## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No | Frecuencia
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.0044861 | 82.2692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.012817 | 82.2687 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.021156 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.029488 | 82.2682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.037819 | 82.2683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.04615 | 82.2684 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.054482 | 82.2685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.062813 | 82.2685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.071144 | 82.2684 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.079483 | 82.2686 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.087814 | 82.2689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.096146 | 82.2692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.10448 | 82.2696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.11281 | 82.2699 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.12114 | 82.2703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.12948 | 82.2706 | 76.0818 | 75.6993
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13781 | 82.2709 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.14614 | 82.2711 | 76.0818 | 75.6993
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15447 | 82.2714 | 76.0818 | 75.6993
9.5015 | 5.8631 | 3.6384 |  | 0.1628 | 82.2716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.17113 | 82.2718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.17947 | 82.2714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.18781 | 82.2711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.19614 | 82.2708 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.20447 | 82.2706 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.2128 | 82.2701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.22113 | 82.2696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.22947 | 82.269 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.2378 | 82.2685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.24613 | 82.2678 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.25446 | 82.267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.26279 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.27113 | 82.266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.27946 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.2878 | 82.2645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.29613 | 82.2638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.30446 | 82.2631 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.31279 | 82.263 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.32112 | 82.2629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.32945 | 82.2628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.33779 | 82.2627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.34612 | 82.2628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.35445 | 82.263 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.36279 | 82.2635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.37112 | 82.2639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.37945 | 82.2646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.38779 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.39612 | 82.2659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.40445 | 82.2666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.41278 | 82.2671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.42111 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.42944 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.43778 | 82.2685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.44611 | 82.2692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.45444 | 82.2698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.46278 | 82.2704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.47111 | 82.271 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.47944 | 82.2714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.48777 | 82.2718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.49611 | 82.272 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.50444 | 82.2722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.51277 | 82.2723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.5211 | 82.2725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.52943 | 82.2726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.53777 | 82.2727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.5461 | 82.2728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.55444 | 82.2729 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.56277 | 82.273 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.5711 | 82.2731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.57943 | 82.2732 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.58776 | 82.2733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.5961 | 82.2732 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.60443 | 82.2731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.61276 | 82.2731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.62109 | 82.273 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.62943 | 82.2726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.63776 | 82.2722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.6461 | 82.2718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.65443 | 82.2714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.66276 | 82.2705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.67109 | 82.2697 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.67942 | 82.2688 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.68775 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.69609 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.70442 | 82.2668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.71275 | 82.2663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.72108 | 82.2658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.72942 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.73775 | 82.2645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.74609 | 82.2643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.75442 | 82.2641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.76275 | 82.2638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.77108 | 82.2634 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.77941 | 82.263 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.78774 | 82.2625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.79607 | 82.2619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.80441 | 82.2613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.81274 | 82.2606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.82108 | 82.26 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.82941 | 82.2595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.83774 | 82.259 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.84607 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.85441 | 82.2578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.86274 | 82.2571 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.87107 | 82.2564 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.8794 | 82.2557 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.88773 | 82.255 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.89606 | 82.2546 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.9044 | 82.2541 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.91273 | 82.2538 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.92107 | 82.2535 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.9294 | 82.2533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.93773 | 82.253 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.94606 | 82.2527 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.9544 | 82.2524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.96273 | 82.2522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.97106 | 82.2519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.97939 | 82.2515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.98772 | 82.2511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 0.99606 | 82.2508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0044 | 82.2504 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0127 | 82.25 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0211 | 82.2496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0294 | 82.2493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0377 | 82.2489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0461 | 82.2489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0544 | 82.2489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0627 | 82.249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0711 | 82.249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0794 | 82.2493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.0877 | 82.2496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.096 | 82.25 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1044 | 82.2503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1127 | 82.2507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.121 | 82.2511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1294 | 82.2515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1377 | 82.2518 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.146 | 82.2521 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1544 | 82.2525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1627 | 82.2523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.171 | 82.2522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1794 | 82.2519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.1877 | 82.2516 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.196 | 82.2511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2044 | 82.2506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2127 | 82.2501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.221 | 82.2496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2294 | 82.249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2377 | 82.2485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.246 | 82.248 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2544 | 82.2475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2627 | 82.2471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.271 | 82.2466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2794 | 82.2463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.2877 | 82.246 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.296 | 82.2457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3044 | 82.2454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3127 | 82.2451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.321 | 82.2448 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3294 | 82.2445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3377 | 82.2442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.346 | 82.244 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3544 | 82.2438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3627 | 82.2436 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.371 | 82.2434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3794 | 82.2432 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.3877 | 82.243 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.396 | 82.2429 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4044 | 82.2427 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4127 | 82.2426 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.421 | 82.2425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4294 | 82.2425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4377 | 82.2425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.446 | 82.2424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4543 | 82.2424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4627 | 82.2424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.471 | 82.2424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4793 | 82.2423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.4877 | 82.2423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.496 | 82.2423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5043 | 82.2423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5127 | 82.2422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.521 | 82.2422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5293 | 82.242 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5377 | 82.2417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.546 | 82.2414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5543 | 82.2412 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5627 | 82.2409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.571 | 82.2407 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5793 | 82.2404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.5877 | 82.2401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.596 | 82.2401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6043 | 82.24 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6127 | 82.24 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.621 | 82.2401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6293 | 82.2401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6377 | 82.2402 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.646 | 82.2403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6543 | 82.2403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6627 | 82.2404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.671 | 82.2404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6793 | 82.2405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.6877 | 82.2406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.696 | 82.2406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7043 | 82.2407 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7127 | 82.2408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.721 | 82.2408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7293 | 82.2409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7377 | 82.2409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.746 | 82.241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7543 | 82.2411 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7626 | 82.2411 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.771 | 82.2412 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7793 | 82.2413 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.7877 | 82.2414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.796 | 82.2414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8043 | 82.2415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8126 | 82.2416 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.821 | 82.2417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8293 | 82.2418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8376 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.846 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8543 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8626 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.871 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8793 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.8876 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.896 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9043 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9126 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.921 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9293 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9376 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.946 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9543 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9626 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.971 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9793 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.9876 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 1.996 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0043 | 82.2419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0126 | 82.2421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.021 | 82.2424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0293 | 82.2427 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0376 | 82.243 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0459 | 82.2435 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0543 | 82.2439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0626 | 82.2443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0709 | 82.2447 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0793 | 82.2453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0876 | 82.2459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.0959 | 82.2465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1043 | 82.2471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1126 | 82.248 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1209 | 82.2488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1293 | 82.2495 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1376 | 82.2503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1459 | 82.251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1543 | 82.2517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1626 | 82.2524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1709 | 82.2531 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1793 | 82.2538 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1876 | 82.2544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.1959 | 82.255 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2042 | 82.2556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2126 | 82.2565 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2209 | 82.2573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2292 | 82.2578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2376 | 82.2583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2459 | 82.2587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2542 | 82.2592 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2626 | 82.2597 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2709 | 82.2603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2792 | 82.2608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2876 | 82.2614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.2959 | 82.2619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3042 | 82.2625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3126 | 82.263 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3209 | 82.2636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3292 | 82.2641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3376 | 82.2647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3459 | 82.265 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3542 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3625 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3709 | 82.2658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3792 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3876 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.3959 | 82.2669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4042 | 82.2672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4125 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4209 | 82.268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4292 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4375 | 82.2683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4459 | 82.2683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4542 | 82.2683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4625 | 82.2683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4709 | 82.2682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4792 | 82.2682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4875 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.4959 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5042 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5125 | 82.2674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5209 | 82.2672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5292 | 82.2669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5375 | 82.2666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5459 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5542 | 82.2663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5625 | 82.2663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5708 | 82.2663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5792 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5875 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.5958 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6042 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6125 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6208 | 82.266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6292 | 82.2657 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6375 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6458 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6542 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6625 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6708 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6792 | 82.2654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6875 | 82.2654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.6958 | 82.2653 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7042 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7125 | 82.2651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7208 | 82.265 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7291 | 82.265 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7375 | 82.2649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7458 | 82.2648 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7541 | 82.2647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7625 | 82.2649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7708 | 82.2651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7791 | 82.2654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7875 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.7958 | 82.2657 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8041 | 82.2658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8125 | 82.2659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8208 | 82.266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8291 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8375 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8458 | 82.2663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8541 | 82.2664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8625 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8708 | 82.2666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8791 | 82.2667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8875 | 82.2668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.8958 | 82.2669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9041 | 82.267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9124 | 82.2671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9208 | 82.2672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9291 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9374 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9458 | 82.2672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9541 | 82.2671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9624 | 82.2668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9708 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9791 | 82.2661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9874 | 82.2656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 2.9958 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0041 | 82.2647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0124 | 82.2645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0208 | 82.2642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0291 | 82.264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0374 | 82.2637 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0458 | 82.2635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0541 | 82.2632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0624 | 82.2631 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0707 | 82.263 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0791 | 82.2628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0874 | 82.2627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.0957 | 82.2626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1041 | 82.2624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1124 | 82.2623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1207 | 82.2622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1291 | 82.262 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1374 | 82.2619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1457 | 82.2618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1541 | 82.2617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1624 | 82.2615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1707 | 82.2614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1791 | 82.2613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1874 | 82.2611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.1957 | 82.261 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2041 | 82.2609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2124 | 82.2607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2207 | 82.2606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.229 | 82.2605 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2374 | 82.2603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2457 | 82.2602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.254 | 82.2601 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2624 | 82.2599 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2707 | 82.2598 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.279 | 82.2597 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2874 | 82.2595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.2957 | 82.2594 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.304 | 82.2593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3124 | 82.2591 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3207 | 82.259 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.329 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3374 | 82.2588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3457 | 82.2587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.354 | 82.2585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3624 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3707 | 82.2583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.379 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3874 | 82.2585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.3957 | 82.2586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.404 | 82.2587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4123 | 82.2588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4207 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.429 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4373 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4457 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.454 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4623 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4707 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.479 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4873 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.4957 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.504 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5123 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5207 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.529 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5373 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5457 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.554 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5623 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5707 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.579 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5873 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.5956 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.604 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6123 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6206 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.629 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6373 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6456 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.654 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6623 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6706 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.679 | 82.2588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6873 | 82.2587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.6956 | 82.2586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7039 | 82.2586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7123 | 82.2585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7206 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7289 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7373 | 82.2583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7456 | 82.2582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7539 | 82.2582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7623 | 82.2584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7706 | 82.2587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7789 | 82.2592 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7873 | 82.2596 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.7956 | 82.2601 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8039 | 82.2606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8122 | 82.2608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8206 | 82.2611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8289 | 82.2615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8372 | 82.2619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8456 | 82.2624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8539 | 82.2628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8622 | 82.2632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8706 | 82.2636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8789 | 82.264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8872 | 82.2644 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.8956 | 82.2648 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9039 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9122 | 82.2656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9206 | 82.266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9289 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9372 | 82.2664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9455 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9539 | 82.2666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9622 | 82.2668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9705 | 82.267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9789 | 82.2672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9872 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 3.9955 | 82.2675 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0039 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0122 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0205 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0289 | 82.2681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0372 | 82.268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0455 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0538 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0622 | 82.2678 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0705 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0788 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0872 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.0955 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1038 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1122 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1205 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1288 | 82.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1372 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1455 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1538 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1621 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1705 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1788 | 82.2674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1871 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.1955 | 82.2669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2038 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2121 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2205 | 82.2658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2288 | 82.2656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2371 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2455 | 82.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2538 | 82.2649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2621 | 82.2646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2705 | 82.2643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2788 | 82.264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2871 | 82.2636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.2954 | 82.2638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3038 | 82.264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3121 | 82.2642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3204 | 82.2644 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3288 | 82.2646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3371 | 82.2647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3454 | 82.2651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3538 | 82.2655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3621 | 82.266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3704 | 82.2665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3788 | 82.2669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3871 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.3954 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4037 | 82.2679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4121 | 82.2682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4204 | 82.2685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4287 | 82.2689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4371 | 82.2692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4454 | 82.2698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4537 | 82.2704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4621 | 82.2709 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4704 | 82.2714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4787 | 82.2719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4871 | 82.2724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.4954 | 82.2729 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5037 | 82.2734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.512 | 82.2739 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5204 | 82.2745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5287 | 82.275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.537 | 82.2755 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5454 | 82.276 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5537 | 82.2766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.562 | 82.2771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5704 | 82.2776 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5787 | 82.2782 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.587 | 82.2787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.5954 | 82.279 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6037 | 82.2793 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.612 | 82.2797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6204 | 82.28 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6287 | 82.2804 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.637 | 82.2807 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6453 | 82.2811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6537 | 82.2814 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.662 | 82.2821 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6703 | 82.2828 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6787 | 82.2835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.687 | 82.2842 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.6953 | 82.2852 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7037 | 82.2862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.712 | 82.2867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7203 | 82.2872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7287 | 82.2877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.737 | 82.2883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7453 | 82.2888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7536 | 82.2893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.762 | 82.2898 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7703 | 82.2904 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7786 | 82.2909 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.787 | 82.2914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.7953 | 82.2919 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8036 | 82.2924 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.812 | 82.293 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8203 | 82.2936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8286 | 82.2942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.837 | 82.2948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8453 | 82.2953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8536 | 82.2959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8619 | 82.2965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8703 | 82.2971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8786 | 82.2977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8869 | 82.2984 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.8953 | 82.299 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9036 | 82.2997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9119 | 82.3003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9203 | 82.301 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9286 | 82.3017 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9369 | 82.3023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9453 | 82.303 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9536 | 82.3036 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9619 | 82.3043 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9703 | 82.3049 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9786 | 82.3056 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9869 | 82.3062 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 4.9952 | 82.3069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0036 | 82.3075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0119 | 82.3082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0202 | 82.3088 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0286 | 82.3095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0369 | 82.3101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0452 | 82.3108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0536 | 82.3114 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0619 | 82.3121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0702 | 82.3127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0786 | 82.313 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0869 | 82.3133 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.0952 | 82.3136 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1035 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1119 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1202 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1285 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1369 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1452 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1535 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1619 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1702 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1785 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1869 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.1952 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2035 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2118 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2202 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2285 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2368 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2452 | 82.3138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2535 | 82.3138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2618 | 82.3139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2702 | 82.3141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2785 | 82.3142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2868 | 82.3144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.2952 | 82.3148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3035 | 82.3152 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3118 | 82.3156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3202 | 82.316 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3285 | 82.3164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3368 | 82.3168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3451 | 82.3161 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3535 | 82.3154 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3618 | 82.3147 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3701 | 82.314 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3785 | 82.3128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3868 | 82.3115 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.3951 | 82.3103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4035 | 82.3091 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4118 | 82.3079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4201 | 82.3066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4285 | 82.3054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4368 | 82.3042 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4451 | 82.3032 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4534 | 82.3023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4618 | 82.3013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4701 | 82.3004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4784 | 82.2994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4868 | 82.2984 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.4951 | 82.2979 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5034 | 82.2974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5118 | 82.2969 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5201 | 82.2963 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5284 | 82.2958 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5368 | 82.2953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5451 | 82.2947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5534 | 82.2942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5617 | 82.2932 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5701 | 82.2922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5784 | 82.2915 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5867 | 82.2908 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.5951 | 82.29 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6034 | 82.2892 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6117 | 82.2882 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6201 | 82.2871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6284 | 82.286 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6367 | 82.2848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6451 | 82.2836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6534 | 82.2825 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6617 | 82.2814 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6701 | 82.2803 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6784 | 82.2785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.6867 | 82.2768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.695 | 82.275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7034 | 82.2733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7117 | 82.2712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.72 | 82.2691 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7284 | 82.267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7367 | 82.2649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.745 | 82.2626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7534 | 82.2603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7617 | 82.2594 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.77 | 82.2585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7784 | 82.2578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.7867 | 82.2571 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.795 | 82.257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8033 | 82.257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8117 | 82.2569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.82 | 82.2568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8283 | 82.2566 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8367 | 82.2564 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.845 | 82.2562 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8533 | 82.256 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8617 | 82.2556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.87 | 82.2551 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8783 | 82.2548 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.8867 | 82.2544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.895 | 82.254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9033 | 82.2537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9116 | 82.2529 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.92 | 82.2521 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9283 | 82.2513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9366 | 82.2505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.945 | 82.2497 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9533 | 82.2489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9616 | 82.2481 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.97 | 82.2473 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9783 | 82.247 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9866 | 82.2467 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 5.9949 | 82.2461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0033 | 82.2454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0116 | 82.2449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0199 | 82.2444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0283 | 82.2439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0366 | 82.2434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0449 | 82.2435 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0532 | 82.2437 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0616 | 82.2441 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0699 | 82.2445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0782 | 82.2449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0866 | 82.2453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.0949 | 82.2462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1032 | 82.2471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1115 | 82.248 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1199 | 82.249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1282 | 82.2501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1365 | 82.2513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1449 | 82.2525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1532 | 82.2536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1615 | 82.2551 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1699 | 82.2565 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1782 | 82.2574 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1865 | 82.2583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.1948 | 82.2589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2032 | 82.2596 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2115 | 82.26 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2198 | 82.2603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2282 | 82.2609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2365 | 82.2615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2448 | 82.2623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2532 | 82.2632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2615 | 82.2639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2698 | 82.2647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2781 | 82.2654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2865 | 82.2662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.2948 | 82.2667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3031 | 82.2673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3115 | 82.2674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3198 | 82.2675 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3281 | 82.2675 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3364 | 82.2676 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3448 | 82.2534 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3531 | 82.2393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3614 | 82.2073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3698 | 82.1753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3781 | 82.1359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3864 | 82.0965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.3948 | 82.0572 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4031 | 82.018 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4114 | 81.9758 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4197 | 81.9335 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4281 | 81.891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4364 | 81.8484 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4447 | 81.8061 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4531 | 81.7638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4614 | 81.7209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4697 | 81.6781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.478 | 81.6334 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4864 | 81.5887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.4947 | 81.5434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.503 | 81.4982 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5114 | 81.4528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5197 | 81.4075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.528 | 81.3621 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5363 | 81.3168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5447 | 81.269 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.553 | 81.2213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5613 | 81.1733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5697 | 81.1254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.578 | 81.0772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5863 | 81.0291 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.5947 | 80.981 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.603 | 80.933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6113 | 80.885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6196 | 80.837 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.628 | 80.7892 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6363 | 80.7415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6446 | 80.6935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.653 | 80.6455 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6613 | 80.5972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6696 | 80.5489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6779 | 80.5008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6863 | 80.4527 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.6946 | 80.405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7029 | 80.3573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7113 | 80.3097 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7196 | 80.2621 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7279 | 80.215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7363 | 80.1679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7446 | 80.1207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7529 | 80.0734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7612 | 80.0402 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7696 | 80.007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7779 | 79.9915 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7862 | 79.9761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.7946 | 79.968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8029 | 79.9599 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8112 | 79.9517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8195 | 79.9434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8279 | 79.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8362 | 79.9306 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8445 | 79.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8529 | 79.9127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8612 | 79.888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8695 | 79.8633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8779 | 79.8289 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8862 | 79.7944 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.8945 | 79.7614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9028 | 79.7284 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9112 | 79.696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9195 | 79.6636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9278 | 79.6312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9362 | 79.5988 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9445 | 79.5642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9528 | 79.5297 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9611 | 79.4974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9695 | 79.4651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9778 | 79.4311 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9861 | 79.3971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 6.9945 | 79.3618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0028 | 79.3264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0111 | 79.2909 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0194 | 79.2554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0278 | 79.2199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0361 | 79.1844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0444 | 79.1489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0528 | 79.1134 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0611 | 79.0778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0694 | 79.0422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0778 | 79.0068 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0861 | 78.9714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.0944 | 78.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1027 | 78.8999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1111 | 78.8627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1194 | 78.8254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1277 | 78.7881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1361 | 78.7509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1444 | 78.7131 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1527 | 78.6753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.161 | 78.6376 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1694 | 78.5999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1777 | 78.5627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.186 | 78.5255 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.1944 | 78.4882 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2027 | 78.451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.211 | 78.4136 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2194 | 78.3762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2277 | 78.3388 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.236 | 78.3014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2443 | 78.2652 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2527 | 78.229 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.261 | 78.1956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2693 | 78.1622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2777 | 78.1447 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.286 | 78.1272 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.2943 | 78.1195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3026 | 78.1118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.311 | 78.1041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3193 | 78.0965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3276 | 78.0889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.336 | 78.0813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3443 | 78.0693 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3526 | 78.0573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.361 | 78.04 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3693 | 78.0226 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3776 | 78.003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3859 | 77.9833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.3943 | 77.9656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4026 | 77.9478 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4109 | 77.9317 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4193 | 77.9155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4276 | 77.8995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4359 | 77.8834 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4442 | 77.8673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4526 | 77.8511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4609 | 77.835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4692 | 77.8189 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4776 | 77.8028 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4859 | 77.7868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.4942 | 77.7703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5025 | 77.7538 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5109 | 77.7371 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5192 | 77.7205 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5275 | 77.705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5359 | 77.6895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5442 | 77.674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5525 | 77.6585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5609 | 77.6435 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5692 | 77.6286 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5775 | 77.6128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5858 | 77.5971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.5942 | 77.5811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6025 | 77.5651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6108 | 77.5488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6192 | 77.5325 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6275 | 77.5159 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6358 | 77.4993 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6441 | 77.4828 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6525 | 77.4662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6608 | 77.4496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6691 | 77.4329 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6775 | 77.4164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6858 | 77.3998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.6941 | 77.383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7025 | 77.3661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7108 | 77.3493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7191 | 77.3324 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7274 | 77.3153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7358 | 77.2982 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7441 | 77.2811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7524 | 77.264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7608 | 77.2513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7691 | 77.2386 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7774 | 77.2334 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7858 | 77.2282 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.7941 | 77.225 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8024 | 77.2217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8107 | 77.2183 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8191 | 77.215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8274 | 77.2115 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8357 | 77.2081 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8441 | 77.2048 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8524 | 77.2014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8607 | 77.1981 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.869 | 77.1947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8774 | 77.1855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.8857 | 77.1763 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.894 | 77.1644 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9024 | 77.1524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9107 | 77.141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.919 | 77.1295 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9273 | 77.1184 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9357 | 77.1072 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.944 | 77.0961 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9523 | 77.0849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9607 | 77.0736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.969 | 77.0624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9773 | 77.051 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.9856 | 77.0397 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 7.994 | 77.0292 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0023 | 77.0186 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0106 | 77.0082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.019 | 76.9978 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0273 | 76.9871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0356 | 76.9764 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.044 | 76.9663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0523 | 76.9562 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0606 | 76.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0689 | 76.9359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0773 | 76.9257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0856 | 76.9156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.0939 | 76.9054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1023 | 76.8953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1106 | 76.885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1189 | 76.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1273 | 76.8642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1356 | 76.8539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1439 | 76.8438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1522 | 76.8337 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1606 | 76.8236 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1689 | 76.8135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1772 | 76.8034 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1856 | 76.7933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.1939 | 76.7832 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2022 | 76.7731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2105 | 76.7633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2189 | 76.7536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2272 | 76.7439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2355 | 76.7343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2439 | 76.7247 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2522 | 76.715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2605 | 76.7055 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2689 | 76.696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2772 | 76.6864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2855 | 76.6769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.2938 | 76.6732 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3022 | 76.6696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3105 | 76.6686 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3188 | 76.6677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3272 | 76.6668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3355 | 76.6658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3438 | 76.6649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3521 | 76.6639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3605 | 76.663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3688 | 76.6621 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3771 | 76.6544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3855 | 76.6467 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.3938 | 76.639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4021 | 76.6313 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4104 | 76.6237 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4188 | 76.616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4271 | 76.6083 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4354 | 76.6006 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4438 | 76.5935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4521 | 76.5863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4604 | 76.5791 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4688 | 76.572 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4771 | 76.5648 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4854 | 76.5576 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.4937 | 76.5505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5021 | 76.5433 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5104 | 76.5361 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5187 | 76.5289 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5271 | 76.5221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5354 | 76.5153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5437 | 76.5085 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.552 | 76.5016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5604 | 76.4948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5687 | 76.488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.577 | 76.4808 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5854 | 76.4735 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.5937 | 76.4663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.602 | 76.459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6104 | 76.4518 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6187 | 76.4445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.627 | 76.4373 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6353 | 76.43 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6437 | 76.4228 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.652 | 76.4155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6603 | 76.4078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6687 | 76.4 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.677 | 76.3922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6853 | 76.3845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.6936 | 76.3764 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.702 | 76.3683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7103 | 76.3602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7186 | 76.352 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.727 | 76.344 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7353 | 76.3359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7436 | 76.3278 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.752 | 76.3197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7603 | 76.3118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7686 | 76.3039 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7769 | 76.2959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7853 | 76.288 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.7936 | 76.287 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8019 | 76.2859 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8102 | 76.2849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8186 | 76.2839 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8269 | 76.2828 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8352 | 76.2818 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8436 | 76.2807 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8519 | 76.2797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8602 | 76.2786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8686 | 76.2776 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8769 | 76.2766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8852 | 76.2755 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.8935 | 76.2745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9019 | 76.2734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9102 | 76.2724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9185 | 76.2714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9268 | 76.2695 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9352 | 76.2677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9435 | 76.2656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9518 | 76.2635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9602 | 76.2606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9685 | 76.2577 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9768 | 76.2549 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9851 | 76.252 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 8.9935 | 76.2482 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0018 | 76.2445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0101 | 76.2408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0185 | 76.237 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0268 | 76.2333 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0351 | 76.2296 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0434 | 76.2259 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0518 | 76.2222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0601 | 76.2183 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0684 | 76.2144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0768 | 76.2113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0851 | 76.2082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.0934 | 76.2052 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1017 | 76.2022 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1101 | 76.1998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1184 | 76.1974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1267 | 76.1949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.135 | 76.1923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1434 | 76.1897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1517 | 76.1872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.16 | 76.1844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1684 | 76.1817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1767 | 76.1786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.185 | 76.1754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.1933 | 76.1725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2017 | 76.1695 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.21 | 76.1668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2183 | 76.1641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2266 | 76.1617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.235 | 76.1593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2433 | 76.1569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2516 | 76.1544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.26 | 76.1516 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2683 | 76.1488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2766 | 76.146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2849 | 76.1432 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.2933 | 76.1404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3016 | 76.1376 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3099 | 76.1347 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3183 | 76.1317 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3266 | 76.1286 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3349 | 76.1255 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3432 | 76.1232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3516 | 76.1208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3599 | 76.1178 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3682 | 76.1148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3765 | 76.1126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3849 | 76.1103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.3932 | 76.1076 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4015 | 76.1049 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4099 | 76.1033 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4182 | 76.1016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4265 | 76.0998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4348 | 76.0979 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4432 | 76.096 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4515 | 76.0941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4598 | 76.0922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4682 | 76.0903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4765 | 76.0886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4848 | 76.0869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.4931 | 76.0849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5015 | 76.083 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5098 | 76.0809 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5181 | 76.0788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5265 | 76.0764 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5348 | 76.0741 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5431 | 76.0719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5514 | 76.0697 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5598 | 76.0675 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5681 | 76.0653 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5764 | 76.0633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5848 | 76.0612 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.5931 | 76.0595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6014 | 76.0577 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6097 | 76.0557 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6181 | 76.0537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6264 | 76.0515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6347 | 76.0493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6431 | 76.0468 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6514 | 76.0443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6597 | 76.0418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.668 | 76.0393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6764 | 76.0369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.6847 | 76.0345 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.693 | 76.0319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7014 | 76.0293 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7097 | 76.0272 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.718 | 76.0251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7263 | 76.023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7347 | 76.021 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.743 | 76.0191 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7513 | 76.0173 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7597 | 76.0154 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.768 | 76.0136 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7763 | 76.0127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.7846 | 76.0118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.793 | 76.0109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8013 | 76.01 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8096 | 76.0096 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8179 | 76.0092 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8263 | 76.009 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8346 | 76.0087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8429 | 76.0087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8513 | 76.0086 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8596 | 76.0086 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8679 | 76.0085 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8762 | 76.0084 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8846 | 76.0082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.8929 | 76.008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9012 | 76.0078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9096 | 76.0069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9179 | 76.0059 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9262 | 76.0044 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9345 | 76.0029 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9429 | 76.0013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9512 | 75.9998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9595 | 75.9982 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9678 | 75.9966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9762 | 75.995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9845 | 75.9934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 9.9928 | 75.9918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0012 | 75.9903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0095 | 75.9887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0178 | 75.9871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0261 | 75.9853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0345 | 75.9834 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0428 | 75.9813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0511 | 75.9791 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0595 | 75.9769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0678 | 75.9748 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0761 | 75.9726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0844 | 75.9704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.0928 | 75.9685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1011 | 75.9666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1094 | 75.9649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1177 | 75.9633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1261 | 75.9611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1344 | 75.9589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1427 | 75.9569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1511 | 75.9548 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1594 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1677 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.176 | 75.9486 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1844 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.1927 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.201 | 75.9425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2094 | 75.9404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2177 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.226 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2343 | 75.9337 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2427 | 75.9314 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.251 | 75.9291 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2593 | 75.9268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2676 | 75.9244 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.276 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2843 | 75.9201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.2926 | 75.918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.301 | 75.9159 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3093 | 75.9139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3176 | 75.9118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3259 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3343 | 75.9094 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3426 | 75.9087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3509 | 75.9079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3593 | 75.9076 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3676 | 75.9073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3759 | 75.9067 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3842 | 75.906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.3926 | 75.9054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4009 | 75.9048 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4092 | 75.9042 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4175 | 75.9036 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4259 | 75.9029 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4342 | 75.9023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4425 | 75.902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4509 | 75.9016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4592 | 75.9016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4675 | 75.9015 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4758 | 75.9015 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4842 | 75.9014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.4925 | 75.9014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5008 | 75.9013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5091 | 75.9011 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5175 | 75.9009 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5258 | 75.9007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5341 | 75.9004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5425 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5508 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5591 | 75.8995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5674 | 75.8991 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5758 | 75.8987 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5841 | 75.8983 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.5924 | 75.898 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6008 | 75.8976 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6091 | 75.8972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6174 | 75.8969 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6257 | 75.8965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6341 | 75.8961 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6424 | 75.896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6507 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.659 | 75.8958 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6674 | 75.8956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6757 | 75.8955 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.684 | 75.8954 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.6924 | 75.8952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7007 | 75.8949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.709 | 75.8947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7173 | 75.8944 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7257 | 75.8942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.734 | 75.8939 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7423 | 75.8937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7507 | 75.8934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.759 | 75.893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7673 | 75.8926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7756 | 75.8919 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.784 | 75.8912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.7923 | 75.8906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8006 | 75.8899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.809 | 75.8893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8173 | 75.8887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8256 | 75.8881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8339 | 75.8875 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8423 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8506 | 75.8863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8589 | 75.8857 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8672 | 75.8852 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8756 | 75.8846 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8839 | 75.884 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.8922 | 75.8835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9006 | 75.8829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9089 | 75.8823 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9172 | 75.8818 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9255 | 75.8814 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9339 | 75.881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9422 | 75.8806 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9505 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9588 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9672 | 75.8796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9755 | 75.8793 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9838 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 10.9922 | 75.8787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0005 | 75.8784 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0088 | 75.8781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0171 | 75.8778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0255 | 75.8773 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0338 | 75.8768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0421 | 75.8761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0505 | 75.8755 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0588 | 75.8749 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0671 | 75.8743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0754 | 75.8736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0838 | 75.873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.0921 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1004 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1087 | 75.8711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1171 | 75.8705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1254 | 75.8699 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1337 | 75.8692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1421 | 75.8686 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1504 | 75.868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1587 | 75.8674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.167 | 75.8668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1754 | 75.8659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.1837 | 75.8651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.192 | 75.8643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2003 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2087 | 75.8628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.217 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2253 | 75.8618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2337 | 75.8613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.242 | 75.8609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2503 | 75.8604 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2586 | 75.8599 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.267 | 75.8595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2753 | 75.859 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.2836 | 75.8585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.292 | 75.858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3003 | 75.8575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3086 | 75.8571 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3169 | 75.8567 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3253 | 75.8563 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3336 | 75.8559 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3419 | 75.8564 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3503 | 75.8569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3586 | 75.8575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3669 | 75.858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3752 | 75.8585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3836 | 75.859 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.3919 | 75.8596 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4002 | 75.8601 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4085 | 75.8606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4169 | 75.8612 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4252 | 75.8617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4335 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4419 | 75.8629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4502 | 75.8637 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4585 | 75.8645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4668 | 75.8654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4752 | 75.8662 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4835 | 75.8671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.4918 | 75.8679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5002 | 75.8688 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5085 | 75.8693 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5168 | 75.8698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5251 | 75.8703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5335 | 75.8709 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5418 | 75.8714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5501 | 75.8719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5584 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5668 | 75.873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5751 | 75.8734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5834 | 75.8738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.5918 | 75.8745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6001 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6084 | 75.8755 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6167 | 75.8757 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6251 | 75.8759 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6334 | 75.8761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6417 | 75.8762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.65 | 75.8762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6584 | 75.8762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6667 | 75.8763 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.675 | 75.876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6834 | 75.8757 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.6917 | 75.8754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7 | 75.8751 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7083 | 75.8747 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7167 | 75.8743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.725 | 75.8739 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7333 | 75.8734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7417 | 75.873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.75 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7583 | 75.8711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7666 | 75.8698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.775 | 75.8684 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7833 | 75.867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7916 | 75.8656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.7999 | 75.8642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8083 | 75.8628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8166 | 75.8615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8249 | 75.8587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8333 | 75.856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8416 | 75.8533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8499 | 75.8505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8582 | 75.8477 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8666 | 75.8449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8749 | 75.8422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8832 | 75.8394 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8916 | 75.8366 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.8999 | 75.8339 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9082 | 75.831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9165 | 75.8282 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9249 | 75.8257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9332 | 75.8232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9415 | 75.8207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9498 | 75.8182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9582 | 75.8156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9665 | 75.813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9748 | 75.8108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9832 | 75.8087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9915 | 75.8069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 11.9998 | 75.8052 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0081 | 75.8036 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0165 | 75.8019 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0248 | 75.8004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0331 | 75.799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0415 | 75.7976 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0498 | 75.7962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0581 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0664 | 75.7934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0748 | 75.7921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0831 | 75.7907 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0914 | 75.7897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.0997 | 75.7887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1081 | 75.7877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1164 | 75.7867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1247 | 75.7856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1331 | 75.7845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1414 | 75.7831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1497 | 75.7817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.158 | 75.7801 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1664 | 75.7785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1747 | 75.7771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.183 | 75.7758 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1914 | 75.7744 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.1997 | 75.7729 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.208 | 75.7716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2163 | 75.7703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2247 | 75.769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.233 | 75.7677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2413 | 75.7678 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2496 | 75.7678 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.258 | 75.768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2663 | 75.7681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2746 | 75.7685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.283 | 75.7689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2913 | 75.7692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.2996 | 75.7696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3079 | 75.7699 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3163 | 75.7702 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3246 | 75.7707 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3329 | 75.7711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3412 | 75.7715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3496 | 75.7719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3579 | 75.7723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3662 | 75.7728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3746 | 75.7732 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3829 | 75.7736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3912 | 75.7736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.3995 | 75.7736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4079 | 75.7737 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4162 | 75.7738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4245 | 75.7733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4329 | 75.7728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4412 | 75.7726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4495 | 75.7724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4578 | 75.7722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4662 | 75.772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4745 | 75.7717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4828 | 75.7714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4912 | 75.7711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.4995 | 75.7709 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5078 | 75.7706 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5161 | 75.7703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5245 | 75.7705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5328 | 75.7708 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5411 | 75.7713 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5495 | 75.7718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5578 | 75.7724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5661 | 75.773 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5744 | 75.7742 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5828 | 75.7754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5911 | 75.7766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.5994 | 75.7778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6078 | 75.7791 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6161 | 75.7803 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6244 | 75.7815 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6327 | 75.7827 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6411 | 75.7838 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6494 | 75.7849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6577 | 75.786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6661 | 75.7871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6744 | 75.788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6827 | 75.7889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.691 | 75.7891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.6994 | 75.7893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7077 | 75.7896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.716 | 75.79 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7244 | 75.7904 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7327 | 75.7908 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.741 | 75.7911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7493 | 75.7915 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7577 | 75.7919 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.766 | 75.7923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7743 | 75.7925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7827 | 75.7928 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.791 | 75.7931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.7993 | 75.7935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8076 | 75.7934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.816 | 75.7933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8243 | 75.7927 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8326 | 75.7921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.841 | 75.7921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8493 | 75.7921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8576 | 75.792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8659 | 75.792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8743 | 75.792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8826 | 75.792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8909 | 75.7922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.8993 | 75.7925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9076 | 75.7933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9159 | 75.7941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9242 | 75.7944 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9326 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9409 | 75.7945 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9492 | 75.7943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9576 | 75.7945 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9659 | 75.7947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9742 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9825 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9909 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 12.9992 | 75.7948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0075 | 75.7947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0159 | 75.7946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0242 | 75.7945 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0325 | 75.7944 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0408 | 75.7941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0492 | 75.7938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0575 | 75.7934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0658 | 75.7931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0742 | 75.7927 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0825 | 75.7924 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0908 | 75.7928 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.0991 | 75.7932 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1075 | 75.7938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1158 | 75.7943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1241 | 75.795 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1325 | 75.7957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1408 | 75.7964 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1491 | 75.7971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1574 | 75.7979 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1658 | 75.7988 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1741 | 75.7997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1824 | 75.8006 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1908 | 75.8013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.1991 | 75.802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2074 | 75.8026 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2157 | 75.8033 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2241 | 75.8046 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2324 | 75.8058 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2407 | 75.8068 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2491 | 75.8077 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2574 | 75.8088 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2657 | 75.8099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.274 | 75.8115 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2824 | 75.813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.2907 | 75.8146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.299 | 75.8163 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3074 | 75.8176 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3157 | 75.8188 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.324 | 75.8199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3323 | 75.821 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3407 | 75.8221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.349 | 75.8233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3573 | 75.8241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3657 | 75.8249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.374 | 75.8251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3823 | 75.8253 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.3906 | 75.8257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.399 | 75.826 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4073 | 75.8261 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4156 | 75.8261 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.424 | 75.8256 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4323 | 75.8251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4406 | 75.8247 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4489 | 75.8242 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4573 | 75.8237 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4656 | 75.8233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4739 | 75.8232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4823 | 75.823 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4906 | 75.8228 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.4989 | 75.8227 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5072 | 75.8218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5156 | 75.8209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5239 | 75.8202 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5322 | 75.8196 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5406 | 75.8187 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5489 | 75.8179 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5572 | 75.817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5656 | 75.8161 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5739 | 75.815 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5822 | 75.814 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5905 | 75.8126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.5989 | 75.8112 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6072 | 75.8103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6155 | 75.8093 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6239 | 75.8084 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6322 | 75.8075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6405 | 75.8064 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6488 | 75.8054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6572 | 75.8046 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6655 | 75.8039 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6738 | 75.8026 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6822 | 75.8014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6905 | 75.7999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.6988 | 75.7985 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7071 | 75.7973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7155 | 75.7962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7238 | 75.795 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7321 | 75.7938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7405 | 75.792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7488 | 75.7902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7571 | 75.7887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7655 | 75.7873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7738 | 75.786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7821 | 75.7847 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7904 | 75.7839 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.7988 | 75.783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8071 | 75.7827 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8154 | 75.7824 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8238 | 75.7825 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8321 | 75.7825 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8404 | 75.7829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8487 | 75.7833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8571 | 75.7834 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8654 | 75.7836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8737 | 75.7837 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8821 | 75.7838 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8904 | 75.7836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.8987 | 75.7835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9071 | 75.7832 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9154 | 75.7829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9237 | 75.783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.932 | 75.7831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9404 | 75.7833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9487 | 75.7836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.957 | 75.7837 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9654 | 75.7838 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9737 | 75.784 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.982 | 75.7842 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9903 | 75.7848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 13.9987 | 75.7855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.007 | 75.7866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0153 | 75.7877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0237 | 75.7886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.032 | 75.7894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0403 | 75.7903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0487 | 75.7912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.057 | 75.7922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0653 | 75.7932 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0736 | 75.7941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.082 | 75.795 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0903 | 75.7966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.0986 | 75.7981 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.107 | 75.7994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1153 | 75.8008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1236 | 75.8012 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1319 | 75.8016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1403 | 75.8021 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1486 | 75.8025 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1569 | 75.8033 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1653 | 75.8041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1736 | 75.8049 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1819 | 75.8057 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1902 | 75.8066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.1986 | 75.8075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2069 | 75.8083 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2152 | 75.8091 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2236 | 75.8092 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2319 | 75.8093 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2402 | 75.8091 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2486 | 75.8089 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2569 | 75.8086 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2652 | 75.8083 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2735 | 75.8082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2819 | 75.8082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2902 | 75.808 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.2985 | 75.8079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3069 | 75.8079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3152 | 75.8079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3235 | 75.8087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3319 | 75.8094 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3402 | 75.8098 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3485 | 75.8102 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3568 | 75.8105 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3652 | 75.8107 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3735 | 75.8109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3818 | 75.8111 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3902 | 75.8116 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.3985 | 75.8121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4068 | 75.8121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4152 | 75.8121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4235 | 75.8118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4318 | 75.8115 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4401 | 75.8114 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4485 | 75.8113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4568 | 75.8111 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4651 | 75.811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4735 | 75.8108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4818 | 75.8105 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4901 | 75.8103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.4985 | 75.81 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5068 | 75.8095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5151 | 75.809 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5234 | 75.8092 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5318 | 75.8093 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5401 | 75.8099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5484 | 75.8104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5568 | 75.8109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5651 | 75.8114 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5734 | 75.8118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5818 | 75.8122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5901 | 75.8128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.5984 | 75.8134 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6068 | 75.8139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6151 | 75.8143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6234 | 75.8143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6317 | 75.8142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6401 | 75.8142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6484 | 75.8142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6567 | 75.8142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6651 | 75.8142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6734 | 75.8144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6817 | 75.8145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.69 | 75.8148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.6984 | 75.8151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7067 | 75.8162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.715 | 75.8173 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7234 | 75.8183 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7317 | 75.8193 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.74 | 75.8195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7484 | 75.8198 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7567 | 75.8201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.765 | 75.8204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7734 | 75.8205 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7817 | 75.8207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.79 | 75.8207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.7983 | 75.8208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8067 | 75.8205 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.815 | 75.8203 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8233 | 75.8199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8317 | 75.8195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.84 | 75.8195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8483 | 75.8195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8567 | 75.8198 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.865 | 75.8202 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8733 | 75.8204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8816 | 75.8206 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.89 | 75.8207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.8983 | 75.8208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9066 | 75.8213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.915 | 75.8219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9233 | 75.822 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9316 | 75.8221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.94 | 75.8216 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9483 | 75.8211 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9566 | 75.8206 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9649 | 75.8201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9733 | 75.8198 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9816 | 75.8195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9899 | 75.8193 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 14.9983 | 75.8191 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0066 | 75.8188 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0149 | 75.8184 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0233 | 75.8182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0316 | 75.818 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0399 | 75.8184 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0482 | 75.8188 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0566 | 75.8196 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0649 | 75.8204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0732 | 75.821 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0816 | 75.8215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0899 | 75.8222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.0982 | 75.823 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1066 | 75.8235 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1149 | 75.824 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1232 | 75.824 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1316 | 75.8239 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1399 | 75.8236 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1482 | 75.8233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1565 | 75.8233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1649 | 75.8233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1732 | 75.8231 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1815 | 75.823 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1899 | 75.8226 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.1982 | 75.8222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2065 | 75.8221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2149 | 75.822 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2232 | 75.8219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2315 | 75.8218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2399 | 75.8217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2482 | 75.8216 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2565 | 75.8215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2648 | 75.8214 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2732 | 75.8208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2815 | 75.8201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2898 | 75.8201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.2982 | 75.82 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3065 | 75.82 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3148 | 75.8199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3232 | 75.8198 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3315 | 75.8197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3398 | 75.8199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3482 | 75.8201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3565 | 75.8204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3648 | 75.8207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3731 | 75.8214 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3815 | 75.822 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3898 | 75.8219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.3981 | 75.8218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4065 | 75.822 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4148 | 75.8222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4231 | 75.8224 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4315 | 75.8225 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4398 | 75.8235 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4481 | 75.8245 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4565 | 75.8252 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4648 | 75.8259 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4731 | 75.8264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4815 | 75.8268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4898 | 75.8275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.4981 | 75.8281 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5064 | 75.8286 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5148 | 75.829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5231 | 75.8298 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5314 | 75.8305 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5398 | 75.8312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5481 | 75.8319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5564 | 75.8329 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5648 | 75.8338 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5731 | 75.8343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5814 | 75.8348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5898 | 75.8354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.5981 | 75.836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6064 | 75.8369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6147 | 75.8378 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6231 | 75.8388 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6314 | 75.8397 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6397 | 75.8406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6481 | 75.8415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6564 | 75.8423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6647 | 75.8431 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6731 | 75.8438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6814 | 75.8445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6897 | 75.8452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.6981 | 75.8459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7064 | 75.8463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7147 | 75.8467 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7231 | 75.8471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7314 | 75.8475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7397 | 75.8476 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7481 | 75.8477 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7564 | 75.8479 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7647 | 75.8481 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.773 | 75.8484 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7814 | 75.8487 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.7897 | 75.8488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.798 | 75.8489 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8064 | 75.8499 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8147 | 75.851 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.823 | 75.8517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8314 | 75.8523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8397 | 75.853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.848 | 75.8537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8564 | 75.8535 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8647 | 75.8534 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.873 | 75.8534 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8814 | 75.8533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.8897 | 75.8532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.898 | 75.8531 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9064 | 75.8531 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9147 | 75.853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.923 | 75.8531 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9314 | 75.8532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9397 | 75.853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.948 | 75.8529 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9564 | 75.8528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9647 | 75.8527 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.973 | 75.8525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9813 | 75.8523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.9897 | 75.8523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 15.998 | 75.8522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0063 | 75.8523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0147 | 75.8524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.023 | 75.8529 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0313 | 75.8534 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0397 | 75.8539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.048 | 75.8543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0563 | 75.8548 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0647 | 75.8552 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.073 | 75.8562 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0813 | 75.8571 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.0897 | 75.8579 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.098 | 75.8586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1063 | 75.8594 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1147 | 75.8602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.123 | 75.861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1313 | 75.8618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1396 | 75.8623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.148 | 75.8628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1563 | 75.8633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1646 | 75.8639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.173 | 75.8642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1813 | 75.8645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.1896 | 75.8644 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.198 | 75.8643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2063 | 75.8641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2146 | 75.8639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.223 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2313 | 75.8631 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2396 | 75.8627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.248 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2563 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2646 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.273 | 75.8617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2813 | 75.8613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.2896 | 75.8612 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.298 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3063 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3146 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3229 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3313 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3396 | 75.8608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3479 | 75.8606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3563 | 75.8606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3646 | 75.8606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3729 | 75.8607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3813 | 75.8608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3896 | 75.8608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.3979 | 75.8608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4063 | 75.861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4146 | 75.8612 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4229 | 75.8614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4313 | 75.8615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4396 | 75.8613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4479 | 75.861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4563 | 75.8609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4646 | 75.8607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4729 | 75.8605 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4812 | 75.8603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4896 | 75.8599 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.4979 | 75.8595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5062 | 75.8591 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5146 | 75.8588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5229 | 75.8585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5312 | 75.8583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5396 | 75.8582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5479 | 75.8581 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5562 | 75.8585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5646 | 75.8588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5729 | 75.8593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5812 | 75.8597 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5896 | 75.86 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.5979 | 75.8604 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6062 | 75.8607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6146 | 75.8611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6229 | 75.8615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6312 | 75.8618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6395 | 75.8619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6479 | 75.862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6562 | 75.8624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6645 | 75.8629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6729 | 75.8629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6812 | 75.863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6895 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.6979 | 75.8639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7062 | 75.8638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7145 | 75.8637 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7229 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7312 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7395 | 75.8638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7479 | 75.864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7562 | 75.8641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7645 | 75.8642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7729 | 75.8641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7812 | 75.864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7895 | 75.8638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.7979 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8062 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8145 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8229 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8312 | 75.8637 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8395 | 75.8637 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8479 | 75.8638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8562 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8645 | 75.8635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8728 | 75.8632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8812 | 75.863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8895 | 75.8628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.8979 | 75.8626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9062 | 75.8622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9145 | 75.8618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9228 | 75.8614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9312 | 75.861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9395 | 75.8602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9478 | 75.8594 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9562 | 75.8586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9645 | 75.8578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9728 | 75.8568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9812 | 75.8558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9895 | 75.8548 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 16.9978 | 75.8537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0062 | 75.853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0145 | 75.8522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0228 | 75.8519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0312 | 75.8516 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0395 | 75.8514 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0478 | 75.8511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0562 | 75.8511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0645 | 75.8511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0728 | 75.8508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0812 | 75.8505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0895 | 75.8501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.0978 | 75.8496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1062 | 75.8492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1145 | 75.8488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1228 | 75.8485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1312 | 75.8483 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1395 | 75.848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1478 | 75.8478 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1562 | 75.847 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1645 | 75.8462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1728 | 75.8461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1812 | 75.8461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1895 | 75.846 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.1978 | 75.8459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2062 | 75.8458 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2145 | 75.8457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2228 | 75.8457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2311 | 75.8456 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2395 | 75.8454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2478 | 75.8453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2561 | 75.8452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2645 | 75.845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2728 | 75.8452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2811 | 75.8453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2895 | 75.8454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.2978 | 75.8455 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3061 | 75.8457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3145 | 75.8458 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3228 | 75.8462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3311 | 75.8466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3395 | 75.8471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3478 | 75.8476 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3561 | 75.8485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3645 | 75.8493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3728 | 75.8504 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3811 | 75.8515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3895 | 75.8527 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.3978 | 75.8538 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4061 | 75.8549 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4145 | 75.856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4228 | 75.8572 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4311 | 75.8583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4395 | 75.8593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4478 | 75.8602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4561 | 75.8612 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4645 | 75.8623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4728 | 75.8633 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4811 | 75.8644 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4895 | 75.8655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.4978 | 75.8665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5061 | 75.8677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5145 | 75.8689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5228 | 75.8701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5311 | 75.8713 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5395 | 75.8726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5478 | 75.874 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5561 | 75.8754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5645 | 75.8768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5728 | 75.8783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5811 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5894 | 75.881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.5978 | 75.8821 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6061 | 75.8833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6144 | 75.8844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6228 | 75.8855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6311 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6394 | 75.8877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6478 | 75.8888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6561 | 75.8896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6644 | 75.8903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6728 | 75.891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6811 | 75.8917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6894 | 75.8925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.6978 | 75.8933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7061 | 75.894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7144 | 75.8946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7228 | 75.8952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7311 | 75.8957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7394 | 75.8963 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7478 | 75.8969 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7561 | 75.8971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7644 | 75.8973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7728 | 75.8975 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7811 | 75.8978 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7894 | 75.8975 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.7978 | 75.8973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8061 | 75.897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8144 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8228 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8311 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8394 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8478 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8561 | 75.8964 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8644 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8728 | 75.8954 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8811 | 75.8948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8894 | 75.8943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.8978 | 75.8937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9061 | 75.8929 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9144 | 75.8921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9228 | 75.8913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9311 | 75.8905 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9394 | 75.8894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9477 | 75.8883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9561 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9644 | 75.8857 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9727 | 75.8844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9811 | 75.8832 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9894 | 75.8819 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 17.9977 | 75.8805 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0061 | 75.8792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0144 | 75.8779 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0227 | 75.8766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0311 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0394 | 75.874 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0477 | 75.8727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0561 | 75.8715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0644 | 75.8704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0727 | 75.8695 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0811 | 75.8687 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0894 | 75.8681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.0977 | 75.8674 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1061 | 75.8667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1144 | 75.866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1227 | 75.866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1311 | 75.8659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1394 | 75.8659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1477 | 75.8658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1561 | 75.8658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1644 | 75.8658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1727 | 75.866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1811 | 75.8661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1894 | 75.8663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.1977 | 75.8665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2061 | 75.8667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2144 | 75.8669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2227 | 75.8671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2311 | 75.8672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2394 | 75.8671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2477 | 75.8669 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2561 | 75.8667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2644 | 75.8665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2727 | 75.8666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2811 | 75.8668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2894 | 75.867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.2977 | 75.8672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.306 | 75.8673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3144 | 75.8675 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3227 | 75.8679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.331 | 75.8683 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3394 | 75.8687 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3477 | 75.8691 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.356 | 75.8698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3644 | 75.8705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3727 | 75.8712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.381 | 75.8718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3894 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.3977 | 75.8732 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.406 | 75.8739 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4144 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4227 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.431 | 75.876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4394 | 75.8767 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4477 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.456 | 75.8781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4644 | 75.8788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4727 | 75.8793 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.481 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4894 | 75.8808 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.4977 | 75.8817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.506 | 75.8825 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5144 | 75.8833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5227 | 75.8842 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.531 | 75.8852 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5394 | 75.8855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5477 | 75.8857 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.556 | 75.886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5644 | 75.8862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5727 | 75.8864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.581 | 75.8865 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5894 | 75.8865 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.5977 | 75.8865 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.606 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6143 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6227 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.631 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6393 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6477 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.656 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6643 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6727 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.681 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6893 | 75.8874 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.6977 | 75.8875 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.706 | 75.8876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7143 | 75.8878 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7227 | 75.8879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.731 | 75.888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7393 | 75.8882 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7477 | 75.8883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.756 | 75.8885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7643 | 75.8886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7727 | 75.8887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.781 | 75.8889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7893 | 75.889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.7976 | 75.8891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.806 | 75.8893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8143 | 75.8894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8226 | 75.8896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.831 | 75.8897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8393 | 75.8898 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8476 | 75.89 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.856 | 75.8901 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8643 | 75.8902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8726 | 75.8899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.881 | 75.8895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8893 | 75.8888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.8976 | 75.888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9059 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9143 | 75.8857 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9226 | 75.8845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9309 | 75.8834 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9393 | 75.8826 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9476 | 75.8817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9559 | 75.8814 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9643 | 75.8811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9726 | 75.8807 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9809 | 75.8804 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9893 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 18.9976 | 75.88 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0059 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0142 | 75.8798 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0226 | 75.8797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0309 | 75.8797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0392 | 75.8796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0476 | 75.8796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0559 | 75.8796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0642 | 75.8795 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0726 | 75.8797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0809 | 75.8798 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0892 | 75.8801 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.0976 | 75.8805 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1059 | 75.8808 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1142 | 75.8812 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1226 | 75.8815 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1309 | 75.8819 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1392 | 75.8822 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1475 | 75.8826 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1559 | 75.8829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1642 | 75.8833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1725 | 75.8836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1809 | 75.884 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1892 | 75.8843 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.1975 | 75.8847 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2059 | 75.885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2142 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2225 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2309 | 75.8861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2392 | 75.8865 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2475 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2558 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2642 | 75.8876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2725 | 75.8879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2808 | 75.8883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2892 | 75.8892 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.2975 | 75.89 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3058 | 75.8909 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3142 | 75.8918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3225 | 75.8927 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3308 | 75.8936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3392 | 75.8947 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3475 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3558 | 75.8965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3641 | 75.8971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3725 | 75.8974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3808 | 75.8977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3891 | 75.898 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.3975 | 75.8983 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4058 | 75.8986 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4141 | 75.8989 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4225 | 75.8992 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4308 | 75.8995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4391 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4475 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4558 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4641 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4725 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4808 | 75.901 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4891 | 75.9011 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.4974 | 75.9011 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5058 | 75.901 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5141 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5224 | 75.9007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5308 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5391 | 75.9004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5474 | 75.9002 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5558 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5641 | 75.8999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5724 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5807 | 75.8997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5891 | 75.8996 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.5974 | 75.8994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6057 | 75.8993 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6141 | 75.8992 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6224 | 75.899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6307 | 75.8989 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6391 | 75.899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6474 | 75.8992 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6557 | 75.8994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6641 | 75.8995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6724 | 75.8997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6807 | 75.8999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.689 | 75.9 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.6974 | 75.9 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7057 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.714 | 75.9002 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7224 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7307 | 75.9015 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.739 | 75.9021 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7474 | 75.9027 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7557 | 75.9034 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.764 | 75.904 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7724 | 75.9047 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7807 | 75.9053 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.789 | 75.906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.7974 | 75.9066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8057 | 75.9074 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.814 | 75.9081 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8223 | 75.9088 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8307 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.839 | 75.9102 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8473 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8557 | 75.9115 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.864 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8723 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8807 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.889 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.8973 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9057 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.914 | 75.9129 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9223 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9306 | 75.9127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.939 | 75.9126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9473 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9556 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.964 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9723 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9806 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.989 | 75.9119 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 19.9973 | 75.9118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0056 | 75.9119 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0139 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0223 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0306 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0389 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0473 | 75.9126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0556 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0639 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0723 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0806 | 75.9119 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0889 | 75.9119 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.0973 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1056 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1139 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1222 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1306 | 75.9126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1389 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1472 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1556 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1639 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1722 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1805 | 75.9118 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1889 | 75.9116 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.1972 | 75.9113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2055 | 75.9111 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2139 | 75.9108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2222 | 75.9104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2305 | 75.9101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2389 | 75.9099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2472 | 75.9098 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2555 | 75.9096 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2639 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2722 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2805 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2888 | 75.9097 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.2972 | 75.9099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3055 | 75.9101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3138 | 75.9103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3222 | 75.9102 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3305 | 75.9101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3388 | 75.9104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3472 | 75.9107 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3555 | 75.9108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3638 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3721 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3805 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3888 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.3971 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4055 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4138 | 75.9111 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4221 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4305 | 75.9107 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4388 | 75.9105 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4471 | 75.9103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4554 | 75.9101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4638 | 75.9099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4721 | 75.9097 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4804 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4888 | 75.9093 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.4971 | 75.9091 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5054 | 75.9085 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5137 | 75.908 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5221 | 75.9072 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5304 | 75.9064 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5387 | 75.9057 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5471 | 75.905 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5554 | 75.9045 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5637 | 75.904 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.572 | 75.9038 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5804 | 75.9035 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.5887 | 75.9033 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.597 | 75.903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6054 | 75.9026 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6137 | 75.9021 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.622 | 75.9017 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6303 | 75.9012 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6387 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.647 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6553 | 75.8997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6637 | 75.8991 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.672 | 75.8986 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6803 | 75.898 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.6886 | 75.8973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.697 | 75.8967 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7053 | 75.8966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7136 | 75.8964 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.722 | 75.8963 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7303 | 75.8961 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7386 | 75.896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7469 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7553 | 75.8957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7636 | 75.8956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7719 | 75.8952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7803 | 75.8949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7886 | 75.8946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.7969 | 75.8942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8052 | 75.894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8136 | 75.8937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8219 | 75.8932 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8302 | 75.8927 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8386 | 75.8921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8469 | 75.8916 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8552 | 75.891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8635 | 75.8903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8719 | 75.8897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8802 | 75.889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8885 | 75.8884 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.8969 | 75.8877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9052 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9135 | 75.8864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9218 | 75.8859 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9302 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9385 | 75.8851 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9468 | 75.8848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9552 | 75.8845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9635 | 75.8841 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9718 | 75.8835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9801 | 75.8829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9885 | 75.8817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 20.9968 | 75.8805 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0051 | 75.8793 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0135 | 75.878 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0218 | 75.8769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0301 | 75.8758 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0384 | 75.8747 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0468 | 75.8735 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0551 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0634 | 75.8712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0718 | 75.8701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0801 | 75.8689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0884 | 75.8677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.0967 | 75.8666 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1051 | 75.8654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1134 | 75.8643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1217 | 75.863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1301 | 75.8617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1384 | 75.8604 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1467 | 75.8591 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.155 | 75.8578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1634 | 75.8566 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1717 | 75.8553 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.18 | 75.854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1883 | 75.8532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.1967 | 75.8523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.205 | 75.8515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2133 | 75.8506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2217 | 75.8498 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.23 | 75.849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2383 | 75.8484 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2467 | 75.8477 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.255 | 75.8471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2633 | 75.8465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2716 | 75.846 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.28 | 75.8455 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2883 | 75.845 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.2966 | 75.8445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3049 | 75.844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3133 | 75.8434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3216 | 75.8428 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3299 | 75.8422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3383 | 75.8416 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3466 | 75.841 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3549 | 75.8404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3633 | 75.8399 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3716 | 75.8393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3799 | 75.8388 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3882 | 75.8382 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.3966 | 75.8377 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4049 | 75.8375 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4132 | 75.8373 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4215 | 75.8373 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4299 | 75.8373 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4382 | 75.8375 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4465 | 75.8376 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4549 | 75.8377 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4632 | 75.8379 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4715 | 75.838 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4798 | 75.8381 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4882 | 75.8383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.4965 | 75.8384 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5048 | 75.8385 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5132 | 75.8387 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5215 | 75.8388 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5298 | 75.8389 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5381 | 75.839 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5465 | 75.8391 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5548 | 75.8393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5631 | 75.8395 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5714 | 75.8397 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5798 | 75.8399 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5881 | 75.8404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.5964 | 75.841 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6048 | 75.842 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6131 | 75.843 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6214 | 75.8441 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6297 | 75.8451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6381 | 75.8462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6464 | 75.8474 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6547 | 75.8485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6631 | 75.8496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6714 | 75.8508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6797 | 75.8519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.688 | 75.8529 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.6964 | 75.8539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7047 | 75.8549 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.713 | 75.8559 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7214 | 75.8568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7297 | 75.8577 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.738 | 75.8587 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7463 | 75.8597 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7547 | 75.8607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.763 | 75.8617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7713 | 75.8626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7796 | 75.8636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.788 | 75.8645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.7963 | 75.8654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8046 | 75.8664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.813 | 75.8673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8213 | 75.8682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8296 | 75.8692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8379 | 75.8698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8463 | 75.8705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8546 | 75.8711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8629 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8712 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8796 | 75.873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8879 | 75.8738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.8962 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9046 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9129 | 75.8761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9212 | 75.8772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9295 | 75.8782 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9379 | 75.8792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9462 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9545 | 75.8813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9629 | 75.8824 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9712 | 75.8831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9795 | 75.8839 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9878 | 75.8846 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 21.9962 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0045 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0128 | 75.8862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0211 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0295 | 75.8855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0378 | 75.8851 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0461 | 75.8848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0545 | 75.8844 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0628 | 75.8841 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0711 | 75.8837 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0794 | 75.8833 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0878 | 75.8829 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.0961 | 75.8826 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1044 | 75.8821 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1128 | 75.8817 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1211 | 75.881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1294 | 75.8804 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1377 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1461 | 75.8793 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1544 | 75.8792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1627 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.171 | 75.8788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1794 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.1877 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.196 | 75.8787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2044 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2127 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.221 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2293 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2377 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.246 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2543 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2626 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.271 | 75.8787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2793 | 75.8788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.2876 | 75.8789 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.296 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3043 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3126 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3209 | 75.879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3293 | 75.8789 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3376 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3459 | 75.878 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3543 | 75.8777 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3626 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3709 | 75.8769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3792 | 75.8764 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3876 | 75.8761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.3959 | 75.8758 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4042 | 75.8755 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4126 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4209 | 75.875 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4292 | 75.8747 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4375 | 75.8745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4459 | 75.8743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4542 | 75.8744 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4625 | 75.8745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4708 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4792 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4875 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.4958 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5042 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5125 | 75.8745 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5208 | 75.8747 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5291 | 75.875 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5375 | 75.8754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5458 | 75.8759 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5541 | 75.8763 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5624 | 75.8768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5708 | 75.877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5791 | 75.8771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5874 | 75.8773 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.5958 | 75.8775 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6041 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6124 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6207 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6291 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6374 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6457 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6541 | 75.8773 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6624 | 75.8772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6707 | 75.8771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.679 | 75.8771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6874 | 75.877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.6957 | 75.877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.704 | 75.8773 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7123 | 75.8775 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7207 | 75.8779 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.729 | 75.8782 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7373 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7457 | 75.8788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.754 | 75.8792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7623 | 75.8796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7706 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.779 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7873 | 75.8806 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.7956 | 75.8811 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.804 | 75.8815 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8123 | 75.8819 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8206 | 75.8825 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8289 | 75.8831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8373 | 75.8837 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8456 | 75.8842 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8539 | 75.885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8623 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8706 | 75.8862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8789 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8872 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.8956 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9039 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9122 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9205 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9289 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9372 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9455 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9538 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9622 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9705 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9788 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9872 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 22.9955 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0038 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0121 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0205 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0288 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0371 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0455 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0538 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0621 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0704 | 75.8864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0788 | 75.8863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0871 | 75.886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.0954 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1038 | 75.8856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1121 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1204 | 75.8848 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1287 | 75.8843 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1371 | 75.8836 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1454 | 75.883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1537 | 75.8824 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.162 | 75.8818 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1704 | 75.8813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1787 | 75.8807 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.187 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.1954 | 75.8797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2037 | 75.8792 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.212 | 75.8787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2203 | 75.8781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2287 | 75.8776 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.237 | 75.877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2453 | 75.8763 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2536 | 75.8757 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.262 | 75.875 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2703 | 75.8743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2786 | 75.8737 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.287 | 75.8731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.2953 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3036 | 75.8722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3119 | 75.872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3203 | 75.8719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3286 | 75.8719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3369 | 75.8718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3453 | 75.8718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3536 | 75.8719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3619 | 75.872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3702 | 75.8722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3786 | 75.8723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3869 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.3952 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4035 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4119 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4202 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4285 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4369 | 75.8723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4452 | 75.8722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4535 | 75.8726 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4618 | 75.873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4702 | 75.8733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4785 | 75.8736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4868 | 75.8738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.4952 | 75.8741 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5035 | 75.8744 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5118 | 75.8747 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5201 | 75.8749 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5285 | 75.8752 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5368 | 75.8754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5451 | 75.8757 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5535 | 75.8759 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5618 | 75.8762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5701 | 75.8764 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5784 | 75.8767 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5868 | 75.8769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.5951 | 75.8771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6034 | 75.8774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6117 | 75.8776 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6201 | 75.8779 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6284 | 75.8781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6367 | 75.8784 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6451 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6534 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6617 | 75.8785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.67 | 75.8784 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6784 | 75.8783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.6867 | 75.8783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.695 | 75.8782 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7033 | 75.8781 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7117 | 75.878 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.72 | 75.8778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7283 | 75.8776 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7367 | 75.8772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.745 | 75.8768 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7533 | 75.876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7616 | 75.8753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.77 | 75.8746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7783 | 75.8738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.7866 | 75.8731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.795 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8033 | 75.8716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8116 | 75.8709 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8199 | 75.8716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8283 | 75.8723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8366 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8449 | 75.8727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8532 | 75.8727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8616 | 75.8727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8699 | 75.8725 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8782 | 75.8723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8866 | 75.872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.8949 | 75.8718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9032 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9115 | 75.8716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9199 | 75.8715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9282 | 75.8715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9365 | 75.8716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9449 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9532 | 75.8715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9615 | 75.8714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9698 | 75.8711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9782 | 75.8708 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9865 | 75.8707 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 23.9948 | 75.8706 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0031 | 75.8705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0115 | 75.8704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0198 | 75.8704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0281 | 75.8703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0365 | 75.8703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0448 | 75.8703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0531 | 75.8701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0614 | 75.87 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0698 | 75.8704 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0781 | 75.8707 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0864 | 75.8711 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.0947 | 75.8715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1031 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1114 | 75.8719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1197 | 75.8718 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1281 | 75.8717 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1364 | 75.872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1447 | 75.8724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.153 | 75.8729 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1614 | 75.8733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1697 | 75.8743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.178 | 75.8754 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1864 | 75.8762 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.1947 | 75.8771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.203 | 75.8778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2113 | 75.8786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2197 | 75.8794 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.228 | 75.8802 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2363 | 75.88 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2447 | 75.8799 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.253 | 75.8803 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2613 | 75.8807 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2696 | 75.8813 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.278 | 75.8819 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2863 | 75.8823 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.2946 | 75.8827 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3029 | 75.8831 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3113 | 75.8835 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3196 | 75.8839 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3279 | 75.8843 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3363 | 75.8846 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3446 | 75.8849 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3529 | 75.8852 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3612 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3696 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3779 | 75.8863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3862 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.3945 | 75.8873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4029 | 75.8876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4112 | 75.8878 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4195 | 75.8885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4279 | 75.8891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4362 | 75.8896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4445 | 75.8902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4529 | 75.8906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4612 | 75.891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4695 | 75.8912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4778 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4862 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.4945 | 75.8913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5028 | 75.8913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5111 | 75.8913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5195 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5278 | 75.8916 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5361 | 75.8921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5445 | 75.8926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5528 | 75.8926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5611 | 75.8925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5694 | 75.8924 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5778 | 75.8922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5861 | 75.8918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.5944 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6028 | 75.8909 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6111 | 75.8903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6194 | 75.8899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6277 | 75.8895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6361 | 75.8892 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6444 | 75.889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6527 | 75.8886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6611 | 75.8883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6694 | 75.888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6777 | 75.8877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.686 | 75.8874 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.6944 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7027 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.711 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7194 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7277 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.736 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7443 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7527 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.761 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7693 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7777 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.786 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.7943 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8026 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.811 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8193 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8276 | 75.8864 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.836 | 75.8862 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8443 | 75.886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8526 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8609 | 75.8856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8693 | 75.8855 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8776 | 75.8853 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8859 | 75.8854 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.8943 | 75.8856 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9026 | 75.8858 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9109 | 75.8861 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9192 | 75.8863 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9276 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9359 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9442 | 75.887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9526 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9609 | 75.8873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9692 | 75.888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9775 | 75.8886 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9859 | 75.8895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 24.9942 | 75.8904 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0025 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0109 | 75.8923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0192 | 75.893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0275 | 75.8937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0358 | 75.8943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0442 | 75.8949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0525 | 75.8953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0608 | 75.8957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0692 | 75.8962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0775 | 75.8966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0858 | 75.8972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.0941 | 75.8977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1025 | 75.8987 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1108 | 75.8996 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1191 | 75.9004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1275 | 75.9013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1358 | 75.9022 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1441 | 75.9031 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1524 | 75.9041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1608 | 75.905 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1691 | 75.9059 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1774 | 75.9069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1858 | 75.9075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.1941 | 75.9082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2024 | 75.9088 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2107 | 75.9094 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2191 | 75.9104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2274 | 75.9114 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2357 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2441 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2524 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2607 | 75.916 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.269 | 75.9166 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2774 | 75.9173 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.2857 | 75.9182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.294 | 75.9191 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3024 | 75.92 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3107 | 75.9209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.319 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3273 | 75.922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3357 | 75.9226 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.344 | 75.9232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3523 | 75.9235 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3607 | 75.9238 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.369 | 75.9241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3773 | 75.9244 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.3856 | 75.9242 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.394 | 75.9241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4023 | 75.9236 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4106 | 75.9231 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.419 | 75.9227 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4273 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4356 | 75.9221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4439 | 75.9219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4523 | 75.9219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4606 | 75.9218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4689 | 75.9218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4773 | 75.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4856 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.4939 | 75.921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5023 | 75.9203 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5106 | 75.9196 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5189 | 75.9185 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5272 | 75.9175 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5356 | 75.9164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5439 | 75.9153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5522 | 75.9143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5606 | 75.9132 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5689 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5772 | 75.9113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5855 | 75.9103 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.5939 | 75.9094 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6022 | 75.9087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6105 | 75.908 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6189 | 75.9073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6272 | 75.9066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6355 | 75.9055 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6438 | 75.9044 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6522 | 75.9033 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6605 | 75.9023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6688 | 75.9013 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6772 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6855 | 75.8996 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.6938 | 75.899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7022 | 75.8983 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7105 | 75.8977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7188 | 75.8971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7271 | 75.8965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7355 | 75.8962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7438 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7521 | 75.8954 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7605 | 75.895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7688 | 75.8952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7771 | 75.8955 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7854 | 75.8956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.7938 | 75.8957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8021 | 75.8958 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8104 | 75.8958 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8188 | 75.8962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8271 | 75.8966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8354 | 75.897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8438 | 75.8974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8521 | 75.8978 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8604 | 75.8982 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8687 | 75.8983 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8771 | 75.8984 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8854 | 75.8985 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.8937 | 75.8986 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9021 | 75.8987 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9104 | 75.8987 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9187 | 75.8988 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.927 | 75.8989 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9354 | 75.899 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9437 | 75.8991 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.952 | 75.8992 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9604 | 75.8993 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9687 | 75.8994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.977 | 75.8994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9853 | 75.8995 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 25.9937 | 75.8996 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.002 | 75.8997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0103 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0187 | 75.8999 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.027 | 75.9 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0353 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0436 | 75.9001 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.052 | 75.9002 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0603 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0686 | 75.9004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.077 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0853 | 75.9006 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.0936 | 75.9007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1019 | 75.9006 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1103 | 75.9006 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1186 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1269 | 75.9004 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1353 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1436 | 75.9002 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1519 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1602 | 75.9007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1686 | 75.9017 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1769 | 75.9028 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1852 | 75.9031 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.1936 | 75.9034 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2019 | 75.9038 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2102 | 75.9042 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2185 | 75.9046 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2269 | 75.9051 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2352 | 75.9055 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2435 | 75.9059 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2518 | 75.9062 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2602 | 75.9064 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2685 | 75.9068 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2768 | 75.9071 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2851 | 75.9077 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.2935 | 75.9082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3018 | 75.9091 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3101 | 75.91 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3185 | 75.9108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3268 | 75.9117 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3351 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3434 | 75.9133 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3518 | 75.914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3601 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3684 | 75.9155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3768 | 75.9162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3851 | 75.917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.3934 | 75.9177 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4017 | 75.9186 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4101 | 75.9195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4184 | 75.9204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4267 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4351 | 75.9221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4434 | 75.923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4517 | 75.9243 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.46 | 75.9255 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4684 | 75.9266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4767 | 75.9277 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.485 | 75.9288 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.4933 | 75.9299 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5017 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.51 | 75.9321 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5183 | 75.9329 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5267 | 75.9337 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.535 | 75.9345 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5433 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5516 | 75.9362 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.56 | 75.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5683 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5766 | 75.9378 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.585 | 75.9372 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.5933 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6016 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6099 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6183 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6266 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6349 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6432 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6516 | 75.9366 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6599 | 75.9365 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6682 | 75.9366 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6766 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6849 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.6932 | 75.9369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7015 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7099 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7182 | 75.9364 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7265 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7348 | 75.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7432 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7515 | 75.9351 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7598 | 75.9348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7682 | 75.9344 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7765 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7848 | 75.9336 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.7931 | 75.9331 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8015 | 75.9328 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8098 | 75.9325 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8181 | 75.932 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8265 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8348 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8431 | 75.9305 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8514 | 75.9303 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8598 | 75.9301 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8681 | 75.9295 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8764 | 75.9289 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8848 | 75.9284 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.8931 | 75.928 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9014 | 75.9276 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9097 | 75.9271 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9181 | 75.9267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9264 | 75.9262 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9347 | 75.9258 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.943 | 75.9254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9514 | 75.9248 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9597 | 75.9241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.968 | 75.9238 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9764 | 75.9235 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.9847 | 75.9233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 26.993 | 75.923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0013 | 75.9229 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0097 | 75.9228 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.018 | 75.9226 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0263 | 75.9225 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0346 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.043 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0513 | 75.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0596 | 75.9211 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.068 | 75.9207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0763 | 75.9202 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0846 | 75.9195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.0929 | 75.9189 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1013 | 75.9182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1096 | 75.9176 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1179 | 75.9168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1263 | 75.9159 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1346 | 75.9157 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1429 | 75.9155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1512 | 75.9153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1596 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1679 | 75.9149 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1762 | 75.9147 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1845 | 75.9149 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.1929 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2012 | 75.9161 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2095 | 75.917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2179 | 75.9178 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2262 | 75.9185 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2345 | 75.9193 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2428 | 75.9201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2512 | 75.9208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2595 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2678 | 75.9219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2762 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2845 | 75.9226 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.2928 | 75.923 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3011 | 75.9233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3095 | 75.9237 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3178 | 75.924 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3261 | 75.9244 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3344 | 75.9248 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3428 | 75.9251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3511 | 75.9258 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3594 | 75.9264 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3678 | 75.9271 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3761 | 75.9278 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3844 | 75.9283 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.3927 | 75.9287 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4011 | 75.9291 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4094 | 75.9296 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4177 | 75.93 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.426 | 75.9304 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4344 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4427 | 75.9313 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.451 | 75.9316 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4594 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4677 | 75.9323 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.476 | 75.9326 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4843 | 75.933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.4927 | 75.9334 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.501 | 75.934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5093 | 75.9347 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5177 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.526 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5343 | 75.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5426 | 75.9379 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.551 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5593 | 75.9386 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5676 | 75.9391 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.576 | 75.9396 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5843 | 75.94 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.5926 | 75.9405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6009 | 75.9406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6093 | 75.9408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6176 | 75.9404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6259 | 75.94 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6342 | 75.9396 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6426 | 75.9391 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6509 | 75.9387 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6592 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6676 | 75.938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6759 | 75.9377 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6842 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.6925 | 75.9372 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7009 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7092 | 75.9365 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7175 | 75.9361 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7259 | 75.9358 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7342 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7425 | 75.935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7508 | 75.9349 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7592 | 75.9347 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7675 | 75.9346 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7758 | 75.9345 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7841 | 75.9344 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.7925 | 75.9343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8008 | 75.9342 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8091 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8175 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8258 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8341 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8424 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8508 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8591 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8674 | 75.9342 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8757 | 75.9343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8841 | 75.9348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.8924 | 75.9352 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9007 | 75.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9091 | 75.9362 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9174 | 75.9365 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9257 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.934 | 75.9371 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9424 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9507 | 75.9378 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.959 | 75.9381 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9674 | 75.9385 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9757 | 75.9388 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.984 | 75.9391 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 27.9923 | 75.9393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0007 | 75.9396 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.009 | 75.9398 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0173 | 75.9401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0257 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.034 | 75.9406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0423 | 75.9408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0506 | 75.941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.059 | 75.9413 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0673 | 75.9415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0756 | 75.9418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0839 | 75.942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.0923 | 75.9423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1006 | 75.9425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1089 | 75.9428 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1173 | 75.9431 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1256 | 75.9435 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1339 | 75.9438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1422 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1506 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1589 | 75.9449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1672 | 75.9451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1755 | 75.9453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1839 | 75.9454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.1922 | 75.9455 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2005 | 75.9456 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2089 | 75.9457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2172 | 75.9458 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2255 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2338 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2422 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2505 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2588 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2672 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2755 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2838 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.2921 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3005 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3088 | 75.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3171 | 75.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3254 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3338 | 75.9462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3421 | 75.9462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3504 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3588 | 75.9464 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3671 | 75.9465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3754 | 75.9465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3837 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.3921 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4004 | 75.9462 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4087 | 75.9457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4171 | 75.9453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4254 | 75.9448 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4337 | 75.9443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.442 | 75.9439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4504 | 75.9434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4587 | 75.943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.467 | 75.9425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4753 | 75.942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.4837 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.492 | 75.9413 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5003 | 75.9409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5087 | 75.9405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.517 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5253 | 75.9401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5336 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.542 | 75.9404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5503 | 75.9406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5586 | 75.9408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5669 | 75.9409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5753 | 75.9411 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5836 | 75.9416 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.5919 | 75.9421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6003 | 75.9426 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6086 | 75.9431 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6169 | 75.9434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6252 | 75.9436 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6336 | 75.9438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6419 | 75.9441 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6502 | 75.9441 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6586 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6669 | 75.9443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6752 | 75.9444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6835 | 75.9446 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.6919 | 75.9447 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7002 | 75.9449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7085 | 75.9451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7169 | 75.9453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7252 | 75.9454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7335 | 75.9457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7418 | 75.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7502 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7585 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7668 | 75.9465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7751 | 75.9465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7835 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.7918 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8001 | 75.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8085 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8168 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8251 | 75.9467 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8334 | 75.9471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8418 | 75.9475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8501 | 75.9479 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8584 | 75.9484 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8667 | 75.9487 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8751 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8834 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.8917 | 75.9495 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9001 | 75.95 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9084 | 75.9504 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9167 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.925 | 75.951 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9334 | 75.9512 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9417 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.95 | 75.9511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9584 | 75.9508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9667 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.975 | 75.9503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9833 | 75.9501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 28.9917 | 75.9499 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29 | 75.9493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0083 | 75.9487 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0166 | 75.9481 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.025 | 75.9475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0333 | 75.9472 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0416 | 75.9469 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0499 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0583 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0666 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0749 | 75.946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0833 | 75.9458 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0916 | 75.9456 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.0999 | 75.9454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1082 | 75.9452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1166 | 75.9449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1249 | 75.9447 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1332 | 75.9444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1415 | 75.9441 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1499 | 75.9437 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1582 | 75.9433 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1665 | 75.9428 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1749 | 75.9424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1832 | 75.9423 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1915 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.1998 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2082 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2165 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2248 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2331 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2415 | 75.9421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2498 | 75.942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2581 | 75.9419 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2664 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2748 | 75.9415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2831 | 75.9415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2914 | 75.9414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.2998 | 75.9414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3081 | 75.9414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3164 | 75.9409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3247 | 75.9404 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3331 | 75.9402 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3414 | 75.9401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3497 | 75.9399 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.358 | 75.9398 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3664 | 75.94 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3747 | 75.9401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.383 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3913 | 75.9405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.3997 | 75.9407 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.408 | 75.9408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4163 | 75.941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4247 | 75.9412 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.433 | 75.9414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4413 | 75.9415 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4496 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.458 | 75.9418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4663 | 75.942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4746 | 75.9421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4829 | 75.9422 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4913 | 75.9424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.4996 | 75.9427 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5079 | 75.943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5163 | 75.9433 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5246 | 75.9436 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5329 | 75.9439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5412 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5496 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5579 | 75.9448 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5662 | 75.9451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5745 | 75.9454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5829 | 75.9456 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5912 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.5995 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6078 | 75.9464 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6162 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6245 | 75.9469 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6328 | 75.9475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6412 | 75.9481 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6495 | 75.9482 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6578 | 75.9483 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6661 | 75.9485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6745 | 75.9486 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6828 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6911 | 75.9497 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.6994 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7078 | 75.9515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7161 | 75.9524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7244 | 75.9532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7327 | 75.9543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7411 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7494 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7577 | 75.9568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7661 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7744 | 75.9581 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7827 | 75.9585 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.791 | 75.9589 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.7994 | 75.9595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8077 | 75.9601 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.816 | 75.9608 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8243 | 75.9614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8327 | 75.962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.841 | 75.9626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8493 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8577 | 75.9629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.866 | 75.9638 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8743 | 75.9647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8826 | 75.9656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.891 | 75.9664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.8993 | 75.9673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9076 | 75.9682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9159 | 75.969 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9243 | 75.9697 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9326 | 75.9702 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9409 | 75.9706 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9493 | 75.971 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9576 | 75.9715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9659 | 75.9719 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9742 | 75.9724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9826 | 75.9728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9909 | 75.9733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 29.9992 | 75.9742 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0075 | 75.975 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0159 | 75.9758 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0242 | 75.9766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0325 | 75.9771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0408 | 75.9777 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0492 | 75.9778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0575 | 75.9779 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0658 | 75.9788 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0742 | 75.9797 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0825 | 75.9804 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0908 | 75.9812 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.0991 | 75.9815 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1075 | 75.9819 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1158 | 75.9812 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1241 | 75.9804 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1324 | 75.9796 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1408 | 75.9787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1491 | 75.9778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1574 | 75.977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1658 | 75.9763 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1741 | 75.9756 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1824 | 75.9748 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1907 | 75.974 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.1991 | 75.9737 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2074 | 75.9733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2157 | 75.973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.224 | 75.9727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2324 | 75.9724 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2407 | 75.972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.249 | 75.9716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2573 | 75.9712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2657 | 75.9712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.274 | 75.9712 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2823 | 75.9705 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.2907 | 75.9698 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.299 | 75.9689 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3073 | 75.9681 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3156 | 75.9672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.324 | 75.9664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3323 | 75.9655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3406 | 75.9646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3489 | 75.9641 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3573 | 75.9635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3656 | 75.9629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3739 | 75.9623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3823 | 75.9614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3906 | 75.9606 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.3989 | 75.9602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4072 | 75.9598 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4156 | 75.959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4239 | 75.9582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4322 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4405 | 75.9568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4489 | 75.9563 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4572 | 75.9558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4655 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4739 | 75.9549 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4822 | 75.9543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4905 | 75.9536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.4988 | 75.953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5072 | 75.9525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5155 | 75.9517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5238 | 75.9509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5322 | 75.9508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5405 | 75.9508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5488 | 75.9509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5571 | 75.9511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5655 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5738 | 75.9504 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5821 | 75.9501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5904 | 75.9498 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.5988 | 75.9496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6071 | 75.9494 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6154 | 75.9485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6238 | 75.9475 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6321 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6404 | 75.9451 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6487 | 75.9439 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6571 | 75.9427 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6654 | 75.9418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6737 | 75.9409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.682 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6904 | 75.9396 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.6987 | 75.939 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.707 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7154 | 75.9379 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7237 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.732 | 75.9369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7403 | 75.9364 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7487 | 75.9359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.757 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7653 | 75.9353 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7737 | 75.9352 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.782 | 75.9351 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7903 | 75.9351 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.7986 | 75.9353 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.807 | 75.9355 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8153 | 75.9352 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8236 | 75.9349 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8319 | 75.9347 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8403 | 75.9345 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8486 | 75.9343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8569 | 75.934 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8653 | 75.9336 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8736 | 75.9333 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8819 | 75.933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8902 | 75.9326 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.8986 | 75.9323 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9069 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9152 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9236 | 75.9311 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9319 | 75.9309 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9402 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9485 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9569 | 75.9312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9652 | 75.9318 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9735 | 75.9323 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9818 | 75.9335 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9902 | 75.9346 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 30.9985 | 75.9358 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0068 | 75.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0152 | 75.9382 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0235 | 75.9394 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0318 | 75.9406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0401 | 75.9418 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0485 | 75.943 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0568 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0651 | 75.9454 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0735 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0818 | 75.9472 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0901 | 75.9479 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.0984 | 75.9485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1068 | 75.9491 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1151 | 75.9497 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1234 | 75.9503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1317 | 75.9509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1401 | 75.9514 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1484 | 75.9519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1567 | 75.9523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1651 | 75.9526 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1734 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1817 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.19 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.1984 | 75.9525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2067 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.215 | 75.9521 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2234 | 75.9519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2317 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.24 | 75.9525 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2483 | 75.9526 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2567 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.265 | 75.953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2733 | 75.9533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2816 | 75.9536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.29 | 75.954 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.2983 | 75.9544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3066 | 75.9547 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.315 | 75.9552 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3233 | 75.9557 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3316 | 75.9563 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.34 | 75.9569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3483 | 75.9576 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3566 | 75.9582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3649 | 75.9584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3733 | 75.9586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3816 | 75.9584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3899 | 75.9582 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.3982 | 75.9578 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4066 | 75.9573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4149 | 75.9568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4232 | 75.9563 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4316 | 75.9559 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4399 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4482 | 75.9552 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4566 | 75.9549 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4649 | 75.9547 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4732 | 75.9545 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4815 | 75.9543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4899 | 75.9541 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.4982 | 75.9542 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5065 | 75.9543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5148 | 75.9541 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5232 | 75.9539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5315 | 75.9539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5398 | 75.9539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5482 | 75.9541 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5565 | 75.9543 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5648 | 75.9539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5732 | 75.9534 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5815 | 75.9533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5898 | 75.9531 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.5981 | 75.9527 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6065 | 75.9524 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6148 | 75.9523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6231 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6314 | 75.9517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6398 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6481 | 75.9504 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6564 | 75.9496 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6648 | 75.9494 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6731 | 75.9491 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6814 | 75.9485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6897 | 75.9479 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.6981 | 75.9478 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7064 | 75.9476 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7147 | 75.9474 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7231 | 75.9472 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7314 | 75.9469 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7397 | 75.9465 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.748 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7564 | 75.9457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7647 | 75.9453 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.773 | 75.9449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7814 | 75.9444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.7897 | 75.9438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.798 | 75.9431 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8063 | 75.9424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8147 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.823 | 75.941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8313 | 75.9402 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8397 | 75.9395 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.848 | 75.9391 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8563 | 75.9386 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8646 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.873 | 75.938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8813 | 75.9375 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.8896 | 75.9369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.898 | 75.9363 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9063 | 75.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9146 | 75.9356 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9229 | 75.9355 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9313 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9396 | 75.9353 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9479 | 75.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9563 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9646 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9729 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9812 | 75.9368 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9896 | 75.9376 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 31.9979 | 75.9385 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0062 | 75.9393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0146 | 75.9398 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0229 | 75.9402 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0312 | 75.9408 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0395 | 75.9413 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0479 | 75.9421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0562 | 75.9428 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0645 | 75.9436 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0729 | 75.9444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0812 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0895 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.0978 | 75.9448 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1062 | 75.9452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1145 | 75.9449 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1228 | 75.9447 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1312 | 75.9444 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1395 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1478 | 75.944 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1562 | 75.9438 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1645 | 75.9436 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1728 | 75.9435 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1811 | 75.9429 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1895 | 75.9424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.1978 | 75.942 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2061 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2145 | 75.9416 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2228 | 75.9414 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2311 | 75.9409 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2394 | 75.9405 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2478 | 75.9403 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2561 | 75.9401 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2644 | 75.9397 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2728 | 75.9393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2811 | 75.9387 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2894 | 75.9382 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.2978 | 75.938 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3061 | 75.9378 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3144 | 75.9376 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3227 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3311 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3394 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3477 | 75.9351 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3561 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3644 | 75.9325 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3727 | 75.9309 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3811 | 75.9294 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3894 | 75.928 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.3977 | 75.9269 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.406 | 75.9258 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4144 | 75.9247 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4227 | 75.9236 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.431 | 75.9227 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4394 | 75.9218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4477 | 75.9208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.456 | 75.9199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4644 | 75.9187 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4727 | 75.9176 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.481 | 75.9164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4893 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.4977 | 75.9146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.506 | 75.9141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5143 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5227 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.531 | 75.9143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5393 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5477 | 75.9146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.556 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5643 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5726 | 75.9147 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.581 | 75.9145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5893 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.5976 | 75.9153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.606 | 75.9162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6143 | 75.9175 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6226 | 75.9187 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.631 | 75.9201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6393 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6476 | 75.9234 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.656 | 75.9252 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6643 | 75.9268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6726 | 75.9283 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6809 | 75.9296 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6893 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.6976 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7059 | 75.9329 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7143 | 75.9341 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7226 | 75.9353 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7309 | 75.9363 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7393 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7476 | 75.9384 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7559 | 75.9393 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7642 | 75.9407 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7726 | 75.9421 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7809 | 75.9433 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7892 | 75.9445 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.7976 | 75.9457 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8059 | 75.9469 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8142 | 75.9481 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8226 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8309 | 75.9502 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8392 | 75.9511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8476 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8559 | 75.9533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8642 | 75.9546 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8725 | 75.956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8809 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8892 | 75.959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.8975 | 75.9607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9059 | 75.9624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9142 | 75.9635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9225 | 75.9645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9309 | 75.9646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9392 | 75.9647 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9475 | 75.965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9559 | 75.9653 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9642 | 75.9653 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9725 | 75.9654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9809 | 75.9657 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9892 | 75.966 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 32.9975 | 75.9665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0058 | 75.9671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0142 | 75.9672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0225 | 75.9672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0308 | 75.9672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0392 | 75.9671 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0475 | 75.9668 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0558 | 75.9664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0642 | 75.9661 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0725 | 75.9658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0808 | 75.9654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0891 | 75.9649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.0975 | 75.9646 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1058 | 75.9642 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1141 | 75.9639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1225 | 75.9636 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1308 | 75.9632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1391 | 75.9628 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1475 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1558 | 75.9622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1641 | 75.962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1725 | 75.9617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1808 | 75.9615 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1891 | 75.9613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.1975 | 75.9611 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2058 | 75.961 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2141 | 75.9605 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2225 | 75.96 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2308 | 75.9591 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2391 | 75.9583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2475 | 75.9581 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2558 | 75.9579 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2641 | 75.9577 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2724 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2808 | 75.9569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2891 | 75.9562 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.2974 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3058 | 75.956 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3141 | 75.9558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3224 | 75.9556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3308 | 75.9556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3391 | 75.9555 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3474 | 75.9558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3558 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3641 | 75.9563 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3724 | 75.9565 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3808 | 75.9573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3891 | 75.958 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.3974 | 75.9588 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4058 | 75.9595 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4141 | 75.9602 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4224 | 75.9609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4308 | 75.9613 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4391 | 75.9616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4474 | 75.9618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4557 | 75.962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4641 | 75.9623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4724 | 75.9626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4808 | 75.9629 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4891 | 75.9631 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.4974 | 75.9635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5057 | 75.9639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5141 | 75.9645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5224 | 75.9651 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5307 | 75.9658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5391 | 75.9665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5474 | 75.9672 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5557 | 75.9679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5641 | 75.9687 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5724 | 75.9694 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5807 | 75.9701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5891 | 75.9708 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.5974 | 75.9716 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6057 | 75.9723 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6141 | 75.9731 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6224 | 75.9739 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6307 | 75.9746 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6391 | 75.9753 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6474 | 75.976 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6557 | 75.9767 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6641 | 75.977 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6724 | 75.9772 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6807 | 75.9775 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6891 | 75.9778 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.6974 | 75.9782 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7057 | 75.9787 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7141 | 75.9786 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7224 | 75.9785 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7307 | 75.9784 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7391 | 75.9783 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7474 | 75.978 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7557 | 75.9777 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7641 | 75.9774 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7724 | 75.9771 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7807 | 75.9769 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7891 | 75.9766 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.7974 | 75.9761 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8057 | 75.9756 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.814 | 75.9749 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8224 | 75.9741 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8307 | 75.9734 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8391 | 75.9727 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8474 | 75.972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8557 | 75.9714 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.864 | 75.9707 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8724 | 75.97 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8807 | 75.9693 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.889 | 75.9686 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.8974 | 75.968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9057 | 75.9673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.914 | 75.9664 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9224 | 75.9656 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9307 | 75.9645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.939 | 75.9635 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9474 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9557 | 75.9616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.964 | 75.9609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9724 | 75.9603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9807 | 75.9593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.989 | 75.9584 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 33.9974 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0057 | 75.9565 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.014 | 75.9555 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0224 | 75.9544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0307 | 75.9533 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.039 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0474 | 75.952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0557 | 75.9517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.064 | 75.9515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0724 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0807 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.089 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.0974 | 75.9513 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1057 | 75.9514 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.114 | 75.9511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1224 | 75.9508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1307 | 75.9508 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.139 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1474 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1557 | 75.9507 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.164 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1723 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1807 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.189 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.1973 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2057 | 75.9506 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.214 | 75.95 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2223 | 75.9493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2307 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.239 | 75.9491 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2473 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2557 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.264 | 75.9494 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2723 | 75.9499 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2807 | 75.9505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.289 | 75.9511 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.2973 | 75.9517 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3057 | 75.9523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.314 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3223 | 75.9532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3307 | 75.9539 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.339 | 75.9545 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3473 | 75.9555 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3557 | 75.9564 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.364 | 75.9569 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3723 | 75.9574 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3807 | 75.9575 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.389 | 75.9577 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.3973 | 75.9579 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4057 | 75.9581 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.414 | 75.9586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4223 | 75.9592 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4307 | 75.9598 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.439 | 75.9604 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4473 | 75.9609 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4557 | 75.9614 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.464 | 75.9616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4723 | 75.9617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4807 | 75.9618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.489 | 75.962 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.4973 | 75.9618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5057 | 75.9617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.514 | 75.9617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5223 | 75.9617 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5307 | 75.9619 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.539 | 75.9621 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5473 | 75.9623 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5557 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.564 | 75.9626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5723 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5807 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.589 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.5973 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6057 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.614 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6223 | 75.9622 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6307 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.639 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6473 | 75.9627 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6557 | 75.9626 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.664 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6723 | 75.9624 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6807 | 75.9616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.689 | 75.9607 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.6973 | 75.96 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7057 | 75.9593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.714 | 75.9586 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7223 | 75.9579 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7307 | 75.9574 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.739 | 75.9568 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7473 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7557 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.764 | 75.9545 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7723 | 75.9537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7807 | 75.953 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.789 | 75.9523 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.7973 | 75.952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8057 | 75.9518 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.814 | 75.9516 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8223 | 75.9515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8307 | 75.951 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.839 | 75.9505 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8474 | 75.95 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8557 | 75.9494 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.864 | 75.9493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8724 | 75.9491 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8807 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.889 | 75.9488 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.8974 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9057 | 75.9491 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.914 | 75.9497 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9224 | 75.9502 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9307 | 75.9503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.939 | 75.9503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9474 | 75.9502 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9557 | 75.9501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.964 | 75.9499 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9724 | 75.9497 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9807 | 75.9494 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.989 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 34.9974 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0057 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.014 | 75.9493 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0224 | 75.9495 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0307 | 75.9498 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.039 | 75.9502 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0474 | 75.9509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0557 | 75.9516 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.064 | 75.9522 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0724 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0807 | 75.9532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.089 | 75.9536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.0974 | 75.954 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1057 | 75.9545 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.114 | 75.9548 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1224 | 75.955 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1307 | 75.9551 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.139 | 75.9553 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1474 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1557 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.164 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1724 | 75.9555 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1807 | 75.9556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.189 | 75.9557 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.1974 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2057 | 75.9565 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2141 | 75.9567 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2224 | 75.957 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2307 | 75.9576 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2391 | 75.9583 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2474 | 75.9593 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2557 | 75.9604 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2641 | 75.9618 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2724 | 75.9632 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2807 | 75.9643 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2891 | 75.9654 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.2974 | 75.9665 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3057 | 75.9677 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3141 | 75.9686 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3224 | 75.9695 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3307 | 75.9699 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3391 | 75.9703 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3474 | 75.9713 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3557 | 75.9722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3641 | 75.9728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3724 | 75.9733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3807 | 75.9738 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3891 | 75.9743 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.3974 | 75.9742 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4058 | 75.9742 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4141 | 75.9741 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4224 | 75.9739 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4308 | 75.9736 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4391 | 75.9733 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4474 | 75.973 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4558 | 75.9728 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4641 | 75.9722 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4724 | 75.9715 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4808 | 75.9708 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4891 | 75.9701 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.4974 | 75.9696 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5058 | 75.9692 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5141 | 75.9688 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5225 | 75.9685 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5308 | 75.9682 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5391 | 75.9679 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5475 | 75.9673 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5558 | 75.9667 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5641 | 75.9663 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5725 | 75.9659 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5808 | 75.9658 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5891 | 75.9657 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.5975 | 75.9655 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6058 | 75.9653 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6141 | 75.9649 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6225 | 75.9645 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6308 | 75.9639 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6392 | 75.9634 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6475 | 75.9625 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6558 | 75.9616 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6642 | 75.9603 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6725 | 75.959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6808 | 75.9573 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6892 | 75.9556 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.6975 | 75.9538 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7058 | 75.952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7142 | 75.9501 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7225 | 75.9482 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7308 | 75.9463 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7392 | 75.9443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7475 | 75.9425 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7559 | 75.9406 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7642 | 75.9387 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7725 | 75.9369 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7809 | 75.9357 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7892 | 75.9346 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.7975 | 75.9334 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8059 | 75.9322 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8142 | 75.9317 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8225 | 75.9311 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8309 | 75.9306 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8392 | 75.9302 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8475 | 75.9297 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8559 | 75.9293 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8642 | 75.9288 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8726 | 75.9283 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8809 | 75.9275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8892 | 75.9268 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.8976 | 75.9262 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9059 | 75.9257 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9142 | 75.9251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9226 | 75.9245 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9309 | 75.9239 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9392 | 75.9232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9476 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9559 | 75.9214 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9642 | 75.9207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9726 | 75.92 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9809 | 75.9195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9893 | 75.9191 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 35.9976 | 75.9185 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0059 | 75.918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0143 | 75.9175 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0226 | 75.917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0309 | 75.9168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0393 | 75.9166 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0476 | 75.9161 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0559 | 75.9156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0643 | 75.9152 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0726 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0809 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0893 | 75.914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.0976 | 75.9139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1059 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1143 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1226 | 75.9137 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.131 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1393 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1476 | 75.914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.156 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1643 | 75.9143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1726 | 75.9145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.181 | 75.9147 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1893 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.1976 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.206 | 75.9149 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2143 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2227 | 75.9146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.231 | 75.9145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2393 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2477 | 75.9141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.256 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2643 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2727 | 75.9132 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.281 | 75.9133 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2893 | 75.9133 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.2977 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.306 | 75.9136 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3143 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3227 | 75.9139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.331 | 75.9141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3394 | 75.9143 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3477 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.356 | 75.9146 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3644 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3727 | 75.9156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.381 | 75.9162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3894 | 75.9169 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.3977 | 75.9174 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.406 | 75.918 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4144 | 75.9185 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4227 | 75.919 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.431 | 75.9197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4394 | 75.9205 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4477 | 75.9209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4561 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4644 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4727 | 75.9232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4811 | 75.9241 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4894 | 75.9249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.4977 | 75.9254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5061 | 75.9259 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5144 | 75.9265 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5227 | 75.9271 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5311 | 75.9276 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5394 | 75.9282 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5477 | 75.9285 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5561 | 75.9288 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5644 | 75.9281 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5728 | 75.9275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5811 | 75.9271 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5894 | 75.9266 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.5978 | 75.926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6061 | 75.9254 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6144 | 75.9249 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6228 | 75.9243 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6311 | 75.924 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6394 | 75.9236 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6478 | 75.9232 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6561 | 75.9228 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6645 | 75.9227 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6728 | 75.9225 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6811 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6895 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.6978 | 75.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7061 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7145 | 75.9209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7228 | 75.9206 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7311 | 75.9203 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7395 | 75.9199 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7478 | 75.9196 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7562 | 75.9193 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7645 | 75.919 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7728 | 75.9186 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7812 | 75.9181 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7895 | 75.9176 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.7978 | 75.917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8062 | 75.9164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8145 | 75.9157 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8228 | 75.9149 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8312 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8395 | 75.9127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8479 | 75.9113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8562 | 75.91 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8645 | 75.9087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8729 | 75.9073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8812 | 75.9061 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8895 | 75.9048 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.8979 | 75.9035 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9062 | 75.9022 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9146 | 75.9017 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9229 | 75.9012 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9312 | 75.9003 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9396 | 75.8994 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9479 | 75.8991 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9562 | 75.8988 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9646 | 75.8988 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9729 | 75.8987 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9812 | 75.8997 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9896 | 75.9007 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 36.9979 | 75.9015 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0063 | 75.9023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0146 | 75.9031 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0229 | 75.9039 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0313 | 75.9047 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0396 | 75.9054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0479 | 75.9062 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0563 | 75.907 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0646 | 75.9079 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0729 | 75.9087 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0813 | 75.9096 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.0896 | 75.9104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.098 | 75.9113 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1063 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1146 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.123 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1313 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1396 | 75.914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.148 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1563 | 75.9149 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1646 | 75.9153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.173 | 75.9158 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1813 | 75.9162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.1897 | 75.9167 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.198 | 75.9172 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2063 | 75.9178 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2147 | 75.9184 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.223 | 75.9189 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2313 | 75.9195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2397 | 75.9201 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.248 | 75.921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2563 | 75.9219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2647 | 75.9229 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.273 | 75.9239 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2814 | 75.925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.2897 | 75.926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.298 | 75.9267 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3064 | 75.9275 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3147 | 75.9283 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.323 | 75.9292 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3314 | 75.9296 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3397 | 75.9301 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3481 | 75.9305 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3564 | 75.9309 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3647 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3731 | 75.9307 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3814 | 75.9306 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3897 | 75.9305 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.3981 | 75.9303 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4064 | 75.9302 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4147 | 75.9303 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4231 | 75.9304 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4314 | 75.9305 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4398 | 75.9307 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4481 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4564 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4648 | 75.9312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4731 | 75.9314 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4814 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4898 | 75.9316 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.4981 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5064 | 75.9314 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5148 | 75.9312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5231 | 75.9309 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5315 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5398 | 75.9312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5481 | 75.931 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5565 | 75.9308 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5648 | 75.9311 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5731 | 75.9314 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5815 | 75.9316 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5898 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.5981 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6065 | 75.9318 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6148 | 75.9316 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6232 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6315 | 75.9311 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6398 | 75.9307 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6482 | 75.9304 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6565 | 75.93 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6648 | 75.9304 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6732 | 75.9307 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6815 | 75.9309 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6898 | 75.9312 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.6982 | 75.9315 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7065 | 75.9319 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7149 | 75.9322 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7232 | 75.9326 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7315 | 75.9328 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7399 | 75.933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7482 | 75.9332 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7565 | 75.9335 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7649 | 75.9339 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7732 | 75.9343 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7815 | 75.9345 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7899 | 75.9348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.7982 | 75.9354 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8066 | 75.936 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8149 | 75.9365 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8232 | 75.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8316 | 75.9372 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8399 | 75.9374 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8482 | 75.9372 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8566 | 75.9371 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8649 | 75.9367 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8733 | 75.9363 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8816 | 75.9359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8899 | 75.9355 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.8983 | 75.9351 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9066 | 75.9347 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9149 | 75.9348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9233 | 75.9348 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9316 | 75.9359 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9399 | 75.937 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9483 | 75.9379 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9566 | 75.9389 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.965 | 75.94 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9733 | 75.941 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9816 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.99 | 75.9424 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 37.9983 | 75.9433 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0066 | 75.9442 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.015 | 75.9452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0233 | 75.9461 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0316 | 75.9471 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.04 | 75.948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0483 | 75.9492 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0567 | 75.9503 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.065 | 75.9515 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0733 | 75.9526 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0817 | 75.9532 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.09 | 75.9537 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.0983 | 75.9542 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1067 | 75.9546 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.115 | 75.9551 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1233 | 75.9555 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1317 | 75.9558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.14 | 75.9561 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1484 | 75.9564 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1567 | 75.9566 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.165 | 75.9562 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1734 | 75.9558 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1817 | 75.9554 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.19 | 75.955 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.1984 | 75.9547 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2067 | 75.9544 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.215 | 75.9536 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2234 | 75.9528 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2317 | 75.9519 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2401 | 75.9509 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2484 | 75.95 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2567 | 75.949 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2651 | 75.9485 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2734 | 75.948 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2817 | 75.9477 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2901 | 75.9473 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.2984 | 75.9469 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3068 | 75.9466 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3151 | 75.9459 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3234 | 75.9452 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3318 | 75.9443 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3401 | 75.9434 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3484 | 75.9417 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3568 | 75.9399 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3651 | 75.9383 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3735 | 75.9366 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3818 | 75.935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3901 | 75.9334 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.3985 | 75.9317 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4068 | 75.9301 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4151 | 75.9282 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4235 | 75.9262 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4318 | 75.9246 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4402 | 75.9229 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4485 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4568 | 75.9197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4652 | 75.9181 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4735 | 75.9166 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4818 | 75.9152 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4902 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.4985 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5069 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5152 | 75.9096 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5235 | 75.9083 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5319 | 75.9069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5402 | 75.9055 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5485 | 75.9041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5569 | 75.9026 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5652 | 75.9012 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5735 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5819 | 75.8991 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5902 | 75.8983 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.5986 | 75.8976 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6069 | 75.8968 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6152 | 75.8961 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6236 | 75.8955 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6319 | 75.895 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6403 | 75.8945 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6486 | 75.894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6569 | 75.8935 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6653 | 75.893 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6736 | 75.8925 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6819 | 75.8921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6903 | 75.8916 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.6986 | 75.8911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7069 | 75.8906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7153 | 75.8902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7236 | 75.8897 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.732 | 75.8894 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7403 | 75.8891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7486 | 75.8888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.757 | 75.8885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7653 | 75.8882 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7736 | 75.8879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.782 | 75.8876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7903 | 75.8873 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.7987 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.807 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8153 | 75.8868 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8237 | 75.8866 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.832 | 75.8867 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8403 | 75.8869 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8487 | 75.8871 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.857 | 75.8872 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8654 | 75.8874 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8737 | 75.8876 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.882 | 75.8877 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8904 | 75.8879 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.8987 | 75.8881 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.907 | 75.8883 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9154 | 75.8885 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9237 | 75.8887 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9321 | 75.8888 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9404 | 75.8889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9487 | 75.889 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9571 | 75.8891 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9654 | 75.8896 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9737 | 75.8901 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9821 | 75.8907 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9904 | 75.8914 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 38.9988 | 75.892 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0071 | 75.8926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0154 | 75.8933 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0238 | 75.8939 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0321 | 75.8946 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0404 | 75.8952 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0488 | 75.8959 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0571 | 75.8965 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0655 | 75.8972 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0738 | 75.8979 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0821 | 75.8985 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0905 | 75.8992 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.0988 | 75.8998 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1071 | 75.9005 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1155 | 75.9011 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1238 | 75.9017 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1321 | 75.9023 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1405 | 75.903 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1488 | 75.9037 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1572 | 75.9045 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1655 | 75.9053 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1738 | 75.906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1822 | 75.9066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1905 | 75.9071 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.1989 | 75.9077 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2072 | 75.9082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2155 | 75.9088 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2239 | 75.9093 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2322 | 75.9099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2405 | 75.9105 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2489 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2572 | 75.9107 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2655 | 75.9107 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2739 | 75.9108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2822 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2906 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.2989 | 75.9111 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3072 | 75.9112 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3156 | 75.911 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3239 | 75.9109 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3322 | 75.9108 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3406 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3489 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3573 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3656 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3739 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3823 | 75.9104 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3906 | 75.9102 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.3989 | 75.9099 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4073 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4156 | 75.9092 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.424 | 75.9089 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4323 | 75.9085 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4406 | 75.9082 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.449 | 75.9078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4573 | 75.9075 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4656 | 75.9073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.474 | 75.9072 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4823 | 75.9069 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.4907 | 75.9066 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.499 | 75.9063 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5073 | 75.906 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5157 | 75.9057 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.524 | 75.9054 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5323 | 75.9051 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5407 | 75.9047 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.549 | 75.9044 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5574 | 75.9041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5657 | 75.9036 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.574 | 75.9032 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5824 | 75.9028 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.5907 | 75.9024 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.599 | 75.9022 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6074 | 75.902 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6157 | 75.9018 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6241 | 75.9016 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6324 | 75.9014 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6407 | 75.9012 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6491 | 75.901 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6574 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6657 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6741 | 75.9008 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6824 | 75.9011 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6908 | 75.9015 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.6991 | 75.9018 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7074 | 75.9021 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7158 | 75.9024 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7241 | 75.9028 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7324 | 75.9031 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7408 | 75.9034 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7491 | 75.9037 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7574 | 75.9041 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7658 | 75.9043 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7741 | 75.9045 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7825 | 75.9047 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7908 | 75.9049 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.7991 | 75.9052 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8075 | 75.9055 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8158 | 75.9058 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8242 | 75.9061 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8325 | 75.9064 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8408 | 75.9067 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8492 | 75.907 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8575 | 75.9073 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8658 | 75.9076 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8742 | 75.9078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8825 | 75.9078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8909 | 75.9078 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.8992 | 75.9081 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9075 | 75.9085 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9159 | 75.909 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9242 | 75.9095 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9325 | 75.9101 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9409 | 75.9106 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9492 | 75.9112 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9576 | 75.9117 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9659 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9742 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9826 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9909 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 39.9992 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0076 | 75.9155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0159 | 75.9162 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0242 | 75.9168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0326 | 75.9173 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0409 | 75.9177 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0493 | 75.9182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0576 | 75.9186 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0659 | 75.9191 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0743 | 75.9195 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0826 | 75.92 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0909 | 75.9204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.0993 | 75.9206 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1076 | 75.9207 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.116 | 75.9209 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1243 | 75.921 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1326 | 75.9212 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.141 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1493 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1576 | 75.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.166 | 75.9218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1743 | 75.922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1827 | 75.9221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.191 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.1993 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2077 | 75.9223 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.216 | 75.9222 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2243 | 75.9221 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2327 | 75.922 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.241 | 75.9219 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2494 | 75.9218 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2577 | 75.9217 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.266 | 75.9216 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2744 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2827 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.291 | 75.9214 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.2994 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3077 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3161 | 75.9213 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3244 | 75.9211 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3327 | 75.9208 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3411 | 75.9204 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3494 | 75.92 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3577 | 75.9197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3661 | 75.9193 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3744 | 75.9189 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3828 | 75.9186 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3911 | 75.9182 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.3994 | 75.9179 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4078 | 75.9175 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4161 | 75.9171 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4244 | 75.9168 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4328 | 75.9164 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4411 | 75.916 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4494 | 75.9159 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4578 | 75.9157 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4661 | 75.9156 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4745 | 75.9154 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4828 | 75.9153 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4911 | 75.9151 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.4995 | 75.915 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5078 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5161 | 75.9147 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5245 | 75.9145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5328 | 75.9144 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5412 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5495 | 75.9141 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5578 | 75.9139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5662 | 75.9138 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5745 | 75.9136 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5828 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5912 | 75.9133 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.5995 | 75.9132 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6079 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6162 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6245 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6329 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6412 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6496 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6579 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6662 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6746 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6829 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6912 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.6996 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7079 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7162 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7246 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7329 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7413 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7496 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7579 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7663 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7746 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7829 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7913 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.7996 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.808 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8163 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8246 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.833 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8413 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8496 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.858 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8663 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8746 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.883 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8913 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.8997 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.908 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9163 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9247 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.933 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9413 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9497 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.958 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9664 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9747 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.983 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9914 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 40.9997 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0081 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0164 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0247 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0331 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0414 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0497 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0581 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0664 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0748 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0831 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0914 | 75.913 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.0998 | 75.9129 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1081 | 75.9127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1164 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1248 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1331 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1414 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1498 | 75.9128 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1581 | 75.9127 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1665 | 75.9126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1748 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1831 | 75.9125 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1915 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.1998 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2081 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2165 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2248 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2332 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2415 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2498 | 75.912 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2582 | 75.9121 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2665 | 75.9122 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2748 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2832 | 75.9123 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2915 | 75.9124 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.2999 | 75.9126 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3082 | 75.9129 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3165 | 75.9132 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3249 | 75.9135 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3332 | 75.9139 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3415 | 75.9142 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3499 | 75.9145 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3582 | 75.9148 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3666 | 75.9152 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3749 | 75.9155 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3832 | 75.9158 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3916 | 75.9161 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.3999 | 75.9166 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4082 | 75.917 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4166 | 75.9175 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4249 | 75.9179 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4333 | 75.9188 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4416 | 75.9197 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4499 | 75.9206 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4583 | 75.9215 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4666 | 75.9224 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4749 | 75.9233 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4833 | 75.9242 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.4916 | 75.9251 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.5 | 75.926 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.5083 | 75.9269 | 76.0818 | 75.6993
|  |  |  | 41.5166 | 75.9279 | 76.0818 | 75.6993

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1
Potencia nominal (MW): | 90
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 71.2
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 27/02/2024 13:34:24 | 60 | 59.8 | 0.95473 | 7.2587 | 1 | 60 | 59.8 | 4.0451 | 2.9342 | 0.96032
Escalón positivo | 2 | 27/02/2024 13:34:55 | 59.8 | 59.6 | 7.2744 | 14.7623 | 1 | 59.8 | 59.6 | 4.0064 | 3.4893 | 0.666
Escalón positivo | 3 | 27/02/2024 13:35:43 | 59.6 | 59.4 | 14.8217 | 22.2506 | 1 | 59.6 | 59.4 | 4.0383 | 4.2117 | 1.0802
Escalón positivo | 4 | 27/02/2024 13:36:38 | 59.4 | 59.2 | 22.4881 | 29.7643 | 1 | 59.4 | 59.2 | 4.123 | 2.8212 | 0.7798
Escalón positivo | 5 | 27/02/2024 13:37:29 | 59.2 | 59 | 29.7605 | 37.2467 | 1 | 59.2 | 59 | 4.0073 | 3.2103 | 0.79307
Escalón positivo | 6 | 27/02/2024 13:38:16 | 59 | 58.8 | 37.2456 | 44.7488 | 1 | 59 | 58.8 | 3.9983 | 3.3289 | 0.72052
Escalón positivo | 7 | 27/02/2024 13:39:05 | 58.8 | 58.6 | 44.6747 | 52.2761 | 1 | 58.8 | 58.6 | 3.9466 | 2.7918 | 0.90133
Escalón positivo | 8 | 27/02/2024 13:39:51 | 58.6 | 58.4 | 52.2966 | 59.7343 | 1 | 58.6 | 58.4 | 4.0335 | 3.1467 | 0.74763
Escalón positivo | 9 | 27/02/2024 13:40:36 | 58.4 | 58.2 | 59.8471 | 67.2253 | 1 | 58.4 | 58.2 | 4.0661 | 3.8918 | 1.2913
Escalón positivo | 10 | 27/02/2024 13:41:23 | 58.2 | 58 | 67.1197 | 74.6721 | 1 | 58.2 | 58 | 3.9723 | 3.2589 | 0.89202
Escalón positivo | 11 | 27/02/2024 13:42:07 | 58 | 57.8 | 74.6731 | 82.2184 | 1 | 58 | 57.8 | 3.976 | 3.1888 | 0.66422
Escalón negativo | 12 | 27/02/2024 13:08:48 | 60 | 60.2 | 82.2764 | 75.8912 | 82.4 | 60 | 60.2 | 3.9936 | 3.6448 | 0.50481
Escalón negativo | 13 | 27/02/2024 13:09:34 | 60.2 | 60.4 | 75.9386 | 68.3876 | 82.4 | 60.2 | 60.4 | 3.973 | 4.0118 | 0.9469
Escalón negativo | 14 | 27/02/2024 13:10:19 | 60.4 | 60.6 | 68.3363 | 60.9079 | 82.4 | 60.4 | 60.6 | 4.0386 | 3.5942 | 1.4708
Escalón negativo | 15 | 27/02/2024 13:11:06 | 60.6 | 60.8 | 60.8856 | 53.4058 | 82.4 | 60.6 | 60.8 | 4.0108 | 3.6496 | 0.60839
Escalón negativo | 16 | 27/02/2024 13:11:54 | 60.8 | 61 | 53.4006 | 45.9102 | 82.4 | 60.8 | 61 | 4.0051 | 2.4386 | 0.46363
Escalón negativo | 17 | 27/02/2024 13:12:42 | 61 | 61.2 | 45.9154 | 38.4425 | 82.4 | 61 | 61.2 | 4.0145 | 3.3932 | 1.0183
Escalón negativo | 18 | 27/02/2024 13:13:33 | 61.2 | 61.4 | 38.2426 | 30.906 | 82.4 | 61.2 | 61.4 | 4.0891 | 3.0919 | 0.95754
Escalón negativo | 19 | 27/02/2024 13:14:40 | 61.4 | 61.6 | 30.9485 | 23.4408 | 82.4 | 61.4 | 61.6 | 3.9959 | 2.5295 | 0.66424
Escalón negativo | 20 | 27/02/2024 13:15:27 | 61.6 | 61.8 | 23.4276 | 15.9624 | 82.4 | 61.6 | 61.8 | 4.0186 | 5.409 | 0.63488
Escalón negativo | 21 | 27/02/2024 13:16:15 | 61.8 | 62 | 15.9551 | 8.3641 | 82.4 | 61.8 | 62 | 3.952 | 7.6811 | 1.1929
Escalón negativo | 22 | 27/02/2024 13:17:15 | 62 | 62.2 | 8.4398 | 0.93728 | 82.4 | 62 | 62.2 | 3.9986 | 3.444 | 1.3009
[10 empty] | 4.0138 | 3.5982 | 0.87544
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
|  | Escalón positivo 1 |  |  | Escalón positivo 2 |  |  | Escalón positivo 3 |  |  | Escalón positivo 4 |  |  | Escalón positivo 5 |  |  | Escalón positivo 6 |  |  | Escalón positivo 7 |  |  | Escalón positivo 8 |  |  | Escalón positivo 9 |  |  | Escalón positivo 10 |  |  | Escalón positivo 11 |  |  | Escalón negativo 1 |  |  | Escalón negativo 2 |  |  | Escalón negativo 3 |  |  | Escalón negativo 4 |  |  | Escalón negativo 5 |  |  | Escalón negativo 6 |  |  | Escalón negativo 7 |  |  | Escalón negativo 8 |  |  | Escalón negativo 9 |  |  | Escalón negativo 10 |  |  | Escalón negativo 11
|  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia
|  | 0.0077286 | 0.94081 | 60 | 0.0039291 | 7.2643 | 59.8 | 0.002861 | 14.8073 | 59.6 | 0.00012207 | 22.2431 | 59.4 | 0.0071716 | 29.7561 | 59.2 | 0.0040283 | 37.247 | 59 | 0.0079651 | 44.7371 | 58.8 | 0.0065613 | 52.2303 | 58.6 | 0.0018616 | 59.7376 | 58.4 | 0.006012 | 67.1872 | 58.2 | 0.005188 | 74.6826 | 58 | 0.0077133 | 82.2496 | 60 | 0.0083466 | 75.9398 | 60.2 | 0.006012 | 68.4277 | 60.4 | 0.001297 | 60.8581 | 60.6 | 0.0017395 | 53.3909 | 60.8 | 0.0054321 | 45.9054 | 61 | 0.0071411 | 38.4324 | 61.2 | 0.0050354 | 30.931 | 61.4 | 0.0074768 | 23.427 | 61.6 | 0.0064697 | 15.9846 | 61.8 | 0.00079346 | 8.4213 | 62
|  | 0.016058 | 0.94081 | 60 | 0.01226 | 7.2644 | 59.8 | 0.011192 | 14.8065 | 59.6 | 0.0084534 | 22.2429 | 59.4 | 0.015503 | 29.7567 | 59.2 | 0.01236 | 37.248 | 59 | 0.016296 | 44.737 | 58.8 | 0.014893 | 52.2299 | 58.6 | 0.010193 | 59.7371 | 58.4 | 0.014343 | 67.1861 | 58.2 | 0.013519 | 74.6823 | 58 | 0.016045 | 82.2493 | 60 | 0.016678 | 75.9401 | 60.2 | 0.014343 | 68.4276 | 60.4 | 0.0096283 | 60.8587 | 60.6 | 0.010071 | 53.3905 | 60.8 | 0.013763 | 45.9052 | 61 | 0.015472 | 38.4327 | 61.2 | 0.013367 | 30.9306 | 61.4 | 0.015808 | 23.4265 | 61.6 | 0.014832 | 15.9851 | 61.8 | 0.0090942 | 8.4228 | 62
|  | 0.024389 | 0.9408 | 60 | 0.020592 | 7.2644 | 59.8 | 0.019524 | 14.8057 | 59.6 | 0.0168 | 22.2427 | 59.4 | 0.023834 | 29.7572 | 59.2 | 0.020691 | 37.2492 | 59 | 0.024628 | 44.737 | 58.8 | 0.023224 | 52.2296 | 58.6 | 0.018524 | 59.7369 | 58.4 | 0.022675 | 67.1851 | 58.2 | 0.021851 | 74.682 | 58 | 0.024376 | 82.2489 | 60 | 0.025009 | 75.9405 | 60.2 | 0.022675 | 68.4277 | 60.4 | 0.01796 | 60.8593 | 60.6 | 0.018402 | 53.39 | 60.8 | 0.022095 | 45.9051 | 61 | 0.023804 | 38.433 | 61.2 | 0.021698 | 30.9302 | 61.4 | 0.024139 | 23.4251 | 61.6 | 0.023193 | 15.9856 | 61.8 | 0.017456 | 8.4245 | 62
|  | 0.032719 | 0.9408 | 60 | 0.028923 | 7.2644 | 59.8 | 0.027855 | 14.8049 | 59.6 | 0.025131 | 22.2424 | 59.4 | 0.032166 | 29.7577 | 59.2 | 0.029022 | 37.2504 | 59 | 0.032959 | 44.737 | 58.8 | 0.031555 | 52.2292 | 58.6 | 0.026855 | 59.7367 | 58.4 | 0.031036 | 67.1841 | 58.2 | 0.030182 | 74.6817 | 58 | 0.032707 | 82.2489 | 60 | 0.03334 | 75.9409 | 60.2 | 0.031006 | 68.4278 | 60.4 | 0.026291 | 60.8599 | 60.6 | 0.026733 | 53.3896 | 60.8 | 0.030426 | 45.905 | 61 | 0.032135 | 38.4333 | 61.2 | 0.030029 | 30.9298 | 61.4 | 0.032471 | 23.4238 | 61.6 | 0.031494 | 15.9865 | 61.8 | 0.025757 | 8.4261 | 62
|  | 0.04105 | 0.9408 | 60 | 0.037254 | 7.2645 | 59.8 | 0.036186 | 14.8041 | 59.6 | 0.033463 | 22.2421 | 59.4 | 0.040497 | 29.758 | 59.2 | 0.037354 | 37.2516 | 59 | 0.04129 | 44.737 | 58.8 | 0.039886 | 52.2289 | 58.6 | 0.035187 | 59.7362 | 58.4 | 0.039368 | 67.1832 | 58.2 | 0.038513 | 74.6815 | 58 | 0.041039 | 82.2489 | 60 | 0.041687 | 75.9413 | 60.2 | 0.039337 | 68.4278 | 60.4 | 0.034622 | 60.8603 | 60.6 | 0.035065 | 53.3891 | 60.8 | 0.038727 | 45.9048 | 61 | 0.040497 | 38.4335 | 61.2 | 0.038361 | 30.9294 | 61.4 | 0.040802 | 23.4225 | 61.6 | 0.039856 | 15.9875 | 61.8 | 0.034119 | 8.4277 | 62
|  | 0.049379 | 0.94079 | 60 | 0.045586 | 7.2645 | 59.8 | 0.044525 | 14.8033 | 59.6 | 0.041794 | 22.2417 | 59.4 | 0.048828 | 29.7584 | 59.2 | 0.045685 | 37.2528 | 59 | 0.049622 | 44.7371 | 58.8 | 0.048218 | 52.2285 | 58.6 | 0.043488 | 59.7357 | 58.4 | 0.047699 | 67.1824 | 58.2 | 0.046844 | 74.6813 | 58 | 0.049377 | 82.249 | 60 | 0.050018 | 75.9414 | 60.2 | 0.047668 | 68.4279 | 60.4 | 0.042953 | 60.8606 | 60.6 | 0.043396 | 53.3886 | 60.8 | 0.047058 | 45.9046 | 61 | 0.048828 | 38.4338 | 61.2 | 0.046692 | 30.9291 | 61.4 | 0.049133 | 23.4212 | 61.6 | 0.048157 | 15.9867 | 61.8 | 0.04248 | 8.4293 | 62
|  | 0.057709 | 0.94079 | 60 | 0.053917 | 7.2646 | 59.8 | 0.052856 | 14.8026 | 59.6 | 0.050125 | 22.2413 | 59.4 | 0.057159 | 29.7589 | 59.2 | 0.054016 | 37.2541 | 59 | 0.057953 | 44.7369 | 58.8 | 0.056549 | 52.2283 | 58.6 | 0.051819 | 59.7353 | 58.4 | 0.05603 | 67.1816 | 58.2 | 0.055176 | 74.6811 | 58 | 0.057709 | 82.249 | 60 | 0.05835 | 75.9416 | 60.2 | 0.056 | 68.4278 | 60.4 | 0.051285 | 60.8614 | 60.6 | 0.051727 | 53.3882 | 60.8 | 0.055389 | 45.9047 | 61 | 0.057159 | 38.4341 | 61.2 | 0.055023 | 30.9287 | 61.4 | 0.057465 | 23.4202 | 61.6 | 0.056519 | 15.986 | 61.8 | 0.050781 | 8.4301 | 62
|  | 0.06604 | 0.94079 | 60 | 0.062248 | 7.2646 | 59.8 | 0.061188 | 14.8018 | 59.6 | 0.058472 | 22.2408 | 59.4 | 0.065506 | 29.7593 | 59.2 | 0.062347 | 37.2554 | 59 | 0.066284 | 44.7367 | 58.8 | 0.06488 | 52.2281 | 58.6 | 0.06015 | 59.7348 | 58.4 | 0.064362 | 67.1807 | 58.2 | 0.063538 | 74.681 | 58 | 0.06604 | 82.2493 | 60 | 0.066681 | 75.9418 | 60.2 | 0.064331 | 68.4277 | 60.4 | 0.059616 | 60.8621 | 60.6 | 0.060059 | 53.3877 | 60.8 | 0.063721 | 45.9048 | 61 | 0.065491 | 38.4344 | 61.2 | 0.063354 | 30.9284 | 61.4 | 0.065796 | 23.4192 | 61.6 | 0.064819 | 15.9846 | 61.8 | 0.059143 | 8.4309 | 62
|  | 0.074369 | 0.94079 | 60 | 0.07058 | 7.2647 | 59.8 | 0.069519 | 14.801 | 59.6 | 0.066803 | 22.2403 | 59.4 | 0.073822 | 29.7598 | 59.2 | 0.070679 | 37.2567 | 59 | 0.074615 | 44.7364 | 58.8 | 0.073212 | 52.2279 | 58.6 | 0.068481 | 59.7343 | 58.4 | 0.072693 | 67.1807 | 58.2 | 0.071869 | 74.6808 | 58 | 0.074371 | 82.2496 | 60 | 0.075027 | 75.9421 | 60.2 | 0.072662 | 68.4273 | 60.4 | 0.067947 | 60.8624 | 60.6 | 0.06839 | 53.3873 | 60.8 | 0.072052 | 45.9048 | 61 | 0.073822 | 38.4348 | 61.2 | 0.071655 | 30.928 | 61.4 | 0.074127 | 23.4181 | 61.6 | 0.073181 | 15.9832 | 61.8 | 0.067444 | 8.4317 | 62
|  | 0.082699 | 0.94079 | 60 | 0.078911 | 7.2647 | 59.8 | 0.07785 | 14.8002 | 59.6 | 0.075134 | 22.2398 | 59.4 | 0.082169 | 29.7602 | 59.2 | 0.07901 | 37.258 | 59 | 0.082947 | 44.7362 | 58.8 | 0.081543 | 52.2277 | 58.6 | 0.076813 | 59.7339 | 58.4 | 0.081024 | 67.1807 | 58.2 | 0.0802 | 74.6807 | 58 | 0.082703 | 82.25 | 60 | 0.083359 | 75.9421 | 60.2 | 0.080994 | 68.4269 | 60.4 | 0.076279 | 60.8627 | 60.6 | 0.076721 | 53.3868 | 60.8 | 0.080383 | 45.9049 | 61 | 0.082184 | 38.4351 | 61.2 | 0.079987 | 30.9279 | 61.4 | 0.082458 | 23.4171 | 61.6 | 0.081482 | 15.983 | 61.8 | 0.075806 | 8.4324 | 62
|  | 0.09103 | 0.94079 | 60 | 0.087238 | 7.2647 | 59.8 | 0.086182 | 14.7994 | 59.6 | 0.083466 | 22.2393 | 59.4 | 0.0905 | 29.7606 | 59.2 | 0.087341 | 37.2594 | 59 | 0.091278 | 44.7359 | 58.8 | 0.089905 | 52.2275 | 58.6 | 0.085144 | 59.7336 | 58.4 | 0.089355 | 67.1807 | 58.2 | 0.088531 | 74.6806 | 58 | 0.091034 | 82.2503 | 60 | 0.09169 | 75.9421 | 60.2 | 0.089325 | 68.426 | 60.4 | 0.08461 | 60.863 | 60.6 | 0.085052 | 53.3864 | 60.8 | 0.088715 | 45.9054 | 61 | 0.090515 | 38.4356 | 61.2 | 0.088318 | 30.9277 | 61.4 | 0.09079 | 23.4163 | 61.6 | 0.089844 | 15.9828 | 61.8 | 0.084167 | 8.4331 | 62
|  | 0.099361 | 0.94079 | 60 | 0.09557 | 7.2648 | 59.8 | 0.094513 | 14.7992 | 59.6 | 0.091797 | 22.2388 | 59.4 | 0.098831 | 29.761 | 59.2 | 0.095673 | 37.2607 | 59 | 0.099609 | 44.7357 | 58.8 | 0.098236 | 52.2274 | 58.6 | 0.093475 | 59.7334 | 58.4 | 0.097687 | 67.1807 | 58.2 | 0.096863 | 74.6804 | 58 | 0.099373 | 82.2507 | 60 | 0.10002 | 75.9424 | 60.2 | 0.097656 | 68.4252 | 60.4 | 0.092941 | 60.8632 | 60.6 | 0.093384 | 53.3861 | 60.8 | 0.097046 | 45.9058 | 61 | 0.098846 | 38.436 | 61.2 | 0.096649 | 30.9271 | 61.4 | 0.099121 | 23.4154 | 61.6 | 0.098145 | 15.9826 | 61.8 | 0.092468 | 8.4337 | 62
|  | 0.10769 | 0.94078 | 60 | 0.1039 | 7.2648 | 59.8 | 0.10284 | 14.799 | 59.6 | 0.10014 | 22.2383 | 59.4 | 0.10716 | 29.7614 | 59.2 | 0.104 | 37.262 | 59 | 0.10794 | 44.7355 | 58.8 | 0.10657 | 52.2271 | 58.6 | 0.10181 | 59.7331 | 58.4 | 0.10602 | 67.1808 | 58.2 | 0.10519 | 74.6803 | 58 | 0.1077 | 82.2511 | 60 | 0.10837 | 75.9427 | 60.2 | 0.10599 | 68.4247 | 60.4 | 0.10127 | 60.864 | 60.6 | 0.10172 | 53.3858 | 60.8 | 0.10538 | 45.9057 | 61 | 0.10718 | 38.4365 | 61.2 | 0.10498 | 30.9264 | 61.4 | 0.10745 | 23.4148 | 61.6 | 0.10651 | 15.9824 | 61.8 | 0.10083 | 8.4344 | 62
|  | 0.11602 | 0.94079 | 60 | 0.11223 | 7.2649 | 59.8 | 0.11118 | 14.7993 | 59.6 | 0.10847 | 22.2379 | 59.4 | 0.11549 | 29.7617 | 59.2 | 0.11234 | 37.2632 | 59 | 0.11627 | 44.7354 | 58.8 | 0.1149 | 52.2268 | 58.6 | 0.11014 | 59.7327 | 58.4 | 0.11435 | 67.1808 | 58.2 | 0.11353 | 74.6802 | 58 | 0.11604 | 82.2515 | 60 | 0.1167 | 75.9432 | 60.2 | 0.11432 | 68.4242 | 60.4 | 0.1096 | 60.8648 | 60.6 | 0.11005 | 53.3858 | 60.8 | 0.11371 | 45.9057 | 61 | 0.11551 | 38.437 | 61.2 | 0.11331 | 30.9261 | 61.4 | 0.11581 | 23.4141 | 61.6 | 0.11481 | 15.9828 | 61.8 | 0.10913 | 8.4351 | 62
|  | 0.12435 | 0.94079 | 60 | 0.12056 | 7.2649 | 59.8 | 0.11951 | 14.7995 | 59.6 | 0.11681 | 22.2375 | 59.4 | 0.12383 | 29.7621 | 59.2 | 0.12067 | 37.2645 | 59 | 0.1246 | 44.7352 | 58.8 | 0.12323 | 52.2265 | 58.6 | 0.11847 | 59.7324 | 58.4 | 0.12268 | 67.1808 | 58.2 | 0.12186 | 74.6801 | 58 | 0.12437 | 82.2518 | 60 | 0.12503 | 75.9437 | 60.2 | 0.12265 | 68.4236 | 60.4 | 0.11794 | 60.8656 | 60.6 | 0.11838 | 53.3859 | 60.8 | 0.12204 | 45.9054 | 61 | 0.12387 | 38.4377 | 61.2 | 0.12164 | 30.9258 | 61.4 | 0.12415 | 23.4135 | 61.6 | 0.12317 | 15.9831 | 61.8 | 0.11749 | 8.4357 | 62
|  | 0.13268 | 0.94079 | 60 | 0.12889 | 7.265 | 59.8 | 0.12784 | 14.7997 | 59.6 | 0.12514 | 22.2371 | 59.4 | 0.13216 | 29.7625 | 59.2 | 0.129 | 37.2657 | 59 | 0.13293 | 44.735 | 58.8 | 0.13156 | 52.2262 | 58.6 | 0.1268 | 59.7322 | 58.4 | 0.13101 | 67.1809 | 58.2 | 0.13019 | 74.6799 | 58 | 0.1327 | 82.2521 | 60 | 0.13336 | 75.9442 | 60.2 | 0.13098 | 68.4229 | 60.4 | 0.12627 | 60.8664 | 60.6 | 0.12668 | 53.386 | 60.8 | 0.13037 | 45.9051 | 61 | 0.1322 | 38.4383 | 61.2 | 0.12997 | 30.9254 | 61.4 | 0.13248 | 23.4128 | 61.6 | 0.13147 | 15.9834 | 61.8 | 0.12585 | 8.4364 | 62
|  | 0.14101 | 0.94079 | 60 | 0.13723 | 7.265 | 59.8 | 0.13617 | 14.7999 | 59.6 | 0.13347 | 22.2367 | 59.4 | 0.14049 | 29.7628 | 59.2 | 0.13733 | 37.2668 | 59 | 0.14127 | 44.7349 | 58.8 | 0.13989 | 52.2259 | 58.6 | 0.13513 | 59.7318 | 58.4 | 0.13934 | 67.1809 | 58.2 | 0.13855 | 74.6798 | 58 | 0.14103 | 82.2525 | 60 | 0.14169 | 75.9447 | 60.2 | 0.13931 | 68.4222 | 60.4 | 0.1346 | 60.867 | 60.6 | 0.13501 | 53.386 | 60.8 | 0.1387 | 45.9053 | 61 | 0.14053 | 38.439 | 61.2 | 0.13831 | 30.925 | 61.4 | 0.14081 | 23.4122 | 61.6 | 0.13983 | 15.9838 | 61.8 | 0.13416 | 8.4371 | 62
|  | 0.14934 | 0.94079 | 60 | 0.14556 | 7.2651 | 59.8 | 0.1445 | 14.8001 | 59.6 | 0.1418 | 22.2364 | 59.4 | 0.14882 | 29.7631 | 59.2 | 0.14566 | 37.2679 | 59 | 0.1496 | 44.7347 | 58.8 | 0.14822 | 52.2257 | 58.6 | 0.14346 | 59.7314 | 58.4 | 0.14767 | 67.1809 | 58.2 | 0.14688 | 74.6798 | 58 | 0.14937 | 82.2523 | 60 | 0.15004 | 75.9453 | 60.2 | 0.14764 | 68.4215 | 60.4 | 0.14293 | 60.8675 | 60.6 | 0.14334 | 53.3861 | 60.8 | 0.14703 | 45.9054 | 61 | 0.14886 | 38.4396 | 61.2 | 0.14664 | 30.9244 | 61.4 | 0.14914 | 23.4117 | 61.6 | 0.14813 | 15.9847 | 61.8 | 0.14252 | 8.4378 | 62
|  | 0.15767 | 0.94079 | 60 | 0.15389 | 7.2651 | 59.8 | 0.15283 | 14.8003 | 59.6 | 0.15015 | 22.236 | 59.4 | 0.15715 | 29.7633 | 59.2 | 0.15399 | 37.2685 | 59 | 0.15793 | 44.7346 | 58.8 | 0.15656 | 52.2254 | 58.6 | 0.15179 | 59.7309 | 58.4 | 0.15604 | 67.1812 | 58.2 | 0.15521 | 74.6798 | 58 | 0.1577 | 82.2522 | 60 | 0.15837 | 75.9459 | 60.2 | 0.15598 | 68.4211 | 60.4 | 0.15126 | 60.8681 | 60.6 | 0.15167 | 53.3862 | 60.8 | 0.15536 | 45.9054 | 61 | 0.1572 | 38.4402 | 61.2 | 0.15497 | 30.9238 | 61.4 | 0.15747 | 23.4112 | 61.6 | 0.15649 | 15.9856 | 61.8 | 0.15082 | 8.4385 | 62
|  | 0.166 | 0.94079 | 60 | 0.16222 | 7.2652 | 59.8 | 0.16116 | 14.8 | 59.6 | 0.15848 | 22.2357 | 59.4 | 0.16548 | 29.7636 | 59.2 | 0.16232 | 37.2692 | 59 | 0.16626 | 44.7344 | 58.8 | 0.16489 | 52.2251 | 58.6 | 0.16013 | 59.7304 | 58.4 | 0.16437 | 67.1815 | 58.2 | 0.16354 | 74.6798 | 58 | 0.16603 | 82.2519 | 60 | 0.1667 | 75.9465 | 60.2 | 0.16431 | 68.4207 | 60.4 | 0.15959 | 60.8687 | 60.6 | 0.16 | 53.3863 | 60.8 | 0.16367 | 45.9055 | 61 | 0.16556 | 38.4409 | 61.2 | 0.16327 | 30.9233 | 61.4 | 0.1658 | 23.4107 | 61.6 | 0.16479 | 15.987 | 61.8 | 0.15918 | 8.4391 | 62
|  | 0.17433 | 0.94079 | 60 | 0.17055 | 7.2652 | 59.8 | 0.16949 | 14.7997 | 59.6 | 0.16681 | 22.2353 | 59.4 | 0.17381 | 29.7638 | 59.2 | 0.17065 | 37.27 | 59 | 0.17459 | 44.7342 | 58.8 | 0.17322 | 52.2247 | 58.6 | 0.16846 | 59.7299 | 58.4 | 0.1727 | 67.1817 | 58.2 | 0.17188 | 74.6798 | 58 | 0.17436 | 82.2516 | 60 | 0.17503 | 75.9471 | 60.2 | 0.17264 | 68.4206 | 60.4 | 0.16792 | 60.8693 | 60.6 | 0.16833 | 53.3864 | 60.8 | 0.172 | 45.9055 | 61 | 0.17389 | 38.4416 | 61.2 | 0.1716 | 30.9228 | 61.4 | 0.17413 | 23.4101 | 61.6 | 0.17316 | 15.9884 | 61.8 | 0.16754 | 8.4398 | 62
|  | 0.18266 | 0.9408 | 60 | 0.17888 | 7.2653 | 59.8 | 0.17783 | 14.7999 | 59.6 | 0.17514 | 22.235 | 59.4 | 0.18214 | 29.764 | 59.2 | 0.17899 | 37.2707 | 59 | 0.18292 | 44.734 | 58.8 | 0.18158 | 52.2244 | 58.6 | 0.17679 | 59.7293 | 58.4 | 0.18103 | 67.1819 | 58.2 | 0.18021 | 74.6798 | 58 | 0.18269 | 82.2511 | 60 | 0.18338 | 75.9477 | 60.2 | 0.18097 | 68.4206 | 60.4 | 0.17625 | 60.8699 | 60.6 | 0.17667 | 53.3865 | 60.8 | 0.18033 | 45.9055 | 61 | 0.18222 | 38.4423 | 61.2 | 0.17993 | 30.9224 | 61.4 | 0.18246 | 23.4096 | 61.6 | 0.18146 | 15.9902 | 61.8 | 0.17584 | 8.4405 | 62
|  | 0.19099 | 0.9408 | 60 | 0.18721 | 7.2653 | 59.8 | 0.18616 | 14.8 | 59.6 | 0.18347 | 22.2347 | 59.4 | 0.19048 | 29.7641 | 59.2 | 0.18732 | 37.2715 | 59 | 0.19125 | 44.7338 | 58.8 | 0.18991 | 52.2241 | 58.6 | 0.18509 | 59.7289 | 58.4 | 0.18936 | 67.1822 | 58.2 | 0.18854 | 74.6799 | 58 | 0.19102 | 82.2506 | 60 | 0.19171 | 75.9482 | 60.2 | 0.1893 | 68.4205 | 60.4 | 0.18459 | 60.8705 | 60.6 | 0.185 | 53.3866 | 60.8 | 0.18866 | 45.9055 | 61 | 0.19055 | 38.4431 | 61.2 | 0.18826 | 30.922 | 61.4 | 0.1908 | 23.4093 | 61.6 | 0.18982 | 15.992 | 61.8 | 0.1842 | 8.441 | 62
|  | 0.19932 | 0.94081 | 60 | 0.19554 | 7.2654 | 59.8 | 0.19449 | 14.8002 | 59.6 | 0.19182 | 22.2345 | 59.4 | 0.19881 | 29.7641 | 59.2 | 0.19565 | 37.2723 | 59 | 0.19958 | 44.7336 | 58.8 | 0.19824 | 52.2238 | 58.6 | 0.19342 | 59.7285 | 58.4 | 0.19769 | 67.1825 | 58.2 | 0.19687 | 74.6799 | 58 | 0.19936 | 82.2501 | 60 | 0.20004 | 75.9485 | 60.2 | 0.19763 | 68.4204 | 60.4 | 0.19292 | 60.871 | 60.6 | 0.19333 | 53.3866 | 60.8 | 0.19699 | 45.9056 | 61 | 0.19888 | 38.4438 | 61.2 | 0.19659 | 30.9215 | 61.4 | 0.19913 | 23.4089 | 61.6 | 0.19812 | 15.9943 | 61.8 | 0.1925 | 8.4415 | 62
|  | 0.20765 | 0.94081 | 60 | 0.20387 | 7.2655 | 59.8 | 0.20281 | 14.8003 | 59.6 | 0.20015 | 22.2342 | 59.4 | 0.20714 | 29.7641 | 59.2 | 0.20398 | 37.2728 | 59 | 0.20792 | 44.7334 | 58.8 | 0.20657 | 52.2237 | 58.6 | 0.20175 | 59.7281 | 58.4 | 0.20602 | 67.1828 | 58.2 | 0.2052 | 74.68 | 58 | 0.2077 | 82.2496 | 60 | 0.20837 | 75.9487 | 60.2 | 0.20596 | 68.4203 | 60.4 | 0.20125 | 60.8715 | 60.6 | 0.20166 | 53.3866 | 60.8 | 0.20532 | 45.9056 | 61 | 0.20724 | 38.4446 | 61.2 | 0.20493 | 30.921 | 61.4 | 0.20746 | 23.4085 | 61.6 | 0.20648 | 15.9966 | 61.8 | 0.20087 | 8.4409 | 62
|  | 0.21598 | 0.94081 | 60 | 0.2122 | 7.2655 | 59.8 | 0.21114 | 14.8012 | 59.6 | 0.20848 | 22.2339 | 59.4 | 0.21547 | 29.7642 | 59.2 | 0.21231 | 37.2733 | 59 | 0.21625 | 44.7332 | 58.8 | 0.2149 | 52.2236 | 58.6 | 0.21008 | 59.7277 | 58.4 | 0.21436 | 67.1832 | 58.2 | 0.21356 | 74.6801 | 58 | 0.21603 | 82.249 | 60 | 0.21672 | 75.9487 | 60.2 | 0.21429 | 68.4202 | 60.4 | 0.20958 | 60.8719 | 60.6 | 0.20999 | 53.3866 | 60.8 | 0.21365 | 45.9057 | 61 | 0.21558 | 38.4455 | 61.2 | 0.21326 | 30.9203 | 61.4 | 0.21579 | 23.4081 | 61.6 | 0.21478 | 15.9989 | 61.8 | 0.20923 | 8.4402 | 62
|  | 0.22431 | 0.94081 | 60 | 0.22054 | 7.2656 | 59.8 | 0.21947 | 14.8021 | 59.6 | 0.21681 | 22.2336 | 59.4 | 0.2238 | 29.7642 | 59.2 | 0.22064 | 37.2738 | 59 | 0.22458 | 44.7331 | 58.8 | 0.22324 | 52.2235 | 58.6 | 0.21841 | 59.7273 | 58.4 | 0.22269 | 67.1835 | 58.2 | 0.22189 | 74.6801 | 58 | 0.22436 | 82.2485 | 60 | 0.22505 | 75.9488 | 60.2 | 0.22263 | 68.42 | 60.4 | 0.21791 | 60.8731 | 60.6 | 0.21832 | 53.3866 | 60.8 | 0.22198 | 45.9057 | 61 | 0.22391 | 38.4455 | 61.2 | 0.22159 | 30.9195 | 61.4 | 0.22412 | 23.408 | 61.6 | 0.22314 | 16.0012 | 61.8 | 0.21753 | 8.4395 | 62
|  | 0.23264 | 0.94081 | 60 | 0.22887 | 7.2657 | 59.8 | 0.22781 | 14.8011 | 59.6 | 0.22514 | 22.2334 | 59.4 | 0.23213 | 29.7643 | 59.2 | 0.22897 | 37.2743 | 59 | 0.23291 | 44.733 | 58.8 | 0.23157 | 52.2233 | 58.6 | 0.22675 | 59.7269 | 58.4 | 0.23102 | 67.1838 | 58.2 | 0.23022 | 74.6802 | 58 | 0.23269 | 82.248 | 60 | 0.23338 | 75.9488 | 60.2 | 0.23096 | 68.4198 | 60.4 | 0.22624 | 60.8743 | 60.6 | 0.22665 | 53.3866 | 60.8 | 0.23032 | 45.9058 | 61 | 0.23224 | 38.4456 | 61.2 | 0.22992 | 30.9188 | 61.4 | 0.23245 | 23.4079 | 61.6 | 0.23151 | 16.0018 | 61.8 | 0.22589 | 8.4387 | 62
|  | 0.24097 | 0.9408 | 60 | 0.2372 | 7.2658 | 59.8 | 0.23614 | 14.8001 | 59.6 | 0.23347 | 22.2331 | 59.4 | 0.24046 | 29.7643 | 59.2 | 0.2373 | 37.2747 | 59 | 0.24124 | 44.7329 | 58.8 | 0.2399 | 52.2232 | 58.6 | 0.23508 | 59.7267 | 58.4 | 0.23935 | 67.1841 | 58.2 | 0.23856 | 74.6802 | 58 | 0.24102 | 82.2475 | 60 | 0.24171 | 75.9489 | 60.2 | 0.23929 | 68.4196 | 60.4 | 0.23457 | 60.8758 | 60.6 | 0.23499 | 53.3866 | 60.8 | 0.23865 | 45.906 | 61 | 0.24057 | 38.4457 | 61.2 | 0.23825 | 30.9181 | 61.4 | 0.24081 | 23.4078 | 61.6 | 0.23981 | 16.0024 | 61.8 | 0.23419 | 8.438 | 62
|  | 0.2493 | 0.9408 | 60 | 0.24553 | 7.2659 | 59.8 | 0.24447 | 14.7997 | 59.6 | 0.24182 | 22.233 | 59.4 | 0.24879 | 29.7643 | 59.2 | 0.24564 | 37.2752 | 59 | 0.24957 | 44.7328 | 58.8 | 0.24823 | 52.2231 | 58.6 | 0.24341 | 59.7265 | 58.4 | 0.24768 | 67.1845 | 58.2 | 0.24689 | 74.6803 | 58 | 0.24936 | 82.2471 | 60 | 0.25006 | 75.9486 | 60.2 | 0.24762 | 68.4194 | 60.4 | 0.2429 | 60.8774 | 60.6 | 0.24332 | 53.3866 | 60.8 | 0.24698 | 45.9061 | 61 | 0.24893 | 38.4458 | 61.2 | 0.24658 | 30.9173 | 61.4 | 0.24915 | 23.4077 | 61.6 | 0.24817 | 16.0003 | 61.8 | 0.24255 | 8.4373 | 62
|  | 0.25763 | 0.94079 | 60 | 0.25386 | 7.2659 | 59.8 | 0.2528 | 14.7992 | 59.6 | 0.25015 | 22.2329 | 59.4 | 0.25713 | 29.7644 | 59.2 | 0.25394 | 37.275 | 59 | 0.2579 | 44.7327 | 58.8 | 0.25656 | 52.223 | 58.6 | 0.25174 | 59.7259 | 58.4 | 0.25601 | 67.1853 | 58.2 | 0.25522 | 74.6804 | 58 | 0.25769 | 82.2466 | 60 | 0.25839 | 75.9484 | 60.2 | 0.25595 | 68.4194 | 60.4 | 0.25124 | 60.8787 | 60.6 | 0.25165 | 53.3866 | 60.8 | 0.25531 | 45.9058 | 61 | 0.25726 | 38.446 | 61.2 | 0.25488 | 30.9166 | 61.4 | 0.25748 | 23.4076 | 61.6 | 0.25647 | 15.9983 | 61.8 | 0.25092 | 8.4365 | 62
|  | 0.26596 | 0.94079 | 60 | 0.26219 | 7.266 | 59.8 | 0.26113 | 14.7999 | 59.6 | 0.25848 | 22.2329 | 59.4 | 0.26546 | 29.7645 | 59.2 | 0.26227 | 37.2747 | 59 | 0.26624 | 44.7326 | 58.8 | 0.26489 | 52.2229 | 58.6 | 0.26007 | 59.7254 | 58.4 | 0.26434 | 67.1862 | 58.2 | 0.26355 | 74.6804 | 58 | 0.26602 | 82.2463 | 60 | 0.26672 | 75.9482 | 60.2 | 0.26428 | 68.4194 | 60.4 | 0.25957 | 60.88 | 60.6 | 0.25998 | 53.3866 | 60.8 | 0.26364 | 45.9055 | 61 | 0.26559 | 38.4462 | 61.2 | 0.26321 | 30.9158 | 61.4 | 0.26581 | 23.4074 | 61.6 | 0.26483 | 15.9943 | 61.8 | 0.25922 | 8.4357 | 62
|  | 0.27429 | 0.94079 | 60 | 0.27052 | 7.2661 | 59.8 | 0.26946 | 14.8006 | 59.6 | 0.26682 | 22.2329 | 59.4 | 0.27379 | 29.7649 | 59.2 | 0.2706 | 37.2746 | 59 | 0.27457 | 44.7325 | 58.8 | 0.27325 | 52.2228 | 58.6 | 0.2684 | 59.7249 | 58.4 | 0.27267 | 67.1867 | 58.2 | 0.27188 | 74.6805 | 58 | 0.27435 | 82.246 | 60 | 0.27505 | 75.948 | 60.2 | 0.27261 | 68.4194 | 60.4 | 0.2679 | 60.8812 | 60.6 | 0.26831 | 53.3866 | 60.8 | 0.27197 | 45.905 | 61 | 0.27393 | 38.4464 | 61.2 | 0.27155 | 30.9151 | 61.4 | 0.27414 | 23.4073 | 61.6 | 0.27313 | 15.9904 | 61.8 | 0.26758 | 8.4351 | 62
|  | 0.28262 | 0.94079 | 60 | 0.27885 | 7.2662 | 59.8 | 0.27779 | 14.8013 | 59.6 | 0.27515 | 22.2328 | 59.4 | 0.28212 | 29.7653 | 59.2 | 0.27893 | 37.2745 | 59 | 0.2829 | 44.7324 | 58.8 | 0.28159 | 52.2228 | 58.6 | 0.27673 | 59.7243 | 58.4 | 0.28104 | 67.1871 | 58.2 | 0.28021 | 74.6808 | 58 | 0.28268 | 82.2457 | 60 | 0.28339 | 75.9477 | 60.2 | 0.28094 | 68.4194 | 60.4 | 0.27623 | 60.8825 | 60.6 | 0.27664 | 53.3866 | 60.8 | 0.2803 | 45.9045 | 61 | 0.28226 | 38.4466 | 61.2 | 0.27988 | 30.9143 | 61.4 | 0.28247 | 23.4072 | 61.6 | 0.28149 | 15.9869 | 61.8 | 0.27594 | 8.4344 | 62
|  | 0.29095 | 0.9408 | 60 | 0.28718 | 7.2663 | 59.8 | 0.28613 | 14.802 | 59.6 | 0.28349 | 22.2328 | 59.4 | 0.29045 | 29.7657 | 59.2 | 0.28726 | 37.2739 | 59 | 0.29123 | 44.7324 | 58.8 | 0.28992 | 52.2228 | 58.6 | 0.28506 | 59.7239 | 58.4 | 0.28937 | 67.1878 | 58.2 | 0.28854 | 74.6811 | 58 | 0.29102 | 82.2454 | 60 | 0.29173 | 75.9475 | 60.2 | 0.28928 | 68.4198 | 60.4 | 0.28458 | 60.8839 | 60.6 | 0.28497 | 53.3866 | 60.8 | 0.28864 | 45.9042 | 61 | 0.29062 | 38.4468 | 61.2 | 0.28821 | 30.9136 | 61.4 | 0.2908 | 23.4072 | 61.6 | 0.28979 | 15.9835 | 61.8 | 0.28424 | 8.4338 | 62
|  | 0.29928 | 0.94081 | 60 | 0.29551 | 7.2663 | 59.8 | 0.29446 | 14.8003 | 59.6 | 0.29182 | 22.2327 | 59.4 | 0.29878 | 29.766 | 59.2 | 0.29559 | 37.2733 | 59 | 0.29956 | 44.7324 | 58.8 | 0.29825 | 52.2228 | 58.6 | 0.2934 | 59.7235 | 58.4 | 0.2977 | 67.1884 | 58.2 | 0.29691 | 74.6819 | 58 | 0.29935 | 82.2451 | 60 | 0.30006 | 75.9472 | 60.2 | 0.29761 | 68.4202 | 60.4 | 0.29291 | 60.8852 | 60.6 | 0.2933 | 53.3866 | 60.8 | 0.29694 | 45.9038 | 61 | 0.29895 | 38.447 | 61.2 | 0.29654 | 30.9135 | 61.4 | 0.29913 | 23.4073 | 61.6 | 0.29816 | 15.98 | 61.8 | 0.2926 | 8.4331 | 62
|  | 0.30761 | 0.94081 | 60 | 0.30384 | 7.2664 | 59.8 | 0.30279 | 14.7986 | 59.6 | 0.30016 | 22.2326 | 59.4 | 0.30713 | 29.7663 | 59.2 | 0.30392 | 37.2724 | 59 | 0.30789 | 44.7323 | 58.8 | 0.30658 | 52.2229 | 58.6 | 0.30173 | 59.7231 | 58.4 | 0.30603 | 67.1891 | 58.2 | 0.30524 | 74.6827 | 58 | 0.30769 | 82.2448 | 60 | 0.3084 | 75.947 | 60.2 | 0.30594 | 68.4207 | 60.4 | 0.30124 | 60.8867 | 60.6 | 0.30164 | 53.3866 | 60.8 | 0.30527 | 45.9034 | 61 | 0.30728 | 38.4472 | 61.2 | 0.30487 | 30.9134 | 61.4 | 0.30746 | 23.4073 | 61.6 | 0.30646 | 15.9765 | 61.8 | 0.3009 | 8.4333 | 62
|  | 0.31594 | 0.94082 | 60 | 0.31218 | 7.2665 | 59.8 | 0.31112 | 14.7984 | 59.6 | 0.30849 | 22.2325 | 59.4 | 0.31546 | 29.7665 | 59.2 | 0.31226 | 37.2715 | 59 | 0.31622 | 44.7323 | 58.8 | 0.31491 | 52.2231 | 58.6 | 0.31006 | 59.7227 | 58.4 | 0.31436 | 67.1897 | 58.2 | 0.31357 | 74.6835 | 58 | 0.31602 | 82.2445 | 60 | 0.31673 | 75.9468 | 60.2 | 0.31427 | 68.4212 | 60.4 | 0.30957 | 60.8881 | 60.6 | 0.30997 | 53.3867 | 60.8 | 0.3136 | 45.9029 | 61 | 0.31561 | 38.4474 | 61.2 | 0.3132 | 30.9137 | 61.4 | 0.3158 | 23.4073 | 61.6 | 0.31482 | 15.9758 | 61.8 | 0.30927 | 8.4335 | 62
|  | 0.32427 | 0.94083 | 60 | 0.32051 | 7.2665 | 59.8 | 0.31945 | 14.7981 | 59.6 | 0.31682 | 22.2325 | 59.4 | 0.32379 | 29.7668 | 59.2 | 0.32059 | 37.2706 | 59 | 0.32455 | 44.7323 | 58.8 | 0.32324 | 52.2233 | 58.6 | 0.31839 | 59.7222 | 58.4 | 0.32269 | 67.1905 | 58.2 | 0.3219 | 74.6843 | 58 | 0.32435 | 82.2442 | 60 | 0.32507 | 75.9466 | 60.2 | 0.32259 | 68.4212 | 60.4 | 0.3179 | 60.8892 | 60.6 | 0.3183 | 53.3867 | 60.8 | 0.32193 | 45.9024 | 61 | 0.32394 | 38.4476 | 61.2 | 0.32153 | 30.914 | 61.4 | 0.32413 | 23.4073 | 61.6 | 0.32312 | 15.9751 | 61.8 | 0.31763 | 8.4337 | 62
|  | 0.3326 | 0.94084 | 60 | 0.32884 | 7.2666 | 59.8 | 0.32778 | 14.7979 | 59.6 | 0.32515 | 22.2324 | 59.4 | 0.33212 | 29.767 | 59.2 | 0.32892 | 37.2697 | 59 | 0.33289 | 44.7322 | 58.8 | 0.33157 | 52.2235 | 58.6 | 0.32672 | 59.7218 | 58.4 | 0.33102 | 67.1914 | 58.2 | 0.33023 | 74.6851 | 58 | 0.33268 | 82.244 | 60 | 0.3334 | 75.9465 | 60.2 | 0.33092 | 68.4212 | 60.4 | 0.32623 | 60.8902 | 60.6 | 0.32663 | 53.3867 | 60.8 | 0.33026 | 45.9019 | 61 | 0.33231 | 38.4478 | 61.2 | 0.32986 | 30.9142 | 61.4 | 0.33246 | 23.4074 | 61.6 | 0.33148 | 15.9745 | 61.8 | 0.32593 | 8.434 | 62
|  | 0.34093 | 0.94084 | 60 | 0.33717 | 7.2666 | 59.8 | 0.33611 | 14.7976 | 59.6 | 0.3335 | 22.2323 | 59.4 | 0.34045 | 29.7673 | 59.2 | 0.33725 | 37.2688 | 59 | 0.34122 | 44.7322 | 58.8 | 0.3399 | 52.2237 | 58.6 | 0.33505 | 59.7214 | 58.4 | 0.33936 | 67.1925 | 58.2 | 0.33856 | 74.6859 | 58 | 0.34101 | 82.2438 | 60 | 0.34174 | 75.9465 | 60.2 | 0.33925 | 68.4211 | 60.4 | 0.33456 | 60.891 | 60.6 | 0.33496 | 53.3868 | 60.8 | 0.33859 | 45.9017 | 61 | 0.34064 | 38.448 | 61.2 | 0.3382 | 30.9144 | 61.4 | 0.34079 | 23.4074 | 61.6 | 0.33978 | 15.9739 | 61.8 | 0.33429 | 8.4342 | 62
|  | 0.34926 | 0.94085 | 60 | 0.3455 | 7.2667 | 59.8 | 0.34444 | 14.7974 | 59.6 | 0.34183 | 22.2322 | 59.4 | 0.34879 | 29.7676 | 59.2 | 0.34558 | 37.2679 | 59 | 0.34955 | 44.7321 | 58.8 | 0.34824 | 52.2239 | 58.6 | 0.34338 | 59.721 | 58.4 | 0.34769 | 67.1936 | 58.2 | 0.34689 | 74.687 | 58 | 0.34934 | 82.2436 | 60 | 0.35007 | 75.9465 | 60.2 | 0.34758 | 68.4209 | 60.4 | 0.3429 | 60.8919 | 60.6 | 0.34326 | 53.3868 | 60.8 | 0.34692 | 45.9015 | 61 | 0.34897 | 38.4482 | 61.2 | 0.3465 | 30.9145 | 61.4 | 0.34912 | 23.4074 | 61.6 | 0.34814 | 15.9729 | 61.8 | 0.34259 | 8.4345 | 62
|  | 0.3576 | 0.94085 | 60 | 0.35383 | 7.2668 | 59.8 | 0.35278 | 14.7971 | 59.6 | 0.35016 | 22.2322 | 59.4 | 0.35712 | 29.7678 | 59.2 | 0.35391 | 37.267 | 59 | 0.35788 | 44.7321 | 58.8 | 0.35657 | 52.2241 | 58.6 | 0.35172 | 59.7207 | 58.4 | 0.35602 | 67.1949 | 58.2 | 0.35522 | 74.688 | 58 | 0.35768 | 82.2434 | 60 | 0.35841 | 75.9465 | 60.2 | 0.35591 | 68.4213 | 60.4 | 0.35123 | 60.8926 | 60.6 | 0.35159 | 53.3868 | 60.8 | 0.35526 | 45.9012 | 61 | 0.3573 | 38.4484 | 61.2 | 0.35483 | 30.9145 | 61.4 | 0.35745 | 23.4074 | 61.6 | 0.35645 | 15.9718 | 61.8 | 0.35095 | 8.4346 | 62
|  | 0.36592 | 0.94086 | 60 | 0.36216 | 7.2668 | 59.8 | 0.36111 | 14.7977 | 59.6 | 0.35849 | 22.2321 | 59.4 | 0.36545 | 29.768 | 59.2 | 0.36224 | 37.266 | 59 | 0.36621 | 44.7321 | 58.8 | 0.3649 | 52.2242 | 58.6 | 0.36005 | 59.7203 | 58.4 | 0.36435 | 67.1963 | 58.2 | 0.36356 | 74.689 | 58 | 0.36601 | 82.2432 | 60 | 0.36674 | 75.9464 | 60.2 | 0.36424 | 68.4217 | 60.4 | 0.35956 | 60.8934 | 60.6 | 0.35992 | 53.3869 | 60.8 | 0.36359 | 45.9009 | 61 | 0.36563 | 38.4486 | 61.2 | 0.36316 | 30.9151 | 61.4 | 0.36581 | 23.4075 | 61.6 | 0.36481 | 15.972 | 61.8 | 0.35931 | 8.4347 | 62
|  | 0.37425 | 0.94087 | 60 | 0.37049 | 7.2669 | 59.8 | 0.36944 | 14.7983 | 59.6 | 0.36682 | 22.2321 | 59.4 | 0.37378 | 29.7681 | 59.2 | 0.37057 | 37.2651 | 59 | 0.37454 | 44.732 | 58.8 | 0.37323 | 52.2244 | 58.6 | 0.36838 | 59.72 | 58.4 | 0.37268 | 67.1974 | 58.2 | 0.37189 | 74.6899 | 58 | 0.37434 | 82.243 | 60 | 0.37508 | 75.9464 | 60.2 | 0.37257 | 68.4221 | 60.4 | 0.36789 | 60.8936 | 60.6 | 0.36826 | 53.3869 | 60.8 | 0.37192 | 45.9008 | 61 | 0.37399 | 38.4487 | 61.2 | 0.37149 | 30.9156 | 61.4 | 0.37415 | 23.4075 | 61.6 | 0.37311 | 15.9722 | 61.8 | 0.36761 | 8.4349 | 62
|  | 0.38258 | 0.94088 | 60 | 0.37882 | 7.2669 | 59.8 | 0.37777 | 14.7994 | 59.6 | 0.37517 | 22.2321 | 59.4 | 0.38211 | 29.7683 | 59.2 | 0.37891 | 37.2642 | 59 | 0.38284 | 44.732 | 58.8 | 0.38159 | 52.2246 | 58.6 | 0.37671 | 59.7196 | 58.4 | 0.38101 | 67.1986 | 58.2 | 0.38022 | 74.6909 | 58 | 0.38268 | 82.2429 | 60 | 0.38341 | 75.9464 | 60.2 | 0.38091 | 68.4224 | 60.4 | 0.37622 | 60.8939 | 60.6 | 0.37659 | 53.387 | 60.8 | 0.38025 | 45.9006 | 61 | 0.38232 | 38.4487 | 61.2 | 0.37982 | 30.9161 | 61.4 | 0.38248 | 23.4075 | 61.6 | 0.38147 | 15.9703 | 61.8 | 0.37598 | 8.4351 | 62
|  | 0.39091 | 0.94088 | 60 | 0.38715 | 7.267 | 59.8 | 0.38609 | 14.8005 | 59.6 | 0.3835 | 22.2321 | 59.4 | 0.39044 | 29.7685 | 59.2 | 0.38724 | 37.2632 | 59 | 0.39117 | 44.7319 | 58.8 | 0.38992 | 52.2248 | 58.6 | 0.38504 | 59.7193 | 58.4 | 0.38934 | 67.1998 | 58.2 | 0.38858 | 74.6919 | 58 | 0.39101 | 82.2427 | 60 | 0.39175 | 75.9464 | 60.2 | 0.38924 | 68.4228 | 60.4 | 0.38455 | 60.8945 | 60.6 | 0.38492 | 53.387 | 60.8 | 0.38858 | 45.9005 | 61 | 0.39066 | 38.4488 | 61.2 | 0.38815 | 30.9165 | 61.4 | 0.39081 | 23.4075 | 61.6 | 0.38977 | 15.9684 | 61.8 | 0.38434 | 8.4343 | 62
|  | 0.39924 | 0.94088 | 60 | 0.39548 | 7.267 | 59.8 | 0.39442 | 14.8002 | 59.6 | 0.39183 | 22.2322 | 59.4 | 0.39877 | 29.7687 | 59.2 | 0.39557 | 37.2623 | 59 | 0.39951 | 44.7319 | 58.8 | 0.39825 | 52.225 | 58.6 | 0.39337 | 59.7189 | 58.4 | 0.39767 | 67.201 | 58.2 | 0.39691 | 74.693 | 58 | 0.39934 | 82.2426 | 60 | 0.40009 | 75.9464 | 60.2 | 0.39757 | 68.4232 | 60.4 | 0.39288 | 60.895 | 60.6 | 0.39325 | 53.3871 | 60.8 | 0.39691 | 45.9004 | 61 | 0.39899 | 38.4488 | 61.2 | 0.39648 | 30.917 | 61.4 | 0.39914 | 23.4076 | 61.6 | 0.39813 | 15.9647 | 61.8 | 0.39264 | 8.4334 | 62
|  | 0.40758 | 0.94088 | 60 | 0.40382 | 7.2671 | 59.8 | 0.40276 | 14.7998 | 59.6 | 0.40016 | 22.2322 | 59.4 | 0.4071 | 29.7689 | 59.2 | 0.4039 | 37.2614 | 59 | 0.40784 | 44.7318 | 58.8 | 0.40659 | 52.2252 | 58.6 | 0.4017 | 59.7187 | 58.4 | 0.40604 | 67.2023 | 58.2 | 0.40524 | 74.6941 | 58 | 0.40768 | 82.2425 | 60 | 0.40842 | 75.9464 | 60.2 | 0.4059 | 68.4231 | 60.4 | 0.40123 | 60.8954 | 60.6 | 0.40158 | 53.3871 | 60.8 | 0.40524 | 45.9004 | 61 | 0.40732 | 38.4489 | 61.2 | 0.40482 | 30.9174 | 61.4 | 0.40747 | 23.4076 | 61.6 | 0.40643 | 15.9609 | 61.8 | 0.401 | 8.4327 | 62
|  | 0.4159 | 0.94089 | 60 | 0.41215 | 7.2672 | 59.8 | 0.41109 | 14.8004 | 59.6 | 0.40849 | 22.2322 | 59.4 | 0.41545 | 29.7692 | 59.2 | 0.41223 | 37.2605 | 59 | 0.41617 | 44.7317 | 58.8 | 0.41492 | 52.2254 | 58.6 | 0.41 | 59.7185 | 58.4 | 0.41437 | 67.2035 | 58.2 | 0.41357 | 74.6951 | 58 | 0.41601 | 82.2425 | 60 | 0.41675 | 75.9465 | 60.2 | 0.41423 | 68.4229 | 60.4 | 0.40956 | 60.8958 | 60.6 | 0.40991 | 53.3872 | 60.8 | 0.41357 | 45.9004 | 61 | 0.41568 | 38.4489 | 61.2 | 0.41315 | 30.9178 | 61.4 | 0.4158 | 23.4076 | 61.6 | 0.41479 | 15.9582 | 61.8 | 0.4093 | 8.432 | 62
|  | 0.42424 | 0.94089 | 60 | 0.42048 | 7.2672 | 59.8 | 0.41942 | 14.8009 | 59.6 | 0.41684 | 22.2323 | 59.4 | 0.42378 | 29.7695 | 59.2 | 0.42056 | 37.2595 | 59 | 0.4245 | 44.7317 | 58.8 | 0.42325 | 52.2255 | 58.6 | 0.41833 | 59.7191 | 58.4 | 0.4227 | 67.2047 | 58.2 | 0.42191 | 74.6961 | 58 | 0.42434 | 82.2425 | 60 | 0.42509 | 75.9467 | 60.2 | 0.42256 | 68.4228 | 60.4 | 0.41789 | 60.8961 | 60.6 | 0.41824 | 53.3872 | 60.8 | 0.42188 | 45.9002 | 61 | 0.42401 | 38.4488 | 61.2 | 0.42148 | 30.9182 | 61.4 | 0.42413 | 23.4077 | 61.6 | 0.4231 | 15.9555 | 61.8 | 0.41766 | 8.4313 | 62
|  | 0.43257 | 0.94088 | 60 | 0.42881 | 7.2673 | 59.8 | 0.42775 | 14.8015 | 59.6 | 0.42517 | 22.2323 | 59.4 | 0.43211 | 29.7697 | 59.2 | 0.42889 | 37.2586 | 59 | 0.43283 | 44.7316 | 58.8 | 0.43158 | 52.2257 | 58.6 | 0.42667 | 59.7197 | 58.4 | 0.43103 | 67.2059 | 58.2 | 0.43024 | 74.6971 | 58 | 0.43267 | 82.2424 | 60 | 0.43343 | 75.9468 | 60.2 | 0.43089 | 68.4228 | 60.4 | 0.42622 | 60.8965 | 60.6 | 0.42657 | 53.3872 | 60.8 | 0.43021 | 45.8999 | 61 | 0.43234 | 38.4487 | 61.2 | 0.42981 | 30.9187 | 61.4 | 0.43246 | 23.4078 | 61.6 | 0.43146 | 15.9506 | 61.8 | 0.42603 | 8.4307 | 62
|  | 0.4409 | 0.94088 | 60 | 0.43714 | 7.2673 | 59.8 | 0.43608 | 14.802 | 59.6 | 0.4335 | 22.2323 | 59.4 | 0.44044 | 29.7702 | 59.2 | 0.43723 | 37.2578 | 59 | 0.44116 | 44.7315 | 58.8 | 0.43991 | 52.2261 | 58.6 | 0.435 | 59.7203 | 58.4 | 0.43936 | 67.2071 | 58.2 | 0.43857 | 74.6982 | 58 | 0.441 | 82.2424 | 60 | 0.44176 | 75.9468 | 60.2 | 0.43922 | 68.4226 | 60.4 | 0.43456 | 60.8965 | 60.6 | 0.43491 | 53.3873 | 60.8 | 0.43854 | 45.8997 | 61 | 0.44067 | 38.4486 | 61.2 | 0.43811 | 30.9191 | 61.4 | 0.4408 | 23.408 | 61.6 | 0.43982 | 15.9456 | 61.8 | 0.43433 | 8.43 | 62
|  | 0.44923 | 0.94088 | 60 | 0.44547 | 7.2674 | 59.8 | 0.44441 | 14.8031 | 59.6 | 0.44183 | 22.2324 | 59.4 | 0.44878 | 29.7706 | 59.2 | 0.44556 | 37.257 | 59 | 0.44949 | 44.7313 | 58.8 | 0.44824 | 52.2264 | 58.6 | 0.44333 | 59.721 | 58.4 | 0.44769 | 67.2083 | 58.2 | 0.4469 | 74.6991 | 58 | 0.44933 | 82.2424 | 60 | 0.45009 | 75.9469 | 60.2 | 0.44756 | 68.4224 | 60.4 | 0.44289 | 60.8965 | 60.6 | 0.44324 | 53.3873 | 60.8 | 0.44687 | 45.8995 | 61 | 0.44901 | 38.4485 | 61.2 | 0.44644 | 30.9193 | 61.4 | 0.44913 | 23.4082 | 61.6 | 0.44812 | 15.9408 | 61.8 | 0.44269 | 8.4293 | 62
|  | 0.45756 | 0.94087 | 60 | 0.4538 | 7.2675 | 59.8 | 0.45274 | 14.8041 | 59.6 | 0.45016 | 22.2325 | 59.4 | 0.45711 | 29.7711 | 59.2 | 0.45389 | 37.2561 | 59 | 0.45782 | 44.7311 | 58.8 | 0.45657 | 52.2269 | 58.6 | 0.45166 | 59.7216 | 58.4 | 0.45602 | 67.2094 | 58.2 | 0.45523 | 74.7 | 58 | 0.45767 | 82.2424 | 60 | 0.45844 | 75.947 | 60.2 | 0.45589 | 68.422 | 60.4 | 0.45122 | 60.897 | 60.6 | 0.45157 | 53.3874 | 60.8 | 0.4552 | 45.8995 | 61 | 0.45737 | 38.4484 | 61.2 | 0.45477 | 30.9194 | 61.4 | 0.45746 | 23.4085 | 61.6 | 0.45648 | 15.936 | 61.8 | 0.45099 | 8.4286 | 62
|  | 0.46589 | 0.94087 | 60 | 0.46213 | 7.2675 | 59.8 | 0.46107 | 14.8038 | 59.6 | 0.4585 | 22.2326 | 59.4 | 0.46544 | 29.7716 | 59.2 | 0.46222 | 37.2553 | 59 | 0.46616 | 44.7308 | 58.8 | 0.4649 | 52.2274 | 58.6 | 0.45999 | 59.7223 | 58.4 | 0.46436 | 67.2104 | 58.2 | 0.46356 | 74.7005 | 58 | 0.466 | 82.2423 | 60 | 0.46677 | 75.9471 | 60.2 | 0.46422 | 68.4216 | 60.4 | 0.45955 | 60.8974 | 60.6 | 0.4599 | 53.3874 | 60.8 | 0.46353 | 45.8994 | 61 | 0.4657 | 38.4483 | 61.2 | 0.4631 | 30.9196 | 61.4 | 0.46579 | 23.4088 | 61.6 | 0.46478 | 15.934 | 61.8 | 0.45935 | 8.4278 | 62
|  | 0.47422 | 0.94087 | 60 | 0.47046 | 7.2676 | 59.8 | 0.46941 | 14.8034 | 59.6 | 0.46684 | 22.2327 | 59.4 | 0.47377 | 29.7721 | 59.2 | 0.47055 | 37.2544 | 59 | 0.47449 | 44.7309 | 58.8 | 0.47324 | 52.2279 | 58.6 | 0.46832 | 59.7232 | 58.4 | 0.47269 | 67.2115 | 58.2 | 0.47189 | 74.7011 | 58 | 0.47433 | 82.2423 | 60 | 0.4751 | 75.9472 | 60.2 | 0.47255 | 68.4217 | 60.4 | 0.46788 | 60.8976 | 60.6 | 0.46823 | 53.3875 | 60.8 | 0.47186 | 45.8992 | 61 | 0.47403 | 38.448 | 61.2 | 0.47144 | 30.9197 | 61.4 | 0.47412 | 23.4091 | 61.6 | 0.47314 | 15.932 | 61.8 | 0.46771 | 8.4272 | 62
|  | 0.48255 | 0.94086 | 60 | 0.47879 | 7.2676 | 59.8 | 0.47774 | 14.8034 | 59.6 | 0.47517 | 22.2329 | 59.4 | 0.4821 | 29.7725 | 59.2 | 0.47888 | 37.2535 | 59 | 0.48282 | 44.731 | 58.8 | 0.48157 | 52.2284 | 58.6 | 0.47665 | 59.7241 | 58.4 | 0.48102 | 67.2126 | 58.2 | 0.48026 | 74.7016 | 58 | 0.48267 | 82.2423 | 60 | 0.48343 | 75.9473 | 60.2 | 0.48088 | 68.4218 | 60.4 | 0.47621 | 60.8979 | 60.6 | 0.47656 | 53.3875 | 60.8 | 0.48019 | 45.899 | 61 | 0.48236 | 38.4477 | 61.2 | 0.47977 | 30.9197 | 61.4 | 0.48245 | 23.4094 | 61.6 | 0.48145 | 15.9314 | 61.8 | 0.47601 | 8.4265 | 62
|  | 0.49088 | 0.94085 | 60 | 0.48713 | 7.2677 | 59.8 | 0.48607 | 14.8034 | 59.6 | 0.48351 | 22.2331 | 59.4 | 0.49043 | 29.7728 | 59.2 | 0.48721 | 37.2526 | 59 | 0.49115 | 44.731 | 58.8 | 0.4899 | 52.229 | 58.6 | 0.48499 | 59.725 | 58.4 | 0.48935 | 67.2135 | 58.2 | 0.48859 | 74.7022 | 58 | 0.491 | 82.2423 | 60 | 0.49176 | 75.9474 | 60.2 | 0.48921 | 68.4221 | 60.4 | 0.48454 | 60.8984 | 60.6 | 0.48489 | 53.3876 | 60.8 | 0.48853 | 45.8988 | 61 | 0.49069 | 38.4472 | 61.2 | 0.4881 | 30.9198 | 61.4 | 0.49081 | 23.4097 | 61.6 | 0.48981 | 15.9308 | 61.8 | 0.48438 | 8.4259 | 62
|  | 0.4992 | 0.94084 | 60 | 0.49546 | 7.2677 | 59.8 | 0.4944 | 14.8034 | 59.6 | 0.49184 | 22.2333 | 59.4 | 0.49876 | 29.7732 | 59.2 | 0.49554 | 37.2517 | 59 | 0.49948 | 44.7311 | 58.8 | 0.49823 | 52.2296 | 58.6 | 0.49332 | 59.7259 | 58.4 | 0.49768 | 67.2143 | 58.2 | 0.49692 | 74.7029 | 58 | 0.49933 | 82.2422 | 60 | 0.50011 | 75.9472 | 60.2 | 0.49754 | 68.4223 | 60.4 | 0.49287 | 60.899 | 60.6 | 0.49323 | 53.3876 | 60.8 | 0.49686 | 45.8985 | 61 | 0.49905 | 38.4467 | 61.2 | 0.49643 | 30.9196 | 61.4 | 0.49915 | 23.41 | 61.6 | 0.49811 | 15.9303 | 61.8 | 0.49268 | 8.4253 | 62
|  | 0.50753 | 0.94083 | 60 | 0.50379 | 7.2678 | 59.8 | 0.50273 | 14.8033 | 59.6 | 0.50017 | 22.2335 | 59.4 | 0.5071 | 29.7735 | 59.2 | 0.50388 | 37.251 | 59 | 0.50781 | 44.7312 | 58.8 | 0.50659 | 52.2301 | 58.6 | 0.50165 | 59.7266 | 58.4 | 0.50601 | 67.2151 | 58.2 | 0.50525 | 74.7036 | 58 | 0.50767 | 82.2422 | 60 | 0.50844 | 75.9471 | 60.2 | 0.50587 | 68.4225 | 60.4 | 0.50122 | 60.8999 | 60.6 | 0.50156 | 53.3877 | 60.8 | 0.50519 | 45.8985 | 61 | 0.50739 | 38.4462 | 61.2 | 0.50476 | 30.9195 | 61.4 | 0.50748 | 23.4103 | 61.6 | 0.50647 | 15.9297 | 61.8 | 0.50104 | 8.4248 | 62
|  | 0.51586 | 0.94082 | 60 | 0.51212 | 7.2678 | 59.8 | 0.51107 | 14.8027 | 59.6 | 0.50851 | 22.2337 | 59.4 | 0.51544 | 29.7738 | 59.2 | 0.51221 | 37.2503 | 59 | 0.51614 | 44.7313 | 58.8 | 0.51492 | 52.2307 | 58.6 | 0.50998 | 59.7274 | 58.4 | 0.51434 | 67.216 | 58.2 | 0.51358 | 74.7043 | 58 | 0.516 | 82.242 | 60 | 0.51677 | 75.947 | 60.2 | 0.51421 | 68.4227 | 60.4 | 0.50955 | 60.9008 | 60.6 | 0.50989 | 53.3877 | 60.8 | 0.51352 | 45.8986 | 61 | 0.51572 | 38.4456 | 61.2 | 0.51309 | 30.9189 | 61.4 | 0.51581 | 23.4106 | 61.6 | 0.51477 | 15.9301 | 61.8 | 0.5094 | 8.4242 | 62
|  | 0.52419 | 0.94081 | 60 | 0.52045 | 7.2678 | 59.8 | 0.5194 | 14.8021 | 59.6 | 0.51685 | 22.2339 | 59.4 | 0.52377 | 29.7745 | 59.2 | 0.52054 | 37.2496 | 59 | 0.52448 | 44.7312 | 58.8 | 0.52325 | 52.2314 | 58.6 | 0.51831 | 59.7283 | 58.4 | 0.52267 | 67.2167 | 58.2 | 0.52191 | 74.7049 | 58 | 0.52433 | 82.2417 | 60 | 0.5251 | 75.9468 | 60.2 | 0.52254 | 68.4228 | 60.4 | 0.51788 | 60.9011 | 60.6 | 0.51822 | 53.3878 | 60.8 | 0.52185 | 45.8987 | 61 | 0.52405 | 38.4451 | 61.2 | 0.52142 | 30.9183 | 61.4 | 0.52414 | 23.4109 | 61.6 | 0.52313 | 15.9304 | 61.8 | 0.5177 | 8.4235 | 62
|  | 0.53252 | 0.94081 | 60 | 0.52878 | 7.2678 | 59.8 | 0.52773 | 14.8011 | 59.6 | 0.52518 | 22.2341 | 59.4 | 0.5321 | 29.7751 | 59.2 | 0.52887 | 37.249 | 59 | 0.53281 | 44.7311 | 58.8 | 0.53159 | 52.2321 | 58.6 | 0.52664 | 59.7291 | 58.4 | 0.53104 | 67.2175 | 58.2 | 0.53024 | 74.7057 | 58 | 0.53266 | 82.2414 | 60 | 0.53345 | 75.9465 | 60.2 | 0.53087 | 68.4228 | 60.4 | 0.52621 | 60.9015 | 60.6 | 0.52655 | 53.3878 | 60.8 | 0.53018 | 45.8989 | 61 | 0.53238 | 38.4445 | 61.2 | 0.52972 | 30.918 | 61.4 | 0.53247 | 23.4112 | 61.6 | 0.53143 | 15.9302 | 61.8 | 0.52606 | 8.4228 | 62
|  | 0.54085 | 0.9408 | 60 | 0.53711 | 7.2678 | 59.8 | 0.53606 | 14.8001 | 59.6 | 0.53351 | 22.2343 | 59.4 | 0.54044 | 29.7757 | 59.2 | 0.5372 | 37.2482 | 59 | 0.54114 | 44.731 | 58.8 | 0.53992 | 52.2328 | 58.6 | 0.53497 | 59.7299 | 58.4 | 0.53937 | 67.2182 | 58.2 | 0.53857 | 74.7065 | 58 | 0.54099 | 82.2412 | 60 | 0.54178 | 75.9462 | 60.2 | 0.5392 | 68.4232 | 60.4 | 0.53455 | 60.9019 | 60.6 | 0.53488 | 53.3878 | 60.8 | 0.53851 | 45.8989 | 61 | 0.54074 | 38.444 | 61.2 | 0.53806 | 30.9177 | 61.4 | 0.5408 | 23.4115 | 61.6 | 0.53979 | 15.9301 | 61.8 | 0.53442 | 8.4222 | 62
|  | 0.54918 | 0.94079 | 60 | 0.54544 | 7.2678 | 59.8 | 0.5444 | 14.7991 | 59.6 | 0.54184 | 22.2345 | 59.4 | 0.54877 | 29.7763 | 59.2 | 0.54553 | 37.2475 | 59 | 0.54947 | 44.731 | 58.8 | 0.54825 | 52.2335 | 58.6 | 0.5433 | 59.7308 | 58.4 | 0.5477 | 67.2189 | 58.2 | 0.54691 | 74.7073 | 58 | 0.54932 | 82.2409 | 60 | 0.55011 | 75.9458 | 60.2 | 0.54753 | 68.4236 | 60.4 | 0.54288 | 60.9023 | 60.6 | 0.54321 | 53.3879 | 60.8 | 0.54684 | 45.8989 | 61 | 0.54907 | 38.4434 | 61.2 | 0.54639 | 30.9181 | 61.4 | 0.54913 | 23.4118 | 61.6 | 0.5481 | 15.9294 | 61.8 | 0.54272 | 8.4215 | 62
|  | 0.5575 | 0.94078 | 60 | 0.55377 | 7.2678 | 59.8 | 0.55273 | 14.798 | 59.6 | 0.55019 | 22.2347 | 59.4 | 0.5571 | 29.777 | 59.2 | 0.55386 | 37.2469 | 59 | 0.5578 | 44.7309 | 58.8 | 0.55658 | 52.2342 | 58.6 | 0.55164 | 59.7319 | 58.4 | 0.55603 | 67.2196 | 58.2 | 0.55524 | 74.7081 | 58 | 0.55766 | 82.2407 | 60 | 0.55844 | 75.9455 | 60.2 | 0.55586 | 68.4248 | 60.4 | 0.55121 | 60.903 | 60.6 | 0.55154 | 53.3879 | 60.8 | 0.55515 | 45.8986 | 61 | 0.5574 | 38.4429 | 61.2 | 0.55472 | 30.9185 | 61.4 | 0.55746 | 23.4121 | 61.6 | 0.55646 | 15.9288 | 61.8 | 0.55109 | 8.421 | 62
|  | 0.56583 | 0.94078 | 60 | 0.5621 | 7.2678 | 59.8 | 0.56106 | 14.797 | 59.6 | 0.55852 | 22.2348 | 59.4 | 0.56543 | 29.7778 | 59.2 | 0.56219 | 37.2464 | 59 | 0.56613 | 44.7308 | 58.8 | 0.56491 | 52.2349 | 58.6 | 0.55997 | 59.733 | 58.4 | 0.56436 | 67.2203 | 58.2 | 0.56357 | 74.7089 | 58 | 0.56599 | 82.2404 | 60 | 0.56679 | 75.9452 | 60.2 | 0.56419 | 68.426 | 60.4 | 0.55954 | 60.9037 | 60.6 | 0.55984 | 53.388 | 60.8 | 0.56348 | 45.8983 | 61 | 0.56573 | 38.4424 | 61.2 | 0.56305 | 30.9189 | 61.4 | 0.5658 | 23.4124 | 61.6 | 0.56476 | 15.9266 | 61.8 | 0.55939 | 8.4204 | 62
|  | 0.57416 | 0.94077 | 60 | 0.57043 | 7.2679 | 59.8 | 0.56939 | 14.796 | 59.6 | 0.56685 | 22.235 | 59.4 | 0.57376 | 29.7782 | 59.2 | 0.57053 | 37.2462 | 59 | 0.57446 | 44.7308 | 58.8 | 0.57324 | 52.2356 | 58.6 | 0.5683 | 59.734 | 58.4 | 0.57269 | 67.221 | 58.2 | 0.57193 | 74.7097 | 58 | 0.57433 | 82.2401 | 60 | 0.57512 | 75.9448 | 60.2 | 0.57253 | 68.427 | 60.4 | 0.56787 | 60.9044 | 60.6 | 0.56818 | 53.388 | 60.8 | 0.57181 | 45.898 | 61 | 0.57407 | 38.4418 | 61.2 | 0.57138 | 30.9193 | 61.4 | 0.57413 | 23.4128 | 61.6 | 0.57312 | 15.9245 | 61.8 | 0.56775 | 8.4198 | 62
|  | 0.58249 | 0.94077 | 60 | 0.57877 | 7.2679 | 59.8 | 0.57772 | 14.7955 | 59.6 | 0.57518 | 22.2351 | 59.4 | 0.58209 | 29.7786 | 59.2 | 0.57886 | 37.246 | 59 | 0.58279 | 44.7307 | 58.8 | 0.58157 | 52.2363 | 58.6 | 0.57663 | 59.7349 | 58.4 | 0.58102 | 67.2218 | 58.2 | 0.58026 | 74.7106 | 58 | 0.58266 | 82.2401 | 60 | 0.58345 | 75.9445 | 60.2 | 0.58086 | 68.4281 | 60.4 | 0.5762 | 60.9051 | 60.6 | 0.57651 | 53.3881 | 60.8 | 0.58014 | 45.8977 | 61 | 0.58243 | 38.4413 | 61.2 | 0.57971 | 30.9195 | 61.4 | 0.58246 | 23.4131 | 61.6 | 0.58148 | 15.9228 | 61.8 | 0.57611 | 8.4192 | 62
|  | 0.59082 | 0.94076 | 60 | 0.5871 | 7.2679 | 59.8 | 0.58605 | 14.7951 | 59.6 | 0.58351 | 22.2353 | 59.4 | 0.59042 | 29.779 | 59.2 | 0.58719 | 37.2457 | 59 | 0.59113 | 44.7306 | 58.8 | 0.5899 | 52.2371 | 58.6 | 0.58496 | 59.7353 | 58.4 | 0.58936 | 67.2224 | 58.2 | 0.58859 | 74.7116 | 58 | 0.59099 | 82.24 | 60 | 0.59178 | 75.9442 | 60.2 | 0.58919 | 68.4288 | 60.4 | 0.58453 | 60.9058 | 60.6 | 0.58484 | 53.3881 | 60.8 | 0.58847 | 45.8974 | 61 | 0.59076 | 38.4407 | 61.2 | 0.58804 | 30.9197 | 61.4 | 0.59079 | 23.4134 | 61.6 | 0.58978 | 15.9211 | 61.8 | 0.58441 | 8.4185 | 62
|  | 0.59915 | 0.94076 | 60 | 0.59543 | 7.268 | 59.8 | 0.59438 | 14.7949 | 59.6 | 0.59184 | 22.2356 | 59.4 | 0.59875 | 29.7795 | 59.2 | 0.59552 | 37.2454 | 59 | 0.59946 | 44.7306 | 58.8 | 0.59824 | 52.2378 | 58.6 | 0.59329 | 59.7357 | 58.4 | 0.59769 | 67.2231 | 58.2 | 0.59692 | 74.7124 | 58 | 0.59932 | 82.24 | 60 | 0.60013 | 75.9438 | 60.2 | 0.59752 | 68.4295 | 60.4 | 0.59286 | 60.9065 | 60.6 | 0.59317 | 53.3882 | 60.8 | 0.5968 | 45.8971 | 61 | 0.59909 | 38.4402 | 61.2 | 0.59637 | 30.9202 | 61.4 | 0.59912 | 23.4137 | 61.6 | 0.59814 | 15.919 | 61.8 | 0.59277 | 8.4179 | 62
|  | 0.60748 | 0.94075 | 60 | 0.60376 | 7.268 | 59.8 | 0.60271 | 14.7947 | 59.6 | 0.60019 | 22.2358 | 59.4 | 0.60709 | 29.7799 | 59.2 | 0.60385 | 37.2451 | 59 | 0.60779 | 44.7306 | 58.8 | 0.60657 | 52.2385 | 58.6 | 0.60162 | 59.736 | 58.4 | 0.60602 | 67.2237 | 58.2 | 0.60526 | 74.7133 | 58 | 0.60765 | 82.2401 | 60 | 0.60846 | 75.9435 | 60.2 | 0.60585 | 68.4303 | 60.4 | 0.6012 | 60.9074 | 60.6 | 0.6015 | 53.3882 | 60.8 | 0.60513 | 45.8967 | 61 | 0.60742 | 38.4396 | 61.2 | 0.60471 | 30.9208 | 61.4 | 0.60745 | 23.414 | 61.6 | 0.60645 | 15.9169 | 61.8 | 0.60107 | 8.4174 | 62
|  | 0.6158 | 0.94074 | 60 | 0.61209 | 7.268 | 59.8 | 0.61105 | 14.7945 | 59.6 | 0.60852 | 22.2361 | 59.4 | 0.61543 | 29.7804 | 59.2 | 0.61218 | 37.2447 | 59 | 0.61612 | 44.7305 | 58.8 | 0.6149 | 52.2392 | 58.6 | 0.60995 | 59.7363 | 58.4 | 0.61435 | 67.2244 | 58.2 | 0.61359 | 74.7142 | 58 | 0.61599 | 82.2401 | 60 | 0.61679 | 75.9434 | 60.2 | 0.61418 | 68.431 | 60.4 | 0.60954 | 60.9084 | 60.6 | 0.60983 | 53.3883 | 60.8 | 0.61346 | 45.8964 | 61 | 0.61575 | 38.4391 | 61.2 | 0.61304 | 30.9213 | 61.4 | 0.61581 | 23.4143 | 61.6 | 0.61481 | 15.9131 | 61.8 | 0.60944 | 8.417 | 62
|  | 0.62413 | 0.94074 | 60 | 0.62042 | 7.268 | 59.8 | 0.61938 | 14.7944 | 59.6 | 0.61685 | 22.2363 | 59.4 | 0.62376 | 29.7809 | 59.2 | 0.62051 | 37.2442 | 59 | 0.62445 | 44.7305 | 58.8 | 0.62323 | 52.2399 | 58.6 | 0.61826 | 59.7366 | 58.4 | 0.62268 | 67.2251 | 58.2 | 0.62192 | 74.715 | 58 | 0.62432 | 82.2402 | 60 | 0.62512 | 75.9434 | 60.2 | 0.62251 | 68.4317 | 60.4 | 0.61787 | 60.9096 | 60.6 | 0.61816 | 53.3883 | 60.8 | 0.6218 | 45.8961 | 61 | 0.62408 | 38.4386 | 61.2 | 0.62137 | 30.9219 | 61.4 | 0.62415 | 23.4146 | 61.6 | 0.62311 | 15.9093 | 61.8 | 0.6178 | 8.4165 | 62
|  | 0.63246 | 0.94073 | 60 | 0.62875 | 7.268 | 59.8 | 0.62771 | 14.7939 | 59.6 | 0.62518 | 22.2366 | 59.4 | 0.6321 | 29.7814 | 59.2 | 0.62885 | 37.2437 | 59 | 0.63278 | 44.7305 | 58.8 | 0.63159 | 52.2406 | 58.6 | 0.62659 | 59.7369 | 58.4 | 0.63101 | 67.2257 | 58.2 | 0.63025 | 74.7159 | 58 | 0.63265 | 82.2403 | 60 | 0.63345 | 75.9433 | 60.2 | 0.63084 | 68.4323 | 60.4 | 0.62621 | 60.9108 | 60.6 | 0.6265 | 53.3884 | 60.8 | 0.63013 | 45.8958 | 61 | 0.63245 | 38.438 | 61.2 | 0.6297 | 30.9226 | 61.4 | 0.63248 | 23.415 | 61.6 | 0.63147 | 15.906 | 61.8 | 0.6261 | 8.416 | 62
|  | 0.64079 | 0.94073 | 60 | 0.63708 | 7.268 | 59.8 | 0.63604 | 14.7934 | 59.6 | 0.63351 | 22.2369 | 59.4 | 0.64043 | 29.7818 | 59.2 | 0.63718 | 37.2434 | 59 | 0.64111 | 44.7304 | 58.8 | 0.63992 | 52.2413 | 58.6 | 0.63492 | 59.7372 | 58.4 | 0.63934 | 67.2264 | 58.2 | 0.63858 | 74.7167 | 58 | 0.64098 | 82.2403 | 60 | 0.6418 | 75.9432 | 60.2 | 0.63918 | 68.4331 | 60.4 | 0.63454 | 60.9111 | 60.6 | 0.63483 | 53.3884 | 60.8 | 0.63846 | 45.8957 | 61 | 0.64078 | 38.4374 | 61.2 | 0.63803 | 30.9234 | 61.4 | 0.64081 | 23.4155 | 61.6 | 0.63977 | 15.9027 | 61.8 | 0.63446 | 8.4156 | 62
|  | 0.64912 | 0.94072 | 60 | 0.64541 | 7.268 | 59.8 | 0.64437 | 14.7948 | 59.6 | 0.64186 | 22.2371 | 59.4 | 0.64876 | 29.7822 | 59.2 | 0.64551 | 37.2431 | 59 | 0.64944 | 44.7302 | 58.8 | 0.64825 | 52.242 | 58.6 | 0.64325 | 59.7375 | 58.4 | 0.64767 | 67.227 | 58.2 | 0.64691 | 74.718 | 58 | 0.64931 | 82.2404 | 60 | 0.65013 | 75.9431 | 60.2 | 0.64751 | 68.4339 | 60.4 | 0.64287 | 60.9113 | 60.6 | 0.64316 | 53.3885 | 60.8 | 0.64679 | 45.8955 | 61 | 0.64911 | 38.4368 | 61.2 | 0.64633 | 30.9241 | 61.4 | 0.64914 | 23.416 | 61.6 | 0.64813 | 15.9014 | 61.8 | 0.64276 | 8.4152 | 62
|  | 0.65745 | 0.94071 | 60 | 0.65374 | 7.268 | 59.8 | 0.6527 | 14.7962 | 59.6 | 0.65019 | 22.2373 | 59.4 | 0.65709 | 29.7826 | 59.2 | 0.65384 | 37.243 | 59 | 0.65778 | 44.73 | 58.8 | 0.65659 | 52.2427 | 58.6 | 0.65158 | 59.7377 | 58.4 | 0.65604 | 67.2279 | 58.2 | 0.65524 | 74.7192 | 58 | 0.65765 | 82.2404 | 60 | 0.65846 | 75.943 | 60.2 | 0.65584 | 68.4349 | 60.4 | 0.6512 | 60.9113 | 60.6 | 0.65149 | 53.3885 | 60.8 | 0.65512 | 45.8955 | 61 | 0.65744 | 38.4362 | 61.2 | 0.65466 | 30.9248 | 61.4 | 0.65747 | 23.4166 | 61.6 | 0.65643 | 15.9002 | 61.8 | 0.65112 | 8.4146 | 62
|  | 0.66577 | 0.94071 | 60 | 0.66207 | 7.268 | 59.8 | 0.66104 | 14.797 | 59.6 | 0.65852 | 22.2375 | 59.4 | 0.66542 | 29.783 | 59.2 | 0.66217 | 37.243 | 59 | 0.66611 | 44.7298 | 58.8 | 0.66492 | 52.2434 | 58.6 | 0.65991 | 59.7379 | 58.4 | 0.66437 | 67.2288 | 58.2 | 0.6636 | 74.7204 | 58 | 0.66599 | 82.2405 | 60 | 0.66679 | 75.9431 | 60.2 | 0.66415 | 68.4359 | 60.4 | 0.65953 | 60.9113 | 60.6 | 0.65982 | 53.3885 | 60.8 | 0.66345 | 45.8954 | 61 | 0.66577 | 38.4356 | 61.2 | 0.66299 | 30.9253 | 61.4 | 0.6658 | 23.4171 | 61.6 | 0.66479 | 15.9009 | 61.8 | 0.65948 | 8.4141 | 62
|  | 0.6741 | 0.9407 | 60 | 0.6704 | 7.268 | 59.8 | 0.66937 | 14.7978 | 59.6 | 0.66685 | 22.2377 | 59.4 | 0.67375 | 29.7833 | 59.2 | 0.6705 | 37.2431 | 59 | 0.67444 | 44.7295 | 58.8 | 0.67325 | 52.2441 | 58.6 | 0.66824 | 59.7381 | 58.4 | 0.6727 | 67.2295 | 58.2 | 0.67194 | 74.7216 | 58 | 0.67432 | 82.2406 | 60 | 0.67514 | 75.9432 | 60.2 | 0.67249 | 68.4366 | 60.4 | 0.66786 | 60.9113 | 60.6 | 0.66815 | 53.3886 | 60.8 | 0.67178 | 45.8956 | 61 | 0.67413 | 38.435 | 61.2 | 0.67133 | 30.9259 | 61.4 | 0.67413 | 23.4176 | 61.6 | 0.6731 | 15.9017 | 61.8 | 0.66779 | 8.4137 | 62
|  | 0.68243 | 0.9407 | 60 | 0.67873 | 7.268 | 59.8 | 0.6777 | 14.7978 | 59.6 | 0.67519 | 22.2379 | 59.4 | 0.68208 | 29.7836 | 59.2 | 0.67883 | 37.2433 | 59 | 0.68277 | 44.7293 | 58.8 | 0.68158 | 52.2447 | 58.6 | 0.67657 | 59.7383 | 58.4 | 0.68103 | 67.2301 | 58.2 | 0.68027 | 74.7227 | 58 | 0.68265 | 82.2406 | 60 | 0.68347 | 75.943 | 60.2 | 0.68082 | 68.4372 | 60.4 | 0.67619 | 60.9112 | 60.6 | 0.67648 | 53.3886 | 60.8 | 0.68008 | 45.8958 | 61 | 0.68246 | 38.4344 | 61.2 | 0.67966 | 30.9263 | 61.4 | 0.68246 | 23.4181 | 61.6 | 0.68146 | 15.9047 | 61.8 | 0.67615 | 8.4132 | 62
|  | 0.69076 | 0.9407 | 60 | 0.68706 | 7.268 | 59.8 | 0.68604 | 14.7978 | 59.6 | 0.68352 | 22.2381 | 59.4 | 0.69041 | 29.7835 | 59.2 | 0.68716 | 37.2433 | 59 | 0.6911 | 44.729 | 58.8 | 0.68991 | 52.2454 | 58.6 | 0.68491 | 59.7385 | 58.4 | 0.68936 | 67.2309 | 58.2 | 0.6886 | 74.7238 | 58 | 0.69098 | 82.2407 | 60 | 0.6918 | 75.9428 | 60.2 | 0.68915 | 68.4379 | 60.4 | 0.68452 | 60.9112 | 60.6 | 0.68481 | 53.3887 | 60.8 | 0.68842 | 45.8959 | 61 | 0.6908 | 38.4334 | 61.2 | 0.68799 | 30.9267 | 61.4 | 0.6908 | 23.4187 | 61.6 | 0.68982 | 15.9077 | 61.8 | 0.68451 | 8.4127 | 62
|  | 0.69909 | 0.94069 | 60 | 0.69539 | 7.268 | 59.8 | 0.69437 | 14.7978 | 59.6 | 0.69186 | 22.2383 | 59.4 | 0.69875 | 29.7834 | 59.2 | 0.6955 | 37.2433 | 59 | 0.69943 | 44.7288 | 58.8 | 0.69824 | 52.2461 | 58.6 | 0.69324 | 59.7387 | 58.4 | 0.69769 | 67.2317 | 58.2 | 0.69693 | 74.7246 | 58 | 0.69931 | 82.2408 | 60 | 0.70013 | 75.9427 | 60.2 | 0.69748 | 68.4386 | 60.4 | 0.69286 | 60.9113 | 60.6 | 0.69315 | 53.3887 | 60.8 | 0.69675 | 45.896 | 61 | 0.69913 | 38.4324 | 61.2 | 0.69632 | 30.9272 | 61.4 | 0.69913 | 23.4193 | 61.6 | 0.69812 | 15.9088 | 61.8 | 0.69281 | 8.4122 | 62
|  | 0.70742 | 0.94068 | 60 | 0.70372 | 7.268 | 59.8 | 0.7027 | 14.7978 | 59.6 | 0.7002 | 22.2385 | 59.4 | 0.70708 | 29.7833 | 59.2 | 0.70383 | 37.2433 | 59 | 0.70776 | 44.7285 | 58.8 | 0.70657 | 52.2467 | 58.6 | 0.70157 | 59.7388 | 58.4 | 0.70602 | 67.2325 | 58.2 | 0.70526 | 74.7254 | 58 | 0.70764 | 82.2408 | 60 | 0.70848 | 75.9425 | 60.2 | 0.70581 | 68.4383 | 60.4 | 0.70119 | 60.9114 | 60.6 | 0.70148 | 53.3888 | 60.8 | 0.70508 | 45.8967 | 61 | 0.70746 | 38.4311 | 61.2 | 0.70465 | 30.9277 | 61.4 | 0.70746 | 23.4199 | 61.6 | 0.70648 | 15.9099 | 61.8 | 0.70117 | 8.4117 | 62
|  | 0.71575 | 0.94067 | 60 | 0.71205 | 7.2679 | 59.8 | 0.71103 | 14.8005 | 59.6 | 0.70853 | 22.2388 | 59.4 | 0.71541 | 29.7833 | 59.2 | 0.71216 | 37.2433 | 59 | 0.71609 | 44.7282 | 58.8 | 0.7149 | 52.2472 | 58.6 | 0.7099 | 59.7389 | 58.4 | 0.71436 | 67.2333 | 58.2 | 0.71359 | 74.7258 | 58 | 0.71598 | 82.2409 | 60 | 0.71681 | 75.9424 | 60.2 | 0.71414 | 68.438 | 60.4 | 0.70953 | 60.9114 | 60.6 | 0.70981 | 53.3888 | 60.8 | 0.71341 | 45.8974 | 61 | 0.71582 | 38.4299 | 61.2 | 0.71298 | 30.9274 | 61.4 | 0.71579 | 23.4205 | 61.6 | 0.71478 | 15.911 | 61.8 | 0.70947 | 8.4113 | 62
|  | 0.72407 | 0.94066 | 60 | 0.72038 | 7.2679 | 59.8 | 0.71936 | 14.8031 | 59.6 | 0.71686 | 22.239 | 59.4 | 0.72375 | 29.7832 | 59.2 | 0.72049 | 37.2436 | 59 | 0.72443 | 44.728 | 58.8 | 0.72324 | 52.2476 | 58.6 | 0.71823 | 59.7389 | 58.4 | 0.72269 | 67.234 | 58.2 | 0.72192 | 74.7261 | 58 | 0.72431 | 82.2409 | 60 | 0.72514 | 75.9422 | 60.2 | 0.72247 | 68.4376 | 60.4 | 0.71786 | 60.9111 | 60.6 | 0.71814 | 53.3888 | 60.8 | 0.72174 | 45.8983 | 61 | 0.72415 | 38.4286 | 61.2 | 0.72131 | 30.927 | 61.4 | 0.72412 | 23.4212 | 61.6 | 0.72314 | 15.9121 | 61.8 | 0.71783 | 8.4099 | 62
|  | 0.7324 | 0.94066 | 60 | 0.72871 | 7.2679 | 59.8 | 0.72769 | 14.8045 | 59.6 | 0.72519 | 22.2393 | 59.4 | 0.73209 | 29.7832 | 59.2 | 0.72882 | 37.244 | 59 | 0.73276 | 44.7277 | 58.8 | 0.73157 | 52.248 | 58.6 | 0.72656 | 59.7389 | 58.4 | 0.73102 | 67.2346 | 58.2 | 0.73026 | 74.7265 | 58 | 0.73264 | 82.241 | 60 | 0.73347 | 75.9421 | 60.2 | 0.7308 | 68.4373 | 60.4 | 0.7262 | 60.9107 | 60.6 | 0.72647 | 53.3888 | 60.8 | 0.73007 | 45.8991 | 61 | 0.73248 | 38.4274 | 61.2 | 0.72964 | 30.927 | 61.4 | 0.73245 | 23.4218 | 61.6 | 0.73145 | 15.9122 | 61.8 | 0.7262 | 8.4086 | 62
|  | 0.74073 | 0.94065 | 60 | 0.73704 | 7.2679 | 59.8 | 0.73602 | 14.806 | 59.6 | 0.73354 | 22.2395 | 59.4 | 0.74042 | 29.7832 | 59.2 | 0.73715 | 37.2445 | 59 | 0.74109 | 44.7274 | 58.8 | 0.7399 | 52.2484 | 58.6 | 0.73489 | 59.739 | 58.4 | 0.73935 | 67.2351 | 58.2 | 0.73859 | 74.7268 | 58 | 0.74097 | 82.2411 | 60 | 0.74182 | 75.942 | 60.2 | 0.73914 | 68.4374 | 60.4 | 0.73453 | 60.9104 | 60.6 | 0.7348 | 53.3888 | 60.8 | 0.7384 | 45.9002 | 61 | 0.74081 | 38.4263 | 61.2 | 0.73798 | 30.927 | 61.4 | 0.74081 | 23.4224 | 61.6 | 0.73981 | 15.9124 | 61.8 | 0.7345 | 8.408 | 62
|  | 0.74906 | 0.94064 | 60 | 0.74537 | 7.2678 | 59.8 | 0.74435 | 14.8078 | 59.6 | 0.74187 | 22.2398 | 59.4 | 0.74875 | 29.7832 | 59.2 | 0.74548 | 37.2451 | 59 | 0.74942 | 44.7271 | 58.8 | 0.74823 | 52.2488 | 58.6 | 0.74323 | 59.739 | 58.4 | 0.74768 | 67.2356 | 58.2 | 0.74695 | 74.7271 | 58 | 0.74931 | 82.2411 | 60 | 0.75015 | 75.942 | 60.2 | 0.74747 | 68.4375 | 60.4 | 0.74286 | 60.91 | 60.6 | 0.74313 | 53.3888 | 60.8 | 0.74673 | 45.9012 | 61 | 0.74915 | 38.4253 | 61.2 | 0.74631 | 30.9268 | 61.4 | 0.74915 | 23.423 | 61.6 | 0.74811 | 15.912 | 61.8 | 0.74286 | 8.4073 | 62
|  | 0.75739 | 0.94063 | 60 | 0.7537 | 7.2678 | 59.8 | 0.75269 | 14.8097 | 59.6 | 0.7502 | 22.24 | 59.4 | 0.75708 | 29.7832 | 59.2 | 0.75381 | 37.2457 | 59 | 0.75775 | 44.7268 | 58.8 | 0.75659 | 52.2492 | 58.6 | 0.75156 | 59.7389 | 58.4 | 0.75601 | 67.2361 | 58.2 | 0.75528 | 74.7275 | 58 | 0.75764 | 82.2412 | 60 | 0.75848 | 75.9419 | 60.2 | 0.7558 | 68.4377 | 60.4 | 0.75119 | 60.9099 | 60.6 | 0.75146 | 53.3889 | 60.8 | 0.75507 | 45.9023 | 61 | 0.75751 | 38.4243 | 61.2 | 0.75464 | 30.9267 | 61.4 | 0.75748 | 23.4236 | 61.6 | 0.75647 | 15.9116 | 61.8 | 0.75116 | 8.4074 | 62
|  | 0.76572 | 0.94062 | 60 | 0.76203 | 7.2678 | 59.8 | 0.76102 | 14.8121 | 59.6 | 0.75853 | 22.2402 | 59.4 | 0.76541 | 29.7832 | 59.2 | 0.76215 | 37.2464 | 59 | 0.76608 | 44.7266 | 58.8 | 0.76492 | 52.2496 | 58.6 | 0.75989 | 59.7388 | 58.4 | 0.76434 | 67.2366 | 58.2 | 0.76361 | 74.7277 | 58 | 0.76597 | 82.2413 | 60 | 0.76682 | 75.9418 | 60.2 | 0.76413 | 68.4378 | 60.4 | 0.75952 | 60.9097 | 60.6 | 0.7598 | 53.3889 | 60.8 | 0.7634 | 45.9033 | 61 | 0.76584 | 38.4232 | 61.2 | 0.76297 | 30.9267 | 61.4 | 0.76581 | 23.4242 | 61.6 | 0.76477 | 15.9112 | 61.8 | 0.75952 | 8.4075 | 62
|  | 0.77404 | 0.94061 | 60 | 0.77036 | 7.2678 | 59.8 | 0.76935 | 14.8144 | 59.6 | 0.76686 | 22.2403 | 59.4 | 0.77374 | 29.7832 | 59.2 | 0.77048 | 37.247 | 59 | 0.77441 | 44.7263 | 58.8 | 0.77325 | 52.25 | 58.6 | 0.76822 | 59.7388 | 58.4 | 0.77267 | 67.2368 | 58.2 | 0.77194 | 74.728 | 58 | 0.77431 | 82.2414 | 60 | 0.77516 | 75.9417 | 60.2 | 0.77246 | 68.4374 | 60.4 | 0.76785 | 60.9098 | 60.6 | 0.76813 | 53.3889 | 60.8 | 0.77173 | 45.9044 | 61 | 0.77417 | 38.4225 | 61.2 | 0.7713 | 30.9266 | 61.4 | 0.77414 | 23.4248 | 61.6 | 0.77313 | 15.9108 | 61.8 | 0.76788 | 8.4077 | 62
|  | 0.78237 | 0.94059 | 60 | 0.77869 | 7.2677 | 59.8 | 0.77768 | 14.8164 | 59.6 | 0.77519 | 22.2404 | 59.4 | 0.78207 | 29.7832 | 59.2 | 0.77881 | 37.2476 | 59 | 0.78275 | 44.726 | 58.8 | 0.78159 | 52.2504 | 58.6 | 0.77655 | 59.7387 | 58.4 | 0.78104 | 67.2371 | 58.2 | 0.78027 | 74.7279 | 58 | 0.78264 | 82.2414 | 60 | 0.78349 | 75.9416 | 60.2 | 0.78079 | 68.4371 | 60.4 | 0.77618 | 60.9099 | 60.6 | 0.77643 | 53.3889 | 60.8 | 0.78006 | 45.9054 | 61 | 0.7825 | 38.4217 | 61.2 | 0.77963 | 30.9263 | 61.4 | 0.78247 | 23.4254 | 61.6 | 0.78149 | 15.9088 | 61.8 | 0.77618 | 8.4079 | 62
|  | 0.7907 | 0.94058 | 60 | 0.78702 | 7.2677 | 59.8 | 0.78601 | 14.8184 | 59.6 | 0.78354 | 22.2406 | 59.4 | 0.79041 | 29.7832 | 59.2 | 0.78714 | 37.2484 | 59 | 0.79108 | 44.7257 | 58.8 | 0.78992 | 52.2508 | 58.6 | 0.78488 | 59.739 | 58.4 | 0.78937 | 67.2375 | 58.2 | 0.7886 | 74.7278 | 58 | 0.79097 | 82.2415 | 60 | 0.79182 | 75.9416 | 60.2 | 0.78912 | 68.4368 | 60.4 | 0.78452 | 60.91 | 60.6 | 0.78476 | 53.3889 | 60.8 | 0.78839 | 45.9062 | 61 | 0.79083 | 38.421 | 61.2 | 0.78796 | 30.926 | 61.4 | 0.7908 | 23.426 | 61.6 | 0.78979 | 15.9067 | 61.8 | 0.78455 | 8.4079 | 62
|  | 0.79903 | 0.94057 | 60 | 0.79535 | 7.2677 | 59.8 | 0.79435 | 14.8199 | 59.6 | 0.79187 | 22.2406 | 59.4 | 0.79874 | 29.7832 | 59.2 | 0.79547 | 37.2492 | 59 | 0.79941 | 44.7254 | 58.8 | 0.79825 | 52.2512 | 58.6 | 0.79321 | 59.7392 | 58.4 | 0.7977 | 67.2379 | 58.2 | 0.79694 | 74.7277 | 58 | 0.7993 | 82.2416 | 60 | 0.80016 | 75.9415 | 60.2 | 0.79745 | 68.4366 | 60.4 | 0.79285 | 60.9101 | 60.6 | 0.79309 | 53.3889 | 60.8 | 0.79672 | 45.907 | 61 | 0.79919 | 38.4202 | 61.2 | 0.7963 | 30.9259 | 61.4 | 0.79913 | 23.4267 | 61.6 | 0.79816 | 15.9068 | 61.8 | 0.79285 | 8.408 | 62
|  | 0.80736 | 0.94055 | 60 | 0.80368 | 7.2676 | 59.8 | 0.80267 | 14.8214 | 59.6 | 0.8002 | 22.2407 | 59.4 | 0.80707 | 29.783 | 59.2 | 0.8038 | 37.2499 | 59 | 0.80774 | 44.7253 | 58.8 | 0.80658 | 52.2516 | 58.6 | 0.80154 | 59.7395 | 58.4 | 0.80603 | 67.2383 | 58.2 | 0.80527 | 74.7276 | 58 | 0.80763 | 82.2417 | 60 | 0.8085 | 75.9414 | 60.2 | 0.80579 | 68.4364 | 60.4 | 0.80118 | 60.9102 | 60.6 | 0.80142 | 53.3889 | 60.8 | 0.80502 | 45.9076 | 61 | 0.80753 | 38.4193 | 61.2 | 0.8046 | 30.9258 | 61.4 | 0.80746 | 23.4273 | 61.6 | 0.80646 | 15.9068 | 61.8 | 0.80121 | 8.408 | 62
|  | 0.81569 | 0.94054 | 60 | 0.81201 | 7.2676 | 59.8 | 0.81101 | 14.8243 | 59.6 | 0.80853 | 22.2407 | 59.4 | 0.8154 | 29.7828 | 59.2 | 0.81213 | 37.2507 | 59 | 0.81607 | 44.7252 | 58.8 | 0.81491 | 52.252 | 58.6 | 0.80988 | 59.7399 | 58.4 | 0.81436 | 67.2387 | 58.2 | 0.8136 | 74.7274 | 58 | 0.81597 | 82.2418 | 60 | 0.81683 | 75.9412 | 60.2 | 0.81412 | 68.4361 | 60.4 | 0.80951 | 60.9103 | 60.6 | 0.80975 | 53.3889 | 60.8 | 0.81335 | 45.9082 | 61 | 0.81586 | 38.4184 | 61.2 | 0.81293 | 30.9256 | 61.4 | 0.8158 | 23.4279 | 61.6 | 0.81482 | 15.9087 | 61.8 | 0.80957 | 8.408 | 62
|  | 0.82401 | 0.94053 | 60 | 0.82034 | 7.2676 | 59.8 | 0.81934 | 14.8273 | 59.6 | 0.81686 | 22.2408 | 59.4 | 0.82375 | 29.7825 | 59.2 | 0.82047 | 37.2514 | 59 | 0.8244 | 44.7251 | 58.8 | 0.82324 | 52.2523 | 58.6 | 0.81821 | 59.7401 | 58.4 | 0.82269 | 67.239 | 58.2 | 0.82193 | 74.7272 | 58 | 0.8243 | 82.2419 | 60 | 0.82516 | 75.9411 | 60.2 | 0.82245 | 68.436 | 60.4 | 0.81786 | 60.9104 | 60.6 | 0.81808 | 53.3889 | 60.8 | 0.82169 | 45.9088 | 61 | 0.82419 | 38.4174 | 61.2 | 0.82126 | 30.9255 | 61.4 | 0.82413 | 23.4287 | 61.6 | 0.82312 | 15.9105 | 61.8 | 0.81787 | 8.408 | 62
|  | 0.83234 | 0.94052 | 60 | 0.82867 | 7.2675 | 59.8 | 0.82767 | 14.8278 | 59.6 | 0.82521 | 22.2408 | 59.4 | 0.83208 | 29.7823 | 59.2 | 0.8288 | 37.2522 | 59 | 0.83273 | 44.725 | 58.8 | 0.83157 | 52.2527 | 58.6 | 0.82654 | 59.7402 | 58.4 | 0.83102 | 67.2394 | 58.2 | 0.83026 | 74.7268 | 58 | 0.83263 | 82.2419 | 60 | 0.8335 | 75.941 | 60.2 | 0.83078 | 68.4359 | 60.4 | 0.82619 | 60.9105 | 60.6 | 0.82642 | 53.3889 | 60.8 | 0.83002 | 45.9094 | 61 | 0.83252 | 38.4165 | 61.2 | 0.82959 | 30.9255 | 61.4 | 0.83246 | 23.4296 | 61.6 | 0.83148 | 15.9109 | 61.8 | 0.82623 | 8.4079 | 62
|  | 0.84067 | 0.94051 | 60 | 0.837 | 7.2675 | 59.8 | 0.83601 | 14.8284 | 59.6 | 0.83354 | 22.2408 | 59.4 | 0.84041 | 29.7821 | 59.2 | 0.83713 | 37.2529 | 59 | 0.84106 | 44.7249 | 58.8 | 0.8399 | 52.2531 | 58.6 | 0.83487 | 59.7398 | 58.4 | 0.83936 | 67.2398 | 58.2 | 0.83862 | 74.7264 | 58 | 0.84097 | 82.2419 | 60 | 0.84183 | 75.9409 | 60.2 | 0.83911 | 68.4358 | 60.4 | 0.83452 | 60.9107 | 60.6 | 0.83475 | 53.3889 | 60.8 | 0.83835 | 45.91 | 61 | 0.84088 | 38.4157 | 61.2 | 0.83792 | 30.9254 | 61.4 | 0.84079 | 23.4303 | 61.6 | 0.83978 | 15.9112 | 61.8 | 0.83459 | 8.4079 | 62
|  | 0.849 | 0.94051 | 60 | 0.84533 | 7.2675 | 59.8 | 0.84434 | 14.8289 | 59.6 | 0.84187 | 22.2409 | 59.4 | 0.84874 | 29.7819 | 59.2 | 0.84546 | 37.2536 | 59 | 0.8494 | 44.7248 | 58.8 | 0.84824 | 52.2535 | 58.6 | 0.84317 | 59.7394 | 58.4 | 0.84769 | 67.2403 | 58.2 | 0.84695 | 74.726 | 58 | 0.8493 | 82.2419 | 60 | 0.85017 | 75.9408 | 60.2 | 0.84744 | 68.4357 | 60.4 | 0.84285 | 60.9109 | 60.6 | 0.84308 | 53.3889 | 60.8 | 0.84668 | 45.9105 | 61 | 0.84921 | 38.4149 | 61.2 | 0.84625 | 30.9255 | 61.4 | 0.84912 | 23.4311 | 61.6 | 0.84814 | 15.9134 | 61.8 | 0.8429 | 8.408 | 62
|  | 0.85733 | 0.9405 | 60 | 0.85366 | 7.2675 | 59.8 | 0.85267 | 14.8295 | 59.6 | 0.8502 | 22.2409 | 59.4 | 0.85707 | 29.7817 | 59.2 | 0.85379 | 37.2542 | 59 | 0.85773 | 44.7248 | 58.8 | 0.85657 | 52.2538 | 58.6 | 0.8515 | 59.739 | 58.4 | 0.85602 | 67.2409 | 58.2 | 0.85529 | 74.7257 | 58 | 0.85763 | 82.2419 | 60 | 0.85851 | 75.9407 | 60.2 | 0.85577 | 68.4357 | 60.4 | 0.85118 | 60.9108 | 60.6 | 0.85141 | 53.3889 | 60.8 | 0.85501 | 45.9112 | 61 | 0.85754 | 38.4141 | 61.2 | 0.85458 | 30.9256 | 61.4 | 0.85745 | 23.4317 | 61.6 | 0.85645 | 15.9155 | 61.8 | 0.85126 | 8.4085 | 62
|  | 0.86566 | 0.9405 | 60 | 0.86199 | 7.2674 | 59.8 | 0.861 | 14.8295 | 59.6 | 0.85854 | 22.2409 | 59.4 | 0.8654 | 29.7816 | 59.2 | 0.86212 | 37.2548 | 59 | 0.86606 | 44.7248 | 58.8 | 0.8649 | 52.254 | 58.6 | 0.85983 | 59.7386 | 58.4 | 0.86435 | 67.2415 | 58.2 | 0.86362 | 74.7253 | 58 | 0.86596 | 82.2419 | 60 | 0.86684 | 75.9405 | 60.2 | 0.86411 | 68.4358 | 60.4 | 0.85951 | 60.9108 | 60.6 | 0.85974 | 53.3889 | 60.8 | 0.86334 | 45.9118 | 61 | 0.86588 | 38.4132 | 61.2 | 0.86292 | 30.926 | 61.4 | 0.86581 | 23.4324 | 61.6 | 0.86481 | 15.9171 | 61.8 | 0.85956 | 8.409 | 62
|  | 0.87399 | 0.94049 | 60 | 0.87032 | 7.2674 | 59.8 | 0.86933 | 14.8296 | 59.6 | 0.86688 | 22.2409 | 59.4 | 0.87373 | 29.7814 | 59.2 | 0.87045 | 37.2554 | 59 | 0.87439 | 44.7247 | 58.8 | 0.87323 | 52.2541 | 58.6 | 0.86816 | 59.7379 | 58.4 | 0.87268 | 67.2421 | 58.2 | 0.87195 | 74.7249 | 58 | 0.8743 | 82.2419 | 60 | 0.87517 | 75.9404 | 60.2 | 0.87244 | 68.4361 | 60.4 | 0.86784 | 60.9105 | 60.6 | 0.86807 | 53.3889 | 60.8 | 0.87167 | 45.9125 | 61 | 0.87421 | 38.4124 | 61.2 | 0.87125 | 30.9264 | 61.4 | 0.87415 | 23.433 | 61.6 | 0.87317 | 15.9187 | 61.8 | 0.86792 | 8.4097 | 62
|  | 0.88231 | 0.94049 | 60 | 0.87865 | 7.2674 | 59.8 | 0.87766 | 14.8314 | 59.6 | 0.87521 | 22.2409 | 59.4 | 0.88206 | 29.7812 | 59.2 | 0.87878 | 37.256 | 59 | 0.88272 | 44.7247 | 58.8 | 0.88159 | 52.2542 | 58.6 | 0.8765 | 59.7372 | 58.4 | 0.88101 | 67.2428 | 58.2 | 0.88028 | 74.7249 | 58 | 0.88263 | 82.2419 | 60 | 0.88351 | 75.9403 | 60.2 | 0.88077 | 68.4364 | 60.4 | 0.87617 | 60.9103 | 60.6 | 0.8764 | 53.3889 | 60.8 | 0.88 | 45.9133 | 61 | 0.88257 | 38.4116 | 61.2 | 0.87958 | 30.9264 | 61.4 | 0.88248 | 23.4335 | 61.6 | 0.88147 | 15.9191 | 61.8 | 0.87628 | 8.4103 | 62
|  | 0.89064 | 0.94049 | 60 | 0.88698 | 7.2673 | 59.8 | 0.88599 | 14.8332 | 59.6 | 0.88354 | 22.2408 | 59.4 | 0.8904 | 29.7808 | 59.2 | 0.88712 | 37.2565 | 59 | 0.89105 | 44.7247 | 58.8 | 0.88992 | 52.2543 | 58.6 | 0.88483 | 59.7363 | 58.4 | 0.88934 | 67.2435 | 58.2 | 0.88861 | 74.7248 | 58 | 0.89096 | 82.2419 | 60 | 0.89185 | 75.9402 | 60.2 | 0.8891 | 68.4365 | 60.4 | 0.88451 | 60.9099 | 60.6 | 0.88474 | 53.3889 | 60.8 | 0.88834 | 45.9138 | 61 | 0.8909 | 38.4109 | 61.2 | 0.88791 | 30.9264 | 61.4 | 0.89081 | 23.4341 | 61.6 | 0.88983 | 15.9196 | 61.8 | 0.88458 | 8.4109 | 62
|  | 0.89897 | 0.94049 | 60 | 0.89531 | 7.2673 | 59.8 | 0.89433 | 14.8347 | 59.6 | 0.89188 | 22.2408 | 59.4 | 0.89873 | 29.7804 | 59.2 | 0.89545 | 37.2571 | 59 | 0.89938 | 44.7246 | 58.8 | 0.89825 | 52.2543 | 58.6 | 0.89316 | 59.7355 | 58.4 | 0.89767 | 67.2441 | 58.2 | 0.89694 | 74.7249 | 58 | 0.89929 | 82.2419 | 60 | 0.90018 | 75.94 | 60.2 | 0.89743 | 68.4366 | 60.4 | 0.89284 | 60.9096 | 60.6 | 0.89307 | 53.3889 | 60.8 | 0.89667 | 45.9144 | 61 | 0.89923 | 38.4102 | 61.2 | 0.89624 | 30.9265 | 61.4 | 0.89914 | 23.4347 | 61.6 | 0.89813 | 15.92 | 61.8 | 0.89294 | 8.4116 | 62
|  | 0.9073 | 0.94048 | 60 | 0.90364 | 7.2673 | 59.8 | 0.90266 | 14.8362 | 59.6 | 0.90021 | 22.2408 | 59.4 | 0.90706 | 29.78 | 59.2 | 0.90378 | 37.2576 | 59 | 0.90771 | 44.7246 | 58.8 | 0.90659 | 52.2543 | 58.6 | 0.90149 | 59.7347 | 58.4 | 0.90604 | 67.245 | 58.2 | 0.90527 | 74.7249 | 58 | 0.90762 | 82.2419 | 60 | 0.90851 | 75.9398 | 60.2 | 0.90576 | 68.4367 | 60.4 | 0.90117 | 60.9092 | 60.6 | 0.9014 | 53.3889 | 60.8 | 0.905 | 45.915 | 61 | 0.90756 | 38.4096 | 61.2 | 0.90457 | 30.9266 | 61.4 | 0.90747 | 23.4354 | 61.6 | 0.90649 | 15.9204 | 61.8 | 0.90125 | 8.4121 | 62
|  | 0.91563 | 0.94048 | 60 | 0.91197 | 7.2673 | 59.8 | 0.91099 | 14.838 | 59.6 | 0.90854 | 22.2407 | 59.4 | 0.91539 | 29.7796 | 59.2 | 0.91211 | 37.2581 | 59 | 0.91605 | 44.7246 | 58.8 | 0.91492 | 52.2543 | 58.6 | 0.90982 | 59.7338 | 58.4 | 0.91437 | 67.2459 | 58.2 | 0.9136 | 74.725 | 58 | 0.91595 | 82.2419 | 60 | 0.91685 | 75.9396 | 60.2 | 0.91409 | 68.4368 | 60.4 | 0.9095 | 60.9088 | 60.6 | 0.90973 | 53.3889 | 60.8 | 0.91333 | 45.9156 | 61 | 0.91589 | 38.409 | 61.2 | 0.9129 | 30.9267 | 61.4 | 0.9158 | 23.4361 | 61.6 | 0.91479 | 15.9204 | 61.8 | 0.90961 | 8.4127 | 62
|  | 0.92396 | 0.94048 | 60 | 0.9203 | 7.2673 | 59.8 | 0.91932 | 14.8397 | 59.6 | 0.91689 | 22.2407 | 59.4 | 0.92372 | 29.7792 | 59.2 | 0.92044 | 37.2585 | 59 | 0.92438 | 44.7246 | 58.8 | 0.92325 | 52.2543 | 58.6 | 0.91815 | 59.7336 | 58.4 | 0.9227 | 67.2467 | 58.2 | 0.92194 | 74.725 | 58 | 0.92429 | 82.2419 | 60 | 0.92519 | 75.9394 | 60.2 | 0.92242 | 68.437 | 60.4 | 0.91785 | 60.9085 | 60.6 | 0.91806 | 53.3889 | 60.8 | 0.92166 | 45.9161 | 61 | 0.92426 | 38.4084 | 61.2 | 0.92123 | 30.9267 | 61.4 | 0.92413 | 23.4368 | 61.6 | 0.92316 | 15.9204 | 61.8 | 0.91797 | 8.4131 | 62
|  | 0.93229 | 0.94048 | 60 | 0.92863 | 7.2674 | 59.8 | 0.92765 | 14.8415 | 59.6 | 0.92522 | 22.2407 | 59.4 | 0.93207 | 29.7788 | 59.2 | 0.92877 | 37.2588 | 59 | 0.93271 | 44.7245 | 58.8 | 0.93158 | 52.2543 | 58.6 | 0.92648 | 59.7334 | 58.4 | 0.93103 | 67.2476 | 58.2 | 0.9303 | 74.7251 | 58 | 0.93262 | 82.2419 | 60 | 0.93352 | 75.9393 | 60.2 | 0.93076 | 68.4373 | 60.4 | 0.92618 | 60.9081 | 60.6 | 0.92639 | 53.3889 | 60.8 | 0.92999 | 45.9166 | 61 | 0.93259 | 38.4078 | 61.2 | 0.92957 | 30.9276 | 61.4 | 0.93246 | 23.4376 | 61.6 | 0.93146 | 15.9202 | 61.8 | 0.92627 | 8.4136 | 62
|  | 0.94061 | 0.94049 | 60 | 0.93696 | 7.2674 | 59.8 | 0.93598 | 14.8432 | 59.6 | 0.93355 | 22.2407 | 59.4 | 0.9404 | 29.7781 | 59.2 | 0.9371 | 37.2592 | 59 | 0.94104 | 44.7246 | 58.8 | 0.93991 | 52.2543 | 58.6 | 0.93481 | 59.7333 | 58.4 | 0.93936 | 67.2485 | 58.2 | 0.93863 | 74.7253 | 58 | 0.94096 | 82.2419 | 60 | 0.94185 | 75.9392 | 60.2 | 0.93909 | 68.4376 | 60.4 | 0.93451 | 60.9078 | 60.6 | 0.93472 | 53.3889 | 60.8 | 0.93829 | 45.917 | 61 | 0.94092 | 38.4072 | 61.2 | 0.9379 | 30.9284 | 61.4 | 0.9408 | 23.438 | 61.6 | 0.93982 | 15.9199 | 61.8 | 0.93463 | 8.4142 | 62
|  | 0.94894 | 0.94049 | 60 | 0.94529 | 7.2675 | 59.8 | 0.94432 | 14.845 | 59.6 | 0.94188 | 22.2407 | 59.4 | 0.94873 | 29.7774 | 59.2 | 0.94543 | 37.2596 | 59 | 0.94937 | 44.7246 | 58.8 | 0.94824 | 52.2543 | 58.6 | 0.94315 | 59.7331 | 58.4 | 0.94769 | 67.2494 | 58.2 | 0.94696 | 74.7252 | 58 | 0.94929 | 82.2419 | 60 | 0.9502 | 75.9391 | 60.2 | 0.94742 | 68.438 | 60.4 | 0.94284 | 60.9074 | 60.6 | 0.94305 | 53.3889 | 60.8 | 0.94662 | 45.9174 | 61 | 0.94925 | 38.4066 | 61.2 | 0.94623 | 30.9291 | 61.4 | 0.94913 | 23.4385 | 61.6 | 0.94812 | 15.9197 | 61.8 | 0.94293 | 8.4149 | 62
|  | 0.95727 | 0.94049 | 60 | 0.95362 | 7.2675 | 59.8 | 0.95265 | 14.8467 | 59.6 | 0.95021 | 22.2406 | 59.4 | 0.95706 | 29.7767 | 59.2 | 0.95377 | 37.2601 | 59 | 0.9577 | 44.7246 | 58.8 | 0.95657 | 52.2544 | 58.6 | 0.95148 | 59.733 | 58.4 | 0.95602 | 67.2505 | 58.2 | 0.95529 | 74.7252 | 58 | 0.95762 | 82.2419 | 60 | 0.95853 | 75.9391 | 60.2 | 0.95575 | 68.4381 | 60.4 | 0.95117 | 60.9069 | 60.6 | 0.95139 | 53.3889 | 60.8 | 0.95496 | 45.9179 | 61 | 0.95761 | 38.4058 | 61.2 | 0.95456 | 30.9297 | 61.4 | 0.95746 | 23.439 | 61.6 | 0.95648 | 15.9194 | 61.8 | 0.95129 | 8.4155 | 62
|  | 0.9656 | 0.94049 | 60 | 0.96195 | 7.2676 | 59.8 | 0.96098 | 14.8471 | 59.6 | 0.95856 | 22.2406 | 59.4 | 0.96539 | 29.776 | 59.2 | 0.9621 | 37.2605 | 59 | 0.96603 | 44.7247 | 58.8 | 0.9649 | 52.2544 | 58.6 | 0.95981 | 59.7328 | 58.4 | 0.96436 | 67.2515 | 58.2 | 0.96362 | 74.7252 | 58 | 0.96595 | 82.2419 | 60 | 0.96686 | 75.939 | 60.2 | 0.96408 | 68.4382 | 60.4 | 0.9595 | 60.9064 | 60.6 | 0.95972 | 53.3889 | 60.8 | 0.96329 | 45.9185 | 61 | 0.96594 | 38.4051 | 61.2 | 0.96289 | 30.9296 | 61.4 | 0.96579 | 23.4394 | 61.6 | 0.96484 | 15.9192 | 61.8 | 0.95966 | 8.4161 | 62
|  | 0.97393 | 0.94049 | 60 | 0.97028 | 7.2676 | 59.8 | 0.96931 | 14.8474 | 59.6 | 0.96689 | 22.2405 | 59.4 | 0.97372 | 29.7754 | 59.2 | 0.97043 | 37.261 | 59 | 0.97437 | 44.7247 | 58.8 | 0.97324 | 52.2545 | 58.6 | 0.96814 | 59.7324 | 58.4 | 0.97269 | 67.2527 | 58.2 | 0.97195 | 74.7251 | 58 | 0.97428 | 82.2419 | 60 | 0.97519 | 75.9389 | 60.2 | 0.97241 | 68.4377 | 60.4 | 0.96783 | 60.9056 | 60.6 | 0.96805 | 53.3889 | 60.8 | 0.97162 | 45.9192 | 61 | 0.97427 | 38.4043 | 61.2 | 0.97122 | 30.9296 | 61.4 | 0.97412 | 23.4399 | 61.6 | 0.97314 | 15.919 | 61.8 | 0.96796 | 8.4167 | 62
|  | 0.98226 | 0.94048 | 60 | 0.97861 | 7.2677 | 59.8 | 0.97765 | 14.8477 | 59.6 | 0.97522 | 22.2406 | 59.4 | 0.98206 | 29.7747 | 59.2 | 0.97876 | 37.2615 | 59 | 0.9827 | 44.7247 | 58.8 | 0.98157 | 52.2546 | 58.6 | 0.97647 | 59.7321 | 58.4 | 0.98102 | 67.2538 | 58.2 | 0.98029 | 74.7247 | 58 | 0.98261 | 82.2419 | 60 | 0.98352 | 75.9388 | 60.2 | 0.98074 | 68.4372 | 60.4 | 0.97617 | 60.9048 | 60.6 | 0.97638 | 53.3889 | 60.8 | 0.97995 | 45.9198 | 61 | 0.9826 | 38.4035 | 61.2 | 0.97955 | 30.9296 | 61.4 | 0.98245 | 23.4404 | 61.6 | 0.98151 | 15.9197 | 61.8 | 0.97632 | 8.4172 | 62
|  | 0.99059 | 0.94048 | 60 | 0.98695 | 7.2677 | 59.8 | 0.98598 | 14.848 | 59.6 | 0.98355 | 22.2406 | 59.4 | 0.99039 | 29.7744 | 59.2 | 0.98709 | 37.2619 | 59 | 0.99103 | 44.7248 | 58.8 | 0.9899 | 52.2546 | 58.6 | 0.9848 | 59.732 | 58.4 | 0.98935 | 67.2546 | 58.2 | 0.98862 | 74.7242 | 58 | 0.99094 | 82.2419 | 60 | 0.99187 | 75.9387 | 60.2 | 0.98907 | 68.4368 | 60.4 | 0.9845 | 60.904 | 60.6 | 0.98471 | 53.3889 | 60.8 | 0.98828 | 45.9207 | 61 | 0.99097 | 38.4028 | 61.2 | 0.98788 | 30.9297 | 61.4 | 0.99081 | 23.441 | 61.6 | 0.98981 | 15.9205 | 61.8 | 0.98468 | 8.4177 | 62
|  | 0.99891 | 0.94048 | 60 | 0.99527 | 7.2678 | 59.8 | 0.99431 | 14.8488 | 59.6 | 0.99188 | 22.2406 | 59.4 | 0.99872 | 29.7741 | 59.2 | 0.99542 | 37.2624 | 59 | 0.99936 | 44.7248 | 58.8 | 0.99823 | 52.2547 | 58.6 | 0.99313 | 59.732 | 58.4 | 0.99768 | 67.2554 | 58.2 | 0.99695 | 74.7237 | 58 | 0.99928 | 82.2421 | 60 | 1.0002 | 75.9386 | 60.2 | 0.99741 | 68.4363 | 60.4 | 0.99283 | 60.9033 | 60.6 | 0.99301 | 53.3889 | 60.8 | 0.99661 | 45.9216 | 61 | 0.9993 | 38.402 | 61.2 | 0.99622 | 30.9299 | 61.4 | 0.99915 | 23.4417 | 61.6 | 0.99817 | 15.9202 | 61.8 | 0.99298 | 8.4182 | 62
|  | 1.0072 | 0.94048 | 60 | 1.0036 | 7.2678 | 59.8 | 1.0026 | 14.8495 | 59.6 | 1.0002 | 22.2405 | 59.4 | 1.007 | 29.7737 | 59.2 | 1.0038 | 37.2628 | 59 | 1.0077 | 44.7248 | 58.8 | 1.0066 | 52.2548 | 58.6 | 1.0015 | 59.7326 | 58.4 | 1.006 | 67.2563 | 58.2 | 1.0053 | 74.7231 | 58 | 1.0076 | 82.2424 | 60 | 1.0085 | 75.9385 | 60.2 | 1.0057 | 68.4358 | 60.4 | 1.0012 | 60.9023 | 60.6 | 1.0013 | 53.3889 | 60.8 | 1.0049 | 45.9224 | 61 | 1.0076 | 38.402 | 61.2 | 1.0045 | 30.9301 | 61.4 | 1.0075 | 23.4423 | 61.6 | 1.0065 | 15.92 | 61.8 | 1.0013 | 8.4188 | 62
|  | 1.0156 | 0.94048 | 60 | 1.0119 | 7.2678 | 59.8 | 1.011 | 14.8494 | 59.6 | 1.0086 | 22.2402 | 59.4 | 1.0154 | 29.7733 | 59.2 | 1.0121 | 37.2632 | 59 | 1.016 | 44.7248 | 58.8 | 1.0149 | 52.2549 | 58.6 | 1.0098 | 59.7332 | 58.4 | 1.0143 | 67.2573 | 58.2 | 1.0136 | 74.7228 | 58 | 1.0159 | 82.2427 | 60 | 1.0169 | 75.9384 | 60.2 | 1.0141 | 68.4353 | 60.4 | 1.0095 | 60.9013 | 60.6 | 1.0097 | 53.3889 | 60.8 | 1.0133 | 45.9231 | 61 | 1.016 | 38.4021 | 61.2 | 1.0128 | 30.93 | 61.4 | 1.0158 | 23.443 | 61.6 | 1.0148 | 15.92 | 61.8 | 1.0096 | 8.4194 | 62
|  | 1.0239 | 0.94048 | 60 | 1.0203 | 7.2679 | 59.8 | 1.0193 | 14.8494 | 59.6 | 1.0169 | 22.2398 | 59.4 | 1.0237 | 29.7729 | 59.2 | 1.0204 | 37.2637 | 59 | 1.0244 | 44.7249 | 58.8 | 1.0233 | 52.255 | 58.6 | 1.0181 | 59.7338 | 58.4 | 1.0227 | 67.2582 | 58.2 | 1.022 | 74.7224 | 58 | 1.0243 | 82.243 | 60 | 1.0252 | 75.9384 | 60.2 | 1.0224 | 68.4348 | 60.4 | 1.0178 | 60.9003 | 60.6 | 1.018 | 53.3889 | 60.8 | 1.0216 | 45.9241 | 61 | 1.0243 | 38.4021 | 61.2 | 1.0212 | 30.9299 | 61.4 | 1.0241 | 23.4436 | 61.6 | 1.0231 | 15.9201 | 61.8 | 1.018 | 8.4201 | 62
|  | 1.0322 | 0.94048 | 60 | 1.0286 | 7.2679 | 59.8 | 1.0276 | 14.8493 | 59.6 | 1.0252 | 22.2395 | 59.4 | 1.0321 | 29.7724 | 59.2 | 1.0287 | 37.2642 | 59 | 1.0327 | 44.7249 | 58.8 | 1.0316 | 52.255 | 58.6 | 1.0265 | 59.7344 | 58.4 | 1.031 | 67.2592 | 58.2 | 1.0303 | 74.7222 | 58 | 1.0326 | 82.2435 | 60 | 1.0335 | 75.9383 | 60.2 | 1.0307 | 68.4343 | 60.4 | 1.0262 | 60.8993 | 60.6 | 1.0263 | 53.3889 | 60.8 | 1.0299 | 45.9251 | 61 | 1.0327 | 38.4021 | 61.2 | 1.0295 | 30.9296 | 61.4 | 1.0325 | 23.4443 | 61.6 | 1.0315 | 15.9215 | 61.8 | 1.0264 | 8.4207 | 62
|  | 1.0406 | 0.94047 | 60 | 1.0369 | 7.2679 | 59.8 | 1.036 | 14.8492 | 59.6 | 1.0336 | 22.2391 | 59.4 | 1.0404 | 29.7719 | 59.2 | 1.0371 | 37.2647 | 59 | 1.041 | 44.7249 | 58.8 | 1.0399 | 52.2547 | 58.6 | 1.0348 | 59.7349 | 58.4 | 1.0394 | 67.2602 | 58.2 | 1.0386 | 74.722 | 58 | 1.0409 | 82.2439 | 60 | 1.0419 | 75.9382 | 60.2 | 1.039 | 68.4339 | 60.4 | 1.0345 | 60.8983 | 60.6 | 1.0347 | 53.3889 | 60.8 | 1.0383 | 45.926 | 61 | 1.041 | 38.4022 | 61.2 | 1.0378 | 30.9294 | 61.4 | 1.0408 | 23.4449 | 61.6 | 1.0398 | 15.9228 | 61.8 | 1.0347 | 8.4212 | 62
|  | 1.0489 | 0.94047 | 60 | 1.0453 | 7.2679 | 59.8 | 1.0443 | 14.8488 | 59.6 | 1.0419 | 22.2387 | 59.4 | 1.0487 | 29.7713 | 59.2 | 1.0454 | 37.2653 | 59 | 1.0493 | 44.725 | 58.8 | 1.0482 | 52.2544 | 58.6 | 1.0431 | 59.7354 | 58.4 | 1.0477 | 67.2612 | 58.2 | 1.047 | 74.7218 | 58 | 1.0493 | 82.2443 | 60 | 1.0502 | 75.9381 | 60.2 | 1.0474 | 68.4334 | 60.4 | 1.0428 | 60.8972 | 60.6 | 1.043 | 53.3889 | 60.8 | 1.0466 | 45.9269 | 61 | 1.0493 | 38.4022 | 61.2 | 1.0462 | 30.9292 | 61.4 | 1.0491 | 23.4454 | 61.6 | 1.0482 | 15.9236 | 61.8 | 1.043 | 8.4218 | 62
|  | 1.0572 | 0.94047 | 60 | 1.0536 | 7.268 | 59.8 | 1.0526 | 14.8483 | 59.6 | 1.0502 | 22.2383 | 59.4 | 1.0571 | 29.7708 | 59.2 | 1.0537 | 37.2656 | 59 | 1.0577 | 44.725 | 58.8 | 1.0566 | 52.2542 | 58.6 | 1.0515 | 59.7359 | 58.4 | 1.056 | 67.2622 | 58.2 | 1.0553 | 74.7216 | 58 | 1.0576 | 82.2447 | 60 | 1.0585 | 75.938 | 60.2 | 1.0557 | 68.4329 | 60.4 | 1.0512 | 60.8964 | 60.6 | 1.0513 | 53.3889 | 60.8 | 1.0549 | 45.9278 | 61 | 1.0576 | 38.4023 | 61.2 | 1.0545 | 30.929 | 61.4 | 1.0575 | 23.4459 | 61.6 | 1.0565 | 15.9245 | 61.8 | 1.0513 | 8.4223 | 62
|  | 1.0655 | 0.94047 | 60 | 1.0619 | 7.268 | 59.8 | 1.061 | 14.8478 | 59.6 | 1.0586 | 22.238 | 59.4 | 1.0654 | 29.7703 | 59.2 | 1.0621 | 37.266 | 59 | 1.066 | 44.725 | 58.8 | 1.0649 | 52.2539 | 58.6 | 1.0598 | 59.7364 | 58.4 | 1.0644 | 67.2632 | 58.2 | 1.0636 | 74.7211 | 58 | 1.0659 | 82.2453 | 60 | 1.0669 | 75.9379 | 60.2 | 1.064 | 68.4324 | 60.4 | 1.0595 | 60.8956 | 60.6 | 1.0597 | 53.3889 | 60.8 | 1.0632 | 45.9287 | 61 | 1.066 | 38.4024 | 61.2 | 1.0628 | 30.9287 | 61.4 | 1.0658 | 23.4463 | 61.6 | 1.0648 | 15.9249 | 61.8 | 1.0597 | 8.4228 | 62
|  | 1.0739 | 0.94047 | 60 | 1.0702 | 7.268 | 59.8 | 1.0693 | 14.8474 | 59.6 | 1.0669 | 22.2376 | 59.4 | 1.0737 | 29.77 | 59.2 | 1.0704 | 37.2661 | 59 | 1.0743 | 44.7252 | 58.8 | 1.0732 | 52.2532 | 58.6 | 1.0681 | 59.7367 | 58.4 | 1.0727 | 67.2636 | 58.2 | 1.072 | 74.7205 | 58 | 1.0743 | 82.2459 | 60 | 1.0752 | 75.9379 | 60.2 | 1.0724 | 68.4322 | 60.4 | 1.0678 | 60.8948 | 60.6 | 1.068 | 53.3889 | 60.8 | 1.0716 | 45.9296 | 61 | 1.0743 | 38.4028 | 61.2 | 1.0712 | 30.9284 | 61.4 | 1.0741 | 23.4467 | 61.6 | 1.0732 | 15.9253 | 61.8 | 1.0681 | 8.4233 | 62
|  | 1.0822 | 0.94047 | 60 | 1.0786 | 7.268 | 59.8 | 1.0776 | 14.8472 | 59.6 | 1.0752 | 22.2372 | 59.4 | 1.082 | 29.7698 | 59.2 | 1.0787 | 37.2663 | 59 | 1.0826 | 44.7253 | 58.8 | 1.0816 | 52.2526 | 58.6 | 1.0764 | 59.7371 | 58.4 | 1.081 | 67.2641 | 58.2 | 1.0803 | 74.72 | 58 | 1.0826 | 82.2465 | 60 | 1.0835 | 75.9378 | 60.2 | 1.0807 | 68.432 | 60.4 | 1.0762 | 60.8939 | 60.6 | 1.0763 | 53.3889 | 60.8 | 1.0799 | 45.9305 | 61 | 1.0827 | 38.4032 | 61.2 | 1.0795 | 30.9281 | 61.4 | 1.0825 | 23.4472 | 61.6 | 1.0815 | 15.9257 | 61.8 | 1.0764 | 8.4239 | 62
|  | 1.0905 | 0.94048 | 60 | 1.0869 | 7.268 | 59.8 | 1.086 | 14.847 | 59.6 | 1.0836 | 22.2369 | 59.4 | 1.0904 | 29.7695 | 59.2 | 1.0871 | 37.2666 | 59 | 1.091 | 44.7255 | 58.8 | 1.0899 | 52.2519 | 58.6 | 1.0847 | 59.7375 | 58.4 | 1.0894 | 67.2641 | 58.2 | 1.0886 | 74.7194 | 58 | 1.0909 | 82.2471 | 60 | 1.0919 | 75.9377 | 60.2 | 1.089 | 68.4321 | 60.4 | 1.0845 | 60.8931 | 60.6 | 1.0847 | 53.3889 | 60.8 | 1.0882 | 45.9311 | 61 | 1.091 | 38.4037 | 61.2 | 1.0878 | 30.9278 | 61.4 | 1.0908 | 23.4477 | 61.6 | 1.0898 | 15.9262 | 61.8 | 1.0847 | 8.4246 | 62
|  | 1.0989 | 0.94048 | 60 | 1.0952 | 7.2681 | 59.8 | 1.0943 | 14.8469 | 59.6 | 1.0919 | 22.2365 | 59.4 | 1.0987 | 29.7693 | 59.2 | 1.0954 | 37.2669 | 59 | 1.0993 | 44.7257 | 58.8 | 1.0982 | 52.2513 | 58.6 | 1.0931 | 59.7379 | 58.4 | 1.0977 | 67.2642 | 58.2 | 1.097 | 74.7188 | 58 | 1.0993 | 82.248 | 60 | 1.1002 | 75.9376 | 60.2 | 1.0974 | 68.4322 | 60.4 | 1.0928 | 60.8923 | 60.6 | 1.093 | 53.3889 | 60.8 | 1.0966 | 45.9317 | 61 | 1.0993 | 38.4042 | 61.2 | 1.0962 | 30.928 | 61.4 | 1.0991 | 23.4483 | 61.6 | 1.0981 | 15.9262 | 61.8 | 1.0931 | 8.4252 | 62
|  | 1.1072 | 0.94048 | 60 | 1.1036 | 7.2681 | 59.8 | 1.1026 | 14.8467 | 59.6 | 1.1002 | 22.2361 | 59.4 | 1.107 | 29.7691 | 59.2 | 1.1037 | 37.2668 | 59 | 1.1076 | 44.7258 | 58.8 | 1.1066 | 52.2506 | 58.6 | 1.1014 | 59.7383 | 58.4 | 1.106 | 67.2642 | 58.2 | 1.1053 | 74.7182 | 58 | 1.1076 | 82.2488 | 60 | 1.1086 | 75.9375 | 60.2 | 1.1057 | 68.4317 | 60.4 | 1.1012 | 60.8915 | 60.6 | 1.1013 | 53.3889 | 60.8 | 1.1049 | 45.9323 | 61 | 1.1077 | 38.405 | 61.2 | 1.1045 | 30.9282 | 61.4 | 1.1075 | 23.448 | 61.6 | 1.1065 | 15.9262 | 61.8 | 1.1014 | 8.4259 | 62
|  | 1.1155 | 0.94048 | 60 | 1.1119 | 7.2682 | 59.8 | 1.111 | 14.8465 | 59.6 | 1.1086 | 22.2357 | 59.4 | 1.1154 | 29.7689 | 59.2 | 1.1121 | 37.2666 | 59 | 1.116 | 44.726 | 58.8 | 1.1149 | 52.2499 | 58.6 | 1.1097 | 59.7387 | 58.4 | 1.1143 | 67.2642 | 58.2 | 1.1136 | 74.7175 | 58 | 1.1159 | 82.2495 | 60 | 1.1169 | 75.9375 | 60.2 | 1.114 | 68.4312 | 60.4 | 1.1095 | 60.8906 | 60.6 | 1.1096 | 53.3892 | 60.8 | 1.1132 | 45.9329 | 61 | 1.116 | 38.4059 | 61.2 | 1.1128 | 30.9285 | 61.4 | 1.1158 | 23.4478 | 61.6 | 1.1148 | 15.9272 | 61.8 | 1.1097 | 8.4265 | 62
|  | 1.1238 | 0.94048 | 60 | 1.1202 | 7.2682 | 59.8 | 1.1193 | 14.8464 | 59.6 | 1.1169 | 22.2354 | 59.4 | 1.1237 | 29.7687 | 59.2 | 1.1204 | 37.2665 | 59 | 1.1243 | 44.7261 | 58.8 | 1.1232 | 52.2491 | 58.6 | 1.1181 | 59.7391 | 58.4 | 1.1227 | 67.2641 | 58.2 | 1.122 | 74.7169 | 58 | 1.1243 | 82.2503 | 60 | 1.1252 | 75.9374 | 60.2 | 1.1224 | 68.4311 | 60.4 | 1.1178 | 60.89 | 60.6 | 1.118 | 53.3895 | 60.8 | 1.1216 | 45.9329 | 61 | 1.1244 | 38.407 | 61.2 | 1.1212 | 30.9288 | 61.4 | 1.1241 | 23.4474 | 61.6 | 1.1232 | 15.9283 | 61.8 | 1.118 | 8.4269 | 62
|  | 1.1322 | 0.94048 | 60 | 1.1286 | 7.2683 | 59.8 | 1.1276 | 14.8465 | 59.6 | 1.1252 | 22.235 | 59.4 | 1.132 | 29.7684 | 59.2 | 1.1288 | 37.2664 | 59 | 1.1326 | 44.7263 | 58.8 | 1.1316 | 52.2483 | 58.6 | 1.1264 | 59.7396 | 58.4 | 1.131 | 67.264 | 58.2 | 1.1303 | 74.7164 | 58 | 1.1326 | 82.251 | 60 | 1.1336 | 75.9373 | 60.2 | 1.1307 | 68.431 | 60.4 | 1.1262 | 60.8893 | 60.6 | 1.1263 | 53.3898 | 60.8 | 1.1299 | 45.9329 | 61 | 1.1327 | 38.4081 | 61.2 | 1.1295 | 30.929 | 61.4 | 1.1325 | 23.447 | 61.6 | 1.1315 | 15.9293 | 61.8 | 1.1264 | 8.4273 | 62
|  | 1.1405 | 0.94049 | 60 | 1.1369 | 7.2683 | 59.8 | 1.1359 | 14.8466 | 59.6 | 1.1336 | 22.2346 | 59.4 | 1.1404 | 29.7682 | 59.2 | 1.1371 | 37.2663 | 59 | 1.141 | 44.7266 | 58.8 | 1.1399 | 52.2475 | 58.6 | 1.1347 | 59.7403 | 58.4 | 1.1393 | 67.2638 | 58.2 | 1.1386 | 74.7158 | 58 | 1.1409 | 82.2517 | 60 | 1.1419 | 75.9372 | 60.2 | 1.139 | 68.431 | 60.4 | 1.1345 | 60.8891 | 60.6 | 1.1346 | 53.3901 | 60.8 | 1.1382 | 45.933 | 61 | 1.1411 | 38.4097 | 61.2 | 1.1378 | 30.9293 | 61.4 | 1.1408 | 23.4466 | 61.6 | 1.1398 | 15.9303 | 61.8 | 1.1348 | 8.4278 | 62
|  | 1.1488 | 0.94049 | 60 | 1.1452 | 7.2683 | 59.8 | 1.1443 | 14.8467 | 59.6 | 1.1419 | 22.2343 | 59.4 | 1.1487 | 29.7679 | 59.2 | 1.1454 | 37.2661 | 59 | 1.1493 | 44.727 | 58.8 | 1.1483 | 52.2466 | 58.6 | 1.1431 | 59.7409 | 58.4 | 1.1477 | 67.2637 | 58.2 | 1.147 | 74.7152 | 58 | 1.1492 | 82.2524 | 60 | 1.1502 | 75.9371 | 60.2 | 1.1474 | 68.4309 | 60.4 | 1.1428 | 60.8889 | 60.6 | 1.143 | 53.3904 | 60.8 | 1.1465 | 45.9331 | 61 | 1.1494 | 38.4114 | 61.2 | 1.1461 | 30.9292 | 61.4 | 1.1491 | 23.4462 | 61.6 | 1.1482 | 15.9313 | 61.8 | 1.1431 | 8.4284 | 62
|  | 1.1572 | 0.94049 | 60 | 1.1535 | 7.2684 | 59.8 | 1.1526 | 14.8469 | 59.6 | 1.1502 | 22.2339 | 59.4 | 1.157 | 29.7676 | 59.2 | 1.1537 | 37.2657 | 59 | 1.1576 | 44.7274 | 58.8 | 1.1566 | 52.2458 | 58.6 | 1.1514 | 59.7416 | 58.4 | 1.156 | 67.2635 | 58.2 | 1.1553 | 74.7147 | 58 | 1.1576 | 82.2531 | 60 | 1.1586 | 75.9371 | 60.2 | 1.1557 | 68.4313 | 60.4 | 1.1512 | 60.8886 | 60.6 | 1.1513 | 53.3907 | 60.8 | 1.1549 | 45.9331 | 61 | 1.1577 | 38.4128 | 61.2 | 1.1545 | 30.9291 | 61.4 | 1.1575 | 23.4458 | 61.6 | 1.1565 | 15.9323 | 61.8 | 1.1514 | 8.4282 | 62
|  | 1.1655 | 0.94049 | 60 | 1.1619 | 7.2684 | 59.8 | 1.1609 | 14.8465 | 59.6 | 1.1586 | 22.2335 | 59.4 | 1.1654 | 29.7673 | 59.2 | 1.1621 | 37.2653 | 59 | 1.166 | 44.7278 | 58.8 | 1.1649 | 52.245 | 58.6 | 1.1597 | 59.7423 | 58.4 | 1.1644 | 67.2633 | 58.2 | 1.1636 | 74.7141 | 58 | 1.1659 | 82.2538 | 60 | 1.1669 | 75.937 | 60.2 | 1.164 | 68.4316 | 60.4 | 1.1595 | 60.8884 | 60.6 | 1.1596 | 53.3908 | 60.8 | 1.1632 | 45.933 | 61 | 1.166 | 38.4142 | 61.2 | 1.1628 | 30.9292 | 61.4 | 1.1658 | 23.4454 | 61.6 | 1.1649 | 15.9343 | 61.8 | 1.1597 | 8.428 | 62
|  | 1.1738 | 0.9405 | 60 | 1.1702 | 7.2684 | 59.8 | 1.1693 | 14.8462 | 59.6 | 1.1669 | 22.2332 | 59.4 | 1.1737 | 29.7669 | 59.2 | 1.1704 | 37.2647 | 59 | 1.1743 | 44.7283 | 58.8 | 1.1732 | 52.2442 | 58.6 | 1.1681 | 59.743 | 58.4 | 1.1727 | 67.263 | 58.2 | 1.172 | 74.7135 | 58 | 1.1742 | 82.2544 | 60 | 1.1752 | 75.9369 | 60.2 | 1.1723 | 68.4319 | 60.4 | 1.1678 | 60.8883 | 60.6 | 1.168 | 53.3909 | 60.8 | 1.1715 | 45.9328 | 61 | 1.1744 | 38.4157 | 61.2 | 1.1711 | 30.9293 | 61.4 | 1.1741 | 23.445 | 61.6 | 1.1732 | 15.9363 | 61.8 | 1.1681 | 8.4271 | 62
|  | 1.1821 | 0.9405 | 60 | 1.1785 | 7.2684 | 59.8 | 1.1776 | 14.8454 | 59.6 | 1.1752 | 22.2329 | 59.4 | 1.182 | 29.7666 | 59.2 | 1.1787 | 37.2642 | 59 | 1.1826 | 44.7288 | 58.8 | 1.1816 | 52.2434 | 58.6 | 1.1764 | 59.7437 | 58.4 | 1.181 | 67.2628 | 58.2 | 1.1803 | 74.7129 | 58 | 1.1826 | 82.255 | 60 | 1.1836 | 75.9368 | 60.2 | 1.1807 | 68.4322 | 60.4 | 1.1761 | 60.8882 | 60.6 | 1.1763 | 53.3909 | 60.8 | 1.1799 | 45.9325 | 61 | 1.1827 | 38.4171 | 61.2 | 1.1795 | 30.9295 | 61.4 | 1.1825 | 23.4446 | 61.6 | 1.1815 | 15.9387 | 61.8 | 1.1765 | 8.4263 | 62
|  | 1.1905 | 0.94051 | 60 | 1.1869 | 7.2684 | 59.8 | 1.1859 | 14.8446 | 59.6 | 1.1836 | 22.2327 | 59.4 | 1.1904 | 29.7663 | 59.2 | 1.1871 | 37.2636 | 59 | 1.1909 | 44.7294 | 58.8 | 1.1899 | 52.2425 | 58.6 | 1.1847 | 59.7442 | 58.4 | 1.1894 | 67.2624 | 58.2 | 1.1886 | 74.7122 | 58 | 1.1909 | 82.2556 | 60 | 1.1919 | 75.9367 | 60.2 | 1.189 | 68.4325 | 60.4 | 1.1845 | 60.8881 | 60.6 | 1.1846 | 53.391 | 60.8 | 1.1882 | 45.9322 | 61 | 1.1911 | 38.4181 | 61.2 | 1.1878 | 30.9297 | 61.4 | 1.1908 | 23.4442 | 61.6 | 1.1898 | 15.941 | 61.8 | 1.1848 | 8.4254 | 62
|  | 1.1988 | 0.94051 | 60 | 1.1952 | 7.2684 | 59.8 | 1.1943 | 14.8433 | 59.6 | 1.1919 | 22.2324 | 59.4 | 1.1987 | 29.7659 | 59.2 | 1.1954 | 37.263 | 59 | 1.1993 | 44.7299 | 58.8 | 1.1982 | 52.2417 | 58.6 | 1.1931 | 59.7447 | 58.4 | 1.1977 | 67.2619 | 58.2 | 1.197 | 74.712 | 58 | 1.1992 | 82.2565 | 60 | 1.2002 | 75.9367 | 60.2 | 1.1973 | 68.4329 | 60.4 | 1.1928 | 60.888 | 60.6 | 1.193 | 53.3911 | 60.8 | 1.1965 | 45.9319 | 61 | 1.1994 | 38.4192 | 61.2 | 1.1961 | 30.9297 | 61.4 | 1.1991 | 23.4438 | 61.6 | 1.1982 | 15.9434 | 61.8 | 1.1931 | 8.4245 | 62
|  | 1.2071 | 0.94052 | 60 | 1.2035 | 7.2684 | 59.8 | 1.2026 | 14.842 | 59.6 | 1.2002 | 22.2321 | 59.4 | 1.207 | 29.7656 | 59.2 | 1.2037 | 37.2621 | 59 | 1.2076 | 44.7304 | 58.8 | 1.2066 | 52.2408 | 58.6 | 1.2014 | 59.7448 | 58.4 | 1.206 | 67.2614 | 58.2 | 1.2053 | 74.7117 | 58 | 1.2076 | 82.2573 | 60 | 1.2086 | 75.9366 | 60.2 | 1.2057 | 68.4331 | 60.4 | 1.2011 | 60.8881 | 60.6 | 1.2013 | 53.3911 | 60.8 | 1.2048 | 45.9316 | 61 | 1.2077 | 38.4202 | 61.2 | 1.2045 | 30.9297 | 61.4 | 1.2075 | 23.4434 | 61.6 | 1.2065 | 15.9458 | 61.8 | 1.2014 | 8.4236 | 62
|  | 1.2155 | 0.94052 | 60 | 1.2119 | 7.2684 | 59.8 | 1.2109 | 14.8407 | 59.6 | 1.2086 | 22.2319 | 59.4 | 1.2154 | 29.7653 | 59.2 | 1.2121 | 37.2611 | 59 | 1.2159 | 44.7309 | 58.8 | 1.2149 | 52.2399 | 58.6 | 1.2097 | 59.7449 | 58.4 | 1.2144 | 67.261 | 58.2 | 1.2137 | 74.7113 | 58 | 1.2159 | 82.2578 | 60 | 1.2169 | 75.9365 | 60.2 | 1.214 | 68.4333 | 60.4 | 1.2095 | 60.8882 | 60.6 | 1.2096 | 53.3911 | 60.8 | 1.2132 | 45.9313 | 61 | 1.2161 | 38.4211 | 61.2 | 1.2128 | 30.9297 | 61.4 | 1.2158 | 23.443 | 61.6 | 1.2148 | 15.9481 | 61.8 | 1.2098 | 8.4227 | 62
|  | 1.2238 | 0.94052 | 60 | 1.2202 | 7.2684 | 59.8 | 1.2193 | 14.8394 | 59.6 | 1.2169 | 22.2316 | 59.4 | 1.2237 | 29.7653 | 59.2 | 1.2204 | 37.2602 | 59 | 1.2243 | 44.7313 | 58.8 | 1.2232 | 52.239 | 58.6 | 1.218 | 59.7446 | 58.4 | 1.2227 | 67.2606 | 58.2 | 1.222 | 74.7109 | 58 | 1.2242 | 82.2583 | 60 | 1.2252 | 75.9364 | 60.2 | 1.2223 | 68.4334 | 60.4 | 1.2178 | 60.8883 | 60.6 | 1.2179 | 53.391 | 60.8 | 1.2215 | 45.9314 | 61 | 1.2244 | 38.4221 | 61.2 | 1.2211 | 30.9297 | 61.4 | 1.2241 | 23.4429 | 61.6 | 1.2231 | 15.9505 | 61.8 | 1.2181 | 8.4219 | 62
|  | 1.2321 | 0.94053 | 60 | 1.2285 | 7.2684 | 59.8 | 1.2276 | 14.8381 | 59.6 | 1.2253 | 22.2313 | 59.4 | 1.232 | 29.7652 | 59.2 | 1.2287 | 37.2592 | 59 | 1.2326 | 44.7317 | 58.8 | 1.2316 | 52.2381 | 58.6 | 1.2264 | 59.7443 | 58.4 | 1.231 | 67.2603 | 58.2 | 1.2303 | 74.7105 | 58 | 1.2326 | 82.2587 | 60 | 1.2336 | 75.9362 | 60.2 | 1.2307 | 68.4336 | 60.4 | 1.2262 | 60.8884 | 60.6 | 1.2263 | 53.391 | 60.8 | 1.2298 | 45.9315 | 61 | 1.2328 | 38.423 | 61.2 | 1.2295 | 30.9297 | 61.4 | 1.2325 | 23.4427 | 61.6 | 1.2315 | 15.9528 | 61.8 | 1.2264 | 8.421 | 62
|  | 1.2404 | 0.94054 | 60 | 1.2369 | 7.2684 | 59.8 | 1.2359 | 14.8369 | 59.6 | 1.2336 | 22.2311 | 59.4 | 1.2404 | 29.7651 | 59.2 | 1.2371 | 37.2583 | 59 | 1.2409 | 44.732 | 58.8 | 1.2399 | 52.2372 | 58.6 | 1.2347 | 59.744 | 58.4 | 1.2393 | 67.2599 | 58.2 | 1.2386 | 74.7101 | 58 | 1.2409 | 82.2592 | 60 | 1.2419 | 75.936 | 60.2 | 1.239 | 68.4338 | 60.4 | 1.2345 | 60.8885 | 60.6 | 1.2346 | 53.3909 | 60.8 | 1.2382 | 45.9317 | 61 | 1.2411 | 38.4239 | 61.2 | 1.2378 | 30.9298 | 61.4 | 1.2408 | 23.4423 | 61.6 | 1.2399 | 15.9552 | 61.8 | 1.2348 | 8.4202 | 62
|  | 1.2488 | 0.94054 | 60 | 1.2452 | 7.2684 | 59.8 | 1.2443 | 14.8371 | 59.6 | 1.2419 | 22.2308 | 59.4 | 1.2487 | 29.7649 | 59.2 | 1.2454 | 37.2573 | 59 | 1.2493 | 44.7324 | 58.8 | 1.2482 | 52.2363 | 58.6 | 1.243 | 59.7437 | 58.4 | 1.2477 | 67.2595 | 58.2 | 1.247 | 74.71 | 58 | 1.2492 | 82.2597 | 60 | 1.2502 | 75.9355 | 60.2 | 1.2473 | 68.434 | 60.4 | 1.2428 | 60.8885 | 60.6 | 1.2429 | 53.3909 | 60.8 | 1.2465 | 45.9318 | 61 | 1.2494 | 38.4249 | 61.2 | 1.2461 | 30.9299 | 61.4 | 1.2491 | 23.4419 | 61.6 | 1.2482 | 15.9576 | 61.8 | 1.2432 | 8.4194 | 62
|  | 1.2571 | 0.94055 | 60 | 1.2535 | 7.2684 | 59.8 | 1.2526 | 14.8372 | 59.6 | 1.2502 | 22.2306 | 59.4 | 1.257 | 29.7648 | 59.2 | 1.2537 | 37.2564 | 59 | 1.2576 | 44.7328 | 58.8 | 1.2566 | 52.2355 | 58.6 | 1.2514 | 59.7435 | 58.4 | 1.256 | 67.2591 | 58.2 | 1.2553 | 74.7098 | 58 | 1.2576 | 82.2603 | 60 | 1.2586 | 75.9351 | 60.2 | 1.2557 | 68.4343 | 60.4 | 1.2511 | 60.8885 | 60.6 | 1.2513 | 53.3909 | 60.8 | 1.2548 | 45.9319 | 61 | 1.2578 | 38.4259 | 61.2 | 1.2545 | 30.93 | 61.4 | 1.2575 | 23.4415 | 61.6 | 1.2565 | 15.9599 | 61.8 | 1.2515 | 8.4186 | 62
|  | 1.2654 | 0.94055 | 60 | 1.2618 | 7.2683 | 59.8 | 1.2609 | 14.8374 | 59.6 | 1.2586 | 22.2303 | 59.4 | 1.2654 | 29.7647 | 59.2 | 1.2621 | 37.2555 | 59 | 1.2659 | 44.7331 | 58.8 | 1.2649 | 52.2346 | 58.6 | 1.2597 | 59.7433 | 58.4 | 1.2643 | 67.2587 | 58.2 | 1.2636 | 74.7095 | 58 | 1.2659 | 82.2608 | 60 | 1.2669 | 75.9347 | 60.2 | 1.264 | 68.4346 | 60.4 | 1.2595 | 60.8885 | 60.6 | 1.2596 | 53.3905 | 60.8 | 1.2632 | 45.932 | 61 | 1.2661 | 38.4269 | 61.2 | 1.2628 | 30.93 | 61.4 | 1.2658 | 23.4411 | 61.6 | 1.2648 | 15.9623 | 61.8 | 1.2598 | 8.4177 | 62
|  | 1.2738 | 0.94055 | 60 | 1.2702 | 7.2683 | 59.8 | 1.2693 | 14.8376 | 59.6 | 1.2669 | 22.23 | 59.4 | 1.2737 | 29.7647 | 59.2 | 1.2704 | 37.2546 | 59 | 1.2743 | 44.7335 | 58.8 | 1.2732 | 52.2337 | 58.6 | 1.268 | 59.743 | 58.4 | 1.2727 | 67.2583 | 58.2 | 1.272 | 74.7092 | 58 | 1.2742 | 82.2614 | 60 | 1.2752 | 75.9343 | 60.2 | 1.2723 | 68.4348 | 60.4 | 1.2678 | 60.8887 | 60.6 | 1.2679 | 53.3902 | 60.8 | 1.2715 | 45.932 | 61 | 1.2744 | 38.4279 | 61.2 | 1.2711 | 30.9301 | 61.4 | 1.2741 | 23.4407 | 61.6 | 1.2732 | 15.9647 | 61.8 | 1.2681 | 8.4164 | 62
|  | 1.2821 | 0.94055 | 60 | 1.2785 | 7.2683 | 59.8 | 1.2776 | 14.8372 | 59.6 | 1.2753 | 22.2298 | 59.4 | 1.282 | 29.7646 | 59.2 | 1.2787 | 37.2537 | 59 | 1.2826 | 44.7339 | 58.8 | 1.2816 | 52.2328 | 58.6 | 1.2764 | 59.7428 | 58.4 | 1.281 | 67.2578 | 58.2 | 1.2803 | 74.709 | 58 | 1.2826 | 82.2619 | 60 | 1.2836 | 75.9338 | 60.2 | 1.2807 | 68.4349 | 60.4 | 1.2761 | 60.8888 | 60.6 | 1.2762 | 53.3898 | 60.8 | 1.2798 | 45.9321 | 61 | 1.2828 | 38.4289 | 61.2 | 1.2794 | 30.9299 | 61.4 | 1.2825 | 23.4403 | 61.6 | 1.2815 | 15.9673 | 61.8 | 1.2765 | 8.415 | 62
|  | 1.2904 | 0.94055 | 60 | 1.2868 | 7.2682 | 59.8 | 1.2859 | 14.8369 | 59.6 | 1.2836 | 22.2295 | 59.4 | 1.2904 | 29.7646 | 59.2 | 1.287 | 37.2529 | 59 | 1.2909 | 44.7342 | 58.8 | 1.2899 | 52.2319 | 58.6 | 1.2847 | 59.7425 | 58.4 | 1.2894 | 67.2573 | 58.2 | 1.2887 | 74.7087 | 58 | 1.2909 | 82.2625 | 60 | 1.2919 | 75.9333 | 60.2 | 1.289 | 68.4351 | 60.4 | 1.2845 | 60.8891 | 60.6 | 1.2846 | 53.3895 | 60.8 | 1.2881 | 45.9322 | 61 | 1.2911 | 38.4298 | 61.2 | 1.2878 | 30.9296 | 61.4 | 1.2908 | 23.4399 | 61.6 | 1.2899 | 15.97 | 61.8 | 1.2849 | 8.4135 | 62
|  | 1.2987 | 0.94055 | 60 | 1.2952 | 7.2682 | 59.8 | 1.2943 | 14.8361 | 59.6 | 1.2919 | 22.2293 | 59.4 | 1.2987 | 29.7645 | 59.2 | 1.2954 | 37.252 | 59 | 1.2993 | 44.7346 | 58.8 | 1.2982 | 52.231 | 58.6 | 1.293 | 59.7422 | 58.4 | 1.2977 | 67.2567 | 58.2 | 1.297 | 74.7085 | 58 | 1.2992 | 82.263 | 60 | 1.3002 | 75.9327 | 60.2 | 1.2973 | 68.4352 | 60.4 | 1.2928 | 60.8894 | 60.6 | 1.2929 | 53.3891 | 60.8 | 1.2965 | 45.9322 | 61 | 1.2995 | 38.4307 | 61.2 | 1.2961 | 30.9298 | 61.4 | 1.2991 | 23.4395 | 61.6 | 1.2982 | 15.9731 | 61.8 | 1.2932 | 8.412 | 62
|  | 1.3071 | 0.94055 | 60 | 1.3035 | 7.2682 | 59.8 | 1.3026 | 14.8354 | 59.6 | 1.3002 | 22.229 | 59.4 | 1.307 | 29.7646 | 59.2 | 1.3037 | 37.2512 | 59 | 1.3076 | 44.735 | 58.8 | 1.3065 | 52.2302 | 58.6 | 1.3014 | 59.7424 | 58.4 | 1.306 | 67.2565 | 58.2 | 1.3053 | 74.7082 | 58 | 1.3075 | 82.2636 | 60 | 1.3086 | 75.9322 | 60.2 | 1.3056 | 68.4352 | 60.4 | 1.3011 | 60.8897 | 60.6 | 1.3012 | 53.3887 | 60.8 | 1.3048 | 45.9323 | 61 | 1.3078 | 38.431 | 61.2 | 1.3044 | 30.93 | 61.4 | 1.3075 | 23.4393 | 61.6 | 1.3065 | 15.9762 | 61.8 | 1.3015 | 8.4105 | 62
|  | 1.3154 | 0.94055 | 60 | 1.3118 | 7.2681 | 59.8 | 1.3109 | 14.8351 | 59.6 | 1.3086 | 22.2287 | 59.4 | 1.3154 | 29.7647 | 59.2 | 1.312 | 37.2504 | 59 | 1.3159 | 44.7353 | 58.8 | 1.3149 | 52.2295 | 58.6 | 1.3097 | 59.7426 | 58.4 | 1.3144 | 67.2563 | 58.2 | 1.3137 | 74.7078 | 58 | 1.3159 | 82.2641 | 60 | 1.3169 | 75.9318 | 60.2 | 1.314 | 68.4352 | 60.4 | 1.3095 | 60.89 | 60.6 | 1.3096 | 53.3886 | 60.8 | 1.3131 | 45.9323 | 61 | 1.3161 | 38.4312 | 61.2 | 1.3128 | 30.9302 | 61.4 | 1.3158 | 23.4391 | 61.6 | 1.3148 | 15.9798 | 61.8 | 1.3098 | 8.409 | 62
|  | 1.3237 | 0.94055 | 60 | 1.3201 | 7.2681 | 59.8 | 1.3192 | 14.8348 | 59.6 | 1.3169 | 22.2285 | 59.4 | 1.3237 | 29.7649 | 59.2 | 1.3204 | 37.2495 | 59 | 1.3242 | 44.7357 | 58.8 | 1.3232 | 52.2287 | 58.6 | 1.318 | 59.7427 | 58.4 | 1.3227 | 67.2561 | 58.2 | 1.322 | 74.7074 | 58 | 1.3242 | 82.2647 | 60 | 1.3252 | 75.9313 | 60.2 | 1.3223 | 68.4352 | 60.4 | 1.3178 | 60.8903 | 60.6 | 1.3179 | 53.3884 | 60.8 | 1.3214 | 45.9324 | 61 | 1.3245 | 38.4315 | 61.2 | 1.3211 | 30.9304 | 61.4 | 1.3241 | 23.4389 | 61.6 | 1.3232 | 15.9834 | 61.8 | 1.3182 | 8.4075 | 62
|  | 1.3321 | 0.94055 | 60 | 1.3285 | 7.2681 | 59.8 | 1.3276 | 14.8343 | 59.6 | 1.3253 | 22.2282 | 59.4 | 1.332 | 29.7651 | 59.2 | 1.3287 | 37.2485 | 59 | 1.3326 | 44.7361 | 58.8 | 1.3315 | 52.228 | 58.6 | 1.3264 | 59.7429 | 58.4 | 1.331 | 67.2559 | 58.2 | 1.3303 | 74.707 | 58 | 1.3325 | 82.265 | 60 | 1.3336 | 75.9309 | 60.2 | 1.3306 | 68.4352 | 60.4 | 1.3261 | 60.8905 | 60.6 | 1.3262 | 53.3884 | 60.8 | 1.3298 | 45.9324 | 61 | 1.3328 | 38.4318 | 61.2 | 1.3294 | 30.9306 | 61.4 | 1.3325 | 23.4387 | 61.6 | 1.3315 | 15.9869 | 61.8 | 1.3265 | 8.4061 | 62
|  | 1.3404 | 0.94055 | 60 | 1.3368 | 7.268 | 59.8 | 1.3359 | 14.8337 | 59.6 | 1.3336 | 22.2279 | 59.4 | 1.3404 | 29.7653 | 59.2 | 1.337 | 37.2476 | 59 | 1.3409 | 44.7364 | 58.8 | 1.3399 | 52.2272 | 58.6 | 1.3347 | 59.7424 | 58.4 | 1.3394 | 67.2557 | 58.2 | 1.3387 | 74.7066 | 58 | 1.3409 | 82.2652 | 60 | 1.3419 | 75.9304 | 60.2 | 1.339 | 68.4349 | 60.4 | 1.3345 | 60.8908 | 60.6 | 1.3346 | 53.3885 | 60.8 | 1.3381 | 45.9322 | 61 | 1.3412 | 38.432 | 61.2 | 1.3378 | 30.9308 | 61.4 | 1.3408 | 23.4384 | 61.6 | 1.3398 | 15.9905 | 61.8 | 1.3348 | 8.4048 | 62
|  | 1.3487 | 0.94055 | 60 | 1.3451 | 7.2679 | 59.8 | 1.3442 | 14.8335 | 59.6 | 1.3419 | 22.2277 | 59.4 | 1.3487 | 29.7656 | 59.2 | 1.3454 | 37.2466 | 59 | 1.3492 | 44.7368 | 58.8 | 1.3482 | 52.2265 | 58.6 | 1.343 | 59.7419 | 58.4 | 1.3477 | 67.2556 | 58.2 | 1.347 | 74.7062 | 58 | 1.3492 | 82.2655 | 60 | 1.3503 | 75.9297 | 60.2 | 1.3473 | 68.4347 | 60.4 | 1.3428 | 60.8911 | 60.6 | 1.3429 | 53.3885 | 60.8 | 1.3464 | 45.932 | 61 | 1.3495 | 38.4323 | 61.2 | 1.3461 | 30.9306 | 61.4 | 1.3491 | 23.438 | 61.6 | 1.3482 | 15.9934 | 61.8 | 1.3432 | 8.4034 | 62
|  | 1.357 | 0.94055 | 60 | 1.3535 | 7.2678 | 59.8 | 1.3526 | 14.8334 | 59.6 | 1.3503 | 22.2274 | 59.4 | 1.357 | 29.7659 | 59.2 | 1.3537 | 37.2457 | 59 | 1.3576 | 44.7372 | 58.8 | 1.3566 | 52.2257 | 58.6 | 1.3513 | 59.7416 | 58.4 | 1.356 | 67.2555 | 58.2 | 1.3553 | 74.7058 | 58 | 1.3575 | 82.2658 | 60 | 1.3586 | 75.929 | 60.2 | 1.3556 | 68.4344 | 60.4 | 1.3511 | 60.8914 | 60.6 | 1.3512 | 53.3885 | 60.8 | 1.3548 | 45.9318 | 61 | 1.3578 | 38.4325 | 61.2 | 1.3544 | 30.9305 | 61.4 | 1.3575 | 23.438 | 61.6 | 1.3565 | 15.9963 | 61.8 | 1.3515 | 8.4021 | 62
|  | 1.3654 | 0.94055 | 60 | 1.3618 | 7.2677 | 59.8 | 1.3609 | 14.8332 | 59.6 | 1.3586 | 22.2271 | 59.4 | 1.3654 | 29.7663 | 59.2 | 1.362 | 37.2448 | 59 | 1.3659 | 44.7375 | 58.8 | 1.3649 | 52.2249 | 58.6 | 1.3597 | 59.7412 | 58.4 | 1.3643 | 67.2553 | 58.2 | 1.3636 | 74.7054 | 58 | 1.3659 | 82.2661 | 60 | 1.3669 | 75.9282 | 60.2 | 1.364 | 68.4341 | 60.4 | 1.3595 | 60.8917 | 60.6 | 1.3596 | 53.3886 | 60.8 | 1.3631 | 45.9316 | 61 | 1.3662 | 38.4328 | 61.2 | 1.3628 | 30.9301 | 61.4 | 1.3658 | 23.4379 | 61.6 | 1.3649 | 15.9991 | 61.8 | 1.3599 | 8.4007 | 62
|  | 1.3737 | 0.94055 | 60 | 1.3701 | 7.2676 | 59.8 | 1.3692 | 14.8331 | 59.6 | 1.3669 | 22.2269 | 59.4 | 1.3737 | 29.7666 | 59.2 | 1.3704 | 37.2438 | 59 | 1.3742 | 44.7379 | 58.8 | 1.3732 | 52.2241 | 58.6 | 1.368 | 59.7409 | 58.4 | 1.3727 | 67.2552 | 58.2 | 1.372 | 74.705 | 58 | 1.3742 | 82.2665 | 60 | 1.3752 | 75.9275 | 60.2 | 1.3723 | 68.4339 | 60.4 | 1.3678 | 60.892 | 60.6 | 1.3679 | 53.3886 | 60.8 | 1.3714 | 45.9314 | 61 | 1.3745 | 38.4332 | 61.2 | 1.3711 | 30.9298 | 61.4 | 1.3741 | 23.438 | 61.6 | 1.3732 | 16.002 | 61.8 | 1.3682 | 8.3992 | 62
|  | 1.382 | 0.94055 | 60 | 1.3784 | 7.2675 | 59.8 | 1.3776 | 14.8344 | 59.6 | 1.3753 | 22.2266 | 59.4 | 1.382 | 29.7668 | 59.2 | 1.3787 | 37.2429 | 59 | 1.3826 | 44.7383 | 58.8 | 1.3816 | 52.2234 | 58.6 | 1.3763 | 59.7406 | 58.4 | 1.381 | 67.255 | 58.2 | 1.3803 | 74.7046 | 58 | 1.3825 | 82.2669 | 60 | 1.3836 | 75.927 | 60.2 | 1.3806 | 68.4336 | 60.4 | 1.3761 | 60.8923 | 60.6 | 1.3762 | 53.3885 | 60.8 | 1.3798 | 45.9312 | 61 | 1.3828 | 38.4336 | 61.2 | 1.3794 | 30.9299 | 61.4 | 1.3825 | 23.438 | 61.6 | 1.3815 | 16.0053 | 61.8 | 1.3765 | 8.3976 | 62
|  | 1.3904 | 0.94056 | 60 | 1.3868 | 7.2674 | 59.8 | 1.3859 | 14.8356 | 59.6 | 1.3836 | 22.2263 | 59.4 | 1.3904 | 29.7671 | 59.2 | 1.387 | 37.2419 | 59 | 1.3909 | 44.7386 | 58.8 | 1.3899 | 52.2225 | 58.6 | 1.3847 | 59.7407 | 58.4 | 1.3893 | 67.2548 | 58.2 | 1.3887 | 74.7042 | 58 | 1.3909 | 82.2672 | 60 | 1.3919 | 75.9265 | 60.2 | 1.3889 | 68.4334 | 60.4 | 1.3845 | 60.8926 | 60.6 | 1.3846 | 53.3885 | 60.8 | 1.3881 | 45.931 | 61 | 1.3912 | 38.434 | 61.2 | 1.3878 | 30.9299 | 61.4 | 1.3908 | 23.438 | 61.6 | 1.3898 | 16.0086 | 61.8 | 1.3849 | 8.3969 | 62
|  | 1.3987 | 0.94056 | 60 | 1.3951 | 7.2672 | 59.8 | 1.3942 | 14.8369 | 59.6 | 1.3919 | 22.2261 | 59.4 | 1.3987 | 29.7673 | 59.2 | 1.3954 | 37.2408 | 59 | 1.3992 | 44.739 | 58.8 | 1.3982 | 52.2217 | 58.6 | 1.393 | 59.7407 | 58.4 | 1.3977 | 67.2545 | 58.2 | 1.397 | 74.7042 | 58 | 1.3992 | 82.2676 | 60 | 1.4003 | 75.9257 | 60.2 | 1.3973 | 68.4333 | 60.4 | 1.3928 | 60.8929 | 60.6 | 1.3929 | 53.3884 | 60.8 | 1.3964 | 45.9308 | 61 | 1.3995 | 38.4344 | 61.2 | 1.3961 | 30.9301 | 61.4 | 1.3991 | 23.4381 | 61.6 | 1.3982 | 16.0123 | 61.8 | 1.3932 | 8.3963 | 62
|  | 1.407 | 0.94057 | 60 | 1.4034 | 7.2671 | 59.8 | 1.4026 | 14.8382 | 59.6 | 1.4003 | 22.2258 | 59.4 | 1.407 | 29.7673 | 59.2 | 1.4037 | 37.24 | 59 | 1.4076 | 44.7394 | 58.8 | 1.4066 | 52.221 | 58.6 | 1.4013 | 59.7407 | 58.4 | 1.406 | 67.2542 | 58.2 | 1.4053 | 74.7042 | 58 | 1.4075 | 82.268 | 60 | 1.4086 | 75.9249 | 60.2 | 1.4056 | 68.4333 | 60.4 | 1.4011 | 60.8932 | 60.6 | 1.4012 | 53.3883 | 60.8 | 1.4048 | 45.9303 | 61 | 1.4079 | 38.4346 | 61.2 | 1.4044 | 30.9303 | 61.4 | 1.4075 | 23.4379 | 61.6 | 1.4066 | 16.016 | 61.8 | 1.4016 | 8.3957 | 62
|  | 1.4153 | 0.94056 | 60 | 1.4118 | 7.267 | 59.8 | 1.4109 | 14.8391 | 59.6 | 1.4086 | 22.2256 | 59.4 | 1.4153 | 29.7672 | 59.2 | 1.412 | 37.2391 | 59 | 1.4159 | 44.7398 | 58.8 | 1.4149 | 52.2203 | 58.6 | 1.4097 | 59.7407 | 58.4 | 1.4144 | 67.254 | 58.2 | 1.4137 | 74.7043 | 58 | 1.4159 | 82.2681 | 60 | 1.4169 | 75.9241 | 60.2 | 1.4139 | 68.4334 | 60.4 | 1.4095 | 60.8934 | 60.6 | 1.4095 | 53.3882 | 60.8 | 1.4131 | 45.9299 | 61 | 1.4162 | 38.4349 | 61.2 | 1.4128 | 30.9306 | 61.4 | 1.4158 | 23.4378 | 61.6 | 1.4149 | 16.018 | 61.8 | 1.4099 | 8.3952 | 62
|  | 1.4237 | 0.94056 | 60 | 1.4201 | 7.2669 | 59.8 | 1.4192 | 14.84 | 59.6 | 1.4169 | 22.2253 | 59.4 | 1.4237 | 29.7672 | 59.2 | 1.4203 | 37.2384 | 59 | 1.4242 | 44.7401 | 58.8 | 1.4232 | 52.2196 | 58.6 | 1.418 | 59.7411 | 58.4 | 1.4227 | 67.2534 | 58.2 | 1.422 | 74.7044 | 58 | 1.4242 | 82.2683 | 60 | 1.4252 | 75.9233 | 60.2 | 1.4223 | 68.4334 | 60.4 | 1.4178 | 60.894 | 60.6 | 1.4179 | 53.388 | 60.8 | 1.4214 | 45.9296 | 61 | 1.4245 | 38.4344 | 61.2 | 1.4211 | 30.9308 | 61.4 | 1.4241 | 23.4376 | 61.6 | 1.4232 | 16.02 | 61.8 | 1.4182 | 8.3946 | 62
|  | 1.432 | 0.94055 | 60 | 1.4284 | 7.2668 | 59.8 | 1.4276 | 14.8408 | 59.6 | 1.4253 | 22.2253 | 59.4 | 1.432 | 29.7672 | 59.2 | 1.4287 | 37.2377 | 59 | 1.4326 | 44.7405 | 58.8 | 1.4315 | 52.2189 | 58.6 | 1.4263 | 59.7414 | 58.4 | 1.431 | 67.2529 | 58.2 | 1.4303 | 74.7042 | 58 | 1.4325 | 82.2683 | 60 | 1.4336 | 75.9225 | 60.2 | 1.4306 | 68.4334 | 60.4 | 1.4261 | 60.8945 | 60.6 | 1.4262 | 53.3879 | 60.8 | 1.4297 | 45.9293 | 61 | 1.4329 | 38.4339 | 61.2 | 1.4294 | 30.931 | 61.4 | 1.4325 | 23.4375 | 61.6 | 1.4315 | 16.0217 | 61.8 | 1.4266 | 8.394 | 62
|  | 1.4403 | 0.94055 | 60 | 1.4367 | 7.2667 | 59.8 | 1.4359 | 14.8417 | 59.6 | 1.4336 | 22.2253 | 59.4 | 1.4403 | 29.7672 | 59.2 | 1.437 | 37.237 | 59 | 1.4409 | 44.7409 | 58.8 | 1.4399 | 52.2182 | 58.6 | 1.4347 | 59.7419 | 58.4 | 1.4394 | 67.2524 | 58.2 | 1.4387 | 74.704 | 58 | 1.4409 | 82.2683 | 60 | 1.4419 | 75.9217 | 60.2 | 1.4389 | 68.4335 | 60.4 | 1.4345 | 60.895 | 60.6 | 1.4345 | 53.3877 | 60.8 | 1.4381 | 45.9285 | 61 | 1.4412 | 38.4334 | 61.2 | 1.4377 | 30.9312 | 61.4 | 1.4408 | 23.4373 | 61.6 | 1.4399 | 16.0234 | 61.8 | 1.4349 | 8.3934 | 62
|  | 1.4487 | 0.94055 | 60 | 1.4451 | 7.2666 | 59.8 | 1.4442 | 14.8426 | 59.6 | 1.4419 | 22.2253 | 59.4 | 1.4487 | 29.7672 | 59.2 | 1.4453 | 37.2363 | 59 | 1.4492 | 44.7412 | 58.8 | 1.4482 | 52.2176 | 58.6 | 1.443 | 59.7423 | 58.4 | 1.4477 | 67.252 | 58.2 | 1.447 | 74.7038 | 58 | 1.4492 | 82.2683 | 60 | 1.4503 | 75.9209 | 60.2 | 1.4473 | 68.4335 | 60.4 | 1.4428 | 60.8955 | 60.6 | 1.4428 | 53.3878 | 60.8 | 1.4464 | 45.9278 | 61 | 1.4496 | 38.4329 | 61.2 | 1.4461 | 30.9317 | 61.4 | 1.4491 | 23.4372 | 61.6 | 1.4482 | 16.0251 | 61.8 | 1.4432 | 8.3928 | 62
|  | 1.457 | 0.94055 | 60 | 1.4534 | 7.2665 | 59.8 | 1.4526 | 14.8435 | 59.6 | 1.4503 | 22.2253 | 59.4 | 1.457 | 29.7673 | 59.2 | 1.4537 | 37.2357 | 59 | 1.4576 | 44.7416 | 58.8 | 1.4565 | 52.2173 | 58.6 | 1.4513 | 59.7428 | 58.4 | 1.456 | 67.2512 | 58.2 | 1.4553 | 74.7036 | 58 | 1.4575 | 82.2682 | 60 | 1.4586 | 75.9201 | 60.2 | 1.4556 | 68.4335 | 60.4 | 1.4511 | 60.896 | 60.6 | 1.4512 | 53.388 | 60.8 | 1.4547 | 45.9274 | 61 | 1.4579 | 38.4324 | 61.2 | 1.4544 | 30.9321 | 61.4 | 1.4575 | 23.437 | 61.6 | 1.4565 | 16.0268 | 61.8 | 1.4516 | 8.3921 | 62
|  | 1.4653 | 0.94056 | 60 | 1.4617 | 7.2664 | 59.8 | 1.4609 | 14.8444 | 59.6 | 1.4586 | 22.2253 | 59.4 | 1.4653 | 29.7673 | 59.2 | 1.462 | 37.2351 | 59 | 1.4659 | 44.742 | 58.8 | 1.4649 | 52.217 | 58.6 | 1.4597 | 59.7433 | 58.4 | 1.4644 | 67.2505 | 58.2 | 1.4637 | 74.7036 | 58 | 1.4659 | 82.2682 | 60 | 1.4669 | 75.9192 | 60.2 | 1.4639 | 68.4336 | 60.4 | 1.4595 | 60.8965 | 60.6 | 1.4595 | 53.3881 | 60.8 | 1.463 | 45.9269 | 61 | 1.4662 | 38.4319 | 61.2 | 1.4627 | 30.9327 | 61.4 | 1.4658 | 23.4369 | 61.6 | 1.4648 | 16.0288 | 61.8 | 1.4599 | 8.3915 | 62
|  | 1.4736 | 0.94056 | 60 | 1.4701 | 7.2663 | 59.8 | 1.4692 | 14.8452 | 59.6 | 1.4669 | 22.2253 | 59.4 | 1.4737 | 29.7674 | 59.2 | 1.4703 | 37.2345 | 59 | 1.4742 | 44.7423 | 58.8 | 1.4732 | 52.2167 | 58.6 | 1.468 | 59.7439 | 58.4 | 1.4727 | 67.2498 | 58.2 | 1.472 | 74.7036 | 58 | 1.4742 | 82.2681 | 60 | 1.4753 | 75.9184 | 60.2 | 1.4723 | 68.4336 | 60.4 | 1.4678 | 60.8971 | 60.6 | 1.4678 | 53.3883 | 60.8 | 1.4714 | 45.9264 | 61 | 1.4746 | 38.4314 | 61.2 | 1.4711 | 30.9333 | 61.4 | 1.4741 | 23.4366 | 61.6 | 1.4732 | 16.0309 | 61.8 | 1.4683 | 8.3909 | 62
|  | 1.482 | 0.94056 | 60 | 1.4784 | 7.2662 | 59.8 | 1.4775 | 14.8461 | 59.6 | 1.4753 | 22.2253 | 59.4 | 1.482 | 29.7675 | 59.2 | 1.4787 | 37.2339 | 59 | 1.4825 | 44.7427 | 58.8 | 1.4815 | 52.2163 | 58.6 | 1.4763 | 59.7445 | 58.4 | 1.481 | 67.2491 | 58.2 | 1.4803 | 74.7035 | 58 | 1.4825 | 82.2679 | 60 | 1.4836 | 75.9176 | 60.2 | 1.4806 | 68.4336 | 60.4 | 1.4761 | 60.8976 | 60.6 | 1.4762 | 53.3885 | 60.8 | 1.4797 | 45.9258 | 61 | 1.4829 | 38.4309 | 61.2 | 1.4794 | 30.9342 | 61.4 | 1.4825 | 23.4362 | 61.6 | 1.4815 | 16.0305 | 61.8 | 1.4766 | 8.3903 | 62
|  | 1.4903 | 0.94055 | 60 | 1.4867 | 7.2661 | 59.8 | 1.4859 | 14.847 | 59.6 | 1.4836 | 22.2253 | 59.4 | 1.4903 | 29.7672 | 59.2 | 1.487 | 37.2333 | 59 | 1.4909 | 44.7431 | 58.8 | 1.4899 | 52.2164 | 58.6 | 1.4846 | 59.7454 | 58.4 | 1.4893 | 67.2483 | 58.2 | 1.4887 | 74.7035 | 58 | 1.4908 | 82.2677 | 60 | 1.4919 | 75.9167 | 60.2 | 1.4889 | 68.4333 | 60.4 | 1.4845 | 60.8981 | 60.6 | 1.4845 | 53.3887 | 60.8 | 1.488 | 45.9256 | 61 | 1.4912 | 38.4295 | 61.2 | 1.4877 | 30.935 | 61.4 | 1.4908 | 23.4358 | 61.6 | 1.4899 | 16.0301 | 61.8 | 1.4849 | 8.3897 | 62
|  | 1.4986 | 0.94055 | 60 | 1.495 | 7.2661 | 59.8 | 1.4942 | 14.8476 | 59.6 | 1.4919 | 22.2253 | 59.4 | 1.4987 | 29.767 | 59.2 | 1.4953 | 37.2327 | 59 | 1.4992 | 44.7434 | 58.8 | 1.4982 | 52.2164 | 58.6 | 1.493 | 59.7462 | 58.4 | 1.4977 | 67.2474 | 58.2 | 1.497 | 74.7035 | 58 | 1.4992 | 82.2674 | 60 | 1.5003 | 75.9159 | 60.2 | 1.4973 | 68.433 | 60.4 | 1.4928 | 60.8986 | 60.6 | 1.4928 | 53.3889 | 60.8 | 1.4964 | 45.9254 | 61 | 1.4996 | 38.4281 | 61.2 | 1.4961 | 30.9361 | 61.4 | 1.4991 | 23.4353 | 61.6 | 1.4982 | 16.0275 | 61.8 | 1.4933 | 8.3891 | 62
|  | 1.507 | 0.94055 | 60 | 1.5034 | 7.266 | 59.8 | 1.5025 | 14.8482 | 59.6 | 1.5003 | 22.2253 | 59.4 | 1.507 | 29.7668 | 59.2 | 1.5037 | 37.232 | 59 | 1.5075 | 44.7438 | 58.8 | 1.5065 | 52.2167 | 58.6 | 1.5013 | 59.7469 | 58.4 | 1.506 | 67.2466 | 58.2 | 1.5053 | 74.7034 | 58 | 1.5075 | 82.2672 | 60 | 1.5086 | 75.9151 | 60.2 | 1.5056 | 68.4326 | 60.4 | 1.5011 | 60.8991 | 60.6 | 1.5012 | 53.389 | 60.8 | 1.5047 | 45.9252 | 61 | 1.5079 | 38.4267 | 61.2 | 1.5044 | 30.9371 | 61.4 | 1.5074 | 23.4348 | 61.6 | 1.5065 | 16.0248 | 61.8 | 1.5016 | 8.3885 | 62
|  | 1.5153 | 0.94054 | 60 | 1.5117 | 7.2659 | 59.8 | 1.5109 | 14.8487 | 59.6 | 1.5086 | 22.2253 | 59.4 | 1.5154 | 29.7666 | 59.2 | 1.512 | 37.2313 | 59 | 1.5159 | 44.7442 | 58.8 | 1.5149 | 52.2171 | 58.6 | 1.5096 | 59.7477 | 58.4 | 1.5143 | 67.2458 | 58.2 | 1.5137 | 74.7036 | 58 | 1.5158 | 82.2669 | 60 | 1.5169 | 75.9142 | 60.2 | 1.5139 | 68.4321 | 60.4 | 1.5094 | 60.8996 | 60.6 | 1.5095 | 53.3891 | 60.8 | 1.513 | 45.925 | 61 | 1.5163 | 38.4253 | 61.2 | 1.5128 | 30.9378 | 61.4 | 1.5158 | 23.4342 | 61.6 | 1.5149 | 16.0228 | 61.8 | 1.5099 | 8.3878 | 62
|  | 1.5236 | 0.94054 | 60 | 1.52 | 7.2658 | 59.8 | 1.5192 | 14.8493 | 59.6 | 1.5169 | 22.2253 | 59.4 | 1.5237 | 29.7664 | 59.2 | 1.5203 | 37.2311 | 59 | 1.5242 | 44.7444 | 58.8 | 1.5232 | 52.2172 | 58.6 | 1.518 | 59.7484 | 58.4 | 1.5227 | 67.2453 | 58.2 | 1.522 | 74.7037 | 58 | 1.5242 | 82.2666 | 60 | 1.5253 | 75.9134 | 60.2 | 1.5222 | 68.4319 | 60.4 | 1.5178 | 60.9 | 60.6 | 1.5178 | 53.3892 | 60.8 | 1.5214 | 45.9251 | 61 | 1.5246 | 38.4239 | 61.2 | 1.5211 | 30.9385 | 61.4 | 1.5241 | 23.4344 | 61.6 | 1.5232 | 16.0207 | 61.8 | 1.5183 | 8.3871 | 62
|  | 1.5319 | 0.94054 | 60 | 1.5284 | 7.2658 | 59.8 | 1.5275 | 14.8499 | 59.6 | 1.5253 | 22.2253 | 59.4 | 1.532 | 29.7663 | 59.2 | 1.5287 | 37.2308 | 59 | 1.5325 | 44.7447 | 58.8 | 1.5315 | 52.2174 | 58.6 | 1.5263 | 59.7491 | 58.4 | 1.531 | 67.2447 | 58.2 | 1.5303 | 74.7039 | 58 | 1.5325 | 82.2665 | 60 | 1.5336 | 75.9126 | 60.2 | 1.5306 | 68.4318 | 60.4 | 1.5261 | 60.9004 | 60.6 | 1.5262 | 53.3889 | 60.8 | 1.5297 | 45.9251 | 61 | 1.533 | 38.4225 | 61.2 | 1.5294 | 30.9396 | 61.4 | 1.5324 | 23.4345 | 61.6 | 1.5316 | 16.019 | 61.8 | 1.5266 | 8.3863 | 62
|  | 1.5403 | 0.94053 | 60 | 1.5367 | 7.2657 | 59.8 | 1.5359 | 14.8505 | 59.6 | 1.5336 | 22.2253 | 59.4 | 1.5403 | 29.766 | 59.2 | 1.537 | 37.2308 | 59 | 1.5409 | 44.7447 | 58.8 | 1.5399 | 52.2176 | 58.6 | 1.5346 | 59.7497 | 58.4 | 1.5394 | 67.2445 | 58.2 | 1.5387 | 74.7041 | 58 | 1.5408 | 82.2663 | 60 | 1.5419 | 75.9118 | 60.2 | 1.5389 | 68.4317 | 60.4 | 1.5344 | 60.9007 | 60.6 | 1.5345 | 53.3886 | 60.8 | 1.538 | 45.9251 | 61 | 1.5413 | 38.4211 | 61.2 | 1.5378 | 30.9406 | 61.4 | 1.5408 | 23.4348 | 61.6 | 1.5399 | 16.0173 | 61.8 | 1.535 | 8.3857 | 62
|  | 1.5486 | 0.94053 | 60 | 1.545 | 7.2656 | 59.8 | 1.5442 | 14.8507 | 59.6 | 1.5419 | 22.2253 | 59.4 | 1.5487 | 29.7656 | 59.2 | 1.5453 | 37.2307 | 59 | 1.5492 | 44.7448 | 58.8 | 1.5482 | 52.2178 | 58.6 | 1.5429 | 59.7504 | 58.4 | 1.5477 | 67.2443 | 58.2 | 1.547 | 74.7041 | 58 | 1.5492 | 82.2663 | 60 | 1.5503 | 75.9109 | 60.2 | 1.5472 | 68.4317 | 60.4 | 1.5428 | 60.9011 | 60.6 | 1.5428 | 53.3886 | 60.8 | 1.5464 | 45.925 | 61 | 1.5496 | 38.4197 | 61.2 | 1.5461 | 30.9415 | 61.4 | 1.5491 | 23.4351 | 61.6 | 1.5482 | 16.0156 | 61.8 | 1.5433 | 8.3852 | 62
|  | 1.5569 | 0.94052 | 60 | 1.5533 | 7.2655 | 59.8 | 1.5525 | 14.851 | 59.6 | 1.5503 | 22.2253 | 59.4 | 1.557 | 29.7654 | 59.2 | 1.5536 | 37.2309 | 59 | 1.5575 | 44.7446 | 58.8 | 1.5565 | 52.218 | 58.6 | 1.5513 | 59.7509 | 58.4 | 1.556 | 67.2443 | 58.2 | 1.5553 | 74.7041 | 58 | 1.5575 | 82.2663 | 60 | 1.5586 | 75.9101 | 60.2 | 1.5556 | 68.4317 | 60.4 | 1.5511 | 60.9015 | 60.6 | 1.5511 | 53.3887 | 60.8 | 1.5547 | 45.9249 | 61 | 1.558 | 38.4177 | 61.2 | 1.5544 | 30.9424 | 61.4 | 1.5574 | 23.4354 | 61.6 | 1.5565 | 16.014 | 61.8 | 1.5516 | 8.3857 | 62
|  | 1.5653 | 0.94052 | 60 | 1.5617 | 7.2654 | 59.8 | 1.5609 | 14.8513 | 59.6 | 1.5586 | 22.2253 | 59.4 | 1.5653 | 29.7652 | 59.2 | 1.562 | 37.2311 | 59 | 1.5659 | 44.7445 | 58.8 | 1.5648 | 52.2182 | 58.6 | 1.5596 | 59.7514 | 58.4 | 1.5644 | 67.2443 | 58.2 | 1.5637 | 74.7041 | 58 | 1.5658 | 82.2662 | 60 | 1.5669 | 75.9094 | 60.2 | 1.5639 | 68.4317 | 60.4 | 1.5594 | 60.9018 | 60.6 | 1.5595 | 53.3887 | 60.8 | 1.563 | 45.9247 | 61 | 1.5663 | 38.4158 | 61.2 | 1.5627 | 30.943 | 61.4 | 1.5658 | 23.4357 | 61.6 | 1.5649 | 16.0128 | 61.8 | 1.56 | 8.3863 | 62
|  | 1.5736 | 0.94051 | 60 | 1.57 | 7.2653 | 59.8 | 1.5692 | 14.8516 | 59.6 | 1.5669 | 22.2253 | 59.4 | 1.5737 | 29.7649 | 59.2 | 1.5703 | 37.2312 | 59 | 1.5742 | 44.7443 | 58.8 | 1.5732 | 52.2183 | 58.6 | 1.5679 | 59.7519 | 58.4 | 1.5727 | 67.2444 | 58.2 | 1.572 | 74.7042 | 58 | 1.5742 | 82.2662 | 60 | 1.5753 | 75.9088 | 60.2 | 1.5722 | 68.4312 | 60.4 | 1.5678 | 60.9022 | 60.6 | 1.5678 | 53.3888 | 60.8 | 1.5714 | 45.9244 | 61 | 1.5746 | 38.4138 | 61.2 | 1.5711 | 30.9437 | 61.4 | 1.5741 | 23.4359 | 61.6 | 1.5732 | 16.0117 | 61.8 | 1.5683 | 8.3868 | 62
|  | 1.5819 | 0.94051 | 60 | 1.5783 | 7.2652 | 59.8 | 1.5775 | 14.8522 | 59.6 | 1.5753 | 22.2253 | 59.4 | 1.582 | 29.7645 | 59.2 | 1.5786 | 37.2314 | 59 | 1.5825 | 44.7442 | 58.8 | 1.5815 | 52.2185 | 58.6 | 1.5763 | 59.7523 | 58.4 | 1.581 | 67.2445 | 58.2 | 1.5804 | 74.7042 | 58 | 1.5825 | 82.2661 | 60 | 1.5836 | 75.908 | 60.2 | 1.5806 | 68.4307 | 60.4 | 1.5761 | 60.9025 | 60.6 | 1.5761 | 53.3889 | 60.8 | 1.5797 | 45.9242 | 61 | 1.583 | 38.4119 | 61.2 | 1.5794 | 30.9439 | 61.4 | 1.5824 | 23.436 | 61.6 | 1.5815 | 16.0101 | 61.8 | 1.5767 | 8.3873 | 62
|  | 1.5903 | 0.94051 | 60 | 1.5867 | 7.2651 | 59.8 | 1.5859 | 14.8527 | 59.6 | 1.5836 | 22.2253 | 59.4 | 1.5903 | 29.7642 | 59.2 | 1.587 | 37.2318 | 59 | 1.5909 | 44.7439 | 58.8 | 1.5898 | 52.219 | 58.6 | 1.5846 | 59.7526 | 58.4 | 1.5894 | 67.2446 | 58.2 | 1.5887 | 74.7042 | 58 | 1.5908 | 82.2661 | 60 | 1.5919 | 75.9073 | 60.2 | 1.5889 | 68.4302 | 60.4 | 1.5844 | 60.9027 | 60.6 | 1.5845 | 53.3891 | 60.8 | 1.588 | 45.9241 | 61 | 1.5913 | 38.41 | 61.2 | 1.5877 | 30.9442 | 61.4 | 1.5908 | 23.436 | 61.6 | 1.5899 | 16.0085 | 61.8 | 1.585 | 8.3876 | 62
|  | 1.5986 | 0.94051 | 60 | 1.595 | 7.2651 | 59.8 | 1.5942 | 14.8533 | 59.6 | 1.5919 | 22.2253 | 59.4 | 1.5987 | 29.7639 | 59.2 | 1.5953 | 37.2322 | 59 | 1.5992 | 44.7436 | 58.8 | 1.5982 | 52.2195 | 58.6 | 1.5929 | 59.7529 | 58.4 | 1.5977 | 67.2448 | 58.2 | 1.597 | 74.7042 | 58 | 1.5992 | 82.2661 | 60 | 1.6003 | 75.9066 | 60.2 | 1.5972 | 68.4297 | 60.4 | 1.5928 | 60.9029 | 60.6 | 1.5928 | 53.3893 | 60.8 | 1.5963 | 45.924 | 61 | 1.5997 | 38.408 | 61.2 | 1.5961 | 30.9445 | 61.4 | 1.5991 | 23.436 | 61.6 | 1.5982 | 16.007 | 61.8 | 1.5933 | 8.388 | 62
|  | 1.6069 | 0.9405 | 60 | 1.6033 | 7.265 | 59.8 | 1.6025 | 14.8538 | 59.6 | 1.6003 | 22.2253 | 59.4 | 1.607 | 29.7636 | 59.2 | 1.6036 | 37.2326 | 59 | 1.6075 | 44.7431 | 58.8 | 1.6065 | 52.2202 | 58.6 | 1.6013 | 59.7534 | 58.4 | 1.606 | 67.245 | 58.2 | 1.6053 | 74.7042 | 58 | 1.6075 | 82.266 | 60 | 1.6086 | 75.9059 | 60.2 | 1.6056 | 68.4292 | 60.4 | 1.6011 | 60.9028 | 60.6 | 1.6011 | 53.3896 | 60.8 | 1.6046 | 45.924 | 61 | 1.608 | 38.4062 | 61.2 | 1.6044 | 30.9447 | 61.4 | 1.6074 | 23.4361 | 61.6 | 1.6066 | 16.0055 | 61.8 | 1.6017 | 8.3883 | 62
|  | 1.6152 | 0.9405 | 60 | 1.6116 | 7.2649 | 59.8 | 1.6109 | 14.8544 | 59.6 | 1.6086 | 22.2253 | 59.4 | 1.6153 | 29.7633 | 59.2 | 1.612 | 37.2331 | 59 | 1.6158 | 44.7426 | 58.8 | 1.6148 | 52.2209 | 58.6 | 1.6096 | 59.754 | 58.4 | 1.6143 | 67.2451 | 58.2 | 1.6137 | 74.7042 | 58 | 1.6158 | 82.2657 | 60 | 1.6169 | 75.9051 | 60.2 | 1.6139 | 68.4287 | 60.4 | 1.6094 | 60.9027 | 60.6 | 1.6095 | 53.3898 | 60.8 | 1.613 | 45.924 | 61 | 1.6163 | 38.4043 | 61.2 | 1.6127 | 30.945 | 61.4 | 1.6158 | 23.4361 | 61.6 | 1.6149 | 16.004 | 61.8 | 1.61 | 8.3887 | 62
|  | 1.6236 | 0.9405 | 60 | 1.62 | 7.2648 | 59.8 | 1.6192 | 14.8549 | 59.6 | 1.6169 | 22.2253 | 59.4 | 1.6237 | 29.7629 | 59.2 | 1.6203 | 37.2341 | 59 | 1.6242 | 44.7421 | 58.8 | 1.6232 | 52.2217 | 58.6 | 1.6179 | 59.7549 | 58.4 | 1.6227 | 67.2453 | 58.2 | 1.622 | 74.7042 | 58 | 1.6242 | 82.2655 | 60 | 1.6253 | 75.9043 | 60.2 | 1.6222 | 68.4282 | 60.4 | 1.6178 | 60.9024 | 60.6 | 1.6178 | 53.39 | 60.8 | 1.6213 | 45.924 | 61 | 1.6247 | 38.4029 | 61.2 | 1.6211 | 30.9452 | 61.4 | 1.6241 | 23.436 | 61.6 | 1.6232 | 16.0025 | 61.8 | 1.6183 | 8.3892 | 62
|  | 1.6319 | 0.9405 | 60 | 1.6283 | 7.2648 | 59.8 | 1.6275 | 14.8555 | 59.6 | 1.6253 | 22.2254 | 59.4 | 1.632 | 29.7625 | 59.2 | 1.6286 | 37.2352 | 59 | 1.6325 | 44.7416 | 58.8 | 1.6315 | 52.2225 | 58.6 | 1.6263 | 59.7558 | 58.4 | 1.631 | 67.2456 | 58.2 | 1.6303 | 74.7042 | 58 | 1.6325 | 82.2655 | 60 | 1.6336 | 75.9036 | 60.2 | 1.6306 | 68.4277 | 60.4 | 1.6261 | 60.9022 | 60.6 | 1.6261 | 53.3903 | 60.8 | 1.6296 | 45.924 | 61 | 1.633 | 38.4015 | 61.2 | 1.6294 | 30.9455 | 61.4 | 1.6324 | 23.4359 | 61.6 | 1.6315 | 16.001 | 61.8 | 1.6267 | 8.3897 | 62
|  | 1.6402 | 0.9405 | 60 | 1.6366 | 7.2647 | 59.8 | 1.6358 | 14.8561 | 59.6 | 1.6336 | 22.2254 | 59.4 | 1.6404 | 29.7622 | 59.2 | 1.637 | 37.2363 | 59 | 1.6408 | 44.741 | 58.8 | 1.6398 | 52.2233 | 58.6 | 1.6346 | 59.7571 | 58.4 | 1.6393 | 67.2459 | 58.2 | 1.6387 | 74.7043 | 58 | 1.6408 | 82.2655 | 60 | 1.6419 | 75.9028 | 60.2 | 1.6389 | 68.4272 | 60.4 | 1.6344 | 60.9019 | 60.6 | 1.6345 | 53.3907 | 60.8 | 1.638 | 45.9235 | 61 | 1.6414 | 38.4004 | 61.2 | 1.6377 | 30.9457 | 61.4 | 1.6407 | 23.4355 | 61.6 | 1.6399 | 15.9995 | 61.8 | 1.635 | 8.3914 | 62
|  | 1.6486 | 0.9405 | 60 | 1.645 | 7.2647 | 59.8 | 1.6442 | 14.8566 | 59.6 | 1.642 | 22.2255 | 59.4 | 1.6487 | 29.7618 | 59.2 | 1.6453 | 37.2374 | 59 | 1.6492 | 44.7404 | 58.8 | 1.6482 | 52.2241 | 58.6 | 1.6429 | 59.7583 | 58.4 | 1.6477 | 67.2462 | 58.2 | 1.647 | 74.7043 | 58 | 1.6491 | 82.2655 | 60 | 1.6503 | 75.9022 | 60.2 | 1.6472 | 68.4267 | 60.4 | 1.6428 | 60.9017 | 60.6 | 1.6428 | 53.391 | 60.8 | 1.6463 | 45.9231 | 61 | 1.6497 | 38.3992 | 61.2 | 1.646 | 30.946 | 61.4 | 1.6491 | 23.4351 | 61.6 | 1.6482 | 15.9985 | 61.8 | 1.6434 | 8.3931 | 62
|  | 1.6569 | 0.9405 | 60 | 1.6533 | 7.2646 | 59.8 | 1.6525 | 14.8572 | 59.6 | 1.6503 | 22.2255 | 59.4 | 1.657 | 29.7615 | 59.2 | 1.6536 | 37.2385 | 59 | 1.6575 | 44.7398 | 58.8 | 1.6565 | 52.2247 | 58.6 | 1.6512 | 59.7597 | 58.4 | 1.656 | 67.2465 | 58.2 | 1.6554 | 74.7043 | 58 | 1.6575 | 82.2655 | 60 | 1.6586 | 75.9015 | 60.2 | 1.6555 | 68.4262 | 60.4 | 1.6511 | 60.9015 | 60.6 | 1.6511 | 53.3913 | 60.8 | 1.6546 | 45.9226 | 61 | 1.658 | 38.3981 | 61.2 | 1.6544 | 30.9462 | 61.4 | 1.6574 | 23.4346 | 61.6 | 1.6566 | 15.9976 | 61.8 | 1.6517 | 8.3946 | 62
|  | 1.6652 | 0.94049 | 60 | 1.6616 | 7.2645 | 59.8 | 1.6608 | 14.8577 | 59.6 | 1.6586 | 22.2256 | 59.4 | 1.6653 | 29.7613 | 59.2 | 1.662 | 37.2395 | 59 | 1.6658 | 44.7392 | 58.8 | 1.6648 | 52.2254 | 58.6 | 1.6596 | 59.7611 | 58.4 | 1.6644 | 67.2468 | 58.2 | 1.6637 | 74.7042 | 58 | 1.6658 | 82.2654 | 60 | 1.6669 | 75.9011 | 60.2 | 1.6639 | 68.4257 | 60.4 | 1.6594 | 60.9012 | 60.6 | 1.6595 | 53.3916 | 60.8 | 1.663 | 45.922 | 61 | 1.6664 | 38.397 | 61.2 | 1.6627 | 30.9465 | 61.4 | 1.6657 | 23.4341 | 61.6 | 1.6649 | 15.9966 | 61.8 | 1.66 | 8.3962 | 62
|  | 1.6735 | 0.94049 | 60 | 1.6699 | 7.2644 | 59.8 | 1.6692 | 14.8583 | 59.6 | 1.6669 | 22.2256 | 59.4 | 1.6737 | 29.7609 | 59.2 | 1.6703 | 37.2405 | 59 | 1.6742 | 44.7385 | 58.8 | 1.6732 | 52.226 | 58.6 | 1.6679 | 59.7625 | 58.4 | 1.6727 | 67.2468 | 58.2 | 1.672 | 74.704 | 58 | 1.6741 | 82.2654 | 60 | 1.6753 | 75.9007 | 60.2 | 1.6722 | 68.4252 | 60.4 | 1.6678 | 60.901 | 60.6 | 1.6678 | 53.392 | 60.8 | 1.6713 | 45.9215 | 61 | 1.6747 | 38.396 | 61.2 | 1.671 | 30.9467 | 61.4 | 1.6741 | 23.4335 | 61.6 | 1.6732 | 15.9956 | 61.8 | 1.6684 | 8.3978 | 62
|  | 1.6819 | 0.94048 | 60 | 1.6783 | 7.2644 | 59.8 | 1.6775 | 14.8588 | 59.6 | 1.6753 | 22.2257 | 59.4 | 1.682 | 29.7606 | 59.2 | 1.6786 | 37.2415 | 59 | 1.6825 | 44.7379 | 58.8 | 1.6815 | 52.2266 | 58.6 | 1.6762 | 59.764 | 58.4 | 1.681 | 67.2468 | 58.2 | 1.6804 | 74.704 | 58 | 1.6825 | 82.2653 | 60 | 1.6836 | 75.9003 | 60.2 | 1.6805 | 68.4247 | 60.4 | 1.6761 | 60.9008 | 60.6 | 1.6761 | 53.3926 | 60.8 | 1.6796 | 45.9211 | 61 | 1.683 | 38.3949 | 61.2 | 1.6794 | 30.947 | 61.4 | 1.6824 | 23.4328 | 61.6 | 1.6816 | 15.9951 | 61.8 | 1.6767 | 8.3994 | 62
|  | 1.6902 | 0.94047 | 60 | 1.6866 | 7.2644 | 59.8 | 1.6858 | 14.8594 | 59.6 | 1.6836 | 22.2257 | 59.4 | 1.6904 | 29.7602 | 59.2 | 1.687 | 37.2425 | 59 | 1.6908 | 44.7376 | 58.8 | 1.6898 | 52.2272 | 58.6 | 1.6846 | 59.7654 | 58.4 | 1.6894 | 67.2468 | 58.2 | 1.6887 | 74.7039 | 58 | 1.6908 | 82.2652 | 60 | 1.6919 | 75.8998 | 60.2 | 1.6889 | 68.4242 | 60.4 | 1.6844 | 60.9006 | 60.6 | 1.6844 | 53.3932 | 60.8 | 1.688 | 45.9206 | 61 | 1.6914 | 38.3938 | 61.2 | 1.6877 | 30.9472 | 61.4 | 1.6907 | 23.4322 | 61.6 | 1.6899 | 15.9945 | 61.8 | 1.6851 | 8.401 | 62
|  | 1.6985 | 0.94047 | 60 | 1.6949 | 7.2643 | 59.8 | 1.6942 | 14.8605 | 59.6 | 1.692 | 22.2258 | 59.4 | 1.6987 | 29.7598 | 59.2 | 1.6953 | 37.2435 | 59 | 1.6992 | 44.7373 | 58.8 | 1.6982 | 52.2279 | 58.6 | 1.6929 | 59.7669 | 58.4 | 1.6977 | 67.2467 | 58.2 | 1.697 | 74.7039 | 58 | 1.6991 | 82.2651 | 60 | 1.7003 | 75.8995 | 60.2 | 1.6972 | 68.4237 | 60.4 | 1.6928 | 60.9004 | 60.6 | 1.6927 | 53.3939 | 60.8 | 1.6963 | 45.9202 | 61 | 1.6997 | 38.3928 | 61.2 | 1.696 | 30.9476 | 61.4 | 1.6991 | 23.4317 | 61.6 | 1.6982 | 15.9941 | 61.8 | 1.6934 | 8.4026 | 62
|  | 1.7069 | 0.94047 | 60 | 1.7033 | 7.2643 | 59.8 | 1.7025 | 14.8617 | 59.6 | 1.7003 | 22.2259 | 59.4 | 1.707 | 29.7594 | 59.2 | 1.7036 | 37.2445 | 59 | 1.7075 | 44.7369 | 58.8 | 1.7065 | 52.2284 | 58.6 | 1.7012 | 59.7689 | 58.4 | 1.706 | 67.2461 | 58.2 | 1.7054 | 74.7038 | 58 | 1.7075 | 82.265 | 60 | 1.7086 | 75.8992 | 60.2 | 1.7055 | 68.4231 | 60.4 | 1.7011 | 60.9 | 60.6 | 1.7011 | 53.3945 | 60.8 | 1.7046 | 45.9198 | 61 | 1.7081 | 38.3918 | 61.2 | 1.7043 | 30.9481 | 61.4 | 1.7074 | 23.4316 | 61.6 | 1.7065 | 15.9936 | 61.8 | 1.7017 | 8.4043 | 62
|  | 1.7152 | 0.94047 | 60 | 1.7116 | 7.2643 | 59.8 | 1.7108 | 14.8628 | 59.6 | 1.7086 | 22.2259 | 59.4 | 1.7154 | 29.759 | 59.2 | 1.7119 | 37.2455 | 59 | 1.7158 | 44.7366 | 58.8 | 1.7148 | 52.2288 | 58.6 | 1.7096 | 59.771 | 58.4 | 1.7144 | 67.2456 | 58.2 | 1.7137 | 74.7038 | 58 | 1.7158 | 82.265 | 60 | 1.7169 | 75.8988 | 60.2 | 1.7139 | 68.4226 | 60.4 | 1.7094 | 60.8996 | 60.6 | 1.7094 | 53.3951 | 60.8 | 1.713 | 45.9194 | 61 | 1.7164 | 38.3908 | 61.2 | 1.7127 | 30.9485 | 61.4 | 1.7157 | 23.4314 | 61.6 | 1.7149 | 15.9928 | 61.8 | 1.7101 | 8.406 | 62
|  | 1.7235 | 0.94047 | 60 | 1.7199 | 7.2642 | 59.8 | 1.7192 | 14.8639 | 59.6 | 1.7169 | 22.226 | 59.4 | 1.7237 | 29.7587 | 59.2 | 1.7203 | 37.2463 | 59 | 1.7242 | 44.7363 | 58.8 | 1.7231 | 52.2292 | 58.6 | 1.7179 | 59.7726 | 58.4 | 1.7227 | 67.2447 | 58.2 | 1.722 | 74.7038 | 58 | 1.7241 | 82.2649 | 60 | 1.7253 | 75.8985 | 60.2 | 1.7222 | 68.4221 | 60.4 | 1.7178 | 60.8992 | 60.6 | 1.7177 | 53.3958 | 60.8 | 1.7213 | 45.9187 | 61 | 1.7247 | 38.3905 | 61.2 | 1.721 | 30.949 | 61.4 | 1.7241 | 23.4307 | 61.6 | 1.7232 | 15.9919 | 61.8 | 1.7184 | 8.4077 | 62
|  | 1.7318 | 0.94046 | 60 | 1.7282 | 7.2642 | 59.8 | 1.7275 | 14.8646 | 59.6 | 1.7253 | 22.226 | 59.4 | 1.732 | 29.7584 | 59.2 | 1.7286 | 37.2471 | 59 | 1.7325 | 44.7359 | 58.8 | 1.7315 | 52.2295 | 58.6 | 1.7262 | 59.7741 | 58.4 | 1.731 | 67.2438 | 58.2 | 1.7303 | 74.7037 | 58 | 1.7325 | 82.2648 | 60 | 1.7336 | 75.8982 | 60.2 | 1.7305 | 68.4216 | 60.4 | 1.7261 | 60.8988 | 60.6 | 1.7261 | 53.3962 | 60.8 | 1.7296 | 45.918 | 61 | 1.7331 | 38.3903 | 61.2 | 1.7293 | 30.9495 | 61.4 | 1.7324 | 23.43 | 61.6 | 1.7316 | 15.9906 | 61.8 | 1.7267 | 8.4094 | 62
|  | 1.7402 | 0.94046 | 60 | 1.7366 | 7.2641 | 59.8 | 1.7358 | 14.8653 | 59.6 | 1.7336 | 22.2261 | 59.4 | 1.7404 | 29.758 | 59.2 | 1.737 | 37.2479 | 59 | 1.7408 | 44.7356 | 58.8 | 1.7398 | 52.2299 | 58.6 | 1.7346 | 59.7757 | 58.4 | 1.7393 | 67.2429 | 58.2 | 1.7387 | 74.7037 | 58 | 1.7408 | 82.2647 | 60 | 1.7419 | 75.8978 | 60.2 | 1.7388 | 68.4211 | 60.4 | 1.7344 | 60.8985 | 60.6 | 1.7344 | 53.3967 | 60.8 | 1.7379 | 45.9173 | 61 | 1.7414 | 38.3901 | 61.2 | 1.7377 | 30.95 | 61.4 | 1.7407 | 23.4299 | 61.6 | 1.7399 | 15.9892 | 61.8 | 1.7351 | 8.4109 | 62
|  | 1.7485 | 0.94045 | 60 | 1.7449 | 7.2641 | 59.8 | 1.7442 | 14.8659 | 59.6 | 1.742 | 22.2261 | 59.4 | 1.7487 | 29.7577 | 59.2 | 1.7453 | 37.2488 | 59 | 1.7491 | 44.7353 | 58.8 | 1.7481 | 52.2302 | 58.6 | 1.7429 | 59.7772 | 58.4 | 1.7477 | 67.242 | 58.2 | 1.747 | 74.7037 | 58 | 1.7491 | 82.2649 | 60 | 1.7503 | 75.8975 | 60.2 | 1.7472 | 68.4206 | 60.4 | 1.7428 | 60.8981 | 60.6 | 1.7427 | 53.3969 | 60.8 | 1.7463 | 45.9166 | 61 | 1.7498 | 38.3899 | 61.2 | 1.746 | 30.9504 | 61.4 | 1.7491 | 23.4297 | 61.6 | 1.7482 | 15.9879 | 61.8 | 1.7434 | 8.4125 | 62
|  | 1.7568 | 0.94045 | 60 | 1.7532 | 7.2641 | 59.8 | 1.7525 | 14.8666 | 59.6 | 1.7503 | 22.2262 | 59.4 | 1.757 | 29.7573 | 59.2 | 1.7536 | 37.2497 | 59 | 1.7575 | 44.735 | 58.8 | 1.7565 | 52.2306 | 58.6 | 1.7512 | 59.7786 | 58.4 | 1.756 | 67.2411 | 58.2 | 1.7554 | 74.7037 | 58 | 1.7575 | 82.2651 | 60 | 1.7586 | 75.8972 | 60.2 | 1.7555 | 68.4201 | 60.4 | 1.7511 | 60.8977 | 60.6 | 1.7511 | 53.3972 | 60.8 | 1.7546 | 45.916 | 61 | 1.7581 | 38.3897 | 61.2 | 1.7543 | 30.9509 | 61.4 | 1.7574 | 23.4297 | 61.6 | 1.7566 | 15.9866 | 61.8 | 1.7518 | 8.4142 | 62
|  | 1.7652 | 0.94044 | 60 | 1.7616 | 7.2641 | 59.8 | 1.7608 | 14.8669 | 59.6 | 1.7586 | 22.2263 | 59.4 | 1.7654 | 29.7569 | 59.2 | 1.762 | 37.2506 | 59 | 1.7658 | 44.7347 | 58.8 | 1.7648 | 52.2309 | 58.6 | 1.7596 | 59.7801 | 58.4 | 1.7644 | 67.2401 | 58.2 | 1.7637 | 74.7036 | 58 | 1.7658 | 82.2654 | 60 | 1.767 | 75.8972 | 60.2 | 1.7638 | 68.4197 | 60.4 | 1.7594 | 60.8973 | 60.6 | 1.7594 | 53.3974 | 60.8 | 1.7629 | 45.9154 | 61 | 1.7664 | 38.3896 | 61.2 | 1.7627 | 30.9514 | 61.4 | 1.7657 | 23.4296 | 61.6 | 1.7649 | 15.9835 | 61.8 | 1.7601 | 8.4158 | 62
|  | 1.7735 | 0.94044 | 60 | 1.7699 | 7.2641 | 59.8 | 1.7692 | 14.8671 | 59.6 | 1.767 | 22.2264 | 59.4 | 1.7737 | 29.7565 | 59.2 | 1.7703 | 37.2516 | 59 | 1.7741 | 44.7345 | 58.8 | 1.7731 | 52.2312 | 58.6 | 1.7679 | 59.7814 | 58.4 | 1.7727 | 67.2391 | 58.2 | 1.772 | 74.7036 | 58 | 1.7741 | 82.2655 | 60 | 1.7753 | 75.8973 | 60.2 | 1.7722 | 68.4193 | 60.4 | 1.7678 | 60.8969 | 60.6 | 1.7677 | 53.3977 | 60.8 | 1.7713 | 45.915 | 61 | 1.7748 | 38.3894 | 61.2 | 1.771 | 30.9519 | 61.4 | 1.774 | 23.4295 | 61.6 | 1.7733 | 15.9804 | 61.8 | 1.7684 | 8.4174 | 62
|  | 1.7818 | 0.94043 | 60 | 1.7782 | 7.2641 | 59.8 | 1.7775 | 14.8674 | 59.6 | 1.7753 | 22.2265 | 59.4 | 1.782 | 29.756 | 59.2 | 1.7786 | 37.2525 | 59 | 1.7824 | 44.7343 | 58.8 | 1.7815 | 52.2315 | 58.6 | 1.7762 | 59.7827 | 58.4 | 1.781 | 67.2382 | 58.2 | 1.7804 | 74.7036 | 58 | 1.7825 | 82.2657 | 60 | 1.7836 | 75.8974 | 60.2 | 1.7805 | 68.4188 | 60.4 | 1.7761 | 60.8965 | 60.6 | 1.7761 | 53.3979 | 60.8 | 1.7796 | 45.9145 | 61 | 1.7831 | 38.3892 | 61.2 | 1.7793 | 30.9522 | 61.4 | 1.7823 | 23.4293 | 61.6 | 1.7816 | 15.9772 | 61.8 | 1.7768 | 8.4189 | 62
|  | 1.7902 | 0.94042 | 60 | 1.7865 | 7.2641 | 59.8 | 1.7858 | 14.8677 | 59.6 | 1.7836 | 22.2266 | 59.4 | 1.7904 | 29.7556 | 59.2 | 1.787 | 37.2534 | 59 | 1.7908 | 44.7342 | 58.8 | 1.7898 | 52.2319 | 58.6 | 1.7845 | 59.7838 | 58.4 | 1.7894 | 67.2371 | 58.2 | 1.7887 | 74.7036 | 58 | 1.7908 | 82.2658 | 60 | 1.792 | 75.8975 | 60.2 | 1.7888 | 68.4184 | 60.4 | 1.7844 | 60.8961 | 60.6 | 1.7844 | 53.3982 | 60.8 | 1.7879 | 45.9138 | 61 | 1.7914 | 38.3891 | 61.2 | 1.7877 | 30.9525 | 61.4 | 1.7907 | 23.4288 | 61.6 | 1.7899 | 15.9741 | 61.8 | 1.7851 | 8.4205 | 62
|  | 1.7985 | 0.94041 | 60 | 1.7949 | 7.2641 | 59.8 | 1.7942 | 14.8679 | 59.6 | 1.792 | 22.2267 | 59.4 | 1.7987 | 29.7551 | 59.2 | 1.7953 | 37.2544 | 59 | 1.7991 | 44.7342 | 58.8 | 1.7981 | 52.2322 | 58.6 | 1.7929 | 59.7849 | 58.4 | 1.7977 | 67.2361 | 58.2 | 1.797 | 74.7036 | 58 | 1.7991 | 82.2659 | 60 | 1.8003 | 75.8973 | 60.2 | 1.7972 | 68.418 | 60.4 | 1.7928 | 60.8957 | 60.6 | 1.7927 | 53.3985 | 60.8 | 1.7963 | 45.9131 | 61 | 1.7998 | 38.3889 | 61.2 | 1.796 | 30.9524 | 61.4 | 1.799 | 23.4283 | 61.6 | 1.7982 | 15.9706 | 61.8 | 1.7935 | 8.4221 | 62
|  | 1.8068 | 0.9404 | 60 | 1.8032 | 7.2642 | 59.8 | 1.8025 | 14.8682 | 59.6 | 1.8003 | 22.2268 | 59.4 | 1.807 | 29.7547 | 59.2 | 1.8036 | 37.2553 | 59 | 1.8074 | 44.7342 | 58.8 | 1.8065 | 52.2327 | 58.6 | 1.8012 | 59.7856 | 58.4 | 1.806 | 67.235 | 58.2 | 1.8054 | 74.7035 | 58 | 1.8074 | 82.266 | 60 | 1.8086 | 75.8971 | 60.2 | 1.8055 | 68.4175 | 60.4 | 1.8011 | 60.8951 | 60.6 | 1.8011 | 53.3989 | 60.8 | 1.8046 | 45.9124 | 61 | 1.8081 | 38.3888 | 61.2 | 1.8043 | 30.9522 | 61.4 | 1.8073 | 23.4277 | 61.6 | 1.8066 | 15.9671 | 61.8 | 1.8018 | 8.4229 | 62
|  | 1.8151 | 0.9404 | 60 | 1.8115 | 7.2642 | 59.8 | 1.8108 | 14.8685 | 59.6 | 1.8086 | 22.2269 | 59.4 | 1.8154 | 29.7542 | 59.2 | 1.812 | 37.2562 | 59 | 1.8158 | 44.7343 | 58.8 | 1.8148 | 52.2332 | 58.6 | 1.8095 | 59.7864 | 58.4 | 1.8144 | 67.234 | 58.2 | 1.8137 | 74.7035 | 58 | 1.8158 | 82.2661 | 60 | 1.817 | 75.8973 | 60.2 | 1.8138 | 68.4171 | 60.4 | 1.8094 | 60.8945 | 60.6 | 1.8094 | 53.3992 | 60.8 | 1.8129 | 45.9116 | 61 | 1.8165 | 38.3887 | 61.2 | 1.8127 | 30.9521 | 61.4 | 1.8157 | 23.4272 | 61.6 | 1.8149 | 15.9632 | 61.8 | 1.8101 | 8.4237 | 62
|  | 1.8235 | 0.94039 | 60 | 1.8199 | 7.2642 | 59.8 | 1.8191 | 14.8687 | 59.6 | 1.817 | 22.227 | 59.4 | 1.8237 | 29.754 | 59.2 | 1.8203 | 37.2566 | 59 | 1.8241 | 44.7344 | 58.8 | 1.8231 | 52.2335 | 58.6 | 1.8179 | 59.787 | 58.4 | 1.8227 | 67.233 | 58.2 | 1.822 | 74.7035 | 58 | 1.8241 | 82.2662 | 60 | 1.8253 | 75.8974 | 60.2 | 1.8222 | 68.4167 | 60.4 | 1.8177 | 60.8939 | 60.6 | 1.8177 | 53.3996 | 60.8 | 1.8212 | 45.9109 | 61 | 1.8248 | 38.3886 | 61.2 | 1.821 | 30.952 | 61.4 | 1.824 | 23.4266 | 61.6 | 1.8232 | 15.9592 | 61.8 | 1.8185 | 8.4246 | 62
|  | 1.8318 | 0.94039 | 60 | 1.8282 | 7.2642 | 59.8 | 1.8275 | 14.869 | 59.6 | 1.8253 | 22.2271 | 59.4 | 1.832 | 29.7538 | 59.2 | 1.8286 | 37.2571 | 59 | 1.8324 | 44.7344 | 58.8 | 1.8315 | 52.2339 | 58.6 | 1.8262 | 59.7875 | 58.4 | 1.831 | 67.232 | 58.2 | 1.8304 | 74.7034 | 58 | 1.8325 | 82.2663 | 60 | 1.8336 | 75.8975 | 60.2 | 1.8305 | 68.4162 | 60.4 | 1.8261 | 60.8933 | 60.6 | 1.826 | 53.4 | 60.8 | 1.8296 | 45.9102 | 61 | 1.8331 | 38.3886 | 61.2 | 1.8293 | 30.9518 | 61.4 | 1.8323 | 23.4259 | 61.6 | 1.8316 | 15.957 | 61.8 | 1.8268 | 8.4254 | 62
|  | 1.8401 | 0.94038 | 60 | 1.8365 | 7.2643 | 59.8 | 1.8358 | 14.8693 | 59.6 | 1.8336 | 22.2272 | 59.4 | 1.8404 | 29.7535 | 59.2 | 1.8369 | 37.2574 | 59 | 1.8408 | 44.7345 | 58.8 | 1.8398 | 52.2342 | 58.6 | 1.8345 | 59.7879 | 58.4 | 1.8394 | 67.2312 | 58.2 | 1.8387 | 74.7033 | 58 | 1.8408 | 82.2664 | 60 | 1.842 | 75.8977 | 60.2 | 1.8388 | 68.4158 | 60.4 | 1.8344 | 60.8927 | 60.6 | 1.8344 | 53.4004 | 60.8 | 1.8379 | 45.9097 | 61 | 1.8415 | 38.3885 | 61.2 | 1.8376 | 30.9517 | 61.4 | 1.8407 | 23.4252 | 61.6 | 1.8399 | 15.9547 | 61.8 | 1.8351 | 8.4262 | 62
|  | 1.8485 | 0.94038 | 60 | 1.8448 | 7.2643 | 59.8 | 1.8441 | 14.8695 | 59.6 | 1.842 | 22.2273 | 59.4 | 1.8487 | 29.7532 | 59.2 | 1.8453 | 37.2577 | 59 | 1.8491 | 44.7346 | 58.8 | 1.8481 | 52.2345 | 58.6 | 1.8429 | 59.7882 | 58.4 | 1.8477 | 67.2304 | 58.2 | 1.847 | 74.7032 | 58 | 1.8491 | 82.2665 | 60 | 1.8503 | 75.8978 | 60.2 | 1.8472 | 68.4154 | 60.4 | 1.8427 | 60.8921 | 60.6 | 1.8427 | 53.4009 | 60.8 | 1.8462 | 45.9093 | 61 | 1.8498 | 38.3885 | 61.2 | 1.846 | 30.9516 | 61.4 | 1.849 | 23.4245 | 61.6 | 1.8483 | 15.9525 | 61.8 | 1.8435 | 8.4269 | 62
|  | 1.8568 | 0.94037 | 60 | 1.8532 | 7.2643 | 59.8 | 1.8525 | 14.8698 | 59.6 | 1.8503 | 22.2274 | 59.4 | 1.857 | 29.753 | 59.2 | 1.8536 | 37.2578 | 59 | 1.8574 | 44.7347 | 58.8 | 1.8564 | 52.2348 | 58.6 | 1.8512 | 59.7881 | 58.4 | 1.856 | 67.2296 | 58.2 | 1.8554 | 74.7032 | 58 | 1.8574 | 82.2666 | 60 | 1.8586 | 75.8979 | 60.2 | 1.8555 | 68.4149 | 60.4 | 1.8511 | 60.8915 | 60.6 | 1.851 | 53.4013 | 60.8 | 1.8546 | 45.9091 | 61 | 1.8582 | 38.3885 | 61.2 | 1.8543 | 30.9514 | 61.4 | 1.8573 | 23.4237 | 61.6 | 1.8566 | 15.9502 | 61.8 | 1.8518 | 8.4277 | 62
|  | 1.8651 | 0.94036 | 60 | 1.8615 | 7.2643 | 59.8 | 1.8608 | 14.8701 | 59.6 | 1.8586 | 22.2275 | 59.4 | 1.8654 | 29.7528 | 59.2 | 1.8619 | 37.258 | 59 | 1.8658 | 44.7348 | 58.8 | 1.8648 | 52.2351 | 58.6 | 1.8595 | 59.7879 | 58.4 | 1.8644 | 67.2288 | 58.2 | 1.8637 | 74.7032 | 58 | 1.8658 | 82.2667 | 60 | 1.867 | 75.8981 | 60.2 | 1.8638 | 68.4145 | 60.4 | 1.8594 | 60.8909 | 60.6 | 1.8594 | 53.4015 | 60.8 | 1.8629 | 45.9088 | 61 | 1.8665 | 38.3884 | 61.2 | 1.8626 | 30.9514 | 61.4 | 1.8657 | 23.4229 | 61.6 | 1.8649 | 15.948 | 61.8 | 1.8602 | 8.4285 | 62
|  | 1.8734 | 0.94035 | 60 | 1.8698 | 7.2643 | 59.8 | 1.8691 | 14.8703 | 59.6 | 1.867 | 22.2276 | 59.4 | 1.8737 | 29.7526 | 59.2 | 1.8703 | 37.258 | 59 | 1.8741 | 44.7349 | 58.8 | 1.8731 | 52.2356 | 58.6 | 1.8679 | 59.7878 | 58.4 | 1.8727 | 67.2281 | 58.2 | 1.872 | 74.7032 | 58 | 1.8741 | 82.2668 | 60 | 1.8753 | 75.8982 | 60.2 | 1.8721 | 68.4141 | 60.4 | 1.8678 | 60.8903 | 60.6 | 1.8677 | 53.4016 | 60.8 | 1.8712 | 45.9085 | 61 | 1.8748 | 38.3884 | 61.2 | 1.871 | 30.9513 | 61.4 | 1.874 | 23.422 | 61.6 | 1.8732 | 15.9457 | 61.8 | 1.8685 | 8.4293 | 62
|  | 1.8818 | 0.94033 | 60 | 1.8782 | 7.2643 | 59.8 | 1.8775 | 14.8706 | 59.6 | 1.8753 | 22.2278 | 59.4 | 1.882 | 29.7524 | 59.2 | 1.8786 | 37.2581 | 59 | 1.8824 | 44.735 | 58.8 | 1.8814 | 52.236 | 58.6 | 1.8762 | 59.7877 | 58.4 | 1.881 | 67.2275 | 58.2 | 1.8804 | 74.703 | 58 | 1.8824 | 82.2669 | 60 | 1.8836 | 75.8984 | 60.2 | 1.8805 | 68.4136 | 60.4 | 1.8761 | 60.8897 | 60.6 | 1.876 | 53.4017 | 60.8 | 1.8795 | 45.9081 | 61 | 1.8832 | 38.3883 | 61.2 | 1.8793 | 30.9514 | 61.4 | 1.8823 | 23.4211 | 61.6 | 1.8816 | 15.9431 | 61.8 | 1.8768 | 8.4301 | 62
|  | 1.8901 | 0.94032 | 60 | 1.8865 | 7.2643 | 59.8 | 1.8858 | 14.8709 | 59.6 | 1.8836 | 22.2279 | 59.4 | 1.8904 | 29.7521 | 59.2 | 1.8869 | 37.2582 | 59 | 1.8907 | 44.7352 | 58.8 | 1.8898 | 52.2365 | 58.6 | 1.8845 | 59.7872 | 58.4 | 1.8894 | 67.2268 | 58.2 | 1.8887 | 74.7029 | 58 | 1.8908 | 82.267 | 60 | 1.892 | 75.8985 | 60.2 | 1.8888 | 68.4132 | 60.4 | 1.8844 | 60.8891 | 60.6 | 1.8844 | 53.4018 | 60.8 | 1.8879 | 45.9077 | 61 | 1.8915 | 38.3883 | 61.2 | 1.8876 | 30.9515 | 61.4 | 1.8907 | 23.4202 | 61.6 | 1.89 | 15.9405 | 61.8 | 1.8852 | 8.431 | 62
|  | 1.8984 | 0.94031 | 60 | 1.8948 | 7.2643 | 59.8 | 1.8941 | 14.8711 | 59.6 | 1.892 | 22.228 | 59.4 | 1.8987 | 29.7519 | 59.2 | 1.8953 | 37.2584 | 59 | 1.8991 | 44.7353 | 58.8 | 1.8981 | 52.2369 | 58.6 | 1.8929 | 59.7867 | 58.4 | 1.8977 | 67.2262 | 58.2 | 1.897 | 74.7027 | 58 | 1.8991 | 82.2671 | 60 | 1.9003 | 75.8987 | 60.2 | 1.8971 | 68.4128 | 60.4 | 1.8927 | 60.8885 | 60.6 | 1.8927 | 53.4019 | 60.8 | 1.8962 | 45.9073 | 61 | 1.8998 | 38.3883 | 61.2 | 1.896 | 30.9515 | 61.4 | 1.899 | 23.4194 | 61.6 | 1.8983 | 15.9407 | 61.8 | 1.8935 | 8.4319 | 62
|  | 1.9068 | 0.94031 | 60 | 1.9031 | 7.2643 | 59.8 | 1.9025 | 14.8714 | 59.6 | 1.9003 | 22.2281 | 59.4 | 1.907 | 29.7517 | 59.2 | 1.9036 | 37.2588 | 59 | 1.9074 | 44.7355 | 58.8 | 1.9064 | 52.2374 | 58.6 | 1.9012 | 59.7861 | 58.4 | 1.906 | 67.226 | 58.2 | 1.9054 | 74.7026 | 58 | 1.9074 | 82.2672 | 60 | 1.9086 | 75.8989 | 60.2 | 1.9055 | 68.4123 | 60.4 | 1.9011 | 60.8879 | 60.6 | 1.901 | 53.402 | 60.8 | 1.9045 | 45.9065 | 61 | 1.9082 | 38.3888 | 61.2 | 1.9043 | 30.9515 | 61.4 | 1.9073 | 23.4186 | 61.6 | 1.9066 | 15.9409 | 61.8 | 1.9019 | 8.4325 | 62
|  | 1.9151 | 0.9403 | 60 | 1.9115 | 7.2643 | 59.8 | 1.9108 | 14.8717 | 59.6 | 1.9086 | 22.2282 | 59.4 | 1.9154 | 29.7515 | 59.2 | 1.9119 | 37.2591 | 59 | 1.9157 | 44.7357 | 58.8 | 1.9148 | 52.2378 | 58.6 | 1.9095 | 59.7855 | 58.4 | 1.9144 | 67.2258 | 58.2 | 1.9137 | 74.7025 | 58 | 1.9158 | 82.2673 | 60 | 1.917 | 75.899 | 60.2 | 1.9138 | 68.4119 | 60.4 | 1.9094 | 60.8874 | 60.6 | 1.9094 | 53.4021 | 60.8 | 1.9129 | 45.9057 | 61 | 1.9165 | 38.3893 | 61.2 | 1.9126 | 30.9515 | 61.4 | 1.9156 | 23.4179 | 61.6 | 1.9149 | 15.9425 | 61.8 | 1.9102 | 8.4332 | 62
|  | 1.9234 | 0.9403 | 60 | 1.9198 | 7.2642 | 59.8 | 1.9191 | 14.8719 | 59.6 | 1.917 | 22.2283 | 59.4 | 1.9237 | 29.7512 | 59.2 | 1.9203 | 37.2595 | 59 | 1.9241 | 44.7359 | 58.8 | 1.9231 | 52.238 | 58.6 | 1.9178 | 59.7848 | 58.4 | 1.9227 | 67.2256 | 58.2 | 1.9221 | 74.7023 | 58 | 1.9241 | 82.2673 | 60 | 1.9253 | 75.8992 | 60.2 | 1.9221 | 68.4115 | 60.4 | 1.9177 | 60.8868 | 60.6 | 1.9177 | 53.4023 | 60.8 | 1.9212 | 45.905 | 61 | 1.9249 | 38.3896 | 61.2 | 1.9209 | 30.9514 | 61.4 | 1.924 | 23.4171 | 61.6 | 1.9233 | 15.9441 | 61.8 | 1.9185 | 8.434 | 62
|  | 1.9318 | 0.94029 | 60 | 1.9281 | 7.2642 | 59.8 | 1.9275 | 14.8722 | 59.6 | 1.9253 | 22.2284 | 59.4 | 1.932 | 29.7509 | 59.2 | 1.9286 | 37.2599 | 59 | 1.9324 | 44.736 | 58.8 | 1.9314 | 52.2381 | 58.6 | 1.9262 | 59.7841 | 58.4 | 1.9311 | 67.2254 | 58.2 | 1.9304 | 74.702 | 58 | 1.9324 | 82.2672 | 60 | 1.9336 | 75.8994 | 60.2 | 1.9305 | 68.411 | 60.4 | 1.9261 | 60.8862 | 60.6 | 1.926 | 53.4025 | 60.8 | 1.9295 | 45.9043 | 61 | 1.9332 | 38.39 | 61.2 | 1.9293 | 30.9514 | 61.4 | 1.9323 | 23.4164 | 61.6 | 1.9316 | 15.9452 | 61.8 | 1.9269 | 8.4348 | 62
|  | 1.9401 | 0.94029 | 60 | 1.9365 | 7.2642 | 59.8 | 1.9358 | 14.8725 | 59.6 | 1.9336 | 22.2285 | 59.4 | 1.9404 | 29.7505 | 59.2 | 1.9369 | 37.2603 | 59 | 1.9407 | 44.7364 | 58.8 | 1.9398 | 52.2385 | 58.6 | 1.9345 | 59.7835 | 58.4 | 1.9394 | 67.225 | 58.2 | 1.9387 | 74.7018 | 58 | 1.9408 | 82.2671 | 60 | 1.942 | 75.8995 | 60.2 | 1.9388 | 68.4109 | 60.4 | 1.9344 | 60.8857 | 60.6 | 1.9344 | 53.4027 | 60.8 | 1.9379 | 45.9033 | 61 | 1.9415 | 38.3904 | 61.2 | 1.9376 | 30.9514 | 61.4 | 1.9407 | 23.4155 | 61.6 | 1.9399 | 15.9462 | 61.8 | 1.9352 | 8.4355 | 62
|  | 1.9484 | 0.94028 | 60 | 1.9448 | 7.2642 | 59.8 | 1.9441 | 14.8727 | 59.6 | 1.942 | 22.2286 | 59.4 | 1.9487 | 29.7502 | 59.2 | 1.9453 | 37.2608 | 59 | 1.9491 | 44.7367 | 58.8 | 1.9481 | 52.2389 | 58.6 | 1.9428 | 59.783 | 58.4 | 1.9477 | 67.2246 | 58.2 | 1.9471 | 74.7015 | 58 | 1.9491 | 82.2668 | 60 | 1.9503 | 75.8997 | 60.2 | 1.9471 | 68.4108 | 60.4 | 1.9427 | 60.8853 | 60.6 | 1.9427 | 53.4029 | 60.8 | 1.9462 | 45.9024 | 61 | 1.9499 | 38.3907 | 61.2 | 1.9459 | 30.951 | 61.4 | 1.949 | 23.4147 | 61.6 | 1.9482 | 15.9473 | 61.8 | 1.9435 | 8.4363 | 62
|  | 1.9567 | 0.94027 | 60 | 1.9531 | 7.2642 | 59.8 | 1.9525 | 14.873 | 59.6 | 1.9503 | 22.2287 | 59.4 | 1.957 | 29.75 | 59.2 | 1.9536 | 37.2609 | 59 | 1.9574 | 44.7372 | 58.8 | 1.9565 | 52.2394 | 58.6 | 1.9512 | 59.7825 | 58.4 | 1.9561 | 67.224 | 58.2 | 1.9554 | 74.7012 | 58 | 1.9574 | 82.2665 | 60 | 1.9586 | 75.8999 | 60.2 | 1.9555 | 68.4107 | 60.4 | 1.9511 | 60.8848 | 60.6 | 1.951 | 53.4032 | 60.8 | 1.9545 | 45.9016 | 61 | 1.9582 | 38.3911 | 61.2 | 1.9543 | 30.9506 | 61.4 | 1.9573 | 23.4141 | 61.6 | 1.9566 | 15.9484 | 61.8 | 1.9519 | 8.437 | 62
|  | 1.9651 | 0.94027 | 60 | 1.9614 | 7.2642 | 59.8 | 1.9608 | 14.8733 | 59.6 | 1.9586 | 22.2287 | 59.4 | 1.9654 | 29.7497 | 59.2 | 1.9619 | 37.2611 | 59 | 1.9657 | 44.7377 | 58.8 | 1.9648 | 52.2399 | 58.6 | 1.9595 | 59.7821 | 58.4 | 1.9644 | 67.2234 | 58.2 | 1.9637 | 74.701 | 58 | 1.9658 | 82.2661 | 60 | 1.967 | 75.9 | 60.2 | 1.9638 | 68.4106 | 60.4 | 1.9594 | 60.8843 | 60.6 | 1.9594 | 53.4031 | 60.8 | 1.9629 | 45.9008 | 61 | 1.9666 | 38.3915 | 61.2 | 1.9626 | 30.9507 | 61.4 | 1.9657 | 23.4135 | 61.6 | 1.965 | 15.9495 | 61.8 | 1.9602 | 8.4378 | 62
|  | 1.9734 | 0.94026 | 60 | 1.9698 | 7.2642 | 59.8 | 1.9691 | 14.8735 | 59.6 | 1.967 | 22.2288 | 59.4 | 1.9737 | 29.7494 | 59.2 | 1.9702 | 37.2611 | 59 | 1.9741 | 44.7383 | 58.8 | 1.9731 | 52.2405 | 58.6 | 1.9678 | 59.7814 | 58.4 | 1.9727 | 67.2227 | 58.2 | 1.972 | 74.7008 | 58 | 1.9741 | 82.2656 | 60 | 1.9753 | 75.9002 | 60.2 | 1.9721 | 68.4105 | 60.4 | 1.9677 | 60.8839 | 60.6 | 1.9677 | 53.4031 | 60.8 | 1.9712 | 45.9001 | 61 | 1.9749 | 38.3918 | 61.2 | 1.9709 | 30.9507 | 61.4 | 1.974 | 23.4129 | 61.6 | 1.9733 | 15.9506 | 61.8 | 1.9686 | 8.4373 | 62
|  | 1.9817 | 0.94025 | 60 | 1.9781 | 7.2643 | 59.8 | 1.9774 | 14.8738 | 59.6 | 1.9753 | 22.2288 | 59.4 | 1.9821 | 29.7491 | 59.2 | 1.9786 | 37.261 | 59 | 1.9824 | 44.7389 | 58.8 | 1.9814 | 52.2411 | 58.6 | 1.9762 | 59.7807 | 58.4 | 1.981 | 67.2221 | 58.2 | 1.9804 | 74.7006 | 58 | 1.9824 | 82.2652 | 60 | 1.9836 | 75.9002 | 60.2 | 1.9805 | 68.4104 | 60.4 | 1.9761 | 60.8835 | 60.6 | 1.976 | 53.4031 | 60.8 | 1.9795 | 45.8993 | 61 | 1.9832 | 38.3921 | 61.2 | 1.9792 | 30.9512 | 61.4 | 1.9823 | 23.4123 | 61.6 | 1.9816 | 15.9512 | 61.8 | 1.9769 | 8.4368 | 62
|  | 1.9901 | 0.94025 | 60 | 1.9864 | 7.2643 | 59.8 | 1.9858 | 14.8741 | 59.6 | 1.9836 | 22.2289 | 59.4 | 1.9904 | 29.749 | 59.2 | 1.9869 | 37.261 | 59 | 1.9907 | 44.7395 | 58.8 | 1.9898 | 52.2417 | 58.6 | 1.9845 | 59.7801 | 58.4 | 1.9894 | 67.2213 | 58.2 | 1.9887 | 74.7004 | 58 | 1.9908 | 82.2647 | 60 | 1.992 | 75.9002 | 60.2 | 1.9888 | 68.4104 | 60.4 | 1.9844 | 60.883 | 60.6 | 1.9843 | 53.4031 | 60.8 | 1.9879 | 45.8987 | 61 | 1.9915 | 38.3921 | 61.2 | 1.9876 | 30.9518 | 61.4 | 1.9907 | 23.4124 | 61.6 | 1.9899 | 15.9517 | 61.8 | 1.9852 | 8.4363 | 62
|  | 1.9984 | 0.94024 | 60 | 1.9948 | 7.2643 | 59.8 | 1.9941 | 14.8741 | 59.6 | 1.992 | 22.2289 | 59.4 | 1.9987 | 29.7488 | 59.2 | 1.9952 | 37.2609 | 59 | 1.9991 | 44.7401 | 58.8 | 1.9981 | 52.2422 | 58.6 | 1.9928 | 59.7795 | 58.4 | 1.9977 | 67.2206 | 58.2 | 1.997 | 74.7002 | 58 | 1.9991 | 82.2645 | 60 | 2.0003 | 75.9003 | 60.2 | 1.9971 | 68.4104 | 60.4 | 1.9927 | 60.8826 | 60.6 | 1.9927 | 53.4032 | 60.8 | 1.9962 | 45.898 | 61 | 1.9999 | 38.392 | 61.2 | 1.9959 | 30.9527 | 61.4 | 1.999 | 23.4125 | 61.6 | 1.9983 | 15.9517 | 61.8 | 1.9936 | 8.4359 | 62
|  | 2.0067 | 0.94023 | 60 | 2.0031 | 7.2643 | 59.8 | 2.0024 | 14.8741 | 59.6 | 2.0003 | 22.229 | 59.4 | 2.007 | 29.7486 | 59.2 | 2.0036 | 37.2607 | 59 | 2.0074 | 44.7407 | 58.8 | 2.0064 | 52.2425 | 58.6 | 2.0012 | 59.7791 | 58.4 | 2.006 | 67.22 | 58.2 | 2.0054 | 74.7 | 58 | 2.0074 | 82.2642 | 60 | 2.0086 | 75.9003 | 60.2 | 2.0054 | 68.4104 | 60.4 | 2.0011 | 60.8821 | 60.6 | 2.001 | 53.4033 | 60.8 | 2.0045 | 45.8977 | 61 | 2.0082 | 38.3924 | 61.2 | 2.0042 | 30.9536 | 61.4 | 2.0073 | 23.4127 | 61.6 | 2.0066 | 15.9518 | 61.8 | 2.0019 | 8.4354 | 62
|  | 2.015 | 0.94022 | 60 | 2.0114 | 7.2643 | 59.8 | 2.0108 | 14.8737 | 59.6 | 2.0087 | 22.2291 | 59.4 | 2.0154 | 29.7485 | 59.2 | 2.0119 | 37.2605 | 59 | 2.0157 | 44.7412 | 58.8 | 2.0148 | 52.2427 | 58.6 | 2.0095 | 59.7786 | 58.4 | 2.0144 | 67.2195 | 58.2 | 2.0137 | 74.6997 | 58 | 2.0157 | 82.264 | 60 | 2.017 | 75.9001 | 60.2 | 2.0138 | 68.4104 | 60.4 | 2.0094 | 60.8817 | 60.6 | 2.0093 | 53.4033 | 60.8 | 2.0128 | 45.8973 | 61 | 2.0166 | 38.3928 | 61.2 | 2.0126 | 30.9546 | 61.4 | 2.0157 | 23.4129 | 61.6 | 2.015 | 15.9514 | 61.8 | 2.0103 | 8.435 | 62
|  | 2.0234 | 0.94021 | 60 | 2.0197 | 7.2642 | 59.8 | 2.0191 | 14.8733 | 59.6 | 2.017 | 22.2292 | 59.4 | 2.0237 | 29.7483 | 59.2 | 2.0202 | 37.2604 | 59 | 2.024 | 44.742 | 58.8 | 2.0231 | 52.2427 | 58.6 | 2.0179 | 59.7781 | 58.4 | 2.0227 | 67.2191 | 58.2 | 2.0221 | 74.6995 | 58 | 2.0241 | 82.2637 | 60 | 2.0253 | 75.8999 | 60.2 | 2.0221 | 68.4104 | 60.4 | 2.0177 | 60.8816 | 60.6 | 2.0177 | 53.4034 | 60.8 | 2.0212 | 45.8968 | 61 | 2.0249 | 38.3938 | 61.2 | 2.0209 | 30.9557 | 61.4 | 2.024 | 23.4131 | 61.6 | 2.0233 | 15.9509 | 61.8 | 2.0186 | 8.4346 | 62
|  | 2.0317 | 0.9402 | 59.8 | 2.0281 | 7.2641 | 59.8 | 2.0274 | 14.8729 | 59.6 | 2.0253 | 22.2293 | 59.4 | 2.0321 | 29.7481 | 59.2 | 2.0286 | 37.2602 | 59 | 2.0324 | 44.7428 | 58.8 | 2.0314 | 52.2427 | 58.6 | 2.0262 | 59.7776 | 58.4 | 2.0311 | 67.2188 | 58.2 | 2.0304 | 74.6993 | 58 | 2.0324 | 82.2635 | 60 | 2.0336 | 75.9002 | 60.2 | 2.0304 | 68.4104 | 60.4 | 2.0261 | 60.8815 | 60.6 | 2.026 | 53.4034 | 60.8 | 2.0295 | 45.8963 | 61 | 2.0332 | 38.3947 | 61.2 | 2.0292 | 30.9567 | 61.4 | 2.0323 | 23.4133 | 61.6 | 2.0316 | 15.9493 | 61.8 | 2.0269 | 8.4342 | 62
|  | 2.04 | 0.94019 | 59.8 | 2.0364 | 7.2641 | 59.8 | 2.0358 | 14.8725 | 59.6 | 2.0337 | 22.2294 | 59.4 | 2.0404 | 29.7479 | 59.2 | 2.0369 | 37.2596 | 59 | 2.0407 | 44.7436 | 58.8 | 2.0398 | 52.2428 | 58.6 | 2.0345 | 59.7768 | 58.4 | 2.0394 | 67.2186 | 58.2 | 2.0387 | 74.6991 | 58 | 2.0407 | 82.2632 | 60 | 2.042 | 75.9005 | 60.2 | 2.0388 | 68.4104 | 60.4 | 2.0344 | 60.8815 | 60.6 | 2.0343 | 53.4035 | 60.8 | 2.0378 | 45.8961 | 61 | 2.0416 | 38.396 | 61.2 | 2.0376 | 30.9577 | 61.4 | 2.0406 | 23.4134 | 61.6 | 2.04 | 15.9477 | 61.8 | 2.0353 | 8.4336 | 62
|  | 2.0484 | 0.94018 | 59.8 | 2.0447 | 7.2641 | 59.8 | 2.0441 | 14.8717 | 59.6 | 2.042 | 22.2295 | 59.4 | 2.0487 | 29.7477 | 59.2 | 2.0452 | 37.2591 | 59 | 2.049 | 44.7444 | 58.8 | 2.0481 | 52.2428 | 58.6 | 2.0428 | 59.7759 | 58.4 | 2.0477 | 67.2183 | 58.2 | 2.0471 | 74.6991 | 58 | 2.0491 | 82.2631 | 60 | 2.0503 | 75.901 | 60.2 | 2.0471 | 68.4104 | 60.4 | 2.0427 | 60.8815 | 60.6 | 2.0427 | 53.4036 | 60.8 | 2.0461 | 45.896 | 61 | 2.0499 | 38.3974 | 61.2 | 2.0459 | 30.9588 | 61.4 | 2.049 | 23.4136 | 61.6 | 2.0483 | 15.9461 | 61.8 | 2.0436 | 8.433 | 62
|  | 2.0567 | 0.94018 | 59.8 | 2.0531 | 7.264 | 59.8 | 2.0524 | 14.8708 | 59.6 | 2.0503 | 22.2296 | 59.4 | 2.0571 | 29.7476 | 59.2 | 2.0536 | 37.2585 | 59 | 2.0574 | 44.7452 | 58.8 | 2.0564 | 52.2423 | 58.6 | 2.0512 | 59.7751 | 58.4 | 2.0561 | 67.2178 | 58.2 | 2.0554 | 74.6991 | 58 | 2.0574 | 82.263 | 60 | 2.0587 | 75.9016 | 60.2 | 2.0554 | 68.4105 | 60.4 | 2.0511 | 60.8821 | 60.6 | 2.051 | 53.4037 | 60.8 | 2.0545 | 45.896 | 61 | 2.0583 | 38.3986 | 61.2 | 2.0542 | 30.9598 | 61.4 | 2.0573 | 23.4135 | 61.6 | 2.0566 | 15.9444 | 61.8 | 2.0519 | 8.4313 | 62
|  | 2.065 | 0.94017 | 59.8 | 2.0614 | 7.264 | 59.8 | 2.0608 | 14.87 | 59.6 | 2.0587 | 22.2296 | 59.4 | 2.0654 | 29.7474 | 59.2 | 2.0619 | 37.2579 | 59 | 2.0657 | 44.7461 | 58.8 | 2.0648 | 52.2419 | 58.6 | 2.0595 | 59.7743 | 58.4 | 2.0644 | 67.2173 | 58.2 | 2.0637 | 74.699 | 58 | 2.0657 | 82.2628 | 60 | 2.067 | 75.9021 | 60.2 | 2.0638 | 68.4106 | 60.4 | 2.0594 | 60.8826 | 60.6 | 2.0593 | 53.4037 | 60.8 | 2.0628 | 45.896 | 61 | 2.0666 | 38.3999 | 61.2 | 2.0626 | 30.961 | 61.4 | 2.0656 | 23.4135 | 61.6 | 2.0649 | 15.9427 | 61.8 | 2.0603 | 8.4296 | 62
|  | 2.0734 | 0.94016 | 59.8 | 2.0697 | 7.264 | 59.8 | 2.0691 | 14.8692 | 59.6 | 2.067 | 22.2297 | 59.4 | 2.0737 | 29.7474 | 59.2 | 2.0702 | 37.2574 | 59 | 2.074 | 44.7469 | 58.8 | 2.0731 | 52.2417 | 58.6 | 2.0678 | 59.7734 | 58.4 | 2.0727 | 67.2168 | 58.2 | 2.0721 | 74.699 | 58 | 2.0741 | 82.2627 | 60 | 2.0753 | 75.9027 | 60.2 | 2.0721 | 68.4107 | 60.4 | 2.0677 | 60.8833 | 60.6 | 2.0677 | 53.4038 | 60.8 | 2.0711 | 45.8962 | 61 | 2.0749 | 38.4009 | 61.2 | 2.0709 | 30.9621 | 61.4 | 2.074 | 23.4139 | 61.6 | 2.0733 | 15.9409 | 61.8 | 2.0686 | 8.428 | 62
|  | 2.0817 | 0.94016 | 59.8 | 2.078 | 7.2639 | 59.8 | 2.0774 | 14.8683 | 59.6 | 2.0753 | 22.2298 | 59.4 | 2.0821 | 29.7475 | 59.2 | 2.0786 | 37.2569 | 59 | 2.0824 | 44.7477 | 58.8 | 2.0814 | 52.2414 | 58.6 | 2.0762 | 59.7725 | 58.4 | 2.0811 | 67.2162 | 58.2 | 2.0804 | 74.6991 | 58 | 2.0824 | 82.2626 | 60 | 2.0836 | 75.9026 | 60.2 | 2.0804 | 68.4107 | 60.4 | 2.076 | 60.8839 | 60.6 | 2.076 | 53.4038 | 60.8 | 2.0795 | 45.8963 | 61 | 2.0833 | 38.402 | 61.2 | 2.0792 | 30.963 | 61.4 | 2.0823 | 23.4142 | 61.6 | 2.0816 | 15.9395 | 61.8 | 2.077 | 8.4263 | 62
|  | 2.09 | 0.94015 | 59.8 | 2.0864 | 7.2639 | 59.8 | 2.0858 | 14.8675 | 59.6 | 2.0837 | 22.2298 | 59.4 | 2.0904 | 29.7475 | 59.2 | 2.0869 | 37.2564 | 59 | 2.0907 | 44.7486 | 58.8 | 2.0898 | 52.2412 | 58.6 | 2.0845 | 59.7715 | 58.4 | 2.0894 | 67.2158 | 58.2 | 2.0887 | 74.6993 | 58 | 2.0907 | 82.2624 | 60 | 2.092 | 75.9026 | 60.2 | 2.0887 | 68.4108 | 60.4 | 2.0844 | 60.8845 | 60.6 | 2.0843 | 53.4038 | 60.8 | 2.0878 | 45.8963 | 61 | 2.0916 | 38.4031 | 61.2 | 2.0876 | 30.9639 | 61.4 | 2.0906 | 23.4147 | 61.6 | 2.09 | 15.9381 | 61.8 | 2.0853 | 8.4247 | 62
|  | 2.0983 | 0.94015 | 59.8 | 2.0947 | 7.2638 | 59.8 | 2.0941 | 14.8667 | 59.6 | 2.092 | 22.23 | 59.4 | 2.0987 | 29.7475 | 59.2 | 2.0952 | 37.2558 | 59 | 2.099 | 44.7494 | 58.8 | 2.0981 | 52.241 | 58.6 | 2.0928 | 59.7706 | 58.4 | 2.0977 | 67.2154 | 58.2 | 2.0971 | 74.6994 | 58 | 2.0991 | 82.2623 | 60 | 2.1003 | 75.9026 | 60.2 | 2.0971 | 68.4109 | 60.4 | 2.0927 | 60.8852 | 60.6 | 2.0927 | 53.4039 | 60.8 | 2.0961 | 45.8964 | 61 | 2.0999 | 38.4041 | 61.2 | 2.0959 | 30.9648 | 61.4 | 2.099 | 23.4152 | 61.6 | 2.0983 | 15.9363 | 61.8 | 2.0936 | 8.4231 | 62
|  | 2.1067 | 0.94015 | 59.8 | 2.103 | 7.2638 | 59.8 | 2.1024 | 14.8658 | 59.6 | 2.1003 | 22.2301 | 59.4 | 2.1071 | 29.7475 | 59.2 | 2.1035 | 37.2553 | 59 | 2.1074 | 44.75 | 58.8 | 2.1064 | 52.2409 | 58.6 | 2.1012 | 59.7697 | 58.4 | 2.1061 | 67.215 | 58.2 | 2.1054 | 74.6996 | 58 | 2.1074 | 82.2622 | 60 | 2.1087 | 75.9026 | 60.2 | 2.1054 | 68.4109 | 60.4 | 2.101 | 60.886 | 60.6 | 2.101 | 53.4039 | 60.8 | 2.1045 | 45.8964 | 61 | 2.1083 | 38.4051 | 61.2 | 2.1042 | 30.9657 | 61.4 | 2.1073 | 23.4154 | 61.6 | 2.1066 | 15.9345 | 61.8 | 2.102 | 8.4215 | 62
|  | 2.115 | 0.94015 | 59.8 | 2.1114 | 7.2637 | 59.8 | 2.1108 | 14.865 | 59.6 | 2.1087 | 22.2302 | 59.4 | 2.1154 | 29.7476 | 59.2 | 2.1119 | 37.2548 | 59 | 2.1157 | 44.7505 | 58.8 | 2.1147 | 52.2408 | 58.6 | 2.1095 | 59.7688 | 58.4 | 2.1144 | 67.2146 | 58.2 | 2.1137 | 74.6998 | 58 | 2.1157 | 82.262 | 60 | 2.117 | 75.9025 | 60.2 | 2.1137 | 68.411 | 60.4 | 2.1094 | 60.8869 | 60.6 | 2.1093 | 53.404 | 60.8 | 2.1128 | 45.8964 | 61 | 2.1166 | 38.406 | 61.2 | 2.1125 | 30.9667 | 61.4 | 2.1156 | 23.4157 | 61.6 | 2.115 | 15.9327 | 61.8 | 2.1103 | 8.4199 | 62
|  | 2.1233 | 0.94015 | 59.8 | 2.1197 | 7.2637 | 59.8 | 2.1191 | 14.8641 | 59.6 | 2.117 | 22.2303 | 59.4 | 2.1237 | 29.7476 | 59.2 | 2.1202 | 37.2542 | 59 | 2.124 | 44.7511 | 58.8 | 2.1231 | 52.2409 | 58.6 | 2.1178 | 59.7677 | 58.4 | 2.1227 | 67.2147 | 58.2 | 2.1221 | 74.7 | 58 | 2.1241 | 82.2619 | 60 | 2.1253 | 75.9025 | 60.2 | 2.1221 | 68.4111 | 60.4 | 2.1177 | 60.8878 | 60.6 | 2.1176 | 53.404 | 60.8 | 2.1211 | 45.8967 | 61 | 2.1249 | 38.4068 | 61.2 | 2.1209 | 30.9677 | 61.4 | 2.124 | 23.4155 | 61.6 | 2.1233 | 15.9309 | 61.8 | 2.1187 | 8.4183 | 62
|  | 2.1317 | 0.94015 | 59.8 | 2.128 | 7.2636 | 59.8 | 2.1274 | 14.8633 | 59.6 | 2.1253 | 22.2304 | 59.4 | 2.1321 | 29.7476 | 59.2 | 2.1285 | 37.2537 | 59 | 2.1323 | 44.7517 | 58.8 | 2.1314 | 52.241 | 58.6 | 2.1262 | 59.7666 | 58.4 | 2.1311 | 67.2148 | 58.2 | 2.1304 | 74.7002 | 58 | 2.1324 | 82.2618 | 60 | 2.1337 | 75.9025 | 60.2 | 2.1304 | 68.4111 | 60.4 | 2.126 | 60.8887 | 60.6 | 2.126 | 53.404 | 60.8 | 2.1295 | 45.897 | 61 | 2.1333 | 38.4076 | 61.2 | 2.1292 | 30.9677 | 61.4 | 2.1323 | 23.4154 | 61.6 | 2.1317 | 15.9291 | 61.8 | 2.127 | 8.4168 | 62
|  | 2.14 | 0.94015 | 59.8 | 2.1363 | 7.2636 | 59.8 | 2.1357 | 14.8625 | 59.6 | 2.1337 | 22.2305 | 59.4 | 2.1404 | 29.7476 | 59.2 | 2.1369 | 37.2532 | 59 | 2.1407 | 44.7522 | 58.8 | 2.1397 | 52.2405 | 58.6 | 2.1345 | 59.7656 | 58.4 | 2.1394 | 67.2149 | 58.2 | 2.1387 | 74.7004 | 58 | 2.1407 | 82.2617 | 60 | 2.142 | 75.9025 | 60.2 | 2.1387 | 68.4112 | 60.4 | 2.1344 | 60.8895 | 60.6 | 2.1343 | 53.4041 | 60.8 | 2.1378 | 45.8975 | 61 | 2.1416 | 38.4083 | 61.2 | 2.1375 | 30.9677 | 61.4 | 2.1406 | 23.4154 | 61.6 | 2.14 | 15.9273 | 61.8 | 2.1353 | 8.4153 | 62
|  | 2.1483 | 0.94015 | 59.8 | 2.1447 | 7.2635 | 59.8 | 2.1441 | 14.8616 | 59.6 | 2.142 | 22.2306 | 59.4 | 2.1487 | 29.7476 | 59.2 | 2.1452 | 37.2528 | 59 | 2.149 | 44.7528 | 58.8 | 2.1481 | 52.2401 | 58.6 | 2.1428 | 59.7645 | 58.4 | 2.1477 | 67.2149 | 58.2 | 2.1471 | 74.7006 | 58 | 2.1491 | 82.2615 | 60 | 2.1503 | 75.9026 | 60.2 | 2.1471 | 68.4113 | 60.4 | 2.1427 | 60.8904 | 60.6 | 2.1426 | 53.4041 | 60.8 | 2.1461 | 45.898 | 61 | 2.15 | 38.409 | 61.2 | 2.1458 | 30.9677 | 61.4 | 2.149 | 23.4155 | 61.6 | 2.1483 | 15.9255 | 61.8 | 2.1437 | 8.4137 | 62
|  | 2.1566 | 0.94015 | 59.8 | 2.153 | 7.2635 | 59.8 | 2.1524 | 14.8608 | 59.6 | 2.1503 | 22.2307 | 59.4 | 2.1571 | 29.7477 | 59.2 | 2.1535 | 37.2525 | 59 | 2.1573 | 44.7533 | 58.8 | 2.1564 | 52.2396 | 58.6 | 2.1512 | 59.7631 | 58.4 | 2.1561 | 67.215 | 58.2 | 2.1554 | 74.7009 | 58 | 2.1574 | 82.2614 | 60 | 2.1587 | 75.9027 | 60.2 | 2.1554 | 68.4114 | 60.4 | 2.151 | 60.8912 | 60.6 | 2.151 | 53.4042 | 60.8 | 2.1544 | 45.8985 | 61 | 2.1583 | 38.4098 | 61.2 | 2.1542 | 30.9677 | 61.4 | 2.1573 | 23.4148 | 61.6 | 2.1566 | 15.9237 | 61.8 | 2.152 | 8.4123 | 62
|  | 2.165 | 0.94015 | 59.8 | 2.1613 | 7.2634 | 59.8 | 2.1607 | 14.86 | 59.6 | 2.1587 | 22.2309 | 59.4 | 2.1654 | 29.7477 | 59.2 | 2.1619 | 37.2523 | 59 | 2.1656 | 44.7538 | 58.8 | 2.1647 | 52.2391 | 58.6 | 2.1595 | 59.7618 | 58.4 | 2.1644 | 67.2151 | 58.2 | 2.1637 | 74.7012 | 58 | 2.1657 | 82.2613 | 60 | 2.167 | 75.9028 | 60.2 | 2.1637 | 68.4114 | 60.4 | 2.1594 | 60.892 | 60.6 | 2.1593 | 53.4042 | 60.8 | 2.1628 | 45.899 | 61 | 2.1666 | 38.4105 | 61.2 | 2.1625 | 30.9677 | 61.4 | 2.1656 | 23.4141 | 61.6 | 2.165 | 15.922 | 61.8 | 2.1603 | 8.4109 | 62
|  | 2.1733 | 0.94016 | 59.8 | 2.1697 | 7.2634 | 59.8 | 2.1691 | 14.8591 | 59.6 | 2.167 | 22.231 | 59.4 | 2.1737 | 29.7478 | 59.2 | 2.1702 | 37.2519 | 59 | 2.174 | 44.7541 | 58.8 | 2.1731 | 52.2387 | 58.6 | 2.1678 | 59.7606 | 58.4 | 2.1727 | 67.2151 | 58.2 | 2.1721 | 74.7016 | 58 | 2.174 | 82.2611 | 60 | 2.1753 | 75.9029 | 60.2 | 2.1721 | 68.4115 | 60.4 | 2.1677 | 60.8929 | 60.6 | 2.1676 | 53.4043 | 60.8 | 2.1711 | 45.8996 | 61 | 2.175 | 38.4109 | 61.2 | 2.1708 | 30.9678 | 61.4 | 2.174 | 23.4134 | 61.6 | 2.1733 | 15.9202 | 61.8 | 2.1687 | 8.4095 | 62
|  | 2.1816 | 0.94016 | 59.8 | 2.178 | 7.2633 | 59.8 | 2.1774 | 14.8583 | 59.6 | 2.1753 | 22.231 | 59.4 | 2.1821 | 29.7479 | 59.2 | 2.1785 | 37.2515 | 59 | 2.1823 | 44.7544 | 58.8 | 2.1814 | 52.2382 | 58.6 | 2.1761 | 59.7594 | 58.4 | 2.1811 | 67.2152 | 58.2 | 2.1804 | 74.7019 | 58 | 2.1824 | 82.261 | 60 | 2.1837 | 75.9029 | 60.2 | 2.1804 | 68.4116 | 60.4 | 2.176 | 60.8938 | 60.6 | 2.176 | 53.4043 | 60.8 | 2.1794 | 45.9002 | 61 | 2.1833 | 38.4112 | 61.2 | 2.1792 | 30.9678 | 61.4 | 2.1823 | 23.4126 | 61.6 | 2.1816 | 15.9202 | 61.8 | 2.177 | 8.4081 | 62
|  | 2.19 | 0.94016 | 59.8 | 2.1863 | 7.2632 | 59.8 | 2.1857 | 14.8574 | 59.6 | 2.1837 | 22.2311 | 59.4 | 2.1904 | 29.7482 | 59.2 | 2.1869 | 37.2512 | 59 | 2.1906 | 44.7546 | 58.8 | 2.1897 | 52.2378 | 58.6 | 2.1845 | 59.758 | 58.4 | 2.1894 | 67.2153 | 58.2 | 2.1888 | 74.7023 | 58 | 2.1907 | 82.2609 | 60 | 2.192 | 75.903 | 60.2 | 2.1887 | 68.4117 | 60.4 | 2.1844 | 60.8945 | 60.6 | 2.1843 | 53.4044 | 60.8 | 2.1878 | 45.9006 | 61 | 2.1917 | 38.4124 | 61.2 | 2.1875 | 30.9678 | 61.4 | 2.1906 | 23.4117 | 61.6 | 2.19 | 15.9202 | 61.8 | 2.1854 | 8.4067 | 62
|  | 2.1983 | 0.94016 | 59.8 | 2.1946 | 7.263 | 59.8 | 2.1941 | 14.8566 | 59.6 | 2.192 | 22.2309 | 59.4 | 2.1987 | 29.7484 | 59.2 | 2.1952 | 37.2508 | 59 | 2.199 | 44.7548 | 58.8 | 2.1981 | 52.2374 | 58.6 | 2.1928 | 59.7566 | 58.4 | 2.1978 | 67.2154 | 58.2 | 2.1971 | 74.7026 | 58 | 2.199 | 82.2607 | 60 | 2.2003 | 75.9028 | 60.2 | 2.1971 | 68.4118 | 60.4 | 2.1927 | 60.8953 | 60.6 | 2.1926 | 53.4044 | 60.8 | 2.1961 | 45.9011 | 61 | 2.2 | 38.4135 | 61.2 | 2.1958 | 30.9678 | 61.4 | 2.1989 | 23.4109 | 61.6 | 2.1983 | 15.9205 | 61.8 | 2.1937 | 8.4054 | 62
|  | 2.2066 | 0.94016 | 59.8 | 2.203 | 7.2628 | 59.8 | 2.2024 | 14.8558 | 59.6 | 2.2003 | 22.2308 | 59.4 | 2.2071 | 29.7486 | 59.2 | 2.2035 | 37.2505 | 59 | 2.2073 | 44.7548 | 58.8 | 2.2064 | 52.2369 | 58.6 | 2.2011 | 59.7555 | 58.4 | 2.2061 | 67.2155 | 58.2 | 2.2054 | 74.703 | 58 | 2.2074 | 82.2606 | 60 | 2.2087 | 75.9027 | 60.2 | 2.2054 | 68.412 | 60.4 | 2.201 | 60.8961 | 60.6 | 2.2009 | 53.4044 | 60.8 | 2.2044 | 45.9018 | 61 | 2.2083 | 38.4147 | 61.2 | 2.2042 | 30.9678 | 61.4 | 2.2073 | 23.4104 | 61.6 | 2.2067 | 15.9209 | 61.8 | 2.202 | 8.404 | 62
|  | 2.215 | 0.94016 | 59.8 | 2.2113 | 7.2625 | 59.8 | 2.2107 | 14.8549 | 59.6 | 2.2087 | 22.2306 | 59.4 | 2.2154 | 29.7488 | 59.2 | 2.2119 | 37.2502 | 59 | 2.2156 | 44.7548 | 58.8 | 2.2147 | 52.2365 | 58.6 | 2.2095 | 59.7544 | 58.4 | 2.2144 | 67.2156 | 58.2 | 2.2137 | 74.7033 | 58 | 2.2157 | 82.2605 | 60 | 2.217 | 75.9025 | 60.2 | 2.2137 | 68.4123 | 60.4 | 2.2094 | 60.8969 | 60.6 | 2.2093 | 53.4044 | 60.8 | 2.2128 | 45.9026 | 61 | 2.2166 | 38.4158 | 61.2 | 2.2125 | 30.9679 | 61.4 | 2.2156 | 23.4099 | 61.6 | 2.215 | 15.9213 | 61.8 | 2.2104 | 8.4027 | 62
|  | 2.2233 | 0.94016 | 59.8 | 2.2196 | 7.2623 | 59.8 | 2.2191 | 14.8541 | 59.6 | 2.217 | 22.2304 | 59.4 | 2.2237 | 29.7491 | 59.2 | 2.2202 | 37.2498 | 59 | 2.224 | 44.7547 | 58.8 | 2.2231 | 52.2359 | 58.6 | 2.2178 | 59.7528 | 58.4 | 2.2227 | 67.2157 | 58.2 | 2.2221 | 74.7037 | 58 | 2.224 | 82.2603 | 60 | 2.2253 | 75.9023 | 60.2 | 2.222 | 68.4126 | 60.4 | 2.2177 | 60.8978 | 60.6 | 2.2176 | 53.4044 | 60.8 | 2.2211 | 45.9033 | 61 | 2.225 | 38.4169 | 61.2 | 2.2208 | 30.9681 | 61.4 | 2.2239 | 23.4092 | 61.6 | 2.2233 | 15.9217 | 61.8 | 2.2187 | 8.4013 | 62
|  | 2.2316 | 0.94017 | 59.8 | 2.228 | 7.2621 | 59.8 | 2.2274 | 14.8533 | 59.6 | 2.2253 | 22.2302 | 59.4 | 2.2321 | 29.7494 | 59.2 | 2.2285 | 37.2495 | 59 | 2.2323 | 44.7545 | 58.8 | 2.2314 | 52.2353 | 58.6 | 2.2262 | 59.7512 | 58.4 | 2.2311 | 67.2158 | 58.2 | 2.2304 | 74.704 | 58 | 2.2324 | 82.2602 | 60 | 2.2337 | 75.9023 | 60.2 | 2.2304 | 68.4129 | 60.4 | 2.226 | 60.8988 | 60.6 | 2.2259 | 53.4042 | 60.8 | 2.2294 | 45.9041 | 61 | 2.2333 | 38.418 | 61.2 | 2.2292 | 30.9683 | 61.4 | 2.2323 | 23.4085 | 61.6 | 2.2317 | 15.9226 | 61.8 | 2.2271 | 8.4 | 62
|  | 2.2399 | 0.94017 | 59.8 | 2.2363 | 7.2619 | 59.8 | 2.2357 | 14.8524 | 59.6 | 2.2337 | 22.23 | 59.4 | 2.2404 | 29.7498 | 59.2 | 2.2368 | 37.2495 | 59 | 2.2406 | 44.7544 | 58.8 | 2.2397 | 52.2347 | 58.6 | 2.2345 | 59.7499 | 58.4 | 2.2394 | 67.216 | 58.2 | 2.2387 | 74.7044 | 58 | 2.2407 | 82.2601 | 60 | 2.242 | 75.9022 | 60.2 | 2.2387 | 68.413 | 60.4 | 2.2344 | 60.8999 | 60.6 | 2.2343 | 53.4039 | 60.8 | 2.2378 | 45.9047 | 61 | 2.2417 | 38.4189 | 61.2 | 2.2375 | 30.9686 | 61.4 | 2.2406 | 23.4079 | 61.6 | 2.24 | 15.9234 | 61.8 | 2.2354 | 8.3986 | 62
|  | 2.2483 | 0.94017 | 59.8 | 2.2446 | 7.2616 | 59.8 | 2.2441 | 14.8516 | 59.6 | 2.242 | 22.2298 | 59.4 | 2.2487 | 29.7501 | 59.2 | 2.2452 | 37.2495 | 59 | 2.249 | 44.7542 | 58.8 | 2.248 | 52.234 | 58.6 | 2.2428 | 59.7486 | 58.4 | 2.2477 | 67.2161 | 58.2 | 2.2471 | 74.7045 | 58 | 2.249 | 82.2599 | 60 | 2.2503 | 75.9018 | 60.2 | 2.247 | 68.4131 | 60.4 | 2.2427 | 60.901 | 60.6 | 2.2426 | 53.4037 | 60.8 | 2.2461 | 45.9054 | 61 | 2.25 | 38.4198 | 61.2 | 2.2458 | 30.9684 | 61.4 | 2.2489 | 23.4072 | 61.6 | 2.2484 | 15.9242 | 61.8 | 2.2437 | 8.3972 | 62
|  | 2.2566 | 0.94017 | 59.8 | 2.253 | 7.2614 | 59.8 | 2.2524 | 14.8508 | 59.6 | 2.2503 | 22.2296 | 59.4 | 2.2571 | 29.7506 | 59.2 | 2.2535 | 37.2493 | 59 | 2.2573 | 44.7541 | 58.8 | 2.2564 | 52.2335 | 58.6 | 2.2512 | 59.7472 | 58.4 | 2.2561 | 67.2164 | 58.2 | 2.2554 | 74.7046 | 58 | 2.2574 | 82.2598 | 60 | 2.2587 | 75.9014 | 60.2 | 2.2554 | 68.4132 | 60.4 | 2.251 | 60.9022 | 60.6 | 2.2509 | 53.4035 | 60.8 | 2.2544 | 45.9058 | 61 | 2.2583 | 38.4208 | 61.2 | 2.2542 | 30.9683 | 61.4 | 2.2573 | 23.4072 | 61.6 | 2.2567 | 15.9251 | 61.8 | 2.2521 | 8.3959 | 62
|  | 2.2649 | 0.94017 | 59.8 | 2.2613 | 7.2612 | 59.8 | 2.2607 | 14.8499 | 59.6 | 2.2587 | 22.2294 | 59.4 | 2.2654 | 29.7511 | 59.2 | 2.2618 | 37.2491 | 59 | 2.2656 | 44.7539 | 58.8 | 2.2647 | 52.2329 | 58.6 | 2.2595 | 59.7457 | 58.4 | 2.2644 | 67.2168 | 58.2 | 2.2637 | 74.7044 | 58 | 2.2657 | 82.2597 | 60 | 2.267 | 75.901 | 60.2 | 2.2637 | 68.4132 | 60.4 | 2.2594 | 60.9033 | 60.6 | 2.2592 | 53.4036 | 60.8 | 2.2627 | 45.9061 | 61 | 2.2667 | 38.4217 | 61.2 | 2.2625 | 30.9681 | 61.4 | 2.2656 | 23.4071 | 61.6 | 2.265 | 15.9264 | 61.8 | 2.2604 | 8.3946 | 62
|  | 2.2733 | 0.94017 | 59.8 | 2.2696 | 7.261 | 59.8 | 2.2691 | 14.8491 | 59.6 | 2.267 | 22.2292 | 59.4 | 2.2737 | 29.7515 | 59.2 | 2.2702 | 37.2491 | 59 | 2.274 | 44.7538 | 58.8 | 2.273 | 52.2323 | 58.6 | 2.2678 | 59.7448 | 58.4 | 2.2727 | 67.2171 | 58.2 | 2.2721 | 74.7041 | 58 | 2.274 | 82.2595 | 60 | 2.2753 | 75.9007 | 60.2 | 2.272 | 68.4133 | 60.4 | 2.2677 | 60.9043 | 60.6 | 2.2676 | 53.4037 | 60.8 | 2.2711 | 45.9064 | 61 | 2.275 | 38.4226 | 61.2 | 2.2708 | 30.968 | 61.4 | 2.2739 | 23.4073 | 61.6 | 2.2733 | 15.9277 | 61.8 | 2.2687 | 8.3934 | 62
|  | 2.2816 | 0.94018 | 59.8 | 2.2779 | 7.2608 | 59.8 | 2.2774 | 14.8482 | 59.6 | 2.2753 | 22.229 | 59.4 | 2.2821 | 29.7519 | 59.2 | 2.2785 | 37.2491 | 59 | 2.2823 | 44.7536 | 58.8 | 2.2814 | 52.2318 | 58.6 | 2.2762 | 59.7438 | 58.4 | 2.2811 | 67.2174 | 58.2 | 2.2804 | 74.7037 | 58 | 2.2824 | 82.2594 | 60 | 2.2837 | 75.8999 | 60.2 | 2.2804 | 68.4134 | 60.4 | 2.276 | 60.9052 | 60.6 | 2.2759 | 53.4038 | 60.8 | 2.2794 | 45.9066 | 61 | 2.2834 | 38.4236 | 61.2 | 2.2791 | 30.9677 | 61.4 | 2.2823 | 23.4076 | 61.6 | 2.2817 | 15.929 | 61.8 | 2.2771 | 8.3922 | 62
|  | 2.2899 | 0.94018 | 59.8 | 2.2863 | 7.2606 | 59.8 | 2.2857 | 14.8474 | 59.6 | 2.2837 | 22.2288 | 59.4 | 2.2904 | 29.7523 | 59.2 | 2.2868 | 37.2488 | 59 | 2.2906 | 44.7535 | 58.8 | 2.2897 | 52.2311 | 58.6 | 2.2845 | 59.7428 | 58.4 | 2.2894 | 67.2178 | 58.2 | 2.2888 | 74.7033 | 58 | 2.2907 | 82.2593 | 60 | 2.292 | 75.8992 | 60.2 | 2.2887 | 68.4137 | 60.4 | 2.2843 | 60.9062 | 60.6 | 2.2842 | 53.4038 | 60.8 | 2.2877 | 45.9068 | 61 | 2.2917 | 38.4244 | 61.2 | 2.2874 | 30.9675 | 61.4 | 2.2906 | 23.4078 | 61.6 | 2.29 | 15.9303 | 61.8 | 2.2854 | 8.391 | 62
|  | 2.2982 | 0.94018 | 59.8 | 2.2946 | 7.2604 | 59.8 | 2.294 | 14.8466 | 59.6 | 2.292 | 22.2286 | 59.4 | 2.2988 | 29.7527 | 59.2 | 2.2952 | 37.2485 | 59 | 2.299 | 44.7533 | 58.8 | 2.2981 | 52.2304 | 58.6 | 2.2928 | 59.7418 | 58.4 | 2.2978 | 67.2181 | 58.2 | 2.2971 | 74.7028 | 58 | 2.299 | 82.2591 | 60 | 2.3003 | 75.8984 | 60.2 | 2.297 | 68.4139 | 60.4 | 2.2927 | 60.9072 | 60.6 | 2.2926 | 53.4038 | 60.8 | 2.2961 | 45.9069 | 61 | 2.3 | 38.4252 | 61.2 | 2.2958 | 30.967 | 61.4 | 2.2989 | 23.408 | 61.6 | 2.2983 | 15.9316 | 61.8 | 2.2938 | 8.3898 | 62
|  | 2.3066 | 0.94019 | 59.8 | 2.3029 | 7.2602 | 59.8 | 2.3024 | 14.8457 | 59.6 | 2.3003 | 22.2284 | 59.4 | 2.3071 | 29.7532 | 59.2 | 2.3035 | 37.248 | 59 | 2.3073 | 44.7529 | 58.8 | 2.3064 | 52.2298 | 58.6 | 2.3011 | 59.741 | 58.4 | 2.3061 | 67.2185 | 58.2 | 2.3054 | 74.7024 | 58 | 2.3074 | 82.259 | 60 | 2.3087 | 75.8977 | 60.2 | 2.3054 | 68.414 | 60.4 | 2.301 | 60.9081 | 60.6 | 2.3009 | 53.4038 | 60.8 | 2.3044 | 45.9071 | 61 | 2.3084 | 38.426 | 61.2 | 2.3041 | 30.9664 | 61.4 | 2.3073 | 23.4083 | 61.6 | 2.3067 | 15.9329 | 61.8 | 2.3021 | 8.3886 | 62
|  | 2.3149 | 0.94019 | 59.8 | 2.3113 | 7.26 | 59.8 | 2.3107 | 14.8449 | 59.6 | 2.3087 | 22.2282 | 59.4 | 2.3154 | 29.7537 | 59.2 | 2.3119 | 37.2476 | 59 | 2.3156 | 44.7525 | 58.8 | 2.3147 | 52.2292 | 58.6 | 2.3095 | 59.7403 | 58.4 | 2.3144 | 67.2188 | 58.2 | 2.3138 | 74.7019 | 58 | 2.3157 | 82.2589 | 60 | 2.317 | 75.8967 | 60.2 | 2.3137 | 68.4141 | 60.4 | 2.3093 | 60.9091 | 60.6 | 2.3092 | 53.404 | 60.8 | 2.3127 | 45.9072 | 61 | 2.3167 | 38.4268 | 61.2 | 2.3124 | 30.9659 | 61.4 | 2.3156 | 23.4086 | 61.6 | 2.315 | 15.9332 | 61.8 | 2.3104 | 8.3875 | 62
|  | 2.3232 | 0.94019 | 59.8 | 2.3196 | 7.2598 | 59.8 | 2.319 | 14.8441 | 59.6 | 2.317 | 22.228 | 59.4 | 2.3237 | 29.7541 | 59.2 | 2.3202 | 37.2467 | 59 | 2.3239 | 44.7521 | 58.8 | 2.3231 | 52.2287 | 58.6 | 2.3178 | 59.7395 | 58.4 | 2.3228 | 67.2191 | 58.2 | 2.3221 | 74.7015 | 58 | 2.324 | 82.2588 | 60 | 2.3253 | 75.8956 | 60.2 | 2.322 | 68.4143 | 60.4 | 2.3177 | 60.9098 | 60.6 | 2.3176 | 53.4043 | 60.8 | 2.321 | 45.9074 | 61 | 2.325 | 38.4276 | 61.2 | 2.3208 | 30.9653 | 61.4 | 2.3239 | 23.4089 | 61.6 | 2.3234 | 15.9335 | 61.8 | 2.3188 | 8.3865 | 62
|  | 2.3316 | 0.94019 | 59.8 | 2.3279 | 7.2596 | 59.8 | 2.3274 | 14.8432 | 59.6 | 2.3253 | 22.2278 | 59.4 | 2.3321 | 29.7546 | 59.2 | 2.3285 | 37.2458 | 59 | 2.3322 | 44.7517 | 58.8 | 2.3314 | 52.2281 | 58.6 | 2.3261 | 59.7387 | 58.4 | 2.3311 | 67.2195 | 58.2 | 2.3304 | 74.701 | 58 | 2.3324 | 82.2587 | 60 | 2.3337 | 75.8945 | 60.2 | 2.3304 | 68.4144 | 60.4 | 2.326 | 60.9105 | 60.6 | 2.3259 | 53.4045 | 60.8 | 2.3294 | 45.9076 | 61 | 2.3334 | 38.4284 | 61.2 | 2.3291 | 30.9648 | 61.4 | 2.3322 | 23.4092 | 61.6 | 2.3317 | 15.9346 | 61.8 | 2.3271 | 8.3855 | 62
|  | 2.3399 | 0.94019 | 59.8 | 2.3362 | 7.2594 | 59.8 | 2.3357 | 14.8424 | 59.6 | 2.3337 | 22.2276 | 59.4 | 2.3404 | 29.7551 | 59.2 | 2.3369 | 37.2449 | 59 | 2.3406 | 44.7513 | 58.8 | 2.3397 | 52.2275 | 58.6 | 2.3345 | 59.7381 | 58.4 | 2.3394 | 67.2198 | 58.2 | 2.3387 | 74.7006 | 58 | 2.3407 | 82.2585 | 60 | 2.342 | 75.8935 | 60.2 | 2.3387 | 68.4145 | 60.4 | 2.3343 | 60.9111 | 60.6 | 2.3342 | 53.4047 | 60.8 | 2.3377 | 45.9079 | 61 | 2.3417 | 38.4293 | 61.2 | 2.3374 | 30.9643 | 61.4 | 2.3406 | 23.4095 | 61.6 | 2.34 | 15.9357 | 61.8 | 2.3354 | 8.3845 | 62
|  | 2.3482 | 0.94019 | 59.8 | 2.3446 | 7.2592 | 59.8 | 2.344 | 14.8417 | 59.6 | 2.342 | 22.2274 | 59.4 | 2.3488 | 29.7556 | 59.2 | 2.3452 | 37.244 | 59 | 2.3489 | 44.7509 | 58.8 | 2.3481 | 52.227 | 58.6 | 2.3428 | 59.7375 | 58.4 | 2.3477 | 67.2202 | 58.2 | 2.3471 | 74.7003 | 58 | 2.349 | 82.2584 | 60 | 2.3503 | 75.8924 | 60.2 | 2.347 | 68.4146 | 60.4 | 2.3427 | 60.9117 | 60.6 | 2.3426 | 53.4052 | 60.8 | 2.346 | 45.9082 | 61 | 2.3501 | 38.4303 | 61.2 | 2.3458 | 30.9637 | 61.4 | 2.3489 | 23.4098 | 61.6 | 2.3483 | 15.9372 | 61.8 | 2.3438 | 8.3836 | 62
|  | 2.3565 | 0.9402 | 59.8 | 2.3529 | 7.259 | 59.8 | 2.3524 | 14.841 | 59.6 | 2.3503 | 22.2272 | 59.4 | 2.3571 | 29.7561 | 59.2 | 2.3535 | 37.2431 | 59 | 2.3572 | 44.7504 | 58.8 | 2.3564 | 52.2264 | 58.6 | 2.3511 | 59.7369 | 58.4 | 2.3561 | 67.2205 | 58.2 | 2.3554 | 74.7 | 58 | 2.3573 | 82.2583 | 60 | 2.3587 | 75.8914 | 60.2 | 2.3553 | 68.4147 | 60.4 | 2.351 | 60.9119 | 60.6 | 2.3509 | 53.4056 | 60.8 | 2.3544 | 45.9084 | 61 | 2.3584 | 38.4312 | 61.2 | 2.3541 | 30.9632 | 61.4 | 2.3572 | 23.4105 | 61.6 | 2.3567 | 15.9388 | 61.8 | 2.3521 | 8.3826 | 62
|  | 2.3649 | 0.94019 | 59.8 | 2.3612 | 7.2588 | 59.8 | 2.3607 | 14.8404 | 59.6 | 2.3587 | 22.2271 | 59.4 | 2.3654 | 29.7566 | 59.2 | 2.3618 | 37.2422 | 59 | 2.3656 | 44.7499 | 58.8 | 2.3647 | 52.2259 | 58.6 | 2.3595 | 59.7362 | 58.4 | 2.3644 | 67.2209 | 58.2 | 2.3638 | 74.6997 | 58 | 2.3657 | 82.2584 | 60 | 2.367 | 75.8903 | 60.2 | 2.3637 | 68.4149 | 60.4 | 2.3593 | 60.9121 | 60.6 | 2.3592 | 53.4061 | 60.8 | 2.3627 | 45.9086 | 61 | 2.3667 | 38.4321 | 61.2 | 2.3624 | 30.9626 | 61.4 | 2.3656 | 23.4113 | 61.6 | 2.365 | 15.9403 | 61.8 | 2.3605 | 8.3817 | 62
|  | 2.3732 | 0.94019 | 59.8 | 2.3696 | 7.2586 | 59.8 | 2.369 | 14.8397 | 59.6 | 2.367 | 22.2269 | 59.4 | 2.3737 | 29.757 | 59.2 | 2.3702 | 37.2413 | 59 | 2.3739 | 44.7492 | 58.8 | 2.373 | 52.2252 | 58.6 | 2.3678 | 59.7355 | 58.4 | 2.3727 | 67.2212 | 58.2 | 2.3721 | 74.6994 | 58 | 2.374 | 82.2585 | 60 | 2.3754 | 75.8892 | 60.2 | 2.372 | 68.4151 | 60.4 | 2.3677 | 60.9124 | 60.6 | 2.3676 | 53.4066 | 60.8 | 2.371 | 45.9088 | 61 | 2.3751 | 38.4328 | 61.2 | 2.3708 | 30.9621 | 61.4 | 2.3739 | 23.4117 | 61.6 | 2.3734 | 15.9419 | 61.8 | 2.3688 | 8.3808 | 62
|  | 2.3815 | 0.94019 | 59.8 | 2.3779 | 7.2584 | 59.8 | 2.3773 | 14.8392 | 59.6 | 2.3753 | 22.2267 | 59.4 | 2.3821 | 29.7573 | 59.2 | 2.3785 | 37.2404 | 59 | 2.3822 | 44.7485 | 58.8 | 2.3814 | 52.2246 | 58.6 | 2.3761 | 59.7348 | 58.4 | 2.3811 | 67.2216 | 58.2 | 2.3804 | 74.6989 | 58 | 2.3823 | 82.2586 | 60 | 2.3837 | 75.8882 | 60.2 | 2.3803 | 68.4154 | 60.4 | 2.376 | 60.9126 | 60.6 | 2.3759 | 53.4067 | 60.8 | 2.3794 | 45.9089 | 61 | 2.3834 | 38.4335 | 61.2 | 2.3791 | 30.9615 | 61.4 | 2.3822 | 23.4121 | 61.6 | 2.3817 | 15.9419 | 61.8 | 2.3771 | 8.38 | 62
|  | 2.3899 | 0.94019 | 59.8 | 2.3862 | 7.2582 | 59.8 | 2.3857 | 14.8386 | 59.6 | 2.3837 | 22.2266 | 59.4 | 2.3904 | 29.7578 | 59.2 | 2.3868 | 37.2394 | 59 | 2.3906 | 44.7475 | 58.8 | 2.3897 | 52.2241 | 58.6 | 2.3845 | 59.7348 | 58.4 | 2.3894 | 67.2219 | 58.2 | 2.3888 | 74.6983 | 58 | 2.3907 | 82.2587 | 60 | 2.392 | 75.8872 | 60.2 | 2.3887 | 68.4156 | 60.4 | 2.3843 | 60.9131 | 60.6 | 2.3842 | 53.4068 | 60.8 | 2.3877 | 45.909 | 61 | 2.3918 | 38.4341 | 61.2 | 2.3874 | 30.961 | 61.4 | 2.3906 | 23.4126 | 61.6 | 2.39 | 15.9418 | 61.8 | 2.3855 | 8.3792 | 62
|  | 2.3982 | 0.94019 | 59.8 | 2.3946 | 7.258 | 59.8 | 2.394 | 14.8381 | 59.6 | 2.392 | 22.2264 | 59.4 | 2.3988 | 29.7582 | 59.2 | 2.3952 | 37.2384 | 59 | 2.3989 | 44.7465 | 58.8 | 2.398 | 52.2237 | 58.6 | 2.3928 | 59.7348 | 58.4 | 2.3978 | 67.2223 | 58.2 | 2.3971 | 74.6978 | 58 | 2.399 | 82.2588 | 60 | 2.4003 | 75.8862 | 60.2 | 2.397 | 68.4159 | 60.4 | 2.3927 | 60.9135 | 60.6 | 2.3925 | 53.4069 | 60.8 | 2.396 | 45.9092 | 61 | 2.4001 | 38.4348 | 61.2 | 2.3957 | 30.9602 | 61.4 | 2.3989 | 23.413 | 61.6 | 2.3984 | 15.9421 | 61.8 | 2.3939 | 8.3785 | 62
|  | 2.4065 | 0.94019 | 59.8 | 2.4029 | 7.2578 | 59.8 | 2.4023 | 14.8375 | 59.6 | 2.4003 | 22.2263 | 59.4 | 2.4071 | 29.7586 | 59.2 | 2.4035 | 37.2375 | 59 | 2.4072 | 44.7456 | 58.8 | 2.4064 | 52.2232 | 58.6 | 2.4011 | 59.7347 | 58.4 | 2.4061 | 67.2226 | 58.2 | 2.4054 | 74.6973 | 58 | 2.4073 | 82.2589 | 60 | 2.4087 | 75.8851 | 60.2 | 2.4053 | 68.4161 | 60.4 | 2.401 | 60.914 | 60.6 | 2.4009 | 53.4069 | 60.8 | 2.4044 | 45.9092 | 61 | 2.4084 | 38.4356 | 61.2 | 2.4041 | 30.9594 | 61.4 | 2.4072 | 23.4129 | 61.6 | 2.4067 | 15.9424 | 61.8 | 2.4022 | 8.3778 | 62
|  | 2.4149 | 0.94019 | 59.8 | 2.4112 | 7.2576 | 59.8 | 2.4107 | 14.837 | 59.6 | 2.4087 | 22.2261 | 59.4 | 2.4154 | 29.759 | 59.2 | 2.4118 | 37.2366 | 59 | 2.4156 | 44.7446 | 58.8 | 2.4147 | 52.2227 | 58.6 | 2.4095 | 59.7346 | 58.4 | 2.4144 | 67.223 | 58.2 | 2.4138 | 74.6968 | 58 | 2.4157 | 82.2589 | 60 | 2.417 | 75.884 | 60.2 | 2.4137 | 68.4164 | 60.4 | 2.4093 | 60.9144 | 60.6 | 2.4092 | 53.4069 | 60.8 | 2.4127 | 45.9092 | 61 | 2.4167 | 38.4365 | 61.2 | 2.4124 | 30.9585 | 61.4 | 2.4156 | 23.4128 | 61.6 | 2.415 | 15.9428 | 61.8 | 2.4105 | 8.3771 | 62
|  | 2.4232 | 0.94019 | 59.8 | 2.4195 | 7.2574 | 59.8 | 2.419 | 14.8364 | 59.6 | 2.417 | 22.226 | 59.4 | 2.4238 | 29.7595 | 59.2 | 2.4202 | 37.2357 | 59 | 2.4239 | 44.7436 | 58.8 | 2.423 | 52.2224 | 58.6 | 2.4178 | 59.7345 | 58.4 | 2.4228 | 67.2231 | 58.2 | 2.4221 | 74.6963 | 58 | 2.424 | 82.2589 | 60 | 2.4254 | 75.8829 | 60.2 | 2.422 | 68.4166 | 60.4 | 2.4176 | 60.9148 | 60.6 | 2.4175 | 53.4068 | 60.8 | 2.421 | 45.9088 | 61 | 2.4251 | 38.4369 | 61.2 | 2.4207 | 30.9577 | 61.4 | 2.4239 | 23.4126 | 61.6 | 2.4233 | 15.9431 | 61.8 | 2.4188 | 8.3764 | 62
|  | 2.4315 | 0.94019 | 59.8 | 2.4279 | 7.2572 | 59.8 | 2.4273 | 14.8362 | 59.6 | 2.4253 | 22.2258 | 59.4 | 2.4321 | 29.7599 | 59.2 | 2.4285 | 37.2348 | 59 | 2.4322 | 44.7427 | 58.8 | 2.4314 | 52.2221 | 58.6 | 2.4261 | 59.7343 | 58.4 | 2.4311 | 67.2232 | 58.2 | 2.4304 | 74.6958 | 58 | 2.4323 | 82.2589 | 60 | 2.4337 | 75.882 | 60.2 | 2.4303 | 68.4169 | 60.4 | 2.426 | 60.9151 | 60.6 | 2.4258 | 53.4068 | 60.8 | 2.4294 | 45.9085 | 61 | 2.4334 | 38.4374 | 61.2 | 2.429 | 30.9568 | 61.4 | 2.4322 | 23.4125 | 61.6 | 2.4317 | 15.9417 | 61.8 | 2.4272 | 8.3758 | 62
|  | 2.4398 | 0.94019 | 59.8 | 2.4362 | 7.2571 | 59.8 | 2.4357 | 14.8361 | 59.6 | 2.4337 | 22.2256 | 59.4 | 2.4404 | 29.7603 | 59.2 | 2.4368 | 37.2339 | 59 | 2.4406 | 44.7417 | 58.8 | 2.4397 | 52.2218 | 58.6 | 2.4345 | 59.7342 | 58.4 | 2.4394 | 67.2233 | 58.2 | 2.4388 | 74.6953 | 58 | 2.4407 | 82.2589 | 60 | 2.442 | 75.881 | 60.2 | 2.4386 | 68.4171 | 60.4 | 2.4343 | 60.9152 | 60.6 | 2.4342 | 53.4068 | 60.8 | 2.4377 | 45.9088 | 61 | 2.4418 | 38.4375 | 61.2 | 2.4374 | 30.9558 | 61.4 | 2.4406 | 23.4122 | 61.6 | 2.4401 | 15.9403 | 61.8 | 2.4355 | 8.3759 | 62
|  | 2.4482 | 0.94019 | 59.8 | 2.4445 | 7.257 | 59.8 | 2.444 | 14.8359 | 59.6 | 2.442 | 22.2254 | 59.4 | 2.4488 | 29.7607 | 59.2 | 2.4452 | 37.233 | 59 | 2.4489 | 44.7407 | 58.8 | 2.448 | 52.2215 | 58.6 | 2.4428 | 59.7341 | 58.4 | 2.4478 | 67.2234 | 58.2 | 2.4471 | 74.6947 | 58 | 2.449 | 82.2589 | 60 | 2.4503 | 75.8798 | 60.2 | 2.447 | 68.4174 | 60.4 | 2.4426 | 60.9154 | 60.6 | 2.4425 | 53.4066 | 60.8 | 2.446 | 45.909 | 61 | 2.4501 | 38.4376 | 61.2 | 2.4457 | 30.9546 | 61.4 | 2.4489 | 23.412 | 61.6 | 2.4484 | 15.9405 | 61.8 | 2.4438 | 8.376 | 62
|  | 2.4565 | 0.9402 | 59.8 | 2.4529 | 7.2568 | 59.8 | 2.4523 | 14.8357 | 59.6 | 2.4503 | 22.2251 | 59.4 | 2.4571 | 29.7612 | 59.2 | 2.4535 | 37.2322 | 59 | 2.4572 | 44.7398 | 58.8 | 2.4564 | 52.2212 | 58.6 | 2.4511 | 59.7343 | 58.4 | 2.4561 | 67.2234 | 58.2 | 2.4554 | 74.6942 | 58 | 2.4573 | 82.2589 | 60 | 2.4587 | 75.8786 | 60.2 | 2.4553 | 68.4176 | 60.4 | 2.451 | 60.9153 | 60.6 | 2.4508 | 53.4064 | 60.8 | 2.4543 | 45.9094 | 61 | 2.4584 | 38.4371 | 61.2 | 2.454 | 30.9535 | 61.4 | 2.4572 | 23.4119 | 61.6 | 2.4567 | 15.9408 | 61.8 | 2.4522 | 8.3763 | 62
|  | 2.4648 | 0.9402 | 59.8 | 2.4612 | 7.2566 | 59.8 | 2.4607 | 14.836 | 59.6 | 2.4587 | 22.2249 | 59.4 | 2.4654 | 29.7617 | 59.2 | 2.4618 | 37.2313 | 59 | 2.4655 | 44.7388 | 58.8 | 2.4647 | 52.2209 | 58.6 | 2.4595 | 59.7344 | 58.4 | 2.4644 | 67.2233 | 58.2 | 2.4638 | 74.6936 | 58 | 2.4657 | 82.2589 | 60 | 2.467 | 75.8772 | 60.2 | 2.4636 | 68.4179 | 60.4 | 2.4593 | 60.9153 | 60.6 | 2.4592 | 53.4061 | 60.8 | 2.4627 | 45.9097 | 61 | 2.4668 | 38.4365 | 61.2 | 2.4623 | 30.9523 | 61.4 | 2.4655 | 23.4119 | 61.6 | 2.465 | 15.941 | 61.8 | 2.4606 | 8.3765 | 62
|  | 2.4732 | 0.94021 | 59.8 | 2.4695 | 7.2565 | 59.8 | 2.469 | 14.8363 | 59.6 | 2.467 | 22.2247 | 59.4 | 2.4738 | 29.7622 | 59.2 | 2.4702 | 37.2305 | 59 | 2.4739 | 44.7378 | 58.8 | 2.473 | 52.2209 | 58.6 | 2.4678 | 59.7345 | 58.4 | 2.4728 | 67.2233 | 58.2 | 2.4721 | 74.693 | 58 | 2.474 | 82.2589 | 60 | 2.4754 | 75.8758 | 60.2 | 2.472 | 68.418 | 60.4 | 2.4676 | 60.9151 | 60.6 | 2.4675 | 53.4058 | 60.8 | 2.471 | 45.9098 | 61 | 2.4751 | 38.436 | 61.2 | 2.4707 | 30.9511 | 61.4 | 2.4739 | 23.412 | 61.6 | 2.4734 | 15.9413 | 61.8 | 2.4689 | 8.3768 | 62
|  | 2.4815 | 0.94021 | 59.8 | 2.4778 | 7.2563 | 59.8 | 2.4773 | 14.8366 | 59.6 | 2.4753 | 22.2245 | 59.4 | 2.4821 | 29.7626 | 59.2 | 2.4785 | 37.2297 | 59 | 2.4822 | 44.7368 | 58.8 | 2.4814 | 52.2208 | 58.6 | 2.4761 | 59.7346 | 58.4 | 2.4811 | 67.2234 | 58.2 | 2.4804 | 74.6925 | 58 | 2.4823 | 82.2589 | 60 | 2.4837 | 75.8744 | 60.2 | 2.4803 | 68.4182 | 60.4 | 2.476 | 60.9149 | 60.6 | 2.4758 | 53.4055 | 60.8 | 2.4793 | 45.91 | 61 | 2.4835 | 38.4355 | 61.2 | 2.479 | 30.9497 | 61.4 | 2.4822 | 23.4121 | 61.6 | 2.4817 | 15.9416 | 61.8 | 2.4772 | 8.3771 | 62
|  | 2.4898 | 0.94022 | 59.8 | 2.4862 | 7.2561 | 59.8 | 2.4856 | 14.8369 | 59.6 | 2.4837 | 22.2243 | 59.4 | 2.4904 | 29.763 | 59.2 | 2.4868 | 37.2289 | 59 | 2.4905 | 44.7357 | 58.8 | 2.4897 | 52.2208 | 58.6 | 2.4845 | 59.7347 | 58.4 | 2.4894 | 67.2234 | 58.2 | 2.4888 | 74.692 | 58 | 2.4907 | 82.2589 | 60 | 2.492 | 75.873 | 60.2 | 2.4886 | 68.4184 | 60.4 | 2.4843 | 60.9144 | 60.6 | 2.4842 | 53.4052 | 60.8 | 2.4876 | 45.91 | 61 | 2.4918 | 38.4351 | 61.2 | 2.4873 | 30.9483 | 61.4 | 2.4905 | 23.4119 | 61.6 | 2.4901 | 15.9419 | 61.8 | 2.4855 | 8.3774 | 62
|  | 2.4981 | 0.94022 | 59.8 | 2.4945 | 7.2559 | 59.8 | 2.494 | 14.8372 | 59.6 | 2.492 | 22.2241 | 59.4 | 2.4988 | 29.7633 | 59.2 | 2.4951 | 37.2281 | 59 | 2.4989 | 44.7347 | 58.8 | 2.498 | 52.2207 | 58.6 | 2.4928 | 59.7347 | 58.4 | 2.4978 | 67.2234 | 58.2 | 2.4971 | 74.6919 | 58 | 2.499 | 82.2589 | 60 | 2.5004 | 75.872 | 60.2 | 2.497 | 68.4186 | 60.4 | 2.4926 | 60.914 | 60.6 | 2.4925 | 53.4049 | 60.8 | 2.496 | 45.91 | 61 | 2.5002 | 38.4346 | 61.2 | 2.4957 | 30.9471 | 61.4 | 2.4989 | 23.4116 | 61.6 | 2.4984 | 15.9424 | 61.8 | 2.4939 | 8.3777 | 62
|  | 2.5065 | 0.94022 | 59.8 | 2.5028 | 7.2558 | 59.8 | 2.5023 | 14.8374 | 59.6 | 2.5003 | 22.2239 | 59.4 | 2.5071 | 29.7635 | 59.2 | 2.5035 | 37.2273 | 59 | 2.5072 | 44.7334 | 58.8 | 2.5063 | 52.2206 | 58.6 | 2.5011 | 59.7347 | 58.4 | 2.5061 | 67.2237 | 58.2 | 2.5054 | 74.6918 | 58 | 2.5073 | 82.2589 | 60 | 2.5087 | 75.871 | 60.2 | 2.5053 | 68.419 | 60.4 | 2.501 | 60.9134 | 60.6 | 2.5008 | 53.4046 | 60.8 | 2.5043 | 45.91 | 61 | 2.5085 | 38.4342 | 61.2 | 2.504 | 30.946 | 61.4 | 2.5072 | 23.4112 | 61.6 | 2.5067 | 15.9428 | 61.8 | 2.5023 | 8.378 | 62
|  | 2.5148 | 0.94023 | 59.8 | 2.5112 | 7.2556 | 59.8 | 2.5106 | 14.8377 | 59.6 | 2.5087 | 22.2236 | 59.4 | 2.5154 | 29.7637 | 59.2 | 2.5118 | 37.2265 | 59 | 2.5155 | 44.7322 | 58.8 | 2.5147 | 52.2206 | 58.6 | 2.5095 | 59.7346 | 58.4 | 2.5144 | 67.2239 | 58.2 | 2.5138 | 74.6923 | 58 | 2.5156 | 82.2589 | 60 | 2.517 | 75.8699 | 60.2 | 2.5136 | 68.4193 | 60.4 | 2.5093 | 60.9128 | 60.6 | 2.5092 | 53.4044 | 60.8 | 2.5126 | 45.91 | 61 | 2.5168 | 38.4338 | 61.2 | 2.5123 | 30.9449 | 61.4 | 2.5155 | 23.4109 | 61.6 | 2.5151 | 15.9433 | 61.8 | 2.5106 | 8.3784 | 62
|  | 2.5231 | 0.94023 | 59.8 | 2.5195 | 7.2554 | 59.8 | 2.519 | 14.838 | 59.6 | 2.517 | 22.2233 | 59.4 | 2.5238 | 29.7639 | 59.2 | 2.5201 | 37.2257 | 59 | 2.5239 | 44.7313 | 58.8 | 2.523 | 52.2204 | 58.6 | 2.5178 | 59.7342 | 58.4 | 2.5228 | 67.2241 | 58.2 | 2.5221 | 74.6928 | 58 | 2.524 | 82.2589 | 60 | 2.5254 | 75.8688 | 60.2 | 2.522 | 68.4197 | 60.4 | 2.5176 | 60.912 | 60.6 | 2.5175 | 53.4041 | 60.8 | 2.521 | 45.9099 | 61 | 2.5251 | 38.4335 | 61.2 | 2.5206 | 30.9437 | 61.4 | 2.5239 | 23.4106 | 61.6 | 2.5234 | 15.9438 | 61.8 | 2.5189 | 8.3787 | 62
|  | 2.5315 | 0.94023 | 59.8 | 2.5278 | 7.2552 | 59.8 | 2.5273 | 14.8383 | 59.6 | 2.5253 | 22.2231 | 59.4 | 2.5321 | 29.7641 | 59.2 | 2.5285 | 37.2249 | 59 | 2.5322 | 44.7304 | 58.8 | 2.5313 | 52.2201 | 58.6 | 2.5261 | 59.7337 | 58.4 | 2.5311 | 67.2244 | 58.2 | 2.5304 | 74.6933 | 58 | 2.5323 | 82.2589 | 60 | 2.5337 | 75.8678 | 60.2 | 2.5303 | 68.4201 | 60.4 | 2.526 | 60.9112 | 60.6 | 2.5258 | 53.4038 | 60.8 | 2.5293 | 45.9098 | 61 | 2.5335 | 38.4332 | 61.2 | 2.529 | 30.942 | 61.4 | 2.5322 | 23.4103 | 61.6 | 2.5317 | 15.9438 | 61.8 | 2.5273 | 8.3789 | 62
|  | 2.5398 | 0.94024 | 59.8 | 2.5361 | 7.2551 | 59.8 | 2.5356 | 14.8386 | 59.6 | 2.5337 | 22.2228 | 59.4 | 2.5404 | 29.7643 | 59.2 | 2.5368 | 37.2241 | 59 | 2.5405 | 44.7295 | 58.8 | 2.5397 | 52.2201 | 58.6 | 2.5345 | 59.7331 | 58.4 | 2.5394 | 67.2246 | 58.2 | 2.5388 | 74.6937 | 58 | 2.5406 | 82.2589 | 60 | 2.542 | 75.8667 | 60.2 | 2.5386 | 68.4205 | 60.4 | 2.5343 | 60.9102 | 60.6 | 2.5341 | 53.4035 | 60.8 | 2.5376 | 45.9093 | 61 | 2.5418 | 38.433 | 61.2 | 2.5373 | 30.9404 | 61.4 | 2.5406 | 23.41 | 61.6 | 2.54 | 15.9438 | 61.8 | 2.5356 | 8.3792 | 62
|  | 2.5481 | 0.94024 | 59.8 | 2.5445 | 7.2549 | 59.8 | 2.544 | 14.8389 | 59.6 | 2.542 | 22.2226 | 59.4 | 2.5488 | 29.7645 | 59.2 | 2.5451 | 37.2233 | 59 | 2.5489 | 44.7287 | 58.6 | 2.548 | 52.22 | 58.6 | 2.5428 | 59.7325 | 58.4 | 2.5478 | 67.2248 | 58.2 | 2.5471 | 74.6942 | 58 | 2.549 | 82.2589 | 60 | 2.5504 | 75.8656 | 60.2 | 2.547 | 68.4208 | 60.4 | 2.5426 | 60.9092 | 60.6 | 2.5425 | 53.403 | 60.8 | 2.546 | 45.9088 | 61 | 2.5502 | 38.4329 | 61.2 | 2.5456 | 30.9397 | 61.4 | 2.5489 | 23.4097 | 61.6 | 2.5484 | 15.9444 | 61.8 | 2.5439 | 8.3795 | 62
|  | 2.5565 | 0.94024 | 59.8 | 2.5528 | 7.2547 | 59.8 | 2.5523 | 14.8392 | 59.6 | 2.5503 | 22.2223 | 59.4 | 2.5571 | 29.7646 | 59.2 | 2.5535 | 37.2225 | 59 | 2.5572 | 44.7279 | 58.6 | 2.5563 | 52.2204 | 58.6 | 2.5511 | 59.7319 | 58.4 | 2.5561 | 67.225 | 58.2 | 2.5555 | 74.6948 | 58 | 2.5573 | 82.2589 | 60 | 2.5587 | 75.8646 | 60.2 | 2.5553 | 68.4212 | 60.4 | 2.551 | 60.9088 | 60.6 | 2.5508 | 53.4026 | 60.8 | 2.5543 | 45.9084 | 61 | 2.5585 | 38.4328 | 61.2 | 2.554 | 30.939 | 61.4 | 2.5572 | 23.4096 | 61.6 | 2.5567 | 15.945 | 61.8 | 2.5522 | 8.3797 | 62
|  | 2.5648 | 0.94024 | 59.8 | 2.5611 | 7.2546 | 59.8 | 2.5606 | 14.8394 | 59.6 | 2.5587 | 22.222 | 59.4 | 2.5654 | 29.7648 | 59.2 | 2.5618 | 37.2218 | 59 | 2.5655 | 44.727 | 58.6 | 2.5647 | 52.2208 | 58.6 | 2.5594 | 59.7312 | 58.4 | 2.5645 | 67.2253 | 58.2 | 2.5638 | 74.6953 | 58 | 2.5656 | 82.2589 | 60 | 2.567 | 75.8634 | 60.2 | 2.5636 | 68.4216 | 60.4 | 2.5593 | 60.9083 | 60.6 | 2.5591 | 53.4021 | 60.8 | 2.5626 | 45.908 | 61 | 2.5668 | 38.4326 | 61.2 | 2.5623 | 30.9383 | 61.4 | 2.5656 | 23.4095 | 61.6 | 2.5651 | 15.9455 | 61.8 | 2.5606 | 8.38 | 62
|  | 2.5731 | 0.94023 | 59.8 | 2.5695 | 7.2544 | 59.8 | 2.569 | 14.8397 | 59.6 | 2.567 | 22.2217 | 59.4 | 2.5738 | 29.7649 | 59.2 | 2.5701 | 37.2209 | 59 | 2.5738 | 44.7265 | 58.6 | 2.573 | 52.2212 | 58.6 | 2.5678 | 59.7309 | 58.4 | 2.5728 | 67.2255 | 58.2 | 2.5721 | 74.6958 | 58 | 2.574 | 82.2589 | 60 | 2.5754 | 75.8622 | 60.2 | 2.5719 | 68.4222 | 60.4 | 2.5676 | 60.9079 | 60.6 | 2.5675 | 53.4016 | 60.8 | 2.571 | 45.9073 | 61 | 2.5752 | 38.4325 | 61.2 | 2.5706 | 30.9376 | 61.4 | 2.5739 | 23.4091 | 61.6 | 2.5734 | 15.9461 | 61.8 | 2.569 | 8.3802 | 62
|  | 2.5814 | 0.94023 | 59.8 | 2.5778 | 7.2543 | 59.8 | 2.5773 | 14.84 | 59.6 | 2.5753 | 22.2214 | 59.4 | 2.5821 | 29.7651 | 59.2 | 2.5785 | 37.2201 | 59 | 2.5822 | 44.7259 | 58.6 | 2.5813 | 52.2216 | 58.6 | 2.5761 | 59.7305 | 58.4 | 2.5811 | 67.2257 | 58.2 | 2.5804 | 74.6962 | 58 | 2.5823 | 82.2589 | 60 | 2.5837 | 75.861 | 60.2 | 2.5803 | 68.4229 | 60.4 | 2.576 | 60.9074 | 60.6 | 2.5758 | 53.4011 | 60.8 | 2.5793 | 45.9067 | 61 | 2.5835 | 38.4324 | 61.2 | 2.5789 | 30.9368 | 61.4 | 2.5822 | 23.4088 | 61.6 | 2.5817 | 15.9467 | 61.8 | 2.5773 | 8.3805 | 62
|  | 2.5898 | 0.94023 | 59.8 | 2.5861 | 7.2541 | 59.8 | 2.5856 | 14.8403 | 59.6 | 2.5837 | 22.2211 | 59.4 | 2.5904 | 29.765 | 59.2 | 2.5868 | 37.2192 | 59 | 2.5905 | 44.7256 | 58.6 | 2.5897 | 52.222 | 58.6 | 2.5844 | 59.7304 | 58.4 | 2.5894 | 67.226 | 58.1996 | 2.5888 | 74.6966 | 58 | 2.5906 | 82.2589 | 60 | 2.592 | 75.8598 | 60.2 | 2.5886 | 68.4236 | 60.4 | 2.5843 | 60.9074 | 60.6 | 2.5841 | 53.4007 | 60.8 | 2.5876 | 45.9057 | 61 | 2.5919 | 38.4325 | 61.2 | 2.5873 | 30.9361 | 61.4 | 2.5905 | 23.4085 | 61.6 | 2.5901 | 15.9472 | 61.8 | 2.5856 | 8.3808 | 62
|  | 2.5981 | 0.94023 | 59.8 | 2.5945 | 7.254 | 59.8 | 2.594 | 14.8406 | 59.6 | 2.592 | 22.2208 | 59.4 | 2.5988 | 29.765 | 59.2 | 2.5951 | 37.2183 | 59 | 2.5988 | 44.7253 | 58.6 | 2.598 | 52.2224 | 58.6 | 2.5928 | 59.7303 | 58.4 | 2.5978 | 67.2262 | 58.1979 | 2.5971 | 74.6969 | 58 | 2.599 | 82.2589 | 60 | 2.6004 | 75.8585 | 60.2 | 2.5969 | 68.4242 | 60.4 | 2.5926 | 60.9074 | 60.6 | 2.5925 | 53.4002 | 60.8 | 2.5959 | 45.9048 | 61 | 2.6002 | 38.4327 | 61.2 | 2.5956 | 30.9351 | 61.4 | 2.5989 | 23.4081 | 61.6 | 2.5984 | 15.9487 | 61.8 | 2.594 | 8.381 | 62
|  | 2.6064 | 0.94023 | 59.8 | 2.6028 | 7.2538 | 59.8 | 2.6023 | 14.8409 | 59.6 | 2.6003 | 22.2205 | 59.4 | 2.6071 | 29.7648 | 59.2 | 2.6035 | 37.2175 | 59 | 2.6071 | 44.725 | 58.6 | 2.6063 | 52.2227 | 58.6 | 2.6011 | 59.7304 | 58.4 | 2.6061 | 67.2264 | 58.1962 | 2.6054 | 74.6972 | 58 | 2.6073 | 82.2589 | 60 | 2.6087 | 75.8572 | 60.2 | 2.6053 | 68.4249 | 60.4 | 2.601 | 60.9072 | 60.6 | 2.6008 | 53.3997 | 60.8 | 2.6043 | 45.9038 | 61 | 2.6085 | 38.432 | 61.2 | 2.6039 | 30.9342 | 61.4 | 2.6072 | 23.4079 | 61.6 | 2.6068 | 15.9502 | 61.8 | 2.6023 | 8.3813 | 62
|  | 2.6148 | 0.94023 | 59.8 | 2.6111 | 7.2539 | 59.8 | 2.6106 | 14.8412 | 59.6 | 2.6087 | 22.2204 | 59.4 | 2.6154 | 29.7646 | 59.2 | 2.6118 | 37.2166 | 59 | 2.6155 | 44.7246 | 58.6 | 2.6147 | 52.2231 | 58.6 | 2.6094 | 59.7304 | 58.4 | 2.6144 | 67.2266 | 58.1946 | 2.6138 | 74.6975 | 58 | 2.6156 | 82.2589 | 60 | 2.617 | 75.8562 | 60.2 | 2.6136 | 68.4256 | 60.4 | 2.6093 | 60.907 | 60.6 | 2.6091 | 53.3992 | 60.8 | 2.6126 | 45.9029 | 61 | 2.6169 | 38.4314 | 61.2 | 2.6122 | 30.933 | 61.4 | 2.6155 | 23.4077 | 61.6 | 2.6151 | 15.9514 | 61.8 | 2.6107 | 8.3816 | 62
|  | 2.6231 | 0.94023 | 59.8 | 2.6194 | 7.2539 | 59.8 | 2.6189 | 14.8414 | 59.6 | 2.617 | 22.2203 | 59.4 | 2.6238 | 29.7644 | 59.2 | 2.6201 | 37.2157 | 59 | 2.6238 | 44.7244 | 58.6 | 2.623 | 52.2237 | 58.6 | 2.6178 | 59.7304 | 58.4 | 2.6228 | 67.2269 | 58.1929 | 2.6221 | 74.6979 | 58 | 2.624 | 82.2589 | 60 | 2.6254 | 75.8552 | 60.2 | 2.6219 | 68.4256 | 60.4 | 2.6176 | 60.9069 | 60.6 | 2.6175 | 53.3987 | 60.8 | 2.6209 | 45.9019 | 61 | 2.6252 | 38.4307 | 61.2 | 2.6206 | 30.9317 | 61.4 | 2.6239 | 23.408 | 61.6 | 2.6234 | 15.9525 | 61.8 | 2.619 | 8.3819 | 62
|  | 2.6314 | 0.94023 | 59.8 | 2.6278 | 7.2539 | 59.8 | 2.6273 | 14.8417 | 59.6 | 2.6253 | 22.2203 | 59.4 | 2.6321 | 29.7642 | 59.2 | 2.6284 | 37.2148 | 59 | 2.6321 | 44.7242 | 58.6 | 2.6313 | 52.2243 | 58.6 | 2.6261 | 59.7305 | 58.4 | 2.6311 | 67.2271 | 58.1912 | 2.6304 | 74.6982 | 58 | 2.6323 | 82.2589 | 60 | 2.6337 | 75.8542 | 60.2 | 2.6303 | 68.4255 | 60.4 | 2.6259 | 60.9068 | 60.6 | 2.6258 | 53.3983 | 60.8 | 2.6293 | 45.901 | 61 | 2.6335 | 38.43 | 61.2 | 2.6289 | 30.9307 | 61.4 | 2.6322 | 23.4083 | 61.6 | 2.6317 | 15.9536 | 61.8 | 2.6273 | 8.3823 | 62
|  | 2.6397 | 0.94023 | 59.8 | 2.6361 | 7.2539 | 59.8 | 2.6356 | 14.842 | 59.6 | 2.6337 | 22.2202 | 59.4 | 2.6404 | 29.7641 | 59.2 | 2.6368 | 37.2139 | 59 | 2.6405 | 44.7239 | 58.6 | 2.6396 | 52.2253 | 58.6 | 2.6345 | 59.7309 | 58.4 | 2.6394 | 67.2273 | 58.1896 | 2.6388 | 74.6985 | 58 | 2.6406 | 82.2589 | 60 | 2.642 | 75.8531 | 60.2 | 2.6386 | 68.4255 | 60.4 | 2.6343 | 60.9064 | 60.6 | 2.6341 | 53.3978 | 60.8 | 2.6376 | 45.9001 | 61 | 2.6419 | 38.4294 | 61.2 | 2.6372 | 30.9297 | 61.4 | 2.6405 | 23.4087 | 61.6 | 2.6401 | 15.9547 | 61.8 | 2.6357 | 8.3826 | 62
|  | 2.6481 | 0.94022 | 59.8 | 2.6444 | 7.2539 | 59.8 | 2.6439 | 14.8423 | 59.6 | 2.642 | 22.2202 | 59.4 | 2.6488 | 29.7639 | 59.2 | 2.6451 | 37.2131 | 59 | 2.6488 | 44.7237 | 58.6 | 2.648 | 52.2263 | 58.6 | 2.6428 | 59.7313 | 58.4 | 2.6478 | 67.2275 | 58.1879 | 2.6471 | 74.6988 | 58 | 2.6489 | 82.2589 | 60 | 2.6504 | 75.8516 | 60.2 | 2.6469 | 68.4255 | 60.4 | 2.6426 | 60.906 | 60.6 | 2.6425 | 53.3975 | 60.8 | 2.6459 | 45.8992 | 61 | 2.6502 | 38.4287 | 61.2 | 2.6456 | 30.9285 | 61.4 | 2.6489 | 23.4091 | 61.6 | 2.6484 | 15.9558 | 61.8 | 2.644 | 8.3829 | 62
|  | 2.6564 | 0.94022 | 59.8 | 2.6528 | 7.2539 | 59.8 | 2.6523 | 14.8426 | 59.6 | 2.6503 | 22.2201 | 59.4 | 2.6571 | 29.7636 | 59.2 | 2.6534 | 37.2122 | 59 | 2.6571 | 44.7234 | 58.6 | 2.6563 | 52.2271 | 58.6 | 2.6511 | 59.7319 | 58.4 | 2.6561 | 67.2278 | 58.1862 | 2.6555 | 74.6991 | 58 | 2.6573 | 82.2589 | 60 | 2.6587 | 75.85 | 60.2 | 2.6553 | 68.4257 | 60.4 | 2.6509 | 60.9054 | 60.6 | 2.6508 | 53.3972 | 60.8 | 2.6543 | 45.8988 | 61 | 2.6586 | 38.4287 | 61.2 | 2.6539 | 30.9274 | 61.4 | 2.6572 | 23.4095 | 61.6 | 2.6567 | 15.957 | 61.8 | 2.6523 | 8.3833 | 62
|  | 2.6647 | 0.94023 | 59.8 | 2.6611 | 7.254 | 59.8 | 2.6606 | 14.8429 | 59.6 | 2.6587 | 22.2201 | 59.4 | 2.6655 | 29.7633 | 59.2 | 2.6618 | 37.2114 | 59 | 2.6655 | 44.7232 | 58.6 | 2.6646 | 52.2279 | 58.6 | 2.6595 | 59.7324 | 58.4 | 2.6645 | 67.228 | 58.1846 | 2.6638 | 74.6998 | 58 | 2.6656 | 82.2588 | 60 | 2.667 | 75.8489 | 60.2 | 2.6636 | 68.4258 | 60.4 | 2.6593 | 60.9048 | 60.8 | 2.6591 | 53.3969 | 60.8 | 2.6626 | 45.8984 | 61 | 2.6669 | 38.4286 | 61.2 | 2.6622 | 30.9272 | 61.4 | 2.6655 | 23.4099 | 61.6 | 2.6651 | 15.9581 | 61.8 | 2.6607 | 8.3836 | 62
|  | 2.6731 | 0.94023 | 59.8 | 2.6694 | 7.254 | 59.8 | 2.6689 | 14.8432 | 59.6 | 2.667 | 22.22 | 59.4 | 2.6738 | 29.7631 | 59.2 | 2.6701 | 37.2108 | 59 | 2.6738 | 44.7228 | 58.6 | 2.673 | 52.2285 | 58.6 | 2.6678 | 59.7326 | 58.4 | 2.6728 | 67.228 | 58.1829 | 2.6721 | 74.7004 | 58 | 2.6739 | 82.2587 | 60 | 2.6754 | 75.8479 | 60.2 | 2.6719 | 68.426 | 60.4 | 2.6676 | 60.9042 | 60.8 | 2.6674 | 53.3967 | 60.8 | 2.6709 | 45.8981 | 61 | 2.6752 | 38.4285 | 61.2 | 2.6705 | 30.9271 | 61.4 | 2.6739 | 23.4097 | 61.6 | 2.6734 | 15.9592 | 61.8 | 2.669 | 8.384 | 62
|  | 2.6814 | 0.94024 | 59.8 | 2.6777 | 7.254 | 59.8 | 2.6773 | 14.8434 | 59.6 | 2.6753 | 22.22 | 59.4 | 2.6821 | 29.7629 | 59.2 | 2.6784 | 37.2102 | 59 | 2.6821 | 44.7225 | 58.6 | 2.6813 | 52.2291 | 58.6 | 2.6761 | 59.7329 | 58.4 | 2.6811 | 67.228 | 58.1812 | 2.6805 | 74.7014 | 58 | 2.6823 | 82.2586 | 60 | 2.6837 | 75.8471 | 60.2 | 2.6803 | 68.4262 | 60.4 | 2.6759 | 60.9036 | 60.8 | 2.6758 | 53.3961 | 60.8 | 2.6793 | 45.8977 | 61 | 2.6836 | 38.4284 | 61.2 | 2.6789 | 30.9273 | 61.4 | 2.6822 | 23.4095 | 61.6 | 2.6818 | 15.9591 | 61.8 | 2.6774 | 8.3844 | 62
|  | 2.6897 | 0.94024 | 59.8 | 2.6861 | 7.254 | 59.8 | 2.6856 | 14.8437 | 59.6 | 2.6837 | 22.2199 | 59.4 | 2.6905 | 29.7627 | 59.2 | 2.6868 | 37.2096 | 59 | 2.6905 | 44.7222 | 58.6 | 2.6896 | 52.2297 | 58.6 | 2.6844 | 59.7329 | 58.4 | 2.6895 | 67.228 | 58.1796 | 2.6888 | 74.7025 | 58 | 2.6906 | 82.2586 | 60 | 2.692 | 75.8463 | 60.2 | 2.6886 | 68.4264 | 60.4 | 2.6843 | 60.9032 | 60.8 | 2.6841 | 53.3955 | 60.8 | 2.6876 | 45.897 | 61 | 2.6919 | 38.4283 | 61.2 | 2.6872 | 30.9276 | 61.4 | 2.6905 | 23.4092 | 61.6 | 2.6901 | 15.9591 | 61.8 | 2.6857 | 8.3847 | 62
|  | 2.6981 | 0.94025 | 59.8 | 2.6944 | 7.254 | 59.8 | 2.6939 | 14.844 | 59.6 | 2.692 | 22.2199 | 59.4 | 2.6988 | 29.7625 | 59.2 | 2.6951 | 37.209 | 59 | 2.6988 | 44.7219 | 58.6 | 2.698 | 52.2303 | 58.6 | 2.6928 | 59.733 | 58.4 | 2.6978 | 67.228 | 58.1779 | 2.6971 | 74.7035 | 58 | 2.6989 | 82.2585 | 60 | 2.7004 | 75.8458 | 60.2 | 2.6969 | 68.4266 | 60.4 | 2.6926 | 60.9028 | 60.8 | 2.6924 | 53.3948 | 60.8 | 2.6959 | 45.8964 | 61 | 2.7003 | 38.4282 | 61.2 | 2.6955 | 30.9279 | 61.4 | 2.6989 | 23.4088 | 61.6 | 2.6984 | 15.959 | 61.8 | 2.694 | 8.3851 | 62
|  | 2.7064 | 0.94025 | 59.8 | 2.7027 | 7.254 | 59.8 | 2.7023 | 14.8443 | 59.6 | 2.7003 | 22.2198 | 59.4 | 2.7071 | 29.7623 | 59.2 | 2.7034 | 37.2088 | 59 | 2.7071 | 44.7216 | 58.6 | 2.7063 | 52.2309 | 58.6 | 2.7011 | 59.7328 | 58.4 | 2.7061 | 67.228 | 58.1762 | 2.7054 | 74.7045 | 58 | 2.7073 | 82.2584 | 60 | 2.7087 | 75.8453 | 60.2 | 2.7052 | 68.4266 | 60.4 | 2.7009 | 60.9023 | 60.8 | 2.7008 | 53.394 | 60.8 | 2.7042 | 45.8958 | 61 | 2.7086 | 38.4282 | 61.2 | 2.7039 | 30.9281 | 61.4 | 2.7072 | 23.4085 | 61.6 | 2.7067 | 15.9589 | 61.8 | 2.7024 | 8.3854 | 62
|  | 2.7147 | 0.94026 | 59.8 | 2.7111 | 7.254 | 59.8 | 2.7106 | 14.8442 | 59.6 | 2.7087 | 22.2197 | 59.4 | 2.7155 | 29.7621 | 59.2 | 2.7118 | 37.2085 | 59 | 2.7155 | 44.7213 | 58.6 | 2.7146 | 52.2315 | 58.6 | 2.7094 | 59.7325 | 58.4 | 2.7144 | 67.228 | 58.1746 | 2.7138 | 74.7055 | 58 | 2.7156 | 82.2584 | 60 | 2.717 | 75.8449 | 60.2 | 2.7136 | 68.4266 | 60.4 | 2.7093 | 60.9019 | 60.8 | 2.7091 | 53.3938 | 60.8 | 2.7126 | 45.8953 | 61 | 2.7169 | 38.4282 | 61.2 | 2.7122 | 30.9284 | 61.4 | 2.7155 | 23.4083 | 61.6 | 2.7151 | 15.9588 | 61.8 | 2.7107 | 8.3857 | 62
|  | 2.723 | 0.94026 | 59.8 | 2.7194 | 7.254 | 59.8 | 2.7189 | 14.8441 | 59.6 | 2.717 | 22.2196 | 59.4 | 2.7238 | 29.7616 | 59.2 | 2.7201 | 37.2082 | 59 | 2.7238 | 44.7212 | 58.6 | 2.723 | 52.232 | 58.6 | 2.7178 | 59.7324 | 58.4 | 2.7228 | 67.228 | 58.1729 | 2.7221 | 74.7065 | 58 | 2.7239 | 82.2583 | 60 | 2.7254 | 75.8444 | 60.2 | 2.7219 | 68.4268 | 60.4 | 2.7176 | 60.9015 | 60.8 | 2.7174 | 53.3935 | 60.8 | 2.7209 | 45.8948 | 61 | 2.7253 | 38.4282 | 61.2 | 2.7205 | 30.9286 | 61.4 | 2.7238 | 23.4079 | 61.6 | 2.7234 | 15.9588 | 61.8 | 2.7191 | 8.386 | 62
|  | 2.7314 | 0.94027 | 59.8 | 2.7277 | 7.254 | 59.8 | 2.7272 | 14.844 | 59.6 | 2.7253 | 22.2196 | 59.4 | 2.7321 | 29.7611 | 59.2 | 2.7284 | 37.208 | 59 | 2.7321 | 44.7211 | 58.6 | 2.7313 | 52.2325 | 58.6 | 2.7261 | 59.7323 | 58.4 | 2.7311 | 67.228 | 58.1712 | 2.7305 | 74.7076 | 58 | 2.7323 | 82.2582 | 60 | 2.7337 | 75.8443 | 60.2 | 2.7302 | 68.4269 | 60.4 | 2.7259 | 60.901 | 60.8 | 2.7258 | 53.3931 | 60.8 | 2.7292 | 45.8943 | 61 | 2.7336 | 38.4283 | 61.2 | 2.7289 | 30.9288 | 61.4 | 2.7322 | 23.4076 | 61.6 | 2.7318 | 15.9598 | 61.8 | 2.7274 | 8.3863 | 62
|  | 2.7397 | 0.94027 | 59.8 | 2.7361 | 7.254 | 59.8 | 2.7356 | 14.8439 | 59.6 | 2.7337 | 22.2195 | 59.4 | 2.7405 | 29.7606 | 59.2 | 2.7368 | 37.208 | 59 | 2.7404 | 44.7213 | 58.6 | 2.7396 | 52.2331 | 58.6 | 2.7344 | 59.7323 | 58.4 | 2.7395 | 67.228 | 58.1696 | 2.7388 | 74.7086 | 58 | 2.7406 | 82.2582 | 60 | 2.742 | 75.8442 | 60.2 | 2.7386 | 68.4269 | 60.4 | 2.7343 | 60.9009 | 60.8 | 2.7341 | 53.3926 | 60.8 | 2.7375 | 45.8945 | 61 | 2.7419 | 38.4283 | 61.2 | 2.7372 | 30.929 | 61.4 | 2.7405 | 23.4073 | 61.6 | 2.7401 | 15.9609 | 61.8 | 2.7357 | 8.3867 | 62
|  | 2.748 | 0.94348 | 59.8 | 2.7444 | 7.254 | 59.8 | 2.7439 | 14.8438 | 59.6 | 2.742 | 22.2194 | 59.4 | 2.7488 | 29.7601 | 59.2 | 2.7451 | 37.208 | 59 | 2.7488 | 44.7216 | 58.6 | 2.748 | 52.2338 | 58.6 | 2.7428 | 59.7323 | 58.4 | 2.7478 | 67.228 | 58.1679 | 2.7471 | 74.7101 | 58 | 2.7489 | 82.2584 | 60 | 2.7504 | 75.8441 | 60.2 | 2.7469 | 68.4269 | 60.4 | 2.7426 | 60.9008 | 60.8 | 2.7424 | 53.392 | 60.8 | 2.7459 | 45.8946 | 61 | 2.7503 | 38.4284 | 61.2 | 2.7455 | 30.9289 | 61.4 | 2.7488 | 23.4069 | 61.6 | 2.7484 | 15.9611 | 61.8 | 2.7441 | 8.387 | 62
|  | 2.7564 | 0.9467 | 59.8 | 2.7527 | 7.254 | 59.8 | 2.7522 | 14.8437 | 59.6 | 2.7503 | 22.2193 | 59.4 | 2.7571 | 29.7598 | 59.2 | 2.7534 | 37.208 | 59 | 2.7571 | 44.7219 | 58.6 | 2.7563 | 52.2344 | 58.6 | 2.7511 | 59.7321 | 58.4 | 2.7561 | 67.228 | 58.1662 | 2.7555 | 74.7115 | 58 | 2.7573 | 82.2587 | 60 | 2.7587 | 75.8439 | 60.2 | 2.7552 | 68.4262 | 60.4 | 2.7509 | 60.9007 | 60.8 | 2.7508 | 53.3914 | 60.8 | 2.7542 | 45.8949 | 61 | 2.7586 | 38.4284 | 61.2 | 2.7538 | 30.9289 | 61.4 | 2.7572 | 23.4066 | 61.6 | 2.7568 | 15.9613 | 61.8 | 2.7524 | 8.3873 | 62
|  | 2.7647 | 0.96553 | 59.8 | 2.761 | 7.254 | 59.8 | 2.7606 | 14.8435 | 59.6 | 2.7587 | 22.2193 | 59.4 | 2.7655 | 29.7595 | 59.2 | 2.7617 | 37.2079 | 59 | 2.7654 | 44.7222 | 58.6 | 2.7646 | 52.235 | 58.6 | 2.7594 | 59.732 | 58.4 | 2.7645 | 67.228 | 58.1646 | 2.7638 | 74.713 | 58 | 2.7656 | 82.2592 | 60 | 2.767 | 75.8428 | 60.2 | 2.7635 | 68.4255 | 60.4 | 2.7593 | 60.9006 | 60.8 | 2.7591 | 53.3906 | 60.8 | 2.7625 | 45.8952 | 61 | 2.767 | 38.4284 | 61.2 | 2.7621 | 30.9288 | 61.4 | 2.7655 | 23.4063 | 61.6 | 2.7651 | 15.961 | 61.8 | 2.7607 | 8.3876 | 62
|  | 2.773 | 0.98436 | 59.8 | 2.7694 | 7.254 | 59.8 | 2.7689 | 14.8432 | 59.6 | 2.767 | 22.2192 | 59.4 | 2.7738 | 29.7592 | 59.2 | 2.7701 | 37.2081 | 59 | 2.7737 | 44.7225 | 58.6 | 2.7729 | 52.2352 | 58.6 | 2.7678 | 59.7319 | 58.4 | 2.7728 | 67.228 | 58.1629 | 2.7721 | 74.7145 | 58 | 2.7739 | 82.2596 | 60 | 2.7754 | 75.8417 | 60.2 | 2.7719 | 68.4248 | 60.4 | 2.7676 | 60.9009 | 60.8 | 2.7674 | 53.3897 | 60.8 | 2.7709 | 45.8964 | 61 | 2.7753 | 38.4285 | 61.2 | 2.7705 | 30.9288 | 61.4 | 2.7738 | 23.4058 | 61.6 | 2.7734 | 15.9608 | 61.8 | 2.7691 | 8.388 | 62
|  | 2.7813 | 1.0219 | 59.8 | 2.7777 | 7.254 | 59.8 | 2.7772 | 14.843 | 59.6 | 2.7753 | 22.2191 | 59.4 | 2.7821 | 29.7589 | 59.2 | 2.7784 | 37.2082 | 59 | 2.7821 | 44.7229 | 58.6 | 2.7813 | 52.2355 | 58.6 | 2.7761 | 59.7318 | 58.4 | 2.7811 | 67.228 | 58.1612 | 2.7805 | 74.716 | 58 | 2.7822 | 82.2601 | 60 | 2.7837 | 75.8402 | 60.2 | 2.7802 | 68.424 | 60.4 | 2.7759 | 60.9013 | 60.8 | 2.7758 | 53.3889 | 60.8 | 2.7792 | 45.8976 | 61 | 2.7836 | 38.4285 | 61.2 | 2.7788 | 30.9288 | 61.4 | 2.7822 | 23.4054 | 61.6 | 2.7817 | 15.958 | 61.8 | 2.7774 | 8.3884 | 62
|  | 2.7897 | 1.0595 | 59.8 | 2.786 | 7.254 | 59.8 | 2.7856 | 14.8427 | 59.6 | 2.7837 | 22.219 | 59.4 | 2.7905 | 29.7587 | 59.2 | 2.7867 | 37.2086 | 59 | 2.7904 | 44.7234 | 58.6 | 2.7896 | 52.2359 | 58.6 | 2.7844 | 59.7318 | 58.4 | 2.7895 | 67.228 | 58.1596 | 2.7888 | 74.7174 | 58 | 2.7906 | 82.2606 | 60 | 2.792 | 75.8387 | 60.2 | 2.7885 | 68.4232 | 60.4 | 2.7843 | 60.9016 | 60.8 | 2.7841 | 53.3881 | 60.8 | 2.7875 | 45.8985 | 61 | 2.792 | 38.4287 | 61.2 | 2.7871 | 30.9287 | 61.4 | 2.7905 | 23.405 | 61.6 | 2.7901 | 15.9552 | 61.8 | 2.7858 | 8.3888 | 62
|  | 2.798 | 1.1087 | 59.8 | 2.7944 | 7.254 | 59.8 | 2.7939 | 14.8419 | 59.6 | 2.792 | 22.219 | 59.4 | 2.7988 | 29.7585 | 59.2 | 2.7951 | 37.2091 | 59 | 2.7987 | 44.724 | 58.6 | 2.7979 | 52.2363 | 58.6 | 2.7928 | 59.7318 | 58.4 | 2.7978 | 67.228 | 58.1579 | 2.7971 | 74.7191 | 58 | 2.7989 | 82.2608 | 60 | 2.8004 | 75.837 | 60.2 | 2.7969 | 68.4224 | 60.4 | 2.7926 | 60.9019 | 60.8 | 2.7924 | 53.3877 | 60.8 | 2.7959 | 45.8995 | 61 | 2.8003 | 38.4289 | 61.2 | 2.7955 | 30.9287 | 61.4 | 2.7988 | 23.4046 | 61.6 | 2.7985 | 15.955 | 61.8 | 2.7941 | 8.3891 | 62
|  | 2.8063 | 1.1579 | 59.8 | 2.8027 | 7.254 | 59.8 | 2.8022 | 14.841 | 59.6 | 2.8003 | 22.2189 | 59.4 | 2.8071 | 29.7582 | 59.2 | 2.8034 | 37.2096 | 59 | 2.8071 | 44.725 | 58.6 | 2.8063 | 52.2365 | 58.6 | 2.8011 | 59.7313 | 58.4 | 2.8061 | 67.228 | 58.1562 | 2.8055 | 74.7208 | 58 | 2.8072 | 82.2611 | 60 | 2.8087 | 75.8353 | 60.2 | 2.8052 | 68.4217 | 60.4 | 2.8009 | 60.9019 | 60.8 | 2.8008 | 53.3873 | 60.8 | 2.8042 | 45.9004 | 61 | 2.8087 | 38.4292 | 61.2 | 2.8038 | 30.9286 | 61.4 | 2.8072 | 23.4042 | 61.6 | 2.8068 | 15.9548 | 61.8 | 2.8024 | 8.3904 | 62
|  | 2.8147 | 1.2071 | 59.8 | 2.811 | 7.254 | 59.8 | 2.8106 | 14.8402 | 59.6 | 2.8087 | 22.2188 | 59.4 | 2.8155 | 29.758 | 59.2 | 2.8117 | 37.2101 | 59 | 2.8154 | 44.726 | 58.6 | 2.8146 | 52.2367 | 58.6 | 2.8094 | 59.7309 | 58.4 | 2.8145 | 67.228 | 58.1546 | 2.8138 | 74.7221 | 58 | 2.8156 | 82.2615 | 60 | 2.817 | 75.8339 | 60.2 | 2.8135 | 68.4211 | 60.4 | 2.8093 | 60.902 | 60.8 | 2.8091 | 53.3868 | 60.8 | 2.8125 | 45.9012 | 61 | 2.817 | 38.4295 | 61.2 | 2.8121 | 30.9286 | 61.4 | 2.8155 | 23.4039 | 61.6 | 2.8151 | 15.9547 | 61.8 | 2.8108 | 8.3917 | 62
|  | 2.823 | 1.2563 | 59.8 | 2.8193 | 7.254 | 59.8 | 2.8189 | 14.8393 | 59.6 | 2.817 | 22.2187 | 59.4 | 2.8238 | 29.7579 | 59.2 | 2.8201 | 37.2106 | 59 | 2.8237 | 44.727 | 58.6 | 2.8229 | 52.2364 | 58.6 | 2.8177 | 59.7307 | 58.4 | 2.8228 | 67.228 | 58.1529 | 2.8221 | 74.7233 | 58 | 2.8239 | 82.2619 | 60 | 2.8254 | 75.8325 | 60.2 | 2.8219 | 68.4206 | 60.4 | 2.8176 | 60.9019 | 60.8 | 2.8174 | 53.3863 | 60.8 | 2.8209 | 45.902 | 61 | 2.8253 | 38.4299 | 61.2 | 2.8204 | 30.9285 | 61.4 | 2.8238 | 23.4042 | 61.6 | 2.8234 | 15.9546 | 61.8 | 2.8191 | 8.3938 | 62
|  | 2.8313 | 1.3092 | 59.8 | 2.8277 | 7.254 | 59.8 | 2.8272 | 14.838 | 59.6 | 2.8253 | 22.2187 | 59.4 | 2.8322 | 29.7578 | 59.2 | 2.8284 | 37.2111 | 59 | 2.8321 | 44.7279 | 58.6 | 2.8313 | 52.2361 | 58.6 | 2.8261 | 59.7306 | 58.4 | 2.8311 | 67.228 | 58.1512 | 2.8305 | 74.7246 | 58 | 2.8322 | 82.2624 | 60 | 2.8337 | 75.8307 | 60.2 | 2.8302 | 68.4201 | 60.4 | 2.8259 | 60.9018 | 60.8 | 2.8257 | 53.3859 | 60.8 | 2.8292 | 45.9027 | 61 | 2.8336 | 38.4303 | 61.2 | 2.8288 | 30.9285 | 61.4 | 2.8322 | 23.4045 | 61.6 | 2.8318 | 15.9545 | 61.8 | 2.8275 | 8.3959 | 62
|  | 2.8396 | 1.362 | 59.8 | 2.836 | 7.254 | 59.8 | 2.8355 | 14.8366 | 59.6 | 2.8337 | 22.2186 | 59.4 | 2.8405 | 29.7576 | 59.2 | 2.8367 | 37.2116 | 59 | 2.8404 | 44.7289 | 58.6 | 2.8396 | 52.2357 | 58.6 | 2.8344 | 59.7305 | 58.4 | 2.8395 | 67.228 | 58.1496 | 2.8388 | 74.7258 | 58 | 2.8406 | 82.2628 | 60 | 2.842 | 75.829 | 60.2 | 2.8385 | 68.4195 | 60.4 | 2.8343 | 60.902 | 60.8 | 2.8341 | 53.3855 | 60.8 | 2.8375 | 45.9034 | 61 | 2.842 | 38.4307 | 61.2 | 2.8371 | 30.9284 | 61.4 | 2.8405 | 23.4049 | 61.6 | 2.8401 | 15.9545 | 61.8 | 2.8358 | 8.398 | 62
|  | 2.848 | 1.4167 | 59.8 | 2.8443 | 7.2541 | 59.8 | 2.8439 | 14.8353 | 59.6 | 2.842 | 22.2185 | 59.4 | 2.8488 | 29.7575 | 59.2 | 2.8451 | 37.2121 | 59 | 2.8487 | 44.7299 | 58.6 | 2.8479 | 52.2353 | 58.6 | 2.8428 | 59.7303 | 58.4 | 2.8478 | 67.228 | 58.1479 | 2.8471 | 74.7267 | 58 | 2.8489 | 82.2632 | 60 | 2.8504 | 75.8274 | 60.2 | 2.8469 | 68.419 | 60.4 | 2.8426 | 60.9022 | 60.8 | 2.8424 | 53.3851 | 60.8 | 2.8459 | 45.9041 | 61 | 2.8503 | 38.4311 | 61.2 | 2.8454 | 30.9281 | 61.4 | 2.8488 | 23.4054 | 61.6 | 2.8484 | 15.9561 | 61.8 | 2.8441 | 8.4001 | 62
|  | 2.8563 | 1.4714 | 59.8 | 2.8527 | 7.2541 | 59.8 | 2.8522 | 14.8339 | 59.6 | 2.8503 | 22.2184 | 59.4 | 2.8572 | 29.7574 | 59.2 | 2.8534 | 37.2126 | 59 | 2.8571 | 44.7311 | 58.6 | 2.8563 | 52.2348 | 58.6 | 2.8511 | 59.7302 | 58.4 | 2.8561 | 67.228 | 58.1462 | 2.8555 | 74.7277 | 58 | 2.8572 | 82.2636 | 60 | 2.8587 | 75.8259 | 60.2 | 2.8552 | 68.4184 | 60.4 | 2.8509 | 60.9025 | 60.8 | 2.8507 | 53.3847 | 60.8 | 2.8542 | 45.9042 | 61 | 2.8587 | 38.4312 | 61.2 | 2.8538 | 30.9277 | 61.4 | 2.8571 | 23.4059 | 61.6 | 2.8568 | 15.9578 | 61.8 | 2.8525 | 8.4015 | 62
|  | 2.8646 | 1.527 | 59.8 | 2.861 | 7.2541 | 59.8 | 2.8605 | 14.8326 | 59.6 | 2.8587 | 22.2184 | 59.4 | 2.8655 | 29.7573 | 59.2 | 2.8617 | 37.2131 | 59 | 2.8654 | 44.7323 | 58.6 | 2.8646 | 52.2344 | 58.6 | 2.8594 | 59.7301 | 58.4 | 2.8645 | 67.228 | 58.1446 | 2.8638 | 74.7288 | 58 | 2.8656 | 82.264 | 60 | 2.867 | 75.8243 | 60.2 | 2.8635 | 68.4179 | 60.4 | 2.8593 | 60.9029 | 60.8 | 2.8591 | 53.3845 | 60.8 | 2.8625 | 45.9042 | 61 | 2.867 | 38.4312 | 61.2 | 2.8621 | 30.9275 | 61.4 | 2.8655 | 23.4063 | 61.6 | 2.8651 | 15.9598 | 61.8 | 2.8608 | 8.4028 | 62
|  | 2.873 | 1.5827 | 59.8 | 2.8693 | 7.2541 | 59.8 | 2.8689 | 14.8312 | 59.6 | 2.867 | 22.2183 | 59.4 | 2.8738 | 29.7572 | 59.2 | 2.8701 | 37.2137 | 59 | 2.8737 | 44.7334 | 58.6 | 2.8729 | 52.2339 | 58.6 | 2.8678 | 59.7294 | 58.4 | 2.8728 | 67.228 | 58.1429 | 2.8721 | 74.7299 | 58 | 2.8739 | 82.2644 | 60 | 2.8754 | 75.8226 | 60.2 | 2.8719 | 68.4176 | 60.4 | 2.8676 | 60.9032 | 60.8 | 2.8674 | 53.3843 | 60.8 | 2.8708 | 45.9037 | 61 | 2.8754 | 38.4312 | 61.2 | 2.8704 | 30.9273 | 61.4 | 2.8738 | 23.4068 | 61.6 | 2.8735 | 15.9619 | 61.8 | 2.8691 | 8.4041 | 62
|  | 2.8813 | 1.6408 | 59.8 | 2.8777 | 7.2541 | 59.8 | 2.8772 | 14.8299 | 59.6 | 2.8753 | 22.2182 | 59.4 | 2.8822 | 29.7572 | 59.2 | 2.8784 | 37.2143 | 59 | 2.882 | 44.7346 | 58.6 | 2.8813 | 52.2335 | 58.6 | 2.8761 | 59.7288 | 58.4 | 2.8811 | 67.228 | 58.1412 | 2.8805 | 74.731 | 58 | 2.8822 | 82.2648 | 60 | 2.8837 | 75.8212 | 60.2 | 2.8802 | 68.4172 | 60.4 | 2.8759 | 60.9036 | 60.8 | 2.8757 | 53.3847 | 60.8 | 2.8792 | 45.9032 | 61 | 2.8837 | 38.4312 | 61.2 | 2.8787 | 30.927 | 61.4 | 2.8821 | 23.4072 | 61.6 | 2.8818 | 15.9639 | 61.8 | 2.8775 | 8.4054 | 62
|  | 2.8896 | 1.6989 | 59.8 | 2.886 | 7.2542 | 59.8 | 2.8855 | 14.8285 | 59.6 | 2.8837 | 22.2181 | 59.4 | 2.8905 | 29.7571 | 59.2 | 2.8867 | 37.215 | 59 | 2.8904 | 44.7359 | 58.6 | 2.8896 | 52.2332 | 58.6 | 2.8844 | 59.7283 | 58.4 | 2.8895 | 67.228 | 58.1396 | 2.8888 | 74.732 | 58 | 2.8905 | 82.2652 | 60 | 2.892 | 75.8197 | 60.2 | 2.8885 | 68.4171 | 60.4 | 2.8842 | 60.9035 | 60.8 | 2.8841 | 53.385 | 60.8 | 2.8875 | 45.9028 | 61 | 2.892 | 38.4311 | 61.2 | 2.8871 | 30.9268 | 61.4 | 2.8905 | 23.4076 | 61.6 | 2.8901 | 15.966 | 61.8 | 2.8858 | 8.4068 | 62
|  | 2.898 | 1.7555 | 59.8 | 2.8943 | 7.2542 | 59.8 | 2.8939 | 14.8272 | 59.6 | 2.892 | 22.2181 | 59.4 | 2.8988 | 29.7571 | 59.2 | 2.8951 | 37.2157 | 59 | 2.8987 | 44.7372 | 58.6 | 2.8979 | 52.233 | 58.6 | 2.8928 | 59.7278 | 58.4 | 2.8978 | 67.228 | 58.1379 | 2.8971 | 74.733 | 58 | 2.8989 | 82.2656 | 60 | 2.9004 | 75.8179 | 60.2 | 2.8969 | 68.417 | 60.4 | 2.8926 | 60.9034 | 60.8 | 2.8924 | 53.3859 | 60.8 | 2.8958 | 45.9025 | 61 | 2.9004 | 38.4311 | 61.2 | 2.8954 | 30.9266 | 61.4 | 2.8988 | 23.4079 | 61.6 | 2.8984 | 15.968 | 61.8 | 2.8942 | 8.4081 | 62
|  | 2.9063 | 1.8121 | 59.8 | 2.9026 | 7.2542 | 59.8 | 2.9022 | 14.8258 | 59.6 | 2.9003 | 22.218 | 59.4 | 2.9072 | 29.7568 | 59.2 | 2.9034 | 37.2164 | 59 | 2.907 | 44.7385 | 58.6 | 2.9062 | 52.2327 | 58.6 | 2.9011 | 59.7273 | 58.4 | 2.9061 | 67.228 | 58.1362 | 2.9055 | 74.734 | 58 | 2.9072 | 82.266 | 60 | 2.9087 | 75.8162 | 60.2 | 2.9052 | 68.417 | 60.4 | 2.9009 | 60.9036 | 60.8 | 2.9007 | 53.3868 | 60.8 | 2.9042 | 45.9024 | 61 | 2.9087 | 38.4311 | 61.2 | 2.9037 | 30.9265 | 61.4 | 2.9071 | 23.4084 | 61.6 | 2.9068 | 15.9701 | 61.8 | 2.9025 | 8.4094 | 62
|  | 2.9146 | 1.8688 | 59.8 | 2.911 | 7.2543 | 59.8 | 2.9105 | 14.8245 | 59.6 | 2.9087 | 22.2179 | 59.4 | 2.9155 | 29.7566 | 59.2 | 2.9117 | 37.2171 | 59 | 2.9154 | 44.7398 | 58.6 | 2.9146 | 52.2324 | 58.6 | 2.9094 | 59.7269 | 58.4 | 2.9145 | 67.228 | 58.1346 | 2.9138 | 74.7346 | 58 | 2.9155 | 82.2662 | 60 | 2.917 | 75.8148 | 60.2 | 2.9135 | 68.4169 | 60.4 | 2.9093 | 60.9037 | 60.8 | 2.9091 | 53.3876 | 60.8 | 2.9125 | 45.9022 | 61 | 2.9171 | 38.431 | 61.2 | 2.912 | 30.9264 | 61.4 | 2.9155 | 23.4089 | 61.6 | 2.9151 | 15.9719 | 61.8 | 2.9108 | 8.4107 | 62
|  | 2.9229 | 1.9254 | 59.8 | 2.9193 | 7.2543 | 59.8 | 2.9189 | 14.8231 | 59.6 | 2.917 | 22.2179 | 59.4 | 2.9238 | 29.7563 | 59.2 | 2.9201 | 37.2176 | 59 | 2.9237 | 44.7413 | 58.6 | 2.9229 | 52.2321 | 58.6 | 2.9178 | 59.7263 | 58.4 | 2.9228 | 67.228 | 58.1329 | 2.9221 | 74.7351 | 58 | 2.9239 | 82.2664 | 60 | 2.9254 | 75.8134 | 60.2 | 2.9218 | 68.4166 | 60.4 | 2.9176 | 60.904 | 60.8 | 2.9174 | 53.3885 | 60.8 | 2.9208 | 45.9021 | 61 | 2.9254 | 38.431 | 61.2 | 2.9204 | 30.9262 | 61.4 | 2.9238 | 23.4096 | 61.6 | 2.9235 | 15.9738 | 61.8 | 2.9192 | 8.4121 | 62
|  | 2.9313 | 1.9821 | 59.8 | 2.9276 | 7.2543 | 59.8 | 2.9272 | 14.8214 | 59.6 | 2.9253 | 22.2178 | 59.4 | 2.9322 | 29.756 | 59.2 | 2.9284 | 37.2181 | 59 | 2.932 | 44.7429 | 58.6 | 2.9312 | 52.2319 | 58.6 | 2.9261 | 59.7257 | 58.4 | 2.9312 | 67.228 | 58.1312 | 2.9305 | 74.7351 | 58 | 2.9322 | 82.2665 | 60 | 2.9337 | 75.8122 | 60.2 | 2.9302 | 68.4163 | 60.4 | 2.9259 | 60.9043 | 60.8 | 2.9257 | 53.3891 | 60.8 | 2.9291 | 45.9021 | 61 | 2.9337 | 38.431 | 61.2 | 2.9287 | 30.9259 | 61.4 | 2.9321 | 23.4102 | 61.6 | 2.9318 | 15.9762 | 61.8 | 2.9276 | 8.4134 | 62
|  | 2.9396 | 2.0387 | 59.8 | 2.936 | 7.2544 | 59.8 | 2.9355 | 14.8196 | 59.6 | 2.9337 | 22.2177 | 59.4 | 2.9405 | 29.7557 | 59.2 | 2.9367 | 37.2187 | 59 | 2.9404 | 44.744 | 58.6 | 2.9396 | 52.2316 | 58.6 | 2.9344 | 59.7254 | 58.4 | 2.9395 | 67.228 | 58.1296 | 2.9388 | 74.735 | 58 | 2.9405 | 82.2666 | 60 | 2.942 | 75.811 | 60.2 | 2.9385 | 68.416 | 60.4 | 2.9342 | 60.9046 | 60.8 | 2.9341 | 53.3898 | 60.8 | 2.9375 | 45.9021 | 61 | 2.942 | 38.4309 | 61.2 | 2.937 | 30.9257 | 61.4 | 2.9405 | 23.4108 | 61.6 | 2.9401 | 15.9786 | 61.8 | 2.9359 | 8.4148 | 62
|  | 2.9479 | 2.0961 | 59.8 | 2.9443 | 7.2544 | 59.8 | 2.9439 | 14.8179 | 59.6 | 2.942 | 22.2176 | 59.4 | 2.9488 | 29.7554 | 59.2 | 2.9451 | 37.2193 | 59 | 2.9487 | 44.7451 | 58.6 | 2.9479 | 52.2313 | 58.6 | 2.9427 | 59.7252 | 58.4 | 2.9478 | 67.228 | 58.1279 | 2.9471 | 74.7348 | 58 | 2.9489 | 82.2668 | 60 | 2.9504 | 75.8098 | 60.2 | 2.9468 | 68.4156 | 60.4 | 2.9426 | 60.9048 | 60.8 | 2.9424 | 53.3903 | 60.8 | 2.9458 | 45.9021 | 61 | 2.9504 | 38.4309 | 61.2 | 2.9454 | 30.9256 | 61.4 | 2.9488 | 23.4113 | 61.6 | 2.9485 | 15.9792 | 61.8 | 2.9442 | 8.4162 | 62
|  | 2.9563 | 2.1534 | 59.8 | 2.9526 | 7.2544 | 59.8 | 2.9522 | 14.8162 | 59.6 | 2.9503 | 22.2176 | 59.4 | 2.9572 | 29.7551 | 59.2 | 2.9534 | 37.2197 | 59 | 2.957 | 44.7462 | 58.6 | 2.9562 | 52.2309 | 58.6 | 2.9511 | 59.7252 | 58.4 | 2.9561 | 67.228 | 58.1262 | 2.9555 | 74.7345 | 58 | 2.9572 | 82.267 | 60 | 2.9587 | 75.8085 | 60.2 | 2.9552 | 68.4153 | 60.4 | 2.9509 | 60.9044 | 60.8 | 2.9507 | 53.3908 | 60.8 | 2.9541 | 45.9026 | 61 | 2.9587 | 38.4309 | 61.2 | 2.9537 | 30.9256 | 61.4 | 2.9571 | 23.4119 | 61.6 | 2.9568 | 15.9799 | 61.8 | 2.9525 | 8.4176 | 62
|  | 2.9646 | 2.2108 | 59.8 | 2.9609 | 7.2544 | 59.8 | 2.9605 | 14.8145 | 59.6 | 2.9587 | 22.2175 | 59.4 | 2.9655 | 29.7549 | 59.2 | 2.9617 | 37.2202 | 59 | 2.9654 | 44.7474 | 58.6 | 2.9646 | 52.2305 | 58.6 | 2.9594 | 59.7252 | 58.4 | 2.9645 | 67.228 | 58.1246 | 2.9638 | 74.7342 | 58 | 2.9655 | 82.2672 | 60 | 2.967 | 75.8073 | 60.2 | 2.9635 | 68.4149 | 60.4 | 2.9592 | 60.9039 | 60.8 | 2.959 | 53.3917 | 60.8 | 2.9625 | 45.9031 | 61 | 2.9671 | 38.4309 | 61.2 | 2.962 | 30.9256 | 61.4 | 2.9655 | 23.4124 | 61.6 | 2.9651 | 15.981 | 61.8 | 2.9609 | 8.419 | 62
|  | 2.9729 | 2.2682 | 59.8 | 2.9693 | 7.2545 | 59.8 | 2.9688 | 14.8127 | 59.6 | 2.967 | 22.2174 | 59.4 | 2.9738 | 29.7547 | 59.2 | 2.9701 | 37.2206 | 59 | 2.9737 | 44.7485 | 58.6 | 2.9729 | 52.2301 | 58.6 | 2.9677 | 59.7252 | 58.4 | 2.9728 | 67.228 | 58.1229 | 2.9721 | 74.7339 | 58 | 2.9739 | 82.2673 | 60 | 2.9754 | 75.806 | 60.2 | 2.9718 | 68.4146 | 60.4 | 2.9676 | 60.9029 | 60.8 | 2.9674 | 53.3927 | 60.8 | 2.9708 | 45.9038 | 61 | 2.9754 | 38.4314 | 61.2 | 2.9703 | 30.9255 | 61.4 | 2.9738 | 23.413 | 61.6 | 2.9734 | 15.9822 | 61.8 | 2.9692 | 8.4202 | 62
|  | 2.9813 | 2.3256 | 59.8 | 2.9776 | 7.2545 | 59.8 | 2.9772 | 14.811 | 59.6 | 2.9753 | 22.2174 | 59.4 | 2.9822 | 29.7544 | 59.2 | 2.9784 | 37.221 | 59 | 2.982 | 44.7496 | 58.6 | 2.9812 | 52.2297 | 58.6 | 2.9761 | 59.7253 | 58.4 | 2.9811 | 67.228 | 58.1212 | 2.9805 | 74.7335 | 58 | 2.9822 | 82.2675 | 60 | 2.9837 | 75.8048 | 60.2 | 2.9802 | 68.4142 | 60.4 | 2.9759 | 60.9019 | 60.8 | 2.9757 | 53.3936 | 60.8 | 2.9791 | 45.9046 | 61 | 2.9837 | 38.432 | 61.2 | 2.9787 | 30.9256 | 61.4 | 2.9821 | 23.4135 | 61.6 | 2.9818 | 15.9833 | 61.8 | 2.9775 | 8.4214 | 62
|  | 2.9896 | 2.3829 | 59.8 | 2.9859 | 7.2545 | 59.8 | 2.9855 | 14.8093 | 59.6 | 2.9837 | 22.2174 | 59.4 | 2.9905 | 29.7542 | 59.2 | 2.9867 | 37.2213 | 59 | 2.9903 | 44.7505 | 58.6 | 2.9896 | 52.2294 | 58.6 | 2.9844 | 59.7254 | 58.4 | 2.9895 | 67.228 | 58.1196 | 2.9888 | 74.7332 | 58 | 2.9905 | 82.2677 | 60 | 2.992 | 75.8037 | 60.2 | 2.9885 | 68.4137 | 60.4 | 2.9842 | 60.901 | 60.8 | 2.984 | 53.3946 | 60.8 | 2.9875 | 45.9054 | 61 | 2.9921 | 38.4325 | 61.2 | 2.987 | 30.9258 | 61.4 | 2.9904 | 23.4143 | 61.6 | 2.9901 | 15.9844 | 61.8 | 2.9859 | 8.4225 | 62
|  | 2.9979 | 2.4403 | 59.8 | 2.9943 | 7.2545 | 59.8 | 2.9938 | 14.8075 | 59.6 | 2.992 | 22.2174 | 59.4 | 2.9989 | 29.7539 | 59.2 | 2.9951 | 37.2217 | 59 | 2.9987 | 44.7513 | 58.6 | 2.9979 | 52.229 | 58.6 | 2.9927 | 59.7255 | 58.4 | 2.9978 | 67.228 | 58.1179 | 2.9972 | 74.7328 | 58 | 2.9988 | 82.2679 | 60 | 3.0004 | 75.8024 | 60.2 | 2.9968 | 68.4132 | 60.4 | 2.9926 | 60.9001 | 60.8 | 2.9924 | 53.3955 | 60.8 | 2.9958 | 45.9061 | 61 | 3.0004 | 38.4329 | 61.2 | 2.9953 | 30.9258 | 61.4 | 2.9988 | 23.4151 | 61.6 | 2.9985 | 15.986 | 61.8 | 2.9943 | 8.4237 | 62
|  | 3.0062 | 2.4977 | 59.8 | 3.0026 | 7.2545 | 59.8 | 3.0022 | 14.8058 | 59.6 | 3.0003 | 22.2173 | 59.4 | 3.0072 | 29.7539 | 59.2 | 3.0034 | 37.222 | 59 | 3.007 | 44.7522 | 58.6 | 3.0062 | 52.2286 | 58.6 | 3.0011 | 59.7251 | 58.4 | 3.0062 | 67.228 | 58.1162 | 3.0055 | 74.7325 | 58 | 3.0072 | 82.2681 | 60 | 3.0087 | 75.8011 | 60.2 | 3.0052 | 68.4126 | 60.4 | 3.0009 | 60.8986 | 60.8 | 3.0007 | 53.3965 | 60.8 | 3.0041 | 45.9071 | 61 | 3.0088 | 38.4334 | 61.2 | 3.0037 | 30.9258 | 61.4 | 3.0071 | 23.4159 | 61.6 | 3.0068 | 15.9876 | 61.8 | 3.0026 | 8.4249 | 62
|  | 3.0146 | 2.5551 | 59.8 | 3.0109 | 7.2546 | 59.8 | 3.0105 | 14.8037 | 59.6 | 3.0087 | 22.2173 | 59.4 | 3.0155 | 29.7538 | 59.2 | 3.0117 | 37.2224 | 59 | 3.0153 | 44.7531 | 58.6 | 3.0146 | 52.2283 | 58.6 | 3.0094 | 59.7246 | 58.4 | 3.0145 | 67.228 | 58.1146 | 3.0138 | 74.7322 | 58 | 3.0155 | 82.2681 | 60 | 3.017 | 75.7998 | 60.2 | 3.0135 | 68.412 | 60.4 | 3.0092 | 60.8972 | 60.8 | 3.009 | 53.3974 | 60.8 | 3.0125 | 45.9081 | 61 | 3.0171 | 38.4339 | 61.2 | 3.012 | 30.926 | 61.4 | 3.0154 | 23.4168 | 61.6 | 3.0151 | 15.9886 | 61.8 | 3.0109 | 8.426 | 62
|  | 3.0229 | 2.6124 | 59.8 | 3.0192 | 7.2546 | 59.8 | 3.0188 | 14.8017 | 59.6 | 3.017 | 22.2172 | 59.4 | 3.0238 | 29.7538 | 59.2 | 3.0201 | 37.2228 | 59 | 3.0237 | 44.754 | 58.6 | 3.0229 | 52.2279 | 58.6 | 3.0177 | 59.7242 | 58.4 | 3.0228 | 67.228 | 58.1129 | 3.0222 | 74.732 | 58 | 3.0238 | 82.268 | 60 | 3.0253 | 75.7985 | 60.2 | 3.0218 | 68.4114 | 60.4 | 3.0176 | 60.8907 | 60.8 | 3.0173 | 53.3984 | 60.8 | 3.0208 | 45.9092 | 61 | 3.0255 | 38.4344 | 61.2 | 3.0203 | 30.9262 | 61.4 | 3.0238 | 23.4176 | 61.6 | 3.0235 | 15.9896 | 61.8 | 3.0192 | 8.4273 | 62
|  | 3.0312 | 2.6698 | 59.8 | 3.0276 | 7.2546 | 59.8 | 3.0272 | 14.7996 | 59.6 | 3.0253 | 22.2172 | 59.4 | 3.0322 | 29.7538 | 59.2 | 3.0284 | 37.2231 | 59 | 3.032 | 44.7548 | 58.6 | 3.0312 | 52.2276 | 58.6 | 3.0261 | 59.7238 | 58.4 | 3.0312 | 67.228 | 58.1112 | 3.0305 | 74.7314 | 58 | 3.0322 | 82.2679 | 60 | 3.0337 | 75.7972 | 60.2 | 3.0302 | 68.4108 | 60.4 | 3.0259 | 60.8842 | 60.8 | 3.0257 | 53.3993 | 60.8 | 3.0291 | 45.9103 | 61 | 3.0338 | 38.4349 | 61.2 | 3.0286 | 30.9273 | 61.4 | 3.0321 | 23.4184 | 61.6 | 3.0318 | 15.9887 | 61.8 | 3.0276 | 8.4285 | 62
|  | 3.0396 | 2.7272 | 59.8 | 3.0359 | 7.2546 | 59.8 | 3.0355 | 14.7975 | 59.6 | 3.0337 | 22.2171 | 59.4 | 3.0405 | 29.7538 | 59.2 | 3.0367 | 37.2237 | 59 | 3.0403 | 44.7557 | 58.6 | 3.0396 | 52.227 | 58.6 | 3.0344 | 59.7233 | 58.4 | 3.0395 | 67.228 | 58.1096 | 3.0388 | 74.7307 | 58 | 3.0405 | 82.2679 | 60 | 3.042 | 75.7959 | 60.2 | 3.0385 | 68.4107 | 60.4 | 3.0342 | 60.8537 | 60.8 | 3.034 | 53.4003 | 60.8 | 3.0374 | 45.9112 | 61 | 3.0421 | 38.4355 | 61.2 | 3.037 | 30.9284 | 61.4 | 3.0404 | 23.4186 | 61.6 | 3.0402 | 15.9878 | 61.8 | 3.0359 | 8.4298 | 62
|  | 3.0479 | 2.7846 | 59.8 | 3.0442 | 7.2546 | 59.8 | 3.0438 | 14.7954 | 59.6 | 3.042 | 22.2171 | 59.4 | 3.0489 | 29.7539 | 59.2 | 3.045 | 37.2244 | 59 | 3.0486 | 44.7566 | 58.6 | 3.0479 | 52.2264 | 58.6 | 3.0428 | 59.7228 | 58.4 | 3.0478 | 67.228 | 58.1079 | 3.0471 | 74.7301 | 58 | 3.0488 | 82.2678 | 60 | 3.0504 | 75.7946 | 60.2 | 3.0468 | 68.4105 | 60.4 | 3.0426 | 60.8232 | 60.8 | 3.0423 | 53.4012 | 60.8 | 3.0458 | 45.9121 | 61 | 3.0504 | 38.4361 | 61.2 | 3.0453 | 30.9291 | 61.4 | 3.0488 | 23.4189 | 61.6 | 3.0485 | 15.9873 | 61.8 | 3.0443 | 8.431 | 62
|  | 3.0562 | 2.8419 | 59.8 | 3.0526 | 7.2546 | 59.8 | 3.0522 | 14.7934 | 59.6 | 3.0503 | 22.217 | 59.4 | 3.0572 | 29.7536 | 59.2 | 3.0534 | 37.225 | 59 | 3.057 | 44.7575 | 58.6 | 3.0562 | 52.2255 | 58.6 | 3.0511 | 59.7224 | 58.4 | 3.0562 | 67.228 | 58.1062 | 3.0555 | 74.7295 | 58 | 3.0572 | 82.2677 | 60 | 3.0587 | 75.7933 | 60.2 | 3.0551 | 68.4104 | 60.4 | 3.0509 | 60.7761 | 60.8 | 3.0507 | 53.4021 | 60.8 | 3.0541 | 45.9129 | 61 | 3.0588 | 38.4366 | 61.2 | 3.0536 | 30.9299 | 61.4 | 3.0571 | 23.4192 | 61.6 | 3.0568 | 15.9869 | 61.8 | 3.0526 | 8.4324 | 62
|  | 3.0645 | 2.9008 | 59.8 | 3.0609 | 7.2546 | 59.8 | 3.0605 | 14.7913 | 59.6 | 3.0587 | 22.217 | 59.4 | 3.0655 | 29.7533 | 59.2 | 3.0617 | 37.2256 | 59 | 3.0653 | 44.7583 | 58.6 | 3.0645 | 52.2245 | 58.6 | 3.0594 | 59.722 | 58.4 | 3.0645 | 67.228 | 58.1045 | 3.0638 | 74.729 | 58 | 3.0655 | 82.2677 | 60 | 3.067 | 75.7924 | 60.2 | 3.0635 | 68.4103 | 60.4 | 3.0592 | 60.729 | 60.8 | 3.059 | 53.4025 | 60.8 | 3.0624 | 45.9138 | 61 | 3.0671 | 38.4372 | 61.2 | 3.062 | 30.9305 | 61.4 | 3.0654 | 23.4194 | 61.6 | 3.0651 | 15.9863 | 61.8 | 3.061 | 8.4337 | 62
|  | 3.0729 | 2.9598 | 59.8 | 3.0692 | 7.2546 | 59.8 | 3.0688 | 14.7892 | 59.6 | 3.067 | 22.2169 | 59.4 | 3.0739 | 29.753 | 59.2 | 3.07 | 37.2261 | 59 | 3.0736 | 44.7595 | 58.6 | 3.0729 | 52.2238 | 58.6 | 3.0677 | 59.7214 | 58.4 | 3.0728 | 67.228 | 58.1029 | 3.0721 | 74.7286 | 58 | 3.0738 | 82.2676 | 60 | 3.0753 | 75.7915 | 60.2 | 3.0718 | 68.41 | 60.4 | 3.0676 | 60.6787 | 60.8 | 3.0673 | 53.403 | 60.8 | 3.0708 | 45.9141 | 61 | 3.0755 | 38.4374 | 61.2 | 3.0703 | 30.9312 | 61.4 | 3.0738 | 23.4198 | 61.6 | 3.0735 | 15.9857 | 61.8 | 3.0693 | 8.435 | 62
|  | 3.0812 | 3.0202 | 59.8 | 3.0776 | 7.2546 | 59.8 | 3.0771 | 14.7871 | 59.6 | 3.0753 | 22.2168 | 59.4 | 3.0822 | 29.7527 | 59.2 | 3.0784 | 37.2267 | 59 | 3.082 | 44.7607 | 58.6 | 3.0812 | 52.223 | 58.6 | 3.0761 | 59.7209 | 58.4 | 3.0811 | 67.228 | 58.1012 | 3.0805 | 74.728 | 58 | 3.0822 | 82.2676 | 60 | 3.0837 | 75.7905 | 60.2 | 3.0801 | 68.4097 | 60.4 | 3.0759 | 60.6285 | 60.8 | 3.0757 | 53.4034 | 60.8 | 3.0791 | 45.9145 | 61 | 3.0838 | 38.4376 | 61.2 | 3.0786 | 30.9312 | 61.4 | 3.0821 | 23.4202 | 61.6 | 3.0818 | 15.9834 | 61.8 | 3.0776 | 8.4363 | 62
|  | 3.0895 | 3.0807 | 59.8 | 3.0859 | 7.2546 | 59.8 | 3.0855 | 14.7851 | 59.6 | 3.0837 | 22.2167 | 59.4 | 3.0905 | 29.7523 | 59.2 | 3.0867 | 37.2272 | 59 | 3.0903 | 44.7619 | 58.6 | 3.0895 | 52.2224 | 58.6 | 3.0844 | 59.7208 | 58.4 | 3.0895 | 67.228 | 58.0995 | 3.0888 | 74.7274 | 58 | 3.0905 | 82.2677 | 60 | 3.092 | 75.7894 | 60.2 | 3.0885 | 68.4094 | 60.4 | 3.0842 | 60.5694 | 60.8 | 3.084 | 53.4039 | 60.8 | 3.0874 | 45.9148 | 61.0005 | 3.0921 | 38.4378 | 61.2 | 3.0869 | 30.9312 | 61.4 | 3.0904 | 23.4207 | 61.6 | 3.0901 | 15.981 | 61.8 | 3.0859 | 8.4376 | 62
|  | 3.0978 | 3.1411 | 59.8 | 3.0942 | 7.2546 | 59.8 | 3.0938 | 14.7826 | 59.6 | 3.092 | 22.2167 | 59.4 | 3.0989 | 29.7519 | 59.2 | 3.095 | 37.2278 | 59 | 3.0986 | 44.7631 | 58.6 | 3.0979 | 52.2219 | 58.6 | 3.0927 | 59.7208 | 58.4 | 3.0978 | 67.228 | 58.0979 | 3.0972 | 74.7269 | 58 | 3.0988 | 82.2677 | 60 | 3.1003 | 75.7881 | 60.2 | 3.0968 | 68.4091 | 60.4 | 3.0926 | 60.5103 | 60.8 | 3.0923 | 53.4045 | 60.8 | 3.0958 | 45.9151 | 61.0021 | 3.1005 | 38.4379 | 61.2 | 3.0952 | 30.9307 | 61.4 | 3.0988 | 23.4211 | 61.6 | 3.0985 | 15.9803 | 61.8 | 3.0943 | 8.439 | 62
|  | 3.1062 | 3.2016 | 59.8 | 3.1025 | 7.2546 | 59.8 | 3.1021 | 14.7801 | 59.6 | 3.1003 | 22.2166 | 59.4 | 3.1072 | 29.7516 | 59.2 | 3.1034 | 37.2282 | 59 | 3.107 | 44.7643 | 58.6 | 3.1062 | 52.2213 | 58.6 | 3.1011 | 59.7209 | 58.4 | 3.1062 | 67.228 | 58.0962 | 3.1055 | 74.7263 | 58 | 3.1072 | 82.2677 | 60 | 3.1087 | 75.7868 | 60.2 | 3.1051 | 68.4087 | 60.4 | 3.1009 | 60.4417 | 60.8 | 3.1006 | 53.4052 | 60.8 | 3.1041 | 45.9159 | 61.0038 | 3.1088 | 38.4381 | 61.2 | 3.1036 | 30.9303 | 61.4 | 3.1071 | 23.4215 | 61.6 | 3.1068 | 15.9796 | 61.8 | 3.1027 | 8.4403 | 62.0012
|  | 3.1145 | 3.262 | 59.8 | 3.1109 | 7.2546 | 59.8 | 3.1105 | 14.7776 | 59.6 | 3.1087 | 22.2166 | 59.4 | 3.1155 | 29.7512 | 59.2 | 3.1117 | 37.2287 | 59 | 3.1153 | 44.7655 | 58.6 | 3.1145 | 52.2207 | 58.6 | 3.1094 | 59.721 | 58.4 | 3.1145 | 67.228 | 58.0945 | 3.1138 | 74.7258 | 58 | 3.1155 | 82.2677 | 60 | 3.117 | 75.7852 | 60.2 | 3.1134 | 68.4083 | 60.4 | 3.1092 | 60.3731 | 60.8 | 3.109 | 53.4065 | 60.8 | 3.1124 | 45.9166 | 61.0055 | 3.1172 | 38.4383 | 61.2 | 3.1119 | 30.9299 | 61.4 | 3.1154 | 23.422 | 61.6 | 3.1152 | 15.9789 | 61.8 | 3.111 | 8.4416 | 62.0029
|  | 3.1228 | 3.3224 | 59.8 | 3.1192 | 7.2546 | 59.8 | 3.1188 | 14.7751 | 59.6 | 3.117 | 22.2165 | 59.4 | 3.1239 | 29.7509 | 59.2 | 3.12 | 37.2293 | 59 | 3.1236 | 44.7668 | 58.6 | 3.1229 | 52.2201 | 58.6 | 3.1177 | 59.7214 | 58.4 | 3.1228 | 67.228 | 58.0929 | 3.1222 | 74.7253 | 58 | 3.1238 | 82.2676 | 60 | 3.1253 | 75.7835 | 60.2 | 3.1218 | 68.4082 | 60.4 | 3.1176 | 60.3045 | 60.8 | 3.1173 | 53.4078 | 60.8 | 3.1208 | 45.9174 | 61.0071 | 3.1255 | 38.4385 | 61.2 | 3.1202 | 30.9295 | 61.4 | 3.1237 | 23.4224 | 61.6 | 3.1235 | 15.9782 | 61.8 | 3.1193 | 8.443 | 62.0046
|  | 3.1312 | 3.3829 | 59.8 | 3.1275 | 7.2546 | 59.8 | 3.1271 | 14.773 | 59.6 | 3.1253 | 22.2165 | 59.4 | 3.1322 | 29.7505 | 59.2 | 3.1284 | 37.2299 | 59 | 3.132 | 44.768 | 58.6 | 3.1312 | 52.2195 | 58.6 | 3.1261 | 59.7218 | 58.4 | 3.1312 | 67.228 | 58.0912 | 3.1305 | 74.7248 | 58 | 3.1321 | 82.2676 | 60 | 3.1337 | 75.7819 | 60.2 | 3.1301 | 68.4081 | 60.4 | 3.1259 | 60.236 | 60.8 | 3.1256 | 53.4087 | 60.8 | 3.1291 | 45.9182 | 61.0088 | 3.1339 | 38.4387 | 61.2 | 3.1286 | 30.929 | 61.4 | 3.1321 | 23.4229 | 61.6 | 3.1318 | 15.9781 | 61.8 | 3.1277 | 8.4444 | 62.0062
|  | 3.1395 | 3.4433 | 59.8 | 3.1359 | 7.2546 | 59.8 | 3.1355 | 14.7709 | 59.6 | 3.1337 | 22.2164 | 59.4 | 3.1405 | 29.7502 | 59.2 | 3.1367 | 37.2309 | 59 | 3.1403 | 44.7693 | 58.6 | 3.1396 | 52.2191 | 58.6 | 3.1344 | 59.7223 | 58.4 | 3.1395 | 67.228 | 58.0896 | 3.1388 | 74.7243 | 58 | 3.1405 | 82.2676 | 60 | 3.142 | 75.7803 | 60.2 | 3.1384 | 68.408 | 60.4 | 3.1342 | 60.1675 | 60.8 | 3.134 | 53.4096 | 60.8 | 3.1374 | 45.9188 | 61.0105 | 3.1422 | 38.4389 | 61.2 | 3.1369 | 30.9286 | 61.4 | 3.1404 | 23.4235 | 61.6 | 3.1401 | 15.978 | 61.8 | 3.136 | 8.4456 | 62.0079
|  | 3.1478 | 3.5038 | 59.8 | 3.1442 | 7.2546 | 59.8 | 3.1438 | 14.7687 | 59.6 | 3.142 | 22.2164 | 59.4 | 3.1489 | 29.7499 | 59.2 | 3.145 | 37.2319 | 59 | 3.1486 | 44.7705 | 58.6 | 3.1479 | 52.2186 | 58.6 | 3.1427 | 59.7228 | 58.4 | 3.1478 | 67.228 | 58.0879 | 3.1472 | 74.7238 | 58 | 3.1488 | 82.2676 | 60 | 3.1503 | 75.7787 | 60.2 | 3.1468 | 68.4079 | 60.4 | 3.1426 | 60.099 | 60.8 | 3.1423 | 53.4102 | 60.8 | 3.1458 | 45.9195 | 61.0121 | 3.1505 | 38.439 | 61.2 | 3.1452 | 30.9282 | 61.4 | 3.1488 | 23.4241 | 61.6 | 3.1485 | 15.9763 | 61.8 | 3.1443 | 8.4468 | 62.0096
|  | 3.1561 | 3.5642 | 59.8 | 3.1525 | 7.2546 | 59.8 | 3.1521 | 14.7666 | 59.6 | 3.1503 | 22.2163 | 59.4 | 3.1572 | 29.7497 | 59.2 | 3.1534 | 37.2329 | 59 | 3.157 | 44.7713 | 58.6 | 3.1562 | 52.218 | 58.6 | 3.1511 | 59.7234 | 58.4 | 3.1562 | 67.228 | 58.0862 | 3.1555 | 74.7233 | 58 | 3.1571 | 82.2676 | 60 | 3.1587 | 75.7771 | 60.2 | 3.1551 | 68.4079 | 60.4 | 3.1509 | 60.0305 | 60.8 | 3.1506 | 53.4108 | 60.8 | 3.1541 | 45.9196 | 61.0138 | 3.1588 | 38.4392 | 61.2 | 3.1536 | 30.9278 | 61.4 | 3.1571 | 23.4247 | 61.6 | 3.1569 | 15.9746 | 61.8 | 3.1526 | 8.4481 | 62.0112
|  | 3.1645 | 3.6214 | 59.8 | 3.1608 | 7.2545 | 59.8 | 3.1605 | 14.7645 | 59.6 | 3.1587 | 22.2163 | 59.4 | 3.1655 | 29.7494 | 59.2 | 3.1617 | 37.2339 | 59 | 3.1653 | 44.7722 | 58.6 | 3.1645 | 52.2174 | 58.6 | 3.1594 | 59.7239 | 58.4 | 3.1645 | 67.228 | 58.0845 | 3.1638 | 74.7226 | 58 | 3.1655 | 82.2674 | 60 | 3.167 | 75.7766 | 60.2 | 3.1634 | 68.408 | 60.4 | 3.1592 | 59.962 | 60.8 | 3.159 | 53.4114 | 60.8 | 3.1624 | 45.9197 | 61.0154 | 3.1672 | 38.4394 | 61.2 | 3.1619 | 30.9273 | 61.4 | 3.1654 | 23.4253 | 61.6 | 3.1652 | 15.9738 | 61.8 | 3.161 | 8.4493 | 62.0129
|  | 3.1728 | 3.6787 | 59.8 | 3.1692 | 7.2545 | 59.8 | 3.1688 | 14.7624 | 59.6 | 3.167 | 22.2162 | 59.4 | 3.1739 | 29.7491 | 59.2 | 3.17 | 37.2349 | 59 | 3.1736 | 44.773 | 58.6 | 3.1729 | 52.2168 | 58.6 | 3.1678 | 59.7248 | 58.4 | 3.1728 | 67.228 | 58.0829 | 3.1722 | 74.7219 | 58 | 3.1738 | 82.2673 | 60 | 3.1753 | 75.776 | 60.2 | 3.1718 | 68.4087 | 60.4 | 3.1676 | 59.8895 | 60.8 | 3.1673 | 53.4119 | 60.8 | 3.1708 | 45.9196 | 61.0171 | 3.1755 | 38.4396 | 61.2 | 3.1702 | 30.9268 | 61.4 | 3.1738 | 23.4259 | 61.6 | 3.1735 | 15.9729 | 61.8 | 3.1694 | 8.4505 | 62.0146
|  | 3.1811 | 3.7203 | 59.8 | 3.1775 | 7.2545 | 59.6 | 3.1771 | 14.7603 | 59.6 | 3.1753 | 22.2162 | 59.4 | 3.1822 | 29.7487 | 59.2 | 3.1783 | 37.2359 | 59 | 3.1819 | 44.7738 | 58.6 | 3.1812 | 52.2162 | 58.6 | 3.1761 | 59.7256 | 58.4 | 3.1812 | 67.228 | 58.0812 | 3.1805 | 74.7213 | 58 | 3.1821 | 82.2669 | 60 | 3.1837 | 75.7764 | 60.2 | 3.1801 | 68.4095 | 60.4 | 3.1759 | 59.8171 | 60.8 | 3.1756 | 53.4128 | 60.8 | 3.1791 | 45.9194 | 61.0188 | 3.1839 | 38.4398 | 61.2 | 3.1785 | 30.9263 | 61.4 | 3.1821 | 23.4264 | 61.6 | 3.1818 | 15.9721 | 61.8 | 3.1777 | 8.4518 | 62.0162
|  | 3.1895 | 3.7619 | 59.8 | 3.1858 | 7.2545 | 59.6 | 3.1854 | 14.7582 | 59.6 | 3.1837 | 22.2162 | 59.4 | 3.1906 | 29.7483 | 59.2 | 3.1867 | 37.2366 | 59 | 3.1903 | 44.7747 | 58.6 | 3.1895 | 52.2161 | 58.6 | 3.1844 | 59.7264 | 58.4 | 3.1895 | 67.228 | 58.0795 | 3.1888 | 74.7207 | 58 | 3.1905 | 82.2665 | 60 | 3.192 | 75.7768 | 60.2 | 3.1884 | 68.4106 | 60.4 | 3.1842 | 59.7425 | 60.8 | 3.184 | 53.4137 | 60.8 | 3.1874 | 45.9186 | 61.0204 | 3.1922 | 38.4398 | 61.2 | 3.1869 | 30.9259 | 61.4 | 3.1904 | 23.4267 | 61.6 | 3.1902 | 15.9712 | 61.8 | 3.186 | 8.453 | 62.0179
|  | 3.1978 | 3.7857 | 59.8 | 3.1942 | 7.2545 | 59.6 | 3.1938 | 14.7557 | 59.6 | 3.192 | 22.2161 | 59.4 | 3.1989 | 29.748 | 59.2 | 3.195 | 37.2374 | 59 | 3.1986 | 44.7755 | 58.6 | 3.1978 | 52.2159 | 58.6 | 3.1927 | 59.7272 | 58.4 | 3.1978 | 67.228 | 58.0779 | 3.1972 | 74.7201 | 58 | 3.1988 | 82.2662 | 60 | 3.2003 | 75.7778 | 60.2 | 3.1968 | 68.4117 | 60.4 | 3.1926 | 59.6679 | 60.8 | 3.1923 | 53.4146 | 60.8 | 3.1958 | 45.9177 | 61.0221 | 3.2005 | 38.4398 | 61.2 | 3.1952 | 30.9254 | 61.4 | 3.1988 | 23.4271 | 61.6 | 3.1985 | 15.9724 | 61.8 | 3.1944 | 8.4542 | 62.0196
|  | 3.2061 | 3.8094 | 59.8 | 3.2025 | 7.2545 | 59.6 | 3.2021 | 14.7533 | 59.6 | 3.2003 | 22.2161 | 59.4 | 3.2072 | 29.7479 | 59.2 | 3.2033 | 37.2378 | 59 | 3.2069 | 44.7766 | 58.6 | 3.2062 | 52.2156 | 58.6 | 3.2011 | 59.7277 | 58.4 | 3.2062 | 67.2375 | 58.0762 | 3.2055 | 74.7195 | 58 | 3.2071 | 82.2658 | 60 | 3.2086 | 75.7787 | 60.2 | 3.2051 | 68.4128 | 60.4 | 3.2009 | 59.5934 | 60.8 | 3.2006 | 53.4155 | 60.8 | 3.2041 | 45.9171 | 61.0238 | 3.2089 | 38.4399 | 61.2 | 3.2035 | 30.9249 | 61.4 | 3.2071 | 23.4274 | 61.6 | 3.2068 | 15.9737 | 61.8 | 3.2027 | 8.4554 | 62.0212
|  | 3.2144 | 3.8216 | 59.8 | 3.2108 | 7.2545 | 59.6 | 3.2104 | 14.7513 | 59.6 | 3.2087 | 22.216 | 59.4 | 3.2156 | 29.7478 | 59.2 | 3.2117 | 37.2382 | 59 | 3.2152 | 44.7776 | 58.6 | 3.2145 | 52.2152 | 58.6 | 3.2094 | 59.7282 | 58.4 | 3.2145 | 67.247 | 58.0745 | 3.2138 | 74.7188 | 58 | 3.2155 | 82.2656 | 60 | 3.217 | 75.7796 | 60.2 | 3.2134 | 68.4138 | 60.4 | 3.2092 | 59.5188 | 60.8 | 3.209 | 53.4162 | 60.8 | 3.2124 | 45.9165 | 61.0254 | 3.2172 | 38.4401 | 61.2 | 3.2119 | 30.9248 | 61.4 | 3.2154 | 23.4277 | 61.6 | 3.2152 | 15.9739 | 61.8 | 3.2111 | 8.4566 | 62.0229
|  | 3.2228 | 3.8337 | 59.8 | 3.2192 | 7.2545 | 59.6 | 3.2188 | 14.7493 | 59.6 | 3.217 | 22.216 | 59.4 | 3.2239 | 29.7477 | 59.2 | 3.22 | 37.2386 | 59 | 3.2236 | 44.7785 | 58.6 | 3.2228 | 52.2149 | 58.6 | 3.2177 | 59.7286 | 58.4 | 3.2228 | 67.2816 | 58.0729 | 3.2222 | 74.7182 | 58 | 3.2238 | 82.2655 | 60 | 3.2253 | 75.7805 | 60.2 | 3.2218 | 68.4147 | 60.4 | 3.2176 | 59.4441 | 60.8 | 3.2173 | 53.4169 | 60.8 | 3.2208 | 45.916 | 61.0271 | 3.2256 | 38.4402 | 61.2 | 3.2202 | 30.9247 | 61.4 | 3.2238 | 23.428 | 61.6 | 3.2235 | 15.9742 | 61.8 | 3.2194 | 8.4568 | 62.0246
|  | 3.2311 | 3.8458 | 59.8 | 3.2275 | 7.2545 | 59.6 | 3.2271 | 14.7473 | 59.6 | 3.2253 | 22.2159 | 59.4 | 3.2322 | 29.7476 | 59.2 | 3.2283 | 37.239 | 59 | 3.2319 | 44.7794 | 58.6 | 3.2312 | 52.2145 | 58.6 | 3.2261 | 59.7291 | 58.4 | 3.2312 | 67.3163 | 58.0712 | 3.2305 | 74.7181 | 58 | 3.2321 | 82.2652 | 60 | 3.2336 | 75.7821 | 60.2 | 3.2301 | 68.4156 | 60.4 | 3.2259 | 59.3695 | 60.8 | 3.2256 | 53.4177 | 60.8 | 3.2291 | 45.9154 | 61.0288 | 3.2339 | 38.4403 | 61.2 | 3.2285 | 30.9245 | 61.4 | 3.2321 | 23.4284 | 61.6 | 3.2319 | 15.9744 | 61.8 | 3.2277 | 8.4571 | 62.0262
|  | 3.2394 | 3.8579 | 59.8 | 3.2358 | 7.2545 | 59.6 | 3.2354 | 14.7453 | 59.6 | 3.2337 | 22.2159 | 59.4 | 3.2406 | 29.7473 | 59.2 | 3.2367 | 37.2395 | 59 | 3.2402 | 44.7803 | 58.6 | 3.2395 | 52.2147 | 58.6 | 3.2344 | 59.7293 | 58.4 | 3.2395 | 67.3685 | 58.0695 | 3.2388 | 74.7179 | 58 | 3.2404 | 82.2649 | 60 | 3.242 | 75.7837 | 60.2 | 3.2384 | 68.4165 | 60.4 | 3.2342 | 59.295 | 60.8 | 3.2339 | 53.4186 | 60.8 | 3.2374 | 45.9151 | 61.0304 | 3.2422 | 38.4402 | 61.2 | 3.2368 | 30.9242 | 61.4 | 3.2404 | 23.428 | 61.6 | 3.2402 | 15.9746 | 61.8 | 3.2361 | 8.4565 | 62.0279
|  | 3.2478 | 3.8756 | 59.8 | 3.2441 | 7.2545 | 59.6 | 3.2438 | 14.7434 | 59.6 | 3.242 | 22.2158 | 59.4 | 3.2489 | 29.7471 | 59.2 | 3.245 | 37.2401 | 59 | 3.2486 | 44.7813 | 58.6 | 3.2478 | 52.2148 | 58.6 | 3.2427 | 59.7295 | 58.4 | 3.2478 | 67.4207 | 58.0679 | 3.2472 | 74.7177 | 58 | 3.2488 | 82.2646 | 60 | 3.2503 | 75.7854 | 60.2 | 3.2467 | 68.4174 | 60.4 | 3.2426 | 59.2205 | 60.8 | 3.2423 | 53.4194 | 60.8 | 3.2458 | 45.9149 | 61.0321 | 3.2506 | 38.4402 | 61.2 | 3.2451 | 30.924 | 61.4 | 3.2487 | 23.4276 | 61.6 | 3.2485 | 15.9748 | 61.8 | 3.2444 | 8.456 | 62.0296
|  | 3.2561 | 3.8933 | 59.8 | 3.2525 | 7.2545 | 59.6 | 3.2521 | 14.7416 | 59.6 | 3.2503 | 22.2158 | 59.4 | 3.2572 | 29.7469 | 59.2 | 3.2533 | 37.2406 | 59 | 3.2569 | 44.7823 | 58.6 | 3.2562 | 52.215 | 58.6 | 3.2511 | 59.7296 | 58.4 | 3.2562 | 67.4729 | 58.0662 | 3.2555 | 74.7175 | 58 | 3.2571 | 82.2643 | 60 | 3.2586 | 75.787 | 60.2 | 3.2551 | 68.4184 | 60.4 | 3.2509 | 59.1459 | 60.8 | 3.2506 | 53.4203 | 60.8 | 3.2541 | 45.9147 | 61.0338 | 3.2589 | 38.4399 | 61.2 | 3.2535 | 30.9237 | 61.4 | 3.2571 | 23.4272 | 61.6 | 3.2568 | 15.975 | 61.8 | 3.2527 | 8.4555 | 62.0312
|  | 3.2644 | 3.9177 | 59.8 | 3.2608 | 7.2545 | 59.6 | 3.2604 | 14.7398 | 59.6 | 3.2587 | 22.2157 | 59.4 | 3.2656 | 29.7466 | 59.2 | 3.2617 | 37.2412 | 59 | 3.2652 | 44.7832 | 58.6 | 3.2645 | 52.2152 | 58.6 | 3.2594 | 59.7298 | 58.3996 | 3.2645 | 67.5251 | 58.0645 | 3.2639 | 74.7177 | 58 | 3.2654 | 82.264 | 60 | 3.267 | 75.7884 | 60.2 | 3.2634 | 68.4193 | 60.4 | 3.2592 | 59.0712 | 60.8 | 3.2589 | 53.4211 | 60.8 | 3.2624 | 45.9145 | 61.0354 | 3.2672 | 38.4397 | 61.2 | 3.2618 | 30.9238 | 61.4 | 3.2654 | 23.4268 | 61.6 | 3.2652 | 15.9756 | 61.8 | 3.2611 | 8.455 | 62.0329
|  | 3.2727 | 3.9422 | 59.8 | 3.2691 | 7.2545 | 59.6 | 3.2688 | 14.7379 | 59.6 | 3.267 | 22.2157 | 59.4 | 3.2739 | 29.7465 | 59.2 | 3.27 | 37.2417 | 59 | 3.2736 | 44.7841 | 58.6 | 3.2728 | 52.2153 | 58.6 | 3.2677 | 59.7299 | 58.3979 | 3.2728 | 67.5778 | 58.0629 | 3.2722 | 74.7178 | 58 | 3.2738 | 82.2636 | 60 | 3.2753 | 75.7898 | 60.2 | 3.2717 | 68.4202 | 60.4 | 3.2675 | 58.9966 | 60.8 | 3.2673 | 53.4219 | 60.8 | 3.2708 | 45.9144 | 61.0371 | 3.2756 | 38.4402 | 61.2 | 3.2701 | 30.9239 | 61.4 | 3.2737 | 23.4264 | 61.6 | 3.2736 | 15.9762 | 61.8 | 3.2694 | 8.4545 | 62.0346
|  | 3.2811 | 3.9657 | 59.8 | 3.2775 | 7.2545 | 59.6 | 3.2771 | 14.7361 | 59.6 | 3.2753 | 22.2157 | 59.4 | 3.2822 | 29.7463 | 59.2 | 3.2783 | 37.2422 | 59 | 3.2819 | 44.7849 | 58.6 | 3.2812 | 52.2155 | 58.6 | 3.2761 | 59.7301 | 58.3962 | 3.2812 | 67.6304 | 58.0612 | 3.2805 | 74.7178 | 58 | 3.2821 | 82.2638 | 60 | 3.2836 | 75.7911 | 60.2 | 3.2801 | 68.4212 | 60.4 | 3.2759 | 58.922 | 60.8 | 3.2756 | 53.4226 | 60.8 | 3.2791 | 45.9144 | 61.0388 | 3.2839 | 38.4407 | 61.2 | 3.2785 | 30.9249 | 61.4 | 3.2821 | 23.426 | 61.6 | 3.2819 | 15.9764 | 61.8 | 3.2778 | 8.4541 | 62.0362
|  | 3.2894 | 3.9892 | 59.8 | 3.2858 | 7.2545 | 59.6 | 3.2854 | 14.7342 | 59.6 | 3.2837 | 22.2156 | 59.4 | 3.2906 | 29.746 | 59.2 | 3.2867 | 37.2426 | 59 | 3.2902 | 44.8006 | 58.6 | 3.2895 | 52.2157 | 58.6 | 3.2844 | 59.7305 | 58.3946 | 3.2895 | 67.6831 | 58.0595 | 3.2888 | 74.7177 | 58 | 3.2904 | 82.264 | 60 | 3.292 | 75.7923 | 60.2 | 3.2884 | 68.422 | 60.4 | 3.2842 | 58.8474 | 60.8 | 3.2839 | 53.4233 | 60.8 | 3.2874 | 45.9145 | 61.0404 | 3.2923 | 38.4412 | 61.2 | 3.2868 | 30.9258 | 61.4 | 3.2904 | 23.4256 | 61.6 | 3.2902 | 15.9766 | 61.8 | 3.2861 | 8.4536 | 62.0379
|  | 3.2977 | 4.0183 | 59.8 | 3.2941 | 7.2545 | 59.6 | 3.2938 | 14.7324 | 59.6 | 3.292 | 22.2156 | 59.4 | 3.2989 | 29.7457 | 59.2 | 3.295 | 37.2431 | 59 | 3.2986 | 44.8163 | 58.6 | 3.2978 | 52.2158 | 58.6 | 3.2928 | 59.7309 | 58.3929 | 3.2979 | 67.7358 | 58.0579 | 3.2972 | 74.7177 | 58 | 3.2988 | 82.2642 | 60 | 3.3003 | 75.7933 | 60.2 | 3.2967 | 68.4228 | 60.4 | 3.2925 | 58.7728 | 60.8 | 3.2923 | 53.4237 | 60.8 | 3.2957 | 45.9146 | 61.0421 | 3.3006 | 38.4417 | 61.2 | 3.2951 | 30.9267 | 61.4 | 3.2987 | 23.4253 | 61.6 | 3.2985 | 15.9768 | 61.8 | 3.2944 | 8.4532 | 62.0396
|  | 3.3061 | 4.0474 | 59.8 | 3.3024 | 7.2545 | 59.6 | 3.3021 | 14.7306 | 59.6 | 3.3003 | 22.2155 | 59.4 | 3.3072 | 29.7455 | 59.2 | 3.3033 | 37.2434 | 59 | 3.3069 | 44.8512 | 58.6 | 3.3062 | 52.2159 | 58.6 | 3.3011 | 59.7313 | 58.3912 | 3.3062 | 67.7905 | 58.0562 | 3.3055 | 74.7177 | 58 | 3.3071 | 82.2644 | 60 | 3.3086 | 75.7944 | 60.2 | 3.3051 | 68.4234 | 60.4 | 3.3009 | 58.698 | 60.8 | 3.3006 | 53.4242 | 60.8 | 3.3041 | 45.9146 | 61.0438 | 3.3089 | 38.4421 | 61.2 | 3.3034 | 30.9275 | 61.4 | 3.3071 | 23.425 | 61.6 | 3.3069 | 15.9771 | 61.8 | 3.3028 | 8.4527 | 62.0412
|  | 3.3144 | 4.0781 | 59.8 | 3.3108 | 7.2544 | 59.6 | 3.3104 | 14.7287 | 59.6 | 3.3087 | 22.2155 | 59.4 | 3.3156 | 29.7452 | 59.2 | 3.3116 | 37.2438 | 59 | 3.3152 | 44.8861 | 58.6 | 3.3145 | 52.216 | 58.6 | 3.3094 | 59.7316 | 58.3896 | 3.3145 | 67.8452 | 58.0545 | 3.3138 | 74.7177 | 58 | 3.3154 | 82.2646 | 60 | 3.317 | 75.7957 | 60.2 | 3.3134 | 68.4239 | 60.4 | 3.3092 | 58.6232 | 60.8 | 3.3089 | 53.4241 | 60.8 | 3.3124 | 45.9145 | 61.0454 | 3.3173 | 38.4425 | 61.2 | 3.3118 | 30.9282 | 61.4 | 3.3154 | 23.4248 | 61.6 | 3.3152 | 15.9768 | 61.8 | 3.3111 | 8.4522 | 62.0429
|  | 3.3227 | 4.1087 | 59.8 | 3.3191 | 7.2544 | 59.6 | 3.3187 | 14.7269 | 59.6 | 3.317 | 22.2154 | 59.4 | 3.3239 | 29.745 | 59.2 | 3.32 | 37.2441 | 59 | 3.3235 | 44.9328 | 58.6 | 3.3228 | 52.216 | 58.6 | 3.3177 | 59.7319 | 58.3879 | 3.3228 | 67.9041 | 58.0529 | 3.3222 | 74.7178 | 58 | 3.3238 | 82.2647 | 60 | 3.3253 | 75.797 | 60.2 | 3.3217 | 68.4245 | 60.4 | 3.3176 | 58.5484 | 60.8 | 3.3173 | 53.424 | 60.8 | 3.3207 | 45.9144 | 61.0471 | 3.3256 | 38.4428 | 61.2 | 3.3201 | 30.9288 | 61.4 | 3.3237 | 23.4245 | 61.6 | 3.3235 | 15.9765 | 61.8 | 3.3195 | 8.4518 | 62.0446
|  | 3.331 | 4.1393 | 59.8 | 3.3274 | 7.2544 | 59.6 | 3.3271 | 14.7265 | 59.6 | 3.3253 | 22.2154 | 59.4 | 3.3322 | 29.7447 | 59.2 | 3.3283 | 37.2445 | 59 | 3.3319 | 44.9794 | 58.6 | 3.3311 | 52.2161 | 58.6 | 3.3261 | 59.7321 | 58.3862 | 3.3312 | 67.963 | 58.0512 | 3.3305 | 74.7178 | 58 | 3.3321 | 82.2651 | 60 | 3.3336 | 75.7981 | 60.2 | 3.3301 | 68.425 | 60.4 | 3.3259 | 58.4736 | 60.8 | 3.3256 | 53.4239 | 60.8 | 3.3291 | 45.9142 | 61.0488 | 3.334 | 38.4431 | 61.2 | 3.3284 | 30.9309 | 61.4 | 3.3321 | 23.4243 | 61.6 | 3.3319 | 15.976 | 61.8 | 3.3278 | 8.4513 | 62.0463
|  | 3.3394 | 4.1699 | 59.8 | 3.3358 | 7.2544 | 59.6 | 3.3354 | 14.7261 | 59.6 | 3.3337 | 22.2153 | 59.4 | 3.3406 | 29.7447 | 59.2 | 3.3366 | 37.2449 | 59 | 3.3402 | 45.0302 | 58.6 | 3.3395 | 52.2161 | 58.6 | 3.3344 | 59.7323 | 58.3846 | 3.3395 | 68.026 | 58.0495 | 3.3388 | 74.7178 | 58 | 3.3404 | 82.2655 | 60 | 3.342 | 75.7993 | 60.2 | 3.3384 | 68.4258 | 60.4 | 3.3342 | 58.3988 | 60.8 | 3.3339 | 53.4237 | 60.8 | 3.3374 | 45.9142 | 61.0504 | 3.3423 | 38.4439 | 61.2 | 3.3368 | 30.9329 | 61.4 | 3.3404 | 23.424 | 61.6 | 3.3402 | 15.9754 | 61.8 | 3.3361 | 8.4509 | 62.0479
|  | 3.3477 | 4.2005 | 59.8 | 3.3441 | 7.2544 | 59.6 | 3.3437 | 14.7261 | 59.6 | 3.342 | 22.2153 | 59.4 | 3.3489 | 29.7447 | 59.2 | 3.345 | 37.2454 | 59 | 3.3485 | 45.081 | 58.6 | 3.3478 | 52.2162 | 58.6 | 3.3427 | 59.7325 | 58.3829 | 3.3478 | 68.0891 | 58.0479 | 3.3472 | 74.7178 | 58 | 3.3487 | 82.266 | 60 | 3.3503 | 75.8003 | 60.2 | 3.3467 | 68.4266 | 60.4 | 3.3425 | 58.324 | 60.8 | 3.3423 | 53.4237 | 60.8 | 3.3457 | 45.9141 | 61.0521 | 3.3506 | 38.4446 | 61.2 | 3.3451 | 30.935 | 61.4 | 3.3487 | 23.4238 | 61.6 | 3.3486 | 15.9743 | 61.8 | 3.3445 | 8.4504 | 62.0496
|  | 3.356 | 4.2311 | 59.8 | 3.3524 | 7.2544 | 59.6 | 3.3521 | 14.7261 | 59.6 | 3.3503 | 22.2152 | 59.4 | 3.3573 | 29.7447 | 59.2 | 3.3533 | 37.2458 | 59 | 3.3569 | 45.1376 | 58.6 | 3.3561 | 52.2162 | 58.6 | 3.3511 | 59.7329 | 58.3812 | 3.3562 | 68.1522 | 58.0462 | 3.3555 | 74.7178 | 58 | 3.3571 | 82.2665 | 60 | 3.3586 | 75.8013 | 60.2 | 3.3551 | 68.4274 | 60.4 | 3.3509 | 58.2492 | 60.8 | 3.3506 | 53.4238 | 60.8 | 3.3541 | 45.9141 | 61.0538 | 3.359 | 38.4453 | 61.2 | 3.3534 | 30.9371 | 61.4 | 3.3571 | 23.4236 | 61.6 | 3.3569 | 15.9731 | 61.8 | 3.3528 | 8.45 | 62.0513
|  | 3.3644 | 4.2609 | 59.8 | 3.3608 | 7.2544 | 59.6 | 3.3604 | 14.7261 | 59.6 | 3.3587 | 22.2152 | 59.4 | 3.3656 | 29.7447 | 59.2 | 3.3616 | 37.2462 | 59 | 3.3652 | 45.1942 | 58.6 | 3.3645 | 52.2163 | 58.6 | 3.3594 | 59.7332 | 58.3796 | 3.3645 | 68.2153 | 58.0445 | 3.3639 | 74.718 | 58 | 3.3654 | 82.2669 | 60 | 3.367 | 75.8023 | 60.2 | 3.3634 | 68.4282 | 60.4 | 3.3592 | 58.1744 | 60.8 | 3.3589 | 53.424 | 60.8 | 3.3624 | 45.914 | 61.0554 | 3.3673 | 38.446 | 61.2 | 3.3618 | 30.9392 | 61.4 | 3.3654 | 23.4235 | 61.6 | 3.3652 | 15.9738 | 61.8 | 3.3611 | 8.4495 | 62.0529
|  | 3.3727 | 4.2908 | 59.8 | 3.3691 | 7.2544 | 59.6 | 3.3687 | 14.7261 | 59.6 | 3.367 | 22.2151 | 59.4 | 3.3739 | 29.7446 | 59.2 | 3.37 | 37.2468 | 59 | 3.3735 | 45.2533 | 58.6 | 3.3728 | 52.2164 | 58.6 | 3.3677 | 59.7335 | 58.3779 | 3.3729 | 68.2784 | 58.0429 | 3.3722 | 74.7182 | 58 | 3.3737 | 82.2673 | 60 | 3.3753 | 75.8034 | 60.2 | 3.3717 | 68.429 | 60.4 | 3.3675 | 58.1005 | 60.8 | 3.3672 | 53.4242 | 60.8 | 3.3707 | 45.9135 | 61.0571 | 3.3756 | 38.4468 | 61.2 | 3.3701 | 30.9413 | 61.4 | 3.3737 | 23.4233 | 61.6 | 3.3736 | 15.9744 | 61.8 | 3.3695 | 8.449 | 62.0546
|  | 3.381 | 4.3206 | 59.8 | 3.3774 | 7.2544 | 59.6 | 3.3771 | 14.7261 | 59.6 | 3.3753 | 22.2151 | 59.4 | 3.3823 | 29.7445 | 59.2 | 3.3783 | 37.2475 | 59 | 3.3819 | 45.3123 | 58.6 | 3.3811 | 52.2164 | 58.6 | 3.3761 | 59.7338 | 58.3762 | 3.3812 | 68.3414 | 58.0412 | 3.3805 | 74.7185 | 58 | 3.3821 | 82.2676 | 60 | 3.3836 | 75.8045 | 60.2 | 3.3801 | 68.4298 | 60.4 | 3.3759 | 58.0266 | 60.8 | 3.3756 | 53.424 | 60.8 | 3.3791 | 45.913 | 61.0588 | 3.384 | 38.4477 | 61.2 | 3.3784 | 30.9431 | 61.4 | 3.382 | 23.4232 | 61.6 | 3.3819 | 15.974 | 61.8 | 3.3778 | 8.4486 | 62.0563
|  | 3.3893 | 4.3505 | 59.8 | 3.3857 | 7.2544 | 59.6 | 3.3854 | 14.7261 | 59.6 | 3.3837 | 22.215 | 59.4 | 3.3906 | 29.7445 | 59.2 | 3.3866 | 37.2482 | 59 | 3.3902 | 45.3738 | 58.6 | 3.3895 | 52.2165 | 58.6 | 3.3844 | 59.7339 | 58.3746 | 3.3895 | 68.406 | 58.0395 | 3.3889 | 74.7187 | 58 | 3.3904 | 82.2679 | 60 | 3.392 | 75.8055 | 60.2 | 3.3884 | 68.4306 | 60.4 | 3.3842 | 57.9527 | 60.8 | 3.3839 | 53.4239 | 60.8 | 3.3874 | 45.9122 | 61.0604 | 3.3923 | 38.4479 | 61.2 | 3.3867 | 30.9448 | 61.4 | 3.3904 | 23.423 | 61.6 | 3.3903 | 15.9736 | 61.8 | 3.3862 | 8.4484 | 62.0579
|  | 3.3977 | 4.3803 | 59.8 | 3.3941 | 7.2544 | 59.6 | 3.3937 | 14.7273 | 59.6 | 3.392 | 22.215 | 59.4 | 3.3989 | 29.7444 | 59.2 | 3.395 | 37.2489 | 59 | 3.3985 | 45.4352 | 58.6 | 3.3978 | 52.2165 | 58.6 | 3.3927 | 59.7341 | 58.3729 | 3.3979 | 68.4705 | 58.0379 | 3.3972 | 74.719 | 58 | 3.3987 | 82.2682 | 60 | 3.4003 | 75.8069 | 60.2 | 3.3967 | 68.4313 | 60.4 | 3.3925 | 57.8789 | 60.8 | 3.3922 | 53.4238 | 60.8 | 3.3957 | 45.9114 | 61.0621 | 3.4007 | 38.4482 | 61.2 | 3.3951 | 30.9462 | 61.4 | 3.3987 | 23.4229 | 61.6 | 3.3986 | 15.9735 | 61.8 | 3.3945 | 8.4481 | 62.0596
|  | 3.406 | 4.4102 | 59.8 | 3.4024 | 7.2544 | 59.6 | 3.4021 | 14.7286 | 59.6 | 3.4003 | 22.2149 | 59.4 | 3.4073 | 29.7444 | 59.2 | 3.4033 | 37.2497 | 59 | 3.4069 | 45.498 | 58.6 | 3.4061 | 52.2166 | 58.4 | 3.4011 | 59.7342 | 58.3712 | 3.4062 | 68.5386 | 58.0362 | 3.4055 | 74.7192 | 58 | 3.4071 | 82.2685 | 60 | 3.4086 | 75.8082 | 60.2 | 3.405 | 68.4314 | 60.4 | 3.4009 | 57.805 | 60.8 | 3.4006 | 53.4236 | 60.8 | 3.4041 | 45.9109 | 61.0638 | 3.409 | 38.4487 | 61.2 | 3.4034 | 30.9476 | 61.4 | 3.407 | 23.4227 | 61.6 | 3.4069 | 15.9734 | 61.8 | 3.4028 | 8.4479 | 62.0613
|  | 3.4143 | 4.4401 | 59.8 | 3.4107 | 7.2544 | 59.6 | 3.4104 | 14.7295 | 59.6 | 3.4087 | 22.2149 | 59.4 | 3.4156 | 29.7443 | 59.2 | 3.4116 | 37.2504 | 59 | 3.4152 | 45.5608 | 58.6 | 3.4145 | 52.2167 | 58.4 | 3.4094 | 59.7343 | 58.3696 | 3.4145 | 68.6068 | 58.0345 | 3.4138 | 74.7195 | 58 | 3.4154 | 82.2689 | 60 | 3.4169 | 75.8096 | 60.2 | 3.4134 | 68.4315 | 60.4 | 3.4092 | 57.7311 | 60.8 | 3.4089 | 53.4235 | 60.8 | 3.4124 | 45.9104 | 61.0654 | 3.4173 | 38.4491 | 61.2 | 3.4117 | 30.949 | 61.4 | 3.4154 | 23.4226 | 61.6 | 3.4152 | 15.9732 | 61.8 | 3.4112 | 8.4477 | 62.0629
|  | 3.4227 | 4.4699 | 59.8 | 3.4191 | 7.2544 | 59.6 | 3.4187 | 14.7304 | 59.6 | 3.417 | 22.2148 | 59.4 | 3.4239 | 29.7442 | 59.2 | 3.42 | 37.2511 | 59 | 3.4235 | 45.6248 | 58.6 | 3.4228 | 52.2167 | 58.4 | 3.4178 | 59.7347 | 58.3679 | 3.4229 | 68.675 | 58.0329 | 3.4222 | 74.7198 | 58 | 3.4237 | 82.2692 | 60 | 3.4253 | 75.8111 | 60.2 | 3.4217 | 68.4312 | 60.4 | 3.4175 | 57.6572 | 60.8 | 3.4172 | 53.4234 | 60.8 | 3.4207 | 45.9098 | 61.0671 | 3.4257 | 38.4495 | 61.2 | 3.42 | 30.9505 | 61.4 | 3.4237 | 23.4224 | 61.6 | 3.4236 | 15.9729 | 61.8 | 3.4195 | 8.4475 | 62.0646
|  | 3.431 | 4.501 | 59.8 | 3.4274 | 7.2544 | 59.6 | 3.427 | 14.7317 | 59.6 | 3.4253 | 22.2148 | 59.4 | 3.4323 | 29.744 | 59.2 | 3.4283 | 37.2518 | 59 | 3.4318 | 45.6889 | 58.6 | 3.4311 | 52.2168 | 58.4 | 3.4261 | 59.7351 | 58.3662 | 3.4312 | 68.7432 | 58.0312 | 3.4305 | 74.7204 | 58 | 3.4321 | 82.2698 | 60 | 3.4336 | 75.8129 | 60.2 | 3.43 | 68.4309 | 60.4 | 3.4259 | 57.5833 | 60.8 | 3.4256 | 53.4231 | 60.8 | 3.429 | 45.9093 | 61.0688 | 3.434 | 38.4499 | 61.2 | 3.4284 | 30.952 | 61.4 | 3.432 | 23.4223 | 61.6 | 3.4319 | 15.9723 | 61.8 | 3.4279 | 8.4473 | 62.0663
|  | 3.4393 | 4.532 | 59.8 | 3.4357 | 7.2544 | 59.6 | 3.4354 | 14.7329 | 59.6 | 3.4337 | 22.2148 | 59.4 | 3.4406 | 29.7441 | 59.2 | 3.4366 | 37.2525 | 59 | 3.4402 | 45.7552 | 58.6 | 3.4395 | 52.2169 | 58.4 | 3.4344 | 59.7355 | 58.3646 | 3.4395 | 68.8113 | 58.0295 | 3.4388 | 74.7209 | 58 | 3.4404 | 82.2704 | 60 | 3.4419 | 75.8146 | 60.2 | 3.4384 | 68.4306 | 60.4002 | 3.4342 | 57.5147 | 60.8 | 3.4339 | 53.4228 | 60.8 | 3.4374 | 45.9086 | 61.0704 | 3.4424 | 38.4502 | 61.2 | 3.4367 | 30.9535 | 61.4 | 3.4404 | 23.4223 | 61.6 | 3.4402 | 15.9717 | 61.8 | 3.4362 | 8.4471 | 62.0679
|  | 3.4476 | 4.5643 | 59.8 | 3.444 | 7.2545 | 59.6 | 3.4437 | 14.7342 | 59.6 | 3.442 | 22.2147 | 59.4 | 3.4489 | 29.7442 | 59.2 | 3.445 | 37.2532 | 59 | 3.4485 | 45.8215 | 58.6 | 3.4478 | 52.2169 | 58.4 | 3.4427 | 59.7359 | 58.3629 | 3.4478 | 68.8795 | 58.0279 | 3.4472 | 74.7219 | 58 | 3.4487 | 82.2709 | 60 | 3.4503 | 75.8163 | 60.2 | 3.4467 | 68.4302 | 60.4019 | 3.4425 | 57.4462 | 60.8 | 3.4422 | 53.4225 | 60.8 | 3.4457 | 45.9079 | 61.0721 | 3.4507 | 38.4506 | 61.2 | 3.445 | 30.9554 | 61.4 | 3.4487 | 23.4222 | 61.6 | 3.4486 | 15.9714 | 61.8 | 3.4445 | 8.4469 | 62.0696
|  | 3.456 | 4.5965 | 59.8 | 3.4524 | 7.2545 | 59.6 | 3.452 | 14.7354 | 59.6 | 3.4503 | 22.2147 | 59.4 | 3.4573 | 29.7443 | 59.2 | 3.4533 | 37.2538 | 59 | 3.4568 | 45.8877 | 58.6 | 3.4561 | 52.217 | 58.4 | 3.4511 | 59.7363 | 58.3612 | 3.4562 | 68.9513 | 58.0262 | 3.4555 | 74.7228 | 58 | 3.4571 | 82.2714 | 60 | 3.4586 | 75.8181 | 60.2 | 3.455 | 68.4298 | 60.4035 | 3.4509 | 57.4012 | 60.8 | 3.4506 | 53.4221 | 60.8 | 3.454 | 45.9073 | 61.0738 | 3.459 | 38.451 | 61.2 | 3.4534 | 30.9574 | 61.4 | 3.457 | 23.4222 | 61.6 | 3.4569 | 15.9711 | 61.8 | 3.4529 | 8.4466 | 62.0713
|  | 3.4643 | 4.6299 | 59.8 | 3.4607 | 7.2545 | 59.6 | 3.4604 | 14.7362 | 59.6 | 3.4587 | 22.2147 | 59.4 | 3.4656 | 29.7443 | 59.2 | 3.4616 | 37.2544 | 59 | 3.4651 | 45.9539 | 58.6 | 3.4644 | 52.217 | 58.4 | 3.4594 | 59.7367 | 58.3596 | 3.4645 | 69.0232 | 58.0245 | 3.4639 | 74.7238 | 58 | 3.4654 | 82.2719 | 60 | 3.4669 | 75.8198 | 60.2 | 3.4633 | 68.4294 | 60.4052 | 3.4592 | 57.3563 | 60.8 | 3.4589 | 53.4218 | 60.8 | 3.4624 | 45.9068 | 61.0754 | 3.4673 | 38.4514 | 61.2 | 3.4617 | 30.9593 | 61.4 | 3.4654 | 23.4222 | 61.6 | 3.4653 | 15.9709 | 61.8 | 3.4612 | 8.4464 | 62.0729
|  | 3.4726 | 4.6632 | 59.8 | 3.469 | 7.2545 | 59.6 | 3.4687 | 14.737 | 59.6 | 3.467 | 22.2147 | 59.4 | 3.4739 | 29.7447 | 59.2 | 3.47 | 37.255 | 59 | 3.4735 | 46.0201 | 58.6 | 3.4728 | 52.2171 | 58.4 | 3.4677 | 59.7371 | 58.3579 | 3.4729 | 69.095 | 58.0229 | 3.4722 | 74.7247 | 58 | 3.4737 | 82.2724 | 60 | 3.4753 | 75.8215 | 60.2 | 3.4717 | 68.4291 | 60.4069 | 3.4675 | 57.3283 | 60.8 | 3.4672 | 53.4216 | 60.8 | 3.4707 | 45.9063 | 61.0771 | 3.4757 | 38.4516 | 61.2 | 3.47 | 30.9612 | 61.4 | 3.4737 | 23.4222 | 61.6 | 3.4736 | 15.9706 | 61.8 | 3.4695 | 8.4461 | 62.0746
|  | 3.481 | 4.695 | 59.8 | 3.4774 | 7.2545 | 59.6 | 3.477 | 14.7394 | 59.6 | 3.4753 | 22.2147 | 59.4 | 3.4823 | 29.745 | 59.2 | 3.4783 | 37.2555 | 59 | 3.4818 | 46.0862 | 58.6 | 3.4811 | 52.2171 | 58.4 | 3.4761 | 59.7374 | 58.3562 | 3.4812 | 69.1668 | 58.0212 | 3.4805 | 74.7255 | 58 | 3.482 | 82.2729 | 60 | 3.4836 | 75.8233 | 60.2 | 3.48 | 68.4287 | 60.4085 | 3.4759 | 57.3004 | 60.8 | 3.4756 | 53.4217 | 60.8 | 3.479 | 45.9058 | 61.0788 | 3.484 | 38.4519 | 61.2 | 3.4783 | 30.9632 | 61.4 | 3.482 | 23.4222 | 61.6 | 3.4819 | 15.97 | 61.8 | 3.4779 | 8.4459 | 62.0763
|  | 3.4893 | 4.7268 | 59.8 | 3.4857 | 7.2545 | 59.6 | 3.4854 | 14.7418 | 59.6 | 3.4837 | 22.2146 | 59.4 | 3.4906 | 29.7454 | 59.2 | 3.4866 | 37.2562 | 59 | 3.4901 | 46.1522 | 58.6 | 3.4894 | 52.2172 | 58.4 | 3.4844 | 59.7377 | 58.3546 | 3.4895 | 69.2387 | 58.0195 | 3.4889 | 74.7263 | 58 | 3.4904 | 82.2734 | 60 | 3.4919 | 75.825 | 60.2 | 3.4883 | 68.4285 | 60.4102 | 3.4842 | 57.2755 | 60.8 | 3.4839 | 53.4219 | 60.8 | 3.4874 | 45.9054 | 61.0804 | 3.4924 | 38.4522 | 61.2 | 3.4867 | 30.9652 | 61.4 | 3.4904 | 23.4222 | 61.6 | 3.4903 | 15.9694 | 61.8 | 3.4862 | 8.4456 | 62.0779
|  | 3.4976 | 4.7571 | 59.8 | 3.494 | 7.2545 | 59.6 | 3.4937 | 14.7442 | 59.6 | 3.492 | 22.2146 | 59.4 | 3.4989 | 29.7458 | 59.2 | 3.495 | 37.2568 | 59 | 3.4985 | 46.2181 | 58.6 | 3.4978 | 52.2173 | 58.4 | 3.4927 | 59.7381 | 58.3529 | 3.4979 | 69.3105 | 58.0179 | 3.4972 | 74.7271 | 58 | 3.4987 | 82.2739 | 60 | 3.5003 | 75.8267 | 60.2 | 3.4967 | 68.4282 | 60.4118 | 3.4925 | 57.2507 | 60.8 | 3.4922 | 53.422 | 60.8 | 3.4957 | 45.905 | 61.0821 | 3.5007 | 38.4525 | 61.2 | 3.495 | 30.9672 | 61.4 | 3.4987 | 23.4221 | 61.6 | 3.4986 | 15.9688 | 61.8 | 3.4946 | 8.4453 | 62.0796
|  | 3.5059 | 4.7873 | 59.8 | 3.5023 | 7.2545 | 59.6 | 3.502 | 14.7466 | 59.5995 | 3.5003 | 22.2146 | 59.4 | 3.5073 | 29.7462 | 59.2 | 3.5033 | 37.2577 | 59 | 3.5068 | 46.284 | 58.6 | 3.5061 | 52.2173 | 58.4 | 3.5011 | 59.738 | 58.3512 | 3.5062 | 69.3823 | 58.0162 | 3.5055 | 74.7279 | 58 | 3.507 | 82.2745 | 60 | 3.5086 | 75.8285 | 60.2 | 3.505 | 68.428 | 60.4135 | 3.5009 | 57.2347 | 60.8 | 3.5005 | 53.422 | 60.8 | 3.504 | 45.9046 | 61.0838 | 3.5091 | 38.4527 | 61.2 | 3.5033 | 30.9692 | 61.4 | 3.507 | 23.4221 | 61.6 | 3.507 | 15.9683 | 61.8 | 3.5029 | 8.445 | 62.0813
|  | 3.5143 | 4.8176 | 59.8 | 3.5107 | 7.2546 | 59.6 | 3.5104 | 14.7494 | 59.5978 | 3.5087 | 22.2146 | 59.4 | 3.5156 | 29.7466 | 59.2 | 3.5116 | 37.2585 | 59 | 3.5151 | 46.3499 | 58.6 | 3.5144 | 52.2174 | 58.4 | 3.5094 | 59.738 | 58.3496 | 3.5145 | 69.4541 | 58.0145 | 3.5139 | 74.7287 | 58 | 3.5154 | 82.275 | 60 | 3.5169 | 75.8302 | 60.2 | 3.5133 | 68.4278 | 60.4152 | 3.5092 | 57.2187 | 60.8 | 3.5089 | 53.4218 | 60.8 | 3.5124 | 45.9042 | 61.0854 | 3.5174 | 38.453 | 61.2 | 3.5117 | 30.9712 | 61.4 | 3.5154 | 23.4221 | 61.6 | 3.5153 | 15.9677 | 61.8 | 3.5112 | 8.4447 | 62.0829
|  | 3.5226 | 4.8479 | 59.8 | 3.519 | 7.2546 | 59.6 | 3.5187 | 14.7522 | 59.5962 | 3.517 | 22.2146 | 59.4 | 3.524 | 29.747 | 59.2 | 3.52 | 37.2595 | 59 | 3.5235 | 46.4158 | 58.6 | 3.5228 | 52.2174 | 58.4 | 3.5177 | 59.7382 | 58.3479 | 3.5229 | 69.526 | 58.0129 | 3.5222 | 74.7294 | 58 | 3.5237 | 82.2755 | 60 | 3.5253 | 75.8319 | 60.2 | 3.5217 | 68.4277 | 60.4168 | 3.5175 | 57.2122 | 60.8 | 3.5172 | 53.4215 | 60.8 | 3.5207 | 45.9036 | 61.0871 | 3.5257 | 38.4532 | 61.2 | 3.52 | 30.9732 | 61.4 | 3.5237 | 23.4221 | 61.6 | 3.5236 | 15.9671 | 61.8 | 3.5196 | 8.4444 | 62.0846
|  | 3.5309 | 4.8781 | 59.8 | 3.5273 | 7.2546 | 59.6 | 3.527 | 14.755 | 59.5945 | 3.5253 | 22.2146 | 59.4 | 3.5323 | 29.7473 | 59.2 | 3.5283 | 37.2604 | 59 | 3.5318 | 46.4817 | 58.6 | 3.5311 | 52.2175 | 58.4 | 3.5261 | 59.7384 | 58.3462 | 3.5312 | 69.5978 | 58.0112 | 3.5305 | 74.7301 | 58 | 3.532 | 82.276 | 60 | 3.5336 | 75.834 | 60.2 | 3.53 | 68.4276 | 60.4185 | 3.5259 | 57.2058 | 60.8 | 3.5255 | 53.4205 | 60.8 | 3.529 | 45.9031 | 61.0888 | 3.5341 | 38.4534 | 61.2 | 3.5283 | 30.9752 | 61.4 | 3.532 | 23.4221 | 61.6 | 3.5319 | 15.9664 | 61.8 | 3.528 | 8.4441 | 62.0863
|  | 3.5393 | 4.9084 | 59.8 | 3.5357 | 7.2547 | 59.6 | 3.5353 | 14.7578 | 59.5928 | 3.5337 | 22.2146 | 59.4 | 3.5406 | 29.7476 | 59.2 | 3.5366 | 37.2612 | 59 | 3.5401 | 46.5476 | 58.6 | 3.5394 | 52.2176 | 58.4 | 3.5344 | 59.7384 | 58.3446 | 3.5395 | 69.6696 | 58.0095 | 3.5389 | 74.7309 | 58 | 3.5404 | 82.2766 | 60 | 3.5419 | 75.8361 | 60.2 | 3.5383 | 68.4272 | 60.4202 | 3.5342 | 57.1855 | 60.8 | 3.5339 | 53.4194 | 60.8 | 3.5374 | 45.9026 | 61.0904 | 3.5424 | 38.4535 | 61.2 | 3.5367 | 30.9772 | 61.4 | 3.5403 | 23.4221 | 61.6 | 3.5403 | 15.9658 | 61.8 | 3.5363 | 8.4438 | 62.0879
|  | 3.5476 | 4.9387 | 59.8 | 3.544 | 7.2547 | 59.6 | 3.5437 | 14.7607 | 59.5912 | 3.542 | 22.2146 | 59.4 | 3.549 | 29.748 | 59.2 | 3.545 | 37.2621 | 59 | 3.5484 | 46.6135 | 58.6 | 3.5478 | 52.2176 | 58.4 | 3.5428 | 59.7385 | 58.3429 | 3.5479 | 69.7413 | 58.0079 | 3.5472 | 74.7316 | 58 | 3.5487 | 82.2771 | 60 | 3.5502 | 75.8381 | 60.2 | 3.5466 | 68.4268 | 60.4218 | 3.5425 | 57.1653 | 60.8 | 3.5422 | 53.4183 | 60.8 | 3.5457 | 45.9022 | 61.0921 | 3.5508 | 38.4536 | 61.2 | 3.545 | 30.9792 | 61.4 | 3.5487 | 23.422 | 61.6 | 3.5486 | 15.9646 | 61.8 | 3.5446 | 8.4434 | 62.0896
|  | 3.5559 | 4.969 | 59.8 | 3.5523 | 7.2547 | 59.6 | 3.552 | 14.7635 | 59.5895 | 3.5503 | 22.2146 | 59.4 | 3.5573 | 29.7484 | 59.2 | 3.5533 | 37.2625 | 59 | 3.5568 | 46.6793 | 58.6 | 3.5561 | 52.2175 | 58.4 | 3.5511 | 59.7383 | 58.3412 | 3.5562 | 69.8129 | 58.0062 | 3.5555 | 74.7323 | 58 | 3.557 | 82.2776 | 60 | 3.5586 | 75.8401 | 60.2 | 3.555 | 68.4264 | 60.4235 | 3.5509 | 57.1319 | 60.8 | 3.5505 | 53.4172 | 60.8 | 3.554 | 45.9019 | 61.0938 | 3.5591 | 38.4536 | 61.2 | 3.5533 | 30.9812 | 61.4 | 3.557 | 23.422 | 61.6 | 3.5569 | 15.9633 | 61.8 | 3.5529 | 8.4432 | 62.0913
|  | 3.5642 | 4.9993 | 59.8 | 3.5607 | 7.2548 | 59.6 | 3.5603 | 14.7659 | 59.5878 | 3.5587 | 22.2146 | 59.4 | 3.5656 | 29.7489 | 59.2 | 3.5616 | 37.2629 | 59 | 3.5651 | 46.7451 | 58.6 | 3.5644 | 52.2174 | 58.4 | 3.5594 | 59.7382 | 58.3396 | 3.5645 | 69.8844 | 58.0045 | 3.5639 | 74.733 | 58 | 3.5654 | 82.2782 | 60 | 3.5669 | 75.8422 | 60.2 | 3.5633 | 68.426 | 60.4252 | 3.5592 | 57.0986 | 60.8 | 3.5589 | 53.4164 | 60.8 | 3.5623 | 45.9016 | 61.0954 | 3.5674 | 38.4536 | 61.2 | 3.5616 | 30.9831 | 61.4 | 3.5653 | 23.4219 | 61.6 | 3.5653 | 15.9632 | 61.8 | 3.5613 | 8.443 | 62.0929
|  | 3.5726 | 5.0295 | 59.8 | 3.569 | 7.2548 | 59.6 | 3.5687 | 14.7683 | 59.5862 | 3.567 | 22.2146 | 59.4 | 3.574 | 29.7494 | 59.2 | 3.5699 | 37.2629 | 59 | 3.5734 | 46.8108 | 58.6 | 3.5728 | 52.2173 | 58.4 | 3.5677 | 59.738 | 58.3379 | 3.5729 | 69.956 | 58.0029 | 3.5722 | 74.7337 | 58 | 3.5737 | 82.2787 | 60 | 3.5752 | 75.8442 | 60.2 | 3.5716 | 68.4256 | 60.4268 | 3.5675 | 57.0652 | 60.8 | 3.5672 | 53.4156 | 60.8 | 3.5707 | 45.9013 | 61.0971 | 3.5757 | 38.4535 | 61.2 | 3.5699 | 30.985 | 61.4 | 3.5737 | 23.4219 | 61.6 | 3.5736 | 15.9632 | 61.8 | 3.5696 | 8.4428 | 62.0946
|  | 3.5809 | 5.0598 | 59.8 | 3.5773 | 7.2549 | 59.6 | 3.577 | 14.7708 | 59.5845 | 3.5753 | 22.2146 | 59.4 | 3.5823 | 29.7498 | 59.2 | 3.5783 | 37.2629 | 59 | 3.5818 | 46.8766 | 58.6 | 3.5811 | 52.2172 | 58.4 | 3.5761 | 59.7378 | 58.3362 | 3.5812 | 70.0275 | 58.0012 | 3.5805 | 74.7341 | 58 | 3.582 | 82.279 | 60 | 3.5836 | 75.8452 | 60.2 | 3.58 | 68.4252 | 60.4285 | 3.5759 | 57.0319 | 60.8 | 3.5755 | 53.4149 | 60.8 | 3.579 | 45.9009 | 61.0988 | 3.5841 | 38.4535 | 61.2 | 3.5783 | 30.9871 | 61.4 | 3.582 | 23.4218 | 61.6 | 3.582 | 15.9635 | 61.8 | 3.5779 | 8.4426 | 62.0963
|  | 3.5892 | 5.0901 | 59.8 | 3.5856 | 7.2549 | 59.6 | 3.5853 | 14.7732 | 59.5828 | 3.5837 | 22.2146 | 59.4 | 3.5906 | 29.7504 | 59.2 | 3.5866 | 37.2629 | 59 | 3.5901 | 46.9424 | 58.6 | 3.5894 | 52.2171 | 58.4 | 3.5844 | 59.7377 | 58.3346 | 3.5895 | 70.0991 | 58 | 3.5889 | 74.7345 | 58 | 3.5903 | 82.2793 | 60 | 3.5919 | 75.8461 | 60.2 | 3.5883 | 68.4248 | 60.4302 | 3.5842 | 56.9967 | 60.8 | 3.5839 | 53.4142 | 60.8 | 3.5873 | 45.9005 | 61.1004 | 3.5924 | 38.4535 | 61.2 | 3.5866 | 30.9892 | 61.4 | 3.5903 | 23.4218 | 61.6 | 3.5903 | 15.9639 | 61.8 | 3.5863 | 8.4424 | 62.098
|  | 3.5976 | 5.1204 | 59.8 | 3.594 | 7.2549 | 59.6 | 3.5937 | 14.7752 | 59.5812 | 3.592 | 22.2146 | 59.4 | 3.599 | 29.7509 | 59.2 | 3.5949 | 37.2629 | 59 | 3.5984 | 47.0081 | 58.6 | 3.5977 | 52.217 | 58.4 | 3.5927 | 59.7376 | 58.3329 | 3.5979 | 70.1707 | 58 | 3.5972 | 74.7349 | 58 | 3.5987 | 82.2797 | 60 | 3.6002 | 75.8471 | 60.2 | 3.5966 | 68.4244 | 60.4318 | 3.5925 | 56.9615 | 60.8 | 3.5922 | 53.413 | 60.8 | 3.5957 | 45.9001 | 61.1021 | 3.6008 | 38.4535 | 61.2 | 3.5949 | 30.9921 | 61.4 | 3.5987 | 23.4218 | 61.6 | 3.5986 | 15.9629 | 61.8 | 3.5947 | 8.4422 | 62.0996
|  | 3.6059 | 5.1507 | 59.8 | 3.6023 | 7.255 | 59.6 | 3.602 | 14.7771 | 59.5795 | 3.6003 | 22.2146 | 59.4 | 3.6073 | 29.7514 | 59.2 | 3.6033 | 37.2631 | 59 | 3.6068 | 47.0739 | 58.6 | 3.6061 | 52.2171 | 58.4 | 3.6011 | 59.7375 | 58.3312 | 3.6062 | 70.2422 | 58 | 3.6055 | 74.7353 | 58 | 3.607 | 82.28 | 60 | 3.6086 | 75.8481 | 60.2 | 3.605 | 68.4237 | 60.4335 | 3.6008 | 56.9284 | 60.8 | 3.6005 | 53.4119 | 60.8 | 3.604 | 45.8996 | 61.1038 | 3.6091 | 38.4536 | 61.2 | 3.6033 | 30.9949 | 61.4 | 3.607 | 23.4218 | 61.6 | 3.607 | 15.9619 | 61.8 | 3.603 | 8.442 | 62.1013
|  | 3.6142 | 5.1801 | 59.8 | 3.6106 | 7.255 | 59.6 | 3.6103 | 14.7791 | 59.5778 | 3.6087 | 22.2146 | 59.4 | 3.6156 | 29.7519 | 59.2 | 3.6116 | 37.2632 | 59 | 3.6151 | 47.1396 | 58.6 | 3.6144 | 52.2171 | 58.4 | 3.6094 | 59.7373 | 58.3296 | 3.6145 | 70.3138 | 58 | 3.6139 | 74.7356 | 57.9996 | 3.6153 | 82.2804 | 60 | 3.6169 | 75.849 | 60.2 | 3.6133 | 68.423 | 60.4352 | 3.6092 | 56.8953 | 60.8 | 3.6089 | 53.4107 | 60.8 | 3.6123 | 45.8992 | 61.1054 | 3.6174 | 38.4538 | 61.2 | 3.6116 | 30.9978 | 61.4 | 3.6153 | 23.4218 | 61.6 | 3.6153 | 15.9613 | 61.8 | 3.6113 | 8.4418 | 62.103
|  | 3.6225 | 5.2096 | 59.8 | 3.619 | 7.255 | 59.6 | 3.6187 | 14.781 | 59.5762 | 3.617 | 22.2146 | 59.4 | 3.624 | 29.7522 | 59.2 | 3.6199 | 37.2633 | 59 | 3.6234 | 47.205 | 58.6 | 3.6227 | 52.2172 | 58.4 | 3.6177 | 59.7374 | 58.3279 | 3.6229 | 70.3756 | 58 | 3.6222 | 74.736 | 57.998 | 3.6237 | 82.2807 | 60 | 3.6252 | 75.85 | 60.2 | 3.6216 | 68.4222 | 60.4368 | 3.6175 | 56.86 | 60.8 | 3.6172 | 53.4096 | 60.8 | 3.6207 | 45.8987 | 61.1071 | 3.6258 | 38.4539 | 61.2 | 3.6199 | 31.0006 | 61.4 | 3.6237 | 23.4218 | 61.6 | 3.6237 | 15.9608 | 61.8 | 3.6196 | 8.4416 | 62.1046
|  | 3.6309 | 5.239 | 59.8 | 3.6273 | 7.2551 | 59.6 | 3.627 | 14.783 | 59.5745 | 3.6253 | 22.2146 | 59.4 | 3.6323 | 29.7526 | 59.2 | 3.6283 | 37.2634 | 59 | 3.6317 | 47.2705 | 58.6 | 3.6311 | 52.2173 | 58.4 | 3.6261 | 59.7375 | 58.3262 | 3.6312 | 70.4375 | 58 | 3.6306 | 74.7364 | 57.9963 | 3.632 | 82.2811 | 60 | 3.6336 | 75.851 | 60.2 | 3.63 | 68.4215 | 60.4385 | 3.6259 | 56.8246 | 60.8 | 3.6255 | 53.4085 | 60.8 | 3.629 | 45.8983 | 61.1088 | 3.6341 | 38.454 | 61.2 | 3.6283 | 31.0031 | 61.4 | 3.632 | 23.4218 | 61.6 | 3.632 | 15.9607 | 61.8 | 3.628 | 8.4415 | 62.1063
|  | 3.6392 | 5.2684 | 59.8 | 3.6356 | 7.2551 | 59.6 | 3.6353 | 14.7849 | 59.5728 | 3.6337 | 22.2146 | 59.4 | 3.6406 | 29.7529 | 59.2 | 3.6366 | 37.2637 | 59 | 3.64 | 47.3359 | 58.6 | 3.6394 | 52.2174 | 58.4 | 3.6344 | 59.7376 | 58.3246 | 3.6396 | 70.4742 | 58 | 3.6389 | 74.7367 | 57.9946 | 3.6403 | 82.2814 | 60 | 3.6419 | 75.8519 | 60.2 | 3.6383 | 68.4207 | 60.4402 | 3.6342 | 56.7847 | 60.8 | 3.6339 | 53.4074 | 60.8 | 3.6373 | 45.8979 | 61.1104 | 3.6425 | 38.4541 | 61.2 | 3.6366 | 31.0056 | 61.4 | 3.6403 | 23.4218 | 61.6 | 3.6403 | 15.9607 | 61.8 | 3.6364 | 8.4414 | 62.108
|  | 3.6475 | 5.2978 | 59.8 | 3.6439 | 7.2552 | 59.6 | 3.6436 | 14.7869 | 59.5712 | 3.642 | 22.2146 | 59.4 | 3.649 | 29.7532 | 59.2 | 3.645 | 37.2641 | 59 | 3.6484 | 47.4013 | 58.6 | 3.6477 | 52.2175 | 58.4 | 3.6427 | 59.7377 | 58.3229 | 3.6479 | 70.5109 | 58 | 3.6472 | 74.7371 | 57.993 | 3.6487 | 82.2821 | 60 | 3.6502 | 75.8521 | 60.2 | 3.6466 | 68.42 | 60.4418 | 3.6425 | 56.7448 | 60.8 | 3.6422 | 53.4068 | 60.8 | 3.6457 | 45.8974 | 61.1121 | 3.6508 | 38.4542 | 61.2 | 3.6449 | 31.0082 | 61.4 | 3.6487 | 23.4218 | 61.6 | 3.6486 | 15.9602 | 61.8 | 3.6447 | 8.4413 | 62.1096
|  | 3.6559 | 5.3272 | 59.8 | 3.6523 | 7.2552 | 59.6 | 3.652 | 14.7888 | 59.5695 | 3.6503 | 22.2146 | 59.4 | 3.6573 | 29.7535 | 59.2 | 3.6533 | 37.2643 | 59 | 3.6567 | 47.4666 | 58.6 | 3.6561 | 52.2176 | 58.4 | 3.6511 | 59.7378 | 58.3212 | 3.6562 | 70.5301 | 58 | 3.6555 | 74.7375 | 57.9913 | 3.657 | 82.2828 | 60 | 3.6586 | 75.8522 | 60.2 | 3.6549 | 68.4191 | 60.4435 | 3.6508 | 56.7048 | 60.8 | 3.6505 | 53.4061 | 60.8 | 3.654 | 45.8967 | 61.1138 | 3.6591 | 38.4544 | 61.2 | 3.6532 | 31.0108 | 61.4 | 3.657 | 23.4218 | 61.6 | 3.657 | 15.9597 | 61.8 | 3.653 | 8.4411 | 62.1113
|  | 3.6642 | 5.3474 | 59.8 | 3.6606 | 7.2552 | 59.6 | 3.6603 | 14.7911 | 59.5678 | 3.6587 | 22.2146 | 59.4 | 3.6656 | 29.7538 | 59.2 | 3.6616 | 37.2644 | 59 | 3.665 | 47.5319 | 58.6 | 3.6644 | 52.2178 | 58.4 | 3.6594 | 59.7379 | 58.3196 | 3.6646 | 70.5493 | 58 | 3.6639 | 74.7378 | 57.9896 | 3.6653 | 82.2835 | 60 | 3.6669 | 75.8526 | 60.2 | 3.6633 | 68.4182 | 60.4452 | 3.6592 | 56.6649 | 60.8 | 3.6588 | 53.4052 | 60.8 | 3.6623 | 45.8959 | 61.1154 | 3.6675 | 38.4546 | 61.2 | 3.6616 | 31.0134 | 61.4 | 3.6653 | 23.4218 | 61.6 | 3.6653 | 15.9592 | 61.8 | 3.6614 | 8.441 | 62.113
|  | 3.6725 | 5.3675 | 59.8 | 3.6689 | 7.2553 | 59.6 | 3.6686 | 14.7934 | 59.5662 | 3.667 | 22.2146 | 59.4 | 3.674 | 29.7541 | 59.2 | 3.67 | 37.2646 | 59 | 3.6734 | 47.5972 | 58.6 | 3.6727 | 52.218 | 58.4 | 3.6678 | 59.7382 | 58.3179 | 3.6729 | 70.5684 | 58 | 3.6722 | 74.7382 | 57.988 | 3.6737 | 82.2842 | 60 | 3.6752 | 75.8529 | 60.2 | 3.6716 | 68.4173 | 60.4468 | 3.6675 | 56.6237 | 60.8 | 3.6672 | 53.4043 | 60.8 | 3.6707 | 45.8951 | 61.1171 | 3.6758 | 38.4549 | 61.2 | 3.6699 | 31.0159 | 61.4 | 3.6736 | 23.4218 | 61.6 | 3.6736 | 15.9587 | 61.8 | 3.6697 | 8.4409 | 62.1146
|  | 3.6808 | 5.3791 | 59.8 | 3.6773 | 7.2553 | 59.6 | 3.677 | 14.7957 | 59.5645 | 3.6753 | 22.2146 | 59.4 | 3.6823 | 29.7544 | 59.2 | 3.6783 | 37.2648 | 59 | 3.6817 | 47.6625 | 58.6 | 3.6811 | 52.2182 | 58.4 | 3.6761 | 59.7386 | 58.3162 | 3.6812 | 70.5876 | 58 | 3.6805 | 74.7386 | 57.9863 | 3.682 | 82.2852 | 60 | 3.6836 | 75.8536 | 60.2 | 3.6799 | 68.4165 | 60.4485 | 3.6758 | 56.5824 | 60.8 | 3.6755 | 53.4038 | 60.8 | 3.679 | 45.8943 | 61.1188 | 3.6841 | 38.4552 | 61.2 | 3.6782 | 31.0184 | 61.4 | 3.682 | 23.4218 | 61.6 | 3.682 | 15.9583 | 61.8 | 3.678 | 8.4407 | 62.1163
|  | 3.6892 | 5.3907 | 59.8 | 3.6856 | 7.2553 | 59.6 | 3.6853 | 14.798 | 59.5628 | 3.6837 | 22.2146 | 59.4 | 3.6906 | 29.7547 | 59.2 | 3.6866 | 37.265 | 59 | 3.69 | 47.7277 | 58.6 | 3.6894 | 52.2184 | 58.4 | 3.6844 | 59.7389 | 58.3146 | 3.6895 | 70.6061 | 58 | 3.6889 | 74.7389 | 57.9846 | 3.6903 | 82.2862 | 60 | 3.6919 | 75.8542 | 60.2 | 3.6883 | 68.4156 | 60.4502 | 3.6842 | 56.5396 | 60.8 | 3.6838 | 53.4033 | 60.8 | 3.6873 | 45.8935 | 61.1204 | 3.6925 | 38.4547 | 61.2 | 3.6866 | 31.021 | 61.4 | 3.6903 | 23.4218 | 61.6 | 3.6903 | 15.9579 | 61.8 | 3.6863 | 8.4406 | 62.118
|  | 3.6975 | 5.4023 | 59.8 | 3.6939 | 7.2554 | 59.6 | 3.6936 | 14.7999 | 59.5612 | 3.692 | 22.2146 | 59.4 | 3.699 | 29.7549 | 59.2 | 3.6949 | 37.2653 | 59 | 3.6984 | 47.7929 | 58.6 | 3.6977 | 52.2186 | 58.4 | 3.6927 | 59.7392 | 58.3129 | 3.6979 | 70.6246 | 58 | 3.6972 | 74.7397 | 57.983 | 3.6986 | 82.2867 | 60 | 3.7002 | 75.8549 | 60.2 | 3.6966 | 68.4147 | 60.4518 | 3.6925 | 56.4967 | 60.8 | 3.6922 | 53.4028 | 60.8 | 3.6956 | 45.8927 | 61.1221 | 3.7008 | 38.4542 | 61.2 | 3.6949 | 31.0227 | 61.4 | 3.6986 | 23.4218 | 61.6 | 3.6987 | 15.9579 | 61.8 | 3.6947 | 8.4405 | 62.1196
|  | 3.7058 | 5.414 | 59.8 | 3.7022 | 7.2554 | 59.6 | 3.702 | 14.8019 | 59.5595 | 3.7003 | 22.2146 | 59.4 | 3.7073 | 29.7552 | 59.2 | 3.7033 | 37.2654 | 59 | 3.7067 | 47.8433 | 58.6 | 3.7061 | 52.2187 | 58.4 | 3.7011 | 59.7393 | 58.3112 | 3.7062 | 70.6479 | 58 | 3.7055 | 74.7405 | 57.9813 | 3.707 | 82.2872 | 60 | 3.7086 | 75.8555 | 60.2 | 3.7049 | 68.4137 | 60.4535 | 3.7008 | 56.4539 | 60.8 | 3.7005 | 53.4023 | 60.8 | 3.704 | 45.892 | 61.1238 | 3.7092 | 38.4537 | 61.2 | 3.7032 | 31.0244 | 61.4 | 3.707 | 23.4218 | 61.6 | 3.707 | 15.9579 | 61.8 | 3.7031 | 8.4403 | 62.1213
|  | 3.7142 | 5.4174 | 59.8 | 3.7106 | 7.2572 | 59.6 | 3.7103 | 14.8038 | 59.5578 | 3.7087 | 22.2146 | 59.4 | 3.7157 | 29.7555 | 59.2 | 3.7116 | 37.2654 | 59 | 3.715 | 47.8937 | 58.6 | 3.7144 | 52.2189 | 58.4 | 3.7094 | 59.7393 | 58.3096 | 3.7145 | 70.6711 | 58 | 3.7139 | 74.7414 | 57.9796 | 3.7153 | 82.2877 | 60 | 3.7169 | 75.8561 | 60.2 | 3.7133 | 68.4128 | 60.4552 | 3.7092 | 56.411 | 60.8 | 3.7088 | 53.4015 | 60.8 | 3.7123 | 45.8913 | 61.1254 | 3.7175 | 38.4532 | 61.2 | 3.7115 | 31.0263 | 61.4 | 3.7153 | 23.4218 | 61.6 | 3.7153 | 15.9579 | 61.8008 | 3.7114 | 8.4401 | 62.123
|  | 3.7225 | 5.4209 | 59.8 | 3.7189 | 7.259 | 59.6 | 3.7186 | 14.8058 | 59.5562 | 3.717 | 22.2146 | 59.4 | 3.724 | 29.7556 | 59.2 | 3.7199 | 37.2654 | 59 | 3.7233 | 47.925 | 58.6 | 3.7227 | 52.2192 | 58.4 | 3.7177 | 59.7393 | 58.3079 | 3.7229 | 70.7001 | 58 | 3.7222 | 74.7424 | 57.978 | 3.7236 | 82.2883 | 60 | 3.7252 | 75.8568 | 60.2 | 3.7216 | 68.4118 | 60.4568 | 3.7175 | 56.3683 | 60.8 | 3.7171 | 53.4006 | 60.8 | 3.7206 | 45.8907 | 61.1271 | 3.7258 | 38.4529 | 61.2 | 3.7199 | 31.0281 | 61.4 | 3.7236 | 23.4217 | 61.6 | 3.7237 | 15.9578 | 61.8024 | 3.7197 | 8.4399 | 62.1246
|  | 3.7308 | 5.4244 | 59.8 | 3.7272 | 7.2752 | 59.6 | 3.727 | 14.8074 | 59.5545 | 3.7253 | 22.2146 | 59.4 | 3.7323 | 29.7558 | 59.2 | 3.7283 | 37.2654 | 59 | 3.7317 | 47.9563 | 58.6 | 3.731 | 52.2195 | 58.4 | 3.7261 | 59.7393 | 58.3062 | 3.7312 | 70.7291 | 58 | 3.7306 | 74.7436 | 57.9763 | 3.732 | 82.2888 | 60 | 3.7336 | 75.8574 | 60.2 | 3.7299 | 68.4108 | 60.4585 | 3.7258 | 56.3256 | 60.8 | 3.7255 | 53.3998 | 60.8 | 3.729 | 45.8901 | 61.1288 | 3.7342 | 38.4525 | 61.2 | 3.7282 | 31.0301 | 61.4 | 3.732 | 23.4216 | 61.6 | 3.732 | 15.9578 | 61.8041 | 3.728 | 8.4397 | 62.1263
|  | 3.7391 | 5.4278 | 59.8 | 3.7356 | 7.2915 | 59.6 | 3.7353 | 14.809 | 59.5528 | 3.7337 | 22.2146 | 59.4 | 3.7407 | 29.756 | 59.2 | 3.7366 | 37.2654 | 59 | 3.74 | 47.9767 | 58.6 | 3.7394 | 52.2197 | 58.4 | 3.7344 | 59.7394 | 58.3046 | 3.7396 | 70.7633 | 58 | 3.7389 | 74.7447 | 57.9746 | 3.7403 | 82.2893 | 60 | 3.7419 | 75.858 | 60.2 | 3.7383 | 68.4099 | 60.4602 | 3.7342 | 56.283 | 60.8 | 3.7338 | 53.399 | 60.8 | 3.7373 | 45.8894 | 61.1304 | 3.7425 | 38.4521 | 61.2 | 3.7365 | 31.032 | 61.4 | 3.7403 | 23.4215 | 61.6 | 3.7404 | 15.9578 | 61.8058 | 3.7364 | 8.4394 | 62.128
|  | 3.7475 | 5.4313 | 59.8 | 3.7439 | 7.3272 | 59.6 | 3.7436 | 14.8087 | 59.5512 | 3.742 | 22.2147 | 59.4 | 3.749 | 29.7562 | 59.2 | 3.7449 | 37.2654 | 59 | 3.7483 | 47.997 | 58.6 | 3.7477 | 52.22 | 58.4 | 3.7427 | 59.7395 | 58.3029 | 3.7479 | 70.7974 | 58 | 3.7472 | 74.7459 | 57.973 | 3.7486 | 82.2898 | 60 | 3.7502 | 75.8587 | 60.2 | 3.7466 | 68.4089 | 60.4618 | 3.7425 | 56.2403 | 60.8 | 3.7421 | 53.3982 | 60.8 | 3.7456 | 45.8888 | 61.1321 | 3.7509 | 38.4518 | 61.2 | 3.7448 | 31.0325 | 61.4 | 3.7486 | 23.4214 | 61.6 | 3.7487 | 15.9578 | 61.8074 | 3.7448 | 8.4392 | 62.1296
|  | 3.7558 | 5.4348 | 59.8 | 3.7522 | 7.3628 | 59.6 | 3.752 | 14.8083 | 59.5495 | 3.7503 | 22.2147 | 59.4 | 3.7573 | 29.7563 | 59.2 | 3.7533 | 37.2655 | 59 | 3.7567 | 48.0158 | 58.6 | 3.756 | 52.2203 | 58.4 | 3.7511 | 59.7398 | 58.3012 | 3.7562 | 70.8274 | 58 | 3.7556 | 74.7471 | 57.9713 | 3.757 | 82.2904 | 60 | 3.7585 | 75.8593 | 60.2 | 3.7549 | 68.4078 | 60.4635 | 3.7508 | 56.1976 | 60.8 | 3.7505 | 53.3975 | 60.8 | 3.754 | 45.8878 | 61.1338 | 3.7592 | 38.4509 | 61.2 | 3.7532 | 31.0331 | 61.4 | 3.757 | 23.4213 | 61.6 | 3.757 | 15.9578 | 61.8091 | 3.7531 | 8.4389 | 62.1313
|  | 3.7641 | 5.4493 | 59.8 | 3.7605 | 7.4175 | 59.6 | 3.7603 | 14.808 | 59.5478 | 3.7587 | 22.2148 | 59.4 | 3.7657 | 29.7564 | 59.2 | 3.7616 | 37.2656 | 59 | 3.765 | 48.0345 | 58.6 | 3.7644 | 52.2206 | 58.4 | 3.7594 | 59.7402 | 58.2996 | 3.7646 | 70.8574 | 58 | 3.7639 | 74.7483 | 57.9696 | 3.7653 | 82.2909 | 60 | 3.7669 | 75.86 | 60.2 | 3.7632 | 68.4066 | 60.4652 | 3.7592 | 56.1549 | 60.8 | 3.7588 | 53.3965 | 60.8 | 3.7623 | 45.8869 | 61.1354 | 3.7675 | 38.45 | 61.2 | 3.7615 | 31.0336 | 61.4 | 3.7653 | 23.4212 | 61.6 | 3.7653 | 15.9578 | 61.8108 | 3.7614 | 8.4387 | 62.133
|  | 3.7725 | 5.4638 | 59.8 | 3.7689 | 7.4723 | 59.6 | 3.7686 | 14.8076 | 59.5462 | 3.767 | 22.2149 | 59.4 | 3.774 | 29.7565 | 59.2 | 3.7699 | 37.2656 | 59 | 3.7733 | 48.0587 | 58.6 | 3.7727 | 52.2209 | 58.4 | 3.7677 | 59.7406 | 58.2979 | 3.7729 | 70.8936 | 58 | 3.7722 | 74.7494 | 57.968 | 3.7736 | 82.2914 | 60 | 3.7752 | 75.8606 | 60.2 | 3.7716 | 68.4054 | 60.4668 | 3.7675 | 56.1122 | 60.8 | 3.7671 | 53.3955 | 60.8 | 3.7707 | 45.8868 | 61.1371 | 3.7759 | 38.4492 | 61.2 | 3.7698 | 31.0341 | 61.4 | 3.7736 | 23.421 | 61.6 | 3.7737 | 15.9578 | 61.8124 | 3.7698 | 8.4383 | 62.1346
|  | 3.7808 | 5.4782 | 59.8 | 3.7772 | 7.5395 | 59.6 | 3.7769 | 14.8073 | 59.5445 | 3.7753 | 22.2149 | 59.4 | 3.7823 | 29.7566 | 59.2 | 3.7783 | 37.2656 | 59 | 3.7816 | 48.0829 | 58.6 | 3.781 | 52.2212 | 58.4 | 3.7761 | 59.7411 | 58.2962 | 3.7812 | 70.9297 | 58 | 3.7805 | 74.7506 | 57.9663 | 3.782 | 82.2919 | 60 | 3.7835 | 75.8612 | 60.2 | 3.7799 | 68.4043 | 60.4685 | 3.7758 | 56.0695 | 60.8 | 3.7755 | 53.3946 | 60.8 | 3.779 | 45.8868 | 61.1388 | 3.7842 | 38.4484 | 61.2 | 3.7782 | 31.0346 | 61.4 | 3.782 | 23.4208 | 61.6 | 3.782 | 15.9587 | 61.8141 | 3.7781 | 8.4379 | 62.1363
|  | 3.7891 | 5.4927 | 59.8 | 3.7855 | 7.6066 | 59.6 | 3.7853 | 14.8069 | 59.5428 | 3.7837 | 22.215 | 59.4 | 3.7907 | 29.7568 | 59.2 | 3.7866 | 37.2654 | 59 | 3.79 | 48.1147 | 58.6 | 3.7894 | 52.2215 | 58.4 | 3.7844 | 59.7412 | 58.2946 | 3.7896 | 70.9659 | 58 | 3.7889 | 74.7518 | 57.9646 | 3.7903 | 82.2924 | 60 | 3.7919 | 75.8618 | 60.2 | 3.7882 | 68.4031 | 60.4702 | 3.7842 | 56.0268 | 60.8 | 3.7838 | 53.3937 | 60.8 | 3.7873 | 45.8868 | 61.1404 | 3.7925 | 38.4474 | 61.2 | 3.7865 | 31.0351 | 61.4 | 3.7903 | 23.4205 | 61.6 | 3.7903 | 15.9597 | 61.8158 | 3.7864 | 8.4373 | 62.138
|  | 3.7974 | 5.5164 | 59.8 | 3.7939 | 7.6738 | 59.6 | 3.7936 | 14.8062 | 59.5412 | 3.792 | 22.2151 | 59.4 | 3.799 | 29.7569 | 59.2 | 3.7949 | 37.2653 | 59 | 3.7983 | 48.1464 | 58.6 | 3.7977 | 52.2218 | 58.4 | 3.7928 | 59.7414 | 58.2929 | 3.7979 | 71.002 | 58 | 3.7972 | 74.753 | 57.963 | 3.7986 | 82.293 | 60 | 3.8002 | 75.8624 | 60.2 | 3.7966 | 68.402 | 60.4718 | 3.7925 | 55.9841 | 60.8 | 3.7921 | 53.3928 | 60.8 | 3.7957 | 45.8868 | 61.1421 | 3.8009 | 38.4464 | 61.2 | 3.7948 | 31.0359 | 61.4 | 3.7986 | 23.4203 | 61.6 | 3.7987 | 15.9611 | 61.8174 | 3.7947 | 8.4368 | 62.1396
|  | 3.8058 | 5.5401 | 59.8 | 3.8022 | 7.741 | 59.6 | 3.8019 | 14.8055 | 59.5395 | 3.8003 | 22.2152 | 59.4 | 3.8073 | 29.757 | 59.2 | 3.8033 | 37.2652 | 59 | 3.8066 | 48.1815 | 58.6 | 3.806 | 52.222 | 58.4 | 3.8011 | 59.7416 | 58.2912 | 3.8062 | 71.0365 | 58 | 3.8056 | 74.7541 | 57.9613 | 3.807 | 82.2936 | 60 | 3.8085 | 75.863 | 60.2 | 3.8049 | 68.4009 | 60.4735 | 3.8008 | 55.9414 | 60.8 | 3.8004 | 53.3918 | 60.8 | 3.804 | 45.8868 | 61.1438 | 3.8092 | 38.4454 | 61.2 | 3.8032 | 31.0368 | 61.4 | 3.8069 | 23.42 | 61.6 | 3.807 | 15.9626 | 61.8191 | 3.8031 | 8.4362 | 62.1413
|  | 3.8141 | 5.5637 | 59.8 | 3.8105 | 7.8096 | 59.6 | 3.8103 | 14.8035 | 59.5378 | 3.8087 | 22.2153 | 59.4 | 3.8157 | 29.757 | 59.2 | 3.8116 | 37.265 | 59 | 3.8149 | 48.2166 | 58.6 | 3.8144 | 52.2223 | 58.4 | 3.8094 | 59.7417 | 58.2896 | 3.8146 | 71.0709 | 58 | 3.8139 | 74.7553 | 57.9596 | 3.8153 | 82.2942 | 60 | 3.8169 | 75.8633 | 60.2 | 3.8132 | 68.3998 | 60.4752 | 3.8092 | 55.8987 | 60.8 | 3.8088 | 53.3908 | 60.8 | 3.8123 | 45.8867 | 61.1454 | 3.8176 | 38.4444 | 61.2 | 3.8115 | 31.0375 | 61.4 | 3.8153 | 23.4198 | 61.6 | 3.8154 | 15.9637 | 61.8208 | 3.8115 | 8.4356 | 62.143
|  | 3.8224 | 5.5874 | 59.8 | 3.8188 | 7.8782 | 59.6 | 3.8186 | 14.8015 | 59.5362 | 3.817 | 22.2154 | 59.4 | 3.824 | 29.7574 | 59.2 | 3.8199 | 37.2645 | 59 | 3.8233 | 48.2519 | 58.6 | 3.8227 | 52.223 | 58.4 | 3.8177 | 59.7421 | 58.2879 | 3.8229 | 71.1017 | 58 | 3.8222 | 74.7564 | 57.958 | 3.8236 | 82.2948 | 60 | 3.8252 | 75.8637 | 60.2 | 3.8215 | 68.3993 | 60.4768 | 3.8175 | 55.856 | 60.8 | 3.8171 | 53.3898 | 60.8 | 3.8206 | 45.8873 | 61.1471 | 3.8259 | 38.4434 | 61.2 | 3.8198 | 31.0383 | 61.4 | 3.8236 | 23.4196 | 61.6 | 3.8237 | 15.9648 | 61.8224 | 3.8198 | 8.435 | 62.1446
|  | 3.8308 | 5.6111 | 59.8 | 3.8272 | 7.9474 | 59.6 | 3.8269 | 14.7998 | 59.5345 | 3.8253 | 22.2155 | 59.4 | 3.8323 | 29.7577 | 59.2 | 3.8282 | 37.264 | 59 | 3.8316 | 48.2872 | 58.6 | 3.831 | 52.2237 | 58.4 | 3.8261 | 59.7424 | 58.2862 | 3.8312 | 71.1325 | 58 | 3.8306 | 74.7564 | 57.9563 | 3.8319 | 82.2953 | 60 | 3.8335 | 75.8643 | 60.2 | 3.8299 | 68.3987 | 60.4785 | 3.8258 | 55.8133 | 60.8 | 3.8254 | 53.3887 | 60.8 | 3.829 | 45.8878 | 61.1488 | 3.8342 | 38.4424 | 61.2 | 3.8281 | 31.039 | 61.4 | 3.8319 | 23.4193 | 61.6 | 3.832 | 15.9656 | 61.8241 | 3.8281 | 8.4345 | 62.1463
|  | 3.8391 | 5.6347 | 59.8 | 3.8355 | 8.0166 | 59.6 | 3.8353 | 14.7982 | 59.5328 | 3.8337 | 22.2157 | 59.4 | 3.8407 | 29.758 | 59.2 | 3.8366 | 37.2636 | 59 | 3.8399 | 48.3213 | 58.6 | 3.8393 | 52.2244 | 58.4 | 3.8344 | 59.7426 | 58.2846 | 3.8396 | 71.1683 | 58 | 3.8389 | 74.7564 | 57.9546 | 3.8403 | 82.2959 | 60 | 3.8419 | 75.8648 | 60.2 | 3.8382 | 68.3986 | 60.4802 | 3.8342 | 55.7706 | 60.8 | 3.8338 | 53.3876 | 60.8 | 3.8373 | 45.8881 | 61.1504 | 3.8426 | 38.4415 | 61.2 | 3.8365 | 31.0397 | 61.4 | 3.8403 | 23.4191 | 61.6 | 3.8404 | 15.9664 | 61.8258 | 3.8364 | 8.4338 | 62.148
|  | 3.8474 | 5.6573 | 59.8 | 3.8438 | 8.0858 | 59.6 | 3.8436 | 14.7962 | 59.5312 | 3.842 | 22.2158 | 59.4 | 3.849 | 29.7584 | 59.2 | 3.8449 | 37.2631 | 59 | 3.8483 | 48.3553 | 58.6 | 3.8477 | 52.2251 | 58.4 | 3.8427 | 59.7428 | 58.2829 | 3.8479 | 71.2041 | 58 | 3.8472 | 74.756 | 57.953 | 3.8486 | 82.2965 | 60 | 3.8502 | 75.8652 | 60.2 | 3.8465 | 68.3985 | 60.4818 | 3.8425 | 55.7279 | 60.8 | 3.8421 | 53.3865 | 60.8 | 3.8456 | 45.8885 | 61.1521 | 3.8509 | 38.4406 | 61.2 | 3.8448 | 31.0404 | 61.4 | 3.8486 | 23.4189 | 61.6 | 3.8487 | 15.9672 | 61.8274 | 3.8448 | 8.4331 | 62.1497
|  | 3.8557 | 5.6798 | 59.8 | 3.8522 | 8.155 | 59.6 | 3.8519 | 14.7941 | 59.5295 | 3.8503 | 22.2159 | 59.4 | 3.8573 | 29.7585 | 59.2 | 3.8533 | 37.2627 | 59 | 3.8566 | 48.3872 | 58.6 | 3.856 | 52.2258 | 58.4 | 3.8511 | 59.743 | 58.2812 | 3.8562 | 71.2399 | 58 | 3.8556 | 74.7557 | 57.9513 | 3.8569 | 82.2971 | 60 | 3.8585 | 75.8655 | 60.2 | 3.8549 | 68.3985 | 60.4835 | 3.8508 | 55.6852 | 60.8 | 3.8504 | 53.3855 | 60.8 | 3.854 | 45.889 | 61.1538 | 3.8593 | 38.4396 | 61.2 | 3.8531 | 31.0411 | 61.4 | 3.8569 | 23.4186 | 61.6 | 3.8571 | 15.968 | 61.8291 | 3.8531 | 8.4324 | 62.1513
|  | 3.8641 | 5.7011 | 59.8 | 3.8605 | 8.2233 | 59.6 | 3.8603 | 14.7921 | 59.5279 | 3.8587 | 22.216 | 59.4 | 3.8657 | 29.7586 | 59.2 | 3.8616 | 37.2622 | 59 | 3.8649 | 48.419 | 58.6 | 3.8643 | 52.2265 | 58.4 | 3.8594 | 59.7432 | 58.2796 | 3.8646 | 71.2756 | 58 | 3.8639 | 74.7551 | 57.9496 | 3.8653 | 82.2977 | 60 | 3.8669 | 75.8661 | 60.2 | 3.8632 | 68.3985 | 60.4852 | 3.8591 | 55.6425 | 60.8 | 3.8588 | 53.3849 | 60.8 | 3.8623 | 45.8895 | 61.1554 | 3.8676 | 38.4386 | 61.2 | 3.8615 | 31.0408 | 61.4 | 3.8653 | 23.4184 | 61.6 | 3.8654 | 15.9693 | 61.8308 | 3.8615 | 8.4317 | 62.153
|  | 3.8724 | 5.7223 | 59.8 | 3.8688 | 8.2916 | 59.6 | 3.8686 | 14.7901 | 59.5262 | 3.867 | 22.2161 | 59.4 | 3.874 | 29.7587 | 59.2 | 3.8699 | 37.2617 | 59 | 3.8733 | 48.4509 | 58.6 | 3.8727 | 52.2272 | 58.4 | 3.8677 | 59.7431 | 58.2779 | 3.8729 | 71.3078 | 58 | 3.8722 | 74.7546 | 57.948 | 3.8736 | 82.2984 | 60 | 3.8752 | 75.8666 | 60.2 | 3.8715 | 68.3985 | 60.4868 | 3.8675 | 55.6001 | 60.8 | 3.8671 | 53.3843 | 60.8 | 3.8706 | 45.89 | 61.1571 | 3.8759 | 38.4374 | 61.2 | 3.8698 | 31.0405 | 61.4 | 3.8736 | 23.4182 | 61.6 | 3.8737 | 15.9706 | 61.8324 | 3.8698 | 8.4308 | 62.1547
|  | 3.8807 | 5.7425 | 59.8 | 3.8771 | 8.3599 | 59.6 | 3.8769 | 14.788 | 59.5245 | 3.8753 | 22.2162 | 59.4 | 3.8824 | 29.7588 | 59.2 | 3.8783 | 37.2612 | 59 | 3.8816 | 48.4828 | 58.6 | 3.881 | 52.2279 | 58.4 | 3.8761 | 59.743 | 58.2762 | 3.8812 | 71.3399 | 58 | 3.8806 | 74.7541 | 57.9463 | 3.8819 | 82.299 | 60 | 3.8835 | 75.8672 | 60.2 | 3.8799 | 68.3985 | 60.4885 | 3.8758 | 55.5577 | 60.8 | 3.8754 | 53.3837 | 60.8 | 3.879 | 45.8904 | 61.1588 | 3.8843 | 38.4363 | 61.2 | 3.8781 | 31.0402 | 61.4 | 3.8819 | 23.4179 | 61.6 | 3.882 | 15.9705 | 61.8341 | 3.8782 | 8.43 | 62.1563
|  | 3.8891 | 5.7627 | 59.8 | 3.8855 | 8.4281 | 59.6 | 3.8852 | 14.786 | 59.5229 | 3.8837 | 22.2163 | 59.4 | 3.8907 | 29.7589 | 59.2 | 3.8866 | 37.2608 | 59 | 3.8899 | 48.5147 | 58.6 | 3.8893 | 52.2286 | 58.4 | 3.8844 | 59.7428 | 58.2746 | 3.8896 | 71.3719 | 58 | 3.8889 | 74.7535 | 57.9446 | 3.8903 | 82.2997 | 60 | 3.8918 | 75.8678 | 60.2 | 3.8882 | 68.3985 | 60.4902 | 3.8842 | 55.5153 | 60.8 | 3.8838 | 53.383 | 60.8 | 3.8873 | 45.8909 | 61.1604 | 3.8926 | 38.4352 | 61.2 | 3.8864 | 31.0399 | 61.4 | 3.8903 | 23.4177 | 61.6 | 3.8904 | 15.9704 | 61.8358 | 3.8865 | 8.4293 | 62.158
|  | 3.8974 | 5.7829 | 59.8 | 3.8938 | 8.4964 | 59.6 | 3.8936 | 14.7819 | 59.5212 | 3.892 | 22.2164 | 59.4 | 3.899 | 29.759 | 59.2 | 3.8949 | 37.2603 | 59 | 3.8983 | 48.5466 | 58.6 | 3.8976 | 52.2293 | 58.4 | 3.8927 | 59.7426 | 58.2729 | 3.8979 | 71.4039 | 58 | 3.8972 | 74.753 | 57.943 | 3.8986 | 82.3003 | 60 | 3.9002 | 75.8683 | 60.2 | 3.8965 | 68.3985 | 60.4918 | 3.8925 | 55.4729 | 60.8 | 3.8921 | 53.3827 | 60.8 | 3.8956 | 45.8913 | 61.1621 | 3.9009 | 38.4341 | 61.2 | 3.8948 | 31.0388 | 61.4 | 3.8986 | 23.4175 | 61.6 | 3.8987 | 15.9685 | 61.8374 | 3.8948 | 8.4285 | 62.1597
|  | 3.9057 | 5.8031 | 59.8 | 3.9021 | 8.5647 | 59.6 | 3.9019 | 14.7779 | 59.5195 | 3.9003 | 22.2165 | 59.4 | 3.9074 | 29.7591 | 59.2 | 3.9033 | 37.2598 | 59 | 3.9066 | 48.5796 | 58.6 | 3.906 | 52.23 | 58.4 | 3.9011 | 59.7423 | 58.2712 | 3.9062 | 71.4359 | 58 | 3.9056 | 74.7525 | 57.9413 | 3.9069 | 82.301 | 60 | 3.9085 | 75.8688 | 60.2 | 3.9048 | 68.3985 | 60.4935 | 3.9008 | 55.4305 | 60.8 | 3.9004 | 53.3824 | 60.8 | 3.904 | 45.8916 | 61.1638 | 3.9093 | 38.433 | 61.2 | 3.9031 | 31.0377 | 61.4 | 3.9069 | 23.4172 | 61.6 | 3.907 | 15.9666 | 61.8391 | 3.9031 | 8.4275 | 62.1613
|  | 3.914 | 5.8233 | 59.8 | 3.9105 | 8.6329 | 59.6 | 3.9102 | 14.7738 | 59.5179 | 3.9087 | 22.2166 | 59.4 | 3.9157 | 29.7592 | 59.2 | 3.9116 | 37.2594 | 59 | 3.9149 | 48.6127 | 58.6 | 3.9143 | 52.2307 | 58.4 | 3.9094 | 59.7421 | 58.2696 | 3.9146 | 71.4679 | 58 | 3.9139 | 74.7519 | 57.9396 | 3.9153 | 82.3017 | 60 | 3.9168 | 75.8693 | 60.2 | 3.9132 | 68.3985 | 60.4951 | 3.9091 | 55.3882 | 60.8 | 3.9088 | 53.3821 | 60.8 | 3.9123 | 45.8918 | 61.1654 | 3.9176 | 38.4319 | 61.2 | 3.9114 | 31.0366 | 61.4 | 3.9153 | 23.417 | 61.6 | 3.9154 | 15.9665 | 61.8408 | 3.9115 | 8.4265 | 62.163
|  | 3.9224 | 5.8435 | 59.8 | 3.9188 | 8.7012 | 59.6 | 3.9186 | 14.7698 | 59.5162 | 3.917 | 22.2167 | 59.4 | 3.924 | 29.7593 | 59.2 | 3.9199 | 37.2581 | 59 | 3.9232 | 48.6467 | 58.6 | 3.9226 | 52.2313 | 58.4 | 3.9178 | 59.7418 | 58.2679 | 3.9229 | 71.4995 | 58 | 3.9222 | 74.7514 | 57.938 | 3.9236 | 82.3023 | 60 | 3.9252 | 75.8698 | 60.2 | 3.9215 | 68.3985 | 60.4968 | 3.9175 | 55.3459 | 60.8 | 3.9171 | 53.3818 | 60.8 | 3.9206 | 45.8921 | 61.1671 | 3.926 | 38.4309 | 61.2 | 3.9197 | 31.0356 | 61.4 | 3.9236 | 23.4167 | 61.6 | 3.9237 | 15.9663 | 61.8424 | 3.9199 | 8.4255 | 62.1647
|  | 3.9307 | 5.8637 | 59.8 | 3.9271 | 8.7694 | 59.6 | 3.9269 | 14.7675 | 59.5145 | 3.9253 | 22.2169 | 59.4 | 3.9324 | 29.7595 | 59.2 | 3.9283 | 37.2569 | 59 | 3.9315 | 48.6808 | 58.6 | 3.931 | 52.232 | 58.4 | 3.9261 | 59.7416 | 58.2662 | 3.9312 | 71.531 | 58 | 3.9306 | 74.7509 | 57.9363 | 3.9319 | 82.303 | 60 | 3.9335 | 75.8704 | 60.2 | 3.9298 | 68.3985 | 60.4985 | 3.9258 | 55.3035 | 60.8 | 3.9254 | 53.3818 | 60.8 | 3.929 | 45.8924 | 61.1688 | 3.9343 | 38.4299 | 61.2 | 3.9281 | 31.0346 | 61.4 | 3.9319 | 23.4164 | 61.6 | 3.9321 | 15.9658 | 61.8441 | 3.9282 | 8.4245 | 62.1663
|  | 3.939 | 5.8839 | 59.8 | 3.9354 | 8.8377 | 59.6 | 3.9352 | 14.7652 | 59.5129 | 3.9337 | 22.2171 | 59.4 | 3.9407 | 29.7597 | 59.2 | 3.9366 | 37.2557 | 59 | 3.9399 | 48.7148 | 58.6 | 3.9393 | 52.2327 | 58.4 | 3.9344 | 59.7411 | 58.2646 | 3.9396 | 71.5626 | 58 | 3.9389 | 74.7503 | 57.9346 | 3.9402 | 82.3036 | 60 | 3.9418 | 75.8709 | 60.2 | 3.9382 | 68.3985 | 60.5001 | 3.9341 | 55.2612 | 60.8 | 3.9337 | 53.3819 | 60.8 | 3.9373 | 45.8928 | 61.1704 | 3.9426 | 38.4288 | 61.2 | 3.9364 | 31.0335 | 61.4 | 3.9402 | 23.4161 | 61.6004 | 3.9404 | 15.9653 | 61.8458 | 3.9365 | 8.4234 | 62.168
|  | 3.9474 | 5.9041 | 59.8 | 3.9438 | 8.9059 | 59.6 | 3.9436 | 14.7624 | 59.5112 | 3.942 | 22.2172 | 59.4 | 3.949 | 29.7599 | 59.2 | 3.9449 | 37.2545 | 59 | 3.9482 | 48.7489 | 58.6 | 3.9476 | 52.2334 | 58.4 | 3.9427 | 59.7406 | 58.2629 | 3.9479 | 71.5942 | 58 | 3.9472 | 74.7497 | 57.933 | 3.9486 | 82.3043 | 60 | 3.9502 | 75.8714 | 60.2 | 3.9465 | 68.3985 | 60.5018 | 3.9425 | 55.2188 | 60.8 | 3.9421 | 53.3822 | 60.8 | 3.9456 | 45.8933 | 61.1721 | 3.951 | 38.4278 | 61.2 | 3.9447 | 31.0325 | 61.4 | 3.9486 | 23.4158 | 61.6021 | 3.9487 | 15.9651 | 61.8474 | 3.9448 | 8.4223 | 62.1697
|  | 3.9557 | 5.9243 | 59.8 | 3.9521 | 8.9741 | 59.6 | 3.9519 | 14.7596 | 59.5095 | 3.9503 | 22.2174 | 59.4 | 3.9574 | 29.7603 | 59.2 | 3.9532 | 37.2533 | 59 | 3.9565 | 48.7843 | 58.6 | 3.956 | 52.2341 | 58.4 | 3.9511 | 59.7406 | 58.2612 | 3.9562 | 71.6256 | 58 | 3.9556 | 74.7491 | 57.9313 | 3.9569 | 82.3049 | 60 | 3.9585 | 75.8719 | 60.2 | 3.9548 | 68.3985 | 60.5035 | 3.9508 | 55.1901 | 60.8 | 3.9504 | 53.3825 | 60.8 | 3.9539 | 45.8935 | 61.1738 | 3.9593 | 38.4269 | 61.2 | 3.9531 | 31.0314 | 61.4 | 3.9569 | 23.4155 | 61.6038 | 3.9571 | 15.965 | 61.8491 | 3.9532 | 8.4212 | 62.1713
|  | 3.964 | 5.9445 | 59.8 | 3.9604 | 9.0424 | 59.6 | 3.9602 | 14.7586 | 59.5079 | 3.9587 | 22.2175 | 59.4 | 3.9657 | 29.7606 | 59.2 | 3.9616 | 37.2521 | 59 | 3.9649 | 48.8197 | 58.6 | 3.9643 | 52.2348 | 58.4 | 3.9594 | 59.7405 | 58.2596 | 3.9646 | 71.657 | 58 | 3.9639 | 74.7485 | 57.9296 | 3.9652 | 82.3056 | 60 | 3.9668 | 75.8723 | 60.2 | 3.9632 | 68.3985 | 60.5051 | 3.9591 | 55.1615 | 60.8 | 3.9587 | 53.3829 | 60.8 | 3.9623 | 45.8937 | 61.1754 | 3.9677 | 38.4261 | 61.2 | 3.9614 | 31.0303 | 61.4 | 3.9652 | 23.4152 | 61.6054 | 3.9654 | 15.9649 | 61.8508 | 3.9615 | 8.42 | 62.173
|  | 3.9723 | 5.9647 | 59.8 | 3.9688 | 9.1107 | 59.6 | 3.9686 | 14.7576 | 59.5062 | 3.967 | 22.2177 | 59.4 | 3.974 | 29.761 | 59.2 | 3.9699 | 37.251 | 59 | 3.9732 | 48.8552 | 58.6 | 3.9726 | 52.2356 | 58.4 | 3.9677 | 59.7405 | 58.2579 | 3.9729 | 71.6886 | 58 | 3.9722 | 74.7479 | 57.928 | 3.9736 | 82.3062 | 60 | 3.9752 | 75.8726 | 60.2 | 3.9715 | 68.3985 | 60.5068 | 3.9675 | 55.1459 | 60.8 | 3.9671 | 53.3833 | 60.8 | 3.9706 | 45.8817 | 61.1771 | 3.976 | 38.4252 | 61.2 | 3.9697 | 31.0292 | 61.4 | 3.9736 | 23.415 | 61.6071 | 3.9738 | 15.9647 | 61.8524 | 3.9698 | 8.4188 | 62.1747
|  | 3.9807 | 5.9849 | 59.8 | 3.9771 | 9.1789 | 59.6 | 3.9769 | 14.7587 | 59.5045 | 3.9753 | 22.2179 | 59.2 | 3.9824 | 29.7614 | 59.2 | 3.9782 | 37.2498 | 59 | 3.9815 | 48.8907 | 58.6 | 3.981 | 52.2364 | 58.4 | 3.9761 | 59.7404 | 58.2562 | 3.9812 | 71.7203 | 58 | 3.9806 | 74.7474 | 57.9263 | 3.9819 | 82.3069 | 60 | 3.9835 | 75.873 | 60.2 | 3.9798 | 68.3985 | 60.5085 | 3.9758 | 55.1303 | 60.8 | 3.9754 | 53.3838 | 60.8 | 3.9789 | 45.8696 | 61.1788 | 3.9843 | 38.4243 | 61.2 | 3.9781 | 31.0282 | 61.4 | 3.9819 | 23.4147 | 61.6088 | 3.9821 | 15.9651 | 61.8541 | 3.9782 | 8.4176 | 62.1763
|  | 3.989 | 6.0051 | 59.8 | 3.9854 | 9.2472 | 59.6 | 3.9852 | 14.7597 | 59.5029 | 3.9837 | 22.218 | 59.2 | 3.9907 | 29.7617 | 59.2 | 3.9866 | 37.2491 | 59 | 3.9898 | 48.9261 | 58.6 | 3.9893 | 52.2372 | 58.4 | 3.9844 | 59.7404 | 58.2546 | 3.9896 | 71.7517 | 58 | 3.9889 | 74.7468 | 57.9246 | 3.9902 | 82.3075 | 60 | 3.9918 | 75.8733 | 60.2 | 3.9881 | 68.3985 | 60.5101 | 3.9841 | 55.1147 | 60.8 | 3.9837 | 53.3842 | 60.8 | 3.9873 | 45.8293 | 61.1804 | 3.9927 | 38.4234 | 61.2 | 3.9864 | 31.0272 | 61.4 | 3.9902 | 23.4144 | 61.6104 | 3.9904 | 15.9654 | 61.8558 | 3.9865 | 8.4164 | 62.178
|  | 3.9973 | 6.0253 | 59.8 | 3.9937 | 9.3155 | 59.6 | 3.9936 | 14.7604 | 59.5012 | 3.992 | 22.2182 | 59.2 | 3.999 | 29.7621 | 59.2 | 3.9949 | 37.2483 | 59 | 3.9982 | 48.9614 | 58.6 | 3.9976 | 52.238 | 58.4 | 3.9927 | 59.7404 | 58.2529 | 3.9979 | 71.7831 | 58 | 3.9973 | 74.7462 | 57.923 | 3.9986 | 82.3082 | 60 | 4.0002 | 75.8735 | 60.2 | 3.9965 | 68.3985 | 60.5118 | 3.9925 | 55.0992 | 60.8 | 3.9921 | 53.3848 | 60.8 | 3.9956 | 45.789 | 61.1821 | 4.001 | 38.4225 | 61.2 | 3.9947 | 31.0262 | 61.4 | 3.9986 | 23.4141 | 61.6121 | 3.9987 | 15.9653 | 61.8574 | 3.9949 | 8.4151 | 62.1797
|  | 4.0057 | 6.0455 | 59.8 | 4.0021 | 9.3838 | 59.6 | 4.0019 | 14.761 | 59.4995 | 4.0003 | 22.2183 | 59.2 | 4.0074 | 29.7624 | 59.2 | 4.0032 | 37.2475 | 59 | 4.0065 | 48.9968 | 58.6 | 4.006 | 52.2388 | 58.4 | 4.0011 | 59.7401 | 58.2512 | 4.0063 | 71.8145 | 58 | 4.0056 | 74.7457 | 57.9213 | 4.0069 | 82.3088 | 60 | 4.0085 | 75.8737 | 60.2 | 4.0048 | 68.3985 | 60.5135 | 4.0008 | 55.0894 | 60.8 | 4.0004 | 53.3853 | 60.8 | 4.0039 | 45.7288 | 61.1838 | 4.0093 | 38.4216 | 61.2 | 4.0031 | 31.0253 | 61.4 | 4.0069 | 23.4138 | 61.6138 | 4.0071 | 15.9652 | 61.8591 | 4.0032 | 8.4137 | 62.1813
|  | 4.014 | 6.0656 | 59.8 | 4.0104 | 9.452 | 59.6 | 4.0102 | 14.7621 | 59.4979 | 4.0087 | 22.2185 | 59.2 | 4.0157 | 29.7627 | 59.2 | 4.0116 | 37.2467 | 59 | 4.0148 | 49.0322 | 58.6 | 4.0143 | 52.2396 | 58.4 | 4.0094 | 59.7398 | 58.2496 | 4.0146 | 71.846 | 58 | 4.0139 | 74.7456 | 57.9196 | 4.0152 | 82.3095 | 60 | 4.0168 | 75.8737 | 60.2 | 4.0131 | 68.3985 | 60.5151 | 4.0091 | 55.0796 | 60.8 | 4.0087 | 53.386 | 60.8 | 4.0123 | 45.6686 | 61.1854 | 4.0177 | 38.4207 | 61.2 | 4.0114 | 31.0236 | 61.4 | 4.0152 | 23.4135 | 61.6154 | 4.0154 | 15.9674 | 61.8608 | 4.0115 | 8.4124 | 62.183
|  | 4.0223 | 6.0858 | 59.8 | 4.0187 | 9.5203 | 59.6 | 4.0185 | 14.7633 | 59.4962 | 4.017 | 22.2187 | 59.2 | 4.024 | 29.763 | 59.2 | 4.0199 | 37.2459 | 59 | 4.0232 | 49.0672 | 58.6 | 4.0226 | 52.2403 | 58.4 | 4.0178 | 59.7396 | 58.2479 | 4.0229 | 71.8774 | 58 | 4.0222 | 74.7455 | 57.918 | 4.0236 | 82.3101 | 60 | 4.0252 | 75.8736 | 60.2 | 4.0215 | 68.3985 | 60.5168 | 4.0175 | 55.0692 | 60.8 | 4.0171 | 53.3867 | 60.8 | 4.0206 | 45.5986 | 61.1871 | 4.026 | 38.4198 | 61.2 | 4.0197 | 31.0219 | 61.4 | 4.0235 | 23.4132 | 61.6171 | 4.0237 | 15.9696 | 61.8624 | 4.0199 | 8.411 | 62.1847
|  | 4.0306 | 6.106 | 59.8 | 4.0271 | 9.5885 | 59.6 | 4.0269 | 14.7645 | 59.4945 | 4.0253 | 22.2189 | 59.2 | 4.0324 | 29.7633 | 59.2 | 4.0282 | 37.2451 | 59 | 4.0315 | 49.1022 | 58.6 | 4.0309 | 52.2409 | 58.4 | 4.0261 | 59.7395 | 58.2462 | 4.0312 | 71.9088 | 58 | 4.0306 | 74.7454 | 57.9163 | 4.0319 | 82.3108 | 60 | 4.0335 | 75.8735 | 60.2 | 4.0298 | 68.3985 | 60.5185 | 4.0258 | 55.0587 | 60.8 | 4.0254 | 53.3874 | 60.8 | 4.0289 | 45.5286 | 61.1888 | 4.0344 | 38.4189 | 61.2 | 4.028 | 31.0202 | 61.4 | 4.0319 | 23.4129 | 61.6188 | 4.0321 | 15.9713 | 61.8641 | 4.0283 | 8.4095 | 62.1863
|  | 4.039 | 6.1262 | 59.8 | 4.0354 | 9.6568 | 59.6 | 4.0352 | 14.7657 | 59.4929 | 4.0337 | 22.2192 | 59.2 | 4.0407 | 29.7637 | 59.2 | 4.0366 | 37.2442 | 59 | 4.0398 | 49.1372 | 58.6 | 4.0392 | 52.2415 | 58.4 | 4.0344 | 59.7395 | 58.2446 | 4.0396 | 71.9405 | 58 | 4.0389 | 74.7452 | 57.9146 | 4.0402 | 82.3114 | 60 | 4.0418 | 75.8735 | 60.2 | 4.0381 | 68.3985 | 60.5201 | 4.0341 | 55.0398 | 60.8 | 4.0337 | 53.3881 | 60.8 | 4.0373 | 45.4586 | 61.1904 | 4.0427 | 38.418 | 61.2 | 4.0363 | 31.0185 | 61.4 | 4.0402 | 23.4126 | 61.6204 | 4.0404 | 15.9729 | 61.8658 | 4.0366 | 8.408 | 62.188
|  | 4.0473 | 6.1463 | 59.8 | 4.0437 | 9.725 | 59.6 | 4.0435 | 14.7669 | 59.4912 | 4.042 | 22.2195 | 59.2 | 4.0491 | 29.764 | 59.2 | 4.0449 | 37.2434 | 59 | 4.0482 | 49.1722 | 58.6 | 4.0476 | 52.2421 | 58.4 | 4.0428 | 59.7395 | 58.2429 | 4.0479 | 71.9721 | 58 | 4.0472 | 74.745 | 57.913 | 4.0485 | 82.3121 | 60 | 4.0502 | 75.8734 | 60.2 | 4.0465 | 68.3985 | 60.5218 | 4.0424 | 55.0209 | 60.8 | 4.0421 | 53.3895 | 60.8 | 4.0456 | 45.3886 | 61.1921 | 4.051 | 38.4171 | 61.2 | 4.0447 | 31.0159 | 61.4 | 4.0485 | 23.4123 | 61.6221 | 4.0488 | 15.9741 | 61.8674 | 4.0449 | 8.4064 | 62.1897
|  | 4.0556 | 6.1665 | 59.8 | 4.052 | 9.7932 | 59.6 | 4.0519 | 14.768 | 59.4895 | 4.0503 | 22.2198 | 59.2 | 4.0574 | 29.7643 | 59.2 | 4.0533 | 37.2423 | 59 | 4.0565 | 49.2073 | 58.6 | 4.0559 | 52.2428 | 58.4 | 4.0511 | 59.7394 | 58.2412 | 4.0562 | 72.0037 | 58 | 4.0556 | 74.7449 | 57.9113 | 4.0569 | 82.3127 | 60 | 4.0585 | 75.8734 | 60.2 | 4.0548 | 68.3985 | 60.5235 | 4.0508 | 55.0044 | 60.8 | 4.0504 | 53.3908 | 60.8 | 4.054 | 45.3187 | 61.1938 | 4.0594 | 38.4163 | 61.2 | 4.053 | 31.0134 | 61.4 | 4.0569 | 23.412 | 61.6238 | 4.0571 | 15.9754 | 61.8691 | 4.0532 | 8.4048 | 62.1913
|  | 4.064 | 6.1867 | 59.8 | 4.0604 | 9.8615 | 59.6 | 4.0602 | 14.7688 | 59.4879 | 4.0587 | 22.2201 | 59.2 | 4.0657 | 29.7646 | 59.2 | 4.0616 | 37.2412 | 59 | 4.0648 | 49.2423 | 58.6 | 4.0642 | 52.2434 | 58.4 | 4.0594 | 59.7394 | 58.2396 | 4.0646 | 72.0354 | 58 | 4.0639 | 74.745 | 57.9096 | 4.0652 | 82.313 | 60 | 4.0668 | 75.8733 | 60.2 | 4.0631 | 68.3985 | 60.5251 | 4.0591 | 54.9879 | 60.8 | 4.0587 | 53.3917 | 60.8 | 4.0623 | 45.2489 | 61.1954 | 4.0677 | 38.4154 | 61.2 | 4.0613 | 31.0108 | 61.4 | 4.0652 | 23.4118 | 61.6254 | 4.0654 | 15.977 | 61.8708 | 4.0616 | 8.4032 | 62.193
|  | 4.0723 | 6.2069 | 59.8 | 4.0687 | 9.9297 | 59.6 | 4.0685 | 14.7696 | 59.4862 | 4.067 | 22.2204 | 59.2 | 4.0741 | 29.765 | 59.2 | 4.0699 | 37.2402 | 59 | 4.0731 | 49.2773 | 58.6 | 4.0726 | 52.2455 | 58.4 | 4.0677 | 59.7395 | 58.2379 | 4.0729 | 72.067 | 58 | 4.0723 | 74.7451 | 57.908 | 4.0735 | 82.3133 | 60 | 4.0751 | 75.8732 | 60.2 | 4.0714 | 68.3985 | 60.5268 | 4.0674 | 54.9702 | 60.8 | 4.067 | 53.3926 | 60.8 | 4.0706 | 45.1757 | 61.1971 | 4.076 | 38.4147 | 61.2 | 4.0697 | 31.0082 | 61.4 | 4.0735 | 23.4115 | 61.6271 | 4.0738 | 15.9787 | 61.8724 | 4.0699 | 8.4016 | 62.1947
|  | 4.0806 | 6.2271 | 59.8 | 4.077 | 9.998 | 59.6 | 4.0769 | 14.7696 | 59.4845 | 4.0753 | 22.2207 | 59.2 | 4.0824 | 29.7653 | 59.2 | 4.0782 | 37.2391 | 59 | 4.0815 | 49.3123 | 58.6 | 4.0809 | 52.2476 | 58.4 | 4.0761 | 59.7397 | 58.2362 | 4.0813 | 72.0987 | 58 | 4.0806 | 74.745 | 57.9063 | 4.0819 | 82.3136 | 60 | 4.0835 | 75.8732 | 60.2 | 4.0798 | 68.3985 | 60.5285 | 4.0758 | 54.9525 | 60.8 | 4.0754 | 53.3937 | 60.8 | 4.0789 | 45.1026 | 61.1988 | 4.0844 | 38.4139 | 61.2 | 4.078 | 31.0057 | 61.4 | 4.0818 | 23.4112 | 61.6288 | 4.0821 | 15.9808 | 61.8741 | 4.0782 | 8.3999 | 62.1963
|  | 4.0889 | 6.2473 | 59.8 | 4.0853 | 10.0662 | 59.6 | 4.0852 | 14.7697 | 59.4829 | 4.0837 | 22.2211 | 59.2 | 4.0907 | 29.7656 | 59.2 | 4.0866 | 37.2381 | 59 | 4.0898 | 49.3473 | 58.6 | 4.0892 | 52.2716 | 58.4 | 4.0844 | 59.7396 | 58.2346 | 4.0896 | 72.1302 | 58 | 4.0889 | 74.7448 | 57.9046 | 4.0902 | 82.3139 | 60 | 4.0918 | 75.8731 | 60.2 | 4.0881 | 68.3985 | 60.5301 | 4.0841 | 54.9362 | 60.8 | 4.0837 | 53.3948 | 60.8 | 4.0873 | 45.0276 | 61.2 | 4.0927 | 38.4132 | 61.2008 | 4.0863 | 31.0032 | 61.4 | 4.0902 | 23.4109 | 61.6304 | 4.0905 | 15.983 | 61.8758 | 4.0866 | 8.3982 | 62.198
|  | 4.0973 | 6.2675 | 59.8 | 4.0937 | 10.1345 | 59.6 | 4.0935 | 14.7697 | 59.4812 | 4.092 | 22.2214 | 59.2 | 4.0991 | 29.766 | 59.2 | 4.0949 | 37.237 | 59 | 4.0981 | 49.3823 | 58.6 | 4.0976 | 52.2957 | 58.4 | 4.0927 | 59.7396 | 58.2329 | 4.0979 | 72.1617 | 58 | 4.0973 | 74.7447 | 57.903 | 4.0985 | 82.3139 | 60 | 4.1001 | 75.873 | 60.2 | 4.0964 | 68.3985 | 60.5318 | 4.0924 | 54.9199 | 60.8 | 4.092 | 53.3954 | 60.8 | 4.0956 | 44.9527 | 61.2 | 4.101 | 38.4125 | 61.2024 | 4.0947 | 31.0008 | 61.4 | 4.0985 | 23.4106 | 61.6321 | 4.0988 | 15.9852 | 61.8774 | 4.0949 | 8.3965 | 62.1997
|  | 4.1056 | 6.2876 | 59.8 | 4.102 | 10.2027 | 59.6 | 4.1019 | 14.7697 | 59.4795 | 4.1003 | 22.2217 | 59.2 | 4.1074 | 29.7661 | 59.2 | 4.1032 | 37.236 | 59 | 4.1064 | 49.4172 | 58.6 | 4.1059 | 52.3442 | 58.4 | 4.1011 | 59.7396 | 58.2312 | 4.1063 | 72.1934 | 58 | 4.1056 | 74.7447 | 57.9013 | 4.1069 | 82.3139 | 60 | 4.1085 | 75.873 | 60.2 | 4.1048 | 68.3985 | 60.5335 | 4.1008 | 54.905 | 60.8 | 4.1004 | 53.3961 | 60.8 | 4.1039 | 44.8778 | 61.2 | 4.1094 | 38.4119 | 61.2041 | 4.103 | 30.9983 | 61.4 | 4.1068 | 23.4103 | 61.6338 | 4.1071 | 15.9874 | 61.8791 | 4.1033 | 8.3948 | 62.2
|  | 4.1139 | 6.3078 | 59.8 | 4.1103 | 10.2737 | 59.6 | 4.1102 | 14.7701 | 59.4779 | 4.1087 | 22.222 | 59.2 | 4.1157 | 29.7663 | 59.2 | 4.1116 | 37.2349 | 59 | 4.1148 | 49.4521 | 58.6 | 4.1142 | 52.3928 | 58.4 | 4.1094 | 59.7397 | 58.2296 | 4.1146 | 72.225 | 58 | 4.1139 | 74.7444 | 57.8996 | 4.1152 | 82.3139 | 60 | 4.1168 | 75.8729 | 60.2 | 4.1131 | 68.3985 | 60.5351 | 4.1091 | 54.8901 | 60.8 | 4.1087 | 53.3967 | 60.8 | 4.1123 | 44.8029 | 61.2 | 4.1177 | 38.4114 | 61.2058 | 4.1113 | 30.9959 | 61.4 | 4.1152 | 23.41 | 61.6354 | 4.1154 | 15.9892 | 61.8808 | 4.1116 | 8.3931 | 62.2
|  | 4.1223 | 6.328 | 59.8 | 4.1187 | 10.3447 | 59.6 | 4.1185 | 14.7705 | 59.4762 | 4.117 | 22.2224 | 59.2 | 4.1241 | 29.7664 | 59.2 | 4.1199 | 37.234 | 59 | 4.1231 | 49.487 | 58.6 | 4.1226 | 52.4545 | 58.4 | 4.1178 | 59.7401 | 58.2279 | 4.1229 | 72.2521 | 58 | 4.1223 | 74.7441 | 57.898 | 4.1235 | 82.3139 | 60 | 4.1251 | 75.8728 | 60.2 | 4.1214 | 68.3985 | 60.5368 | 4.1174 | 54.8753 | 60.8 | 4.117 | 53.3973 | 60.8 | 4.1206 | 44.7225 | 61.2 | 4.1261 | 38.4109 | 61.2074 | 4.1196 | 30.9934 | 61.4 | 4.1235 | 23.4097 | 61.6371 | 4.1238 | 15.9909 | 61.8825 | 4.1199 | 8.3924 | 62.2
|  | 4.1306 | 6.3482 | 59.8 | 4.127 | 10.414 | 59.6 | 4.1268 | 14.7704 | 59.4745 | 4.1253 | 22.2227 | 59.2 | 4.1324 | 29.7666 | 59.2 | 4.1282 | 37.233 | 59 | 4.1314 | 49.5219 | 58.6 | 4.1309 | 52.5163 | 58.4 | 4.1261 | 59.7405 | 58.2262 | 4.1313 | 72.2791 | 58 | 4.1306 | 74.7507 | 57.8963 | 4.1319 | 82.3139 | 60 | 4.1335 | 75.8728 | 60.2 | 4.1298 | 68.3985 | 60.5385 | 4.1258 | 54.8604 | 60.8 | 4.1254 | 53.3978 | 60.8 | 4.1289 | 44.6421 | 61.2 | 4.1344 | 38.4104 | 61.2091 | 4.128 | 30.9909 | 61.4 | 4.1318 | 23.4094 | 61.6388 | 4.1321 | 15.9927 | 61.8841 | 4.1283 | 8.3916 | 62.2
|  | 4.1389 | 6.3684 | 59.8 | 4.1353 | 10.4833 | 59.6 | 4.1352 | 14.7704 | 59.4729 | 4.1337 | 22.223 | 59.2 | 4.1407 | 29.7668 | 59.2 | 4.1366 | 37.2321 | 59 | 4.1397 | 49.5566 | 58.6 | 4.1392 | 52.5804 | 58.4 | 4.1344 | 59.7409 | 58.2246 | 4.1396 | 72.3003 | 58 | 4.1389 | 74.7573 | 57.8946 | 4.1402 | 82.3139 | 60 | 4.1418 | 75.8727 | 60.2 | 4.1381 | 68.3985 | 60.5401 | 4.1341 | 54.8454 | 60.8 | 4.1337 | 53.3983 | 60.8 | 4.1373 | 44.5618 | 61.2 | 4.1428 | 38.4099 | 61.2108 | 4.1363 | 30.9885 | 61.4 | 4.1402 | 23.4092 | 61.6404 | 4.1404 | 15.9944 | 61.8858 | 4.1367 | 8.3908 | 62.2
|  | 4.1472 | 6.3886 | 59.8 | 4.1436 | 10.5382 | 59.6 | 4.1435 | 14.7698 | 59.4712 | 4.142 | 22.2234 | 59.2 | 4.1491 | 29.767 | 59.2 | 4.1449 | 37.2313 | 59 | 4.1481 | 49.5914 | 58.6 | 4.1476 | 52.6445 | 58.4 | 4.1428 | 59.7413 | 58.2229 | 4.1479 | 72.3215 | 58 | 4.1472 | 74.7898 | 57.893 | 4.1485 | 82.3139 | 60 | 4.1501 | 75.8727 | 60.2 | 4.1464 | 68.3985 | 60.5418 | 4.1424 | 54.8304 | 60.8 | 4.142 | 53.3988 | 60.8 | 4.1456 | 44.4815 | 61.2 | 4.1511 | 38.4094 | 61.2124 | 4.1446 | 30.9861 | 61.4 | 4.1485 | 23.4089 | 61.6421 | 4.1488 | 15.9966 | 61.8875 | 4.145 | 8.3901 | 62.2
|  | 4.1556 | 6.4088 | 59.8 | 4.152 | 10.593 | 59.6 | 4.1518 | 14.7692 | 59.4695 | 4.1503 | 22.2238 | 59.2 | 4.1574 | 29.7673 | 59.2 | 4.1532 | 37.2304 | 59 | 4.1564 | 49.6262 | 58.6 | 4.1559 | 52.7123 | 58.4 | 4.1511 | 59.7418 | 58.2212 | 4.1562 | 72.3332 | 58 | 4.1556 | 74.8222 | 57.8913 | 4.1568 | 82.3139 | 60 | 4.1584 | 75.8726 | 60.2 | 4.1548 | 68.3995 | 60.5435 | 4.1508 | 54.8146 | 60.8 | 4.1504 | 53.3993 | 60.8 | 4.1539 | 44.4012 | 61.2 | 4.1594 | 38.4089 | 61.2141 | 4.153 | 30.9838 | 61.4 | 4.1568 | 23.4087 | 61.6438 | 4.1571 | 15.9987 | 61.8891 | 4.1533 | 8.3893 | 62.2
|  | 4.1639 | 6.4289 | 59.8 | 4.1603 | 10.6284 | 59.6 | 4.1602 | 14.7691 | 59.4679 | 4.1587 | 22.2242 | 59.2 | 4.1657 | 29.7676 | 59.2 | 4.1616 | 37.2296 | 59 | 4.1647 | 49.6611 | 58.6 | 4.1642 | 52.78 | 58.4 | 4.1594 | 59.7424 | 58.2196 | 4.1646 | 72.345 | 58 | 4.1639 | 74.8749 | 57.8896 | 4.1652 | 82.3139 | 60 | 4.1668 | 75.8725 | 60.2 | 4.1631 | 68.4004 | 60.5451 | 4.1591 | 54.7989 | 60.8 | 4.1587 | 53.3997 | 60.8 | 4.1623 | 44.3208 | 61.2 | 4.1678 | 38.4084 | 61.2158 | 4.1613 | 30.9814 | 61.4 | 4.1652 | 23.4085 | 61.6454 | 4.1655 | 16.0014 | 61.8908 | 4.1617 | 8.3886 | 62.2
|  | 4.1722 | 6.4491 | 59.8 | 4.1686 | 10.6639 | 59.6 | 4.1685 | 14.769 | 59.4662 | 4.167 | 22.2245 | 59.2 | 4.1741 | 29.7679 | 59.2 | 4.1699 | 37.2288 | 59 | 4.1731 | 49.6941 | 58.6 | 4.1725 | 52.8478 | 58.4 | 4.1678 | 59.743 | 58.2179 | 4.1729 | 72.3571 | 58 | 4.1723 | 74.9276 | 57.888 | 4.1735 | 82.3139 | 60 | 4.1751 | 75.8725 | 60.2 | 4.1714 | 68.402 | 60.5468 | 4.1674 | 54.7828 | 60.8 | 4.167 | 53.4002 | 60.8 | 4.1706 | 44.2408 | 61.2 | 4.1761 | 38.408 | 61.2174 | 4.1696 | 30.9791 | 61.4 | 4.1735 | 23.4083 | 61.6471 | 4.1738 | 16.004 | 61.8925 | 4.17 | 8.3878 | 62.2
|  | 4.1806 | 6.4583 | 59.8 | 4.1769 | 10.6814 | 59.6 | 4.1768 | 14.7689 | 59.4645 | 4.1753 | 22.2249 | 59.2 | 4.1824 | 29.7683 | 59.2 | 4.1783 | 37.228 | 59 | 4.1814 | 49.7271 | 58.6 | 4.1809 | 52.9155 | 58.4 | 4.1761 | 59.7435 | 58.2162 | 4.1813 | 72.3692 | 58 | 4.1806 | 74.9813 | 57.8863 | 4.1818 | 82.3139 | 60 | 4.1834 | 75.8724 | 60.2 | 4.1797 | 68.4035 | 60.5485 | 4.1758 | 54.7668 | 60.8 | 4.1754 | 53.4016 | 60.8 | 4.1789 | 44.1608 | 61.2 | 4.1844 | 38.4077 | 61.2191 | 4.1779 | 30.9768 | 61.4 | 4.1818 | 23.4081 | 61.6488 | 4.1821 | 16.0022 | 61.8941 | 4.1783 | 8.3871 | 62.2
|  | 4.1889 | 6.4675 | 59.8 | 4.1853 | 10.6989 | 59.6 | 4.1852 | 14.7689 | 59.4629 | 4.1837 | 22.2252 | 59.2 | 4.1908 | 29.7687 | 59.2 | 4.1866 | 37.2273 | 59 | 4.1897 | 49.7488 | 58.6 | 4.1892 | 52.9832 | 58.4 | 4.1844 | 59.7437 | 58.2146 | 4.1896 | 72.3754 | 58 | 4.1889 | 75.0349 | 57.8846 | 4.1902 | 82.3139 | 60 | 4.1918 | 75.8723 | 60.2 | 4.1881 | 68.4051 | 60.5501 | 4.1841 | 54.7508 | 60.8 | 4.1837 | 53.403 | 60.8 | 4.1873 | 44.08 | 61.2 | 4.1928 | 38.4073 | 61.2208 | 4.1863 | 30.9746 | 61.4 | 4.1902 | 23.4081 | 61.6504 | 4.1905 | 16.0003 | 61.8958 | 4.1866 | 8.3865 | 62.2
|  | 4.1972 | 6.4767 | 59.8 | 4.1936 | 10.704 | 59.6 | 4.1935 | 14.7704 | 59.4612 | 4.192 | 22.2256 | 59.2 | 4.1991 | 29.7691 | 59.2 | 4.1949 | 37.2265 | 59 | 4.198 | 49.7705 | 58.6 | 4.1975 | 53.051 | 58.4 | 4.1928 | 59.7438 | 58.2129 | 4.1979 | 72.3816 | 58 | 4.1973 | 75.0889 | 57.883 | 4.1985 | 82.3139 | 60 | 4.2001 | 75.8723 | 60.2 | 4.1964 | 68.4067 | 60.5518 | 4.1924 | 54.7348 | 60.8 | 4.192 | 53.4043 | 60.8 | 4.1956 | 43.9991 | 61.2 | 4.2011 | 38.407 | 61.2224 | 4.1946 | 30.9723 | 61.4 | 4.1985 | 23.408 | 61.6521 | 4.1988 | 15.9958 | 61.8975 | 4.195 | 8.3859 | 62.2
|  | 4.2055 | 6.4859 | 59.8 | 4.2019 | 10.7091 | 59.6 | 4.2018 | 14.772 | 59.4595 | 4.2003 | 22.2259 | 59.2 | 4.2074 | 29.7694 | 59.2 | 4.2032 | 37.2258 | 59 | 4.2064 | 49.7826 | 58.6 | 4.2059 | 53.1212 | 58.4 | 4.2011 | 59.7442 | 58.2112 | 4.2063 | 72.3878 | 58 | 4.2056 | 75.1429 | 57.8813 | 4.2068 | 82.3139 | 60 | 4.2084 | 75.8722 | 60.2 | 4.2047 | 68.4082 | 60.5535 | 4.2008 | 54.7185 | 60.8 | 4.2004 | 53.4056 | 60.8 | 4.2039 | 43.9168 | 61.2 | 4.2094 | 38.4066 | 61.2241 | 4.2029 | 30.9701 | 61.4 | 4.2068 | 23.408 | 61.6538 | 4.2072 | 15.9913 | 61.8991 | 4.2034 | 8.3854 | 62.2
|  | 4.2139 | 6.4859 | 59.8 | 4.2103 | 10.7141 | 59.6 | 4.2102 | 14.7734 | 59.4579 | 4.2087 | 22.2262 | 59.2 | 4.2157 | 29.7698 | 59.2 | 4.2116 | 37.225 | 59 | 4.2147 | 49.7947 | 58.6 | 4.2142 | 53.1913 | 58.4 | 4.2094 | 59.7447 | 58.2096 | 4.2146 | 72.3941 | 58 | 4.2139 | 75.1969 | 57.8796 | 4.2152 | 82.3139 | 60 | 4.2168 | 75.8721 | 60.2 | 4.2131 | 68.4098 | 60.5551 | 4.2091 | 54.7021 | 60.8 | 4.2087 | 53.4068 | 60.8 | 4.2122 | 43.8344 | 61.2 | 4.2178 | 38.4063 | 61.2258 | 4.2112 | 30.9678 | 61.4 | 4.2151 | 23.4079 | 61.6554 | 4.2155 | 15.9867 | 61.9008 | 4.2117 | 8.3849 | 62.2
|  | 4.2222 | 6.4859 | 59.8 | 4.2186 | 10.7191 | 59.6 | 4.2185 | 14.7748 | 59.4562 | 4.217 | 22.2265 | 59.2 | 4.2241 | 29.7702 | 59.2 | 4.2199 | 37.2243 | 59 | 4.223 | 49.801 | 58.6 | 4.2225 | 53.2616 | 58.4 | 4.2178 | 59.7451 | 58.2079 | 4.2229 | 72.4031 | 58 | 4.2223 | 75.2509 | 57.878 | 4.2235 | 82.3139 | 60 | 4.2251 | 75.8721 | 60.2 | 4.2214 | 68.4113 | 60.5568 | 4.2174 | 54.6858 | 60.8 | 4.217 | 53.4081 | 60.8 | 4.2206 | 43.752 | 61.2 | 4.2261 | 38.4059 | 61.2274 | 4.2196 | 30.9656 | 61.4 | 4.2235 | 23.4078 | 61.6571 | 4.2238 | 15.9821 | 61.9025 | 4.22 | 8.3844 | 62.2
|  | 4.2305 | 6.4858 | 59.8 | 4.2269 | 10.7227 | 59.6 | 4.2268 | 14.7776 | 59.4545 | 4.2253 | 22.2268 | 59.2 | 4.2324 | 29.7707 | 59.2 | 4.2282 | 37.2235 | 59 | 4.2314 | 49.8074 | 58.6 | 4.2309 | 53.3318 | 58.4 | 4.2261 | 59.7455 | 58.2062 | 4.2313 | 72.4122 | 58 | 4.2306 | 75.3049 | 57.8763 | 4.2318 | 82.3138 | 60 | 4.2334 | 75.872 | 60.2 | 4.2297 | 68.4129 | 60.5585 | 4.2258 | 54.6694 | 60.8 | 4.2254 | 53.4095 | 60.8 | 4.2289 | 43.6697 | 61.2 | 4.2345 | 38.4056 | 61.2291 | 4.2279 | 30.9637 | 61.4 | 4.2318 | 23.4078 | 61.6588 | 4.2321 | 15.9775 | 61.9041 | 4.2283 | 8.3839 | 62.2
|  | 4.2389 | 6.4858 | 59.8 | 4.2352 | 10.7264 | 59.6 | 4.2351 | 14.7805 | 59.4529 | 4.2337 | 22.2272 | 59.2 | 4.2408 | 29.7709 | 59.2 | 4.2366 | 37.2231 | 59 | 4.2397 | 49.8123 | 58.6 | 4.2392 | 53.4016 | 58.4 | 4.2344 | 59.7458 | 58.2046 | 4.2396 | 72.4285 | 58 | 4.2389 | 75.3589 | 57.8746 | 4.2402 | 82.3138 | 60 | 4.2418 | 75.872 | 60.2 | 4.2381 | 68.4144 | 60.5601 | 4.2341 | 54.6531 | 60.8 | 4.2337 | 53.4109 | 60.8 | 4.2372 | 43.5864 | 61.2 | 4.2428 | 38.4052 | 61.2308 | 4.2362 | 30.9618 | 61.4 | 4.2401 | 23.4077 | 61.6604 | 4.2405 | 15.9729 | 61.9058 | 4.2367 | 8.3834 | 62.2
|  | 4.2472 | 6.4932 | 59.8 | 4.2436 | 10.7334 | 59.6 | 4.2435 | 14.783 | 59.4512 | 4.242 | 22.2275 | 59.2 | 4.2491 | 29.7711 | 59.2 | 4.2449 | 37.2226 | 59 | 4.248 | 49.8172 | 58.6 | 4.2475 | 53.4715 | 58.4 | 4.2428 | 59.7462 | 58.2029 | 4.2479 | 72.4448 | 58 | 4.2473 | 75.4172 | 57.873 | 4.2485 | 82.3139 | 60 | 4.2501 | 75.8716 | 60.2 | 4.2464 | 68.416 | 60.5618 | 4.2424 | 54.6367 | 60.8 | 4.242 | 53.4124 | 60.8 | 4.2456 | 43.5032 | 61.2 | 4.2512 | 38.4048 | 61.2324 | 4.2446 | 30.9599 | 61.4 | 4.2485 | 23.4077 | 61.6621 | 4.2488 | 15.9687 | 61.9075 | 4.2451 | 8.3829 | 62.2
|  | 4.2555 | 6.5006 | 59.8 | 4.2519 | 10.7404 | 59.6 | 4.2518 | 14.7855 | 59.4495 | 4.2503 | 22.2278 | 59.2 | 4.2574 | 29.7712 | 59.2 | 4.2532 | 37.2222 | 59 | 4.2563 | 49.8221 | 58.6 | 4.2559 | 53.5431 | 58.4 | 4.2511 | 59.7465 | 58.2012 | 4.2563 | 72.4642 | 58 | 4.2556 | 75.4756 | 57.8713 | 4.2568 | 82.3141 | 60 | 4.2584 | 75.8712 | 60.2 | 4.2547 | 68.4175 | 60.5635 | 4.2507 | 54.6204 | 60.8 | 4.2504 | 53.4138 | 60.8 | 4.2539 | 43.4201 | 61.2 | 4.2595 | 38.4045 | 61.2341 | 4.2529 | 30.9581 | 61.4 | 4.2568 | 23.4076 | 61.6638 | 4.2571 | 15.9645 | 61.9091 | 4.2534 | 8.3781 | 62.2
|  | 4.2638 | 6.508 | 59.8 | 4.2602 | 10.7559 | 59.6 | 4.2601 | 14.7898 | 59.4479 | 4.2587 | 22.2283 | 59.2 | 4.2658 | 29.7714 | 59.2 | 4.2616 | 37.2218 | 59 | 4.2647 | 49.827 | 58.6 | 4.2642 | 53.6148 | 58.4 | 4.2595 | 59.7469 | 58.2 | 4.2646 | 72.4836 | 58 | 4.2639 | 75.5342 | 57.8696 | 4.2652 | 82.3142 | 60 | 4.2668 | 75.8708 | 60.2 | 4.263 | 68.4191 | 60.5651 | 4.2591 | 54.6041 | 60.8 | 4.2587 | 53.4153 | 60.8 | 4.2623 | 43.337 | 61.2 | 4.2678 | 38.4041 | 61.2358 | 4.2612 | 30.9562 | 61.4 | 4.2651 | 23.4075 | 61.6654 | 4.2655 | 15.9607 | 61.9108 | 4.2617 | 8.3734 | 62.2
|  | 4.2722 | 6.5154 | 59.8 | 4.2686 | 10.7713 | 59.6 | 4.2685 | 14.794 | 59.4462 | 4.267 | 22.2288 | 59.2 | 4.2741 | 29.7715 | 59.2 | 4.2699 | 37.2213 | 59 | 4.273 | 49.8395 | 58.6 | 4.2725 | 53.6864 | 58.4 | 4.2678 | 59.7472 | 58.2 | 4.2729 | 72.503 | 58 | 4.2722 | 75.5928 | 57.868 | 4.2735 | 82.3144 | 60 | 4.2751 | 75.8704 | 60.2 | 4.2714 | 68.42 | 60.5668 | 4.2674 | 54.5876 | 60.8 | 4.267 | 53.4168 | 60.8 | 4.2706 | 43.2539 | 61.2 | 4.2762 | 38.4038 | 61.2375 | 4.2696 | 30.9543 | 61.4 | 4.2735 | 23.4075 | 61.6671 | 4.2738 | 15.957 | 61.9125 | 4.2701 | 8.3507 | 62.2
|  | 4.2805 | 6.5228 | 59.8 | 4.2769 | 10.7919 | 59.6 | 4.2768 | 14.7978 | 59.4445 | 4.2753 | 22.2294 | 59.2 | 4.2824 | 29.7716 | 59.2 | 4.2782 | 37.2209 | 59 | 4.2813 | 49.8519 | 58.6 | 4.2808 | 53.7581 | 58.4 | 4.2761 | 59.7476 | 58.2 | 4.2813 | 72.5224 | 58 | 4.2806 | 75.6516 | 57.8663 | 4.2818 | 82.3148 | 60 | 4.2834 | 75.8698 | 60.2 | 4.2797 | 68.421 | 60.5685 | 4.2757 | 54.5711 | 60.8 | 4.2754 | 53.4179 | 60.8 | 4.2789 | 43.1708 | 61.2 | 4.2845 | 38.4035 | 61.2391 | 4.2779 | 30.9524 | 61.4 | 4.2818 | 23.4074 | 61.6688 | 4.2822 | 15.9548 | 61.9141 | 4.2784 | 8.328 | 62.2
|  | 4.2888 | 6.5302 | 59.8 | 4.2852 | 10.8125 | 59.6 | 4.2851 | 14.8017 | 59.4429 | 4.2837 | 22.2299 | 59.2 | 4.2908 | 29.7717 | 59.2 | 4.2866 | 37.2208 | 59 | 4.2896 | 49.8735 | 58.6 | 4.2892 | 53.8297 | 58.4 | 4.2845 | 59.7482 | 58.2 | 4.2896 | 72.5443 | 58 | 4.2889 | 75.7104 | 57.8646 | 4.2901 | 82.3152 | 60 | 4.2917 | 75.8691 | 60.2 | 4.288 | 68.4219 | 60.5701 | 4.2841 | 54.5546 | 60.8 | 4.2837 | 53.4191 | 60.8 | 4.2873 | 43.0877 | 61.2 | 4.2928 | 38.4034 | 61.2408 | 4.2862 | 30.9506 | 61.6 | 4.2901 | 23.4074 | 61.6704 | 4.2905 | 15.9526 | 61.9158 | 4.2867 | 8.2851 | 62.2
|  | 4.2972 | 6.5395 | 59.8 | 4.2935 | 10.8415 | 59.6 | 4.2935 | 14.8049 | 59.4412 | 4.292 | 22.2304 | 59.2 | 4.2991 | 29.7717 | 59.2 | 4.2949 | 37.2207 | 59 | 4.298 | 49.895 | 58.6 | 4.2975 | 53.9014 | 58.4 | 4.2928 | 59.7489 | 58.2 | 4.2979 | 72.5662 | 58 | 4.2973 | 75.7725 | 57.863 | 4.2985 | 82.3156 | 60 | 4.3001 | 75.8685 | 60.2 | 4.2964 | 68.4228 | 60.5718 | 4.2924 | 54.5381 | 60.8 | 4.292 | 53.4203 | 60.8 | 4.2956 | 43.0047 | 61.2 | 4.3012 | 38.4033 | 61.2425 | 4.2945 | 30.9487 | 61.6 | 4.2985 | 23.4073 | 61.6721 | 4.2988 | 15.9513 | 61.9175 | 4.2951 | 8.2421 | 62.2
|  | 4.3055 | 6.5489 | 59.8 | 4.3019 | 10.8705 | 59.6 | 4.3018 | 14.8081 | 59.4395 | 4.3003 | 22.231 | 59.2 | 4.3074 | 29.7718 | 59.2 | 4.3033 | 37.2206 | 59 | 4.3063 | 49.9166 | 58.6 | 4.3058 | 53.974 | 58.4 | 4.3011 | 59.7497 | 58.2 | 4.3063 | 72.5888 | 58 | 4.3056 | 75.8345 | 57.8613 | 4.3068 | 82.316 | 60 | 4.3084 | 75.8678 | 60.2 | 4.3047 | 68.4232 | 60.5735 | 4.3007 | 54.5215 | 60.8 | 4.3004 | 53.4216 | 60.8 | 4.3039 | 42.9217 | 61.2 | 4.3095 | 38.4032 | 61.2441 | 4.3029 | 30.9468 | 61.6 | 4.3068 | 23.4072 | 61.6738 | 4.3072 | 15.9501 | 61.9191 | 4.3034 | 8.184 | 62.2
|  | 4.3138 | 6.5582 | 59.8 | 4.3102 | 10.9095 | 59.6 | 4.3101 | 14.8117 | 59.4379 | 4.3087 | 22.2315 | 59.2 | 4.3158 | 29.7718 | 59.2 | 4.3116 | 37.2205 | 59 | 4.3146 | 49.9381 | 58.6 | 4.3141 | 54.0466 | 58.4 | 4.3094 | 59.7505 | 58.2 | 4.3146 | 72.6113 | 58 | 4.3139 | 75.896 | 57.8596 | 4.3151 | 82.3164 | 60 | 4.3167 | 75.8673 | 60.2 | 4.313 | 68.4236 | 60.5751 | 4.3091 | 54.505 | 60.8 | 4.3087 | 53.4228 | 60.8 | 4.3123 | 42.8386 | 61.2 | 4.3178 | 38.403 | 61.2458 | 4.3112 | 30.9458 | 61.6 | 4.3151 | 23.4072 | 61.6754 | 4.3155 | 15.951 | 61.9208 | 4.3118 | 8.1259 | 62.2
|  | 4.3221 | 6.5676 | 59.8 | 4.3185 | 10.9485 | 59.6 | 4.3185 | 14.8152 | 59.4362 | 4.317 | 22.2321 | 59.2 | 4.3241 | 29.7719 | 59.2 | 4.3199 | 37.2204 | 59 | 4.323 | 49.9585 | 58.6 | 4.3225 | 54.1192 | 58.4 | 4.3178 | 59.7513 | 58.2 | 4.3229 | 72.634 | 58 | 4.3223 | 75.9576 | 57.858 | 4.3235 | 82.3168 | 60 | 4.3251 | 75.8667 | 60.2 | 4.3214 | 68.424 | 60.5768 | 4.3174 | 54.4884 | 60.8 | 4.317 | 53.4241 | 60.8 | 4.3206 | 42.7557 | 61.2 | 4.3262 | 38.4029 | 61.2475 | 4.3195 | 30.9448 | 61.6 | 4.3235 | 23.407 | 61.6771 | 4.3239 | 15.952 | 61.9225 | 4.3201 | 8.0572 | 62.2
|  | 4.3305 | 6.577 | 59.8 | 4.3269 | 10.9875 | 59.6 | 4.3268 | 14.8188 | 59.4345 | 4.3253 | 22.2326 | 59.2 | 4.3324 | 29.7719 | 59.2 | 4.3282 | 37.2203 | 59 | 4.3313 | 49.9789 | 58.6 | 4.3308 | 54.1918 | 58.4 | 4.3261 | 59.7521 | 58.2 | 4.3313 | 72.6567 | 58 | 4.3306 | 76.0186 | 57.8563 | 4.3318 | 82.3161 | 60 | 4.3334 | 75.8661 | 60.2 | 4.3297 | 68.4244 | 60.5784 | 4.3257 | 54.4718 | 60.8 | 4.3253 | 53.4252 | 60.8 | 4.3289 | 42.6728 | 61.2 | 4.3345 | 38.4028 | 61.2491 | 4.3279 | 30.9441 | 61.6 | 4.3318 | 23.4068 | 61.6787 | 4.3322 | 15.9534 | 61.9241 | 4.3284 | 7.9885 | 62.2
|  | 4.3388 | 6.5863 | 59.8 | 4.3352 | 11.0265 | 59.6 | 4.3351 | 14.8224 | 59.4329 | 4.3337 | 22.2331 | 59.2 | 4.3408 | 29.772 | 59.2 | 4.3366 | 37.2207 | 59 | 4.3396 | 49.9984 | 58.6 | 4.3391 | 54.2641 | 58.4 | 4.3345 | 59.753 | 58.2 | 4.3396 | 72.68 | 58 | 4.3389 | 76.0796 | 57.8546 | 4.3401 | 82.3154 | 60 | 4.3417 | 75.8655 | 60.2 | 4.338 | 68.4248 | 60.5801 | 4.3341 | 54.4552 | 60.8 | 4.3337 | 53.4264 | 60.8 | 4.3372 | 42.5898 | 61.2 | 4.3429 | 38.4029 | 61.2508 | 4.3362 | 30.9434 | 61.6 | 4.3401 | 23.4066 | 61.6804 | 4.3405 | 15.9547 | 61.9258 | 4.3368 | 7.9197 | 62.2
|  | 4.3471 | 6.5957 | 59.8 | 4.3435 | 11.0699 | 59.6 | 4.3434 | 14.8243 | 59.4312 | 4.342 | 22.2334 | 59.2 | 4.3491 | 29.772 | 59.2 | 4.3449 | 37.2211 | 59 | 4.3479 | 50.0178 | 58.6 | 4.3475 | 54.3364 | 58.4 | 4.3428 | 59.7539 | 58.2 | 4.3479 | 72.7032 | 58 | 4.3473 | 76.1474 | 57.853 | 4.3485 | 82.3147 | 60 | 4.3501 | 75.8649 | 60.2 | 4.3463 | 68.4252 | 60.5818 | 4.3424 | 54.4386 | 60.8 | 4.342 | 53.4273 | 60.8 | 4.3456 | 42.5068 | 61.2 | 4.3512 | 38.403 | 61.2525 | 4.3445 | 30.9427 | 61.6 | 4.3484 | 23.4065 | 61.6821 | 4.3489 | 15.956 | 61.9275 | 4.3451 | 7.8509 | 62.2
|  | 4.3555 | 6.605 | 59.8 | 4.3518 | 11.1133 | 59.6 | 4.3518 | 14.8261 | 59.4296 | 4.3503 | 22.2338 | 59.2 | 4.3574 | 29.772 | 59.2 | 4.3532 | 37.2214 | 59 | 4.3563 | 50.0372 | 58.6 | 4.3558 | 54.4087 | 58.4 | 4.3511 | 59.7547 | 58.2 | 4.3563 | 72.726 | 58 | 4.3556 | 76.2153 | 57.8513 | 4.3568 | 82.314 | 60 | 4.3584 | 75.8643 | 60.2 | 4.3547 | 68.4258 | 60.5834 | 4.3507 | 54.4218 | 60.8 | 4.3503 | 53.4282 | 60.8 | 4.3539 | 42.4236 | 61.2 | 4.3595 | 38.4035 | 61.2541 | 4.3528 | 30.942 | 61.6 | 4.3568 | 23.4064 | 61.6838 | 4.3572 | 15.9573 | 61.9291 | 4.3535 | 7.778 | 62.2
|  | 4.3638 | 6.6144 | 59.8 | 4.3602 | 11.1567 | 59.6 | 4.3601 | 14.8281 | 59.4279 | 4.3587 | 22.2342 | 59.2 | 4.3658 | 29.772 | 59.2 | 4.3616 | 37.2218 | 59 | 4.3646 | 50.0567 | 58.6 | 4.3641 | 54.481 | 58.4 | 4.3595 | 59.7556 | 58.2 | 4.3646 | 72.7487 | 58 | 4.3639 | 76.2832 | 57.8496 | 4.3651 | 82.3128 | 60 | 4.3667 | 75.8638 | 60.2 | 4.363 | 68.4264 | 60.5851 | 4.3591 | 54.405 | 60.8 | 4.3587 | 53.4292 | 60.8 | 4.3622 | 42.3405 | 61.2 | 4.3679 | 38.404 | 61.2558 | 4.3612 | 30.9413 | 61.6 | 4.3651 | 23.4062 | 61.6854 | 4.3655 | 15.9582 | 61.9308 | 4.3618 | 7.7051 | 62.2
|  | 4.3721 | 6.6238 | 59.8 | 4.3685 | 11.2001 | 59.6 | 4.3684 | 14.8301 | 59.4262 | 4.367 | 22.2346 | 59.2 | 4.3741 | 29.772 | 59.2 | 4.3699 | 37.2221 | 59 | 4.3729 | 50.0747 | 58.6 | 4.3725 | 54.5545 | 58.4 | 4.3678 | 59.7562 | 58.2 | 4.373 | 72.7716 | 58 | 4.3723 | 76.3511 | 57.848 | 4.3735 | 82.3115 | 60 | 4.3751 | 75.8632 | 60.2 | 4.3713 | 68.4274 | 60.5868 | 4.3674 | 54.3883 | 60.8 | 4.367 | 53.4302 | 60.8 | 4.3706 | 42.2573 | 61.2 | 4.3762 | 38.4044 | 61.2575 | 4.3695 | 30.9406 | 61.6 | 4.3734 | 23.4061 | 61.6871 | 4.3738 | 15.9591 | 61.9325 | 4.3701 | 7.6302 | 62.2
|  | 4.3804 | 6.6343 | 59.8 | 4.3768 | 11.2435 | 59.6 | 4.3768 | 14.8302 | 59.4245 | 4.3753 | 22.2349 | 59.2 | 4.3824 | 29.7719 | 59.2 | 4.3782 | 37.2224 | 59 | 4.3813 | 50.0928 | 58.6 | 4.3808 | 54.628 | 58.4 | 4.3761 | 59.7569 | 58.2 | 4.3813 | 72.7945 | 58 | 4.3806 | 76.419 | 57.8463 | 4.3818 | 82.3103 | 60 | 4.3834 | 75.8632 | 60.2 | 4.3797 | 68.4284 | 60.5884 | 4.3757 | 54.3715 | 60.8 | 4.3753 | 53.431 | 60.8 | 4.3789 | 42.1741 | 61.2 | 4.3846 | 38.4049 | 61.2591 | 4.3778 | 30.9401 | 61.6 | 4.3818 | 23.4059 | 61.6887 | 4.3822 | 15.9588 | 61.9341 | 4.3785 | 7.5553 | 62.2
|  | 4.3888 | 6.6449 | 59.8 | 4.3852 | 11.2869 | 59.6 | 4.3851 | 14.8304 | 59.4229 | 4.3837 | 22.2353 | 59.2 | 4.3908 | 29.7719 | 59.2 | 4.3866 | 37.2227 | 59 | 4.3896 | 50.1152 | 58.6 | 4.3891 | 54.701 | 58.4 | 4.3845 | 59.7584 | 58.2 | 4.3896 | 72.8175 | 58 | 4.3889 | 76.4869 | 57.8446 | 4.3901 | 82.3091 | 60 | 4.3917 | 75.8631 | 60.2 | 4.388 | 68.4296 | 60.5901 | 4.384 | 54.3547 | 60.8 | 4.3837 | 53.4319 | 60.8 | 4.3872 | 42.1032 | 61.2 | 4.3929 | 38.4055 | 61.2608 | 4.3861 | 30.9395 | 61.6 | 4.3901 | 23.4058 | 61.6904 | 4.3905 | 15.9584 | 61.9358 | 4.3868 | 7.4803 | 62.2
|  | 4.3971 | 6.6555 | 59.8 | 4.3935 | 11.3302 | 59.6 | 4.3934 | 14.829 | 59.4212 | 4.392 | 22.2356 | 59.2 | 4.3991 | 29.7718 | 59.2 | 4.3949 | 37.2231 | 59 | 4.3979 | 50.1375 | 58.6 | 4.3975 | 54.7739 | 58.4 | 4.3928 | 59.76 | 58.2 | 4.3979 | 72.8404 | 58 | 4.3972 | 76.5548 | 57.843 | 4.3984 | 82.3079 | 60 | 4.4001 | 75.8631 | 60.2 | 4.3963 | 68.4308 | 60.5918 | 4.3924 | 54.3379 | 60.8 | 4.392 | 53.4328 | 60.8 | 4.3956 | 42.0324 | 61.2 | 4.4012 | 38.406 | 61.2625 | 4.3945 | 30.9391 | 61.6 | 4.3984 | 23.4057 | 61.6921 | 4.3989 | 15.9585 | 61.9375 | 4.3951 | 7.4054 | 62.2
|  | 4.4054 | 6.6661 | 59.8 | 4.4018 | 11.3736 | 59.6 | 4.4018 | 14.8275 | 59.4196 | 4.4003 | 22.2359 | 59.2 | 4.4075 | 29.7716 | 59.2 | 4.4032 | 37.2234 | 59 | 4.4062 | 50.1625 | 58.6 | 4.4058 | 54.8468 | 58.4 | 4.4012 | 59.7713 | 58.2 | 4.4063 | 72.8635 | 58 | 4.4056 | 76.6226 | 57.8413 | 4.4068 | 82.3066 | 60 | 4.4084 | 75.863 | 60.2 | 4.4046 | 68.4319 | 60.5934 | 4.4007 | 54.3212 | 60.8 | 4.4003 | 53.4337 | 60.8 | 4.4039 | 41.9897 | 61.2 | 4.4096 | 38.4066 | 61.2641 | 4.4028 | 30.9387 | 61.6 | 4.4068 | 23.4055 | 61.6937 | 4.4072 | 15.9585 | 61.9391 | 4.4035 | 7.3281 | 62.2
|  | 4.4138 | 6.6767 | 59.8 | 4.4101 | 11.4169 | 59.6 | 4.4101 | 14.8261 | 59.4179 | 4.4087 | 22.2362 | 59.2 | 4.4158 | 29.7714 | 59.2 | 4.4116 | 37.2237 | 59 | 4.4146 | 50.1875 | 58.6 | 4.4141 | 54.9198 | 58.4 | 4.4095 | 59.7825 | 58.2 | 4.4146 | 72.8867 | 58 | 4.4139 | 76.6903 | 57.8396 | 4.4151 | 82.3054 | 60 | 4.4167 | 75.8631 | 60.2 | 4.413 | 68.4331 | 60.5951 | 4.409 | 54.3044 | 60.8 | 4.4087 | 53.4345 | 60.8 | 4.4122 | 41.947 | 61.2 | 4.4179 | 38.4072 | 61.2658 | 4.4111 | 30.9382 | 61.6 | 4.4151 | 23.4054 | 61.6954 | 4.4155 | 15.9585 | 61.9408 | 4.4118 | 7.2508 | 62.2
|  | 4.4221 | 6.6872 | 59.8 | 4.4185 | 11.4603 | 59.6 | 4.4184 | 14.8246 | 59.4162 | 4.417 | 22.2366 | 59.2 | 4.4241 | 29.7712 | 59.2 | 4.4199 | 37.224 | 59 | 4.4229 | 50.2125 | 58.6 | 4.4225 | 54.9927 | 58.4 | 4.4178 | 59.8171 | 58.2 | 4.4229 | 72.9096 | 58 | 4.4222 | 76.7579 | 57.838 | 4.4234 | 82.3042 | 60 | 4.425 | 75.8632 | 60.2 | 4.4213 | 68.4342 | 60.5968 | 4.4174 | 54.2875 | 60.8 | 4.417 | 53.4354 | 60.8 | 4.4206 | 41.9239 | 61.2 | 4.4262 | 38.4078 | 61.2675 | 4.4195 | 30.9378 | 61.6 | 4.4234 | 23.4052 | 61.6971 | 4.4239 | 15.9586 | 61.9425 | 4.4202 | 7.1734 | 62.2
|  | 4.4304 | 6.6978 | 59.8 | 4.4268 | 11.5037 | 59.6 | 4.4267 | 14.8232 | 59.4146 | 4.4253 | 22.2369 | 59.2 | 4.4325 | 29.7709 | 59.2 | 4.4283 | 37.2244 | 59 | 4.4312 | 50.2375 | 58.6 | 4.4308 | 55.0657 | 58.4 | 4.4261 | 59.8517 | 58.2 | 4.4313 | 72.9325 | 58 | 4.4306 | 76.8251 | 57.8363 | 4.4318 | 82.3032 | 60 | 4.4334 | 75.8636 | 60.2 | 4.4296 | 68.4353 | 60.5984 | 4.4257 | 54.2706 | 60.8 | 4.4253 | 53.4361 | 60.8 | 4.4289 | 41.9008 | 61.2 | 4.4346 | 38.4083 | 61.2691 | 4.4278 | 30.9374 | 61.6 | 4.4318 | 23.405 | 61.6987 | 4.4322 | 15.9561 | 61.9441 | 4.4285 | 7.096 | 62.2
|  | 4.4387 | 6.7084 | 59.8 | 4.4351 | 11.547 | 59.6 | 4.4351 | 14.8218 | 59.4129 | 4.4337 | 22.2373 | 59.2 | 4.4408 | 29.7706 | 59.2 | 4.4366 | 37.2248 | 59 | 4.4395 | 50.2629 | 58.6 | 4.4391 | 55.1386 | 58.4 | 4.4345 | 59.9051 | 58.2 | 4.4396 | 72.9563 | 58 | 4.4389 | 76.8923 | 57.8346 | 4.4401 | 82.3023 | 60 | 4.4417 | 75.864 | 60.2 | 4.438 | 68.4359 | 60.6 | 4.434 | 54.2543 | 60.8 | 4.4337 | 53.4369 | 60.8 | 4.4372 | 41.8875 | 61.2 | 4.4429 | 38.4089 | 61.2708 | 4.4361 | 30.9369 | 61.6 | 4.4401 | 23.4048 | 61.7004 | 4.4406 | 15.9537 | 61.9458 | 4.4368 | 7.0187 | 62.2
|  | 4.4471 | 6.719 | 59.8 | 4.4435 | 11.5919 | 59.6 | 4.4434 | 14.8207 | 59.4112 | 4.442 | 22.2375 | 59.2 | 4.4491 | 29.7703 | 59.2 | 4.4449 | 37.2252 | 59 | 4.4479 | 50.2883 | 58.6 | 4.4474 | 55.2116 | 58.4 | 4.4428 | 59.9585 | 58.2 | 4.448 | 72.9801 | 58 | 4.4472 | 76.9595 | 57.833 | 4.4484 | 82.3013 | 60 | 4.45 | 75.8649 | 60.2 | 4.4463 | 68.4366 | 60.6 | 4.4424 | 54.238 | 60.8 | 4.442 | 53.4377 | 60.8 | 4.4456 | 41.8741 | 61.2 | 4.4513 | 38.4095 | 61.2725 | 4.4445 | 30.9365 | 61.6 | 4.4484 | 23.4046 | 61.7021 | 4.4489 | 15.9505 | 61.9475 | 4.4452 | 6.9414 | 62.2
|  | 4.4554 | 6.7296 | 59.8 | 4.4518 | 11.6368 | 59.6 | 4.4517 | 14.8195 | 59.4096 | 4.4503 | 22.2377 | 59.2 | 4.4575 | 29.7699 | 59.2 | 4.4532 | 37.2257 | 59 | 4.4562 | 50.3138 | 58.6 | 4.4558 | 55.2845 | 58.4 | 4.4511 | 60.0174 | 58.2 | 4.4563 | 73.0052 | 58 | 4.4556 | 77.0267 | 57.8313 | 4.4568 | 82.3004 | 60 | 4.4584 | 75.8657 | 60.2 | 4.4546 | 68.4372 | 60.6 | 4.4507 | 54.2324 | 60.8 | 4.4503 | 53.4385 | 60.8 | 4.4539 | 41.8606 | 61.2 | 4.4596 | 38.4101 | 61.2741 | 4.4528 | 30.9361 | 61.6 | 4.4568 | 23.4044 | 61.7037 | 4.4572 | 15.9472 | 61.9491 | 4.4535 | 6.8642 | 62.2
|  | 4.4637 | 6.7401 | 59.8 | 4.4601 | 11.6818 | 59.6 | 4.4601 | 14.8184 | 59.4079 | 4.4587 | 22.2379 | 59.2 | 4.4658 | 29.7696 | 59.2 | 4.4616 | 37.2262 | 59 | 4.4645 | 50.3392 | 58.6 | 4.4641 | 55.3575 | 58.4 | 4.4595 | 60.0763 | 58.2 | 4.4646 | 73.0303 | 58 | 4.4639 | 77.0949 | 57.8296 | 4.4651 | 82.2994 | 60 | 4.4667 | 75.8667 | 60.2 | 4.463 | 68.4377 | 60.6 | 4.459 | 54.2269 | 60.8 | 4.4586 | 53.4387 | 60.8 | 4.4622 | 41.8471 | 61.2 | 4.4679 | 38.4106 | 61.2758 | 4.4611 | 30.9365 | 61.6 | 4.4651 | 23.4042 | 61.7054 | 4.4656 | 15.9443 | 61.9508 | 4.4619 | 6.787 | 62.2
|  | 4.4721 | 6.7507 | 59.8 | 4.4684 | 11.7267 | 59.6 | 4.4684 | 14.8173 | 59.4062 | 4.467 | 22.2382 | 59.2 | 4.4741 | 29.7692 | 59.2 | 4.4699 | 37.2266 | 58.9983 | 4.4729 | 50.3646 | 58.6 | 4.4724 | 55.4304 | 58.4 | 4.4678 | 60.1371 | 58.2 | 4.473 | 73.0565 | 58 | 4.4722 | 77.163 | 57.828 | 4.4734 | 82.2984 | 60 | 4.475 | 75.8676 | 60.2 | 4.4713 | 68.4382 | 60.6 | 4.4674 | 54.2235 | 60.8 | 4.467 | 53.4389 | 60.8 | 4.4706 | 41.8187 | 61.2 | 4.4763 | 38.4112 | 61.2775 | 4.4694 | 30.9369 | 61.6 | 4.4734 | 23.404 | 61.7071 | 4.4739 | 15.9415 | 61.9525 | 4.4702 | 6.7098 | 62.2
|  | 4.4804 | 6.7613 | 59.8 | 4.4768 | 11.7716 | 59.6 | 4.4767 | 14.8165 | 59.4046 | 4.4753 | 22.2384 | 59.2 | 4.4825 | 29.7688 | 59.2 | 4.4782 | 37.2271 | 58.9966 | 4.4812 | 50.39 | 58.6 | 4.4807 | 55.5034 | 58.4 | 4.4762 | 60.1979 | 58.2 | 4.4813 | 73.0826 | 58 | 4.4806 | 77.232 | 57.8263 | 4.4818 | 82.2979 | 60 | 4.4834 | 75.8686 | 60.2 | 4.4796 | 68.4387 | 60.6 | 4.4757 | 54.2202 | 60.8 | 4.4753 | 53.4391 | 60.8 | 4.4789 | 41.7904 | 61.2 | 4.4846 | 38.4118 | 61.2791 | 4.4778 | 30.9374 | 61.6 | 4.4818 | 23.4038 | 61.7087 | 4.4822 | 15.9382 | 61.9541 | 4.4785 | 6.6327 | 62.2
|  | 4.4887 | 6.7719 | 59.8 | 4.4851 | 11.8165 | 59.6 | 4.485 | 14.8158 | 59.4029 | 4.4837 | 22.2385 | 59.2 | 4.4908 | 29.7684 | 59.2 | 4.4866 | 37.2276 | 58.9949 | 4.4895 | 50.4155 | 58.6 | 4.4891 | 55.5747 | 58.4 | 4.4845 | 60.2585 | 58.2 | 4.4896 | 73.1088 | 58 | 4.4889 | 77.301 | 57.8246 | 4.4901 | 82.2974 | 60 | 4.4917 | 75.8696 | 60.2 | 4.488 | 68.4391 | 60.6 | 4.484 | 54.2179 | 60.8 | 4.4836 | 53.4393 | 60.8 | 4.4872 | 41.7513 | 61.2 | 4.493 | 38.4124 | 61.2808 | 4.4861 | 30.9378 | 61.6 | 4.4901 | 23.3918 | 61.7104 | 4.4905 | 15.9349 | 61.9558 | 4.4869 | 6.5556 | 62.2
|  | 4.497 | 6.7825 | 59.8 | 4.4934 | 11.8614 | 59.6 | 4.4934 | 14.8159 | 59.4012 | 4.492 | 22.2388 | 59.2 | 4.4991 | 29.768 | 59.2 | 4.4949 | 37.228 | 58.9933 | 4.4978 | 50.441 | 58.6 | 4.4974 | 55.6461 | 58.4 | 4.4928 | 60.3191 | 58.2 | 4.498 | 73.135 | 58 | 4.4972 | 77.3708 | 57.823 | 4.4984 | 82.2969 | 60 | 4.5 | 75.8705 | 60.2 | 4.4963 | 68.4396 | 60.6 | 4.4924 | 54.2156 | 60.8 | 4.492 | 53.4395 | 60.8 | 4.4956 | 41.7122 | 61.2 | 4.5013 | 38.4129 | 61.2825 | 4.4944 | 30.9382 | 61.6 | 4.4984 | 23.3798 | 61.7121 | 4.4989 | 15.9311 | 61.9575 | 4.4952 | 6.4784 | 62.2
|  | 4.5054 | 6.793 | 59.8 | 4.5018 | 11.9063 | 59.6 | 4.5017 | 14.8159 | 59.4 | 4.5003 | 22.239 | 59.2 | 4.5075 | 29.7675 | 59.2 | 4.5032 | 37.2285 | 58.9916 | 4.5062 | 50.4663 | 58.6 | 4.5057 | 55.6954 | 58.4 | 4.5012 | 60.381 | 58.2 | 4.5063 | 73.1612 | 58 | 4.5056 | 77.4407 | 57.8213 | 4.5067 | 82.2963 | 60 | 4.5083 | 75.8715 | 60.2 | 4.5046 | 68.4399 | 60.6 | 4.5007 | 54.2128 | 60.8 | 4.5003 | 53.4397 | 60.8 | 4.5039 | 41.6749 | 61.2 | 4.5096 | 38.4135 | 61.2841 | 4.5027 | 30.9387 | 61.6 | 4.5067 | 23.3396 | 61.7137 | 4.5072 | 15.9274 | 61.9591 | 4.5035 | 6.4014 | 62.2
|  | 4.5137 | 6.8036 | 59.8 | 4.5101 | 11.9512 | 59.6 | 4.51 | 14.8159 | 59.4 | 4.5087 | 22.2392 | 59.2 | 4.5158 | 29.7669 | 59.2 | 4.5116 | 37.229 | 58.9899 | 4.5145 | 50.4916 | 58.6 | 4.5141 | 55.7447 | 58.4 | 4.5095 | 60.443 | 58.2 | 4.5146 | 73.1875 | 58 | 4.5139 | 77.5105 | 57.8196 | 4.5151 | 82.2958 | 60 | 4.5167 | 75.8726 | 60.2 | 4.5129 | 68.4403 | 60.6 | 4.509 | 54.21 | 60.8 | 4.5086 | 53.4401 | 60.8 | 4.5122 | 41.6377 | 61.2 | 4.5179 | 38.4141 | 61.2858 | 4.5111 | 30.9391 | 61.6 | 4.5151 | 23.2993 | 61.7154 | 4.5156 | 15.9239 | 61.9608 | 4.5119 | 6.3243 | 62.2
|  | 4.522 | 6.8142 | 59.8 | 4.5184 | 11.9961 | 59.6 | 4.5184 | 14.8159 | 59.4 | 4.517 | 22.2394 | 59.2 | 4.5241 | 29.7666 | 59.2 | 4.5199 | 37.2294 | 58.9883 | 4.5228 | 50.517 | 58.6 | 4.5224 | 55.7698 | 58.4 | 4.5178 | 60.5089 | 58.2 | 4.5229 | 73.2139 | 58 | 4.5222 | 77.5802 | 57.818 | 4.5234 | 82.2953 | 60 | 4.525 | 75.8737 | 60.2 | 4.5213 | 68.4409 | 60.6 | 4.5174 | 54.2066 | 60.8 | 4.517 | 53.4405 | 60.8 | 4.5206 | 41.6004 | 61.2 | 4.5263 | 38.4147 | 61.2875 | 4.5194 | 30.9395 | 61.6 | 4.5234 | 23.2373 | 61.7171 | 4.5239 | 15.9204 | 61.9625 | 4.5202 | 6.2472 | 62.2
|  | 4.5304 | 6.8248 | 59.8 | 4.5267 | 12.0382 | 59.6 | 4.5267 | 14.8174 | 59.4 | 4.5253 | 22.2396 | 59.2 | 4.5325 | 29.7662 | 59.2 | 4.5282 | 37.2299 | 58.9866 | 4.5312 | 50.5423 | 58.6 | 4.5307 | 55.7948 | 58.4 | 4.5262 | 60.5748 | 58.2 | 4.5313 | 73.2403 | 58 | 4.5305 | 77.6497 | 57.8163 | 4.5317 | 82.2947 | 60 | 4.5333 | 75.8748 | 60.2 | 4.5296 | 68.4415 | 60.6 | 4.5257 | 54.2032 | 60.8 | 4.5253 | 53.4407 | 60.8 | 4.5289 | 41.5631 | 61.2 | 4.5346 | 38.4152 | 61.2891 | 4.5277 | 30.94 | 61.6 | 4.5317 | 23.1753 | 61.7187 | 4.5322 | 15.917 | 61.9641 | 4.5286 | 6.17 | 62.2
|  | 4.5387 | 6.8354 | 59.8 | 4.5351 | 12.0804 | 59.6 | 4.535 | 14.8188 | 59.4 | 4.5336 | 22.2397 | 59.2 | 4.5408 | 29.7658 | 59.2 | 4.5366 | 37.2303 | 58.985 | 4.5395 | 50.5677 | 58.6 | 4.5391 | 55.8066 | 58.4 | 4.5345 | 60.6416 | 58.2 | 4.5396 | 73.2666 | 58 | 4.5389 | 77.7193 | 57.8146 | 4.5401 | 82.2942 | 60 | 4.5417 | 75.876 | 60.2 | 4.5379 | 68.4421 | 60.6 | 4.534 | 54.1979 | 60.8 | 4.5336 | 53.4409 | 60.8 | 4.5372 | 41.5312 | 61.2 | 4.543 | 38.4158 | 61.2908 | 4.536 | 30.9404 | 61.6 | 4.5401 | 23.1006 | 61.7204 | 4.5406 | 15.9136 | 61.9658 | 4.5369 | 6.0921 | 62.2
|  | 4.547 | 6.846 | 59.8 | 4.5434 | 12.1225 | 59.6 | 4.5433 | 14.8207 | 59.4 | 4.542 | 22.2399 | 59.2 | 4.5491 | 29.7655 | 59.2 | 4.5449 | 37.2308 | 58.9833 | 4.5478 | 50.5932 | 58.6 | 4.5474 | 55.8184 | 58.4 | 4.5428 | 60.7085 | 58.2 | 4.548 | 73.2929 | 58 | 4.5472 | 77.7817 | 57.813 | 4.5484 | 82.2932 | 60 | 4.55 | 75.8767 | 60.2 | 4.5463 | 68.4426 | 60.6 | 4.5424 | 54.1925 | 60.8 | 4.542 | 53.4412 | 60.8 | 4.5456 | 41.4992 | 61.2 | 4.5513 | 38.4164 | 61.2925 | 4.5444 | 30.9408 | 61.6 | 4.5484 | 23.0259 | 61.7221 | 4.5489 | 15.9101 | 61.9675 | 4.5452 | 6.0141 | 62.2
|  | 4.5553 | 6.8565 | 59.8 | 4.5517 | 12.1647 | 59.6 | 4.5517 | 14.8225 | 59.4 | 4.5503 | 22.2401 | 59.2 | 4.5575 | 29.7651 | 59.2 | 4.5533 | 37.2313 | 58.9816 | 4.5561 | 50.6186 | 58.6 | 4.5557 | 55.8278 | 58.4 | 4.5512 | 60.7763 | 58.2 | 4.5563 | 73.3172 | 58 | 4.5555 | 77.8441 | 57.8113 | 4.5567 | 82.2922 | 60 | 4.5583 | 75.8774 | 60.2 | 4.5546 | 68.443 | 60.6 | 4.5507 | 54.1818 | 60.8 | 4.5503 | 53.4415 | 60.8 | 4.5539 | 41.4671 | 61.2 | 4.5596 | 38.417 | 61.2941 | 4.5527 | 30.9413 | 61.6 | 4.5567 | 22.9511 | 61.7237 | 4.5573 | 15.9067 | 61.9691 | 4.5536 | 5.9361 | 62.2
|  | 4.5637 | 6.8671 | 59.8 | 4.5601 | 12.2068 | 59.6 | 4.56 | 14.8402 | 59.4 | 4.5586 | 22.2402 | 59.2 | 4.5658 | 29.7647 | 59.2 | 4.5616 | 37.2317 | 58.9799 | 4.5645 | 50.644 | 58.6 | 4.5641 | 55.8373 | 58.4 | 4.5595 | 60.8442 | 58.2 | 4.5646 | 73.3415 | 58 | 4.5639 | 77.8819 | 57.8096 | 4.5651 | 82.2915 | 60 | 4.5667 | 75.8781 | 60.2 | 4.5629 | 68.4433 | 60.6 | 4.559 | 54.171 | 60.8 | 4.5586 | 53.4415 | 60.8 | 4.5622 | 41.4349 | 61.2 | 4.568 | 38.4175 | 61.2958 | 4.561 | 30.9418 | 61.6 | 4.5651 | 22.8764 | 61.7254 | 4.5656 | 15.9033 | 61.9708 | 4.5619 | 5.8581 | 62.2
|  | 4.572 | 6.8777 | 59.8 | 4.5684 | 12.2489 | 59.6 | 4.5683 | 14.8579 | 59.4 | 4.567 | 22.2404 | 59.2 | 4.5742 | 29.7641 | 59.2 | 4.5699 | 37.2321 | 58.9783 | 4.5728 | 50.6686 | 58.6 | 4.5724 | 55.8516 | 58.4 | 4.5678 | 60.9118 | 58.2 | 4.573 | 73.3659 | 58 | 4.5722 | 77.9196 | 57.808 | 4.5734 | 82.2908 | 60 | 4.575 | 75.8788 | 60.2 | 4.5713 | 68.4426 | 60.6 | 4.5674 | 54.1592 | 60.8 | 4.567 | 53.4415 | 60.8 | 4.5706 | 41.4027 | 61.2 | 4.5763 | 38.4181 | 61.2975 | 4.5694 | 30.9423 | 61.6 | 4.5734 | 22.798 | 61.7271 | 4.5739 | 15.8999 | 61.9725 | 4.5703 | 5.7799 | 62.2
|  | 4.5803 | 6.8883 | 59.8 | 4.5767 | 12.291 | 59.6 | 4.5767 | 14.9036 | 59.4 | 4.5753 | 22.2405 | 59.2 | 4.5825 | 29.7635 | 59.2 | 4.5782 | 37.2326 | 58.9766 | 4.5811 | 50.6931 | 58.6 | 4.5807 | 55.8659 | 58.4 | 4.5762 | 60.9795 | 58.2 | 4.5813 | 73.3903 | 58 | 4.5805 | 77.9371 | 57.8063 | 4.5817 | 82.29 | 60 | 4.5833 | 75.8796 | 60.2 | 4.5796 | 68.4419 | 60.6 | 4.5757 | 54.1474 | 60.8 | 4.5753 | 53.4415 | 60.8 | 4.5789 | 41.3704 | 61.2 | 4.5847 | 38.4187 | 61.2992 | 4.5777 | 30.9429 | 61.6 | 4.5817 | 22.7195 | 61.7287 | 4.5823 | 15.8965 | 61.9741 | 4.5786 | 5.7018 | 62.2
|  | 4.5887 | 6.8989 | 59.8 | 4.585 | 12.3331 | 59.6 | 4.585 | 14.9493 | 59.4 | 4.5836 | 22.2406 | 59.2 | 4.5908 | 29.7629 | 59.2 | 4.5866 | 37.233 | 58.9749 | 4.5894 | 50.7169 | 58.6 | 4.5891 | 55.8981 | 58.4 | 4.5845 | 61.0471 | 58.2 | 4.5896 | 73.4143 | 58 | 4.5889 | 77.9546 | 57.8046 | 4.5901 | 82.2892 | 60 | 4.5917 | 75.8803 | 60.2 | 4.5879 | 68.4414 | 60.6 | 4.584 | 54.1358 | 60.8 | 4.5836 | 53.4415 | 60.8 | 4.5872 | 41.3381 | 61.2 | 4.593 | 38.4193 | 61.3008 | 4.586 | 30.9434 | 61.6 | 4.5901 | 22.6387 | 61.7304 | 4.5906 | 15.8931 | 61.9758 | 4.5869 | 5.6237 | 62.2
|  | 4.597 | 6.9095 | 59.8 | 4.5934 | 12.3741 | 59.6 | 4.5933 | 15.012 | 59.4 | 4.592 | 22.2408 | 59.2 | 4.5992 | 29.7623 | 59.2 | 4.5949 | 37.2334 | 58.9733 | 4.5978 | 50.7408 | 58.6 | 4.5974 | 55.9304 | 58.4 | 4.5928 | 61.1148 | 58.2 | 4.598 | 73.4384 | 58 | 4.5972 | 77.972 | 57.803 | 4.5984 | 82.2882 | 60 | 4.6 | 75.881 | 60.2 | 4.5963 | 68.4409 | 60.6 | 4.5923 | 54.1242 | 60.8 | 4.5919 | 53.4407 | 60.8 | 4.5956 | 41.3059 | 61.2 | 4.6013 | 38.4198 | 61.3025 | 4.5943 | 30.944 | 61.6 | 4.5984 | 22.5579 | 61.7321 | 4.5989 | 15.8946 | 61.9775 | 4.5953 | 5.5456 | 62.2
|  | 4.6053 | 6.9201 | 59.8 | 4.6017 | 12.4151 | 59.6 | 4.6016 | 15.0748 | 59.4 | 4.6003 | 22.2409 | 59.2 | 4.6075 | 29.7616 | 59.2 | 4.6032 | 37.2338 | 58.9716 | 4.6061 | 50.7646 | 58.6 | 4.6057 | 55.9654 | 58.4 | 4.6012 | 61.1826 | 58.2 | 4.6063 | 73.4622 | 58 | 4.6056 | 77.9894 | 57.8013 | 4.6067 | 82.2871 | 60 | 4.6083 | 75.8816 | 60.2 | 4.6046 | 68.4404 | 60.6 | 4.6007 | 54.1126 | 60.8 | 4.6003 | 53.4399 | 60.8 | 4.6039 | 41.2716 | 61.2 | 4.6096 | 38.4204 | 61.3042 | 4.6027 | 30.9446 | 61.6 | 4.6067 | 22.477 | 61.7337 | 4.6072 | 15.8961 | 61.9791 | 4.6036 | 5.4675 | 62.2
|  | 4.6136 | 6.9307 | 59.8 | 4.61 | 12.458 | 59.6 | 4.61 | 15.1394 | 59.4 | 4.6086 | 22.2411 | 59.2 | 4.6158 | 29.7608 | 59.2 | 4.6116 | 37.2342 | 58.9699 | 4.6144 | 50.7884 | 58.6 | 4.614 | 56.0003 | 58.4 | 4.6095 | 61.2503 | 58.2 | 4.6146 | 73.486 | 58 | 4.6139 | 78.0069 | 57.8 | 4.6151 | 82.286 | 60 | 4.6167 | 75.8821 | 60.2 | 4.6129 | 68.4398 | 60.6 | 4.609 | 54.101 | 60.8 | 4.6086 | 53.4391 | 60.8 | 4.6122 | 41.2372 | 61.2 | 4.618 | 38.4209 | 61.3058 | 4.611 | 30.9452 | 61.6 | 4.6151 | 22.3962 | 61.7354 | 4.6156 | 15.8994 | 61.9808 | 4.6119 | 5.3894 | 62.2
|  | 4.622 | 6.9413 | 59.8 | 4.6184 | 12.5009 | 59.6 | 4.6183 | 15.2041 | 59.4 | 4.617 | 22.2412 | 59.2 | 4.6242 | 29.7602 | 59.2 | 4.6199 | 37.2348 | 58.9683 | 4.6228 | 50.8136 | 58.6 | 4.6224 | 56.0356 | 58.4 | 4.6179 | 61.3172 | 58.2 | 4.623 | 73.5096 | 58 | 4.6222 | 78.0244 | 57.8 | 4.6234 | 82.2848 | 60 | 4.625 | 75.8826 | 60.2 | 4.6212 | 68.4393 | 60.6 | 4.6173 | 54.0895 | 60.8 | 4.6169 | 53.4382 | 60.8 | 4.6205 | 41.2033 | 61.2 | 4.6263 | 38.4214 | 61.3075 | 4.6193 | 30.9458 | 61.6 | 4.6234 | 22.3133 | 61.7371 | 4.6239 | 15.9026 | 61.9825 | 4.6203 | 5.3113 | 62.2
|  | 4.6303 | 6.9519 | 59.8 | 4.6267 | 12.5438 | 59.6 | 4.6266 | 15.2704 | 59.4 | 4.6253 | 22.2446 | 59.2 | 4.6325 | 29.7596 | 59.2 | 4.6282 | 37.2353 | 58.9666 | 4.6311 | 50.8387 | 58.6 | 4.6307 | 56.0709 | 58.4 | 4.6262 | 61.3841 | 58.2 | 4.6313 | 73.5332 | 58 | 4.6306 | 78.042 | 57.8 | 4.6317 | 82.2836 | 60 | 4.6333 | 75.883 | 60.2 | 4.6296 | 68.4388 | 60.6 | 4.6257 | 54.078 | 60.8 | 4.6253 | 53.4374 | 60.8 | 4.6289 | 41.1693 | 61.2 | 4.6347 | 38.4219 | 61.3092 | 4.6277 | 30.9464 | 61.6 | 4.6317 | 22.2304 | 61.7387 | 4.6323 | 15.9042 | 61.9841 | 4.6287 | 5.2332 | 62.2
|  | 4.6386 | 6.9625 | 59.8 | 4.635 | 12.5868 | 59.6 | 4.635 | 15.3367 | 59.4 | 4.6336 | 22.248 | 59.2 | 4.6408 | 29.759 | 59.2 | 4.6366 | 37.2362 | 58.965 | 4.6394 | 50.8638 | 58.6 | 4.639 | 56.1061 | 58.4 | 4.6345 | 61.4506 | 58.2 | 4.6396 | 73.555 | 58 | 4.6389 | 78.0595 | 57.8 | 4.64 | 82.2825 | 60 | 4.6416 | 75.8834 | 60.2 | 4.6379 | 68.4382 | 60.6 | 4.634 | 54.0663 | 60.8 | 4.6336 | 53.4365 | 60.8 | 4.6372 | 41.1353 | 61.2 | 4.643 | 38.4224 | 61.3108 | 4.636 | 30.9469 | 61.6 | 4.64 | 22.1475 | 61.7404 | 4.6406 | 15.9057 | 61.9858 | 4.637 | 5.1552 | 62.2
|  | 4.647 | 6.9731 | 59.8 | 4.6433 | 12.6297 | 59.6 | 4.6433 | 15.4019 | 59.4 | 4.642 | 22.264 | 59.2 | 4.6492 | 29.7584 | 59.2 | 4.6449 | 37.2371 | 58.9633 | 4.6477 | 50.8889 | 58.6 | 4.6474 | 56.1413 | 58.4 | 4.6429 | 61.5171 | 58.2 | 4.648 | 73.5768 | 58 | 4.6472 | 78.0902 | 57.8 | 4.6484 | 82.2814 | 60 | 4.65 | 75.8838 | 60.2 | 4.6462 | 68.4376 | 60.6 | 4.6423 | 54.0545 | 60.8 | 4.6419 | 53.4355 | 61 | 4.6455 | 41.1013 | 61.2 | 4.6513 | 38.4229 | 61.3125 | 4.6443 | 30.9475 | 61.6 | 4.6484 | 22.0645 | 61.7421 | 4.6489 | 15.9078 | 61.9875 | 4.6453 | 5.0772 | 62.2
|  | 4.6553 | 6.9837 | 59.8 | 4.6517 | 12.6727 | 59.6 | 4.6516 | 15.4671 | 59.4 | 4.6503 | 22.28 | 59.2 | 4.6575 | 29.7578 | 59.2 | 4.6532 | 37.238 | 58.9616 | 4.6561 | 50.916 | 58.6 | 4.6557 | 56.1766 | 58.4 | 4.6512 | 61.5846 | 58.2 | 4.6563 | 73.5915 | 58 | 4.6555 | 78.1208 | 57.8 | 4.6567 | 82.2803 | 60 | 4.6583 | 75.8842 | 60.2 | 4.6545 | 68.4371 | 60.6 | 4.6507 | 54.0428 | 60.8 | 4.6503 | 53.4346 | 61 | 4.6539 | 41.0677 | 61.2 | 4.6597 | 38.4234 | 61.3142 | 4.6526 | 30.9481 | 61.6 | 4.6567 | 21.9816 | 61.7437 | 4.6573 | 15.9098 | 61.9891 | 4.6536 | 4.9981 | 62.2
|  | 4.6636 | 6.9869 | 59.8 | 4.66 | 12.7158 | 59.6 | 4.6599 | 15.5331 | 59.4 | 4.6586 | 22.3164 | 59.2 | 4.6658 | 29.7572 | 59.2 | 4.6616 | 37.239 | 58.9599 | 4.6644 | 50.943 | 58.6 | 4.664 | 56.2118 | 58.4 | 4.6595 | 61.6522 | 58.2 | 4.6646 | 73.6061 | 58 | 4.6639 | 78.1642 | 57.8 | 4.665 | 82.2785 | 60 | 4.6666 | 75.8847 | 60.2 | 4.6629 | 68.4365 | 60.6 | 4.659 | 54.0311 | 60.8 | 4.6586 | 53.4337 | 61 | 4.6622 | 41.0341 | 61.2 | 4.668 | 38.4238 | 61.3158 | 4.661 | 30.9489 | 61.6 | 4.665 | 21.8986 | 61.7454 | 4.6656 | 15.912 | 61.9908 | 4.662 | 4.9191 | 62.2
|  | 4.6719 | 6.9901 | 59.8 | 4.6683 | 12.7589 | 59.6 | 4.6683 | 15.5991 | 59.4 | 4.667 | 22.3529 | 59.2 | 4.6742 | 29.7567 | 59.2 | 4.6699 | 37.2399 | 58.9583 | 4.6727 | 50.97 | 58.6 | 4.6724 | 56.2459 | 58.4 | 4.6678 | 61.7211 | 58.2 | 4.673 | 73.6144 | 58 | 4.6722 | 78.2077 | 57.8 | 4.6734 | 82.2768 | 60 | 4.675 | 75.8851 | 60.2 | 4.6712 | 68.4359 | 60.6 | 4.6673 | 54.0193 | 60.8 | 4.6669 | 53.4329 | 61 | 4.6705 | 41.0004 | 61.2 | 4.6764 | 38.4243 | 61.3175 | 4.6693 | 30.9496 | 61.6 | 4.6734 | 21.8156 | 61.7471 | 4.674 | 15.9142 | 61.9925 | 4.6703 | 4.8443 | 62.2
|  | 4.6803 | 6.9933 | 59.8 | 4.6767 | 12.7936 | 59.6 | 4.6766 | 15.6652 | 59.4 | 4.6753 | 22.4026 | 59.2 | 4.6825 | 29.7561 | 59.2 | 4.6783 | 37.2408 | 58.9566 | 4.6811 | 50.997 | 58.6 | 4.6807 | 56.28 | 58.4 | 4.6762 | 61.7901 | 58.2 | 4.6813 | 73.6227 | 58 | 4.6805 | 78.2514 | 57.8 | 4.6817 | 82.275 | 60 | 4.6833 | 75.8855 | 60.2 | 4.6795 | 68.4354 | 60.6 | 4.6757 | 54.0074 | 60.8 | 4.6753 | 53.4319 | 61 | 4.6789 | 40.9668 | 61.2 | 4.6847 | 38.4248 | 61.3192 | 4.6776 | 30.9504 | 61.6 | 4.6817 | 21.7326 | 61.7487 | 4.6823 | 15.9164 | 61.9942 | 4.6786 | 4.7696 | 62.2
|  | 4.6886 | 6.9965 | 59.8 | 4.685 | 12.8282 | 59.6 | 4.6849 | 15.7312 | 59.4 | 4.6836 | 22.4522 | 59.2 | 4.6908 | 29.7559 | 59.2 | 4.6866 | 37.2417 | 58.9549 | 4.6894 | 51.0164 | 58.6 | 4.689 | 56.3141 | 58.4 | 4.6845 | 61.859 | 58.2 | 4.6896 | 73.6311 | 58 | 4.6889 | 78.295 | 57.8 | 4.69 | 82.2733 | 60 | 4.6916 | 75.8859 | 60.2 | 4.6879 | 68.4354 | 60.6 | 4.684 | 53.9957 | 60.8 | 4.6836 | 53.4308 | 61 | 4.6872 | 40.9329 | 61.2 | 4.693 | 38.4253 | 61.3208 | 4.6859 | 30.9511 | 61.6 | 4.69 | 21.6496 | 61.7504 | 4.6906 | 15.9185 | 61.9958 | 4.687 | 4.7129 | 62.2
|  | 4.6969 | 6.9996 | 59.8 | 4.6933 | 12.8586 | 59.6 | 4.6933 | 15.7978 | 59.4 | 4.692 | 22.5118 | 59.2 | 4.6992 | 29.7556 | 59.2 | 4.6949 | 37.2427 | 58.9533 | 4.6977 | 51.0359 | 58.6 | 4.6973 | 56.3482 | 58.4 | 4.6929 | 61.928 | 58.2 | 4.698 | 73.6394 | 58 | 4.6972 | 78.3388 | 57.8 | 4.6984 | 82.2712 | 60 | 4.7 | 75.8866 | 60.2 | 4.6962 | 68.4355 | 60.6 | 4.6923 | 53.984 | 60.8 | 4.6919 | 53.4298 | 61 | 4.6956 | 40.8991 | 61.2 | 4.7014 | 38.4258 | 61.3225 | 4.6943 | 30.9521 | 61.6 | 4.6984 | 21.5666 | 61.7521 | 4.699 | 15.9179 | 61.9975 | 4.6953 | 4.6562 | 62.2
|  | 4.7053 | 7.0028 | 59.8 | 4.7016 | 12.889 | 59.6 | 4.7016 | 15.8643 | 59.4 | 4.7003 | 22.5714 | 59.2 | 4.7075 | 29.7553 | 59.2 | 4.7032 | 37.2432 | 58.9516 | 4.706 | 51.0482 | 58.6 | 4.7057 | 56.3846 | 58.4 | 4.7012 | 61.9981 | 58.2 | 4.7063 | 73.6451 | 58 | 4.7055 | 78.3825 | 57.8 | 4.7067 | 82.2691 | 60 | 4.7083 | 75.8874 | 60.2 | 4.7045 | 68.4355 | 60.6 | 4.7007 | 53.9723 | 60.8 | 4.7003 | 53.4287 | 61 | 4.7039 | 40.8652 | 61.2 | 4.7097 | 38.4263 | 61.3242 | 4.7026 | 30.953 | 61.6 | 4.7067 | 21.4836 | 61.7537 | 4.7073 | 15.9172 | 61.9992 | 4.7037 | 4.6198 | 62.2
|  | 4.7136 | 7.0041 | 59.8 | 4.71 | 12.9111 | 59.6 | 4.7099 | 15.9322 | 59.4 | 4.7086 | 22.6335 | 59.2 | 4.7159 | 29.7551 | 59.2 | 4.7116 | 37.2437 | 58.95 | 4.7144 | 51.0605 | 58.6 | 4.714 | 56.4209 | 58.4 | 4.7095 | 62.0683 | 58.2 | 4.7147 | 73.6509 | 58 | 4.7139 | 78.424 | 57.8 | 4.715 | 82.267 | 60 | 4.7166 | 75.8883 | 60.2 | 4.7128 | 68.4354 | 60.6 | 4.709 | 53.9607 | 60.8 | 4.7086 | 53.4273 | 61 | 4.7122 | 40.8314 | 61.2 | 4.718 | 38.4267 | 61.3258 | 4.7109 | 30.9533 | 61.6 | 4.715 | 21.4006 | 61.7554 | 4.7156 | 15.9169 | 62 | 4.712 | 4.5834 | 62.2
|  | 4.7219 | 7.0053 | 59.8 | 4.7183 | 12.9332 | 59.6 | 4.7182 | 16.0001 | 59.4 | 4.7169 | 22.6956 | 59.2 | 4.7242 | 29.7547 | 59.2 | 4.7199 | 37.2442 | 58.9483 | 4.7227 | 51.0728 | 58.6 | 4.7223 | 56.4564 | 58.4 | 4.7179 | 62.1385 | 58.2 | 4.723 | 73.6626 | 58 | 4.7222 | 78.4654 | 57.8 | 4.7234 | 82.2649 | 60 | 4.725 | 75.8893 | 60.2 | 4.7212 | 68.4359 | 60.6 | 4.7173 | 53.949 | 60.8 | 4.7169 | 53.4259 | 61 | 4.7206 | 40.7976 | 61.2 | 4.7264 | 38.427 | 61.3275 | 4.7193 | 30.9537 | 61.6 | 4.7233 | 21.3174 | 61.7571 | 4.7239 | 15.9166 | 62 | 4.7203 | 4.5622 | 62.2
|  | 4.7302 | 7.0065 | 59.8 | 4.7266 | 12.9452 | 59.6 | 4.7266 | 16.0684 | 59.4 | 4.7253 | 22.7621 | 59.2 | 4.7325 | 29.7542 | 59.2 | 4.7282 | 37.2447 | 58.9466 | 4.731 | 51.0851 | 58.6 | 4.7307 | 56.4919 | 58.4 | 4.7262 | 62.2086 | 58.2 | 4.7313 | 73.6742 | 58 | 4.7305 | 78.5077 | 57.8 | 4.7317 | 82.2626 | 60 | 4.7333 | 75.8903 | 60.2 | 4.7295 | 68.4365 | 60.6 | 4.7256 | 53.9373 | 60.8 | 4.7253 | 53.4245 | 61 | 4.7289 | 40.7637 | 61.2 | 4.7347 | 38.4273 | 61.3292 | 4.7276 | 30.954 | 61.6 | 4.7317 | 21.2343 | 61.7587 | 4.7323 | 15.9163 | 62 | 4.7287 | 4.541 | 62.2
|  | 4.7386 | 7.0077 | 59.8 | 4.7349 | 12.9572 | 59.6 | 4.7349 | 16.1366 | 59.4 | 4.7336 | 22.8285 | 59.2 | 4.7408 | 29.754 | 59.2 | 4.7366 | 37.2452 | 58.945 | 4.7393 | 51.0974 | 58.6 | 4.739 | 56.5274 | 58.4 | 4.7345 | 62.2788 | 58.2 | 4.7397 | 73.6858 | 58 | 4.7389 | 78.5501 | 57.8 | 4.74 | 82.2603 | 60 | 4.7416 | 75.8914 | 60.2 | 4.7378 | 68.437 | 60.6 | 4.734 | 53.9257 | 60.8 | 4.7336 | 53.4231 | 61 | 4.7372 | 40.7299 | 61.2 | 4.7431 | 38.4275 | 61.3308 | 4.7359 | 30.9543 | 61.6 | 4.74 | 21.1513 | 61.7604 | 4.7406 | 15.916 | 62 | 4.7371 | 4.5306 | 62.2
|  | 4.7469 | 7.0089 | 59.8 | 4.7433 | 12.9692 | 59.6 | 4.7432 | 16.2054 | 59.4 | 4.7419 | 22.8959 | 59.2 | 4.7492 | 29.7537 | 59.2 | 4.7449 | 37.2457 | 58.9433 | 4.7477 | 51.1097 | 58.6 | 4.7473 | 56.5629 | 58.4 | 4.7429 | 62.349 | 58.2 | 4.748 | 73.6973 | 58 | 4.7472 | 78.5924 | 57.8 | 4.7483 | 82.2594 | 60 | 4.75 | 75.8923 | 60.2 | 4.7462 | 68.4375 | 60.6 | 4.7423 | 53.914 | 60.8 | 4.7419 | 53.4219 | 61 | 4.7455 | 40.6961 | 61.2 | 4.7514 | 38.4278 | 61.3325 | 4.7442 | 30.9543 | 61.6 | 4.7483 | 21.0684 | 61.7621 | 4.749 | 15.9153 | 62 | 4.7454 | 4.5203 | 62.2
|  | 4.7552 | 7.0102 | 59.8 | 4.7516 | 12.9812 | 59.6 | 4.7516 | 16.2741 | 59.4 | 4.7503 | 22.9632 | 59.2 | 4.7575 | 29.7534 | 59.2 | 4.7532 | 37.2462 | 58.9416 | 4.756 | 51.122 | 58.6 | 4.7556 | 56.5987 | 58.4 | 4.7512 | 62.4191 | 58.2 | 4.7563 | 73.7088 | 58 | 4.7555 | 78.6348 | 57.8 | 4.7567 | 82.2585 | 60 | 4.7583 | 75.8932 | 60.2 | 4.7545 | 68.4376 | 60.6 | 4.7506 | 53.9024 | 60.8 | 4.7502 | 53.4207 | 61 | 4.7539 | 40.6623 | 61.2 | 4.7597 | 38.4279 | 61.3342 | 4.7526 | 30.9543 | 61.6 | 4.7567 | 20.9853 | 61.7637 | 4.7573 | 15.9145 | 62 | 4.7537 | 4.5099 | 62.2
|  | 4.7636 | 7.0114 | 59.8 | 4.7599 | 12.99 | 59.6 | 4.7599 | 16.3433 | 59.4 | 4.7586 | 23.0326 | 59.2 | 4.7659 | 29.7531 | 59.2 | 4.7616 | 37.2467 | 58.9399 | 4.7643 | 51.1342 | 58.6 | 4.764 | 56.6345 | 58.4 | 4.7596 | 62.4892 | 58.2 | 4.7646 | 73.7203 | 58 | 4.7639 | 78.6683 | 57.8 | 4.765 | 82.2578 | 60 | 4.7666 | 75.8941 | 60.2 | 4.7628 | 68.4378 | 60.6 | 4.759 | 53.8908 | 60.8 | 4.7586 | 53.4193 | 61 | 4.7622 | 40.6286 | 61.2 | 4.7681 | 38.4279 | 61.3358 | 4.7609 | 30.9543 | 61.6 | 4.765 | 20.9023 | 61.7654 | 4.7656 | 15.8954 | 62 | 4.7621 | 4.4995 | 62.2
|  | 4.7719 | 7.0126 | 59.8 | 4.7683 | 12.9988 | 59.6 | 4.7682 | 16.4124 | 59.4 | 4.7669 | 23.1021 | 59.2 | 4.7742 | 29.753 | 59.2 | 4.7699 | 37.2473 | 58.9383 | 4.7726 | 51.1465 | 58.6 | 4.7723 | 56.6703 | 58.4 | 4.7679 | 62.5593 | 58.2 | 4.773 | 73.7324 | 58 | 4.7722 | 78.7017 | 57.8 | 4.7733 | 82.2571 | 60 | 4.7749 | 75.895 | 60.2 | 4.7711 | 68.4378 | 60.6 | 4.7673 | 53.8792 | 60.8 | 4.7669 | 53.418 | 61 | 4.7705 | 40.595 | 61.2 | 4.7764 | 38.4276 | 61.3375 | 4.7692 | 30.9543 | 61.6 | 4.7733 | 20.8192 | 61.7671 | 4.774 | 15.8763 | 62 | 4.7704 | 4.4934 | 62.2
|  | 4.7802 | 7.016 | 59.8 | 4.7766 | 13.0171 | 59.6 | 4.7765 | 16.4823 | 59.4 | 4.7753 | 23.1723 | 59.2 | 4.7825 | 29.7529 | 59.2 | 4.7782 | 37.2478 | 58.9366 | 4.781 | 51.1588 | 58.6 | 4.7806 | 56.7061 | 58.4 | 4.7762 | 62.6294 | 58.2 | 4.7813 | 73.7444 | 58 | 4.7805 | 78.7352 | 57.8 | 4.7817 | 82.257 | 60 | 4.7833 | 75.8959 | 60.2 | 4.7795 | 68.4377 | 60.6 | 4.7757 | 53.8676 | 60.8 | 4.7752 | 53.4166 | 61 | 4.7789 | 40.5614 | 61.2 | 4.7848 | 38.4273 | 61.3392 | 4.7776 | 30.9544 | 61.6 | 4.7816 | 20.7361 | 61.7687 | 4.7823 | 15.8265 | 62 | 4.7787 | 4.4873 | 62.2
|  | 4.7885 | 7.0194 | 59.8 | 4.7849 | 13.0355 | 59.6 | 4.7849 | 16.5522 | 59.4 | 4.7836 | 23.2426 | 59.2 | 4.7909 | 29.7527 | 59.2 | 4.7866 | 37.2483 | 58.9349 | 4.7893 | 51.1812 | 58.6 | 4.789 | 56.7408 | 58.4 | 4.7845 | 62.6996 | 58.2 | 4.7896 | 73.7565 | 58 | 4.7888 | 78.7687 | 57.8 | 4.79 | 82.257 | 60 | 4.7916 | 75.8968 | 60.2 | 4.7878 | 68.4373 | 60.6 | 4.784 | 53.857 | 60.8 | 4.7836 | 53.4151 | 61 | 4.7872 | 40.5278 | 61.2 | 4.7931 | 38.427 | 61.3408 | 4.7859 | 30.9544 | 61.6 | 4.79 | 20.653 | 61.7704 | 4.7906 | 15.7767 | 62 | 4.787 | 4.4682 | 62.2
|  | 4.7969 | 7.0216 | 59.8 | 4.7933 | 13.0538 | 59.6 | 4.7932 | 16.6221 | 59.4 | 4.7919 | 23.3155 | 59.2 | 4.7992 | 29.7525 | 59.2 | 4.7949 | 37.2488 | 58.9333 | 4.7976 | 51.2037 | 58.6 | 4.7973 | 56.7754 | 58.4 | 4.7929 | 62.7698 | 58.2 | 4.798 | 73.7685 | 58 | 4.7972 | 78.8022 | 57.8 | 4.7983 | 82.2569 | 60 | 4.7999 | 75.8969 | 60.2 | 4.7961 | 68.4369 | 60.6 | 4.7923 | 53.8464 | 60.8 | 4.7919 | 53.4137 | 61 | 4.7955 | 40.4942 | 61.2 | 4.8014 | 38.4267 | 61.3425 | 4.7942 | 30.9542 | 61.6 | 4.7983 | 20.5698 | 61.7721 | 4.799 | 15.7119 | 62 | 4.7954 | 4.4492 | 62.2
|  | 4.8052 | 7.0238 | 59.8 | 4.8016 | 13.0722 | 59.6 | 4.8015 | 16.692 | 59.4 | 4.8003 | 23.3885 | 59.2 | 4.8075 | 29.7523 | 59.2 | 4.8033 | 37.2493 | 58.9316 | 4.806 | 51.2219 | 58.6 | 4.8056 | 56.8105 | 58.4 | 4.8012 | 62.8392 | 58.2 | 4.8063 | 73.781 | 58 | 4.8055 | 78.8356 | 57.8 | 4.8067 | 82.2568 | 60 | 4.8083 | 75.897 | 60.2 | 4.8045 | 68.4362 | 60.6 | 4.8006 | 53.8364 | 60.8 | 4.8003 | 53.4123 | 61 | 4.8039 | 40.4606 | 61.2 | 4.8098 | 38.4264 | 61.3442 | 4.8025 | 30.9541 | 61.6 | 4.8066 | 20.4866 | 61.7737 | 4.8073 | 15.6471 | 62 | 4.8038 | 4.4175 | 62.2
|  | 4.8135 | 7.026 | 59.8 | 4.8099 | 13.0906 | 59.6 | 4.8099 | 16.7624 | 59.4 | 4.8086 | 23.4615 | 59.2 | 4.8159 | 29.7521 | 59.2 | 4.8116 | 37.2498 | 58.93 | 4.8143 | 51.24 | 58.6 | 4.814 | 56.8455 | 58.4 | 4.8095 | 62.9085 | 58.2 | 4.8147 | 73.7934 | 58 | 4.8138 | 78.8686 | 57.8 | 4.815 | 82.2566 | 60 | 4.8166 | 75.8971 | 60.2 | 4.8128 | 68.4356 | 60.6 | 4.809 | 53.8264 | 60.8 | 4.8086 | 53.4111 | 61 | 4.8122 | 40.427 | 61.2 | 4.8181 | 38.4261 | 61.3458 | 4.8109 | 30.954 | 61.6 | 4.815 | 20.4033 | 61.7754 | 4.8157 | 15.5792 | 62 | 4.8121 | 4.3858 | 62.2
|  | 4.8219 | 7.0281 | 59.8 | 4.8182 | 13.1089 | 59.6 | 4.8182 | 16.8328 | 59.4 | 4.8169 | 23.5346 | 59.2 | 4.8242 | 29.7521 | 59.2 | 4.8199 | 37.2503 | 58.9283 | 4.8226 | 51.2557 | 58.6 | 4.8223 | 56.8806 | 58.4 | 4.8179 | 62.9682 | 58.2 | 4.823 | 73.8059 | 58 | 4.8222 | 78.9016 | 57.8 | 4.8233 | 82.2564 | 60 | 4.8249 | 75.8971 | 60.2 | 4.8211 | 68.4194 | 60.6 | 4.8173 | 53.8164 | 60.8 | 4.8169 | 53.4099 | 61 | 4.8205 | 40.3931 | 61.2 | 4.8264 | 38.4258 | 61.3475 | 4.8192 | 30.9539 | 61.6 | 4.8233 | 20.32 | 61.7771 | 4.824 | 15.5114 | 62 | 4.8204 | 4.3566 | 62.2
|  | 4.8302 | 7.0303 | 59.8 | 4.8266 | 13.1307 | 59.6 | 4.8265 | 16.9038 | 59.4 | 4.8253 | 23.6076 | 59.2 | 4.8325 | 29.752 | 59.2 | 4.8282 | 37.2509 | 58.9266 | 4.831 | 51.2714 | 58.6 | 4.8306 | 56.9156 | 58.4 | 4.8262 | 63.0279 | 58.2 | 4.8313 | 73.8184 | 58 | 4.8305 | 78.9345 | 57.8 | 4.8317 | 82.2562 | 60 | 4.8333 | 75.8971 | 60.2 | 4.8294 | 68.4033 | 60.6 | 4.8256 | 53.8064 | 60.8 | 4.8253 | 53.4087 | 61 | 4.8289 | 40.3593 | 61.2 | 4.8348 | 38.4255 | 61.3492 | 4.8275 | 30.9538 | 61.6 | 4.8316 | 20.2367 | 61.7787 | 4.8323 | 15.4395 | 62 | 4.8288 | 4.3274 | 62.2
|  | 4.8385 | 7.0325 | 59.8 | 4.8349 | 13.1525 | 59.6 | 4.8348 | 16.9748 | 59.4 | 4.8336 | 23.6806 | 59.2 | 4.8409 | 29.7519 | 59.2 | 4.8366 | 37.2514 | 58.9249 | 4.8393 | 51.2871 | 58.6 | 4.839 | 56.9506 | 58.4 | 4.8346 | 63.0643 | 58.2 | 4.8397 | 73.8311 | 58 | 4.8388 | 78.9674 | 57.8 | 4.84 | 82.256 | 60 | 4.8416 | 75.8972 | 60.2 | 4.8378 | 68.3636 | 60.6 | 4.834 | 53.7963 | 60.8 | 4.8336 | 53.4075 | 61 | 4.8372 | 40.326 | 61.2 | 4.8431 | 38.4252 | 61.3508 | 4.8358 | 30.9537 | 61.6 | 4.84 | 20.1535 | 61.7804 | 4.8406 | 15.3677 | 62 | 4.8371 | 4.2915 | 62.2
|  | 4.8468 | 7.0347 | 59.8 | 4.8432 | 13.1741 | 59.6 | 4.8432 | 17.0459 | 59.4 | 4.8419 | 23.7553 | 59.2 | 4.8492 | 29.7519 | 59.2 | 4.8449 | 37.2519 | 58.9233 | 4.8476 | 51.3028 | 58.6 | 4.8473 | 56.9857 | 58.4 | 4.8429 | 63.1006 | 58.2 | 4.848 | 73.8437 | 58 | 4.8472 | 79.0027 | 57.8 | 4.8483 | 82.2556 | 60 | 4.8499 | 75.8974 | 60.2 | 4.8461 | 68.3239 | 60.6 | 4.8423 | 53.7861 | 60.8 | 4.8419 | 53.4063 | 61 | 4.8455 | 40.2927 | 61.2 | 4.8514 | 38.4249 | 61.3525 | 4.8442 | 30.9507 | 61.6 | 4.8483 | 20.0702 | 61.7821 | 4.849 | 15.2979 | 62 | 4.8455 | 4.2556 | 62.2
|  | 4.8552 | 7.0369 | 59.8 | 4.8515 | 13.1956 | 59.6 | 4.8515 | 17.1169 | 59.4 | 4.8503 | 23.83 | 59.2 | 4.8575 | 29.7519 | 59.2 | 4.8532 | 37.2524 | 58.9216 | 4.8559 | 51.3184 | 58.6 | 4.8556 | 57.0207 | 58.4 | 4.8512 | 63.118 | 58.2 | 4.8563 | 73.8557 | 58 | 4.8555 | 79.0379 | 57.8 | 4.8566 | 82.2551 | 60 | 4.8582 | 75.8977 | 60.2 | 4.8544 | 68.2727 | 60.6 | 4.8506 | 53.776 | 60.8 | 4.8503 | 53.405 | 61 | 4.8539 | 40.2593 | 61.2 | 4.8598 | 38.4246 | 61.3542 | 4.8525 | 30.9477 | 61.6 | 4.8566 | 19.987 | 61.7837 | 4.8573 | 15.2281 | 62 | 4.8538 | 4.2196 | 62.2
|  | 4.8635 | 7.0391 | 59.8 | 4.8599 | 13.2159 | 59.6 | 4.8598 | 17.1883 | 59.4 | 4.8586 | 23.9054 | 59.2 | 4.8659 | 29.7518 | 59.2 | 4.8616 | 37.2528 | 58.9199 | 4.8643 | 51.3341 | 58.6 | 4.864 | 57.0557 | 58.4 | 4.8596 | 63.1355 | 58.2 | 4.8647 | 73.8677 | 58 | 4.8638 | 79.0732 | 57.8 | 4.865 | 82.2548 | 60 | 4.8666 | 75.8974 | 60.2 | 4.8627 | 68.2214 | 60.6 | 4.859 | 53.7659 | 60.8 | 4.8586 | 53.4041 | 61 | 4.8622 | 40.226 | 61.2 | 4.8681 | 38.4243 | 61.3558 | 4.8608 | 30.9205 | 61.6 | 4.865 | 19.9037 | 61.7854 | 4.8657 | 15.1597 | 62 | 4.8621 | 4.1837 | 62.2
|  | 4.8718 | 7.0413 | 59.8 | 4.8682 | 13.2362 | 59.6 | 4.8682 | 17.2597 | 59.4 | 4.8669 | 23.9809 | 59.2 | 4.8742 | 29.7518 | 59.2 | 4.8699 | 37.2533 | 58.9183 | 4.8726 | 51.3498 | 58.6 | 4.8723 | 57.0908 | 58.4 | 4.8679 | 63.1473 | 58.2 | 4.873 | 73.8782 | 58 | 4.8722 | 79.1085 | 57.8 | 4.8733 | 82.2544 | 60 | 4.8749 | 75.8971 | 60.2 | 4.8711 | 68.1679 | 60.6 | 4.8673 | 53.7557 | 60.8 | 4.8669 | 53.4032 | 61 | 4.8705 | 40.1929 | 61.2 | 4.8765 | 38.424 | 61.3575 | 4.8691 | 30.8933 | 61.6 | 4.8733 | 19.8204 | 61.7871 | 4.874 | 15.0912 | 62 | 4.8705 | 4.1478 | 62.2
|  | 4.8801 | 7.0435 | 59.8 | 4.8765 | 13.2571 | 59.6 | 4.8765 | 17.3311 | 59.4 | 4.8752 | 24.0568 | 59.2 | 4.8826 | 29.7518 | 59.2 | 4.8782 | 37.2538 | 58.9166 | 4.8809 | 51.3655 | 58.6 | 4.8806 | 57.1259 | 58.4 | 4.8762 | 63.1592 | 58.2 | 4.8813 | 73.8888 | 58 | 4.8805 | 79.1428 | 57.8 | 4.8816 | 82.254 | 60 | 4.8832 | 75.8968 | 60.2 | 4.8794 | 68.1144 | 60.6 | 4.8756 | 53.7454 | 60.8 | 4.8752 | 53.4026 | 61 | 4.8789 | 40.1597 | 61.2 | 4.8848 | 38.4237 | 61.3592 | 4.8775 | 30.8408 | 61.6 | 4.8816 | 19.737 | 61.7887 | 4.8823 | 15.0162 | 62 | 4.8788 | 4.1119 | 62.2
|  | 4.8885 | 7.0456 | 59.8 | 4.8849 | 13.2781 | 59.6 | 4.8848 | 17.4025 | 59.4 | 4.8836 | 24.1327 | 59.2 | 4.8909 | 29.7518 | 59.2 | 4.8866 | 37.2542 | 58.9149 | 4.8893 | 51.3811 | 58.6 | 4.8889 | 57.161 | 58.4 | 4.8846 | 63.1692 | 58.2 | 4.8897 | 73.8983 | 58 | 4.8888 | 79.1771 | 57.8 | 4.89 | 82.2537 | 60 | 4.8916 | 75.8964 | 60.2 | 4.8877 | 68.0563 | 60.6 | 4.884 | 53.7352 | 60.8 | 4.8836 | 53.4021 | 61 | 4.8872 | 40.141 | 61.2 | 4.8931 | 38.4234 | 61.3608 | 4.8858 | 30.7882 | 61.6 | 4.89 | 19.6536 | 61.7904 | 4.8907 | 14.9411 | 62 | 4.8871 | 4.0686 | 62.2
|  | 4.8968 | 7.0478 | 59.8 | 4.8932 | 13.2993 | 59.6 | 4.8931 | 17.4744 | 59.4 | 4.8919 | 24.2086 | 59.2 | 4.8992 | 29.7518 | 59.2 | 4.8949 | 37.2547 | 58.9133 | 4.8976 | 51.3968 | 58.6 | 4.8973 | 57.196 | 58.4 | 4.8929 | 63.1793 | 58.2 | 4.898 | 73.9078 | 58 | 4.8972 | 79.2104 | 57.8 | 4.8983 | 82.2529 | 60 | 4.8999 | 75.8961 | 60.2 | 4.8961 | 67.9982 | 60.6 | 4.8923 | 53.725 | 60.8 | 4.8919 | 53.4015 | 61 | 4.8955 | 40.1223 | 61.2 | 4.9015 | 38.4231 | 61.3625 | 4.8941 | 30.7234 | 61.6 | 4.8983 | 19.5701 | 61.7921 | 4.899 | 14.8665 | 62 | 4.8955 | 4.0252 | 62.2
|  | 4.9051 | 7.05 | 59.8 | 4.9015 | 13.3205 | 59.6 | 4.9015 | 17.5463 | 59.4 | 4.9003 | 24.2844 | 59.2 | 4.9076 | 29.7519 | 59.2 | 4.9032 | 37.2551 | 58.9116 | 4.9059 | 51.4125 | 58.6 | 4.9056 | 57.2311 | 58.4 | 4.9012 | 63.1893 | 58.2 | 4.9063 | 73.9172 | 58 | 4.9055 | 79.2436 | 57.8 | 4.9066 | 82.2521 | 60 | 4.9082 | 75.8958 | 60.2 | 4.9044 | 67.9401 | 60.6 | 4.9006 | 53.7149 | 60.8 | 4.9002 | 53.4009 | 61 | 4.9039 | 40.1179 | 61.2 | 4.9098 | 38.4228 | 61.3642 | 4.9025 | 30.6586 | 61.6 | 4.9066 | 19.4984 | 61.7937 | 4.9073 | 14.792 | 62 | 4.9038 | 3.9819 | 62.2
|  | 4.9135 | 7.0522 | 59.8 | 4.9099 | 13.3431 | 59.6 | 4.9098 | 17.6179 | 59.4 | 4.9086 | 24.3603 | 59.2 | 4.9159 | 29.7519 | 59.2 | 4.9116 | 37.2556 | 58.91 | 4.9142 | 51.4282 | 58.6 | 4.9139 | 57.2661 | 58.4 | 4.9096 | 63.1993 | 58.2 | 4.9147 | 73.9265 | 58 | 4.9138 | 79.2762 | 57.8 | 4.915 | 82.2513 | 60.2 | 4.9166 | 75.8954 | 60.2 | 4.9127 | 67.8819 | 60.6 | 4.909 | 53.7048 | 60.8 | 4.9086 | 53.4001 | 61 | 4.9122 | 40.1135 | 61.2 | 4.9182 | 38.4225 | 61.3658 | 4.9108 | 30.5937 | 61.6 | 4.9149 | 19.4267 | 61.7954 | 4.9157 | 14.7174 | 62 | 4.9122 | 3.9386 | 62.2
|  | 4.9218 | 7.0544 | 59.8 | 4.9182 | 13.3658 | 59.6 | 4.9181 | 17.6895 | 59.4 | 4.9169 | 24.4361 | 59.2 | 4.9242 | 29.7521 | 59.2 | 4.9199 | 37.2561 | 58.9083 | 4.9225 | 51.444 | 58.6 | 4.9222 | 57.3026 | 58.4 | 4.9179 | 63.2134 | 58.2 | 4.923 | 73.9358 | 58 | 4.9221 | 79.3089 | 57.8 | 4.9233 | 82.2505 | 60.2 | 4.9249 | 75.8951 | 60.2 | 4.921 | 67.8219 | 60.6 | 4.9173 | 53.6978 | 60.8 | 4.9169 | 53.3994 | 61 | 4.9205 | 40.1091 | 61.2 | 4.9265 | 38.4222 | 61.3675 | 4.9191 | 30.5289 | 61.6 | 4.9233 | 19.3832 | 61.7971 | 4.924 | 14.6428 | 62 | 4.9205 | 3.8953 | 62.2
|  | 4.9301 | 7.0566 | 59.8 | 4.9265 | 13.3888 | 59.6 | 4.9265 | 17.7613 | 59.4 | 4.9252 | 24.5119 | 59.2 | 4.9326 | 29.7524 | 59.2 | 4.9283 | 37.2565 | 58.9066 | 4.9309 | 51.4599 | 58.6 | 4.9306 | 57.3391 | 58.4 | 4.9262 | 63.2274 | 58.2 | 4.9313 | 73.9452 | 58 | 4.9305 | 79.3415 | 57.8 | 4.9316 | 82.2497 | 60.2 | 4.9332 | 75.8946 | 60.2 | 4.9294 | 67.7619 | 60.6 | 4.9256 | 53.6909 | 60.8 | 4.9252 | 53.3986 | 61 | 4.9289 | 40.1047 | 61.2 | 4.9348 | 38.4219 | 61.3692 | 4.9274 | 30.4596 | 61.6 | 4.9316 | 19.3396 | 61.7987 | 4.9324 | 14.5674 | 62 | 4.9288 | 3.852 | 62.2
|  | 4.9384 | 7.0588 | 59.8 | 4.9348 | 13.4118 | 59.6 | 4.9348 | 17.8331 | 59.4 | 4.9336 | 24.5877 | 59.2 | 4.9409 | 29.7525 | 59.2 | 4.9366 | 37.257 | 58.9049 | 4.9392 | 51.4774 | 58.6 | 4.9389 | 57.3754 | 58.4 | 4.9346 | 63.2542 | 58.2 | 4.9397 | 73.9544 | 58 | 4.9388 | 79.3741 | 57.8 | 4.9399 | 82.2489 | 60.2 | 4.9415 | 75.894 | 60.2 | 4.9377 | 67.7017 | 60.6 | 4.9339 | 53.6858 | 60.8 | 4.9336 | 53.3979 | 61 | 4.9372 | 40.1004 | 61.2 | 4.9431 | 38.4216 | 61.3709 | 4.9358 | 30.3903 | 61.6 | 4.9399 | 19.3179 | 61.8 | 4.9407 | 14.492 | 62 | 4.9372 | 3.8088 | 62.2
|  | 4.9468 | 7.061 | 59.8 | 4.9432 | 13.4349 | 59.6 | 4.9431 | 17.9029 | 59.4 | 4.9419 | 24.6635 | 59.2 | 4.9492 | 29.7527 | 59.2 | 4.9449 | 37.2575 | 58.9033 | 4.9475 | 51.4949 | 58.6 | 4.9472 | 57.4117 | 58.4 | 4.9429 | 63.281 | 58.2 | 4.948 | 73.9636 | 58 | 4.9471 | 79.4068 | 57.8 | 4.9483 | 82.2481 | 60.2 | 4.9499 | 75.8935 | 60.2 | 4.946 | 67.6415 | 60.6 | 4.9423 | 53.6808 | 60.8 | 4.9419 | 53.3973 | 61 | 4.9455 | 40.096 | 61.2 | 4.9515 | 38.4213 | 61.3725 | 4.9441 | 30.3187 | 61.6 | 4.9483 | 19.2961 | 61.8 | 4.949 | 14.4166 | 62 | 4.9455 | 3.7656 | 62.2
|  | 4.9551 | 7.0631 | 59.8 | 4.9515 | 13.458 | 59.6 | 4.9514 | 17.9728 | 59.4 | 4.9502 | 24.7394 | 59.2 | 4.9576 | 29.7528 | 59.2 | 4.9532 | 37.2579 | 58.9016 | 4.9559 | 51.514 | 58.6 | 4.9556 | 57.448 | 58.4 | 4.9512 | 63.3209 | 58.2 | 4.9563 | 73.9728 | 58 | 4.9555 | 79.4395 | 57.8 | 4.9566 | 82.2473 | 60.2 | 4.9582 | 75.893 | 60.2 | 4.9543 | 67.5813 | 60.6 | 4.9506 | 53.6777 | 60.8 | 4.9502 | 53.3967 | 61 | 4.9539 | 40.0918 | 61.2 | 4.9598 | 38.421 | 61.3742 | 4.9524 | 30.2471 | 61.6 | 4.9566 | 19.287 | 61.8 | 4.9574 | 14.3412 | 62 | 4.9539 | 3.7223 | 62.2
|  | 4.9634 | 7.0653 | 59.8 | 4.9598 | 13.4801 | 59.6 | 4.9598 | 18.0431 | 59.4 | 4.9586 | 24.8152 | 59.2 | 4.9659 | 29.7529 | 59.2 | 4.9616 | 37.2584 | 58.8999 | 4.9642 | 51.5331 | 58.6 | 4.9639 | 57.4843 | 58.4 | 4.9596 | 63.3609 | 58.2 | 4.9647 | 73.982 | 58 | 4.9638 | 79.4722 | 57.8 | 4.9649 | 82.247 | 60.2 | 4.9665 | 75.8929 | 60.2 | 4.9627 | 67.5211 | 60.6 | 4.9589 | 53.6746 | 60.8 | 4.9586 | 53.3958 | 61 | 4.9622 | 40.0876 | 61.2 | 4.9682 | 38.4206 | 61.3759 | 4.9608 | 30.1756 | 61.6 | 4.9649 | 19.278 | 61.8 | 4.9657 | 14.2591 | 62 | 4.9622 | 3.6791 | 62.2
|  | 4.9718 | 7.0675 | 59.8 | 4.9681 | 13.5023 | 59.6 | 4.9681 | 18.1134 | 59.4 | 4.9669 | 24.891 | 59.2 | 4.9742 | 29.7531 | 59.2 | 4.9699 | 37.2589 | 58.8983 | 4.9725 | 51.5521 | 58.6 | 4.9722 | 57.5206 | 58.4 | 4.9679 | 63.3998 | 58.2 | 4.973 | 73.9914 | 58 | 4.9722 | 79.5049 | 57.8 | 4.9733 | 82.2467 | 60.2 | 4.9749 | 75.8928 | 60.2 | 4.971 | 67.459 | 60.6 | 4.9673 | 53.677 | 60.8 | 4.9669 | 53.3948 | 61 | 4.9705 | 40.0837 | 61.2 | 4.9765 | 38.4118 | 61.3775 | 4.9691 | 30.104 | 61.6 | 4.9733 | 19.2687 | 61.8 | 4.9741 | 14.177 | 62 | 4.9705 | 3.6359 | 62.2
|  | 4.9801 | 7.0697 | 59.8 | 4.9765 | 13.5244 | 59.6 | 4.9764 | 18.1692 | 59.4 | 4.9752 | 24.9667 | 59.2 | 4.9826 | 29.7532 | 59.2 | 4.9782 | 37.2593 | 58.8966 | 4.9809 | 51.571 | 58.6 | 4.9806 | 57.5569 | 58.4 | 4.9763 | 63.4387 | 58.2 | 4.9814 | 74.0009 | 58 | 4.9805 | 79.5374 | 57.8 | 4.9816 | 82.2461 | 60.2 | 4.9832 | 75.8927 | 60.2 | 4.9793 | 67.3969 | 60.6 | 4.9756 | 53.6794 | 60.8 | 4.9752 | 53.3935 | 61 | 4.9789 | 40.0798 | 61.2 | 4.9848 | 38.4029 | 61.3792 | 4.9774 | 30.0309 | 61.6 | 4.9816 | 19.2595 | 61.8 | 4.9824 | 14.0949 | 62 | 4.9789 | 3.5926 | 62.2
|  | 4.9884 | 7.0719 | 59.8 | 4.9848 | 13.5465 | 59.6 | 4.9848 | 18.225 | 59.4 | 4.9836 | 25.0425 | 59.2 | 4.9909 | 29.7535 | 59.2 | 4.9866 | 37.2598 | 58.895 | 4.9892 | 51.59 | 58.6 | 4.9889 | 57.5848 | 58.4 | 4.9846 | 63.4789 | 58.2 | 4.9897 | 74.0102 | 58 | 4.9888 | 79.5699 | 57.8 | 4.9899 | 82.2454 | 60.2 | 4.9915 | 75.8926 | 60.2 | 4.9877 | 67.3349 | 60.6 | 4.9839 | 53.6834 | 60.8 | 4.9836 | 53.3922 | 61 | 4.9872 | 40.0673 | 61.2 | 4.9932 | 38.3691 | 61.3809 | 4.9857 | 29.9577 | 61.6 | 4.9899 | 19.253 | 61.8 | 4.9907 | 14.0128 | 62 | 4.9872 | 3.5495 | 62.2
|  | 4.9967 | 7.0742 | 59.8 | 4.9931 | 13.5688 | 59.6 | 4.9931 | 18.2532 | 59.4 | 4.9919 | 25.1183 | 59.2 | 4.9993 | 29.7537 | 59.2 | 4.9949 | 37.2603 | 58.8933 | 4.9975 | 51.609 | 58.6 | 4.9972 | 57.6126 | 58.4 | 4.9929 | 63.519 | 58.2 | 4.998 | 74.0195 | 58 | 4.9972 | 79.6024 | 57.8 | 4.9983 | 82.2449 | 60.2 | 4.9999 | 75.8925 | 60.2 | 4.996 | 67.2729 | 60.6 | 4.9923 | 53.6874 | 60.8 | 4.9919 | 53.3903 | 61 | 4.9955 | 40.0548 | 61.2 | 5.0015 | 38.3352 | 61.3825 | 4.994 | 29.8845 | 61.6 | 4.9983 | 19.2465 | 61.8 | 4.999 | 13.9301 | 62 | 4.9955 | 3.5065 | 62.2
|  | 5.0051 | 7.0764 | 59.8 | 5.0015 | 13.591 | 59.6 | 5.0014 | 18.2814 | 59.4 | 5.0002 | 25.194 | 59.2 | 5.0076 | 29.7539 | 59.2 | 5.0032 | 37.2607 | 58.8916 | 5.0058 | 51.628 | 58.6 | 5.0056 | 57.6224 | 58.4 | 5.0013 | 63.5592 | 58.2 | 5.0063 | 74.0287 | 58 | 5.0055 | 79.6349 | 57.8 | 5.0066 | 82.2444 | 60.2 | 5.0082 | 75.8924 | 60.2 | 5.0043 | 67.2077 | 60.6 | 5.0006 | 53.6913 | 60.8 | 5.0002 | 53.3884 | 61 | 5.0038 | 40.0422 | 61.2 | 5.0099 | 38.2769 | 61.3842 | 5.0024 | 29.8112 | 61.6 | 5.0066 | 19.232 | 61.8 | 5.0074 | 13.8475 | 62 | 5.0039 | 3.4634 | 62.2
|  | 5.0134 | 7.0786 | 59.8 | 5.0098 | 13.6125 | 59.6 | 5.0097 | 18.2925 | 59.4 | 5.0086 | 25.2697 | 59.2 | 5.0159 | 29.754 | 59.2 | 5.0116 | 37.2612 | 58.8899 | 5.0142 | 51.647 | 58.6 | 5.0139 | 57.6322 | 58.4 | 5.0096 | 63.5995 | 58.2 | 5.0147 | 74.0379 | 58 | 5.0138 | 79.6665 | 57.8 | 5.0149 | 82.2439 | 60.2 | 5.0165 | 75.8921 | 60.2 | 5.0126 | 67.1426 | 60.6 | 5.0089 | 53.6953 | 60.8 | 5.0085 | 53.3867 | 61 | 5.0122 | 40.0296 | 61.2 | 5.0182 | 38.2186 | 61.3859 | 5.0107 | 29.738 | 61.6 | 5.0149 | 19.2176 | 61.8 | 5.0157 | 13.7645 | 62 | 5.0122 | 3.4203 | 62.2
|  | 5.0217 | 7.0808 | 59.8 | 5.0181 | 13.634 | 59.6 | 5.0181 | 18.3037 | 59.4 | 5.0169 | 25.3454 | 59.2 | 5.0243 | 29.7543 | 59.2 | 5.0199 | 37.2616 | 58.8883 | 5.0225 | 51.666 | 58.6 | 5.0222 | 57.6394 | 58.4 | 5.0179 | 63.6409 | 58.2 | 5.023 | 74.0472 | 58 | 5.0222 | 79.6981 | 57.8 | 5.0232 | 82.2434 | 60.2 | 5.0249 | 75.8919 | 60.2 | 5.021 | 67.0775 | 60.6 | 5.0173 | 53.6993 | 60.8 | 5.0169 | 53.3849 | 61 | 5.0205 | 40.0145 | 61.2 | 5.0265 | 38.1452 | 61.3875 | 5.019 | 29.6647 | 61.6 | 5.0233 | 19.203 | 61.8 | 5.024 | 13.6814 | 62 | 5.0206 | 3.3772 | 62.2
|  | 5.03 | 7.0831 | 59.8 | 5.0265 | 13.6537 | 59.6 | 5.0264 | 18.3117 | 59.4 | 5.0252 | 25.4211 | 59.2 | 5.0326 | 29.7547 | 59.2 | 5.0282 | 37.2621 | 58.8866 | 5.0308 | 51.685 | 58.6 | 5.0305 | 57.6465 | 58.4 | 5.0263 | 63.6824 | 58.2 | 5.0313 | 74.0565 | 58 | 5.0305 | 79.7293 | 57.8 | 5.0316 | 82.2435 | 60.2 | 5.0332 | 75.8919 | 60.2 | 5.0293 | 67.0124 | 60.6 | 5.0256 | 53.7033 | 60.8 | 5.0252 | 53.3609 | 61 | 5.0288 | 39.9993 | 61.2 | 5.0349 | 38.0718 | 61.3892 | 5.0273 | 29.5894 | 61.6 | 5.0316 | 19.1885 | 61.8 | 5.0324 | 13.5983 | 62 | 5.0289 | 3.3341 | 62.2
|  | 5.0384 | 7.0853 | 59.8 | 5.0348 | 13.6733 | 59.6 | 5.0347 | 18.3197 | 59.4 | 5.0336 | 25.4967 | 59.2 | 5.0409 | 29.755 | 59.2 | 5.0366 | 37.2624 | 58.8849 | 5.0392 | 51.7023 | 58.6 | 5.0389 | 57.652 | 58.4 | 5.0346 | 63.7243 | 58.2 | 5.0397 | 74.0661 | 58 | 5.0388 | 79.7604 | 57.8 | 5.0399 | 82.2437 | 60.2 | 5.0415 | 75.8918 | 60.2 | 5.0376 | 66.9473 | 60.6 | 5.0339 | 53.7018 | 60.8 | 5.0335 | 53.3369 | 61 | 5.0372 | 39.9837 | 61.2 | 5.0432 | 37.9984 | 61.3909 | 5.0357 | 29.5141 | 61.6 | 5.0399 | 19.1668 | 61.8 | 5.0407 | 13.5152 | 62 | 5.0372 | 3.291 | 62.2
|  | 5.0467 | 7.0875 | 59.8 | 5.0431 | 13.6923 | 59.6 | 5.0431 | 18.3265 | 59.4 | 5.0419 | 25.5692 | 59.2 | 5.0493 | 29.7552 | 59.2 | 5.0449 | 37.2628 | 58.8833 | 5.0475 | 51.7197 | 58.6 | 5.0472 | 57.6576 | 58.4 | 5.0429 | 63.7661 | 58.2 | 5.048 | 74.0757 | 58 | 5.0471 | 79.7915 | 57.8 | 5.0482 | 82.2441 | 60.2 | 5.0498 | 75.8919 | 60.2 | 5.046 | 66.8821 | 60.6 | 5.0423 | 53.7004 | 60.8 | 5.0419 | 53.2912 | 61 | 5.0455 | 39.9681 | 61.2 | 5.0515 | 37.9251 | 61.3925 | 5.044 | 29.4362 | 61.6 | 5.0482 | 19.1451 | 61.8 | 5.0491 | 13.4334 | 62 | 5.0456 | 3.2478 | 62.2
|  | 5.055 | 7.0897 | 59.8 | 5.0514 | 13.7113 | 59.6 | 5.0514 | 18.3333 | 59.4 | 5.0502 | 25.6417 | 59.2 | 5.0576 | 29.7554 | 59.2 | 5.0533 | 37.2628 | 58.8816 | 5.0558 | 51.737 | 58.6 | 5.0555 | 57.6643 | 58.4 | 5.0513 | 63.8085 | 58.2 | 5.0563 | 74.0845 | 58 | 5.0555 | 79.8227 | 57.8 | 5.0566 | 82.2445 | 60.2 | 5.0582 | 75.8919 | 60.2 | 5.0543 | 66.8171 | 60.6 | 5.0506 | 53.699 | 60.8 | 5.0502 | 53.2454 | 61 | 5.0538 | 39.9525 | 61.2 | 5.0599 | 37.8475 | 61.3942 | 5.0523 | 29.3584 | 61.6 | 5.0566 | 19.113 | 61.8 | 5.0574 | 13.3516 | 62 | 5.0539 | 3.2047 | 62.2
|  | 5.0634 | 7.0919 | 59.8 | 5.0598 | 13.7293 | 59.6 | 5.0597 | 18.3446 | 59.4 | 5.0585 | 25.7014 | 59.2 | 5.0659 | 29.7557 | 59.2 | 5.0616 | 37.2628 | 58.8799 | 5.0641 | 51.7544 | 58.6 | 5.0639 | 57.6711 | 58.4 | 5.0596 | 63.851 | 58.2 | 5.0647 | 74.0933 | 58 | 5.0638 | 79.8408 | 57.8 | 5.0649 | 82.2449 | 60.2 | 5.0665 | 75.8919 | 60.2 | 5.0626 | 66.752 | 60.6 | 5.0589 | 53.6976 | 60.8 | 5.0585 | 53.1901 | 61 | 5.0622 | 39.9369 | 61.2 | 5.0682 | 37.77 | 61.3959 | 5.0607 | 29.2788 | 61.6 | 5.0649 | 19.0809 | 61.8 | 5.0657 | 13.2693 | 62 | 5.0623 | 3.1615 | 62.2
|  | 5.0717 | 7.0942 | 59.8 | 5.0681 | 13.7474 | 59.6 | 5.068 | 18.3558 | 59.4 | 5.0669 | 25.7611 | 59.2 | 5.0743 | 29.7559 | 59.2 | 5.0699 | 37.2628 | 58.8783 | 5.0724 | 51.7697 | 58.6 | 5.0722 | 57.6779 | 58.4 | 5.0679 | 63.892 | 58.2 | 5.073 | 74.1026 | 58 | 5.0721 | 79.8588 | 57.8 | 5.0732 | 82.2453 | 60.2 | 5.0748 | 75.892 | 60.2 | 5.0709 | 66.6869 | 60.6 | 5.0673 | 53.6962 | 60.8 | 5.0669 | 53.1347 | 61 | 5.0705 | 39.9211 | 61.2 | 5.0766 | 37.691 | 61.3975 | 5.069 | 29.1991 | 61.6 | 5.0732 | 19.0487 | 61.8 | 5.0741 | 13.187 | 62 | 5.0706 | 3.1194 | 62.2
|  | 5.08 | 7.0964 | 59.8 | 5.0764 | 13.761 | 59.6 | 5.0764 | 18.3845 | 59.4 | 5.0752 | 25.8004 | 59.2 | 5.0826 | 29.7561 | 59.2 | 5.0782 | 37.2628 | 58.8766 | 5.0808 | 51.7849 | 58.6 | 5.0805 | 57.6847 | 58.4 | 5.0763 | 63.933 | 58.2 | 5.0814 | 74.1118 | 58 | 5.0805 | 79.8608 | 57.8 | 5.0816 | 82.2462 | 60.2 | 5.0832 | 75.892 | 60.2 | 5.0793 | 66.6218 | 60.6 | 5.0756 | 53.6948 | 60.8 | 5.0752 | 53.0769 | 61 | 5.0789 | 39.9053 | 61.2 | 5.0849 | 37.612 | 61.3992 | 5.0773 | 29.1192 | 61.6 | 5.0816 | 19.0165 | 61.8 | 5.0824 | 13.1045 | 62 | 5.0789 | 3.0773 | 62.2
|  | 5.0883 | 7.0986 | 59.8 | 5.0847 | 13.7746 | 59.6 | 5.0847 | 18.4132 | 59.4 | 5.0835 | 25.8397 | 59.2 | 5.0909 | 29.7564 | 59.2 | 5.0866 | 37.2628 | 58.875 | 5.0891 | 51.8002 | 58.6 | 5.0889 | 57.6907 | 58.4 | 5.0846 | 63.9724 | 58.2 | 5.0897 | 74.1194 | 58 | 5.0888 | 79.8628 | 57.8 | 5.0899 | 82.2471 | 60.2 | 5.0915 | 75.892 | 60.2 | 5.0876 | 66.5568 | 60.6 | 5.0839 | 53.6935 | 60.8 | 5.0835 | 53.0191 | 61 | 5.0872 | 39.8894 | 61.2 | 5.0932 | 37.533 | 61.4 | 5.0856 | 29.0394 | 61.6 | 5.0899 | 18.9844 | 61.8 | 5.0908 | 13.0219 | 62 | 5.0873 | 3.0351 | 62.2
|  | 5.0967 | 7.1009 | 59.8 | 5.0931 | 13.7883 | 59.6 | 5.093 | 18.4434 | 59.4 | 5.0919 | 25.8656 | 59.2 | 5.0993 | 29.7566 | 59.2 | 5.0949 | 37.2628 | 58.8733 | 5.0974 | 51.8155 | 58.6 | 5.0972 | 57.6968 | 58.4 | 5.093 | 64.0118 | 58.2 | 5.098 | 74.1269 | 58 | 5.0971 | 79.8644 | 57.8 | 5.0982 | 82.248 | 60.2 | 5.0998 | 75.892 | 60.2 | 5.0959 | 66.4917 | 60.6 | 5.0923 | 53.6921 | 60.8 | 5.0919 | 52.9515 | 61 | 5.0955 | 39.8736 | 61.2 | 5.1016 | 37.454 | 61.4 | 5.094 | 28.9594 | 61.6 | 5.0982 | 18.9523 | 61.8 | 5.0991 | 12.939 | 62 | 5.0956 | 2.993 | 62.2
|  | 5.105 | 7.1031 | 59.8 | 5.1014 | 13.8019 | 59.6 | 5.1014 | 18.4736 | 59.4 | 5.1002 | 25.8915 | 59.2 | 5.1076 | 29.7566 | 59.2 | 5.1032 | 37.2628 | 58.8716 | 5.1058 | 51.8308 | 58.6 | 5.1055 | 57.7078 | 58.4 | 5.1013 | 64.0513 | 58.2 | 5.1064 | 74.1344 | 58 | 5.1055 | 79.8659 | 57.8 | 5.1065 | 82.249 | 60.2 | 5.1082 | 75.8921 | 60.2 | 5.1042 | 66.4249 | 60.6 | 5.1006 | 53.6904 | 60.8 | 5.1002 | 52.8839 | 61 | 5.1039 | 39.8579 | 61.2 | 5.1099 | 37.375 | 61.4 | 5.1023 | 28.8794 | 61.6 | 5.1066 | 18.9199 | 61.8 | 5.1074 | 12.856 | 62 | 5.1039 | 2.9508 | 62.2
|  | 5.1133 | 7.1053 | 59.8 | 5.1097 | 13.8155 | 59.6 | 5.1097 | 18.5088 | 59.4 | 5.1085 | 25.9074 | 59.2 | 5.116 | 29.7565 | 59.2 | 5.1116 | 37.2628 | 58.8699 | 5.1141 | 51.846 | 58.6 | 5.1139 | 57.7189 | 58.4 | 5.1096 | 64.0907 | 58.2 | 5.1147 | 74.1419 | 58 | 5.1138 | 79.8674 | 57.8 | 5.1149 | 82.2501 | 60.2 | 5.1165 | 75.8918 | 60.2 | 5.1126 | 66.358 | 60.6 | 5.1089 | 53.6888 | 60.8 | 5.1086 | 52.8164 | 61 | 5.1122 | 39.8423 | 61.2 | 5.1183 | 37.296 | 61.4 | 5.1106 | 28.7993 | 61.6 | 5.1149 | 18.8875 | 61.8 | 5.1158 | 12.7754 | 62 | 5.1123 | 2.9087 | 62.2
|  | 5.1217 | 7.1075 | 59.8 | 5.1181 | 13.8292 | 59.6 | 5.118 | 18.544 | 59.4 | 5.1169 | 25.9234 | 59.2 | 5.1243 | 29.7565 | 59.2 | 5.1199 | 37.2627 | 58.8683 | 5.1224 | 51.8594 | 58.6 | 5.1222 | 57.734 | 58.4 | 5.118 | 64.1288 | 58.2 | 5.123 | 74.1494 | 58 | 5.1221 | 79.8688 | 57.8 | 5.1232 | 82.2513 | 60.2 | 5.1248 | 75.8914 | 60.2 | 5.1209 | 66.2913 | 60.6 | 5.1172 | 53.6869 | 60.8 | 5.1169 | 52.7488 | 61 | 5.1205 | 39.8266 | 61.2 | 5.1266 | 37.217 | 61.4 | 5.119 | 28.7191 | 61.6 | 5.1232 | 18.8551 | 61.8 | 5.1241 | 12.6949 | 62 | 5.1206 | 2.8665 | 62.2
|  | 5.13 | 7.1098 | 59.8 | 5.1264 | 13.8427 | 59.6 | 5.1263 | 18.5792 | 59.4 | 5.1252 | 25.9497 | 59.2 | 5.1326 | 29.7565 | 59.2 | 5.1282 | 37.2627 | 58.8666 | 5.1307 | 51.8728 | 58.6 | 5.1305 | 57.7492 | 58.4 | 5.1263 | 64.167 | 58.2 | 5.1313 | 74.1569 | 58 | 5.1305 | 79.8722 | 57.8 | 5.1315 | 82.2525 | 60.2 | 5.1331 | 75.8911 | 60.2 | 5.1292 | 66.2245 | 60.6 | 5.1256 | 53.685 | 60.8 | 5.1252 | 52.6798 | 61 | 5.1288 | 39.8109 | 61.2 | 5.1349 | 37.1381 | 61.4 | 5.1273 | 28.6396 | 61.6 | 5.1316 | 18.8227 | 61.8 | 5.1324 | 12.6139 | 62 | 5.129 | 2.8243 | 62.2
|  | 5.1383 | 7.112 | 59.8 | 5.1347 | 13.8561 | 59.6 | 5.1347 | 18.6144 | 59.4 | 5.1335 | 25.9761 | 59.2 | 5.141 | 29.7567 | 59.2 | 5.1366 | 37.2627 | 58.8649 | 5.1391 | 51.8861 | 58.6 | 5.1388 | 57.7662 | 58.4 | 5.1346 | 64.2052 | 58.2 | 5.1397 | 74.1584 | 58 | 5.1388 | 79.8755 | 57.8 | 5.1399 | 82.2536 | 60.2 | 5.1415 | 75.8908 | 60.2 | 5.1376 | 66.1578 | 60.6 | 5.1339 | 53.6831 | 60.8 | 5.1335 | 52.6108 | 61 | 5.1372 | 39.7953 | 61.2 | 5.1432 | 37.0569 | 61.4 | 5.1356 | 28.56 | 61.6 | 5.1399 | 18.7887 | 61.8 | 5.1408 | 12.533 | 62 | 5.1373 | 2.7821 | 62.2
|  | 5.1466 | 7.1142 | 59.8 | 5.1431 | 13.8697 | 59.6 | 5.143 | 18.6493 | 59.4 | 5.1419 | 26.0078 | 59.2 | 5.1493 | 29.7568 | 59.2 | 5.1449 | 37.2627 | 58.8633 | 5.1474 | 51.8995 | 58.6 | 5.1472 | 57.7833 | 58.4 | 5.1429 | 64.2433 | 58.2 | 5.148 | 74.1598 | 58 | 5.1471 | 79.8912 | 57.8 | 5.1482 | 82.2551 | 60.2 | 5.1498 | 75.8903 | 60.2 | 5.1459 | 66.091 | 60.6 | 5.1422 | 53.6813 | 60.8 | 5.1419 | 52.5389 | 61 | 5.1455 | 39.7796 | 61.2 | 5.1516 | 36.9757 | 61.4 | 5.1439 | 28.4805 | 61.6 | 5.1482 | 18.7548 | 61.8 | 5.1491 | 12.4516 | 62 | 5.1456 | 2.7398 | 62.2
|  | 5.155 | 7.1164 | 59.8 | 5.1514 | 13.8833 | 59.6 | 5.1513 | 18.6842 | 59.4 | 5.1502 | 26.0395 | 59.2 | 5.1576 | 29.7569 | 59.2 | 5.1532 | 37.2627 | 58.8616 | 5.1557 | 51.9128 | 58.6 | 5.1555 | 57.8003 | 58.4 | 5.1513 | 64.2815 | 58.2 | 5.1563 | 74.1612 | 58 | 5.1555 | 79.9069 | 57.8 | 5.1565 | 82.2565 | 60.2 | 5.1581 | 75.8897 | 60.2 | 5.1542 | 66.0243 | 60.6 | 5.1506 | 53.6794 | 60.8 | 5.1502 | 52.467 | 61 | 5.1538 | 39.7639 | 61.2 | 5.1599 | 36.8945 | 61.4 | 5.1523 | 28.401 | 61.6 | 5.1566 | 18.7177 | 61.8 | 5.1575 | 12.3702 | 62 | 5.154 | 2.6976 | 62.2
|  | 5.1633 | 7.1187 | 59.8 | 5.1597 | 13.897 | 59.6 | 5.1597 | 18.7186 | 59.4 | 5.1585 | 26.0705 | 59.2 | 5.166 | 29.757 | 59.2 | 5.1616 | 37.2627 | 58.8599 | 5.1641 | 51.9262 | 58.6 | 5.1638 | 57.8173 | 58.4 | 5.1596 | 64.3197 | 58.2 | 5.1647 | 74.1626 | 58 | 5.1638 | 79.9232 | 57.8 | 5.1648 | 82.2574 | 60.2 | 5.1665 | 75.8894 | 60.2 | 5.1626 | 65.9575 | 60.6 | 5.1589 | 53.6776 | 60.8 | 5.1585 | 52.3951 | 61 | 5.1622 | 39.7483 | 61.2 | 5.1683 | 36.8133 | 61.4 | 5.1606 | 28.3207 | 61.6 | 5.1649 | 18.6807 | 61.8 | 5.1658 | 12.2889 | 62 | 5.1623 | 2.6553 | 62.2
|  | 5.1716 | 7.1209 | 59.8 | 5.168 | 13.9106 | 59.6 | 5.168 | 18.753 | 59.4 | 5.1669 | 26.1015 | 59.2 | 5.1743 | 29.7571 | 59.2 | 5.1699 | 37.2636 | 58.8583 | 5.1724 | 51.9396 | 58.6 | 5.1721 | 57.8343 | 58.4 | 5.168 | 64.3579 | 58.2 | 5.173 | 74.1641 | 58 | 5.1721 | 79.9394 | 57.8 | 5.1732 | 82.2583 | 60.2 | 5.1748 | 75.8891 | 60.2 | 5.1709 | 65.8911 | 60.6 | 5.1672 | 53.6757 | 60.8 | 5.1669 | 52.3232 | 61 | 5.1705 | 39.7325 | 61.2 | 5.1766 | 36.7321 | 61.4 | 5.1689 | 28.2404 | 61.6 | 5.1732 | 18.6436 | 61.8 | 5.1741 | 12.2075 | 62 | 5.1707 | 2.6132 | 62.2
|  | 5.1799 | 7.1231 | 59.8 | 5.1764 | 13.9232 | 59.6 | 5.1763 | 18.7893 | 59.4 | 5.1752 | 26.1362 | 59.2 | 5.1826 | 29.7572 | 59.2 | 5.1783 | 37.2645 | 58.8566 | 5.1807 | 51.9529 | 58.6 | 5.1805 | 57.8513 | 58.4 | 5.1763 | 64.3962 | 58.2 | 5.1814 | 74.1656 | 58 | 5.1805 | 79.9596 | 57.8 | 5.1815 | 82.2589 | 60.2 | 5.1831 | 75.8891 | 60.2 | 5.1792 | 65.8247 | 60.6 | 5.1756 | 53.6738 | 60.8 | 5.1752 | 52.2514 | 61 | 5.1788 | 39.7168 | 61.2 | 5.1849 | 36.6509 | 61.4 | 5.1772 | 28.1601 | 61.6 | 5.1815 | 18.6065 | 61.8 | 5.1825 | 12.1441 | 62 | 5.179 | 2.571 | 62.2
|  | 5.1883 | 7.1253 | 59.8 | 5.1847 | 13.9358 | 59.6 | 5.1846 | 18.8256 | 59.4 | 5.1835 | 26.171 | 59.2 | 5.191 | 29.7571 | 59.2 | 5.1866 | 37.2852 | 58.8549 | 5.1891 | 51.9663 | 58.6 | 5.1888 | 57.8707 | 58.4 | 5.1846 | 64.4361 | 58.2 | 5.1897 | 74.1671 | 58 | 5.1888 | 79.9797 | 57.8 | 5.1898 | 82.2596 | 60.2 | 5.1915 | 75.8891 | 60.2 | 5.1875 | 65.7583 | 60.6 | 5.1839 | 53.672 | 60.8 | 5.1835 | 52.1797 | 61 | 5.1872 | 39.7011 | 61.2 | 5.1933 | 36.5697 | 61.4 | 5.1856 | 28.0798 | 61.6 | 5.1899 | 18.5694 | 61.8 | 5.1908 | 12.0808 | 62 | 5.1873 | 2.5288 | 62.2
|  | 5.1966 | 7.1254 | 59.8 | 5.193 | 13.9388 | 59.6 | 5.193 | 18.8623 | 59.4 | 5.1918 | 26.205 | 59.2 | 5.1993 | 29.757 | 59.2 | 5.1949 | 37.3059 | 58.8533 | 5.1974 | 51.9797 | 58.6 | 5.1971 | 57.89 | 58.4 | 5.193 | 64.4759 | 58.2 | 5.198 | 74.1686 | 58 | 5.1971 | 79.9999 | 57.8 | 5.1982 | 82.26 | 60.2 | 5.1998 | 75.889 | 60.2 | 5.1959 | 65.6918 | 60.6 | 5.1922 | 53.6702 | 60.8 | 5.1919 | 52.108 | 61 | 5.1955 | 39.6853 | 61.2 | 5.2016 | 36.4885 | 61.4 | 5.1939 | 27.9995 | 61.6 | 5.1982 | 18.5323 | 61.8 | 5.1992 | 12.0481 | 62 | 5.1957 | 2.4866 | 62.2
|  | 5.2049 | 7.1254 | 59.8 | 5.2013 | 13.9418 | 59.6 | 5.2013 | 18.899 | 59.4 | 5.2002 | 26.2391 | 59.2 | 5.2076 | 29.7569 | 59.2 | 5.2032 | 37.3557 | 58.8516 | 5.2057 | 51.9828 | 58.6 | 5.2055 | 57.9093 | 58.4 | 5.2013 | 64.5161 | 58.2 | 5.2064 | 74.1702 | 58 | 5.2055 | 80.0201 | 57.8 | 5.2065 | 82.2603 | 60.2 | 5.2081 | 75.889 | 60.2 | 5.2042 | 65.6254 | 60.6 | 5.2006 | 53.6672 | 60.8 | 5.2002 | 52.0363 | 61 | 5.2039 | 39.6696 | 61.2 | 5.21 | 36.4073 | 61.4 | 5.2022 | 27.9192 | 61.6 | 5.2065 | 18.4952 | 61.8 | 5.2075 | 12.0153 | 62 | 5.204 | 2.4595 | 62.2
|  | 5.2133 | 7.1255 | 59.8 | 5.2097 | 13.9448 | 59.6 | 5.2096 | 18.9358 | 59.4 | 5.2085 | 26.2704 | 59.2 | 5.216 | 29.7568 | 59.2 | 5.2116 | 37.4054 | 58.8499 | 5.214 | 51.986 | 58.6 | 5.2138 | 57.9286 | 58.4 | 5.2096 | 64.5563 | 58.2 | 5.2147 | 74.1717 | 58 | 5.2138 | 80.0411 | 57.8 | 5.2148 | 82.2609 | 60.2 | 5.2164 | 75.8894 | 60.2 | 5.2125 | 65.559 | 60.6 | 5.2089 | 53.6643 | 60.8 | 5.2085 | 51.9645 | 61 | 5.2122 | 39.6539 | 61.2 | 5.2183 | 36.326 | 61.4 | 5.2105 | 27.8389 | 61.6 | 5.2149 | 18.4582 | 61.8 | 5.2158 | 11.9989 | 62 | 5.2123 | 2.4323 | 62.2
|  | 5.2216 | 7.1255 | 59.8 | 5.218 | 13.9477 | 59.6 | 5.218 | 18.9725 | 59.4 | 5.2169 | 26.3017 | 59.2 | 5.2243 | 29.7566 | 59.2 | 5.2199 | 37.471 | 58.8483 | 5.2224 | 51.9891 | 58.6 | 5.2221 | 57.948 | 58.4 | 5.218 | 64.5965 | 58.2 | 5.223 | 74.1742 | 58 | 5.2221 | 80.0621 | 57.8 | 5.2232 | 82.2615 | 60.2 | 5.2248 | 75.8898 | 60.2 | 5.2208 | 65.4926 | 60.6 | 5.2172 | 53.6606 | 60.8 | 5.2169 | 51.8927 | 61 | 5.2205 | 39.6382 | 61.2 | 5.2266 | 36.2449 | 61.4 | 5.2189 | 27.7586 | 61.6 | 5.2232 | 18.4212 | 61.8 | 5.2242 | 11.9824 | 62 | 5.2207 | 2.4179 | 62.2
|  | 5.2299 | 7.1255 | 59.8 | 5.2263 | 13.9507 | 59.6 | 5.2263 | 19.0088 | 59.4 | 5.2252 | 26.3328 | 59.2 | 5.2327 | 29.7565 | 59.2 | 5.2282 | 37.5366 | 58.8466 | 5.2307 | 51.9923 | 58.6 | 5.2305 | 57.9673 | 58.4 | 5.2263 | 64.6367 | 58.2 | 5.2314 | 74.1767 | 58 | 5.2305 | 80.0836 | 57.8 | 5.2315 | 82.2623 | 60.2 | 5.2331 | 75.8903 | 60.2 | 5.2292 | 65.4262 | 60.6 | 5.2256 | 53.6569 | 60.8 | 5.2252 | 51.8206 | 61 | 5.2289 | 39.6224 | 61.2 | 5.235 | 36.1636 | 61.4 | 5.2272 | 27.6783 | 61.6 | 5.2315 | 18.3841 | 61.8 | 5.2325 | 11.9681 | 62 | 5.2291 | 2.4034 | 62.2
|  | 5.2382 | 7.1256 | 59.8 | 5.2347 | 13.9537 | 59.6 | 5.2346 | 19.045 | 59.4 | 5.2335 | 26.364 | 59.2 | 5.241 | 29.7563 | 59.2 | 5.2366 | 37.6021 | 58.8449 | 5.239 | 51.9954 | 58.6 | 5.2388 | 57.9866 | 58.4 | 5.2346 | 64.6769 | 58.2 | 5.2397 | 74.1805 | 58 | 5.2388 | 80.1051 | 57.8 | 5.2398 | 82.2632 | 60.2 | 5.2414 | 75.8907 | 60.2 | 5.2375 | 65.3754 | 60.6 | 5.2339 | 53.6532 | 60.8 | 5.2335 | 51.7486 | 61 | 5.2372 | 39.6069 | 61.2 | 5.2433 | 36.0824 | 61.4 | 5.2355 | 27.598 | 61.6 | 5.2399 | 18.3471 | 61.8 | 5.2408 | 11.9539 | 62 | 5.2374 | 2.389 | 62.2
|  | 5.2466 | 7.1256 | 59.8 | 5.243 | 13.9534 | 59.6 | 5.2429 | 19.0828 | 59.4 | 5.2419 | 26.3952 | 59.2 | 5.2493 | 29.7562 | 59.2 | 5.2449 | 37.6677 | 58.8433 | 5.2473 | 51.9986 | 58.6 | 5.2471 | 58.006 | 58.4 | 5.243 | 64.717 | 58.2 | 5.248 | 74.1844 | 58 | 5.2471 | 80.1274 | 57.8 | 5.2481 | 82.2639 | 60.2 | 5.2498 | 75.8914 | 60.2 | 5.2458 | 65.3246 | 60.6 | 5.2422 | 53.6495 | 60.8 | 5.2419 | 51.6765 | 61 | 5.2455 | 39.5914 | 61.2 | 5.2516 | 36.0012 | 61.4 | 5.2439 | 27.5177 | 61.6 | 5.2482 | 18.31 | 61.8 | 5.2491 | 11.9445 | 62 | 5.2457 | 2.3746 | 62.2
|  | 5.2549 | 7.1257 | 59.8 | 5.2513 | 13.9531 | 59.6 | 5.2513 | 19.1205 | 59.4 | 5.2502 | 26.4263 | 59.2 | 5.2577 | 29.7561 | 59.2 | 5.2532 | 37.7347 | 58.8416 | 5.2557 | 52.0017 | 58.6 | 5.2555 | 58.0253 | 58.4 | 5.2513 | 64.7571 | 58.2 | 5.2564 | 74.1885 | 58 | 5.2555 | 80.1497 | 57.8 | 5.2565 | 82.2647 | 60.2 | 5.2581 | 75.8921 | 60.2 | 5.2542 | 65.2973 | 60.6 | 5.2505 | 53.646 | 60.8 | 5.2502 | 51.6044 | 61 | 5.2538 | 39.5758 | 61.2 | 5.26 | 35.9192 | 61.4 | 5.2522 | 27.4374 | 61.6 | 5.2565 | 18.2728 | 61.8 | 5.2575 | 11.9351 | 62 | 5.254 | 2.3653 | 62.2
|  | 5.2632 | 7.1257 | 59.8 | 5.2597 | 13.9549 | 59.6 | 5.2596 | 19.1597 | 59.4 | 5.2585 | 26.4558 | 59.2 | 5.266 | 29.7561 | 59.2 | 5.2616 | 37.8018 | 58.84 | 5.264 | 52.0049 | 58.6 | 5.2638 | 58.0446 | 58.4 | 5.2596 | 64.7972 | 58.2 | 5.2647 | 74.1927 | 58 | 5.2638 | 80.1701 | 57.8 | 5.2648 | 82.2654 | 60.2 | 5.2664 | 75.8926 | 60.2 | 5.2625 | 65.27 | 60.6 | 5.2589 | 53.6426 | 60.8 | 5.2585 | 51.5324 | 61 | 5.2622 | 39.5601 | 61.2 | 5.2683 | 35.8372 | 61.4 | 5.2605 | 27.36 | 61.6 | 5.2649 | 18.2357 | 61.8 | 5.2659 | 11.9152 | 62 | 5.2624 | 2.3561 | 62.2
|  | 5.2716 | 7.1257 | 59.8 | 5.268 | 13.9567 | 59.6 | 5.2679 | 19.199 | 59.4 | 5.2668 | 26.4853 | 59.2 | 5.2743 | 29.756 | 59.2 | 5.2699 | 37.8702 | 58.8383 | 5.2723 | 52.008 | 58.6 | 5.2721 | 58.0648 | 58.4 | 5.268 | 64.8375 | 58.2 | 5.273 | 74.198 | 58 | 5.2721 | 80.1904 | 57.8 | 5.2731 | 82.2662 | 60.2 | 5.2747 | 75.893 | 60.2 | 5.2708 | 65.2548 | 60.6 | 5.2672 | 53.6391 | 60.8 | 5.2668 | 51.4603 | 61 | 5.2705 | 39.5444 | 61.2 | 5.2766 | 35.7552 | 61.4 | 5.2688 | 27.2826 | 61.6 | 5.2732 | 18.1985 | 61.8 | 5.2742 | 11.8954 | 62 | 5.2708 | 2.3401 | 62.2
|  | 5.2799 | 7.1258 | 59.8 | 5.2763 | 13.9593 | 59.6 | 5.2763 | 19.2383 | 59.4 | 5.2752 | 26.514 | 59.2 | 5.2827 | 29.756 | 59.2 | 5.2782 | 37.9385 | 58.8366 | 5.2806 | 52.0112 | 58.6 | 5.2805 | 58.0849 | 58.4 | 5.2763 | 64.8778 | 58.2 | 5.2814 | 74.2033 | 58 | 5.2805 | 80.2107 | 57.8 | 5.2815 | 82.2667 | 60.2 | 5.2831 | 75.8935 | 60.2 | 5.2791 | 65.2395 | 60.6 | 5.2755 | 53.6356 | 60.8 | 5.2752 | 51.3879 | 61 | 5.2788 | 39.5288 | 61.2 | 5.285 | 35.6732 | 61.4 | 5.2772 | 27.2292 | 61.6 | 5.2815 | 18.1613 | 61.8 | 5.2825 | 11.8618 | 62 | 5.2791 | 2.3241 | 62.2
|  | 5.2882 | 7.1258 | 59.8 | 5.2846 | 13.9619 | 59.6 | 5.2846 | 19.2775 | 59.4 | 5.2835 | 26.5428 | 59.2 | 5.291 | 29.7561 | 59.2 | 5.2866 | 38.0087 | 58.8349 | 5.289 | 52.0157 | 58.6 | 5.2888 | 58.1049 | 58.4 | 5.2846 | 64.9178 | 58.2 | 5.2897 | 74.2087 | 58 | 5.2888 | 80.2311 | 57.8 | 5.2898 | 82.2673 | 60.2 | 5.2914 | 75.894 | 60.2 | 5.2875 | 65.2266 | 60.6 | 5.2839 | 53.6319 | 60.8 | 5.2835 | 51.3155 | 61 | 5.2872 | 39.5131 | 61.2 | 5.2933 | 35.5912 | 61.4 | 5.2855 | 27.1759 | 61.6 | 5.2899 | 18.1242 | 61.8 | 5.2908 | 11.8283 | 62 | 5.2874 | 2.306 | 62.2
|  | 5.2965 | 7.1258 | 59.8 | 5.293 | 13.9649 | 59.6 | 5.2929 | 19.3168 | 59.4 | 5.2918 | 26.5711 | 59.2 | 5.2993 | 29.7561 | 59.2 | 5.2949 | 38.0789 | 58.8333 | 5.2973 | 52.0202 | 58.6 | 5.2971 | 58.125 | 58.4 | 5.293 | 64.9579 | 58.2 | 5.298 | 74.2141 | 58 | 5.2971 | 80.2514 | 57.8 | 5.2981 | 82.2674 | 60.2 | 5.2997 | 75.8944 | 60.2 | 5.2958 | 65.2137 | 60.6 | 5.2922 | 53.6283 | 60.8 | 5.2918 | 51.2427 | 61 | 5.2955 | 39.4974 | 61.2 | 5.3017 | 35.5092 | 61.4 | 5.2938 | 27.1479 | 61.6 | 5.2982 | 18.0872 | 61.8 | 5.2992 | 11.7957 | 62 | 5.2958 | 2.2879 | 62.2
|  | 5.3049 | 7.1259 | 59.8 | 5.3013 | 13.968 | 59.6 | 5.3012 | 19.356 | 59.4 | 5.3002 | 26.5994 | 59.2 | 5.3077 | 29.7561 | 59.2 | 5.3033 | 38.1518 | 58.8316 | 5.3056 | 52.0248 | 58.6 | 5.3055 | 58.1451 | 58.4 | 5.3013 | 64.9976 | 58.2 | 5.3064 | 74.2196 | 58 | 5.3055 | 80.2718 | 57.8 | 5.3064 | 82.2675 | 60.2 | 5.3081 | 75.8949 | 60.2 | 5.3041 | 65.2055 | 60.6 | 5.3005 | 53.625 | 60.8 | 5.3002 | 51.1699 | 61 | 5.3038 | 39.482 | 61.2 | 5.31 | 35.4272 | 61.4 | 5.3022 | 27.1199 | 61.6 | 5.3065 | 18.0501 | 61.8 | 5.3076 | 11.7631 | 62 | 5.3041 | 2.2771 | 62.2
|  | 5.3132 | 7.1259 | 59.8 | 5.3096 | 13.9712 | 59.6 | 5.3096 | 19.3953 | 59.4 | 5.3085 | 26.6293 | 59.2 | 5.316 | 29.7562 | 59.2 | 5.3116 | 38.2247 | 58.8299 | 5.314 | 52.0293 | 58.6 | 5.3138 | 58.1652 | 58.4 | 5.3097 | 65.0373 | 58.2 | 5.3147 | 74.2252 | 58 | 5.3138 | 80.2921 | 57.8 | 5.3148 | 82.2675 | 60.2 | 5.3164 | 75.8954 | 60.2 | 5.3124 | 65.1973 | 60.6 | 5.3089 | 53.6216 | 60.8 | 5.3085 | 51.0973 | 61 | 5.3122 | 39.4666 | 61.2 | 5.3183 | 35.3452 | 61.4 | 5.3105 | 27.1039 | 61.6 | 5.3148 | 18.0131 | 61.8 | 5.3159 | 11.7269 | 62 | 5.3124 | 2.2663 | 62.2
|  | 5.3215 | 7.126 | 59.8 | 5.3179 | 13.9745 | 59.6 | 5.3179 | 19.4346 | 59.4 | 5.3168 | 26.6593 | 59.2 | 5.3243 | 29.7562 | 59.2 | 5.3199 | 38.2994 | 58.8283 | 5.3223 | 52.0339 | 58.6 | 5.3221 | 58.1853 | 58.4 | 5.318 | 65.0772 | 58.2 | 5.323 | 74.2309 | 58 | 5.3221 | 80.3124 | 57.8 | 5.3231 | 82.2676 | 60.2 | 5.3247 | 75.8959 | 60.2 | 5.3208 | 65.1856 | 60.6 | 5.3172 | 53.6185 | 60.8 | 5.3169 | 51.0246 | 61 | 5.3205 | 39.4511 | 61.2 | 5.3267 | 35.2632 | 61.4 | 5.3188 | 27.088 | 61.6 | 5.3232 | 17.9762 | 61.8 | 5.3242 | 11.6907 | 62 | 5.3207 | 2.2555 | 62.2
|  | 5.3298 | 7.126 | 59.8 | 5.3263 | 13.9762 | 59.6 | 5.3262 | 19.4741 | 59.4 | 5.3252 | 26.6892 | 59.2 | 5.3327 | 29.7563 | 59.2 | 5.3282 | 38.3741 | 58.8266 | 5.3306 | 52.0384 | 58.6 | 5.3304 | 58.2054 | 58.4 | 5.3263 | 65.1171 | 58.2 | 5.3314 | 74.2366 | 58 | 5.3304 | 80.3328 | 57.8 | 5.3314 | 82.2534 | 60.2 | 5.3331 | 75.8962 | 60.2 | 5.3291 | 65.1739 | 60.6 | 5.3255 | 53.6154 | 60.8 | 5.3252 | 50.952 | 61 | 5.3289 | 39.4355 | 61.2 | 5.335 | 35.1812 | 61.4 | 5.3271 | 27.072 | 61.6 | 5.3315 | 17.9393 | 61.8 | 5.3325 | 11.649 | 62 | 5.3291 | 2.2446 | 62.2
|  | 5.3382 | 7.126 | 59.8 | 5.3346 | 13.9778 | 59.6 | 5.3346 | 19.5137 | 59.4 | 5.3335 | 26.7192 | 59.2 | 5.341 | 29.7561 | 59.2 | 5.3366 | 38.4502 | 58.8249 | 5.3389 | 52.043 | 58.6 | 5.3388 | 58.2242 | 58.4 | 5.3347 | 65.1518 | 58.2 | 5.3397 | 74.2423 | 58 | 5.3388 | 80.3531 | 57.8 | 5.3398 | 82.2393 | 60.2 | 5.3414 | 75.8966 | 60.201 | 5.3374 | 65.1507 | 60.6 | 5.3339 | 53.6096 | 60.8 | 5.3335 | 50.8795 | 61 | 5.3372 | 39.42 | 61.2 | 5.3434 | 35.0993 | 61.4 | 5.3354 | 27.0561 | 61.6 | 5.3398 | 17.9023 | 61.8 | 5.3409 | 11.6073 | 62 | 5.3375 | 2.2337 | 62.2
|  | 5.3465 | 7.1261 | 59.8 | 5.3429 | 13.9805 | 59.6 | 5.3429 | 19.5534 | 59.4 | 5.3418 | 26.7533 | 59.2 | 5.3493 | 29.756 | 59.2 | 5.3449 | 38.5263 | 58.8233 | 5.3473 | 52.0475 | 58.6 | 5.3471 | 58.2429 | 58.4 | 5.343 | 65.1864 | 58.2 | 5.3481 | 74.2481 | 58 | 5.3471 | 80.3735 | 57.8 | 5.3481 | 82.2073 | 60.2 | 5.3497 | 75.8969 | 60.2026 | 5.3458 | 65.1275 | 60.6 | 5.3422 | 53.6038 | 60.8 | 5.3419 | 50.807 | 61 | 5.3455 | 39.4044 | 61.2 | 5.3517 | 35.0173 | 61.4 | 5.3438 | 27.0446 | 61.6 | 5.3482 | 17.8654 | 61.8 | 5.3492 | 11.566 | 62 | 5.3458 | 2.2228 | 62.2
|  | 5.3548 | 7.1261 | 59.8 | 5.3513 | 13.9832 | 59.6 | 5.3512 | 19.5931 | 59.4 | 5.3502 | 26.7873 | 59.2 | 5.3577 | 29.7559 | 59.2 | 5.3532 | 38.604 | 58.8216 | 5.3556 | 52.0503 | 58.6 | 5.3554 | 58.2617 | 58.4 | 5.3513 | 65.2041 | 58.2 | 5.3564 | 74.2536 | 58 | 5.3554 | 80.3938 | 57.8 | 5.3564 | 82.1753 | 60.2 | 5.358 | 75.8973 | 60.2043 | 5.3541 | 65.1042 | 60.6 | 5.3505 | 53.5969 | 60.8 | 5.3502 | 50.7345 | 61 | 5.3539 | 39.3888 | 61.2 | 5.36 | 34.9352 | 61.4 | 5.3521 | 27.0331 | 61.6 | 5.3565 | 17.8285 | 61.8 | 5.3575 | 11.5248 | 62 | 5.3541 | 2.2119 | 62.2
|  | 5.3632 | 7.1262 | 59.8 | 5.3596 | 13.9862 | 59.6 | 5.3595 | 19.6333 | 59.4 | 5.3585 | 26.8214 | 59.2 | 5.366 | 29.7558 | 59.2 | 5.3616 | 38.6816 | 58.82 | 5.3639 | 52.0532 | 58.6 | 5.3637 | 58.2805 | 58.4 | 5.3596 | 65.2218 | 58.2 | 5.3647 | 74.259 | 58 | 5.3638 | 80.4141 | 57.8 | 5.3647 | 82.1359 | 60.2 | 5.3664 | 75.8976 | 60.206 | 5.3624 | 65.081 | 60.6 | 5.3589 | 53.5899 | 60.8 | 5.3585 | 50.662 | 61 | 5.3622 | 39.3732 | 61.2 | 5.3683 | 34.8533 | 61.4 | 5.3604 | 27.0096 | 61.6 | 5.3648 | 17.7916 | 61.8 | 5.3659 | 11.483 | 62 | 5.3625 | 2.2011 | 62.2
|  | 5.3715 | 7.1262 | 59.8 | 5.3679 | 13.9892 | 59.6 | 5.3679 | 19.6735 | 59.4 | 5.3668 | 26.8554 | 59.2 | 5.3744 | 29.7558 | 59.2 | 5.3699 | 38.7593 | 58.8183 | 5.3723 | 52.0545 | 58.6 | 5.3721 | 58.2993 | 58.4 | 5.368 | 65.2253 | 58.2 | 5.373 | 74.2645 | 58 | 5.3721 | 80.4345 | 57.8 | 5.3731 | 82.0965 | 60.2 | 5.3747 | 75.898 | 60.2076 | 5.3707 | 65.0471 | 60.6 | 5.3672 | 53.5829 | 60.8 | 5.3669 | 50.5895 | 61 | 5.3705 | 39.3575 | 61.2 | 5.3767 | 34.7713 | 61.4 | 5.3688 | 26.9861 | 61.6 | 5.3732 | 17.7547 | 61.8 | 5.3742 | 11.4413 | 62 | 5.3708 | 2.1902 | 62.2
|  | 5.3798 | 7.1262 | 59.8 | 5.3763 | 13.9931 | 59.6 | 5.3762 | 19.7137 | 59.4 | 5.3752 | 26.8894 | 59.2 | 5.3827 | 29.7558 | 59.2 | 5.3782 | 38.837 | 58.8166 | 5.3806 | 52.0558 | 58.6 | 5.3804 | 58.318 | 58.4 | 5.3763 | 65.2288 | 58.2 | 5.3814 | 74.27 | 58 | 5.3804 | 80.4548 | 57.8 | 5.3814 | 82.0572 | 60.2 | 5.383 | 75.8981 | 60.2093 | 5.3791 | 65.0131 | 60.6 | 5.3755 | 53.5759 | 60.8 | 5.3752 | 50.5159 | 61 | 5.3788 | 39.3418 | 61.2 | 5.385 | 34.6893 | 61.4 | 5.3771 | 26.9528 | 61.6 | 5.3815 | 17.7178 | 61.8 | 5.3826 | 11.4067 | 62 | 5.3792 | 2.1793 | 62.2
|  | 5.3881 | 7.1263 | 59.8 | 5.3846 | 13.9971 | 59.6 | 5.3845 | 19.7539 | 59.4 | 5.3835 | 26.9235 | 59.2 | 5.391 | 29.7558 | 59.2 | 5.3866 | 38.9147 | 58.8149 | 5.3889 | 52.0572 | 58.6 | 5.3887 | 58.3368 | 58.4 | 5.3847 | 65.2325 | 58.2 | 5.3897 | 74.2756 | 58 | 5.3888 | 80.4752 | 57.8 | 5.3897 | 82.018 | 60.2 | 5.3914 | 75.8982 | 60.211 | 5.3874 | 64.9813 | 60.6 | 5.3839 | 53.5688 | 60.8 | 5.3835 | 50.4423 | 61 | 5.3872 | 39.3257 | 61.2 | 5.3934 | 34.6158 | 61.4 | 5.3854 | 26.9196 | 61.6 | 5.3898 | 17.6811 | 61.8 | 5.3909 | 11.3721 | 62 | 5.3875 | 2.1684 | 62.2
|  | 5.3965 | 7.1275 | 59.8 | 5.3929 | 14.0009 | 59.6 | 5.3929 | 19.7936 | 59.4 | 5.3918 | 26.9575 | 59.2 | 5.3994 | 29.7557 | 59.2 | 5.3949 | 38.9923 | 58.8133 | 5.3972 | 52.0586 | 58.6 | 5.3971 | 58.3556 | 58.4 | 5.393 | 65.2362 | 58.2 | 5.398 | 74.2812 | 58 | 5.3971 | 80.4944 | 57.8 | 5.3981 | 81.9758 | 60.2 | 5.3997 | 75.8985 | 60.2126 | 5.3957 | 64.9494 | 60.6 | 5.3922 | 53.5617 | 60.8 | 5.3918 | 50.3694 | 61 | 5.3955 | 39.3096 | 61.2 | 5.4017 | 34.5424 | 61.4 | 5.3937 | 26.8877 | 61.6 | 5.3982 | 17.6444 | 61.8 | 5.3992 | 11.3371 | 62 | 5.3958 | 2.1575 | 62.2
|  | 5.4048 | 7.1287 | 59.8 | 5.4012 | 14.0047 | 59.6 | 5.4012 | 19.8334 | 59.4 | 5.4002 | 26.9916 | 59.2 | 5.4077 | 29.7557 | 59.2 | 5.4032 | 39.07 | 58.8116 | 5.4056 | 52.06 | 58.6 | 5.4054 | 58.3743 | 58.4 | 5.4013 | 65.2459 | 58.2 | 5.4064 | 74.2867 | 58 | 5.4054 | 80.5135 | 57.8 | 5.4064 | 81.9335 | 60.2 | 5.408 | 75.8987 | 60.2143 | 5.4041 | 64.9113 | 60.6 | 5.4005 | 53.5549 | 60.8 | 5.4002 | 50.2966 | 61 | 5.4038 | 39.3022 | 61.2 | 5.41 | 34.4939 | 61.4 | 5.4021 | 26.8559 | 61.6 | 5.4065 | 17.6086 | 61.8 | 5.4076 | 11.3021 | 62 | 5.4042 | 2.1466 | 62.2
|  | 5.4131 | 7.13 | 59.8 | 5.4096 | 14.0085 | 59.6 | 5.4095 | 19.8728 | 59.4 | 5.4085 | 27.0257 | 59.2 | 5.416 | 29.7557 | 59.2 | 5.4116 | 39.1477 | 58.8099 | 5.4139 | 52.0614 | 58.6 | 5.4137 | 58.3931 | 58.4 | 5.4097 | 65.2556 | 58.2 | 5.4147 | 74.2923 | 58 | 5.4138 | 80.5327 | 57.8 | 5.4147 | 81.891 | 60.2 | 5.4164 | 75.899 | 60.216 | 5.4124 | 64.8733 | 60.6 | 5.4089 | 53.5481 | 60.8 | 5.4085 | 50.2243 | 61 | 5.4122 | 39.2947 | 61.2 | 5.4184 | 34.4454 | 61.4 | 5.4104 | 26.8143 | 61.6 | 5.4148 | 17.5728 | 61.8 | 5.4159 | 11.2671 | 62 | 5.4125 | 2.1358 | 62.2
|  | 5.4215 | 7.1312 | 59.8 | 5.4179 | 14.0123 | 59.6 | 5.4178 | 19.9121 | 59.4 | 5.4168 | 27.0598 | 59.2 | 5.4244 | 29.7559 | 59.2 | 5.4199 | 39.2254 | 58.8083 | 5.4222 | 52.0628 | 58.6 | 5.4221 | 58.4119 | 58.4 | 5.418 | 65.2753 | 58.2 | 5.423 | 74.298 | 58 | 5.4221 | 80.5519 | 57.8 | 5.423 | 81.8484 | 60.2 | 5.4247 | 75.8992 | 60.2176 | 5.4207 | 64.8375 | 60.6 | 5.4172 | 53.5413 | 60.8 | 5.4168 | 50.1521 | 61 | 5.4205 | 39.2874 | 61.2 | 5.4267 | 34.4214 | 61.4 | 5.4187 | 26.7728 | 61.6 | 5.4232 | 17.5472 | 61.8 | 5.4243 | 11.2321 | 62 | 5.4208 | 2.1249 | 62.2
|  | 5.4298 | 7.1324 | 59.8 | 5.4262 | 14.0169 | 59.6 | 5.4262 | 19.9514 | 59.4 | 5.4252 | 27.0953 | 59.2 | 5.4327 | 29.756 | 59.2 | 5.4282 | 39.303 | 58.8066 | 5.4305 | 52.0642 | 58.6 | 5.4304 | 58.4307 | 58.4 | 5.4263 | 65.295 | 58.2 | 5.4314 | 74.3037 | 58 | 5.4304 | 80.5711 | 57.8 | 5.4314 | 81.8061 | 60.2 | 5.433 | 75.8998 | 60.2193 | 5.429 | 64.8018 | 60.6 | 5.4255 | 53.5345 | 60.8 | 5.4252 | 50.0787 | 61 | 5.4288 | 39.2802 | 61.2 | 5.4351 | 34.3974 | 61.4 | 5.4271 | 26.7313 | 61.6 | 5.4315 | 17.5216 | 61.8 | 5.4326 | 11.1957 | 62 | 5.4292 | 2.114 | 62.2
|  | 5.4381 | 7.1336 | 59.8 | 5.4345 | 14.0215 | 59.6 | 5.4345 | 19.9908 | 59.4 | 5.4335 | 27.1308 | 59.2 | 5.4411 | 29.7561 | 59.2 | 5.4366 | 39.3805 | 58.805 | 5.4389 | 52.0656 | 58.6 | 5.4387 | 58.4495 | 58.4 | 5.4347 | 65.3135 | 58.2 | 5.4397 | 74.3093 | 58 | 5.4388 | 80.5903 | 57.8 | 5.4397 | 81.7638 | 60.2 | 5.4414 | 75.9005 | 60.2209 | 5.4374 | 64.766 | 60.6 | 5.4339 | 53.5277 | 60.8 | 5.4335 | 50.0053 | 61 | 5.4372 | 39.2774 | 61.2 | 5.4434 | 34.3886 | 61.4 | 5.4354 | 26.6897 | 61.6 | 5.4398 | 17.4961 | 61.8 | 5.4409 | 11.1593 | 62 | 5.4375 | 2.1031 | 62.2
|  | 5.4464 | 7.1349 | 59.8 | 5.4429 | 14.026 | 59.6 | 5.4428 | 20.0305 | 59.4 | 5.4418 | 27.1663 | 59.2 | 5.4494 | 29.7561 | 59.2 | 5.4449 | 39.4579 | 58.8033 | 5.4472 | 52.067 | 58.6 | 5.4471 | 58.4683 | 58.4 | 5.443 | 65.3319 | 58.2 | 5.4481 | 74.3149 | 58 | 5.4471 | 80.6095 | 57.8 | 5.448 | 81.7209 | 60.2 | 5.4497 | 75.901 | 60.2226 | 5.4457 | 64.7303 | 60.6 | 5.4422 | 53.5208 | 60.8 | 5.4418 | 49.9541 | 61 | 5.4455 | 39.2747 | 61.2 | 5.4517 | 34.3797 | 61.4 | 5.4437 | 26.6474 | 61.6 | 5.4482 | 17.4706 | 61.8 | 5.4493 | 11.1229 | 62 | 5.4459 | 2.0922 | 62.2
|  | 5.4548 | 7.1361 | 59.8 | 5.4512 | 14.0305 | 59.6 | 5.4512 | 20.0702 | 59.4 | 5.4502 | 27.2018 | 59.2 | 5.4577 | 29.7561 | 59.2 | 5.4532 | 39.5353 | 58.8016 | 5.4555 | 52.0686 | 58.6 | 5.4554 | 58.4859 | 58.4 | 5.4514 | 65.3509 | 58.2 | 5.4564 | 74.3202 | 58 | 5.4554 | 80.6287 | 57.8 | 5.4564 | 81.6781 | 60.2 | 5.458 | 75.9016 | 60.2243 | 5.454 | 64.6945 | 60.6 | 5.4505 | 53.5197 | 60.8 | 5.4502 | 49.903 | 61 | 5.4539 | 39.273 | 61.2 | 5.4601 | 34.3709 | 61.4 | 5.452 | 26.605 | 61.6 | 5.4565 | 17.4543 | 61.8 | 5.4576 | 11.0865 | 62 | 5.4542 | 2.0814 | 62.2
|  | 5.4631 | 7.1373 | 59.8 | 5.4595 | 14.0357 | 59.6 | 5.4595 | 20.11 | 59.4 | 5.4585 | 27.2373 | 59.2 | 5.466 | 29.7561 | 59.2 | 5.4615 | 39.6127 | 58.8 | 5.4639 | 52.0702 | 58.6 | 5.4637 | 58.5036 | 58.4 | 5.4597 | 65.3699 | 58.2 | 5.4647 | 74.3255 | 58 | 5.4638 | 80.6481 | 57.8 | 5.4647 | 81.6334 | 60.2 | 5.4663 | 75.9022 | 60.2259 | 5.4623 | 64.6588 | 60.6 | 5.4589 | 53.5187 | 60.8 | 5.4585 | 49.8738 | 61 | 5.4622 | 39.2713 | 61.2 | 5.4684 | 34.362 | 61.4 | 5.4604 | 26.5651 | 61.6 | 5.4648 | 17.4381 | 61.8 | 5.4659 | 11.0501 | 62 | 5.4625 | 2.0706 | 62.2
|  | 5.4714 | 7.1385 | 59.8 | 5.4679 | 14.0409 | 59.6 | 5.4678 | 20.1497 | 59.4 | 5.4668 | 27.2728 | 59.2 | 5.4744 | 29.7561 | 59.2 | 5.4699 | 39.6908 | 58.8 | 5.4722 | 52.0719 | 58.6 | 5.472 | 58.52 | 58.4 | 5.468 | 65.3886 | 58.2 | 5.4731 | 74.3311 | 58 | 5.4721 | 80.6675 | 57.8 | 5.473 | 81.5887 | 60.2 | 5.4747 | 75.9027 | 60.2276 | 5.4707 | 64.6222 | 60.6 | 5.4672 | 53.5178 | 60.8 | 5.4668 | 49.8446 | 61 | 5.4705 | 39.2686 | 61.2 | 5.4767 | 34.3423 | 61.4 | 5.4687 | 26.5252 | 61.6 | 5.4731 | 17.4321 | 61.8 | 5.4743 | 11.0137 | 62 | 5.4709 | 2.0596 | 62.2
|  | 5.4797 | 7.1398 | 59.8 | 5.4762 | 14.0465 | 59.6 | 5.4761 | 20.1847 | 59.4 | 5.4752 | 27.3084 | 59.2 | 5.4827 | 29.7562 | 59.2 | 5.4782 | 39.7689 | 58.8 | 5.4805 | 52.0735 | 58.6 | 5.4804 | 58.5363 | 58.4 | 5.4763 | 65.4073 | 58.2 | 5.4814 | 74.3367 | 58 | 5.4804 | 80.6871 | 57.8 | 5.4814 | 81.5434 | 60.2 | 5.483 | 75.9031 | 60.2293 | 5.479 | 64.5856 | 60.6 | 5.4755 | 53.5169 | 60.8 | 5.4752 | 49.825 | 61 | 5.4789 | 39.266 | 61.2 | 5.4851 | 34.3226 | 61.4 | 5.477 | 26.4872 | 61.6 | 5.4815 | 17.4261 | 61.8 | 5.4826 | 10.9779 | 62 | 5.4792 | 2.0485 | 62.2
|  | 5.4881 | 7.141 | 59.8 | 5.4845 | 14.0522 | 59.6 | 5.4845 | 20.2197 | 59.4 | 5.4835 | 27.344 | 59.2 | 5.4911 | 29.7562 | 59.2 | 5.4865 | 39.847 | 58.8 | 5.4888 | 52.0751 | 58.6 | 5.4887 | 58.5527 | 58.4 | 5.4847 | 65.4273 | 58.2 | 5.4897 | 74.3421 | 58 | 5.4888 | 80.7067 | 57.8 | 5.4897 | 81.4982 | 60.2 | 5.4913 | 75.9034 | 60.2309 | 5.4873 | 64.5486 | 60.6 | 5.4839 | 53.516 | 60.8 | 5.4835 | 49.8054 | 61 | 5.4872 | 39.2615 | 61.2 | 5.4934 | 34.2904 | 61.4 | 5.4854 | 26.4492 | 61.6 | 5.4898 | 17.4152 | 61.8 | 5.491 | 10.9421 | 62 | 5.4875 | 2.0375 | 62.2
|  | 5.4964 | 7.1422 | 59.8 | 5.4929 | 14.0578 | 59.6 | 5.4928 | 20.2372 | 59.4 | 5.4918 | 27.3796 | 59.2 | 5.4994 | 29.7563 | 59.2 | 5.4949 | 39.9251 | 58.8 | 5.4972 | 52.0767 | 58.6 | 5.497 | 58.5691 | 58.4 | 5.493 | 65.4473 | 58.2 | 5.498 | 74.3474 | 58 | 5.4971 | 80.7267 | 57.8 | 5.498 | 81.4528 | 60.2 | 5.4997 | 75.9038 | 60.2326 | 5.4957 | 64.5116 | 60.6 | 5.4922 | 53.5151 | 60.8 | 5.4918 | 49.7882 | 61 | 5.4955 | 39.257 | 61.2 | 5.5018 | 34.2583 | 61.4 | 5.4937 | 26.4107 | 61.6 | 5.4981 | 17.4043 | 61.8 | 5.4993 | 10.9065 | 62 | 5.4958 | 2.0265 | 62.2
|  | 5.5047 | 7.1434 | 59.8 | 5.5012 | 14.0634 | 59.6 | 5.5011 | 20.2548 | 59.4 | 5.5002 | 27.4152 | 59.2 | 5.5077 | 29.7563 | 59.2 | 5.5032 | 40.0037 | 58.8 | 5.5055 | 52.0784 | 58.6 | 5.5054 | 58.5855 | 58.4 | 5.5013 | 65.4675 | 58.2 | 5.5064 | 74.3532 | 58 | 5.5054 | 80.7467 | 57.8 | 5.5063 | 81.4075 | 60.2 | 5.508 | 75.9042 | 60.2343 | 5.504 | 64.4741 | 60.6 | 5.5005 | 53.5143 | 60.8 | 5.5002 | 49.7709 | 61 | 5.5038 | 39.2525 | 61.2 | 5.5101 | 34.2262 | 61.4 | 5.502 | 26.3721 | 61.6 | 5.5065 | 17.3881 | 61.8 | 5.5076 | 10.8709 | 62 | 5.5042 | 2.0154 | 62.2
|  | 5.5131 | 7.1447 | 59.8 | 5.5095 | 14.0691 | 59.6 | 5.5095 | 20.2693 | 59.4 | 5.5085 | 27.4508 | 59.2 | 5.5161 | 29.7563 | 59.2 | 5.5115 | 40.0823 | 58.8 | 5.5138 | 52.08 | 58.6 | 5.5137 | 58.6019 | 58.4 | 5.5097 | 65.4877 | 58.2 | 5.5147 | 74.3591 | 58 | 5.5138 | 80.7668 | 57.8 | 5.5147 | 81.3621 | 60.2 | 5.5163 | 75.9045 | 60.2359 | 5.5123 | 64.4366 | 60.6 | 5.5089 | 53.5135 | 60.8 | 5.5085 | 49.7637 | 61 | 5.5122 | 39.248 | 61.2 | 5.5184 | 34.194 | 61.4 | 5.5103 | 26.3335 | 61.6 | 5.5148 | 17.372 | 61.8 | 5.516 | 10.8346 | 62 | 5.5126 | 2.0044 | 62.2
|  | 5.5214 | 7.1459 | 59.8 | 5.5178 | 14.0749 | 59.6 | 5.5178 | 20.2838 | 59.4 | 5.5168 | 27.4864 | 59.2 | 5.5244 | 29.7564 | 59.2 | 5.5199 | 40.1608 | 58.8 | 5.5222 | 52.0816 | 58.6 | 5.522 | 58.6133 | 58.4 | 5.518 | 65.5079 | 58.2 | 5.5231 | 74.3649 | 58 | 5.5221 | 80.7868 | 57.8 | 5.523 | 81.3168 | 60.2 | 5.5247 | 75.9049 | 60.2376 | 5.5206 | 64.4009 | 60.6 | 5.5172 | 53.513 | 60.8 | 5.5168 | 49.7565 | 61 | 5.5205 | 39.2408 | 61.2 | 5.5268 | 34.1619 | 61.4 | 5.5186 | 26.2948 | 61.6 | 5.5231 | 17.3503 | 61.8 | 5.5243 | 10.7982 | 62 | 5.5209 | 1.9934 | 62.2
|  | 5.5297 | 7.1471 | 59.8 | 5.5262 | 14.0808 | 59.6 | 5.5261 | 20.2933 | 59.4 | 5.5251 | 27.5219 | 59.2 | 5.5327 | 29.7564 | 59.2 | 5.5282 | 40.2393 | 58.8 | 5.5305 | 52.0832 | 58.6 | 5.5304 | 58.6248 | 58.4 | 5.5264 | 65.528 | 58.2 | 5.5314 | 74.3708 | 58 | 5.5304 | 80.8072 | 57.8 | 5.5313 | 81.269 | 60.2 | 5.533 | 75.9052 | 60.2393 | 5.529 | 64.3651 | 60.6 | 5.5255 | 53.5124 | 60.8 | 5.5252 | 49.7342 | 61 | 5.5288 | 39.2335 | 61.2 | 5.5351 | 34.1298 | 61.4 | 5.527 | 26.2561 | 61.6 | 5.5315 | 17.3287 | 61.8 | 5.5327 | 10.7619 | 62 | 5.5292 | 1.9824 | 62.2
|  | 5.538 | 7.1483 | 59.8 | 5.5345 | 14.0866 | 59.6 | 5.5344 | 20.3029 | 59.4 | 5.5335 | 27.5575 | 59.2 | 5.5411 | 29.7564 | 59.2 | 5.5365 | 40.3177 | 58.8 | 5.5388 | 52.0849 | 58.6 | 5.5387 | 58.6298 | 58.4 | 5.5347 | 65.5481 | 58.2 | 5.5397 | 74.3765 | 58 | 5.5388 | 80.8277 | 57.8 | 5.5397 | 81.2213 | 60.2 | 5.5413 | 75.9056 | 60.2409 | 5.5373 | 64.3294 | 60.6 | 5.5339 | 53.5121 | 60.8 | 5.5335 | 49.7118 | 61 | 5.5372 | 39.2262 | 61.2 | 5.5435 | 34.0976 | 61.4 | 5.5353 | 26.2173 | 61.6 | 5.5398 | 17.307 | 61.8 | 5.541 | 10.7256 | 62 | 5.5376 | 1.9714 | 62.2
|  | 5.5464 | 7.1495 | 59.8 | 5.5428 | 14.0927 | 59.6 | 5.5428 | 20.3121 | 59.4 | 5.5418 | 27.5802 | 59.2 | 5.5494 | 29.7564 | 59.2 | 5.5449 | 40.3961 | 58.8 | 5.5471 | 52.0865 | 58.6 | 5.547 | 58.6348 | 58.4 | 5.543 | 65.5681 | 58.2 | 5.5481 | 74.3821 | 58 | 5.5471 | 80.8453 | 57.8 | 5.548 | 81.1733 | 60.2 | 5.5496 | 75.9058 | 60.2426 | 5.5456 | 64.2937 | 60.6 | 5.5422 | 53.5118 | 60.8 | 5.5418 | 49.6796 | 61 | 5.5455 | 39.219 | 61.2 | 5.5518 | 34.0655 | 61.4 | 5.5436 | 26.1786 | 61.6 | 5.5481 | 17.2852 | 61.8 | 5.5493 | 10.6893 | 62 | 5.5459 | 1.9605 | 62.2
|  | 5.5547 | 7.1507 | 59.8 | 5.5511 | 14.0987 | 59.6 | 5.5511 | 20.3214 | 59.4 | 5.5502 | 27.6029 | 59.2 | 5.5578 | 29.7564 | 59.2 | 5.5532 | 40.4746 | 58.8 | 5.5555 | 52.0881 | 58.6 | 5.5554 | 58.6379 | 58.4 | 5.5514 | 65.5879 | 58.2 | 5.5564 | 74.3873 | 58 | 5.5554 | 80.863 | 57.8 | 5.5563 | 81.1254 | 60.2 | 5.558 | 75.906 | 60.2443 | 5.554 | 64.258 | 60.6 | 5.5505 | 53.5103 | 60.8 | 5.5502 | 49.6474 | 61 | 5.5538 | 39.2115 | 61.2 | 5.5601 | 34.0358 | 61.4 | 5.5519 | 26.1398 | 61.6 | 5.5565 | 17.2651 | 61.8 | 5.5577 | 10.653 | 62 | 5.5543 | 1.9495 | 62.2
|  | 5.563 | 7.1519 | 59.8 | 5.5595 | 14.1046 | 59.6 | 5.5594 | 20.3309 | 59.4 | 5.5585 | 27.6174 | 59.2 | 5.5661 | 29.7564 | 59.2 | 5.5616 | 40.553 | 58.8 | 5.5638 | 52.0897 | 58.6 | 5.5637 | 58.641 | 58.4 | 5.5597 | 65.6076 | 58.2 | 5.5647 | 74.3924 | 58 | 5.5638 | 80.8679 | 57.8 | 5.5647 | 81.0772 | 60.2 | 5.5663 | 75.9061 | 60.2459 | 5.5623 | 64.2222 | 60.6 | 5.5589 | 53.5089 | 60.8 | 5.5585 | 49.6177 | 61 | 5.5622 | 39.2041 | 61.2 | 5.5685 | 34.0061 | 61.4 | 5.5603 | 26.1011 | 61.6 | 5.5648 | 17.2449 | 61.8 | 5.566 | 10.6167 | 62 | 5.5626 | 1.9386 | 62.2
|  | 5.5714 | 7.1531 | 59.8 | 5.5678 | 14.1106 | 59.6 | 5.5678 | 20.3405 | 59.4 | 5.5668 | 27.6319 | 59.2 | 5.5744 | 29.7564 | 59.2 | 5.5699 | 40.6316 | 58.8 | 5.5721 | 52.0915 | 58.6 | 5.572 | 58.6441 | 58.4 | 5.568 | 65.6274 | 58.2 | 5.5731 | 74.3976 | 58 | 5.5721 | 80.8727 | 57.8 | 5.573 | 81.0291 | 60.2 | 5.5746 | 75.9061 | 60.2476 | 5.5706 | 64.1865 | 60.6 | 5.5672 | 53.5069 | 60.8 | 5.5668 | 49.588 | 61 | 5.5705 | 39.1966 | 61.2 | 5.5768 | 33.9764 | 61.4 | 5.5686 | 26.0623 | 61.6 | 5.5731 | 17.2279 | 61.8 | 5.5743 | 10.5804 | 62 | 5.5709 | 1.9277 | 62.2
|  | 5.5797 | 7.1542 | 59.8 | 5.5761 | 14.1165 | 59.6 | 5.5761 | 20.3607 | 59.4 | 5.5751 | 27.6487 | 59.2 | 5.5827 | 29.7564 | 59.2 | 5.5782 | 40.7102 | 58.8 | 5.5804 | 52.0933 | 58.6 | 5.5803 | 58.6472 | 58.4 | 5.5764 | 65.6472 | 58.2 | 5.5814 | 74.4027 | 58 | 5.5804 | 80.8776 | 57.8 | 5.5813 | 80.981 | 60.2 | 5.5829 | 75.9059 | 60.2493 | 5.5789 | 64.1508 | 60.6 | 5.5755 | 53.5048 | 60.8 | 5.5752 | 49.5513 | 61 | 5.5789 | 39.1892 | 61.2 | 5.5851 | 33.9467 | 61.4 | 5.5769 | 26.0243 | 61.6 | 5.5815 | 17.2109 | 61.8 | 5.5826 | 10.5427 | 62 | 5.5793 | 1.9168 | 62.2
|  | 5.588 | 7.1554 | 59.8 | 5.5845 | 14.1224 | 59.6 | 5.5844 | 20.3809 | 59.4 | 5.5835 | 27.6654 | 59.2 | 5.5911 | 29.7563 | 59.2 | 5.5865 | 40.7886 | 58.8 | 5.5888 | 52.0951 | 58.6 | 5.5887 | 58.6503 | 58.4 | 5.5847 | 65.667 | 58.2 | 5.5897 | 74.4076 | 58 | 5.5887 | 80.8825 | 57.8 | 5.5896 | 80.933 | 60.2 | 5.5913 | 75.9057 | 60.2509 | 5.5873 | 64.115 | 60.6 | 5.5838 | 53.5028 | 60.8 | 5.5835 | 49.5145 | 61 | 5.5872 | 39.1818 | 61.2 | 5.5935 | 33.9169 | 61.4 | 5.5853 | 25.9864 | 61.6 | 5.5898 | 17.1939 | 61.8 | 5.591 | 10.5051 | 62 | 5.5876 | 1.9059 | 62.2
|  | 5.5963 | 7.1566 | 59.8 | 5.5928 | 14.1282 | 59.6 | 5.5927 | 20.3987 | 59.4 | 5.5918 | 27.6763 | 59.2 | 5.5994 | 29.7563 | 59.2 | 5.5949 | 40.8669 | 58.8 | 5.5971 | 52.097 | 58.6 | 5.597 | 58.6534 | 58.4 | 5.593 | 65.6867 | 58.2 | 5.5981 | 74.4126 | 58 | 5.5971 | 80.8855 | 57.8 | 5.598 | 80.885 | 60.2 | 5.5996 | 75.9054 | 60.2526 | 5.5956 | 64.0793 | 60.6 | 5.5922 | 53.5007 | 60.8 | 5.5918 | 49.4775 | 61 | 5.5955 | 39.1744 | 61.2 | 5.6018 | 33.8872 | 61.4 | 5.5936 | 25.9484 | 61.6 | 5.5981 | 17.1769 | 61.8 | 5.5994 | 10.4684 | 62 | 5.5959 | 1.8949 | 62.2
|  | 5.6047 | 7.1578 | 59.8 | 5.6011 | 14.134 | 59.6 | 5.6011 | 20.4166 | 59.4 | 5.6001 | 27.6871 | 59.2 | 5.6078 | 29.7563 | 59.2 | 5.6032 | 40.9255 | 58.8 | 5.6054 | 52.0988 | 58.6 | 5.6053 | 58.6614 | 58.4 | 5.6014 | 65.705 | 58.2 | 5.6064 | 74.4187 | 58 | 5.6054 | 80.8886 | 57.8 | 5.6063 | 80.837 | 60.2 | 5.6079 | 75.9052 | 60.2543 | 5.6039 | 64.0436 | 60.6 | 5.6005 | 53.498 | 60.8 | 5.6002 | 49.4406 | 61 | 5.6039 | 39.167 | 61.2 | 5.6101 | 33.8575 | 61.4 | 5.6019 | 25.9104 | 61.6 | 5.6064 | 17.1599 | 61.8 | 5.6077 | 10.4317 | 62 | 5.6043 | 1.884 | 62.2
|  | 5.613 | 7.159 | 59.8 | 5.6094 | 14.1403 | 59.6 | 5.6094 | 20.4339 | 59.4 | 5.6085 | 27.698 | 59.2 | 5.6161 | 29.7563 | 59.2 | 5.6115 | 40.9841 | 58.8 | 5.6138 | 52.1006 | 58.6 | 5.6136 | 58.6694 | 58.4 | 5.6097 | 65.7232 | 58.2 | 5.6147 | 74.4249 | 58 | 5.6137 | 80.8919 | 57.8 | 5.6146 | 80.7892 | 60.2 | 5.6163 | 75.9049 | 60.2559 | 5.6122 | 64.0079 | 60.6 | 5.6088 | 53.4954 | 60.8 | 5.6085 | 49.4037 | 61 | 5.6122 | 39.1596 | 61.2 | 5.6185 | 33.8278 | 61.4 | 5.6102 | 25.8724 | 61.6 | 5.6148 | 17.143 | 61.8 | 5.616 | 10.395 | 62 | 5.6126 | 1.873 | 62.2
|  | 5.6213 | 7.1602 | 59.8 | 5.6178 | 14.1465 | 59.6 | 5.6177 | 20.4512 | 59.4 | 5.6168 | 27.7088 | 59.2 | 5.6244 | 29.7559 | 59.2 | 5.6199 | 41.0136 | 58.8 | 5.6221 | 52.1024 | 58.6 | 5.622 | 58.6773 | 58.4 | 5.618 | 65.741 | 58.2 | 5.6231 | 74.431 | 58 | 5.6221 | 80.8953 | 57.8 | 5.623 | 80.7415 | 60.2 | 5.6246 | 75.9046 | 60.2576 | 5.6206 | 63.9721 | 60.6 | 5.6172 | 53.4929 | 60.8 | 5.6168 | 49.3668 | 61 | 5.6205 | 39.1522 | 61.2 | 5.6268 | 33.7981 | 61.4 | 5.6186 | 25.8344 | 61.6 | 5.6231 | 17.1261 | 61.8 | 5.6243 | 10.3582 | 62 | 5.621 | 1.862 | 62.2
|  | 5.6296 | 7.1614 | 59.8 | 5.6261 | 14.1527 | 59.6 | 5.6261 | 20.4703 | 59.4 | 5.6251 | 27.725 | 59.2 | 5.6328 | 29.7555 | 59.2 | 5.6282 | 41.0432 | 58.8 | 5.6304 | 52.1042 | 58.6 | 5.6303 | 58.6853 | 58.4 | 5.6264 | 65.7587 | 58.2 | 5.6314 | 74.4371 | 58 | 5.6304 | 80.8993 | 57.8 | 5.6313 | 80.6935 | 60.2 | 5.6329 | 75.9044 | 60.2593 | 5.6289 | 63.9364 | 60.6 | 5.6255 | 53.4903 | 60.8 | 5.6252 | 49.33 | 61 | 5.6288 | 39.1448 | 61.2 | 5.6352 | 33.7683 | 61.4 | 5.6269 | 25.7964 | 61.6 | 5.6314 | 17.1092 | 61.8 | 5.6327 | 10.3215 | 62 | 5.6293 | 1.851 | 62.2
|  | 5.638 | 7.1626 | 59.8 | 5.6344 | 14.1589 | 59.6 | 5.6344 | 20.4894 | 59.4 | 5.6335 | 27.7412 | 59.2 | 5.6411 | 29.7551 | 59.2 | 5.6365 | 41.0569 | 58.8 | 5.6387 | 52.106 | 58.6 | 5.6386 | 58.6935 | 58.4 | 5.6347 | 65.7767 | 58.2 | 5.6397 | 74.4418 | 58 | 5.6387 | 80.9032 | 57.8 | 5.6396 | 80.6455 | 60.2 | 5.6413 | 75.9042 | 60.2609 | 5.6372 | 63.9006 | 60.6 | 5.6339 | 53.488 | 60.8 | 5.6335 | 49.2932 | 61 | 5.6372 | 39.1372 | 61.2 | 5.6435 | 33.7385 | 61.4 | 5.6352 | 25.7584 | 61.6 | 5.6398 | 17.0923 | 61.8 | 5.6411 | 10.2848 | 62 | 5.6376 | 1.84 | 62.2
|  | 5.6463 | 7.1638 | 59.8 | 5.6428 | 14.1656 | 59.6 | 5.6427 | 20.5108 | 59.4 | 5.6418 | 27.7705 | 59.2 | 5.6494 | 29.7548 | 59.2 | 5.6449 | 41.0707 | 58.8 | 5.6471 | 52.1078 | 58.6 | 5.647 | 58.7016 | 58.4 | 5.643 | 65.7946 | 58.2 | 5.6481 | 74.4466 | 58 | 5.6471 | 80.9134 | 57.8 | 5.6479 | 80.5972 | 60.2 | 5.6496 | 75.9039 | 60.2626 | 5.6456 | 63.8648 | 60.6 | 5.6422 | 53.4857 | 60.8 | 5.6418 | 49.2564 | 61 | 5.6455 | 39.1296 | 61.2 | 5.6518 | 33.7088 | 61.4 | 5.6436 | 25.7203 | 61.6 | 5.6481 | 17.0754 | 61.8 | 5.6494 | 10.2481 | 62 | 5.646 | 1.829 | 62.2
|  | 5.6546 | 7.165 | 59.8 | 5.6511 | 14.1722 | 59.6 | 5.651 | 20.5321 | 59.4 | 5.6501 | 27.7998 | 59.2 | 5.6578 | 29.7543 | 59.2 | 5.6532 | 41.0848 | 58.8 | 5.6554 | 52.1096 | 58.6 | 5.6553 | 58.711 | 58.4 | 5.6514 | 65.813 | 58.2 | 5.6564 | 74.4516 | 58 | 5.6554 | 80.9235 | 57.8 | 5.6563 | 80.5489 | 60.2 | 5.6579 | 75.9036 | 60.2643 | 5.6539 | 63.829 | 60.6 | 5.6505 | 53.4834 | 60.8 | 5.6501 | 49.2196 | 61 | 5.6538 | 39.1219 | 61.2 | 5.6602 | 33.679 | 61.4 | 5.6519 | 25.6823 | 61.6 | 5.6565 | 17.0587 | 61.8 | 5.6577 | 10.2114 | 62 | 5.6543 | 1.818 | 62.2
|  | 5.663 | 7.1662 | 59.8 | 5.6594 | 14.1787 | 59.6 | 5.6594 | 20.5517 | 59.4 | 5.6585 | 27.8291 | 59.2 | 5.6661 | 29.7538 | 59.2 | 5.6615 | 41.0989 | 58.8 | 5.6637 | 52.1114 | 58.6 | 5.6636 | 58.7203 | 58.4 | 5.6597 | 65.8315 | 58.2 | 5.6647 | 74.4567 | 58 | 5.6637 | 80.9355 | 57.8 | 5.6646 | 80.5008 | 60.2 | 5.6662 | 75.9036 | 60.2659 | 5.6622 | 63.7932 | 60.6 | 5.6588 | 53.4811 | 60.8 | 5.6585 | 49.1825 | 61 | 5.6622 | 39.1143 | 61.2 | 5.6685 | 33.6492 | 61.4 | 5.6602 | 25.6442 | 61.6 | 5.6648 | 17.0419 | 61.8 | 5.666 | 10.1746 | 62 | 5.6627 | 1.8069 | 62.2
|  | 5.6713 | 7.1674 | 59.8 | 5.6677 | 14.1852 | 59.6 | 5.6677 | 20.5713 | 59.4 | 5.6668 | 27.8584 | 59.2 | 5.6745 | 29.7533 | 59.2 | 5.6699 | 41.1115 | 58.8 | 5.6721 | 52.1132 | 58.6 | 5.672 | 58.7304 | 58.4 | 5.6681 | 65.8504 | 58.2 | 5.6731 | 74.4615 | 58 | 5.6721 | 80.9475 | 57.8 | 5.6729 | 80.4527 | 60.2 | 5.6746 | 75.9036 | 60.2676 | 5.6705 | 63.7573 | 60.6 | 5.6672 | 53.4787 | 60.8 | 5.6668 | 49.1453 | 61 | 5.6705 | 39.1068 | 61.2 | 5.6768 | 33.6195 | 61.4 | 5.6685 | 25.6061 | 61.6 | 5.6731 | 17.0252 | 61.8 | 5.6744 | 10.1379 | 62 | 5.671 | 1.7975 | 62.2
|  | 5.6796 | 7.1686 | 59.8 | 5.6761 | 14.19 | 59.6 | 5.676 | 20.59 | 59.4 | 5.6751 | 27.8878 | 59.2 | 5.6828 | 29.7528 | 59.2 | 5.6782 | 41.1242 | 58.8 | 5.6804 | 52.115 | 58.6 | 5.6803 | 58.7405 | 58.4 | 5.6764 | 65.8693 | 58.2 | 5.6814 | 74.4663 | 58 | 5.6804 | 80.9591 | 57.8 | 5.6813 | 80.405 | 60.2 | 5.6829 | 75.9036 | 60.2693 | 5.6789 | 63.7215 | 60.6 | 5.6755 | 53.4762 | 60.8 | 5.6751 | 49.1068 | 61 | 5.6788 | 39.0993 | 61.2 | 5.6852 | 33.5897 | 61.4 | 5.6768 | 25.568 | 61.6 | 5.6815 | 17.0084 | 61.8 | 5.6827 | 10.1116 | 62 | 5.6793 | 1.788 | 62.2
|  | 5.6879 | 7.1697 | 59.8 | 5.6844 | 14.1948 | 59.6 | 5.6844 | 20.6086 | 59.4 | 5.6835 | 27.9172 | 59.2 | 5.6911 | 29.7523 | 59.2 | 5.6865 | 41.1478 | 58.8 | 5.6887 | 52.1167 | 58.6 | 5.6886 | 58.7509 | 58.4 | 5.6847 | 65.888 | 58.2 | 5.6897 | 74.4697 | 58 | 5.6887 | 80.9708 | 57.8 | 5.6896 | 80.3573 | 60.2 | 5.6912 | 75.9036 | 60.2709 | 5.6872 | 63.6857 | 60.6 | 5.6838 | 53.4738 | 60.8 | 5.6835 | 49.0683 | 61 | 5.6872 | 39.0918 | 61.2 | 5.6935 | 33.5599 | 61.4 | 5.6852 | 25.5298 | 61.6 | 5.6898 | 16.9917 | 61.8 | 5.691 | 10.0852 | 62 | 5.6877 | 1.7853 | 62.2
|  | 5.6963 | 7.1709 | 59.8 | 5.6927 | 14.1985 | 59.6 | 5.6927 | 20.627 | 59.4 | 5.6918 | 27.9466 | 59.2 | 5.6995 | 29.7518 | 59.2 | 5.6949 | 41.1714 | 58.8 | 5.697 | 52.1185 | 58.6 | 5.697 | 58.7614 | 58.4 | 5.6931 | 65.9067 | 58.2 | 5.6981 | 74.4731 | 58 | 5.6971 | 80.9825 | 57.8 | 5.6979 | 80.3097 | 60.2 | 5.6996 | 75.9037 | 60.2726 | 5.6955 | 63.6498 | 60.6 | 5.6922 | 53.4714 | 60.8 | 5.6918 | 49.0286 | 61 | 5.6955 | 39.0843 | 61.2 | 5.7018 | 33.5302 | 61.4 | 5.6935 | 25.4918 | 61.6 | 5.6981 | 16.9749 | 61.8 | 5.6994 | 10.0721 | 62 | 5.696 | 1.7826 | 62.2
|  | 5.7046 | 7.1721 | 59.8 | 5.7011 | 14.2022 | 59.6 | 5.701 | 20.6454 | 59.4 | 5.7001 | 27.976 | 59.2 | 5.7078 | 29.7513 | 59.2 | 5.7032 | 41.2108 | 58.8 | 5.7054 | 52.1189 | 58.6 | 5.7053 | 58.7721 | 58.4 | 5.7014 | 65.9257 | 58.2 | 5.7064 | 74.4765 | 58 | 5.7054 | 80.9941 | 57.8 | 5.7063 | 80.2621 | 60.2 | 5.7079 | 75.9038 | 60.2743 | 5.7038 | 63.6141 | 60.6 | 5.7005 | 53.4692 | 60.8 | 5.7001 | 48.9888 | 61 | 5.7039 | 39.0768 | 61.2 | 5.7102 | 33.5004 | 61.4 | 5.7018 | 25.4537 | 61.6 | 5.7065 | 16.9581 | 61.8 | 5.7077 | 10.059 | 62 | 5.7043 | 1.782 | 62.2
|  | 5.7129 | 7.1733 | 59.8 | 5.7094 | 14.2049 | 59.6 | 5.7093 | 20.6642 | 59.4 | 5.7085 | 28.0053 | 59.2 | 5.7161 | 29.7509 | 59.2 | 5.7115 | 41.2501 | 58.8 | 5.7137 | 52.1193 | 58.6 | 5.7136 | 58.7828 | 58.4 | 5.7097 | 65.9447 | 58.2 | 5.7148 | 74.4798 | 58 | 5.7137 | 81.0068 | 57.8 | 5.7146 | 80.215 | 60.2 | 5.7162 | 75.9039 | 60.2759 | 5.7122 | 63.5783 | 60.6 | 5.7088 | 53.467 | 60.8 | 5.7085 | 48.949 | 61 | 5.7122 | 39.0693 | 61.2 | 5.7185 | 33.4706 | 61.4 | 5.7102 | 25.4157 | 61.6 | 5.7148 | 16.9413 | 61.8 | 5.7161 | 10.0511 | 62 | 5.7127 | 1.7814 | 62.2
|  | 5.7212 | 7.1745 | 59.8 | 5.7177 | 14.2075 | 59.6 | 5.7177 | 20.683 | 59.4 | 5.7168 | 28.0347 | 59.2 | 5.7245 | 29.7504 | 59.2 | 5.7198 | 41.2869 | 58.8 | 5.722 | 52.1197 | 58.6 | 5.722 | 58.7935 | 58.4 | 5.718 | 65.9641 | 58.2 | 5.7231 | 74.4831 | 58 | 5.722 | 81.0194 | 57.8 | 5.7229 | 80.1679 | 60.2 | 5.7245 | 75.904 | 60.2776 | 5.7205 | 63.5425 | 60.6 | 5.7172 | 53.4645 | 60.8 | 5.7168 | 48.9092 | 61 | 5.7205 | 39.0617 | 61.2 | 5.7269 | 33.4409 | 61.4 | 5.7185 | 25.3777 | 61.6 | 5.7231 | 16.9244 | 61.8 | 5.7244 | 10.0432 | 62 | 5.721 | 1.7808 | 62.2
|  | 5.7296 | 7.1757 | 59.8 | 5.726 | 14.2096 | 59.6 | 5.726 | 20.701 | 59.4 | 5.7251 | 28.0625 | 59.2 | 5.7328 | 29.7499 | 59.2 | 5.7282 | 41.3236 | 58.8 | 5.7303 | 52.1201 | 58.6 | 5.7303 | 58.8042 | 58.4 | 5.7264 | 65.9834 | 58.2 | 5.7314 | 74.4863 | 58 | 5.7304 | 81.0335 | 57.8 | 5.7312 | 80.1207 | 60.2 | 5.7329 | 75.9041 | 60.2793 | 5.7288 | 63.5067 | 60.6 | 5.7255 | 53.4619 | 60.8 | 5.7252 | 48.8691 | 61 | 5.7289 | 39.0541 | 61.2 | 5.7352 | 33.4111 | 61.4 | 5.7268 | 25.3397 | 61.6 | 5.7314 | 16.9076 | 61.8 | 5.7327 | 10.0397 | 62 | 5.7294 | 1.7803 | 62.2
|  | 5.7379 | 7.1769 | 59.8 | 5.7344 | 14.2118 | 59.6 | 5.7343 | 20.719 | 59.4 | 5.7335 | 28.0903 | 59.2 | 5.7411 | 29.7494 | 59.2 | 5.7365 | 41.3587 | 58.8 | 5.7387 | 52.1205 | 58.6 | 5.7386 | 58.8149 | 58.4 | 5.7347 | 66.0026 | 58.2 | 5.7397 | 74.4895 | 58 | 5.7387 | 81.0475 | 57.8 | 5.7396 | 80.0734 | 60.2 | 5.7412 | 75.9041 | 60.2809 | 5.7372 | 63.4745 | 60.6 | 5.7338 | 53.4592 | 60.8 | 5.7335 | 48.829 | 61 | 5.7372 | 39.0466 | 61.2 | 5.7435 | 33.3813 | 61.4 | 5.7351 | 25.3018 | 61.6 | 5.7398 | 16.8907 | 61.8 | 5.7411 | 10.0362 | 62 | 5.7377 | 1.7798 | 62.2
|  | 5.7462 | 7.178 | 59.8 | 5.7427 | 14.2142 | 59.6 | 5.7427 | 20.7378 | 59.4 | 5.7418 | 28.1181 | 59.2 | 5.7495 | 29.749 | 59.2 | 5.7448 | 41.3937 | 58.8 | 5.747 | 52.121 | 58.6 | 5.7469 | 58.8256 | 58.4 | 5.7431 | 66.0218 | 58.2 | 5.7481 | 74.4927 | 58 | 5.747 | 81.0616 | 57.8 | 5.7479 | 80.0402 | 60.2 | 5.7495 | 75.9045 | 60.2826 | 5.7455 | 63.4422 | 60.6 | 5.7422 | 53.4565 | 60.8 | 5.7418 | 48.7889 | 61 | 5.7455 | 39.0391 | 61.2 | 5.7519 | 33.3516 | 61.4 | 5.7435 | 25.2638 | 61.6 | 5.7481 | 16.8738 | 61.8 | 5.7494 | 10.0382 | 62 | 5.746 | 1.7794 | 62.2
|  | 5.7546 | 7.1792 | 59.8 | 5.751 | 14.2167 | 59.6 | 5.751 | 20.7566 | 59.4 | 5.7501 | 28.1459 | 59.2 | 5.7578 | 29.7486 | 59.2 | 5.7532 | 41.4284 | 58.8 | 5.7553 | 52.1214 | 58.6 | 5.7553 | 58.8364 | 58.4 | 5.7514 | 66.0421 | 58.2 | 5.7564 | 74.4964 | 58 | 5.7554 | 81.0757 | 57.8 | 5.7562 | 80.007 | 60.2 | 5.7579 | 75.9048 | 60.2842 | 5.7538 | 63.4215 | 60.6 | 5.7505 | 53.4538 | 60.8 | 5.7502 | 48.7488 | 61 | 5.7538 | 39.0317 | 61.2 | 5.7602 | 33.3218 | 61.4 | 5.7518 | 25.2259 | 61.6 | 5.7564 | 16.8569 | 61.8 | 5.7578 | 10.0401 | 62 | 5.7544 | 1.7789 | 62.2
|  | 5.7629 | 7.1804 | 59.8 | 5.7594 | 14.2178 | 59.6 | 5.7593 | 20.7747 | 59.4 | 5.7585 | 28.1712 | 59.2 | 5.7661 | 29.7483 | 59.2 | 5.7615 | 41.4632 | 58.8 | 5.7637 | 52.1218 | 58.6 | 5.7636 | 58.8471 | 58.4 | 5.7597 | 66.0625 | 58.2 | 5.7647 | 74.5 | 58 | 5.7637 | 81.0898 | 57.8 | 5.7646 | 79.9915 | 60.2 | 5.7662 | 75.905 | 60.2859 | 5.7621 | 63.4008 | 60.6 | 5.7588 | 53.451 | 60.8 | 5.7585 | 48.7086 | 61 | 5.7622 | 39.0242 | 61.2 | 5.7686 | 33.292 | 61.4 | 5.7601 | 25.1879 | 61.6 | 5.7648 | 16.84 | 61.8 | 5.7661 | 10.0332 | 62 | 5.7628 | 1.7785 | 62.2
|  | 5.7712 | 7.1816 | 59.8 | 5.7677 | 14.2189 | 59.6 | 5.7676 | 20.7928 | 59.4 | 5.7668 | 28.1965 | 59.2 | 5.7745 | 29.7481 | 59.2 | 5.7698 | 41.4975 | 58.8 | 5.772 | 52.1222 | 58.6 | 5.7719 | 58.8578 | 58.4 | 5.7681 | 66.0832 | 58.2 | 5.7731 | 74.505 | 58 | 5.772 | 81.1038 | 57.8 | 5.7729 | 79.9761 | 60.2 | 5.7745 | 75.9052 | 60.2876 | 5.7705 | 63.376 | 60.6 | 5.7672 | 53.4483 | 60.8 | 5.7668 | 48.6683 | 61 | 5.7705 | 39.0167 | 61.2 | 5.7769 | 33.2622 | 61.4 | 5.7685 | 25.15 | 61.6 | 5.7731 | 16.8232 | 61.8 | 5.7744 | 10.0263 | 62 | 5.7711 | 1.7692 | 62.2
|  | 5.7795 | 7.1828 | 59.8 | 5.776 | 14.2237 | 59.6 | 5.776 | 20.8114 | 59.4 | 5.7751 | 28.2218 | 59.2 | 5.7828 | 29.7478 | 59.2 | 5.7782 | 41.5318 | 58.8 | 5.7803 | 52.1226 | 58.6 | 5.7803 | 58.8685 | 58.4 | 5.7764 | 66.1039 | 58.2 | 5.7814 | 74.51 | 58 | 5.7804 | 81.1179 | 57.8 | 5.7812 | 79.968 | 60.2 | 5.7828 | 75.9053 | 60.2892 | 5.7788 | 63.3511 | 60.6 | 5.7755 | 53.4456 | 60.8 | 5.7751 | 48.6281 | 61 | 5.7788 | 39.0092 | 61.2 | 5.7852 | 33.2325 | 61.4 | 5.7768 | 25.1263 | 61.6 | 5.7814 | 16.8063 | 61.8 | 5.7828 | 10.0145 | 62 | 5.7794 | 1.7599 | 62.2
|  | 5.7879 | 7.184 | 59.8 | 5.7843 | 14.2285 | 59.6 | 5.7843 | 20.83 | 59.4 | 5.7835 | 28.2472 | 59.2 | 5.7912 | 29.7476 | 59.2 | 5.7865 | 41.5661 | 58.8 | 5.7886 | 52.1229 | 58.6 | 5.7886 | 58.8792 | 58.4 | 5.7847 | 66.1247 | 58.2 | 5.7898 | 74.5149 | 58 | 5.7887 | 81.132 | 57.8 | 5.7895 | 79.9599 | 60.2 | 5.7912 | 75.9055 | 60.2909 | 5.7871 | 63.337 | 60.6 | 5.7838 | 53.4425 | 60.8 | 5.7835 | 48.5878 | 61 | 5.7872 | 39.0019 | 61.2 | 5.7935 | 33.2026 | 61.4 | 5.7851 | 25.1026 | 61.6 | 5.7898 | 16.7895 | 61.8 | 5.7911 | 10.0028 | 62 | 5.7877 | 1.7506 | 62.2
|  | 5.7962 | 7.1852 | 59.8 | 5.7927 | 14.2335 | 59.6 | 5.7926 | 20.8491 | 59.4 | 5.7918 | 28.2725 | 59.2 | 5.7995 | 29.7473 | 59.2 | 5.7949 | 41.6004 | 58.8 | 5.797 | 52.1233 | 58.6 | 5.7969 | 58.8899 | 58.4 | 5.7931 | 66.1454 | 58.2 | 5.7981 | 74.5199 | 58 | 5.797 | 81.1459 | 57.8 | 5.7979 | 79.9517 | 60.2 | 5.7995 | 75.9061 | 60.2926 | 5.7955 | 63.3229 | 60.6 | 5.7922 | 53.4395 | 60.8 | 5.7918 | 48.5491 | 61 | 5.7955 | 38.9946 | 61.2 | 5.8019 | 33.1727 | 61.4 | 5.7934 | 25.0886 | 61.6 | 5.7981 | 16.7726 | 61.8 | 5.7994 | 9.9889 | 62 | 5.7961 | 1.7413 | 62.2
|  | 5.8045 | 7.1863 | 59.8 | 5.801 | 14.2384 | 59.6 | 5.801 | 20.8682 | 59.4 | 5.8001 | 28.2977 | 59.2 | 5.8078 | 29.7471 | 59.2 | 5.8032 | 41.6355 | 58.8 | 5.8053 | 52.1237 | 58.6 | 5.8052 | 58.9006 | 58.4 | 5.8014 | 66.1658 | 58.2 | 5.8064 | 74.5247 | 58 | 5.8054 | 81.1597 | 57.8 | 5.8062 | 79.9434 | 60.2 | 5.8078 | 75.9066 | 60.2942 | 5.8038 | 63.3088 | 60.6 | 5.8005 | 53.4357 | 60.8 | 5.8001 | 48.5103 | 61 | 5.8038 | 38.9876 | 61.2 | 5.8102 | 33.1428 | 61.4 | 5.8018 | 25.0746 | 61.6 | 5.8064 | 16.7557 | 61.8 | 5.8078 | 9.9749 | 62 | 5.8044 | 1.732 | 62.2
|  | 5.8129 | 7.1863 | 59.8 | 5.8093 | 14.2435 | 59.6 | 5.8093 | 20.8877 | 59.4 | 5.8085 | 28.323 | 59.2 | 5.8162 | 29.7468 | 59.2 | 5.8115 | 41.6707 | 58.8 | 5.8136 | 52.1241 | 58.6 | 5.8136 | 58.9113 | 58.4 | 5.8098 | 66.1861 | 58.2 | 5.8148 | 74.5295 | 58 | 5.8137 | 81.1737 | 57.8 | 5.8145 | 79.937 | 60.2 | 5.8161 | 75.907 | 60.2959 | 5.8121 | 63.2947 | 60.6 | 5.8088 | 53.4319 | 60.8 | 5.8085 | 48.4715 | 61 | 5.8122 | 38.9805 | 61.2 | 5.8186 | 33.1129 | 61.4 | 5.8101 | 25.0607 | 61.6 | 5.8148 | 16.7388 | 61.8 | 5.8161 | 9.961 | 62 | 5.8127 | 1.7226 | 62.2
|  | 5.8212 | 7.1862 | 59.8 | 5.8177 | 14.2486 | 59.6 | 5.8176 | 20.9072 | 59.4 | 5.8168 | 28.3483 | 59.2 | 5.8245 | 29.7465 | 59.2 | 5.8199 | 41.7058 | 58.8 | 5.822 | 52.1244 | 58.6 | 5.8219 | 58.922 | 58.4 | 5.8181 | 66.1992 | 58.2 | 5.8231 | 74.5344 | 58 | 5.822 | 81.1876 | 57.8 | 5.8229 | 79.9306 | 60.2 | 5.8245 | 75.9073 | 60.2976 | 5.8204 | 63.2868 | 60.6 | 5.8172 | 53.4269 | 60.8 | 5.8168 | 48.4326 | 61 | 5.8205 | 38.9734 | 61.2 | 5.8269 | 33.083 | 61.4 | 5.8184 | 25.0468 | 61.6 | 5.8231 | 16.722 | 61.8 | 5.8245 | 9.947 | 62 | 5.8211 | 1.7132 | 62.2
|  | 5.8295 | 7.1862 | 59.8 | 5.826 | 14.2536 | 59.6 | 5.8259 | 20.9279 | 59.4 | 5.8251 | 28.3736 | 59.2 | 5.8328 | 29.7463 | 59.2 | 5.8282 | 41.7408 | 58.8 | 5.8303 | 52.1248 | 58.6 | 5.8302 | 58.9327 | 58.4 | 5.8264 | 66.2124 | 58.2 | 5.8314 | 74.5392 | 58 | 5.8304 | 81.2015 | 57.8 | 5.8312 | 79.9217 | 60.2 | 5.8328 | 75.9075 | 60.2992 | 5.8288 | 63.279 | 60.6 | 5.8255 | 53.4219 | 60.8 | 5.8251 | 48.3936 | 61 | 5.8289 | 38.9664 | 61.2 | 5.8352 | 33.0531 | 61.4 | 5.8268 | 25.0424 | 61.6 | 5.8314 | 16.7052 | 61.8 | 5.8328 | 9.9322 | 62 | 5.8295 | 1.7039 | 62.2
|  | 5.8378 | 7.1861 | 59.8 | 5.8343 | 14.2587 | 59.6 | 5.8343 | 20.9487 | 59.4 | 5.8335 | 28.3989 | 59.2 | 5.8412 | 29.746 | 59.2 | 5.8365 | 41.7759 | 58.8 | 5.8386 | 52.1252 | 58.6 | 5.8386 | 58.9435 | 58.4 | 5.8347 | 66.2157 | 58.2 | 5.8398 | 74.5441 | 58 | 5.8387 | 81.2154 | 57.8 | 5.8395 | 79.9127 | 60.2 | 5.8411 | 75.9077 | 60.3009 | 5.8371 | 63.2571 | 60.6 | 5.8338 | 53.4167 | 60.8 | 5.8335 | 48.3547 | 61 | 5.8372 | 38.9592 | 61.2 | 5.8436 | 33.0232 | 61.4 | 5.8351 | 25.0381 | 61.6 | 5.8398 | 16.6884 | 61.8 | 5.8411 | 9.9173 | 62 | 5.8378 | 1.6945 | 62.2
|  | 5.8462 | 7.1861 | 59.8 | 5.8426 | 14.2636 | 59.6 | 5.8426 | 20.97 | 59.4 | 5.8418 | 28.4228 | 59.2 | 5.8495 | 29.7457 | 59.2 | 5.8448 | 41.811 | 58.8 | 5.8469 | 52.1255 | 58.6 | 5.8469 | 58.9542 | 58.4 | 5.8431 | 66.219 | 58.2 | 5.8481 | 74.5491 | 58 | 5.847 | 81.2293 | 57.8 | 5.8478 | 79.888 | 60.2 | 5.8495 | 75.9078 | 60.3026 | 5.8454 | 63.2353 | 60.6 | 5.8422 | 53.4115 | 60.8 | 5.8418 | 48.3168 | 61 | 5.8455 | 38.9519 | 61.2 | 5.8519 | 32.9933 | 61.4 | 5.8434 | 25.0338 | 61.6 | 5.8481 | 16.6716 | 61.8 | 5.8495 | 9.9025 | 62 | 5.8461 | 1.6851 | 62.2
|  | 5.8545 | 7.186 | 59.8 | 5.851 | 14.2686 | 59.6 | 5.8509 | 20.9913 | 59.4 | 5.8501 | 28.4467 | 59.2 | 5.8578 | 29.7453 | 59.1991 | 5.8532 | 41.8464 | 58.8 | 5.8553 | 52.1259 | 58.6 | 5.8552 | 58.9649 | 58.4 | 5.8514 | 66.2225 | 58.2 | 5.8564 | 74.5539 | 58 | 5.8553 | 81.2432 | 57.8 | 5.8562 | 79.8633 | 60.2 | 5.8578 | 75.9079 | 60.3042 | 5.8537 | 63.2134 | 60.6 | 5.8505 | 53.4053 | 60.8 | 5.8501 | 48.2789 | 61 | 5.8539 | 38.9447 | 61.2 | 5.8603 | 32.9634 | 61.4 | 5.8517 | 25.0295 | 61.6 | 5.8564 | 16.6548 | 61.8 | 5.8578 | 9.8876 | 62 | 5.8544 | 1.6758 | 62.2
|  | 5.8628 | 7.186 | 59.8 | 5.8593 | 14.274 | 59.6 | 5.8593 | 21.0119 | 59.4 | 5.8585 | 28.4706 | 59.2 | 5.8662 | 29.7448 | 59.1975 | 5.8615 | 41.8818 | 58.8 | 5.8636 | 52.1263 | 58.6 | 5.8636 | 58.9756 | 58.4 | 5.8597 | 66.226 | 58.2 | 5.8647 | 74.5588 | 58 | 5.8637 | 81.2572 | 57.8 | 5.8645 | 79.8289 | 60.2 | 5.8661 | 75.908 | 60.3059 | 5.8621 | 63.1916 | 60.6 | 5.8588 | 53.399 | 60.8 | 5.8585 | 48.2416 | 61 | 5.8622 | 38.9374 | 61.2 | 5.8686 | 32.9335 | 61.4 | 5.86 | 25.0228 | 61.6 | 5.8647 | 16.6381 | 61.8 | 5.8661 | 9.8716 | 62 | 5.8628 | 1.6664 | 62.2
|  | 5.8711 | 7.1859 | 59.8 | 5.8676 | 14.2795 | 59.6 | 5.8676 | 21.0325 | 59.4 | 5.8668 | 28.4945 | 59.2 | 5.8745 | 29.7444 | 59.1958 | 5.8698 | 41.9172 | 58.8 | 5.8719 | 52.1265 | 58.6 | 5.8719 | 58.9863 | 58.4 | 5.8681 | 66.2293 | 58.2 | 5.8731 | 74.5638 | 58 | 5.872 | 81.2711 | 57.8 | 5.8728 | 79.7944 | 60.2 | 5.8745 | 75.9081 | 60.3076 | 5.8704 | 63.1667 | 60.6 | 5.8672 | 53.3927 | 60.8 | 5.8668 | 48.2043 | 61 | 5.8705 | 38.9308 | 61.2 | 5.8769 | 32.9036 | 61.4 | 5.8684 | 25.0162 | 61.6 | 5.8731 | 16.6213 | 61.8 | 5.8745 | 9.8555 | 62 | 5.8712 | 1.657 | 62.2
|  | 5.8795 | 7.1859 | 59.8 | 5.876 | 14.2856 | 59.6 | 5.8759 | 21.054 | 59.4 | 5.8751 | 28.5184 | 59.2 | 5.8828 | 29.744 | 59.1941 | 5.8782 | 41.9526 | 58.8 | 5.8802 | 52.1267 | 58.6 | 5.8802 | 58.997 | 58.4 | 5.8764 | 66.2327 | 58.2 | 5.8814 | 74.5689 | 58 | 5.8803 | 81.2848 | 57.8 | 5.8812 | 79.7614 | 60.2 | 5.8828 | 75.9085 | 60.3092 | 5.8787 | 63.1419 | 60.6 | 5.8755 | 53.3863 | 60.8 | 5.8751 | 48.1674 | 61 | 5.8788 | 38.9241 | 61.2 | 5.8853 | 32.8737 | 61.4 | 5.8767 | 25.0033 | 61.6 | 5.8814 | 16.6045 | 61.8 | 5.8828 | 9.838 | 62 | 5.8795 | 1.6477 | 62.2
|  | 5.8878 | 7.1858 | 59.8 | 5.8843 | 14.2918 | 59.6 | 5.8842 | 21.0756 | 59.4 | 5.8835 | 28.5423 | 59.2 | 5.8912 | 29.7436 | 59.1925 | 5.8865 | 41.9874 | 58.8 | 5.8886 | 52.127 | 58.6 | 5.8885 | 59.0077 | 58.4 | 5.8848 | 66.2358 | 58.2 | 5.8898 | 74.5743 | 58 | 5.8887 | 81.2985 | 57.8 | 5.8895 | 79.7284 | 60.2 | 5.8911 | 75.909 | 60.3109 | 5.8871 | 63.1173 | 60.6 | 5.8838 | 53.3799 | 60.8 | 5.8835 | 48.1305 | 61 | 5.8872 | 38.9184 | 61.2 | 5.8936 | 32.8589 | 61.4 | 5.885 | 24.9903 | 61.6 | 5.8897 | 16.5861 | 61.8 | 5.8912 | 9.8205 | 62 | 5.8878 | 1.6386 | 62.2
|  | 5.8961 | 7.1858 | 59.8 | 5.8926 | 14.2979 | 59.6 | 5.8926 | 21.0976 | 59.4 | 5.8918 | 28.5662 | 59.2 | 5.8995 | 29.7433 | 59.1908 | 5.8949 | 42.0221 | 58.8 | 5.8969 | 52.1272 | 58.6 | 5.8969 | 59.0184 | 58.4 | 5.8931 | 66.239 | 58.2 | 5.8981 | 74.5798 | 58 | 5.897 | 81.312 | 57.8 | 5.8978 | 79.696 | 60.2 | 5.8994 | 75.9096 | 60.3126 | 5.8954 | 63.0928 | 60.6 | 5.8922 | 53.3734 | 60.8 | 5.8918 | 48.0933 | 61 | 5.8955 | 38.9127 | 61.2 | 5.9019 | 32.844 | 61.4 | 5.8934 | 24.9744 | 61.6 | 5.8981 | 16.5678 | 61.8 | 5.8995 | 9.8035 | 62 | 5.8962 | 1.6294 | 62.2
|  | 5.9045 | 7.1857 | 59.8 | 5.9009 | 14.304 | 59.6 | 5.9009 | 21.1197 | 59.4 | 5.9001 | 28.5901 | 59.2 | 5.9079 | 29.7428 | 59.1891 | 5.9032 | 42.0572 | 58.8 | 5.9052 | 52.1285 | 58.6 | 5.9052 | 59.0291 | 58.4 | 5.9014 | 66.2413 | 58.2 | 5.9064 | 74.5849 | 58 | 5.9053 | 81.3254 | 57.8 | 5.9062 | 79.6636 | 60.2 | 5.9078 | 75.9102 | 60.3142 | 5.9037 | 63.0687 | 60.6 | 5.9005 | 53.3669 | 60.8 | 5.9001 | 48.0561 | 61 | 5.9038 | 38.9091 | 61.2 | 5.9103 | 32.843 | 61.4 | 5.9017 | 24.9585 | 61.6 | 5.9064 | 16.5545 | 61.8 | 5.9078 | 9.7866 | 62 | 5.9045 | 1.6202 | 62.2
|  | 5.9128 | 7.1857 | 59.8 | 5.9093 | 14.3106 | 59.6 | 5.9092 | 21.1416 | 59.4 | 5.9084 | 28.614 | 59.2 | 5.9162 | 29.7424 | 59.1875 | 5.9115 | 42.0922 | 58.8 | 5.9135 | 52.1298 | 58.6 | 5.9135 | 59.0398 | 58.4 | 5.9098 | 66.2436 | 58.2 | 5.9148 | 74.59 | 58 | 5.9137 | 81.3385 | 57.8 | 5.9145 | 79.6312 | 60.2 | 5.9161 | 75.9109 | 60.3159 | 5.912 | 63.0447 | 60.6 | 5.9088 | 53.3605 | 60.8 | 5.9084 | 48.0189 | 61 | 5.9122 | 38.9054 | 61.2 | 5.9186 | 32.8421 | 61.4 | 5.91 | 24.9432 | 61.6 | 5.9147 | 16.5412 | 61.8 | 5.9161 | 9.7696 | 62 | 5.9128 | 1.611 | 62.2
|  | 5.9211 | 7.1856 | 59.8 | 5.9176 | 14.3172 | 59.6 | 5.9176 | 21.1636 | 59.4 | 5.9168 | 28.6379 | 59.2 | 5.9245 | 29.742 | 59.1858 | 5.9199 | 42.1269 | 58.8 | 5.9219 | 52.1312 | 58.6 | 5.9219 | 59.0506 | 58.4 | 5.9181 | 66.2467 | 58.2 | 5.9231 | 74.5947 | 58 | 5.922 | 81.3516 | 57.8 | 5.9228 | 79.5988 | 60.2 | 5.9244 | 75.9115 | 60.3176 | 5.9204 | 63.0208 | 60.6 | 5.9171 | 53.354 | 60.8 | 5.9168 | 47.9816 | 61 | 5.9205 | 38.9018 | 61.2 | 5.927 | 32.8411 | 61.4 | 5.9183 | 24.9278 | 61.6 | 5.9231 | 16.5332 | 61.8 | 5.9245 | 9.7526 | 62 | 5.9211 | 1.6017 | 62.2
|  | 5.9294 | 7.1856 | 59.8 | 5.9259 | 14.3241 | 59.6 | 5.9259 | 21.1855 | 59.4 | 5.9251 | 28.6618 | 59.2 | 5.9329 | 29.7416 | 59.1841 | 5.9282 | 42.1615 | 58.8 | 5.9302 | 52.1325 | 58.6 | 5.9302 | 59.0613 | 58.4 | 5.9264 | 66.2497 | 58.2 | 5.9314 | 74.5994 | 58 | 5.9303 | 81.3647 | 57.8 | 5.9311 | 79.5642 | 60.2 | 5.9328 | 75.912 | 60.3192 | 5.9287 | 62.9968 | 60.6 | 5.9255 | 53.3475 | 60.8 | 5.9251 | 47.9444 | 61 | 5.9288 | 38.8983 | 61.2 | 5.9353 | 32.8401 | 61.4 | 5.9267 | 24.9127 | 61.6 | 5.9314 | 16.5251 | 61.8 | 5.9329 | 9.7371 | 62 | 5.9295 | 1.5925 | 62.2
|  | 5.9378 | 7.1856 | 59.8 | 5.9343 | 14.3309 | 59.6 | 5.9342 | 21.2075 | 59.4 | 5.9334 | 28.6857 | 59.2 | 5.9412 | 29.7412 | 59.1825 | 5.9365 | 42.1962 | 58.8 | 5.9385 | 52.1339 | 58.6 | 5.9385 | 59.072 | 58.4 | 5.9348 | 66.2544 | 58.2 | 5.9398 | 74.6041 | 58 | 5.9387 | 81.3778 | 57.8 | 5.9395 | 79.5297 | 60.2 | 5.9411 | 75.9125 | 60.3209 | 5.937 | 62.9718 | 60.6 | 5.9338 | 53.341 | 60.8 | 5.9335 | 47.9071 | 61 | 5.9372 | 38.8975 | 61.2 | 5.9436 | 32.8391 | 61.4 | 5.935 | 24.8975 | 61.6 | 5.9397 | 16.5227 | 61.8 | 5.9412 | 9.7217 | 62 | 5.9379 | 1.5833 | 62.2
|  | 5.9461 | 7.1855 | 59.8 | 5.9426 | 14.3378 | 59.6 | 5.9425 | 21.2299 | 59.4 | 5.9418 | 28.7096 | 59.2 | 5.9495 | 29.7408 | 59.1808 | 5.9449 | 42.2309 | 58.8 | 5.9469 | 52.1353 | 58.6 | 5.9469 | 59.0827 | 58.4 | 5.9431 | 66.2591 | 58.2 | 5.9481 | 74.6088 | 58 | 5.947 | 81.3905 | 57.8 | 5.9478 | 79.4974 | 60.2 | 5.9494 | 75.9129 | 60.3226 | 5.9454 | 62.9468 | 60.6 | 5.9422 | 53.3345 | 60.8 | 5.9418 | 47.8849 | 61 | 5.9455 | 38.8967 | 61.2 | 5.952 | 32.8381 | 61.4 | 5.9433 | 24.8825 | 61.6 | 5.9481 | 16.5203 | 61.8 | 5.9495 | 9.7068 | 62 | 5.9462 | 1.574 | 62.2
|  | 5.9544 | 7.1855 | 59.8 | 5.9509 | 14.3447 | 59.6 | 5.9509 | 21.2524 | 59.4 | 5.9501 | 28.7334 | 59.2 | 5.9579 | 29.7406 | 59.1791 | 5.9532 | 42.2656 | 58.8 | 5.9552 | 52.1367 | 58.6 | 5.9552 | 59.0934 | 58.4 | 5.9514 | 66.269 | 58.2 | 5.9564 | 74.6137 | 58 | 5.9553 | 81.4031 | 57.8 | 5.9561 | 79.4651 | 60.2 | 5.9577 | 75.9134 | 60.3242 | 5.9537 | 62.9218 | 60.6 | 5.9505 | 53.3284 | 60.8 | 5.9501 | 47.8627 | 61 | 5.9539 | 38.8957 | 61.2 | 5.9603 | 32.8371 | 61.4 | 5.9517 | 24.8674 | 61.6 | 5.9564 | 16.5181 | 61.8 | 5.9578 | 9.692 | 62 | 5.9545 | 1.5647 | 62.2
|  | 5.9628 | 7.1855 | 59.8 | 5.9592 | 14.3512 | 59.6 | 5.9592 | 21.2748 | 59.4 | 5.9585 | 28.7573 | 59.2 | 5.9662 | 29.7403 | 59.1775 | 5.9615 | 42.3004 | 58.8 | 5.9635 | 52.1381 | 58.6 | 5.9635 | 59.1041 | 58.4 | 5.9598 | 66.2789 | 58.2 | 5.9648 | 74.6186 | 58 | 5.9637 | 81.4158 | 57.8 | 5.9645 | 79.4311 | 60.2 | 5.9661 | 75.9138 | 60.3259 | 5.962 | 62.8968 | 60.6 | 5.9588 | 53.3223 | 60.8 | 5.9585 | 47.8518 | 61 | 5.9622 | 38.8947 | 61.2 | 5.9687 | 32.8361 | 61.4 | 5.96 | 24.8524 | 61.6 | 5.9647 | 16.5158 | 61.8 | 5.9662 | 9.6778 | 62 | 5.9628 | 1.5554 | 62.2
|  | 5.9711 | 7.1854 | 59.8 | 5.9676 | 14.3578 | 59.6 | 5.9675 | 21.2972 | 59.4 | 5.9668 | 28.7812 | 59.2 | 5.9745 | 29.7399 | 59.1758 | 5.9699 | 42.3351 | 58.8 | 5.9719 | 52.1408 | 58.6 | 5.9719 | 59.1148 | 58.4 | 5.9681 | 66.289 | 58.2 | 5.9731 | 74.6238 | 58 | 5.972 | 81.4284 | 57.8 | 5.9728 | 79.3971 | 60.2 | 5.9744 | 75.9143 | 60.3276 | 5.9703 | 62.8718 | 60.6 | 5.9671 | 53.317 | 60.8 | 5.9668 | 47.8408 | 61 | 5.9705 | 38.8927 | 61.2 | 5.977 | 32.8277 | 61.4 | 5.9683 | 24.8373 | 61.6 | 5.9731 | 16.5136 | 61.8 | 5.9745 | 9.6637 | 62 | 5.9712 | 1.546 | 62.2
|  | 5.9794 | 7.1854 | 59.8 | 5.9759 | 14.3638 | 59.6 | 5.9759 | 21.3193 | 59.4 | 5.9751 | 28.8035 | 59.2 | 5.9829 | 29.7395 | 59.1741 | 5.9782 | 42.3698 | 58.8 | 5.9802 | 52.1435 | 58.6 | 5.9802 | 59.1255 | 58.4 | 5.9764 | 66.2991 | 58.2 | 5.9814 | 74.6291 | 58 | 5.9803 | 81.4411 | 57.8 | 5.9811 | 79.3618 | 60.2 | 5.9827 | 75.9149 | 60.3292 | 5.9787 | 62.8468 | 60.6 | 5.9755 | 53.3118 | 60.8 | 5.9751 | 47.8296 | 61 | 5.9789 | 38.8907 | 61.2 | 5.9853 | 32.8192 | 61.4 | 5.9766 | 24.82 | 61.6 | 5.9814 | 16.5114 | 61.8 | 5.9828 | 9.6507 | 62 | 5.9796 | 1.5366 | 62.2
|  | 5.9877 | 7.1854 | 59.8 | 5.9842 | 14.3699 | 59.6 | 5.9842 | 21.3414 | 59.4 | 5.9834 | 28.8258 | 59.2 | 5.9912 | 29.7391 | 59.1725 | 5.9865 | 42.4043 | 58.8 | 5.9885 | 52.146 | 58.6 | 5.9885 | 59.1362 | 58.4 | 5.9848 | 66.3101 | 58.2 | 5.9898 | 74.6343 | 58 | 5.9886 | 81.4539 | 57.8 | 5.9894 | 79.3264 | 60.2 | 5.9911 | 75.9156 | 60.3309 | 5.987 | 62.8209 | 60.6 | 5.9838 | 53.3071 | 60.8 | 5.9835 | 47.8183 | 61 | 5.9872 | 38.8874 | 61.2 | 5.9937 | 32.7991 | 61.4 | 5.985 | 24.8026 | 61.6 | 5.9897 | 16.5092 | 61.8 | 5.9912 | 9.6376 | 62 | 5.9879 | 1.5273 | 62.2
|  | 5.9961 | 7.1866 | 59.8 | 5.9926 | 14.3757 | 59.6 | 5.9925 | 21.3537 | 59.4 | 5.9918 | 28.8458 | 59.2 | 5.9995 | 29.7387 | 59.1708 | 5.9949 | 42.4389 | 58.8 | 5.9968 | 52.1485 | 58.6 | 5.9969 | 59.147 | 58.4 | 5.9931 | 66.3211 | 58.2 | 5.9981 | 74.6396 | 58 | 5.997 | 81.4666 | 57.8 | 5.9978 | 79.2909 | 60.2 | 5.9994 | 75.9169 | 60.3326 | 5.9953 | 62.795 | 60.6 | 5.9921 | 53.3024 | 60.8 | 5.9918 | 47.8142 | 61 | 5.9955 | 38.8841 | 61.2 | 6.002 | 32.779 | 61.4 | 5.9933 | 24.7853 | 61.6 | 5.998 | 16.5071 | 61.8 | 5.9995 | 9.6259 | 62 | 5.9962 | 1.5179 | 62.2
|  | 6.0044 | 7.1877 | 59.8 | 6.0009 | 14.3814 | 59.6 | 6.0008 | 21.3661 | 59.4 | 6.0001 | 28.8658 | 59.2 | 6.0079 | 29.7384 | 59.1691 | 6.0032 | 42.4729 | 58.8 | 6.0052 | 52.151 | 58.6 | 6.0052 | 59.1577 | 58.4 | 6.0014 | 66.332 | 58.2 | 6.0064 | 74.6449 | 58 | 6.0053 | 81.4793 | 57.8 | 6.0061 | 79.2554 | 60.2 | 6.0077 | 75.9182 | 60.3342 | 6.0036 | 62.7688 | 60.6 | 6.0005 | 53.2976 | 60.8 | 6.0001 | 47.81 | 61 | 6.0038 | 38.8797 | 61.2 | 6.0103 | 32.7589 | 61.4 | 6.0016 | 24.7679 | 61.6 | 6.0064 | 16.5035 | 61.8 | 6.0079 | 9.6141 | 62 | 6.0046 | 1.5085 | 62.2
|  | 6.0127 | 7.1889 | 59.8 | 6.0092 | 14.3869 | 59.6 | 6.0092 | 21.3784 | 59.4 | 6.0084 | 28.8858 | 59.2 | 6.0162 | 29.738 | 59.1675 | 6.0115 | 42.5068 | 58.8 | 6.0135 | 52.1536 | 58.6 | 6.0135 | 59.1684 | 58.4 | 6.0098 | 66.343 | 58.2 | 6.0148 | 74.6501 | 58 | 6.0136 | 81.4919 | 57.8 | 6.0144 | 79.2199 | 60.2 | 6.016 | 75.9191 | 60.3359 | 6.012 | 62.7427 | 60.6 | 6.0088 | 53.2927 | 60.8 | 6.0085 | 47.8055 | 61 | 6.0122 | 38.8753 | 61.2 | 6.0187 | 32.7388 | 61.4 | 6.0099 | 24.7491 | 61.6 | 6.0147 | 16.4999 | 61.8 | 6.0162 | 9.6019 | 62 | 6.0129 | 1.4991 | 62.2
|  | 6.021 | 7.19 | 59.8 | 6.0175 | 14.3923 | 59.6 | 6.0175 | 21.3907 | 59.4 | 6.0168 | 28.9059 | 59.2 | 6.0246 | 29.7377 | 59.1658 | 6.0199 | 42.5407 | 58.8 | 6.0218 | 52.1562 | 58.6 | 6.0218 | 59.1719 | 58.4 | 6.0181 | 66.3538 | 58.2 | 6.0231 | 74.6542 | 58 | 6.022 | 81.5046 | 57.8 | 6.0228 | 79.1844 | 60.2 | 6.0244 | 75.9201 | 60.3376 | 6.0203 | 62.7165 | 60.6 | 6.0171 | 53.2892 | 60.8 | 6.0168 | 47.8009 | 61 | 6.0205 | 38.8707 | 61.2 | 6.027 | 32.7188 | 61.4 | 6.0182 | 24.7303 | 61.6 | 6.023 | 16.4963 | 61.8 | 6.0245 | 9.5897 | 62 | 6.0212 | 1.4898 | 62.2
|  | 6.0294 | 7.1912 | 59.8 | 6.0259 | 14.3973 | 59.6 | 6.0258 | 21.4028 | 59.4 | 6.0251 | 28.9259 | 59.2 | 6.0329 | 29.7374 | 59.1641 | 6.0282 | 42.5746 | 58.8 | 6.0302 | 52.1587 | 58.6 | 6.0302 | 59.1754 | 58.4 | 6.0265 | 66.3647 | 58.2 | 6.0314 | 74.6583 | 58 | 6.0303 | 81.5169 | 57.8 | 6.0311 | 79.1489 | 60.2 | 6.0327 | 75.9211 | 60.3392 | 6.0286 | 62.6903 | 60.6 | 6.0255 | 53.2858 | 60.8 | 6.0251 | 47.7856 | 61 | 6.0288 | 38.8662 | 61.2 | 6.0353 | 32.6987 | 61.4 | 6.0266 | 24.7115 | 61.6 | 6.0314 | 16.4927 | 61.8 | 6.0329 | 9.5762 | 62 | 6.0296 | 1.4805 | 62.2
|  | 6.0377 | 7.1923 | 59.8 | 6.0342 | 14.4024 | 59.6 | 6.0341 | 21.4148 | 59.4 | 6.0334 | 28.9459 | 59.2 | 6.0412 | 29.7374 | 59.1625 | 6.0365 | 42.6084 | 58.8 | 6.0385 | 52.1613 | 58.6 | 6.0385 | 59.179 | 58.4 | 6.0348 | 66.3757 | 58.2 | 6.0398 | 74.6623 | 58 | 6.0387 | 81.5292 | 57.8 | 6.0394 | 79.1134 | 60.2 | 6.041 | 75.9221 | 60.3409 | 6.037 | 62.6641 | 60.6 | 6.0338 | 53.2822 | 60.8 | 6.0334 | 47.7702 | 61 | 6.0372 | 38.8617 | 61.2 | 6.0437 | 32.6786 | 61.4 | 6.0349 | 24.6927 | 61.6 | 6.0397 | 16.4891 | 61.8 | 6.0412 | 9.5627 | 62 | 6.0379 | 1.4711 | 62.2
|  | 6.046 | 7.1935 | 59.8 | 6.0425 | 14.4071 | 59.6 | 6.0425 | 21.4251 | 59.4 | 6.0418 | 28.9606 | 59.2 | 6.0496 | 29.7375 | 59.1608 | 6.0449 | 42.6423 | 58.8 | 6.0468 | 52.1638 | 58.6 | 6.0468 | 59.1825 | 58.4 | 6.0431 | 66.3867 | 58.2 | 6.0481 | 74.6663 | 58 | 6.047 | 81.5401 | 57.8 | 6.0478 | 79.0778 | 60.2 | 6.0493 | 75.9231 | 60.3425 | 6.0453 | 62.6379 | 60.6 | 6.0421 | 53.2786 | 60.8 | 6.0418 | 47.7547 | 61 | 6.0455 | 38.8571 | 61.2 | 6.052 | 32.6585 | 61.4 | 6.0432 | 24.6738 | 61.6 | 6.048 | 16.4855 | 61.8 | 6.0496 | 9.5487 | 62 | 6.0463 | 1.4618 | 62.2
|  | 6.0544 | 7.1946 | 59.8 | 6.0509 | 14.4118 | 59.6 | 6.0508 | 21.4353 | 59.4 | 6.0501 | 28.9753 | 59.2 | 6.0579 | 29.7376 | 59.1591 | 6.0532 | 42.6761 | 58.8 | 6.0551 | 52.1665 | 58.6 | 6.0551 | 59.1859 | 58.4 | 6.0515 | 66.3974 | 58.2 | 6.0565 | 74.6702 | 58 | 6.0553 | 81.551 | 57.8 | 6.0561 | 79.0422 | 60.2 | 6.0577 | 75.924 | 60.3442 | 6.0536 | 62.6118 | 60.6 | 6.0505 | 53.276 | 60.8 | 6.0501 | 47.7391 | 61 | 6.0538 | 38.8528 | 61.2 | 6.0604 | 32.6385 | 61.4 | 6.0516 | 24.655 | 61.6 | 6.0564 | 16.4819 | 61.8 | 6.0579 | 9.5348 | 62 | 6.0546 | 1.4525 | 62.2
|  | 6.0627 | 7.1957 | 59.8 | 6.0592 | 14.4163 | 59.6 | 6.0591 | 21.4436 | 59.4 | 6.0584 | 28.9781 | 59.2 | 6.0662 | 29.7377 | 59.1575 | 6.0616 | 42.7099 | 58.8 | 6.0634 | 52.1693 | 58.6 | 6.0635 | 59.1893 | 58.4 | 6.0598 | 66.4082 | 58.2 | 6.0648 | 74.674 | 58 | 6.0637 | 81.5572 | 57.8 | 6.0644 | 79.0068 | 60.2 | 6.066 | 75.9251 | 60.3459 | 6.0619 | 62.5856 | 60.6 | 6.0588 | 53.2734 | 60.8 | 6.0584 | 47.7153 | 61 | 6.0622 | 38.8485 | 61.2 | 6.0687 | 32.6185 | 61.4 | 6.0599 | 24.636 | 61.6 | 6.0647 | 16.4783 | 61.8 | 6.0662 | 9.5197 | 62 | 6.0629 | 1.4432 | 62.2
|  | 6.071 | 7.1968 | 59.8 | 6.0675 | 14.4208 | 59.6 | 6.0675 | 21.4519 | 59.4 | 6.0668 | 28.981 | 59.2 | 6.0746 | 29.738 | 59.1558 | 6.0699 | 42.7433 | 58.8 | 6.0718 | 52.172 | 58.6 | 6.0718 | 59.1914 | 58.4 | 6.0681 | 66.4186 | 58.2 | 6.0731 | 74.6762 | 58 | 6.072 | 81.5633 | 57.8 | 6.0727 | 78.9714 | 60.2 | 6.0743 | 75.9262 | 60.3475 | 6.0703 | 62.5597 | 60.6 | 6.0671 | 53.2707 | 60.8 | 6.0668 | 47.6915 | 61 | 6.0705 | 38.8441 | 61.2 | 6.077 | 32.5964 | 61.4 | 6.0682 | 24.617 | 61.6 | 6.073 | 16.4722 | 61.8 | 6.0746 | 9.5045 | 62 | 6.0713 | 1.4339 | 62.2
|  | 6.0793 | 7.198 | 59.8 | 6.0758 | 14.4253 | 59.6 | 6.0758 | 21.4624 | 59.4 | 6.0751 | 28.9838 | 59.2 | 6.0829 | 29.7382 | 59.1541 | 6.0782 | 42.7768 | 58.8 | 6.0801 | 52.1747 | 58.6 | 6.0801 | 59.1936 | 58.4 | 6.0765 | 66.4291 | 58.2 | 6.0815 | 74.6784 | 58 | 6.0803 | 81.567 | 57.8 | 6.0811 | 78.9357 | 60.2 | 6.0827 | 75.9268 | 60.3492 | 6.0786 | 62.5338 | 60.6 | 6.0755 | 53.2681 | 60.8 | 6.0751 | 47.6682 | 61 | 6.0789 | 38.8397 | 61.2 | 6.0854 | 32.5742 | 61.4 | 6.0765 | 24.598 | 61.6 | 6.0814 | 16.4661 | 61.8 | 6.0829 | 9.4884 | 62 | 6.0796 | 1.4246 | 62.2
|  | 6.0877 | 7.1991 | 59.8 | 6.0842 | 14.4297 | 59.6 | 6.0841 | 21.4728 | 59.4 | 6.0834 | 28.9866 | 59.2 | 6.0912 | 29.7384 | 59.1525 | 6.0865 | 42.8102 | 58.8 | 6.0884 | 52.1776 | 58.6 | 6.0885 | 59.1952 | 58.4 | 6.0848 | 66.4391 | 58.2 | 6.0898 | 74.6806 | 58 | 6.0887 | 81.5707 | 57.8 | 6.0894 | 78.8999 | 60.2 | 6.091 | 75.9273 | 60.3509 | 6.0869 | 62.5074 | 60.6 | 6.0838 | 53.2657 | 60.8 | 6.0835 | 47.6448 | 61 | 6.0872 | 38.8351 | 61.2 | 6.0937 | 32.5529 | 61.4 | 6.0849 | 24.579 | 61.6 | 6.0897 | 16.4606 | 61.8 | 6.0912 | 9.4724 | 62 | 6.088 | 1.4154 | 62.2
|  | 6.096 | 7.2002 | 59.8 | 6.0925 | 14.4341 | 59.6 | 6.0925 | 21.4861 | 59.4 | 6.0918 | 28.9894 | 59.2 | 6.0996 | 29.7386 | 59.1508 | 6.0949 | 42.8437 | 58.8 | 6.0968 | 52.1806 | 58.6 | 6.0968 | 59.1968 | 58.4 | 6.0931 | 66.4491 | 58.2 | 6.0981 | 74.6828 | 58 | 6.097 | 81.5745 | 57.8 | 6.0977 | 78.8627 | 60.2 | 6.0993 | 75.9279 | 60.3525 | 6.0952 | 62.481 | 60.6 | 6.0921 | 53.2634 | 60.8 | 6.0918 | 47.6228 | 61 | 6.0955 | 38.8305 | 61.2 | 6.1021 | 32.5316 | 61.4 | 6.0932 | 24.5601 | 61.6 | 6.098 | 16.455 | 61.8 | 6.0996 | 9.4563 | 62 | 6.0963 | 1.4061 | 62.2
|  | 6.1043 | 7.2013 | 59.8 | 6.1008 | 14.4385 | 59.6 | 6.1008 | 21.4995 | 59.4 | 6.1001 | 28.9921 | 59.2 | 6.1079 | 29.7389 | 59.1491 | 6.1032 | 42.8648 | 58.8 | 6.1051 | 52.1835 | 58.6 | 6.1051 | 59.2012 | 58.4 | 6.1015 | 66.4591 | 58.2 | 6.1064 | 74.6852 | 58 | 6.1053 | 81.5782 | 57.8 | 6.1061 | 78.8254 | 60.2 | 6.1077 | 75.9284 | 60.3542 | 6.1036 | 62.4548 | 60.6 | 6.1005 | 53.2608 | 60.8 | 6.1001 | 47.6007 | 61 | 6.1039 | 38.8257 | 61.2 | 6.1104 | 32.5103 | 61.4 | 6.1015 | 24.5411 | 61.6 | 6.1064 | 16.4495 | 61.8 | 6.1079 | 9.4401 | 62 | 6.1046 | 1.3969 | 62.2
|  | 6.1127 | 7.2024 | 59.8 | 6.1092 | 14.4426 | 59.6 | 6.1091 | 21.5127 | 59.4 | 6.1084 | 28.9948 | 59.2 | 6.1162 | 29.7391 | 59.1475 | 6.1115 | 42.8859 | 58.8 | 6.1134 | 52.1865 | 58.6 | 6.1135 | 59.2056 | 58.4 | 6.1098 | 66.469 | 58.2 | 6.1148 | 74.6876 | 58 | 6.1136 | 81.5819 | 57.8 | 6.1144 | 78.7881 | 60.2 | 6.116 | 75.9288 | 60.3559 | 6.1119 | 62.4285 | 60.6 | 6.1088 | 53.2583 | 60.8 | 6.1085 | 47.58 | 61 | 6.1122 | 38.821 | 61.2 | 6.1187 | 32.4889 | 61.4 | 6.1099 | 24.5214 | 61.6 | 6.1147 | 16.4441 | 61.8 | 6.1163 | 9.4247 | 62 | 6.113 | 1.3878 | 62.2
|  | 6.121 | 7.2036 | 59.8 | 6.1175 | 14.4467 | 59.6 | 6.1174 | 21.5259 | 59.4 | 6.1168 | 28.9975 | 59.2 | 6.1246 | 29.7393 | 59.1458 | 6.1199 | 42.8894 | 58.8 | 6.1217 | 52.1896 | 58.6 | 6.1218 | 59.2097 | 58.4 | 6.1181 | 66.4786 | 58.2 | 6.1231 | 74.6903 | 58 | 6.122 | 81.5857 | 57.8 | 6.1227 | 78.7509 | 60.2 | 6.1243 | 75.9293 | 60.3575 | 6.1202 | 62.4022 | 60.6 | 6.1171 | 53.2558 | 60.8 | 6.1168 | 47.5592 | 61 | 6.1205 | 38.8161 | 61.2 | 6.127 | 32.4676 | 61.4 | 6.1182 | 24.5016 | 61.6 | 6.123 | 16.4386 | 61.8 | 6.1246 | 9.4093 | 62 | 6.1213 | 1.3786 | 62.2
|  | 6.1293 | 7.2047 | 59.8 | 6.1258 | 14.4511 | 59.6 | 6.1258 | 21.5387 | 59.4 | 6.1251 | 29.0026 | 59.2 | 6.1329 | 29.7395 | 59.1441 | 6.1282 | 42.8929 | 58.8 | 6.1301 | 52.1926 | 58.6 | 6.1301 | 59.2139 | 58.4 | 6.1265 | 66.4883 | 58.2 | 6.1314 | 74.6931 | 58 | 6.1303 | 81.5884 | 57.8 | 6.131 | 78.7131 | 60.2 | 6.1326 | 75.9298 | 60.3592 | 6.1286 | 62.3758 | 60.6 | 6.1255 | 53.2533 | 60.8 | 6.1251 | 47.5383 | 61 | 6.1288 | 38.8113 | 61.2 | 6.1354 | 32.4463 | 61.4 | 6.1265 | 24.4817 | 61.6 | 6.1313 | 16.4332 | 61.8 | 6.1329 | 9.3939 | 62 | 6.1296 | 1.3694 | 62.2
|  | 6.1376 | 7.2058 | 59.8 | 6.1341 | 14.4555 | 59.6 | 6.1341 | 21.5515 | 59.4 | 6.1334 | 29.0077 | 59.2 | 6.1413 | 29.7397 | 59.1425 | 6.1365 | 42.8966 | 58.8 | 6.1384 | 52.1956 | 58.6 | 6.1385 | 59.22 | 58.4 | 6.1348 | 66.4979 | 58.2 | 6.1398 | 74.6962 | 58 | 6.1386 | 81.5911 | 57.8 | 6.1394 | 78.6753 | 60.2 | 6.141 | 75.9302 | 60.3609 | 6.1369 | 62.3495 | 60.6 | 6.1338 | 53.2508 | 60.8 | 6.1335 | 47.5174 | 61 | 6.1372 | 38.8066 | 61.2 | 6.1437 | 32.4235 | 61.4 | 6.1348 | 24.4618 | 61.6 | 6.1397 | 16.4276 | 61.8 | 6.1413 | 9.3785 | 62 | 6.138 | 1.3601 | 62.2
|  | 6.146 | 7.2069 | 59.8 | 6.1425 | 14.4598 | 59.6 | 6.1424 | 21.5651 | 59.4 | 6.1418 | 29.0158 | 59.2 | 6.1496 | 29.74 | 59.1408 | 6.1449 | 42.9003 | 58.8 | 6.1467 | 52.1986 | 58.6 | 6.1468 | 59.2261 | 58.4 | 6.1431 | 66.5076 | 58.2 | 6.1481 | 74.6993 | 58 | 6.147 | 81.5924 | 57.8 | 6.1477 | 78.6376 | 60.2 | 6.1493 | 75.9306 | 60.3625 | 6.1452 | 62.3232 | 60.6 | 6.1421 | 53.2483 | 60.8 | 6.1418 | 47.4968 | 61 | 6.1455 | 38.8018 | 61.2 | 6.1521 | 32.4007 | 61.4 | 6.1432 | 24.442 | 61.6 | 6.148 | 16.4219 | 61.8 | 6.1496 | 9.3618 | 62 | 6.1463 | 1.3508 | 62.2
|  | 6.1543 | 7.2081 | 59.8 | 6.1508 | 14.4642 | 59.6 | 6.1507 | 21.5787 | 59.4 | 6.1501 | 29.0239 | 59.2 | 6.1579 | 29.7401 | 59.1391 | 6.1532 | 42.9038 | 58.8 | 6.1551 | 52.2016 | 58.6 | 6.1551 | 59.2322 | 58.4 | 6.1515 | 66.5173 | 58.2 | 6.1565 | 74.7024 | 58 | 6.1553 | 81.5938 | 57.8 | 6.156 | 78.5999 | 60.2 | 6.1576 | 75.9309 | 60.3642 | 6.1535 | 62.2968 | 60.6 | 6.1505 | 53.2458 | 60.8 | 6.1501 | 47.4762 | 61 | 6.1538 | 38.7969 | 61.2 | 6.1604 | 32.3763 | 61.4 | 6.1515 | 24.4222 | 61.6 | 6.1563 | 16.4169 | 61.8 | 6.158 | 9.3451 | 62 | 6.1547 | 1.3414 | 62.2
|  | 6.1626 | 7.2092 | 59.8 | 6.1591 | 14.4684 | 59.6 | 6.1591 | 21.5916 | 59.4 | 6.1584 | 29.032 | 59.2 | 6.1663 | 29.7402 | 59.1375 | 6.1616 | 42.9073 | 58.8 | 6.1634 | 52.2046 | 58.6 | 6.1635 | 59.2383 | 58.4 | 6.1598 | 66.527 | 58.2 | 6.1648 | 74.7055 | 58 | 6.1636 | 81.5951 | 57.8 | 6.1644 | 78.5627 | 60.2 | 6.166 | 75.9309 | 60.3659 | 6.1619 | 62.2705 | 60.6 | 6.1588 | 53.2433 | 60.8 | 6.1584 | 47.4555 | 61 | 6.1622 | 38.7919 | 61.2 | 6.1687 | 32.3519 | 61.4 | 6.1598 | 24.4025 | 61.6 | 6.1647 | 16.412 | 61.8 | 6.1663 | 9.3292 | 62 | 6.163 | 1.3321 | 62.2
|  | 6.1709 | 7.2103 | 59.8 | 6.1675 | 14.4725 | 59.6 | 6.1674 | 21.6045 | 59.4 | 6.1668 | 29.0402 | 59.2 | 6.1746 | 29.7407 | 59.1358 | 6.1699 | 42.9099 | 58.8 | 6.1717 | 52.2076 | 58.6 | 6.1718 | 59.2444 | 58.4 | 6.1682 | 66.5355 | 58.2 | 6.1731 | 74.7084 | 58 | 6.172 | 81.5964 | 57.8 | 6.1727 | 78.5255 | 60.2 | 6.1743 | 75.9309 | 60.3675 | 6.1702 | 62.2458 | 60.6 | 6.1671 | 53.2403 | 60.8 | 6.1668 | 47.4347 | 61 | 6.1705 | 38.7868 | 61.2 | 6.1771 | 32.3274 | 61.4 | 6.1682 | 24.3827 | 61.6 | 6.173 | 16.407 | 61.8 | 6.1746 | 9.3133 | 62 | 6.1713 | 1.3228 | 62.2
|  | 6.1793 | 7.2114 | 59.8 | 6.1758 | 14.4767 | 59.6 | 6.1757 | 21.6184 | 59.4 | 6.1751 | 29.0487 | 59.2 | 6.1829 | 29.7411 | 59.1341 | 6.1782 | 42.9124 | 58.8 | 6.1801 | 52.2106 | 58.6 | 6.1801 | 59.2505 | 58.4 | 6.1765 | 66.544 | 58.2 | 6.1815 | 74.7112 | 58 | 6.1803 | 81.5977 | 57.8 | 6.181 | 78.4882 | 60.2 | 6.1826 | 75.9311 | 60.3692 | 6.1785 | 62.2211 | 60.6 | 6.1755 | 53.2374 | 60.8 | 6.1751 | 47.4142 | 61 | 6.1788 | 38.7818 | 61.2 | 6.1854 | 32.303 | 61.4 | 6.1765 | 24.3627 | 61.6 | 6.1813 | 16.4019 | 61.8 | 6.183 | 9.3063 | 62 | 6.1797 | 1.3135 | 62.2
|  | 6.1876 | 7.2125 | 59.8 | 6.1841 | 14.4809 | 59.6 | 6.1841 | 21.6323 | 59.4 | 6.1834 | 29.0572 | 59.2 | 6.1913 | 29.7414 | 59.1325 | 6.1866 | 42.9138 | 58.8 | 6.1884 | 52.2129 | 58.6 | 6.1884 | 59.2568 | 58.4 | 6.1848 | 66.5522 | 58.2 | 6.1898 | 74.7133 | 58 | 6.1886 | 81.599 | 57.8 | 6.1894 | 78.451 | 60.2 | 6.1909 | 75.9313 | 60.3709 | 6.1868 | 62.2006 | 60.6 | 6.1838 | 53.2344 | 60.8 | 6.1834 | 47.3936 | 61 | 6.1872 | 38.7767 | 61.2 | 6.1938 | 32.2786 | 61.4 | 6.1848 | 24.3427 | 61.6 | 6.1897 | 16.3958 | 61.8 | 6.1913 | 9.2993 | 62 | 6.188 | 1.3129 | 62.2
|  | 6.1959 | 7.2137 | 59.8 | 6.1924 | 14.4812 | 59.6 | 6.1924 | 21.6453 | 59.4 | 6.1918 | 29.0657 | 59.2 | 6.1996 | 29.7418 | 59.1308 | 6.1949 | 42.9152 | 58.8 | 6.1967 | 52.2153 | 58.6 | 6.1968 | 59.2631 | 58.4 | 6.1931 | 66.5604 | 58.2 | 6.1981 | 74.7154 | 58 | 6.197 | 81.6003 | 57.8 | 6.1977 | 78.4136 | 60.2 | 6.1993 | 75.9316 | 60.3725 | 6.1952 | 62.18 | 60.6 | 6.1921 | 53.2314 | 60.8 | 6.1918 | 47.373 | 61 | 6.1955 | 38.7717 | 61.2 | 6.2021 | 32.2542 | 61.4 | 6.1931 | 24.3229 | 61.6 | 6.198 | 16.3897 | 61.8 | 6.1996 | 9.2971 | 62 | 6.1964 | 1.3123 | 62.2
|  | 6.2043 | 7.2148 | 59.8 | 6.2008 | 14.4815 | 59.6 | 6.2007 | 21.6584 | 59.4 | 6.2001 | 29.0742 | 59.2 | 6.2079 | 29.7421 | 59.1291 | 6.2032 | 42.9238 | 58.8 | 6.205 | 52.2177 | 58.6 | 6.2051 | 59.2694 | 58.4 | 6.2015 | 66.5686 | 58.2 | 6.2065 | 74.7178 | 58 | 6.2053 | 81.6016 | 57.8 | 6.206 | 78.3762 | 60.2 | 6.2076 | 75.932 | 60.3742 | 6.2035 | 62.1595 | 60.6 | 6.2005 | 53.2293 | 60.8 | 6.2001 | 47.3524 | 61 | 6.2039 | 38.7665 | 61.2 | 6.2104 | 32.23 | 61.4 | 6.2014 | 24.303 | 61.6 | 6.2063 | 16.3836 | 61.8 | 6.208 | 9.2949 | 62 | 6.2047 | 1.3118 | 62.2
|  | 6.2126 | 7.2159 | 59.8 | 6.2091 | 14.4817 | 59.6 | 6.2091 | 21.6713 | 59.4 | 6.2084 | 29.0828 | 59.2 | 6.2163 | 29.7424 | 59.1274 | 6.2115 | 42.9324 | 58.8 | 6.2133 | 52.2201 | 58.6 | 6.2134 | 59.2757 | 58.4 | 6.2098 | 66.5767 | 58.2 | 6.2148 | 74.7201 | 58 | 6.2136 | 81.6047 | 57.8 | 6.2143 | 78.3388 | 60.2 | 6.2159 | 75.9322 | 60.3759 | 6.2118 | 62.139 | 60.6 | 6.2088 | 53.2272 | 60.8 | 6.2085 | 47.3317 | 61 | 6.2122 | 38.7614 | 61.2 | 6.2188 | 32.2057 | 61.4 | 6.2098 | 24.2831 | 61.6 | 6.2147 | 16.3774 | 61.8 | 6.2163 | 9.2949 | 62 | 6.213 | 1.3112 | 62.2
|  | 6.2209 | 7.217 | 59.8 | 6.2174 | 14.4818 | 59.6 | 6.2174 | 21.6842 | 59.4 | 6.2168 | 29.0913 | 59.2 | 6.2246 | 29.7427 | 59.1258 | 6.2199 | 42.946 | 58.8 | 6.2217 | 52.2225 | 58.6 | 6.2217 | 59.2821 | 58.4 | 6.2182 | 66.5851 | 58.2 | 6.2231 | 74.7231 | 58 | 6.222 | 81.6077 | 57.8 | 6.2227 | 78.3014 | 60.2 | 6.2242 | 75.9324 | 60.3775 | 6.2202 | 62.1184 | 60.6 | 6.2171 | 53.2265 | 60.8 | 6.2168 | 47.311 | 61 | 6.2205 | 38.7557 | 61.2 | 6.2271 | 32.1814 | 61.4 | 6.2181 | 24.2631 | 61.6 | 6.223 | 16.3711 | 61.8 | 6.2247 | 9.2948 | 62 | 6.2214 | 1.3107 | 62.2
|  | 6.2292 | 7.2181 | 59.8 | 6.2258 | 14.4819 | 59.6 | 6.2257 | 21.6966 | 59.4 | 6.2251 | 29.0999 | 59.2 | 6.2329 | 29.7431 | 59.1241 | 6.2282 | 42.9597 | 58.8 | 6.23 | 52.2249 | 58.6 | 6.2301 | 59.2884 | 58.4 | 6.2265 | 66.5936 | 58.2 | 6.2314 | 74.7261 | 58 | 6.2303 | 81.6129 | 57.8 | 6.231 | 78.2652 | 60.2 | 6.2326 | 75.9256 | 60.3792 | 6.2285 | 62.0979 | 60.6 | 6.2254 | 53.2258 | 60.8 | 6.2251 | 47.2904 | 61 | 6.2289 | 38.7499 | 61.2 | 6.2354 | 32.1572 | 61.4 | 6.2264 | 24.2432 | 61.6 | 6.2314 | 16.3649 | 61.8 | 6.233 | 9.2957 | 62 | 6.2297 | 1.3102 | 62.2
|  | 6.2376 | 7.2193 | 59.8 | 6.2341 | 14.4821 | 59.6 | 6.234 | 21.7089 | 59.4 | 6.2334 | 29.1084 | 59.2 | 6.2413 | 29.7434 | 59.1224 | 6.2366 | 42.9753 | 58.8 | 6.2383 | 52.2273 | 58.6 | 6.2384 | 59.2948 | 58.4 | 6.2348 | 66.602 | 58.2 | 6.2398 | 74.7296 | 58 | 6.2386 | 81.618 | 57.8 | 6.2393 | 78.229 | 60.2 | 6.2409 | 75.9189 | 60.3809 | 6.2368 | 62.0773 | 60.6 | 6.2338 | 53.2262 | 60.8 | 6.2335 | 47.2698 | 61 | 6.2372 | 38.7442 | 61.2 | 6.2438 | 32.1329 | 61.4 | 6.2348 | 24.2233 | 61.6 | 6.2397 | 16.3587 | 61.8 | 6.2413 | 9.2965 | 62 | 6.238 | 1.3097 | 62.2
|  | 6.2459 | 7.2204 | 59.8 | 6.2424 | 14.4825 | 59.6 | 6.2424 | 21.7197 | 59.4 | 6.2417 | 29.117 | 59.2 | 6.2496 | 29.7437 | 59.1208 | 6.2449 | 42.9909 | 58.8 | 6.2467 | 52.2297 | 58.6 | 6.2467 | 59.3011 | 58.4 | 6.2432 | 66.6104 | 58.2 | 6.2481 | 74.7332 | 58 | 6.2469 | 81.6231 | 57.8 | 6.2477 | 78.1956 | 60.2 | 6.2492 | 75.8969 | 60.3825 | 6.2451 | 62.0568 | 60.6 | 6.2421 | 53.2267 | 60.8 | 6.2418 | 47.2492 | 61 | 6.2455 | 38.7385 | 61.2 | 6.2521 | 32.1086 | 61.4 | 6.2431 | 24.2034 | 61.6 | 6.248 | 16.3525 | 61.8 | 6.2497 | 9.2982 | 62 | 6.2464 | 1.3092 | 62.2
|  | 6.2542 | 7.2215 | 59.8 | 6.2507 | 14.4828 | 59.6 | 6.2507 | 21.7305 | 59.4 | 6.2501 | 29.1255 | 59.2 | 6.2579 | 29.744 | 59.1191 | 6.2532 | 43.0066 | 58.8 | 6.255 | 52.2322 | 58.6 | 6.2551 | 59.3075 | 58.4 | 6.2515 | 66.6186 | 58.2 | 6.2565 | 74.7366 | 58 | 6.2553 | 81.6282 | 57.8 | 6.256 | 78.1622 | 60.2 | 6.2576 | 75.875 | 60.3842 | 6.2535 | 62.0502 | 60.6 | 6.2505 | 53.2274 | 60.8 | 6.2501 | 47.2286 | 61 | 6.2538 | 38.7332 | 61.2 | 6.2605 | 32.0844 | 61.4 | 6.2514 | 24.1836 | 61.6 | 6.2563 | 16.3473 | 61.8 | 6.258 | 9.3 | 62 | 6.2547 | 1.3087 | 62.2
|  | 6.2626 | 7.2227 | 59.8 | 6.2591 | 14.4832 | 59.6 | 6.259 | 21.7407 | 59.4 | 6.2584 | 29.1355 | 59.2 | 6.2663 | 29.7443 | 59.1174 | 6.2616 | 43.0222 | 58.8 | 6.2633 | 52.2347 | 58.6 | 6.2634 | 59.3138 | 58.4 | 6.2598 | 66.6268 | 58.2 | 6.2648 | 74.74 | 58 | 6.2636 | 81.6333 | 57.8 | 6.2643 | 78.1447 | 60.2 | 6.2659 | 75.837 | 60.3859 | 6.2618 | 62.0437 | 60.6 | 6.2588 | 53.2282 | 60.8 | 6.2585 | 47.208 | 61 | 6.2622 | 38.7279 | 61.2 | 6.2688 | 32.0601 | 61.4 | 6.2597 | 24.1637 | 61.6 | 6.2647 | 16.3421 | 61.8 | 6.2664 | 9.3018 | 62 | 6.2631 | 1.3082 | 62.2
|  | 6.2709 | 7.2238 | 59.8 | 6.2674 | 14.4836 | 59.6 | 6.2673 | 21.7508 | 59.4 | 6.2668 | 29.1454 | 59.2 | 6.2746 | 29.7448 | 59.1158 | 6.2699 | 43.0378 | 58.8 | 6.2716 | 52.2372 | 58.6 | 6.2717 | 59.3202 | 58.4 | 6.2682 | 66.6346 | 58.2 | 6.2731 | 74.7435 | 58 | 6.2719 | 81.6384 | 57.8 | 6.2726 | 78.1272 | 60.2 | 6.2742 | 75.7989 | 60.3875 | 6.2701 | 62.0373 | 60.6 | 6.2671 | 53.2298 | 60.8 | 6.2668 | 47.1875 | 61 | 6.2705 | 38.7227 | 61.2 | 6.2771 | 32.0358 | 61.4 | 6.2681 | 24.1439 | 61.6 | 6.273 | 16.3369 | 61.8 | 6.2747 | 9.3037 | 62 | 6.2714 | 1.3077 | 62.2
|  | 6.2792 | 7.2249 | 59.8 | 6.2757 | 14.4838 | 59.6 | 6.2757 | 21.7613 | 59.4 | 6.2751 | 29.1554 | 59.2 | 6.283 | 29.7453 | 59.1141 | 6.2782 | 43.0535 | 58.8 | 6.28 | 52.2397 | 58.6 | 6.2801 | 59.3266 | 58.4 | 6.2765 | 66.6424 | 58.2 | 6.2815 | 74.7471 | 58 | 6.2803 | 81.6436 | 57.8 | 6.281 | 78.1195 | 60.2 | 6.2825 | 75.7486 | 60.3892 | 6.2784 | 62.0309 | 60.6 | 6.2755 | 53.2314 | 60.8 | 6.2751 | 47.1662 | 61 | 6.2788 | 38.7176 | 61.2 | 6.2855 | 32.0115 | 61.4 | 6.2764 | 24.1292 | 61.6 | 6.2813 | 16.3317 | 61.8 | 6.283 | 9.2997 | 62 | 6.2797 | 1.3072 | 62.2
|  | 6.2875 | 7.2261 | 59.8 | 6.2841 | 14.484 | 59.6 | 6.284 | 21.7717 | 59.4 | 6.2834 | 29.1654 | 59.2 | 6.2913 | 29.7457 | 59.1124 | 6.2866 | 43.0691 | 58.8 | 6.2883 | 52.2422 | 58.6 | 6.2884 | 59.3327 | 58.4 | 6.2849 | 66.6504 | 58.2 | 6.2898 | 74.7506 | 58 | 6.2886 | 81.6487 | 57.8 | 6.2893 | 78.1118 | 60.2 | 6.2909 | 75.6984 | 60.3909 | 6.2868 | 62.0267 | 60.6 | 6.2838 | 53.2331 | 60.8 | 6.2834 | 47.145 | 61 | 6.2872 | 38.7125 | 61.2 | 6.2938 | 31.9873 | 61.4 | 6.2847 | 24.1146 | 61.6 | 6.2897 | 16.3263 | 61.8 | 6.2914 | 9.2957 | 62 | 6.2881 | 1.3067 | 62.2
|  | 6.2959 | 7.2272 | 59.8 | 6.2924 | 14.4843 | 59.6 | 6.2923 | 21.7819 | 59.4 | 6.2917 | 29.1753 | 59.2 | 6.2996 | 29.7461 | 59.1108 | 6.2949 | 43.0848 | 58.8 | 6.2966 | 52.2446 | 58.6 | 6.2967 | 59.3389 | 58.4 | 6.2932 | 66.6584 | 58.2 | 6.2981 | 74.7542 | 58 | 6.2969 | 81.6538 | 57.8 | 6.2976 | 78.1041 | 60.2 | 6.2992 | 75.6364 | 60.3925 | 6.2951 | 62.0225 | 60.6 | 6.2921 | 53.2348 | 60.8 | 6.2918 | 47.1233 | 61 | 6.2955 | 38.7074 | 61.2 | 6.3022 | 31.963 | 61.4 | 6.2931 | 24.106 | 61.6 | 6.298 | 16.3208 | 61.8 | 6.2997 | 9.2916 | 62 | 6.2964 | 1.3062 | 62.2
|  | 6.3042 | 7.2283 | 59.8 | 6.3007 | 14.4846 | 59.6 | 6.3007 | 21.7921 | 59.4 | 6.3001 | 29.1853 | 59.2 | 6.308 | 29.7465 | 59.1091 | 6.3032 | 43.1005 | 58.8 | 6.305 | 52.2471 | 58.6 | 6.3051 | 59.3451 | 58.4 | 6.3015 | 66.6665 | 58.2 | 6.3065 | 74.757 | 58 | 6.3053 | 81.6589 | 57.8 | 6.306 | 78.0965 | 60.2 | 6.3075 | 75.5744 | 60.3942 | 6.3034 | 62.019 | 60.6 | 6.3004 | 53.2366 | 60.8 | 6.3001 | 47.1016 | 61 | 6.3038 | 38.7023 | 61.2 | 6.3105 | 31.9387 | 61.4 | 6.3014 | 24.0975 | 61.6 | 6.3063 | 16.317 | 61.8 | 6.308 | 9.2875 | 62 | 6.3047 | 1.3037 | 62.2
|  | 6.3125 | 7.2295 | 59.8 | 6.309 | 14.4862 | 59.6 | 6.309 | 21.802 | 59.4 | 6.3084 | 29.1952 | 59.2 | 6.3163 | 29.7469 | 59.1074 | 6.3116 | 43.1161 | 58.8 | 6.3133 | 52.2496 | 58.6 | 6.3134 | 59.3513 | 58.4 | 6.3098 | 66.6746 | 58.2 | 6.3148 | 74.7598 | 58 | 6.3136 | 81.664 | 57.8 | 6.3143 | 78.0889 | 60.2 | 6.3159 | 75.5124 | 60.3959 | 6.3118 | 62.0155 | 60.6 | 6.3088 | 53.2383 | 60.8 | 6.3084 | 47.0794 | 61 | 6.3122 | 38.6971 | 61.2 | 6.3188 | 31.9145 | 61.4 | 6.3097 | 24.092 | 61.6 | 6.3147 | 16.3131 | 61.8 | 6.3164 | 9.2821 | 62 | 6.3131 | 1.3012 | 62.2
|  | 6.3208 | 7.2306 | 59.8 | 6.3174 | 14.4878 | 59.6 | 6.3173 | 21.8118 | 59.4 | 6.3167 | 29.2052 | 59.2 | 6.3246 | 29.7473 | 59.1058 | 6.3199 | 43.1332 | 58.8 | 6.3216 | 52.2509 | 58.6 | 6.3217 | 59.3575 | 58.4 | 6.3182 | 66.6825 | 58.2 | 6.3231 | 74.7627 | 58 | 6.3219 | 81.6691 | 57.8 | 6.3226 | 78.0813 | 60.2 | 6.3242 | 75.4504 | 60.3975 | 6.3201 | 62.0118 | 60.6 | 6.3171 | 53.2401 | 60.8 | 6.3168 | 47.0573 | 61 | 6.3205 | 38.6919 | 61.2 | 6.3271 | 31.8902 | 61.4 | 6.318 | 24.0864 | 61.6 | 6.323 | 16.3074 | 61.8 | 6.3247 | 9.2768 | 62 | 6.3214 | 1.2987 | 62.2
|  | 6.3292 | 7.2317 | 59.8 | 6.3257 | 14.4896 | 59.6 | 6.3257 | 21.8216 | 59.4 | 6.3251 | 29.2152 | 59.2 | 6.333 | 29.7477 | 59.1041 | 6.3282 | 43.1503 | 58.8 | 6.3299 | 52.2523 | 58.6 | 6.33 | 59.3637 | 58.4 | 6.3265 | 66.6905 | 58.2 | 6.3315 | 74.7657 | 58 | 6.3303 | 81.6752 | 57.8 | 6.3309 | 78.0693 | 60.2 | 6.3325 | 75.3839 | 60.3992 | 6.3284 | 62.0081 | 60.6 | 6.3254 | 53.2418 | 60.8 | 6.3251 | 47.035 | 61 | 6.3289 | 38.6867 | 61.2 | 6.3355 | 31.8659 | 61.4 | 6.3264 | 24.0808 | 61.6 | 6.3313 | 16.3018 | 61.8 | 6.3331 | 9.2706 | 62 | 6.3298 | 1.2962 | 62.2
|  | 6.3375 | 7.2329 | 59.8 | 6.334 | 14.4914 | 59.6 | 6.334 | 21.8314 | 59.4 | 6.3334 | 29.2251 | 59.2 | 6.3413 | 29.748 | 59.1024 | 6.3366 | 43.1685 | 58.8 | 6.3383 | 52.2536 | 58.6 | 6.3384 | 59.3699 | 58.4 | 6.3348 | 66.6976 | 58.2 | 6.3398 | 74.7686 | 58 | 6.3386 | 81.6812 | 57.8 | 6.3393 | 78.0573 | 60.2 | 6.3409 | 75.3173 | 60.4 | 6.3367 | 62.0048 | 60.6 | 6.3338 | 53.2435 | 60.8 | 6.3335 | 47.0126 | 61 | 6.3372 | 38.6813 | 61.2 | 6.3438 | 31.8416 | 61.4 | 6.3347 | 24.0752 | 61.6 | 6.3397 | 16.2961 | 61.8 | 6.3414 | 9.2645 | 62 | 6.3381 | 1.2936 | 62.2
|  | 6.3458 | 7.234 | 59.8 | 6.3424 | 14.4927 | 59.6 | 6.3423 | 21.8411 | 59.4 | 6.3417 | 29.2351 | 59.2 | 6.3496 | 29.7483 | 59.1008 | 6.3449 | 43.1867 | 58.8 | 6.3466 | 52.2549 | 58.6 | 6.3467 | 59.3761 | 58.4 | 6.3432 | 66.7047 | 58.2 | 6.3481 | 74.7715 | 58 | 6.3469 | 81.6872 | 57.8 | 6.3476 | 78.04 | 60.2 | 6.3492 | 75.2493 | 60.4 | 6.3451 | 62.0015 | 60.6 | 6.3421 | 53.2453 | 60.8 | 6.3418 | 46.9903 | 61 | 6.3455 | 38.676 | 61.2 | 6.3522 | 31.8174 | 61.4 | 6.343 | 24.0695 | 61.6 | 6.348 | 16.2904 | 61.8 | 6.3497 | 9.2567 | 62 | 6.3464 | 1.2911 | 62.2
|  | 6.3542 | 7.2351 | 59.8 | 6.3507 | 14.4941 | 59.6 | 6.3506 | 21.8509 | 59.4 | 6.3501 | 29.2451 | 59.2 | 6.358 | 29.7487 | 59.0991 | 6.3532 | 43.2049 | 58.8 | 6.3549 | 52.2562 | 58.6 | 6.355 | 59.3823 | 58.4 | 6.3515 | 66.7102 | 58.2 | 6.3565 | 74.7745 | 58 | 6.3553 | 81.6932 | 57.8 | 6.3559 | 78.0226 | 60.2 | 6.3575 | 75.1812 | 60.4 | 6.3534 | 61.9907 | 60.6 | 6.3504 | 53.2472 | 60.8 | 6.3501 | 46.968 | 61 | 6.3539 | 38.6707 | 61.2 | 6.3605 | 31.7931 | 61.4 | 6.3513 | 24.0639 | 61.6 | 6.3563 | 16.283 | 61.8 | 6.3581 | 9.249 | 62 | 6.3548 | 1.2886 | 62.2
|  | 6.3625 | 7.2362 | 59.8 | 6.359 | 14.4959 | 59.6 | 6.359 | 21.8607 | 59.4 | 6.3584 | 29.2551 | 59.2 | 6.3663 | 29.749 | 59.0974 | 6.3616 | 43.2231 | 58.8 | 6.3633 | 52.2575 | 58.6 | 6.3634 | 59.3885 | 58.4 | 6.3599 | 66.7157 | 58.2 | 6.3648 | 74.7776 | 58 | 6.3636 | 81.6995 | 57.8 | 6.3643 | 78.003 | 60.2 | 6.3658 | 75.1132 | 60.4 | 6.3617 | 61.98 | 60.6 | 6.3588 | 53.249 | 60.8 | 6.3585 | 46.9454 | 61 | 6.3622 | 38.6653 | 61.2 | 6.3688 | 31.7688 | 61.4 | 6.3597 | 24.054 | 61.6 | 6.3647 | 16.2756 | 61.8 | 6.3664 | 9.2404 | 62 | 6.3632 | 1.286 | 62.2
|  | 6.3708 | 7.2374 | 59.8 | 6.3673 | 14.4977 | 59.6 | 6.3673 | 21.8704 | 59.4 | 6.3667 | 29.2652 | 59.2 | 6.3746 | 29.7492 | 59.0958 | 6.3699 | 43.2413 | 58.8 | 6.3716 | 52.2587 | 58.6 | 6.3717 | 59.3947 | 58.4 | 6.3682 | 66.7164 | 58.2 | 6.3731 | 74.7806 | 58 | 6.3719 | 81.7058 | 57.8 | 6.3726 | 77.9833 | 60.2 | 6.3742 | 75.0451 | 60.4 | 6.37 | 61.9692 | 60.6 | 6.3671 | 53.2505 | 60.8 | 6.3668 | 46.9228 | 61 | 6.3705 | 38.6598 | 61.2 | 6.3772 | 31.7446 | 61.4 | 6.368 | 24.0442 | 61.6 | 6.373 | 16.267 | 61.8 | 6.3748 | 9.2319 | 62 | 6.3715 | 1.2836 | 62.2
|  | 6.3791 | 7.2385 | 59.8 | 6.3757 | 14.5 | 59.6 | 6.3756 | 21.8801 | 59.4 | 6.3751 | 29.2753 | 59.2 | 6.383 | 29.7495 | 59.0941 | 6.3782 | 43.2595 | 58.8 | 6.3799 | 52.26 | 58.6 | 6.38 | 59.4009 | 58.4 | 6.3765 | 66.7171 | 58.2 | 6.3815 | 74.7837 | 58 | 6.3802 | 81.7128 | 57.8 | 6.3809 | 77.9656 | 60.2 | 6.3825 | 74.977 | 60.4 | 6.3784 | 61.9584 | 60.6 | 6.3754 | 53.252 | 60.8 | 6.3751 | 46.9007 | 61 | 6.3788 | 38.6543 | 61.2 | 6.3855 | 31.7203 | 61.4 | 6.3763 | 24.0343 | 61.6 | 6.3813 | 16.2583 | 61.8 | 6.3831 | 9.2221 | 62 | 6.3798 | 1.2811 | 62.2
|  | 6.3875 | 7.2396 | 59.8 | 6.384 | 14.5023 | 59.6 | 6.3839 | 21.8899 | 59.4 | 6.3834 | 29.2854 | 59.2 | 6.3913 | 29.7498 | 59.0924 | 6.3866 | 43.2775 | 58.8 | 6.3882 | 52.26 | 58.6 | 6.3883 | 59.4071 | 58.4 | 6.3849 | 66.7186 | 58.2 | 6.3898 | 74.7867 | 58 | 6.3886 | 81.7198 | 57.8 | 6.3893 | 77.9478 | 60.2 | 6.3908 | 74.909 | 60.4 | 6.3867 | 61.9476 | 60.6 | 6.3838 | 53.2537 | 60.8 | 6.3835 | 46.8786 | 61 | 6.3872 | 38.6499 | 61.2 | 6.3939 | 31.7035 | 61.4 | 6.3846 | 24.0245 | 61.6 | 6.3896 | 16.2481 | 61.8 | 6.3914 | 9.2123 | 62 | 6.3881 | 1.2787 | 62.2
|  | 6.3958 | 7.2408 | 59.8 | 6.3923 | 14.5054 | 59.6 | 6.3923 | 21.8996 | 59.4 | 6.3917 | 29.2955 | 59.2 | 6.3997 | 29.7502 | 59.0908 | 6.3949 | 43.2955 | 58.8 | 6.3965 | 52.2599 | 58.6 | 6.3967 | 59.4133 | 58.4 | 6.3932 | 66.7202 | 58.2 | 6.3981 | 74.7897 | 58 | 6.3969 | 81.7271 | 57.8 | 6.3976 | 77.9317 | 60.2 | 6.3992 | 74.8409 | 60.4 | 6.395 | 61.9368 | 60.6 | 6.3921 | 53.2554 | 60.8 | 6.3918 | 46.8567 | 61 | 6.3955 | 38.6455 | 61.2 | 6.4022 | 31.6867 | 61.4 | 6.393 | 24.0146 | 61.6 | 6.398 | 16.238 | 61.8 | 6.3998 | 9.2017 | 62 | 6.3965 | 1.2763 | 62.2
|  | 6.4041 | 7.2419 | 59.8 | 6.4007 | 14.5085 | 59.6 | 6.4006 | 21.9093 | 59.4 | 6.4001 | 29.3055 | 59.2 | 6.408 | 29.7506 | 59.0891 | 6.4032 | 43.3139 | 58.8 | 6.4049 | 52.2599 | 58.6 | 6.405 | 59.4198 | 58.4 | 6.4015 | 66.7209 | 58.2 | 6.4065 | 74.7926 | 58 | 6.4052 | 81.7343 | 57.8 | 6.4059 | 77.9155 | 60.2 | 6.4075 | 74.7728 | 60.4 | 6.4034 | 61.9269 | 60.6 | 6.4005 | 53.2571 | 60.8 | 6.4001 | 46.8347 | 61 | 6.4038 | 38.6421 | 61.2 | 6.4105 | 31.6815 | 61.4 | 6.4013 | 24.0048 | 61.6 | 6.4063 | 16.2278 | 61.8 | 6.4081 | 9.191 | 62 | 6.4048 | 1.2704 | 62.2
|  | 6.4124 | 7.2419 | 59.8 | 6.409 | 14.5116 | 59.6 | 6.4089 | 21.9182 | 59.4 | 6.4084 | 29.3157 | 59.2 | 6.4163 | 29.751 | 59.0874 | 6.4116 | 43.3324 | 58.8 | 6.4132 | 52.2599 | 58.6 | 6.4133 | 59.4264 | 58.4 | 6.4099 | 66.7217 | 58.2 | 6.4148 | 74.7956 | 58 | 6.4136 | 81.7417 | 57.8 | 6.4142 | 77.8995 | 60.2 | 6.4158 | 74.7043 | 60.4 | 6.4117 | 61.9171 | 60.6 | 6.4088 | 53.2587 | 60.8 | 6.4084 | 46.8127 | 61 | 6.4122 | 38.6386 | 61.2 | 6.4189 | 31.6764 | 61.4 | 6.4096 | 23.9949 | 61.6 | 6.4146 | 16.2176 | 61.8 | 6.4164 | 9.1805 | 62 | 6.4131 | 1.2645 | 62.2
|  | 6.4208 | 7.2418 | 59.8 | 6.4173 | 14.5148 | 59.6 | 6.4173 | 21.9271 | 59.4 | 6.4167 | 29.3258 | 59.2 | 6.4247 | 29.7514 | 59.0858 | 6.4199 | 43.3507 | 58.8 | 6.4215 | 52.2599 | 58.6 | 6.4217 | 59.4329 | 58.4 | 6.4182 | 66.7235 | 58.2 | 6.4232 | 74.7996 | 58 | 6.4219 | 81.7491 | 57.8 | 6.4226 | 77.8834 | 60.2 | 6.4241 | 74.6359 | 60.4 | 6.42 | 61.9075 | 60.6 | 6.4171 | 53.2606 | 60.8 | 6.4168 | 46.7907 | 61 | 6.4205 | 38.6362 | 61.2 | 6.4272 | 31.6712 | 61.4 | 6.418 | 23.9851 | 61.6 | 6.423 | 16.209 | 61.8 | 6.4248 | 9.17 | 62 | 6.4215 | 1.2586 | 62.2
|  | 6.4291 | 7.2418 | 59.8 | 6.4256 | 14.5182 | 59.6 | 6.4256 | 21.9367 | 59.4 | 6.4251 | 29.3359 | 59.2 | 6.433 | 29.7518 | 59.0841 | 6.4283 | 43.369 | 58.8 | 6.4298 | 52.2599 | 58.6 | 6.43 | 59.4394 | 58.4 | 6.4265 | 66.7253 | 58.2 | 6.4315 | 74.8036 | 58 | 6.4302 | 81.7565 | 57.8 | 6.4309 | 77.8673 | 60.2 | 6.4325 | 74.5672 | 60.4 | 6.4283 | 61.8979 | 60.6 | 6.4254 | 53.2625 | 60.8 | 6.4251 | 46.7691 | 61 | 6.4288 | 38.6339 | 61.2 | 6.4355 | 31.666 | 61.4 | 6.4263 | 23.9767 | 61.6 | 6.4313 | 16.2005 | 61.8 | 6.4331 | 9.159 | 62 | 6.4298 | 1.2527 | 62.2
|  | 6.4374 | 7.2418 | 59.8 | 6.434 | 14.5216 | 59.6 | 6.4339 | 21.9464 | 59.4 | 6.4334 | 29.3461 | 59.2 | 6.4413 | 29.7522 | 59.0824 | 6.4366 | 43.3874 | 58.8 | 6.4382 | 52.2605 | 58.6 | 6.4383 | 59.446 | 58.4 | 6.4349 | 66.7271 | 58.2 | 6.4398 | 74.8076 | 58 | 6.4386 | 81.7639 | 57.8 | 6.4392 | 77.8511 | 60.2 | 6.4408 | 74.4985 | 60.4 | 6.4367 | 61.8866 | 60.6 | 6.4338 | 53.2636 | 60.8 | 6.4334 | 46.7475 | 61 | 6.4372 | 38.6316 | 61.2 | 6.4439 | 31.6606 | 61.4 | 6.4346 | 23.9683 | 61.6 | 6.4396 | 16.1919 | 61.8 | 6.4415 | 9.1479 | 62 | 6.4382 | 1.2468 | 62.2
|  | 6.4458 | 7.2417 | 59.8 | 6.4423 | 14.5243 | 59.6 | 6.4423 | 21.9568 | 59.4 | 6.4417 | 29.3562 | 59.2 | 6.4497 | 29.7525 | 59.0808 | 6.4449 | 43.4059 | 58.8 | 6.4465 | 52.261 | 58.6 | 6.4467 | 59.4525 | 58.4 | 6.4432 | 66.729 | 58.2 | 6.4482 | 74.8116 | 58 | 6.4469 | 81.7714 | 57.8 | 6.4476 | 77.835 | 60.2 | 6.4491 | 74.4297 | 60.4 | 6.445 | 61.8752 | 60.6 | 6.4421 | 53.2648 | 60.8 | 6.4418 | 46.7365 | 61 | 6.4455 | 38.6292 | 61.2 | 6.4522 | 31.6552 | 61.4 | 6.4429 | 23.9598 | 61.6 | 6.448 | 16.1834 | 61.8 | 6.4498 | 9.1382 | 62 | 6.4465 | 1.2409 | 62.2
|  | 6.4541 | 7.2417 | 59.8 | 6.4506 | 14.527 | 59.6 | 6.4506 | 21.9672 | 59.4 | 6.4501 | 29.3663 | 59.2 | 6.458 | 29.7529 | 59.0791 | 6.4532 | 43.4243 | 58.8 | 6.4548 | 52.2629 | 58.6 | 6.455 | 59.459 | 58.4 | 6.4515 | 66.7318 | 58.2 | 6.4565 | 74.8157 | 58 | 6.4552 | 81.7788 | 57.8 | 6.4559 | 77.8189 | 60.2 | 6.4574 | 74.3609 | 60.4 | 6.4533 | 61.8627 | 60.6 | 6.4504 | 53.2659 | 60.8 | 6.4501 | 46.7255 | 61 | 6.4539 | 38.6269 | 61.2 | 6.4605 | 31.6498 | 61.4 | 6.4513 | 23.9514 | 61.6 | 6.4563 | 16.175 | 61.8 | 6.4581 | 9.1286 | 62 | 6.4548 | 1.235 | 62.2
|  | 6.4624 | 7.2417 | 59.8 | 6.459 | 14.53 | 59.6 | 6.4589 | 21.9778 | 59.4 | 6.4584 | 29.3764 | 59.2 | 6.4663 | 29.7533 | 59.0774 | 6.4616 | 43.4427 | 58.8 | 6.4632 | 52.2647 | 58.6 | 6.4633 | 59.4656 | 58.4 | 6.4599 | 66.7346 | 58.2 | 6.4648 | 74.8197 | 58 | 6.4636 | 81.7862 | 57.8 | 6.4642 | 77.8028 | 60.2 | 6.4658 | 74.2919 | 60.4 | 6.4616 | 61.8501 | 60.6 | 6.4588 | 53.2669 | 60.8 | 6.4585 | 46.7145 | 61 | 6.4622 | 38.6245 | 61.2 | 6.4689 | 31.6444 | 61.4 | 6.4596 | 23.943 | 61.6 | 6.4646 | 16.1665 | 61.8 | 6.4665 | 9.1179 | 62 | 6.4632 | 1.2291 | 62.2
|  | 6.4707 | 7.2416 | 59.8 | 6.4673 | 14.533 | 59.6 | 6.4672 | 21.9885 | 59.4 | 6.4667 | 29.3866 | 59.2 | 6.4747 | 29.7536 | 59.0758 | 6.4699 | 43.4612 | 58.8 | 6.4715 | 52.2664 | 58.6 | 6.4716 | 59.4721 | 58.4 | 6.4682 | 66.7374 | 58.2 | 6.4731 | 74.8235 | 58 | 6.4719 | 81.7937 | 57.8 | 6.4725 | 77.7868 | 60.2 | 6.4741 | 74.2229 | 60.4 | 6.47 | 61.8375 | 60.6 | 6.4671 | 53.2671 | 60.8 | 6.4668 | 46.7035 | 61 | 6.4705 | 38.6222 | 61.2 | 6.4772 | 31.6326 | 61.4 | 6.4679 | 23.9346 | 61.6 | 6.473 | 16.1581 | 61.8 | 6.4748 | 9.1072 | 62 | 6.4716 | 1.2233 | 62.2
|  | 6.4791 | 7.2416 | 59.8 | 6.4756 | 14.5361 | 59.6 | 6.4756 | 21.9989 | 59.4 | 6.4751 | 29.3956 | 59.2 | 6.483 | 29.754 | 59.0741 | 6.4782 | 43.4796 | 58.8 | 6.4798 | 52.2681 | 58.6 | 6.48 | 59.4786 | 58.4 | 6.4765 | 66.7401 | 58.2 | 6.4815 | 74.8272 | 58 | 6.4802 | 81.7997 | 57.8 | 6.4809 | 77.7703 | 60.2 | 6.4824 | 74.1539 | 60.4 | 6.4783 | 61.825 | 60.6 | 6.4754 | 53.2672 | 60.8 | 6.4751 | 46.7007 | 61 | 6.4789 | 38.6198 | 61.2 | 6.4856 | 31.6207 | 61.4 | 6.4763 | 23.9263 | 61.6 | 6.4813 | 16.1497 | 61.8 | 6.4832 | 9.0981 | 62 | 6.4799 | 1.2174 | 62.2
|  | 6.4874 | 7.2416 | 59.8 | 6.4839 | 14.5391 | 59.6 | 6.4839 | 22.0093 | 59.4 | 6.4834 | 29.4045 | 59.2 | 6.4913 | 29.7543 | 59.0724 | 6.4866 | 43.498 | 58.8 | 6.4881 | 52.2697 | 58.6 | 6.4883 | 59.4851 | 58.4 | 6.4849 | 66.7436 | 58.2 | 6.4898 | 74.831 | 58 | 6.4886 | 81.8057 | 57.8 | 6.4892 | 77.7538 | 60.2 | 6.4908 | 74.0849 | 60.4 | 6.4866 | 61.8122 | 60.6 | 6.4838 | 53.2673 | 60.8 | 6.4835 | 46.6979 | 61 | 6.4872 | 38.6176 | 61.2 | 6.4939 | 31.611 | 61.4 | 6.4846 | 23.9181 | 61.6 | 6.4896 | 16.1437 | 61.8 | 6.4915 | 9.089 | 62 | 6.4882 | 1.2114 | 62.2
|  | 6.4957 | 7.2416 | 59.8 | 6.4923 | 14.5417 | 59.6 | 6.4922 | 22.0174 | 59.4 | 6.4917 | 29.4135 | 59.2 | 6.4997 | 29.7546 | 59.0708 | 6.4949 | 43.5164 | 58.8 | 6.4965 | 52.2714 | 58.6 | 6.4966 | 59.4917 | 58.4 | 6.4932 | 66.7471 | 58.2 | 6.4981 | 74.8347 | 58 | 6.4969 | 81.8117 | 57.8 | 6.4975 | 77.7371 | 60.2 | 6.4991 | 74.0159 | 60.4 | 6.4949 | 61.7995 | 60.6 | 6.4921 | 53.2674 | 60.8 | 6.4918 | 46.6951 | 61 | 6.4955 | 38.6153 | 61.2 | 6.5022 | 31.6012 | 61.4 | 6.4929 | 23.9097 | 61.6 | 6.498 | 16.1378 | 61.8 | 6.4998 | 9.0805 | 62 | 6.4966 | 1.2054 | 62.2
|  | 6.5041 | 7.2416 | 59.8 | 6.5006 | 14.5444 | 59.6 | 6.5005 | 22.0254 | 59.4 | 6.5 | 29.4225 | 59.2 | 6.508 | 29.7549 | 59.0691 | 6.5032 | 43.5349 | 58.8 | 6.5048 | 52.2728 | 58.6 | 6.5049 | 59.4979 | 58.4 | 6.5016 | 66.7506 | 58.2 | 6.5065 | 74.8382 | 58 | 6.5052 | 81.8177 | 57.8 | 6.5059 | 77.7205 | 60.2 | 6.5074 | 73.9469 | 60.4 | 6.5033 | 61.7862 | 60.6 | 6.5004 | 53.2675 | 60.8 | 6.5001 | 46.6923 | 61 | 6.5038 | 38.6132 | 61.2 | 6.5106 | 31.5913 | 61.4 | 6.5012 | 23.9013 | 61.6 | 6.5063 | 16.1303 | 61.8 | 6.5082 | 9.072 | 62 | 6.5049 | 1.1995 | 62.2
|  | 6.5124 | 7.2416 | 59.8 | 6.5089 | 14.547 | 59.6 | 6.5089 | 22.0303 | 59.4 | 6.5084 | 29.4315 | 59.2 | 6.5164 | 29.7552 | 59.0674 | 6.5116 | 43.5533 | 58.8 | 6.5131 | 52.2741 | 58.6 | 6.5133 | 59.5042 | 58.4 | 6.5099 | 66.7541 | 58.2 | 6.5148 | 74.8417 | 58 | 6.5135 | 81.8237 | 57.8 | 6.5142 | 77.705 | 60.2 | 6.5157 | 73.8779 | 60.4 | 6.5116 | 61.7729 | 60.6 | 6.5088 | 53.2675 | 60.8 | 6.5085 | 46.6896 | 61 | 6.5122 | 38.611 | 61.2 | 6.5189 | 31.5814 | 61.4 | 6.5096 | 23.893 | 61.6 | 6.5146 | 16.1228 | 61.8 | 6.5165 | 9.0632 | 62 | 6.5132 | 1.1935 | 62.2
|  | 6.5207 | 7.2416 | 59.8 | 6.5173 | 14.5496 | 59.6 | 6.5172 | 22.0352 | 59.4 | 6.5167 | 29.4404 | 59.2 | 6.5247 | 29.7555 | 59.0658 | 6.5199 | 43.5717 | 58.8 | 6.5214 | 52.2754 | 58.6 | 6.5216 | 59.5066 | 58.4 | 6.5182 | 66.7577 | 58.2 | 6.5232 | 74.845 | 58 | 6.5219 | 81.8298 | 57.8 | 6.5225 | 77.6895 | 60.2 | 6.5241 | 73.8089 | 60.4 | 6.5199 | 61.7587 | 60.6 | 6.5171 | 53.2677 | 60.8 | 6.5168 | 46.6868 | 61 | 6.5205 | 38.6086 | 61.2 | 6.5273 | 31.5715 | 61.4 | 6.5179 | 23.8846 | 61.6 | 6.5229 | 16.1153 | 61.8 | 6.5248 | 9.0544 | 62 | 6.5215 | 1.1875 | 62.2
|  | 6.529 | 7.2416 | 59.8 | 6.5256 | 14.5528 | 59.6 | 6.5255 | 22.0401 | 59.4 | 6.525 | 29.4494 | 59.2 | 6.533 | 29.7557 | 59.0641 | 6.5282 | 43.5901 | 58.8 | 6.5298 | 52.2768 | 58.6 | 6.5299 | 59.5089 | 58.4 | 6.5266 | 66.7613 | 58.2 | 6.5315 | 74.8483 | 58 | 6.5302 | 81.8358 | 57.8 | 6.5309 | 77.674 | 60.2 | 6.5324 | 73.74 | 60.4 | 6.5282 | 61.7445 | 60.6 | 6.5255 | 53.2678 | 60.8 | 6.5251 | 46.684 | 61 | 6.5289 | 38.6062 | 61.2 | 6.5356 | 31.5616 | 61.4 | 6.5262 | 23.8771 | 61.6 | 6.5313 | 16.1077 | 61.8 | 6.5332 | 9.0439 | 62 | 6.5299 | 1.1816 | 62.2
|  | 6.5374 | 7.2416 | 59.8 | 6.5339 | 14.5559 | 59.6 | 6.5339 | 22.045 | 59.4 | 6.5334 | 29.4584 | 59.2 | 6.5414 | 29.756 | 59.0624 | 6.5366 | 43.6085 | 58.8 | 6.5381 | 52.278 | 58.6 | 6.5383 | 59.5113 | 58.4 | 6.5349 | 66.7652 | 58.2 | 6.5398 | 74.8514 | 58 | 6.5385 | 81.8418 | 57.8 | 6.5392 | 77.6585 | 60.2 | 6.5407 | 73.6711 | 60.4 | 6.5366 | 61.7303 | 60.6 | 6.5338 | 53.268 | 60.8 | 6.5334 | 46.6811 | 61 | 6.5372 | 38.6039 | 61.2 | 6.5439 | 31.5515 | 61.4 | 6.5345 | 23.8696 | 61.6 | 6.5396 | 16.0992 | 61.8 | 6.5415 | 9.0334 | 62 | 6.5383 | 1.1756 | 62.2
|  | 6.5457 | 7.2416 | 59.8 | 6.5422 | 14.5588 | 59.6 | 6.5422 | 22.0502 | 59.4 | 6.5417 | 29.4651 | 59.2 | 6.5497 | 29.7563 | 59.0608 | 6.5449 | 43.6269 | 58.8 | 6.5464 | 52.2793 | 58.6 | 6.5466 | 59.5136 | 58.4 | 6.5432 | 66.769 | 58.2 | 6.5482 | 74.8545 | 58 | 6.5469 | 81.8478 | 57.8 | 6.5475 | 77.6435 | 60.2 | 6.5491 | 73.6021 | 60.4 | 6.5449 | 61.7161 | 60.6 | 6.5421 | 53.2681 | 60.8 | 6.5418 | 46.6708 | 61 | 6.5455 | 38.6015 | 61.2 | 6.5522 | 31.5415 | 61.4 | 6.5428 | 23.8621 | 61.6 | 6.5479 | 16.0907 | 61.8 | 6.5499 | 9.0228 | 62 | 6.5466 | 1.1697 | 62.2
|  | 6.554 | 7.2416 | 59.8 | 6.5506 | 14.5617 | 59.6 | 6.5505 | 22.0555 | 59.4 | 6.55 | 29.4717 | 59.2 | 6.558 | 29.7565 | 59.0591 | 6.5533 | 43.6451 | 58.8 | 6.5547 | 52.2805 | 58.6 | 6.5549 | 59.514 | 58.4 | 6.5515 | 66.7727 | 58.2 | 6.5565 | 74.8571 | 58 | 6.5552 | 81.8538 | 57.8 | 6.5558 | 77.6286 | 60.2 | 6.5574 | 73.5331 | 60.4 | 6.5532 | 61.7019 | 60.6 | 6.5504 | 53.2683 | 60.8 | 6.5501 | 46.6604 | 61 | 6.5539 | 38.5993 | 61.2 | 6.5606 | 31.533 | 61.4 | 6.5512 | 23.8547 | 61.6 | 6.5563 | 16.0826 | 61.8 | 6.5582 | 9.0123 | 62 | 6.5549 | 1.1638 | 62.2
|  | 6.5624 | 7.2416 | 59.8 | 6.5589 | 14.5646 | 59.6 | 6.5589 | 22.0611 | 59.4 | 6.5584 | 29.4753 | 59.2 | 6.5664 | 29.7568 | 59.0574 | 6.5616 | 43.6633 | 58.8 | 6.5631 | 52.2817 | 58.6 | 6.5633 | 59.5144 | 58.4 | 6.5599 | 66.7763 | 58.2 | 6.5648 | 74.8598 | 58 | 6.5635 | 81.8598 | 57.8 | 6.5642 | 77.6128 | 60.2 | 6.5657 | 73.4642 | 60.4 | 6.5616 | 61.6877 | 60.6 | 6.5588 | 53.2685 | 60.8 | 6.5584 | 46.6497 | 61 | 6.5622 | 38.597 | 61.2 | 6.5689 | 31.5244 | 61.4 | 6.5595 | 23.8473 | 61.6 | 6.5646 | 16.0745 | 61.8 | 6.5665 | 9.0012 | 62 | 6.5633 | 1.158 | 62.2
|  | 6.5707 | 7.2416 | 59.8 | 6.5672 | 14.5675 | 59.6 | 6.5672 | 22.0668 | 59.4 | 6.5667 | 29.4788 | 59.2 | 6.5747 | 29.7693 | 59.0558 | 6.5699 | 43.6815 | 58.8 | 6.5714 | 52.2828 | 58.6 | 6.5716 | 59.5162 | 58.4 | 6.5682 | 66.7799 | 58.2 | 6.5732 | 74.863 | 58 | 6.5719 | 81.8659 | 57.8 | 6.5725 | 77.5971 | 60.2 | 6.5741 | 73.3953 | 60.4 | 6.5699 | 61.673 | 60.6 | 6.5671 | 53.2693 | 60.8 | 6.5668 | 46.6391 | 61 | 6.5705 | 38.5948 | 61.2 | 6.5773 | 31.5175 | 61.4 | 6.5678 | 23.84 | 61.6 | 6.5729 | 16.0647 | 61.8 | 6.5749 | 8.9901 | 62 | 6.5716 | 1.1521 | 62.2
|  | 6.579 | 7.2416 | 59.8 | 6.5756 | 14.5698 | 59.6 | 6.5755 | 22.0728 | 59.4 | 6.575 | 29.4825 | 59.2 | 6.583 | 29.7819 | 59.0541 | 6.5782 | 43.6996 | 58.8 | 6.5797 | 52.284 | 58.6 | 6.5799 | 59.518 | 58.4 | 6.5766 | 66.7834 | 58.2 | 6.5815 | 74.8662 | 58 | 6.5802 | 81.8719 | 57.8 | 6.5808 | 77.5811 | 60.2 | 6.5824 | 73.3266 | 60.4 | 6.5782 | 61.6583 | 60.6 | 6.5754 | 53.2701 | 60.8 | 6.5751 | 46.6286 | 61 | 6.5789 | 38.5927 | 61.2 | 6.5856 | 31.5105 | 61.4 | 6.5762 | 23.8326 | 61.6 | 6.5813 | 16.0548 | 61.8 | 6.5832 | 8.9785 | 62 | 6.58 | 1.1461 | 62.2
|  | 6.5873 | 7.2416 | 59.8 | 6.5839 | 14.5721 | 59.6 | 6.5838 | 22.0787 | 59.4 | 6.5834 | 29.4861 | 59.2 | 6.5914 | 29.8203 | 59.0524 | 6.5866 | 43.7178 | 58.8 | 6.588 | 52.2852 | 58.6 | 6.5883 | 59.5199 | 58.4 | 6.5849 | 66.7869 | 58.2 | 6.5898 | 74.8694 | 58 | 6.5885 | 81.8779 | 57.8 | 6.5892 | 77.5651 | 60.2 | 6.5907 | 73.258 | 60.4 | 6.5865 | 61.6439 | 60.6 | 6.5838 | 53.2713 | 60.8 | 6.5835 | 46.6181 | 61 | 6.5872 | 38.5907 | 61.2 | 6.5939 | 31.5035 | 61.4 | 6.5845 | 23.8252 | 61.6 | 6.5896 | 16.0452 | 61.8 | 6.5916 | 8.967 | 62 | 6.5883 | 1.1401 | 62.2
|  | 6.5957 | 7.2416 | 59.8 | 6.5922 | 14.5745 | 59.6 | 6.5922 | 22.0841 | 59.4 | 6.5917 | 29.4878 | 59.2 | 6.5997 | 29.8587 | 59.0508 | 6.5949 | 43.736 | 58.8 | 6.5964 | 52.2864 | 58.6 | 6.5966 | 59.5217 | 58.4 | 6.5932 | 66.7904 | 58.2 | 6.5982 | 74.8726 | 58 | 6.5969 | 81.8839 | 57.8 | 6.5975 | 77.5488 | 60.2 | 6.599 | 73.1893 | 60.4 | 6.5949 | 61.6295 | 60.6 | 6.5921 | 53.2725 | 60.8 | 6.5918 | 46.6075 | 61 | 6.5955 | 38.5887 | 61.2 | 6.6023 | 31.4964 | 61.4 | 6.5928 | 23.8179 | 61.6 | 6.5979 | 16.0355 | 61.8 | 6.5999 | 8.9554 | 62 | 6.5966 | 1.1341 | 62.2
|  | 6.604 | 7.2416 | 59.8 | 6.6005 | 14.5768 | 59.6 | 6.6005 | 22.0894 | 59.4 | 6.6 | 29.4894 | 59.2 | 6.608 | 29.9171 | 59.0491 | 6.6032 | 43.7543 | 58.8 | 6.6047 | 52.2882 | 58.6 | 6.6049 | 59.5233 | 58.4 | 6.6016 | 66.7938 | 58.2 | 6.6065 | 74.8755 | 58 | 6.6052 | 81.8899 | 57.8 | 6.6058 | 77.5325 | 60.2 | 6.6074 | 73.1206 | 60.4 | 6.6032 | 61.6151 | 60.6 | 6.6004 | 53.2738 | 60.8 | 6.6001 | 46.597 | 61 | 6.6039 | 38.5867 | 61.2 | 6.6106 | 31.4893 | 61.4 | 6.6011 | 23.8106 | 61.6 | 6.6063 | 16.0269 | 61.8 | 6.6082 | 8.9439 | 62 | 6.605 | 1.1282 | 62.2
|  | 6.6123 | 7.2416 | 59.8 | 6.6089 | 14.5783 | 59.6 | 6.6088 | 22.0951 | 59.4 | 6.6084 | 29.4911 | 59.2 | 6.6164 | 29.9754 | 59.0474 | 6.6116 | 43.7725 | 58.8 | 6.613 | 52.2901 | 58.6 | 6.6132 | 59.525 | 58.4 | 6.6099 | 66.7973 | 58.2 | 6.6148 | 74.8783 | 58 | 6.6135 | 81.8958 | 57.8 | 6.6141 | 77.5159 | 60.2 | 6.6157 | 73.0518 | 60.4 | 6.6115 | 61.6007 | 60.6 | 6.6088 | 53.2751 | 60.8 | 6.6085 | 46.5864 | 61 | 6.6122 | 38.5847 | 61.2 | 6.619 | 31.4823 | 61.4 | 6.6095 | 23.8033 | 61.6 | 6.6146 | 16.0184 | 61.8 | 6.6166 | 8.9317 | 62 | 6.6133 | 1.1223 | 62.2
|  | 6.6206 | 7.2416 | 59.8 | 6.6172 | 14.5799 | 59.6 | 6.6171 | 22.1008 | 59.4 | 6.6167 | 29.4928 | 59.2 | 6.6247 | 30.0433 | 59.0458 | 6.6199 | 43.7835 | 58.8 | 6.6213 | 52.2918 | 58.6 | 6.6216 | 59.5266 | 58.4 | 6.6182 | 66.8013 | 58.2 | 6.6232 | 74.8807 | 58 | 6.6219 | 81.9017 | 57.8 | 6.6225 | 77.4993 | 60.2 | 6.624 | 72.9829 | 60.4 | 6.6198 | 61.5862 | 60.6 | 6.6171 | 53.2757 | 60.8 | 6.6168 | 46.5758 | 61 | 6.6205 | 38.5827 | 61.2 | 6.6273 | 31.4752 | 61.4 | 6.6178 | 23.796 | 61.6 | 6.6229 | 16.0111 | 61.8 | 6.6249 | 8.9195 | 62 | 6.6216 | 1.1164 | 62.2
|  | 6.629 | 7.2416 | 59.8 | 6.6255 | 14.5817 | 59.6 | 6.6255 | 22.1069 | 59.4 | 6.625 | 29.4944 | 59.2 | 6.6331 | 30.1111 | 59.0441 | 6.6282 | 43.7945 | 58.8 | 6.6297 | 52.2936 | 58.6 | 6.6299 | 59.5282 | 58.4 | 6.6266 | 66.8053 | 58.2 | 6.6315 | 74.8831 | 58 | 6.6302 | 81.9071 | 57.8 | 6.6308 | 77.4828 | 60.2 | 6.6324 | 72.9141 | 60.4 | 6.6282 | 61.5718 | 60.6 | 6.6254 | 53.2763 | 60.8 | 6.6251 | 46.5651 | 61 | 6.6289 | 38.5807 | 61.2 | 6.6356 | 31.4681 | 61.4 | 6.6261 | 23.7887 | 61.6 | 6.6313 | 16.0038 | 61.8 | 6.6332 | 8.9069 | 62 | 6.63 | 1.1105 | 62.2
|  | 6.6373 | 7.2416 | 59.8 | 6.6339 | 14.5836 | 59.6 | 6.6338 | 22.113 | 59.4 | 6.6334 | 29.4961 | 59.2 | 6.6414 | 30.1789 | 59.0424 | 6.6366 | 43.7996 | 58.8 | 6.638 | 52.2954 | 58.6 | 6.6382 | 59.5298 | 58.4 | 6.6349 | 66.8098 | 58.2 | 6.6398 | 74.8847 | 58 | 6.6385 | 81.9124 | 57.8 | 6.6391 | 77.4662 | 60.2 | 6.6407 | 72.8453 | 60.4 | 6.6365 | 61.5577 | 60.6 | 6.6338 | 53.2763 | 60.8 | 6.6335 | 46.5545 | 61 | 6.6372 | 38.5791 | 61.2 | 6.644 | 31.4609 | 61.4 | 6.6345 | 23.7815 | 61.6 | 6.6396 | 15.9965 | 61.8 | 6.6416 | 8.8943 | 62 | 6.6383 | 1.1046 | 62.2
|  | 6.6456 | 7.2416 | 59.8 | 6.6422 | 14.5855 | 59.6 | 6.6421 | 22.1219 | 59.4 | 6.6417 | 29.4993 | 59.2 | 6.6497 | 30.2467 | 59.0408 | 6.6449 | 43.8046 | 58.8 | 6.6463 | 52.2972 | 58.6 | 6.6465 | 59.5314 | 58.4 | 6.6432 | 66.8143 | 58.2 | 6.6482 | 74.8864 | 58 | 6.6469 | 81.9167 | 57.8 | 6.6475 | 77.4496 | 60.2 | 6.649 | 72.7835 | 60.4 | 6.6448 | 61.5436 | 60.6 | 6.6421 | 53.2764 | 60.8 | 6.6418 | 46.544 | 61 | 6.6455 | 38.5775 | 61.2 | 6.6523 | 31.4538 | 61.4 | 6.6428 | 23.7741 | 61.6 | 6.6479 | 15.9891 | 61.8 | 6.6499 | 8.8812 | 62 | 6.6467 | 1.0988 | 62.2
|  | 6.654 | 7.2416 | 59.8 | 6.6505 | 14.5874 | 59.6 | 6.6505 | 22.1308 | 59.4 | 6.65 | 29.5024 | 59.2 | 6.6581 | 30.3145 | 59.0391 | 6.6532 | 43.8079 | 58.8 | 6.6547 | 52.299 | 58.6 | 6.6549 | 59.5331 | 58.4 | 6.6516 | 66.8188 | 58.2 | 6.6565 | 74.887 | 58 | 6.6552 | 81.921 | 57.8 | 6.6558 | 77.4329 | 60.2 | 6.6573 | 72.7216 | 60.4 | 6.6532 | 61.5289 | 60.6 | 6.6505 | 53.2768 | 60.8 | 6.6501 | 46.5335 | 61 | 6.6539 | 38.5759 | 61.2 | 6.6606 | 31.4467 | 61.4 | 6.6511 | 23.7668 | 61.6 | 6.6562 | 15.9814 | 61.8 | 6.6583 | 8.8681 | 62 | 6.655 | 1.0928 | 62.2
|  | 6.6623 | 7.2416 | 59.8 | 6.6588 | 14.5894 | 59.6 | 6.6588 | 22.1407 | 59.4 | 6.6584 | 29.5056 | 59.2 | 6.6664 | 30.3823 | 59.0374 | 6.6616 | 43.8111 | 58.8 | 6.663 | 52.3008 | 58.6 | 6.6632 | 59.5347 | 58.4 | 6.6599 | 66.8232 | 58.2 | 6.6648 | 74.8876 | 58 | 6.6635 | 81.9256 | 57.8 | 6.6641 | 77.4164 | 60.2 | 6.6657 | 72.675 | 60.4 | 6.6615 | 61.5142 | 60.6 | 6.6588 | 53.2772 | 60.8 | 6.6584 | 46.5229 | 61 | 6.6622 | 38.5743 | 61.2 | 6.669 | 31.4396 | 61.4 | 6.6594 | 23.7595 | 61.6 | 6.6646 | 15.9738 | 61.8 | 6.6666 | 8.8552 | 62 | 6.6633 | 1.0868 | 62.2
|  | 6.6706 | 7.2416 | 59.8 | 6.6672 | 14.5914 | 59.6 | 6.6671 | 22.1506 | 59.4 | 6.6667 | 29.5088 | 59.2 | 6.6747 | 30.4547 | 59.0358 | 6.6699 | 43.8142 | 58.8 | 6.6713 | 52.3025 | 58.6 | 6.6715 | 59.5364 | 58.4 | 6.6682 | 66.8278 | 58.2 | 6.6732 | 74.8877 | 58 | 6.6719 | 81.9303 | 57.8 | 6.6725 | 77.3998 | 60.2 | 6.674 | 72.6284 | 60.4 | 6.6698 | 61.4996 | 60.6 | 6.6671 | 53.2775 | 60.8 | 6.6668 | 46.5124 | 61 | 6.6705 | 38.5724 | 61.2 | 6.6773 | 31.4324 | 61.4 | 6.6678 | 23.7522 | 61.6 | 6.6729 | 15.9646 | 61.8 | 6.6749 | 8.8423 | 62 | 6.6717 | 1.0809 | 62.2
|  | 6.6789 | 7.2416 | 59.8 | 6.6755 | 14.5937 | 59.6 | 6.6755 | 22.1594 | 59.4 | 6.675 | 29.5105 | 59.2 | 6.6831 | 30.5271 | 59.0341 | 6.6783 | 43.8174 | 58.8 | 6.6796 | 52.3042 | 58.6 | 6.6799 | 59.538 | 58.4 | 6.6766 | 66.8323 | 58.2 | 6.6815 | 74.8878 | 58 | 6.6802 | 81.9364 | 57.8 | 6.6808 | 77.383 | 60.2 | 6.6823 | 72.5977 | 60.4 | 6.6781 | 61.4849 | 60.6 | 6.6754 | 53.2778 | 60.8 | 6.6751 | 46.5019 | 61 | 6.6789 | 38.5706 | 61.2 | 6.6857 | 31.4253 | 61.4 | 6.6761 | 23.7449 | 61.6 | 6.6812 | 15.9555 | 61.8 | 6.6833 | 8.8307 | 62 | 6.68 | 1.0749 | 62.2
|  | 6.6873 | 7.2416 | 59.8 | 6.6838 | 14.596 | 59.6 | 6.6838 | 22.1682 | 59.4 | 6.6833 | 29.5123 | 59.2 | 6.6914 | 30.5996 | 59.0324 | 6.6866 | 43.8205 | 58.8 | 6.688 | 52.3059 | 58.6 | 6.6882 | 59.54 | 58.4 | 6.6849 | 66.837 | 58.2 | 6.6898 | 74.8879 | 58 | 6.6885 | 81.9426 | 57.8 | 6.6891 | 77.3661 | 60.2 | 6.6906 | 72.5671 | 60.4 | 6.6865 | 61.4701 | 60.6 | 6.6838 | 53.2783 | 60.8 | 6.6835 | 46.4913 | 61 | 6.6872 | 38.5685 | 61.2 | 6.694 | 31.4182 | 61.4 | 6.6844 | 23.7376 | 61.6 | 6.6896 | 15.9465 | 61.8 | 6.6916 | 8.819 | 62 | 6.6884 | 1.0689 | 62.2
|  | 6.6956 | 7.2416 | 59.8 | 6.6922 | 14.5977 | 59.6 | 6.6921 | 22.1768 | 59.4 | 6.6917 | 29.5157 | 59.2 | 6.6997 | 30.672 | 59.0308 | 6.6949 | 43.8237 | 58.8 | 6.6963 | 52.3076 | 58.6 | 6.6965 | 59.5419 | 58.4 | 6.6933 | 66.8417 | 58.2 | 6.6982 | 74.888 | 58 | 6.6969 | 81.9487 | 57.8 | 6.6974 | 77.3493 | 60.2 | 6.699 | 72.5488 | 60.4 | 6.6948 | 61.4553 | 60.6 | 6.6921 | 53.2788 | 60.8 | 6.6918 | 46.4809 | 61 | 6.6955 | 38.5664 | 61.2 | 6.7023 | 31.411 | 61.4 | 6.6927 | 23.7303 | 61.6 | 6.6979 | 15.9375 | 61.8 | 6.7 | 8.8127 | 62 | 6.6967 | 1.063 | 62.2
|  | 6.7039 | 7.2416 | 59.8 | 6.7005 | 14.5995 | 59.6 | 6.7004 | 22.1853 | 59.4 | 6.7 | 29.5191 | 59.2 | 6.7081 | 30.7444 | 59.0291 | 6.7032 | 43.8323 | 58.8 | 6.7046 | 52.3092 | 58.6 | 6.7048 | 59.544 | 58.4 | 6.7016 | 66.8462 | 58.2 | 6.7065 | 74.888 | 58 | 6.7052 | 81.9548 | 57.8 | 6.7058 | 77.3324 | 60.2 | 6.7073 | 72.5304 | 60.4 | 6.7031 | 61.4414 | 60.6 | 6.7004 | 53.2797 | 60.8 | 6.7001 | 46.4704 | 61 | 6.7039 | 38.5642 | 61.2 | 6.7107 | 31.4039 | 61.4 | 6.7011 | 23.723 | 61.6 | 6.7062 | 15.9288 | 61.8 | 6.7083 | 8.8064 | 62 | 6.705 | 1.0569 | 62.2
|  | 6.7122 | 7.2416 | 59.8 | 6.7088 | 14.6005 | 59.6 | 6.7088 | 22.1933 | 59.4 | 6.7083 | 29.5225 | 59.2 | 6.7164 | 30.8169 | 59.0274 | 6.7116 | 43.8409 | 58.8 | 6.713 | 52.3109 | 58.6 | 6.7132 | 59.546 | 58.4 | 6.7099 | 66.8507 | 58.2 | 6.7148 | 74.888 | 58 | 6.7135 | 81.961 | 57.8 | 6.7141 | 77.3153 | 60.2 | 6.7156 | 72.5235 | 60.4 | 6.7114 | 61.4275 | 60.6 | 6.7088 | 53.2806 | 60.8 | 6.7085 | 46.46 | 61 | 6.7122 | 38.5621 | 61.2 | 6.719 | 31.3968 | 61.4 | 6.7094 | 23.7158 | 61.6 | 6.7146 | 15.9201 | 61.8 | 6.7166 | 8.8015 | 62 | 6.7134 | 1.0509 | 62.2
|  | 6.7206 | 7.2416 | 59.8 | 6.7171 | 14.6014 | 59.6 | 6.7171 | 22.2013 | 59.4 | 6.7167 | 29.5259 | 59.2 | 6.7247 | 30.8906 | 59.0258 | 6.7199 | 43.8497 | 58.8 | 6.7213 | 52.3125 | 58.6 | 6.7215 | 59.548 | 58.4 | 6.7183 | 66.855 | 58.2 | 6.7232 | 74.8881 | 58 | 6.7219 | 81.9671 | 57.8 | 6.7224 | 77.2982 | 60.2 | 6.724 | 72.5165 | 60.4 | 6.7198 | 61.4135 | 60.6 | 6.7171 | 53.2814 | 60.8 | 6.7168 | 46.4496 | 61 | 6.7206 | 38.5599 | 61.2 | 6.7274 | 31.3895 | 61.4 | 6.7177 | 23.7087 | 61.6 | 6.7229 | 15.9105 | 61.8 | 6.725 | 8.7966 | 62 | 6.7217 | 1.0465 | 62.2
|  | 6.7289 | 7.2416 | 59.8 | 6.7255 | 14.6016 | 59.6 | 6.7254 | 22.2088 | 59.4 | 6.725 | 29.5293 | 59.2 | 6.7331 | 30.9642 | 59.0241 | 6.7282 | 43.8585 | 58.8 | 6.7296 | 52.3142 | 58.6 | 6.7298 | 59.55 | 58.4 | 6.7266 | 66.8594 | 58.2 | 6.7315 | 74.8881 | 58 | 6.7302 | 81.9732 | 57.8 | 6.7308 | 77.2811 | 60.2 | 6.7323 | 72.4961 | 60.4 | 6.7281 | 61.3996 | 60.6 | 6.7254 | 53.2821 | 60.8 | 6.7251 | 46.44 | 61 | 6.7289 | 38.5576 | 61.2 | 6.7357 | 31.3821 | 61.4 | 6.726 | 23.7014 | 61.6 | 6.7312 | 15.9009 | 61.8 | 6.7333 | 8.7917 | 62 | 6.73 | 1.0421 | 62.2
|  | 6.7372 | 7.2416 | 59.8 | 6.7338 | 14.6017 | 59.6 | 6.7337 | 22.2163 | 59.4 | 6.7333 | 29.5327 | 59.2 | 6.7414 | 31.0379 | 59.0224 | 6.7366 | 43.8655 | 58.8 | 6.7379 | 52.3159 | 58.6 | 6.7382 | 59.552 | 58.4 | 6.7349 | 66.8639 | 58.2 | 6.7398 | 74.8884 | 58 | 6.7385 | 81.9794 | 57.8 | 6.7391 | 77.264 | 60.2 | 6.7406 | 72.4757 | 60.4 | 6.7364 | 61.3845 | 60.6 | 6.7338 | 53.2829 | 60.8 | 6.7335 | 46.4303 | 61 | 6.7372 | 38.5554 | 61.2 | 6.744 | 31.3748 | 61.4 | 6.7344 | 23.6942 | 61.6 | 6.7396 | 15.8929 | 61.8 | 6.7416 | 8.7868 | 62 | 6.7384 | 1.0377 | 62.2
|  | 6.7456 | 7.2416 | 59.8 | 6.7421 | 14.6015 | 59.6 | 6.7421 | 22.2233 | 59.4 | 6.7417 | 29.5361 | 59.2 | 6.7498 | 31.1116 | 59.0208 | 6.7449 | 43.8725 | 58.8 | 6.7462 | 52.3175 | 58.6 | 6.7465 | 59.5539 | 58.4 | 6.7433 | 66.8685 | 58.2 | 6.7482 | 74.8887 | 58 | 6.7469 | 81.9846 | 57.8 | 6.7474 | 77.2513 | 60.2 | 6.7489 | 72.4466 | 60.4 | 6.7448 | 61.3695 | 60.6 | 6.7421 | 53.2836 | 60.8 | 6.7418 | 46.4209 | 61 | 6.7455 | 38.5532 | 61.2 | 6.7523 | 31.3675 | 61.4 | 6.7427 | 23.6871 | 61.6 | 6.7479 | 15.8848 | 61.8 | 6.75 | 8.783 | 62 | 6.7467 | 1.0333 | 62.2
|  | 6.7539 | 7.2416 | 59.8 | 6.7505 | 14.6013 | 59.6 | 6.7504 | 22.2303 | 59.4 | 6.75 | 29.5395 | 59.2 | 6.7581 | 31.1859 | 59.0191 | 6.7532 | 43.8785 | 58.8 | 6.7546 | 52.3192 | 58.6 | 6.7548 | 59.5559 | 58.4 | 6.7516 | 66.873 | 58.2 | 6.7565 | 74.8885 | 58 | 6.7552 | 81.9898 | 57.8 | 6.7557 | 77.2386 | 60.2 | 6.7573 | 72.4175 | 60.4 | 6.7531 | 61.3524 | 60.6 | 6.7504 | 53.2844 | 60.8 | 6.7501 | 46.4115 | 61 | 6.7539 | 38.5511 | 61.2 | 6.7607 | 31.3601 | 61.4 | 6.751 | 23.68 | 61.6 | 6.7562 | 15.8767 | 61.8 | 6.7583 | 8.7792 | 62 | 6.7551 | 1.0289 | 62.2
|  | 6.7622 | 7.2416 | 59.8 | 6.7588 | 14.6011 | 59.6 | 6.7587 | 22.2378 | 59.4 | 6.7583 | 29.5429 | 59.2 | 6.7664 | 31.2602 | 59.0174 | 6.7616 | 43.8844 | 58.8 | 6.7629 | 52.3209 | 58.6 | 6.7632 | 59.5579 | 58.4 | 6.7599 | 66.8776 | 58.2 | 6.7649 | 74.8883 | 58 | 6.7635 | 81.995 | 57.8 | 6.7641 | 77.2334 | 60.2 | 6.7656 | 72.3811 | 60.4 | 6.7614 | 61.3354 | 60.6 | 6.7588 | 53.2851 | 60.8 | 6.7585 | 46.402 | 61 | 6.7622 | 38.549 | 61.2 | 6.769 | 31.3526 | 61.4 | 6.7594 | 23.6729 | 61.6 | 6.7646 | 15.8686 | 61.8 | 6.7667 | 8.776 | 62 | 6.7634 | 1.0245 | 62.2
|  | 6.7705 | 7.2416 | 59.8 | 6.7671 | 14.6009 | 59.6 | 6.7671 | 22.2453 | 59.4 | 6.7667 | 29.5463 | 59.2 | 6.7748 | 31.3346 | 59.0158 | 6.7699 | 43.8903 | 58.8 | 6.7712 | 52.3225 | 58.6 | 6.7715 | 59.5599 | 58.4 | 6.7683 | 66.8819 | 58.2 | 6.7732 | 74.8879 | 58 | 6.7718 | 82.0003 | 57.8 | 6.7724 | 77.2282 | 60.2 | 6.7739 | 72.3446 | 60.4 | 6.7697 | 61.3269 | 60.6 | 6.7671 | 53.2856 | 60.8 | 6.7668 | 46.3926 | 61 | 6.7705 | 38.5468 | 61.2 | 6.7774 | 31.3452 | 61.4 | 6.7677 | 23.6657 | 61.6 | 6.7729 | 15.8621 | 61.8 | 6.775 | 8.7728 | 62 | 6.7717 | 1.0201 | 62.2
|  | 6.7789 | 7.2416 | 59.8 | 6.7754 | 14.6001 | 59.6 | 6.7754 | 22.2524 | 59.4 | 6.775 | 29.5496 | 59.2 | 6.7831 | 31.4089 | 59.0141 | 6.7782 | 43.8962 | 58.8 | 6.7795 | 52.3242 | 58.6 | 6.7798 | 59.5619 | 58.4 | 6.7766 | 66.8863 | 58.2 | 6.7815 | 74.8875 | 58 | 6.7802 | 82.0052 | 57.8 | 6.7807 | 77.225 | 60.2 | 6.7823 | 72.3081 | 60.4 | 6.7781 | 61.3183 | 60.6 | 6.7755 | 53.286 | 60.8 | 6.7751 | 46.3833 | 61 | 6.7789 | 38.5447 | 61.2 | 6.7857 | 31.3377 | 61.4 | 6.776 | 23.6629 | 61.6 | 6.7812 | 15.8556 | 61.8 | 6.7833 | 8.7698 | 62 | 6.7801 | 1.0156 | 62.2
|  | 6.7872 | 7.2416 | 59.8 | 6.7838 | 14.5993 | 59.6 | 6.7837 | 22.2594 | 59.4 | 6.7833 | 29.5529 | 59.2 | 6.7914 | 31.4832 | 59.0124 | 6.7866 | 43.9042 | 58.8 | 6.7879 | 52.3258 | 58.6 | 6.7881 | 59.5641 | 58.4 | 6.7849 | 66.8905 | 58.2 | 6.7899 | 74.8869 | 58 | 6.7885 | 82.0102 | 57.8 | 6.7891 | 77.2217 | 60.2 | 6.7906 | 72.2716 | 60.4 | 6.7864 | 61.3098 | 60.6 | 6.7838 | 53.2863 | 60.8 | 6.7835 | 46.3739 | 61 | 6.7872 | 38.5429 | 61.2 | 6.794 | 31.3303 | 61.4 | 6.7843 | 23.66 | 61.6 | 6.7896 | 15.8503 | 61.8 | 6.7917 | 8.7669 | 62 | 6.7884 | 1.0111 | 62.2
|  | 6.7955 | 7.2416 | 59.8 | 6.7921 | 14.599 | 59.6 | 6.7921 | 22.2664 | 59.4 | 6.7917 | 29.5562 | 59.2 | 6.7998 | 31.5576 | 59.0107 | 6.7949 | 43.9123 | 58.8 | 6.7962 | 52.3275 | 58.6 | 6.7965 | 59.5662 | 58.4 | 6.7933 | 66.8946 | 58.2 | 6.7982 | 74.8864 | 58 | 6.7968 | 82.0144 | 57.8 | 6.7974 | 77.2183 | 60.2 | 6.7989 | 72.2351 | 60.4 | 6.7947 | 61.3012 | 60.6 | 6.7921 | 53.2866 | 60.8 | 6.7918 | 46.3646 | 61 | 6.7956 | 38.5412 | 61.2 | 6.8024 | 31.3229 | 61.4 | 6.7927 | 23.6571 | 61.6 | 6.7979 | 15.8451 | 61.8 | 6.8 | 8.7648 | 62 | 6.7968 | 1.0067 | 62.2
|  | 6.8039 | 7.2416 | 59.8 | 6.8004 | 14.5987 | 59.6 | 6.8004 | 22.2735 | 59.4 | 6.8 | 29.5595 | 59.2 | 6.8081 | 31.6319 | 59.0091 | 6.8033 | 43.9205 | 58.8 | 6.8045 | 52.3292 | 58.6 | 6.8048 | 59.5684 | 58.4 | 6.8016 | 66.8982 | 58.2 | 6.8065 | 74.8859 | 58 | 6.8051 | 82.0186 | 57.8 | 6.8057 | 77.215 | 60.2 | 6.8073 | 72.1987 | 60.4 | 6.803 | 61.2927 | 60.6 | 6.8004 | 53.2869 | 60.8 | 6.8001 | 46.3552 | 61 | 6.8039 | 38.5394 | 61.2 | 6.8107 | 31.3154 | 61.4 | 6.801 | 23.6542 | 61.6 | 6.8062 | 15.8412 | 61.8 | 6.8083 | 8.7627 | 62 | 6.8051 | 1.0023 | 62.2
|  | 6.8122 | 7.2416 | 59.8 | 6.8088 | 14.5981 | 59.6 | 6.8087 | 22.2813 | 59.4 | 6.8083 | 29.5628 | 59.2 | 6.8164 | 31.7062 | 59.0074 | 6.8116 | 43.9288 | 58.8 | 6.8128 | 52.3309 | 58.6 | 6.8131 | 59.5705 | 58.4 | 6.81 | 66.9017 | 58.2 | 6.8148 | 74.8854 | 58 | 6.8135 | 82.0226 | 57.8 | 6.814 | 77.2115 | 60.2 | 6.8156 | 72.1622 | 60.4 | 6.8114 | 61.2842 | 60.6 | 6.8088 | 53.2872 | 60.8 | 6.8085 | 46.3452 | 61 | 6.8122 | 38.5376 | 61.2 | 6.8191 | 31.3079 | 61.4 | 6.8093 | 23.6536 | 61.6 | 6.8145 | 15.8372 | 61.8 | 6.8167 | 8.761 | 62 | 6.8134 | 0.99788 | 62.2
|  | 6.8205 | 7.2416 | 59.8 | 6.8171 | 14.5974 | 59.6 | 6.817 | 22.2892 | 59.4 | 6.8167 | 29.5661 | 59.2 | 6.8248 | 31.7805 | 59.0057 | 6.8199 | 43.9367 | 58.8 | 6.8212 | 52.3325 | 58.6 | 6.8215 | 59.5724 | 58.4 | 6.8183 | 66.9052 | 58.2 | 6.8232 | 74.8848 | 58 | 6.8218 | 82.0266 | 57.8 | 6.8224 | 77.2081 | 60.2 | 6.8239 | 72.1257 | 60.4 | 6.8197 | 61.2756 | 60.6 | 6.8171 | 53.288 | 60.8 | 6.8168 | 46.3352 | 61 | 6.8206 | 38.536 | 61.2 | 6.8274 | 31.3004 | 61.4 | 6.8177 | 23.653 | 61.6 | 6.8229 | 15.8329 | 61.8 | 6.825 | 8.7593 | 62 | 6.8218 | 0.99687 | 62.2
|  | 6.8288 | 7.2416 | 59.8 | 6.8254 | 14.598 | 59.6 | 6.8254 | 22.2972 | 59.4 | 6.825 | 29.5694 | 59.2 | 6.8331 | 31.8547 | 59.0041 | 6.8282 | 43.9446 | 58.8 | 6.8295 | 52.3342 | 58.6 | 6.8298 | 59.5742 | 58.4 | 6.8266 | 66.9086 | 58.2 | 6.8315 | 74.8842 | 58 | 6.8301 | 82.0305 | 57.8 | 6.8307 | 77.2048 | 60.2 | 6.8322 | 72.0892 | 60.4 | 6.828 | 61.2671 | 60.6 | 6.8254 | 53.2887 | 60.8 | 6.8251 | 46.3251 | 61 | 6.8289 | 38.5345 | 61.2 | 6.8357 | 31.2929 | 61.4 | 6.826 | 23.6522 | 61.6 | 6.8312 | 15.8285 | 61.8 | 6.8334 | 8.7574 | 62 | 6.8301 | 0.99585 | 62.2
|  | 6.8372 | 7.2416 | 59.8 | 6.8337 | 14.5986 | 59.6 | 6.8337 | 22.3053 | 59.4 | 6.8333 | 29.5726 | 59.2 | 6.8414 | 31.929 | 59.0024 | 6.8366 | 43.9524 | 58.8 | 6.8378 | 52.3358 | 58.6 | 6.8381 | 59.576 | 58.4 | 6.835 | 66.9113 | 58.2 | 6.8399 | 74.8827 | 58 | 6.8385 | 82.0344 | 57.8 | 6.839 | 77.2014 | 60.2 | 6.8406 | 72.0527 | 60.4 | 6.8363 | 61.2585 | 60.6 | 6.8338 | 53.2892 | 60.8 | 6.8335 | 46.315 | 61 | 6.8372 | 38.5329 | 61.2 | 6.8441 | 31.2854 | 61.4 | 6.8343 | 23.6514 | 61.6 | 6.8396 | 15.8243 | 61.8 | 6.8417 | 8.7555 | 62 | 6.8384 | 0.99483 | 62.2
|  | 6.8455 | 7.2416 | 59.8 | 6.8421 | 14.5995 | 59.6 | 6.842 | 22.3125 | 59.4 | 6.8416 | 29.5758 | 59.2 | 6.8498 | 32.0033 | 59.0007 | 6.8449 | 43.9603 | 58.8 | 6.8462 | 52.3374 | 58.6 | 6.8464 | 59.5778 | 58.4 | 6.8433 | 66.914 | 58.2 | 6.8482 | 74.8811 | 58 | 6.8468 | 82.0378 | 57.8 | 6.8474 | 77.1981 | 60.2 | 6.8489 | 72.0163 | 60.4 | 6.8447 | 61.25 | 60.6 | 6.8421 | 53.2898 | 60.8 | 6.8418 | 46.3043 | 61 | 6.8456 | 38.5313 | 61.2 | 6.8524 | 31.2779 | 61.4 | 6.8426 | 23.6505 | 61.6 | 6.8479 | 15.82 | 61.8 | 6.85 | 8.7516 | 62 | 6.8468 | 0.99382 | 62.2
|  | 6.8538 | 7.2416 | 59.8 | 6.8504 | 14.6003 | 59.6 | 6.8503 | 22.3198 | 59.4 | 6.85 | 29.5791 | 59.2 | 6.8581 | 32.0776 | 59 | 6.8532 | 43.9682 | 58.8 | 6.8545 | 52.3384 | 58.6 | 6.8548 | 59.5796 | 58.4 | 6.8516 | 66.9171 | 58.2 | 6.8565 | 74.8796 | 58 | 6.8551 | 82.0413 | 57.8 | 6.8557 | 77.1947 | 60.2 | 6.8572 | 71.9799 | 60.4 | 6.853 | 61.2432 | 60.6 | 6.8504 | 53.2906 | 60.8 | 6.8501 | 46.2937 | 61 | 6.8539 | 38.5297 | 61.2 | 6.8607 | 31.2705 | 61.4 | 6.851 | 23.6496 | 61.6 | 6.8562 | 15.8156 | 61.8 | 6.8584 | 8.7477 | 62 | 6.8551 | 0.9928 | 62.2
|  | 6.8621 | 7.2416 | 59.8 | 6.8587 | 14.6016 | 59.6 | 6.8587 | 22.3263 | 59.4 | 6.8583 | 29.5823 | 59.2 | 6.8665 | 32.1519 | 59 | 6.8616 | 43.9761 | 58.8 | 6.8628 | 52.3395 | 58.6 | 6.8631 | 59.5815 | 58.4 | 6.86 | 66.9202 | 58.2 | 6.8649 | 74.878 | 58 | 6.8635 | 82.0447 | 57.8 | 6.864 | 77.1855 | 60.2 | 6.8655 | 71.9436 | 60.4 | 6.8613 | 61.2364 | 60.6 | 6.8588 | 53.2914 | 60.8 | 6.8585 | 46.2833 | 61 | 6.8622 | 38.5281 | 61.2 | 6.8691 | 31.263 | 61.4 | 6.8593 | 23.6486 | 61.6 | 6.8646 | 15.8113 | 61.8 | 6.8668 | 8.7442 | 62 | 6.8635 | 0.99178 | 62.2
|  | 6.8705 | 7.2416 | 59.8 | 6.8671 | 14.6029 | 59.6 | 6.867 | 22.3328 | 59.4 | 6.8667 | 29.5856 | 59.2 | 6.8748 | 32.2262 | 59 | 6.8699 | 43.984 | 58.8 | 6.8711 | 52.3392 | 58.6 | 6.8714 | 59.5833 | 58.4 | 6.8683 | 66.9227 | 58.2 | 6.8732 | 74.8765 | 58 | 6.8718 | 82.0481 | 57.8 | 6.8724 | 77.1763 | 60.2 | 6.8739 | 71.9073 | 60.4 | 6.8696 | 61.2308 | 60.6 | 6.8671 | 53.2923 | 60.8 | 6.8668 | 46.2728 | 61 | 6.8705 | 38.5265 | 61.2 | 6.8774 | 31.2555 | 61.4 | 6.8676 | 23.6476 | 61.6 | 6.8729 | 15.8063 | 61.8 | 6.8751 | 8.7408 | 62 | 6.8718 | 0.99069 | 62.2
|  | 6.8788 | 7.2416 | 59.8 | 6.8754 | 14.6044 | 59.6 | 6.8753 | 22.3393 | 59.4 | 6.875 | 29.5888 | 59.2 | 6.8831 | 32.3005 | 59 | 6.8782 | 43.992 | 58.8 | 6.8795 | 52.339 | 58.6 | 6.8798 | 59.5851 | 58.4 | 6.8766 | 66.9252 | 58.2 | 6.8815 | 74.875 | 58 | 6.8801 | 82.0519 | 57.8 | 6.8807 | 77.1644 | 60.2 | 6.8822 | 71.8706 | 60.4 | 6.878 | 61.2252 | 60.6 | 6.8754 | 53.2931 | 60.8 | 6.8752 | 46.2626 | 61 | 6.8789 | 38.525 | 61.2 | 6.8857 | 31.2481 | 61.4 | 6.8759 | 23.6452 | 61.6 | 6.8812 | 15.8014 | 61.8 | 6.8834 | 8.7397 | 62 | 6.8801 | 0.98959 | 62.2
|  | 6.8871 | 7.2416 | 59.8 | 6.8837 | 14.6059 | 59.6 | 6.8837 | 22.3458 | 59.4 | 6.8833 | 29.5921 | 59.2 | 6.8914 | 32.3748 | 59 | 6.8866 | 43.9999 | 58.8 | 6.8878 | 52.3388 | 58.6 | 6.8881 | 59.5869 | 58.4 | 6.885 | 66.9277 | 58.2 | 6.8899 | 74.8739 | 58 | 6.8885 | 82.0556 | 57.8 | 6.889 | 77.1524 | 60.2 | 6.8905 | 71.8339 | 60.4 | 6.8863 | 61.2196 | 60.6 | 6.8838 | 53.294 | 60.8 | 6.8835 | 46.2524 | 61 | 6.8872 | 38.5233 | 61.2 | 6.8941 | 31.247 | 61.4 | 6.8843 | 23.6429 | 61.6 | 6.8896 | 15.796 | 61.8 | 6.8917 | 8.7387 | 62 | 6.8885 | 0.9884 | 62.2
|  | 6.8955 | 7.2416 | 59.8 | 6.892 | 14.607 | 59.6 | 6.892 | 22.3523 | 59.4 | 6.8916 | 29.5953 | 59.2 | 6.8998 | 32.4491 | 59 | 6.8949 | 44.0077 | 58.8 | 6.8961 | 52.3385 | 58.6 | 6.8964 | 59.5887 | 58.4 | 6.8933 | 66.9302 | 58.2 | 6.8982 | 74.8728 | 58 | 6.8968 | 82.0594 | 57.8 | 6.8973 | 77.141 | 60.2 | 6.8989 | 71.7968 | 60.4 | 6.8946 | 61.214 | 60.6 | 6.8921 | 53.2949 | 60.8 | 6.8918 | 46.2422 | 61 | 6.8956 | 38.5217 | 61.2 | 6.9024 | 31.246 | 61.4 | 6.8926 | 23.6408 | 61.6 | 6.8979 | 15.7907 | 61.8 | 6.9001 | 8.737 | 62 | 6.8968 | 0.9872 | 62.2
|  | 6.9038 | 7.2416 | 59.8 | 6.9004 | 14.6082 | 59.6 | 6.9003 | 22.3588 | 59.4 | 6.9 | 29.5986 | 59.2 | 6.9081 | 32.5234 | 59 | 6.9032 | 44.0156 | 58.8 | 6.9044 | 52.3383 | 58.6 | 6.9048 | 59.5905 | 58.4 | 6.9016 | 66.9318 | 58.2 | 6.9066 | 74.8716 | 58 | 6.9051 | 82.0632 | 57.8 | 6.9057 | 77.1295 | 60.2 | 6.9072 | 71.7597 | 60.4 | 6.9029 | 61.2084 | 60.6 | 6.9005 | 53.2961 | 60.8 | 6.9001 | 46.232 | 61 | 6.9039 | 38.52 | 61.2 | 6.9108 | 31.245 | 61.4 | 6.9009 | 23.6386 | 61.6 | 6.9062 | 15.7853 | 61.8 | 6.9084 | 8.7354 | 62 | 6.9052 | 0.98608 | 62.2
|  | 6.9121 | 7.2416 | 59.8 | 6.9087 | 14.6095 | 59.6 | 6.9086 | 22.3656 | 59.4 | 6.9083 | 29.6018 | 59.2 | 6.9165 | 32.5977 | 59 | 6.9116 | 44.0235 | 58.8 | 6.9128 | 52.3381 | 58.6 | 6.9131 | 59.5924 | 58.4 | 6.91 | 66.9335 | 58.2 | 6.9149 | 74.8704 | 58 | 6.9135 | 82.067 | 57.8 | 6.914 | 77.1184 | 60.2 | 6.9155 | 71.7223 | 60.4 | 6.9113 | 61.2029 | 60.6 | 6.9088 | 53.2973 | 60.8 | 6.9085 | 46.2217 | 61 | 6.9122 | 38.5183 | 61.2 | 6.9191 | 31.244 | 61.4 | 6.9092 | 23.6365 | 61.6 | 6.9146 | 15.78 | 61.8 | 6.9167 | 8.7319 | 62 | 6.9135 | 0.98496 | 62.2
|  | 6.9204 | 7.2416 | 59.8 | 6.917 | 14.6109 | 59.6 | 6.917 | 22.3724 | 59.4 | 6.9166 | 29.6051 | 59.2 | 6.9248 | 32.672 | 59 | 6.9199 | 44.0314 | 58.8 | 6.9211 | 52.3379 | 58.6 | 6.9214 | 59.5942 | 58.4 | 6.9183 | 66.9351 | 58.2 | 6.9232 | 74.8694 | 58 | 6.9218 | 82.0708 | 57.8 | 6.9223 | 77.1072 | 60.2 | 6.9238 | 71.6848 | 60.4 | 6.9196 | 61.1969 | 60.6 | 6.9171 | 53.2983 | 60.8 | 6.9168 | 46.2113 | 61 | 6.9206 | 38.5168 | 61.2 | 6.9274 | 31.2431 | 61.4 | 6.9176 | 23.6344 | 61.6 | 6.9229 | 15.7758 | 61.8 | 6.9251 | 8.7284 | 62 | 6.9218 | 0.98377 | 62.2
|  | 6.9288 | 7.2416 | 59.8 | 6.9254 | 14.6125 | 59.6 | 6.9253 | 22.3789 | 59.4 | 6.925 | 29.6083 | 59.2 | 6.9331 | 32.7463 | 59 | 6.9283 | 44.0393 | 58.8 | 6.9294 | 52.3378 | 58.6 | 6.9297 | 59.5961 | 58.4 | 6.9267 | 66.9367 | 58.2 | 6.9315 | 74.8685 | 58 | 6.9301 | 82.0745 | 57.8 | 6.9307 | 77.0961 | 60.2 | 6.9322 | 71.6473 | 60.4 | 6.9279 | 61.1909 | 60.6 | 6.9254 | 53.2993 | 60.8 | 6.9251 | 46.2004 | 61 | 6.9289 | 38.5152 | 61.2 | 6.9358 | 31.2422 | 61.4 | 6.9259 | 23.6323 | 61.6 | 6.9312 | 15.7717 | 61.8 | 6.9335 | 8.7252 | 62 | 6.9302 | 0.98257 | 62.2
|  | 6.9371 | 7.2416 | 59.8 | 6.9337 | 14.6141 | 59.6 | 6.9336 | 22.3854 | 59.4 | 6.9333 | 29.6116 | 59.2 | 6.9415 | 32.8206 | 59 | 6.9366 | 44.0472 | 58.8 | 6.9377 | 52.3377 | 58.6 | 6.9381 | 59.598 | 58.4 | 6.935 | 66.9388 | 58.2 | 6.9399 | 74.8677 | 58 | 6.9384 | 82.0783 | 57.8 | 6.939 | 77.0849 | 60.2 | 6.9405 | 71.6098 | 60.4 | 6.9362 | 61.1855 | 60.6 | 6.9338 | 53.3003 | 60.8 | 6.9335 | 46.1894 | 61 | 6.9372 | 38.5139 | 61.2 | 6.9441 | 31.2413 | 61.4 | 6.9342 | 23.6302 | 61.6 | 6.9395 | 15.7676 | 61.8 | 6.9418 | 8.722 | 62 | 6.9385 | 0.98138 | 62.2
|  | 6.9454 | 7.2416 | 59.8 | 6.942 | 14.6154 | 59.6 | 6.942 | 22.3921 | 59.4 | 6.9416 | 29.6148 | 59.2 | 6.9498 | 32.8949 | 59 | 6.9449 | 44.055 | 58.8 | 6.9461 | 52.3376 | 58.6 | 6.9464 | 59.5999 | 58.4 | 6.9433 | 66.9409 | 58.2 | 6.9482 | 74.8669 | 58 | 6.9468 | 82.0821 | 57.8 | 6.9473 | 77.0736 | 60.2 | 6.9488 | 71.5724 | 60.4 | 6.9446 | 61.1801 | 60.6 | 6.9421 | 53.3014 | 60.8 | 6.9418 | 46.1786 | 61 | 6.9456 | 38.5125 | 61.2 | 6.9525 | 31.2404 | 61.4 | 6.9426 | 23.6281 | 61.6 | 6.9479 | 15.7635 | 61.8 | 6.9501 | 8.7187 | 62 | 6.9468 | 0.98018 | 62.2
|  | 6.9538 | 7.2416 | 59.8 | 6.9503 | 14.6167 | 59.6 | 6.9503 | 22.3987 | 59.4 | 6.95 | 29.6181 | 59.2 | 6.9581 | 32.9697 | 59 | 6.9532 | 44.0629 | 58.8 | 6.9544 | 52.3374 | 58.6 | 6.9547 | 59.6017 | 58.4 | 6.9517 | 66.9427 | 58.2 | 6.9565 | 74.866 | 58 | 6.9551 | 82.0859 | 57.8 | 6.9557 | 77.0624 | 60.2 | 6.9572 | 71.5349 | 60.4 | 6.9529 | 61.1736 | 60.6 | 6.9504 | 53.3025 | 60.8 | 6.9502 | 46.1677 | 61 | 6.9539 | 38.5111 | 61.2 | 6.9608 | 31.2396 | 61.4 | 6.9509 | 23.626 | 61.6 | 6.9562 | 15.7606 | 61.8 | 6.9584 | 8.7155 | 62 | 6.9552 | 0.97899 | 62.2
|  | 6.9621 | 7.2416 | 59.8 | 6.9587 | 14.6181 | 59.6 | 6.9586 | 22.4049 | 59.4 | 6.9583 | 29.6213 | 59.2 | 6.9665 | 33.0445 | 59 | 6.9616 | 44.0708 | 58.8 | 6.9627 | 52.3373 | 58.6 | 6.963 | 59.6036 | 58.4 | 6.96 | 66.9445 | 58.2 | 6.9649 | 74.8652 | 58 | 6.9634 | 82.0897 | 57.8 | 6.964 | 77.051 | 60.2 | 6.9655 | 71.4974 | 60.4 | 6.9612 | 61.1671 | 60.6 | 6.9588 | 53.3035 | 60.8 | 6.9585 | 46.1645 | 61 | 6.9622 | 38.5096 | 61.2 | 6.9691 | 31.2388 | 61.4 | 6.9592 | 23.6238 | 61.6 | 6.9645 | 15.7577 | 61.8 | 6.9668 | 8.7125 | 62 | 6.9636 | 0.97779 | 62.2
|  | 6.9704 | 7.2416 | 59.8 | 6.967 | 14.6194 | 59.6 | 6.9669 | 22.4112 | 59.4 | 6.9666 | 29.6246 | 59.2 | 6.9748 | 33.1209 | 59 | 6.9699 | 44.0787 | 58.8 | 6.971 | 52.3373 | 58.6 | 6.9714 | 59.6055 | 58.4 | 6.9683 | 66.9474 | 58.2 | 6.9732 | 74.8643 | 58 | 6.9718 | 82.0934 | 57.8 | 6.9723 | 77.0397 | 60.2 | 6.9738 | 71.46 | 60.4 | 6.9695 | 61.1605 | 60.6 | 6.9671 | 53.305 | 60.8 | 6.9668 | 46.1613 | 61 | 6.9706 | 38.508 | 61.2 | 6.9775 | 31.238 | 61.4 | 6.9675 | 23.6217 | 61.6 | 6.9729 | 15.7547 | 61.8 | 6.9752 | 8.7096 | 62 | 6.9719 | 0.9766 | 62.2
|  | 6.9787 | 7.2416 | 59.8 | 6.9753 | 14.6207 | 59.6 | 6.9753 | 22.4167 | 59.4 | 6.975 | 29.6278 | 59.2 | 6.9831 | 33.1973 | 59 | 6.9782 | 44.0866 | 58.8 | 6.9794 | 52.3373 | 58.6 | 6.9797 | 59.6074 | 58.4 | 6.9767 | 66.9502 | 58.2 | 6.9816 | 74.8634 | 58 | 6.9801 | 82.0972 | 57.8 | 6.9806 | 77.0292 | 60.2 | 6.9821 | 71.4225 | 60.4 | 6.9779 | 61.154 | 60.6 | 6.9754 | 53.3065 | 60.8 | 6.9752 | 46.1584 | 61 | 6.9789 | 38.5063 | 61.2 | 6.9858 | 31.2372 | 61.4 | 6.9759 | 23.6195 | 61.6 | 6.9812 | 15.7518 | 61.8 | 6.9835 | 8.7076 | 62 | 6.9802 | 0.9754 | 62.2
|  | 6.9871 | 7.2416 | 59.8 | 6.9837 | 14.6221 | 59.6 | 6.9836 | 22.4221 | 59.4 | 6.9833 | 29.631 | 59.2 | 6.9915 | 33.2614 | 59 | 6.9866 | 44.0945 | 58.8 | 6.9877 | 52.3372 | 58.6 | 6.988 | 59.6075 | 58.4 | 6.985 | 66.9533 | 58.2 | 6.9899 | 74.8616 | 58 | 6.9884 | 82.101 | 57.8 | 6.989 | 77.0186 | 60.2 | 6.9905 | 71.385 | 60.4 | 6.9862 | 61.1479 | 60.6 | 6.9838 | 53.3074 | 60.8 | 6.9835 | 46.1554 | 61 | 6.9872 | 38.5047 | 61.2 | 6.9941 | 31.2322 | 61.4 | 6.9842 | 23.6173 | 61.6 | 6.9895 | 15.7499 | 61.8 | 6.9918 | 8.7055 | 62 | 6.9885 | 0.97431 | 62.2
|  | 6.9954 | 7.2416 | 59.8 | 6.992 | 14.6243 | 59.6 | 6.9919 | 22.4272 | 59.4 | 6.9916 | 29.6342 | 59.2 | 6.9998 | 33.3255 | 59 | 6.9949 | 44.1024 | 58.8 | 6.996 | 52.3372 | 58.6 | 6.9964 | 59.6077 | 58.4 | 6.9933 | 66.9565 | 58.2 | 6.9982 | 74.8597 | 58 | 6.9968 | 82.1048 | 57.8 | 6.9973 | 77.0082 | 60.2 | 6.9988 | 71.3475 | 60.4 | 6.9945 | 61.1419 | 60.6 | 6.9921 | 53.3083 | 60.8 | 6.9918 | 46.1524 | 61 | 6.9956 | 38.5032 | 61.2 | 7.0025 | 31.2271 | 61.4 | 6.9925 | 23.6149 | 61.6 | 6.9979 | 15.7479 | 61.8 | 7.0002 | 8.7026 | 62 | 6.9969 | 0.97321 | 62.2
|  | 7.0037 | 7.2416 | 59.8 | 7.0003 | 14.6265 | 59.6 | 7.0003 | 22.4322 | 59.4 | 7 | 29.6373 | 59.2 | 7.0081 | 33.3634 | 59 | 7.0032 | 44.1101 | 58.8 | 7.0044 | 52.3372 | 58.6 | 7.0047 | 59.6078 | 58.4 | 7.0017 | 66.9597 | 58.2 | 7.0066 | 74.8577 | 58 | 7.0051 | 82.1086 | 57.8 | 7.0056 | 76.9978 | 60.2 | 7.0071 | 71.3101 | 60.4 | 7.0028 | 61.1358 | 60.6 | 7.0004 | 53.3089 | 60.8 | 7.0002 | 46.1494 | 61 | 7.0039 | 38.5016 | 61.2 | 7.0108 | 31.2221 | 61.4 | 7.0009 | 23.6126 | 61.6 | 7.0062 | 15.7469 | 61.8 | 7.0085 | 8.6998 | 62 | 7.0052 | 0.97211 | 62.2
|  | 7.012 | 7.2416 | 59.8 | 7.0086 | 14.6281 | 59.6 | 7.0086 | 22.4373 | 59.4 | 7.0083 | 29.6405 | 59.2 | 7.0165 | 33.4013 | 59 | 7.0116 | 44.1179 | 58.8 | 7.0127 | 52.3371 | 58.6 | 7.013 | 59.608 | 58.4 | 7.01 | 66.9629 | 58.2 | 7.0149 | 74.8557 | 58 | 7.0134 | 82.1124 | 57.8 | 7.014 | 76.9871 | 60.2 | 7.0155 | 71.2726 | 60.4 | 7.0112 | 61.1298 | 60.6 | 7.0088 | 53.3096 | 60.8 | 7.0085 | 46.1463 | 61 | 7.0122 | 38.5 | 61.2 | 7.0192 | 31.2172 | 61.4 | 7.0092 | 23.6103 | 61.6 | 7.0145 | 15.7459 | 61.8 | 7.0168 | 8.6965 | 62 | 7.0135 | 0.97101 | 62.2
|  | 7.0204 | 7.2416 | 59.8 | 7.017 | 14.6297 | 59.6 | 7.0169 | 22.4423 | 59.4 | 7.0166 | 29.6437 | 59.2 | 7.0248 | 33.4193 | 59 | 7.0199 | 44.1257 | 58.8 | 7.021 | 52.3374 | 58.6 | 7.0214 | 59.6081 | 58.4 | 7.0183 | 66.966 | 58.2 | 7.0232 | 74.8536 | 58 | 7.0218 | 82.1161 | 57.8 | 7.0223 | 76.9764 | 60.2 | 7.0238 | 71.2351 | 60.4 | 7.0195 | 61.1237 | 60.6 | 7.0171 | 53.3105 | 60.8 | 7.0168 | 46.1432 | 61 | 7.0206 | 38.4984 | 61.2 | 7.0275 | 31.212 | 61.4 | 7.0175 | 23.6079 | 61.6 | 7.0229 | 15.7447 | 61.8 | 7.0252 | 8.6932 | 62 | 7.0219 | 0.96983 | 62.2
|  | 7.0287 | 7.2416 | 59.8 | 7.0253 | 14.6307 | 59.6 | 7.0252 | 22.4474 | 59.4 | 7.0249 | 29.6468 | 59.2 | 7.0331 | 33.4373 | 59 | 7.0282 | 44.1335 | 58.8 | 7.0293 | 52.3376 | 58.6 | 7.0297 | 59.6083 | 58.4 | 7.0267 | 66.9691 | 58.2 | 7.0316 | 74.8516 | 58 | 7.0301 | 82.12 | 57.8 | 7.0306 | 76.9663 | 60.2 | 7.0321 | 71.1977 | 60.4 | 7.0278 | 61.1176 | 60.6 | 7.0255 | 53.3114 | 60.8 | 7.0251 | 46.1403 | 61 | 7.0289 | 38.4969 | 61.2 | 7.0358 | 31.2069 | 61.4 | 7.0258 | 23.6056 | 61.6 | 7.0312 | 15.7436 | 61.8 | 7.0335 | 8.6906 | 62 | 7.0303 | 0.96865 | 62.2
|  | 7.037 | 7.2416 | 59.8 | 7.0336 | 14.6316 | 59.6 | 7.0336 | 22.4525 | 59.4 | 7.0333 | 29.65 | 59.2 | 7.0415 | 33.4458 | 59 | 7.0366 | 44.1414 | 58.8 | 7.0377 | 52.3379 | 58.6 | 7.038 | 59.6096 | 58.4 | 7.035 | 66.9724 | 58.2 | 7.0399 | 74.8498 | 58 | 7.0384 | 82.1239 | 57.8 | 7.0389 | 76.9562 | 60.2 | 7.0405 | 71.1602 | 60.4 | 7.0361 | 61.1116 | 60.6 | 7.0338 | 53.3125 | 60.8 | 7.0335 | 46.1373 | 61 | 7.0372 | 38.4953 | 61.2 | 7.0442 | 31.2019 | 61.4 | 7.0341 | 23.6033 | 61.6 | 7.0395 | 15.7413 | 61.8 | 7.0419 | 8.688 | 62 | 7.0386 | 0.96746 | 62.2
|  | 7.0454 | 7.2416 | 59.8 | 7.042 | 14.6323 | 59.6 | 7.0419 | 22.4564 | 59.4 | 7.0416 | 29.6531 | 59.2 | 7.0498 | 33.4542 | 59 | 7.0449 | 44.1492 | 58.8 | 7.046 | 52.3382 | 58.6 | 7.0464 | 59.6108 | 58.4 | 7.0434 | 66.9757 | 58.2 | 7.0482 | 74.848 | 58 | 7.0468 | 82.1268 | 57.8 | 7.0473 | 76.946 | 60.2 | 7.0488 | 71.1227 | 60.4 | 7.0445 | 61.1055 | 60.6 | 7.0421 | 53.3135 | 60.8 | 7.0418 | 46.1345 | 61 | 7.0456 | 38.4937 | 61.2 | 7.0525 | 31.1968 | 61.4 | 7.0425 | 23.6009 | 61.6 | 7.0479 | 15.739 | 61.8 | 7.0502 | 8.6854 | 62 | 7.0469 | 0.96628 | 62.2
|  | 7.0537 | 7.2416 | 59.8 | 7.0503 | 14.633 | 59.6 | 7.0502 | 22.4603 | 59.4 | 7.0499 | 29.6563 | 59.2 | 7.0582 | 33.4627 | 59 | 7.0533 | 44.1571 | 58.8 | 7.0543 | 52.3384 | 58.6 | 7.0547 | 59.6121 | 58.4 | 7.0517 | 66.9788 | 58.2 | 7.0566 | 74.8465 | 58 | 7.0551 | 82.1297 | 57.8 | 7.0556 | 76.9359 | 60.2 | 7.0571 | 71.0852 | 60.4 | 7.0528 | 61.0992 | 60.6 | 7.0504 | 53.3148 | 60.8 | 7.0502 | 46.1316 | 61 | 7.0539 | 38.4921 | 61.2 | 7.0609 | 31.1917 | 61.4 | 7.0508 | 23.5986 | 61.6 | 7.0562 | 15.7369 | 61.8 | 7.0585 | 8.6827 | 62 | 7.0552 | 0.9651 | 62.2
|  | 7.062 | 7.2416 | 59.8 | 7.0586 | 14.6339 | 59.6 | 7.0586 | 22.4617 | 59.4 | 7.0583 | 29.6579 | 59.2 | 7.0665 | 33.4712 | 59 | 7.0616 | 44.165 | 58.8 | 7.0626 | 52.3387 | 58.6 | 7.063 | 59.6133 | 58.4 | 7.06 | 66.9819 | 58.2 | 7.0649 | 74.8451 | 58 | 7.0634 | 82.1316 | 57.8 | 7.0639 | 76.9257 | 60.2 | 7.0654 | 71.0477 | 60.4 | 7.0611 | 61.0928 | 60.6 | 7.0588 | 53.316 | 60.8 | 7.0585 | 46.1287 | 61 | 7.0623 | 38.4905 | 61.2 | 7.0692 | 31.1867 | 61.4 | 7.0591 | 23.5964 | 61.6 | 7.0645 | 15.7348 | 61.8 | 7.0669 | 8.6798 | 62 | 7.0636 | 0.96391 | 62.2
|  | 7.0703 | 7.2416 | 59.8 | 7.0669 | 14.6348 | 59.6 | 7.0669 | 22.463 | 59.4 | 7.0666 | 29.6596 | 59.2 | 7.0748 | 33.4816 | 59 | 7.0699 | 44.1729 | 58.8 | 7.071 | 52.339 | 58.6 | 7.0714 | 59.6146 | 58.4 | 7.0684 | 66.9849 | 58.2 | 7.0732 | 74.8441 | 58 | 7.0717 | 82.1334 | 57.8 | 7.0723 | 76.9156 | 60.2 | 7.0738 | 71.0101 | 60.4 | 7.0694 | 61.087 | 60.6 | 7.0671 | 53.3168 | 60.8 | 7.0668 | 46.1258 | 61 | 7.0706 | 38.4889 | 61.2 | 7.0775 | 31.1816 | 61.4 | 7.0674 | 23.5941 | 61.6 | 7.0728 | 15.7337 | 61.8 | 7.0752 | 8.6768 | 62 | 7.072 | 0.96272 | 62.2
|  | 7.0787 | 7.2416 | 59.8 | 7.0753 | 14.6354 | 59.6 | 7.0752 | 22.4637 | 59.4 | 7.0749 | 29.6623 | 59.2 | 7.0832 | 33.4921 | 59 | 7.0782 | 44.1808 | 58.8 | 7.0793 | 52.3393 | 58.6 | 7.0797 | 59.6158 | 58.4 | 7.0767 | 66.988 | 58.2 | 7.0816 | 74.8431 | 58 | 7.0801 | 82.1349 | 57.8 | 7.0806 | 76.9054 | 60.2 | 7.0821 | 70.9726 | 60.4 | 7.0778 | 61.0812 | 60.6 | 7.0754 | 53.3176 | 60.8 | 7.0752 | 46.1227 | 61 | 7.0789 | 38.4873 | 61.2 | 7.0858 | 31.1766 | 61.4 | 7.0758 | 23.5919 | 61.6 | 7.0812 | 15.7326 | 61.8 | 7.0836 | 8.6737 | 62 | 7.0803 | 0.96152 | 62.2
|  | 7.087 | 7.2416 | 59.8 | 7.0836 | 14.636 | 59.6 | 7.0835 | 22.4644 | 59.4 | 7.0833 | 29.665 | 59.2 | 7.0915 | 33.5091 | 59 | 7.0866 | 44.1888 | 58.8 | 7.0876 | 52.3397 | 58.6 | 7.088 | 59.617 | 58.4 | 7.085 | 66.9918 | 58.2 | 7.0899 | 74.8426 | 58 | 7.0884 | 82.1364 | 57.8 | 7.0889 | 76.8953 | 60.2 | 7.0904 | 70.9352 | 60.4 | 7.0861 | 61.0755 | 60.6 | 7.0838 | 53.3182 | 60.8 | 7.0835 | 46.1195 | 61 | 7.0872 | 38.4857 | 61.2 | 7.0942 | 31.1715 | 61.4 | 7.0841 | 23.5898 | 61.6 | 7.0895 | 15.7326 | 61.8 | 7.0919 | 8.6705 | 62 | 7.0886 | 0.96032 | 62.2
|  | 7.0953 | 7.2416 | 59.8 | 7.0919 | 14.6366 | 59.6 | 7.0919 | 22.4662 | 59.4 | 7.0916 | 29.6677 | 59.2 | 7.0998 | 33.5261 | 59 | 7.0949 | 44.1967 | 58.8 | 7.0959 | 52.34 | 58.6 | 7.0963 | 59.6182 | 58.4 | 7.0934 | 66.9955 | 58.2 | 7.0982 | 74.8421 | 58 | 7.0967 | 82.1364 | 57.8 | 7.0972 | 76.885 | 60.2 | 7.0987 | 70.8978 | 60.4 | 7.0944 | 61.0697 | 60.6 | 7.0921 | 53.3188 | 60.8 | 7.0918 | 46.1161 | 61 | 7.0956 | 38.4841 | 61.2 | 7.1025 | 31.1665 | 61.4 | 7.0924 | 23.5876 | 61.6 | 7.0978 | 15.7326 | 61.8 | 7.1002 | 8.6678 | 62 | 7.097 | 0.95912 | 62.2
|  | 7.1037 | 7.2416 | 59.8 | 7.1003 | 14.6372 | 59.6 | 7.1002 | 22.4679 | 59.4 | 7.0999 | 29.6703 | 59.2 | 7.1082 | 33.5547 | 59 | 7.1032 | 44.2046 | 58.8 | 7.1043 | 52.3404 | 58.6 | 7.1046 | 59.6191 | 58.4 | 7.1017 | 66.9993 | 58.2 | 7.1066 | 74.8416 | 58 | 7.1051 | 82.1364 | 57.8 | 7.1056 | 76.8746 | 60.2 | 7.1071 | 70.8603 | 60.4 | 7.1027 | 61.0638 | 60.6 | 7.1004 | 53.3198 | 60.8 | 7.1002 | 46.1127 | 61 | 7.1039 | 38.4826 | 61.2 | 7.1109 | 31.1615 | 61.4 | 7.1008 | 23.5854 | 61.6 | 7.1062 | 15.7318 | 61.8 | 7.1086 | 8.6651 | 62 | 7.1053 | 0.95792 | 62.2
|  | 7.112 | 7.2416 | 59.8 | 7.1086 | 14.638 | 59.6 | 7.1085 | 22.4699 | 59.4 | 7.1083 | 29.6713 | 59.2 | 7.1165 | 33.5833 | 59 | 7.1116 | 44.2125 | 58.8 | 7.1126 | 52.3408 | 58.6 | 7.113 | 59.62 | 58.4 | 7.11 | 67.003 | 58.2 | 7.1149 | 74.8411 | 58 | 7.1134 | 82.1364 | 57.8 | 7.1139 | 76.8642 | 60.2 | 7.1154 | 70.8229 | 60.4 | 7.1111 | 61.0579 | 60.6 | 7.1088 | 53.3208 | 60.8 | 7.1085 | 46.1092 | 61 | 7.1122 | 38.4811 | 61.2 | 7.1192 | 31.1565 | 61.4 | 7.1091 | 23.5832 | 61.6 | 7.1145 | 15.7311 | 61.8 | 7.1169 | 8.6641 | 62 | 7.1136 | 0.95673 | 62.2
|  | 7.1203 | 7.2416 | 59.8 | 7.1169 | 14.6388 | 59.6 | 7.1169 | 22.4719 | 59.4 | 7.1166 | 29.6723 | 59.2 | 7.1248 | 33.6119 | 59 | 7.1199 | 44.2149 | 58.8 | 7.1209 | 52.3412 | 58.6 | 7.1213 | 59.6225 | 58.4 | 7.1184 | 67.0082 | 58.2 | 7.1233 | 74.8407 | 58 | 7.1217 | 82.1365 | 57.8 | 7.1222 | 76.8539 | 60.2 | 7.1237 | 70.7855 | 60.4 | 7.1194 | 61.052 | 60.6 | 7.1171 | 53.3213 | 60.8 | 7.1168 | 46.1057 | 61 | 7.1206 | 38.4797 | 61.2 | 7.1275 | 31.1514 | 61.4 | 7.1174 | 23.5811 | 61.6 | 7.1228 | 15.7302 | 61.8 | 7.1252 | 8.6631 | 62 | 7.1219 | 0.95553 | 62.2
|  | 7.1286 | 7.2416 | 59.8 | 7.1252 | 14.6397 | 59.6 | 7.1252 | 22.4737 | 59.4 | 7.1249 | 29.6733 | 59.2 | 7.1332 | 33.6404 | 59 | 7.1282 | 44.2173 | 58.8 | 7.1292 | 52.3416 | 58.6 | 7.1296 | 59.6249 | 58.4 | 7.1267 | 67.0134 | 58.2 | 7.1316 | 74.8402 | 58 | 7.1301 | 82.1365 | 57.8 | 7.1306 | 76.8438 | 60.2 | 7.1321 | 70.748 | 60.4 | 7.1277 | 61.046 | 60.6 | 7.1254 | 53.3218 | 60.8 | 7.1252 | 46.1019 | 61 | 7.1289 | 38.4782 | 61.2 | 7.1359 | 31.1463 | 61.4 | 7.1257 | 23.5789 | 61.6 | 7.1312 | 15.7292 | 61.8 | 7.1336 | 8.6626 | 62 | 7.1303 | 0.95434 | 62.2
|  | 7.137 | 7.2416 | 59.8 | 7.1336 | 14.6405 | 59.6 | 7.1335 | 22.4755 | 59.4 | 7.1333 | 29.6742 | 59.2 | 7.1415 | 33.6784 | 59 | 7.1366 | 44.2195 | 58.8 | 7.1376 | 52.3419 | 58.6 | 7.138 | 59.6291 | 58.4 | 7.135 | 67.019 | 58.2 | 7.1399 | 74.8396 | 58 | 7.1384 | 82.1365 | 57.8 | 7.1389 | 76.8337 | 60.2 | 7.1404 | 70.7106 | 60.4 | 7.136 | 61.0401 | 60.6 | 7.1338 | 53.3224 | 60.8 | 7.1335 | 46.098 | 61 | 7.1372 | 38.4765 | 61.2 | 7.1442 | 31.1414 | 61.4 | 7.1341 | 23.5768 | 61.6 | 7.1395 | 15.7296 | 61.8 | 7.1419 | 8.662 | 62 | 7.1387 | 0.95354 | 62.2
|  | 7.1453 | 7.2416 | 59.8 | 7.1419 | 14.6417 | 59.6 | 7.1418 | 22.4777 | 59.4 | 7.1416 | 29.6752 | 59.2 | 7.1498 | 33.7164 | 59 | 7.1449 | 44.2217 | 58.8 | 7.1459 | 52.3423 | 58.6 | 7.1463 | 59.6332 | 58.4 | 7.1434 | 67.0247 | 58.2 | 7.1483 | 74.8391 | 58 | 7.1467 | 82.1365 | 57.8 | 7.1472 | 76.8236 | 60.2 | 7.1487 | 70.6866 | 60.4 | 7.1444 | 61.0341 | 60.6 | 7.1421 | 53.323 | 60.8 | 7.1418 | 46.0942 | 61 | 7.1456 | 38.4748 | 61.2 | 7.1526 | 31.1365 | 61.4 | 7.1424 | 23.5747 | 61.6 | 7.1478 | 15.73 | 61.8 | 7.1503 | 8.6609 | 62 | 7.147 | 0.95274 | 62.2
|  | 7.1536 | 7.2416 | 59.8 | 7.1502 | 14.6428 | 59.6 | 7.1502 | 22.48 | 59.4 | 7.1499 | 29.6763 | 59.2 | 7.1582 | 33.7544 | 59 | 7.1532 | 44.2239 | 58.8 | 7.1542 | 52.3427 | 58.6 | 7.1546 | 59.6373 | 58.4 | 7.1517 | 67.0303 | 58.2 | 7.1566 | 74.8383 | 58 | 7.1551 | 82.1365 | 57.8 | 7.1556 | 76.8135 | 60.2 | 7.157 | 70.6626 | 60.4 | 7.1527 | 61.0293 | 60.6 | 7.1505 | 53.3239 | 60.8 | 7.1502 | 46.0904 | 61 | 7.1539 | 38.4731 | 61.2 | 7.1609 | 31.1316 | 61.4 | 7.1507 | 23.5726 | 61.6 | 7.1562 | 15.7305 | 61.8 | 7.1586 | 8.6598 | 62 | 7.1553 | 0.95203 | 62.2
|  | 7.1619 | 7.2416 | 59.8 | 7.1586 | 14.644 | 59.6 | 7.1585 | 22.4825 | 59.4 | 7.1583 | 29.6772 | 59.2 | 7.1665 | 33.7924 | 59 | 7.1616 | 44.226 | 58.8 | 7.1625 | 52.3431 | 58.6 | 7.163 | 59.6414 | 58.4 | 7.1601 | 67.036 | 58.2 | 7.1649 | 74.8375 | 58 | 7.1634 | 82.1369 | 57.8 | 7.1639 | 76.8034 | 60.2 | 7.1654 | 70.6518 | 60.4 | 7.161 | 61.0245 | 60.6 | 7.1588 | 53.3248 | 60.8 | 7.1585 | 46.0864 | 61 | 7.1623 | 38.4715 | 61.2 | 7.1692 | 31.1267 | 61.4 | 7.1591 | 23.5705 | 61.6 | 7.1645 | 15.7311 | 61.8 | 7.1669 | 8.6582 | 62 | 7.1637 | 0.95132 | 62.2
|  | 7.1703 | 7.2416 | 59.8 | 7.1669 | 14.6452 | 59.6 | 7.1668 | 22.485 | 59.4 | 7.1666 | 29.6782 | 59.2 | 7.1748 | 33.8298 | 59 | 7.1699 | 44.2282 | 58.8 | 7.1709 | 52.3435 | 58.6 | 7.1713 | 59.6456 | 58.4 | 7.1684 | 67.0416 | 58.2 | 7.1733 | 74.8372 | 58 | 7.1717 | 82.1373 | 57.8 | 7.1722 | 76.7933 | 60.2 | 7.1737 | 70.641 | 60.4 | 7.1693 | 61.0216 | 60.6 | 7.1671 | 53.3259 | 60.8 | 7.1668 | 46.0825 | 61 | 7.1706 | 38.4701 | 61.2 | 7.1776 | 31.1219 | 61.4 | 7.1674 | 23.5684 | 61.6 | 7.1728 | 15.7316 | 61.8 | 7.1753 | 8.6565 | 62 | 7.172 | 0.95062 | 62.2
|  | 7.1786 | 7.2416 | 59.8 | 7.1752 | 14.6466 | 59.6 | 7.1752 | 22.4861 | 59.4 | 7.1749 | 29.6791 | 59.2 | 7.1832 | 33.8672 | 59 | 7.1783 | 44.2304 | 58.8 | 7.1792 | 52.3439 | 58.6 | 7.1796 | 59.6497 | 58.4 | 7.1767 | 67.0473 | 58.2 | 7.1816 | 74.8368 | 58 | 7.1801 | 82.1384 | 57.8 | 7.1805 | 76.7832 | 60.2 | 7.182 | 70.6394 | 60.4 | 7.1777 | 61.0187 | 60.6 | 7.1754 | 53.327 | 60.8 | 7.1752 | 46.0786 | 61 | 7.1789 | 38.4686 | 61.2 | 7.1859 | 31.1171 | 61.4 | 7.1757 | 23.5655 | 61.6 | 7.1812 | 15.7322 | 61.8 | 7.1837 | 8.6552 | 62 | 7.1804 | 0.94991 | 62.2
|  | 7.1869 | 7.2416 | 59.8 | 7.1835 | 14.648 | 59.6 | 7.1835 | 22.4872 | 59.4 | 7.1833 | 29.68 | 59.2 | 7.1915 | 33.9043 | 59 | 7.1866 | 44.2326 | 58.8 | 7.1875 | 52.3442 | 58.6 | 7.188 | 59.6538 | 58.4 | 7.1851 | 67.0531 | 58.2 | 7.1899 | 74.8365 | 58 | 7.1884 | 82.1395 | 57.8 | 7.1889 | 76.7731 | 60.2 | 7.1904 | 70.6377 | 60.4 | 7.186 | 61.0159 | 60.6 | 7.1838 | 53.3281 | 60.8 | 7.1835 | 46.0746 | 61 | 7.1873 | 38.4673 | 61.2 | 7.1942 | 31.1123 | 61.4 | 7.184 | 23.5626 | 61.6 | 7.1895 | 15.7321 | 61.8 | 7.192 | 8.6538 | 62 | 7.1887 | 0.94917 | 62.2
|  | 7.1953 | 7.2416 | 59.8 | 7.1919 | 14.6494 | 59.6 | 7.1918 | 22.4883 | 59.4 | 7.1916 | 29.6809 | 59.2 | 7.1998 | 33.9415 | 59 | 7.1949 | 44.2348 | 58.8 | 7.1958 | 52.3446 | 58.6 | 7.1963 | 59.6579 | 58.4 | 7.1934 | 67.059 | 58.2 | 7.1983 | 74.8361 | 58 | 7.1967 | 82.1406 | 57.8 | 7.1972 | 76.7633 | 60.2 | 7.1987 | 70.636 | 60.4 | 7.1943 | 61.0131 | 60.6 | 7.1921 | 53.3291 | 60.8 | 7.1918 | 46.0702 | 61 | 7.1956 | 38.4659 | 61.2 | 7.2026 | 31.1076 | 61.4 | 7.1924 | 23.5596 | 61.6 | 7.1978 | 15.7319 | 61.8 | 7.2003 | 8.653 | 62 | 7.197 | 0.94844 | 62.2
|  | 7.2036 | 7.2416 | 59.8 | 7.2002 | 14.6508 | 59.6 | 7.2001 | 22.4894 | 59.4 | 7.1999 | 29.6818 | 59.2 | 7.2082 | 33.9787 | 59 | 7.2032 | 44.2356 | 58.8 | 7.2042 | 52.345 | 58.6 | 7.2046 | 59.6619 | 58.4 | 7.2017 | 67.0648 | 58.2 | 7.2066 | 74.8359 | 58 | 7.205 | 82.1416 | 57.8 | 7.2055 | 76.7536 | 60.2 | 7.207 | 70.6344 | 60.4 | 7.2027 | 61.0102 | 60.6 | 7.2004 | 53.3304 | 60.8 | 7.2002 | 46.0657 | 61 | 7.2039 | 38.4648 | 61.2 | 7.2109 | 31.1028 | 61.4 | 7.2007 | 23.5566 | 61.6 | 7.2061 | 15.7319 | 61.8 | 7.2087 | 8.6523 | 62 | 7.2054 | 0.9477 | 62.2
|  | 7.2119 | 7.2416 | 59.8 | 7.2085 | 14.6516 | 59.6 | 7.2085 | 22.4906 | 59.4 | 7.2083 | 29.6827 | 59.2 | 7.2165 | 34.0159 | 59 | 7.2116 | 44.2364 | 58.8 | 7.2125 | 52.3454 | 58.6 | 7.213 | 59.6659 | 58.4 | 7.2101 | 67.0706 | 58.2 | 7.2149 | 74.8356 | 58 | 7.2134 | 82.1427 | 57.8 | 7.2139 | 76.7439 | 60.2 | 7.2153 | 70.6327 | 60.4 | 7.211 | 61.0074 | 60.6 | 7.2088 | 53.3318 | 60.8 | 7.2085 | 46.0612 | 61 | 7.2122 | 38.4637 | 61.2 | 7.2192 | 31.098 | 61.4 | 7.209 | 23.5537 | 61.6 | 7.2145 | 15.7319 | 61.8 | 7.217 | 8.6511 | 62 | 7.2137 | 0.94696 | 62.2
|  | 7.2202 | 7.2416 | 59.8 | 7.2169 | 14.6524 | 59.6 | 7.2168 | 22.4918 | 59.4 | 7.2166 | 29.6836 | 59.2 | 7.2249 | 34.0531 | 59 | 7.2199 | 44.2405 | 58.8 | 7.2208 | 52.3458 | 58.6 | 7.2213 | 59.6698 | 58.4 | 7.2184 | 67.0762 | 58.2 | 7.2233 | 74.8354 | 58 | 7.2217 | 82.1438 | 57.8 | 7.2222 | 76.7343 | 60.2 | 7.2237 | 70.6311 | 60.4 | 7.2193 | 61.0046 | 60.6 | 7.2171 | 53.3331 | 60.8 | 7.2169 | 46.0567 | 61 | 7.2206 | 38.4627 | 61.2 | 7.2276 | 31.0933 | 61.4 | 7.2173 | 23.5507 | 61.6 | 7.2228 | 15.7323 | 61.8 | 7.2253 | 8.65 | 62 | 7.222 | 0.94622 | 62.2
|  | 7.2286 | 7.2417 | 59.8 | 7.2252 | 14.6532 | 59.6 | 7.2251 | 22.4921 | 59.4 | 7.2249 | 29.6846 | 59.2 | 7.2332 | 34.0903 | 59 | 7.2282 | 44.2447 | 58.8 | 7.2292 | 52.3462 | 58.6 | 7.2296 | 59.6738 | 58.4 | 7.2267 | 67.0818 | 58.2 | 7.2316 | 74.8351 | 58 | 7.23 | 82.1449 | 57.8 | 7.2305 | 76.7247 | 60.2 | 7.232 | 70.6291 | 60.4 | 7.2276 | 61.0018 | 60.6 | 7.2254 | 53.3344 | 60.8 | 7.2252 | 46.053 | 61 | 7.2289 | 38.4616 | 61.2 | 7.2359 | 31.0885 | 61.4 | 7.2257 | 23.5477 | 61.6 | 7.2311 | 15.7327 | 61.8 | 7.2337 | 8.6475 | 62 | 7.2304 | 0.94549 | 62.2
|  | 7.2369 | 7.2417 | 59.8 | 7.2335 | 14.6541 | 59.6 | 7.2335 | 22.4924 | 59.4 | 7.2332 | 29.6855 | 59.2 | 7.2415 | 34.1275 | 59 | 7.2366 | 44.2489 | 58.8 | 7.2375 | 52.3465 | 58.6 | 7.2379 | 59.6777 | 58.4 | 7.2351 | 67.0874 | 58.2 | 7.24 | 74.8343 | 58 | 7.2384 | 82.146 | 57.8 | 7.2388 | 76.715 | 60.2 | 7.2403 | 70.6271 | 60.4 | 7.2359 | 60.999 | 60.6 | 7.2338 | 53.3354 | 60.8 | 7.2335 | 46.0493 | 61 | 7.2372 | 38.4607 | 61.2 | 7.2443 | 31.0836 | 61.4 | 7.234 | 23.5447 | 61.6 | 7.2395 | 15.7332 | 61.8 | 7.242 | 8.6451 | 62 | 7.2387 | 0.94482 | 62.2
|  | 7.2452 | 7.2417 | 59.8 | 7.2418 | 14.6537 | 59.6 | 7.2418 | 22.4925 | 59.4 | 7.2416 | 29.6864 | 59.2 | 7.2499 | 34.1647 | 59 | 7.2449 | 44.2531 | 58.8 | 7.2458 | 52.3469 | 58.6 | 7.2462 | 59.6817 | 58.4 | 7.2434 | 67.093 | 58.2 | 7.2483 | 74.8335 | 58 | 7.2467 | 82.1469 | 57.8 | 7.2472 | 76.7055 | 60.2 | 7.2487 | 70.6158 | 60.4 | 7.2443 | 60.9962 | 60.6 | 7.2421 | 53.3365 | 60.8 | 7.2419 | 46.0454 | 61 | 7.2456 | 38.4598 | 61.2 | 7.2526 | 31.0786 | 61.4 | 7.2423 | 23.5419 | 61.6 | 7.2478 | 15.7338 | 61.8 | 7.2504 | 8.6418 | 62 | 7.2471 | 0.94415 | 62.2
|  | 7.2536 | 7.2417 | 59.8 | 7.2502 | 14.6534 | 59.6 | 7.2501 | 22.4926 | 59.4 | 7.2499 | 29.6874 | 59.2 | 7.2582 | 34.2018 | 59 | 7.2532 | 44.2573 | 58.8 | 7.2541 | 52.3473 | 58.6 | 7.2546 | 59.6856 | 58.4 | 7.2517 | 67.0983 | 58.2 | 7.2566 | 74.8326 | 58 | 7.255 | 82.1478 | 57.8 | 7.2555 | 76.696 | 60.2 | 7.257 | 70.6045 | 60.4 | 7.2526 | 60.9934 | 60.6 | 7.2504 | 53.3377 | 60.8 | 7.2502 | 46.0414 | 61 | 7.2539 | 38.4589 | 61.2 | 7.2609 | 31.0737 | 61.4 | 7.2506 | 23.5391 | 61.6 | 7.2561 | 15.7343 | 61.8 | 7.2587 | 8.6386 | 62 | 7.2554 | 0.94343 | 62.2
|  | 7.2619 | 7.2418 | 59.8 | 7.2585 | 14.6533 | 59.6 | 7.2584 | 22.4926 | 59.4 | 7.2582 | 29.6883 | 59.2 | 7.2665 | 34.239 | 59 | 7.2616 | 44.2615 | 58.8 | 7.2625 | 52.3477 | 58.6 | 7.2629 | 59.6896 | 58.4 | 7.2601 | 67.1036 | 58.2 | 7.265 | 74.8317 | 58 | 7.2634 | 82.1492 | 57.8 | 7.2638 | 76.6864 | 60.2 | 7.2653 | 70.5935 | 60.4 | 7.2609 | 60.9906 | 60.6 | 7.2588 | 53.3389 | 60.8 | 7.2585 | 46.0379 | 61 | 7.2623 | 38.4581 | 61.2 | 7.2693 | 31.0688 | 61.4 | 7.259 | 23.5365 | 61.6 | 7.2645 | 15.7349 | 61.8 | 7.267 | 8.6377 | 62 | 7.2637 | 0.94271 | 62.2
|  | 7.2702 | 7.2418 | 59.8 | 7.2668 | 14.6533 | 59.6 | 7.2668 | 22.4926 | 59.4 | 7.2666 | 29.6892 | 59.2 | 7.2749 | 34.2761 | 59 | 7.2699 | 44.2656 | 58.8 | 7.2708 | 52.3481 | 58.6 | 7.2712 | 59.6936 | 58.4 | 7.2684 | 67.1084 | 58.2 | 7.2733 | 74.8308 | 58 | 7.2717 | 82.1505 | 57.8 | 7.2722 | 76.6769 | 60.2 | 7.2737 | 70.5825 | 60.4 | 7.2692 | 60.9878 | 60.6 | 7.2671 | 53.3397 | 60.8 | 7.2668 | 46.0344 | 61 | 7.2706 | 38.4573 | 61.2 | 7.2776 | 31.064 | 61.4 | 7.2673 | 23.5338 | 61.6 | 7.2728 | 15.7348 | 61.8 | 7.2754 | 8.6369 | 62 | 7.2721 | 0.94192 | 62.2
|  | 7.2785 | 7.2418 | 59.8 | 7.2752 | 14.6538 | 59.6 | 7.2751 | 22.4928 | 59.4 | 7.2749 | 29.6902 | 59.2 | 7.2832 | 34.3133 | 59 | 7.2782 | 44.2697 | 58.8 | 7.2791 | 52.3485 | 58.6 | 7.2796 | 59.6975 | 58.4 | 7.2768 | 67.1132 | 58.2 | 7.2816 | 74.8299 | 58 | 7.28 | 82.1519 | 57.8 | 7.2805 | 76.6732 | 60.2 | 7.282 | 70.5639 | 60.4 | 7.2776 | 60.985 | 60.6 | 7.2755 | 53.3406 | 60.8 | 7.2752 | 46.0309 | 61 | 7.2789 | 38.4565 | 61.2 | 7.2859 | 31.0593 | 61.4 | 7.2756 | 23.5312 | 61.6 | 7.2811 | 15.7346 | 61.8 | 7.2837 | 8.6358 | 62 | 7.2804 | 0.94112 | 62.2
|  | 7.2869 | 7.2418 | 59.8 | 7.2835 | 14.6544 | 59.6 | 7.2834 | 22.4931 | 59.4 | 7.2832 | 29.6911 | 59.2 | 7.2915 | 34.3504 | 59 | 7.2866 | 44.2737 | 58.8 | 7.2874 | 52.3488 | 58.6 | 7.2879 | 59.7015 | 58.4 | 7.2851 | 67.1176 | 58.2 | 7.2899 | 74.829 | 58 | 7.2884 | 82.1533 | 57.8 | 7.2888 | 76.6696 | 60.2 | 7.2903 | 70.5453 | 60.4 | 7.2859 | 60.982 | 60.6 | 7.2838 | 53.3413 | 60.8 | 7.2835 | 46.0274 | 61 | 7.2873 | 38.456 | 61.2 | 7.2943 | 31.0546 | 61.4 | 7.284 | 23.5285 | 61.6 | 7.2895 | 15.7334 | 61.8 | 7.2921 | 8.6346 | 62 | 7.2888 | 0.9404 | 62.2
|  | 7.2952 | 7.2418 | 59.8 | 7.2918 | 14.6548 | 59.6 | 7.2918 | 22.493 | 59.4 | 7.2916 | 29.6921 | 59.2 | 7.2999 | 34.3875 | 59 | 7.2949 | 44.2778 | 58.8 | 7.2957 | 52.3492 | 58.6 | 7.2962 | 59.7054 | 58.4 | 7.2934 | 67.122 | 58.2 | 7.2983 | 74.8281 | 58 | 7.2967 | 82.154 | 57.8 | 7.2971 | 76.6686 | 60.2 | 7.2986 | 70.5273 | 60.4 | 7.2942 | 60.979 | 60.6 | 7.2921 | 53.342 | 60.8 | 7.2918 | 46.0237 | 61 | 7.2956 | 38.4554 | 61.2 | 7.3026 | 31.0499 | 61.4 | 7.2923 | 23.5263 | 61.6 | 7.2978 | 15.7322 | 61.8 | 7.3004 | 8.6328 | 62 | 7.2971 | 0.93968 | 62.2
|  | 7.3035 | 7.2419 | 59.8 | 7.3001 | 14.6551 | 59.6 | 7.3001 | 22.493 | 59.4 | 7.2999 | 29.693 | 59.2 | 7.3082 | 34.4246 | 59 | 7.3033 | 44.2819 | 58.8 | 7.3041 | 52.3496 | 58.6 | 7.3046 | 59.7094 | 58.4 | 7.3018 | 67.1269 | 58.2 | 7.3066 | 74.827 | 58 | 7.305 | 82.1548 | 57.8 | 7.3055 | 76.6677 | 60.2 | 7.307 | 70.5092 | 60.4 | 7.3026 | 60.9756 | 60.6 | 7.3004 | 53.3429 | 60.8 | 7.3002 | 46.0201 | 61 | 7.3039 | 38.4549 | 61.2 | 7.3109 | 31.0452 | 61.4 | 7.3006 | 23.5242 | 61.6 | 7.3061 | 15.7314 | 61.8 | 7.3087 | 8.631 | 62 | 7.3054 | 0.93906 | 62.2
|  | 7.3118 | 7.2419 | 59.8 | 7.3085 | 14.6556 | 59.6 | 7.3084 | 22.4931 | 59.4 | 7.3082 | 29.6939 | 59.2 | 7.3165 | 34.4618 | 59 | 7.3116 | 44.2859 | 58.8 | 7.3124 | 52.35 | 58.6 | 7.3129 | 59.7134 | 58.4 | 7.3101 | 67.1318 | 58.2 | 7.315 | 74.8258 | 58 | 7.3134 | 82.1554 | 57.8 | 7.3138 | 76.6668 | 60.2 | 7.3153 | 70.4916 | 60.4 | 7.3109 | 60.9723 | 60.6 | 7.3088 | 53.3437 | 60.8 | 7.3085 | 46.0163 | 61 | 7.3123 | 38.4545 | 61.2 | 7.3193 | 31.0404 | 61.4 | 7.3089 | 23.522 | 61.6 | 7.3145 | 15.7306 | 61.8 | 7.3171 | 8.6295 | 62 | 7.3138 | 0.93845 | 62.2
|  | 7.3202 | 7.2419 | 59.8 | 7.3168 | 14.656 | 59.6 | 7.3167 | 22.4932 | 59.4 | 7.3166 | 29.6949 | 59.2 | 7.3249 | 34.4993 | 59 | 7.3199 | 44.29 | 58.8 | 7.3207 | 52.3504 | 58.6 | 7.3212 | 59.7173 | 58.4 | 7.3184 | 67.1366 | 58.2 | 7.3233 | 74.8248 | 58 | 7.3217 | 82.156 | 57.8 | 7.3221 | 76.6658 | 60.2 | 7.3236 | 70.4739 | 60.4 | 7.3192 | 60.9687 | 60.6 | 7.3171 | 53.3441 | 60.8 | 7.3169 | 46.0124 | 61 | 7.3206 | 38.4539 | 61.2 | 7.3276 | 31.0355 | 61.4 | 7.3173 | 23.5198 | 61.6 | 7.3228 | 15.7298 | 61.8 | 7.3254 | 8.6279 | 62 | 7.3221 | 0.93783 | 62.2
|  | 7.3285 | 7.2419 | 59.8 | 7.3251 | 14.6571 | 59.6 | 7.3251 | 22.4932 | 59.4 | 7.3249 | 29.6958 | 59.2 | 7.3332 | 34.5369 | 59 | 7.3282 | 44.2941 | 58.8 | 7.329 | 52.3508 | 58.6 | 7.3296 | 59.7213 | 58.4 | 7.3268 | 67.1413 | 58.2 | 7.3316 | 74.8238 | 58 | 7.33 | 82.157 | 57.8 | 7.3305 | 76.6649 | 60.2 | 7.3319 | 70.4563 | 60.4 | 7.3275 | 60.9651 | 60.6 | 7.3255 | 53.3444 | 60.8 | 7.3252 | 46.0087 | 61 | 7.3289 | 38.4534 | 61.2 | 7.336 | 31.0306 | 61.4 | 7.3256 | 23.5177 | 61.6 | 7.3311 | 15.729 | 61.8 | 7.3337 | 8.6275 | 62 | 7.3304 | 0.93722 | 62.2
|  | 7.3368 | 7.2419 | 59.8 | 7.3335 | 14.6583 | 59.6 | 7.3334 | 22.4932 | 59.4 | 7.3332 | 29.6967 | 59.2 | 7.3415 | 34.5745 | 59 | 7.3366 | 44.2992 | 58.8 | 7.3374 | 52.3511 | 58.6 | 7.3379 | 59.7252 | 58.4 | 7.3351 | 67.1461 | 58.2 | 7.34 | 74.8229 | 58 | 7.3383 | 82.158 | 57.8 | 7.3388 | 76.6639 | 60.2 | 7.3403 | 70.4387 | 60.4 | 7.3358 | 60.9629 | 60.6 | 7.3338 | 53.3451 | 60.8 | 7.3335 | 46.005 | 61 | 7.3373 | 38.4528 | 61.2 | 7.3443 | 31.0256 | 61.4 | 7.3339 | 23.5155 | 61.6 | 7.3394 | 15.7287 | 61.8 | 7.3421 | 8.6271 | 62 | 7.3388 | 0.93668 | 62.2
|  | 7.3452 | 7.2419 | 59.8 | 7.3418 | 14.6589 | 59.6 | 7.3417 | 22.4931 | 59.4 | 7.3415 | 29.6977 | 59.2 | 7.3499 | 34.6122 | 59 | 7.3449 | 44.3044 | 58.8 | 7.3457 | 52.3515 | 58.6 | 7.3462 | 59.7292 | 58.4 | 7.3434 | 67.1508 | 58.2 | 7.3483 | 74.822 | 58 | 7.3467 | 82.1594 | 57.8 | 7.3471 | 76.663 | 60.2 | 7.3486 | 70.4211 | 60.4 | 7.3442 | 60.9607 | 60.6 | 7.3421 | 53.3457 | 60.8 | 7.3419 | 46.0016 | 61 | 7.3456 | 38.4522 | 61.2 | 7.3526 | 31.0206 | 61.4 | 7.3423 | 23.5133 | 61.6 | 7.3478 | 15.7284 | 61.8 | 7.3504 | 8.627 | 62 | 7.3471 | 0.93614 | 62.2
|  | 7.3535 | 7.242 | 59.8 | 7.3501 | 14.6596 | 59.6 | 7.3501 | 22.4931 | 59.4 | 7.3499 | 29.6986 | 59.2 | 7.3582 | 34.6498 | 59 | 7.3532 | 44.3095 | 58.8 | 7.354 | 52.3519 | 58.6 | 7.3545 | 59.7332 | 58.4 | 7.3518 | 67.1551 | 58.2 | 7.3566 | 74.8209 | 58 | 7.355 | 82.1607 | 57.8 | 7.3555 | 76.6621 | 60.2 | 7.3569 | 70.4035 | 60.4 | 7.3525 | 60.9587 | 60.6 | 7.3504 | 53.3461 | 60.8 | 7.3502 | 45.9982 | 61 | 7.3539 | 38.4519 | 61.2 | 7.361 | 31.0156 | 61.4 | 7.3506 | 23.5111 | 61.6 | 7.3561 | 15.7281 | 61.8 | 7.3588 | 8.6269 | 62 | 7.3555 | 0.9356 | 62.2
|  | 7.3618 | 7.242 | 59.8 | 7.3584 | 14.6603 | 59.6 | 7.3584 | 22.493 | 59.4 | 7.3582 | 29.6995 | 59.2 | 7.3665 | 34.6875 | 59 | 7.3616 | 44.3147 | 58.8 | 7.3623 | 52.3523 | 58.6 | 7.3629 | 59.7371 | 58.4 | 7.3601 | 67.1594 | 58.2 | 7.365 | 74.8199 | 58 | 7.3633 | 82.1621 | 57.8 | 7.3638 | 76.6544 | 60.2 | 7.3653 | 70.3858 | 60.4 | 7.3608 | 60.9567 | 60.6 | 7.3588 | 53.3466 | 60.8 | 7.3585 | 45.995 | 61 | 7.3623 | 38.4516 | 61.2 | 7.3693 | 31.0106 | 61.4 | 7.3589 | 23.509 | 61.6 | 7.3644 | 15.7278 | 61.8 | 7.3671 | 8.6281 | 62 | 7.3638 | 0.93506 | 62.2
|  | 7.3701 | 7.242 | 59.8 | 7.3668 | 14.661 | 59.6 | 7.3667 | 22.4929 | 59.4 | 7.3665 | 29.7005 | 59.2 | 7.3749 | 34.7247 | 59 | 7.3699 | 44.3199 | 58.8 | 7.3707 | 52.3527 | 58.6 | 7.3712 | 59.7411 | 58.4 | 7.3684 | 67.1637 | 58.2 | 7.3733 | 74.8189 | 58 | 7.3717 | 82.1634 | 57.8 | 7.3721 | 76.6467 | 60.2 | 7.3736 | 70.3682 | 60.4 | 7.3691 | 60.9557 | 60.6 | 7.3671 | 53.3468 | 60.8 | 7.3669 | 45.9917 | 61 | 7.3706 | 38.4512 | 61.2 | 7.3777 | 31.0056 | 61.4 | 7.3672 | 23.5068 | 61.6 | 7.3728 | 15.7275 | 61.8 | 7.3754 | 8.6294 | 62 | 7.3721 | 0.93453 | 62.2
|  | 7.3785 | 7.242 | 59.8 | 7.3751 | 14.6614 | 59.6 | 7.375 | 22.4925 | 59.4 | 7.3749 | 29.7014 | 59.2 | 7.3832 | 34.7618 | 59 | 7.3782 | 44.3252 | 58.8 | 7.379 | 52.3531 | 58.6 | 7.3795 | 59.745 | 58.4 | 7.3768 | 67.1681 | 58.2 | 7.3817 | 74.8179 | 58 | 7.38 | 82.1648 | 57.8 | 7.3804 | 76.639 | 60.2 | 7.3819 | 70.3496 | 60.4 | 7.3775 | 60.9547 | 60.6 | 7.3755 | 53.3471 | 60.8 | 7.3752 | 45.989 | 61 | 7.3789 | 38.4507 | 61.2 | 7.386 | 31.0006 | 61.4 | 7.3755 | 23.5048 | 61.6 | 7.3811 | 15.7271 | 61.8 | 7.3838 | 8.6288 | 62 | 7.3805 | 0.93399 | 62.2
|  | 7.3868 | 7.242 | 59.8 | 7.3834 | 14.6618 | 59.6 | 7.3834 | 22.4921 | 59.4 | 7.3832 | 29.7024 | 59.2 | 7.3916 | 34.7976 | 59 | 7.3866 | 44.3304 | 58.8 | 7.3873 | 52.353 | 58.6 | 7.3878 | 59.749 | 58.4 | 7.3851 | 67.1716 | 58.2 | 7.39 | 74.8168 | 58 | 7.3883 | 82.1661 | 57.8 | 7.3888 | 76.6313 | 60.2 | 7.3902 | 70.331 | 60.4 | 7.3858 | 60.954 | 60.6 | 7.3838 | 53.3469 | 60.8 | 7.3835 | 45.9863 | 61 | 7.3873 | 38.4505 | 61.2 | 7.3943 | 30.9956 | 61.4 | 7.3839 | 23.5027 | 61.6 | 7.3894 | 15.7268 | 61.8 | 7.3922 | 8.6282 | 62 | 7.3888 | 0.93346 | 62.2
|  | 7.3951 | 7.242 | 59.8 | 7.3918 | 14.6627 | 59.6 | 7.3917 | 22.4917 | 59.4 | 7.3915 | 29.7033 | 59.2 | 7.3999 | 34.8333 | 59 | 7.3949 | 44.3357 | 58.8 | 7.3956 | 52.3529 | 58.6 | 7.3962 | 59.753 | 58.4 | 7.3935 | 67.1752 | 58.2 | 7.3983 | 74.8158 | 58 | 7.3967 | 82.1674 | 57.8 | 7.3971 | 76.6237 | 60.2 | 7.3986 | 70.312 | 60.4 | 7.3941 | 60.9532 | 60.6 | 7.3921 | 53.3468 | 60.8 | 7.3918 | 45.9835 | 61 | 7.3956 | 38.4502 | 61.2 | 7.4027 | 30.9906 | 61.4 | 7.3922 | 23.5006 | 61.6 | 7.3978 | 15.7265 | 61.8 | 7.4005 | 8.6274 | 62 | 7.3972 | 0.93292 | 62.2
|  | 7.4035 | 7.242 | 59.8 | 7.4001 | 14.6635 | 59.6 | 7.4 | 22.4913 | 59.4 | 7.3999 | 29.7043 | 59.2 | 7.4082 | 34.869 | 59 | 7.4032 | 44.3409 | 58.8 | 7.404 | 52.352 | 58.6 | 7.4045 | 59.7572 | 58.4 | 7.4018 | 67.1784 | 58.2 | 7.4066 | 74.8152 | 58 | 7.405 | 82.1688 | 57.8 | 7.4054 | 76.616 | 60.2 | 7.4069 | 70.2931 | 60.4 | 7.4024 | 60.9527 | 60.6 | 7.4005 | 53.3466 | 60.8 | 7.4002 | 45.9807 | 61 | 7.4039 | 38.45 | 61.2 | 7.411 | 30.9898 | 61.4 | 7.4005 | 23.4984 | 61.6 | 7.4061 | 15.7266 | 61.8 | 7.4088 | 8.6266 | 62 | 7.4055 | 0.93229 | 62.2
|  | 7.4118 | 7.2421 | 59.8 | 7.4084 | 14.6641 | 59.6 | 7.4084 | 22.4911 | 59.4 | 7.4082 | 29.7054 | 59.2 | 7.4165 | 34.9048 | 59 | 7.4116 | 44.3461 | 58.8 | 7.4123 | 52.3512 | 58.6 | 7.4128 | 59.7614 | 58.4 | 7.4101 | 67.1817 | 58.2 | 7.415 | 74.8147 | 58 | 7.4133 | 82.1701 | 57.8 | 7.4138 | 76.6083 | 60.2 | 7.4152 | 70.2738 | 60.4 | 7.4108 | 60.9522 | 60.6 | 7.4088 | 53.3464 | 60.8 | 7.4085 | 45.9779 | 61 | 7.4123 | 38.4497 | 61.2 | 7.4193 | 30.9891 | 61.4 | 7.4089 | 23.4965 | 61.6 | 7.4144 | 15.7266 | 61.8 | 7.4172 | 8.6273 | 62 | 7.4138 | 0.93166 | 62.2
|  | 7.4201 | 7.2421 | 59.8 | 7.4167 | 14.6646 | 59.6 | 7.4167 | 22.4908 | 59.4 | 7.4165 | 29.7064 | 59.2 | 7.4249 | 34.9411 | 59 | 7.4199 | 44.3514 | 58.8 | 7.4206 | 52.3502 | 58.6 | 7.4212 | 59.7657 | 58.4 | 7.4185 | 67.1855 | 58.2 | 7.4233 | 74.8141 | 58 | 7.4217 | 82.1714 | 57.8 | 7.4221 | 76.6006 | 60.2 | 7.4236 | 70.2546 | 60.4 | 7.4191 | 60.9518 | 60.6 | 7.4171 | 53.3465 | 60.8 | 7.4169 | 45.9751 | 61 | 7.4206 | 38.4495 | 61.2 | 7.4277 | 30.9884 | 61.4 | 7.4172 | 23.4945 | 61.6 | 7.4228 | 15.7261 | 61.8 | 7.4255 | 8.6279 | 62 | 7.4222 | 0.93103 | 62.2
|  | 7.4284 | 7.2421 | 59.8 | 7.4251 | 14.6643 | 59.6 | 7.425 | 22.4906 | 59.4 | 7.4249 | 29.7075 | 59.2 | 7.4332 | 34.9773 | 59 | 7.4283 | 44.3566 | 58.8 | 7.429 | 52.3491 | 58.6 | 7.4295 | 59.7699 | 58.4 | 7.4268 | 67.1892 | 58.2 | 7.4316 | 74.8136 | 58 | 7.43 | 82.1731 | 57.8 | 7.4304 | 76.5935 | 60.2 | 7.4319 | 70.2353 | 60.4 | 7.4274 | 60.9513 | 60.6 | 7.4255 | 53.3465 | 60.8 | 7.4252 | 45.9723 | 61 | 7.429 | 38.4492 | 61.2 | 7.436 | 30.9877 | 61.4 | 7.4255 | 23.4926 | 61.6 | 7.4311 | 15.7255 | 61.8 | 7.4338 | 8.6287 | 62 | 7.4305 | 0.93039 | 62.2
|  | 7.4368 | 7.2421 | 59.8 | 7.4334 | 14.6641 | 59.6 | 7.4333 | 22.4903 | 59.4 | 7.4332 | 29.7086 | 59.2 | 7.4416 | 35.0136 | 59 | 7.4366 | 44.3618 | 58.8 | 7.4373 | 52.3478 | 58.6 | 7.4378 | 59.7741 | 58.4 | 7.4351 | 67.1937 | 58.2 | 7.44 | 74.813 | 58 | 7.4383 | 82.1747 | 57.8 | 7.4388 | 76.5863 | 60.2 | 7.4402 | 70.216 | 60.4 | 7.4357 | 60.9508 | 60.6 | 7.4338 | 53.3463 | 60.8 | 7.4335 | 45.9696 | 61 | 7.4373 | 38.4489 | 61.2 | 7.4444 | 30.9871 | 61.4 | 7.4338 | 23.4908 | 61.6 | 7.4395 | 15.7253 | 61.8 | 7.4421 | 8.6295 | 62 | 7.4388 | 0.92978 | 62.2
|  | 7.4451 | 7.2421 | 59.8 | 7.4417 | 14.665 | 59.6 | 7.4417 | 22.49 | 59.4 | 7.4415 | 29.7096 | 59.2 | 7.4499 | 35.0499 | 59 | 7.4449 | 44.367 | 58.8 | 7.4456 | 52.3465 | 58.6 | 7.4462 | 59.7784 | 58.4 | 7.4435 | 67.1981 | 58.2 | 7.4483 | 74.8125 | 58 | 7.4467 | 82.1764 | 57.8 | 7.4471 | 76.5791 | 60.2 | 7.4485 | 70.1966 | 60.4 | 7.4441 | 60.9503 | 60.6 | 7.4421 | 53.3461 | 60.8 | 7.4419 | 45.9665 | 61 | 7.4456 | 38.4485 | 61.2 | 7.4527 | 30.9866 | 61.4 | 7.4422 | 23.4889 | 61.6 | 7.4478 | 15.7251 | 61.8 | 7.4505 | 8.6316 | 62 | 7.4472 | 0.92917 | 62.2
|  | 7.4534 | 7.2421 | 59.8 | 7.4501 | 14.6659 | 59.6 | 7.45 | 22.4898 | 59.4 | 7.4498 | 29.7107 | 59.2 | 7.4582 | 35.0862 | 59 | 7.4532 | 44.3722 | 58.8 | 7.4539 | 52.3452 | 58.6 | 7.4545 | 59.7815 | 58.4 | 7.4518 | 67.2025 | 58.2 | 7.4567 | 74.8119 | 58 | 7.455 | 82.1781 | 57.8 | 7.4554 | 76.572 | 60.2 | 7.4569 | 70.1773 | 60.4 | 7.4524 | 60.9498 | 60.6 | 7.4505 | 53.3459 | 60.8 | 7.4502 | 45.9635 | 61 | 7.4539 | 38.4483 | 61.2 | 7.461 | 30.986 | 61.4 | 7.4505 | 23.487 | 61.6 | 7.4561 | 15.7249 | 61.8 | 7.4589 | 8.6336 | 62 | 7.4555 | 0.92857 | 62.2
|  | 7.4617 | 7.2421 | 59.8 | 7.4584 | 14.6671 | 59.6 | 7.4583 | 22.4894 | 59.4 | 7.4582 | 29.7118 | 59.2 | 7.4666 | 35.1226 | 59 | 7.4616 | 44.3774 | 58.8 | 7.4622 | 52.3439 | 58.6 | 7.4628 | 59.7845 | 58.4 | 7.4601 | 67.207 | 58.2 | 7.465 | 74.8113 | 58 | 7.4633 | 82.1797 | 57.8 | 7.4637 | 76.5648 | 60.2 | 7.4652 | 70.1579 | 60.4 | 7.4607 | 60.9493 | 60.6 | 7.4588 | 53.3457 | 60.8 | 7.4585 | 45.9602 | 61 | 7.4623 | 38.448 | 61.2 | 7.4694 | 30.9854 | 61.4 | 7.4588 | 23.4851 | 61.6 | 7.4644 | 15.7248 | 61.8 | 7.4672 | 8.6357 | 62 | 7.4639 | 0.92796 | 62.2
|  | 7.4701 | 7.2422 | 59.8 | 7.4667 | 14.6683 | 59.6 | 7.4667 | 22.489 | 59.4 | 7.4665 | 29.7128 | 59.2 | 7.4749 | 35.159 | 59 | 7.4699 | 44.3825 | 58.8 | 7.4706 | 52.3426 | 58.6 | 7.4712 | 59.7876 | 58.4 | 7.4685 | 67.2113 | 58.2 | 7.4733 | 74.8105 | 58 | 7.4716 | 82.1813 | 57.8 | 7.4721 | 76.5576 | 60.2 | 7.4735 | 70.1386 | 60.4 | 7.469 | 60.9487 | 60.6 | 7.4671 | 53.3453 | 60.8 | 7.4669 | 45.957 | 61 | 7.4706 | 38.4476 | 61.2 | 7.4777 | 30.9848 | 61.4 | 7.4672 | 23.4832 | 61.6 | 7.4728 | 15.7249 | 61.8 | 7.4755 | 8.6378 | 62 | 7.4722 | 0.92735 | 62.2
|  | 7.4784 | 7.2422 | 59.8 | 7.475 | 14.6692 | 59.6 | 7.475 | 22.4887 | 59.4 | 7.4748 | 29.7139 | 59.2 | 7.4832 | 35.1955 | 59 | 7.4782 | 44.3876 | 58.8 | 7.4789 | 52.3413 | 58.6 | 7.4795 | 59.7907 | 58.4 | 7.4768 | 67.2155 | 58.2 | 7.4817 | 74.8097 | 58 | 7.4799 | 82.1827 | 57.8 | 7.4804 | 76.5505 | 60.2 | 7.4819 | 70.1193 | 60.4 | 7.4774 | 60.9482 | 60.6 | 7.4755 | 53.3449 | 60.8 | 7.4752 | 45.9543 | 61 | 7.4789 | 38.4472 | 61.2 | 7.4861 | 30.9842 | 61.4 | 7.4755 | 23.4813 | 61.6 | 7.4811 | 15.725 | 61.8 | 7.4839 | 8.6393 | 62 | 7.4805 | 0.92674 | 62.2
|  | 7.4867 | 7.2422 | 59.8 | 7.4834 | 14.6701 | 59.6 | 7.4833 | 22.4884 | 59.4 | 7.4832 | 29.715 | 59.2 | 7.4916 | 35.2299 | 59 | 7.4866 | 44.3927 | 58.8 | 7.4872 | 52.3399 | 58.6 | 7.4878 | 59.7938 | 58.4 | 7.4851 | 67.2201 | 58.2 | 7.49 | 74.8089 | 58 | 7.4883 | 82.184 | 57.8 | 7.4887 | 76.5433 | 60.2 | 7.4902 | 70.1001 | 60.4 | 7.4857 | 60.9475 | 60.6 | 7.4838 | 53.3446 | 60.8 | 7.4836 | 45.9517 | 61 | 7.4873 | 38.4468 | 61.2 | 7.4944 | 30.9836 | 61.4 | 7.4838 | 23.4794 | 61.6 | 7.4894 | 15.7243 | 61.8 | 7.4922 | 8.6409 | 62 | 7.4889 | 0.92622 | 62.2
|  | 7.4951 | 7.2422 | 59.8 | 7.4917 | 14.6706 | 59.6 | 7.4916 | 22.4881 | 59.4 | 7.4915 | 29.715 | 59.2 | 7.4999 | 35.2644 | 59 | 7.4949 | 44.3978 | 58.8 | 7.4955 | 52.3386 | 58.6 | 7.4961 | 59.7969 | 58.4 | 7.4935 | 67.2247 | 58.2 | 7.4983 | 74.8081 | 58 | 7.4966 | 82.1854 | 57.8 | 7.4971 | 76.5361 | 60.2 | 7.4985 | 70.0808 | 60.4 | 7.494 | 60.9468 | 60.6 | 7.4921 | 53.3443 | 60.8 | 7.4919 | 45.9492 | 61 | 7.4956 | 38.4464 | 61.2 | 7.5027 | 30.983 | 61.4 | 7.4921 | 23.4775 | 61.6 | 7.4978 | 15.7237 | 61.8 | 7.5005 | 8.6421 | 62 | 7.4973 | 0.9257 | 62.2
|  | 7.5034 | 7.2422 | 59.8 | 7.5 | 14.6711 | 59.6 | 7.5 | 22.4878 | 59.4 | 7.4998 | 29.7149 | 59.2 | 7.5082 | 35.2878 | 59 | 7.5032 | 44.4029 | 58.8 | 7.5039 | 52.3371 | 58.6 | 7.5045 | 59.8004 | 58.4 | 7.5018 | 67.2277 | 58.2 | 7.5067 | 74.8073 | 58 | 7.5049 | 82.1867 | 57.8 | 7.5054 | 76.5289 | 60.2 | 7.5068 | 70.0616 | 60.4 | 7.5023 | 60.9461 | 60.6 | 7.5005 | 53.3443 | 60.8 | 7.5002 | 45.9467 | 61 | 7.5039 | 38.4459 | 61.2 | 7.511 | 30.9824 | 61.4 | 7.5005 | 23.4756 | 61.6 | 7.5061 | 15.7231 | 61.8 | 7.5089 | 8.6432 | 62 | 7.5056 | 0.92518 | 62.2
|  | 7.5117 | 7.2423 | 59.8 | 7.5084 | 14.6712 | 59.6 | 7.5083 | 22.4877 | 59.4 | 7.5082 | 29.715 | 59.2 | 7.5166 | 35.3111 | 59 | 7.5116 | 44.408 | 58.8 | 7.5122 | 52.3357 | 58.6 | 7.5128 | 59.8038 | 58.4 | 7.5102 | 67.2308 | 58.2 | 7.515 | 74.8065 | 58 | 7.5133 | 82.188 | 57.8 | 7.5137 | 76.5221 | 60.2 | 7.5152 | 70.0421 | 60.4 | 7.5107 | 60.9454 | 60.6 | 7.5088 | 53.3442 | 60.8 | 7.5085 | 45.9445 | 61 | 7.5123 | 38.4454 | 61.2 | 7.5194 | 30.9817 | 61.4 | 7.5088 | 23.4737 | 61.6 | 7.5144 | 15.7226 | 61.8 | 7.5172 | 8.6428 | 62 | 7.5139 | 0.92466 | 62.2
|  | 7.52 | 7.2423 | 59.8 | 7.5167 | 14.6714 | 59.6 | 7.5166 | 22.4876 | 59.4 | 7.5165 | 29.7151 | 59.2 | 7.5249 | 35.3229 | 59 | 7.5199 | 44.4131 | 58.8 | 7.5205 | 52.3342 | 58.6 | 7.5211 | 59.8073 | 58.4 | 7.5185 | 67.2339 | 58.2 | 7.5233 | 74.8057 | 58 | 7.5216 | 82.1894 | 57.8 | 7.522 | 76.5153 | 60.2 | 7.5235 | 70.0227 | 60.4 | 7.519 | 60.9447 | 60.6 | 7.5171 | 53.3437 | 60.8 | 7.5169 | 45.9422 | 61 | 7.5206 | 38.4445 | 61.2 | 7.5277 | 30.9811 | 61.4 | 7.5171 | 23.4718 | 61.6 | 7.5228 | 15.7226 | 61.8 | 7.5256 | 8.6424 | 62 | 7.5222 | 0.92413 | 62.2
|  | 7.5284 | 7.2423 | 59.8 | 7.525 | 14.6719 | 59.6 | 7.525 | 22.4872 | 59.4 | 7.5248 | 29.7152 | 59.2 | 7.5332 | 35.3347 | 59 | 7.5282 | 44.4182 | 58.8 | 7.5288 | 52.3327 | 58.6 | 7.5294 | 59.8108 | 58.4 | 7.5268 | 67.237 | 58.2 | 7.5317 | 74.8049 | 58 | 7.5299 | 82.1907 | 57.8 | 7.5304 | 76.5085 | 60.2 | 7.5318 | 70.0033 | 60.4 | 7.5273 | 60.944 | 60.6 | 7.5255 | 53.3431 | 60.8 | 7.5252 | 45.94 | 61 | 7.529 | 38.4436 | 61.2 | 7.5361 | 30.9804 | 61.4 | 7.5255 | 23.4699 | 61.6 | 7.5311 | 15.7227 | 61.8 | 7.5339 | 8.6414 | 62 | 7.5306 | 0.92361 | 62.2
|  | 7.5367 | 7.2423 | 59.8 | 7.5333 | 14.6724 | 59.6 | 7.5333 | 22.4869 | 59.4 | 7.5332 | 29.7153 | 59.2 | 7.5416 | 35.3466 | 59 | 7.5366 | 44.4233 | 58.8 | 7.5372 | 52.3317 | 58.6 | 7.5378 | 59.8128 | 58.4 | 7.5352 | 67.2388 | 58.2 | 7.54 | 74.8039 | 58 | 7.5383 | 82.1921 | 57.8 | 7.5387 | 76.5016 | 60.2 | 7.5402 | 69.9838 | 60.4 | 7.5356 | 60.9432 | 60.6 | 7.5338 | 53.3427 | 60.8 | 7.5335 | 45.9377 | 61 | 7.5373 | 38.4425 | 61.2 | 7.5444 | 30.9798 | 61.4 | 7.5338 | 23.468 | 61.6 | 7.5394 | 15.7231 | 61.8 | 7.5422 | 8.6403 | 62 | 7.5389 | 0.92315 | 62.2
|  | 7.545 | 7.2423 | 59.8 | 7.5417 | 14.6732 | 59.6 | 7.5416 | 22.4865 | 59.4 | 7.5415 | 29.7154 | 59.2 | 7.5499 | 35.3585 | 59 | 7.5449 | 44.4284 | 58.8 | 7.5455 | 52.3308 | 58.6 | 7.5461 | 59.8149 | 58.4 | 7.5435 | 67.2407 | 58.2 | 7.5483 | 74.803 | 58 | 7.5466 | 82.1934 | 57.8 | 7.547 | 76.4948 | 60.2 | 7.5485 | 69.9642 | 60.4 | 7.544 | 60.9425 | 60.6 | 7.5421 | 53.3423 | 60.8 | 7.5419 | 45.936 | 61 | 7.5456 | 38.4414 | 61.2 | 7.5527 | 30.9792 | 61.4 | 7.5421 | 23.466 | 61.6 | 7.5478 | 15.7236 | 61.8 | 7.5506 | 8.6375 | 62 | 7.5472 | 0.92269 | 62.2
|  | 7.5533 | 7.2423 | 59.8 | 7.55 | 14.674 | 59.6 | 7.5499 | 22.4862 | 59.4 | 7.5498 | 29.7155 | 59.2 | 7.5582 | 35.3598 | 59 | 7.5533 | 44.4335 | 58.8 | 7.5538 | 52.3298 | 58.6 | 7.5544 | 59.8152 | 58.4 | 7.5518 | 67.2424 | 58.2 | 7.5567 | 74.8021 | 58 | 7.5549 | 82.1947 | 57.8 | 7.5554 | 76.488 | 60.2 | 7.5568 | 69.9447 | 60.4 | 7.5523 | 60.9418 | 60.6 | 7.5505 | 53.3427 | 60.8 | 7.5502 | 45.9342 | 61 | 7.554 | 38.4407 | 61.2 | 7.5611 | 30.9785 | 61.4 | 7.5504 | 23.4641 | 61.6 | 7.5561 | 15.7238 | 61.8 | 7.5589 | 8.6347 | 62 | 7.5556 | 0.92223 | 62.2
|  | 7.5617 | 7.2423 | 59.8 | 7.5583 | 14.6744 | 59.6 | 7.5583 | 22.486 | 59.4 | 7.5582 | 29.7156 | 59.2 | 7.5666 | 35.3611 | 59 | 7.5616 | 44.4386 | 58.8 | 7.5621 | 52.3288 | 58.6 | 7.5628 | 59.8156 | 58.4 | 7.5602 | 67.244 | 58.2 | 7.565 | 74.8012 | 58 | 7.5633 | 82.1961 | 57.8 | 7.5637 | 76.4808 | 60.2 | 7.5651 | 69.9251 | 60.4 | 7.5606 | 60.941 | 60.6 | 7.5588 | 53.343 | 60.8 | 7.5586 | 45.9325 | 61 | 7.5623 | 38.4399 | 61.2 | 7.5694 | 30.9778 | 61.4 | 7.5587 | 23.4622 | 61.6 | 7.5644 | 15.7241 | 61.8 | 7.5673 | 8.6326 | 62 | 7.564 | 0.92177 | 62.2
|  | 7.57 | 7.2423 | 59.8 | 7.5667 | 14.6748 | 59.6 | 7.5666 | 22.4859 | 59.4 | 7.5665 | 29.7157 | 59.2 | 7.5749 | 35.3641 | 59 | 7.5699 | 44.4437 | 58.8 | 7.5705 | 52.3276 | 58.6 | 7.5711 | 59.816 | 58.4 | 7.5685 | 67.2458 | 58.2 | 7.5733 | 74.8003 | 58 | 7.5716 | 82.1974 | 57.8 | 7.572 | 76.4735 | 60.2 | 7.5735 | 69.9056 | 60.4 | 7.5689 | 60.9402 | 60.6 | 7.5671 | 53.3436 | 60.8 | 7.5669 | 45.9308 | 61 | 7.5706 | 38.4392 | 61.2 | 7.5778 | 30.9771 | 61.4 | 7.5671 | 23.4602 | 61.6 | 7.5728 | 15.7244 | 61.8 | 7.5756 | 8.6304 | 62 | 7.5723 | 0.92131 | 62.2
|  | 7.5783 | 7.2423 | 59.8 | 7.575 | 14.6756 | 59.6 | 7.5749 | 22.4857 | 59.4 | 7.5748 | 29.7159 | 59.2 | 7.5833 | 35.3671 | 59 | 7.5782 | 44.4488 | 58.8 | 7.5788 | 52.3264 | 58.6 | 7.5794 | 59.8164 | 58.4 | 7.5768 | 67.2476 | 58.2 | 7.5817 | 74.7994 | 58 | 7.5799 | 82.1984 | 57.8 | 7.5803 | 76.4663 | 60.2 | 7.5818 | 69.886 | 60.4 | 7.5773 | 60.9393 | 60.6 | 7.5755 | 53.3441 | 60.8 | 7.5752 | 45.9292 | 61 | 7.5789 | 38.4384 | 61.2 | 7.5861 | 30.9764 | 61.4 | 7.5754 | 23.4583 | 61.6 | 7.5811 | 15.7248 | 61.8 | 7.5839 | 8.6285 | 62 | 7.5806 | 0.92085 | 62.2
|  | 7.5867 | 7.2424 | 59.8 | 7.5833 | 14.6763 | 59.6 | 7.5833 | 22.4856 | 59.4 | 7.5831 | 29.7161 | 59.2 | 7.5916 | 35.3754 | 59 | 7.5866 | 44.4539 | 58.8 | 7.5871 | 52.3253 | 58.6 | 7.5878 | 59.8167 | 58.4 | 7.5852 | 67.2494 | 58.2 | 7.59 | 74.7986 | 58 | 7.5883 | 82.1993 | 57.8 | 7.5887 | 76.459 | 60.2 | 7.5901 | 69.8665 | 60.4 | 7.5856 | 60.9384 | 60.6 | 7.5838 | 53.3441 | 60.8 | 7.5836 | 45.9276 | 61 | 7.5873 | 38.4375 | 61.2 | 7.5944 | 30.9757 | 61.4 | 7.5837 | 23.4564 | 61.6 | 7.5894 | 15.7261 | 61.8 | 7.5923 | 8.6265 | 62 | 7.5889 | 0.92032 | 62.2
|  | 7.595 | 7.2424 | 59.8 | 7.5916 | 14.6768 | 59.6 | 7.5916 | 22.4864 | 59.4 | 7.5915 | 29.7163 | 59.2 | 7.5999 | 35.3837 | 59 | 7.5949 | 44.459 | 58.8 | 7.5954 | 52.3242 | 58.6 | 7.5961 | 59.8171 | 58.4 | 7.5935 | 67.2512 | 58.2 | 7.5984 | 74.7977 | 58 | 7.5966 | 82.1996 | 57.8 | 7.597 | 76.4518 | 60.2 | 7.5984 | 69.8468 | 60.4 | 7.5939 | 60.9376 | 60.6 | 7.5921 | 53.3442 | 60.8 | 7.5919 | 45.926 | 61 | 7.5956 | 38.4365 | 61.2 | 7.6028 | 30.975 | 61.4 | 7.592 | 23.4552 | 61.6 | 7.5977 | 15.7274 | 61.8 | 7.6006 | 8.6252 | 62 | 7.5973 | 0.91979 | 62.2
|  | 7.6033 | 7.2424 | 59.8 | 7.6 | 14.6773 | 59.6 | 7.5999 | 22.4872 | 59.4 | 7.5998 | 29.7164 | 59.2 | 7.6083 | 35.3986 | 59 | 7.6032 | 44.4641 | 58.8 | 7.6038 | 52.3231 | 58.6 | 7.6044 | 59.8175 | 58.4 | 7.6019 | 67.2526 | 58.2 | 7.6067 | 74.7968 | 58 | 7.6049 | 82.1999 | 57.8 | 7.6053 | 76.4445 | 60.2 | 7.6068 | 69.8271 | 60.4 | 7.6022 | 60.9368 | 60.6 | 7.6005 | 53.3445 | 60.8 | 7.6002 | 45.9245 | 61 | 7.604 | 38.4355 | 61.2 | 7.6111 | 30.9742 | 61.4 | 7.6004 | 23.4541 | 61.6 | 7.6061 | 15.7295 | 61.8 | 7.6089 | 8.6239 | 62 | 7.6057 | 0.91928 | 62.2
|  | 7.6116 | 7.2425 | 59.8 | 7.6083 | 14.6785 | 59.6 | 7.6082 | 22.488 | 59.4 | 7.6081 | 29.7166 | 59.2 | 7.6166 | 35.4134 | 59 | 7.6116 | 44.4692 | 58.8 | 7.6121 | 52.322 | 58.6 | 7.6127 | 59.8178 | 58.4 | 7.6102 | 67.254 | 58.2 | 7.615 | 74.7959 | 58 | 7.6133 | 82.2001 | 57.8 | 7.6137 | 76.4373 | 60.2 | 7.6151 | 69.8075 | 60.4 | 7.6105 | 60.9359 | 60.6 | 7.6088 | 53.3448 | 60.8 | 7.6086 | 45.9237 | 61 | 7.6123 | 38.4346 | 61.2 | 7.6194 | 30.9733 | 61.4 | 7.6087 | 23.4529 | 61.6 | 7.6144 | 15.7316 | 61.8 | 7.6173 | 8.6222 | 62 | 7.614 | 0.91877 | 62.2
|  | 7.62 | 7.2425 | 59.8 | 7.6166 | 14.6797 | 59.6 | 7.6166 | 22.4888 | 59.4 | 7.6165 | 29.7168 | 59.2 | 7.6249 | 35.4308 | 59 | 7.6199 | 44.4736 | 58.8 | 7.6204 | 52.3209 | 58.6 | 7.6211 | 59.8182 | 58.4 | 7.6185 | 67.2554 | 58.2 | 7.6234 | 74.7953 | 58 | 7.6216 | 82.2004 | 57.8 | 7.622 | 76.43 | 60.2 | 7.6234 | 69.7879 | 60.4 | 7.6189 | 60.9351 | 60.6 | 7.6171 | 53.3451 | 60.8 | 7.6169 | 45.9229 | 61 | 7.6206 | 38.4333 | 61.2 | 7.6278 | 30.9725 | 61.4 | 7.617 | 23.4518 | 61.6 | 7.6227 | 15.7337 | 61.8 | 7.6256 | 8.6205 | 62 | 7.6223 | 0.91827 | 62.2
|  | 7.6283 | 7.2425 | 59.8 | 7.625 | 14.6809 | 59.6 | 7.6249 | 22.4895 | 59.4 | 7.6248 | 29.717 | 59.2 | 7.6333 | 35.4482 | 59 | 7.6282 | 44.478 | 58.8 | 7.6287 | 52.3197 | 58.6 | 7.6294 | 59.8186 | 58.4 | 7.6269 | 67.2568 | 58.2 | 7.6317 | 74.7946 | 58 | 7.6299 | 82.2007 | 57.8 | 7.6303 | 76.4228 | 60.2 | 7.6318 | 69.7681 | 60.4 | 7.6272 | 60.9343 | 60.6 | 7.6255 | 53.3453 | 60.8 | 7.6252 | 45.9222 | 61 | 7.629 | 38.4319 | 61.2 | 7.6361 | 30.9716 | 61.4 | 7.6254 | 23.4506 | 61.6 | 7.6311 | 15.7358 | 61.8 | 7.634 | 8.62 | 62 | 7.6307 | 0.91776 | 62.2
|  | 7.6366 | 7.2425 | 59.8 | 7.6333 | 14.6822 | 59.6 | 7.6332 | 22.4902 | 59.4 | 7.6331 | 29.7171 | 59.2 | 7.6416 | 35.4655 | 59 | 7.6366 | 44.4789 | 58.8 | 7.6371 | 52.3186 | 58.6 | 7.6377 | 59.819 | 58.4 | 7.6352 | 67.2582 | 58.2 | 7.64 | 74.794 | 58 | 7.6382 | 82.201 | 57.8 | 7.6387 | 76.4155 | 60.2 | 7.6401 | 69.7482 | 60.4 | 7.6355 | 60.9329 | 60.6 | 7.6338 | 53.3456 | 60.8 | 7.6336 | 45.9215 | 61 | 7.6373 | 38.4307 | 61.2 | 7.6444 | 30.9708 | 61.4 | 7.6337 | 23.4495 | 61.6 | 7.6394 | 15.7376 | 61.8 | 7.6423 | 8.6195 | 62 | 7.639 | 0.91714 | 62.2
|  | 7.645 | 7.2425 | 59.8 | 7.6416 | 14.6837 | 59.6 | 7.6416 | 22.4903 | 59.4 | 7.6415 | 29.7173 | 59.2 | 7.6499 | 35.4829 | 59 | 7.6449 | 44.4799 | 58.8 | 7.6454 | 52.3175 | 58.6 | 7.6461 | 59.8193 | 58.4 | 7.6436 | 67.2596 | 58.2 | 7.6483 | 74.7933 | 58 | 7.6466 | 82.2012 | 57.8 | 7.647 | 76.4078 | 60.2 | 7.6484 | 69.7287 | 60.4 | 7.6438 | 60.9315 | 60.6 | 7.6422 | 53.3458 | 60.8 | 7.6419 | 45.9208 | 61 | 7.6456 | 38.4295 | 61.2 | 7.6528 | 30.9699 | 61.4 | 7.642 | 23.4483 | 61.6 | 7.6477 | 15.7394 | 61.8 | 7.6506 | 8.6198 | 62 | 7.6473 | 0.91652 | 62.2
|  | 7.6533 | 7.2425 | 59.8 | 7.6499 | 14.6852 | 59.6 | 7.6499 | 22.4904 | 59.4 | 7.6498 | 29.7175 | 59.2 | 7.6583 | 35.5003 | 59 | 7.6532 | 44.4809 | 58.8 | 7.6537 | 52.3163 | 58.6 | 7.6544 | 59.8197 | 58.4 | 7.6519 | 67.2609 | 58.2 | 7.6567 | 74.7927 | 58 | 7.6549 | 82.2015 | 57.8 | 7.6553 | 76.4 | 60.2 | 7.6568 | 69.7092 | 60.4 | 7.6522 | 60.93 | 60.6 | 7.6505 | 53.3457 | 60.8 | 7.6502 | 45.9202 | 61 | 7.654 | 38.4279 | 61.2 | 7.6611 | 30.9693 | 61.4 | 7.6503 | 23.4471 | 61.6 | 7.6561 | 15.7399 | 61.8 | 7.659 | 8.6201 | 62 | 7.6556 | 0.9159 | 62.2
|  | 7.6616 | 7.2425 | 59.8 | 7.6583 | 14.6858 | 59.6 | 7.6582 | 22.4887 | 59.4 | 7.6581 | 29.7177 | 59.2 | 7.6666 | 35.5176 | 59 | 7.6616 | 44.4818 | 58.8 | 7.662 | 52.3152 | 58.6 | 7.6627 | 59.8201 | 58.4 | 7.6602 | 67.2623 | 58.2 | 7.665 | 74.792 | 58 | 7.6632 | 82.2018 | 57.8 | 7.6636 | 76.3922 | 60.2 | 7.6651 | 69.699 | 60.4 | 7.6605 | 60.9285 | 60.6 | 7.6588 | 53.3456 | 60.8 | 7.6586 | 45.9198 | 61 | 7.6623 | 38.4262 | 61.2 | 7.6695 | 30.9686 | 61.4 | 7.6587 | 23.446 | 61.6 | 7.6644 | 15.7403 | 61.8 | 7.6674 | 8.6212 | 62 | 7.664 | 0.91528 | 62.2
|  | 7.6699 | 7.2425 | 59.8 | 7.6666 | 14.6863 | 59.6 | 7.6665 | 22.4869 | 59.4 | 7.6665 | 29.7179 | 59.2 | 7.6749 | 35.5364 | 59 | 7.6699 | 44.4828 | 58.8 | 7.6703 | 52.3139 | 58.6 | 7.6711 | 59.8204 | 58.4 | 7.6685 | 67.2637 | 58.2 | 7.6734 | 74.7918 | 58 | 7.6716 | 82.2021 | 57.8 | 7.672 | 76.3845 | 60.2 | 7.6734 | 69.6888 | 60.4 | 7.6688 | 60.9268 | 60.6 | 7.6671 | 53.3454 | 60.8 | 7.6669 | 45.9194 | 61 | 7.6706 | 38.4246 | 61.2 | 7.6778 | 30.9679 | 61.4 | 7.667 | 23.4448 | 61.6 | 7.6727 | 15.7408 | 61.8 | 7.6757 | 8.6223 | 62 | 7.6724 | 0.91472 | 62.2
|  | 7.6783 | 7.2425 | 59.8 | 7.6749 | 14.6861 | 59.6 | 7.6749 | 22.4851 | 59.4 | 7.6748 | 29.7181 | 59.2 | 7.6833 | 35.5552 | 59 | 7.6783 | 44.4837 | 58.8 | 7.6787 | 52.3125 | 58.6 | 7.6794 | 59.8208 | 58.4 | 7.6769 | 67.2651 | 58.2 | 7.6817 | 74.7915 | 58 | 7.6799 | 82.2025 | 57.8 | 7.6803 | 76.3764 | 60.2 | 7.6817 | 69.6785 | 60.4 | 7.6772 | 60.9251 | 60.6 | 7.6755 | 53.3452 | 60.8 | 7.6752 | 45.9192 | 61 | 7.679 | 38.423 | 61.2 | 7.6861 | 30.9671 | 61.4 | 7.6753 | 23.4436 | 61.6 | 7.6811 | 15.7413 | 61.8 | 7.684 | 8.6235 | 62 | 7.6807 | 0.91417 | 62.2
|  | 7.6866 | 7.2425 | 59.8 | 7.6833 | 14.6859 | 59.6 | 7.6832 | 22.4833 | 59.4 | 7.6831 | 29.7183 | 59.2 | 7.6916 | 35.574 | 59 | 7.6866 | 44.4848 | 58.8 | 7.687 | 52.3109 | 58.6 | 7.6877 | 59.8212 | 58.4 | 7.6852 | 67.2665 | 58.2 | 7.69 | 74.7912 | 58 | 7.6882 | 82.2028 | 57.8 | 7.6886 | 76.3683 | 60.2 | 7.6901 | 69.6682 | 60.4 | 7.6855 | 60.9234 | 60.6 | 7.6838 | 53.3449 | 60.8 | 7.6836 | 45.9191 | 61 | 7.6873 | 38.4213 | 61.2 | 7.6945 | 30.9664 | 61.4 | 7.6837 | 23.4425 | 61.6 | 7.6894 | 15.7427 | 61.8 | 7.6924 | 8.6246 | 62 | 7.689 | 0.91368 | 62.2
|  | 7.6949 | 7.2425 | 59.8 | 7.6916 | 14.6857 | 59.6 | 7.6915 | 22.4816 | 59.4 | 7.6914 | 29.7186 | 59.2 | 7.6999 | 35.5928 | 59 | 7.6949 | 44.4858 | 58.8 | 7.6953 | 52.3093 | 58.6 | 7.696 | 59.8216 | 58.4 | 7.6936 | 67.2679 | 58.2 | 7.6984 | 74.7909 | 58 | 7.6966 | 82.2031 | 57.8 | 7.697 | 76.3602 | 60.2 | 7.6984 | 69.6655 | 60.4 | 7.6938 | 60.9217 | 60.6 | 7.6922 | 53.3447 | 60.8 | 7.6919 | 45.9187 | 61 | 7.6956 | 38.4197 | 61.2 | 7.7028 | 30.9656 | 61.4 | 7.692 | 23.4414 | 61.6 | 7.6977 | 15.744 | 61.8 | 7.7007 | 8.6256 | 62 | 7.6974 | 0.91319 | 62.2
|  | 7.7032 | 7.2425 | 59.8 | 7.6999 | 14.6856 | 59.6 | 7.6999 | 22.4799 | 59.4 | 7.6998 | 29.7188 | 59.2 | 7.7083 | 35.6117 | 59 | 7.7032 | 44.4869 | 58.8 | 7.7036 | 52.3077 | 58.6 | 7.7044 | 59.8219 | 58.4 | 7.7019 | 67.2696 | 58.2 | 7.7067 | 74.7907 | 58 | 7.7049 | 82.2035 | 57.8 | 7.7053 | 76.352 | 60.2 | 7.7067 | 69.6628 | 60.4 | 7.7021 | 60.9201 | 60.6 | 7.7005 | 53.3452 | 60.8 | 7.7003 | 45.9184 | 61 | 7.704 | 38.4179 | 61.2 | 7.7112 | 30.9649 | 61.4 | 7.7003 | 23.4404 | 61.6 | 7.7061 | 15.7473 | 61.8 | 7.709 | 8.6266 | 62 | 7.7057 | 0.9127 | 62.2
|  | 7.7116 | 7.2425 | 59.8 | 7.7082 | 14.6858 | 59.6 | 7.7082 | 22.4781 | 59.4 | 7.7081 | 29.7191 | 59.2 | 7.7166 | 35.6305 | 59 | 7.7116 | 44.4879 | 58.8 | 7.712 | 52.3061 | 58.6 | 7.7127 | 59.8223 | 58.4 | 7.7102 | 67.2713 | 58.2 | 7.715 | 74.7904 | 58 | 7.7132 | 82.204 | 57.8 | 7.7136 | 76.344 | 60.2 | 7.7151 | 69.6599 | 60.4 | 7.7104 | 60.9185 | 60.6 | 7.7088 | 53.3457 | 60.8 | 7.7086 | 45.9179 | 61 | 7.7123 | 38.4161 | 61.2 | 7.7195 | 30.9641 | 61.4 | 7.7086 | 23.4402 | 61.6 | 7.7144 | 15.7505 | 61.8 | 7.7174 | 8.6273 | 62 | 7.7141 | 0.91222 | 62.2
|  | 7.7199 | 7.2425 | 59.8 | 7.7166 | 14.6859 | 59.6 | 7.7165 | 22.4763 | 59.4 | 7.7164 | 29.7193 | 59.2 | 7.7249 | 35.6502 | 59 | 7.7199 | 44.4912 | 58.8 | 7.7203 | 52.3045 | 58.6 | 7.721 | 59.8227 | 58.4 | 7.7186 | 67.2725 | 58.2 | 7.7234 | 74.7904 | 58 | 7.7215 | 82.2046 | 57.8 | 7.7219 | 76.3359 | 60.2 | 7.7234 | 69.657 | 60.4 | 7.7188 | 60.917 | 60.6 | 7.7171 | 53.346 | 60.8 | 7.7169 | 45.9174 | 61 | 7.7206 | 38.4142 | 61.2 | 7.7278 | 30.9634 | 61.4 | 7.7169 | 23.4399 | 61.6 | 7.7227 | 15.7546 | 61.8 | 7.7257 | 8.628 | 62 | 7.7224 | 0.91164 | 62.2
|  | 7.7282 | 7.2425 | 59.8 | 7.7249 | 14.6861 | 59.6 | 7.7248 | 22.4746 | 59.4 | 7.7248 | 29.7201 | 59.2 | 7.7333 | 35.6699 | 59 | 7.7282 | 44.4945 | 58.8 | 7.7286 | 52.3029 | 58.6 | 7.7294 | 59.8231 | 58.4 | 7.7269 | 67.2736 | 58.2 | 7.7317 | 74.7905 | 58 | 7.7299 | 82.2054 | 57.8 | 7.7303 | 76.3278 | 60.2 | 7.7317 | 69.6539 | 60.4 | 7.7271 | 60.9156 | 60.6 | 7.7255 | 53.3463 | 60.8 | 7.7253 | 45.9171 | 61 | 7.729 | 38.4124 | 61.2 | 7.7362 | 30.9626 | 61.4 | 7.7253 | 23.4397 | 61.6 | 7.731 | 15.7586 | 61.8 | 7.7341 | 8.6288 | 62 | 7.7307 | 0.91107 | 62.2
|  | 7.7366 | 7.2425 | 59.8 | 7.7332 | 14.6863 | 59.6 | 7.7332 | 22.4728 | 59.4 | 7.7331 | 29.721 | 59.2 | 7.7416 | 35.6891 | 59 | 7.7366 | 44.4979 | 58.8 | 7.7369 | 52.3013 | 58.6 | 7.7377 | 59.8234 | 58.4 | 7.7352 | 67.2746 | 58.2 | 7.7401 | 74.7905 | 58 | 7.7382 | 82.2062 | 57.8 | 7.7386 | 76.3197 | 60.2 | 7.74 | 69.6508 | 60.4 | 7.7354 | 60.9141 | 60.6 | 7.7338 | 53.3468 | 60.8 | 7.7336 | 45.9169 | 61 | 7.7373 | 38.4104 | 61.2 | 7.7445 | 30.962 | 61.4 | 7.7336 | 23.4395 | 61.6 | 7.7394 | 15.7617 | 61.8 | 7.7424 | 8.6295 | 62 | 7.7391 | 0.91041 | 62.2
|  | 7.7449 | 7.2425 | 59.8 | 7.7416 | 14.6865 | 59.6 | 7.7415 | 22.4715 | 59.4 | 7.7414 | 29.7218 | 59.2 | 7.75 | 35.7083 | 59 | 7.7449 | 44.5012 | 58.8 | 7.7453 | 52.2997 | 58.6 | 7.746 | 59.8238 | 58.4 | 7.7436 | 67.2756 | 58.2 | 7.7484 | 74.7906 | 58 | 7.7465 | 82.2065 | 57.8 | 7.7469 | 76.3118 | 60.2 | 7.7484 | 69.6389 | 60.4 | 7.7437 | 60.9125 | 60.6 | 7.7422 | 53.3472 | 60.8 | 7.7419 | 45.9165 | 61 | 7.7456 | 38.4085 | 61.2 | 7.7528 | 30.9614 | 61.4 | 7.7419 | 23.4393 | 61.6 | 7.7477 | 15.7647 | 61.8 | 7.7507 | 8.6302 | 62 | 7.7474 | 0.90975 | 62.2
|  | 7.7532 | 7.2425 | 59.8 | 7.7499 | 14.6867 | 59.6 | 7.7498 | 22.4702 | 59.4 | 7.7498 | 29.7226 | 59.2 | 7.7583 | 35.7274 | 59 | 7.7532 | 44.5034 | 58.8 | 7.7536 | 52.2982 | 58.6 | 7.7543 | 59.8242 | 58.4 | 7.7519 | 67.2768 | 58.2 | 7.7567 | 74.7905 | 58 | 7.7549 | 82.2068 | 57.8 | 7.7553 | 76.3039 | 60.2 | 7.7567 | 69.627 | 60.4 | 7.7521 | 60.911 | 60.6 | 7.7505 | 53.3489 | 60.8 | 7.7502 | 45.9162 | 61 | 7.754 | 38.4063 | 61.2 | 7.7612 | 30.961 | 61.4 | 7.7503 | 23.4391 | 61.6 | 7.756 | 15.7665 | 61.8 | 7.7591 | 8.6309 | 62 | 7.7557 | 0.90909 | 62.2
|  | 7.7615 | 7.2425 | 59.8 | 7.7582 | 14.6877 | 59.6 | 7.7582 | 22.4688 | 59.4 | 7.7581 | 29.7235 | 59.2 | 7.7666 | 35.7466 | 59 | 7.7616 | 44.5057 | 58.8 | 7.7619 | 52.2966 | 58.6 | 7.7627 | 59.8246 | 58.4 | 7.7603 | 67.278 | 58.2 | 7.765 | 74.7904 | 58 | 7.7632 | 82.2068 | 57.8 | 7.7636 | 76.2959 | 60.2 | 7.765 | 69.6151 | 60.4 | 7.7604 | 60.9095 | 60.6 | 7.7588 | 53.3505 | 60.8 | 7.7586 | 45.9161 | 61 | 7.7623 | 38.4042 | 61.2 | 7.7695 | 30.9605 | 61.4 | 7.7586 | 23.4388 | 61.6 | 7.7644 | 15.7682 | 61.8 | 7.7675 | 8.6313 | 62 | 7.7641 | 0.90843 | 62.2
|  | 7.7699 | 7.2425 | 59.8 | 7.7665 | 14.6888 | 59.6 | 7.7665 | 22.4675 | 59.4 | 7.7664 | 29.7243 | 59.2 | 7.775 | 35.7656 | 59 | 7.7699 | 44.5079 | 58.8 | 7.7702 | 52.2949 | 58.6 | 7.771 | 59.8249 | 58.4 | 7.7686 | 67.2792 | 58.2 | 7.7734 | 74.7904 | 58 | 7.7715 | 82.2068 | 57.8 | 7.7719 | 76.288 | 60.2 | 7.7734 | 69.6032 | 60.4 | 7.7687 | 60.9078 | 60.6 | 7.7672 | 53.3523 | 60.8 | 7.7669 | 45.9161 | 61 | 7.7706 | 38.402 | 61.2 | 7.7779 | 30.9601 | 61.4 | 7.7669 | 23.4386 | 61.6 | 7.7727 | 15.7709 | 61.8 | 7.7758 | 8.6316 | 62 | 7.7724 | 0.90777 | 62.2
|  | 7.7782 | 7.2425 | 59.8 | 7.7749 | 14.6898 | 59.6 | 7.7748 | 22.4662 | 59.4 | 7.7747 | 29.7251 | 59.2 | 7.7833 | 35.7846 | 59 | 7.7782 | 44.5102 | 58.8 | 7.7786 | 52.2933 | 58.6 | 7.7793 | 59.8253 | 58.4 | 7.7769 | 67.2804 | 58.2 | 7.7817 | 74.7904 | 58 | 7.7798 | 82.2067 | 57.8 | 7.7803 | 76.287 | 60.2 | 7.7817 | 69.5913 | 60.4 | 7.777 | 60.9062 | 60.6 | 7.7755 | 53.3542 | 60.8 | 7.7753 | 45.916 | 61 | 7.779 | 38.3999 | 61.2 | 7.7862 | 30.9596 | 61.4 | 7.7752 | 23.4384 | 61.6 | 7.781 | 15.7736 | 61.8 | 7.7841 | 8.6316 | 62 | 7.7808 | 0.90711 | 62.2
|  | 7.7865 | 7.2424 | 59.8 | 7.7832 | 14.6909 | 59.6 | 7.7831 | 22.4648 | 59.4 | 7.7831 | 29.7259 | 59.2 | 7.7916 | 35.8036 | 59 | 7.7866 | 44.5124 | 58.8 | 7.7869 | 52.2917 | 58.6 | 7.7877 | 59.8257 | 58.4 | 7.7852 | 67.2817 | 58.2 | 7.79 | 74.7904 | 58 | 7.7882 | 82.2067 | 57.8 | 7.7886 | 76.2859 | 60.2 | 7.79 | 69.5794 | 60.4 | 7.7854 | 60.9048 | 60.6 | 7.7838 | 53.3562 | 60.8 | 7.7836 | 45.9159 | 61 | 7.7873 | 38.3979 | 61.2 | 7.7945 | 30.9591 | 61.4 | 7.7836 | 23.4381 | 61.6 | 7.7894 | 15.7751 | 61.8 | 7.7924 | 8.6317 | 62 | 7.7891 | 0.90636 | 62.2
|  | 7.7949 | 7.2424 | 59.8 | 7.7915 | 14.6917 | 59.6 | 7.7915 | 22.4641 | 59.4 | 7.7914 | 29.727 | 59.2 | 7.8 | 35.8226 | 59 | 7.7949 | 44.5147 | 58.8 | 7.7952 | 52.29 | 58.6 | 7.796 | 59.826 | 58.4 | 7.7936 | 67.283 | 58.2 | 7.7984 | 74.7904 | 58 | 7.7965 | 82.2071 | 57.8 | 7.7969 | 76.2849 | 60.2 | 7.7983 | 69.5684 | 60.4 | 7.7937 | 60.9035 | 60.6 | 7.7922 | 53.3582 | 60.8 | 7.7919 | 45.9153 | 61 | 7.7957 | 38.396 | 61.2 | 7.8029 | 30.9587 | 61.4 | 7.7919 | 23.4379 | 61.6 | 7.7977 | 15.7766 | 61.8 | 7.8008 | 8.6332 | 62 | 7.7974 | 0.90561 | 62.2
|  | 7.8032 | 7.2424 | 59.8 | 7.7999 | 14.6925 | 59.6 | 7.7998 | 22.4633 | 59.4 | 7.7997 | 29.728 | 59.2 | 7.8083 | 35.8415 | 59 | 7.8033 | 44.5169 | 58.8 | 7.8036 | 52.2889 | 58.6 | 7.8043 | 59.8264 | 58.4 | 7.8019 | 67.2845 | 58.2 | 7.8067 | 74.7903 | 58 | 7.8048 | 82.2074 | 57.8 | 7.8052 | 76.2839 | 60.2 | 7.8067 | 69.5574 | 60.4 | 7.802 | 60.9019 | 60.6 | 7.8005 | 53.3602 | 60.8 | 7.8003 | 45.9146 | 61 | 7.804 | 38.3941 | 61.2 | 7.8112 | 30.9582 | 61.4 | 7.8002 | 23.4376 | 61.6 | 7.806 | 15.7783 | 61.8 | 7.8091 | 8.6347 | 62 | 7.8058 | 0.90486 | 62.2
|  | 7.8115 | 7.2424 | 59.8 | 7.8082 | 14.6932 | 59.6 | 7.8081 | 22.4625 | 59.4 | 7.8081 | 29.729 | 59.2 | 7.8166 | 35.8604 | 59 | 7.8116 | 44.5192 | 58.8 | 7.8119 | 52.2878 | 58.6 | 7.8127 | 59.8268 | 58.4 | 7.8103 | 67.2859 | 58.2 | 7.8151 | 74.7901 | 58 | 7.8132 | 82.2078 | 57.8 | 7.8136 | 76.2828 | 60.2 | 7.815 | 69.5467 | 60.4 | 7.8103 | 60.9002 | 60.6 | 7.8088 | 53.3622 | 60.8 | 7.8086 | 45.914 | 61 | 7.8123 | 38.3921 | 61.2 | 7.8195 | 30.9577 | 61.4 | 7.8086 | 23.4375 | 61.6 | 7.8144 | 15.78 | 61.8 | 7.8174 | 8.6361 | 62 | 7.8141 | 0.90411 | 62.2
|  | 7.8198 | 7.2423 | 59.8 | 7.8165 | 14.6938 | 59.6 | 7.8165 | 22.4616 | 59.4 | 7.8164 | 29.73 | 59.2 | 7.825 | 35.8793 | 59 | 7.8199 | 44.5214 | 58.8 | 7.8202 | 52.2869 | 58.6 | 7.821 | 59.8272 | 58.4 | 7.8186 | 67.2872 | 58.2 | 7.8234 | 74.7892 | 58 | 7.8215 | 82.2081 | 57.8 | 7.8219 | 76.2818 | 60.2 | 7.8233 | 69.536 | 60.4 | 7.8187 | 60.8984 | 60.6 | 7.8172 | 53.3642 | 60.8 | 7.8169 | 45.9133 | 61 | 7.8206 | 38.3902 | 61.2 | 7.8279 | 30.9573 | 61.4 | 7.8169 | 23.4373 | 61.6 | 7.8227 | 15.7813 | 61.8 | 7.8258 | 8.6376 | 62 | 7.8224 | 0.90353 | 62.2
|  | 7.8282 | 7.2423 | 59.8 | 7.8248 | 14.6954 | 59.6 | 7.8248 | 22.4606 | 59.4 | 7.8247 | 29.7309 | 59.2 | 7.8333 | 35.8983 | 59 | 7.8282 | 44.5237 | 58.8 | 7.8285 | 52.2859 | 58.6 | 7.8293 | 59.8275 | 58.4 | 7.8269 | 67.2886 | 58.2 | 7.8317 | 74.7884 | 58 | 7.8298 | 82.2086 | 57.8 | 7.8302 | 76.2807 | 60.2 | 7.8316 | 69.5257 | 60.4 | 7.827 | 60.8965 | 60.6 | 7.8255 | 53.3661 | 60.8 | 7.8253 | 45.9131 | 61 | 7.829 | 38.3883 | 61.2 | 7.8362 | 30.9568 | 61.4 | 7.8252 | 23.4372 | 61.6 | 7.831 | 15.7826 | 61.8 | 7.8342 | 8.6382 | 62 | 7.8307 | 0.90295 | 62.2
|  | 7.8365 | 7.2422 | 59.8 | 7.8332 | 14.6969 | 59.6 | 7.8331 | 22.4596 | 59.4 | 7.8331 | 29.7318 | 59.2 | 7.8416 | 35.9167 | 59 | 7.8366 | 44.5268 | 58.8 | 7.8369 | 52.2852 | 58.6 | 7.8376 | 59.8279 | 58.4 | 7.8353 | 67.2894 | 58.2 | 7.8401 | 74.7875 | 58 | 7.8382 | 82.2092 | 57.8 | 7.8385 | 76.2797 | 60.2 | 7.84 | 69.5154 | 60.4 | 7.8353 | 60.8946 | 60.6 | 7.8338 | 53.3681 | 60.8 | 7.8336 | 45.9128 | 61 | 7.8373 | 38.3862 | 61.2 | 7.8445 | 30.9563 | 61.4 | 7.8335 | 23.437 | 61.6 | 7.8394 | 15.7838 | 61.8 | 7.8425 | 8.6388 | 62 | 7.8391 | 0.90238 | 62.2
|  | 7.8448 | 7.2422 | 59.8 | 7.8415 | 14.6995 | 59.6 | 7.8414 | 22.4586 | 59.4 | 7.8414 | 29.7327 | 59.2 | 7.85 | 35.9351 | 59 | 7.8449 | 44.53 | 58.8 | 7.8452 | 52.2845 | 58.6 | 7.846 | 59.8283 | 58.4 | 7.8436 | 67.2902 | 58.2 | 7.8484 | 74.7867 | 58 | 7.8465 | 82.2093 | 57.8 | 7.8469 | 76.2786 | 60.2 | 7.8483 | 69.5051 | 60.4 | 7.8436 | 60.8927 | 60.6 | 7.8422 | 53.3701 | 60.8 | 7.8419 | 45.9125 | 61 | 7.8456 | 38.3841 | 61.2 | 7.8529 | 30.9558 | 61.4 | 7.8419 | 23.4369 | 61.6 | 7.8477 | 15.785 | 61.8 | 7.8508 | 8.6392 | 62 | 7.8475 | 0.9018 | 62.2
|  | 7.8531 | 7.2422 | 59.8 | 7.8498 | 14.7021 | 59.6 | 7.8498 | 22.4577 | 59.4 | 7.8497 | 29.7336 | 59.2 | 7.8583 | 35.9535 | 59 | 7.8532 | 44.5331 | 58.8 | 7.8535 | 52.2838 | 58.6 | 7.8543 | 59.8286 | 58.4 | 7.852 | 67.2904 | 58.2 | 7.8567 | 74.7858 | 58 | 7.8548 | 82.2094 | 57.8 | 7.8552 | 76.2776 | 60.2 | 7.8566 | 69.4948 | 60.4 | 7.852 | 60.8908 | 60.6 | 7.8505 | 53.3721 | 60.8 | 7.8503 | 45.9121 | 61 | 7.854 | 38.382 | 61.2 | 7.8612 | 30.9553 | 61.4 | 7.8502 | 23.4367 | 61.6 | 7.856 | 15.7859 | 61.8 | 7.8592 | 8.6396 | 62 | 7.8558 | 0.90115 | 62.2
|  | 7.8615 | 7.2421 | 59.8 | 7.8582 | 14.7044 | 59.6 | 7.8581 | 22.4567 | 59.4 | 7.8581 | 29.7344 | 59.2 | 7.8666 | 35.9719 | 59 | 7.8616 | 44.5362 | 58.8 | 7.8618 | 52.2831 | 58.6 | 7.8626 | 59.829 | 58.4 | 7.8603 | 67.2906 | 58.2 | 7.8651 | 74.785 | 58 | 7.8632 | 82.2096 | 57.8 | 7.8635 | 76.2766 | 60.2 | 7.865 | 69.4845 | 60.4 | 7.8603 | 60.8889 | 60.6 | 7.8588 | 53.3741 | 60.8 | 7.8586 | 45.9121 | 61 | 7.8623 | 38.3799 | 61.2 | 7.8696 | 30.9548 | 61.4 | 7.8585 | 23.4366 | 61.6 | 7.8643 | 15.7867 | 61.8 | 7.8675 | 8.6395 | 62 | 7.8641 | 0.90049 | 62.2
|  | 7.8698 | 7.2421 | 59.8 | 7.8665 | 14.7067 | 59.6 | 7.8664 | 22.4557 | 59.4 | 7.8664 | 29.7353 | 59.2 | 7.875 | 35.9903 | 59 | 7.8699 | 44.5394 | 58.8 | 7.8701 | 52.2825 | 58.6 | 7.8709 | 59.8294 | 58.4 | 7.8686 | 67.2904 | 58.2 | 7.8734 | 74.7842 | 58 | 7.8715 | 82.2097 | 57.8 | 7.8719 | 76.2755 | 60.2 | 7.8733 | 69.4743 | 60.4 | 7.8686 | 60.887 | 60.6 | 7.8672 | 53.3761 | 60.8 | 7.8669 | 45.912 | 61 | 7.8707 | 38.3777 | 61.2 | 7.8779 | 30.9543 | 61.4 | 7.8669 | 23.4364 | 61.6 | 7.8727 | 15.7877 | 61.8 | 7.8759 | 8.6394 | 62 | 7.8725 | 0.89984 | 62.2
|  | 7.8781 | 7.242 | 59.8 | 7.8748 | 14.7089 | 59.6 | 7.8748 | 22.4548 | 59.4 | 7.8747 | 29.7362 | 59.2 | 7.8833 | 36.0087 | 59 | 7.8782 | 44.5425 | 58.8 | 7.8785 | 52.2819 | 58.6 | 7.8793 | 59.8298 | 58.4 | 7.877 | 67.2903 | 58.2 | 7.8817 | 74.7834 | 58 | 7.8798 | 82.2099 | 57.8 | 7.8802 | 76.2745 | 60.2 | 7.8816 | 69.4641 | 60.4 | 7.8769 | 60.8851 | 60.6 | 7.8755 | 53.3781 | 60.8 | 7.8753 | 45.912 | 61 | 7.879 | 38.3756 | 61.2 | 7.8862 | 30.9538 | 61.4 | 7.8752 | 23.4363 | 61.6 | 7.881 | 15.7888 | 61.8 | 7.8842 | 8.6397 | 62 | 7.8808 | 0.89919 | 62.2
|  | 7.8865 | 7.242 | 59.8 | 7.8831 | 14.711 | 59.6 | 7.8831 | 22.4539 | 59.4 | 7.8831 | 29.7371 | 59.2 | 7.8916 | 36.0272 | 59 | 7.8866 | 44.5456 | 58.8 | 7.8868 | 52.2812 | 58.6 | 7.8876 | 59.8301 | 58.4 | 7.8853 | 67.2898 | 58.2 | 7.8901 | 74.7824 | 58 | 7.8882 | 82.2101 | 57.8 | 7.8885 | 76.2734 | 60.2 | 7.89 | 69.4538 | 60.4 | 7.8853 | 60.8833 | 60.6 | 7.8838 | 53.3802 | 60.8 | 7.8836 | 45.912 | 61 | 7.8873 | 38.374 | 61.2 | 7.8946 | 30.9533 | 61.4 | 7.8835 | 23.4361 | 61.6 | 7.8893 | 15.7893 | 61.8 | 7.8925 | 8.6399 | 62 | 7.8892 | 0.89854 | 62.2
|  | 7.8948 | 7.2419 | 59.8 | 7.8915 | 14.7134 | 59.6 | 7.8914 | 22.4529 | 59.4 | 7.8914 | 29.738 | 59.2 | 7.9 | 36.0456 | 59 | 7.8949 | 44.5488 | 58.8 | 7.8951 | 52.2805 | 58.6 | 7.8959 | 59.8305 | 58.4 | 7.8936 | 67.2893 | 58.2 | 7.8984 | 74.7814 | 58 | 7.8965 | 82.2106 | 57.8 | 7.8969 | 76.2724 | 60.2 | 7.8983 | 69.4435 | 60.4 | 7.8936 | 60.8814 | 60.6 | 7.8922 | 53.3824 | 60.8 | 7.8919 | 45.9116 | 61 | 7.8957 | 38.3724 | 61.2 | 7.9029 | 30.9528 | 61.4 | 7.8918 | 23.4358 | 61.6 | 7.8977 | 15.7899 | 61.8 | 7.9009 | 8.6405 | 62 | 7.8975 | 0.89788 | 62.2
|  | 7.9031 | 7.2419 | 59.8 | 7.8998 | 14.7159 | 59.6 | 7.8997 | 22.4519 | 59.4 | 7.8997 | 29.7389 | 59.2 | 7.9083 | 36.0639 | 59 | 7.9032 | 44.5519 | 58.8 | 7.9034 | 52.2798 | 58.6 | 7.9043 | 59.8309 | 58.4 | 7.902 | 67.2886 | 58.2 | 7.9067 | 74.7804 | 58 | 7.9048 | 82.2111 | 57.8 | 7.9052 | 76.2714 | 60.2 | 7.9066 | 69.4332 | 60.4 | 7.9019 | 60.8795 | 60.6 | 7.9005 | 53.3845 | 60.8 | 7.9003 | 45.9111 | 61 | 7.904 | 38.3708 | 61.2 | 7.9113 | 30.9523 | 61.4 | 7.9001 | 23.4354 | 61.6 | 7.906 | 15.7904 | 61.8 | 7.9092 | 8.6412 | 62 | 7.9058 | 0.89723 | 62.2
|  | 7.9114 | 7.2418 | 59.8 | 7.9081 | 14.718 | 59.6 | 7.9081 | 22.4509 | 59.4 | 7.9081 | 29.7398 | 59.2 | 7.9167 | 36.0822 | 59 | 7.9116 | 44.555 | 58.8 | 7.9118 | 52.2791 | 58.6 | 7.9126 | 59.8313 | 58.4 | 7.9103 | 67.2878 | 58.2 | 7.9151 | 74.7794 | 58 | 7.9131 | 82.2115 | 57.8 | 7.9135 | 76.2695 | 60.2 | 7.9149 | 69.4228 | 60.4 | 7.9102 | 60.8775 | 60.6 | 7.9088 | 53.3866 | 60.8 | 7.9086 | 45.9106 | 61 | 7.9123 | 38.3693 | 61.2 | 7.9196 | 30.9518 | 61.4 | 7.9085 | 23.435 | 61.6 | 7.9143 | 15.791 | 61.8 | 7.9175 | 8.6423 | 62 | 7.9142 | 0.89658 | 62.2
|  | 7.9198 | 7.2417 | 59.8 | 7.9165 | 14.7202 | 59.6 | 7.9164 | 22.4498 | 59.4 | 7.9164 | 29.7407 | 59.2 | 7.925 | 36.1005 | 59 | 7.9199 | 44.5582 | 58.8 | 7.9201 | 52.2784 | 58.6 | 7.9209 | 59.8313 | 58.4 | 7.9186 | 67.2876 | 58.2 | 7.9234 | 74.7784 | 58 | 7.9215 | 82.212 | 57.8 | 7.9218 | 76.2677 | 60.2 | 7.9233 | 69.4124 | 60.4 | 7.9186 | 60.8756 | 60.6 | 7.9172 | 53.3888 | 60.8 | 7.917 | 45.91 | 61 | 7.9207 | 38.3678 | 61.2 | 7.9279 | 30.9513 | 61.4 | 7.9168 | 23.4347 | 61.6 | 7.9227 | 15.7903 | 61.8 | 7.9259 | 8.6434 | 62 | 7.9225 | 0.89593 | 62.2
|  | 7.9281 | 7.2417 | 59.8 | 7.9248 | 14.7217 | 59.6 | 7.9247 | 22.4486 | 59.4 | 7.9247 | 29.7416 | 59.2 | 7.9333 | 36.1188 | 59 | 7.9283 | 44.5613 | 58.8 | 7.9284 | 52.2776 | 58.6 | 7.9293 | 59.8313 | 58.4 | 7.927 | 67.2875 | 58.2 | 7.9317 | 74.7774 | 58 | 7.9298 | 82.2125 | 57.8 | 7.9302 | 76.2656 | 60.2 | 7.9316 | 69.4022 | 60.4 | 7.9269 | 60.8737 | 60.6 | 7.9255 | 53.3909 | 60.8 | 7.9253 | 45.9095 | 61 | 7.929 | 38.3664 | 61.2 | 7.9362 | 30.9508 | 61.4 | 7.9251 | 23.4343 | 61.6 | 7.931 | 15.7897 | 61.8 | 7.9343 | 8.6452 | 62 | 7.9308 | 0.89527 | 62.2
|  | 7.9364 | 7.2417 | 59.8 | 7.9331 | 14.7232 | 59.6 | 7.9331 | 22.4474 | 59.4 | 7.933 | 29.7425 | 59.2 | 7.9417 | 36.1374 | 59 | 7.9366 | 44.5644 | 58.8 | 7.9367 | 52.2772 | 58.6 | 7.9376 | 59.8313 | 58.4 | 7.9353 | 67.2874 | 58.2 | 7.9401 | 74.7764 | 58 | 7.9381 | 82.2129 | 57.8 | 7.9385 | 76.2635 | 60.2 | 7.9399 | 69.3921 | 60.4 | 7.9352 | 60.8715 | 60.6 | 7.9338 | 53.3932 | 60.8 | 7.9336 | 45.9089 | 61 | 7.9373 | 38.3652 | 61.2 | 7.9446 | 30.9503 | 61.4 | 7.9335 | 23.4339 | 61.6 | 7.9394 | 15.7891 | 61.8 | 7.9426 | 8.6471 | 62 | 7.9392 | 0.89453 | 62.2
|  | 7.9448 | 7.2417 | 59.8 | 7.9414 | 14.7247 | 59.6 | 7.9414 | 22.4462 | 59.4 | 7.9414 | 29.7434 | 59.2 | 7.95 | 36.156 | 59 | 7.9449 | 44.5676 | 58.8 | 7.9451 | 52.2767 | 58.6 | 7.9459 | 59.8313 | 58.4 | 7.9437 | 67.2873 | 58.2 | 7.9484 | 74.7753 | 58 | 7.9464 | 82.2134 | 57.8 | 7.9468 | 76.2606 | 60.2 | 7.9483 | 69.3819 | 60.4 | 7.9435 | 60.8693 | 60.6 | 7.9422 | 53.3954 | 60.8 | 7.942 | 45.9085 | 61 | 7.9456 | 38.3641 | 61.2 | 7.9529 | 30.9498 | 61.4 | 7.9418 | 23.4336 | 61.6 | 7.9477 | 15.7885 | 61.8 | 7.9509 | 8.6487 | 62 | 7.9475 | 0.89379 | 62.2
|  | 7.9531 | 7.2416 | 59.8 | 7.9498 | 14.7262 | 59.6 | 7.9497 | 22.445 | 59.4 | 7.9497 | 29.7443 | 59.2 | 7.9583 | 36.1744 | 59 | 7.9532 | 44.5707 | 58.8 | 7.9534 | 52.2757 | 58.6 | 7.9543 | 59.8313 | 58.4 | 7.952 | 67.2873 | 58.2 | 7.9568 | 74.7745 | 58 | 7.9548 | 82.2139 | 57.8 | 7.9551 | 76.2577 | 60.2 | 7.9566 | 69.3717 | 60.4 | 7.9519 | 60.867 | 60.6 | 7.9505 | 53.3972 | 60.8 | 7.9503 | 45.9081 | 61 | 7.954 | 38.3642 | 61.2 | 7.9613 | 30.9492 | 61.4 | 7.9501 | 23.4332 | 61.6 | 7.956 | 15.7875 | 61.8 | 7.9593 | 8.6503 | 62 | 7.9559 | 0.89304 | 62.2
|  | 7.9614 | 7.2416 | 59.8 | 7.9581 | 14.7274 | 59.6 | 7.958 | 22.4438 | 59.4 | 7.958 | 29.7452 | 59.2 | 7.9667 | 36.1929 | 59 | 7.9616 | 44.5739 | 58.8 | 7.9617 | 52.2746 | 58.6 | 7.9626 | 59.8313 | 58.4 | 7.9603 | 67.2874 | 58.2 | 7.9651 | 74.7736 | 58 | 7.9631 | 82.2144 | 57.8 | 7.9635 | 76.2549 | 60.2 | 7.9649 | 69.3616 | 60.4 | 7.9602 | 60.8647 | 60.6 | 7.9588 | 53.399 | 60.8 | 7.9586 | 45.9076 | 61 | 7.9623 | 38.3643 | 61.2 | 7.9696 | 30.9486 | 61.4 | 7.9584 | 23.4329 | 61.6 | 7.9644 | 15.7865 | 61.8 | 7.9676 | 8.6533 | 62 | 7.9642 | 0.8923 | 62.2
|  | 7.9697 | 7.2415 | 59.8 | 7.9664 | 14.7285 | 59.6 | 7.9664 | 22.4427 | 59.4 | 7.9664 | 29.7461 | 59.2 | 7.975 | 36.2116 | 59 | 7.9699 | 44.577 | 58.8 | 7.97 | 52.2737 | 58.6 | 7.9709 | 59.8313 | 58.4 | 7.9687 | 67.2874 | 58.2 | 7.9734 | 74.7727 | 58 | 7.9714 | 82.2148 | 57.8 | 7.9718 | 76.252 | 60.2 | 7.9732 | 69.3516 | 60.4 | 7.9685 | 60.8621 | 60.6 | 7.9672 | 53.3999 | 60.8 | 7.967 | 45.9071 | 61 | 7.9707 | 38.3645 | 61.2 | 7.9779 | 30.9482 | 61.4 | 7.9668 | 23.4325 | 61.6 | 7.9727 | 15.7864 | 61.8 | 7.976 | 8.6562 | 62 | 7.9725 | 0.89156 | 62.2
|  | 7.9781 | 7.2414 | 59.8 | 7.9748 | 14.7298 | 59.6 | 7.9747 | 22.4413 | 59.4 | 7.9747 | 29.7469 | 59.2 | 7.9833 | 36.2303 | 59 | 7.9782 | 44.5801 | 58.8 | 7.9784 | 52.2727 | 58.6 | 7.9792 | 59.8313 | 58.4 | 7.977 | 67.2875 | 58.2 | 7.9818 | 74.7718 | 58 | 7.9798 | 82.2151 | 57.8 | 7.9801 | 76.2482 | 60.2 | 7.9816 | 69.3414 | 60.4 | 7.9768 | 60.8596 | 60.6 | 7.9755 | 53.4008 | 60.8 | 7.9753 | 45.9071 | 61 | 7.979 | 38.3647 | 61.2 | 7.9863 | 30.9477 | 61.4 | 7.9751 | 23.4321 | 61.6 | 7.981 | 15.7863 | 61.8 | 7.9843 | 8.6593 | 62 | 7.9809 | 0.89081 | 62.2
|  | 7.9864 | 7.2414 | 59.8 | 7.9831 | 14.7312 | 59.6 | 7.983 | 22.4399 | 59.4 | 7.983 | 29.7478 | 59.2 | 7.9917 | 36.2473 | 59 | 7.9866 | 44.5833 | 58.8 | 7.9867 | 52.2719 | 58.6 | 7.9876 | 59.8313 | 58.4 | 7.9854 | 67.2875 | 58.2 | 7.9901 | 74.7709 | 58 | 7.9881 | 82.2154 | 57.8 | 7.9885 | 76.2445 | 60.2 | 7.9899 | 69.3312 | 60.4 | 7.9852 | 60.8574 | 60.6 | 7.9838 | 53.4012 | 60.8 | 7.9836 | 45.9071 | 61 | 7.9873 | 38.3649 | 61.2 | 7.9946 | 30.9473 | 61.4 | 7.9834 | 23.4318 | 61.6 | 7.9893 | 15.786 | 61.8 | 7.9926 | 8.6623 | 62 | 7.9892 | 0.88992 | 62.2
|  | 7.9947 | 7.2413 | 59.8 | 7.9914 | 14.732 | 59.6 | 7.9914 | 22.4384 | 59.4 | 7.9914 | 29.7487 | 59.2 | 8 | 36.2642 | 59 | 7.9949 | 44.5864 | 58.8 | 7.995 | 52.2711 | 58.6 | 7.9959 | 59.8313 | 58.4 | 7.9937 | 67.2876 | 58.2 | 7.9984 | 74.77 | 58 | 7.9964 | 82.2157 | 57.8 | 7.9968 | 76.2408 | 60.2 | 7.9982 | 69.3207 | 60.4 | 7.9935 | 60.8551 | 60.6 | 7.9922 | 53.4017 | 60.8 | 7.992 | 45.9071 | 61 | 7.9957 | 38.3651 | 61.2 | 8.003 | 30.9469 | 61.4 | 7.9917 | 23.4314 | 61.6 | 7.9977 | 15.7857 | 61.8 | 8.001 | 8.6654 | 62 | 7.9976 | 0.88902 | 62.2
|  | 8.003 | 7.2412 | 59.8 | 7.9997 | 14.7328 | 59.6 | 7.9997 | 22.437 | 59.4 | 7.9997 | 29.7496 | 59.2 | 8.0083 | 36.2759 | 59 | 8.0032 | 44.5895 | 58.8 | 8.0033 | 52.2702 | 58.6 | 8.0042 | 59.8313 | 58.4 | 8.002 | 67.288 | 58.2 | 8.0067 | 74.7691 | 58 | 8.0048 | 82.216 | 57.8 | 8.0051 | 76.237 | 60.2 | 8.0066 | 69.3102 | 60.4 | 8.0018 | 60.8529 | 60.6 | 8.0005 | 53.4024 | 60.8 | 8.0003 | 45.907 | 61 | 8.004 | 38.3653 | 61.2 | 8.0113 | 30.9464 | 61.4 | 8.0001 | 23.431 | 61.6 | 8.006 | 15.7848 | 61.8 | 8.0093 | 8.6684 | 62 | 8.0059 | 0.8882 | 62.2
|  | 8.0114 | 7.2411 | 59.8 | 8.0081 | 14.7335 | 59.6 | 8.008 | 22.4356 | 59.4 | 8.008 | 29.7504 | 59.2 | 8.0167 | 36.2876 | 59 | 8.0116 | 44.5927 | 58.8 | 8.0117 | 52.2692 | 58.6 | 8.0125 | 59.8313 | 58.4 | 8.0103 | 67.2884 | 58.2 | 8.0151 | 74.7682 | 58 | 8.0131 | 82.2163 | 57.8 | 8.0134 | 76.2333 | 60.2 | 8.0149 | 69.2999 | 60.4 | 8.0101 | 60.8506 | 60.6 | 8.0089 | 53.4031 | 60.8 | 8.0086 | 45.9068 | 61 | 8.0123 | 38.3655 | 61.2 | 8.0196 | 30.946 | 61.4 | 8.0084 | 23.4305 | 61.6 | 8.0143 | 15.7838 | 61.8 | 8.0176 | 8.6707 | 62 | 8.0142 | 0.88737 | 62.2
|  | 8.0197 | 7.2411 | 59.8 | 8.0164 | 14.7343 | 59.6 | 8.0163 | 22.4341 | 59.4 | 8.0164 | 29.7513 | 59.2 | 8.025 | 36.2929 | 59 | 8.0199 | 44.5958 | 58.8 | 8.02 | 52.2681 | 58.6 | 8.0209 | 59.8313 | 58.4 | 8.0187 | 67.2896 | 58.2 | 8.0234 | 74.7672 | 58 | 8.0214 | 82.2166 | 57.8 | 8.0218 | 76.2296 | 60.2 | 8.0232 | 69.2895 | 60.4 | 8.0184 | 60.8487 | 60.6 | 8.0172 | 53.404 | 60.8 | 8.017 | 45.9066 | 61 | 8.0207 | 38.3658 | 61.2 | 8.028 | 30.9457 | 61.4 | 8.0167 | 23.4301 | 61.6 | 8.0227 | 15.7828 | 61.8 | 8.026 | 8.6729 | 62 | 8.0226 | 0.88662 | 62.2
|  | 8.028 | 7.241 | 59.8 | 8.0247 | 14.7344 | 59.6 | 8.0247 | 22.4327 | 59.4 | 8.0247 | 29.7522 | 59.2 | 8.0334 | 36.2982 | 59 | 8.0282 | 44.5989 | 58.8 | 8.0283 | 52.267 | 58.6 | 8.0292 | 59.8313 | 58.4 | 8.027 | 67.2907 | 58.2 | 8.0318 | 74.7662 | 58 | 8.0298 | 82.2169 | 57.8 | 8.0301 | 76.2259 | 60.2 | 8.0315 | 69.2789 | 60.4 | 8.0268 | 60.8468 | 60.6 | 8.0255 | 53.4049 | 60.8 | 8.0253 | 45.9063 | 61 | 8.029 | 38.366 | 61.2 | 8.0363 | 30.9454 | 61.4 | 8.0251 | 23.4297 | 61.6 | 8.031 | 15.7819 | 61.8 | 8.0343 | 8.6749 | 62 | 8.0309 | 0.88586 | 62.2
|  | 8.0364 | 7.2409 | 59.8 | 8.0331 | 14.7345 | 59.6 | 8.033 | 22.4313 | 59.4 | 8.033 | 29.753 | 59.2 | 8.0417 | 36.3009 | 59 | 8.0366 | 44.6019 | 58.8 | 8.0366 | 52.2659 | 58.6 | 8.0375 | 59.8313 | 58.4 | 8.0354 | 67.2918 | 58.2 | 8.0401 | 74.7647 | 58 | 8.0381 | 82.2173 | 57.8 | 8.0384 | 76.2222 | 60.2 | 8.0399 | 69.2684 | 60.4 | 8.0351 | 60.8447 | 60.6 | 8.0338 | 53.4055 | 60.8 | 8.0336 | 45.906 | 61 | 8.0373 | 38.3661 | 61.2 | 8.0446 | 30.9451 | 61.4 | 8.0334 | 23.4293 | 61.6 | 8.0393 | 15.7809 | 61.8 | 8.0427 | 8.6769 | 62 | 8.0392 | 0.88511 | 62.2
|  | 8.0447 | 7.2408 | 59.8 | 8.0414 | 14.7345 | 59.6 | 8.0413 | 22.4299 | 59.4 | 8.0413 | 29.7539 | 59.2 | 8.05 | 36.3037 | 59 | 8.0449 | 44.6048 | 58.8 | 8.045 | 52.2649 | 58.6 | 8.0459 | 59.8313 | 58.4 | 8.0437 | 67.2929 | 58.2 | 8.0484 | 74.7632 | 58 | 8.0464 | 82.2176 | 57.8 | 8.0468 | 76.2183 | 60.2 | 8.0482 | 69.2584 | 60.4 | 8.0434 | 60.8426 | 60.6 | 8.0422 | 53.4062 | 60.8 | 8.042 | 45.9057 | 61 | 8.0457 | 38.3663 | 61.2 | 8.053 | 30.9449 | 61.4 | 8.0417 | 23.4288 | 61.6 | 8.0477 | 15.78 | 61.8 | 8.051 | 8.6777 | 62 | 8.0476 | 0.88436 | 62.2
|  | 8.053 | 7.2407 | 59.8 | 8.0497 | 14.7346 | 59.6 | 8.0497 | 22.4285 | 59.4 | 8.0497 | 29.7548 | 59.2 | 8.0583 | 36.3064 | 59 | 8.0533 | 44.6078 | 58.8 | 8.0533 | 52.2637 | 58.6 | 8.0542 | 59.8313 | 58.4 | 8.052 | 67.2941 | 58.2 | 8.0568 | 74.7618 | 58 | 8.0547 | 82.2179 | 57.8 | 8.0551 | 76.2144 | 60.2 | 8.0565 | 69.2484 | 60.4 | 8.0518 | 60.8411 | 60.6 | 8.0505 | 53.4069 | 60.8 | 8.0503 | 45.9053 | 61 | 8.054 | 38.3663 | 61.2 | 8.0613 | 30.9443 | 61.4 | 8.05 | 23.4282 | 61.6 | 8.056 | 15.7791 | 61.8 | 8.0593 | 8.6785 | 62 | 8.0559 | 0.88372 | 62.2
|  | 8.0613 | 7.2407 | 59.8 | 8.0581 | 14.7343 | 59.6 | 8.058 | 22.4279 | 59.4 | 8.058 | 29.7556 | 59.2 | 8.0667 | 36.3092 | 59 | 8.0616 | 44.6107 | 58.8 | 8.0616 | 52.2625 | 58.6 | 8.0625 | 59.8313 | 58.4 | 8.0604 | 67.2952 | 58.2 | 8.0651 | 74.7603 | 58 | 8.0631 | 82.2182 | 57.8 | 8.0634 | 76.2113 | 60.2 | 8.0648 | 69.2383 | 60.4 | 8.0601 | 60.8396 | 60.6 | 8.0589 | 53.4075 | 60.8 | 8.0587 | 45.9047 | 61 | 8.0623 | 38.3663 | 61.2 | 8.0696 | 30.9437 | 61.4 | 8.0583 | 23.4276 | 61.6 | 8.0643 | 15.7781 | 61.8 | 8.0677 | 8.6792 | 62 | 8.0643 | 0.88307 | 62.2
|  | 8.0697 | 7.2406 | 59.8 | 8.0664 | 14.734 | 59.6 | 8.0663 | 22.4273 | 59.4 | 8.0663 | 29.7564 | 59.2 | 8.075 | 36.312 | 59 | 8.0699 | 44.6136 | 58.8 | 8.0699 | 52.2613 | 58.6 | 8.0709 | 59.8313 | 58.4 | 8.0687 | 67.2965 | 58.2 | 8.0734 | 74.7593 | 58 | 8.0714 | 82.2184 | 57.8 | 8.0717 | 76.2082 | 60.2 | 8.0732 | 69.2283 | 60.4 | 8.0684 | 60.838 | 60.6 | 8.0672 | 53.4085 | 60.8 | 8.067 | 45.9041 | 61 | 8.0707 | 38.3667 | 61.2 | 8.078 | 30.9431 | 61.4 | 8.0667 | 23.4271 | 61.6 | 8.0727 | 15.7788 | 61.8 | 8.076 | 8.68 | 62 | 8.0726 | 0.88243 | 62.2
|  | 8.078 | 7.2406 | 59.8 | 8.0747 | 14.7348 | 59.6 | 8.0746 | 22.4286 | 59.4 | 8.0747 | 29.7573 | 59.2 | 8.0834 | 36.3147 | 59 | 8.0782 | 44.6166 | 58.8 | 8.0782 | 52.2601 | 58.6 | 8.0792 | 59.8313 | 58.4 | 8.077 | 67.2977 | 58.2 | 8.0818 | 74.7583 | 58 | 8.0797 | 82.2187 | 57.8 | 8.0801 | 76.2052 | 60.2 | 8.0815 | 69.2182 | 60.4 | 8.0767 | 60.8364 | 60.6 | 8.0755 | 53.4094 | 60.8 | 8.0753 | 45.9039 | 61 | 8.079 | 38.3671 | 61.2 | 8.0863 | 30.9426 | 61.4 | 8.075 | 23.4265 | 61.6 | 8.081 | 15.7795 | 61.8 | 8.0844 | 8.6808 | 62 | 8.0809 | 0.88179 | 62.2
|  | 8.0863 | 7.2405 | 59.8 | 8.083 | 14.7356 | 59.6 | 8.083 | 22.4299 | 59.4 | 8.083 | 29.7581 | 59.2 | 8.0917 | 36.3161 | 59 | 8.0866 | 44.6195 | 58.8 | 8.0866 | 52.259 | 58.6 | 8.0875 | 59.8313 | 58.4 | 8.0854 | 67.2989 | 58.2 | 8.0901 | 74.7571 | 58 | 8.0881 | 82.219 | 57.8 | 8.0884 | 76.2022 | 60.2 | 8.0898 | 69.2081 | 60.4 | 8.0851 | 60.8353 | 60.6 | 8.0838 | 53.4108 | 60.8 | 8.0836 | 45.9037 | 61 | 8.0873 | 38.3675 | 61.2 | 8.0947 | 30.9421 | 61.4 | 8.0833 | 23.4259 | 61.6 | 8.0893 | 15.7806 | 61.8 | 8.0927 | 8.6817 | 62 | 8.0893 | 0.88115 | 62.2
|  | 8.0947 | 7.2405 | 59.8 | 8.0914 | 14.7368 | 59.6 | 8.0913 | 22.4313 | 59.4 | 8.0913 | 29.7589 | 59.2 | 8.1 | 36.3174 | 59 | 8.0949 | 44.6224 | 58.8 | 8.0949 | 52.258 | 58.6 | 8.0959 | 59.8313 | 58.4 | 8.0937 | 67.3001 | 58.2 | 8.0984 | 74.7558 | 58 | 8.0964 | 82.2192 | 57.8 | 8.0967 | 76.1998 | 60.2 | 8.0982 | 69.1981 | 60.4 | 8.0934 | 60.8343 | 60.6 | 8.0922 | 53.4121 | 60.8 | 8.092 | 45.9034 | 61 | 8.0957 | 38.3679 | 61.2 | 8.103 | 30.9416 | 61.4 | 8.0917 | 23.4254 | 61.6 | 8.0977 | 15.7817 | 61.8 | 8.1011 | 8.6823 | 62 | 8.0977 | 0.88051 | 62.2
|  | 8.103 | 7.2404 | 59.8 | 8.0997 | 14.738 | 59.6 | 8.0996 | 22.4327 | 59.4 | 8.0997 | 29.7597 | 59.2 | 8.1084 | 36.321 | 59 | 8.1032 | 44.6253 | 58.8 | 8.1032 | 52.2574 | 58.6 | 8.1042 | 59.8313 | 58.4 | 8.1021 | 67.3013 | 58.2 | 8.1068 | 74.7546 | 58 | 8.1047 | 82.2195 | 57.8 | 8.105 | 76.1974 | 60.2 | 8.1065 | 69.1881 | 60.4 | 8.1017 | 60.8332 | 60.6 | 8.1005 | 53.4134 | 60.8 | 8.1003 | 45.9031 | 61 | 8.104 | 38.3682 | 61.2 | 8.1113 | 30.9412 | 61.4 | 8.1 | 23.4248 | 61.6 | 8.106 | 15.7832 | 61.8 | 8.1094 | 8.683 | 62 | 8.106 | 0.87987 | 62.2
|  | 8.1113 | 7.2404 | 59.8 | 8.108 | 14.7387 | 59.6 | 8.108 | 22.4338 | 59.4 | 8.108 | 29.7605 | 59.2 | 8.1167 | 36.3245 | 59 | 8.1116 | 44.6282 | 58.8 | 8.1115 | 52.2567 | 58.6 | 8.1125 | 59.8313 | 58.4 | 8.1104 | 67.3024 | 58.2 | 8.1151 | 74.7533 | 58 | 8.1131 | 82.2198 | 57.8 | 8.1134 | 76.1949 | 60.2 | 8.1148 | 69.178 | 60.4 | 8.11 | 60.8321 | 60.6 | 8.1089 | 53.4146 | 60.8 | 8.1087 | 45.9026 | 61 | 8.1123 | 38.3686 | 61.2 | 8.1197 | 30.9407 | 61.4 | 8.1083 | 23.4243 | 61.6 | 8.1143 | 15.7846 | 61.8 | 8.1177 | 8.6836 | 62 | 8.1143 | 0.87923 | 62.2
|  | 8.1196 | 7.2404 | 59.8 | 8.1164 | 14.7394 | 59.6 | 8.1163 | 22.4349 | 59.4 | 8.1163 | 29.7613 | 59.2 | 8.125 | 36.3305 | 59 | 8.1199 | 44.6311 | 58.8 | 8.1199 | 52.2561 | 58.6 | 8.1208 | 59.8313 | 58.4 | 8.1187 | 67.303 | 58.2 | 8.1234 | 74.7521 | 58 | 8.1214 | 82.2202 | 57.8 | 8.1217 | 76.1923 | 60.2 | 8.1232 | 69.1679 | 60.4 | 8.1183 | 60.8315 | 60.6 | 8.1172 | 53.4157 | 60.8 | 8.117 | 45.9022 | 61 | 8.1207 | 38.3689 | 61.2 | 8.128 | 30.9402 | 61.4 | 8.1166 | 23.4237 | 61.6 | 8.1227 | 15.7857 | 61.8 | 8.1261 | 8.6841 | 62 | 8.1226 | 0.8785 | 62.2
|  | 8.128 | 7.2403 | 59.8 | 8.1247 | 14.7399 | 59.6 | 8.1246 | 22.4362 | 59.4 | 8.1246 | 29.7621 | 59.2 | 8.1334 | 36.3365 | 59 | 8.1282 | 44.6339 | 58.8 | 8.1282 | 52.2555 | 58.6 | 8.1292 | 59.8313 | 58.4 | 8.127 | 67.3036 | 58.2 | 8.1318 | 74.7508 | 58 | 8.1297 | 82.2205 | 57.8 | 8.13 | 76.1897 | 60.2 | 8.1315 | 69.158 | 60.4 | 8.1267 | 60.8309 | 60.6 | 8.1255 | 53.4167 | 60.8 | 8.1253 | 45.9018 | 61 | 8.129 | 38.3693 | 61.2 | 8.1364 | 30.9396 | 61.4 | 8.125 | 23.4231 | 61.6 | 8.131 | 15.7868 | 61.8 | 8.1344 | 8.6849 | 62 | 8.131 | 0.87778 | 62.2
|  | 8.1363 | 7.2403 | 59.8 | 8.133 | 14.7403 | 59.6 | 8.1329 | 22.4374 | 59.4 | 8.133 | 29.7629 | 59.2 | 8.1417 | 36.344 | 59 | 8.1366 | 44.6345 | 58.8 | 8.1365 | 52.2546 | 58.6 | 8.1375 | 59.8313 | 58.4 | 8.1354 | 67.3042 | 58.2 | 8.1401 | 74.7494 | 58 | 8.1381 | 82.2208 | 57.8 | 8.1384 | 76.1872 | 60.2 | 8.1398 | 69.1481 | 60.4 | 8.135 | 60.8302 | 60.6 | 8.1339 | 53.4177 | 60.8 | 8.1337 | 45.9014 | 61 | 8.1373 | 38.3696 | 61.2 | 8.1447 | 30.9389 | 61.4 | 8.1333 | 23.4224 | 61.6 | 8.1393 | 15.7867 | 61.8 | 8.1428 | 8.6856 | 62 | 8.1393 | 0.87708 | 62.2
|  | 8.1446 | 7.2403 | 59.8 | 8.1413 | 14.7407 | 59.6 | 8.1413 | 22.4385 | 59.4 | 8.1413 | 29.763 | 59.2 | 8.1501 | 36.3515 | 59 | 8.1449 | 44.635 | 58.8 | 8.1448 | 52.2538 | 58.6 | 8.1458 | 59.8313 | 58.4 | 8.1437 | 67.3048 | 58.2 | 8.1484 | 74.748 | 58 | 8.1464 | 82.2212 | 57.8 | 8.1467 | 76.1844 | 60.2 | 8.1481 | 69.1384 | 60.4 | 8.1433 | 60.8296 | 60.6 | 8.1422 | 53.4187 | 60.8 | 8.142 | 45.9009 | 61 | 8.1457 | 38.3699 | 61.2 | 8.153 | 30.9382 | 61.4 | 8.1416 | 23.4218 | 61.6 | 8.1477 | 15.7866 | 61.8 | 8.1511 | 8.6863 | 62 | 8.1476 | 0.87638 | 62.2
|  | 8.1529 | 7.2403 | 59.8 | 8.1497 | 14.7411 | 59.6 | 8.1496 | 22.4395 | 59.4 | 8.1496 | 29.7632 | 59.2 | 8.1584 | 36.359 | 59 | 8.1532 | 44.6355 | 58.8 | 8.1532 | 52.2529 | 58.6 | 8.1541 | 59.8313 | 58.4 | 8.1521 | 67.3058 | 58.2 | 8.1568 | 74.7468 | 58 | 8.1547 | 82.2215 | 57.8 | 8.155 | 76.1817 | 60.2 | 8.1565 | 69.1288 | 60.4 | 8.1516 | 60.8291 | 60.6 | 8.1505 | 53.4197 | 60.8 | 8.1503 | 45.9005 | 61 | 8.154 | 38.3702 | 61.2 | 8.1614 | 30.9375 | 61.4 | 8.15 | 23.4211 | 61.6 | 8.156 | 15.7866 | 61.8 | 8.1594 | 8.687 | 62 | 8.156 | 0.87576 | 62.2
|  | 8.1613 | 7.2403 | 59.8 | 8.158 | 14.7418 | 59.6 | 8.1579 | 22.4401 | 59.4 | 8.158 | 29.7634 | 59.2 | 8.1667 | 36.3666 | 59 | 8.1616 | 44.636 | 58.8 | 8.1615 | 52.252 | 58.6 | 8.1625 | 59.8313 | 58.4 | 8.1604 | 67.3067 | 58.2 | 8.1651 | 74.7457 | 58 | 8.163 | 82.2219 | 57.8 | 8.1633 | 76.1786 | 60.2 | 8.1648 | 69.1282 | 60.4 | 8.16 | 60.8286 | 60.6 | 8.1589 | 53.4208 | 60.8 | 8.1587 | 45.9001 | 61 | 8.1624 | 38.3706 | 61.2 | 8.1697 | 30.9368 | 61.4 | 8.1583 | 23.4205 | 61.6 | 8.1643 | 15.7866 | 61.8 | 8.1678 | 8.6878 | 62 | 8.1644 | 0.87515 | 62.2
|  | 8.1696 | 7.2402 | 59.8 | 8.1663 | 14.7424 | 59.6 | 8.1663 | 22.4407 | 59.4 | 8.1663 | 29.7636 | 59.2 | 8.175 | 36.3741 | 59 | 8.1699 | 44.6365 | 58.8 | 8.1698 | 52.2512 | 58.6 | 8.1708 | 59.8313 | 58.4 | 8.1687 | 67.3074 | 58.2 | 8.1735 | 74.7446 | 58 | 8.1714 | 82.2222 | 57.8 | 8.1717 | 76.1754 | 60.2 | 8.1731 | 69.1277 | 60.4 | 8.1683 | 60.8281 | 60.6 | 8.1672 | 53.4203 | 60.8 | 8.167 | 45.8997 | 61 | 8.1707 | 38.372 | 61.2 | 8.178 | 30.9361 | 61.4 | 8.1666 | 23.4198 | 61.6 | 8.1727 | 15.7871 | 61.8 | 8.1761 | 8.6886 | 62 | 8.1727 | 0.87453 | 62.2
|  | 8.1779 | 7.2402 | 59.8 | 8.1747 | 14.7423 | 59.6 | 8.1746 | 22.4407 | 59.4 | 8.1746 | 29.7638 | 59.2 | 8.1834 | 36.3817 | 59 | 8.1783 | 44.637 | 58.8 | 8.1782 | 52.2503 | 58.6 | 8.1791 | 59.8313 | 58.4 | 8.1771 | 67.3081 | 58.2 | 8.1818 | 74.7435 | 58 | 8.1797 | 82.2226 | 57.8 | 8.18 | 76.1725 | 60.2 | 8.1815 | 69.1271 | 60.4 | 8.1766 | 60.8276 | 60.6 | 8.1755 | 53.4198 | 60.8 | 8.1754 | 45.8993 | 61 | 8.179 | 38.3733 | 61.2 | 8.1864 | 30.9354 | 61.4 | 8.1749 | 23.4191 | 61.6 | 8.181 | 15.7877 | 61.8 | 8.1844 | 8.6893 | 62 | 8.181 | 0.87392 | 62.2
|  | 8.1863 | 7.2402 | 59.8 | 8.183 | 14.7422 | 59.6 | 8.1829 | 22.4407 | 59.4 | 8.183 | 29.764 | 59.2 | 8.1917 | 36.3894 | 59 | 8.1866 | 44.6375 | 58.8 | 8.1865 | 52.2493 | 58.6 | 8.1875 | 59.8313 | 58.4 | 8.1854 | 67.3088 | 58.2 | 8.1901 | 74.7424 | 58 | 8.188 | 82.2229 | 57.8 | 8.1883 | 76.1695 | 60.2 | 8.1898 | 69.1264 | 60.4 | 8.185 | 60.8273 | 60.6 | 8.1839 | 53.4192 | 60.8 | 8.1837 | 45.899 | 61 | 8.1873 | 38.3747 | 61.2 | 8.1947 | 30.9345 | 61.4 | 8.1833 | 23.4184 | 61.6 | 8.1893 | 15.7873 | 61.8 | 8.1928 | 8.69 | 62 | 8.1893 | 0.87331 | 62.2
|  | 8.1946 | 7.2403 | 59.8 | 8.1913 | 14.7421 | 59.6 | 8.1912 | 22.4407 | 59.4 | 8.1913 | 29.7642 | 59.2 | 8.2001 | 36.397 | 59 | 8.1949 | 44.6381 | 58.8 | 8.1948 | 52.2482 | 58.6 | 8.1958 | 59.8313 | 58.4 | 8.1938 | 67.3094 | 58.2 | 8.1985 | 74.7412 | 58 | 8.1964 | 82.2232 | 57.8 | 8.1966 | 76.1668 | 60.2 | 8.1981 | 69.1245 | 60.4 | 8.1933 | 60.827 | 60.6 | 8.1922 | 53.4185 | 60.8 | 8.192 | 45.8984 | 61 | 8.1957 | 38.376 | 61.2 | 8.2031 | 30.9337 | 61.4 | 8.1916 | 23.4176 | 61.6 | 8.1977 | 15.7868 | 61.8 | 8.2011 | 8.6907 | 62 | 8.1977 | 0.87269 | 62.2
|  | 8.2029 | 7.2403 | 59.8 | 8.1996 | 14.742 | 59.6 | 8.1996 | 22.4407 | 59.4 | 8.1996 | 29.7644 | 59.2 | 8.2084 | 36.4047 | 59 | 8.2032 | 44.6386 | 58.8 | 8.2031 | 52.2472 | 58.6 | 8.2041 | 59.8309 | 58.4 | 8.2021 | 67.31 | 58.2 | 8.2068 | 74.7401 | 58 | 8.2047 | 82.2236 | 57.8 | 8.205 | 76.1641 | 60.2 | 8.2064 | 69.1226 | 60.4 | 8.2016 | 60.8264 | 60.6 | 8.2005 | 53.4179 | 60.8 | 8.2003 | 45.8979 | 61 | 8.204 | 38.3773 | 61.2 | 8.2114 | 30.9327 | 61.4 | 8.1999 | 23.4168 | 61.6 | 8.206 | 15.7874 | 61.8 | 8.2095 | 8.6914 | 62 | 8.2061 | 0.87209 | 62.2
|  | 8.2112 | 7.2403 | 59.8 | 8.208 | 14.7425 | 59.6 | 8.2079 | 22.44 | 59.4 | 8.208 | 29.7644 | 59.2 | 8.2167 | 36.4123 | 59 | 8.2116 | 44.6391 | 58.8 | 8.2115 | 52.2461 | 58.6 | 8.2125 | 59.8306 | 58.4 | 8.2104 | 67.3105 | 58.2 | 8.2151 | 74.7389 | 58 | 8.213 | 82.2236 | 57.8 | 8.2133 | 76.1617 | 60.2 | 8.2148 | 69.1206 | 60.4 | 8.2099 | 60.8258 | 60.6 | 8.2089 | 53.4173 | 60.8 | 8.2087 | 45.8973 | 61 | 8.2123 | 38.3785 | 61.2 | 8.2197 | 30.9317 | 61.4 | 8.2083 | 23.416 | 61.6 | 8.2143 | 15.7879 | 61.8 | 8.2178 | 8.6921 | 62 | 8.2144 | 0.87148 | 62.2
|  | 8.2196 | 7.2403 | 59.8 | 8.2163 | 14.743 | 59.6 | 8.2162 | 22.4393 | 59.4 | 8.2163 | 29.7644 | 59.2 | 8.2251 | 36.4199 | 59 | 8.2199 | 44.6396 | 58.8 | 8.2198 | 52.2451 | 58.6 | 8.2208 | 59.8302 | 58.4 | 8.2188 | 67.311 | 58.2 | 8.2235 | 74.7379 | 58 | 8.2213 | 82.2236 | 57.8 | 8.2216 | 76.1593 | 60.2 | 8.2231 | 69.1186 | 60.4 | 8.2182 | 60.825 | 60.6 | 8.2172 | 53.4175 | 60.8 | 8.217 | 45.8967 | 61 | 8.2207 | 38.3805 | 61.2 | 8.2281 | 30.9306 | 61.4 | 8.2166 | 23.4152 | 61.6 | 8.2227 | 15.7868 | 61.8 | 8.2261 | 8.6929 | 62 | 8.2227 | 0.87088 | 62.2
|  | 8.2279 | 7.2403 | 59.8 | 8.2246 | 14.7431 | 59.6 | 8.2246 | 22.4386 | 59.4 | 8.2246 | 29.7644 | 59.2 | 8.2334 | 36.4275 | 59 | 8.2282 | 44.6401 | 58.8 | 8.2281 | 52.2441 | 58.6 | 8.2291 | 59.8298 | 58.4 | 8.2271 | 67.3115 | 58.2 | 8.2318 | 74.737 | 58 | 8.2297 | 82.2236 | 57.8 | 8.23 | 76.1569 | 60.2 | 8.2314 | 69.1165 | 60.4 | 8.2266 | 60.8242 | 60.6 | 8.2255 | 53.4178 | 60.8 | 8.2253 | 45.8953 | 61 | 8.229 | 38.3824 | 61.2 | 8.2364 | 30.9294 | 61.4 | 8.2249 | 23.4144 | 61.6 | 8.231 | 15.7857 | 61.8 | 8.2345 | 8.6936 | 62 | 8.2311 | 0.87027 | 62.2
|  | 8.2362 | 7.2404 | 59.8 | 8.233 | 14.7433 | 59.6 | 8.2329 | 22.4379 | 59.4 | 8.233 | 29.7644 | 59.2 | 8.2417 | 36.4356 | 59 | 8.2366 | 44.6406 | 58.8 | 8.2364 | 52.2436 | 58.6 | 8.2374 | 59.8294 | 58.4 | 8.2354 | 67.312 | 58.2 | 8.2401 | 74.7368 | 58 | 8.238 | 82.2236 | 57.8 | 8.2383 | 76.1544 | 60.2 | 8.2398 | 69.1144 | 60.4 | 8.2349 | 60.8234 | 60.6 | 8.2339 | 53.4181 | 60.8 | 8.2337 | 45.8939 | 61 | 8.2374 | 38.3846 | 61.2 | 8.2448 | 30.9283 | 61.4 | 8.2332 | 23.4136 | 61.6 | 8.2393 | 15.7831 | 61.8 | 8.2429 | 8.6943 | 62 | 8.2394 | 0.86967 | 62.2
|  | 8.2446 | 7.2404 | 59.8 | 8.2413 | 14.743 | 59.6 | 8.2412 | 22.4371 | 59.4 | 8.2413 | 29.7644 | 59.2 | 8.2501 | 36.4437 | 59 | 8.2449 | 44.6411 | 58.8 | 8.2448 | 52.2432 | 58.6 | 8.2458 | 59.829 | 58.4 | 8.2438 | 67.3124 | 58.2 | 8.2485 | 74.7367 | 58 | 8.2463 | 82.2234 | 57.8 | 8.2466 | 76.1516 | 60.2 | 8.2481 | 69.1107 | 60.4 | 8.2432 | 60.8227 | 60.6 | 8.2422 | 53.4183 | 60.8 | 8.242 | 45.8922 | 61 | 8.2457 | 38.3867 | 61.2 | 8.2531 | 30.9272 | 61.4 | 8.2415 | 23.4128 | 61.6 | 8.2477 | 15.7806 | 61.8 | 8.2512 | 8.6946 | 62 | 8.2477 | 0.86907 | 62.2
|  | 8.2529 | 7.2404 | 59.8 | 8.2496 | 14.7427 | 59.6 | 8.2495 | 22.4363 | 59.4 | 8.2496 | 29.7644 | 59.2 | 8.2584 | 36.4524 | 59 | 8.2532 | 44.6408 | 58.8 | 8.2531 | 52.2434 | 58.6 | 8.2541 | 59.8289 | 58.4 | 8.2521 | 67.313 | 58.2 | 8.2568 | 74.7365 | 58 | 8.2547 | 82.2232 | 57.8 | 8.2549 | 76.1488 | 60.2 | 8.2564 | 69.107 | 60.4 | 8.2515 | 60.8217 | 60.6 | 8.2505 | 53.4186 | 60.8 | 8.2504 | 45.8905 | 61 | 8.254 | 38.3891 | 61.2 | 8.2614 | 30.9261 | 61.4 | 8.2499 | 23.412 | 61.6 | 8.256 | 15.7761 | 61.8 | 8.2595 | 8.6948 | 62 | 8.256 | 0.86846 | 62.2
|  | 8.2612 | 7.2404 | 59.8 | 8.2579 | 14.7425 | 59.6 | 8.2579 | 22.4356 | 59.4 | 8.2579 | 29.7644 | 59.2 | 8.2668 | 36.461 | 59 | 8.2616 | 44.6404 | 58.8 | 8.2614 | 52.2436 | 58.6 | 8.2624 | 59.8288 | 58.4 | 8.2605 | 67.3136 | 58.2 | 8.2651 | 74.7364 | 58 | 8.263 | 82.223 | 57.8 | 8.2633 | 76.146 | 60.2 | 8.2647 | 69.1018 | 60.4 | 8.2599 | 60.8207 | 60.6 | 8.2589 | 53.4188 | 60.8 | 8.2587 | 45.8888 | 61 | 8.2624 | 38.3914 | 61.2 | 8.2697 | 30.9249 | 61.4 | 8.2582 | 23.4112 | 61.6 | 8.2643 | 15.7717 | 61.8 | 8.2679 | 8.6946 | 62 | 8.2644 | 0.86786 | 62.2
|  | 8.2695 | 7.2404 | 59.8 | 8.2663 | 14.7423 | 59.6 | 8.2662 | 22.4348 | 59.4 | 8.2663 | 29.7644 | 59.2 | 8.2751 | 36.4697 | 59 | 8.2699 | 44.64 | 58.8 | 8.2697 | 52.2444 | 58.6 | 8.2708 | 59.8287 | 58.4 | 8.2688 | 67.3141 | 58.2 | 8.2735 | 74.7363 | 58 | 8.2713 | 82.2228 | 57.8 | 8.2716 | 76.1432 | 60.2 | 8.2731 | 69.0966 | 60.4 | 8.2682 | 60.8195 | 60.6 | 8.2672 | 53.419 | 60.8 | 8.267 | 45.8871 | 61 | 8.2707 | 38.3938 | 61.2 | 8.2781 | 30.9237 | 61.4 | 8.2665 | 23.4104 | 61.6 | 8.2727 | 15.7671 | 61.8 | 8.2762 | 8.6944 | 62 | 8.2728 | 0.86739 | 62.2
|  | 8.2779 | 7.2404 | 59.8 | 8.2746 | 14.7425 | 59.6 | 8.2745 | 22.4343 | 59.4 | 8.2746 | 29.7644 | 59.2 | 8.2834 | 36.4785 | 59 | 8.2782 | 44.6397 | 58.8 | 8.278 | 52.2452 | 58.6 | 8.2791 | 59.8286 | 58.4 | 8.2771 | 67.3147 | 58.2 | 8.2818 | 74.7361 | 58 | 8.2797 | 82.2226 | 57.8 | 8.2799 | 76.1404 | 60.2 | 8.2814 | 69.0912 | 60.4 | 8.2765 | 60.8183 | 60.6 | 8.2755 | 53.4192 | 60.8 | 8.2754 | 45.8855 | 61 | 8.279 | 38.3961 | 61.2 | 8.2864 | 30.9224 | 61.4 | 8.2749 | 23.4097 | 61.6 | 8.281 | 15.7624 | 61.8 | 8.2845 | 8.6935 | 62 | 8.2811 | 0.86691 | 62.2
|  | 8.2862 | 7.2405 | 59.8 | 8.2829 | 14.7427 | 59.6 | 8.2829 | 22.4339 | 59.4 | 8.2829 | 29.7644 | 59.2 | 8.2918 | 36.4875 | 59 | 8.2866 | 44.6393 | 58.8 | 8.2864 | 52.2464 | 58.6 | 8.2874 | 59.8285 | 58.4 | 8.2855 | 67.3151 | 58.2 | 8.2902 | 74.7361 | 58 | 8.288 | 82.2225 | 57.8 | 8.2883 | 76.1376 | 60.2 | 8.2897 | 69.0859 | 60.4 | 8.2848 | 60.8171 | 60.6 | 8.2839 | 53.4194 | 60.8 | 8.2837 | 45.8839 | 61 | 8.2874 | 38.3985 | 61.2 | 8.2948 | 30.9212 | 61.4 | 8.2832 | 23.4089 | 61.6 | 8.2893 | 15.7576 | 61.8 | 8.2929 | 8.6927 | 62 | 8.2894 | 0.86645 | 62.2
|  | 8.2945 | 7.2405 | 59.8 | 8.2913 | 14.7427 | 59.6 | 8.2912 | 22.4333 | 59.4 | 8.2913 | 29.7644 | 59.2 | 8.3001 | 36.4965 | 59 | 8.2949 | 44.6389 | 58.8 | 8.2947 | 52.2477 | 58.6 | 8.2957 | 59.8284 | 58.4 | 8.2938 | 67.3154 | 58.2 | 8.2985 | 74.736 | 58 | 8.2963 | 82.2223 | 57.8 | 8.2966 | 76.1347 | 60.2 | 8.298 | 69.0805 | 60.4 | 8.2932 | 60.8159 | 60.6 | 8.2922 | 53.4197 | 60.8 | 8.2921 | 45.8823 | 61 | 8.2957 | 38.4008 | 61.2 | 8.3031 | 30.9199 | 61.4 | 8.2915 | 23.4079 | 61.6 | 8.2977 | 15.7528 | 61.8 | 8.3012 | 8.6914 | 62 | 8.2977 | 0.86599 | 62.2
[5 empty] | 8.2996 | 14.7427 | 59.6 | 8.2995 | 22.4328 | 59.4 | 8.2996 | 29.7644 | 59.2 | 8.3084 | 36.5054 | 59 | 8.3033 | 44.6385 | 58.8 | 8.303 | 52.2492 | 58.6 | 8.3041 | 59.8282 | 58.4 | 8.3022 | 67.3159 | 58.2 | 8.3068 | 74.7361 | 58 | 8.3047 | 82.2221 | 57.8 | 8.3049 | 76.1317 | 60.2 | 8.3064 | 69.0752 | 60.4 | 8.3015 | 60.8147 | 60.6 | 8.3005 | 53.4198 | 60.8 | 8.3004 | 45.8806 | 61 | 8.304 | 38.4028 | 61.2 | 8.3114 | 30.9186 | 61.4 | 8.2998 | 23.407 | 61.6 | 8.306 | 15.7481 | 61.8 | 8.3096 | 8.6902 | 62 | 8.3061 | 0.86552 | 62.2
[5 empty] | 8.3079 | 14.7424 | 59.6 | 8.3078 | 22.4324 | 59.4 | 8.3079 | 29.7644 | 59.2 | 8.3168 | 36.5142 | 59 | 8.3116 | 44.6382 | 58.8 | 8.3113 | 52.2506 | 58.6 | 8.3124 | 59.8281 | 58.4 | 8.3105 | 67.3164 | 58.2 | 8.3152 | 74.7363 | 58 | 8.313 | 82.222 | 57.8 | 8.3132 | 76.1286 | 60.2 | 8.3147 | 69.0699 | 60.4 | 8.3098 | 60.8135 | 60.6 | 8.3089 | 53.4199 | 60.8 | 8.3087 | 45.8789 | 61 | 8.3123 | 38.4049 | 61.2 | 8.3198 | 30.9172 | 61.4 | 8.3082 | 23.4063 | 61.6 | 8.3143 | 15.7435 | 61.8 | 8.3179 | 8.6892 | 62 | 8.3145 | 0.86505 | 62.2
[5 empty] | 8.3163 | 14.7421 | 59.6 | 8.3162 | 22.432 | 59.4 | 8.3163 | 29.7644 | 59.2 | 8.3251 | 36.5232 | 59 | 8.3199 | 44.6382 | 58.8 | 8.3197 | 52.2521 | 58.6 | 8.3207 | 59.8282 | 58.4 | 8.3188 | 67.317 | 58.2 | 8.3235 | 74.7364 | 58 | 8.3213 | 82.2218 | 57.8 | 8.3216 | 76.1255 | 60.2 | 8.323 | 69.0647 | 60.4 | 8.3181 | 60.8125 | 60.6 | 8.3172 | 53.4198 | 60.8 | 8.317 | 45.8772 | 61 | 8.3207 | 38.4069 | 61.2 | 8.3281 | 30.9158 | 61.4 | 8.3165 | 23.4055 | 61.6 | 8.3227 | 15.7388 | 61.8 | 8.3262 | 8.6881 | 62 | 8.3228 | 0.86449 | 62.2
[5 empty] | 8.3246 | 14.7427 | 59.6 | 8.3245 | 22.4316 | 59.4 | 8.3246 | 29.7644 | 59.2 | 8.3334 | 36.5322 | 59 | 8.3282 | 44.6382 | 58.8 | 8.328 | 52.2535 | 58.6 | 8.329 | 59.8282 | 58.4 | 8.3271 | 67.3175 | 58.2 | 8.3318 | 74.7365 | 58 | 8.3297 | 82.2216 | 57.8 | 8.3299 | 76.1232 | 60.2 | 8.3314 | 69.0594 | 60.4 | 8.3265 | 60.8115 | 60.6 | 8.3255 | 53.4197 | 60.8 | 8.3254 | 45.8756 | 61 | 8.329 | 38.4089 | 61.2 | 8.3365 | 30.9145 | 61.4 | 8.3248 | 23.4048 | 61.6 | 8.331 | 15.7342 | 61.8 | 8.3346 | 8.687 | 62 | 8.3311 | 0.86394 | 62.2
[5 empty] | 8.3329 | 14.7434 | 59.6 | 8.3328 | 22.4312 | 59.4 | 8.3329 | 29.7644 | 59.2 | 8.3418 | 36.5411 | 59 | 8.3366 | 44.6383 | 58.8 | 8.3363 | 52.255 | 58.6 | 8.3374 | 59.8282 | 58.4 | 8.3355 | 67.3181 | 58.2 | 8.3401 | 74.7366 | 58 | 8.338 | 82.2214 | 57.8 | 8.3382 | 76.1208 | 60.2 | 8.3397 | 69.0541 | 60.4 | 8.3348 | 60.8119 | 60.6 | 8.3339 | 53.4195 | 60.8 | 8.3337 | 45.8739 | 61 | 8.3374 | 38.4109 | 61.2 | 8.3448 | 30.913 | 61.4 | 8.3332 | 23.4041 | 61.6 | 8.3393 | 15.7307 | 61.8 | 8.3429 | 8.686 | 62 | 8.3395 | 0.86338 | 62.2
[5 empty] | 8.3412 | 14.7442 | 59.6 | 8.3412 | 22.4308 | 59.4 | 8.3413 | 29.7644 | 59.2 | 8.3501 | 36.5501 | 59 | 8.3449 | 44.6384 | 58.8 | 8.3446 | 52.2565 | 58.6 | 8.3457 | 59.8282 | 58.4 | 8.3438 | 67.3187 | 58.2 | 8.3485 | 74.7367 | 58 | 8.3463 | 82.2208 | 57.8 | 8.3465 | 76.1178 | 60.2 | 8.348 | 69.0485 | 60.4 | 8.3431 | 60.8124 | 60.6 | 8.3422 | 53.4192 | 60.8 | 8.3421 | 45.8724 | 61 | 8.3457 | 38.4129 | 61.2 | 8.3531 | 30.9115 | 61.4 | 8.3415 | 23.4034 | 61.6 | 8.3477 | 15.7272 | 61.8 | 8.3513 | 8.6853 | 62 | 8.3478 | 0.86283 | 62.2
[5 empty] | 8.3496 | 14.745 | 59.6 | 8.3495 | 22.4305 | 59.4 | 8.3496 | 29.7644 | 59.2 | 8.3584 | 36.5588 | 59 | 8.3532 | 44.6386 | 58.8 | 8.353 | 52.2576 | 58.6 | 8.354 | 59.8279 | 58.4 | 8.3522 | 67.3193 | 58.2 | 8.3568 | 74.7368 | 58 | 8.3546 | 82.2202 | 57.8 | 8.3549 | 76.1148 | 60.2 | 8.3564 | 69.0429 | 60.4 | 8.3514 | 60.8129 | 60.6 | 8.3506 | 53.4188 | 60.8 | 8.3504 | 45.8708 | 61 | 8.354 | 38.415 | 61.2 | 8.3615 | 30.9115 | 61.4 | 8.3498 | 23.4026 | 61.6 | 8.356 | 15.7246 | 61.8 | 8.3596 | 8.6847 | 62 | 8.3561 | 0.86227 | 62.2
[5 empty] | 8.3579 | 14.7455 | 59.6 | 8.3578 | 22.4301 | 59.4 | 8.3579 | 29.7644 | 59.2 | 8.3668 | 36.5676 | 59 | 8.3616 | 44.6388 | 58.8 | 8.3613 | 52.2587 | 58.6 | 8.3624 | 59.8275 | 58.4 | 8.3605 | 67.3198 | 58.2 | 8.3652 | 74.737 | 58 | 8.3629 | 82.2197 | 57.8 | 8.3632 | 76.1126 | 60.2 | 8.3647 | 69.0373 | 60.4 | 8.3598 | 60.8134 | 60.6 | 8.3589 | 53.4185 | 60.8 | 8.3587 | 45.8691 | 61 | 8.3624 | 38.417 | 61.2 | 8.3698 | 30.9116 | 61.4 | 8.3581 | 23.4018 | 61.6 | 8.3643 | 15.722 | 61.8 | 8.3679 | 8.6849 | 62 | 8.3645 | 0.86171 | 62.2
[5 empty] | 8.3662 | 14.7459 | 59.6 | 8.3661 | 22.4297 | 59.4 | 8.3663 | 29.7644 | 59.2 | 8.3751 | 36.5764 | 59 | 8.3699 | 44.639 | 58.8 | 8.3696 | 52.2597 | 58.6 | 8.3707 | 59.827 | 58.4 | 8.3688 | 67.3202 | 58.2 | 8.3735 | 74.7371 | 58 | 8.3713 | 82.2191 | 57.8 | 8.3715 | 76.1103 | 60.2 | 8.373 | 69.0318 | 60.4 | 8.3681 | 60.8146 | 60.6 | 8.3672 | 53.4186 | 60.8 | 8.3671 | 45.8675 | 61 | 8.3707 | 38.4179 | 61.2 | 8.3781 | 30.9118 | 61.4 | 8.3665 | 23.401 | 61.6 | 8.3727 | 15.7194 | 61.8 | 8.3763 | 8.6852 | 62 | 8.3728 | 0.86109 | 62.2
[5 empty] | 8.3746 | 14.7469 | 59.6 | 8.3745 | 22.4293 | 59.4 | 8.3746 | 29.7644 | 59.2 | 8.3835 | 36.5852 | 59 | 8.3782 | 44.6392 | 58.8 | 8.3779 | 52.2606 | 58.6 | 8.379 | 59.8265 | 58.4 | 8.3772 | 67.3206 | 58.2 | 8.3818 | 74.7373 | 58 | 8.3796 | 82.2185 | 57.8 | 8.3799 | 76.1076 | 60.2 | 8.3813 | 69.0262 | 60.4 | 8.3764 | 60.8157 | 60.6 | 8.3755 | 53.4187 | 60.8 | 8.3754 | 45.8656 | 61 | 8.379 | 38.4188 | 61.2 | 8.3865 | 30.912 | 61.4 | 8.3748 | 23.4 | 61.6 | 8.381 | 15.7168 | 61.8 | 8.3846 | 8.6857 | 62 | 8.3812 | 0.86046 | 62.2
[5 empty] | 8.3829 | 14.7479 | 59.6 | 8.3828 | 22.4288 | 59.4 | 8.3829 | 29.7644 | 59.2 | 8.3918 | 36.5936 | 59 | 8.3866 | 44.6394 | 58.8 | 8.3863 | 52.2615 | 58.6 | 8.3874 | 59.8262 | 58.4 | 8.3855 | 67.321 | 58.2 | 8.3902 | 74.7374 | 58 | 8.3879 | 82.2179 | 57.8 | 8.3882 | 76.1049 | 60.2 | 8.3897 | 69.0206 | 60.4 | 8.3847 | 60.8171 | 60.6 | 8.3839 | 53.419 | 60.8 | 8.3837 | 45.8636 | 61 | 8.3874 | 38.4196 | 61.2 | 8.3948 | 30.9119 | 61.4 | 8.3831 | 23.3991 | 61.6 | 8.3893 | 15.7129 | 61.8 | 8.3929 | 8.6862 | 62 | 8.3895 | 0.85983 | 62.2
[5 empty] | 8.3912 | 14.7487 | 59.6 | 8.3911 | 22.4284 | 59.4 | 8.3912 | 29.7644 | 59.2 | 8.4001 | 36.6021 | 59 | 8.3949 | 44.6397 | 58.8 | 8.3946 | 52.2625 | 58.6 | 8.3957 | 59.8259 | 58.4 | 8.3939 | 67.3214 | 58.2 | 8.3985 | 74.7376 | 58 | 8.3963 | 82.2175 | 57.8 | 8.3965 | 76.1033 | 60.2 | 8.398 | 69.0149 | 60.4 | 8.3931 | 60.8185 | 60.6 | 8.3922 | 53.4193 | 60.8 | 8.3921 | 45.861 | 61 | 8.3957 | 38.4205 | 61.2 | 8.4031 | 30.9118 | 61.4 | 8.3914 | 23.3981 | 61.6 | 8.3977 | 15.709 | 61.8 | 8.4013 | 8.6865 | 62 | 8.3978 | 0.8592 | 62.2
[5 empty] | 8.3996 | 14.7495 | 59.6 | 8.3995 | 22.4279 | 59.4 | 8.3996 | 29.7644 | 59.2 | 8.4085 | 36.6107 | 59 | 8.4032 | 44.6402 | 58.8 | 8.4029 | 52.2633 | 58.6 | 8.404 | 59.8254 | 58.4 | 8.4022 | 67.3216 | 58.2 | 8.4068 | 74.7375 | 58 | 8.4046 | 82.2171 | 57.8 | 8.4048 | 76.1016 | 60.2 | 8.4063 | 69.0091 | 60.4 | 8.4014 | 60.8196 | 60.6 | 8.4006 | 53.4195 | 60.8 | 8.4004 | 45.8584 | 61 | 8.404 | 38.4213 | 61.2 | 8.4115 | 30.9116 | 61.4 | 8.3997 | 23.397 | 61.6 | 8.406 | 15.7045 | 61.8 | 8.4097 | 8.6868 | 62 | 8.4062 | 0.85873 | 62.2
[5 empty] | 8.4079 | 14.7505 | 59.6 | 8.4078 | 22.4275 | 59.4 | 8.4079 | 29.7644 | 59.2 | 8.4168 | 36.6192 | 59 | 8.4116 | 44.6406 | 58.8 | 8.4112 | 52.2641 | 58.6 | 8.4123 | 59.825 | 58.4 | 8.4105 | 67.3218 | 58.2 | 8.4152 | 74.7374 | 58 | 8.4129 | 82.2167 | 57.8 | 8.4132 | 76.0998 | 60.2 | 8.4147 | 69.0036 | 60.4 | 8.4097 | 60.8207 | 60.6 | 8.4089 | 53.4198 | 60.8 | 8.4088 | 45.8558 | 61 | 8.4124 | 38.4221 | 61.2 | 8.4198 | 30.9114 | 61.4 | 8.4081 | 23.3959 | 61.6 | 8.4143 | 15.7 | 61.8 | 8.418 | 8.686 | 62 | 8.4145 | 0.85826 | 62.2
[5 empty] | 8.4162 | 14.7516 | 59.6 | 8.4161 | 22.427 | 59.4 | 8.4162 | 29.7644 | 59.2 | 8.4251 | 36.6277 | 59 | 8.4199 | 44.6411 | 58.8 | 8.4196 | 52.265 | 58.6 | 8.4207 | 59.8245 | 58.4 | 8.4189 | 67.3218 | 58.2 | 8.4235 | 74.7368 | 58 | 8.4213 | 82.2162 | 57.8 | 8.4215 | 76.0979 | 60.2 | 8.423 | 68.9982 | 60.4 | 8.418 | 60.8217 | 60.6 | 8.4172 | 53.4201 | 60.8 | 8.4171 | 45.8533 | 61 | 8.4207 | 38.4228 | 61.2 | 8.4282 | 30.9111 | 61.4 | 8.4164 | 23.3949 | 61.6 | 8.4227 | 15.6953 | 61.8 | 8.4263 | 8.6852 | 62 | 8.4229 | 0.85778 | 62.2
[5 empty] | 8.4245 | 14.7526 | 59.6 | 8.4244 | 22.4265 | 59.4 | 8.4246 | 29.7644 | 59.2 | 8.4335 | 36.6362 | 59 | 8.4283 | 44.6416 | 58.8 | 8.4279 | 52.2658 | 58.6 | 8.429 | 59.8241 | 58.4 | 8.4272 | 67.3219 | 58.2 | 8.4319 | 74.7362 | 58 | 8.4296 | 82.2158 | 57.8 | 8.4298 | 76.096 | 60.2 | 8.4313 | 68.9928 | 60.4 | 8.4264 | 60.8227 | 60.6 | 8.4256 | 53.4204 | 60.8 | 8.4254 | 45.8507 | 61 | 8.429 | 38.4235 | 61.2 | 8.4365 | 30.9109 | 61.4 | 8.4247 | 23.394 | 61.6 | 8.431 | 15.6906 | 61.8 | 8.4347 | 8.6826 | 62 | 8.4312 | 0.85731 | 62.2
[5 empty] | 8.4329 | 14.7537 | 59.6 | 8.4328 | 22.426 | 59.4 | 8.4329 | 29.7644 | 59.2 | 8.4418 | 36.6447 | 59 | 8.4366 | 44.6421 | 58.8 | 8.4362 | 52.2669 | 58.6 | 8.4373 | 59.8236 | 58.4 | 8.4355 | 67.3215 | 58.2 | 8.4402 | 74.7359 | 58 | 8.4379 | 82.2154 | 57.8 | 8.4382 | 76.0941 | 60.2 | 8.4396 | 68.9873 | 60.4 | 8.4347 | 60.823 | 60.6 | 8.4339 | 53.4205 | 60.8 | 8.4337 | 45.8481 | 61 | 8.4374 | 38.4243 | 61.2 | 8.4448 | 30.9107 | 61.4 | 8.4331 | 23.393 | 61.6 | 8.4393 | 15.6858 | 61.8 | 8.443 | 8.6801 | 62 | 8.4395 | 0.85684 | 62.2
[5 empty] | 8.4412 | 14.7551 | 59.6 | 8.4411 | 22.4256 | 59.4 | 8.4412 | 29.7644 | 59.2 | 8.4501 | 36.6532 | 59 | 8.4449 | 44.6426 | 58.8 | 8.4445 | 52.268 | 58.6 | 8.4456 | 59.8232 | 58.4 | 8.4439 | 67.3212 | 58.2 | 8.4485 | 74.7356 | 58 | 8.4463 | 82.215 | 57.8 | 8.4465 | 76.0922 | 60.2 | 8.448 | 68.9819 | 60.4 | 8.443 | 60.8234 | 60.6 | 8.4422 | 53.4207 | 60.8 | 8.4421 | 45.8455 | 61 | 8.4457 | 38.4251 | 61.2 | 8.4532 | 30.9105 | 61.4 | 8.4414 | 23.3924 | 61.6 | 8.4477 | 15.6811 | 61.8 | 8.4514 | 8.6773 | 62 | 8.4479 | 0.85636 | 62.2
[5 empty] | 8.4495 | 14.7565 | 59.6 | 8.4494 | 22.4251 | 59.4 | 8.4496 | 29.7644 | 59.2 | 8.4585 | 36.6617 | 59 | 8.4532 | 44.6433 | 58.8 | 8.4529 | 52.269 | 58.6 | 8.454 | 59.8225 | 58.4 | 8.4522 | 67.3203 | 58.2 | 8.4568 | 74.7355 | 58 | 8.4546 | 82.2146 | 57.8 | 8.4548 | 76.0903 | 60.2 | 8.4563 | 68.9764 | 60.4 | 8.4513 | 60.8239 | 60.6 | 8.4506 | 53.4214 | 60.8 | 8.4504 | 45.8429 | 61 | 8.454 | 38.4259 | 61.2 | 8.4615 | 30.9102 | 61.4 | 8.4497 | 23.3918 | 61.6 | 8.456 | 15.6764 | 61.8 | 8.4597 | 8.6744 | 62 | 8.4562 | 0.85589 | 62.2
[5 empty] | 8.4579 | 14.758 | 59.6 | 8.4578 | 22.4245 | 59.4 | 8.4579 | 29.7644 | 59.2 | 8.4668 | 36.6703 | 59 | 8.4616 | 44.644 | 58.8 | 8.4612 | 52.27 | 58.6 | 8.4623 | 59.8218 | 58.4 | 8.4605 | 67.3194 | 58.2 | 8.4652 | 74.7355 | 58 | 8.4629 | 82.2141 | 57.8 | 8.4631 | 76.0886 | 60.2 | 8.4646 | 68.9708 | 60.4 | 8.4597 | 60.8245 | 60.6 | 8.4589 | 53.4221 | 60.8 | 8.4588 | 45.8403 | 61 | 8.4624 | 38.4268 | 61.2 | 8.4698 | 30.9098 | 61.4 | 8.4581 | 23.3927 | 61.6 | 8.4643 | 15.6717 | 61.8 | 8.468 | 8.6721 | 62 | 8.4645 | 0.85542 | 62.2
[5 empty] | 8.4662 | 14.7595 | 59.6 | 8.4661 | 22.424 | 59.4 | 8.4662 | 29.7644 | 59.2 | 8.4751 | 36.6788 | 59 | 8.4699 | 44.6447 | 58.8 | 8.4695 | 52.2711 | 58.6 | 8.4706 | 59.821 | 58.4 | 8.4689 | 67.3188 | 58.2 | 8.4735 | 74.7356 | 58 | 8.4713 | 82.2137 | 57.8 | 8.4715 | 76.0869 | 60.2 | 8.4729 | 68.9651 | 60.4 | 8.468 | 60.8251 | 60.6 | 8.4672 | 53.4224 | 60.8 | 8.4671 | 45.8377 | 61 | 8.4707 | 38.4278 | 61.2 | 8.4782 | 30.9096 | 61.4 | 8.4664 | 23.3935 | 61.6 | 8.4727 | 15.6667 | 61.8 | 8.4764 | 8.6697 | 62 | 8.4729 | 0.85494 | 62.2
[5 empty] | 8.4745 | 14.7615 | 59.6 | 8.4744 | 22.4234 | 59.4 | 8.4745 | 29.7644 | 59.2 | 8.4835 | 36.6873 | 59 | 8.4782 | 44.6453 | 58.8 | 8.4778 | 52.2722 | 58.6 | 8.479 | 59.8201 | 58.4 | 8.4772 | 67.3182 | 58.2 | 8.4818 | 74.7358 | 58 | 8.4796 | 82.2135 | 57.8 | 8.4798 | 76.0849 | 60.2 | 8.4813 | 68.9594 | 60.4 | 8.4763 | 60.8256 | 60.6 | 8.4756 | 53.4226 | 60.8 | 8.4754 | 45.8353 | 61 | 8.479 | 38.4288 | 61.2 | 8.4865 | 30.9094 | 61.4 | 8.4747 | 23.3944 | 61.6 | 8.481 | 15.6617 | 61.8 | 8.4847 | 8.6676 | 62 | 8.4812 | 0.85447 | 62.2
[5 empty] | 8.4828 | 14.7635 | 59.6 | 8.4827 | 22.4228 | 59.4 | 8.4829 | 29.7644 | 59.2 | 8.4918 | 36.6958 | 59 | 8.4866 | 44.646 | 58.8 | 8.4861 | 52.2709 | 58.6 | 8.4873 | 59.8193 | 58.4 | 8.4856 | 67.3176 | 58.2 | 8.4902 | 74.7362 | 58 | 8.4879 | 82.2133 | 57.8 | 8.4881 | 76.083 | 60.2 | 8.4896 | 68.9537 | 60.4 | 8.4846 | 60.8264 | 60.6 | 8.4839 | 53.4226 | 60.8 | 8.4838 | 45.833 | 61 | 8.4874 | 38.4298 | 61.2 | 8.4949 | 30.9091 | 61.4 | 8.483 | 23.3953 | 61.6 | 8.4893 | 15.656 | 61.8 | 8.493 | 8.6654 | 62 | 8.4896 | 0.854 | 62.2
[5 empty] | 8.4912 | 14.7655 | 59.6 | 8.4911 | 22.4222 | 59.4 | 8.4912 | 29.7644 | 59.2 | 8.5002 | 36.7042 | 59 | 8.4949 | 44.6467 | 58.8 | 8.4945 | 52.2695 | 58.6 | 8.4956 | 59.8184 | 58.4 | 8.4939 | 67.317 | 58.2 | 8.4985 | 74.7366 | 58 | 8.4962 | 82.2131 | 57.8 | 8.4965 | 76.0809 | 60.2 | 8.4979 | 68.9482 | 60.4 | 8.493 | 60.8271 | 60.6 | 8.4922 | 53.4226 | 60.8 | 8.4921 | 45.83 | 61 | 8.4957 | 38.4308 | 61.2 | 8.5032 | 30.9089 | 61.4 | 8.4914 | 23.396 | 61.6 | 8.4977 | 15.6502 | 61.8 | 8.5014 | 8.663 | 62 | 8.4979 | 0.85352 | 62.2
[5 empty] | 8.4995 | 14.7674 | 59.6 | 8.4994 | 22.4217 | 59.4 | 8.4995 | 29.7644 | 59.2 | 8.5085 | 36.7127 | 59 | 8.5032 | 44.6475 | 58.8 | 8.5028 | 52.2682 | 58.6 | 8.5039 | 59.8175 | 58.4 | 8.5022 | 67.3164 | 58.2 | 8.5069 | 74.7371 | 58 | 8.5046 | 82.2129 | 57.8 | 8.5048 | 76.0788 | 60.2 | 8.5063 | 68.9426 | 60.4 | 8.5013 | 60.8275 | 60.6 | 8.5006 | 53.4224 | 60.8 | 8.5004 | 45.8271 | 61 | 8.5041 | 38.4318 | 61.2 | 8.5115 | 30.9085 | 61.4 | 8.4997 | 23.3968 | 61.6 | 8.506 | 15.6437 | 61.8 | 8.5097 | 8.6607 | 62 | 8.5062 | 0.85305 | 62.2
[5 empty] | 8.5078 | 14.7698 | 59.6 | 8.5077 | 22.4212 | 59.4 | 8.5079 | 29.7644 | 59.2 | 8.5168 | 36.7212 | 59 | 8.5116 | 44.6482 | 58.8 | 8.5111 | 52.2669 | 58.6 | 8.5123 | 59.8167 | 58.4 | 8.5106 | 67.3158 | 58.2 | 8.5152 | 74.7375 | 58 | 8.5129 | 82.2127 | 57.8 | 8.5131 | 76.0764 | 60.2 | 8.5146 | 68.9371 | 60.4 | 8.5096 | 60.8279 | 60.6 | 8.5089 | 53.4223 | 60.8 | 8.5088 | 45.8242 | 61 | 8.5124 | 38.4327 | 61.2 | 8.5199 | 30.9082 | 61.4 | 8.508 | 23.3974 | 61.6 | 8.5143 | 15.6372 | 61.8 | 8.5181 | 8.6574 | 62 | 8.5146 | 0.85258 | 62.2
[5 empty] | 8.5162 | 14.7721 | 59.6 | 8.5161 | 22.4207 | 59.4 | 8.5162 | 29.7644 | 59.2 | 8.5252 | 36.7274 | 59 | 8.5199 | 44.649 | 58.8 | 8.5194 | 52.2639 | 58.6 | 8.5206 | 59.8158 | 58.4 | 8.5189 | 67.3153 | 58.2 | 8.5235 | 74.738 | 58 | 8.5212 | 82.2126 | 57.8 | 8.5214 | 76.0741 | 60.2 | 8.5229 | 68.9316 | 60.4 | 8.5179 | 60.828 | 60.6 | 8.5172 | 53.4222 | 60.8 | 8.5171 | 45.8213 | 61 | 8.5207 | 38.4337 | 61.2 | 8.5282 | 30.9077 | 61.4 | 8.5163 | 23.3981 | 61.6 | 8.5227 | 15.6303 | 61.8 | 8.5264 | 8.6541 | 62 | 8.5229 | 0.8521 | 62.2
[5 empty] | 8.5245 | 14.7744 | 59.6 | 8.5244 | 22.4201 | 59.4 | 8.5245 | 29.7644 | 59.2 | 8.5335 | 36.7337 | 59 | 8.5282 | 44.6498 | 58.8 | 8.5278 | 52.2609 | 58.6 | 8.5289 | 59.8149 | 58.4 | 8.5273 | 67.3147 | 58.2 | 8.5319 | 74.7385 | 58 | 8.5296 | 82.2123 | 57.8 | 8.5298 | 76.0719 | 60.2 | 8.5312 | 68.9261 | 60.4 | 8.5263 | 60.8281 | 60.6 | 8.5256 | 53.4222 | 60.8 | 8.5255 | 45.8188 | 61 | 8.5291 | 38.4347 | 61.2 | 8.5366 | 30.9072 | 61.4 | 8.5247 | 23.3988 | 61.6 | 8.531 | 15.6235 | 61.8 | 8.5347 | 8.651 | 62 | 8.5312 | 0.85163 | 62.2
[5 empty] | 8.5328 | 14.7767 | 59.6 | 8.5327 | 22.4195 | 59.4 | 8.5329 | 29.7644 | 59.2 | 8.5418 | 36.7374 | 59 | 8.5366 | 44.6507 | 58.8 | 8.5361 | 52.2578 | 58.6 | 8.5373 | 59.8141 | 58.4 | 8.5356 | 67.3144 | 58.2 | 8.5402 | 74.7389 | 58 | 8.5379 | 82.2121 | 57.8 | 8.5381 | 76.0697 | 60.2 | 8.5396 | 68.9206 | 60.4 | 8.5346 | 60.8278 | 60.6 | 8.5339 | 53.422 | 60.8 | 8.5338 | 45.8163 | 61 | 8.5374 | 38.4355 | 61.2 | 8.5449 | 30.9067 | 61.4 | 8.533 | 23.3994 | 61.6 | 8.5393 | 15.6165 | 61.8 | 8.5431 | 8.648 | 62 | 8.5396 | 0.85124 | 62.2
[5 empty] | 8.5412 | 14.7791 | 59.6 | 8.541 | 22.4188 | 59.4 | 8.5412 | 29.7644 | 59.2 | 8.5502 | 36.7411 | 59 | 8.5449 | 44.6515 | 58.8 | 8.5444 | 52.2548 | 58.6 | 8.5456 | 59.8132 | 58.4 | 8.5439 | 67.3142 | 58.2 | 8.5485 | 74.7394 | 58 | 8.5462 | 82.2118 | 57.8 | 8.5464 | 76.0675 | 60.2 | 8.5479 | 68.9151 | 60.4 | 8.5429 | 60.8275 | 60.6 | 8.5423 | 53.4218 | 60.8 | 8.5421 | 45.8139 | 61 | 8.5457 | 38.4364 | 61.2 | 8.5532 | 30.9062 | 61.4 | 8.5413 | 23.4002 | 61.6 | 8.5477 | 15.6095 | 61.8 | 8.5515 | 8.6452 | 62 | 8.5479 | 0.85085 | 62.2
[5 empty] | 8.5495 | 14.7814 | 59.6 | 8.5494 | 22.4181 | 59.4 | 8.5495 | 29.7644 | 59.2 | 8.5585 | 36.7425 | 59 | 8.5533 | 44.6525 | 58.8 | 8.5528 | 52.2521 | 58.6 | 8.5539 | 59.8124 | 58.4 | 8.5522 | 67.3139 | 58.2 | 8.5569 | 74.7397 | 58 | 8.5546 | 82.2115 | 57.8 | 8.5548 | 76.0653 | 60.2 | 8.5562 | 68.9096 | 60.4 | 8.5512 | 60.8274 | 60.6 | 8.5506 | 53.4216 | 60.8 | 8.5504 | 45.8116 | 61 | 8.554 | 38.4373 | 61.2 | 8.5616 | 30.9058 | 61.4 | 8.5497 | 23.4009 | 61.6 | 8.556 | 15.6029 | 61.8 | 8.5598 | 8.6424 | 62 | 8.5563 | 0.85053 | 62.2
[5 empty] | 8.5578 | 14.7837 | 59.6 | 8.5577 | 22.4174 | 59.4 | 8.5579 | 29.7644 | 59.2 | 8.5668 | 36.7439 | 59 | 8.5616 | 44.6535 | 58.8 | 8.5611 | 52.2493 | 58.6 | 8.5623 | 59.8115 | 58.4 | 8.5606 | 67.3137 | 58.2 | 8.5652 | 74.74 | 58 | 8.5629 | 82.2112 | 57.8 | 8.5631 | 76.0633 | 60.2 | 8.5646 | 68.9039 | 60.4 | 8.5596 | 60.8274 | 60.6 | 8.5589 | 53.4214 | 60.8 | 8.5588 | 45.8092 | 61 | 8.5624 | 38.4382 | 61.2 | 8.5699 | 30.9055 | 61.4 | 8.558 | 23.4016 | 61.6 | 8.5643 | 15.5963 | 61.8 | 8.5681 | 8.6396 | 62 | 8.5646 | 0.8502 | 62.2
[5 empty] | 8.5661 | 14.7861 | 59.6 | 8.566 | 22.4167 | 59.4 | 8.5662 | 29.7644 | 59.2 | 8.5752 | 36.7453 | 59 | 8.5699 | 44.6544 | 58.8 | 8.5694 | 52.2465 | 58.6 | 8.5706 | 59.8106 | 58.4 | 8.5689 | 67.3134 | 58.2 | 8.5735 | 74.7402 | 58 | 8.5712 | 82.211 | 57.8 | 8.5714 | 76.0612 | 60.2 | 8.5729 | 68.8982 | 60.4 | 8.5679 | 60.8275 | 60.6 | 8.5673 | 53.421 | 60.8 | 8.5671 | 45.8067 | 61 | 8.5707 | 38.4392 | 61.2 | 8.5782 | 30.9057 | 61.4 | 8.5663 | 23.4023 | 61.6 | 8.5727 | 15.5918 | 61.8 | 8.5765 | 8.6368 | 62 | 8.5729 | 0.8498 | 62.2
[5 empty] | 8.5745 | 14.7881 | 59.6 | 8.5744 | 22.4161 | 59.4 | 8.5745 | 29.7644 | 59.2 | 8.5835 | 36.7467 | 59 | 8.5782 | 44.6554 | 58.8 | 8.5777 | 52.2438 | 58.6 | 8.5789 | 59.8098 | 58.4 | 8.5773 | 67.3132 | 58.2 | 8.5819 | 74.7404 | 58 | 8.5796 | 82.2107 | 57.8 | 8.5797 | 76.0595 | 60.2 | 8.5812 | 68.8925 | 60.4 | 8.5762 | 60.8276 | 60.6 | 8.5756 | 53.4207 | 60.8 | 8.5755 | 45.8044 | 61 | 8.579 | 38.4402 | 61.2 | 8.5866 | 30.9059 | 61.4 | 8.5746 | 23.4028 | 61.6 | 8.581 | 15.5874 | 61.8 | 8.5848 | 8.6343 | 62 | 8.5813 | 0.8494 | 62.2
[5 empty] | 8.5828 | 14.7901 | 59.6 | 8.5827 | 22.4154 | 59.4 | 8.5829 | 29.7643 | 59.2 | 8.5918 | 36.7483 | 59 | 8.5866 | 44.6564 | 58.8 | 8.5861 | 52.241 | 58.6 | 8.5872 | 59.8089 | 58.4 | 8.5856 | 67.313 | 58.2 | 8.5902 | 74.7405 | 58 | 8.5879 | 82.2104 | 57.8 | 8.5881 | 76.0577 | 60.2 | 8.5896 | 68.8869 | 60.4 | 8.5845 | 60.8278 | 60.6 | 8.5839 | 53.4212 | 60.8 | 8.5838 | 45.8021 | 61 | 8.5874 | 38.4405 | 61.2 | 8.5949 | 30.9059 | 61.4 | 8.5829 | 23.4033 | 61.6 | 8.5893 | 15.5845 | 61.8 | 8.5931 | 8.6318 | 62 | 8.5896 | 0.849 | 62.2
[5 empty] | 8.5911 | 14.7922 | 59.6 | 8.591 | 22.4154 | 59.4 | 8.5912 | 29.7643 | 59.2 | 8.6002 | 36.7499 | 59 | 8.5949 | 44.6574 | 58.8 | 8.5944 | 52.2382 | 58.6 | 8.5956 | 59.808 | 58.4 | 8.5939 | 67.3128 | 58.2 | 8.5985 | 74.7406 | 58 | 8.5962 | 82.2102 | 57.8 | 8.5964 | 76.0557 | 60.2 | 8.5979 | 68.8812 | 60.4 | 8.5929 | 60.8279 | 60.6 | 8.5923 | 53.4218 | 60.8 | 8.5921 | 45.7997 | 61 | 8.5957 | 38.4407 | 61.2 | 8.6032 | 30.9059 | 61.4 | 8.5913 | 23.4039 | 61.6 | 8.5977 | 15.5817 | 61.8 | 8.6015 | 8.6292 | 62 | 8.598 | 0.8486 | 62.2
[5 empty] | 8.5995 | 14.7942 | 59.6 | 8.5993 | 22.4155 | 59.4 | 8.5995 | 29.7643 | 59.2 | 8.6085 | 36.7549 | 59 | 8.6032 | 44.6584 | 58.8 | 8.6027 | 52.2355 | 58.6 | 8.6039 | 59.8072 | 58.4 | 8.6023 | 67.3127 | 58.2 | 8.6069 | 74.7408 | 58 | 8.6045 | 82.2099 | 57.8 | 8.6047 | 76.0537 | 60.2 | 8.6062 | 68.8755 | 60.4 | 8.6012 | 60.8278 | 60.6 | 8.6006 | 53.4226 | 60.8 | 8.6005 | 45.7972 | 61 | 8.6041 | 38.441 | 61.2 | 8.6116 | 30.9064 | 61.4 | 8.5996 | 23.4044 | 61.6 | 8.606 | 15.5788 | 61.8 | 8.6098 | 8.6267 | 62 | 8.6063 | 0.84821 | 62.2
[5 empty] | 8.6078 | 14.7967 | 59.6 | 8.6077 | 22.4155 | 59.4 | 8.6078 | 29.7642 | 59.2 | 8.6169 | 36.7599 | 59 | 8.6116 | 44.6593 | 58.8 | 8.611 | 52.2329 | 58.6 | 8.6122 | 59.8063 | 58.4 | 8.6106 | 67.3125 | 58.2 | 8.6152 | 74.741 | 58 | 8.6129 | 82.2096 | 57.8 | 8.6131 | 76.0515 | 60.2 | 8.6145 | 68.8709 | 60.4 | 8.6095 | 60.8277 | 60.6 | 8.6089 | 53.4233 | 60.8 | 8.6088 | 45.7949 | 61 | 8.6124 | 38.4412 | 61.2 | 8.6199 | 30.9069 | 61.4 | 8.6079 | 23.4051 | 61.6 | 8.6143 | 15.576 | 61.8 | 8.6182 | 8.624 | 62 | 8.6146 | 0.84782 | 62.2
[5 empty] | 8.6161 | 14.7993 | 59.6 | 8.616 | 22.4156 | 59.4 | 8.6162 | 29.7642 | 59.2 | 8.6252 | 36.7649 | 59 | 8.6199 | 44.6603 | 58.8 | 8.6194 | 52.2299 | 58.6 | 8.6206 | 59.8057 | 58.4 | 8.619 | 67.3122 | 58.2 | 8.6235 | 74.7414 | 58 | 8.6212 | 82.2093 | 57.8 | 8.6214 | 76.0493 | 60.2 | 8.6229 | 68.8662 | 60.4 | 8.6178 | 60.8276 | 60.6 | 8.6173 | 53.4241 | 60.8 | 8.6171 | 45.7926 | 61 | 8.6207 | 38.4415 | 61.2 | 8.6283 | 30.9074 | 61.4 | 8.6163 | 23.4058 | 61.6 | 8.6227 | 15.5731 | 61.8 | 8.6265 | 8.6213 | 62 | 8.623 | 0.84744 | 62.2
[5 empty] | 8.6244 | 14.8018 | 59.6 | 8.6243 | 22.416 | 59.4 | 8.6245 | 29.7643 | 59.2 | 8.6335 | 36.7699 | 59 | 8.6282 | 44.6612 | 58.8 | 8.6277 | 52.2269 | 58.6 | 8.6289 | 59.8051 | 58.4 | 8.6273 | 67.312 | 58.2 | 8.6319 | 74.7419 | 58 | 8.6295 | 82.2091 | 57.8 | 8.6297 | 76.0468 | 60.2 | 8.6312 | 68.8617 | 60.4 | 8.6262 | 60.8276 | 60.6 | 8.6256 | 53.4248 | 60.8 | 8.6255 | 45.7903 | 61 | 8.6291 | 38.4418 | 61.2 | 8.6366 | 30.9079 | 61.4 | 8.6246 | 23.4064 | 61.6 | 8.631 | 15.5703 | 61.8 | 8.6348 | 8.6186 | 62 | 8.6313 | 0.84705 | 62.2
[5 empty] | 8.6328 | 14.8044 | 59.6 | 8.6327 | 22.4164 | 59.4 | 8.6328 | 29.7644 | 59.2 | 8.6419 | 36.775 | 59 | 8.6366 | 44.6621 | 58.8 | 8.636 | 52.2239 | 58.6 | 8.6372 | 59.8044 | 58.4 | 8.6356 | 67.3115 | 58.2 | 8.6402 | 74.7423 | 58 | 8.6378 | 82.2088 | 57.8 | 8.638 | 76.0443 | 60.2 | 8.6395 | 68.8573 | 60.4 | 8.6345 | 60.8274 | 60.6 | 8.6339 | 53.4244 | 60.8 | 8.6338 | 45.7879 | 61 | 8.6374 | 38.4413 | 61.2 | 8.6449 | 30.9088 | 61.4 | 8.6329 | 23.4071 | 61.6 | 8.6393 | 15.5693 | 61.8 | 8.6432 | 8.6159 | 62 | 8.6396 | 0.84658 | 62.2
[5 empty] | 8.6411 | 14.8072 | 59.6 | 8.641 | 22.4168 | 59.4 | 8.6412 | 29.7645 | 59.2 | 8.6502 | 36.78 | 59 | 8.6449 | 44.663 | 58.8 | 8.6443 | 52.221 | 58.6 | 8.6455 | 59.8037 | 58.4 | 8.644 | 67.311 | 58.2 | 8.6486 | 74.7427 | 58 | 8.6462 | 82.2085 | 57.8 | 8.6464 | 76.0418 | 60.2 | 8.6479 | 68.8524 | 60.4 | 8.6428 | 60.8271 | 60.6 | 8.6423 | 53.4241 | 60.8 | 8.6422 | 45.7864 | 61 | 8.6457 | 38.4408 | 61.2 | 8.6533 | 30.9098 | 61.4 | 8.6412 | 23.4074 | 61.6 | 8.6476 | 15.5684 | 61.8 | 8.6516 | 8.6137 | 62 | 8.648 | 0.84611 | 62.2
[5 empty] | 8.6494 | 14.8101 | 59.6 | 8.6493 | 22.4172 | 59.4 | 8.6495 | 29.7645 | 59.2 | 8.6585 | 36.7862 | 59 | 8.6532 | 44.664 | 58.8 | 8.6526 | 52.218 | 58.6 | 8.6539 | 59.803 | 58.4 | 8.6523 | 67.3106 | 58.2 | 8.6569 | 74.7432 | 58 | 8.6545 | 82.2083 | 57.8 | 8.6547 | 76.0393 | 60.2 | 8.6562 | 68.8475 | 60.4 | 8.6511 | 60.8269 | 60.6 | 8.6506 | 53.4237 | 60.8 | 8.6505 | 45.7849 | 61 | 8.6541 | 38.44 | 61.2 | 8.6616 | 30.9107 | 61.4 | 8.6496 | 23.4078 | 61.6 | 8.656 | 15.571 | 61.8 | 8.6599 | 8.6114 | 62 | 8.6563 | 0.84564 | 62.2
[5 empty] | 8.6578 | 14.8122 | 59.6 | 8.6576 | 22.4178 | 59.4 | 8.6578 | 29.7646 | 59.2 | 8.6669 | 36.7924 | 59 | 8.6616 | 44.665 | 58.8 | 8.661 | 52.215 | 58.6 | 8.6622 | 59.8024 | 58.4 | 8.6606 | 67.3101 | 58.2 | 8.6652 | 74.7437 | 58 | 8.6628 | 82.208 | 57.8 | 8.663 | 76.0369 | 60.2 | 8.6645 | 68.8442 | 60.4 | 8.6595 | 60.8267 | 60.6 | 8.6589 | 53.4234 | 60.8 | 8.6588 | 45.7834 | 61 | 8.6624 | 38.4392 | 61.2 | 8.67 | 30.9116 | 61.4 | 8.6579 | 23.4081 | 61.6 | 8.6643 | 15.5737 | 61.8 | 8.6682 | 8.6099 | 62 | 8.6647 | 0.84516 | 62.2
[5 empty] | 8.6661 | 14.8142 | 59.6 | 8.666 | 22.4183 | 59.4 | 8.6662 | 29.7647 | 59.2 | 8.6752 | 36.7981 | 59 | 8.6699 | 44.6658 | 58.8 | 8.6693 | 52.2113 | 58.6 | 8.6705 | 59.8014 | 58.4 | 8.669 | 67.3091 | 58.2 | 8.6736 | 74.7443 | 58 | 8.6712 | 82.2078 | 57.8 | 8.6714 | 76.0345 | 60.2 | 8.6728 | 68.8409 | 60.4 | 8.6678 | 60.8267 | 60.6 | 8.6673 | 53.4231 | 60.8 | 8.6671 | 45.7819 | 61 | 8.6707 | 38.4383 | 61.2 | 8.6783 | 30.9123 | 61.4 | 8.6662 | 23.4085 | 61.6 | 8.6726 | 15.578 | 61.8 | 8.6766 | 8.6083 | 62 | 8.673 | 0.84469 | 62.2
[5 empty] | 8.6744 | 14.8165 | 59.6 | 8.6743 | 22.4188 | 59.4 | 8.6745 | 29.7648 | 59.2 | 8.6835 | 36.8038 | 59 | 8.6783 | 44.6666 | 58.8 | 8.6776 | 52.2076 | 58.6 | 8.6789 | 59.8005 | 58.4 | 8.6773 | 67.3081 | 58.2 | 8.6819 | 74.7449 | 58 | 8.6795 | 82.208 | 57.8 | 8.6797 | 76.0319 | 60.2 | 8.6812 | 68.8392 | 60.4 | 8.6761 | 60.8267 | 60.6 | 8.6756 | 53.4229 | 60.8 | 8.6755 | 45.7804 | 61 | 8.6791 | 38.4374 | 61.2 | 8.6866 | 30.913 | 61.4 | 8.6746 | 23.4088 | 61.6 | 8.681 | 15.5824 | 61.8 | 8.6849 | 8.6073 | 62 | 8.6813 | 0.84422 | 62.2
[5 empty] | 8.6827 | 14.8188 | 59.6 | 8.6826 | 22.4194 | 59.4 | 8.6828 | 29.7649 | 59.2 | 8.6919 | 36.8095 | 59 | 8.6866 | 44.6674 | 58.8 | 8.6859 | 52.2036 | 58.6 | 8.6872 | 59.7996 | 58.4 | 8.6857 | 67.3071 | 58.2 | 8.6902 | 74.7455 | 58 | 8.6878 | 82.2081 | 57.8 | 8.688 | 76.0293 | 60.2 | 8.6895 | 68.8375 | 60.4 | 8.6844 | 60.8268 | 60.6 | 8.6839 | 53.4226 | 60.8 | 8.6838 | 45.7789 | 61 | 8.6874 | 38.4366 | 61.2 | 8.6949 | 30.9138 | 61.4 | 8.6829 | 23.4092 | 61.6 | 8.6893 | 15.5864 | 61.8 | 8.6932 | 8.6062 | 62 | 8.6897 | 0.84375 | 62.2
[5 empty] | 8.6911 | 14.821 | 59.6 | 8.691 | 22.4195 | 59.4 | 8.6912 | 29.7649 | 59.2 | 8.7002 | 36.8151 | 59 | 8.6949 | 44.6682 | 58.8 | 8.6943 | 52.1996 | 58.6 | 8.6955 | 59.7986 | 58.4 | 8.694 | 67.3061 | 58.2 | 8.6985 | 74.746 | 58 | 8.6962 | 82.2087 | 57.8 | 8.6963 | 76.0272 | 60.2 | 8.6978 | 68.835 | 60.4 | 8.6928 | 60.827 | 60.6 | 8.6923 | 53.4223 | 60.8 | 8.6922 | 45.7773 | 61 | 8.6957 | 38.4358 | 61.2 | 8.7033 | 30.9147 | 61.4 | 8.6912 | 23.4093 | 61.6 | 8.6976 | 15.5905 | 61.8 | 8.7016 | 8.605 | 62 | 8.6981 | 0.84328 | 62.2
[5 empty] | 8.6994 | 14.8233 | 59.6 | 8.6993 | 22.4197 | 59.4 | 8.6995 | 29.765 | 59.2 | 8.7085 | 36.8205 | 59 | 8.7032 | 44.669 | 58.8 | 8.7026 | 52.195 | 58.6 | 8.7039 | 59.7977 | 58.4 | 8.7023 | 67.3051 | 58.2 | 8.7069 | 74.7464 | 58 | 8.7045 | 82.2094 | 57.8 | 8.7047 | 76.0251 | 60.2 | 8.7061 | 68.8325 | 60.4 | 8.7011 | 60.8271 | 60.6 | 8.7006 | 53.4221 | 60.8 | 8.7005 | 45.7758 | 61 | 8.7041 | 38.435 | 61.2 | 8.7116 | 30.9153 | 61.4 | 8.6995 | 23.4094 | 61.6 | 8.706 | 15.5939 | 61.8 | 8.7099 | 8.6039 | 62 | 8.7064 | 0.8428 | 62.2
[5 empty] | 8.7077 | 14.8256 | 59.6 | 8.7076 | 22.4199 | 59.4 | 8.7078 | 29.7652 | 59.2 | 8.7169 | 36.8259 | 59 | 8.7116 | 44.6698 | 58.8 | 8.7109 | 52.1904 | 58.6 | 8.7122 | 59.7967 | 58.4 | 8.7107 | 67.3041 | 58.2 | 8.7152 | 74.7468 | 58 | 8.7128 | 82.2103 | 57.8 | 8.713 | 76.023 | 60.2 | 8.7145 | 68.8297 | 60.4 | 8.7094 | 60.8273 | 60.6 | 8.709 | 53.4219 | 60.8 | 8.7088 | 45.7748 | 61 | 8.7124 | 38.4342 | 61.2 | 8.72 | 30.916 | 61.4 | 8.7079 | 23.4096 | 61.6 | 8.7143 | 15.5973 | 61.8 | 8.7183 | 8.603 | 62 | 8.7147 | 0.84232 | 62.2
[5 empty] | 8.7161 | 14.8279 | 59.6 | 8.7159 | 22.4202 | 59.4 | 8.7162 | 29.7653 | 59.2 | 8.7252 | 36.8313 | 59 | 8.7199 | 44.6705 | 58.8 | 8.7192 | 52.1857 | 58.6 | 8.7205 | 59.7958 | 58.4 | 8.719 | 67.3031 | 58.2 | 8.7236 | 74.747 | 58 | 8.7212 | 82.2112 | 57.8 | 8.7213 | 76.021 | 60.2 | 8.7228 | 68.8269 | 60.4 | 8.7177 | 60.8274 | 60.6 | 8.7173 | 53.4216 | 60.8 | 8.7172 | 45.7737 | 61 | 8.7207 | 38.4335 | 61.2 | 8.7283 | 30.9168 | 61.4 | 8.7162 | 23.4098 | 61.6 | 8.7226 | 15.6007 | 61.8 | 8.7266 | 8.6021 | 62 | 8.723 | 0.84185 | 62.2
[5 empty] | 8.7244 | 14.8301 | 59.6 | 8.7243 | 22.4203 | 59.4 | 8.7245 | 29.7655 | 59.2 | 8.7336 | 36.8367 | 59 | 8.7282 | 44.6712 | 58.8 | 8.7276 | 52.1811 | 58.6 | 8.7289 | 59.7948 | 58.4 | 8.7274 | 67.3021 | 58.2 | 8.7319 | 74.7472 | 58 | 8.7295 | 82.212 | 57.8 | 8.7297 | 76.0191 | 60.2 | 8.7311 | 68.8237 | 60.4 | 8.7261 | 60.8275 | 60.6 | 8.7256 | 53.4214 | 60.8 | 8.7255 | 45.7727 | 61 | 8.7291 | 38.4327 | 61.2 | 8.7366 | 30.9175 | 61.4 | 8.7245 | 23.41 | 61.6 | 8.731 | 15.6041 | 61.8 | 8.7349 | 8.6011 | 62 | 8.7314 | 0.84138 | 62.2
[5 empty] | 8.7327 | 14.8324 | 59.6 | 8.7326 | 22.4204 | 59.4 | 8.7328 | 29.7656 | 59.2 | 8.7419 | 36.842 | 59 | 8.7366 | 44.6716 | 58.8 | 8.7359 | 52.1765 | 58.6 | 8.7372 | 59.7938 | 58.4 | 8.7357 | 67.3011 | 58.2 | 8.7402 | 74.7474 | 58 | 8.7378 | 82.2129 | 57.8 | 8.738 | 76.0173 | 60.2 | 8.7395 | 68.8205 | 60.4 | 8.7344 | 60.8273 | 60.6 | 8.734 | 53.4212 | 60.8 | 8.7339 | 45.7716 | 61 | 8.7374 | 38.432 | 61.2 | 8.745 | 30.9184 | 61.4 | 8.7328 | 23.4102 | 61.6 | 8.7393 | 15.6079 | 61.8 | 8.7433 | 8.6001 | 62 | 8.7397 | 0.841 | 62.2
[5 empty] | 8.7411 | 14.8344 | 59.6 | 8.7409 | 22.4205 | 59.4 | 8.7411 | 29.7657 | 59.2 | 8.7502 | 36.8474 | 59 | 8.7449 | 44.672 | 58.8 | 8.7442 | 52.1719 | 58.6 | 8.7455 | 59.7927 | 58.4 | 8.744 | 67.3001 | 58.2 | 8.7486 | 74.7476 | 58 | 8.7462 | 82.2139 | 57.8 | 8.7463 | 76.0154 | 60.2 | 8.7478 | 68.8174 | 60.4 | 8.7427 | 60.827 | 60.6 | 8.7423 | 53.4211 | 60.8 | 8.7422 | 45.7707 | 61 | 8.7457 | 38.4313 | 61.2 | 8.7533 | 30.9194 | 61.4 | 8.7412 | 23.4104 | 61.6 | 8.7476 | 15.6117 | 61.8 | 8.7516 | 8.5991 | 62 | 8.748 | 0.84061 | 62.2
[5 empty] | 8.7494 | 14.8365 | 59.6 | 8.7493 | 22.4206 | 59.4 | 8.7495 | 29.7658 | 59.2 | 8.7586 | 36.8528 | 59 | 8.7532 | 44.6724 | 58.8 | 8.7525 | 52.1673 | 58.6 | 8.7538 | 59.7913 | 58.4 | 8.7523 | 67.2988 | 58.2 | 8.7569 | 74.7478 | 58 | 8.7545 | 82.2148 | 57.8 | 8.7546 | 76.0136 | 60.2 | 8.7561 | 68.8143 | 60.4 | 8.7511 | 60.8254 | 60.6 | 8.7506 | 53.4208 | 60.8 | 8.7505 | 45.7697 | 61 | 8.7541 | 38.4306 | 61.2 | 8.7617 | 30.9204 | 61.4 | 8.7495 | 23.4107 | 61.6 | 8.756 | 15.6153 | 61.8 | 8.7599 | 8.5981 | 62 | 8.7564 | 0.84023 | 62.2
[5 empty] | 8.7577 | 14.8393 | 59.6 | 8.7576 | 22.4207 | 59.4 | 8.7578 | 29.7658 | 59.2 | 8.7669 | 36.8582 | 59 | 8.7616 | 44.6727 | 58.8 | 8.7609 | 52.1626 | 58.6 | 8.7622 | 59.7898 | 58.4 | 8.7607 | 67.2976 | 58.2 | 8.7652 | 74.748 | 58 | 8.7628 | 82.2161 | 57.8 | 8.763 | 76.0127 | 60.2 | 8.7645 | 68.8115 | 60.4 | 8.7594 | 60.8237 | 60.6 | 8.759 | 53.4205 | 60.8 | 8.7589 | 45.7687 | 61 | 8.7624 | 38.4299 | 61.2 | 8.77 | 30.9214 | 61.4 | 8.7578 | 23.4109 | 61.6 | 8.7643 | 15.6189 | 61.8 | 8.7683 | 8.597 | 62 | 8.7647 | 0.83984 | 62.2
[5 empty] | 8.766 | 14.8422 | 59.6 | 8.7659 | 22.4208 | 59.4 | 8.7661 | 29.7659 | 59.2 | 8.7752 | 36.8634 | 59 | 8.7699 | 44.673 | 58.8 | 8.7692 | 52.1582 | 58.6 | 8.7705 | 59.7882 | 58.4 | 8.769 | 67.2963 | 58.2 | 8.7736 | 74.7482 | 58 | 8.7711 | 82.2174 | 57.8 | 8.7713 | 76.0118 | 60.2 | 8.7728 | 68.8087 | 60.4 | 8.7677 | 60.8222 | 60.6 | 8.7673 | 53.4204 | 60.8 | 8.7672 | 45.7678 | 61 | 8.7708 | 38.4291 | 61.2 | 8.7783 | 30.9209 | 61.4 | 8.7661 | 23.4111 | 61.6 | 8.7726 | 15.621 | 61.8 | 8.7767 | 8.596 | 62 | 8.7731 | 0.84116 | 62.2
[5 empty] | 8.7744 | 14.845 | 59.6 | 8.7742 | 22.4209 | 59.4 | 8.7745 | 29.766 | 59.2 | 8.7836 | 36.8687 | 59 | 8.7782 | 44.6733 | 58.8 | 8.7775 | 52.1538 | 58.6 | 8.7788 | 59.7866 | 58.4 | 8.7774 | 67.2951 | 58.2 | 8.7819 | 74.7484 | 58 | 8.7795 | 82.2188 | 57.8 | 8.7796 | 76.0109 | 60.2 | 8.7811 | 68.8058 | 60.4 | 8.776 | 60.8207 | 60.6 | 8.7756 | 53.4203 | 60.8 | 8.7755 | 45.7669 | 61 | 8.7791 | 38.4282 | 61.2 | 8.7867 | 30.9204 | 61.4 | 8.7745 | 23.4114 | 61.6 | 8.7809 | 15.6232 | 61.8 | 8.785 | 8.5938 | 62 | 8.7814 | 0.84248 | 62.2
[5 empty] | 8.7827 | 14.8479 | 59.6 | 8.7826 | 22.421 | 59.4 | 8.7828 | 29.7661 | 59.2 | 8.7919 | 36.874 | 59 | 8.7866 | 44.6737 | 58.8 | 8.7858 | 52.1495 | 58.6 | 8.7871 | 59.7852 | 58.4 | 8.7857 | 67.2936 | 58.2 | 8.7903 | 74.7484 | 58 | 8.7878 | 82.2201 | 57.8 | 8.7879 | 76.01 | 60.2 | 8.7894 | 68.803 | 60.4 | 8.7843 | 60.8186 | 60.6 | 8.784 | 53.4199 | 60.8 | 8.7839 | 45.766 | 61 | 8.7874 | 38.4273 | 61.2 | 8.795 | 30.9199 | 61.4 | 8.7828 | 23.4117 | 61.6 | 8.7893 | 15.6257 | 61.8 | 8.7933 | 8.5917 | 62 | 8.7897 | 0.84386 | 62.2
[5 empty] | 8.791 | 14.851 | 59.6 | 8.7909 | 22.4205 | 59.4 | 8.7911 | 29.7661 | 59.2 | 8.8002 | 36.8793 | 59 | 8.7949 | 44.6741 | 58.8 | 8.7942 | 52.1453 | 58.6 | 8.7955 | 59.7837 | 58.4 | 8.794 | 67.2922 | 58.2 | 8.7986 | 74.7484 | 58 | 8.7961 | 82.2214 | 57.8 | 8.7963 | 76.0096 | 60.2 | 8.7978 | 68.7997 | 60.4 | 8.7927 | 60.8165 | 60.6 | 8.7923 | 53.4194 | 60.8 | 8.7922 | 45.7652 | 61 | 8.7957 | 38.4264 | 61.2 | 8.8033 | 30.9194 | 61.4 | 8.7911 | 23.4121 | 61.6 | 8.7976 | 15.6282 | 61.8 | 8.8016 | 8.5895 | 62 | 8.7981 | 0.84525 | 62.2
[5 empty] | 8.7994 | 14.8542 | 59.6 | 8.7992 | 22.4201 | 59.4 | 8.7995 | 29.7662 | 59.2 | 8.8086 | 36.8846 | 59 | 8.8033 | 44.6747 | 58.8 | 8.8025 | 52.141 | 58.6 | 8.8038 | 59.7821 | 58.4 | 8.8024 | 67.291 | 58.2 | 8.8069 | 74.7484 | 58 | 8.8044 | 82.2227 | 57.8 | 8.8046 | 76.0092 | 60.2 | 8.8061 | 68.7963 | 60.4 | 8.801 | 60.8143 | 60.6 | 8.8006 | 53.4194 | 60.8 | 8.8005 | 45.7645 | 61 | 8.8041 | 38.4252 | 61.2 | 8.8117 | 30.9188 | 61.4 | 8.7995 | 23.4125 | 61.6 | 8.806 | 15.6304 | 61.8 | 8.81 | 8.5873 | 62 | 8.8065 | 0.84664 | 62.2
[5 empty] | 8.8077 | 14.8573 | 59.6 | 8.8076 | 22.4197 | 59.4 | 8.8078 | 29.7662 | 59.2 | 8.8169 | 36.8898 | 59 | 8.8116 | 44.6752 | 58.8 | 8.8108 | 52.1368 | 58.6 | 8.8121 | 59.7804 | 58.4 | 8.8107 | 67.2898 | 58.2 | 8.8152 | 74.7484 | 58 | 8.8128 | 82.224 | 57.8 | 8.8129 | 76.009 | 60.2 | 8.8144 | 68.7933 | 60.4 | 8.8093 | 60.8121 | 60.6 | 8.809 | 53.4194 | 60.8 | 8.8089 | 45.7639 | 61 | 8.8124 | 38.4241 | 61.2 | 8.82 | 30.9183 | 61.4 | 8.8078 | 23.4131 | 61.6 | 8.8143 | 15.6327 | 61.8 | 8.8184 | 8.5851 | 62 | 8.8148 | 0.84802 | 62.2
[5 empty] | 8.816 | 14.8603 | 59.6 | 8.8159 | 22.4193 | 59.4 | 8.8161 | 29.7662 | 59.2 | 8.8252 | 36.8951 | 59 | 8.8199 | 44.6756 | 58.8 | 8.8192 | 52.1327 | 58.6 | 8.8205 | 59.779 | 58.4 | 8.8191 | 67.2883 | 58.2 | 8.8236 | 74.7487 | 58 | 8.8211 | 82.2254 | 57.8 | 8.8213 | 76.0087 | 60.2 | 8.8228 | 68.7903 | 60.4 | 8.8176 | 60.8103 | 60.6 | 8.8173 | 53.4194 | 60.8 | 8.8172 | 45.7634 | 61 | 8.8207 | 38.423 | 61.2 | 8.8284 | 30.9178 | 61.4 | 8.8161 | 23.4136 | 61.6 | 8.8226 | 15.6358 | 61.8 | 8.8267 | 8.5828 | 62 | 8.8231 | 0.84934 | 62.2
[5 empty] | 8.8243 | 14.8634 | 59.6 | 8.8242 | 22.4189 | 59.4 | 8.8244 | 29.7662 | 59.2 | 8.8336 | 36.9004 | 59 | 8.8282 | 44.6759 | 58.8 | 8.8275 | 52.1286 | 58.6 | 8.8288 | 59.7775 | 58.4 | 8.8274 | 67.2868 | 58.2 | 8.8319 | 74.7489 | 58 | 8.8294 | 82.2267 | 57.8 | 8.8296 | 76.0087 | 60.2 | 8.8311 | 68.7873 | 60.4 | 8.826 | 60.8085 | 60.6 | 8.8256 | 53.4194 | 60.8 | 8.8256 | 45.763 | 61 | 8.8291 | 38.4218 | 61.2 | 8.8367 | 30.9173 | 61.4 | 8.8245 | 23.4141 | 61.6 | 8.831 | 15.6388 | 61.8 | 8.835 | 8.5815 | 62 | 8.8315 | 0.85065 | 62.2
[5 empty] | 8.8327 | 14.8665 | 59.6 | 8.8325 | 22.4186 | 59.4 | 8.8328 | 29.7662 | 59.2 | 8.8419 | 36.9057 | 59 | 8.8366 | 44.6763 | 58.8 | 8.8358 | 52.1245 | 58.6 | 8.8371 | 59.776 | 58.4 | 8.8357 | 67.2852 | 58.2 | 8.8402 | 74.7497 | 58 | 8.8378 | 82.228 | 57.8 | 8.8379 | 76.0086 | 60.2 | 8.8394 | 68.7843 | 60.4 | 8.8343 | 60.8069 | 60.6 | 8.834 | 53.4194 | 60.8 | 8.8339 | 45.7627 | 61 | 8.8374 | 38.4208 | 61.2 | 8.845 | 30.9169 | 61.4 | 8.8328 | 23.4146 | 61.6 | 8.8393 | 15.6423 | 61.8 | 8.8434 | 8.5802 | 62 | 8.8398 | 0.85196 | 62.2
[5 empty] | 8.841 | 14.8696 | 59.6 | 8.8409 | 22.4182 | 59.4 | 8.8411 | 29.7662 | 59.2 | 8.8503 | 36.9111 | 59 | 8.8449 | 44.6766 | 58.8 | 8.8441 | 52.1203 | 58.6 | 8.8455 | 59.7745 | 58.4 | 8.8441 | 67.2836 | 58.2 | 8.8486 | 74.7506 | 58 | 8.8461 | 82.2293 | 57.8 | 8.8462 | 76.0086 | 60.2 | 8.8477 | 68.7814 | 60.4 | 8.8426 | 60.8053 | 60.6 | 8.8423 | 53.4195 | 60.8 | 8.8422 | 45.7624 | 61 | 8.8457 | 38.4198 | 61.2 | 8.8534 | 30.9164 | 61.4 | 8.8411 | 23.4152 | 61.6 | 8.8476 | 15.6458 | 61.8 | 8.8517 | 8.58 | 62 | 8.8481 | 0.85327 | 62.2
[5 empty] | 8.8493 | 14.8727 | 59.6 | 8.8492 | 22.4178 | 59.4 | 8.8494 | 29.7662 | 59.2 | 8.8586 | 36.9164 | 59 | 8.8532 | 44.677 | 58.8 | 8.8524 | 52.1174 | 58.6 | 8.8538 | 59.773 | 58.4 | 8.8524 | 67.2821 | 58.2 | 8.8569 | 74.7508 | 58 | 8.8544 | 82.2306 | 57.8 | 8.8546 | 76.0085 | 60.2 | 8.8561 | 68.7786 | 60.4 | 8.851 | 60.8039 | 60.6 | 8.8506 | 53.4194 | 60.8 | 8.8506 | 45.7622 | 61 | 8.8541 | 38.4183 | 61.2 | 8.8617 | 30.9161 | 61.4 | 8.8494 | 23.4157 | 61.6 | 8.856 | 15.6499 | 61.8 | 8.86 | 8.5798 | 62 | 8.8564 | 0.85459 | 62.2
[5 empty] | 8.8577 | 14.8759 | 59.6 | 8.8575 | 22.4174 | 59.4 | 8.8578 | 29.7663 | 59.2 | 8.8669 | 36.9217 | 59 | 8.8616 | 44.6773 | 58.8 | 8.8607 | 52.1144 | 58.6 | 8.8621 | 59.7715 | 58.4 | 8.8607 | 67.2804 | 58.2 | 8.8653 | 74.751 | 58 | 8.8628 | 82.232 | 57.8 | 8.8629 | 76.0084 | 60.2 | 8.8644 | 68.7755 | 60.4 | 8.8593 | 60.8025 | 60.6 | 8.859 | 53.4193 | 60.8 | 8.8589 | 45.762 | 61 | 8.8624 | 38.4168 | 61.2 | 8.8701 | 30.9159 | 61.4 | 8.8578 | 23.4159 | 61.6 | 8.8643 | 15.6539 | 61.8 | 8.8684 | 8.58 | 62 | 8.8648 | 0.8559 | 62.2
[5 empty] | 8.866 | 14.8791 | 59.6 | 8.8659 | 22.417 | 59.4 | 8.8661 | 29.7663 | 59.2 | 8.8753 | 36.927 | 59 | 8.8699 | 44.6777 | 58.8 | 8.8691 | 52.1132 | 58.6 | 8.8704 | 59.7703 | 58.4 | 8.8691 | 67.2795 | 58.2 | 8.8736 | 74.7515 | 58 | 8.8711 | 82.2333 | 57.8 | 8.8712 | 76.0082 | 60.2 | 8.8727 | 68.7725 | 60.4 | 8.8676 | 60.8011 | 60.6 | 8.8673 | 53.4192 | 60.8 | 8.8672 | 45.7619 | 61 | 8.8708 | 38.4153 | 61.2 | 8.8784 | 30.9158 | 61.4 | 8.8661 | 23.4161 | 61.6 | 8.8726 | 15.6575 | 61.8 | 8.8767 | 8.5802 | 62 | 8.8732 | 0.85711 | 62.2
[5 empty] | 8.8743 | 14.8811 | 59.6 | 8.8742 | 22.4165 | 59.4 | 8.8744 | 29.7665 | 59.2 | 8.8836 | 36.9324 | 59 | 8.8782 | 44.678 | 58.8 | 8.8774 | 52.1119 | 58.6 | 8.8788 | 59.769 | 58.4 | 8.8774 | 67.2785 | 58.2 | 8.8819 | 74.752 | 58 | 8.8794 | 82.2343 | 57.8 | 8.8796 | 76.008 | 60.2 | 8.8811 | 68.7693 | 60.4 | 8.8759 | 60.7997 | 60.6 | 8.8757 | 53.419 | 60.8 | 8.8756 | 45.7617 | 61 | 8.8791 | 38.4137 | 61.2 | 8.8867 | 30.9157 | 61.4 | 8.8744 | 23.4151 | 61.6 | 8.881 | 15.661 | 61.8 | 8.8851 | 8.5799 | 62 | 8.8815 | 0.85831 | 62.2
[5 empty] | 8.8827 | 14.883 | 59.6 | 8.8825 | 22.4161 | 59.4 | 8.8828 | 29.7667 | 59.2 | 8.8919 | 36.9377 | 59 | 8.8866 | 44.6783 | 58.8 | 8.8857 | 52.1121 | 58.6 | 8.8871 | 59.7679 | 58.4 | 8.8857 | 67.2773 | 58.2 | 8.8903 | 74.7524 | 58 | 8.8878 | 82.2354 | 57.8 | 8.8879 | 76.0078 | 60.2 | 8.8894 | 68.7662 | 60.4 | 8.8842 | 60.798 | 60.6 | 8.884 | 53.4189 | 60.8 | 8.8839 | 45.7615 | 61 | 8.8874 | 38.4122 | 61.2 | 8.8951 | 30.9156 | 61.4 | 8.8828 | 23.414 | 61.6 | 8.8893 | 15.6648 | 61.8 | 8.8934 | 8.5796 | 62 | 8.8898 | 0.85952 | 62.2
[5 empty] | 8.891 | 14.8855 | 59.6 | 8.8908 | 22.4156 | 59.4 | 8.8911 | 29.7668 | 59.2 | 8.9003 | 36.9431 | 59 | 8.8949 | 44.6786 | 58.8 | 8.8941 | 52.1124 | 58.6 | 8.8954 | 59.7668 | 58.4 | 8.8941 | 67.2761 | 58.2 | 8.8986 | 74.7528 | 58 | 8.8961 | 82.2363 | 57.8 | 8.8962 | 76.0069 | 60.2 | 8.8977 | 68.763 | 60.4 | 8.8926 | 60.7962 | 60.6 | 8.8923 | 53.4188 | 60.8 | 8.8922 | 45.7614 | 61 | 8.8958 | 38.4107 | 61.2 | 8.9034 | 30.9155 | 61.4 | 8.8911 | 23.413 | 61.6 | 8.8976 | 15.6686 | 61.8 | 8.9017 | 8.579 | 62 | 8.8982 | 0.86073 | 62.2
[5 empty] | 8.8993 | 14.8879 | 59.6 | 8.8992 | 22.4152 | 59.4 | 8.8994 | 29.767 | 59.2 | 8.9086 | 36.9485 | 59 | 8.9032 | 44.6788 | 58.8 | 8.9024 | 52.1152 | 58.6 | 8.9037 | 59.7657 | 58.4 | 8.9024 | 67.2754 | 58.2 | 8.9069 | 74.753 | 58 | 8.9044 | 82.2371 | 57.8 | 8.9045 | 76.0059 | 60.2 | 8.906 | 68.7599 | 60.4 | 8.9009 | 60.7945 | 60.6 | 8.9007 | 53.4192 | 60.8 | 8.9006 | 45.7612 | 61 | 8.9041 | 38.4093 | 61.2 | 8.9117 | 30.9154 | 61.4 | 8.8994 | 23.4119 | 61.6 | 8.9059 | 15.6732 | 61.8 | 8.9101 | 8.5783 | 62 | 8.9065 | 0.86193 | 62.2
[5 empty] | 8.9076 | 14.8904 | 59.6 | 8.9075 | 22.4147 | 59.4 | 8.9078 | 29.7672 | 59.2 | 8.9169 | 36.9539 | 59 | 8.9116 | 44.679 | 58.8 | 8.9107 | 52.118 | 58.6 | 8.9121 | 59.7647 | 58.4 | 8.9108 | 67.2747 | 58.2 | 8.9153 | 74.7533 | 58 | 8.9128 | 82.2381 | 57.8 | 8.9129 | 76.0044 | 60.2 | 8.9144 | 68.7568 | 60.4 | 8.9092 | 60.7927 | 60.6 | 8.909 | 53.4196 | 60.8 | 8.9089 | 45.7614 | 61 | 8.9124 | 38.4078 | 61.2 | 8.9201 | 30.9152 | 61.4 | 8.9077 | 23.411 | 61.6 | 8.9143 | 15.6777 | 61.8 | 8.9185 | 8.5779 | 62 | 8.9149 | 0.86314 | 62.2
[5 empty] | 8.916 | 14.8928 | 59.6 | 8.9158 | 22.4141 | 59.4 | 8.9161 | 29.7674 | 59.2 | 8.9253 | 36.9593 | 59 | 8.9199 | 44.6792 | 58.8 | 8.919 | 52.1209 | 58.6 | 8.9204 | 59.7636 | 58.4 | 8.9191 | 67.274 | 58.2 | 8.9236 | 74.7534 | 58 | 8.9211 | 82.239 | 57.8 | 8.9212 | 76.0029 | 60.2 | 8.9227 | 68.7536 | 60.4 | 8.9176 | 60.7911 | 60.6 | 8.9173 | 53.42 | 60.8 | 8.9172 | 45.7616 | 61 | 8.9207 | 38.4064 | 61.2 | 8.9284 | 30.9154 | 61.4 | 8.916 | 23.41 | 61.6 | 8.9226 | 15.6815 | 61.8 | 8.9268 | 8.5775 | 62 | 8.9232 | 0.86435 | 62.2
[5 empty] | 8.9243 | 14.8944 | 59.6 | 8.9242 | 22.4136 | 59.4 | 8.9244 | 29.7675 | 59.2 | 8.9336 | 36.9646 | 59 | 8.9283 | 44.6794 | 58.8 | 8.9274 | 52.1237 | 58.6 | 8.9287 | 59.7625 | 58.4 | 8.9274 | 67.2733 | 58.2 | 8.9319 | 74.7536 | 58 | 8.9294 | 82.2398 | 57.8 | 8.9295 | 76.0013 | 60.2 | 8.931 | 68.7503 | 60.4 | 8.9259 | 60.7894 | 60.6 | 8.9257 | 53.4204 | 60.8 | 8.9256 | 45.7618 | 61 | 8.9291 | 38.405 | 61.2 | 8.9368 | 30.9156 | 61.4 | 8.9244 | 23.4092 | 61.6 | 8.9309 | 15.6853 | 61.8 | 8.9351 | 8.5772 | 62 | 8.9315 | 0.86555 | 62.2
[5 empty] | 8.9326 | 14.8959 | 59.6 | 8.9325 | 22.4131 | 59.4 | 8.9328 | 29.7675 | 59.2 | 8.9419 | 36.97 | 59 | 8.9366 | 44.6795 | 58.8 | 8.9357 | 52.1282 | 58.6 | 8.9371 | 59.7614 | 58.4 | 8.9358 | 67.2724 | 58.2 | 8.9403 | 74.7537 | 58 | 8.9377 | 82.2407 | 57.8 | 8.9379 | 75.9998 | 60.2 | 8.9393 | 68.747 | 60.4 | 8.9342 | 60.788 | 60.6 | 8.934 | 53.4207 | 60.8 | 8.9339 | 45.7619 | 61 | 8.9374 | 38.4035 | 61.2 | 8.9451 | 30.9159 | 61.4 | 8.9327 | 23.4083 | 61.6 | 8.9393 | 15.6895 | 61.8 | 8.9435 | 8.5769 | 62 | 8.9399 | 0.86669 | 62.2
[5 empty] | 8.941 | 14.8975 | 59.6 | 8.9408 | 22.4127 | 59.4 | 8.9411 | 29.7676 | 59.2 | 8.9503 | 36.9754 | 59 | 8.9449 | 44.6796 | 58.8 | 8.944 | 52.1326 | 58.6 | 8.9454 | 59.7604 | 58.4 | 8.9441 | 67.2715 | 58.2 | 8.9486 | 74.7538 | 58 | 8.9461 | 82.2413 | 57.8 | 8.9462 | 75.9982 | 60.2 | 8.9477 | 68.7438 | 60.4 | 8.9425 | 60.7866 | 60.6 | 8.9423 | 53.421 | 60.8 | 8.9423 | 45.7621 | 61 | 8.9457 | 38.4019 | 61.2 | 8.9534 | 30.9162 | 61.4 | 8.941 | 23.4074 | 61.6 | 8.9476 | 15.6936 | 61.8 | 8.9518 | 8.5763 | 62 | 8.9482 | 0.86782 | 62.2
[5 empty] | 8.9493 | 14.8991 | 59.6 | 8.9491 | 22.4123 | 59.4 | 8.9494 | 29.7677 | 59.2 | 8.9586 | 36.9808 | 59 | 8.9532 | 44.6797 | 58.8 | 8.9523 | 52.1371 | 58.6 | 8.9537 | 59.7595 | 58.4 | 8.9525 | 67.2705 | 58.2 | 8.9569 | 74.7538 | 58 | 8.9544 | 82.2419 | 57.8 | 8.9545 | 75.9966 | 60.2 | 8.956 | 68.7406 | 60.4 | 8.9509 | 60.7854 | 60.6 | 8.9507 | 53.4214 | 60.8 | 8.9506 | 45.7622 | 61 | 8.9541 | 38.4005 | 61.2 | 8.9618 | 30.9165 | 61.4 | 8.9494 | 23.4066 | 61.6 | 8.9559 | 15.698 | 61.8 | 8.9601 | 8.5757 | 62 | 8.9565 | 0.86896 | 62.2
[5 empty] | 8.9576 | 14.901 | 59.6 | 8.9575 | 22.4119 | 59.4 | 8.9577 | 29.7678 | 59.2 | 8.9669 | 36.9862 | 59 | 8.9616 | 44.6797 | 58.8 | 8.9607 | 52.1416 | 58.6 | 8.962 | 59.7587 | 58.4 | 8.9608 | 67.2696 | 58.2 | 8.9653 | 74.7537 | 58 | 8.9627 | 82.2426 | 57.8 | 8.9628 | 75.995 | 60.2 | 8.9643 | 68.7374 | 60.4 | 8.9592 | 60.7842 | 60.6 | 8.959 | 53.4218 | 60.8 | 8.9589 | 45.7624 | 61 | 8.9624 | 38.399 | 61.2 | 8.9701 | 30.9169 | 61.4 | 8.9577 | 23.4057 | 61.6 | 8.9643 | 15.7023 | 61.8 | 8.9685 | 8.5743 | 62 | 8.9649 | 0.87009 | 62.2
[5 empty] | 8.9659 | 14.9029 | 59.6 | 8.9658 | 22.4116 | 59.4 | 8.9661 | 29.7678 | 59.2 | 8.9753 | 36.9916 | 59 | 8.9699 | 44.6797 | 58.8 | 8.969 | 52.1461 | 58.6 | 8.9704 | 59.7581 | 58.4 | 8.9691 | 67.2686 | 58.2 | 8.9736 | 74.7536 | 58 | 8.9711 | 82.2432 | 57.8 | 8.9712 | 75.9934 | 60.2 | 8.9727 | 68.7341 | 60.4 | 8.9675 | 60.7829 | 60.6 | 8.9673 | 53.4222 | 60.8 | 8.9673 | 45.7627 | 61 | 8.9708 | 38.3976 | 61.2 | 8.9785 | 30.917 | 61.4 | 8.966 | 23.4049 | 61.6 | 8.9726 | 15.707 | 61.8 | 8.9768 | 8.5728 | 62 | 8.9732 | 0.87123 | 62.2
[5 empty] | 8.9743 | 14.9049 | 59.6 | 8.9741 | 22.4112 | 59.4 | 8.9744 | 29.7679 | 59.2 | 8.9836 | 36.997 | 59 | 8.9782 | 44.6797 | 58.8 | 8.9773 | 52.1506 | 58.6 | 8.9787 | 59.7575 | 58.4 | 8.9775 | 67.2677 | 58.2 | 8.9819 | 74.7536 | 58 | 8.9794 | 82.2439 | 57.8 | 8.9795 | 75.9918 | 60.2 | 8.981 | 68.7307 | 60.4 | 8.9758 | 60.7815 | 60.6 | 8.9757 | 53.4226 | 60.8 | 8.9756 | 45.7628 | 61 | 8.9791 | 38.3961 | 61.2 | 8.9868 | 30.9172 | 61.4 | 8.9743 | 23.4041 | 61.6 | 8.9809 | 15.7117 | 61.8 | 8.9852 | 8.5714 | 62 | 8.9816 | 0.87237 | 62.2
[5 empty] | 8.9826 | 14.9068 | 59.6 | 8.9825 | 22.4109 | 59.4 | 8.9827 | 29.768 | 59.2 | 8.992 | 37.0024 | 59 | 8.9866 | 44.6799 | 58.8 | 8.9856 | 52.1551 | 58.6 | 8.987 | 59.7569 | 58.4 | 8.9858 | 67.2668 | 58.2 | 8.9903 | 74.7535 | 58 | 8.9877 | 82.2445 | 57.8 | 8.9878 | 75.9903 | 60.2 | 8.9893 | 68.7272 | 60.4 | 8.9842 | 60.7805 | 60.6 | 8.984 | 53.4229 | 60.8 | 8.9839 | 45.763 | 61 | 8.9874 | 38.3942 | 61.2 | 8.9951 | 30.9168 | 61.4 | 8.9827 | 23.4033 | 61.6 | 8.9893 | 15.7157 | 61.8 | 8.9935 | 8.5699 | 62 | 8.9899 | 0.87357 | 62.2
[5 empty] | 8.9909 | 14.9087 | 59.6 | 8.9908 | 22.4098 | 59.4 | 8.9911 | 29.7682 | 59.2 | 9.0003 | 37.0078 | 59 | 8.9949 | 44.68 | 58.8 | 8.994 | 52.1597 | 58.6 | 8.9954 | 59.7563 | 58.4 | 8.9941 | 67.2658 | 58.2 | 8.9986 | 74.7533 | 58 | 8.9961 | 82.2451 | 57.8 | 8.9961 | 75.9887 | 60.2 | 8.9977 | 68.7237 | 60.4 | 8.9925 | 60.7795 | 60.6 | 8.9923 | 53.4231 | 60.8 | 8.9923 | 45.7631 | 61 | 8.9958 | 38.3922 | 61.2 | 9.0034 | 30.9164 | 61.4 | 8.991 | 23.4027 | 61.6 | 8.9976 | 15.7196 | 61.8 | 9.0018 | 8.5689 | 62 | 8.9982 | 0.87478 | 62.2
[5 empty] | 8.9993 | 14.9107 | 59.6 | 8.9991 | 22.4088 | 59.4 | 8.9994 | 29.7683 | 59.2 | 9.0086 | 37.013 | 59 | 9.0032 | 44.6801 | 58.8 | 9.0023 | 52.1642 | 58.6 | 9.0037 | 59.7555 | 58.4 | 9.0025 | 67.2648 | 58.2 | 9.007 | 74.7533 | 58 | 9.0044 | 82.2458 | 57.8 | 9.0045 | 75.9871 | 60.2 | 9.006 | 68.7202 | 60.4 | 9.0008 | 60.7786 | 60.6 | 9.0007 | 53.4226 | 60.8 | 9.0006 | 45.7632 | 61 | 9.0041 | 38.3903 | 61.2 | 9.0118 | 30.9161 | 61.4 | 8.9993 | 23.4021 | 61.6 | 9.0059 | 15.7214 | 61.8 | 9.0102 | 8.5678 | 62 | 9.0066 | 0.87599 | 62.2
[5 empty] | 9.0076 | 14.913 | 59.6 | 9.0074 | 22.4067 | 59.4 | 9.0077 | 29.7685 | 59.2 | 9.017 | 37.0182 | 59 | 9.0116 | 44.6803 | 58.8 | 9.0106 | 52.1687 | 58.6 | 9.012 | 59.7548 | 58.4 | 9.0108 | 67.2637 | 58.2 | 9.0153 | 74.7533 | 58 | 9.0127 | 82.2464 | 57.8 | 9.0128 | 75.9853 | 60.2 | 9.0143 | 68.7167 | 60.4 | 9.0091 | 60.7776 | 60.6 | 9.009 | 53.4222 | 60.8 | 9.0089 | 45.7633 | 61 | 9.0124 | 38.3883 | 61.2 | 9.0201 | 30.9158 | 61.4 | 9.0077 | 23.4015 | 61.6 | 9.0143 | 15.7232 | 61.8 | 9.0186 | 8.5668 | 62 | 9.0149 | 0.8772 | 62.2
[5 empty] | 9.0159 | 14.9154 | 59.6 | 9.0158 | 22.4046 | 59.4 | 9.0161 | 29.7686 | 59.2 | 9.0253 | 37.02 | 59 | 9.0199 | 44.6805 | 58.8 | 9.0189 | 52.1733 | 58.6 | 9.0204 | 59.7542 | 58.4 | 9.0192 | 67.2626 | 58.2 | 9.0236 | 74.7532 | 58 | 9.021 | 82.2471 | 57.8 | 9.0211 | 75.9834 | 60.2 | 9.0226 | 68.7133 | 60.4 | 9.0175 | 60.7772 | 60.6 | 9.0173 | 53.4219 | 60.8 | 9.0173 | 45.7634 | 61 | 9.0208 | 38.3864 | 61.2 | 9.0285 | 30.9154 | 61.4 | 9.016 | 23.4009 | 61.6 | 9.0226 | 15.725 | 61.8 | 9.0269 | 8.5658 | 62 | 9.0233 | 0.87839 | 62.2
[5 empty] | 9.0243 | 14.9173 | 59.6 | 9.0241 | 22.4025 | 59.4 | 9.0244 | 29.7687 | 59.2 | 9.0336 | 37.0218 | 59 | 9.0282 | 44.6806 | 58.8 | 9.0273 | 52.1779 | 58.6 | 9.0287 | 59.7535 | 58.4 | 9.0275 | 67.2616 | 58.2 | 9.032 | 74.7531 | 58 | 9.0294 | 82.2477 | 57.8 | 9.0295 | 75.9813 | 60.2 | 9.031 | 68.7101 | 60.4 | 9.0258 | 60.7767 | 60.6 | 9.0257 | 53.4215 | 60.8 | 9.0256 | 45.7643 | 61 | 9.0291 | 38.3844 | 61.2 | 9.0368 | 30.915 | 61.4 | 9.0243 | 23.4009 | 61.6 | 9.0309 | 15.7268 | 61.8 | 9.0352 | 8.5648 | 62 | 9.0316 | 0.87958 | 62.2
[5 empty] | 9.0326 | 14.9191 | 59.6 | 9.0324 | 22.4003 | 59.4 | 9.0327 | 29.7689 | 59.2 | 9.042 | 37.0236 | 59 | 9.0366 | 44.6811 | 58.8 | 9.0356 | 52.183 | 58.6 | 9.037 | 59.7531 | 58.4 | 9.0358 | 67.2606 | 58.2 | 9.0403 | 74.7527 | 58 | 9.0377 | 82.2484 | 57.8 | 9.0378 | 75.9791 | 60.2 | 9.0393 | 68.707 | 60.4 | 9.0341 | 60.7763 | 60.6 | 9.034 | 53.4212 | 60.8 | 9.034 | 45.7652 | 61 | 9.0374 | 38.3825 | 61.2 | 9.0452 | 30.9146 | 61.4 | 9.0327 | 23.4009 | 61.6 | 9.0392 | 15.728 | 61.8 | 9.0436 | 8.5638 | 62 | 9.0399 | 0.8808 | 62.2
[5 empty] | 9.0409 | 14.9198 | 59.6 | 9.0408 | 22.3982 | 59.4 | 9.041 | 29.7689 | 59.2 | 9.0503 | 37.0254 | 59 | 9.0449 | 44.6816 | 58.8 | 9.0439 | 52.1881 | 58.6 | 9.0453 | 59.7526 | 58.4 | 9.0442 | 67.2597 | 58.2 | 9.0486 | 74.7524 | 58 | 9.046 | 82.249 | 57.8 | 9.0461 | 75.9769 | 60.2 | 9.0476 | 68.7039 | 60.4 | 9.0424 | 60.7759 | 60.6 | 9.0424 | 53.4209 | 60.8 | 9.0423 | 45.7661 | 61 | 9.0458 | 38.3805 | 61.2 | 9.0535 | 30.9141 | 61.4 | 9.041 | 23.4009 | 61.6 | 9.0476 | 15.7293 | 61.8 | 9.0519 | 8.5629 | 62 | 9.0483 | 0.88201 | 62.2
[5 empty] | 9.0492 | 14.9205 | 59.6 | 9.0491 | 22.3961 | 59.4 | 9.0494 | 29.7689 | 59.2 | 9.0586 | 37.0273 | 59 | 9.0533 | 44.6823 | 58.8 | 9.0522 | 52.1932 | 58.6 | 9.0536 | 59.7521 | 58.4 | 9.0525 | 67.2589 | 58.2 | 9.057 | 74.7521 | 58 | 9.0544 | 82.2497 | 57.8 | 9.0544 | 75.9748 | 60.2 | 9.056 | 68.7007 | 60.4 | 9.0508 | 60.776 | 60.6 | 9.0507 | 53.421 | 60.8 | 9.0506 | 45.7671 | 61 | 9.0541 | 38.3788 | 61.2 | 9.0618 | 30.9133 | 61.4 | 9.0493 | 23.4009 | 61.6 | 9.0559 | 15.7306 | 61.8 | 9.0602 | 8.5619 | 62 | 9.0566 | 0.8833 | 62.2
[5 empty] | 9.0576 | 14.9209 | 59.6 | 9.0574 | 22.394 | 59.4 | 9.0577 | 29.769 | 59.2 | 9.067 | 37.0291 | 59 | 9.0616 | 44.6829 | 58.8 | 9.0605 | 52.1982 | 58.6 | 9.062 | 59.7516 | 58.4 | 9.0609 | 67.258 | 58.2 | 9.0653 | 74.7518 | 58 | 9.0627 | 82.2503 | 57.8 | 9.0628 | 75.9726 | 60.2 | 9.0643 | 68.698 | 60.4 | 9.0591 | 60.7762 | 60.6 | 9.059 | 53.4211 | 60.8 | 9.059 | 45.7681 | 61 | 9.0624 | 38.3771 | 61.2 | 9.0702 | 30.9125 | 61.4 | 9.0576 | 23.4012 | 61.6 | 9.0642 | 15.7318 | 61.8 | 9.0686 | 8.5605 | 62 | 9.0649 | 0.8846 | 62.2
[5 empty] | 9.0659 | 14.9213 | 59.6 | 9.0658 | 22.3919 | 59.4 | 9.066 | 29.769 | 59.2 | 9.0753 | 37.0292 | 59 | 9.0699 | 44.6834 | 58.8 | 9.0689 | 52.2033 | 58.6 | 9.0703 | 59.7512 | 58.4 | 9.0692 | 67.2572 | 58.2 | 9.0736 | 74.7513 | 58 | 9.071 | 82.2509 | 57.8 | 9.0711 | 75.9704 | 60.2 | 9.0726 | 68.6954 | 60.4 | 9.0674 | 60.7762 | 60.6 | 9.0674 | 53.421 | 60.8 | 9.0673 | 45.7692 | 61 | 9.0708 | 38.3753 | 61.2 | 9.0785 | 30.9117 | 61.4 | 9.0659 | 23.4014 | 61.6 | 9.0726 | 15.7309 | 61.8 | 9.0769 | 8.5592 | 62 | 9.0733 | 0.88748 | 62.2
[5 empty] | 9.0742 | 14.9221 | 59.6 | 9.0741 | 22.3898 | 59.4 | 9.0744 | 29.769 | 59.2 | 9.0836 | 37.0293 | 59 | 9.0782 | 44.6839 | 58.8 | 9.0772 | 52.2084 | 58.6 | 9.0786 | 59.7507 | 58.4 | 9.0775 | 67.2564 | 58.2 | 9.082 | 74.7508 | 58 | 9.0793 | 82.2516 | 57.8 | 9.0794 | 75.9685 | 60.2 | 9.0809 | 68.693 | 60.4 | 9.0757 | 60.7763 | 60.6 | 9.0757 | 53.421 | 60.8 | 9.0757 | 45.77 | 61 | 9.0791 | 38.3734 | 61.2 | 9.0869 | 30.9109 | 61.4 | 9.0743 | 23.4017 | 61.6 | 9.0809 | 15.7299 | 61.8 | 9.0853 | 8.5578 | 62 | 9.0816 | 0.89037 | 62.2
[5 empty] | 9.0826 | 14.9229 | 59.6 | 9.0824 | 22.3876 | 59.4 | 9.0827 | 29.7691 | 59.2 | 9.092 | 37.0295 | 59 | 9.0866 | 44.6847 | 58.8 | 9.0855 | 52.2135 | 58.6 | 9.087 | 59.7501 | 58.4 | 9.0858 | 67.256 | 58.2 | 9.0903 | 74.7502 | 58 | 9.0877 | 82.2522 | 57.8 | 9.0877 | 75.9666 | 60.2 | 9.0893 | 68.6907 | 60.4 | 9.0841 | 60.7763 | 60.6 | 9.084 | 53.421 | 60.8 | 9.084 | 45.7709 | 61 | 9.0874 | 38.3716 | 61.2 | 9.0952 | 30.9104 | 61.4 | 9.0826 | 23.4019 | 61.6 | 9.0892 | 15.7293 | 61.8 | 9.0936 | 8.5565 | 62 | 9.09 | 0.89326 | 62.2
[5 empty] | 9.0909 | 14.9241 | 59.6 | 9.0907 | 22.3855 | 59.4 | 9.091 | 29.7692 | 59.2 | 9.1003 | 37.0298 | 59 | 9.0949 | 44.6854 | 58.8 | 9.0938 | 52.2186 | 58.6 | 9.0953 | 59.7494 | 58.4 | 9.0942 | 67.2556 | 58.2 | 9.0986 | 74.7496 | 58 | 9.096 | 82.2525 | 57.8 | 9.0961 | 75.9649 | 60.2 | 9.0976 | 68.6884 | 60.4 | 9.0924 | 60.7763 | 60.6 | 9.0924 | 53.421 | 60.8 | 9.0923 | 45.7716 | 61 | 9.0958 | 38.3698 | 61.2 | 9.1035 | 30.9098 | 61.4 | 9.0909 | 23.4021 | 61.6 | 9.0976 | 15.7287 | 61.8 | 9.1019 | 8.5552 | 62 | 9.0983 | 0.89614 | 62.2
[5 empty] | 9.0992 | 14.9253 | 59.6 | 9.0991 | 22.3833 | 59.4 | 9.0993 | 29.7693 | 59.2 | 9.1087 | 37.03 | 59 | 9.1032 | 44.6862 | 58.8 | 9.1022 | 52.2229 | 58.6 | 9.1036 | 59.7484 | 58.4 | 9.1025 | 67.2552 | 58.2 | 9.107 | 74.749 | 58 | 9.1043 | 82.2527 | 57.8 | 9.1044 | 75.9633 | 60.2 | 9.1059 | 68.686 | 60.4 | 9.1007 | 60.777 | 60.6 | 9.1007 | 53.421 | 60.8 | 9.1006 | 45.7723 | 61 | 9.1041 | 38.368 | 61.2 | 9.1118 | 30.9092 | 61.4 | 9.0993 | 23.4024 | 61.6 | 9.1059 | 15.7286 | 61.8 | 9.1103 | 8.5538 | 62 | 9.1066 | 0.89903 | 62.2
[5 empty] | 9.1075 | 14.9261 | 59.6 | 9.1074 | 22.3812 | 59.4 | 9.1077 | 29.7694 | 59.2 | 9.117 | 37.0302 | 59 | 9.1116 | 44.6869 | 58.8 | 9.1105 | 52.2273 | 58.6 | 9.1119 | 59.7475 | 58.4 | 9.1109 | 67.2548 | 58.2 | 9.1153 | 74.7484 | 58 | 9.1127 | 82.2525 | 57.8 | 9.1127 | 75.9611 | 60.2 | 9.1142 | 68.6846 | 60.4 | 9.109 | 60.7777 | 60.6 | 9.109 | 53.421 | 60.8 | 9.109 | 45.773 | 61 | 9.1124 | 38.3661 | 61.2 | 9.1202 | 30.9085 | 61.4 | 9.1076 | 23.4028 | 61.6 | 9.1142 | 15.7284 | 61.8 | 9.1187 | 8.5525 | 62 | 9.115 | 0.90192 | 62.2
[5 empty] | 9.1159 | 14.927 | 59.6 | 9.1157 | 22.3791 | 59.4 | 9.116 | 29.7695 | 59.2 | 9.1253 | 37.0304 | 59 | 9.1199 | 44.6877 | 58.8 | 9.1188 | 52.2311 | 58.6 | 9.1203 | 59.7468 | 58.4 | 9.1192 | 67.2545 | 58.2 | 9.1237 | 74.7477 | 58 | 9.121 | 82.2523 | 57.8 | 9.1211 | 75.9589 | 60.2 | 9.1226 | 68.6831 | 60.4 | 9.1174 | 60.7782 | 60.6 | 9.1174 | 53.4209 | 60.8 | 9.1173 | 45.7737 | 61 | 9.1208 | 38.3643 | 61.2 | 9.1285 | 30.9085 | 61.4 | 9.1159 | 23.4033 | 61.6 | 9.1226 | 15.7295 | 61.8 | 9.127 | 8.5513 | 62 | 9.1233 | 0.9048 | 62.2
[5 empty] | 9.1242 | 14.9279 | 59.6 | 9.1241 | 22.377 | 59.4 | 9.1243 | 29.7696 | 59.2 | 9.1337 | 37.0306 | 59 | 9.1282 | 44.6884 | 58.8 | 9.1271 | 52.2349 | 58.6 | 9.1286 | 59.7462 | 58.4 | 9.1275 | 67.2542 | 58.2 | 9.132 | 74.7471 | 58 | 9.1293 | 82.2519 | 57.8 | 9.1294 | 75.9569 | 60.2 | 9.1309 | 68.6817 | 60.4 | 9.1257 | 60.7788 | 60.6 | 9.1257 | 53.4208 | 60.8 | 9.1257 | 45.7738 | 61 | 9.1291 | 38.3624 | 61.2 | 9.1369 | 30.9084 | 61.4 | 9.1242 | 23.4038 | 61.6 | 9.1309 | 15.7305 | 61.8 | 9.1353 | 8.5496 | 62 | 9.1317 | 0.90769 | 62.2
[5 empty] | 9.1325 | 14.9287 | 59.6 | 9.1324 | 22.3749 | 59.4 | 9.1327 | 29.7696 | 59.2 | 9.142 | 37.0314 | 59 | 9.1366 | 44.6894 | 58.8 | 9.1355 | 52.2387 | 58.6 | 9.1369 | 59.7456 | 58.4 | 9.1359 | 67.2538 | 58.2 | 9.1403 | 74.7467 | 58 | 9.1377 | 82.2514 | 57.8 | 9.1377 | 75.9548 | 60.2 | 9.1392 | 68.6803 | 60.4 | 9.134 | 60.7795 | 60.6 | 9.134 | 53.4205 | 60.8 | 9.134 | 45.774 | 61 | 9.1375 | 38.3606 | 61.2 | 9.1452 | 30.9083 | 61.4 | 9.1326 | 23.4044 | 61.6 | 9.1392 | 15.7315 | 61.8 | 9.1437 | 8.548 | 62 | 9.14 | 0.91058 | 62.2
[5 empty] | 9.1409 | 14.9299 | 59.6 | 9.1407 | 22.3728 | 59.4 | 9.141 | 29.7697 | 59.2 | 9.1503 | 37.0323 | 59 | 9.1449 | 44.6904 | 58.8 | 9.1438 | 52.2425 | 58.6 | 9.1453 | 59.7449 | 58.4 | 9.1442 | 67.2533 | 58.2 | 9.1487 | 74.7463 | 58 | 9.146 | 82.2509 | 57.8 | 9.146 | 75.9528 | 60.2 | 9.1476 | 68.6788 | 60.4 | 9.1423 | 60.7802 | 60.6 | 9.1424 | 53.4202 | 60.8 | 9.1423 | 45.7757 | 61 | 9.1458 | 38.3587 | 61.2 | 9.1535 | 30.9082 | 61.4 | 9.1409 | 23.4049 | 61.6 | 9.1476 | 15.7325 | 61.8 | 9.152 | 8.5463 | 62 | 9.1483 | 0.91346 | 62.2
[5 empty] | 9.1492 | 14.9311 | 59.6 | 9.149 | 22.3707 | 59.4 | 9.1493 | 29.7697 | 59.2 | 9.1587 | 37.0332 | 59 | 9.1532 | 44.6912 | 58.8 | 9.1521 | 52.2464 | 58.6 | 9.1536 | 59.7443 | 58.4 | 9.1526 | 67.2529 | 58.2 | 9.157 | 74.7459 | 58 | 9.1543 | 82.2504 | 57.8 | 9.1544 | 75.9507 | 60.2 | 9.1559 | 68.6773 | 60.4 | 9.1507 | 60.7813 | 60.6 | 9.1507 | 53.4197 | 60.8 | 9.1507 | 45.7774 | 61 | 9.1541 | 38.3569 | 61.2 | 9.1619 | 30.9079 | 61.4 | 9.1492 | 23.4054 | 61.6 | 9.1559 | 15.7331 | 61.8 | 9.1603 | 8.5446 | 62 | 9.1567 | 0.91635 | 62.2
[5 empty] | 9.1575 | 14.9323 | 59.6 | 9.1574 | 22.3685 | 59.4 | 9.1577 | 29.7698 | 59.2 | 9.167 | 37.034 | 59 | 9.1616 | 44.6921 | 58.8 | 9.1604 | 52.2502 | 58.6 | 9.1619 | 59.7436 | 58.4 | 9.1609 | 67.2524 | 58.2 | 9.1653 | 74.7455 | 58 | 9.1627 | 82.2499 | 57.8 | 9.1627 | 75.9486 | 60.2 | 9.1642 | 68.6758 | 60.4 | 9.159 | 60.7824 | 60.6 | 9.1591 | 53.4192 | 60.8 | 9.159 | 45.779 | 61 | 9.1624 | 38.355 | 61.2 | 9.1702 | 30.9076 | 61.4 | 9.1576 | 23.406 | 61.6 | 9.1642 | 15.7337 | 61.8 | 9.1687 | 8.543 | 62 | 9.165 | 0.91924 | 62.2
[5 empty] | 9.1658 | 14.9335 | 59.6 | 9.1657 | 22.3664 | 59.4 | 9.166 | 29.7699 | 59.2 | 9.1753 | 37.0348 | 59 | 9.1699 | 44.6929 | 58.8 | 9.1688 | 52.254 | 58.6 | 9.1703 | 59.7433 | 58.4 | 9.1692 | 67.2523 | 58.2 | 9.1737 | 74.7451 | 58 | 9.171 | 82.2494 | 57.8 | 9.171 | 75.9466 | 60.2 | 9.1725 | 68.6743 | 60.4 | 9.1673 | 60.7835 | 60.6 | 9.1674 | 53.419 | 60.8 | 9.1674 | 45.7806 | 61 | 9.1708 | 38.3532 | 61.2 | 9.1786 | 30.9074 | 61.4 | 9.1659 | 23.4065 | 61.6 | 9.1725 | 15.7338 | 61.8 | 9.177 | 8.5413 | 62 | 9.1733 | 0.92212 | 62.2
[5 empty] | 9.1742 | 14.9343 | 59.6 | 9.174 | 22.3643 | 59.4 | 9.1743 | 29.77 | 59.2 | 9.1837 | 37.0356 | 59 | 9.1783 | 44.6938 | 58.8 | 9.1771 | 52.2579 | 58.6 | 9.1786 | 59.7429 | 58.4 | 9.1776 | 67.2521 | 58.2 | 9.182 | 74.7447 | 58 | 9.1793 | 82.2489 | 57.8 | 9.1794 | 75.9445 | 60.2 | 9.1809 | 68.6725 | 60.4 | 9.1756 | 60.7845 | 60.6 | 9.1757 | 53.4188 | 60.8 | 9.1757 | 45.7822 | 61 | 9.1791 | 38.3513 | 61.2 | 9.1869 | 30.9072 | 61.4 | 9.1742 | 23.407 | 61.6 | 9.1809 | 15.734 | 61.8 | 9.1854 | 8.5396 | 62 | 9.1817 | 0.92501 | 62.2
[5 empty] | 9.1825 | 14.9352 | 59.6 | 9.1824 | 22.3621 | 59.4 | 9.1826 | 29.7702 | 59.2 | 9.192 | 37.0363 | 59 | 9.1866 | 44.6948 | 58.8 | 9.1854 | 52.2613 | 58.6 | 9.1869 | 59.7431 | 58.4 | 9.1859 | 67.2518 | 58.2 | 9.1903 | 74.7443 | 58 | 9.1877 | 82.2484 | 57.8 | 9.1877 | 75.9425 | 60.2 | 9.1892 | 68.6707 | 60.4 | 9.184 | 60.7851 | 60.6 | 9.1841 | 53.4184 | 60.8 | 9.184 | 45.7839 | 61 | 9.1874 | 38.3492 | 61.2 | 9.1953 | 30.907 | 61.4 | 9.1825 | 23.4076 | 61.6 | 9.1892 | 15.7348 | 61.8 | 9.1937 | 8.5379 | 62 | 9.19 | 0.92629 | 62.2
[5 empty] | 9.1908 | 14.9364 | 59.6 | 9.1907 | 22.3601 | 59.4 | 9.191 | 29.7703 | 59.2 | 9.2003 | 37.0371 | 59 | 9.1949 | 44.6959 | 58.8 | 9.1938 | 52.2647 | 58.6 | 9.1952 | 59.7433 | 58.4 | 9.1942 | 67.2515 | 58.2 | 9.1987 | 74.7438 | 58 | 9.196 | 82.2478 | 57.8 | 9.196 | 75.9404 | 60.2 | 9.1975 | 68.669 | 60.4 | 9.1923 | 60.7857 | 60.6 | 9.1924 | 53.4179 | 60.8 | 9.1924 | 45.7855 | 61 | 9.1958 | 38.3471 | 61.2 | 9.2036 | 30.9068 | 61.4 | 9.1909 | 23.4081 | 61.6 | 9.1975 | 15.7356 | 61.8 | 9.202 | 8.5372 | 62 | 9.1984 | 0.92757 | 62.2
[5 empty] | 9.1992 | 14.9375 | 59.6 | 9.199 | 22.358 | 59.4 | 9.1993 | 29.7704 | 59.2 | 9.2087 | 37.0378 | 59 | 9.2032 | 44.6967 | 58.8 | 9.2021 | 52.2681 | 58.6 | 9.2036 | 59.7438 | 58.4 | 9.2026 | 67.2515 | 58.2 | 9.207 | 74.7434 | 58 | 9.2043 | 82.2472 | 57.8 | 9.2043 | 75.9383 | 60.2 | 9.2059 | 68.6672 | 60.4 | 9.2006 | 60.7869 | 60.6 | 9.2007 | 53.4179 | 60.8 | 9.2007 | 45.7872 | 61 | 9.2041 | 38.3451 | 61.2 | 9.2119 | 30.9065 | 61.4 | 9.1992 | 23.4086 | 61.6 | 9.2059 | 15.7364 | 61.8 | 9.2104 | 8.5366 | 62 | 9.2067 | 0.92885 | 62.2
[5 empty] | 9.2075 | 14.9385 | 59.6 | 9.2074 | 22.3564 | 59.4 | 9.2076 | 29.7705 | 59.2 | 9.217 | 37.0386 | 59 | 9.2116 | 44.6975 | 58.8 | 9.2104 | 52.2715 | 58.6 | 9.2119 | 59.7443 | 58.4 | 9.2109 | 67.2516 | 58.2 | 9.2153 | 74.7431 | 58 | 9.2126 | 82.2467 | 57.8 | 9.2127 | 75.936 | 60.2 | 9.2142 | 68.666 | 60.4 | 9.2089 | 60.788 | 60.6 | 9.2091 | 53.4178 | 60.8 | 9.209 | 45.7888 | 61 | 9.2124 | 38.3431 | 61.2 | 9.2202 | 30.9061 | 61.4 | 9.2075 | 23.4119 | 61.6 | 9.2142 | 15.7372 | 61.8 | 9.2188 | 8.5359 | 62 | 9.215 | 0.93014 | 62.2
[5 empty] | 9.2158 | 14.9394 | 59.6 | 9.2157 | 22.3548 | 59.4 | 9.216 | 29.7707 | 59.2 | 9.2254 | 37.0394 | 59 | 9.2199 | 44.6983 | 58.8 | 9.2187 | 52.2747 | 58.6 | 9.2202 | 59.7448 | 58.4 | 9.2192 | 67.2514 | 58.2 | 9.2237 | 74.7428 | 58 | 9.221 | 82.2461 | 57.8 | 9.221 | 75.9337 | 60.2 | 9.2225 | 68.6647 | 60.4 | 9.2173 | 60.7893 | 60.6 | 9.2174 | 53.4173 | 60.8 | 9.2174 | 45.7905 | 61 | 9.2208 | 38.3408 | 61.2 | 9.2286 | 30.906 | 61.4 | 9.2159 | 23.4151 | 61.6 | 9.2225 | 15.7392 | 61.8 | 9.2271 | 8.5352 | 62 | 9.2234 | 0.93133 | 62.2
[5 empty] | 9.2242 | 14.9408 | 59.6 | 9.224 | 22.3532 | 59.4 | 9.2243 | 29.7708 | 59.2 | 9.2337 | 37.0402 | 59 | 9.2282 | 44.6991 | 58.8 | 9.2271 | 52.278 | 58.6 | 9.2285 | 59.7453 | 58.4 | 9.2276 | 67.2513 | 58.2 | 9.232 | 74.7424 | 58 | 9.2293 | 82.2455 | 57.8 | 9.2293 | 75.9314 | 60.2 | 9.2309 | 68.6634 | 60.4 | 9.2256 | 60.7906 | 60.6 | 9.2258 | 53.4168 | 60.8 | 9.2257 | 45.7924 | 61 | 9.2291 | 38.3385 | 61.2 | 9.2369 | 30.906 | 61.4 | 9.2242 | 23.4183 | 61.6 | 9.2309 | 15.7411 | 61.8 | 9.2354 | 8.535 | 62 | 9.2317 | 0.93253 | 62.2
[5 empty] | 9.2325 | 14.9421 | 59.6 | 9.2323 | 22.3516 | 59.4 | 9.2326 | 29.771 | 59.2 | 9.242 | 37.0409 | 59 | 9.2366 | 44.6998 | 58.8 | 9.2354 | 52.2812 | 58.6 | 9.2369 | 59.7459 | 58.4 | 9.2359 | 67.2515 | 58.2 | 9.2404 | 74.742 | 58 | 9.2376 | 82.2449 | 57.8 | 9.2376 | 75.9291 | 60.2 | 9.2392 | 68.6622 | 60.4 | 9.2339 | 60.7915 | 60.6 | 9.2341 | 53.4163 | 60.8 | 9.234 | 45.7944 | 61 | 9.2375 | 38.3362 | 61.2 | 9.2453 | 30.9065 | 61.4 | 9.2325 | 23.4215 | 61.6 | 9.2392 | 15.743 | 61.8 | 9.2438 | 8.5348 | 62 | 9.2401 | 0.93372 | 62.2
[5 empty] | 9.2408 | 14.9434 | 59.6 | 9.2407 | 22.35 | 59.4 | 9.241 | 29.7712 | 59.2 | 9.2504 | 37.0416 | 59 | 9.2449 | 44.7005 | 58.8 | 9.2437 | 52.2844 | 58.6 | 9.2452 | 59.7464 | 58.4 | 9.2443 | 67.2516 | 58.2 | 9.2487 | 74.7416 | 58 | 9.2459 | 82.2445 | 57.8 | 9.246 | 75.9268 | 60.2 | 9.2475 | 68.6608 | 60.4 | 9.2422 | 60.7923 | 60.6 | 9.2424 | 53.4158 | 60.8 | 9.2424 | 45.7958 | 61 | 9.2458 | 38.3339 | 61.2 | 9.2536 | 30.907 | 61.4 | 9.2408 | 23.4248 | 61.6 | 9.2475 | 15.745 | 61.8 | 9.2521 | 8.5346 | 62 | 9.2484 | 0.93491 | 62.2
[5 empty] | 9.2491 | 14.9448 | 59.6 | 9.249 | 22.3484 | 59.4 | 9.2493 | 29.7714 | 59.2 | 9.2587 | 37.0425 | 59 | 9.2532 | 44.7012 | 58.8 | 9.252 | 52.2877 | 58.6 | 9.2535 | 59.7469 | 58.4 | 9.2526 | 67.2518 | 58.2 | 9.257 | 74.7411 | 58 | 9.2543 | 82.244 | 57.8 | 9.2543 | 75.9244 | 60.2 | 9.2558 | 68.6594 | 60.4 | 9.2506 | 60.7931 | 60.6 | 9.2508 | 53.4152 | 60.8 | 9.2507 | 45.7972 | 61 | 9.2541 | 38.3316 | 61.2 | 9.2619 | 30.9075 | 61.4 | 9.2492 | 23.428 | 61.6 | 9.2559 | 15.7464 | 61.8 | 9.2604 | 8.5344 | 62 | 9.2567 | 0.9361 | 62.2
[5 empty] | 9.2575 | 14.9461 | 59.6 | 9.2573 | 22.3468 | 59.4 | 9.2576 | 29.7716 | 59.2 | 9.267 | 37.0433 | 59 | 9.2616 | 44.7018 | 58.8 | 9.2603 | 52.2909 | 58.6 | 9.2619 | 59.7474 | 58.4 | 9.2609 | 67.2519 | 58.2 | 9.2654 | 74.7405 | 58 | 9.2626 | 82.2436 | 57.8 | 9.2626 | 75.9222 | 60.2 | 9.2642 | 68.657 | 60.4 | 9.2589 | 60.7939 | 60.6 | 9.2591 | 53.4146 | 60.8 | 9.259 | 45.7986 | 61 | 9.2625 | 38.3293 | 61.2 | 9.2703 | 30.908 | 61.4 | 9.2575 | 23.4312 | 61.6 | 9.2642 | 15.7479 | 61.8 | 9.2688 | 8.5346 | 62 | 9.2651 | 0.93728 | 62.2
[5 empty] | 9.2658 | 14.9474 | 59.6 | 9.2657 | 22.3451 | 59.4 | 9.266 | 29.7718 | 59.2 | 9.2754 | 37.0441 | 59 | 9.2699 | 44.7024 | 58.8 | 9.2687 | 52.2929 | 58.6 | 9.2702 | 59.748 | 58.4 | 9.2693 | 67.2521 | 58.2 | 9.2737 | 74.7403 | 58 | 9.2709 | 82.2431 | 57.8 | 9.271 | 75.9201 | 60.2 | 9.2725 | 68.6546 | 60.4 | 9.2672 | 60.7951 | 60.6 | 9.2674 | 53.4142 | 60.8 | 9.2674 | 45.8 | 61 | 9.2708 | 38.3274 | 61.2 | 9.2786 | 30.9082 | 61.4 | 9.2658 | 23.4345 | 61.6 | 9.2725 | 15.7488 | 61.8 | 9.2771 | 8.5347 | 62 | 9.2734 | 0.93847 | 62.2
[5 empty] | 9.2741 | 14.9477 | 59.6 | 9.274 | 22.3435 | 59.4 | 9.2743 | 29.7717 | 59.2 | 9.2837 | 37.0449 | 59 | 9.2782 | 44.7031 | 58.8 | 9.277 | 52.2949 | 58.6 | 9.2785 | 59.7485 | 58.4 | 9.2776 | 67.2522 | 58.2 | 9.282 | 74.7401 | 58 | 9.2793 | 82.2427 | 57.8 | 9.2793 | 75.918 | 60.2 | 9.2808 | 68.6521 | 60.4 | 9.2755 | 60.7962 | 60.6 | 9.2758 | 53.4137 | 60.8 | 9.2757 | 45.8014 | 61 | 9.2791 | 38.3255 | 61.2 | 9.287 | 30.9085 | 61.4 | 9.2741 | 23.4377 | 61.6 | 9.2809 | 15.7498 | 61.8 | 9.2855 | 8.5349 | 62 | 9.2817 | 0.93966 | 62.2
[5 empty] | 9.2825 | 14.9479 | 59.6 | 9.2823 | 22.3418 | 59.4 | 9.2826 | 29.7716 | 59.2 | 9.292 | 37.0457 | 59 | 9.2866 | 44.7038 | 58.8 | 9.2853 | 52.2954 | 58.6 | 9.2868 | 59.749 | 58.4 | 9.2859 | 67.2523 | 58.2 | 9.2904 | 74.7393 | 58 | 9.2876 | 82.2423 | 57.8 | 9.2876 | 75.9159 | 60.2 | 9.2892 | 68.6496 | 60.4 | 9.2839 | 60.7973 | 60.6 | 9.2841 | 53.4131 | 60.8 | 9.2841 | 45.8028 | 61 | 9.2874 | 38.3235 | 61.2 | 9.2953 | 30.9087 | 61.4 | 9.2825 | 23.4409 | 61.6 | 9.2892 | 15.7512 | 61.8 | 9.2938 | 8.535 | 62 | 9.2901 | 0.94096 | 62.2
[5 empty] | 9.2908 | 14.9492 | 59.6 | 9.2906 | 22.3402 | 59.4 | 9.2909 | 29.7714 | 59.2 | 9.3004 | 37.0466 | 59 | 9.2949 | 44.7044 | 58.8 | 9.2936 | 52.2958 | 58.6 | 9.2952 | 59.7494 | 58.4 | 9.2943 | 67.2524 | 58.2 | 9.2987 | 74.7386 | 58 | 9.2959 | 82.2421 | 57.8 | 9.2959 | 75.9139 | 60.2 | 9.2975 | 68.6471 | 60.4 | 9.2922 | 60.7984 | 60.6 | 9.2924 | 53.4124 | 60.8 | 9.2924 | 45.8042 | 61 | 9.2958 | 38.3215 | 61.2 | 9.3036 | 30.909 | 61.4 | 9.2908 | 23.4441 | 61.6 | 9.2975 | 15.7527 | 61.8 | 9.3021 | 8.5351 | 62 | 9.2985 | 0.94225 | 62.2
[5 empty] | 9.2991 | 14.9505 | 59.6 | 9.299 | 22.3386 | 59.4 | 9.2993 | 29.7712 | 59.2 | 9.3087 | 37.0474 | 59 | 9.3033 | 44.7056 | 58.8 | 9.302 | 52.2947 | 58.6 | 9.3035 | 59.7494 | 58.4 | 9.3026 | 67.2525 | 58.2 | 9.307 | 74.7379 | 58 | 9.3043 | 82.242 | 57.8 | 9.3043 | 75.9118 | 60.2 | 9.3058 | 68.6445 | 60.4 | 9.3005 | 60.7999 | 60.6 | 9.3008 | 53.412 | 60.8 | 9.3007 | 45.8056 | 61 | 9.3041 | 38.3193 | 61.2 | 9.312 | 30.9092 | 61.4 | 9.2991 | 23.4474 | 61.6 | 9.3058 | 15.7541 | 61.8 | 9.3105 | 8.5352 | 62 | 9.3068 | 0.94349 | 62.2
[5 empty] | 9.3074 | 14.9509 | 59.6 | 9.3073 | 22.337 | 59.4 | 9.3076 | 29.771 | 59.2 | 9.317 | 37.0482 | 59 | 9.3116 | 44.7068 | 58.8 | 9.3103 | 52.2936 | 58.6 | 9.3118 | 59.7494 | 58.4 | 9.3109 | 67.2526 | 58.2 | 9.3154 | 74.7372 | 58 | 9.3126 | 82.2418 | 57.8 | 9.3126 | 75.9106 | 60.2 | 9.3141 | 68.642 | 60.4 | 9.3088 | 60.8013 | 60.6 | 9.3091 | 53.4117 | 60.8 | 9.3091 | 45.807 | 61 | 9.3125 | 38.317 | 61.2 | 9.3203 | 30.9093 | 61.4 | 9.3075 | 23.4506 | 61.6 | 9.3142 | 15.7555 | 61.8 | 9.3188 | 8.5353 | 62 | 9.3151 | 0.94472 | 62.2
[5 empty] | 9.3158 | 14.9513 | 59.6 | 9.3156 | 22.3353 | 59.4 | 9.3159 | 29.7708 | 59.2 | 9.3254 | 37.049 | 59 | 9.3199 | 44.7085 | 58.8 | 9.3186 | 52.2923 | 58.6 | 9.3202 | 59.7493 | 58.4 | 9.3193 | 67.2521 | 58.2 | 9.3237 | 74.7363 | 58 | 9.3209 | 82.2416 | 57.8 | 9.3209 | 75.9094 | 60.2 | 9.3225 | 68.6395 | 60.4 | 9.3172 | 60.8027 | 60.6 | 9.3175 | 53.4111 | 60.8 | 9.3174 | 45.8084 | 61 | 9.3208 | 38.3148 | 61.2 | 9.3286 | 30.9095 | 61.4 | 9.3158 | 23.4538 | 61.6 | 9.3225 | 15.7567 | 61.8 | 9.3271 | 8.5354 | 62 | 9.3234 | 0.94596 | 62.2
[5 empty] | 9.3241 | 14.9525 | 59.6 | 9.324 | 22.3337 | 59.4 | 9.3243 | 29.7705 | 59.2 | 9.3337 | 37.0498 | 59 | 9.3282 | 44.7102 | 58.8 | 9.3269 | 52.2911 | 58.6 | 9.3285 | 59.7492 | 58.4 | 9.3276 | 67.2517 | 58.2 | 9.332 | 74.7354 | 58 | 9.3293 | 82.2415 | 57.8 | 9.3293 | 75.9087 | 60.2 | 9.3308 | 68.637 | 60.4 | 9.3255 | 60.8041 | 60.6 | 9.3258 | 53.4104 | 60.8 | 9.3257 | 45.8097 | 61 | 9.3291 | 38.3125 | 61.2 | 9.337 | 30.9096 | 61.4 | 9.3241 | 23.457 | 61.6 | 9.3308 | 15.7579 | 61.8 | 9.3355 | 8.5355 | 62 | 9.3318 | 0.9472 | 62.2
[5 empty] | 9.3324 | 14.9537 | 59.6 | 9.3323 | 22.332 | 59.4 | 9.3326 | 29.7702 | 59.2 | 9.342 | 37.0507 | 59 | 9.3366 | 44.7119 | 58.8 | 9.3353 | 52.2901 | 58.6 | 9.3368 | 59.7491 | 58.4 | 9.336 | 67.2513 | 58.2 | 9.3404 | 74.7345 | 58 | 9.3376 | 82.2413 | 57.8 | 9.3376 | 75.9079 | 60.2 | 9.3391 | 68.6345 | 60.4 | 9.3338 | 60.8054 | 60.6 | 9.3341 | 53.4098 | 60.8 | 9.3341 | 45.811 | 61 | 9.3375 | 38.3103 | 61.2 | 9.3453 | 30.9094 | 61.4 | 9.3324 | 23.4602 | 61.6 | 9.3392 | 15.7598 | 61.8 | 9.3438 | 8.5356 | 62 | 9.3401 | 0.94844 | 62.2
[5 empty] | 9.3408 | 14.9541 | 59.6 | 9.3406 | 22.3302 | 59.4 | 9.3409 | 29.7701 | 59.2 | 9.3504 | 37.0515 | 59 | 9.3449 | 44.7136 | 58.8 | 9.3436 | 52.2891 | 58.6 | 9.3452 | 59.7489 | 58.4 | 9.3443 | 67.2509 | 58.2 | 9.3487 | 74.7337 | 58 | 9.3459 | 82.2411 | 57.8 | 9.3459 | 75.9076 | 60.2 | 9.3474 | 68.6319 | 60.4 | 9.3421 | 60.8067 | 60.6 | 9.3425 | 53.4091 | 60.8 | 9.3424 | 45.8125 | 61 | 9.3458 | 38.308 | 61.2 | 9.3537 | 30.9093 | 61.4 | 9.3408 | 23.4634 | 61.6 | 9.3475 | 15.7618 | 61.8 | 9.3522 | 8.5365 | 62 | 9.3484 | 0.94968 | 62.2
[5 empty] | 9.3491 | 14.9544 | 59.6 | 9.3489 | 22.3285 | 59.4 | 9.3493 | 29.77 | 59.2 | 9.3587 | 37.0523 | 59 | 9.3532 | 44.7153 | 58.8 | 9.3519 | 52.2881 | 58.6 | 9.3535 | 59.7487 | 58.4 | 9.3526 | 67.2507 | 58.2 | 9.3571 | 74.7328 | 58 | 9.3542 | 82.2409 | 57.8 | 9.3542 | 75.9073 | 60.2 | 9.3558 | 68.6294 | 60.4 | 9.3505 | 60.8083 | 60.6 | 9.3508 | 53.4086 | 60.8 | 9.3507 | 45.814 | 61 | 9.3541 | 38.3057 | 61.2 | 9.362 | 30.9091 | 61.4 | 9.3491 | 23.4666 | 61.6 | 9.3558 | 15.7633 | 61.8 | 9.3605 | 8.5373 | 62 | 9.3568 | 0.95099 | 62.2
[5 empty] | 9.3574 | 14.9537 | 59.6 | 9.3573 | 22.3267 | 59.4 | 9.3576 | 29.7699 | 59.2 | 9.3671 | 37.0531 | 59 | 9.3616 | 44.717 | 58.8 | 9.3602 | 52.287 | 58.6 | 9.3618 | 59.7485 | 58.4 | 9.361 | 67.2505 | 58.2 | 9.3654 | 74.7319 | 58 | 9.3626 | 82.2407 | 57.8 | 9.3626 | 75.9067 | 60.2 | 9.3641 | 68.6268 | 60.4 | 9.3588 | 60.8099 | 60.6 | 9.3591 | 53.408 | 60.8 | 9.3591 | 45.8157 | 61 | 9.3625 | 38.3034 | 61.2 | 9.3703 | 30.9089 | 61.4 | 9.3574 | 23.4698 | 61.6 | 9.3642 | 15.7648 | 61.8 | 9.3688 | 8.5381 | 62 | 9.3652 | 0.9523 | 62.2
[5 empty] | 9.3658 | 14.953 | 59.6 | 9.3656 | 22.325 | 59.4 | 9.3659 | 29.7698 | 59.2 | 9.3754 | 37.054 | 59 | 9.3699 | 44.7188 | 58.8 | 9.3686 | 52.2859 | 58.6 | 9.3701 | 59.748 | 58.4 | 9.3693 | 67.2502 | 58.2 | 9.3737 | 74.7312 | 58 | 9.3709 | 82.2405 | 57.8 | 9.3709 | 75.906 | 60.2 | 9.3724 | 68.6243 | 60.4 | 9.3671 | 60.8111 | 60.6 | 9.3675 | 53.4078 | 60.8 | 9.3674 | 45.8174 | 61 | 9.3708 | 38.3012 | 61.2 | 9.3787 | 30.9091 | 61.4 | 9.3658 | 23.473 | 61.6 | 9.3725 | 15.7664 | 61.8 | 9.3772 | 8.5389 | 62 | 9.3735 | 0.95361 | 62.2
[5 empty] | 9.3741 | 14.9524 | 59.6 | 9.3739 | 22.3232 | 59.4 | 9.3743 | 29.7696 | 59.2 | 9.3837 | 37.0549 | 59 | 9.3782 | 44.7207 | 58.8 | 9.3769 | 52.2848 | 58.6 | 9.3784 | 59.7475 | 58.4 | 9.3777 | 67.25 | 58.2 | 9.382 | 74.7305 | 58 | 9.3792 | 82.2407 | 57.8 | 9.3792 | 75.9054 | 60.2 | 9.3808 | 68.6214 | 60.4 | 9.3754 | 60.8124 | 60.6 | 9.3758 | 53.4075 | 60.8 | 9.3758 | 45.8191 | 61 | 9.3791 | 38.299 | 61.2 | 9.387 | 30.9092 | 61.4 | 9.3741 | 23.4763 | 61.6 | 9.3809 | 15.7679 | 61.8 | 9.3856 | 8.5401 | 62 | 9.3818 | 0.95493 | 62.2
[5 empty] | 9.3824 | 14.9518 | 59.6 | 9.3823 | 22.3214 | 59.4 | 9.3826 | 29.7694 | 59.2 | 9.392 | 37.0558 | 59 | 9.3866 | 44.7225 | 58.8 | 9.3852 | 52.2837 | 58.6 | 9.3868 | 59.7468 | 58.4 | 9.386 | 67.2498 | 58.2 | 9.3904 | 74.7299 | 58 | 9.3876 | 82.2408 | 57.8 | 9.3875 | 75.9048 | 60.2 | 9.3891 | 68.6186 | 60.4 | 9.3838 | 60.8135 | 60.6 | 9.3841 | 53.4073 | 60.8 | 9.3841 | 45.8208 | 61 | 9.3875 | 38.2968 | 61.2 | 9.3954 | 30.9094 | 61.4 | 9.3824 | 23.4795 | 61.6 | 9.3892 | 15.769 | 61.8 | 9.3939 | 8.5413 | 62 | 9.3901 | 0.95624 | 62.2
[5 empty] | 9.3907 | 14.9507 | 59.6 | 9.3906 | 22.3196 | 59.4 | 9.3909 | 29.7687 | 59.2 | 9.4004 | 37.0566 | 59 | 9.3949 | 44.7244 | 58.8 | 9.3935 | 52.2826 | 58.6 | 9.3951 | 59.7461 | 58.4 | 9.3943 | 67.2497 | 58.2 | 9.3987 | 74.7294 | 58 | 9.3959 | 82.241 | 57.8 | 9.3959 | 75.9042 | 60.2 | 9.3974 | 68.6162 | 60.4 | 9.3921 | 60.8145 | 60.6 | 9.3925 | 53.407 | 60.8 | 9.3924 | 45.8224 | 61 | 9.3958 | 38.2946 | 61.2 | 9.4037 | 30.9096 | 61.4 | 9.3907 | 23.4827 | 61.6 | 9.3975 | 15.7702 | 61.8 | 9.4022 | 8.5424 | 62 | 9.3985 | 0.95755 | 62.2
[5 empty] | 9.3991 | 14.9496 | 59.6 | 9.3989 | 22.3178 | 59.4 | 9.3992 | 29.7681 | 59.2 | 9.4087 | 37.0574 | 59 | 9.4032 | 44.7261 | 58.8 | 9.4019 | 52.2814 | 58.6 | 9.4034 | 59.7453 | 58.4 | 9.4027 | 67.2495 | 58.2 | 9.4071 | 74.7289 | 58 | 9.4042 | 82.2412 | 57.8 | 9.4042 | 75.9036 | 60.2 | 9.4057 | 68.6138 | 60.4 | 9.4004 | 60.8157 | 60.6 | 9.4008 | 53.4071 | 60.8 | 9.4008 | 45.824 | 61 | 9.4041 | 38.2929 | 61.2 | 9.412 | 30.9098 | 61.4 | 9.399 | 23.4859 | 61.6 | 9.4059 | 15.7709 | 61.8 | 9.4106 | 8.5436 | 62 | 9.4069 | 0.95886 | 62.2
[5 empty] | 9.4074 | 14.9485 | 59.6 | 9.4072 | 22.3166 | 59.4 | 9.4076 | 29.7675 | 59.2 | 9.4171 | 37.0581 | 59 | 9.4116 | 44.7277 | 58.8 | 9.4102 | 52.2802 | 58.6 | 9.4118 | 59.7446 | 58.4 | 9.411 | 67.2494 | 58.2 | 9.4154 | 74.7284 | 58 | 9.4126 | 82.2413 | 57.8 | 9.4125 | 75.9029 | 60.2 | 9.4141 | 68.6112 | 60.4 | 9.4088 | 60.8168 | 60.6 | 9.4091 | 53.4071 | 60.8 | 9.4091 | 45.8253 | 61 | 9.4125 | 38.2912 | 61.2 | 9.4204 | 30.9101 | 61.4 | 9.4074 | 23.4891 | 61.6 | 9.4142 | 15.7715 | 61.8 | 9.4189 | 8.5436 | 62 | 9.4152 | 0.96017 | 62.2
[5 empty] | 9.4157 | 14.9474 | 59.6 | 9.4156 | 22.3154 | 59.4 | 9.4159 | 29.7669 | 59.2 | 9.4254 | 37.0589 | 59 | 9.4199 | 44.7294 | 58.8 | 9.4185 | 52.2791 | 58.6 | 9.4201 | 59.744 | 58.4 | 9.4193 | 67.2493 | 58.2 | 9.4237 | 74.7278 | 58 | 9.4209 | 82.2415 | 57.8 | 9.4209 | 75.9023 | 60.2 | 9.4224 | 68.6085 | 60.4 | 9.4171 | 60.818 | 60.6 | 9.4175 | 53.4073 | 60.8 | 9.4174 | 45.8267 | 61 | 9.4208 | 38.2893 | 61.2 | 9.4287 | 30.9103 | 61.4 | 9.4157 | 23.4923 | 61.6 | 9.4225 | 15.7729 | 61.8 | 9.4272 | 8.5436 | 62 | 9.4235 | 0.96148 | 62.2
[5 empty] | 9.4241 | 14.9463 | 59.6 | 9.4239 | 22.3153 | 59.4 | 9.4242 | 29.7663 | 59.2 | 9.4337 | 37.0597 | 59 | 9.4283 | 44.731 | 58.8 | 9.4268 | 52.2779 | 58.6 | 9.4284 | 59.7434 | 58.4 | 9.4277 | 67.2493 | 58.2 | 9.4321 | 74.7272 | 58 | 9.4292 | 82.2415 | 57.8 | 9.4292 | 75.902 | 60.2 | 9.4307 | 68.6059 | 60.4 | 9.4254 | 60.8193 | 60.6 | 9.4258 | 53.4074 | 60.8 | 9.4258 | 45.8284 | 61 | 9.4291 | 38.2874 | 61.2 | 9.437 | 30.9105 | 61.4 | 9.424 | 23.4955 | 61.6 | 9.4308 | 15.7742 | 61.8 | 9.4356 | 8.5427 | 62 | 9.4319 | 0.96279 | 62.2
[5 empty] | 9.4324 | 14.9452 | 59.6 | 9.4322 | 22.3151 | 59.4 | 9.4326 | 29.7657 | 59.2 | 9.4421 | 37.0602 | 59 | 9.4366 | 44.7326 | 58.8 | 9.4352 | 52.2769 | 58.6 | 9.4368 | 59.7428 | 58.4 | 9.436 | 67.2487 | 58.2 | 9.4404 | 74.727 | 58 | 9.4376 | 82.2415 | 57.8 | 9.4375 | 75.9016 | 60.2 | 9.4391 | 68.6033 | 60.4 | 9.4337 | 60.8204 | 60.6 | 9.4342 | 53.4074 | 60.8 | 9.4341 | 45.8301 | 61 | 9.4375 | 38.2856 | 61.2 | 9.4454 | 30.9115 | 61.4 | 9.4324 | 23.4987 | 61.6 | 9.4392 | 15.7755 | 61.8 | 9.4439 | 8.5418 | 62 | 9.4402 | 0.9641 | 62.2
[5 empty] | 9.4407 | 14.9441 | 59.6 | 9.4406 | 22.3149 | 59.4 | 9.4409 | 29.7651 | 59.2 | 9.4504 | 37.0608 | 59 | 9.4449 | 44.7342 | 58.8 | 9.4435 | 52.2759 | 58.6 | 9.4451 | 59.7421 | 58.4 | 9.4444 | 67.2482 | 58.2 | 9.4487 | 74.7268 | 58 | 9.4459 | 82.2415 | 57.8 | 9.4458 | 75.9016 | 60.2 | 9.4474 | 68.6006 | 60.4 | 9.442 | 60.8215 | 60.6 | 9.4425 | 53.4073 | 60.8 | 9.4424 | 45.831 | 61 | 9.4458 | 38.2837 | 61.2 | 9.4537 | 30.9124 | 61.4 | 9.4407 | 23.5014 | 61.6 | 9.4475 | 15.7768 | 61.8 | 9.4523 | 8.5409 | 62 | 9.4485 | 0.96542 | 62.2
[5 empty] | 9.449 | 14.943 | 59.6 | 9.4489 | 22.3147 | 59.4 | 9.4492 | 29.7645 | 59.2 | 9.4587 | 37.0624 | 59 | 9.4532 | 44.7353 | 58.8 | 9.4518 | 52.2747 | 58.6 | 9.4534 | 59.7419 | 58.4 | 9.4527 | 67.2474 | 58.2 | 9.4571 | 74.7268 | 58 | 9.4542 | 82.2416 | 57.8 | 9.4542 | 75.9015 | 60.2 | 9.4557 | 68.5979 | 60.4 | 9.4504 | 60.8225 | 60.6 | 9.4508 | 53.4073 | 60.8 | 9.4508 | 45.832 | 61 | 9.4541 | 38.2818 | 61.2 | 9.4621 | 30.9134 | 61.4 | 9.449 | 23.504 | 61.6 | 9.4558 | 15.779 | 61.8 | 9.4606 | 8.54 | 62 | 9.4568 | 0.96678 | 62.2
[5 empty] | 9.4574 | 14.9429 | 59.6 | 9.4572 | 22.3145 | 59.4 | 9.4576 | 29.7639 | 59.2 | 9.4671 | 37.0639 | 59 | 9.4616 | 44.7364 | 58.8 | 9.4601 | 52.2736 | 58.6 | 9.4617 | 59.7417 | 58.4 | 9.461 | 67.2466 | 58.2 | 9.4654 | 74.7269 | 58 | 9.4625 | 82.2415 | 57.8 | 9.4625 | 75.9015 | 60.2 | 9.4641 | 68.5953 | 60.4 | 9.4587 | 60.8236 | 60.6 | 9.4592 | 53.4072 | 60.8 | 9.4591 | 45.8329 | 61 | 9.4625 | 38.2799 | 61.2 | 9.4704 | 30.9143 | 61.4 | 9.4574 | 23.5071 | 61.6 | 9.4642 | 15.7811 | 61.8 | 9.4689 | 8.5391 | 62 | 9.4652 | 0.96815 | 62.2
[5 empty] | 9.4657 | 14.9428 | 59.6 | 9.4656 | 22.3143 | 59.4 | 9.4659 | 29.7634 | 59.2 | 9.4754 | 37.0653 | 59 | 9.4699 | 44.7375 | 58.8 | 9.4684 | 52.2724 | 58.6 | 9.4701 | 59.7415 | 58.4 | 9.4694 | 67.2458 | 58.2 | 9.4738 | 74.7269 | 58 | 9.4709 | 82.2414 | 57.8 | 9.4708 | 75.9014 | 60.2 | 9.4724 | 68.5926 | 60.4 | 9.467 | 60.8246 | 60.6 | 9.4675 | 53.407 | 60.8 | 9.4675 | 45.8338 | 61 | 9.4708 | 38.278 | 61.2 | 9.4787 | 30.9155 | 61.4 | 9.4657 | 23.5102 | 61.6 | 9.4725 | 15.7829 | 61.8 | 9.4773 | 8.5382 | 62 | 9.4736 | 0.96952 | 62.2
[5 empty] | 9.474 | 14.9429 | 59.6 | 9.4739 | 22.3141 | 59.4 | 9.4742 | 29.7628 | 59.2 | 9.4837 | 37.0667 | 59 | 9.4782 | 44.7385 | 58.8 | 9.4768 | 52.2713 | 58.6 | 9.4784 | 59.7414 | 58.4 | 9.4777 | 67.245 | 58.2 | 9.4821 | 74.727 | 58 | 9.4792 | 82.2413 | 57.8 | 9.4791 | 75.9014 | 60.2 | 9.4807 | 68.59 | 60.4 | 9.4754 | 60.8256 | 60.6 | 9.4758 | 53.4068 | 60.8 | 9.4758 | 45.8346 | 61 | 9.4791 | 38.2762 | 61.2 | 9.4871 | 30.9167 | 61.4 | 9.474 | 23.5134 | 61.6 | 9.4808 | 15.7847 | 61.8 | 9.4856 | 8.5373 | 62 | 9.4819 | 0.97089 | 62.2
[5 empty] | 9.4824 | 14.9431 | 59.6 | 9.4822 | 22.3139 | 59.4 | 9.4825 | 29.7623 | 59.2 | 9.4921 | 37.0692 | 59 | 9.4866 | 44.7397 | 58.8 | 9.4851 | 52.2701 | 58.6 | 9.4867 | 59.7411 | 58.4 | 9.4861 | 67.244 | 58.2 | 9.4904 | 74.727 | 58 | 9.4875 | 82.2412 | 57.8 | 9.4875 | 75.9013 | 60.2 | 9.489 | 68.5874 | 60.4 | 9.4837 | 60.8267 | 60.6 | 9.4842 | 53.4068 | 60.8 | 9.4841 | 45.8355 | 61 | 9.4875 | 38.2744 | 61.2 | 9.4954 | 30.9178 | 61.4 | 9.4823 | 23.5167 | 61.6 | 9.4892 | 15.786 | 61.8 | 9.494 | 8.5364 | 62 | 9.4902 | 0.97067 | 62.2
[5 empty] | 9.4907 | 14.9424 | 59.6 | 9.4905 | 22.3137 | 59.4 | 9.4909 | 29.7619 | 59.2 | 9.5004 | 37.0717 | 59 | 9.4949 | 44.7409 | 58.8 | 9.4934 | 52.2689 | 58.6 | 9.4951 | 59.7408 | 58.4 | 9.4944 | 67.2431 | 58.2 | 9.4987 | 74.7271 | 58 | 9.4958 | 82.241 | 57.8 | 9.4958 | 75.9011 | 60.2 | 9.4974 | 68.5847 | 60.4 | 9.492 | 60.8278 | 60.6 | 9.4925 | 53.4067 | 60.8 | 9.4925 | 45.8365 | 61 | 9.4958 | 38.2726 | 61.2 | 9.5038 | 30.919 | 61.4 | 9.4907 | 23.5199 | 61.6 | 9.4975 | 15.7873 | 61.8 | 9.5023 | 8.5351 | 62 | 9.4986 | 0.97044 | 62.2
[5 empty] | 9.499 | 14.9416 | 59.6 | 9.4989 | 22.3135 | 59.4 | 9.4992 | 29.7615 | 59.2 | 9.5087 | 37.0744 | 59 | 9.5032 | 44.7419 | 58.8 | 9.5017 | 52.2678 | 58.6 | 9.5034 | 59.7407 | 58.4 | 9.5027 | 67.2425 | 58.2 | 9.5071 | 74.7273 | 58 | 9.5042 | 82.2408 | 57.8 | 9.5041 | 75.9009 | 60.2 | 9.5057 | 68.5821 | 60.4 | 9.5003 | 60.8286 | 60.6 | 9.5009 | 53.4065 | 60.8 | 9.5008 | 45.8375 | 61 | 9.5042 | 38.2706 | 61.2 | 9.5121 | 30.9202 | 61.4 | 9.499 | 23.5231 | 61.6 | 9.5058 | 15.7883 | 61.8 | 9.5106 | 8.5338 | 62 | 9.5069 | 0.97022 | 62.2
[5 empty] | 9.5074 | 14.9394 | 59.6 | 9.5072 | 22.3132 | 59.4 | 9.5075 | 29.761 | 59.2 | 9.5171 | 37.077 | 59 | 9.5116 | 44.7429 | 58.8 | 9.5101 | 52.2666 | 58.6 | 9.5117 | 59.7406 | 58.4 | 9.511 | 67.242 | 58.2 | 9.5154 | 74.7276 | 58 | 9.5125 | 82.2407 | 57.8 | 9.5125 | 75.9007 | 60.2 | 9.514 | 68.5793 | 60.4 | 9.5087 | 60.8293 | 60.6 | 9.5092 | 53.4064 | 60.8 | 9.5092 | 45.839 | 61 | 9.5125 | 38.2687 | 61.2 | 9.5204 | 30.9214 | 61.4 | 9.5073 | 23.5263 | 61.6 | 9.5142 | 15.7893 | 61.8 | 9.519 | 8.5326 | 62 | 9.5153 | 0.97 | 62.2
[5 empty] | 9.5157 | 14.9372 | 59.6 | 9.5155 | 22.313 | 59.4 | 9.5159 | 29.7606 | 59.2 | 9.5254 | 37.0797 | 59 | 9.5199 | 44.7438 | 58.8 | 9.5184 | 52.2659 | 58.6 | 9.5201 | 59.7407 | 58.4 | 9.5194 | 67.2414 | 58.2 | 9.5238 | 74.7279 | 58 | 9.5208 | 82.2406 | 57.8 | 9.5208 | 75.9004 | 60.2 | 9.5224 | 68.5766 | 60.4 | 9.517 | 60.8296 | 60.6 | 9.5175 | 53.406 | 60.8 | 9.5175 | 45.8406 | 61 | 9.5208 | 38.2668 | 61.2 | 9.5288 | 30.9225 | 61.4 | 9.5157 | 23.5295 | 61.6 | 9.5225 | 15.7903 | 61.8 | 9.5273 | 8.5314 | 62 | 9.5236 | 0.96978 | 62.2
[5 empty] | 9.524 | 14.9358 | 59.6 | 9.5239 | 22.3128 | 59.4 | 9.5242 | 29.7601 | 59.2 | 9.5337 | 37.0823 | 59 | 9.5282 | 44.7448 | 58.8 | 9.5267 | 52.2652 | 58.6 | 9.5284 | 59.7408 | 58.4 | 9.5277 | 67.2409 | 58.2 | 9.5321 | 74.7282 | 58 | 9.5292 | 82.2404 | 57.8 | 9.5291 | 75.9001 | 60.2 | 9.5307 | 68.5739 | 60.4 | 9.5253 | 60.8298 | 60.6 | 9.5259 | 53.4056 | 60.8 | 9.5258 | 45.842 | 61 | 9.5291 | 38.2649 | 61.2 | 9.5371 | 30.9237 | 61.4 | 9.524 | 23.5327 | 61.6 | 9.5308 | 15.7913 | 61.8 | 9.5356 | 8.5302 | 62 | 9.5319 | 0.96956 | 62.2
[5 empty] | 9.5323 | 14.9344 | 59.6 | 9.5322 | 22.3126 | 59.4 | 9.5325 | 29.7596 | 59.2 | 9.5421 | 37.085 | 59 | 9.5366 | 44.7457 | 58.8 | 9.535 | 52.265 | 58.6 | 9.5367 | 59.7406 | 58.4 | 9.5361 | 67.2403 | 58.2 | 9.5404 | 74.7286 | 58 | 9.5375 | 82.2403 | 57.8 | 9.5374 | 75.8998 | 60.2 | 9.539 | 68.5711 | 60.4 | 9.5336 | 60.8304 | 60.6 | 9.5342 | 53.4052 | 60.8 | 9.5341 | 45.8434 | 61 | 9.5375 | 38.2628 | 61.2 | 9.5454 | 30.9244 | 61.4 | 9.5323 | 23.5359 | 61.6 | 9.5392 | 15.7918 | 61.8 | 9.544 | 8.529 | 62 | 9.5403 | 0.96933 | 62.2
[5 empty] | 9.5407 | 14.933 | 59.6 | 9.5405 | 22.3124 | 59.4 | 9.5408 | 29.7591 | 59.2 | 9.5504 | 37.0876 | 59 | 9.5449 | 44.7466 | 58.8 | 9.5434 | 52.2648 | 58.6 | 9.545 | 59.7404 | 58.4 | 9.5444 | 67.2396 | 58.2 | 9.5488 | 74.7291 | 58 | 9.5458 | 82.2402 | 57.8 | 9.5458 | 75.8995 | 60.2 | 9.5473 | 68.5685 | 60.4 | 9.5419 | 60.8309 | 60.6 | 9.5425 | 53.4048 | 60.8 | 9.5425 | 45.8454 | 61 | 9.5458 | 38.2607 | 61.2 | 9.5538 | 30.9251 | 61.4 | 9.5406 | 23.5391 | 61.6 | 9.5475 | 15.7923 | 61.8 | 9.5524 | 8.5284 | 62 | 9.5486 | 0.96911 | 62.2
[5 empty] | 9.549 | 14.9316 | 59.6 | 9.5489 | 22.3123 | 59.4 | 9.5492 | 29.7586 | 59.2 | 9.5587 | 37.0896 | 59 | 9.5533 | 44.7474 | 58.8 | 9.5517 | 52.2646 | 58.6 | 9.5533 | 59.7402 | 58.4 | 9.5527 | 67.2391 | 58.2 | 9.5571 | 74.7298 | 58 | 9.5542 | 82.2401 | 57.8 | 9.5541 | 75.8991 | 60.2 | 9.5557 | 68.566 | 60.4 | 9.5503 | 60.8312 | 60.6 | 9.5509 | 53.405 | 60.8 | 9.5508 | 45.8473 | 61 | 9.5541 | 38.2587 | 61.2 | 9.5621 | 30.9259 | 61.4 | 9.549 | 23.5423 | 61.6 | 9.5558 | 15.7928 | 61.8 | 9.5607 | 8.5277 | 62 | 9.5569 | 0.96889 | 62.2
[5 empty] | 9.5573 | 14.9302 | 59.6 | 9.5572 | 22.3121 | 59.4 | 9.5575 | 29.7581 | 59.2 | 9.5671 | 37.0916 | 59 | 9.5616 | 44.7481 | 58.8 | 9.56 | 52.2644 | 58.6 | 9.5617 | 59.74 | 58.4 | 9.5611 | 67.2386 | 58.2 | 9.5655 | 74.7304 | 58 | 9.5625 | 82.24 | 57.8 | 9.5624 | 75.8987 | 60.2 | 9.564 | 68.5643 | 60.4 | 9.5586 | 60.8315 | 60.6 | 9.5592 | 53.4052 | 60.8 | 9.5592 | 45.8477 | 61 | 9.5625 | 38.2566 | 61.2 | 9.5705 | 30.9267 | 61.4 | 9.5573 | 23.5455 | 61.6 | 9.5641 | 15.7933 | 61.8 | 9.569 | 8.5271 | 62 | 9.5653 | 0.96867 | 62.2
[5 empty] | 9.5657 | 14.9288 | 59.6 | 9.5655 | 22.3119 | 59.4 | 9.5658 | 29.7576 | 59.2 | 9.5754 | 37.0936 | 59 | 9.5699 | 44.7489 | 58.8 | 9.5684 | 52.2642 | 58.6 | 9.57 | 59.7399 | 58.4 | 9.5694 | 67.2381 | 58.2 | 9.5738 | 74.731 | 58 | 9.5708 | 82.2399 | 57.8 | 9.5708 | 75.8983 | 60.2 | 9.5723 | 68.5626 | 60.4 | 9.5669 | 60.8318 | 60.6 | 9.5676 | 53.4055 | 60.8 | 9.5675 | 45.8481 | 61 | 9.5708 | 38.2545 | 61.2 | 9.5788 | 30.9273 | 61.4 | 9.5656 | 23.5487 | 61.6 | 9.5725 | 15.7938 | 61.8 | 9.5774 | 8.5265 | 62 | 9.5736 | 0.96845 | 62.2
[5 empty] | 9.574 | 14.9277 | 59.6 | 9.5739 | 22.3117 | 59.4 | 9.5742 | 29.757 | 59.2 | 9.5837 | 37.0955 | 59 | 9.5782 | 44.7496 | 58.8 | 9.5767 | 52.264 | 58.6 | 9.5783 | 59.7398 | 58.4 | 9.5778 | 67.2376 | 58.2 | 9.5821 | 74.7315 | 58 | 9.5792 | 82.2398 | 57.8 | 9.5791 | 75.898 | 60.2 | 9.5806 | 68.5609 | 60.4 | 9.5753 | 60.832 | 60.6 | 9.5759 | 53.4059 | 60.8 | 9.5758 | 45.8486 | 61 | 9.5792 | 38.2525 | 61.2 | 9.5871 | 30.928 | 61.4 | 9.5739 | 23.5519 | 61.6 | 9.5808 | 15.7943 | 61.8 | 9.5857 | 8.5258 | 62 | 9.582 | 0.96822 | 62.2
[5 empty] | 9.5823 | 14.9266 | 59.6 | 9.5822 | 22.3115 | 59.4 | 9.5825 | 29.7565 | 59.2 | 9.5921 | 37.0976 | 59 | 9.5866 | 44.7504 | 58.8 | 9.585 | 52.2641 | 58.6 | 9.5867 | 59.7402 | 58.4 | 9.5861 | 67.2371 | 58.2 | 9.5905 | 74.7318 | 58 | 9.5875 | 82.2398 | 57.8 | 9.5874 | 75.8976 | 60.2 | 9.589 | 68.5592 | 60.4 | 9.5836 | 60.8327 | 60.6 | 9.5842 | 53.4062 | 60.8 | 9.5842 | 45.8491 | 61 | 9.5875 | 38.2508 | 61.2 | 9.5955 | 30.9284 | 61.4 | 9.5823 | 23.5551 | 61.6 | 9.5891 | 15.7948 | 61.8 | 9.5941 | 8.5251 | 62 | 9.5903 | 0.968 | 62.2
[5 empty] | 9.5906 | 14.9256 | 59.6 | 9.5905 | 22.3113 | 59.4 | 9.5908 | 29.756 | 59.2 | 9.6004 | 37.0997 | 59 | 9.5949 | 44.7513 | 58.8 | 9.5933 | 52.2642 | 58.6 | 9.595 | 59.7405 | 58.4 | 9.5944 | 67.2366 | 58.2 | 9.5988 | 74.732 | 58 | 9.5958 | 82.2399 | 57.8 | 9.5957 | 75.8972 | 60.2 | 9.5973 | 68.558 | 60.4 | 9.5919 | 60.8333 | 60.6 | 9.5926 | 53.4066 | 60.8 | 9.5925 | 45.8496 | 61 | 9.5958 | 38.2491 | 61.2 | 9.6038 | 30.9289 | 61.4 | 9.5906 | 23.5583 | 61.6 | 9.5975 | 15.7953 | 61.8 | 9.6024 | 8.5245 | 62 | 9.5986 | 0.96778 | 62.2
[5 empty] | 9.599 | 14.9245 | 59.6 | 9.5988 | 22.3111 | 59.4 | 9.5992 | 29.7554 | 59.2 | 9.6087 | 37.1018 | 59 | 9.6032 | 44.7519 | 58.8 | 9.6017 | 52.2647 | 58.6 | 9.6033 | 59.7409 | 58.4 | 9.6028 | 67.2362 | 58.2 | 9.6071 | 74.7324 | 58 | 9.6041 | 82.2399 | 57.8 | 9.6041 | 75.8969 | 60.2 | 9.6056 | 68.5568 | 60.4 | 9.6002 | 60.8344 | 60.6 | 9.6009 | 53.4069 | 60.8 | 9.6009 | 45.8501 | 61 | 9.6042 | 38.2483 | 61.2 | 9.6122 | 30.9293 | 61.4 | 9.5989 | 23.5616 | 61.6 | 9.6058 | 15.7958 | 61.8 | 9.6107 | 8.5238 | 62 | 9.607 | 0.96756 | 62.2
[5 empty] | 9.6073 | 14.9231 | 59.6 | 9.6072 | 22.3109 | 59.4 | 9.6075 | 29.7549 | 59.2 | 9.6171 | 37.1038 | 59 | 9.6116 | 44.7525 | 58.8 | 9.61 | 52.2652 | 58.6 | 9.6117 | 59.7412 | 58.4 | 9.6111 | 67.2357 | 58.2 | 9.6154 | 74.7328 | 58 | 9.6125 | 82.2404 | 57.8 | 9.6124 | 75.8965 | 60.2 | 9.614 | 68.5556 | 60.4 | 9.6086 | 60.8354 | 60.6 | 9.6092 | 53.4073 | 60.8 | 9.6092 | 45.8505 | 61 | 9.6125 | 38.2476 | 61.2 | 9.6205 | 30.9297 | 61.4 | 9.6073 | 23.5648 | 61.6 | 9.6141 | 15.7963 | 61.8 | 9.6191 | 8.5234 | 62 | 9.6153 | 0.96734 | 62.2
[5 empty] | 9.6156 | 14.9216 | 59.6 | 9.6155 | 22.3107 | 59.4 | 9.6158 | 29.7543 | 59.2 | 9.6254 | 37.1058 | 59 | 9.6199 | 44.753 | 58.8 | 9.6183 | 52.2657 | 58.6 | 9.62 | 59.7412 | 58.4 | 9.6194 | 67.2352 | 58.2 | 9.6238 | 74.7332 | 58 | 9.6208 | 82.2409 | 57.8 | 9.6207 | 75.8961 | 60.2 | 9.6223 | 68.5544 | 60.4 | 9.6169 | 60.8361 | 60.6 | 9.6176 | 53.4076 | 60.8 | 9.6175 | 45.8508 | 61 | 9.6208 | 38.2466 | 61.2 | 9.6288 | 30.9308 | 61.4 | 9.6156 | 23.568 | 61.6 | 9.6225 | 15.7964 | 61.8 | 9.6274 | 8.523 | 62 | 9.6237 | 0.96711 | 62.2
[5 empty] | 9.624 | 14.9192 | 59.6 | 9.6238 | 22.3106 | 59.4 | 9.6241 | 29.7538 | 59.2 | 9.6337 | 37.1079 | 59 | 9.6282 | 44.7534 | 58.8 | 9.6266 | 52.2662 | 58.6 | 9.6283 | 59.7412 | 58.4 | 9.6278 | 67.2347 | 58.2 | 9.6321 | 74.7336 | 58 | 9.6291 | 82.2412 | 57.8 | 9.6291 | 75.896 | 60.2 | 9.6306 | 68.5533 | 60.4 | 9.6252 | 60.8367 | 60.6 | 9.6259 | 53.4079 | 60.8 | 9.6259 | 45.8512 | 61 | 9.6292 | 38.2457 | 61.2 | 9.6371 | 30.9319 | 61.4 | 9.6239 | 23.5685 | 61.6 | 9.6308 | 15.7965 | 61.8 | 9.6357 | 8.5227 | 62 | 9.632 | 0.96689 | 62.2
[5 empty] | 9.6323 | 14.9168 | 59.6 | 9.6322 | 22.3104 | 59.4 | 9.6325 | 29.7533 | 59.2 | 9.6421 | 37.1099 | 59 | 9.6366 | 44.7539 | 58.8 | 9.6349 | 52.2668 | 58.6 | 9.6367 | 59.7413 | 58.4 | 9.6361 | 67.234 | 58.2 | 9.6405 | 74.7339 | 58 | 9.6375 | 82.2416 | 57.8 | 9.6374 | 75.8959 | 60.2 | 9.6389 | 68.5521 | 60.4 | 9.6335 | 60.8373 | 60.6 | 9.6342 | 53.4083 | 60.8 | 9.6342 | 45.8515 | 61 | 9.6375 | 38.2453 | 61.2 | 9.6455 | 30.933 | 61.4 | 9.6322 | 23.569 | 61.6 | 9.6391 | 15.7961 | 61.8 | 9.6441 | 8.5223 | 62 | 9.6403 | 0.96676 | 62.2
[5 empty] | 9.6406 | 14.9147 | 59.6 | 9.6405 | 22.3103 | 59.4 | 9.6408 | 29.7528 | 59.2 | 9.6504 | 37.1119 | 59 | 9.6449 | 44.7544 | 58.8 | 9.6433 | 52.2674 | 58.6 | 9.645 | 59.7413 | 58.4 | 9.6444 | 67.2334 | 58.2 | 9.6488 | 74.7341 | 58 | 9.6458 | 82.2419 | 57.8 | 9.6457 | 75.8958 | 60.2 | 9.6473 | 68.5509 | 60.4 | 9.6419 | 60.8379 | 60.6 | 9.6426 | 53.4086 | 60.8 | 9.6425 | 45.8516 | 61 | 9.6458 | 38.2449 | 61.2 | 9.6538 | 30.9341 | 61.4 | 9.6406 | 23.5695 | 61.6 | 9.6475 | 15.7957 | 61.8 | 9.6524 | 8.5215 | 62 | 9.6487 | 0.96662 | 62.2
[5 empty] | 9.6489 | 14.9127 | 59.6 | 9.6488 | 22.3101 | 59.4 | 9.6491 | 29.7523 | 59.2 | 9.6588 | 37.114 | 59 | 9.6532 | 44.7549 | 58.8 | 9.6516 | 52.2681 | 58.6 | 9.6533 | 59.7415 | 58.4 | 9.6528 | 67.2328 | 58.2 | 9.6571 | 74.7348 | 58 | 9.6541 | 82.2423 | 57.8 | 9.654 | 75.8956 | 60.2 | 9.6556 | 68.5497 | 60.4 | 9.6502 | 60.8384 | 60.6 | 9.6509 | 53.409 | 60.8 | 9.6509 | 45.8516 | 61 | 9.6541 | 38.2445 | 61.2 | 9.6622 | 30.9346 | 61.4 | 9.6489 | 23.57 | 61.6 | 9.6558 | 15.7953 | 61.8 | 9.6608 | 8.5207 | 62 | 9.657 | 0.96656 | 62.2
[5 empty] | 9.6573 | 14.9107 | 59.6 | 9.6572 | 22.31 | 59.4 | 9.6575 | 29.7517 | 59.2 | 9.6671 | 37.1161 | 59 | 9.6616 | 44.7554 | 58.8 | 9.6599 | 52.2688 | 58.6 | 9.6616 | 59.7417 | 58.4 | 9.6611 | 67.2322 | 58.2 | 9.6655 | 74.7355 | 58 | 9.6624 | 82.2425 | 57.8 | 9.6624 | 75.8955 | 60.2 | 9.6639 | 68.5484 | 60.4 | 9.6585 | 60.8389 | 60.6 | 9.6593 | 53.4093 | 60.8 | 9.6592 | 45.8521 | 61 | 9.6625 | 38.244 | 61.2 | 9.6705 | 30.9351 | 61.4 | 9.6572 | 23.5706 | 61.6 | 9.6641 | 15.7949 | 61.8 | 9.6691 | 8.5199 | 62 | 9.6653 | 0.96651 | 62.2
[5 empty] | 9.6656 | 14.9087 | 59.6 | 9.6655 | 22.3098 | 59.4 | 9.6658 | 29.7512 | 59.2 | 9.6754 | 37.1181 | 59 | 9.6699 | 44.756 | 58.8 | 9.6682 | 52.2695 | 58.6 | 9.67 | 59.7419 | 58.4 | 9.6694 | 67.2316 | 58.2 | 9.6738 | 74.7361 | 58 | 9.6708 | 82.2428 | 57.8 | 9.6707 | 75.8954 | 60.2 | 9.6723 | 68.5471 | 60.4 | 9.6668 | 60.8392 | 60.6 | 9.6676 | 53.4097 | 60.8 | 9.6675 | 45.8525 | 61 | 9.6708 | 38.2436 | 61.2 | 9.6789 | 30.9356 | 61.4 | 9.6656 | 23.5711 | 61.6 | 9.6725 | 15.7945 | 61.8 | 9.6774 | 8.5191 | 62 | 9.6737 | 0.96646 | 62.2
[5 empty] | 9.6739 | 14.9067 | 59.6 | 9.6738 | 22.3098 | 59.4 | 9.6741 | 29.7507 | 59.2 | 9.6837 | 37.1201 | 59 | 9.6783 | 44.7566 | 58.8 | 9.6766 | 52.2702 | 58.6 | 9.6783 | 59.7421 | 58.4 | 9.6778 | 67.2309 | 58.2 | 9.6822 | 74.7368 | 58 | 9.6791 | 82.243 | 57.8 | 9.679 | 75.8952 | 60.2 | 9.6806 | 68.5463 | 60.4 | 9.6752 | 60.8396 | 60.6 | 9.6759 | 53.41 | 60.8 | 9.6759 | 45.8529 | 61 | 9.6792 | 38.2432 | 61.2 | 9.6872 | 30.9362 | 61.4 | 9.6739 | 23.5716 | 61.6 | 9.6808 | 15.7941 | 61.8 | 9.6858 | 8.5182 | 62 | 9.682 | 0.9664 | 62.2
[5 empty] | 9.6823 | 14.9047 | 59.6 | 9.6821 | 22.3097 | 59.4 | 9.6824 | 29.7502 | 59.2 | 9.6921 | 37.1221 | 59 | 9.6866 | 44.7573 | 58.8 | 9.6849 | 52.2709 | 58.6 | 9.6866 | 59.7425 | 58.4 | 9.6861 | 67.2303 | 58.2 | 9.6905 | 74.7374 | 58 | 9.6874 | 82.2432 | 57.8 | 9.6873 | 75.8949 | 60.2 | 9.6889 | 68.5455 | 60.4 | 9.6835 | 60.8392 | 60.6 | 9.6843 | 53.4103 | 60.8 | 9.6842 | 45.8533 | 61 | 9.6875 | 38.2427 | 61.2 | 9.6955 | 30.9367 | 61.4 | 9.6822 | 23.5721 | 61.6 | 9.6891 | 15.7943 | 61.8 | 9.6942 | 8.5174 | 62 | 9.6904 | 0.96635 | 62.2
[5 empty] | 9.6906 | 14.9033 | 59.6 | 9.6905 | 22.309 | 59.4 | 9.6908 | 29.7499 | 59.2 | 9.7004 | 37.1242 | 59 | 9.6949 | 44.7579 | 58.8 | 9.6932 | 52.2716 | 58.6 | 9.6949 | 59.7429 | 58.4 | 9.6945 | 67.2297 | 58.2 | 9.6988 | 74.7379 | 58 | 9.6957 | 82.2435 | 57.8 | 9.6957 | 75.8947 | 60.2 | 9.6973 | 68.5451 | 60.4 | 9.6918 | 60.8389 | 60.6 | 9.6926 | 53.4107 | 60.8 | 9.6926 | 45.8537 | 61 | 9.6958 | 38.2423 | 61.2 | 9.7039 | 30.9372 | 61.4 | 9.6905 | 23.5726 | 61.6 | 9.6974 | 15.7944 | 61.8 | 9.7025 | 8.5166 | 62 | 9.6987 | 0.96629 | 62.2
[5 empty] | 9.6989 | 14.902 | 59.6 | 9.6988 | 22.3083 | 59.4 | 9.6991 | 29.7495 | 59.2 | 9.7088 | 37.1268 | 59 | 9.7032 | 44.7585 | 58.8 | 9.7015 | 52.2722 | 58.6 | 9.7033 | 59.7434 | 58.4 | 9.7028 | 67.2291 | 58.2 | 9.7072 | 74.7387 | 58 | 9.7041 | 82.2437 | 57.8 | 9.704 | 75.8944 | 60.2 | 9.7056 | 68.5447 | 60.4 | 9.7001 | 60.8384 | 60.6 | 9.7009 | 53.411 | 60.8 | 9.7009 | 45.8542 | 61 | 9.7042 | 38.2419 | 61.2 | 9.7122 | 30.9377 | 61.4 | 9.6989 | 23.5732 | 61.6 | 9.7058 | 15.7945 | 61.8 | 9.7108 | 8.5158 | 62 | 9.707 | 0.96624 | 62.2
[5 empty] | 9.7073 | 14.9007 | 59.6 | 9.7071 | 22.3076 | 59.4 | 9.7074 | 29.7493 | 59.2 | 9.7171 | 37.1294 | 59 | 9.7116 | 44.759 | 58.8 | 9.7099 | 52.2729 | 58.6 | 9.7116 | 59.7438 | 58.4 | 9.7111 | 67.2284 | 58.2 | 9.7155 | 74.7394 | 58 | 9.7124 | 82.244 | 57.8 | 9.7123 | 75.8942 | 60.2 | 9.7139 | 68.5443 | 60.4 | 9.7085 | 60.8379 | 60.6 | 9.7093 | 53.4114 | 60.8 | 9.7092 | 45.8549 | 61 | 9.7125 | 38.2415 | 61.2 | 9.7206 | 30.9382 | 61.4 | 9.7072 | 23.5737 | 61.6 | 9.7141 | 15.7947 | 61.8 | 9.7192 | 8.515 | 62 | 9.7154 | 0.96618 | 62.2
[5 empty] | 9.7156 | 14.8993 | 59.6 | 9.7155 | 22.3069 | 59.4 | 9.7158 | 29.749 | 59.2 | 9.7254 | 37.1325 | 59 | 9.7199 | 44.759 | 58.8 | 9.7182 | 52.2736 | 58.6 | 9.7199 | 59.7448 | 58.4 | 9.7195 | 67.2278 | 58.2 | 9.7238 | 74.7403 | 58 | 9.7207 | 82.2443 | 57.8 | 9.7207 | 75.8939 | 60.2 | 9.7222 | 68.544 | 60.4 | 9.7168 | 60.8373 | 60.6 | 9.7176 | 53.4117 | 60.8 | 9.7176 | 45.8556 | 61 | 9.7208 | 38.2414 | 61.2 | 9.7289 | 30.9389 | 61.4 | 9.7155 | 23.5742 | 61.6 | 9.7224 | 15.7948 | 61.8 | 9.7275 | 8.5142 | 62 | 9.7237 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7239 | 14.8981 | 59.6 | 9.7238 | 22.3062 | 59.4 | 9.7241 | 29.7487 | 59.2 | 9.7338 | 37.1356 | 59 | 9.7282 | 44.7589 | 58.8 | 9.7265 | 52.2743 | 58.6 | 9.7283 | 59.7458 | 58.4 | 9.7278 | 67.2271 | 58.2 | 9.7321 | 74.7412 | 58 | 9.7291 | 82.2445 | 57.8 | 9.729 | 75.8937 | 60.2 | 9.7306 | 68.5435 | 60.4 | 9.7251 | 60.8367 | 60.6 | 9.7259 | 53.4121 | 60.8 | 9.7259 | 45.8563 | 61 | 9.7292 | 38.2413 | 61.2 | 9.7372 | 30.9396 | 61.4 | 9.7238 | 23.5747 | 61.6 | 9.7308 | 15.7949 | 61.8 | 9.7358 | 8.5134 | 62 | 9.7321 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7322 | 14.8969 | 59.6 | 9.7321 | 22.3055 | 59.4 | 9.7324 | 29.7484 | 59.2 | 9.7421 | 37.1389 | 59 | 9.7366 | 44.7585 | 58.8 | 9.7348 | 52.275 | 58.6 | 9.7366 | 59.7468 | 58.4 | 9.7361 | 67.2265 | 58.2 | 9.7405 | 74.7421 | 58 | 9.7374 | 82.2448 | 57.8 | 9.7373 | 75.8934 | 60.2 | 9.7389 | 68.5431 | 60.4 | 9.7334 | 60.8358 | 60.6 | 9.7343 | 53.4124 | 60.8 | 9.7343 | 45.857 | 61 | 9.7375 | 38.2412 | 61.2 | 9.7455 | 30.941 | 61.4 | 9.7322 | 23.5752 | 61.6 | 9.7391 | 15.7958 | 61.8 | 9.7442 | 8.5125 | 62 | 9.7404 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7406 | 14.8949 | 59.6 | 9.7405 | 22.3049 | 59.4 | 9.7407 | 29.7481 | 59.2 | 9.7504 | 37.1422 | 59 | 9.7449 | 44.758 | 58.8 | 9.7432 | 52.2757 | 58.6 | 9.7449 | 59.7479 | 58.4 | 9.7445 | 67.2259 | 58.2 | 9.7488 | 74.743 | 58 | 9.7457 | 82.2452 | 57.8 | 9.7456 | 75.893 | 60.2 | 9.7472 | 68.5416 | 60.4 | 9.7418 | 60.8349 | 60.6 | 9.7426 | 53.4127 | 60.8 | 9.7426 | 45.8578 | 61 | 9.7458 | 38.2411 | 61.2 | 9.7539 | 30.9424 | 61.4 | 9.7405 | 23.5758 | 61.6 | 9.7474 | 15.7967 | 61.8 | 9.7525 | 8.5116 | 62 | 9.7487 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7489 | 14.8928 | 59.6 | 9.7488 | 22.3042 | 59.4 | 9.7491 | 29.7478 | 59.2 | 9.7588 | 37.1455 | 59 | 9.7532 | 44.7581 | 58.8 | 9.7515 | 52.2761 | 58.6 | 9.7532 | 59.749 | 58.4 | 9.7528 | 67.2251 | 58.2 | 9.7572 | 74.744 | 58 | 9.7541 | 82.2456 | 57.8 | 9.754 | 75.8926 | 60.2 | 9.7555 | 68.5401 | 60.4 | 9.7501 | 60.834 | 60.6 | 9.7509 | 53.4132 | 60.8 | 9.7509 | 45.8587 | 61 | 9.7542 | 38.241 | 61.2 | 9.7622 | 30.9436 | 61.4 | 9.7488 | 23.5763 | 61.6 | 9.7558 | 15.7981 | 61.8 | 9.7609 | 8.5108 | 62 | 9.7571 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7572 | 14.8908 | 59.6 | 9.7571 | 22.3036 | 59.4 | 9.7574 | 29.7475 | 59.2 | 9.7671 | 37.1488 | 59 | 9.7616 | 44.7581 | 58.8 | 9.7598 | 52.2766 | 58.6 | 9.7616 | 59.75 | 58.4 | 9.7611 | 67.2243 | 58.2 | 9.7655 | 74.7449 | 58 | 9.7624 | 82.246 | 57.8 | 9.7623 | 75.8919 | 60.2 | 9.7639 | 68.5387 | 60.4 | 9.7584 | 60.8332 | 60.6 | 9.7593 | 53.4136 | 60.8 | 9.7592 | 45.8593 | 61 | 9.7625 | 38.2409 | 61.2 | 9.7706 | 30.9448 | 61.4 | 9.7571 | 23.5768 | 61.6 | 9.7641 | 15.7995 | 61.8 | 9.7692 | 8.5098 | 62 | 9.7654 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7656 | 14.8887 | 59.6 | 9.7654 | 22.303 | 59.4 | 9.7657 | 29.7472 | 59.2 | 9.7754 | 37.1529 | 59 | 9.7699 | 44.7582 | 58.8 | 9.7681 | 52.2771 | 58.6 | 9.7699 | 59.7512 | 58.4 | 9.7695 | 67.2235 | 58.2 | 9.7738 | 74.746 | 58 | 9.7707 | 82.2465 | 57.8 | 9.7706 | 75.8912 | 60.2 | 9.7722 | 68.5372 | 60.4 | 9.7667 | 60.8323 | 60.6 | 9.7676 | 53.4142 | 60.8 | 9.7676 | 45.8598 | 61 | 9.7708 | 38.2409 | 61.2 | 9.7789 | 30.946 | 61.4 | 9.7655 | 23.5773 | 61.6 | 9.7724 | 15.8009 | 61.8 | 9.7775 | 8.5087 | 62 | 9.7737 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7739 | 14.8877 | 59.6 | 9.7738 | 22.3024 | 59.4 | 9.774 | 29.7469 | 59.2 | 9.7838 | 37.157 | 59 | 9.7782 | 44.7583 | 58.8 | 9.7765 | 52.2775 | 58.6 | 9.7782 | 59.7525 | 58.4 | 9.7778 | 67.2228 | 58.2 | 9.7822 | 74.7471 | 58 | 9.779 | 82.2471 | 57.8 | 9.779 | 75.8906 | 60.2 | 9.7805 | 68.5358 | 60.4 | 9.7751 | 60.8314 | 60.6 | 9.776 | 53.4148 | 60.8 | 9.7759 | 45.8604 | 61 | 9.7792 | 38.2408 | 61.2 | 9.7872 | 30.9472 | 61.4 | 9.7738 | 23.5778 | 61.6 | 9.7808 | 15.8023 | 61.8 | 9.7859 | 8.5077 | 62 | 9.7821 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7822 | 14.8867 | 59.6 | 9.7821 | 22.3018 | 59.4 | 9.7824 | 29.7465 | 59.2 | 9.7921 | 37.161 | 59 | 9.7866 | 44.7583 | 58.8 | 9.7848 | 52.278 | 58.6 | 9.7866 | 59.7537 | 58.4 | 9.7862 | 67.222 | 58.2 | 9.7905 | 74.7482 | 58 | 9.7874 | 82.2478 | 57.8 | 9.7873 | 75.8899 | 60.2 | 9.7889 | 68.5343 | 60.4 | 9.7834 | 60.8312 | 60.6 | 9.7843 | 53.415 | 60.8 | 9.7843 | 45.861 | 61 | 9.7875 | 38.2406 | 61.2 | 9.7956 | 30.9482 | 61.4 | 9.7821 | 23.5784 | 61.6 | 9.7891 | 15.8037 | 61.8 | 9.7943 | 8.5067 | 62 | 9.7904 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7906 | 14.886 | 59.6 | 9.7904 | 22.3012 | 59.4 | 9.7907 | 29.7461 | 59.2 | 9.8004 | 37.1651 | 59 | 9.7949 | 44.7583 | 58.8 | 9.7931 | 52.2785 | 58.6 | 9.7949 | 59.755 | 58.4 | 9.7945 | 67.2212 | 58.2 | 9.7989 | 74.7493 | 58 | 9.7957 | 82.2478 | 57.8 | 9.7956 | 75.8893 | 60.2 | 9.7972 | 68.5331 | 60.4 | 9.7917 | 60.8309 | 60.6 | 9.7926 | 53.4151 | 60.8 | 9.7926 | 45.8615 | 61 | 9.7958 | 38.2404 | 61.2 | 9.8039 | 30.9492 | 61.4 | 9.7905 | 23.5789 | 61.6 | 9.7974 | 15.8051 | 61.8 | 9.8026 | 8.5057 | 62 | 9.7988 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.7989 | 14.8852 | 59.6 | 9.7988 | 22.3006 | 59.4 | 9.799 | 29.7458 | 59.2 | 9.8088 | 37.1691 | 59 | 9.8033 | 44.7581 | 58.8 | 9.8014 | 52.2791 | 58.6 | 9.8032 | 59.7563 | 58.4 | 9.8028 | 67.2202 | 58.2 | 9.8072 | 74.7501 | 58 | 9.804 | 82.2478 | 57.8 | 9.8039 | 75.8887 | 60.2 | 9.8055 | 68.5319 | 60.4 | 9.8 | 60.8309 | 60.6 | 9.801 | 53.4153 | 60.8 | 9.8009 | 45.8621 | 61 | 9.8042 | 38.2403 | 61.2 | 9.8123 | 30.9503 | 61.4 | 9.7988 | 23.5794 | 61.6 | 9.8058 | 15.8065 | 61.8 | 9.8109 | 8.5048 | 62 | 9.8071 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.8072 | 14.8854 | 59.6 | 9.8071 | 22.3 | 59.4 | 9.8074 | 29.7461 | 59.2 | 9.8171 | 37.1731 | 59 | 9.8116 | 44.7579 | 58.8 | 9.8098 | 52.2797 | 58.6 | 9.8116 | 59.7575 | 58.4 | 9.8112 | 67.2193 | 58.2 | 9.8155 | 74.7508 | 58 | 9.8123 | 82.2478 | 57.8 | 9.8123 | 75.8881 | 60.2 | 9.8138 | 68.5308 | 60.4 | 9.8084 | 60.8308 | 60.6 | 9.8093 | 53.4155 | 60.8 | 9.8093 | 45.8628 | 61 | 9.8125 | 38.2401 | 61.2 | 9.8206 | 30.9515 | 61.4 | 9.8071 | 23.5801 | 61.6 | 9.8141 | 15.8079 | 61.8 | 9.8192 | 8.5034 | 62 | 9.8154 | 0.96619 | 62.2
[5 empty] | 9.8155 | 14.8856 | 59.6 | 9.8154 | 22.2994 | 59.4 | 9.8157 | 29.7465 | 59.2 | 9.8254 | 37.1773 | 59 | 9.8199 | 44.7578 | 58.8 | 9.8181 | 52.2804 | 58.6 | 9.8199 | 59.7585 | 58.4 | 9.8195 | 67.2184 | 58.2 | 9.8239 | 74.7513 | 58 | 9.8207 | 82.2479 | 57.8 | 9.8206 | 75.8875 | 60.2 | 9.8222 | 68.5296 | 60.4 | 9.8167 | 60.8303 | 60.6 | 9.8176 | 53.4156 | 60.8 | 9.8176 | 45.8635 | 61 | 9.8208 | 38.2406 | 61.2 | 9.8289 | 30.9526 | 61.4 | 9.8155 | 23.5809 | 61.6 | 9.8224 | 15.8093 | 61.8 | 9.8276 | 8.5021 | 62 | 9.8238 | 0.96784 | 62.2
[5 empty] | 9.8239 | 14.8854 | 59.6 | 9.8238 | 22.2989 | 59.4 | 9.824 | 29.7469 | 59.2 | 9.8338 | 37.1815 | 59 | 9.8282 | 44.7577 | 58.8 | 9.8264 | 52.281 | 58.6 | 9.8282 | 59.7595 | 58.4 | 9.8279 | 67.2174 | 58.2 | 9.8322 | 74.7517 | 58 | 9.829 | 82.2477 | 57.8 | 9.8289 | 75.8869 | 60.2 | 9.8305 | 68.5287 | 60.4 | 9.825 | 60.8299 | 60.6 | 9.826 | 53.4158 | 60.8 | 9.826 | 45.8644 | 61 | 9.8292 | 38.2411 | 61.2 | 9.8373 | 30.9537 | 61.4 | 9.8238 | 23.5816 | 61.6 | 9.8307 | 15.8107 | 61.8 | 9.8359 | 8.5011 | 62 | 9.8322 | 0.96948 | 62.2
[5 empty] | 9.8322 | 14.8853 | 59.6 | 9.8321 | 22.2983 | 59.4 | 9.8324 | 29.7473 | 59.2 | 9.8421 | 37.1857 | 59 | 9.8366 | 44.7576 | 58.8 | 9.8347 | 52.2819 | 58.6 | 9.8365 | 59.7606 | 58.4 | 9.8362 | 67.2165 | 58.2 | 9.8405 | 74.7522 | 58 | 9.8373 | 82.2476 | 57.8 | 9.8372 | 75.8863 | 60.2 | 9.8388 | 68.5278 | 60.4 | 9.8333 | 60.8292 | 60.6 | 9.8343 | 53.416 | 60.8 | 9.8343 | 45.8652 | 61 | 9.8375 | 38.2417 | 61.2 | 9.8456 | 30.9547 | 61.4 | 9.8321 | 23.5824 | 61.6 | 9.8391 | 15.8121 | 61.8 | 9.8442 | 8.5002 | 62 | 9.8405 | 0.97113 | 62.2
[5 empty] | 9.8405 | 14.8851 | 59.6 | 9.8404 | 22.2978 | 59.4 | 9.8407 | 29.7478 | 59.2 | 9.8504 | 37.1898 | 59 | 9.8449 | 44.7575 | 58.8 | 9.843 | 52.2827 | 58.6 | 9.8448 | 59.7616 | 58.4 | 9.8445 | 67.2156 | 58.2 | 9.8488 | 74.7527 | 58 | 9.8457 | 82.2476 | 57.8 | 9.8456 | 75.8857 | 60.2 | 9.8472 | 68.5269 | 60.4 | 9.8417 | 60.8286 | 60.6 | 9.8427 | 53.4161 | 60.8 | 9.8426 | 45.8657 | 61 | 9.8458 | 38.2423 | 61.2 | 9.8539 | 30.9557 | 61.4 | 9.8404 | 23.5831 | 61.6 | 9.8474 | 15.8135 | 61.8 | 9.8526 | 8.5001 | 62 | 9.8488 | 0.97278 | 62.2
[5 empty] | 9.8489 | 14.8848 | 59.6 | 9.8487 | 22.2973 | 59.4 | 9.849 | 29.7482 | 59.2 | 9.8588 | 37.1942 | 59 | 9.8532 | 44.7582 | 58.8 | 9.8514 | 52.2836 | 58.6 | 9.8532 | 59.7624 | 58.4 | 9.8528 | 67.2151 | 58.2 | 9.8572 | 74.7529 | 58 | 9.854 | 82.2476 | 57.8 | 9.8539 | 75.8852 | 60.2 | 9.8555 | 68.5261 | 60.4 | 9.85 | 60.8278 | 60.6 | 9.851 | 53.4163 | 60.8 | 9.851 | 45.8662 | 61 | 9.8542 | 38.243 | 61.2 | 9.8623 | 30.9558 | 61.4 | 9.8488 | 23.5839 | 61.6 | 9.8557 | 15.8149 | 61.8 | 9.861 | 8.4999 | 62 | 9.8571 | 0.97442 | 62.2
[5 empty] | 9.8572 | 14.8851 | 59.6 | 9.8571 | 22.2968 | 59.4 | 9.8573 | 29.7487 | 59.2 | 9.8671 | 37.1985 | 59 | 9.8616 | 44.7589 | 58.8 | 9.8597 | 52.2844 | 58.6 | 9.8615 | 59.7631 | 58.4 | 9.8612 | 67.2146 | 58.2 | 9.8655 | 74.753 | 58 | 9.8623 | 82.2479 | 57.8 | 9.8622 | 75.8846 | 60.2 | 9.8638 | 68.5252 | 60.4 | 9.8583 | 60.8269 | 60.6 | 9.8593 | 53.4165 | 60.8 | 9.8593 | 45.8664 | 61 | 9.8625 | 38.2436 | 61.2 | 9.8706 | 30.9558 | 61.4 | 9.8571 | 23.5847 | 61.6 | 9.8641 | 15.8163 | 61.8 | 9.8693 | 8.4997 | 62 | 9.8655 | 0.97607 | 62.2
[5 empty] | 9.8655 | 14.8853 | 59.6 | 9.8654 | 22.2963 | 59.4 | 9.8657 | 29.7492 | 59.2 | 9.8755 | 37.2019 | 59 | 9.8699 | 44.7597 | 58.8 | 9.868 | 52.2843 | 58.6 | 9.8698 | 59.7635 | 58.4 | 9.8695 | 67.2145 | 58.2 | 9.8739 | 74.7529 | 58 | 9.8706 | 82.2482 | 57.8 | 9.8706 | 75.884 | 60.2 | 9.8721 | 68.5244 | 60.4 | 9.8667 | 60.8261 | 60.6 | 9.8677 | 53.4166 | 60.8 | 9.8676 | 45.8667 | 61 | 9.8708 | 38.2443 | 61.2 | 9.879 | 30.9559 | 61.4 | 9.8654 | 23.5856 | 61.6 | 9.8724 | 15.8174 | 61.8 | 9.8776 | 8.4995 | 62 | 9.8738 | 0.97771 | 62.2
[5 empty] | 9.8738 | 14.8856 | 59.6 | 9.8737 | 22.2957 | 59.4 | 9.874 | 29.7496 | 59.2 | 9.8838 | 37.2053 | 59 | 9.8782 | 44.7606 | 58.8 | 9.8763 | 52.2842 | 58.6 | 9.8782 | 59.7639 | 58.4 | 9.8779 | 67.2144 | 58.2 | 9.8822 | 74.7529 | 58 | 9.879 | 82.2485 | 57.8 | 9.8789 | 75.8835 | 60.2 | 9.8805 | 68.5231 | 60.4 | 9.875 | 60.8253 | 60.6 | 9.876 | 53.4168 | 60.8 | 9.876 | 45.867 | 61 | 9.8792 | 38.2449 | 61.2 | 9.8873 | 30.9561 | 61.4 | 9.8737 | 23.586 | 61.6 | 9.8807 | 15.8185 | 61.8 | 9.886 | 8.499 | 62 | 9.8821 | 0.97936 | 62.2
[5 empty] | 9.8822 | 14.886 | 59.6 | 9.8821 | 22.2952 | 59.4 | 9.8823 | 29.75 | 59.2 | 9.8921 | 37.2087 | 59 | 9.8866 | 44.7615 | 58.8 | 9.8847 | 52.2842 | 58.6 | 9.8865 | 59.7643 | 58.4 | 9.8862 | 67.2142 | 58.2 | 9.8905 | 74.753 | 58 | 9.8873 | 82.2488 | 57.8 | 9.8872 | 75.8829 | 60.2 | 9.8888 | 68.5219 | 60.4 | 9.8833 | 60.8245 | 60.6 | 9.8843 | 53.4169 | 60.8 | 9.8843 | 45.8673 | 61 | 9.8875 | 38.2455 | 61.2 | 9.8956 | 30.9561 | 61.4 | 9.8821 | 23.5863 | 61.6 | 9.8891 | 15.8196 | 61.8 | 9.8943 | 8.4984 | 62 | 9.8905 | 0.981 | 62.2
[5 empty] | 9.8905 | 14.8849 | 59.6 | 9.8904 | 22.2947 | 59.4 | 9.8907 | 29.7504 | 59.2 | 9.9005 | 37.2122 | 59 | 9.8949 | 44.7623 | 58.8 | 9.893 | 52.2841 | 58.6 | 9.8948 | 59.7648 | 58.4 | 9.8945 | 67.214 | 58.2 | 9.8989 | 74.753 | 58 | 9.8956 | 82.249 | 57.8 | 9.8955 | 75.8823 | 60.2 | 9.8971 | 68.5206 | 60.4 | 9.8916 | 60.8237 | 60.6 | 9.8927 | 53.417 | 60.8 | 9.8926 | 45.8677 | 61 | 9.8958 | 38.2462 | 61.2 | 9.904 | 30.956 | 61.4 | 9.8904 | 23.5867 | 61.6 | 9.8974 | 15.8206 | 61.8 | 9.9026 | 8.4979 | 62 | 9.8989 | 0.98265 | 62.2
[5 empty] | 9.8988 | 14.8837 | 59.6 | 9.8987 | 22.2942 | 59.4 | 9.899 | 29.7507 | 59.2 | 9.9088 | 37.2145 | 59 | 9.9032 | 44.763 | 58.8 | 9.9013 | 52.284 | 58.6 | 9.9032 | 59.7653 | 58.4 | 9.9029 | 67.214 | 58.2 | 9.9072 | 74.7532 | 58 | 9.904 | 82.2493 | 57.8 | 9.9039 | 75.8818 | 60.2 | 9.9055 | 68.5193 | 60.4 | 9.8999 | 60.8226 | 60.6 | 9.901 | 53.4171 | 60.8 | 9.901 | 45.8681 | 61 | 9.9042 | 38.2468 | 61.2 | 9.9123 | 30.956 | 61.4 | 9.8987 | 23.587 | 61.6 | 9.9057 | 15.8222 | 61.8 | 9.911 | 8.4973 | 62 | 9.9072 | 0.98429 | 62.2
[5 empty] | 9.9072 | 14.8824 | 59.6 | 9.9071 | 22.2937 | 59.4 | 9.9073 | 29.7509 | 59.2 | 9.9171 | 37.2169 | 59 | 9.9116 | 44.7636 | 58.8 | 9.9096 | 52.2839 | 58.6 | 9.9115 | 59.7659 | 58.4 | 9.9112 | 67.214 | 58.2 | 9.9156 | 74.7534 | 58 | 9.9123 | 82.2495 | 57.8 | 9.9122 | 75.8814 | 60.2 | 9.9138 | 68.5177 | 60.4 | 9.9083 | 60.8215 | 60.6 | 9.9093 | 53.4173 | 60.8 | 9.9093 | 45.8685 | 61 | 9.9125 | 38.2475 | 61.2 | 9.9207 | 30.956 | 61.4 | 9.907 | 23.5874 | 61.6 | 9.9141 | 15.8237 | 61.8 | 9.9193 | 8.4968 | 62 | 9.9155 | 0.98594 | 62.2
[5 empty] | 9.9155 | 14.8812 | 59.6 | 9.9154 | 22.2932 | 59.4 | 9.9156 | 29.7512 | 59.2 | 9.9255 | 37.2189 | 59 | 9.9199 | 44.7654 | 58.8 | 9.918 | 52.2838 | 58.6 | 9.9198 | 59.7665 | 58.4 | 9.9196 | 67.2137 | 58.2 | 9.9239 | 74.7533 | 58 | 9.9206 | 82.2497 | 57.8 | 9.9205 | 75.881 | 60.2 | 9.9221 | 68.5161 | 60.4 | 9.9166 | 60.8206 | 60.6 | 9.9177 | 53.4174 | 60.8 | 9.9177 | 45.8689 | 61 | 9.9208 | 38.2483 | 61.2 | 9.929 | 30.9558 | 61.4 | 9.9154 | 23.5877 | 61.6 | 9.9224 | 15.8252 | 61.8 | 9.9277 | 8.4963 | 62 | 9.9238 | 0.98759 | 62.2
[5 empty] | 9.9238 | 14.8799 | 59.6 | 9.9237 | 22.2926 | 59.4 | 9.924 | 29.7514 | 59.2 | 9.9338 | 37.2209 | 59 | 9.9283 | 44.7672 | 58.8 | 9.9263 | 52.2837 | 58.6 | 9.9281 | 59.7671 | 58.4 | 9.9279 | 67.2134 | 58.2 | 9.9322 | 74.7532 | 58 | 9.929 | 82.2499 | 57.8 | 9.9288 | 75.8806 | 60.2 | 9.9305 | 68.5142 | 60.4 | 9.9249 | 60.8198 | 60.6 | 9.926 | 53.4175 | 60.8 | 9.926 | 45.8689 | 61 | 9.9292 | 38.2492 | 61.2 | 9.9373 | 30.9556 | 61.4 | 9.9237 | 23.5881 | 61.6 | 9.9307 | 15.8267 | 61.8 | 9.936 | 8.4952 | 62 | 9.9322 | 0.98923 | 62.2
[5 empty] | 9.9322 | 14.8786 | 59.6 | 9.932 | 22.2921 | 59.4 | 9.9323 | 29.7516 | 59.2 | 9.9421 | 37.223 | 59 | 9.9366 | 44.7689 | 58.8 | 9.9346 | 52.2836 | 58.6 | 9.9365 | 59.7678 | 58.4 | 9.9362 | 67.2131 | 58.2 | 9.9406 | 74.7532 | 58 | 9.9373 | 82.25 | 57.8 | 9.9372 | 75.8802 | 60.2 | 9.9388 | 68.5124 | 60.4 | 9.9333 | 60.819 | 60.6 | 9.9344 | 53.418 | 60.8 | 9.9343 | 45.8689 | 61 | 9.9375 | 38.25 | 61.2 | 9.9457 | 30.9555 | 61.4 | 9.932 | 23.5884 | 61.6 | 9.9391 | 15.8282 | 61.8 | 9.9443 | 8.4942 | 62 | 9.9406 | 0.99088 | 62.2
[5 empty] | 9.9405 | 14.8769 | 59.6 | 9.9404 | 22.2915 | 59.4 | 9.9406 | 29.7518 | 59.2 | 9.9505 | 37.225 | 59 | 9.9449 | 44.7707 | 58.8 | 9.943 | 52.2835 | 58.6 | 9.9448 | 59.7686 | 58.4 | 9.9445 | 67.2128 | 58.2 | 9.9489 | 74.7531 | 58 | 9.9456 | 82.2499 | 57.8 | 9.9455 | 75.8799 | 60.2 | 9.9471 | 68.5102 | 60.4 | 9.9416 | 60.8181 | 60.6 | 9.9427 | 53.4185 | 60.8 | 9.9427 | 45.8691 | 61 | 9.9459 | 38.2509 | 61.2 | 9.954 | 30.9554 | 61.4 | 9.9404 | 23.5888 | 61.6 | 9.9474 | 15.8298 | 61.8 | 9.9527 | 8.4931 | 62 | 9.9489 | 0.99252 | 62.2
[5 empty] | 9.9488 | 14.8752 | 59.6 | 9.9487 | 22.291 | 59.4 | 9.949 | 29.752 | 59.2 | 9.9588 | 37.227 | 59 | 9.9532 | 44.7725 | 58.8 | 9.9513 | 52.2835 | 58.6 | 9.9531 | 59.7693 | 58.4 | 9.9529 | 67.2125 | 58.2 | 9.9572 | 74.7531 | 58 | 9.9539 | 82.2498 | 57.8 | 9.9538 | 75.8796 | 60.2 | 9.9554 | 68.508 | 60.4 | 9.9499 | 60.817 | 60.6 | 9.951 | 53.4188 | 60.8 | 9.951 | 45.8692 | 61 | 9.9542 | 38.2519 | 61.2 | 9.9623 | 30.9553 | 61.4 | 9.9487 | 23.5891 | 61.6 | 9.9557 | 15.8313 | 61.8 | 9.9611 | 8.4921 | 62 | 9.9572 | 0.99417 | 62.2
[5 empty] | 9.9571 | 14.8743 | 59.6 | 9.957 | 22.2904 | 59.4 | 9.9573 | 29.7522 | 59.2 | 9.9671 | 37.229 | 59 | 9.9616 | 44.7743 | 58.8 | 9.9596 | 52.2834 | 58.6 | 9.9615 | 59.7699 | 58.4 | 9.9612 | 67.2123 | 58.2 | 9.9656 | 74.7532 | 58 | 9.9622 | 82.2496 | 57.8 | 9.9622 | 75.8793 | 60.2 | 9.9638 | 68.5059 | 60.4 | 9.9582 | 60.8158 | 60.6 | 9.9594 | 53.4191 | 60.8 | 9.9594 | 45.8691 | 61 | 9.9625 | 38.253 | 61.2 | 9.9707 | 30.9552 | 61.4 | 9.957 | 23.5895 | 61.6 | 9.9641 | 15.8328 | 61.8 | 9.9694 | 8.4899 | 62 | 9.9656 | 0.99581 | 62.2
[5 empty] | 9.9655 | 14.8734 | 59.6 | 9.9654 | 22.2898 | 59.4 | 9.9656 | 29.7523 | 59.2 | 9.9755 | 37.231 | 59 | 9.9699 | 44.7761 | 58.8 | 9.9679 | 52.2835 | 58.6 | 9.9698 | 59.7703 | 58.4 | 9.9696 | 67.2121 | 58.2 | 9.9739 | 74.7529 | 58 | 9.9706 | 82.2495 | 57.8 | 9.9705 | 75.879 | 60.2 | 9.9721 | 68.5038 | 60.4 | 9.9666 | 60.8145 | 60.6 | 9.9677 | 53.4191 | 60.8 | 9.9677 | 45.8689 | 61 | 9.9709 | 38.2539 | 61.2 | 9.979 | 30.955 | 61.4 | 9.9653 | 23.5898 | 61.6 | 9.9724 | 15.8343 | 61.8 | 9.9777 | 8.4878 | 62 | 9.9739 | 0.99746 | 62.2
[5 empty] | 9.9738 | 14.8726 | 59.6 | 9.9737 | 22.2893 | 59.4 | 9.974 | 29.7525 | 59.2 | 9.9838 | 37.233 | 59 | 9.9782 | 44.778 | 58.8 | 9.9763 | 52.2836 | 58.6 | 9.9781 | 59.7706 | 58.4 | 9.9779 | 67.2119 | 58.2 | 9.9822 | 74.7527 | 58 | 9.9789 | 82.2493 | 57.8 | 9.9788 | 75.8787 | 60.2 | 9.9804 | 68.5014 | 60.4 | 9.9749 | 60.8132 | 60.6 | 9.976 | 53.4191 | 60.8 | 9.976 | 45.8688 | 61 | 9.9792 | 38.2548 | 61.2 | 9.9874 | 30.9547 | 61.4 | 9.9737 | 23.5902 | 61.6 | 9.9807 | 15.8358 | 61.8 | 9.9861 | 8.4855 | 62 | 9.9822 | 0.99911 | 62.2
[5 empty] | 9.9821 | 14.8718 | 59.6 | 9.982 | 22.2887 | 59.4 | 9.9823 | 29.7527 | 59.2 | 9.9921 | 37.2351 | 59 | 9.9866 | 44.7798 | 58.8 | 9.9846 | 52.2837 | 58.6 | 9.9865 | 59.7709 | 58.4 | 9.9862 | 67.2119 | 58.2 | 9.9906 | 74.7522 | 58 | 9.9872 | 82.2492 | 57.8 | 9.9871 | 75.8784 | 60.2 | 9.9887 | 68.499 | 60.4 | 9.9832 | 60.8125 | 60.6 | 9.9844 | 53.4192 | 60.8 | 9.9844 | 45.8687 | 61 | 9.9875 | 38.2556 | 61.2 | 9.9957 | 30.9549 | 61.4 | 9.982 | 23.5905 | 61.6 | 9.9891 | 15.8373 | 61.8 | 9.9944 | 8.4833 | 62 | 9.9905 | 1.0008 | 62.2
[5 empty] | 9.9905 | 14.8707 | 59.6 | 9.9904 | 22.2881 | 59.4 | 9.9906 | 29.753 | 59.2 | 10.0005 | 37.2371 | 59 | 9.9949 | 44.7817 | 58.8 | 9.9929 | 52.2838 | 58.6 | 9.9948 | 59.7712 | 58.4 | 9.9946 | 67.212 | 58.2 | 9.9989 | 74.7517 | 58 | 9.9956 | 82.2489 | 57.8 | 9.9955 | 75.8781 | 60.2 | 9.9971 | 68.4968 | 60.4 | 9.9915 | 60.8117 | 60.6 | 9.9927 | 53.4194 | 60.8 | 9.9927 | 45.8689 | 61 | 9.9958 | 38.2564 | 61.2 | 10.004 | 30.9551 | 61.4 | 9.9903 | 23.5909 | 61.6 | 9.9974 | 15.8389 | 61.8 | 10.0027 | 8.4811 | 62 | 9.9989 | 1.0024 | 62.2
[5 empty] | 9.9988 | 14.8696 | 59.6 | 9.9987 | 22.2875 | 59.4 | 9.9989 | 29.7532 | 59.2 | 10.0088 | 37.2391 | 59 | 10.0032 | 44.7834 | 58.8 | 10.0012 | 52.2836 | 58.6 | 10.0031 | 59.771 | 58.4 | 10.0029 | 67.212 | 58.2 | 10.0072 | 74.7514 | 58 | 10.0039 | 82.2487 | 57.8 | 10.0038 | 75.8778 | 60.2 | 10.0054 | 68.4947 | 60.4 | 9.9999 | 60.8107 | 60.6 | 10.0011 | 53.4195 | 60.8 | 10.001 | 45.8692 | 61 | 10.0042 | 38.2569 | 61.2 | 10.0124 | 30.9551 | 61.4 | 9.9987 | 23.5912 | 61.6 | 10.0057 | 15.8404 | 61.8 | 10.011 | 8.479 | 62 | 10.0073 | 1.0041 | 62.2
[5 empty] | 10.0071 | 14.8688 | 59.6 | 10.007 | 22.2869 | 59.4 | 10.0073 | 29.7534 | 59.2 | 10.0172 | 37.2411 | 59 | 10.0116 | 44.7852 | 58.8 | 10.0096 | 52.2834 | 58.6 | 10.0114 | 59.7708 | 58.4 | 10.0112 | 67.2121 | 58.2 | 10.0156 | 74.7512 | 58 | 10.0122 | 82.2487 | 57.8 | 10.0121 | 75.8773 | 60.2 | 10.0137 | 68.4928 | 60.4 | 10.0082 | 60.8097 | 60.6 | 10.0094 | 53.4196 | 60.8 | 10.0094 | 45.8695 | 61 | 10.0125 | 38.2573 | 61.2 | 10.0207 | 30.955 | 61.4 | 10.007 | 23.5915 | 61.6 | 10.0141 | 15.8419 | 61.8 | 10.0194 | 8.4769 | 62 | 10.0156 | 1.0058 | 62.2
[5 empty] | 10.0154 | 14.8681 | 59.6 | 10.0154 | 22.2864 | 59.4 | 10.0156 | 29.7536 | 59.2 | 10.0255 | 37.2432 | 59 | 10.0199 | 44.7869 | 58.8 | 10.0179 | 52.2832 | 58.6 | 10.0197 | 59.7706 | 58.4 | 10.0196 | 67.2123 | 58.2 | 10.0239 | 74.751 | 58 | 10.0206 | 82.2488 | 57.8 | 10.0205 | 75.8768 | 60.2 | 10.0221 | 68.4908 | 60.4 | 10.0165 | 60.8095 | 60.6 | 10.0177 | 53.4198 | 60.8 | 10.0177 | 45.8699 | 61 | 10.0208 | 38.2573 | 61.2 | 10.0291 | 30.9549 | 61.4 | 10.0153 | 23.5919 | 61.6 | 10.0224 | 15.8434 | 61.8 | 10.0278 | 8.4747 | 62 | 10.0239 | 1.0075 | 62.2
[5 empty] | 10.0238 | 14.8682 | 59.6 | 10.0237 | 22.2858 | 59.4 | 10.0239 | 29.7539 | 59.2 | 10.0338 | 37.2452 | 59 | 10.0283 | 44.7887 | 58.8 | 10.0262 | 52.283 | 58.6 | 10.0281 | 59.7705 | 58.4 | 10.0279 | 67.2126 | 58.2 | 10.0323 | 74.7508 | 58 | 10.0289 | 82.249 | 57.8 | 10.0288 | 75.8761 | 60.2 | 10.0304 | 68.4888 | 60.4 | 10.0248 | 60.8093 | 60.6 | 10.0261 | 53.4199 | 60.8 | 10.0261 | 45.8703 | 61 | 10.0292 | 38.2573 | 61.2 | 10.0374 | 30.9548 | 61.4 | 10.0237 | 23.5923 | 61.6 | 10.0307 | 15.8449 | 61.8 | 10.0361 | 8.4722 | 62 | 10.0323 | 1.0092 | 62.2
[5 empty] | 10.0321 | 14.8683 | 59.6 | 10.032 | 22.2852 | 59.4 | 10.0323 | 29.7541 | 59.2 | 10.0422 | 37.2473 | 59 | 10.0366 | 44.7906 | 58.8 | 10.0345 | 52.2828 | 58.6 | 10.0364 | 59.7703 | 58.4 | 10.0363 | 67.2128 | 58.2 | 10.0406 | 74.7504 | 58 | 10.0372 | 82.2491 | 57.8 | 10.0371 | 75.8755 | 60.2 | 10.0387 | 68.4868 | 60.4 | 10.0332 | 60.8092 | 60.6 | 10.0344 | 53.4202 | 60.8 | 10.0344 | 45.8708 | 61 | 10.0375 | 38.2574 | 61.2 | 10.0457 | 30.9541 | 61.4 | 10.032 | 23.5927 | 61.6 | 10.0391 | 15.8465 | 61.8 | 10.0444 | 8.4697 | 62 | 10.0406 | 1.011 | 62.2
[5 empty] | 10.0404 | 14.869 | 59.6 | 10.0403 | 22.2846 | 59.4 | 10.0406 | 29.7543 | 59.2 | 10.0505 | 37.2493 | 59 | 10.0449 | 44.7926 | 58.8 | 10.0428 | 52.2825 | 58.6 | 10.0447 | 59.7702 | 58.4 | 10.0446 | 67.2131 | 58.2 | 10.0489 | 74.7499 | 58 | 10.0455 | 82.2494 | 57.8 | 10.0454 | 75.8749 | 60.2 | 10.047 | 68.4845 | 60.4 | 10.0415 | 60.809 | 60.6 | 10.0427 | 53.4205 | 60.8 | 10.0427 | 45.871 | 61 | 10.0459 | 38.2575 | 61.2 | 10.0541 | 30.9534 | 61.4 | 10.0403 | 23.5932 | 61.6 | 10.0474 | 15.848 | 61.8 | 10.0528 | 8.4672 | 62 | 10.049 | 1.0127 | 62.2
[5 empty] | 10.0488 | 14.8696 | 59.6 | 10.0487 | 22.2839 | 59.4 | 10.0489 | 29.7545 | 59.2 | 10.0588 | 37.2514 | 59 | 10.0533 | 44.7944 | 58.8 | 10.0512 | 52.2822 | 58.6 | 10.0531 | 59.7701 | 58.4 | 10.0529 | 67.2133 | 58.2 | 10.0573 | 74.7495 | 58 | 10.0539 | 82.2497 | 57.8 | 10.0538 | 75.8743 | 60.2 | 10.0554 | 68.4822 | 60.4 | 10.0498 | 60.8094 | 60.6 | 10.0511 | 53.4208 | 60.8 | 10.0511 | 45.8712 | 61 | 10.0542 | 38.2577 | 61.2 | 10.0624 | 30.9526 | 61.4 | 10.0486 | 23.5937 | 61.6 | 10.0557 | 15.8495 | 61.8 | 10.0611 | 8.4646 | 62 | 10.0573 | 1.0144 | 62.2
[5 empty] | 10.0571 | 14.8688 | 59.6 | 10.057 | 22.2833 | 59.4 | 10.0572 | 29.7547 | 59.2 | 10.0672 | 37.2534 | 59 | 10.0616 | 44.7963 | 58.8 | 10.0595 | 52.282 | 58.6 | 10.0614 | 59.7701 | 58.4 | 10.0612 | 67.2136 | 58.2 | 10.0656 | 74.7491 | 58 | 10.0622 | 82.2499 | 57.8 | 10.0621 | 75.8736 | 60.2 | 10.0637 | 68.4799 | 60.4 | 10.0582 | 60.8097 | 60.6 | 10.0594 | 53.4211 | 60.8 | 10.0594 | 45.8713 | 61 | 10.0625 | 38.2579 | 61.2 | 10.0707 | 30.9518 | 61.4 | 10.0569 | 23.5944 | 61.6 | 10.0641 | 15.851 | 61.8 | 10.0695 | 8.4621 | 62 | 10.0656 | 1.0162 | 62.2
[5 empty] | 10.0654 | 14.8679 | 59.6 | 10.0653 | 22.2826 | 59.4 | 10.0656 | 29.7549 | 59.2 | 10.0755 | 37.2561 | 59 | 10.0699 | 44.7981 | 58.8 | 10.0678 | 52.2816 | 58.6 | 10.0697 | 59.7698 | 58.4 | 10.0696 | 67.2138 | 58.2 | 10.0739 | 74.7484 | 58 | 10.0705 | 82.25 | 57.8 | 10.0704 | 75.873 | 60.2 | 10.072 | 68.4776 | 60.4 | 10.0665 | 60.8102 | 60.6 | 10.0677 | 53.4214 | 60.8 | 10.0677 | 45.8714 | 61 | 10.0709 | 38.2593 | 61.2 | 10.0791 | 30.9511 | 61.4 | 10.0653 | 23.5951 | 61.6 | 10.0724 | 15.8525 | 61.8 | 10.0778 | 8.4596 | 62 | 10.074 | 1.0179 | 62.2
[5 empty] | 10.0737 | 14.8667 | 59.6 | 10.0737 | 22.2819 | 59.4 | 10.0739 | 29.7551 | 59.2 | 10.0838 | 37.2589 | 59 | 10.0782 | 44.8 | 58.8 | 10.0761 | 52.2812 | 58.6 | 10.0781 | 59.7696 | 58.4 | 10.0779 | 67.2141 | 58.2 | 10.0823 | 74.7477 | 58 | 10.0789 | 82.2501 | 57.8 | 10.0788 | 75.8724 | 60.2 | 10.0804 | 68.4755 | 60.4 | 10.0748 | 60.8107 | 60.6 | 10.0761 | 53.4217 | 60.8 | 10.0761 | 45.8717 | 61 | 10.0792 | 38.2608 | 61.2 | 10.0874 | 30.9505 | 61.4 | 10.0736 | 23.5958 | 61.6 | 10.0807 | 15.854 | 61.8 | 10.0861 | 8.457 | 62 | 10.0823 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 10.0821 | 14.8654 | 59.6 | 10.082 | 22.2813 | 59.4 | 10.0822 | 29.7553 | 59.2 | 10.0922 | 37.2625 | 59 | 10.0866 | 44.8018 | 58.8 | 10.0845 | 52.2808 | 58.6 | 10.0864 | 59.7694 | 58.4 | 10.0863 | 67.2143 | 58.2 | 10.0906 | 74.747 | 58 | 10.0872 | 82.2503 | 57.8 | 10.0871 | 75.8717 | 60.2 | 10.0887 | 68.4734 | 60.4 | 10.0831 | 60.8115 | 60.6 | 10.0844 | 53.4219 | 60.8 | 10.0844 | 45.872 | 61 | 10.0875 | 38.2629 | 61.2 | 10.0958 | 30.95 | 61.4 | 10.0819 | 23.5965 | 61.6 | 10.0891 | 15.8556 | 61.8 | 10.0945 | 8.4545 | 62 | 10.0906 | 1.0214 | 62.2
[5 empty] | 10.0904 | 14.8625 | 59.6 | 10.0903 | 22.2806 | 59.4 | 10.0906 | 29.7556 | 59.2 | 10.1005 | 37.2661 | 59 | 10.0949 | 44.8036 | 58.8 | 10.0928 | 52.2804 | 58.6 | 10.0947 | 59.7692 | 58.4 | 10.0946 | 67.2146 | 58.2 | 10.0989 | 74.7464 | 58 | 10.0955 | 82.2504 | 57.8 | 10.0954 | 75.8711 | 60.2 | 10.097 | 68.4717 | 60.4 | 10.0915 | 60.8123 | 60.6 | 10.0927 | 53.4221 | 60.8 | 10.0927 | 45.8724 | 61 | 10.0959 | 38.265 | 61.2 | 10.1041 | 30.9496 | 61.4 | 10.0903 | 23.5972 | 61.6 | 10.0974 | 15.8571 | 61.8 | 10.1028 | 8.452 | 62 | 10.0989 | 1.0231 | 62.2
[5 empty] | 10.0987 | 14.8595 | 59.6 | 10.0986 | 22.2799 | 59.4 | 10.0989 | 29.7558 | 59.2 | 10.1088 | 37.2697 | 59 | 10.1033 | 44.8056 | 58.8 | 10.1011 | 52.2799 | 58.6 | 10.103 | 59.7687 | 58.4 | 10.1029 | 67.2149 | 58.2 | 10.1073 | 74.7459 | 58 | 10.1039 | 82.2505 | 57.8 | 10.1037 | 75.8705 | 60.2 | 10.1053 | 68.4699 | 60.4 | 10.0998 | 60.8134 | 60.6 | 10.1011 | 53.4222 | 60.8 | 10.1011 | 45.8727 | 61 | 10.1042 | 38.2671 | 61.2 | 10.1124 | 30.9491 | 61.4 | 10.0986 | 23.5979 | 61.6 | 10.1057 | 15.8584 | 61.8 | 10.1111 | 8.4495 | 62 | 10.1073 | 1.0248 | 62.2
[5 empty] | 10.1071 | 14.8569 | 59.6 | 10.107 | 22.2799 | 59.4 | 10.1072 | 29.7561 | 59.2 | 10.1172 | 37.2733 | 59 | 10.1116 | 44.8076 | 58.8 | 10.1094 | 52.2795 | 58.6 | 10.1114 | 59.7682 | 58.4 | 10.1113 | 67.2153 | 58.2 | 10.1156 | 74.7454 | 58 | 10.1122 | 82.2503 | 57.8 | 10.1121 | 75.8699 | 60.2 | 10.1137 | 68.4683 | 60.4 | 10.1081 | 60.8146 | 60.6 | 10.1094 | 53.4223 | 60.8 | 10.1094 | 45.8729 | 61 | 10.1125 | 38.2692 | 61.2 | 10.1208 | 30.9486 | 61.4 | 10.1069 | 23.5986 | 61.6 | 10.114 | 15.8596 | 61.8 | 10.1195 | 8.447 | 62 | 10.1157 | 1.0266 | 62.2
[5 empty] | 10.1154 | 14.8544 | 59.6 | 10.1153 | 22.2799 | 59.4 | 10.1155 | 29.7563 | 59.2 | 10.1255 | 37.2763 | 59 | 10.1199 | 44.8098 | 58.8 | 10.1178 | 52.2787 | 58.6 | 10.1197 | 59.7676 | 58.4 | 10.1196 | 67.2156 | 58.2 | 10.1239 | 74.7451 | 58 | 10.1205 | 82.2501 | 57.8 | 10.1204 | 75.8692 | 60.2 | 10.122 | 68.4666 | 60.4 | 10.1164 | 60.8159 | 60.6 | 10.1178 | 53.4222 | 60.8 | 10.1178 | 45.873 | 61 | 10.1209 | 38.2713 | 61.2 | 10.1291 | 30.9482 | 61.4 | 10.1152 | 23.5992 | 61.6 | 10.1223 | 15.8611 | 61.8 | 10.1279 | 8.4444 | 62 | 10.124 | 1.0283 | 62.2
[5 empty] | 10.1237 | 14.8521 | 59.6 | 10.1236 | 22.2799 | 59.4 | 10.1239 | 29.7566 | 59.2 | 10.1338 | 37.2793 | 59 | 10.1283 | 44.812 | 58.8 | 10.1261 | 52.2779 | 58.6 | 10.128 | 59.7669 | 58.4 | 10.128 | 67.2159 | 58.2 | 10.1323 | 74.7448 | 58 | 10.1288 | 82.2499 | 57.8 | 10.1287 | 75.8686 | 60.2 | 10.1303 | 68.4656 | 60.4 | 10.1248 | 60.8171 | 60.6 | 10.1261 | 53.4221 | 60.8 | 10.1261 | 45.8729 | 61 | 10.1292 | 38.2733 | 61.2 | 10.1375 | 30.9477 | 61.4 | 10.1236 | 23.5999 | 61.6 | 10.1307 | 15.8625 | 61.8 | 10.1362 | 8.4419 | 62 | 10.1323 | 1.03 | 62.2
[5 empty] | 10.132 | 14.8499 | 59.6 | 10.132 | 22.2799 | 59.4 | 10.1322 | 29.757 | 59.2 | 10.1422 | 37.2818 | 59 | 10.1366 | 44.8142 | 58.8 | 10.1344 | 52.2772 | 58.6 | 10.1364 | 59.7664 | 58.4 | 10.1363 | 67.2163 | 58.2 | 10.1406 | 74.7442 | 58 | 10.1371 | 82.2497 | 57.8 | 10.137 | 75.868 | 60.2 | 10.1387 | 68.4646 | 60.4 | 10.1331 | 60.8184 | 60.6 | 10.1344 | 53.4219 | 60.8 | 10.1344 | 45.8727 | 61 | 10.1375 | 38.2754 | 61.2 | 10.1458 | 30.947 | 61.4 | 10.1319 | 23.6006 | 61.6 | 10.139 | 15.8639 | 61.8 | 10.1445 | 8.4393 | 62 | 10.1406 | 1.0318 | 62.2
[5 empty] | 10.1404 | 14.8482 | 59.6 | 10.1403 | 22.2799 | 59.4 | 10.1405 | 29.7574 | 59.2 | 10.1505 | 37.2844 | 59 | 10.1449 | 44.8164 | 58.8 | 10.1427 | 52.2764 | 58.6 | 10.1447 | 59.7658 | 58.4 | 10.1446 | 67.2166 | 58.2 | 10.149 | 74.7436 | 58 | 10.1455 | 82.2495 | 57.8 | 10.1454 | 75.8674 | 60.2 | 10.147 | 68.4636 | 60.4 | 10.1414 | 60.8197 | 60.6 | 10.1428 | 53.4218 | 60.8 | 10.1428 | 45.8725 | 61 | 10.1459 | 38.2774 | 61.2 | 10.1541 | 30.9462 | 61.4 | 10.1402 | 23.6014 | 61.6 | 10.1473 | 15.8653 | 61.8 | 10.1529 | 8.4369 | 62 | 10.149 | 1.0335 | 62.2
[5 empty] | 10.1487 | 14.8465 | 59.6 | 10.1486 | 22.2799 | 59.4 | 10.1489 | 29.7577 | 59.2 | 10.1588 | 37.2867 | 59 | 10.1533 | 44.8186 | 58.8 | 10.1511 | 52.2756 | 58.6 | 10.153 | 59.7653 | 58.4 | 10.153 | 67.2169 | 58.2 | 10.1573 | 74.743 | 58 | 10.1538 | 82.2493 | 57.8 | 10.1537 | 75.8668 | 60.2 | 10.1553 | 68.4627 | 60.4 | 10.1497 | 60.8214 | 60.6 | 10.1511 | 53.4217 | 60.8 | 10.1511 | 45.8723 | 61 | 10.1542 | 38.2795 | 61.2 | 10.1625 | 30.9447 | 61.4 | 10.1486 | 23.6022 | 61.6 | 10.1557 | 15.8662 | 61.8 | 10.1612 | 8.4344 | 62 | 10.1573 | 1.0352 | 62.2
[5 empty] | 10.157 | 14.8456 | 59.6 | 10.157 | 22.2799 | 59.4 | 10.1572 | 29.7578 | 59.2 | 10.1672 | 37.289 | 59 | 10.1616 | 44.8208 | 58.8 | 10.1594 | 52.2749 | 58.6 | 10.1613 | 59.7648 | 58.4 | 10.1613 | 67.2173 | 58.2 | 10.1656 | 74.7423 | 58 | 10.1621 | 82.2491 | 57.8 | 10.162 | 75.8659 | 60.2 | 10.1637 | 68.4627 | 60.4 | 10.1581 | 60.8232 | 60.6 | 10.1594 | 53.4216 | 60.8 | 10.1595 | 45.8721 | 61 | 10.1625 | 38.2815 | 61.2 | 10.1708 | 30.9432 | 61.4 | 10.1569 | 23.603 | 61.6 | 10.164 | 15.8671 | 61.8 | 10.1696 | 8.4318 | 62 | 10.1656 | 1.037 | 62.2
[5 empty] | 10.1654 | 14.8447 | 59.6 | 10.1653 | 22.2799 | 59.4 | 10.1655 | 29.7579 | 59.2 | 10.1755 | 37.2914 | 59 | 10.1699 | 44.8225 | 58.8 | 10.1677 | 52.2741 | 58.6 | 10.1697 | 59.7643 | 58.4 | 10.1696 | 67.2178 | 58.2 | 10.174 | 74.7417 | 58 | 10.1705 | 82.2488 | 57.8 | 10.1703 | 75.8651 | 60.2 | 10.172 | 68.4628 | 60.4 | 10.1664 | 60.8251 | 60.6 | 10.1678 | 53.4214 | 60.8 | 10.1678 | 45.8719 | 61 | 10.1709 | 38.2835 | 61.2 | 10.1791 | 30.942 | 61.4 | 10.1652 | 23.6039 | 61.6 | 10.1723 | 15.868 | 61.8 | 10.1779 | 8.4292 | 62 | 10.174 | 1.0385 | 62.2
[5 empty] | 10.1737 | 14.8452 | 59.6 | 10.1736 | 22.2799 | 59.4 | 10.1738 | 29.7581 | 59.2 | 10.1839 | 37.2937 | 59 | 10.1783 | 44.8242 | 58.8 | 10.176 | 52.2733 | 58.6 | 10.178 | 59.7638 | 58.4 | 10.178 | 67.2183 | 58.2 | 10.1823 | 74.7411 | 58 | 10.1788 | 82.2483 | 57.8 | 10.1787 | 75.8643 | 60.2 | 10.1803 | 68.463 | 60.4 | 10.1747 | 60.8269 | 60.6 | 10.1761 | 53.4212 | 60.8 | 10.1761 | 45.8716 | 61 | 10.1792 | 38.2855 | 61.2 | 10.1875 | 30.9407 | 61.4 | 10.1736 | 23.6036 | 61.6 | 10.1807 | 15.8688 | 61.8 | 10.1862 | 8.4265 | 62 | 10.1824 | 1.0401 | 62.2
[5 empty] | 10.182 | 14.8457 | 59.6 | 10.182 | 22.2799 | 59.4 | 10.1822 | 29.7582 | 59.2 | 10.1922 | 37.2951 | 59 | 10.1866 | 44.8259 | 58.8 | 10.1844 | 52.2725 | 58.6 | 10.1863 | 59.7633 | 58.4 | 10.1863 | 67.219 | 58.2 | 10.1906 | 74.7404 | 58 | 10.1871 | 82.2477 | 57.8 | 10.187 | 75.8635 | 60.2 | 10.1886 | 68.4632 | 60.4 | 10.183 | 60.8289 | 60.6 | 10.1844 | 53.4206 | 60.8 | 10.1844 | 45.8713 | 61 | 10.1875 | 38.2876 | 61.2 | 10.1958 | 30.9394 | 61.4 | 10.1819 | 23.6034 | 61.6 | 10.189 | 15.8691 | 61.8 | 10.1946 | 8.4238 | 62 | 10.1907 | 1.0416 | 62.2
[5 empty] | 10.1904 | 14.8462 | 59.6 | 10.1903 | 22.2799 | 59.4 | 10.1905 | 29.7583 | 59.2 | 10.2005 | 37.2965 | 59 | 10.1949 | 44.8276 | 58.8 | 10.1927 | 52.2718 | 58.6 | 10.1947 | 59.7628 | 58.4 | 10.1946 | 67.2196 | 58.2 | 10.199 | 74.7397 | 58 | 10.1955 | 82.2471 | 57.8 | 10.1953 | 75.8628 | 60.2 | 10.197 | 68.4632 | 60.4 | 10.1914 | 60.8308 | 60.6 | 10.1928 | 53.4201 | 60.8 | 10.1928 | 45.8707 | 61 | 10.1959 | 38.2897 | 61.2 | 10.2042 | 30.938 | 61.4 | 10.1902 | 23.6033 | 61.6 | 10.1973 | 15.8694 | 61.8 | 10.2029 | 8.4211 | 62 | 10.199 | 1.0431 | 62.2
[5 empty] | 10.1987 | 14.8467 | 59.6 | 10.1986 | 22.2799 | 59.4 | 10.1988 | 29.7584 | 59.2 | 10.2088 | 37.2982 | 59 | 10.2033 | 44.8293 | 58.8 | 10.201 | 52.271 | 58.6 | 10.203 | 59.7624 | 58.4 | 10.203 | 67.2202 | 58.2 | 10.2073 | 74.7391 | 58 | 10.2038 | 82.2466 | 57.8 | 10.2037 | 75.8622 | 60.2 | 10.2053 | 68.4632 | 60.4 | 10.1997 | 60.8323 | 60.6 | 10.2011 | 53.4194 | 60.8 | 10.2011 | 45.8702 | 61 | 10.2042 | 38.2919 | 61.2 | 10.2125 | 30.9366 | 61.4 | 10.1985 | 23.6031 | 61.6 | 10.2057 | 15.8697 | 61.8 | 10.2112 | 8.4185 | 62 | 10.2073 | 1.0446 | 62.2
[5 empty] | 10.207 | 14.8448 | 59.6 | 10.2069 | 22.2799 | 59.4 | 10.2072 | 29.7586 | 59.2 | 10.2172 | 37.2999 | 59 | 10.2116 | 44.831 | 58.8 | 10.2093 | 52.2702 | 58.6 | 10.2113 | 59.7619 | 58.4 | 10.2113 | 67.2209 | 58.2 | 10.2156 | 74.7384 | 58 | 10.2121 | 82.2463 | 57.8 | 10.212 | 75.8618 | 60.2 | 10.2136 | 68.4629 | 60.4 | 10.208 | 60.8337 | 60.6 | 10.2095 | 53.4186 | 60.8 | 10.2095 | 45.8697 | 61 | 10.2126 | 38.2941 | 61.2 | 10.2208 | 30.9351 | 61.4 | 10.2068 | 23.5998 | 61.6 | 10.214 | 15.8699 | 61.8 | 10.2196 | 8.4158 | 62 | 10.2157 | 1.0461 | 62.2
[5 empty] | 10.2153 | 14.8429 | 59.6 | 10.2153 | 22.2799 | 59.4 | 10.2155 | 29.7587 | 59.2 | 10.2255 | 37.3015 | 59 | 10.2199 | 44.8329 | 58.8 | 10.2177 | 52.2693 | 58.6 | 10.2196 | 59.7615 | 58.4 | 10.2197 | 67.2217 | 58.2 | 10.224 | 74.7383 | 58 | 10.2205 | 82.2459 | 57.8 | 10.2203 | 75.8613 | 60.2 | 10.2219 | 68.4626 | 60.4 | 10.2164 | 60.8351 | 60.6 | 10.2178 | 53.4178 | 60.8 | 10.2178 | 45.8692 | 61 | 10.2209 | 38.2963 | 61.2 | 10.2292 | 30.9337 | 61.4 | 10.2152 | 23.5965 | 61.6 | 10.2223 | 15.8694 | 61.8 | 10.2279 | 8.4131 | 62 | 10.2241 | 1.0476 | 62.2
[5 empty] | 10.2237 | 14.8406 | 59.6 | 10.2236 | 22.2799 | 59.4 | 10.2238 | 29.7585 | 59.2 | 10.2339 | 37.3032 | 59 | 10.2283 | 44.8347 | 58.8 | 10.226 | 52.2684 | 58.6 | 10.228 | 59.7612 | 58.4 | 10.228 | 67.2225 | 58.2 | 10.2323 | 74.7382 | 58 | 10.2288 | 82.2455 | 57.8 | 10.2286 | 75.8609 | 60.2 | 10.2303 | 68.4623 | 60.4 | 10.2247 | 60.8364 | 60.6 | 10.2261 | 53.417 | 60.8 | 10.2261 | 45.8687 | 61 | 10.2292 | 38.2985 | 61.2 | 10.2375 | 30.9322 | 61.4 | 10.2235 | 23.593 | 61.6 | 10.2307 | 15.8689 | 61.8 | 10.2363 | 8.4108 | 62 | 10.2324 | 1.0491 | 62.2
[5 empty] | 10.232 | 14.8383 | 59.6 | 10.2319 | 22.2799 | 59.4 | 10.2322 | 29.7582 | 59.2 | 10.2422 | 37.3049 | 59 | 10.2366 | 44.8366 | 58.8 | 10.2343 | 52.2675 | 58.6 | 10.2363 | 59.7611 | 58.4 | 10.2363 | 67.2233 | 58.2 | 10.2406 | 74.7382 | 58 | 10.2371 | 82.2451 | 57.8 | 10.237 | 75.8604 | 60.2 | 10.2386 | 68.462 | 60.4 | 10.233 | 60.8378 | 60.6 | 10.2345 | 53.4168 | 60.8 | 10.2345 | 45.8681 | 61 | 10.2375 | 38.2998 | 61.2 | 10.2458 | 30.9308 | 61.4 | 10.2318 | 23.5895 | 61.6 | 10.239 | 15.8684 | 61.8 | 10.2446 | 8.4086 | 62 | 10.2407 | 1.049 | 62.2
[5 empty] | 10.2403 | 14.8365 | 59.6 | 10.2403 | 22.2798 | 59.4 | 10.2405 | 29.7579 | 59.2 | 10.2505 | 37.3065 | 59 | 10.2449 | 44.8385 | 58.8 | 10.2426 | 52.2666 | 58.6 | 10.2446 | 59.761 | 58.4 | 10.2447 | 67.2241 | 58.2 | 10.249 | 74.7382 | 58 | 10.2454 | 82.2449 | 57.8 | 10.2453 | 75.8599 | 60.2 | 10.2469 | 68.4617 | 60.4 | 10.2413 | 60.8391 | 60.6 | 10.2428 | 53.4166 | 60.8 | 10.2428 | 45.8678 | 61 | 10.2459 | 38.3012 | 61.2 | 10.2542 | 30.9293 | 61.4 | 10.2402 | 23.5859 | 61.6 | 10.2473 | 15.8679 | 61.8 | 10.2529 | 8.4064 | 62 | 10.249 | 1.0488 | 62.2
[5 empty] | 10.2487 | 14.8346 | 59.6 | 10.2486 | 22.2798 | 59.4 | 10.2488 | 29.7576 | 59.2 | 10.2589 | 37.3082 | 59 | 10.2533 | 44.8402 | 58.8 | 10.2509 | 52.2655 | 58.6 | 10.253 | 59.7609 | 58.4 | 10.253 | 67.2248 | 58.2 | 10.2573 | 74.7382 | 58 | 10.2538 | 82.2447 | 57.8 | 10.2536 | 75.8595 | 60.2 | 10.2553 | 68.4614 | 60.4 | 10.2496 | 60.8402 | 60.6 | 10.2511 | 53.4165 | 60.8 | 10.2512 | 45.8675 | 61 | 10.2542 | 38.3024 | 61.2 | 10.2625 | 30.9282 | 61.4 | 10.2485 | 23.5824 | 61.6 | 10.2556 | 15.8684 | 61.8 | 10.2613 | 8.4041 | 62 | 10.2574 | 1.0487 | 62.2
[5 empty] | 10.257 | 14.8315 | 59.6 | 10.2569 | 22.2798 | 59.4 | 10.2571 | 29.7573 | 59.2 | 10.2672 | 37.3098 | 59 | 10.2616 | 44.842 | 58.8 | 10.2593 | 52.2643 | 58.6 | 10.2613 | 59.7607 | 58.4 | 10.2614 | 67.2255 | 58.2 | 10.2657 | 74.7381 | 58 | 10.2621 | 82.2442 | 57.8 | 10.262 | 75.859 | 60.2 | 10.2636 | 68.461 | 60.4 | 10.258 | 60.8414 | 60.6 | 10.2595 | 53.4163 | 60.8 | 10.2595 | 45.8676 | 61 | 10.2625 | 38.3035 | 61.2 | 10.2708 | 30.9271 | 61.4 | 10.2568 | 23.5789 | 61.6 | 10.264 | 15.8688 | 61.8 | 10.2697 | 8.4019 | 62 | 10.2657 | 1.0486 | 62.2
[5 empty] | 10.2653 | 14.8284 | 59.6 | 10.2653 | 22.2797 | 59.4 | 10.2655 | 29.7569 | 59.2 | 10.2755 | 37.3113 | 59 | 10.2699 | 44.8431 | 58.8 | 10.2676 | 52.2631 | 58.6 | 10.2696 | 59.7607 | 58.4 | 10.2697 | 67.2261 | 58.2 | 10.274 | 74.738 | 58 | 10.2704 | 82.2437 | 57.8 | 10.2703 | 75.8585 | 60.2 | 10.2719 | 68.4605 | 60.4 | 10.2663 | 60.8424 | 60.6 | 10.2678 | 53.4158 | 60.8 | 10.2678 | 45.8677 | 61 | 10.2709 | 38.3047 | 61.2 | 10.2792 | 30.9264 | 61.4 | 10.2651 | 23.5754 | 61.6 | 10.2723 | 15.8697 | 61.8 | 10.278 | 8.3996 | 62 | 10.274 | 1.0483 | 62.2
[5 empty] | 10.2737 | 14.8249 | 59.6 | 10.2736 | 22.2797 | 59.4 | 10.2738 | 29.7566 | 59.2 | 10.2839 | 37.3127 | 59 | 10.2783 | 44.8442 | 58.8 | 10.2759 | 52.2618 | 58.6 | 10.278 | 59.7608 | 58.4 | 10.278 | 67.2267 | 58.2 | 10.2823 | 74.7378 | 58 | 10.2787 | 82.243 | 57.8 | 10.2786 | 75.858 | 60.2 | 10.2802 | 68.46 | 60.4 | 10.2746 | 60.8434 | 60.6 | 10.2762 | 53.4153 | 60.8 | 10.2762 | 45.8678 | 61 | 10.2792 | 38.3058 | 61.2 | 10.2875 | 30.9257 | 61.4 | 10.2735 | 23.5718 | 61.6 | 10.2806 | 15.8706 | 61.8 | 10.2863 | 8.3974 | 62 | 10.2824 | 1.0479 | 62.2
[5 empty] | 10.282 | 14.8214 | 59.6 | 10.2819 | 22.2797 | 59.4 | 10.2821 | 29.7563 | 59.2 | 10.2922 | 37.3141 | 59 | 10.2866 | 44.8452 | 58.8 | 10.2842 | 52.2614 | 58.6 | 10.2863 | 59.7612 | 58.4 | 10.2863 | 67.2274 | 58.2 | 10.2906 | 74.7377 | 58 | 10.2871 | 82.2423 | 57.8 | 10.2869 | 75.8575 | 60.2 | 10.2886 | 68.4595 | 60.4 | 10.283 | 60.8442 | 60.6 | 10.2845 | 53.4148 | 60.8 | 10.2845 | 45.868 | 61 | 10.2875 | 38.307 | 61.2 | 10.2959 | 30.9249 | 61.4 | 10.2818 | 23.5682 | 61.6 | 10.289 | 15.8715 | 61.8 | 10.2947 | 8.3951 | 62 | 10.2907 | 1.0476 | 62.2
[5 empty] | 10.2903 | 14.8183 | 59.6 | 10.2902 | 22.2797 | 59.4 | 10.2905 | 29.7559 | 59.2 | 10.3005 | 37.3155 | 59 | 10.295 | 44.8463 | 58.8 | 10.2926 | 52.261 | 58.6 | 10.2946 | 59.7616 | 58.4 | 10.2947 | 67.228 | 58.2 | 10.299 | 74.7376 | 58 | 10.2954 | 82.2413 | 57.8 | 10.2953 | 75.8571 | 60.2 | 10.2969 | 68.4593 | 60.4 | 10.2913 | 60.845 | 60.6 | 10.2928 | 53.4143 | 60.8 | 10.2928 | 45.8681 | 61 | 10.2959 | 38.3081 | 61.2 | 10.3042 | 30.9241 | 61.4 | 10.2901 | 23.5647 | 61.6 | 10.2973 | 15.8725 | 61.8 | 10.303 | 8.3932 | 62 | 10.2991 | 1.0473 | 62.2
[5 empty] | 10.2986 | 14.8153 | 59.6 | 10.2986 | 22.2796 | 59.4 | 10.2988 | 29.7555 | 59.2 | 10.3089 | 37.3169 | 59 | 10.3033 | 44.8473 | 58.8 | 10.3009 | 52.2607 | 58.6 | 10.3029 | 59.762 | 58.4 | 10.303 | 67.2287 | 58.2 | 10.3073 | 74.7373 | 58 | 10.3037 | 82.2404 | 57.8 | 10.3036 | 75.8567 | 60.2 | 10.3052 | 68.4591 | 60.4 | 10.2996 | 60.8459 | 60.6 | 10.3012 | 53.4136 | 60.8 | 10.3012 | 45.8682 | 61 | 10.3042 | 38.3091 | 61.2 | 10.3126 | 30.9233 | 61.4 | 10.2985 | 23.5611 | 61.6 | 10.3056 | 15.8734 | 61.8 | 10.3113 | 8.3913 | 62 | 10.3074 | 1.0469 | 62.2
[5 empty] | 10.307 | 14.8138 | 59.6 | 10.3069 | 22.2796 | 59.4 | 10.3071 | 29.7552 | 59.2 | 10.3172 | 37.3184 | 59 | 10.3116 | 44.8484 | 58.8 | 10.3092 | 52.2603 | 58.6 | 10.3112 | 59.7625 | 58.4 | 10.3114 | 67.2293 | 58.2 | 10.3157 | 74.7369 | 58 | 10.3121 | 82.2397 | 57.8 | 10.3119 | 75.8563 | 60.2 | 10.3136 | 68.4589 | 60.4 | 10.3079 | 60.8469 | 60.6 | 10.3095 | 53.4129 | 60.8 | 10.3095 | 45.869 | 61 | 10.3126 | 38.31 | 61.2 | 10.3209 | 30.9225 | 61.4 | 10.3068 | 23.5576 | 61.6 | 10.314 | 15.8743 | 61.8 | 10.3197 | 8.3893 | 62 | 10.3157 | 1.0465 | 62.2
[5 empty] | 10.3153 | 14.8124 | 59.6 | 10.3152 | 22.2795 | 59.4 | 10.3154 | 29.7548 | 59.2 | 10.3255 | 37.3198 | 59 | 10.3199 | 44.8494 | 58.8 | 10.3175 | 52.2599 | 58.6 | 10.3196 | 59.763 | 58.4 | 10.3197 | 67.2298 | 58.2 | 10.324 | 74.7365 | 58 | 10.3204 | 82.2391 | 57.8 | 10.3203 | 75.8559 | 60.2 | 10.3219 | 68.4586 | 60.4 | 10.3163 | 60.8479 | 60.6 | 10.3178 | 53.4126 | 60.8 | 10.3179 | 45.8697 | 61 | 10.3209 | 38.3109 | 61.2 | 10.3292 | 30.9216 | 61.4 | 10.3151 | 23.5541 | 61.6 | 10.3223 | 15.876 | 61.8 | 10.328 | 8.3874 | 62 | 10.3241 | 1.0461 | 62.2
[5 empty] | 10.3236 | 14.8124 | 59.6 | 10.3236 | 22.2795 | 59.4 | 10.3238 | 29.7547 | 59.2 | 10.3339 | 37.3212 | 59 | 10.3283 | 44.8505 | 58.8 | 10.3259 | 52.2596 | 58.6 | 10.3279 | 59.7634 | 58.4 | 10.328 | 67.2302 | 58.2 | 10.3323 | 74.736 | 58 | 10.3287 | 82.2386 | 57.8 | 10.3286 | 75.8564 | 60.2 | 10.3302 | 68.4584 | 60.4 | 10.3246 | 60.849 | 60.6 | 10.3262 | 53.4124 | 60.8 | 10.3262 | 45.8704 | 61 | 10.3292 | 38.3119 | 61.2 | 10.3376 | 30.9208 | 61.4 | 10.3234 | 23.5506 | 61.6 | 10.3306 | 15.8778 | 61.8 | 10.3364 | 8.3855 | 62 | 10.3325 | 1.0457 | 62.2
[5 empty] | 10.332 | 14.8125 | 59.6 | 10.3319 | 22.2795 | 59.4 | 10.3321 | 29.7545 | 59.2 | 10.3422 | 37.3227 | 59 | 10.3366 | 44.8507 | 58.8 | 10.3342 | 52.2592 | 58.6 | 10.3362 | 59.7638 | 58.4 | 10.3364 | 67.2307 | 58.2 | 10.3407 | 74.7356 | 58 | 10.3371 | 82.2381 | 57.8 | 10.3369 | 75.8569 | 60.2 | 10.3385 | 68.4582 | 60.4 | 10.3329 | 60.8501 | 60.6 | 10.3345 | 53.4122 | 60.8 | 10.3345 | 45.8711 | 61 | 10.3376 | 38.3128 | 61.2 | 10.3459 | 30.9205 | 61.4 | 10.3318 | 23.5471 | 61.6 | 10.339 | 15.8782 | 61.8 | 10.3447 | 8.3836 | 62 | 10.3408 | 1.0453 | 62.2
[5 empty] | 10.3403 | 14.8136 | 59.6 | 10.3402 | 22.2794 | 59.4 | 10.3404 | 29.7543 | 59.2 | 10.3505 | 37.3241 | 59 | 10.3449 | 44.8509 | 58.8 | 10.3425 | 52.2588 | 58.6 | 10.3446 | 59.7643 | 58.4 | 10.3447 | 67.2311 | 58.2 | 10.349 | 74.7351 | 58 | 10.3454 | 82.2376 | 57.8 | 10.3452 | 75.8575 | 60.2 | 10.3469 | 68.4583 | 60.4 | 10.3412 | 60.8511 | 60.6 | 10.3428 | 53.4119 | 60.8 | 10.3429 | 45.8716 | 61 | 10.3459 | 38.3137 | 61.2 | 10.3542 | 30.9202 | 61.4 | 10.3401 | 23.5435 | 61.6 | 10.3473 | 15.8786 | 61.8 | 10.353 | 8.3808 | 62 | 10.3491 | 1.0449 | 62.2
[5 empty] | 10.3486 | 14.8147 | 59.6 | 10.3486 | 22.2794 | 59.4 | 10.3488 | 29.7542 | 59.2 | 10.3589 | 37.3255 | 59 | 10.3533 | 44.8511 | 58.8 | 10.3508 | 52.2585 | 58.6 | 10.3529 | 59.7646 | 58.4 | 10.353 | 67.2315 | 58.2 | 10.3573 | 74.7347 | 58 | 10.3537 | 82.2371 | 57.8 | 10.3536 | 75.858 | 60.2 | 10.3552 | 68.4584 | 60.4 | 10.3496 | 60.8521 | 60.6 | 10.3512 | 53.4114 | 60.8 | 10.3512 | 45.8721 | 61 | 10.3542 | 38.3154 | 61.2 | 10.3626 | 30.9199 | 61.4 | 10.3484 | 23.54 | 61.6 | 10.3556 | 15.879 | 61.8 | 10.3614 | 8.378 | 62 | 10.3574 | 1.0444 | 62.2
[5 empty] | 10.357 | 14.8157 | 59.6 | 10.3569 | 22.2793 | 59.4 | 10.3571 | 29.7541 | 59.2 | 10.3672 | 37.3269 | 59 | 10.3616 | 44.8513 | 58.8 | 10.3592 | 52.2581 | 58.6 | 10.3612 | 59.765 | 58.4 | 10.3614 | 67.232 | 58.2 | 10.3657 | 74.7342 | 58 | 10.3621 | 82.2369 | 57.8 | 10.3619 | 75.8585 | 60.2 | 10.3635 | 68.4587 | 60.4 | 10.3579 | 60.8531 | 60.6 | 10.3595 | 53.4109 | 60.8 | 10.3596 | 45.8726 | 61 | 10.3625 | 38.3171 | 61.2 | 10.3709 | 30.9197 | 61.4 | 10.3568 | 23.5365 | 61.6 | 10.364 | 15.8794 | 61.8 | 10.3697 | 8.3741 | 62 | 10.3658 | 1.044 | 62.2
[5 empty] | 10.3653 | 14.8168 | 59.6 | 10.3652 | 22.2793 | 59.4 | 10.3654 | 29.7539 | 59.2 | 10.3755 | 37.3284 | 59 | 10.37 | 44.8515 | 58.8 | 10.3675 | 52.2576 | 58.6 | 10.3696 | 59.7654 | 58.4 | 10.3697 | 67.2323 | 58.2 | 10.374 | 74.7336 | 58 | 10.3704 | 82.2366 | 57.8 | 10.3702 | 75.859 | 60.2 | 10.3719 | 68.4591 | 60.4 | 10.3662 | 60.8539 | 60.6 | 10.3679 | 53.4104 | 60.8 | 10.3679 | 45.8731 | 61 | 10.3709 | 38.3188 | 61.2 | 10.3792 | 30.9192 | 61.4 | 10.3651 | 23.533 | 61.6 | 10.3723 | 15.8799 | 61.8 | 10.3781 | 8.3702 | 62 | 10.3741 | 1.0435 | 62.2
[5 empty] | 10.3736 | 14.8173 | 59.6 | 10.3735 | 22.2792 | 59.4 | 10.3737 | 29.7539 | 59.2 | 10.3839 | 37.3299 | 59 | 10.3783 | 44.8517 | 58.8 | 10.3758 | 52.257 | 58.6 | 10.3779 | 59.7659 | 58.4 | 10.3781 | 67.2327 | 58.2 | 10.3824 | 74.733 | 58 | 10.3787 | 82.2366 | 57.8 | 10.3785 | 75.8596 | 60.2 | 10.3802 | 68.4594 | 60.4 | 10.3745 | 60.8548 | 60.6 | 10.3762 | 53.4098 | 60.8 | 10.3762 | 45.8735 | 61 | 10.3792 | 38.3205 | 61.2 | 10.3876 | 30.9188 | 61.4 | 10.3734 | 23.5295 | 61.6 | 10.3806 | 15.8803 | 61.8 | 10.3864 | 8.3669 | 62 | 10.3824 | 1.0429 | 62.2
[5 empty] | 10.3819 | 14.8178 | 59.6 | 10.3819 | 22.2792 | 59.4 | 10.3821 | 29.7538 | 59.2 | 10.3922 | 37.3313 | 59 | 10.3866 | 44.8518 | 58.8 | 10.3841 | 52.2562 | 58.6 | 10.3862 | 59.7666 | 58.4 | 10.3864 | 67.2328 | 58.2 | 10.3907 | 74.7329 | 58 | 10.387 | 82.2366 | 57.8 | 10.3869 | 75.8601 | 60.2 | 10.3885 | 68.4597 | 60.4 | 10.3829 | 60.8559 | 60.6 | 10.3845 | 53.4094 | 60.8 | 10.3846 | 45.8739 | 61 | 10.3876 | 38.3224 | 61.2 | 10.3959 | 30.9184 | 61.4 | 10.3817 | 23.5259 | 61.6 | 10.3889 | 15.8816 | 61.8 | 10.3947 | 8.3636 | 62 | 10.3908 | 1.0424 | 62.2
[5 empty] | 10.3903 | 14.8183 | 59.6 | 10.3902 | 22.2792 | 59.4 | 10.3904 | 29.7539 | 59.2 | 10.4006 | 37.3327 | 59 | 10.395 | 44.852 | 58.8 | 10.3925 | 52.2555 | 58.6 | 10.3946 | 59.7673 | 58.4 | 10.3947 | 67.2329 | 58.2 | 10.399 | 74.7328 | 58 | 10.3954 | 82.2363 | 57.8 | 10.3952 | 75.8606 | 60.2 | 10.3968 | 68.46 | 60.4 | 10.3912 | 60.8571 | 60.6 | 10.3929 | 53.4089 | 60.8 | 10.3929 | 45.8742 | 61 | 10.3959 | 38.3242 | 61.2 | 10.4043 | 30.918 | 61.4 | 10.3901 | 23.5224 | 61.6 | 10.3973 | 15.883 | 61.8 | 10.4031 | 8.3602 | 62 | 10.3991 | 1.0418 | 62.2
[5 empty] | 10.3986 | 14.8188 | 59.6 | 10.3985 | 22.2791 | 59.4 | 10.3987 | 29.7541 | 59.2 | 10.4089 | 37.3342 | 59 | 10.4033 | 44.8522 | 58.8 | 10.4008 | 52.2546 | 58.6 | 10.4029 | 59.768 | 58.4 | 10.403 | 67.2326 | 58.2 | 10.4073 | 74.7329 | 58 | 10.4037 | 82.2359 | 57.8 | 10.4035 | 75.8612 | 60.2 | 10.4052 | 68.4604 | 60.4 | 10.3995 | 60.8576 | 60.6 | 10.4012 | 53.4091 | 60.8 | 10.4012 | 45.8744 | 61 | 10.4042 | 38.3261 | 61.2 | 10.4126 | 30.9171 | 61.4 | 10.3984 | 23.5188 | 61.6 | 10.4056 | 15.8847 | 61.8 | 10.4114 | 8.3568 | 62 | 10.4075 | 1.0412 | 62.2
[5 empty] | 10.4069 | 14.8192 | 59.6 | 10.4069 | 22.2791 | 59.4 | 10.4071 | 29.7542 | 59.2 | 10.4172 | 37.3356 | 59 | 10.4116 | 44.8524 | 58.8 | 10.4091 | 52.2537 | 58.6 | 10.4112 | 59.7688 | 58.4 | 10.4114 | 67.2323 | 58.2 | 10.4157 | 74.733 | 58 | 10.412 | 82.2358 | 57.8 | 10.4119 | 75.8617 | 60.2 | 10.4135 | 68.4604 | 60.4 | 10.4079 | 60.8581 | 60.6 | 10.4095 | 53.4092 | 60.8 | 10.4096 | 45.8743 | 61 | 10.4126 | 38.328 | 61.2 | 10.4209 | 30.9162 | 61.4 | 10.4067 | 23.5153 | 61.6 | 10.4139 | 15.8865 | 61.8 | 10.4197 | 8.3521 | 62 | 10.4158 | 1.0407 | 62.2
[5 empty] | 10.4153 | 14.8197 | 59.6 | 10.4152 | 22.279 | 59.4 | 10.4154 | 29.7544 | 59.2 | 10.4256 | 37.3371 | 59 | 10.42 | 44.8526 | 58.8 | 10.4174 | 52.2529 | 58.6 | 10.4195 | 59.7697 | 58.4 | 10.4197 | 67.232 | 58.2 | 10.424 | 74.7332 | 58 | 10.4203 | 82.2356 | 57.8 | 10.4202 | 75.8622 | 60.2 | 10.4218 | 68.4604 | 60.4 | 10.4162 | 60.8586 | 60.6 | 10.4179 | 53.4095 | 60.8 | 10.4179 | 45.8741 | 61 | 10.4209 | 38.3298 | 61.2 | 10.4293 | 30.9157 | 61.4 | 10.415 | 23.5118 | 61.6 | 10.4223 | 15.8882 | 61.8 | 10.4281 | 8.3475 | 62 | 10.4241 | 1.0401 | 62.2
[5 empty] | 10.4236 | 14.8189 | 59.6 | 10.4235 | 22.279 | 59.4 | 10.4237 | 29.7545 | 59.2 | 10.4339 | 37.3386 | 59 | 10.4283 | 44.8528 | 58.8 | 10.4258 | 52.252 | 58.6 | 10.4279 | 59.7705 | 58.4 | 10.4281 | 67.2317 | 58.2 | 10.4324 | 74.7334 | 58 | 10.4287 | 82.2351 | 57.8 | 10.4285 | 75.8629 | 60.2 | 10.4302 | 68.46 | 60.4 | 10.4245 | 60.859 | 60.6 | 10.4262 | 53.4099 | 60.8 | 10.4262 | 45.8739 | 61 | 10.4292 | 38.3315 | 61.2 | 10.4376 | 30.9153 | 61.4 | 10.4234 | 23.5082 | 61.6 | 10.4306 | 15.89 | 61.8 | 10.4365 | 8.3428 | 62 | 10.4325 | 1.0395 | 62.2
[5 empty] | 10.4319 | 14.8181 | 59.6 | 10.4319 | 22.279 | 59.4 | 10.4321 | 29.7546 | 59.2 | 10.4422 | 37.3403 | 59 | 10.4366 | 44.853 | 58.8 | 10.4341 | 52.2511 | 58.6 | 10.4362 | 59.7714 | 58.4 | 10.4364 | 67.2312 | 58.2 | 10.4407 | 74.7335 | 58 | 10.437 | 82.2345 | 57.8 | 10.4368 | 75.8637 | 60.2 | 10.4385 | 68.4596 | 60.4 | 10.4328 | 60.8587 | 60.6 | 10.4345 | 53.4101 | 60.8 | 10.4346 | 45.8738 | 61 | 10.4376 | 38.3333 | 61.2 | 10.446 | 30.9147 | 61.4 | 10.4317 | 23.5047 | 61.6 | 10.4389 | 15.8917 | 61.8 | 10.4448 | 8.3381 | 62 | 10.4409 | 1.0388 | 62.2
[5 empty] | 10.4403 | 14.8169 | 59.6 | 10.4402 | 22.2789 | 59.4 | 10.4404 | 29.7548 | 59.2 | 10.4506 | 37.342 | 59 | 10.4449 | 44.8532 | 58.8 | 10.4424 | 52.2503 | 58.6 | 10.4445 | 59.7723 | 58.4 | 10.4447 | 67.2307 | 58.2 | 10.449 | 74.7337 | 58 | 10.4453 | 82.2336 | 57.8 | 10.4452 | 75.8645 | 60.2 | 10.4468 | 68.4591 | 60.4 | 10.4411 | 60.8584 | 60.6 | 10.4429 | 53.4104 | 60.8 | 10.4429 | 45.8736 | 61 | 10.4459 | 38.335 | 61.2 | 10.4543 | 30.9142 | 61.4 | 10.44 | 23.5012 | 61.6 | 10.4473 | 15.8935 | 61.8 | 10.4531 | 8.3334 | 62 | 10.4492 | 1.038 | 62.2
[5 empty] | 10.4486 | 14.8157 | 59.6 | 10.4485 | 22.2789 | 59.4 | 10.4487 | 29.7549 | 59.2 | 10.4589 | 37.3436 | 59 | 10.4533 | 44.8534 | 58.8 | 10.4507 | 52.2495 | 58.6 | 10.4529 | 59.7731 | 58.4 | 10.4531 | 67.2301 | 58.2 | 10.4574 | 74.7341 | 58 | 10.4537 | 82.2326 | 57.8 | 10.4535 | 75.8654 | 60.2 | 10.4551 | 68.4587 | 60.4 | 10.4495 | 60.8584 | 60.6 | 10.4512 | 53.4104 | 60.8 | 10.4513 | 45.8735 | 61 | 10.4542 | 38.3368 | 61.2 | 10.4626 | 30.9139 | 61.4 | 10.4484 | 23.4976 | 61.6 | 10.4556 | 15.8952 | 61.8 | 10.4615 | 8.3288 | 62 | 10.4575 | 1.0373 | 62.2
[5 empty] | 10.4569 | 14.8126 | 59.6 | 10.4568 | 22.2789 | 59.4 | 10.457 | 29.7551 | 59.2 | 10.4672 | 37.3453 | 59 | 10.4616 | 44.8536 | 58.8 | 10.459 | 52.2487 | 58.6 | 10.4612 | 59.7738 | 58.4 | 10.4614 | 67.2295 | 58.2 | 10.4657 | 74.7345 | 58 | 10.462 | 82.2318 | 57.8 | 10.4618 | 75.8662 | 60.2 | 10.4635 | 68.4584 | 60.4 | 10.4578 | 60.8584 | 60.6 | 10.4596 | 53.4105 | 60.8 | 10.4596 | 45.8735 | 61 | 10.4626 | 38.3385 | 61.2 | 10.471 | 30.9136 | 61.4 | 10.4567 | 23.494 | 61.6 | 10.4639 | 15.897 | 61.8 | 10.4698 | 8.3241 | 62 | 10.4658 | 1.0365 | 62.2
[5 empty] | 10.4652 | 14.8095 | 59.6 | 10.4652 | 22.2788 | 59.4 | 10.4654 | 29.7552 | 59.2 | 10.4756 | 37.3471 | 59 | 10.47 | 44.8538 | 58.8 | 10.4674 | 52.2502 | 58.6 | 10.4695 | 59.774 | 58.4 | 10.4698 | 67.2288 | 58.2 | 10.474 | 74.7348 | 58 | 10.4703 | 82.2309 | 57.8 | 10.4702 | 75.8671 | 60.2 | 10.4718 | 68.4581 | 60.4 | 10.4661 | 60.8576 | 60.6 | 10.4679 | 53.4105 | 60.8 | 10.4679 | 45.8735 | 61 | 10.4709 | 38.3403 | 61.2 | 10.4793 | 30.9134 | 61.4 | 10.465 | 23.4903 | 61.6 | 10.4723 | 15.8987 | 61.8 | 10.4781 | 8.3195 | 62 | 10.4742 | 1.0357 | 62.2
[5 empty] | 10.4736 | 14.8075 | 59.6 | 10.4735 | 22.2788 | 59.4 | 10.4737 | 29.7554 | 59.2 | 10.4839 | 37.3488 | 59 | 10.4783 | 44.854 | 58.8 | 10.4757 | 52.2517 | 58.6 | 10.4778 | 59.7743 | 58.4 | 10.4781 | 67.2282 | 58.2 | 10.4824 | 74.7352 | 58 | 10.4787 | 82.2303 | 57.8 | 10.4785 | 75.8679 | 60.2 | 10.4801 | 68.4578 | 60.4 | 10.4745 | 60.8568 | 60.6 | 10.4762 | 53.4106 | 60.8 | 10.4763 | 45.8735 | 61 | 10.4792 | 38.342 | 61.2 | 10.4876 | 30.9132 | 61.4 | 10.4733 | 23.4865 | 61.6 | 10.4806 | 15.9005 | 61.8 | 10.4865 | 8.3149 | 62 | 10.4825 | 1.0349 | 62.2
[5 empty] | 10.4819 | 14.8055 | 59.6 | 10.4818 | 22.2788 | 59.4 | 10.482 | 29.7556 | 59.2 | 10.4922 | 37.3499 | 59 | 10.4866 | 44.8542 | 58.8 | 10.484 | 52.2532 | 58.6 | 10.4862 | 59.7745 | 58.4 | 10.4864 | 67.2276 | 58.2 | 10.4907 | 74.7357 | 58 | 10.487 | 82.2297 | 57.8 | 10.4868 | 75.8688 | 60.2 | 10.4885 | 68.4574 | 60.4 | 10.4828 | 60.8561 | 60.6 | 10.4846 | 53.4106 | 60.8 | 10.4846 | 45.8734 | 61 | 10.4876 | 38.3425 | 61.2 | 10.496 | 30.9129 | 61.4 | 10.4817 | 23.4827 | 61.6 | 10.4889 | 15.9022 | 61.8 | 10.4948 | 8.3103 | 62 | 10.4908 | 1.0341 | 62.2
[5 empty] | 10.4902 | 14.8039 | 59.6 | 10.4902 | 22.2787 | 59.4 | 10.4904 | 29.7558 | 59.2 | 10.5006 | 37.351 | 59 | 10.495 | 44.8544 | 58.8 | 10.4923 | 52.2548 | 58.6 | 10.4945 | 59.7747 | 58.4 | 10.4948 | 67.227 | 58.2 | 10.4991 | 74.7361 | 58 | 10.4953 | 82.2287 | 57.8 | 10.4951 | 75.8693 | 60.2 | 10.4968 | 68.4572 | 60.4 | 10.4911 | 60.8553 | 60.6 | 10.4929 | 53.4105 | 60.8 | 10.493 | 45.8735 | 61 | 10.4959 | 38.3429 | 61.2 | 10.5043 | 30.9125 | 61.4 | 10.49 | 23.4789 | 61.6 | 10.4973 | 15.904 | 61.8 | 10.5032 | 8.3058 | 62 | 10.4992 | 1.0332 | 62.2
[5 empty] | 10.4986 | 14.8023 | 59.6 | 10.4985 | 22.2787 | 59.4 | 10.4987 | 29.756 | 59.2 | 10.5089 | 37.3512 | 59 | 10.5033 | 44.8545 | 58.8 | 10.5007 | 52.2577 | 58.6 | 10.5028 | 59.7749 | 58.4 | 10.5031 | 67.2263 | 58.2 | 10.5074 | 74.7367 | 58 | 10.5036 | 82.2278 | 57.8 | 10.5035 | 75.8698 | 60.2 | 10.5051 | 68.4569 | 60.4 | 10.4994 | 60.8551 | 60.6 | 10.5012 | 53.4106 | 60.8 | 10.5013 | 45.8736 | 61 | 10.5042 | 38.343 | 61.2 | 10.5127 | 30.912 | 61.4 | 10.4983 | 23.4751 | 61.6 | 10.5056 | 15.9057 | 61.8 | 10.5115 | 8.3013 | 62 | 10.5075 | 1.0324 | 62.2
[5 empty] | 10.5069 | 14.8024 | 59.6 | 10.5068 | 22.2787 | 59.4 | 10.507 | 29.7561 | 59.2 | 10.5172 | 37.3513 | 59 | 10.5116 | 44.8547 | 58.8 | 10.509 | 52.2606 | 58.6 | 10.5112 | 59.7751 | 58.4 | 10.5114 | 67.2257 | 58.2 | 10.5157 | 74.7372 | 58 | 10.512 | 82.227 | 57.8 | 10.5118 | 75.8703 | 60.2 | 10.5134 | 68.4567 | 60.4 | 10.5078 | 60.8548 | 60.6 | 10.5096 | 53.4107 | 60.8 | 10.5096 | 45.8737 | 61 | 10.5126 | 38.343 | 61.2 | 10.521 | 30.9114 | 61.4 | 10.5067 | 23.4712 | 61.6 | 10.5139 | 15.9075 | 61.8 | 10.5198 | 8.2967 | 62 | 10.5159 | 1.0315 | 62.2
[5 empty] | 10.5152 | 14.8026 | 59.6 | 10.5152 | 22.2786 | 59.4 | 10.5154 | 29.7563 | 59.2 | 10.5256 | 37.3515 | 59 | 10.52 | 44.8546 | 58.8 | 10.5173 | 52.2635 | 58.6 | 10.5195 | 59.7754 | 58.4 | 10.5198 | 67.225 | 58.2 | 10.524 | 74.7378 | 58 | 10.5203 | 82.2261 | 57.8 | 10.5201 | 75.8709 | 60.2 | 10.5218 | 68.4565 | 60.4 | 10.5161 | 60.8543 | 60.6 | 10.5179 | 53.4109 | 60.8 | 10.5179 | 45.8737 | 61 | 10.5209 | 38.3431 | 61.2 | 10.5293 | 30.9114 | 61.4 | 10.515 | 23.4674 | 61.6 | 10.5222 | 15.909 | 61.8 | 10.5282 | 8.2921 | 62 | 10.5242 | 1.0307 | 62.2
[5 empty] | 10.5236 | 14.8027 | 59.6 | 10.5235 | 22.2785 | 59.4 | 10.5237 | 29.7564 | 59.2 | 10.5339 | 37.3517 | 59 | 10.5283 | 44.8546 | 58.8 | 10.5256 | 52.2665 | 58.6 | 10.5278 | 59.7757 | 58.4 | 10.5281 | 67.2243 | 58.2 | 10.5324 | 74.7383 | 58 | 10.5286 | 82.226 | 57.8 | 10.5284 | 75.8714 | 60.2 | 10.5301 | 68.4562 | 60.4 | 10.5244 | 60.8538 | 60.6 | 10.5262 | 53.4112 | 60.8 | 10.5263 | 45.8738 | 61 | 10.5292 | 38.3432 | 61.2 | 10.5377 | 30.9114 | 61.4 | 10.5233 | 23.4636 | 61.6 | 10.5306 | 15.9104 | 61.8 | 10.5366 | 8.2875 | 62 | 10.5325 | 1.0298 | 62.2
[5 empty] | 10.5319 | 14.8029 | 59.6 | 10.5318 | 22.2784 | 59.4 | 10.532 | 29.7566 | 59.2 | 10.5423 | 37.3518 | 59 | 10.5366 | 44.8545 | 58.8 | 10.534 | 52.2698 | 58.6 | 10.5362 | 59.7761 | 58.4 | 10.5364 | 67.2236 | 58.2 | 10.5407 | 74.7384 | 58 | 10.537 | 82.2259 | 57.8 | 10.5368 | 75.8719 | 60.2 | 10.5384 | 68.4559 | 60.4 | 10.5327 | 60.8535 | 60.6 | 10.5346 | 53.4119 | 60.8 | 10.5346 | 45.874 | 61 | 10.5376 | 38.3434 | 61.2 | 10.546 | 30.9113 | 61.4 | 10.5316 | 23.4598 | 61.6 | 10.5389 | 15.9118 | 61.8 | 10.5449 | 8.2829 | 62 | 10.5409 | 1.029 | 62.2
[5 empty] | 10.5402 | 14.8032 | 59.6 | 10.5401 | 22.2784 | 59.4 | 10.5403 | 29.7566 | 59.2 | 10.5506 | 37.352 | 59 | 10.545 | 44.8544 | 58.8 | 10.5423 | 52.2731 | 58.6 | 10.5445 | 59.7765 | 58.4 | 10.5448 | 67.2229 | 58.2 | 10.5491 | 74.7385 | 58 | 10.5453 | 82.226 | 57.8 | 10.5451 | 75.8724 | 60.2 | 10.5468 | 68.4552 | 60.4 | 10.5411 | 60.8532 | 60.6 | 10.5429 | 53.4125 | 60.8 | 10.543 | 45.8742 | 61 | 10.5459 | 38.3435 | 61.2 | 10.5544 | 30.9113 | 61.4 | 10.5399 | 23.4559 | 61.6 | 10.5472 | 15.9131 | 61.8 | 10.5532 | 8.2783 | 62 | 10.5492 | 1.0281 | 62.2
[5 empty] | 10.5485 | 14.8035 | 59.6 | 10.5485 | 22.2783 | 59.4 | 10.5487 | 29.7567 | 59.2 | 10.5589 | 37.3522 | 59 | 10.5533 | 44.8543 | 58.8 | 10.5506 | 52.2764 | 58.6 | 10.5528 | 59.7769 | 58.4 | 10.5531 | 67.2222 | 58.2 | 10.5574 | 74.7388 | 58 | 10.5536 | 82.2262 | 57.8 | 10.5534 | 75.873 | 60.2 | 10.5551 | 68.4545 | 60.4 | 10.5494 | 60.8531 | 60.6 | 10.5513 | 53.4132 | 60.8 | 10.5513 | 45.8744 | 61 | 10.5542 | 38.3437 | 61.2 | 10.5627 | 30.9115 | 61.4 | 10.5483 | 23.4521 | 61.6 | 10.5556 | 15.9132 | 61.8 | 10.5615 | 8.2737 | 62 | 10.5576 | 1.0272 | 62.2
[5 empty] | 10.5569 | 14.8035 | 59.6 | 10.5568 | 22.2782 | 59.4 | 10.557 | 29.7567 | 59.2 | 10.5673 | 37.3523 | 59 | 10.5616 | 44.8542 | 58.8 | 10.5589 | 52.2797 | 58.6 | 10.5611 | 59.7773 | 58.4 | 10.5615 | 67.2214 | 58.2 | 10.5657 | 74.7391 | 58 | 10.562 | 82.2261 | 57.8 | 10.5618 | 75.8734 | 60.2 | 10.5634 | 68.4538 | 60.4 | 10.5577 | 60.8529 | 60.6 | 10.5596 | 53.4139 | 60.8 | 10.5596 | 45.8744 | 61 | 10.5626 | 38.3438 | 61.2 | 10.571 | 30.9116 | 61.4 | 10.5566 | 23.4483 | 61.6 | 10.5639 | 15.9133 | 61.8 | 10.5699 | 8.269 | 62 | 10.5659 | 1.0262 | 62.2
[5 empty] | 10.5652 | 14.8035 | 59.6 | 10.5651 | 22.2781 | 59.4 | 10.5653 | 29.7568 | 59.2 | 10.5756 | 37.3524 | 59 | 10.57 | 44.8542 | 58.8 | 10.5673 | 52.283 | 58.6 | 10.5695 | 59.7776 | 58.4 | 10.5698 | 67.2207 | 58.2 | 10.5741 | 74.7395 | 58 | 10.5703 | 82.226 | 57.8 | 10.5701 | 75.8738 | 60.2 | 10.5717 | 68.4532 | 60.4 | 10.566 | 60.8525 | 60.6 | 10.5679 | 53.4145 | 60.8 | 10.568 | 45.8744 | 61 | 10.5709 | 38.344 | 61.2 | 10.5794 | 30.9121 | 61.4 | 10.5649 | 23.4446 | 61.6 | 10.5722 | 15.9135 | 61.8 | 10.5782 | 8.2643 | 62 | 10.5742 | 1.0251 | 62.2
[5 empty] | 10.5735 | 14.8028 | 59.6 | 10.5735 | 22.2779 | 59.4 | 10.5737 | 29.757 | 59.2 | 10.5839 | 37.3525 | 59 | 10.5783 | 44.8541 | 58.8 | 10.5756 | 52.2863 | 58.6 | 10.5778 | 59.7779 | 58.4 | 10.5781 | 67.22 | 58.2 | 10.5824 | 74.7398 | 58 | 10.5786 | 82.2253 | 57.8 | 10.5784 | 75.8745 | 60.2 | 10.5801 | 68.4526 | 60.4 | 10.5744 | 60.8522 | 60.6 | 10.5763 | 53.4151 | 60.8 | 10.5763 | 45.8744 | 61 | 10.5793 | 38.3441 | 61.2 | 10.5877 | 30.9125 | 61.4 | 10.5733 | 23.4409 | 61.6 | 10.5806 | 15.9136 | 61.8 | 10.5865 | 8.2597 | 62 | 10.5826 | 1.0241 | 62.2
[5 empty] | 10.5819 | 14.8021 | 59.6 | 10.5818 | 22.2778 | 59.4 | 10.582 | 29.7573 | 59.2 | 10.5923 | 37.3526 | 59 | 10.5866 | 44.854 | 58.8 | 10.5839 | 52.2896 | 58.6 | 10.5861 | 59.7783 | 58.4 | 10.5865 | 67.2192 | 58.2 | 10.5907 | 74.7402 | 58 | 10.5869 | 82.2247 | 57.8 | 10.5867 | 75.8753 | 60.2 | 10.5884 | 68.4519 | 60.4 | 10.5827 | 60.8518 | 60.6 | 10.5846 | 53.4156 | 60.8 | 10.5847 | 45.8744 | 61 | 10.5876 | 38.3442 | 61.2 | 10.596 | 30.9129 | 61.4 | 10.5816 | 23.4373 | 61.6 | 10.5889 | 15.9133 | 61.8 | 10.5949 | 8.2552 | 62 | 10.5909 | 1.0231 | 62.2
[5 empty] | 10.5902 | 14.8013 | 59.6 | 10.5901 | 22.2776 | 59.4 | 10.5903 | 29.7576 | 59.2 | 10.6006 | 37.3527 | 59 | 10.595 | 44.8539 | 58.8 | 10.5922 | 52.2929 | 58.6 | 10.5945 | 59.7786 | 58.4 | 10.5948 | 67.2184 | 58.2 | 10.5991 | 74.7406 | 58 | 10.5953 | 82.2243 | 57.8 | 10.5951 | 75.8755 | 60.2 | 10.5967 | 68.4512 | 60.4 | 10.591 | 60.8514 | 60.6 | 10.5929 | 53.4161 | 60.8 | 10.593 | 45.8745 | 61 | 10.5959 | 38.3444 | 61.2 | 10.6044 | 30.9133 | 61.4 | 10.5899 | 23.4346 | 61.6 | 10.5973 | 15.913 | 61.8 | 10.6033 | 8.2508 | 62 | 10.5992 | 1.0222 | 62.2
[5 empty] | 10.5985 | 14.8006 | 59.6 | 10.5985 | 22.2775 | 59.4 | 10.5986 | 29.7578 | 59.2 | 10.6089 | 37.3529 | 59 | 10.6033 | 44.8538 | 58.8 | 10.6006 | 52.2962 | 58.6 | 10.6028 | 59.7791 | 58.4 | 10.6031 | 67.2176 | 58.2 | 10.6074 | 74.7411 | 58 | 10.6036 | 82.2239 | 57.8 | 10.6034 | 75.8757 | 60.2 | 10.6051 | 68.4505 | 60.4 | 10.5993 | 60.851 | 60.6 | 10.6013 | 53.4172 | 60.8 | 10.6013 | 45.8745 | 61 | 10.6042 | 38.3446 | 61.2 | 10.6127 | 30.9137 | 61.4 | 10.5983 | 23.432 | 61.6 | 10.6056 | 15.9142 | 61.8 | 10.6116 | 8.2465 | 62 | 10.6076 | 1.0213 | 62.2
[5 empty] | 10.6069 | 14.7988 | 59.6 | 10.6068 | 22.2773 | 59.4 | 10.607 | 29.7583 | 59.2 | 10.6173 | 37.3531 | 59 | 10.6116 | 44.8537 | 58.8 | 10.6089 | 52.2995 | 58.6 | 10.6111 | 59.7795 | 58.4 | 10.6115 | 67.2169 | 58.2 | 10.6158 | 74.7415 | 58 | 10.6119 | 82.2234 | 57.8 | 10.6117 | 75.8759 | 60.2 | 10.6134 | 68.45 | 60.4 | 10.6077 | 60.8506 | 60.6 | 10.6096 | 53.4183 | 60.8 | 10.6096 | 45.8745 | 61 | 10.6126 | 38.3449 | 61.2 | 10.6211 | 30.9141 | 61.4 | 10.6066 | 23.4293 | 61.6 | 10.6139 | 15.9155 | 61.8 | 10.6199 | 8.2422 | 62 | 10.6159 | 1.0204 | 62.2
[5 empty] | 10.6152 | 14.797 | 59.6 | 10.6151 | 22.2771 | 59.4 | 10.6153 | 29.7587 | 59.2 | 10.6256 | 37.353 | 59 | 10.62 | 44.8537 | 58.8 | 10.6172 | 52.3028 | 58.6 | 10.6194 | 59.78 | 58.4 | 10.6198 | 67.2161 | 58.2 | 10.6241 | 74.7418 | 58 | 10.6203 | 82.223 | 57.8 | 10.62 | 75.8761 | 60.2 | 10.6217 | 68.4495 | 60.4 | 10.616 | 60.8506 | 60.6 | 10.618 | 53.4196 | 60.8 | 10.618 | 45.8745 | 61 | 10.6209 | 38.3449 | 61.2 | 10.6294 | 30.9144 | 61.4 | 10.6149 | 23.4266 | 61.6 | 10.6223 | 15.9174 | 61.8 | 10.6283 | 8.2379 | 62 | 10.6243 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 10.6235 | 14.7972 | 59.6 | 10.6235 | 22.2769 | 59.4 | 10.6236 | 29.7591 | 59.2 | 10.6339 | 37.353 | 59 | 10.6283 | 44.8536 | 58.8 | 10.6255 | 52.3062 | 58.6 | 10.6278 | 59.7804 | 58.4 | 10.6281 | 67.2154 | 58.2 | 10.6324 | 74.742 | 58 | 10.6286 | 82.2228 | 57.8 | 10.6284 | 75.8762 | 60.2 | 10.63 | 68.449 | 60.4 | 10.6243 | 60.8505 | 60.6 | 10.6263 | 53.421 | 60.8 | 10.6263 | 45.8745 | 61 | 10.6292 | 38.345 | 61.2 | 10.6377 | 30.9148 | 61.4 | 10.6232 | 23.4253 | 61.6 | 10.6306 | 15.9193 | 61.8 | 10.6366 | 8.2336 | 62 | 10.6326 | 1.0187 | 62.2
[5 empty] | 10.6318 | 14.7974 | 59.6 | 10.6318 | 22.2768 | 59.4 | 10.632 | 29.7595 | 59.2 | 10.6423 | 37.3531 | 59 | 10.6367 | 44.8535 | 58.8 | 10.6339 | 52.3095 | 58.6 | 10.6361 | 59.7804 | 58.4 | 10.6365 | 67.2149 | 58.2 | 10.6407 | 74.7422 | 58 | 10.6369 | 82.2225 | 57.8 | 10.6367 | 75.8762 | 60.2 | 10.6384 | 68.4485 | 60.4 | 10.6327 | 60.8506 | 60.6 | 10.6346 | 53.4223 | 60.8 | 10.6347 | 45.8745 | 61 | 10.6376 | 38.3451 | 61.2 | 10.6461 | 30.9147 | 61.4 | 10.6316 | 23.4241 | 61.6 | 10.6389 | 15.9209 | 61.8 | 10.645 | 8.2293 | 62 | 10.6409 | 1.0178 | 62.2
[5 empty] | 10.6402 | 14.798 | 59.6 | 10.6401 | 22.2766 | 59.4 | 10.6403 | 29.76 | 59.2 | 10.6506 | 37.3531 | 59 | 10.645 | 44.8534 | 58.8 | 10.6422 | 52.3128 | 58.6 | 10.6444 | 59.7805 | 58.4 | 10.6448 | 67.2145 | 58.2 | 10.6491 | 74.7423 | 58 | 10.6452 | 82.2222 | 57.8 | 10.645 | 75.8762 | 60.2 | 10.6467 | 68.448 | 60.4 | 10.641 | 60.8506 | 60.6 | 10.643 | 53.4236 | 60.8 | 10.643 | 45.8745 | 61 | 10.6459 | 38.3451 | 61.2 | 10.6544 | 30.9146 | 61.4 | 10.6399 | 23.4214 | 61.6 | 10.6472 | 15.9226 | 61.8 | 10.6533 | 8.2248 | 62 | 10.6493 | 1.017 | 62.2
[5 empty] | 10.6485 | 14.7986 | 59.6 | 10.6484 | 22.2764 | 59.4 | 10.6486 | 29.7605 | 59.2 | 10.6589 | 37.3532 | 59 | 10.6533 | 44.8533 | 58.8 | 10.6505 | 52.3164 | 58.6 | 10.6528 | 59.7806 | 58.4 | 10.6532 | 67.214 | 58.2 | 10.6574 | 74.7424 | 58 | 10.6536 | 82.2218 | 57.8 | 10.6534 | 75.8763 | 60.2 | 10.655 | 68.4475 | 60.4 | 10.6493 | 60.8507 | 60.6 | 10.6513 | 53.424 | 60.8 | 10.6513 | 45.8745 | 61 | 10.6542 | 38.3454 | 61.2 | 10.6628 | 30.9144 | 61.4 | 10.6482 | 23.4187 | 61.6 | 10.6556 | 15.9242 | 61.8 | 10.6616 | 8.2204 | 62 | 10.6576 | 1.0161 | 62.2
[5 empty] | 10.6568 | 14.7988 | 59.6 | 10.6568 | 22.2762 | 59.4 | 10.657 | 29.7608 | 59.2 | 10.6673 | 37.3533 | 59 | 10.6617 | 44.8532 | 58.8 | 10.6588 | 52.3199 | 58.6 | 10.6611 | 59.7807 | 58.4 | 10.6615 | 67.2135 | 58.2 | 10.6658 | 74.7426 | 58 | 10.6619 | 82.2215 | 57.8 | 10.6617 | 75.876 | 60.2 | 10.6634 | 68.447 | 60.4 | 10.6576 | 60.8507 | 60.6 | 10.6596 | 53.4244 | 60.8 | 10.6597 | 45.8746 | 61 | 10.6626 | 38.3456 | 61.2 | 10.6711 | 30.9142 | 61.4 | 10.6566 | 23.416 | 61.6 | 10.6639 | 15.9259 | 61.8 | 10.67 | 8.216 | 62 | 10.666 | 1.0153 | 62.2
[5 empty] | 10.6652 | 14.7989 | 59.6 | 10.6651 | 22.2761 | 59.4 | 10.6653 | 29.7611 | 59.2 | 10.6756 | 37.3534 | 59 | 10.67 | 44.8532 | 58.8 | 10.6671 | 52.3238 | 58.6 | 10.6694 | 59.7808 | 58.4 | 10.6698 | 67.2131 | 58.2 | 10.6741 | 74.7427 | 58 | 10.6702 | 82.2211 | 57.8 | 10.67 | 75.8757 | 60.2 | 10.6717 | 68.4465 | 60.4 | 10.666 | 60.8508 | 60.6 | 10.668 | 53.425 | 60.8 | 10.668 | 45.8746 | 61 | 10.6709 | 38.3461 | 61.2 | 10.6794 | 30.9138 | 61.4 | 10.6649 | 23.4133 | 61.6 | 10.6722 | 15.9265 | 61.8 | 10.6783 | 8.2116 | 62 | 10.6743 | 1.0143 | 62.2
[5 empty] | 10.6735 | 14.7999 | 59.6 | 10.6734 | 22.2759 | 59.4 | 10.6736 | 29.7613 | 59.2 | 10.6839 | 37.3535 | 59 | 10.6783 | 44.8532 | 58.8 | 10.6754 | 52.3278 | 58.6 | 10.6777 | 59.7809 | 58.4 | 10.6782 | 67.2127 | 58.2 | 10.6824 | 74.7428 | 58 | 10.6786 | 82.2209 | 57.8 | 10.6783 | 75.8754 | 60.2 | 10.68 | 68.4462 | 60.4 | 10.6743 | 60.8508 | 60.6 | 10.6763 | 53.4257 | 60.8 | 10.6764 | 45.8743 | 61 | 10.6793 | 38.3465 | 61.2 | 10.6878 | 30.9134 | 61.4 | 10.6732 | 23.4105 | 61.6 | 10.6806 | 15.9272 | 61.8 | 10.6866 | 8.2072 | 62 | 10.6826 | 1.0134 | 62.2
[5 empty] | 10.6818 | 14.801 | 59.6 | 10.6818 | 22.2758 | 59.4 | 10.6819 | 29.7616 | 59.2 | 10.6923 | 37.3538 | 59 | 10.6866 | 44.8532 | 58.8 | 10.6838 | 52.3317 | 58.6 | 10.6861 | 59.781 | 58.4 | 10.6865 | 67.2124 | 58.2 | 10.6908 | 74.7429 | 58 | 10.6869 | 82.2207 | 57.8 | 10.6867 | 75.8751 | 60.2 | 10.6883 | 68.4459 | 60.4 | 10.6826 | 60.8508 | 60.6 | 10.6846 | 53.4267 | 60.8 | 10.6847 | 45.8739 | 61 | 10.6876 | 38.347 | 61.2 | 10.6961 | 30.9124 | 61.4 | 10.6815 | 23.4078 | 61.6 | 10.6889 | 15.9274 | 61.8 | 10.695 | 8.2027 | 62 | 10.691 | 1.0126 | 62.2
[5 empty] | 10.6902 | 14.8023 | 59.6 | 10.6901 | 22.2756 | 59.4 | 10.6903 | 29.7619 | 59.2 | 10.7006 | 37.3542 | 59 | 10.695 | 44.8532 | 58.8 | 10.6921 | 52.3356 | 58.6 | 10.6944 | 59.7812 | 58.4 | 10.6948 | 67.2121 | 58.2 | 10.6991 | 74.7431 | 58 | 10.6952 | 82.2205 | 57.8 | 10.695 | 75.8747 | 60.2 | 10.6967 | 68.4457 | 60.4 | 10.6909 | 60.8508 | 60.6 | 10.693 | 53.4277 | 60.8 | 10.693 | 45.8742 | 61 | 10.6959 | 38.3475 | 61.2 | 10.7044 | 30.9115 | 61.4 | 10.6898 | 23.405 | 61.6 | 10.6972 | 15.9277 | 61.8 | 10.7034 | 8.1984 | 62 | 10.6993 | 1.0118 | 62.2
[5 empty] | 10.6985 | 14.8035 | 59.6 | 10.6984 | 22.2754 | 59.4 | 10.6986 | 29.7622 | 59.2 | 10.709 | 37.3545 | 59 | 10.7033 | 44.8531 | 58.8 | 10.7004 | 52.3396 | 58.6 | 10.7027 | 59.7808 | 58.4 | 10.7032 | 67.2118 | 58.2 | 10.7074 | 74.7432 | 58 | 10.7036 | 82.2203 | 57.8 | 10.7033 | 75.8743 | 60.2 | 10.705 | 68.4455 | 60.4 | 10.6993 | 60.851 | 60.6 | 10.7013 | 53.4285 | 60.8 | 10.7014 | 45.8746 | 61 | 10.7043 | 38.3479 | 61.2 | 10.7128 | 30.91 | 61.4 | 10.6982 | 23.4022 | 61.6 | 10.7056 | 15.9279 | 61.8 | 10.7117 | 8.1941 | 62 | 10.7076 | 1.0108 | 62.2
[5 empty] | 10.7068 | 14.8044 | 59.6 | 10.7067 | 22.2753 | 59.4 | 10.7069 | 29.7624 | 59.2 | 10.7173 | 37.3548 | 59 | 10.7116 | 44.8531 | 58.8 | 10.7087 | 52.3436 | 58.6 | 10.7111 | 59.7805 | 58.4 | 10.7115 | 67.2115 | 58.2 | 10.7158 | 74.7434 | 58 | 10.7119 | 82.2206 | 57.8 | 10.7117 | 75.8739 | 60.2 | 10.7133 | 68.4454 | 60.4 | 10.7076 | 60.8512 | 60.6 | 10.7097 | 53.4292 | 60.8 | 10.7097 | 45.8749 | 61 | 10.7126 | 38.3483 | 61.2 | 10.7211 | 30.9085 | 61.4 | 10.7065 | 23.3994 | 61.6 | 10.7139 | 15.9281 | 61.8 | 10.72 | 8.1898 | 62 | 10.716 | 1.0098 | 62.2
[5 empty] | 10.7151 | 14.8053 | 59.6 | 10.7151 | 22.2752 | 59.4 | 10.7153 | 29.7627 | 59.2 | 10.7256 | 37.3552 | 59 | 10.72 | 44.853 | 58.8 | 10.7171 | 52.3476 | 58.6 | 10.7194 | 59.7802 | 58.4 | 10.7198 | 67.2111 | 58.2 | 10.7241 | 74.7436 | 58 | 10.7202 | 82.2209 | 57.8 | 10.72 | 75.8734 | 60.2 | 10.7216 | 68.4453 | 60.4 | 10.7159 | 60.8512 | 60.6 | 10.718 | 53.4307 | 60.8 | 10.718 | 45.8753 | 61 | 10.7209 | 38.3489 | 61.2 | 10.7295 | 30.9068 | 61.4 | 10.7148 | 23.3966 | 61.6 | 10.7222 | 15.9284 | 61.8 | 10.7283 | 8.1854 | 62 | 10.7243 | 1.0089 | 62.2
[5 empty] | 10.7235 | 14.8067 | 59.6 | 10.7234 | 22.275 | 59.4 | 10.7236 | 29.763 | 59.2 | 10.7339 | 37.3555 | 59 | 10.7283 | 44.853 | 58.8 | 10.7254 | 52.3515 | 58.6 | 10.7277 | 59.7798 | 58.4 | 10.7282 | 67.2108 | 58.2 | 10.7325 | 74.7439 | 58 | 10.7285 | 82.2211 | 57.8 | 10.7283 | 75.873 | 60.2 | 10.73 | 68.4452 | 60.4 | 10.7243 | 60.8512 | 60.6 | 10.7263 | 53.4321 | 60.8 | 10.7264 | 45.8749 | 61 | 10.7292 | 38.3496 | 61.2 | 10.7378 | 30.905 | 61.4 | 10.7232 | 23.3938 | 61.6 | 10.7306 | 15.9286 | 61.8 | 10.7367 | 8.181 | 62 | 10.7327 | 1.0081 | 62.2
[5 empty] | 10.7318 | 14.8081 | 59.6 | 10.7317 | 22.2749 | 59.4 | 10.7319 | 29.7633 | 59.2 | 10.7423 | 37.356 | 59 | 10.7367 | 44.8529 | 58.8 | 10.7337 | 52.3555 | 58.6 | 10.7361 | 59.7795 | 58.4 | 10.7365 | 67.2107 | 58.2 | 10.7408 | 74.7441 | 58 | 10.7369 | 82.2213 | 57.8 | 10.7366 | 75.8725 | 60.2 | 10.7383 | 68.445 | 60.4 | 10.7326 | 60.8511 | 60.6 | 10.7347 | 53.4328 | 60.8 | 10.7347 | 45.8744 | 61 | 10.7376 | 38.3502 | 61.2 | 10.7461 | 30.9033 | 61.4 | 10.7315 | 23.391 | 61.6 | 10.7389 | 15.9285 | 61.8 | 10.7451 | 8.1766 | 62 | 10.741 | 1.0072 | 62.2
[5 empty] | 10.7401 | 14.809 | 59.6 | 10.7401 | 22.2747 | 59.4 | 10.7402 | 29.7634 | 59.2 | 10.7506 | 37.3564 | 59 | 10.745 | 44.8529 | 58.8 | 10.742 | 52.3595 | 58.6 | 10.7444 | 59.7791 | 58.4 | 10.7449 | 67.2107 | 58.2 | 10.7491 | 74.7443 | 58 | 10.7452 | 82.2216 | 57.8 | 10.745 | 75.8711 | 60.2 | 10.7466 | 68.4449 | 60.4 | 10.7409 | 60.851 | 60.6 | 10.743 | 53.4335 | 60.8 | 10.7431 | 45.874 | 61 | 10.7459 | 38.3509 | 61.2 | 10.7545 | 30.9016 | 61.4 | 10.7398 | 23.3882 | 61.6 | 10.7472 | 15.9285 | 61.8 | 10.7534 | 8.1722 | 62 | 10.7493 | 1.0063 | 62.2
[5 empty] | 10.7485 | 14.81 | 59.6 | 10.7484 | 22.2745 | 59.4 | 10.7486 | 29.7636 | 59.2 | 10.759 | 37.3565 | 59 | 10.7533 | 44.8528 | 58.8 | 10.7504 | 52.3636 | 58.6 | 10.7527 | 59.7788 | 58.4 | 10.7532 | 67.2106 | 58.2 | 10.7574 | 74.7444 | 58 | 10.7535 | 82.2219 | 57.8 | 10.7533 | 75.8698 | 60.2 | 10.755 | 68.4448 | 60.4 | 10.7492 | 60.8509 | 60.6 | 10.7513 | 53.4343 | 60.8 | 10.7514 | 45.8735 | 61 | 10.7543 | 38.3515 | 61.2 | 10.7628 | 30.8993 | 61.4 | 10.7482 | 23.3855 | 61.6 | 10.7556 | 15.9297 | 61.8 | 10.7617 | 8.1678 | 62 | 10.7577 | 1.0055 | 62.2
[5 empty] | 10.7568 | 14.8101 | 59.6 | 10.7567 | 22.2744 | 59.4 | 10.7569 | 29.7637 | 59.2 | 10.7673 | 37.3567 | 59 | 10.7617 | 44.8528 | 58.8 | 10.7587 | 52.3676 | 58.6 | 10.761 | 59.7784 | 58.4 | 10.7615 | 67.2105 | 58.2 | 10.7658 | 74.7446 | 58 | 10.7618 | 82.2223 | 57.8 | 10.7616 | 75.8684 | 60.2 | 10.7633 | 68.4442 | 60.4 | 10.7576 | 60.8508 | 60.6 | 10.7597 | 53.4351 | 60.8 | 10.7597 | 45.8732 | 61 | 10.7626 | 38.3522 | 61.2 | 10.7711 | 30.897 | 61.4 | 10.7565 | 23.3828 | 61.6 | 10.7639 | 15.931 | 61.8 | 10.7701 | 8.1647 | 62 | 10.766 | 1.0046 | 62.2
[5 empty] | 10.7651 | 14.8103 | 59.6 | 10.7651 | 22.2742 | 59.4 | 10.7652 | 29.7639 | 59.2 | 10.7756 | 37.3568 | 59 | 10.77 | 44.8527 | 58.8 | 10.767 | 52.3712 | 58.6 | 10.7694 | 59.7781 | 58.4 | 10.7699 | 67.2105 | 58.2 | 10.7741 | 74.7443 | 58 | 10.7702 | 82.2227 | 57.8 | 10.77 | 75.867 | 60.2 | 10.7716 | 68.4436 | 60.4 | 10.7659 | 60.8508 | 60.6 | 10.768 | 53.436 | 60.8 | 10.7681 | 45.8729 | 61 | 10.7709 | 38.352 | 61.2 | 10.7795 | 30.8948 | 61.4 | 10.7648 | 23.3801 | 61.6 | 10.7722 | 15.9323 | 61.8 | 10.7784 | 8.1615 | 62 | 10.7744 | 1.0037 | 62.2
[5 empty] | 10.7735 | 14.8104 | 59.6 | 10.7734 | 22.274 | 59.4 | 10.7736 | 29.7641 | 59.2 | 10.784 | 37.357 | 59 | 10.7783 | 44.8527 | 58.8 | 10.7753 | 52.3748 | 58.6 | 10.7777 | 59.7777 | 58.4 | 10.7782 | 67.2104 | 58.2 | 10.7825 | 74.744 | 58 | 10.7785 | 82.2231 | 57.8 | 10.7783 | 75.8656 | 60.2 | 10.78 | 68.4431 | 60.4 | 10.7742 | 60.8508 | 60.6 | 10.7764 | 53.4369 | 60.8 | 10.7764 | 45.8725 | 61 | 10.7793 | 38.3519 | 61.2 | 10.7878 | 30.8926 | 61.4 | 10.7731 | 23.3775 | 61.6 | 10.7805 | 15.9336 | 61.8 | 10.7867 | 8.1595 | 62 | 10.7827 | 1.0028 | 62.2
[5 empty] | 10.7818 | 14.8106 | 59.6 | 10.7817 | 22.2738 | 59.4 | 10.7819 | 29.7642 | 59.2 | 10.7923 | 37.3571 | 59 | 10.7867 | 44.8526 | 58.8 | 10.7837 | 52.3782 | 58.6 | 10.786 | 59.7774 | 58.4 | 10.7865 | 67.2103 | 58.2 | 10.7908 | 74.7438 | 58 | 10.7868 | 82.2235 | 57.8 | 10.7866 | 75.8642 | 60.2 | 10.7883 | 68.4426 | 60.4 | 10.7825 | 60.8511 | 60.6 | 10.7847 | 53.438 | 60.8 | 10.7848 | 45.8721 | 61 | 10.7876 | 38.3517 | 61.2 | 10.7962 | 30.8906 | 61.4 | 10.7815 | 23.3748 | 61.6 | 10.7889 | 15.9348 | 61.8 | 10.7951 | 8.1574 | 62 | 10.791 | 1.002 | 62.2
[5 empty] | 10.7901 | 14.8104 | 59.6 | 10.7901 | 22.2737 | 59.4 | 10.7902 | 29.7644 | 59.2 | 10.8006 | 37.3573 | 59 | 10.795 | 44.8526 | 58.8 | 10.792 | 52.3816 | 58.6 | 10.7944 | 59.7772 | 58.4 | 10.7949 | 67.2102 | 58.2 | 10.7991 | 74.7435 | 58 | 10.7952 | 82.2239 | 57.8 | 10.7949 | 75.8628 | 60.2 | 10.7966 | 68.4418 | 60.4 | 10.7909 | 60.8514 | 60.6 | 10.793 | 53.439 | 60.8 | 10.7931 | 45.8717 | 61 | 10.7959 | 38.3515 | 61.2 | 10.8045 | 30.8885 | 61.4 | 10.7898 | 23.3722 | 61.6 | 10.7972 | 15.9361 | 61.8 | 10.8034 | 8.1554 | 62 | 10.7994 | 1.0012 | 62.2
[5 empty] | 10.7984 | 14.8103 | 59.6 | 10.7984 | 22.2735 | 59.4 | 10.7986 | 29.7646 | 59.2 | 10.809 | 37.3575 | 59 | 10.8033 | 44.8525 | 58.8 | 10.8003 | 52.3845 | 58.6 | 10.8027 | 59.777 | 58.4 | 10.8032 | 67.2102 | 58.2 | 10.8075 | 74.7429 | 58 | 10.8035 | 82.2244 | 57.8 | 10.8033 | 75.8615 | 60.2 | 10.8049 | 68.4411 | 60.4 | 10.7992 | 60.8515 | 60.6 | 10.8014 | 53.4395 | 60.8 | 10.8014 | 45.8712 | 61 | 10.8043 | 38.3517 | 61.2 | 10.8128 | 30.8865 | 61.4 | 10.7981 | 23.3696 | 61.6 | 10.8055 | 15.9365 | 61.8 | 10.8118 | 8.1534 | 62 | 10.8077 | 1.0004 | 62.2
[5 empty] | 10.8068 | 14.8103 | 59.6 | 10.8067 | 22.2733 | 59.4 | 10.8069 | 29.7645 | 59.2 | 10.8173 | 37.3577 | 59 | 10.8116 | 44.8524 | 58.8 | 10.8086 | 52.3875 | 58.6 | 10.811 | 59.7768 | 58.4 | 10.8116 | 67.2101 | 58.2 | 10.8158 | 74.7422 | 58 | 10.8118 | 82.2248 | 57.8 | 10.8116 | 75.8587 | 60.2 | 10.8133 | 68.4404 | 60.4 | 10.8075 | 60.8517 | 60.6 | 10.8097 | 53.4401 | 60.8 | 10.8098 | 45.8714 | 61 | 10.8126 | 38.352 | 61.2 | 10.8212 | 30.8844 | 61.4 | 10.8065 | 23.3669 | 61.6 | 10.8139 | 15.9368 | 61.8 | 10.8201 | 8.1515 | 62 | 10.816 | 0.99964 | 62.2
[5 empty] | 10.8151 | 14.8103 | 59.6 | 10.815 | 22.2731 | 59.4 | 10.8152 | 29.7645 | 59.2 | 10.8256 | 37.3579 | 59 | 10.82 | 44.8524 | 58.8 | 10.817 | 52.3906 | 58.6 | 10.8193 | 59.7766 | 58.4 | 10.8199 | 67.2101 | 58.2 | 10.8241 | 74.7417 | 58 | 10.8202 | 82.2252 | 57.8 | 10.8199 | 75.856 | 60.2 | 10.8216 | 68.4396 | 60.4 | 10.8159 | 60.8524 | 60.6 | 10.818 | 53.44 | 60.8 | 10.8181 | 45.8717 | 61 | 10.8209 | 38.3522 | 61.2 | 10.8295 | 30.8825 | 61.4 | 10.8148 | 23.3643 | 61.6 | 10.8222 | 15.9368 | 61.8 | 10.8284 | 8.1496 | 62 | 10.8244 | 0.99885 | 62.2
[5 empty] | 10.8234 | 14.8111 | 59.6 | 10.8234 | 22.2729 | 59.4 | 10.8235 | 29.7645 | 59.2 | 10.834 | 37.3581 | 59 | 10.8283 | 44.8523 | 58.8 | 10.8253 | 52.3937 | 58.6 | 10.8277 | 59.7764 | 58.4 | 10.8282 | 67.2101 | 58.2 | 10.8325 | 74.7412 | 58 | 10.8285 | 82.2254 | 57.8 | 10.8282 | 75.8533 | 60.2 | 10.8299 | 68.4389 | 60.4 | 10.8242 | 60.8531 | 60.6 | 10.8264 | 53.4399 | 60.8 | 10.8264 | 45.8718 | 61 | 10.8293 | 38.3525 | 61.2 | 10.8379 | 30.8806 | 61.4 | 10.8231 | 23.3617 | 61.6 | 10.8305 | 15.9367 | 61.8 | 10.8368 | 8.149 | 62 | 10.8327 | 0.99805 | 62.2
[5 empty] | 10.8318 | 14.8119 | 59.6 | 10.8317 | 22.2727 | 59.4 | 10.8319 | 29.7644 | 59.2 | 10.8423 | 37.3583 | 59 | 10.8367 | 44.8523 | 58.8 | 10.8336 | 52.397 | 58.6 | 10.836 | 59.7762 | 58.4 | 10.8365 | 67.2102 | 58.2 | 10.8408 | 74.7408 | 58 | 10.8368 | 82.2256 | 57.8 | 10.8366 | 75.8505 | 60.2 | 10.8383 | 68.4381 | 60.4 | 10.8325 | 60.8539 | 60.6 | 10.8347 | 53.4398 | 60.8 | 10.8348 | 45.8718 | 61 | 10.8376 | 38.3529 | 61.2 | 10.8462 | 30.8788 | 61.4 | 10.8314 | 23.359 | 61.6 | 10.8389 | 15.9367 | 61.8 | 10.8452 | 8.1484 | 62 | 10.8411 | 0.99717 | 62.2
[5 empty] | 10.8401 | 14.8136 | 59.6 | 10.84 | 22.2726 | 59.4 | 10.8402 | 29.7644 | 59.2 | 10.8506 | 37.3586 | 59 | 10.845 | 44.8523 | 58.8 | 10.8419 | 52.4004 | 58.6 | 10.8443 | 59.776 | 58.4 | 10.8449 | 67.2102 | 58.2 | 10.8492 | 74.7403 | 58 | 10.8452 | 82.225 | 57.8 | 10.8449 | 75.8477 | 60.2 | 10.8466 | 68.4374 | 60.4 | 10.8408 | 60.8547 | 60.6 | 10.843 | 53.4396 | 60.8 | 10.8431 | 45.8718 | 61 | 10.8459 | 38.3533 | 61.2 | 10.8546 | 30.8769 | 61.4 | 10.8398 | 23.3564 | 61.6 | 10.8472 | 15.9366 | 61.8 | 10.8535 | 8.1478 | 62 | 10.8494 | 0.9963 | 62.2
[5 empty] | 10.8484 | 14.8153 | 59.6 | 10.8484 | 22.2725 | 59.4 | 10.8485 | 29.7643 | 59.2 | 10.859 | 37.3584 | 59 | 10.8533 | 44.8524 | 58.8 | 10.8503 | 52.4038 | 58.6 | 10.8527 | 59.7758 | 58.4 | 10.8532 | 67.2102 | 58.2 | 10.8575 | 74.74 | 58 | 10.8535 | 82.2244 | 57.8 | 10.8532 | 75.8449 | 60.2 | 10.8549 | 68.4366 | 60.4 | 10.8492 | 60.8552 | 60.6 | 10.8514 | 53.4392 | 60.8 | 10.8514 | 45.8717 | 61 | 10.8543 | 38.3537 | 61.2 | 10.8629 | 30.8751 | 61.4 | 10.8481 | 23.3537 | 61.6 | 10.8555 | 15.9365 | 61.8 | 10.8618 | 8.1471 | 62 | 10.8577 | 0.99553 | 62.2
[5 empty] | 10.8568 | 14.8152 | 59.6 | 10.8567 | 22.2724 | 59.4 | 10.8569 | 29.7643 | 59.2 | 10.8673 | 37.3583 | 59 | 10.8617 | 44.8524 | 58.8 | 10.8586 | 52.4072 | 58.6 | 10.861 | 59.7757 | 58.4 | 10.8616 | 67.2102 | 58.2 | 10.8658 | 74.7396 | 58 | 10.8618 | 82.2238 | 57.8 | 10.8616 | 75.8422 | 60.2 | 10.8632 | 68.436 | 60.4 | 10.8575 | 60.8558 | 60.6 | 10.8597 | 53.4389 | 60.8 | 10.8598 | 45.8719 | 61 | 10.8626 | 38.3541 | 61.2 | 10.8712 | 30.8733 | 61.4 | 10.8564 | 23.351 | 61.6 | 10.8639 | 15.9365 | 61.8 | 10.8702 | 8.1465 | 62 | 10.8661 | 0.99475 | 62.2
[5 empty] | 10.8651 | 14.815 | 59.6 | 10.865 | 22.2723 | 59.4 | 10.8652 | 29.7643 | 59.2 | 10.8756 | 37.3581 | 59 | 10.87 | 44.8524 | 58.8 | 10.8669 | 52.4106 | 58.6 | 10.8693 | 59.7756 | 58.4 | 10.8699 | 67.2104 | 58.2 | 10.8741 | 74.7391 | 58 | 10.8701 | 82.2232 | 57.8 | 10.8699 | 75.8394 | 60.2 | 10.8716 | 68.4353 | 60.4 | 10.8658 | 60.8561 | 60.6 | 10.8681 | 53.4385 | 60.8 | 10.8681 | 45.8722 | 61 | 10.8709 | 38.3545 | 61.2 | 10.8795 | 30.8713 | 61.4 | 10.8647 | 23.3483 | 61.6 | 10.8722 | 15.9364 | 61.8 | 10.8785 | 8.1458 | 62 | 10.8744 | 0.99397 | 62.2
[5 empty] | 10.8734 | 14.8167 | 59.6 | 10.8734 | 22.2722 | 59.4 | 10.8735 | 29.7642 | 59.2 | 10.884 | 37.358 | 59 | 10.8783 | 44.8524 | 58.8 | 10.8752 | 52.414 | 58.6 | 10.8777 | 59.7756 | 58.4 | 10.8782 | 67.2106 | 58.2 | 10.8825 | 74.7387 | 58 | 10.8785 | 82.2222 | 57.8 | 10.8782 | 75.8366 | 60.2 | 10.8799 | 68.4348 | 60.4 | 10.8741 | 60.8564 | 60.6 | 10.8764 | 53.4381 | 60.8 | 10.8765 | 45.8727 | 61 | 10.8793 | 38.3549 | 61.2 | 10.8879 | 30.8692 | 61.4 | 10.8731 | 23.3457 | 61.6 | 10.8805 | 15.9364 | 61.8 | 10.8868 | 8.1452 | 62 | 10.8828 | 0.99319 | 62.2
[5 empty] | 10.8818 | 14.8184 | 59.6 | 10.8817 | 22.272 | 59.4 | 10.8819 | 29.7642 | 59.2 | 10.8923 | 37.3577 | 59 | 10.8867 | 44.8519 | 58.8 | 10.8835 | 52.4144 | 58.6 | 10.886 | 59.7759 | 58.4 | 10.8866 | 67.2107 | 58.2 | 10.8908 | 74.7385 | 58 | 10.8868 | 82.2212 | 57.8 | 10.8865 | 75.8339 | 60.2 | 10.8882 | 68.4343 | 60.4 | 10.8825 | 60.8569 | 60.6 | 10.8847 | 53.4379 | 60.8 | 10.8848 | 45.8733 | 61 | 10.8876 | 38.3551 | 61.2 | 10.8962 | 30.8672 | 61.4 | 10.8814 | 23.343 | 61.6 | 10.8889 | 15.9363 | 61.8 | 10.8952 | 8.1445 | 62 | 10.8911 | 0.99238 | 62.2
[5 empty] | 10.8901 | 14.8197 | 59.6 | 10.89 | 22.2719 | 59.4 | 10.8902 | 29.7641 | 59.2 | 10.9007 | 37.3575 | 59 | 10.895 | 44.8514 | 58.8 | 10.8919 | 52.4148 | 58.6 | 10.8943 | 59.7763 | 58.4 | 10.8949 | 67.2109 | 58.2 | 10.8992 | 74.7383 | 58 | 10.8951 | 82.2208 | 57.8 | 10.8949 | 75.831 | 60.2 | 10.8966 | 68.4338 | 60.4 | 10.8908 | 60.8574 | 60.6 | 10.8931 | 53.4377 | 60.8 | 10.8931 | 45.8738 | 61 | 10.8959 | 38.3554 | 61.2 | 10.9046 | 30.8652 | 61.4 | 10.8897 | 23.3403 | 61.6 | 10.8972 | 15.9363 | 61.8 | 10.9035 | 8.1447 | 62 | 10.8994 | 0.99157 | 62.2
[5 empty] | 10.8984 | 14.821 | 59.6 | 10.8983 | 22.2719 | 59.4 | 10.8985 | 29.7639 | 59.2 | 10.909 | 37.3571 | 59 | 10.9034 | 44.851 | 58.8 | 10.9002 | 52.4152 | 58.6 | 10.9026 | 59.7766 | 58.4 | 10.9033 | 67.2111 | 58.2 | 10.9075 | 74.738 | 58 | 10.9034 | 82.2204 | 57.8 | 10.9032 | 75.8282 | 60.2 | 10.9049 | 68.4333 | 60.4 | 10.8991 | 60.8577 | 60.6 | 10.9014 | 53.4376 | 60.8 | 10.9015 | 45.8743 | 61 | 10.9043 | 38.3558 | 61.2 | 10.9129 | 30.8632 | 61.4 | 10.898 | 23.3376 | 61.6 | 10.9055 | 15.9362 | 61.8 | 10.9119 | 8.1449 | 62 | 10.9078 | 0.99083 | 62.2
[5 empty] | 10.9067 | 14.8234 | 59.6 | 10.9067 | 22.2718 | 59.4 | 10.9068 | 29.7638 | 59.2 | 10.9173 | 37.3566 | 59 | 10.9117 | 44.8505 | 58.8 | 10.9085 | 52.4156 | 58.6 | 10.911 | 59.777 | 58.4 | 10.9116 | 67.2113 | 58.2 | 10.9158 | 74.7376 | 58 | 10.9118 | 82.2202 | 57.8 | 10.9115 | 75.8257 | 60.2 | 10.9132 | 68.4327 | 60.4 | 10.9075 | 60.8581 | 60.6 | 10.9097 | 53.4374 | 60.8 | 10.9098 | 45.8745 | 61 | 10.9126 | 38.3562 | 61.2 | 10.9213 | 30.8613 | 61.4 | 10.9064 | 23.3349 | 61.6 | 10.9138 | 15.9361 | 61.8 | 10.9202 | 8.1451 | 62 | 10.9161 | 0.99009 | 62.2
[5 empty] | 10.9151 | 14.8257 | 59.6 | 10.915 | 22.2717 | 59.4 | 10.9152 | 29.7636 | 59.2 | 10.9257 | 37.3562 | 59 | 10.92 | 44.8499 | 58.8 | 10.9168 | 52.4143 | 58.6 | 10.9193 | 59.7773 | 58.4 | 10.9199 | 67.2115 | 58.2 | 10.9242 | 74.7371 | 58 | 10.9201 | 82.22 | 57.8 | 10.9198 | 75.8232 | 60.2 | 10.9215 | 68.4321 | 60.4 | 10.9158 | 60.8583 | 60.6 | 10.9181 | 53.4372 | 60.8 | 10.9182 | 45.8748 | 61 | 10.9209 | 38.3562 | 61.2 | 10.9296 | 30.8594 | 61.4 | 10.9147 | 23.3322 | 61.6 | 10.9222 | 15.9361 | 61.8 | 10.9285 | 8.1452 | 62 | 10.9244 | 0.98934 | 62.2
[5 empty] | 10.9234 | 14.8281 | 59.6 | 10.9233 | 22.2717 | 59.4 | 10.9235 | 29.7635 | 59.2 | 10.934 | 37.3558 | 59 | 10.9283 | 44.8493 | 58.8 | 10.9252 | 52.413 | 58.6 | 10.9276 | 59.7777 | 58.4 | 10.9283 | 67.2118 | 58.2 | 10.9325 | 74.7366 | 58 | 10.9284 | 82.2197 | 57.8 | 10.9282 | 75.8207 | 60.2 | 10.9299 | 68.4316 | 60.4 | 10.9241 | 60.8586 | 60.6 | 10.9264 | 53.437 | 60.8 | 10.9265 | 45.8749 | 61 | 10.9293 | 38.3563 | 61.2 | 10.9379 | 30.8574 | 61.4 | 10.923 | 23.3295 | 61.6 | 10.9305 | 15.936 | 61.8 | 10.9369 | 8.1455 | 62 | 10.9328 | 0.98859 | 62.2
[5 empty] | 10.9317 | 14.8304 | 59.6 | 10.9317 | 22.2717 | 59.4 | 10.9318 | 29.7634 | 59.2 | 10.9423 | 37.3554 | 59 | 10.9367 | 44.8487 | 58.8 | 10.9335 | 52.4117 | 58.6 | 10.9359 | 59.778 | 58.4 | 10.9366 | 67.2121 | 58.2 | 10.9408 | 74.736 | 58 | 10.9368 | 82.2193 | 57.8 | 10.9365 | 75.8182 | 60.2 | 10.9382 | 68.431 | 60.4 | 10.9324 | 60.8589 | 60.6 | 10.9348 | 53.4367 | 60.8 | 10.9348 | 45.8751 | 61 | 10.9376 | 38.3564 | 61.2 | 10.9463 | 30.8549 | 61.4 | 10.9314 | 23.3268 | 61.6 | 10.9388 | 15.936 | 61.8 | 10.9452 | 8.1458 | 62 | 10.9411 | 0.98785 | 62.2
[5 empty] | 10.9401 | 14.8302 | 59.6 | 10.94 | 22.2717 | 59.4 | 10.9402 | 29.7632 | 59.2 | 10.9507 | 37.3549 | 59 | 10.945 | 44.8481 | 58.8 | 10.9418 | 52.4105 | 58.6 | 10.9443 | 59.7784 | 58.4 | 10.9449 | 67.2124 | 58.2 | 10.9492 | 74.7354 | 58 | 10.9451 | 82.2184 | 57.8 | 10.9448 | 75.8156 | 60.2 | 10.9465 | 68.4304 | 60.4 | 10.9408 | 60.8592 | 60.6 | 10.9431 | 53.4364 | 60.8 | 10.9431 | 45.8752 | 61 | 10.946 | 38.3564 | 61.2 | 10.9546 | 30.8524 | 61.4 | 10.9397 | 23.3241 | 61.6 | 10.9472 | 15.9359 | 61.8 | 10.9536 | 8.1461 | 62 | 10.9495 | 0.98711 | 62.2
[5 empty] | 10.9484 | 14.83 | 59.6 | 10.9483 | 22.2717 | 59.4 | 10.9485 | 29.7631 | 59.2 | 10.959 | 37.3545 | 59 | 10.9533 | 44.8476 | 58.8 | 10.9501 | 52.4091 | 58.6 | 10.9526 | 59.7788 | 58.4 | 10.9533 | 67.2127 | 58.2 | 10.9575 | 74.7351 | 58 | 10.9534 | 82.2176 | 57.8 | 10.9532 | 75.813 | 60.2 | 10.9548 | 68.4299 | 60.4 | 10.9491 | 60.8593 | 60.6 | 10.9514 | 53.4361 | 60.8 | 10.9515 | 45.8754 | 61 | 10.9543 | 38.3565 | 61.2 | 10.963 | 30.85 | 61.4 | 10.948 | 23.3214 | 61.6 | 10.9555 | 15.9354 | 61.8 | 10.9619 | 8.1465 | 62 | 10.9578 | 0.98637 | 62.2
[5 empty] | 10.9567 | 14.8293 | 59.6 | 10.9567 | 22.2718 | 59.4 | 10.9568 | 29.763 | 59.2 | 10.9673 | 37.3541 | 59 | 10.9617 | 44.847 | 58.8 | 10.9585 | 52.4077 | 58.6 | 10.9609 | 59.7791 | 58.4 | 10.9616 | 67.2131 | 58.2 | 10.9659 | 74.7348 | 58 | 10.9618 | 82.2165 | 57.8 | 10.9615 | 75.8108 | 60.2 | 10.9632 | 68.4292 | 60.4 | 10.9574 | 60.8594 | 60.6 | 10.9598 | 53.4359 | 60.8 | 10.9598 | 45.8755 | 61 | 10.9626 | 38.3566 | 61.2 | 10.9713 | 30.8476 | 61.4 | 10.9563 | 23.3188 | 61.6 | 10.9638 | 15.9348 | 61.8 | 10.9702 | 8.1467 | 62 | 10.9661 | 0.98563 | 62.2
[5 empty] | 10.965 | 14.8286 | 59.6 | 10.965 | 22.2718 | 59.4 | 10.9651 | 29.7628 | 59.2 | 10.9757 | 37.3536 | 59 | 10.97 | 44.8464 | 58.8 | 10.9668 | 52.4063 | 58.6 | 10.9693 | 59.7793 | 58.4 | 10.9699 | 67.2134 | 58.2 | 10.9742 | 74.7346 | 58 | 10.9701 | 82.2154 | 57.8 | 10.9698 | 75.8087 | 60.2 | 10.9715 | 68.4284 | 60.4 | 10.9657 | 60.8596 | 60.6 | 10.9681 | 53.4356 | 60.8 | 10.9682 | 45.8757 | 61 | 10.9709 | 38.3565 | 61.2 | 10.9796 | 30.8452 | 61.4 | 10.9647 | 23.3161 | 61.6 | 10.9722 | 15.9355 | 61.8 | 10.9786 | 8.147 | 62 | 10.9745 | 0.98496 | 62.2
[5 empty] | 10.9734 | 14.8285 | 59.6 | 10.9733 | 22.2718 | 59.4 | 10.9735 | 29.7627 | 59.2 | 10.984 | 37.3532 | 59 | 10.9783 | 44.8458 | 58.8 | 10.9751 | 52.405 | 58.6 | 10.9776 | 59.7796 | 58.4 | 10.9783 | 67.2138 | 58.2 | 10.9825 | 74.7345 | 58 | 10.9784 | 82.2149 | 57.8 | 10.9781 | 75.8069 | 60.2 | 10.9798 | 68.4276 | 60.4 | 10.9741 | 60.8599 | 60.6 | 10.9764 | 53.4353 | 60.8 | 10.9765 | 45.876 | 61 | 10.9793 | 38.3564 | 61.2 | 10.988 | 30.8428 | 61.4 | 10.973 | 23.3132 | 61.6 | 10.9805 | 15.9362 | 61.8 | 10.9869 | 8.1473 | 62 | 10.9828 | 0.98428 | 62.2
[5 empty] | 10.9817 | 14.8283 | 59.6 | 10.9816 | 22.2717 | 59.4 | 10.9818 | 29.7626 | 59.2 | 10.9923 | 37.3529 | 59 | 10.9867 | 44.8452 | 58.8 | 10.9834 | 52.4037 | 58.6 | 10.9859 | 59.7798 | 58.4 | 10.9866 | 67.2141 | 58.2 | 10.9908 | 74.7343 | 58 | 10.9868 | 82.2144 | 57.8 | 10.9865 | 75.8052 | 60.2 | 10.9882 | 68.4268 | 60.4 | 10.9824 | 60.8602 | 60.6 | 10.9848 | 53.4348 | 60.8 | 10.9848 | 45.8764 | 61 | 10.9876 | 38.357 | 61.2 | 10.9963 | 30.8404 | 61.4 | 10.9813 | 23.3103 | 61.6 | 10.9888 | 15.9369 | 61.8 | 10.9952 | 8.1477 | 62 | 10.9911 | 0.98375 | 62.2
[5 empty] | 10.99 | 14.827 | 59.6 | 10.99 | 22.2717 | 59.4 | 10.9901 | 29.7624 | 59.2 | 11.0007 | 37.3525 | 59 | 10.995 | 44.8446 | 58.8 | 10.9918 | 52.4024 | 58.6 | 10.9943 | 59.78 | 58.4 | 10.995 | 67.2145 | 58.2 | 10.9992 | 74.7341 | 58 | 10.9951 | 82.2138 | 57.8 | 10.9948 | 75.8036 | 60.2 | 10.9965 | 68.426 | 60.4 | 10.9907 | 60.8605 | 60.6 | 10.9931 | 53.4344 | 60.8 | 10.9932 | 45.8768 | 61 | 10.9959 | 38.3577 | 61.2 | 11.0046 | 30.838 | 61.4 | 10.9897 | 23.3073 | 61.6 | 10.9972 | 15.9375 | 61.8 | 11.0036 | 8.1479 | 62 | 10.9995 | 0.98321 | 62.2
[5 empty] | 10.9984 | 14.8257 | 59.6 | 10.9983 | 22.2717 | 59.4 | 10.9985 | 29.7623 | 59.2 | 11.009 | 37.3522 | 59 | 11.0034 | 44.8441 | 58.8 | 11.0001 | 52.4013 | 58.6 | 11.0026 | 59.7802 | 58.4 | 11.0033 | 67.2148 | 58.2 | 11.0075 | 74.7338 | 58 | 11.0034 | 82.2133 | 57.8 | 11.0031 | 75.8019 | 60.2 | 11.0048 | 68.4251 | 60.4 | 10.999 | 60.8606 | 60.6 | 11.0014 | 53.4337 | 60.8 | 11.0015 | 45.8772 | 61 | 11.0043 | 38.3583 | 61.2 | 11.013 | 30.8356 | 61.4 | 10.998 | 23.3042 | 61.6 | 11.0055 | 15.9377 | 61.8 | 11.012 | 8.1482 | 62 | 11.0078 | 0.98267 | 62.2
[5 empty] | 11.0067 | 14.8243 | 59.6 | 11.0066 | 22.2717 | 59.4 | 11.0068 | 29.7622 | 59.2 | 11.0173 | 37.3518 | 59 | 11.0117 | 44.8436 | 58.8 | 11.0084 | 52.4001 | 58.6 | 11.0109 | 59.7804 | 58.4 | 11.0116 | 67.215 | 58.2 | 11.0159 | 74.7335 | 58 | 11.0117 | 82.2132 | 57.8 | 11.0115 | 75.8004 | 60.2 | 11.0132 | 68.4244 | 60.4 | 11.0074 | 60.8608 | 60.6 | 11.0098 | 53.4331 | 60.8 | 11.0099 | 45.8775 | 61 | 11.0126 | 38.359 | 61.2 | 11.0213 | 30.8332 | 61.4 | 11.0063 | 23.3011 | 61.6 | 11.0138 | 15.9379 | 61.8 | 11.0203 | 8.1485 | 62 | 11.0162 | 0.98213 | 62.2
[5 empty] | 11.015 | 14.823 | 59.6 | 11.015 | 22.2716 | 59.4 | 11.0151 | 29.7621 | 59.2 | 11.0257 | 37.3514 | 59 | 11.02 | 44.8432 | 58.8 | 11.0167 | 52.3987 | 58.6 | 11.0193 | 59.7802 | 58.4 | 11.02 | 67.2153 | 58.2 | 11.0242 | 74.7328 | 58 | 11.0201 | 82.2132 | 57.8 | 11.0198 | 75.799 | 60.2 | 11.0215 | 68.4237 | 60.4 | 11.0157 | 60.8605 | 60.6 | 11.0181 | 53.432 | 60.8 | 11.0182 | 45.8777 | 61 | 11.021 | 38.3604 | 61.2 | 11.0297 | 30.8308 | 61.4 | 11.0146 | 23.298 | 61.6 | 11.0222 | 15.9371 | 61.8 | 11.0286 | 8.1487 | 62 | 11.0245 | 0.98159 | 62.2
[5 empty] | 11.0234 | 14.8227 | 59.6 | 11.0233 | 22.2716 | 59.4 | 11.0234 | 29.7619 | 59.2 | 11.034 | 37.3511 | 59 | 11.0284 | 44.8428 | 58.8 | 11.0251 | 52.3974 | 58.6 | 11.0276 | 59.78 | 58.4 | 11.0283 | 67.2156 | 58.2 | 11.0325 | 74.7322 | 58 | 11.0284 | 82.2131 | 57.8 | 11.0281 | 75.7976 | 60.2 | 11.0298 | 68.423 | 60.4 | 11.024 | 60.8602 | 60.6 | 11.0265 | 53.4309 | 60.8 | 11.0265 | 45.8781 | 61 | 11.0293 | 38.3618 | 61.2 | 11.038 | 30.8285 | 61.4 | 11.0229 | 23.2948 | 61.6 | 11.0305 | 15.9363 | 61.8 | 11.037 | 8.1494 | 62 | 11.0328 | 0.98105 | 62.2
[5 empty] | 11.0317 | 14.8225 | 59.6 | 11.0316 | 22.2716 | 59.4 | 11.0318 | 29.7618 | 59.2 | 11.0423 | 37.3507 | 59 | 11.0367 | 44.8425 | 58.8 | 11.0334 | 52.396 | 58.6 | 11.0359 | 59.7799 | 58.4 | 11.0367 | 67.2158 | 58.2 | 11.0409 | 74.7319 | 58 | 11.0367 | 82.213 | 57.8 | 11.0364 | 75.7962 | 60.2 | 11.0381 | 68.4223 | 60.4 | 11.0323 | 60.8597 | 60.6 | 11.0348 | 53.4299 | 60.8 | 11.0349 | 45.8784 | 61 | 11.0376 | 38.3634 | 61.2 | 11.0463 | 30.8264 | 61.4 | 11.0313 | 23.2916 | 61.6 | 11.0388 | 15.9349 | 61.8 | 11.0453 | 8.1502 | 62 | 11.0412 | 0.98051 | 62.2
[5 empty] | 11.04 | 14.8218 | 59.6 | 11.04 | 22.2716 | 59.4 | 11.0401 | 29.7616 | 59.2 | 11.0507 | 37.3504 | 59 | 11.045 | 44.8422 | 58.8 | 11.0417 | 52.3946 | 58.6 | 11.0443 | 59.7797 | 58.4 | 11.045 | 67.216 | 58.2 | 11.0492 | 74.7317 | 58 | 11.045 | 82.2126 | 57.8 | 11.0448 | 75.7948 | 60.2 | 11.0465 | 68.4219 | 60.4 | 11.0407 | 60.8592 | 60.6 | 11.0431 | 53.4289 | 60.8 | 11.0432 | 45.8791 | 61 | 11.046 | 38.365 | 61.2 | 11.0547 | 30.8243 | 61.4 | 11.0396 | 23.2901 | 61.6 | 11.0471 | 15.9335 | 61.8 | 11.0536 | 8.1515 | 62 | 11.0495 | 0.97997 | 62.2
[5 empty] | 11.0484 | 14.8212 | 59.6 | 11.0483 | 22.2716 | 59.4 | 11.0484 | 29.7614 | 59.2 | 11.059 | 37.3499 | 59 | 11.0533 | 44.8419 | 58.8 | 11.05 | 52.3931 | 58.6 | 11.0526 | 59.7798 | 58.4 | 11.0533 | 67.2159 | 58.2 | 11.0576 | 74.731 | 58 | 11.0534 | 82.2122 | 57.8 | 11.0531 | 75.7934 | 60.2 | 11.0548 | 68.4214 | 60.4 | 11.049 | 60.8589 | 60.6 | 11.0515 | 53.4279 | 60.8 | 11.0515 | 45.8797 | 61 | 11.0543 | 38.3666 | 61.2 | 11.063 | 30.8227 | 61.4 | 11.0479 | 23.2886 | 61.6 | 11.0555 | 15.9331 | 61.8 | 11.062 | 8.1528 | 62 | 11.0579 | 0.97943 | 62.2
[5 empty] | 11.0567 | 14.8209 | 59.6 | 11.0566 | 22.2716 | 59.4 | 11.0568 | 29.7612 | 59.2 | 11.0674 | 37.3494 | 59 | 11.0617 | 44.8416 | 58.8 | 11.0583 | 52.3916 | 58.6 | 11.0609 | 59.7799 | 58.4 | 11.0616 | 67.2158 | 58.2 | 11.0659 | 74.7303 | 58 | 11.0617 | 82.2118 | 57.8 | 11.0614 | 75.7921 | 60.2 | 11.0631 | 68.421 | 60.4 | 11.0573 | 60.8586 | 60.6 | 11.0598 | 53.427 | 60.8 | 11.0599 | 45.8802 | 61 | 11.0626 | 38.3683 | 61.2 | 11.0714 | 30.8212 | 61.4 | 11.0563 | 23.2886 | 61.6 | 11.0638 | 15.9328 | 61.8 | 11.0703 | 8.1543 | 62 | 11.0662 | 0.97889 | 62.2
[5 empty] | 11.065 | 14.8205 | 59.6 | 11.0649 | 22.2716 | 59.4 | 11.0651 | 29.7611 | 59.2 | 11.0757 | 37.3489 | 59 | 11.07 | 44.8413 | 58.8 | 11.0667 | 52.3899 | 58.6 | 11.0692 | 59.7797 | 58.4 | 11.07 | 67.2157 | 58.2 | 11.0742 | 74.7298 | 58 | 11.07 | 82.2115 | 57.8 | 11.0697 | 75.7907 | 60.2 | 11.0715 | 68.4205 | 60.4 | 11.0657 | 60.8582 | 60.6 | 11.0681 | 53.4263 | 60.8 | 11.0682 | 45.8807 | 61 | 11.071 | 38.3698 | 61.2 | 11.0797 | 30.8196 | 61.4 | 11.0646 | 23.2885 | 61.6 | 11.0721 | 15.9327 | 61.8 | 11.0787 | 8.1557 | 62 | 11.0745 | 0.97832 | 62.2
[5 empty] | 11.0733 | 14.8182 | 59.6 | 11.0733 | 22.2716 | 59.4 | 11.0734 | 29.7611 | 59.2 | 11.084 | 37.3484 | 59 | 11.0783 | 44.841 | 58.8 | 11.075 | 52.3882 | 58.6 | 11.0775 | 59.7794 | 58.4 | 11.0783 | 67.2156 | 58.2 | 11.0826 | 74.7293 | 58 | 11.0784 | 82.2112 | 57.8 | 11.0781 | 75.7897 | 60.2 | 11.0798 | 68.4201 | 60.4 | 11.074 | 60.8578 | 60.6 | 11.0765 | 53.4256 | 60.8 | 11.0765 | 45.8811 | 61 | 11.0793 | 38.3713 | 61.2 | 11.088 | 30.8181 | 61.4 | 11.0729 | 23.2885 | 61.6 | 11.0805 | 15.9326 | 61.8 | 11.087 | 8.1572 | 62 | 11.0829 | 0.97775 | 62.2
[5 empty] | 11.0817 | 14.8159 | 59.6 | 11.0816 | 22.2716 | 59.4 | 11.0817 | 29.7612 | 59.2 | 11.0924 | 37.3479 | 59 | 11.0867 | 44.8407 | 58.8 | 11.0833 | 52.3862 | 58.6 | 11.0859 | 59.7792 | 58.4 | 11.0867 | 67.2155 | 58.2 | 11.0909 | 74.7288 | 58 | 11.0867 | 82.2108 | 57.8 | 11.0864 | 75.7887 | 60.2 | 11.0881 | 68.4197 | 60.4 | 11.0823 | 60.8576 | 60.6 | 11.0848 | 53.4245 | 60.8 | 11.0849 | 45.8815 | 61 | 11.0876 | 38.3729 | 61.2 | 11.0964 | 30.8165 | 61.4 | 11.0812 | 23.2885 | 61.6 | 11.0888 | 15.9325 | 61.8 | 11.0953 | 8.1586 | 62 | 11.0912 | 0.97727 | 62.2
[5 empty] | 11.09 | 14.8141 | 59.6 | 11.0899 | 22.2716 | 59.4 | 11.0901 | 29.7612 | 59.2 | 11.1007 | 37.3475 | 59 | 11.095 | 44.8403 | 58.8 | 11.0916 | 52.3842 | 58.6 | 11.0942 | 59.779 | 58.4 | 11.095 | 67.2154 | 58.2 | 11.0992 | 74.7282 | 58 | 11.095 | 82.2106 | 57.8 | 11.0947 | 75.7877 | 60.2 | 11.0964 | 68.4193 | 60.4 | 11.0906 | 60.8575 | 60.6 | 11.0932 | 53.4234 | 60.8 | 11.0932 | 45.8823 | 61 | 11.0959 | 38.3744 | 61.2 | 11.1047 | 30.8148 | 61.4 | 11.0896 | 23.2884 | 61.6 | 11.0971 | 15.9324 | 61.8 | 11.1037 | 8.1601 | 62 | 11.0995 | 0.97678 | 62.2
[5 empty] | 11.0983 | 14.8123 | 59.6 | 11.0983 | 22.2716 | 59.4 | 11.0984 | 29.7612 | 59.2 | 11.109 | 37.347 | 59 | 11.1034 | 44.84 | 58.8 | 11.1 | 52.382 | 58.6 | 11.1025 | 59.7787 | 58.4 | 11.1033 | 67.2153 | 58.2 | 11.1075 | 74.7278 | 58 | 11.1034 | 82.2105 | 57.8 | 11.1031 | 75.7867 | 60.2 | 11.1048 | 68.4188 | 60.4 | 11.099 | 60.8575 | 60.6 | 11.1015 | 53.4223 | 60.8 | 11.1016 | 45.8831 | 61 | 11.1043 | 38.376 | 61.2 | 11.113 | 30.8134 | 61.4 | 11.0979 | 23.2882 | 61.6 | 11.1055 | 15.9323 | 61.8 | 11.112 | 8.1616 | 62 | 11.1078 | 0.9763 | 62.2
[5 empty] | 11.1067 | 14.8102 | 59.6 | 11.1066 | 22.2715 | 59.4 | 11.1067 | 29.7613 | 59.2 | 11.1174 | 37.3465 | 59 | 11.1117 | 44.8397 | 58.8 | 11.1083 | 52.3799 | 58.6 | 11.1109 | 59.7785 | 58.4 | 11.1117 | 67.2153 | 58.2 | 11.1159 | 74.7274 | 58 | 11.1117 | 82.21 | 57.8 | 11.1114 | 75.7856 | 60.2 | 11.1131 | 68.4184 | 60.4 | 11.1073 | 60.8576 | 60.6 | 11.1098 | 53.4212 | 60.8 | 11.1099 | 45.8832 | 61 | 11.1126 | 38.3775 | 61.2 | 11.1214 | 30.812 | 61.4 | 11.1062 | 23.288 | 61.6 | 11.1138 | 15.9322 | 61.8 | 11.1204 | 8.1632 | 62 | 11.1162 | 0.97582 | 62.2
[5 empty] | 11.115 | 14.8081 | 59.6 | 11.1149 | 22.2715 | 59.4 | 11.1151 | 29.7613 | 59.2 | 11.1257 | 37.346 | 59 | 11.12 | 44.8394 | 58.8 | 11.1166 | 52.3777 | 58.6 | 11.1192 | 59.7783 | 58.4 | 11.12 | 67.2152 | 58.2 | 11.1242 | 74.7274 | 58 | 11.12 | 82.2095 | 57.8 | 11.1197 | 75.7845 | 60.2 | 11.1214 | 68.418 | 60.4 | 11.1156 | 60.8574 | 60.6 | 11.1182 | 53.4203 | 60.8 | 11.1182 | 45.8834 | 61 | 11.121 | 38.379 | 61.2 | 11.1297 | 30.8112 | 61.4 | 11.1146 | 23.2878 | 61.6 | 11.1221 | 15.9322 | 61.8 | 11.1287 | 8.1647 | 62 | 11.1246 | 0.97553 | 62.2
[5 empty] | 11.1233 | 14.806 | 59.6 | 11.1233 | 22.2715 | 59.4 | 11.1234 | 29.7614 | 59.2 | 11.134 | 37.3456 | 59 | 11.1284 | 44.8392 | 58.8 | 11.1249 | 52.3754 | 58.6 | 11.1275 | 59.7782 | 58.4 | 11.1283 | 67.2151 | 58.2 | 11.1326 | 74.7274 | 58 | 11.1284 | 82.2089 | 57.8 | 11.128 | 75.7831 | 60.2 | 11.1298 | 68.4176 | 60.4 | 11.1239 | 60.8573 | 60.6 | 11.1265 | 53.4194 | 60.8 | 11.1266 | 45.8836 | 61 | 11.1293 | 38.3806 | 61.2 | 11.1381 | 30.8105 | 61.4 | 11.1229 | 23.2875 | 61.6 | 11.1305 | 15.9322 | 61.8 | 11.137 | 8.1662 | 62 | 11.1329 | 0.97524 | 62.2
[5 empty] | 11.1317 | 14.8039 | 59.6 | 11.1316 | 22.2714 | 59.4 | 11.1317 | 29.7614 | 59.2 | 11.1424 | 37.345 | 59 | 11.1367 | 44.8389 | 58.8 | 11.1333 | 52.3732 | 58.6 | 11.1359 | 59.778 | 58.4 | 11.1367 | 67.215 | 58.2 | 11.1409 | 74.7274 | 58 | 11.1367 | 82.2083 | 57.8 | 11.1364 | 75.7817 | 60.2 | 11.1381 | 68.4172 | 60.4 | 11.1323 | 60.8573 | 60.6 | 11.1348 | 53.4182 | 60.8 | 11.1349 | 45.8838 | 61 | 11.1376 | 38.3821 | 61.2 | 11.1464 | 30.81 | 61.4 | 11.1312 | 23.2873 | 61.6 | 11.1388 | 15.9321 | 61.8 | 11.1454 | 8.1678 | 62 | 11.1412 | 0.97495 | 62.2
[5 empty] | 11.14 | 14.8017 | 59.6 | 11.1399 | 22.2714 | 59.4 | 11.1401 | 29.7615 | 59.2 | 11.1507 | 37.3445 | 59 | 11.145 | 44.8385 | 58.8 | 11.1416 | 52.371 | 58.6 | 11.1442 | 59.7778 | 58.4 | 11.145 | 67.2149 | 58.2 | 11.1492 | 74.7275 | 58 | 11.145 | 82.2074 | 57.8 | 11.1447 | 75.7801 | 60.2 | 11.1464 | 68.4168 | 60.4 | 11.1406 | 60.8574 | 60.6 | 11.1432 | 53.4169 | 60.8 | 11.1432 | 45.8843 | 61 | 11.146 | 38.3837 | 61.2 | 11.1548 | 30.8095 | 61.4 | 11.1395 | 23.2869 | 61.6 | 11.1471 | 15.9321 | 61.8 | 11.1537 | 8.1694 | 62 | 11.1496 | 0.97466 | 62.2
[5 empty] | 11.1483 | 14.7995 | 59.6 | 11.1482 | 22.2714 | 59.4 | 11.1484 | 29.7615 | 59.2 | 11.159 | 37.3439 | 59 | 11.1534 | 44.838 | 58.8 | 11.1499 | 52.3688 | 58.6 | 11.1525 | 59.7777 | 58.4 | 11.1534 | 67.2148 | 58.2 | 11.1576 | 74.7281 | 58 | 11.1534 | 82.2066 | 57.8 | 11.153 | 75.7785 | 60.2 | 11.1547 | 68.4164 | 60.4 | 11.1489 | 60.8577 | 60.6 | 11.1515 | 53.4159 | 60.8 | 11.1516 | 45.8848 | 61 | 11.1543 | 38.3852 | 61.2 | 11.1631 | 30.8089 | 61.4 | 11.1479 | 23.2865 | 61.6 | 11.1555 | 15.9322 | 61.8 | 11.162 | 8.171 | 62 | 11.1579 | 0.97437 | 62.2
[5 empty] | 11.1566 | 14.7974 | 59.6 | 11.1566 | 22.2714 | 59.4 | 11.1567 | 29.7615 | 59.2 | 11.1674 | 37.3434 | 59 | 11.1617 | 44.8375 | 58.8 | 11.1582 | 52.3665 | 58.6 | 11.1609 | 59.7776 | 58.4 | 11.1617 | 67.2147 | 58.2 | 11.1659 | 74.7287 | 58 | 11.1617 | 82.2056 | 57.8 | 11.1614 | 75.7771 | 60.2 | 11.1631 | 68.4161 | 60.4 | 11.1573 | 60.858 | 60.6 | 11.1599 | 53.4149 | 60.8 | 11.1599 | 45.8854 | 61 | 11.1626 | 38.3868 | 61.2 | 11.1714 | 30.8082 | 61.4 | 11.1562 | 23.286 | 61.6 | 11.1638 | 15.9324 | 61.8 | 11.1704 | 8.1725 | 62 | 11.1663 | 0.97407 | 62.2
[5 empty] | 11.165 | 14.7952 | 59.6 | 11.1649 | 22.2714 | 59.4 | 11.165 | 29.7616 | 59.2 | 11.1757 | 37.3431 | 59 | 11.17 | 44.837 | 58.8 | 11.1666 | 52.3643 | 58.6 | 11.1692 | 59.7775 | 58.4 | 11.17 | 67.2146 | 58.2 | 11.1743 | 74.7294 | 58 | 11.17 | 82.2046 | 57.8 | 11.1697 | 75.7758 | 60.2 | 11.1714 | 68.4157 | 60.4 | 11.1656 | 60.8586 | 60.6 | 11.1682 | 53.4139 | 60.8 | 11.1683 | 45.8861 | 61 | 11.171 | 38.3883 | 61.2 | 11.1797 | 30.8078 | 61.4 | 11.1645 | 23.2856 | 61.6 | 11.1721 | 15.9325 | 61.8 | 11.1788 | 8.1741 | 62 | 11.1746 | 0.97378 | 62.2
[5 empty] | 11.1733 | 14.7938 | 59.6 | 11.1732 | 22.2714 | 59.4 | 11.1734 | 29.7616 | 59.2 | 11.184 | 37.3428 | 59 | 11.1784 | 44.8365 | 58.8 | 11.1749 | 52.362 | 58.6 | 11.1775 | 59.7773 | 58.4 | 11.1783 | 67.2145 | 58.2 | 11.1826 | 74.7301 | 58 | 11.1783 | 82.2036 | 57.8 | 11.178 | 75.7744 | 60.2 | 11.1797 | 68.4158 | 60.4 | 11.1739 | 60.8592 | 60.6 | 11.1765 | 53.4129 | 60.8 | 11.1766 | 45.8865 | 61 | 11.1793 | 38.3898 | 61.2 | 11.1881 | 30.8073 | 61.4 | 11.1729 | 23.285 | 61.6 | 11.1805 | 15.9326 | 61.8 | 11.1871 | 8.1756 | 62 | 11.1829 | 0.97349 | 62.2
[5 empty] | 11.1816 | 14.7925 | 59.6 | 11.1816 | 22.2714 | 59.4 | 11.1817 | 29.7616 | 59.2 | 11.1924 | 37.3426 | 59 | 11.1867 | 44.8361 | 58.8 | 11.1832 | 52.3603 | 58.6 | 11.1858 | 59.7772 | 58.4 | 11.1867 | 67.2144 | 58.2 | 11.1909 | 74.7323 | 58 | 11.1867 | 82.2025 | 57.8 | 11.1863 | 75.7729 | 60.2 | 11.188 | 68.4159 | 60.4 | 11.1822 | 60.8598 | 60.6 | 11.1849 | 53.4118 | 60.8 | 11.1849 | 45.8869 | 61 | 11.1876 | 38.3914 | 61.2 | 11.1964 | 30.807 | 61.4 | 11.1812 | 23.2845 | 61.6 | 11.1888 | 15.9329 | 61.8 | 11.1954 | 8.1772 | 62 | 11.1913 | 0.9732 | 62.2
[5 empty] | 11.19 | 14.7917 | 59.6 | 11.1899 | 22.2713 | 59.4 | 11.19 | 29.7615 | 59.2 | 11.2007 | 37.3425 | 59 | 11.195 | 44.8356 | 58.8 | 11.1915 | 52.3586 | 58.6 | 11.1942 | 59.7771 | 58.4 | 11.195 | 67.2143 | 58.2 | 11.1992 | 74.7345 | 58 | 11.195 | 82.2015 | 57.8 | 11.1947 | 75.7716 | 60.2 | 11.1964 | 68.4159 | 60.4 | 11.1906 | 60.8605 | 60.6 | 11.1932 | 53.4107 | 60.8 | 11.1933 | 45.8874 | 61 | 11.196 | 38.3929 | 61.2 | 11.2048 | 30.8066 | 61.4 | 11.1895 | 23.2838 | 61.6 | 11.1971 | 15.9332 | 61.8 | 11.2038 | 8.1786 | 62 | 11.1996 | 0.97291 | 62.2
[5 empty] | 11.1983 | 14.7909 | 59.6 | 11.1982 | 22.2713 | 59.4 | 11.1984 | 29.7615 | 59.2 | 11.209 | 37.3423 | 59 | 11.2034 | 44.8351 | 58.8 | 11.1999 | 52.3573 | 58.6 | 11.2025 | 59.7769 | 58.4 | 11.2034 | 67.2142 | 58.2 | 11.2076 | 74.7365 | 58 | 11.2033 | 82.2005 | 57.8 | 11.203 | 75.7703 | 60.2 | 11.2047 | 68.416 | 60.4 | 11.1989 | 60.861 | 60.6 | 11.2016 | 53.4099 | 60.8 | 11.2016 | 45.888 | 61 | 11.2043 | 38.3945 | 61.2 | 11.2131 | 30.8062 | 61.4 | 11.1978 | 23.2831 | 61.6 | 11.2055 | 15.9335 | 61.8 | 11.2121 | 8.1801 | 62 | 11.2079 | 0.97269 | 62.2
[5 empty] | 11.2066 | 14.7904 | 59.6 | 11.2066 | 22.2713 | 59.4 | 11.2067 | 29.7614 | 59.2 | 11.2174 | 37.3421 | 59 | 11.2117 | 44.8345 | 58.8 | 11.2082 | 52.356 | 58.6 | 11.2108 | 59.7767 | 58.4 | 11.2117 | 67.2141 | 58.2 | 11.2159 | 74.7386 | 58 | 11.2117 | 82.1993 | 57.8 | 11.2113 | 75.769 | 60.2 | 11.213 | 68.4163 | 60.4 | 11.2072 | 60.8615 | 60.6 | 11.2099 | 53.409 | 60.8 | 11.21 | 45.8886 | 61 | 11.2126 | 38.396 | 61.2 | 11.2215 | 30.8057 | 61.4 | 11.2061 | 23.2824 | 61.6 | 11.2138 | 15.9338 | 61.8 | 11.2205 | 8.1816 | 62 | 11.2162 | 0.97247 | 62.2
[5 empty] | 11.215 | 14.7899 | 59.6 | 11.2149 | 22.2713 | 59.4 | 11.215 | 29.7614 | 59.2 | 11.2257 | 37.342 | 59 | 11.22 | 44.834 | 58.8 | 11.2165 | 52.3551 | 58.6 | 11.2191 | 59.7764 | 58.4 | 11.22 | 67.2143 | 58.2 | 11.2242 | 74.7406 | 58 | 11.22 | 82.1981 | 57.8 | 11.2197 | 75.7677 | 60.2 | 11.2214 | 68.4166 | 60.4 | 11.2155 | 60.8622 | 60.6 | 11.2182 | 53.4085 | 60.8 | 11.2183 | 45.8891 | 61 | 11.221 | 38.397 | 61.2 | 11.2298 | 30.8054 | 61.4 | 11.2145 | 23.2818 | 61.6 | 11.2221 | 15.9334 | 61.8 | 11.2288 | 8.183 | 62 | 11.2246 | 0.97225 | 62.2
[5 empty] | 11.2233 | 14.7893 | 59.6 | 11.2232 | 22.2713 | 59.4 | 11.2233 | 29.7613 | 59.2 | 11.234 | 37.3419 | 59 | 11.2284 | 44.8334 | 58.8 | 11.2248 | 52.3543 | 58.6 | 11.2275 | 59.7761 | 58.4 | 11.2284 | 67.2145 | 58.2 | 11.2326 | 74.7426 | 58 | 11.2283 | 82.1973 | 57.8 | 11.228 | 75.7678 | 60.2 | 11.2297 | 68.4169 | 60.4 | 11.2239 | 60.8629 | 60.6 | 11.2266 | 53.4081 | 60.8 | 11.2266 | 45.8901 | 61 | 11.2293 | 38.3981 | 61.2 | 11.2381 | 30.805 | 61.4 | 11.2228 | 23.2811 | 61.6 | 11.2305 | 15.9331 | 61.8 | 11.2371 | 8.1845 | 62 | 11.233 | 0.97203 | 62.2
[5 empty] | 11.2316 | 14.7888 | 59.6 | 11.2316 | 22.2713 | 59.4 | 11.2317 | 29.7613 | 59.2 | 11.2424 | 37.3418 | 59 | 11.2367 | 44.8329 | 58.8 | 11.2332 | 52.3534 | 58.6 | 11.2358 | 59.7758 | 58.4 | 11.2367 | 67.2147 | 58.2 | 11.2409 | 74.7446 | 58 | 11.2367 | 82.1965 | 57.8 | 11.2363 | 75.7678 | 60.2 | 11.238 | 68.4172 | 60.4 | 11.2322 | 60.863 | 60.6 | 11.2349 | 53.4076 | 60.8 | 11.235 | 45.891 | 61 | 11.2376 | 38.399 | 61.2 | 11.2465 | 30.8047 | 61.4 | 11.2311 | 23.2804 | 61.6 | 11.2388 | 15.9327 | 61.8 | 11.2455 | 8.186 | 62 | 11.2413 | 0.97181 | 62.2
[5 empty] | 11.2399 | 14.7874 | 59.6 | 11.2399 | 22.2712 | 59.4 | 11.24 | 29.7613 | 59.2 | 11.2507 | 37.3417 | 59 | 11.245 | 44.8323 | 58.8 | 11.2415 | 52.3525 | 58.6 | 11.2441 | 59.7754 | 58.4 | 11.2451 | 67.2148 | 58.2 | 11.2493 | 74.7467 | 58 | 11.245 | 82.1959 | 57.8 | 11.2446 | 75.768 | 60.2 | 11.2464 | 68.4175 | 60.4 | 11.2405 | 60.8632 | 60.6 | 11.2432 | 53.4072 | 60.8 | 11.2433 | 45.892 | 61 | 11.246 | 38.4 | 61.2 | 11.2548 | 30.8044 | 61.4 | 11.2394 | 23.2798 | 61.6 | 11.2471 | 15.9324 | 61.8 | 11.2538 | 8.1875 | 62 | 11.2496 | 0.97159 | 62.2
[5 empty] | 11.2483 | 14.786 | 59.6 | 11.2482 | 22.2712 | 59.4 | 11.2483 | 29.7612 | 59.2 | 11.259 | 37.3415 | 59 | 11.2534 | 44.8317 | 58.8 | 11.2498 | 52.3514 | 58.6 | 11.2525 | 59.7749 | 58.4 | 11.2534 | 67.215 | 58.2 | 11.2576 | 74.7489 | 58 | 11.2533 | 82.1954 | 57.8 | 11.253 | 75.7681 | 60.2 | 11.2547 | 68.4178 | 60.4 | 11.2489 | 60.8635 | 60.6 | 11.2516 | 53.4066 | 60.8 | 11.2516 | 45.8929 | 61 | 11.2543 | 38.401 | 61.2 | 11.2632 | 30.804 | 61.4 | 11.2478 | 23.2791 | 61.6 | 11.2555 | 15.932 | 61.8 | 11.2621 | 8.189 | 62 | 11.2579 | 0.97144 | 62.2
[5 empty] | 11.2566 | 14.7832 | 59.6 | 11.2565 | 22.2711 | 59.4 | 11.2567 | 29.7612 | 59.2 | 11.2674 | 37.3413 | 59 | 11.2617 | 44.831 | 58.8 | 11.2581 | 52.3503 | 58.6 | 11.2608 | 59.7743 | 58.4 | 11.2617 | 67.2152 | 58.2 | 11.2659 | 74.7512 | 58 | 11.2616 | 82.1957 | 57.8 | 11.2613 | 75.7685 | 60.2 | 11.263 | 68.4181 | 60.4 | 11.2572 | 60.8639 | 60.6 | 11.2599 | 53.406 | 60.8 | 11.26 | 45.8941 | 61 | 11.2626 | 38.4019 | 61.2 | 11.2715 | 30.8037 | 61.4 | 11.2561 | 23.2784 | 61.6 | 11.2638 | 15.9316 | 61.8 | 11.2705 | 8.1905 | 62 | 11.2663 | 0.9713 | 62.2
[5 empty] | 11.2649 | 14.7803 | 59.6 | 11.2649 | 22.271 | 59.4 | 11.265 | 29.7611 | 59.2 | 11.2757 | 37.3413 | 59 | 11.2701 | 44.8304 | 58.8 | 11.2664 | 52.3488 | 58.6 | 11.2691 | 59.7738 | 58.4 | 11.2701 | 67.2154 | 58.2 | 11.2743 | 74.7534 | 58 | 11.27 | 82.196 | 57.8 | 11.2696 | 75.7689 | 60.2 | 11.2713 | 68.4184 | 60.4 | 11.2655 | 60.8644 | 60.6 | 11.2683 | 53.4053 | 60.8 | 11.2683 | 45.8952 | 61 | 11.271 | 38.4029 | 61.2 | 11.2798 | 30.8035 | 61.4 | 11.2644 | 23.2778 | 61.6 | 11.2721 | 15.9315 | 61.8 | 11.2788 | 8.1921 | 62 | 11.2747 | 0.97115 | 62.2
[5 empty] | 11.2733 | 14.7799 | 59.6 | 11.2732 | 22.2709 | 59.4 | 11.2733 | 29.7611 | 59.2 | 11.284 | 37.3413 | 59 | 11.2784 | 44.8297 | 58.8 | 11.2748 | 52.3474 | 58.6 | 11.2775 | 59.7733 | 58.4 | 11.2784 | 67.2156 | 58.2 | 11.2826 | 74.7556 | 58 | 11.2783 | 82.1963 | 57.8 | 11.2779 | 75.7692 | 60.2 | 11.2797 | 68.4187 | 60.4 | 11.2738 | 60.865 | 60.6 | 11.2766 | 53.4046 | 60.8 | 11.2766 | 45.8963 | 61 | 11.2793 | 38.4038 | 61.2 | 11.2882 | 30.8032 | 61.4 | 11.2728 | 23.277 | 61.6 | 11.2805 | 15.9313 | 61.8 | 11.2872 | 8.1936 | 62 | 11.283 | 0.971 | 62.2
[5 empty] | 11.2816 | 14.7794 | 59.6 | 11.2815 | 22.2708 | 59.4 | 11.2816 | 29.761 | 59.2 | 11.2924 | 37.3414 | 59 | 11.2867 | 44.829 | 58.8 | 11.2831 | 52.3458 | 58.6 | 11.2858 | 59.7728 | 58.4 | 11.2867 | 67.2157 | 58.2 | 11.291 | 74.7578 | 58 | 11.2866 | 82.1966 | 57.8 | 11.2863 | 75.7696 | 60.2 | 11.288 | 68.419 | 60.4 | 11.2822 | 60.8655 | 60.6 | 11.2849 | 53.4041 | 60.8 | 11.285 | 45.8974 | 61 | 11.2877 | 38.4046 | 61.2 | 11.2965 | 30.803 | 61.4 | 11.2811 | 23.2762 | 61.6 | 11.2888 | 15.9312 | 61.8 | 11.2955 | 8.1951 | 62 | 11.2913 | 0.97086 | 62.2
[5 empty] | 11.2899 | 14.7778 | 59.6 | 11.2899 | 22.2703 | 59.4 | 11.29 | 29.7608 | 59.2 | 11.3007 | 37.3414 | 59 | 11.295 | 44.8284 | 58.8 | 11.2914 | 52.3443 | 58.6 | 11.2941 | 59.7722 | 58.4 | 11.2951 | 67.2159 | 58.2 | 11.2993 | 74.7601 | 58 | 11.295 | 82.1972 | 57.8 | 11.2946 | 75.7699 | 60.2 | 11.2963 | 68.4193 | 60.4 | 11.2905 | 60.866 | 60.6 | 11.2933 | 53.4035 | 60.8 | 11.2933 | 45.8981 | 61 | 11.296 | 38.4054 | 61.2 | 11.3048 | 30.8028 | 61.4 | 11.2894 | 23.2753 | 61.6 | 11.2971 | 15.9311 | 61.8 | 11.3038 | 8.1967 | 62 | 11.2997 | 0.97071 | 62.2
[5 empty] | 11.2983 | 14.7762 | 59.6 | 11.2982 | 22.2699 | 59.4 | 11.2983 | 29.7607 | 59.2 | 11.3091 | 37.3416 | 59 | 11.3034 | 44.828 | 58.8 | 11.2997 | 52.3427 | 58.6 | 11.3025 | 59.7718 | 58.4 | 11.3034 | 67.2161 | 58.2 | 11.3076 | 74.7621 | 58 | 11.3033 | 82.1978 | 57.8 | 11.3029 | 75.7702 | 60.2 | 11.3047 | 68.4197 | 60.4 | 11.2988 | 60.8665 | 60.6 | 11.3016 | 53.4028 | 60.8 | 11.3017 | 45.8988 | 61 | 11.3043 | 38.4063 | 61.2 | 11.3132 | 30.8025 | 61.4 | 11.2977 | 23.2743 | 61.6 | 11.3055 | 15.9309 | 61.8 | 11.3122 | 8.1982 | 62 | 11.308 | 0.97065 | 62.2
[5 empty] | 11.3066 | 14.7745 | 59.6 | 11.3065 | 22.2694 | 59.4 | 11.3066 | 29.7606 | 59.2 | 11.3174 | 37.3418 | 59 | 11.3117 | 44.8277 | 58.8 | 11.3081 | 52.341 | 58.6 | 11.3108 | 59.7714 | 58.4 | 11.3117 | 67.2163 | 58.2 | 11.3159 | 74.7641 | 58 | 11.3116 | 82.1977 | 57.8 | 11.3112 | 75.7707 | 60.2 | 11.313 | 68.42 | 60.4 | 11.3071 | 60.867 | 60.6 | 11.31 | 53.4021 | 60.8 | 11.31 | 45.8997 | 61 | 11.3127 | 38.4073 | 61.2 | 11.3215 | 30.8023 | 61.4 | 11.3061 | 23.2734 | 61.6 | 11.3138 | 15.9308 | 61.8 | 11.3206 | 8.1989 | 62 | 11.3163 | 0.97059 | 62.2
[5 empty] | 11.3149 | 14.7729 | 59.6 | 11.3148 | 22.2689 | 59.4 | 11.315 | 29.7605 | 59.2 | 11.3257 | 37.3422 | 59 | 11.32 | 44.8274 | 58.8 | 11.3164 | 52.3394 | 58.6 | 11.3191 | 59.771 | 58.4 | 11.3201 | 67.2165 | 58.2 | 11.3243 | 74.7659 | 58 | 11.3199 | 82.1977 | 57.8 | 11.3196 | 75.7711 | 60.2 | 11.3213 | 68.4203 | 60.4 | 11.3155 | 60.8674 | 60.6 | 11.3183 | 53.4014 | 60.8 | 11.3183 | 45.9006 | 61 | 11.321 | 38.4082 | 61.2 | 11.3299 | 30.8025 | 61.4 | 11.3144 | 23.2724 | 61.6 | 11.3221 | 15.9306 | 61.8 | 11.3289 | 8.1997 | 62 | 11.3246 | 0.97052 | 62.2
[5 empty] | 11.3232 | 14.7702 | 59.6 | 11.3232 | 22.2682 | 59.4 | 11.3233 | 29.7605 | 59.2 | 11.334 | 37.3425 | 59 | 11.3284 | 44.827 | 58.8 | 11.3247 | 52.3379 | 58.6 | 11.3274 | 59.7705 | 58.4 | 11.3284 | 67.2166 | 58.2 | 11.3326 | 74.7678 | 58 | 11.3283 | 82.1977 | 57.8 | 11.3279 | 75.7715 | 60.2 | 11.3296 | 68.4206 | 60.4 | 11.3238 | 60.8678 | 60.6 | 11.3266 | 53.4007 | 60.8 | 11.3267 | 45.9015 | 61 | 11.3293 | 38.4091 | 61.2 | 11.3382 | 30.8028 | 61.4 | 11.3227 | 23.2714 | 61.6 | 11.3304 | 15.9305 | 61.8 | 11.3372 | 8.2004 | 62 | 11.333 | 0.97046 | 62.2
[5 empty] | 11.3316 | 14.7675 | 59.6 | 11.3315 | 22.2674 | 59.4 | 11.3316 | 29.7605 | 59.2 | 11.3424 | 37.3424 | 59 | 11.3367 | 44.8267 | 58.8 | 11.333 | 52.3367 | 58.6 | 11.3358 | 59.7701 | 58.4 | 11.3368 | 67.2167 | 58.2 | 11.341 | 74.7691 | 58 | 11.3366 | 82.1977 | 57.8 | 11.3362 | 75.7719 | 60.2 | 11.338 | 68.421 | 60.4 | 11.3321 | 60.8678 | 60.6 | 11.335 | 53.4001 | 60.8 | 11.335 | 45.9023 | 61 | 11.3376 | 38.4106 | 61.2 | 11.3465 | 30.803 | 61.4 | 11.3311 | 23.2705 | 61.6 | 11.3388 | 15.93 | 61.8 | 11.3456 | 8.2011 | 62 | 11.3414 | 0.9704 | 62.2
[5 empty] | 11.3399 | 14.7648 | 59.6 | 11.3398 | 22.2666 | 59.4 | 11.34 | 29.7604 | 59.2 | 11.3507 | 37.3424 | 59 | 11.345 | 44.8264 | 58.8 | 11.3414 | 52.3354 | 58.6 | 11.3441 | 59.7697 | 58.4 | 11.3451 | 67.2168 | 58.2 | 11.3493 | 74.7704 | 58 | 11.3449 | 82.1979 | 57.8 | 11.3446 | 75.7723 | 60.2 | 11.3463 | 68.4213 | 60.4 | 11.3405 | 60.8678 | 60.6 | 11.3433 | 53.3994 | 60.8 | 11.3434 | 45.9032 | 61 | 11.346 | 38.412 | 61.2 | 11.3549 | 30.8032 | 61.4 | 11.3394 | 23.2706 | 61.6 | 11.3471 | 15.9294 | 61.8 | 11.3539 | 8.2018 | 62 | 11.3497 | 0.97034 | 62.2
[5 empty] | 11.3482 | 14.7621 | 59.6 | 11.3482 | 22.2659 | 59.4 | 11.3483 | 29.7604 | 59.2 | 11.3591 | 37.3423 | 59 | 11.3534 | 44.8263 | 58.8 | 11.3497 | 52.3342 | 58.6 | 11.3524 | 59.7692 | 58.4 | 11.3534 | 67.2171 | 58.2 | 11.3576 | 74.772 | 58 | 11.3533 | 82.1982 | 57.8 | 11.3529 | 75.7728 | 60.2 | 11.3546 | 68.4216 | 60.4 | 11.3488 | 60.8679 | 60.6 | 11.3516 | 53.3988 | 60.8 | 11.3517 | 45.9041 | 61 | 11.3543 | 38.4134 | 61.2 | 11.3632 | 30.8034 | 61.4 | 11.3477 | 23.2706 | 61.6 | 11.3554 | 15.9289 | 61.8 | 11.3622 | 8.2025 | 62 | 11.358 | 0.97027 | 62.2
[5 empty] | 11.3566 | 14.7619 | 59.6 | 11.3565 | 22.2652 | 59.4 | 11.3566 | 29.7604 | 59.2 | 11.3674 | 37.3422 | 59 | 11.3617 | 44.8262 | 58.8 | 11.358 | 52.333 | 58.6 | 11.3607 | 59.7688 | 58.4 | 11.3618 | 67.2175 | 58.2 | 11.366 | 74.7737 | 58 | 11.3616 | 82.1987 | 57.8 | 11.3612 | 75.7732 | 60.2 | 11.3629 | 68.4219 | 60.4 | 11.3571 | 60.8679 | 60.6 | 11.36 | 53.3982 | 60.8 | 11.36 | 45.9051 | 61 | 11.3626 | 38.4149 | 61.2 | 11.3716 | 30.8037 | 61.4 | 11.356 | 23.2708 | 61.6 | 11.3638 | 15.9284 | 61.8 | 11.3706 | 8.2032 | 62 | 11.3663 | 0.97021 | 62.2
[5 empty] | 11.3649 | 14.7617 | 59.6 | 11.3648 | 22.2645 | 59.4 | 11.3649 | 29.7603 | 59.2 | 11.3757 | 37.3417 | 59 | 11.3701 | 44.8261 | 58.8 | 11.3664 | 52.3311 | 58.6 | 11.3691 | 59.7684 | 58.4 | 11.3701 | 67.218 | 58.2 | 11.3743 | 74.7752 | 58 | 11.3699 | 82.1992 | 57.8 | 11.3695 | 75.7736 | 60.2 | 11.3713 | 68.4222 | 60.4 | 11.3654 | 60.8678 | 60.6 | 11.3683 | 53.3973 | 60.8 | 11.3683 | 45.906 | 61 | 11.371 | 38.4163 | 61.2 | 11.3799 | 30.8038 | 61.4 | 11.3643 | 23.271 | 61.6 | 11.3721 | 15.9276 | 61.8 | 11.3789 | 8.2039 | 62 | 11.3747 | 0.97014 | 62.2
[5 empty] | 11.3732 | 14.7624 | 59.6 | 11.3732 | 22.2638 | 59.4 | 11.3733 | 29.7603 | 59.2 | 11.384 | 37.3413 | 59 | 11.3784 | 44.8259 | 58.8 | 11.3747 | 52.3293 | 58.6 | 11.3774 | 59.768 | 58.4 | 11.3784 | 67.2184 | 58.2 | 11.3826 | 74.7767 | 58 | 11.3783 | 82.1997 | 57.8 | 11.3779 | 75.7736 | 60.2 | 11.3796 | 68.4226 | 60.4 | 11.3738 | 60.8677 | 60.6 | 11.3766 | 53.3963 | 60.8 | 11.3767 | 45.9069 | 61 | 11.3793 | 38.4177 | 61.2 | 11.3882 | 30.804 | 61.4 | 11.3727 | 23.2709 | 61.6 | 11.3804 | 15.9268 | 61.8 | 11.3873 | 8.2048 | 62 | 11.3831 | 0.97007 | 62.2
[5 empty] | 11.3816 | 14.7631 | 59.6 | 11.3815 | 22.263 | 59.4 | 11.3816 | 29.7602 | 59.2 | 11.3924 | 37.3408 | 59 | 11.3867 | 44.8258 | 58.8 | 11.383 | 52.3275 | 58.6 | 11.3857 | 59.7676 | 58.4 | 11.3868 | 67.2189 | 58.2 | 11.391 | 74.7784 | 58 | 11.3866 | 82.2001 | 57.8 | 11.3862 | 75.7736 | 60.2 | 11.3879 | 68.4231 | 60.4 | 11.3821 | 60.8686 | 60.6 | 11.385 | 53.3955 | 60.8 | 11.385 | 45.9078 | 61 | 11.3877 | 38.4193 | 61.2 | 11.3966 | 30.8041 | 61.4 | 11.381 | 23.2709 | 61.6 | 11.3888 | 15.926 | 61.8 | 11.3956 | 8.2056 | 62 | 11.3914 | 0.97001 | 62.2
[5 empty] | 11.3899 | 14.7629 | 59.6 | 11.3898 | 22.2624 | 59.4 | 11.3899 | 29.7602 | 59.2 | 11.4007 | 37.3404 | 59 | 11.3951 | 44.8257 | 58.8 | 11.3913 | 52.3257 | 58.6 | 11.3941 | 59.7673 | 58.4 | 11.3951 | 67.2194 | 58.2 | 11.3993 | 74.7801 | 58 | 11.3949 | 82.2003 | 57.8 | 11.3945 | 75.7737 | 60.2 | 11.3963 | 68.4235 | 60.4 | 11.3904 | 60.8694 | 60.6 | 11.3933 | 53.3947 | 60.8 | 11.3934 | 45.9088 | 61 | 11.396 | 38.4209 | 61.2 | 11.4049 | 30.8042 | 61.4 | 11.3893 | 23.2707 | 61.6 | 11.3971 | 15.9253 | 61.8 | 11.4039 | 8.2064 | 62 | 11.3997 | 0.96994 | 62.2
[5 empty] | 11.3982 | 14.7627 | 59.6 | 11.3981 | 22.2617 | 59.4 | 11.3983 | 29.7602 | 59.2 | 11.4091 | 37.3399 | 59 | 11.4034 | 44.8256 | 58.8 | 11.3997 | 52.3241 | 58.6 | 11.4024 | 59.7669 | 58.4 | 11.4034 | 67.2199 | 58.2 | 11.4077 | 74.7818 | 58 | 11.4033 | 82.2004 | 57.8 | 11.4029 | 75.7738 | 60.2 | 11.4046 | 68.424 | 60.4 | 11.3987 | 60.8703 | 60.6 | 11.4017 | 53.3941 | 60.8 | 11.4017 | 45.9098 | 61 | 11.4043 | 38.4218 | 61.2 | 11.4132 | 30.8043 | 61.4 | 11.3977 | 23.2706 | 61.6 | 11.4054 | 15.9245 | 61.8 | 11.4123 | 8.2072 | 62 | 11.408 | 0.96991 | 62.2
[5 empty] | 11.4065 | 14.7636 | 59.6 | 11.4065 | 22.2611 | 59.4 | 11.4066 | 29.7603 | 59.2 | 11.4174 | 37.3395 | 59 | 11.4117 | 44.8254 | 58.8 | 11.408 | 52.3225 | 58.6 | 11.4107 | 59.7665 | 58.4 | 11.4118 | 67.2204 | 58.2 | 11.416 | 74.7836 | 58 | 11.4116 | 82.201 | 57.8 | 11.4112 | 75.7733 | 60.2 | 11.4129 | 68.4244 | 60.4 | 11.4071 | 60.8711 | 60.6 | 11.41 | 53.3936 | 60.8 | 11.41 | 45.9107 | 61 | 11.4127 | 38.4227 | 61.2 | 11.4216 | 30.8044 | 61.4 | 11.406 | 23.2717 | 61.6 | 11.4138 | 15.9237 | 61.8 | 11.4207 | 8.2081 | 62 | 11.4164 | 0.96988 | 62.2
[5 empty] | 11.4149 | 14.7646 | 59.6 | 11.4148 | 22.2605 | 59.4 | 11.4149 | 29.7603 | 59.2 | 11.4257 | 37.3391 | 59 | 11.42 | 44.8252 | 58.8 | 11.4163 | 52.3208 | 58.6 | 11.4191 | 59.7662 | 58.4 | 11.4201 | 67.2208 | 58.2 | 11.4243 | 74.7854 | 58 | 11.4199 | 82.2015 | 57.8 | 11.4195 | 75.7728 | 60.2 | 11.4212 | 68.4248 | 60.4 | 11.4154 | 60.8719 | 60.6 | 11.4184 | 53.3931 | 60.8 | 11.4184 | 45.9117 | 61 | 11.421 | 38.4234 | 61.2 | 11.4299 | 30.8046 | 61.4 | 11.4143 | 23.2728 | 61.6 | 11.4221 | 15.9234 | 61.8 | 11.429 | 8.2089 | 62 | 11.4247 | 0.96986 | 62.2
[5 empty] | 11.4232 | 14.7655 | 59.6 | 11.4231 | 22.26 | 59.4 | 11.4232 | 29.7604 | 59.2 | 11.4341 | 37.3386 | 59 | 11.4284 | 44.8249 | 58.8 | 11.4246 | 52.3191 | 58.6 | 11.4274 | 59.7658 | 58.4 | 11.4285 | 67.2213 | 58.2 | 11.4326 | 74.7872 | 58 | 11.4283 | 82.2017 | 57.8 | 11.4278 | 75.7726 | 60.2 | 11.4296 | 68.4251 | 60.4 | 11.4237 | 60.8728 | 60.6 | 11.4267 | 53.3927 | 60.8 | 11.4267 | 45.9129 | 61 | 11.4293 | 38.4241 | 61.2 | 11.4383 | 30.8048 | 61.4 | 11.4226 | 23.2739 | 61.6 | 11.4304 | 15.9231 | 61.8 | 11.4373 | 8.2099 | 62 | 11.433 | 0.96983 | 62.2
[5 empty] | 11.4315 | 14.7665 | 59.6 | 11.4315 | 22.2595 | 59.4 | 11.4316 | 29.7604 | 59.2 | 11.4424 | 37.3382 | 59 | 11.4367 | 44.8245 | 58.8 | 11.433 | 52.3176 | 58.6 | 11.4357 | 59.7655 | 58.4 | 11.4368 | 67.2218 | 58.2 | 11.441 | 74.789 | 58 | 11.4366 | 82.2019 | 57.8 | 11.4362 | 75.7724 | 60.2 | 11.4379 | 68.4254 | 60.4 | 11.4321 | 60.8737 | 60.6 | 11.435 | 53.3921 | 60.8 | 11.4351 | 45.9141 | 61 | 11.4377 | 38.424 | 61.2 | 11.4466 | 30.8049 | 61.4 | 11.431 | 23.2751 | 61.6 | 11.4388 | 15.9228 | 61.8 | 11.4456 | 8.2108 | 62 | 11.4414 | 0.9698 | 62.2
[5 empty] | 11.4399 | 14.7682 | 59.6 | 11.4398 | 22.2587 | 59.4 | 11.4399 | 29.7605 | 59.2 | 11.4507 | 37.3378 | 59 | 11.4451 | 44.8241 | 58.8 | 11.4413 | 52.3161 | 58.6 | 11.444 | 59.7653 | 58.4 | 11.4451 | 67.2223 | 58.2 | 11.4493 | 74.7909 | 58 | 11.4449 | 82.2021 | 57.8 | 11.4445 | 75.7722 | 60.2 | 11.4462 | 68.425 | 60.4 | 11.4404 | 60.8745 | 60.6 | 11.4434 | 53.3916 | 60.8 | 11.4434 | 45.9154 | 61 | 11.446 | 38.4239 | 61.2 | 11.455 | 30.805 | 61.4 | 11.4393 | 23.2763 | 61.6 | 11.4471 | 15.9225 | 61.8 | 11.454 | 8.2112 | 62 | 11.4497 | 0.96977 | 62.2
[5 empty] | 11.4482 | 14.7699 | 59.6 | 11.4481 | 22.2578 | 59.4 | 11.4482 | 29.7605 | 59.2 | 11.4591 | 37.3373 | 59 | 11.4534 | 44.8236 | 58.8 | 11.4496 | 52.3145 | 58.6 | 11.4524 | 59.7648 | 58.4 | 11.4535 | 67.2227 | 58.2 | 11.4577 | 74.792 | 58 | 11.4532 | 82.2023 | 57.8 | 11.4528 | 75.772 | 60.2 | 11.4546 | 68.4246 | 60.4 | 11.4487 | 60.8755 | 60.6 | 11.4517 | 53.3908 | 60.8 | 11.4517 | 45.9166 | 61 | 11.4543 | 38.4237 | 61.2 | 11.4633 | 30.805 | 61.4 | 11.4476 | 23.2775 | 61.6 | 11.4554 | 15.9221 | 61.8 | 11.4623 | 8.2116 | 62 | 11.4581 | 0.96974 | 62.2
[5 empty] | 11.4565 | 14.7717 | 59.6 | 11.4565 | 22.257 | 59.4 | 11.4566 | 29.7606 | 59.2 | 11.4674 | 37.3369 | 59 | 11.4617 | 44.8231 | 58.8 | 11.4579 | 52.313 | 58.6 | 11.4607 | 59.7644 | 58.4 | 11.4618 | 67.2232 | 58.2 | 11.466 | 74.7931 | 58 | 11.4615 | 82.2028 | 57.8 | 11.4612 | 75.7717 | 60.2 | 11.4629 | 68.4238 | 60.4 | 11.457 | 60.8764 | 60.6 | 11.46 | 53.3901 | 60.8 | 11.4601 | 45.9176 | 61 | 11.4626 | 38.4236 | 61.2 | 11.4716 | 30.805 | 61.4 | 11.456 | 23.2786 | 61.6 | 11.4637 | 15.9217 | 61.8 | 11.4706 | 8.2115 | 62 | 11.4664 | 0.96972 | 62.2
[5 empty] | 11.4649 | 14.7734 | 59.6 | 11.4648 | 22.2561 | 59.4 | 11.4649 | 29.7606 | 59.2 | 11.4757 | 37.3362 | 59 | 11.4701 | 44.8226 | 58.8 | 11.4662 | 52.3117 | 58.6 | 11.469 | 59.7641 | 58.4 | 11.4701 | 67.2237 | 58.2 | 11.4743 | 74.7948 | 58 | 11.4699 | 82.2033 | 57.8 | 11.4695 | 75.7714 | 60.2 | 11.4712 | 68.4231 | 60.4 | 11.4654 | 60.8777 | 60.6 | 11.4684 | 53.3894 | 60.8 | 11.4684 | 45.9187 | 61 | 11.471 | 38.4235 | 61.2 | 11.4799 | 30.805 | 61.4 | 11.4643 | 23.2797 | 61.6 | 11.4721 | 15.9214 | 61.8 | 11.479 | 8.2113 | 62 | 11.4747 | 0.96969 | 62.2
[5 empty] | 11.4732 | 14.7749 | 59.6 | 11.4731 | 22.2552 | 59.4 | 11.4732 | 29.7607 | 59.2 | 11.4841 | 37.3355 | 59 | 11.4784 | 44.8221 | 58.8 | 11.4746 | 52.3103 | 58.6 | 11.4774 | 59.7638 | 58.4 | 11.4785 | 67.2242 | 58.2 | 11.4827 | 74.7965 | 58 | 11.4782 | 82.2038 | 57.8 | 11.4778 | 75.7711 | 60.2 | 11.4796 | 68.4223 | 60.4 | 11.4737 | 60.879 | 60.6 | 11.4767 | 53.3888 | 60.8 | 11.4767 | 45.9195 | 61 | 11.4793 | 38.4234 | 61.2 | 11.4883 | 30.8049 | 61.4 | 11.4726 | 23.2808 | 61.6 | 11.4804 | 15.921 | 61.8 | 11.4874 | 8.2111 | 62 | 11.4831 | 0.96966 | 62.2
[5 empty] | 11.4815 | 14.7764 | 59.6 | 11.4815 | 22.2544 | 59.4 | 11.4816 | 29.7607 | 59.2 | 11.4924 | 37.3348 | 59 | 11.4867 | 44.8215 | 58.8 | 11.4829 | 52.309 | 58.6 | 11.4857 | 59.764 | 58.4 | 11.4868 | 67.2247 | 58.2 | 11.491 | 74.7982 | 58 | 11.4865 | 82.2044 | 57.8 | 11.4861 | 75.7709 | 60.2 | 11.4879 | 68.4216 | 60.4 | 11.482 | 60.8805 | 60.6 | 11.485 | 53.3881 | 60.8 | 11.4851 | 45.9204 | 61 | 11.4877 | 38.4233 | 61.2 | 11.4966 | 30.8052 | 61.4 | 11.4809 | 23.2819 | 61.6 | 11.4887 | 15.9204 | 61.8 | 11.4957 | 8.2109 | 62 | 11.4914 | 0.96942 | 62.2
[5 empty] | 11.4899 | 14.7798 | 59.6 | 11.4898 | 22.2534 | 59.4 | 11.4899 | 29.7608 | 59.2 | 11.5007 | 37.3341 | 59 | 11.4951 | 44.821 | 58.8 | 11.4912 | 52.3076 | 58.6 | 11.494 | 59.7641 | 58.4 | 11.4951 | 67.2252 | 58.2 | 11.4994 | 74.7999 | 58 | 11.4949 | 82.205 | 57.8 | 11.4945 | 75.7706 | 60.2 | 11.4962 | 68.4209 | 60.4 | 11.4903 | 60.8819 | 60.6 | 11.4934 | 53.3874 | 60.8 | 11.4934 | 45.921 | 61 | 11.496 | 38.4232 | 61.2 | 11.505 | 30.8055 | 61.4 | 11.4893 | 23.283 | 61.6 | 11.4971 | 15.9198 | 61.8 | 11.504 | 8.2108 | 62 | 11.4998 | 0.96918 | 62.2
[5 empty] | 11.4982 | 14.7833 | 59.6 | 11.4981 | 22.2524 | 59.4 | 11.4982 | 29.7608 | 59.2 | 11.5091 | 37.3333 | 59 | 11.5034 | 44.8205 | 58.8 | 11.4995 | 52.3057 | 58.6 | 11.5023 | 59.7642 | 58.4 | 11.5035 | 67.2252 | 58.2 | 11.5077 | 74.8016 | 58 | 11.5032 | 82.2056 | 57.8 | 11.5028 | 75.7703 | 60.2 | 11.5045 | 68.4202 | 60.4 | 11.4987 | 60.884 | 60.6 | 11.5017 | 53.3865 | 60.8 | 11.5018 | 45.9216 | 61 | 11.5043 | 38.423 | 61.2 | 11.5133 | 30.806 | 61.4 | 11.4976 | 23.2841 | 61.6 | 11.5054 | 15.9192 | 61.8 | 11.5124 | 8.2106 | 62 | 11.5081 | 0.96895 | 62.2
[5 empty] | 11.5065 | 14.7863 | 59.6 | 11.5064 | 22.2515 | 59.4 | 11.5065 | 29.7609 | 59.2 | 11.5174 | 37.3324 | 59 | 11.5117 | 44.82 | 58.8 | 11.5079 | 52.3038 | 58.6 | 11.5107 | 59.7643 | 58.4 | 11.5118 | 67.2252 | 58.2 | 11.516 | 74.8033 | 58 | 11.5115 | 82.206 | 57.8 | 11.5111 | 75.7705 | 60.2 | 11.5129 | 68.4193 | 60.4 | 11.507 | 60.8862 | 60.6 | 11.5101 | 53.3857 | 60.8 | 11.5101 | 45.9219 | 61 | 11.5127 | 38.4227 | 61.2 | 11.5217 | 30.8064 | 61.4 | 11.5059 | 23.2854 | 61.6 | 11.5137 | 15.9186 | 61.8 | 11.5207 | 8.2104 | 62 | 11.5164 | 0.96871 | 62.2
[5 empty] | 11.5148 | 14.7893 | 59.6 | 11.5148 | 22.2505 | 59.4 | 11.5149 | 29.7609 | 59.2 | 11.5257 | 37.3315 | 59 | 11.5201 | 44.8194 | 58.8 | 11.5162 | 52.302 | 58.6 | 11.519 | 59.7644 | 58.4 | 11.5201 | 67.2252 | 58.2 | 11.5244 | 74.8049 | 58 | 11.5199 | 82.2065 | 57.8 | 11.5195 | 75.7708 | 60.2 | 11.5212 | 68.4185 | 60.4 | 11.5153 | 60.8883 | 60.6 | 11.5184 | 53.3847 | 60.8 | 11.5184 | 45.9221 | 61 | 11.521 | 38.4225 | 61.2 | 11.53 | 30.8069 | 61.4 | 11.5143 | 23.2866 | 61.6 | 11.5221 | 15.918 | 61.8 | 11.5291 | 8.2102 | 62 | 11.5248 | 0.96847 | 62.2
[5 empty] | 11.5232 | 14.7931 | 59.6 | 11.5231 | 22.2496 | 59.4 | 11.5232 | 29.761 | 59.2 | 11.5341 | 37.3307 | 59 | 11.5284 | 44.8189 | 58.8 | 11.5245 | 52.3002 | 58.6 | 11.5273 | 59.7646 | 58.4 | 11.5285 | 67.2252 | 58.2 | 11.5327 | 74.8065 | 58 | 11.5282 | 82.2072 | 57.8 | 11.5278 | 75.7713 | 60.2 | 11.5295 | 68.4177 | 60.4 | 11.5237 | 60.8904 | 60.6 | 11.5267 | 53.3838 | 60.8 | 11.5268 | 45.9223 | 61 | 11.5293 | 38.4223 | 61.2 | 11.5383 | 30.8073 | 61.4 | 11.5226 | 23.2878 | 61.6 | 11.5304 | 15.9173 | 61.8 | 11.5374 | 8.2101 | 62 | 11.5331 | 0.96823 | 62.2
[5 empty] | 11.5315 | 14.797 | 59.6 | 11.5314 | 22.2487 | 59.4 | 11.5315 | 29.761 | 59.2 | 11.5424 | 37.3298 | 59 | 11.5367 | 44.8184 | 58.8 | 11.5328 | 52.2984 | 58.6 | 11.5357 | 59.7649 | 58.4 | 11.5368 | 67.2251 | 58.2 | 11.541 | 74.8076 | 58 | 11.5365 | 82.2079 | 57.8 | 11.5361 | 75.7718 | 60.2 | 11.5378 | 68.4168 | 60.4 | 11.532 | 60.8927 | 60.6 | 11.5351 | 53.3831 | 60.8 | 11.5351 | 45.9225 | 61 | 11.5377 | 38.422 | 61.2 | 11.5467 | 30.8078 | 61.4 | 11.5309 | 23.2891 | 61.6 | 11.5387 | 15.9166 | 61.8 | 11.5457 | 8.2099 | 62 | 11.5414 | 0.96799 | 62.2
[5 empty] | 11.5398 | 14.7993 | 59.6 | 11.5398 | 22.2478 | 59.4 | 11.5398 | 29.7611 | 59.2 | 11.5507 | 37.3289 | 59 | 11.5451 | 44.8178 | 58.8 | 11.5412 | 52.2965 | 58.6 | 11.544 | 59.7651 | 58.4 | 11.5452 | 67.2251 | 58.2 | 11.5494 | 74.8086 | 58 | 11.5449 | 82.2086 | 57.8 | 11.5444 | 75.7724 | 60.2 | 11.5462 | 68.416 | 60.4 | 11.5403 | 60.8951 | 60.6 | 11.5434 | 53.3825 | 60.8 | 11.5435 | 45.9227 | 61 | 11.546 | 38.4218 | 61.2 | 11.555 | 30.8082 | 61.4 | 11.5392 | 23.2903 | 61.6 | 11.5471 | 15.9159 | 61.8 | 11.5541 | 8.2097 | 62 | 11.5498 | 0.96775 | 62.2
[5 empty] | 11.5482 | 14.8015 | 59.6 | 11.5481 | 22.2469 | 59.4 | 11.5482 | 29.7611 | 59.2 | 11.5591 | 37.3281 | 59 | 11.5534 | 44.8175 | 58.8 | 11.5495 | 52.2947 | 58.6 | 11.5523 | 59.7654 | 58.4 | 11.5535 | 67.2251 | 58.2 | 11.5577 | 74.8097 | 58 | 11.5532 | 82.2093 | 57.8 | 11.5528 | 75.773 | 60.2 | 11.5545 | 68.4151 | 60.4 | 11.5486 | 60.8971 | 60.6 | 11.5518 | 53.3821 | 60.8 | 11.5518 | 45.9228 | 61 | 11.5543 | 38.4216 | 61.2 | 11.5634 | 30.8087 | 61.4 | 11.5475 | 23.2915 | 61.6 | 11.5554 | 15.9152 | 61.8 | 11.5624 | 8.2096 | 62 | 11.5581 | 0.96752 | 62.2
[5 empty] | 11.5565 | 14.8033 | 59.6 | 11.5564 | 22.246 | 59.4 | 11.5565 | 29.7612 | 59.2 | 11.5674 | 37.3272 | 59 | 11.5617 | 44.8172 | 58.8 | 11.5578 | 52.2928 | 58.6 | 11.5607 | 59.7657 | 58.4 | 11.5618 | 67.2251 | 58.2 | 11.566 | 74.8107 | 58 | 11.5615 | 82.21 | 57.8 | 11.5611 | 75.7742 | 60.2 | 11.5628 | 68.4143 | 60.4 | 11.557 | 60.899 | 60.6 | 11.5601 | 53.3817 | 60.8 | 11.5601 | 45.9229 | 61 | 11.5627 | 38.4214 | 61.2 | 11.5717 | 30.8091 | 61.4 | 11.5559 | 23.2929 | 61.6 | 11.5637 | 15.9145 | 61.8 | 11.5707 | 8.2094 | 62 | 11.5665 | 0.96728 | 62.2
[5 empty] | 11.5648 | 14.8051 | 59.6 | 11.5648 | 22.2451 | 59.4 | 11.5648 | 29.7612 | 59.2 | 11.5757 | 37.3261 | 59 | 11.5701 | 44.8172 | 58.8 | 11.5661 | 52.291 | 58.6 | 11.569 | 59.7659 | 58.4 | 11.5702 | 67.2249 | 58.2 | 11.5744 | 74.8112 | 58 | 11.5699 | 82.2107 | 57.8 | 11.5694 | 75.7754 | 60.2 | 11.5712 | 68.4135 | 60.4 | 11.5653 | 60.901 | 60.6 | 11.5684 | 53.3809 | 60.8 | 11.5685 | 45.9229 | 61 | 11.571 | 38.4212 | 61.2 | 11.58 | 30.8097 | 61.4 | 11.5642 | 23.2943 | 61.6 | 11.5721 | 15.9132 | 61.8 | 11.5791 | 8.2092 | 62 | 11.5748 | 0.96704 | 62.2
[5 empty] | 11.5732 | 14.8069 | 59.6 | 11.5731 | 22.2442 | 59.4 | 11.5732 | 29.7613 | 59.2 | 11.5841 | 37.3251 | 59 | 11.5784 | 44.8171 | 58.8 | 11.5745 | 52.2891 | 58.6 | 11.5773 | 59.766 | 58.4 | 11.5785 | 67.2246 | 58.2 | 11.5827 | 74.8117 | 58 | 11.5782 | 82.2113 | 57.8 | 11.5778 | 75.7766 | 60.2 | 11.5795 | 68.4126 | 60.4 | 11.5736 | 60.903 | 60.6 | 11.5768 | 53.3801 | 60.8 | 11.5768 | 45.9228 | 61 | 11.5793 | 38.421 | 61.2 | 11.5884 | 30.8103 | 61.4 | 11.5725 | 23.2954 | 61.6 | 11.5804 | 15.9118 | 61.8 | 11.5875 | 8.2091 | 62 | 11.5831 | 0.9668 | 62.2
[5 empty] | 11.5815 | 14.8087 | 59.6 | 11.5814 | 22.2432 | 59.4 | 11.5815 | 29.7613 | 59.2 | 11.5924 | 37.324 | 59 | 11.5867 | 44.817 | 58.8 | 11.5828 | 52.2874 | 58.6 | 11.5856 | 59.7662 | 58.4 | 11.5869 | 67.2242 | 58.2 | 11.5911 | 74.8122 | 58 | 11.5865 | 82.212 | 57.8 | 11.5861 | 75.7778 | 60.2 | 11.5878 | 68.4118 | 60.4 | 11.5819 | 60.9046 | 60.6 | 11.5851 | 53.3799 | 60.8 | 11.5851 | 45.9227 | 61 | 11.5877 | 38.4207 | 61.2 | 11.5967 | 30.8108 | 61.4 | 11.5809 | 23.2965 | 61.6 | 11.5887 | 15.9104 | 61.8 | 11.5958 | 8.209 | 62 | 11.5915 | 0.96656 | 62.2
[5 empty] | 11.5898 | 14.8111 | 59.6 | 11.5897 | 22.2423 | 59.4 | 11.5898 | 29.7614 | 59.2 | 11.6007 | 37.323 | 59 | 11.5951 | 44.8169 | 58.8 | 11.5911 | 52.2856 | 58.6 | 11.594 | 59.7664 | 58.4 | 11.5952 | 67.2239 | 58.2 | 11.5994 | 74.8128 | 58 | 11.5948 | 82.2131 | 57.8 | 11.5944 | 75.7791 | 60.2 | 11.5961 | 68.4109 | 60.4 | 11.5903 | 60.9062 | 60.6 | 11.5934 | 53.3798 | 60.8 | 11.5935 | 45.9228 | 61 | 11.596 | 38.4205 | 61.2 | 11.605 | 30.8113 | 61.4 | 11.5892 | 23.2977 | 61.6 | 11.597 | 15.909 | 61.8 | 11.6041 | 8.2089 | 62 | 11.5998 | 0.96632 | 62.2
[5 empty] | 11.5981 | 14.8135 | 59.6 | 11.5981 | 22.2414 | 59.4 | 11.5981 | 29.7615 | 59.2 | 11.6091 | 37.3218 | 59 | 11.6034 | 44.8168 | 58.8 | 11.5994 | 52.2837 | 58.6 | 11.6023 | 59.7664 | 58.4 | 11.6035 | 67.2235 | 58.2 | 11.6077 | 74.8122 | 58 | 11.6032 | 82.2142 | 57.8 | 11.6027 | 75.7803 | 60.2 | 11.6045 | 68.4101 | 60.4 | 11.5986 | 60.9078 | 60.6 | 11.6018 | 53.3796 | 60.8 | 11.6018 | 45.9229 | 61 | 11.6043 | 38.4203 | 61.2 | 11.6134 | 30.8118 | 61.4 | 11.5975 | 23.2988 | 61.6 | 11.6053 | 15.9081 | 61.8 | 11.6125 | 8.2088 | 62 | 11.6082 | 0.96594 | 62.2
[5 empty] | 11.6065 | 14.8153 | 59.6 | 11.6064 | 22.2405 | 59.4 | 11.6065 | 29.7616 | 59.2 | 11.6174 | 37.3206 | 59 | 11.6117 | 44.8168 | 58.8 | 11.6078 | 52.2818 | 58.6 | 11.6106 | 59.7663 | 58.4 | 11.6118 | 67.2232 | 58.2 | 11.6161 | 74.8116 | 58 | 11.6115 | 82.2154 | 57.8 | 11.6111 | 75.7815 | 60.2 | 11.6128 | 68.4093 | 60.4 | 11.6069 | 60.9094 | 60.6 | 11.6101 | 53.3794 | 60.8 | 11.6101 | 45.9231 | 61 | 11.6127 | 38.4201 | 61.2 | 11.6217 | 30.8122 | 61.4 | 11.6058 | 23.3001 | 61.6 | 11.6137 | 15.9071 | 61.8 | 11.6208 | 8.2087 | 62 | 11.6165 | 0.96555 | 62.2
[5 empty] | 11.6148 | 14.8171 | 59.6 | 11.6147 | 22.2396 | 59.4 | 11.6148 | 29.7616 | 59.2 | 11.6257 | 37.3194 | 59 | 11.6201 | 44.8167 | 58.8 | 11.6161 | 52.2799 | 58.6 | 11.619 | 59.7661 | 58.4 | 11.6202 | 67.2228 | 58.2 | 11.6244 | 74.8111 | 58 | 11.6198 | 82.2165 | 57.8 | 11.6194 | 75.7827 | 60.2 | 11.6211 | 68.4084 | 60.4 | 11.6152 | 60.9111 | 60.6 | 11.6185 | 53.3791 | 60.8 | 11.6185 | 45.9232 | 61 | 11.621 | 38.42 | 61.2 | 11.6301 | 30.8126 | 61.4 | 11.6142 | 23.3013 | 61.6 | 11.622 | 15.9067 | 61.8 | 11.6292 | 8.2087 | 62 | 11.6248 | 0.96516 | 62.2
[5 empty] | 11.6231 | 14.8187 | 59.6 | 11.6231 | 22.2387 | 59.4 | 11.6231 | 29.7617 | 59.2 | 11.6341 | 37.3182 | 59 | 11.6284 | 44.8167 | 58.8 | 11.6244 | 52.2781 | 58.6 | 11.6273 | 59.7658 | 58.4 | 11.6285 | 67.2224 | 58.2 | 11.6328 | 74.8106 | 58 | 11.6282 | 82.2175 | 57.8 | 11.6277 | 75.7838 | 60.2 | 11.6295 | 68.4076 | 60.4 | 11.6236 | 60.9128 | 60.6 | 11.6268 | 53.3788 | 60.8 | 11.6268 | 45.9233 | 61 | 11.6293 | 38.4199 | 61.2 | 11.6384 | 30.813 | 61.4 | 11.6225 | 23.3026 | 61.6 | 11.6303 | 15.9063 | 61.8 | 11.6375 | 8.2087 | 62 | 11.6332 | 0.96478 | 62.2
[5 empty] | 11.6315 | 14.8202 | 59.6 | 11.6314 | 22.2378 | 59.4 | 11.6315 | 29.7617 | 59.2 | 11.6424 | 37.3171 | 59 | 11.6367 | 44.8166 | 58.8 | 11.6327 | 52.2762 | 58.6 | 11.6356 | 59.7654 | 58.4 | 11.6369 | 67.2222 | 58.2 | 11.6411 | 74.8102 | 58 | 11.6365 | 82.2186 | 57.8 | 11.6361 | 75.7849 | 60.2 | 11.6378 | 68.4068 | 60.4 | 11.6319 | 60.9143 | 60.6 | 11.6351 | 53.3784 | 60.8 | 11.6352 | 45.9235 | 61 | 11.6377 | 38.4198 | 61.2 | 11.6467 | 30.8132 | 61.4 | 11.6308 | 23.3038 | 61.6 | 11.6387 | 15.9065 | 61.8 | 11.6458 | 8.2087 | 62 | 11.6415 | 0.96429 | 62.2
[5 empty] | 11.6398 | 14.8195 | 59.6 | 11.6397 | 22.2368 | 59.4 | 11.6398 | 29.7618 | 59.2 | 11.6507 | 37.3159 | 59 | 11.6451 | 44.8165 | 58.8 | 11.6411 | 52.2743 | 58.6 | 11.644 | 59.7651 | 58.4 | 11.6452 | 67.2219 | 58.2 | 11.6494 | 74.8097 | 58 | 11.6448 | 82.2196 | 57.8 | 11.6444 | 75.786 | 60.2 | 11.6461 | 68.4059 | 60.4 | 11.6402 | 60.9158 | 60.6 | 11.6435 | 53.378 | 60.8 | 11.6435 | 45.9227 | 61 | 11.646 | 38.4196 | 61.2 | 11.6551 | 30.8134 | 61.4 | 11.6392 | 23.305 | 61.6 | 11.647 | 15.9068 | 61.8 | 11.6542 | 8.2087 | 62 | 11.6498 | 0.96381 | 62.2
[5 empty] | 11.6481 | 14.8189 | 59.6 | 11.6481 | 22.2359 | 59.4 | 11.6481 | 29.7619 | 59.2 | 11.6591 | 37.3147 | 59 | 11.6534 | 44.8163 | 58.8 | 11.6494 | 52.2719 | 58.6 | 11.6523 | 59.7648 | 58.4 | 11.6535 | 67.2217 | 58.2 | 11.6578 | 74.8092 | 58 | 11.6532 | 82.2206 | 57.8 | 11.6527 | 75.7871 | 60.2 | 11.6544 | 68.405 | 60.4 | 11.6486 | 60.9174 | 60.6 | 11.6518 | 53.3775 | 60.8 | 11.6518 | 45.922 | 61 | 11.6544 | 38.4196 | 61.2 | 11.6634 | 30.8145 | 61.4 | 11.6475 | 23.3061 | 61.6 | 11.6553 | 15.907 | 61.8 | 11.6625 | 8.2087 | 62 | 11.6581 | 0.96333 | 62.2
[5 empty] | 11.6565 | 14.8172 | 59.6 | 11.6564 | 22.235 | 59.4 | 11.6564 | 29.762 | 59.2 | 11.6674 | 37.3135 | 59 | 11.6617 | 44.8161 | 58.8 | 11.6577 | 52.2695 | 58.6 | 11.6606 | 59.7645 | 58.4 | 11.6619 | 67.2214 | 58.2 | 11.6661 | 74.8087 | 58 | 11.6615 | 82.2214 | 57.8 | 11.661 | 75.788 | 60.2 | 11.6628 | 68.404 | 60.4 | 11.6569 | 60.9189 | 60.6 | 11.6602 | 53.3771 | 60.8 | 11.6602 | 45.9213 | 61 | 11.6627 | 38.4196 | 61.2 | 11.6718 | 30.8157 | 61.4 | 11.6558 | 23.3072 | 61.6 | 11.6637 | 15.9072 | 61.8 | 11.6708 | 8.2087 | 62 | 11.6665 | 0.96285 | 62.2
[5 empty] | 11.6648 | 14.8154 | 59.6 | 11.6647 | 22.2341 | 59.4 | 11.6648 | 29.7621 | 59.2 | 11.6758 | 37.3123 | 59 | 11.6701 | 44.8159 | 58.8 | 11.666 | 52.267 | 58.6 | 11.6689 | 59.7644 | 58.4 | 11.6702 | 67.2212 | 58.2 | 11.6744 | 74.8078 | 58 | 11.6698 | 82.2222 | 57.8 | 11.6694 | 75.7889 | 60.2 | 11.6711 | 68.4029 | 60.4 | 11.6652 | 60.92 | 60.6 | 11.6685 | 53.3774 | 60.8 | 11.6685 | 45.9207 | 61 | 11.671 | 38.4196 | 61.2 | 11.6801 | 30.8168 | 61.4 | 11.6641 | 23.3084 | 61.6 | 11.672 | 15.9075 | 61.8 | 11.6792 | 8.2087 | 62 | 11.6749 | 0.96236 | 62.2
[5 empty] | 11.6731 | 14.8152 | 59.6 | 11.673 | 22.2333 | 59.4 | 11.6731 | 29.7623 | 59.2 | 11.6841 | 37.3112 | 59 | 11.6784 | 44.8157 | 58.8 | 11.6743 | 52.2646 | 58.6 | 11.6773 | 59.7643 | 58.4 | 11.6786 | 67.2209 | 58.2 | 11.6828 | 74.807 | 58 | 11.6781 | 82.2229 | 57.8 | 11.6777 | 75.7891 | 60.2 | 11.6794 | 68.4019 | 60.4 | 11.6736 | 60.9211 | 60.6 | 11.6768 | 53.3778 | 60.8 | 11.6768 | 45.9201 | 61 | 11.6794 | 38.4196 | 61.2 | 11.6884 | 30.818 | 61.4 | 11.6725 | 23.3093 | 61.6 | 11.6803 | 15.9077 | 61.8 | 11.6875 | 8.2088 | 62 | 11.6832 | 0.96188 | 62.2
[5 empty] | 11.6814 | 14.8149 | 59.6 | 11.6814 | 22.2324 | 59.4 | 11.6814 | 29.7625 | 59.2 | 11.6924 | 37.31 | 59 | 11.6867 | 44.8156 | 58.8 | 11.6827 | 52.2625 | 58.6 | 11.6856 | 59.7641 | 58.4 | 11.6869 | 67.2207 | 58.2 | 11.6911 | 74.8056 | 58 | 11.6865 | 82.2236 | 57.8 | 11.686 | 75.7893 | 60.2 | 11.6877 | 68.4008 | 60.4 | 11.6819 | 60.9226 | 60.6 | 11.6852 | 53.3788 | 60.8 | 11.6852 | 45.9194 | 61 | 11.6877 | 38.4196 | 61.2 | 11.6968 | 30.819 | 61.4 | 11.6808 | 23.3103 | 61.6 | 11.6887 | 15.9078 | 61.8 | 11.6959 | 8.2088 | 62 | 11.6915 | 0.9614 | 62.2
[5 empty] | 11.6898 | 14.8137 | 59.6 | 11.6897 | 22.2315 | 59.4 | 11.6897 | 29.7627 | 59.2 | 11.7008 | 37.3088 | 59 | 11.6951 | 44.8154 | 58.8 | 11.691 | 52.2605 | 58.6 | 11.6939 | 59.764 | 58.4 | 11.6952 | 67.2204 | 58.2 | 11.6995 | 74.8042 | 58 | 11.6948 | 82.2243 | 57.8 | 11.6944 | 75.7896 | 60.2 | 11.6961 | 68.3995 | 60.4 | 11.6902 | 60.924 | 60.6 | 11.6935 | 53.3798 | 60.8 | 11.6935 | 45.9185 | 61 | 11.696 | 38.4196 | 61.2 | 11.7051 | 30.8201 | 61.4 | 11.6891 | 23.3113 | 61.6 | 11.697 | 15.9078 | 61.8 | 11.7042 | 8.209 | 62 | 11.6998 | 0.96091 | 62.2
[5 empty] | 11.6981 | 14.8125 | 59.6 | 11.698 | 22.2306 | 59.4 | 11.6981 | 29.7629 | 59.2 | 11.7091 | 37.3076 | 59 | 11.7034 | 44.8152 | 58.8 | 11.6993 | 52.2585 | 58.6 | 11.7023 | 59.7637 | 58.4 | 11.7036 | 67.2202 | 58.2 | 11.7078 | 74.8028 | 58 | 11.7031 | 82.2251 | 57.8 | 11.7027 | 75.79 | 60.2 | 11.7044 | 68.3983 | 60.4 | 11.6985 | 60.9255 | 60.6 | 11.7018 | 53.3808 | 60.8 | 11.7019 | 45.9176 | 61 | 11.7043 | 38.4198 | 61.2 | 11.7134 | 30.8218 | 61.4 | 11.6974 | 23.3123 | 61.6 | 11.7053 | 15.9078 | 61.8 | 11.7125 | 8.2092 | 62 | 11.7082 | 0.9612 | 62.2
[5 empty] | 11.7064 | 14.8125 | 59.6 | 11.7064 | 22.2301 | 59.4 | 11.7064 | 29.7632 | 59.2 | 11.7174 | 37.3064 | 59 | 11.7118 | 44.8151 | 58.8 | 11.7076 | 52.2565 | 58.6 | 11.7106 | 59.7635 | 58.4 | 11.7119 | 67.2199 | 58.2 | 11.7161 | 74.8014 | 58 | 11.7115 | 82.2258 | 57.8 | 11.711 | 75.7904 | 60.2 | 11.7127 | 68.397 | 60.4 | 11.7069 | 60.9269 | 60.6 | 11.7102 | 53.3818 | 60.8 | 11.7102 | 45.9169 | 61 | 11.7127 | 38.4199 | 61.2 | 11.7218 | 30.8234 | 61.4 | 11.7057 | 23.3136 | 61.6 | 11.7137 | 15.9079 | 61.8 | 11.7209 | 8.2095 | 62 | 11.7166 | 0.96149 | 62.2
[5 empty] | 11.7148 | 14.8126 | 59.6 | 11.7147 | 22.2295 | 59.4 | 11.7147 | 29.7635 | 59.2 | 11.7258 | 37.305 | 59 | 11.7201 | 44.8148 | 58.8 | 11.716 | 52.2554 | 58.6 | 11.7189 | 59.7632 | 58.4 | 11.7202 | 67.2197 | 58.2 | 11.7245 | 74.8003 | 58 | 11.7198 | 82.2265 | 57.8 | 11.7193 | 75.7908 | 60.2 | 11.7211 | 68.3957 | 60.4 | 11.7152 | 60.9283 | 60.6 | 11.7185 | 53.3832 | 60.8 | 11.7185 | 45.9161 | 61 | 11.721 | 38.4201 | 61.2 | 11.7301 | 30.8251 | 61.4 | 11.7141 | 23.3148 | 61.6 | 11.722 | 15.9079 | 61.8 | 11.7292 | 8.2097 | 62 | 11.7249 | 0.9617 | 62.2
[5 empty] | 11.7231 | 14.8141 | 59.6 | 11.723 | 22.2289 | 59.4 | 11.7231 | 29.7637 | 59.2 | 11.7341 | 37.3036 | 59 | 11.7284 | 44.8146 | 58.8 | 11.7243 | 52.2542 | 58.6 | 11.7273 | 59.7629 | 58.4 | 11.7286 | 67.2194 | 58.2 | 11.7328 | 74.7991 | 58 | 11.7281 | 82.2272 | 57.8 | 11.7277 | 75.7911 | 60.2 | 11.7294 | 68.3944 | 60.4 | 11.7235 | 60.9298 | 60.6 | 11.7269 | 53.3845 | 60.8 | 11.7269 | 45.9154 | 61 | 11.7293 | 38.4203 | 61.2 | 11.7385 | 30.8267 | 61.4 | 11.7224 | 23.316 | 61.6 | 11.7303 | 15.9079 | 61.8 | 11.7375 | 8.21 | 62 | 11.7332 | 0.96192 | 62.2
[5 empty] | 11.7314 | 14.8157 | 59.6 | 11.7314 | 22.2284 | 59.4 | 11.7314 | 29.7639 | 59.2 | 11.7424 | 37.3023 | 59 | 11.7368 | 44.8146 | 58.8 | 11.7326 | 52.2529 | 58.6 | 11.7356 | 59.7626 | 58.4 | 11.7369 | 67.2192 | 58.2 | 11.7411 | 74.7983 | 58 | 11.7365 | 82.2279 | 57.8 | 11.736 | 75.7915 | 60.2 | 11.7377 | 68.3932 | 60.4 | 11.7318 | 60.9315 | 60.6 | 11.7352 | 53.3857 | 60.8 | 11.7352 | 45.9146 | 61 | 11.7377 | 38.4204 | 61.2 | 11.7468 | 30.8279 | 61.4 | 11.7307 | 23.3173 | 61.6 | 11.7386 | 15.9079 | 61.8 | 11.7459 | 8.2103 | 62 | 11.7415 | 0.96208 | 62.2
[5 empty] | 11.7398 | 14.8156 | 59.6 | 11.7397 | 22.2281 | 59.4 | 11.7397 | 29.7641 | 59.2 | 11.7508 | 37.301 | 59 | 11.7451 | 44.8145 | 58.8 | 11.741 | 52.2515 | 58.6 | 11.7439 | 59.7623 | 58.4 | 11.7452 | 67.2189 | 58.2 | 11.7495 | 74.7975 | 58 | 11.7448 | 82.2286 | 57.8 | 11.7443 | 75.7919 | 60.2 | 11.746 | 68.3919 | 60.4 | 11.7402 | 60.9331 | 60.6 | 11.7435 | 53.3869 | 60.8 | 11.7436 | 45.9138 | 61 | 11.746 | 38.4206 | 61.2 | 11.7552 | 30.8291 | 61.4 | 11.7391 | 23.3184 | 61.6 | 11.747 | 15.908 | 61.8 | 11.7543 | 8.2105 | 62 | 11.7499 | 0.96224 | 62.2
[5 empty] | 11.7481 | 14.8155 | 59.6 | 11.748 | 22.2278 | 59.4 | 11.748 | 29.7644 | 59.2 | 11.7591 | 37.3002 | 59 | 11.7534 | 44.8145 | 58.8 | 11.7493 | 52.25 | 58.6 | 11.7522 | 59.7622 | 58.4 | 11.7536 | 67.219 | 58.2 | 11.7578 | 74.7973 | 58 | 11.7531 | 82.2293 | 57.8 | 11.7527 | 75.7923 | 60.2 | 11.7544 | 68.3907 | 60.4 | 11.7485 | 60.9347 | 60.6 | 11.7519 | 53.3881 | 60.8 | 11.7519 | 45.9131 | 61 | 11.7544 | 38.4202 | 61.2 | 11.7635 | 30.8303 | 61.4 | 11.7474 | 23.3196 | 61.6 | 11.7553 | 15.9084 | 61.8 | 11.7626 | 8.2108 | 62 | 11.7582 | 0.96239 | 62.2
[5 empty] | 11.7564 | 14.8155 | 59.6 | 11.7564 | 22.2275 | 59.4 | 11.7564 | 29.7646 | 59.2 | 11.7674 | 37.2994 | 59 | 11.7617 | 44.8145 | 58.8 | 11.7576 | 52.2485 | 58.6 | 11.7606 | 59.762 | 58.4 | 11.7619 | 67.219 | 58.2 | 11.7661 | 74.797 | 58 | 11.7614 | 82.2298 | 57.8 | 11.761 | 75.7925 | 60.2 | 11.7627 | 68.3895 | 60.4 | 11.7568 | 60.9364 | 60.6 | 11.7602 | 53.3892 | 60.8 | 11.7602 | 45.9123 | 61 | 11.7627 | 38.4198 | 61.2 | 11.7718 | 30.8315 | 61.4 | 11.7557 | 23.3197 | 61.6 | 11.7636 | 15.9088 | 61.8 | 11.7709 | 8.2111 | 62 | 11.7665 | 0.96255 | 62.2
[5 empty] | 11.7647 | 14.8154 | 59.6 | 11.7647 | 22.2271 | 59.4 | 11.7647 | 29.7648 | 59.2 | 11.7758 | 37.2986 | 59 | 11.7701 | 44.814 | 58.8 | 11.7659 | 52.2469 | 58.6 | 11.7689 | 59.7619 | 58.4 | 11.7703 | 67.2189 | 58.2 | 11.7745 | 74.7957 | 58 | 11.7698 | 82.2304 | 57.8 | 11.7693 | 75.7928 | 60.2 | 11.771 | 68.3883 | 60.4 | 11.7652 | 60.9384 | 60.6 | 11.7685 | 53.3901 | 60.8 | 11.7686 | 45.9115 | 61 | 11.771 | 38.4194 | 61.2 | 11.7802 | 30.8326 | 61.4 | 11.764 | 23.3198 | 61.6 | 11.772 | 15.9092 | 61.8 | 11.7793 | 8.2114 | 62 | 11.7749 | 0.96271 | 62.2
[5 empty] | 11.7731 | 14.8149 | 59.6 | 11.773 | 22.2268 | 59.4 | 11.773 | 29.765 | 59.2 | 11.7841 | 37.2978 | 59 | 11.7784 | 44.8134 | 58.8 | 11.7743 | 52.2454 | 58.6 | 11.7772 | 59.7618 | 58.4 | 11.7786 | 67.2187 | 58.2 | 11.7828 | 74.7945 | 58 | 11.7781 | 82.2307 | 57.8 | 11.7776 | 75.7931 | 60.2 | 11.7794 | 68.387 | 60.4 | 11.7735 | 60.9403 | 60.6 | 11.7769 | 53.391 | 60.8 | 11.7769 | 45.9109 | 61 | 11.7794 | 38.419 | 61.2 | 11.7885 | 30.8338 | 61.4 | 11.7724 | 23.3197 | 61.6 | 11.7803 | 15.9096 | 61.8 | 11.7876 | 8.2116 | 62 | 11.7832 | 0.96287 | 62.2
[5 empty] | 11.7814 | 14.8145 | 59.6 | 11.7814 | 22.2264 | 59.4 | 11.7814 | 29.7651 | 59.2 | 11.7924 | 37.2974 | 59 | 11.7867 | 44.8129 | 58.8 | 11.7826 | 52.2445 | 58.6 | 11.7856 | 59.7617 | 58.4 | 11.7869 | 67.2184 | 58.2 | 11.7912 | 74.7933 | 58 | 11.7864 | 82.2311 | 57.8 | 11.786 | 75.7935 | 60.2 | 11.7877 | 68.3858 | 60.4 | 11.7818 | 60.9425 | 60.6 | 11.7852 | 53.392 | 60.8 | 11.7852 | 45.9102 | 61 | 11.7877 | 38.4186 | 61.2 | 11.7968 | 30.8351 | 61.4 | 11.7807 | 23.3196 | 61.6 | 11.7886 | 15.9107 | 61.8 | 11.796 | 8.2119 | 62 | 11.7916 | 0.96303 | 62.2
[5 empty] | 11.7897 | 14.8138 | 59.6 | 11.7897 | 22.2261 | 59.4 | 11.7897 | 29.7652 | 59.2 | 11.8008 | 37.2969 | 59 | 11.7951 | 44.8124 | 58.8 | 11.7909 | 52.2437 | 58.6 | 11.7939 | 59.7615 | 58.4 | 11.7953 | 67.2181 | 58.2 | 11.7995 | 74.7921 | 58 | 11.7948 | 82.2309 | 57.8 | 11.7943 | 75.7934 | 60.2 | 11.796 | 68.3845 | 60.4 | 11.7901 | 60.9447 | 60.6 | 11.7936 | 53.3929 | 60.8 | 11.7936 | 45.9095 | 61 | 11.796 | 38.4182 | 61.2 | 11.8052 | 30.8363 | 61.4 | 11.789 | 23.3197 | 61.6 | 11.797 | 15.9119 | 61.8 | 11.8043 | 8.2122 | 62 | 11.7999 | 0.96319 | 62.2
[5 empty] | 11.7981 | 14.8132 | 59.6 | 11.798 | 22.2257 | 59.4 | 11.798 | 29.7653 | 59.2 | 11.8091 | 37.2965 | 59 | 11.8034 | 44.8118 | 58.8 | 11.7992 | 52.2427 | 58.6 | 11.8022 | 59.7614 | 58.4 | 11.8036 | 67.2178 | 58.2 | 11.8078 | 74.7906 | 58 | 11.8031 | 82.2307 | 57.8 | 11.8026 | 75.7933 | 60.2 | 11.8043 | 68.3831 | 60.4 | 11.7985 | 60.9457 | 60.6 | 11.8019 | 53.3937 | 60.8 | 11.8019 | 45.9088 | 61 | 11.8044 | 38.4178 | 61.2 | 11.8135 | 30.8376 | 61.4 | 11.7974 | 23.3198 | 61.6 | 11.8053 | 15.9131 | 61.8 | 11.8126 | 8.2125 | 62 | 11.8082 | 0.96324 | 62.2
[5 empty] | 11.8064 | 14.8131 | 59.6 | 11.8063 | 22.2253 | 59.4 | 11.8063 | 29.7653 | 59.2 | 11.8174 | 37.2961 | 59 | 11.8118 | 44.8113 | 58.8 | 11.8076 | 52.2417 | 58.6 | 11.8105 | 59.7613 | 58.4 | 11.8119 | 67.2174 | 58.2 | 11.8162 | 74.7891 | 58 | 11.8114 | 82.2306 | 57.8 | 11.811 | 75.7927 | 60.2 | 11.8127 | 68.3815 | 60.4 | 11.8068 | 60.9467 | 60.6 | 11.8102 | 53.3946 | 60.8 | 11.8102 | 45.9081 | 61 | 11.8127 | 38.4174 | 61.2 | 11.8219 | 30.8388 | 61.4 | 11.8057 | 23.3208 | 61.6 | 11.8136 | 15.9142 | 61.8 | 11.821 | 8.2129 | 62 | 11.8166 | 0.9633 | 62.2
[5 empty] | 11.8147 | 14.8129 | 59.6 | 11.8147 | 22.225 | 59.4 | 11.8147 | 29.7653 | 59.2 | 11.8258 | 37.2957 | 59 | 11.8201 | 44.811 | 58.8 | 11.8159 | 52.2403 | 58.6 | 11.8189 | 59.7611 | 58.4 | 11.8203 | 67.2171 | 58.2 | 11.8245 | 74.787 | 58 | 11.8198 | 82.2304 | 57.8 | 11.8193 | 75.7921 | 60.2 | 11.821 | 68.3799 | 60.4 | 11.8151 | 60.9477 | 60.6 | 11.8186 | 53.3952 | 60.8 | 11.8186 | 45.9073 | 61 | 11.821 | 38.417 | 61.2 | 11.8302 | 30.8401 | 61.4 | 11.814 | 23.3217 | 61.6 | 11.822 | 15.9154 | 61.8 | 11.8293 | 8.2134 | 62 | 11.8249 | 0.96336 | 62.2
[5 empty] | 11.8231 | 14.8128 | 59.6 | 11.823 | 22.2246 | 59.4 | 11.823 | 29.7652 | 59.2 | 11.8341 | 37.2952 | 59 | 11.8284 | 44.8106 | 58.8 | 11.8242 | 52.239 | 58.6 | 11.8272 | 59.761 | 58.4 | 11.8286 | 67.2168 | 58.2 | 11.8329 | 74.7849 | 58 | 11.8281 | 82.2302 | 57.8 | 11.8276 | 75.7921 | 60.2 | 11.8293 | 68.3783 | 60.4 | 11.8235 | 60.9487 | 60.6 | 11.8269 | 53.3959 | 60.8 | 11.8269 | 45.9065 | 61 | 11.8294 | 38.4166 | 61.2 | 11.8385 | 30.8413 | 61.4 | 11.8223 | 23.3214 | 61.6 | 11.8303 | 15.9165 | 61.8 | 11.8376 | 8.2138 | 62 | 11.8333 | 0.96342 | 62.2
[5 empty] | 11.8314 | 14.8127 | 59.6 | 11.8313 | 22.2242 | 59.4 | 11.8313 | 29.765 | 59.2 | 11.8425 | 37.2948 | 59 | 11.8368 | 44.8103 | 58.8 | 11.8325 | 52.2374 | 58.6 | 11.8355 | 59.7608 | 58.4 | 11.8369 | 67.2165 | 58.2 | 11.8412 | 74.7829 | 58 | 11.8364 | 82.2301 | 57.8 | 11.8359 | 75.7921 | 60.2 | 11.8376 | 68.3768 | 60.4 | 11.8318 | 60.95 | 60.6 | 11.8353 | 53.3967 | 60.8 | 11.8353 | 45.9058 | 61 | 11.8377 | 38.4163 | 61.2 | 11.8469 | 30.8426 | 61.4 | 11.8307 | 23.3212 | 61.6 | 11.8386 | 15.9172 | 61.8 | 11.846 | 8.2142 | 62 | 11.8416 | 0.96348 | 62.2
[5 empty] | 11.8397 | 14.8125 | 59.6 | 11.8397 | 22.2237 | 59.4 | 11.8396 | 29.7649 | 59.2 | 11.8508 | 37.2943 | 59 | 11.8451 | 44.8099 | 58.8 | 11.8409 | 52.2359 | 58.6 | 11.8439 | 59.7606 | 58.4 | 11.8453 | 67.2163 | 58.2 | 11.8495 | 74.7809 | 58 | 11.8448 | 82.2299 | 57.8 | 11.8443 | 75.792 | 60.2 | 11.846 | 68.3752 | 60.4 | 11.8401 | 60.9512 | 60.6 | 11.8436 | 53.3975 | 60.8 | 11.8436 | 45.905 | 61 | 11.846 | 38.4161 | 61.2 | 11.8552 | 30.8438 | 61.4 | 11.839 | 23.321 | 61.6 | 11.847 | 15.9178 | 61.8 | 11.8543 | 8.2147 | 62 | 11.8499 | 0.96353 | 62.2
[5 empty] | 11.848 | 14.8124 | 59.6 | 11.848 | 22.2233 | 59.4 | 11.848 | 29.7647 | 59.2 | 11.8591 | 37.2939 | 59 | 11.8534 | 44.8097 | 58.8 | 11.8492 | 52.2342 | 58.6 | 11.8522 | 59.7605 | 58.4 | 11.8536 | 67.2161 | 58.2 | 11.8578 | 74.7792 | 58 | 11.8531 | 82.2298 | 57.8 | 11.8526 | 75.792 | 60.2 | 11.8543 | 68.3736 | 60.4 | 11.8484 | 60.9523 | 60.6 | 11.8519 | 53.3984 | 60.8 | 11.852 | 45.9042 | 61 | 11.8544 | 38.4158 | 61.2 | 11.8636 | 30.8451 | 61.4 | 11.8473 | 23.3207 | 61.6 | 11.8553 | 15.9185 | 61.8 | 11.8627 | 8.2151 | 62 | 11.8583 | 0.96351 | 62.2
[5 empty] | 11.8564 | 14.8123 | 59.6 | 11.8563 | 22.2232 | 59.4 | 11.8563 | 29.7646 | 59.2 | 11.8674 | 37.2934 | 59 | 11.8618 | 44.8094 | 58.8 | 11.8575 | 52.2326 | 58.6 | 11.8605 | 59.7603 | 58.4 | 11.8619 | 67.2159 | 58.2 | 11.8662 | 74.7774 | 58 | 11.8614 | 82.2297 | 57.8 | 11.8609 | 75.792 | 60.2 | 11.8626 | 68.3722 | 60.4 | 11.8568 | 60.9534 | 60.6 | 11.8603 | 53.3994 | 60.8 | 11.8603 | 45.9033 | 61 | 11.8627 | 38.4156 | 61.2 | 11.8719 | 30.8464 | 61.4 | 11.8557 | 23.3203 | 61.6 | 11.8636 | 15.9191 | 61.8 | 11.871 | 8.2157 | 62 | 11.8666 | 0.96348 | 62.2
[5 empty] | 11.8647 | 14.8122 | 59.6 | 11.8647 | 22.2231 | 59.4 | 11.8646 | 29.7645 | 59.2 | 11.8758 | 37.293 | 59 | 11.8701 | 44.8091 | 58.8 | 11.8658 | 52.2309 | 58.6 | 11.8689 | 59.7604 | 58.4 | 11.8703 | 67.2156 | 58.2 | 11.8745 | 74.7761 | 58 | 11.8698 | 82.2296 | 57.8 | 11.8693 | 75.792 | 60.2 | 11.871 | 68.3707 | 60.4 | 11.8651 | 60.9541 | 60.6 | 11.8686 | 53.4004 | 60.8 | 11.8686 | 45.9025 | 61 | 11.871 | 38.4153 | 61.2 | 11.8802 | 30.8474 | 61.4 | 11.864 | 23.3199 | 61.6 | 11.8719 | 15.9198 | 61.8 | 11.8793 | 8.2163 | 62 | 11.8749 | 0.96337 | 62.2
[5 empty] | 11.873 | 14.8107 | 59.6 | 11.873 | 22.223 | 59.4 | 11.873 | 29.7644 | 59.2 | 11.8841 | 37.2925 | 59 | 11.8784 | 44.8087 | 58.8 | 11.8741 | 52.2293 | 58.6 | 11.8772 | 59.7604 | 58.4 | 11.8786 | 67.2154 | 58.2 | 11.8829 | 74.7748 | 58 | 11.8781 | 82.2294 | 57.8 | 11.8776 | 75.7922 | 60.2 | 11.8793 | 68.3696 | 60.4 | 11.8734 | 60.9549 | 60.6 | 11.877 | 53.4015 | 60.8 | 11.877 | 45.9016 | 61 | 11.8794 | 38.4151 | 61.2 | 11.8886 | 30.8484 | 61.4 | 11.8723 | 23.3195 | 61.6 | 11.8803 | 15.9204 | 61.8 | 11.8877 | 8.2168 | 62 | 11.8833 | 0.96326 | 62.2
[5 empty] | 11.8814 | 14.8093 | 59.6 | 11.8813 | 22.2229 | 59.4 | 11.8813 | 29.7643 | 59.2 | 11.8925 | 37.2924 | 59 | 11.8867 | 44.8083 | 58.8 | 11.8825 | 52.2277 | 58.6 | 11.8855 | 59.7604 | 58.4 | 11.887 | 67.2152 | 58.2 | 11.8912 | 74.7732 | 58 | 11.8864 | 82.2293 | 57.8 | 11.8859 | 75.7925 | 60.2 | 11.8876 | 68.3684 | 60.4 | 11.8817 | 60.955 | 60.6 | 11.8853 | 53.4025 | 60.8 | 11.8853 | 45.9007 | 61 | 11.8877 | 38.4149 | 61.2 | 11.8969 | 30.8497 | 61.4 | 11.8806 | 23.3192 | 61.6 | 11.8886 | 15.9205 | 61.8 | 11.8961 | 8.2174 | 62 | 11.8916 | 0.96314 | 62.2
[5 empty] | 11.8897 | 14.8073 | 59.6 | 11.8897 | 22.2228 | 59.4 | 11.8896 | 29.7643 | 59.2 | 11.9008 | 37.2922 | 59 | 11.8951 | 44.808 | 58.8 | 11.8908 | 52.226 | 58.6 | 11.8939 | 59.7603 | 58.4 | 11.8953 | 67.2149 | 58.2 | 11.8995 | 74.7717 | 58 | 11.8947 | 82.2289 | 57.8 | 11.8942 | 75.7933 | 60.2 | 11.8959 | 68.3673 | 60.4 | 11.8901 | 60.955 | 60.6 | 11.8936 | 53.4035 | 60.8 | 11.8936 | 45.9002 | 61 | 11.896 | 38.4146 | 61.2 | 11.9052 | 30.851 | 61.4 | 11.8889 | 23.3196 | 61.6 | 11.8969 | 15.9206 | 61.8 | 11.9044 | 8.2179 | 62 | 11.9 | 0.96303 | 62.2
[5 empty] | 11.898 | 14.8054 | 59.6 | 11.898 | 22.2227 | 59.4 | 11.8979 | 29.7643 | 59.2 | 11.9091 | 37.292 | 59 | 11.9034 | 44.8075 | 58.8 | 11.8991 | 52.2232 | 58.6 | 11.9022 | 59.7601 | 58.4 | 11.9036 | 67.2145 | 58.2 | 11.9079 | 74.7701 | 58 | 11.903 | 82.2285 | 57.8 | 11.9026 | 75.7941 | 60.2 | 11.9043 | 68.3662 | 60.4 | 11.8984 | 60.9551 | 60.6 | 11.902 | 53.4046 | 60.8 | 11.902 | 45.8997 | 61 | 11.9044 | 38.4144 | 61.2 | 11.9136 | 30.8519 | 61.4 | 11.8973 | 23.3201 | 61.6 | 11.9053 | 15.9208 | 61.8 | 11.9127 | 8.2185 | 62 | 11.9083 | 0.96316 | 62.2
[5 empty] | 11.9064 | 14.8028 | 59.6 | 11.9063 | 22.2227 | 59.4 | 11.9063 | 29.7642 | 59.2 | 11.9174 | 37.2918 | 59 | 11.9118 | 44.8071 | 58.8 | 11.9074 | 52.2204 | 58.6 | 11.9105 | 59.76 | 58.4 | 11.912 | 67.2141 | 58.2 | 11.9162 | 74.7686 | 58 | 11.9114 | 82.2281 | 57.8 | 11.9109 | 75.7944 | 60.2 | 11.9126 | 68.3651 | 60.4 | 11.9067 | 60.9552 | 60.6 | 11.9103 | 53.4056 | 60.8 | 11.9103 | 45.8994 | 61 | 11.9127 | 38.4142 | 61.2 | 11.9219 | 30.8528 | 61.4 | 11.9056 | 23.3205 | 61.6 | 11.9136 | 15.9209 | 61.8 | 11.9211 | 8.2195 | 62 | 11.9166 | 0.96329 | 62.2
[5 empty] | 11.9147 | 14.8002 | 59.6 | 11.9146 | 22.2226 | 59.4 | 11.9146 | 29.7642 | 59.2 | 11.9258 | 37.2918 | 59 | 11.9201 | 44.8069 | 58.8 | 11.9158 | 52.2173 | 58.6 | 11.9189 | 59.7598 | 58.4 | 11.9203 | 67.2141 | 58.2 | 11.9246 | 74.767 | 58 | 11.9197 | 82.2277 | 57.8 | 11.9192 | 75.7948 | 60.2 | 11.9209 | 68.364 | 60.4 | 11.9151 | 60.9539 | 60.6 | 11.9186 | 53.4071 | 60.8 | 11.9186 | 45.8991 | 61 | 11.9211 | 38.4142 | 61.2 | 11.9303 | 30.8537 | 61.4 | 11.9139 | 23.3209 | 61.6 | 11.9219 | 15.9204 | 61.8 | 11.9294 | 8.2205 | 62 | 11.925 | 0.96342 | 62.2
[5 empty] | 11.923 | 14.7975 | 59.6 | 11.923 | 22.2226 | 59.4 | 11.9229 | 29.7642 | 59.2 | 11.9341 | 37.2918 | 59 | 11.9284 | 44.8067 | 58.8 | 11.9241 | 52.2141 | 58.6 | 11.9272 | 59.7597 | 58.4 | 11.9286 | 67.2141 | 58.2 | 11.9329 | 74.7654 | 58 | 11.928 | 82.2274 | 57.8 | 11.9276 | 75.7945 | 60.2 | 11.9292 | 68.3629 | 60.4 | 11.9234 | 60.9526 | 60.6 | 11.927 | 53.4085 | 60.8 | 11.927 | 45.8988 | 61 | 11.9294 | 38.4141 | 61.2 | 11.9386 | 30.8546 | 61.4 | 11.9223 | 23.3213 | 61.6 | 11.9303 | 15.92 | 61.8 | 11.9377 | 8.2218 | 62 | 11.9333 | 0.96355 | 62.2
[5 empty] | 11.9314 | 14.7949 | 59.6 | 11.9313 | 22.2226 | 59.4 | 11.9313 | 29.7642 | 59.2 | 11.9425 | 37.292 | 59 | 11.9368 | 44.8061 | 58.8 | 11.9324 | 52.2098 | 58.6 | 11.9355 | 59.7595 | 58.4 | 11.937 | 67.2141 | 58.2 | 11.9412 | 74.7639 | 58 | 11.9364 | 82.2271 | 57.8 | 11.9359 | 75.7943 | 60.2 | 11.9376 | 68.3618 | 60.4 | 11.9317 | 60.9511 | 60.6 | 11.9353 | 53.4099 | 60.8 | 11.9353 | 45.8984 | 61 | 11.9377 | 38.414 | 61.2 | 11.9469 | 30.8553 | 61.4 | 11.9306 | 23.3217 | 61.6 | 11.9386 | 15.9196 | 61.8 | 11.9461 | 8.2231 | 62 | 11.9417 | 0.96367 | 62.2
[5 empty] | 11.9397 | 14.7919 | 59.6 | 11.9396 | 22.2225 | 59.4 | 11.9396 | 29.7643 | 59.2 | 11.9508 | 37.2921 | 59 | 11.9451 | 44.8056 | 58.8 | 11.9407 | 52.2055 | 58.6 | 11.9438 | 59.7593 | 58.4 | 11.9453 | 67.2141 | 58.2 | 11.9496 | 74.7623 | 58 | 11.9447 | 82.2267 | 57.8 | 11.9442 | 75.7945 | 60.2 | 11.9459 | 68.3607 | 60.4 | 11.94 | 60.9495 | 60.6 | 11.9437 | 53.4113 | 60.8 | 11.9437 | 45.8983 | 61 | 11.946 | 38.414 | 61.2 | 11.9553 | 30.856 | 61.4 | 11.9389 | 23.3222 | 61.6 | 11.9469 | 15.9192 | 61.8 | 11.9544 | 8.2251 | 62 | 11.95 | 0.9638 | 62.2
[5 empty] | 11.948 | 14.7888 | 59.6 | 11.948 | 22.2225 | 59.4 | 11.9479 | 29.7643 | 59.2 | 11.9591 | 37.2923 | 59 | 11.9534 | 44.805 | 58.8 | 11.9491 | 52.2013 | 58.6 | 11.9522 | 59.7589 | 58.4 | 11.9536 | 67.2141 | 58.2 | 11.9579 | 74.7608 | 58 | 11.953 | 82.2264 | 57.8 | 11.9525 | 75.7947 | 60.2 | 11.9542 | 68.3596 | 60.4 | 11.9484 | 60.948 | 60.6 | 11.952 | 53.4124 | 60.8 | 11.952 | 45.8981 | 61 | 11.9544 | 38.4139 | 61.2 | 11.9636 | 30.8568 | 61.4 | 11.9472 | 23.3227 | 61.6 | 11.9553 | 15.9187 | 61.8 | 11.9628 | 8.227 | 62 | 11.9583 | 0.96383 | 62.2
[5 empty] | 11.9563 | 14.7883 | 59.6 | 11.9563 | 22.2225 | 59.4 | 11.9562 | 29.7642 | 59.2 | 11.9675 | 37.2925 | 59 | 11.9618 | 44.8043 | 58.8 | 11.9574 | 52.197 | 58.6 | 11.9605 | 59.7585 | 58.4 | 11.962 | 67.2141 | 58.2 | 11.9662 | 74.7593 | 58 | 11.9614 | 82.2261 | 57.8 | 11.9609 | 75.7948 | 60.2 | 11.9626 | 68.3585 | 60.4 | 11.9567 | 60.9464 | 60.6 | 11.9603 | 53.4134 | 60.8 | 11.9603 | 45.8979 | 61 | 11.9627 | 38.4139 | 61.2 | 11.972 | 30.8575 | 61.4 | 11.9556 | 23.3239 | 61.6 | 11.9636 | 15.9183 | 61.8 | 11.9711 | 8.2291 | 62 | 11.9667 | 0.96387 | 62.2
[5 empty] | 11.9647 | 14.7878 | 59.6 | 11.9646 | 22.2224 | 59.4 | 11.9646 | 29.7642 | 59.2 | 11.9758 | 37.2927 | 59 | 11.9701 | 44.8036 | 58.8 | 11.9657 | 52.1928 | 58.6 | 11.9688 | 59.7581 | 58.4 | 11.9703 | 67.2141 | 58.2 | 11.9746 | 74.7579 | 58 | 11.9697 | 82.2258 | 57.8 | 11.9692 | 75.7948 | 60.2 | 11.9709 | 68.3574 | 60.4 | 11.965 | 60.9452 | 60.6 | 11.9687 | 53.4145 | 60.8 | 11.9687 | 45.8978 | 61 | 11.971 | 38.4138 | 61.2 | 11.9803 | 30.8583 | 61.4 | 11.9639 | 23.325 | 61.6 | 11.9719 | 15.9179 | 61.8 | 11.9794 | 8.2311 | 62 | 11.975 | 0.9639 | 62.2
[5 empty] | 11.973 | 14.7868 | 59.6 | 11.973 | 22.2224 | 59.4 | 11.9729 | 29.7642 | 59.2 | 11.9841 | 37.2929 | 59 | 11.9784 | 44.8029 | 58.8 | 11.974 | 52.1886 | 58.6 | 11.9771 | 59.7577 | 58.4 | 11.9787 | 67.2141 | 58.2 | 11.9829 | 74.7564 | 58 | 11.978 | 82.2256 | 57.8 | 11.9775 | 75.7948 | 60.2 | 11.9792 | 68.3563 | 60.4 | 11.9733 | 60.9439 | 60.6 | 11.977 | 53.4156 | 60.8 | 11.977 | 45.8976 | 61 | 11.9794 | 38.4138 | 61.2 | 11.9886 | 30.8591 | 61.4 | 11.9722 | 23.326 | 61.6 | 11.9803 | 15.9174 | 61.8 | 11.9878 | 8.2332 | 62 | 11.9833 | 0.96393 | 62.2
[5 empty] | 11.9813 | 14.7858 | 59.6 | 11.9813 | 22.2223 | 59.4 | 11.9812 | 29.7642 | 59.2 | 11.9925 | 37.2933 | 59 | 11.9868 | 44.8022 | 58.8 | 11.9824 | 52.1845 | 58.6 | 11.9855 | 59.7573 | 58.4 | 11.987 | 67.2143 | 58.2 | 11.9912 | 74.7548 | 58 | 11.9864 | 82.2253 | 57.8 | 11.9859 | 75.7948 | 60.2 | 11.9875 | 68.3552 | 60.4 | 11.9817 | 60.9427 | 60.6 | 11.9854 | 53.417 | 60.8 | 11.9854 | 45.8973 | 61 | 11.9877 | 38.4138 | 61.2 | 11.997 | 30.8598 | 61.4 | 11.9806 | 23.3269 | 61.6 | 11.9886 | 15.917 | 61.8 | 11.9961 | 8.2352 | 62 | 11.9916 | 0.96383 | 62.2
[5 empty] | 11.9897 | 14.7854 | 59.6 | 11.9896 | 22.2223 | 59.4 | 11.9895 | 29.7642 | 59.2 | 12.0008 | 37.2936 | 59 | 11.9951 | 44.8015 | 58.8 | 11.9907 | 52.1804 | 58.6 | 11.9938 | 59.7569 | 58.4 | 11.9953 | 67.2145 | 58.2 | 11.9996 | 74.7533 | 58 | 11.9947 | 82.2251 | 57.8 | 11.9942 | 75.7947 | 60.2 | 11.9959 | 68.3541 | 60.4 | 11.99 | 60.9414 | 60.6 | 11.9937 | 53.4185 | 60.8 | 11.9937 | 45.8973 | 61 | 11.996 | 38.4137 | 61.2 | 12.0053 | 30.8606 | 61.4 | 11.9889 | 23.3281 | 61.6 | 11.9969 | 15.9166 | 61.8 | 12.0045 | 8.2374 | 62 | 12 | 0.96372 | 62.2
[5 empty] | 11.998 | 14.7849 | 59.6 | 11.998 | 22.2223 | 59.4 | 11.9979 | 29.7641 | 59.2 | 12.0091 | 37.294 | 59 | 12.0034 | 44.8008 | 58.8 | 11.999 | 52.1762 | 58.6 | 12.0021 | 59.7564 | 58.4 | 12.0037 | 67.2149 | 58.2 | 12.0079 | 74.7516 | 58 | 12.003 | 82.2249 | 57.8 | 12.0025 | 75.7946 | 60.2 | 12.0042 | 68.353 | 60.4 | 11.9983 | 60.9399 | 60.6 | 12.002 | 53.419 | 60.8 | 12.002 | 45.8972 | 61 | 12.0044 | 38.4137 | 61.2 | 12.0136 | 30.8615 | 61.4 | 11.9972 | 23.3293 | 61.6 | 12.0052 | 15.9162 | 61.8 | 12.0128 | 8.2395 | 62 | 12.0084 | 0.96361 | 62.2
[5 empty] | 12.0063 | 14.7848 | 59.6 | 12.0063 | 22.2223 | 59.4 | 12.0062 | 29.7643 | 59.2 | 12.0175 | 37.2944 | 59 | 12.0118 | 44.8001 | 58.8 | 12.0073 | 52.1721 | 58.6 | 12.0105 | 59.7559 | 58.4 | 12.012 | 67.2152 | 58.2 | 12.0163 | 74.75 | 58 | 12.0114 | 82.2242 | 57.8 | 12.0108 | 75.7945 | 60.2 | 12.0125 | 68.3519 | 60.4 | 12.0067 | 60.9383 | 60.6 | 12.0104 | 53.4195 | 60.8 | 12.0104 | 45.8971 | 61 | 12.0127 | 38.4136 | 61.2 | 12.022 | 30.8623 | 61.4 | 12.0055 | 23.3305 | 61.6 | 12.0136 | 15.9157 | 61.8 | 12.0211 | 8.2417 | 62 | 12.0167 | 0.96351 | 62.2
[5 empty] | 12.0146 | 14.7847 | 59.6 | 12.0146 | 22.2223 | 59.4 | 12.0145 | 29.7644 | 59.2 | 12.0258 | 37.2949 | 59 | 12.0201 | 44.7994 | 58.8 | 12.0157 | 52.168 | 58.6 | 12.0188 | 59.7557 | 58.4 | 12.0204 | 67.2152 | 58.2 | 12.0246 | 74.7484 | 58 | 12.0197 | 82.2234 | 57.8 | 12.0192 | 75.7944 | 60.2 | 12.0209 | 68.3508 | 60.4 | 12.015 | 60.9368 | 60.6 | 12.0187 | 53.4199 | 60.8 | 12.0187 | 45.897 | 61 | 12.0211 | 38.4136 | 61.2 | 12.0303 | 30.8631 | 61.4 | 12.0139 | 23.3317 | 61.6 | 12.0219 | 15.9147 | 61.8 | 12.0295 | 8.2439 | 62 | 12.025 | 0.96355 | 62.2
[5 empty] | 12.023 | 14.7825 | 59.6 | 12.0229 | 22.2223 | 59.4 | 12.0229 | 29.7646 | 59.2 | 12.0341 | 37.2954 | 59 | 12.0284 | 44.7986 | 58.8 | 12.024 | 52.1639 | 58.6 | 12.0271 | 59.7554 | 58.4 | 12.0287 | 67.2152 | 58.2 | 12.0329 | 74.7468 | 58 | 12.028 | 82.2227 | 57.8 | 12.0275 | 75.7941 | 60.2 | 12.0292 | 68.3497 | 60.4 | 12.0233 | 60.9353 | 60.6 | 12.0271 | 53.4202 | 60.8 | 12.027 | 45.8969 | 61 | 12.0294 | 38.4135 | 61.2 | 12.0387 | 30.864 | 61.4 | 12.0222 | 23.3327 | 61.6 | 12.0302 | 15.9136 | 61.8 | 12.0378 | 8.2466 | 62 | 12.0333 | 0.96359 | 62.2
[5 empty] | 12.0313 | 14.7803 | 59.6 | 12.0313 | 22.2223 | 59.4 | 12.0312 | 29.7648 | 59.2 | 12.0425 | 37.2959 | 59 | 12.0368 | 44.7979 | 58.8 | 12.0323 | 52.1597 | 58.6 | 12.0355 | 59.7553 | 58.4 | 12.037 | 67.2152 | 58.2 | 12.0413 | 74.7452 | 58 | 12.0363 | 82.222 | 57.8 | 12.0358 | 75.7938 | 60.2 | 12.0375 | 68.3486 | 60.4 | 12.0316 | 60.9337 | 60.6 | 12.0354 | 53.4206 | 60.8 | 12.0354 | 45.8968 | 61 | 12.0377 | 38.4135 | 61.2 | 12.047 | 30.8649 | 61.4 | 12.0305 | 23.3338 | 61.6 | 12.0386 | 15.912 | 61.8 | 12.0461 | 8.2493 | 62 | 12.0417 | 0.96363 | 62.2
[5 empty] | 12.0396 | 14.7782 | 59.6 | 12.0396 | 22.2223 | 59.4 | 12.0395 | 29.7649 | 59.2 | 12.0508 | 37.2963 | 59 | 12.0451 | 44.7972 | 58.8 | 12.0406 | 52.1556 | 58.6 | 12.0438 | 59.7553 | 58.4 | 12.0453 | 67.2152 | 58.2 | 12.0496 | 74.7435 | 58 | 12.0447 | 82.2207 | 57.8 | 12.0442 | 75.7934 | 60.2 | 12.0458 | 68.3477 | 60.4 | 12.04 | 60.932 | 60.6 | 12.0437 | 53.421 | 60.8 | 12.0437 | 45.8968 | 61 | 12.0461 | 38.4135 | 61.2 | 12.0554 | 30.8659 | 61.4 | 12.0388 | 23.3349 | 61.6 | 12.0469 | 15.9104 | 61.8 | 12.0545 | 8.252 | 62 | 12.05 | 0.96367 | 62.2
[5 empty] | 12.048 | 14.776 | 59.6 | 12.0479 | 22.2223 | 59.4 | 12.0478 | 29.7649 | 59.2 | 12.0591 | 37.2967 | 59 | 12.0534 | 44.7964 | 58.8 | 12.049 | 52.1515 | 58.6 | 12.0521 | 59.7552 | 58.4 | 12.0537 | 67.2151 | 58.2 | 12.058 | 74.7419 | 58 | 12.053 | 82.2194 | 57.8 | 12.0525 | 75.7931 | 60.2 | 12.0542 | 68.3468 | 60.4 | 12.0483 | 60.9309 | 60.6 | 12.0521 | 53.4216 | 60.8 | 12.0521 | 45.8968 | 61 | 12.0544 | 38.4134 | 61.2 | 12.0637 | 30.8669 | 61.4 | 12.0472 | 23.3359 | 61.6 | 12.0552 | 15.9088 | 61.8 | 12.0629 | 8.2547 | 62 | 12.0583 | 0.9638 | 62.2
[5 empty] | 12.0563 | 14.7769 | 59.6 | 12.0563 | 22.2224 | 59.4 | 12.0562 | 29.7649 | 59.2 | 12.0675 | 37.2971 | 59 | 12.0618 | 44.7956 | 58.8 | 12.0573 | 52.1473 | 58.6 | 12.0605 | 59.7552 | 58.4 | 12.062 | 67.215 | 58.2 | 12.0663 | 74.7403 | 58 | 12.0613 | 82.2181 | 57.8 | 12.0608 | 75.7927 | 60.2 | 12.0625 | 68.3459 | 60.4 | 12.0566 | 60.9297 | 60.6 | 12.0604 | 53.4221 | 60.8 | 12.0604 | 45.8966 | 61 | 12.0627 | 38.4134 | 61.2 | 12.072 | 30.868 | 61.4 | 12.0555 | 23.3371 | 61.6 | 12.0636 | 15.9073 | 61.8 | 12.0712 | 8.2576 | 62 | 12.0667 | 0.96394 | 62.2
[5 empty] | 12.0646 | 14.7778 | 59.6 | 12.0646 | 22.2225 | 59.4 | 12.0645 | 29.7649 | 59.2 | 12.0758 | 37.2975 | 59 | 12.0701 | 44.7948 | 58.8 | 12.0656 | 52.1437 | 58.6 | 12.0688 | 59.7551 | 58.4 | 12.0704 | 67.2147 | 58.2 | 12.0746 | 74.7387 | 58 | 12.0697 | 82.2169 | 57.8 | 12.0691 | 75.7924 | 60.2 | 12.0708 | 68.345 | 60.4 | 12.065 | 60.9286 | 60.6 | 12.0687 | 53.4226 | 60.8 | 12.0687 | 45.8963 | 61 | 12.071 | 38.4133 | 61.2 | 12.0804 | 30.868 | 61.4 | 12.0638 | 23.3383 | 61.6 | 12.0719 | 15.9057 | 61.8 | 12.0795 | 8.2604 | 62 | 12.075 | 0.96408 | 62.2
[5 empty] | 12.073 | 14.7797 | 59.6 | 12.0729 | 22.2228 | 59.4 | 12.0728 | 29.7649 | 59.2 | 12.0841 | 37.2979 | 59 | 12.0785 | 44.794 | 58.8 | 12.0739 | 52.1401 | 58.6 | 12.0771 | 59.7551 | 58.4 | 12.0787 | 67.2145 | 58.2 | 12.083 | 74.7371 | 58 | 12.078 | 82.2156 | 57.8 | 12.0775 | 75.7928 | 60.2 | 12.0791 | 68.3443 | 60.4 | 12.0733 | 60.9274 | 60.6 | 12.0771 | 53.4231 | 60.8 | 12.0771 | 45.8968 | 61 | 12.0794 | 38.4133 | 61.2 | 12.0887 | 30.8681 | 61.4 | 12.0721 | 23.3395 | 61.6 | 12.0802 | 15.9041 | 61.8 | 12.0879 | 8.2634 | 62 | 12.0834 | 0.96421 | 62.2
[5 empty] | 12.0813 | 14.7816 | 59.6 | 12.0813 | 22.223 | 59.4 | 12.0811 | 29.7648 | 59.2 | 12.0925 | 37.2983 | 59 | 12.0868 | 44.7932 | 58.8 | 12.0822 | 52.1365 | 58.6 | 12.0854 | 59.7551 | 58.4 | 12.087 | 67.2147 | 58.2 | 12.0913 | 74.7355 | 58 | 12.0863 | 82.2143 | 57.8 | 12.0858 | 75.7932 | 60.2 | 12.0875 | 68.3437 | 60.4 | 12.0816 | 60.9264 | 60.6 | 12.0854 | 53.4238 | 60.8 | 12.0854 | 45.8972 | 61 | 12.0877 | 38.4133 | 61.2 | 12.097 | 30.8682 | 61.4 | 12.0805 | 23.3407 | 61.6 | 12.0886 | 15.9021 | 61.8 | 12.0962 | 8.2665 | 62 | 12.0917 | 0.96435 | 62.2
[5 empty] | 12.0896 | 14.7821 | 59.6 | 12.0896 | 22.2234 | 59.4 | 12.0895 | 29.7646 | 59.2 | 12.1008 | 37.2986 | 59 | 12.0951 | 44.7924 | 58.8 | 12.0906 | 52.1329 | 58.6 | 12.0938 | 59.755 | 58.4 | 12.0954 | 67.215 | 58.2 | 12.0996 | 74.7339 | 58 | 12.0947 | 82.213 | 57.8 | 12.0941 | 75.7938 | 60.2 | 12.0958 | 68.343 | 60.4 | 12.0899 | 60.9253 | 60.6 | 12.0938 | 53.4244 | 60.8 | 12.0938 | 45.8976 | 61 | 12.0961 | 38.4132 | 61.2 | 12.1054 | 30.8683 | 61.4 | 12.0888 | 23.3421 | 61.6 | 12.0969 | 15.9 | 61.8 | 12.1046 | 8.2694 | 62 | 12.1 | 0.96449 | 62.2
[5 empty] | 12.098 | 14.7825 | 59.6 | 12.0979 | 22.2238 | 59.4 | 12.0978 | 29.7645 | 59.2 | 12.1091 | 37.299 | 59 | 12.1035 | 44.7916 | 58.8 | 12.0989 | 52.1292 | 58.6 | 12.1021 | 59.7551 | 58.4 | 12.1037 | 67.2153 | 58.2 | 12.108 | 74.7328 | 58 | 12.103 | 82.2117 | 57.8 | 12.1025 | 75.7943 | 60.2 | 12.1041 | 68.3423 | 60.4 | 12.0983 | 60.924 | 60.6 | 12.1021 | 53.4246 | 60.8 | 12.1021 | 45.898 | 61 | 12.1044 | 38.4131 | 61.2 | 12.1137 | 30.8684 | 61.4 | 12.0971 | 23.3434 | 61.6 | 12.1052 | 15.898 | 61.8 | 12.1129 | 8.2723 | 62 | 12.1084 | 0.96462 | 62.2
[5 empty] | 12.1063 | 14.7844 | 59.6 | 12.1063 | 22.2241 | 59.4 | 12.1061 | 29.7643 | 59.2 | 12.1175 | 37.2994 | 59 | 12.1118 | 44.7908 | 58.8 | 12.1072 | 52.1255 | 58.6 | 12.1104 | 59.7552 | 58.4 | 12.1121 | 67.2155 | 58.2 | 12.1163 | 74.7317 | 58 | 12.1113 | 82.2104 | 57.8 | 12.1108 | 75.795 | 60.2 | 12.1125 | 68.3418 | 60.4 | 12.1066 | 60.9228 | 60.6 | 12.1104 | 53.4248 | 60.8 | 12.1104 | 45.8984 | 61 | 12.1127 | 38.4131 | 61.2 | 12.1221 | 30.8686 | 61.4 | 12.1055 | 23.3448 | 61.6 | 12.1136 | 15.896 | 61.8 | 12.1212 | 8.2751 | 62 | 12.1167 | 0.96476 | 62.2
[5 empty] | 12.1146 | 14.7864 | 59.6 | 12.1146 | 22.2245 | 59.4 | 12.1145 | 29.7642 | 59.2 | 12.1258 | 37.2998 | 59 | 12.1201 | 44.7903 | 58.8 | 12.1156 | 52.1249 | 58.6 | 12.1188 | 59.7555 | 58.4 | 12.1204 | 67.2158 | 58.2 | 12.1247 | 74.7307 | 58 | 12.1196 | 82.2091 | 57.8 | 12.1191 | 75.7957 | 60.2 | 12.1208 | 68.3413 | 60.4 | 12.1149 | 60.9215 | 60.6 | 12.1188 | 53.4251 | 60.8 | 12.1187 | 45.8989 | 61 | 12.1211 | 38.413 | 61.2 | 12.1304 | 30.8681 | 61.4 | 12.1138 | 23.3462 | 61.6 | 12.1219 | 15.894 | 61.8 | 12.1296 | 8.278 | 62 | 12.1251 | 0.96388 | 62.2
[5 empty] | 12.1229 | 14.7865 | 59.6 | 12.1229 | 22.2249 | 59.4 | 12.1228 | 29.764 | 59.2 | 12.1341 | 37.3002 | 59 | 12.1284 | 44.7898 | 58.8 | 12.1239 | 52.1243 | 58.6 | 12.1271 | 59.7557 | 58.4 | 12.1287 | 67.2161 | 58.2 | 12.133 | 74.7296 | 58 | 12.128 | 82.2078 | 57.8 | 12.1274 | 75.7964 | 60.2 | 12.1291 | 68.3401 | 60.4 | 12.1232 | 60.9203 | 60.6 | 12.1271 | 53.4253 | 60.8 | 12.1271 | 45.8993 | 61 | 12.1294 | 38.4129 | 61.2 | 12.1387 | 30.8677 | 61.4 | 12.1221 | 23.3474 | 61.6 | 12.1302 | 15.892 | 61.8 | 12.1379 | 8.2807 | 62 | 12.1334 | 0.963 | 62.2
[5 empty] | 12.1313 | 14.7867 | 59.6 | 12.1313 | 22.2252 | 59.4 | 12.1311 | 29.7639 | 59.2 | 12.1425 | 37.3003 | 59 | 12.1368 | 44.7895 | 58.8 | 12.1322 | 52.1236 | 58.6 | 12.1354 | 59.7561 | 58.4 | 12.1371 | 67.2163 | 58.2 | 12.1413 | 74.7283 | 58 | 12.1363 | 82.2065 | 57.8 | 12.1358 | 75.7971 | 60.2 | 12.1375 | 68.3389 | 60.4 | 12.1316 | 60.9191 | 60.6 | 12.1355 | 53.4252 | 60.8 | 12.1354 | 45.8997 | 61 | 12.1377 | 38.4128 | 61.2 | 12.1471 | 30.8673 | 61.4 | 12.1304 | 23.3486 | 61.6 | 12.1385 | 15.8896 | 61.8 | 12.1462 | 8.2835 | 62 | 12.1417 | 0.9622 | 62.2
[5 empty] | 12.1396 | 14.7853 | 59.6 | 12.1396 | 22.2256 | 59.4 | 12.1395 | 29.7638 | 59.2 | 12.1508 | 37.3005 | 59 | 12.1451 | 44.7892 | 58.8 | 12.1405 | 52.1228 | 58.6 | 12.1438 | 59.7564 | 58.4 | 12.1454 | 67.2166 | 58.2 | 12.1497 | 74.7271 | 58 | 12.1446 | 82.2053 | 57.8 | 12.1441 | 75.7979 | 60.2 | 12.1458 | 68.3376 | 60.4 | 12.1399 | 60.9179 | 60.6 | 12.1438 | 53.4251 | 60.8 | 12.1438 | 45.9001 | 61 | 12.1461 | 38.4128 | 61.2 | 12.1554 | 30.8668 | 61.4 | 12.1388 | 23.3498 | 61.6 | 12.1469 | 15.8872 | 61.8 | 12.1546 | 8.2862 | 62 | 12.1501 | 0.96139 | 62.2
[5 empty] | 12.1479 | 14.7838 | 59.6 | 12.1479 | 22.226 | 59.4 | 12.1478 | 29.7637 | 59.2 | 12.1591 | 37.3007 | 59 | 12.1534 | 44.7888 | 58.8 | 12.1489 | 52.1222 | 58.6 | 12.1521 | 59.7567 | 58.4 | 12.1537 | 67.2169 | 58.2 | 12.158 | 74.7259 | 58 | 12.153 | 82.204 | 57.8 | 12.1524 | 75.7988 | 60.2 | 12.1541 | 68.3364 | 60.4 | 12.1482 | 60.9167 | 60.6 | 12.1521 | 53.425 | 60.8 | 12.1521 | 45.9005 | 61 | 12.1544 | 38.4127 | 61.2 | 12.1638 | 30.8663 | 61.4 | 12.1471 | 23.351 | 61.6 | 12.1552 | 15.8855 | 61.8 | 12.1629 | 8.2889 | 62 | 12.1584 | 0.96064 | 62.2
[5 empty] | 12.1563 | 14.7841 | 59.6 | 12.1562 | 22.2264 | 59.4 | 12.1561 | 29.7635 | 59.2 | 12.1675 | 37.3008 | 59 | 12.1618 | 44.7883 | 58.8 | 12.1572 | 52.1217 | 58.6 | 12.1604 | 59.757 | 58.4 | 12.1621 | 67.2171 | 58.2 | 12.1664 | 74.7246 | 58 | 12.1613 | 82.2027 | 57.8 | 12.1608 | 75.7997 | 60.2 | 12.1624 | 68.3351 | 60.4 | 12.1566 | 60.9155 | 60.6 | 12.1605 | 53.425 | 60.8 | 12.1604 | 45.9009 | 61 | 12.1627 | 38.4127 | 61.2 | 12.1721 | 30.8659 | 61.4 | 12.1554 | 23.3523 | 61.6 | 12.1635 | 15.8838 | 61.8 | 12.1713 | 8.2916 | 62 | 12.1667 | 0.95989 | 62.2
[5 empty] | 12.1646 | 14.7843 | 59.6 | 12.1646 | 22.2267 | 59.4 | 12.1644 | 29.7633 | 59.2 | 12.1758 | 37.3009 | 59 | 12.1701 | 44.7879 | 58.8 | 12.1655 | 52.1212 | 58.6 | 12.1688 | 59.7571 | 58.4 | 12.1704 | 67.2171 | 58.2 | 12.1747 | 74.7234 | 58 | 12.1696 | 82.2014 | 57.8 | 12.1691 | 75.8006 | 60.2 | 12.1708 | 68.3338 | 60.4 | 12.1649 | 60.9142 | 60.6 | 12.1688 | 53.4249 | 60.8 | 12.1688 | 45.9013 | 61 | 12.1711 | 38.4127 | 61.2 | 12.1804 | 30.8654 | 61.4 | 12.1638 | 23.3535 | 61.6 | 12.1719 | 15.8831 | 61.8 | 12.1796 | 8.2943 | 62 | 12.1751 | 0.95914 | 62.2
[5 empty] | 12.1729 | 14.7849 | 59.6 | 12.1729 | 22.2271 | 59.4 | 12.1728 | 29.7632 | 59.2 | 12.1841 | 37.3009 | 59 | 12.1785 | 44.7874 | 58.8 | 12.1738 | 52.1207 | 58.6 | 12.1771 | 59.7573 | 58.4 | 12.1787 | 67.2171 | 58.2 | 12.183 | 74.7221 | 58 | 12.1779 | 82.2001 | 57.8 | 12.1774 | 75.8013 | 60.2 | 12.1791 | 68.3325 | 60.4 | 12.1732 | 60.9129 | 60.6 | 12.1772 | 53.4249 | 60.8 | 12.1771 | 45.9017 | 61 | 12.1794 | 38.4126 | 61.2 | 12.1888 | 30.8649 | 61.4 | 12.1721 | 23.3548 | 61.6 | 12.1802 | 15.8824 | 61.8 | 12.1879 | 8.297 | 62 | 12.1834 | 0.95839 | 62.2
[5 empty] | 12.1813 | 14.7854 | 59.6 | 12.1812 | 22.2276 | 59.4 | 12.1811 | 29.7631 | 59.2 | 12.1925 | 37.3011 | 59 | 12.1868 | 44.7872 | 58.8 | 12.1822 | 52.1213 | 58.6 | 12.1854 | 59.7574 | 58.4 | 12.1871 | 67.2167 | 58.2 | 12.1913 | 74.7217 | 58 | 12.1863 | 82.1988 | 57.8 | 12.1857 | 75.802 | 60.2 | 12.1874 | 68.3313 | 60.4 | 12.1815 | 60.9117 | 60.6 | 12.1855 | 53.425 | 60.8 | 12.1855 | 45.9021 | 61 | 12.1877 | 38.4126 | 61.2 | 12.1971 | 30.8645 | 61.4 | 12.1804 | 23.3561 | 61.6 | 12.1885 | 15.8816 | 61.8 | 12.1963 | 8.2998 | 62 | 12.1918 | 0.95765 | 62.2
[5 empty] | 12.1896 | 14.7864 | 59.6 | 12.1896 | 22.228 | 59.4 | 12.1894 | 29.763 | 59.2 | 12.2008 | 37.3013 | 59 | 12.1951 | 44.787 | 58.8 | 12.1905 | 52.1219 | 58.6 | 12.1937 | 59.7575 | 58.4 | 12.1954 | 67.2164 | 58.2 | 12.1997 | 74.7213 | 58 | 12.1946 | 82.1975 | 57.8 | 12.1941 | 75.8026 | 60.2 | 12.1957 | 68.3299 | 60.4 | 12.1899 | 60.9105 | 60.6 | 12.1938 | 53.4252 | 60.8 | 12.1938 | 45.9025 | 61 | 12.1961 | 38.4126 | 61.2 | 12.2054 | 30.864 | 61.4 | 12.1887 | 23.3574 | 61.6 | 12.1969 | 15.8809 | 61.8 | 12.2047 | 8.3025 | 62 | 12.2001 | 0.9569 | 62.2
[5 empty] | 12.1979 | 14.7873 | 59.6 | 12.1979 | 22.2285 | 59.4 | 12.1977 | 29.7629 | 59.2 | 12.2092 | 37.3015 | 59 | 12.2035 | 44.7868 | 58.8 | 12.1988 | 52.1224 | 58.6 | 12.2021 | 59.7577 | 58.4 | 12.2038 | 67.216 | 58.2 | 12.208 | 74.7208 | 58 | 12.2029 | 82.1962 | 57.8 | 12.2024 | 75.8033 | 60.2 | 12.2041 | 68.3286 | 60.4 | 12.1982 | 60.9093 | 60.6 | 12.2022 | 53.4254 | 60.8 | 12.2021 | 45.9028 | 61 | 12.2044 | 38.4127 | 61.2 | 12.2138 | 30.8635 | 61.4 | 12.1971 | 23.3587 | 61.6 | 12.2052 | 15.8796 | 61.8 | 12.213 | 8.3052 | 62 | 12.2084 | 0.95615 | 62.2
[5 empty] | 12.2063 | 14.7881 | 59.6 | 12.2062 | 22.2289 | 59.4 | 12.2061 | 29.7629 | 59.2 | 12.2175 | 37.3016 | 59 | 12.2118 | 44.7866 | 58.8 | 12.2071 | 52.123 | 58.6 | 12.2104 | 59.7578 | 58.4 | 12.2121 | 67.2157 | 58.2 | 12.2164 | 74.7203 | 58 | 12.2113 | 82.1955 | 57.8 | 12.2107 | 75.8046 | 60.2 | 12.2124 | 68.3273 | 60.4 | 12.2065 | 60.9081 | 60.6 | 12.2105 | 53.4256 | 60.8 | 12.2104 | 45.9035 | 61 | 12.2127 | 38.4127 | 61.2 | 12.2221 | 30.863 | 61.4 | 12.2054 | 23.36 | 61.6 | 12.2135 | 15.8784 | 61.8 | 12.2213 | 8.3079 | 62 | 12.2168 | 0.9554 | 62.2
[5 empty] | 12.2146 | 14.7888 | 59.6 | 12.2146 | 22.2294 | 59.4 | 12.2144 | 29.763 | 59.2 | 12.2258 | 37.3018 | 59 | 12.2201 | 44.7863 | 58.8 | 12.2155 | 52.1236 | 58.6 | 12.2187 | 59.758 | 58.4 | 12.2204 | 67.2155 | 58.2 | 12.2247 | 74.7198 | 58 | 12.2196 | 82.1947 | 57.8 | 12.2191 | 75.8058 | 60.2 | 12.2207 | 68.326 | 60.4 | 12.2149 | 60.907 | 60.6 | 12.2188 | 53.4256 | 60.8 | 12.2188 | 45.9041 | 61 | 12.2211 | 38.4127 | 61.2 | 12.2305 | 30.8626 | 61.4 | 12.2137 | 23.3613 | 61.6 | 12.2219 | 15.878 | 61.8 | 12.2296 | 8.3106 | 62 | 12.2251 | 0.95475 | 62.2
[5 empty] | 12.2229 | 14.789 | 59.6 | 12.2229 | 22.2298 | 59.4 | 12.2227 | 29.763 | 59.2 | 12.2341 | 37.302 | 59 | 12.2285 | 44.7859 | 58.8 | 12.2238 | 52.1241 | 58.6 | 12.2271 | 59.7583 | 58.4 | 12.2288 | 67.2153 | 58.2 | 12.233 | 74.7193 | 58 | 12.2279 | 82.1939 | 57.8 | 12.2274 | 75.8068 | 60.2 | 12.229 | 68.3249 | 60.4 | 12.2232 | 60.9059 | 60.6 | 12.2272 | 53.4256 | 60.8 | 12.2271 | 45.9047 | 61 | 12.2294 | 38.4127 | 61.2 | 12.2388 | 30.8622 | 61.4 | 12.222 | 23.3619 | 61.6 | 12.2302 | 15.8775 | 61.8 | 12.238 | 8.3132 | 62 | 12.2335 | 0.9541 | 62.2
[5 empty] | 12.2312 | 14.7893 | 59.6 | 12.2312 | 22.2303 | 59.4 | 12.231 | 29.7631 | 59.2 | 12.2425 | 37.3022 | 59 | 12.2368 | 44.7854 | 58.8 | 12.2321 | 52.1249 | 58.6 | 12.2354 | 59.7585 | 58.4 | 12.2371 | 67.2151 | 58.2 | 12.2414 | 74.7193 | 58 | 12.2363 | 82.1932 | 57.8 | 12.2357 | 75.8077 | 60.2 | 12.2374 | 68.3238 | 60.4 | 12.2315 | 60.9048 | 60.6 | 12.2355 | 53.4258 | 60.8 | 12.2355 | 45.9054 | 61 | 12.2377 | 38.4127 | 61.2 | 12.2471 | 30.8618 | 61.4 | 12.2303 | 23.3625 | 61.6 | 12.2385 | 15.8771 | 61.8 | 12.2463 | 8.3157 | 62 | 12.2418 | 0.9534 | 62.2
[5 empty] | 12.2396 | 14.7899 | 59.6 | 12.2396 | 22.2308 | 59.4 | 12.2394 | 29.7633 | 59.2 | 12.2508 | 37.3024 | 59 | 12.2451 | 44.7848 | 58.8 | 12.2404 | 52.1256 | 58.6 | 12.2437 | 59.7588 | 58.4 | 12.2454 | 67.215 | 58.2 | 12.2497 | 74.7192 | 58 | 12.2446 | 82.1924 | 57.8 | 12.244 | 75.8088 | 60.2 | 12.2457 | 68.322 | 60.4 | 12.2399 | 60.9036 | 60.6 | 12.2439 | 53.426 | 60.8 | 12.2438 | 45.906 | 61 | 12.2461 | 38.4127 | 61.2 | 12.2555 | 30.8614 | 61.4 | 12.2387 | 23.3631 | 61.6 | 12.2469 | 15.8766 | 61.8 | 12.2546 | 8.3181 | 62 | 12.2501 | 0.95269 | 62.2
[5 empty] | 12.2479 | 14.7905 | 59.6 | 12.2479 | 22.2313 | 59.4 | 12.2477 | 29.7635 | 59.2 | 12.2592 | 37.3026 | 59 | 12.2535 | 44.7843 | 58.8 | 12.2487 | 52.1266 | 58.6 | 12.252 | 59.7589 | 58.4 | 12.2538 | 67.2147 | 58.2 | 12.2581 | 74.7192 | 58 | 12.2529 | 82.1916 | 57.8 | 12.2524 | 75.8099 | 60.2 | 12.254 | 68.3201 | 60.4 | 12.2482 | 60.9023 | 60.6 | 12.2522 | 53.4263 | 60.8 | 12.2521 | 45.9066 | 61 | 12.2544 | 38.4127 | 61.2 | 12.2638 | 30.861 | 61.4 | 12.247 | 23.3637 | 61.6 | 12.2552 | 15.8767 | 61.8 | 12.263 | 8.3205 | 62 | 12.2585 | 0.95199 | 62.2
[5 empty] | 12.2562 | 14.7915 | 59.6 | 12.2562 | 22.2318 | 59.4 | 12.256 | 29.7637 | 59.2 | 12.2675 | 37.3027 | 59 | 12.2618 | 44.7837 | 58.8 | 12.2571 | 52.1275 | 58.6 | 12.2604 | 59.759 | 58.4 | 12.2621 | 67.2144 | 58.2 | 12.2664 | 74.7191 | 58 | 12.2613 | 82.1909 | 57.8 | 12.2607 | 75.8115 | 60.2 | 12.2624 | 68.3183 | 60.4 | 12.2565 | 60.901 | 60.6 | 12.2605 | 53.4265 | 60.8 | 12.2605 | 45.9073 | 61 | 12.2627 | 38.4127 | 61.2 | 12.2722 | 30.8606 | 61.4 | 12.2553 | 23.3643 | 61.6 | 12.2635 | 15.8768 | 61.8 | 12.2714 | 8.3227 | 62 | 12.2668 | 0.95128 | 62.2
[5 empty] | 12.2646 | 14.7925 | 59.6 | 12.2645 | 22.2323 | 59.4 | 12.2644 | 29.7639 | 59.2 | 12.2758 | 37.3029 | 59 | 12.2701 | 44.7832 | 58.8 | 12.2654 | 52.1285 | 58.6 | 12.2687 | 59.7592 | 58.4 | 12.2704 | 67.2141 | 58.2 | 12.2747 | 74.7191 | 58 | 12.2696 | 82.1901 | 57.8 | 12.269 | 75.813 | 60.2 | 12.2707 | 68.3164 | 60.4 | 12.2648 | 60.8995 | 60.6 | 12.2689 | 53.4265 | 60.8 | 12.2688 | 45.908 | 61 | 12.2711 | 38.4127 | 61.2 | 12.2805 | 30.8601 | 61.4 | 12.2637 | 23.3649 | 61.6 | 12.2719 | 15.8769 | 61.8 | 12.2797 | 8.325 | 62 | 12.2751 | 0.9505 | 62.2
[5 empty] | 12.2729 | 14.7909 | 59.6 | 12.2729 | 22.2329 | 59.4 | 12.2727 | 29.764 | 59.2 | 12.2841 | 37.3031 | 59 | 12.2785 | 44.7826 | 58.8 | 12.2737 | 52.1296 | 58.6 | 12.277 | 59.7595 | 58.4 | 12.2788 | 67.2138 | 58.2 | 12.2831 | 74.719 | 58 | 12.2779 | 82.1893 | 57.8 | 12.2774 | 75.8146 | 60.2 | 12.279 | 68.3152 | 60.4 | 12.2732 | 60.898 | 60.6 | 12.2772 | 53.4265 | 60.8 | 12.2772 | 45.9086 | 61 | 12.2794 | 38.4127 | 61.2 | 12.2888 | 30.8597 | 61.4 | 12.272 | 23.3657 | 61.6 | 12.2802 | 15.8769 | 61.8 | 12.288 | 8.3271 | 62 | 12.2834 | 0.94971 | 62.2
[5 empty] | 12.2812 | 14.7893 | 59.6 | 12.2812 | 22.2335 | 59.4 | 12.281 | 29.7642 | 59.2 | 12.2925 | 37.3033 | 59 | 12.2868 | 44.7822 | 58.8 | 12.282 | 52.1305 | 58.6 | 12.2854 | 59.7593 | 58.4 | 12.2871 | 67.2135 | 58.2 | 12.2914 | 74.719 | 58 | 12.2863 | 82.1886 | 57.8 | 12.2857 | 75.8163 | 60.2 | 12.2873 | 68.3139 | 60.4 | 12.2815 | 60.8969 | 60.6 | 12.2856 | 53.4266 | 60.8 | 12.2855 | 45.9091 | 61 | 12.2878 | 38.4127 | 61.2 | 12.2972 | 30.8596 | 61.4 | 12.2803 | 23.3665 | 61.6 | 12.2885 | 15.877 | 61.8 | 12.2963 | 8.3293 | 62 | 12.2918 | 0.94901 | 62.2
[5 empty] | 12.2896 | 14.7896 | 59.6 | 12.2895 | 22.234 | 59.4 | 12.2894 | 29.7643 | 59.2 | 12.3008 | 37.3035 | 59 | 12.2951 | 44.7817 | 58.8 | 12.2904 | 52.1314 | 58.6 | 12.2937 | 59.759 | 58.4 | 12.2954 | 67.2132 | 58.2 | 12.2997 | 74.7189 | 58 | 12.2946 | 82.1888 | 57.8 | 12.294 | 75.8176 | 60.2 | 12.2957 | 68.3127 | 60.4 | 12.2898 | 60.8957 | 60.6 | 12.2939 | 53.4267 | 60.8 | 12.2938 | 45.9097 | 61 | 12.2961 | 38.4127 | 61.2 | 12.3055 | 30.8595 | 61.4 | 12.2886 | 23.3673 | 61.6 | 12.2968 | 15.8771 | 61.8 | 12.3047 | 8.3315 | 62 | 12.3002 | 0.9483 | 62.2
[5 empty] | 12.2979 | 14.7898 | 59.6 | 12.2979 | 22.2346 | 59.4 | 12.2977 | 29.7644 | 59.2 | 12.3092 | 37.3037 | 59 | 12.3035 | 44.7809 | 58.8 | 12.2987 | 52.1325 | 58.6 | 12.302 | 59.7587 | 58.4 | 12.3038 | 67.213 | 58.2 | 12.3081 | 74.7188 | 58 | 12.3029 | 82.1891 | 57.8 | 12.3023 | 75.8188 | 60.2 | 12.304 | 68.3114 | 60.4 | 12.2982 | 60.8948 | 60.6 | 12.3022 | 53.4268 | 60.8 | 12.3022 | 45.9102 | 61 | 12.3044 | 38.4127 | 61.2 | 12.3138 | 30.8592 | 61.4 | 12.297 | 23.368 | 61.6 | 12.3051 | 15.8777 | 61.8 | 12.313 | 8.3336 | 62 | 12.3085 | 0.9476 | 62.2
[5 empty] | 12.3062 | 14.7904 | 59.6 | 12.3062 | 22.2351 | 59.4 | 12.306 | 29.7646 | 59.2 | 12.3175 | 37.3038 | 59 | 12.3118 | 44.7802 | 58.8 | 12.307 | 52.1335 | 58.6 | 12.3104 | 59.7584 | 58.4 | 12.3121 | 67.2127 | 58.2 | 12.3164 | 74.7188 | 58 | 12.3112 | 82.1895 | 57.8 | 12.3107 | 75.8199 | 60.2 | 12.3123 | 68.3101 | 60.4 | 12.3065 | 60.8938 | 60.6 | 12.3106 | 53.4268 | 60.8 | 12.3105 | 45.9108 | 61 | 12.3127 | 38.4127 | 61.2 | 12.3222 | 30.8588 | 61.4 | 12.3053 | 23.3681 | 61.6 | 12.3135 | 15.8783 | 61.8 | 12.3214 | 8.3356 | 62 | 12.3168 | 0.94689 | 62.2
[5 empty] | 12.3146 | 14.791 | 59.6 | 12.3145 | 22.2356 | 59.4 | 12.3143 | 29.7648 | 59.2 | 12.3258 | 37.304 | 59 | 12.3201 | 44.7795 | 58.8 | 12.3153 | 52.1357 | 58.6 | 12.3187 | 59.7581 | 58.4 | 12.3205 | 67.2125 | 58.2 | 12.3247 | 74.7187 | 58 | 12.3196 | 82.1899 | 57.8 | 12.319 | 75.821 | 60.2 | 12.3206 | 68.3088 | 60.4 | 12.3148 | 60.8929 | 60.6 | 12.3189 | 53.4269 | 60.8 | 12.3188 | 45.9113 | 61 | 12.3211 | 38.4127 | 61.2 | 12.3305 | 30.8585 | 61.4 | 12.3136 | 23.3682 | 61.6 | 12.3218 | 15.8789 | 61.8 | 12.3297 | 8.3376 | 62 | 12.3251 | 0.94619 | 62.2
[5 empty] | 12.3229 | 14.7915 | 59.6 | 12.3229 | 22.2361 | 59.4 | 12.3227 | 29.7651 | 59.2 | 12.3342 | 37.3041 | 59 | 12.3285 | 44.7787 | 58.8 | 12.3237 | 52.138 | 58.6 | 12.327 | 59.7578 | 58.4 | 12.3288 | 67.2124 | 58.2 | 12.3331 | 74.7187 | 58 | 12.3279 | 82.1903 | 57.8 | 12.3273 | 75.8221 | 60.2 | 12.329 | 68.3075 | 60.4 | 12.3231 | 60.8919 | 60.6 | 12.3273 | 53.4269 | 60.8 | 12.3272 | 45.9119 | 61 | 12.3294 | 38.4127 | 61.2 | 12.3389 | 30.8581 | 61.4 | 12.322 | 23.3681 | 61.6 | 12.3301 | 15.8795 | 61.8 | 12.3381 | 8.3391 | 62 | 12.3335 | 0.94549 | 62.2
[5 empty] | 12.3312 | 14.792 | 59.6 | 12.3312 | 22.2367 | 59.4 | 12.331 | 29.7654 | 59.2 | 12.3425 | 37.3043 | 59 | 12.3368 | 44.7778 | 58.8 | 12.332 | 52.141 | 58.6 | 12.3354 | 59.7574 | 58.4 | 12.3371 | 67.2124 | 58.2 | 12.3414 | 74.7186 | 58 | 12.3362 | 82.1907 | 57.8 | 12.3356 | 75.8233 | 60.2 | 12.3373 | 68.3062 | 60.4 | 12.3315 | 60.8917 | 60.6 | 12.3356 | 53.4269 | 60.8 | 12.3355 | 45.9125 | 61 | 12.3377 | 38.4127 | 61.2 | 12.3472 | 30.8578 | 61.4 | 12.3303 | 23.3681 | 61.6 | 12.3385 | 15.8803 | 61.8 | 12.3464 | 8.3407 | 62 | 12.3418 | 0.94478 | 62.2
[5 empty] | 12.3395 | 14.7924 | 59.6 | 12.3395 | 22.2371 | 59.4 | 12.3393 | 29.7656 | 59.2 | 12.3508 | 37.3044 | 59 | 12.3452 | 44.7769 | 58.8 | 12.3403 | 52.1441 | 58.6 | 12.3437 | 59.7571 | 58.4 | 12.3455 | 67.2124 | 58.2 | 12.3498 | 74.7186 | 58 | 12.3445 | 82.191 | 57.8 | 12.344 | 75.8241 | 60.2 | 12.3456 | 68.3048 | 60.4 | 12.3398 | 60.8914 | 60.6 | 12.3439 | 53.4269 | 60.8 | 12.3439 | 45.913 | 61 | 12.3461 | 38.4127 | 61.2 | 12.3556 | 30.8574 | 61.4 | 12.3386 | 23.368 | 61.6 | 12.3468 | 15.8811 | 61.8 | 12.3547 | 8.3419 | 62 | 12.3502 | 0.94408 | 62.2
[5 empty] | 12.3479 | 14.7929 | 59.6 | 12.3479 | 22.2376 | 59.4 | 12.3476 | 29.7658 | 59.2 | 12.3592 | 37.3044 | 59 | 12.3535 | 44.7763 | 58.8 | 12.3486 | 52.1484 | 58.6 | 12.352 | 59.7567 | 58.4 | 12.3538 | 67.2123 | 58.2 | 12.3581 | 74.7185 | 58 | 12.3529 | 82.1913 | 57.8 | 12.3523 | 75.8249 | 60.2 | 12.354 | 68.3035 | 60.4 | 12.3481 | 60.8919 | 60.6 | 12.3523 | 53.4268 | 60.8 | 12.3522 | 45.9135 | 61 | 12.3544 | 38.4127 | 61.2 | 12.3639 | 30.8572 | 61.4 | 12.3469 | 23.3678 | 61.6 | 12.3551 | 15.8816 | 61.8 | 12.363 | 8.3432 | 62 | 12.3585 | 0.94329 | 62.2
[5 empty] | 12.3562 | 14.7929 | 59.6 | 12.3562 | 22.2382 | 59.4 | 12.356 | 29.766 | 59.2 | 12.3675 | 37.3043 | 59 | 12.3618 | 44.7757 | 58.8 | 12.357 | 52.1527 | 58.6 | 12.3604 | 59.7563 | 58.4 | 12.3622 | 67.2123 | 58.2 | 12.3664 | 74.7185 | 58 | 12.3612 | 82.1915 | 57.8 | 12.3606 | 75.8251 | 60.2 | 12.3623 | 68.3022 | 60.4 | 12.3564 | 60.8924 | 60.6 | 12.3606 | 53.4268 | 60.8 | 12.3605 | 45.914 | 61 | 12.3628 | 38.4127 | 61.2 | 12.3722 | 30.8571 | 61.4 | 12.3553 | 23.3677 | 61.6 | 12.3635 | 15.8821 | 61.8 | 12.3714 | 8.3438 | 62 | 12.3668 | 0.9425 | 62.2
[5 empty] | 12.3645 | 14.7929 | 59.6 | 12.3645 | 22.2387 | 59.4 | 12.3643 | 29.7662 | 59.2 | 12.3758 | 37.3042 | 59 | 12.3701 | 44.7752 | 58.8 | 12.3653 | 52.157 | 58.6 | 12.3687 | 59.756 | 58.4 | 12.3705 | 67.2123 | 58.2 | 12.3748 | 74.7183 | 58 | 12.3695 | 82.1918 | 57.8 | 12.369 | 75.8253 | 60.2 | 12.3706 | 68.3009 | 60.4 | 12.3648 | 60.8926 | 60.6 | 12.3689 | 53.4268 | 60.8 | 12.3689 | 45.9145 | 61 | 12.3711 | 38.4127 | 61.2 | 12.3806 | 30.8569 | 61.4 | 12.3636 | 23.3676 | 61.6 | 12.3718 | 15.8827 | 61.8 | 12.3798 | 8.3444 | 62 | 12.3752 | 0.94181 | 62.2
[5 empty] | 12.3729 | 14.7933 | 59.6 | 12.3728 | 22.2392 | 59.4 | 12.3726 | 29.7664 | 59.2 | 12.3842 | 37.3042 | 59 | 12.3785 | 44.7746 | 58.8 | 12.3736 | 52.1613 | 58.6 | 12.377 | 59.7556 | 58.4 | 12.3788 | 67.2123 | 58.2 | 12.3831 | 74.7182 | 58 | 12.3779 | 82.1921 | 57.8 | 12.3773 | 75.8257 | 60.2 | 12.379 | 68.2996 | 60.4 | 12.3731 | 60.8928 | 60.6 | 12.3773 | 53.4267 | 60.8 | 12.3772 | 45.9149 | 61 | 12.3794 | 38.4127 | 61.2 | 12.3889 | 30.8567 | 61.4 | 12.3719 | 23.3668 | 61.6 | 12.3801 | 15.8832 | 61.8 | 12.3881 | 8.3448 | 62 | 12.3835 | 0.94111 | 62.2
[5 empty] | 12.3812 | 14.7938 | 59.6 | 12.3812 | 22.2398 | 59.4 | 12.381 | 29.7667 | 59.2 | 12.3925 | 37.3041 | 59 | 12.3868 | 44.774 | 58.8 | 12.3819 | 52.1657 | 58.6 | 12.3853 | 59.7553 | 58.4 | 12.3871 | 67.2123 | 58.2 | 12.3914 | 74.7181 | 58 | 12.3862 | 82.1923 | 57.8 | 12.3856 | 75.826 | 60.2 | 12.3873 | 68.2983 | 60.4 | 12.3814 | 60.8933 | 60.6 | 12.3856 | 53.4265 | 60.8 | 12.3856 | 45.9153 | 61 | 12.3878 | 38.4127 | 61.2 | 12.3972 | 30.8565 | 61.4 | 12.3802 | 23.366 | 61.6 | 12.3885 | 15.8837 | 61.8 | 12.3964 | 8.3453 | 62 | 12.3918 | 0.94033 | 62.2
[5 empty] | 12.3895 | 14.7943 | 59.6 | 12.3895 | 22.2404 | 59.4 | 12.3893 | 29.767 | 59.2 | 12.4008 | 37.3041 | 59 | 12.3951 | 44.7733 | 58.8 | 12.3903 | 52.1701 | 58.6 | 12.3937 | 59.7551 | 58.4 | 12.3955 | 67.2122 | 58.2 | 12.3998 | 74.7179 | 58 | 12.3945 | 82.1926 | 57.8 | 12.394 | 75.8261 | 60.2 | 12.3956 | 68.297 | 60.4 | 12.3898 | 60.8938 | 60.6 | 12.394 | 53.4263 | 60.8 | 12.3939 | 45.9157 | 61 | 12.3961 | 38.4127 | 61.2 | 12.4056 | 30.8563 | 61.4 | 12.3886 | 23.3654 | 61.6 | 12.3968 | 15.8842 | 61.8 | 12.4048 | 8.3457 | 62 | 12.4002 | 0.93954 | 62.2
[5 empty] | 12.3979 | 14.7948 | 59.6 | 12.3978 | 22.241 | 59.4 | 12.3976 | 29.7672 | 59.2 | 12.4092 | 37.304 | 59 | 12.4035 | 44.7726 | 58.8 | 12.3986 | 52.1743 | 58.6 | 12.402 | 59.7548 | 58.4 | 12.4038 | 67.2122 | 58.2 | 12.4081 | 74.7179 | 58 | 12.4029 | 82.1929 | 57.8 | 12.4023 | 75.8261 | 60.2 | 12.4039 | 68.2957 | 60.4 | 12.3981 | 60.8944 | 60.6 | 12.4023 | 53.4261 | 60.8 | 12.4022 | 45.9161 | 61 | 12.4044 | 38.4127 | 61.2 | 12.4139 | 30.8561 | 61.4 | 12.3969 | 23.3648 | 61.6 | 12.4051 | 15.8847 | 61.8 | 12.4131 | 8.3461 | 62 | 12.4085 | 0.9389 | 62.2
[5 empty] | 12.4062 | 14.7947 | 59.6 | 12.4062 | 22.2415 | 59.4 | 12.4059 | 29.7675 | 59.2 | 12.4175 | 37.304 | 59 | 12.4118 | 44.772 | 58.8 | 12.4069 | 52.1786 | 58.6 | 12.4103 | 59.7546 | 58.4 | 12.4122 | 67.2122 | 58.2 | 12.4165 | 74.7178 | 58 | 12.4112 | 82.1931 | 57.8 | 12.4106 | 75.8256 | 60.2 | 12.4123 | 68.2943 | 60.4 | 12.4064 | 60.8949 | 60.6 | 12.4106 | 53.4258 | 60.8 | 12.4106 | 45.9166 | 61 | 12.4128 | 38.4127 | 61.2 | 12.4223 | 30.856 | 61.4 | 12.4052 | 23.364 | 61.6 | 12.4135 | 15.8853 | 61.8 | 12.4214 | 8.3463 | 62 | 12.4169 | 0.93825 | 62.2
[5 empty] | 12.4145 | 14.7946 | 59.6 | 12.4145 | 22.2421 | 59.4 | 12.4143 | 29.7677 | 59.2 | 12.4258 | 37.3039 | 59 | 12.4201 | 44.7713 | 58.8 | 12.4153 | 52.1829 | 58.6 | 12.4186 | 59.7544 | 58.4 | 12.4205 | 67.2122 | 58.2 | 12.4248 | 74.7178 | 58 | 12.4195 | 82.1934 | 57.8 | 12.4189 | 75.8251 | 60.2 | 12.4206 | 68.293 | 60.4 | 12.4147 | 60.8956 | 60.6 | 12.419 | 53.426 | 60.8 | 12.4189 | 45.917 | 61 | 12.4211 | 38.4127 | 61.2 | 12.4306 | 30.8558 | 61.4 | 12.4135 | 23.3633 | 61.6 | 12.4218 | 15.8858 | 61.8 | 12.4297 | 8.3466 | 62 | 12.4252 | 0.93761 | 62.2
[5 empty] | 12.4229 | 14.792 | 59.6 | 12.4228 | 22.2427 | 59.4 | 12.4226 | 29.7677 | 59.2 | 12.4342 | 37.3039 | 59 | 12.4285 | 44.7707 | 58.8 | 12.4236 | 52.1871 | 58.6 | 12.427 | 59.7542 | 58.4 | 12.4288 | 67.2122 | 58.2 | 12.4331 | 74.7178 | 58 | 12.4279 | 82.1937 | 57.8 | 12.4273 | 75.8247 | 60.2 | 12.4289 | 68.2917 | 60.4 | 12.4231 | 60.8962 | 60.6 | 12.4273 | 53.4262 | 60.8 | 12.4272 | 45.9174 | 61 | 12.4294 | 38.4126 | 61.2 | 12.4389 | 30.8556 | 61.4 | 12.4219 | 23.3625 | 61.6 | 12.4301 | 15.8863 | 61.8 | 12.4381 | 8.3467 | 62 | 12.4335 | 0.93697 | 62.2
[5 empty] | 12.4312 | 14.7893 | 59.6 | 12.4312 | 22.2433 | 59.4 | 12.4309 | 29.7676 | 59.2 | 12.4425 | 37.3037 | 59 | 12.4368 | 44.7703 | 58.8 | 12.4319 | 52.1913 | 58.6 | 12.4353 | 59.754 | 58.4 | 12.4372 | 67.2125 | 58.2 | 12.4415 | 74.7178 | 58 | 12.4362 | 82.1939 | 57.8 | 12.4356 | 75.8242 | 60.2 | 12.4372 | 68.2904 | 60.4 | 12.4314 | 60.8972 | 60.6 | 12.4357 | 53.4266 | 60.8 | 12.4356 | 45.9178 | 61 | 12.4377 | 38.4126 | 61.2 | 12.4473 | 30.8554 | 61.4 | 12.4302 | 23.3617 | 61.6 | 12.4384 | 15.8868 | 61.8 | 12.4465 | 8.3469 | 62 | 12.4419 | 0.93632 | 62.2
[5 empty] | 12.4395 | 14.7895 | 59.6 | 12.4395 | 22.2436 | 59.4 | 12.4392 | 29.7676 | 59.2 | 12.4508 | 37.3036 | 59 | 12.4452 | 44.7699 | 58.8 | 12.4402 | 52.1955 | 58.6 | 12.4436 | 59.7538 | 58.4 | 12.4455 | 67.2128 | 58.2 | 12.4498 | 74.7178 | 58 | 12.4445 | 82.1942 | 57.8 | 12.4439 | 75.8237 | 60.2 | 12.4456 | 68.2891 | 60.4 | 12.4397 | 60.8982 | 60.6 | 12.444 | 53.427 | 60.8 | 12.4439 | 45.9183 | 61 | 12.4461 | 38.4126 | 61.2 | 12.4556 | 30.8552 | 61.4 | 12.4385 | 23.3611 | 61.6 | 12.4468 | 15.8873 | 61.8 | 12.4548 | 8.3465 | 62 | 12.4502 | 0.93568 | 62.2
[5 empty] | 12.4478 | 14.7897 | 59.6 | 12.4478 | 22.2439 | 59.4 | 12.4476 | 29.7675 | 59.2 | 12.4592 | 37.3034 | 59 | 12.4535 | 44.7697 | 58.8 | 12.4485 | 52.1998 | 58.6 | 12.452 | 59.7534 | 58.4 | 12.4539 | 67.2131 | 58.2 | 12.4582 | 74.7178 | 58 | 12.4529 | 82.1944 | 57.8 | 12.4523 | 75.8233 | 60.2 | 12.4539 | 68.2878 | 60.4 | 12.4481 | 60.8991 | 60.6 | 12.4523 | 53.4275 | 60.8 | 12.4522 | 45.9187 | 61 | 12.4544 | 38.4126 | 61.2 | 12.464 | 30.8551 | 61.4 | 12.4469 | 23.3604 | 61.6 | 12.4551 | 15.8879 | 61.8 | 12.4631 | 8.3461 | 62 | 12.4586 | 0.93495 | 62.2
[5 empty] | 12.4562 | 14.7904 | 59.6 | 12.4562 | 22.2441 | 59.4 | 12.4559 | 29.7673 | 59.2 | 12.4675 | 37.3033 | 59 | 12.4618 | 44.7695 | 58.8 | 12.4568 | 52.204 | 58.6 | 12.4603 | 59.7531 | 58.4 | 12.4622 | 67.2134 | 58.2 | 12.4665 | 74.7178 | 58 | 12.4612 | 82.1957 | 57.8 | 12.4606 | 75.8232 | 60.2 | 12.4622 | 68.2863 | 60.4 | 12.4564 | 60.9 | 60.6 | 12.4607 | 53.4279 | 60.8 | 12.4606 | 45.9191 | 61 | 12.4628 | 38.4126 | 61.2 | 12.4723 | 30.8549 | 61.4 | 12.4552 | 23.3598 | 61.6 | 12.4634 | 15.8884 | 61.8 | 12.4715 | 8.3457 | 62 | 12.4669 | 0.93422 | 62.2
[5 empty] | 12.4645 | 14.7911 | 59.6 | 12.4645 | 22.2443 | 59.4 | 12.4642 | 29.7671 | 59.2 | 12.4758 | 37.3031 | 59 | 12.4702 | 44.7695 | 58.8 | 12.4652 | 52.2083 | 58.6 | 12.4686 | 59.7527 | 58.4 | 12.4705 | 67.2138 | 58.2 | 12.4748 | 74.7178 | 58 | 12.4695 | 82.197 | 57.8 | 12.4689 | 75.823 | 60.2 | 12.4706 | 68.2849 | 60.4 | 12.4647 | 60.9009 | 60.6 | 12.469 | 53.4283 | 60.8 | 12.4689 | 45.9195 | 61 | 12.4711 | 38.4126 | 61.2 | 12.4806 | 30.8548 | 61.4 | 12.4635 | 23.3591 | 61.6 | 12.4718 | 15.8889 | 61.8 | 12.4798 | 8.3453 | 62 | 12.4752 | 0.93349 | 62.2
[5 empty] | 12.4728 | 14.7905 | 59.6 | 12.4728 | 22.2444 | 59.4 | 12.4725 | 29.767 | 59.2 | 12.4842 | 37.303 | 59 | 12.4785 | 44.7694 | 58.8 | 12.4735 | 52.2125 | 58.6 | 12.477 | 59.7524 | 58.4 | 12.4789 | 67.2141 | 58.2 | 12.4832 | 74.7178 | 58 | 12.4778 | 82.1983 | 57.8 | 12.4772 | 75.8228 | 60.2 | 12.4789 | 68.2834 | 60.4 | 12.4731 | 60.9019 | 60.6 | 12.4774 | 53.4288 | 60.8 | 12.4773 | 45.9203 | 61 | 12.4794 | 38.4126 | 61.2 | 12.489 | 30.8548 | 61.4 | 12.4718 | 23.3583 | 61.6 | 12.4801 | 15.8894 | 61.8 | 12.4882 | 8.3448 | 62 | 12.4836 | 0.93276 | 62.2
[5 empty] | 12.4812 | 14.79 | 59.6 | 12.4811 | 22.2445 | 59.4 | 12.4809 | 29.7668 | 59.2 | 12.4925 | 37.3028 | 59 | 12.4868 | 44.7694 | 58.8 | 12.4818 | 52.2169 | 58.6 | 12.4853 | 59.7523 | 58.4 | 12.4872 | 67.2146 | 58.2 | 12.4915 | 74.7178 | 58 | 12.4862 | 82.1996 | 57.8 | 12.4856 | 75.8227 | 60.2 | 12.4872 | 68.2819 | 60.4 | 12.4814 | 60.9027 | 60.6 | 12.4857 | 53.4293 | 60.8 | 12.4856 | 45.9211 | 61 | 12.4878 | 38.4126 | 61.2 | 12.4973 | 30.8547 | 61.4 | 12.4802 | 23.3575 | 61.6 | 12.4884 | 15.8898 | 61.8 | 12.4965 | 8.3443 | 62 | 12.4919 | 0.93204 | 62.2
[5 empty] | 12.4895 | 14.7902 | 59.6 | 12.4895 | 22.2445 | 59.4 | 12.4892 | 29.7668 | 59.2 | 12.5008 | 37.3027 | 59 | 12.4951 | 44.7694 | 58.8 | 12.4902 | 52.2213 | 58.6 | 12.4936 | 59.7522 | 58.4 | 12.4955 | 67.215 | 58.2 | 12.4998 | 74.7178 | 58 | 12.4945 | 82.2009 | 57.8 | 12.4939 | 75.8218 | 60.2 | 12.4955 | 68.2804 | 60.4 | 12.4897 | 60.9035 | 60.6 | 12.494 | 53.4297 | 60.8 | 12.4939 | 45.9212 | 61 | 12.4961 | 38.4126 | 61.2 | 12.5056 | 30.8547 | 61.4 | 12.4885 | 23.3565 | 61.6 | 12.4968 | 15.8902 | 61.8 | 12.5048 | 8.3435 | 62 | 12.5002 | 0.93131 | 62.2
[5 empty] | 12.4978 | 14.7904 | 59.6 | 12.4978 | 22.2444 | 59.4 | 12.4975 | 29.7668 | 59.2 | 12.5092 | 37.3025 | 59 | 12.5035 | 44.7694 | 58.8 | 12.4985 | 52.2255 | 58.6 | 12.502 | 59.7522 | 58.4 | 12.5039 | 67.215 | 58.2 | 12.5082 | 74.7181 | 58 | 12.5028 | 82.2022 | 57.8 | 12.5022 | 75.8209 | 60.2 | 12.5039 | 68.2789 | 60.4 | 12.498 | 60.9044 | 60.6 | 12.5024 | 53.43 | 60.8 | 12.5023 | 45.9213 | 61 | 12.5044 | 38.4126 | 61.2 | 12.514 | 30.8546 | 61.4 | 12.4968 | 23.3556 | 61.6 | 12.5051 | 15.891 | 61.8 | 12.5132 | 8.3427 | 62 | 12.5085 | 0.93058 | 62.2
[5 empty] | 12.5062 | 14.7922 | 59.6 | 12.5061 | 22.2443 | 59.4 | 12.5059 | 29.7668 | 59.2 | 12.5175 | 37.3024 | 59 | 12.5118 | 44.7693 | 58.8 | 12.5068 | 52.2297 | 58.6 | 12.5103 | 59.7521 | 58.4 | 12.5122 | 67.2149 | 58.2 | 12.5165 | 74.7183 | 58 | 12.5112 | 82.2035 | 57.8 | 12.5106 | 75.8202 | 60.2 | 12.5122 | 68.2776 | 60.4 | 12.5064 | 60.9053 | 60.6 | 12.5107 | 53.4302 | 60.8 | 12.5106 | 45.9214 | 61 | 12.5128 | 38.4126 | 61.2 | 12.5223 | 30.8546 | 61.4 | 12.5052 | 23.3547 | 61.6 | 12.5134 | 15.8919 | 61.8 | 12.5215 | 8.3436 | 62 | 12.5169 | 0.92985 | 62.2
[5 empty] | 12.5145 | 14.7939 | 59.6 | 12.5145 | 22.2441 | 59.4 | 12.5142 | 29.7667 | 59.2 | 12.5258 | 37.3022 | 59 | 12.5202 | 44.7691 | 58.8 | 12.5151 | 52.2338 | 58.6 | 12.5186 | 59.752 | 58.4 | 12.5205 | 67.2149 | 58.2 | 12.5248 | 74.7189 | 58 | 12.5195 | 82.2048 | 57.8 | 12.5189 | 75.8196 | 60.2 | 12.5205 | 68.2763 | 60.4 | 12.5147 | 60.9064 | 60.6 | 12.519 | 53.4301 | 60.8 | 12.519 | 45.9215 | 61 | 12.5211 | 38.4126 | 61.2 | 12.5307 | 30.8545 | 61.4 | 12.5135 | 23.3537 | 61.6 | 12.5218 | 15.8927 | 61.8 | 12.5298 | 8.3445 | 62 | 12.5253 | 0.92907 | 62.2
[5 empty] | 12.5228 | 14.7946 | 59.6 | 12.5228 | 22.244 | 59.4 | 12.5225 | 29.7667 | 59.2 | 12.5342 | 37.3021 | 59 | 12.5285 | 44.7689 | 58.8 | 12.5235 | 52.2379 | 58.6 | 12.5269 | 59.7519 | 58.4 | 12.5289 | 67.2148 | 58.2 | 12.5332 | 74.7195 | 58 | 12.5278 | 82.2061 | 57.8 | 12.5272 | 75.8187 | 60.2 | 12.5288 | 68.2753 | 60.4 | 12.523 | 60.9075 | 60.6 | 12.5274 | 53.43 | 60.8 | 12.5273 | 45.9216 | 61 | 12.5294 | 38.4126 | 61.2 | 12.539 | 30.8545 | 61.4 | 12.5218 | 23.3533 | 61.6 | 12.5301 | 15.8935 | 61.8 | 12.5382 | 8.3453 | 62 | 12.5336 | 0.9283 | 62.2
[5 empty] | 12.5312 | 14.7953 | 59.6 | 12.5311 | 22.2438 | 59.4 | 12.5309 | 29.7667 | 59.2 | 12.5425 | 37.3021 | 59 | 12.5368 | 44.7682 | 58.8 | 12.5318 | 52.2393 | 58.6 | 12.5353 | 59.7517 | 58.4 | 12.5372 | 67.2147 | 58.2 | 12.5415 | 74.7201 | 58 | 12.5362 | 82.2074 | 57.8 | 12.5355 | 75.8179 | 60.2 | 12.5372 | 68.2743 | 60.4 | 12.5314 | 60.9087 | 60.6 | 12.5357 | 53.4296 | 60.8 | 12.5356 | 45.9218 | 61 | 12.5378 | 38.4126 | 61.2 | 12.5473 | 30.8544 | 61.4 | 12.5301 | 23.3528 | 61.6 | 12.5384 | 15.8944 | 61.8 | 12.5465 | 8.3461 | 62 | 12.5419 | 0.92777 | 62.2
[5 empty] | 12.5395 | 14.7965 | 59.6 | 12.5395 | 22.2437 | 59.4 | 12.5392 | 29.7666 | 59.2 | 12.5508 | 37.3021 | 59 | 12.5452 | 44.7676 | 58.8 | 12.5401 | 52.2407 | 58.6 | 12.5436 | 59.7514 | 58.4 | 12.5456 | 67.2147 | 58.2 | 12.5499 | 74.7207 | 58 | 12.5445 | 82.2087 | 57.8 | 12.5439 | 75.817 | 60.2 | 12.5455 | 68.2742 | 60.4 | 12.5397 | 60.9098 | 60.6 | 12.5441 | 53.4293 | 60.8 | 12.5439 | 45.9216 | 61 | 12.5461 | 38.4126 | 61.2 | 12.5557 | 30.8544 | 61.4 | 12.5385 | 23.3525 | 61.6 | 12.5468 | 15.8952 | 61.8 | 12.5549 | 8.3469 | 62 | 12.5502 | 0.92724 | 62.2
[5 empty] | 12.5478 | 14.7976 | 59.6 | 12.5478 | 22.2435 | 59.4 | 12.5475 | 29.7666 | 59.2 | 12.5592 | 37.3023 | 59 | 12.5535 | 44.7669 | 58.8 | 12.5484 | 52.2421 | 58.6 | 12.5519 | 59.751 | 58.4 | 12.5539 | 67.2146 | 58.2 | 12.5582 | 74.7216 | 58 | 12.5528 | 82.21 | 57.8 | 12.5522 | 75.8161 | 60.2 | 12.5538 | 68.274 | 60.4 | 12.548 | 60.9109 | 60.6 | 12.5524 | 53.4291 | 60.8 | 12.5523 | 45.9214 | 61 | 12.5544 | 38.4126 | 61.2 | 12.564 | 30.8543 | 61.4 | 12.5468 | 23.3523 | 61.6 | 12.5551 | 15.8964 | 61.8 | 12.5632 | 8.3477 | 62 | 12.5586 | 0.92671 | 62.2
[5 empty] | 12.5562 | 14.7968 | 59.6 | 12.5561 | 22.2433 | 59.4 | 12.5558 | 29.7666 | 59.2 | 12.5675 | 37.3025 | 59 | 12.5618 | 44.7662 | 58.8 | 12.5568 | 52.2435 | 58.6 | 12.5603 | 59.7506 | 58.4 | 12.5622 | 67.2146 | 58.2 | 12.5665 | 74.7225 | 58 | 12.5611 | 82.2109 | 57.8 | 12.5605 | 75.815 | 60.2 | 12.5622 | 68.2738 | 60.4 | 12.5563 | 60.912 | 60.6 | 12.5607 | 53.429 | 60.8 | 12.5606 | 45.9213 | 61 | 12.5628 | 38.4126 | 61.2 | 12.5724 | 30.8543 | 61.4 | 12.5551 | 23.352 | 61.6 | 12.5634 | 15.8976 | 61.8 | 12.5715 | 8.3493 | 62 | 12.567 | 0.92618 | 62.2
[5 empty] | 12.5645 | 14.7959 | 59.6 | 12.5644 | 22.2432 | 59.4 | 12.5642 | 29.7666 | 59.2 | 12.5759 | 37.3027 | 59 | 12.5702 | 44.7655 | 58.8 | 12.5651 | 52.2448 | 58.6 | 12.5686 | 59.7503 | 58.4 | 12.5706 | 67.2145 | 58.2 | 12.5749 | 74.7234 | 58 | 12.5695 | 82.2119 | 57.8 | 12.5689 | 75.814 | 60.2 | 12.5705 | 68.2736 | 60.4 | 12.5647 | 60.913 | 60.6 | 12.5691 | 53.4287 | 60.8 | 12.569 | 45.9211 | 61 | 12.5711 | 38.4126 | 61.2 | 12.5807 | 30.8543 | 61.4 | 12.5634 | 23.3517 | 61.6 | 12.5717 | 15.8981 | 61.8 | 12.5799 | 8.3509 | 62 | 12.5753 | 0.92565 | 62.2
[5 empty] | 12.5728 | 14.7961 | 59.6 | 12.5728 | 22.243 | 59.4 | 12.5725 | 29.7666 | 59.2 | 12.5842 | 37.3029 | 59 | 12.5785 | 44.7649 | 58.8 | 12.5734 | 52.2461 | 58.6 | 12.5769 | 59.7501 | 58.4 | 12.5789 | 67.2145 | 58.2 | 12.5832 | 74.7243 | 58 | 12.5778 | 82.2128 | 57.8 | 12.5772 | 75.8126 | 60.2 | 12.5788 | 68.2734 | 60.4 | 12.573 | 60.9141 | 60.6 | 12.5774 | 53.4284 | 60.8 | 12.5773 | 45.921 | 61 | 12.5794 | 38.4126 | 61.2 | 12.5891 | 30.8543 | 61.4 | 12.5718 | 23.3514 | 61.6 | 12.5801 | 15.8986 | 61.8 | 12.5882 | 8.3525 | 62 | 12.5836 | 0.92512 | 62.2
[5 empty] | 12.5811 | 14.7962 | 59.6 | 12.5811 | 22.2429 | 59.4 | 12.5808 | 29.7666 | 59.2 | 12.5925 | 37.3032 | 59 | 12.5868 | 44.7642 | 58.8 | 12.5817 | 52.2473 | 58.6 | 12.5853 | 59.7498 | 58.4 | 12.5872 | 67.2144 | 58.2 | 12.5916 | 74.7248 | 58 | 12.5861 | 82.2138 | 57.8 | 12.5855 | 75.8112 | 60.2 | 12.5871 | 68.2732 | 60.4 | 12.5813 | 60.915 | 60.6 | 12.5858 | 53.4283 | 60.8 | 12.5856 | 45.9209 | 61 | 12.5878 | 38.4126 | 61.2 | 12.5974 | 30.8543 | 61.4 | 12.5801 | 23.3511 | 61.6 | 12.5884 | 15.8981 | 61.8 | 12.5966 | 8.3541 | 62 | 12.5919 | 0.92459 | 62.2
[5 empty] | 12.5895 | 14.7966 | 59.6 | 12.5894 | 22.2427 | 59.4 | 12.5891 | 29.7666 | 59.2 | 12.6008 | 37.3034 | 59 | 12.5952 | 44.7635 | 58.8 | 12.5901 | 52.2485 | 58.6 | 12.5936 | 59.7494 | 58.4 | 12.5956 | 67.2143 | 58.2 | 12.5999 | 74.7253 | 58 | 12.5945 | 82.2147 | 57.8 | 12.5938 | 75.8103 | 60.2 | 12.5955 | 68.273 | 60.4 | 12.5896 | 60.916 | 60.6 | 12.5941 | 53.4282 | 60.8 | 12.594 | 45.9207 | 61 | 12.5961 | 38.4126 | 61.2 | 12.6057 | 30.8543 | 61.4 | 12.5884 | 23.3507 | 61.6 | 12.5967 | 15.8976 | 61.8 | 12.6049 | 8.3557 | 62 | 12.6003 | 0.92406 | 62.2
[5 empty] | 12.5978 | 14.797 | 59.6 | 12.5978 | 22.2425 | 59.4 | 12.5975 | 29.7666 | 59.2 | 12.6092 | 37.3037 | 59 | 12.6035 | 44.763 | 58.8 | 12.5984 | 52.2486 | 58.6 | 12.6019 | 59.7488 | 58.4 | 12.6039 | 67.2145 | 58.2 | 12.6082 | 74.7257 | 58 | 12.6028 | 82.2157 | 57.8 | 12.6022 | 75.8093 | 60.2 | 12.6038 | 68.2729 | 60.4 | 12.598 | 60.9165 | 60.6 | 12.6024 | 53.4281 | 60.8 | 12.6023 | 45.9206 | 61 | 12.6044 | 38.4126 | 61.2 | 12.614 | 30.8543 | 61.4 | 12.5967 | 23.3504 | 61.6 | 12.6051 | 15.8972 | 61.8 | 12.6132 | 8.3573 | 62 | 12.6086 | 0.92352 | 62.2
[5 empty] | 12.6061 | 14.797 | 59.6 | 12.6061 | 22.2422 | 59.4 | 12.6058 | 29.7667 | 59.2 | 12.6175 | 37.3039 | 59 | 12.6118 | 44.7626 | 58.8 | 12.6067 | 52.2486 | 58.6 | 12.6103 | 59.7482 | 58.4 | 12.6122 | 67.2147 | 58.2 | 12.6165 | 74.7262 | 58 | 12.6111 | 82.2167 | 57.8 | 12.6105 | 75.8084 | 60.2 | 12.6121 | 68.2727 | 60.4 | 12.6063 | 60.9171 | 60.6 | 12.6108 | 53.4279 | 60.8 | 12.6107 | 45.9205 | 61 | 12.6128 | 38.4126 | 61.2 | 12.6224 | 30.8543 | 61.4 | 12.6051 | 23.3502 | 61.6 | 12.6134 | 15.8967 | 61.8 | 12.6216 | 8.3589 | 62 | 12.6169 | 0.92297 | 62.2
[5 empty] | 12.6145 | 14.797 | 59.6 | 12.6144 | 22.242 | 59.4 | 12.6141 | 29.7669 | 59.2 | 12.6259 | 37.3041 | 59 | 12.6202 | 44.7622 | 58.8 | 12.615 | 52.2483 | 58.6 | 12.6186 | 59.7478 | 58.4 | 12.6206 | 67.2148 | 58.2 | 12.6249 | 74.7266 | 58 | 12.6194 | 82.2176 | 57.8 | 12.6188 | 75.8075 | 60.2 | 12.6205 | 68.2726 | 60.4 | 12.6146 | 60.9179 | 60.6 | 12.6191 | 53.4274 | 60.8 | 12.619 | 45.9204 | 61 | 12.6211 | 38.4126 | 61.2 | 12.6307 | 30.8543 | 61.4 | 12.6134 | 23.35 | 61.6 | 12.6217 | 15.8968 | 61.8 | 12.6299 | 8.3605 | 62 | 12.6253 | 0.92243 | 62.2
[5 empty] | 12.6228 | 14.797 | 59.6 | 12.6227 | 22.2418 | 59.4 | 12.6225 | 29.767 | 59.2 | 12.6342 | 37.3043 | 59 | 12.6285 | 44.7618 | 58.8 | 12.6234 | 52.248 | 58.6 | 12.6269 | 59.7474 | 58.4 | 12.6289 | 67.215 | 58.2 | 12.6332 | 74.7271 | 58 | 12.6278 | 82.2185 | 57.8 | 12.6272 | 75.8064 | 60.2 | 12.6288 | 68.2725 | 60.4 | 12.623 | 60.9187 | 60.6 | 12.6275 | 53.427 | 60.8 | 12.6273 | 45.92 | 61 | 12.6294 | 38.4126 | 61.2 | 12.6391 | 30.8543 | 61.4 | 12.6217 | 23.3497 | 61.6 | 12.6301 | 15.8968 | 61.8 | 12.6382 | 8.3619 | 62 | 12.6336 | 0.92188 | 62.2
[5 empty] | 12.6311 | 14.7969 | 59.6 | 12.6311 | 22.2415 | 59.4 | 12.6308 | 29.7671 | 59.2 | 12.6425 | 37.3045 | 59 | 12.6368 | 44.7616 | 58.8 | 12.6317 | 52.2481 | 58.6 | 12.6352 | 59.747 | 58.4 | 12.6372 | 67.215 | 58.2 | 12.6416 | 74.7271 | 58 | 12.6361 | 82.2194 | 57.8 | 12.6355 | 75.8054 | 60.2 | 12.6371 | 68.2724 | 60.4 | 12.6313 | 60.9191 | 60.6 | 12.6358 | 53.4265 | 60.8 | 12.6357 | 45.9197 | 61 | 12.6378 | 38.4126 | 61.2 | 12.6474 | 30.8543 | 61.4 | 12.6301 | 23.3494 | 61.6 | 12.6384 | 15.8961 | 61.8 | 12.6466 | 8.3633 | 62 | 12.642 | 0.92134 | 62.2
[5 empty] | 12.6395 | 14.7959 | 59.6 | 12.6394 | 22.2413 | 59.4 | 12.6391 | 29.7671 | 59.2 | 12.6508 | 37.3046 | 59 | 12.6452 | 44.7613 | 58.8 | 12.64 | 52.2481 | 58.6 | 12.6436 | 59.7467 | 58.4 | 12.6456 | 67.215 | 58.2 | 12.6499 | 74.7272 | 58 | 12.6444 | 82.2203 | 57.8 | 12.6438 | 75.8046 | 60.2 | 12.6454 | 68.2723 | 60.4 | 12.6396 | 60.9195 | 60.6 | 12.6441 | 53.426 | 60.8 | 12.644 | 45.9193 | 61 | 12.6461 | 38.4126 | 61.2 | 12.6558 | 30.8543 | 61.4 | 12.6384 | 23.3491 | 61.6 | 12.6467 | 15.8953 | 61.8 | 12.6549 | 8.3647 | 62 | 12.6503 | 0.92079 | 62.2
[5 empty] | 12.6478 | 14.7948 | 59.6 | 12.6477 | 22.2411 | 59.4 | 12.6474 | 29.7672 | 59.2 | 12.6592 | 37.3048 | 59 | 12.6535 | 44.7611 | 58.8 | 12.6483 | 52.248 | 58.6 | 12.6519 | 59.7464 | 58.4 | 12.6539 | 67.215 | 58.2 | 12.6582 | 74.7274 | 58 | 12.6528 | 82.2211 | 57.8 | 12.6522 | 75.8039 | 60.2 | 12.6538 | 68.2722 | 60.4 | 12.6479 | 60.9201 | 60.6 | 12.6525 | 53.4254 | 60.8 | 12.6523 | 45.9189 | 61 | 12.6544 | 38.4126 | 61.2 | 12.6641 | 30.8543 | 61.4 | 12.6467 | 23.3487 | 61.6 | 12.6551 | 15.8946 | 61.8 | 12.6633 | 8.3661 | 62 | 12.6586 | 0.92031 | 62.2
[5 empty] | 12.6561 | 14.7934 | 59.6 | 12.6561 | 22.2407 | 59.4 | 12.6558 | 29.7669 | 59.2 | 12.6675 | 37.305 | 59 | 12.6618 | 44.7609 | 58.8 | 12.6566 | 52.2478 | 58.6 | 12.6602 | 59.7462 | 58.4 | 12.6623 | 67.215 | 58.2 | 12.6666 | 74.7275 | 58 | 12.6611 | 82.2225 | 57.8 | 12.6605 | 75.8026 | 60.2 | 12.6621 | 68.2728 | 60.4 | 12.6563 | 60.9207 | 60.6 | 12.6608 | 53.4247 | 60.8 | 12.6607 | 45.9185 | 61 | 12.6628 | 38.4126 | 61.2 | 12.6724 | 30.8543 | 61.4 | 12.655 | 23.3483 | 61.6 | 12.6634 | 15.8938 | 61.8 | 12.6716 | 8.3677 | 62 | 12.667 | 0.91982 | 62.2
[5 empty] | 12.6645 | 14.792 | 59.6 | 12.6644 | 22.2404 | 59.4 | 12.6641 | 29.7667 | 59.2 | 12.6759 | 37.3051 | 59 | 12.6702 | 44.7606 | 58.8 | 12.665 | 52.2471 | 58.6 | 12.6685 | 59.7462 | 58.4 | 12.6706 | 67.215 | 58.2 | 12.6749 | 74.7277 | 58 | 12.6694 | 82.2239 | 57.8 | 12.6688 | 75.8014 | 60.2 | 12.6704 | 68.2734 | 60.4 | 12.6646 | 60.9212 | 60.6 | 12.6691 | 53.424 | 60.8 | 12.669 | 45.9182 | 61 | 12.6711 | 38.4126 | 61.2 | 12.6808 | 30.8543 | 61.4 | 12.6634 | 23.3479 | 61.6 | 12.6717 | 15.8931 | 61.8 | 12.6799 | 8.3692 | 62 | 12.6753 | 0.91933 | 62.2
[5 empty] | 12.6728 | 14.7902 | 59.6 | 12.6727 | 22.2399 | 59.4 | 12.6724 | 29.7665 | 59.2 | 12.6842 | 37.3053 | 59 | 12.6785 | 44.7603 | 58.8 | 12.6733 | 52.2465 | 58.6 | 12.6769 | 59.7463 | 58.4 | 12.6789 | 67.215 | 58.2 | 12.6833 | 74.7278 | 58 | 12.6778 | 82.2253 | 57.8 | 12.6771 | 75.7999 | 60.2 | 12.6787 | 68.2741 | 60.4 | 12.6729 | 60.9218 | 60.6 | 12.6775 | 53.4233 | 60.8 | 12.6773 | 45.9177 | 61 | 12.6794 | 38.4126 | 61.2 | 12.6891 | 30.8543 | 61.4 | 12.6717 | 23.3475 | 61.6 | 12.6801 | 15.8923 | 61.8 | 12.6883 | 8.3708 | 62 | 12.6837 | 0.91885 | 62.2
[5 empty] | 12.6811 | 14.7884 | 59.6 | 12.681 | 22.2395 | 59.4 | 12.6808 | 29.7664 | 59.2 | 12.6925 | 37.3052 | 59 | 12.6868 | 44.76 | 58.8 | 12.6816 | 52.2458 | 58.6 | 12.6852 | 59.7459 | 58.4 | 12.6873 | 67.215 | 58.2 | 12.6916 | 74.7274 | 58 | 12.6861 | 82.2267 | 57.8 | 12.6855 | 75.7985 | 60.2 | 12.6871 | 68.2747 | 60.4 | 12.6813 | 60.9228 | 60.6 | 12.6858 | 53.4228 | 60.8 | 12.6857 | 45.9173 | 61 | 12.6878 | 38.4126 | 61.2 | 12.6974 | 30.8543 | 61.4 | 12.68 | 23.3471 | 61.6 | 12.6884 | 15.8916 | 61.8 | 12.6966 | 8.3724 | 62 | 12.692 | 0.91853 | 62.2
[5 empty] | 12.6895 | 14.7883 | 59.6 | 12.6894 | 22.239 | 59.4 | 12.6891 | 29.7662 | 59.2 | 12.7009 | 37.305 | 59 | 12.6952 | 44.7597 | 58.8 | 12.6899 | 52.2452 | 58.6 | 12.6935 | 59.7455 | 58.4 | 12.6956 | 67.215 | 58.2 | 12.6999 | 74.7269 | 58 | 12.6944 | 82.2279 | 57.8 | 12.6938 | 75.7973 | 60.2 | 12.6954 | 68.2753 | 60.4 | 12.6896 | 60.9239 | 60.6 | 12.6942 | 53.4223 | 60.8 | 12.694 | 45.917 | 61 | 12.6961 | 38.4126 | 61.2 | 12.7058 | 30.8543 | 61.4 | 12.6884 | 23.3467 | 61.6 | 12.6967 | 15.8908 | 61.8 | 12.705 | 8.3741 | 62 | 12.7003 | 0.91821 | 62.2
[5 empty] | 12.6978 | 14.7883 | 59.6 | 12.6977 | 22.2385 | 59.4 | 12.6974 | 29.7661 | 59.2 | 12.7092 | 37.3049 | 59 | 12.7035 | 44.7595 | 58.8 | 12.6983 | 52.2446 | 58.6 | 12.7019 | 59.7454 | 58.4 | 12.7039 | 67.215 | 58.2 | 12.7083 | 74.7265 | 58 | 12.7028 | 82.2292 | 57.8 | 12.7021 | 75.7962 | 60.2 | 12.7037 | 68.276 | 60.4 | 12.6979 | 60.9248 | 60.6 | 12.7025 | 53.4215 | 60.8 | 12.7024 | 45.9167 | 61 | 12.7044 | 38.4127 | 61.2 | 12.7141 | 30.8543 | 61.4 | 12.6967 | 23.3463 | 61.6 | 12.705 | 15.8901 | 61.8 | 12.7133 | 8.3757 | 62 | 12.7087 | 0.91789 | 62.2
[5 empty] | 12.7061 | 14.7881 | 59.6 | 12.706 | 22.238 | 59.4 | 12.7057 | 29.7659 | 59.2 | 12.7175 | 37.3048 | 59 | 12.7119 | 44.7594 | 58.8 | 12.7066 | 52.244 | 58.6 | 12.7102 | 59.7454 | 58.4 | 12.7123 | 67.215 | 58.2 | 12.7166 | 74.726 | 58 | 12.7111 | 82.2293 | 57.8 | 12.7105 | 75.795 | 60.2 | 12.7121 | 68.2766 | 60.4 | 12.7063 | 60.9257 | 60.6 | 12.7108 | 53.4207 | 60.8 | 12.7107 | 45.9164 | 61 | 12.7128 | 38.4129 | 61.2 | 12.7225 | 30.8543 | 61.4 | 12.705 | 23.3459 | 61.6 | 12.7134 | 15.8893 | 61.8 | 12.7216 | 8.3773 | 62 | 12.717 | 0.91757 | 62.2
[5 empty] | 12.7144 | 14.7879 | 59.6 | 12.7144 | 22.2375 | 59.4 | 12.7141 | 29.7657 | 59.2 | 12.7259 | 37.3047 | 59 | 12.7202 | 44.7595 | 58.8 | 12.7149 | 52.2434 | 58.6 | 12.7185 | 59.7454 | 58.4 | 12.7206 | 67.215 | 58.2 | 12.7249 | 74.7255 | 58 | 12.7194 | 82.2294 | 57.8 | 12.7188 | 75.7938 | 60.2 | 12.7204 | 68.2773 | 60.4 | 12.7146 | 60.9265 | 60.6 | 12.7192 | 53.4199 | 60.8 | 12.719 | 45.9161 | 61 | 12.7211 | 38.413 | 61.2 | 12.7308 | 30.8543 | 61.4 | 12.7133 | 23.3455 | 61.6 | 12.7217 | 15.8885 | 61.8 | 12.73 | 8.379 | 62 | 12.7253 | 0.91725 | 62.2
[5 empty] | 12.7228 | 14.7877 | 59.6 | 12.7227 | 22.237 | 59.4 | 12.7224 | 29.7652 | 59.2 | 12.7342 | 37.3045 | 59 | 12.7285 | 44.7596 | 58.8 | 12.7232 | 52.2427 | 58.6 | 12.7269 | 59.7454 | 58.4 | 12.7289 | 67.215 | 58.2 | 12.7333 | 74.7251 | 58 | 12.7278 | 82.2295 | 57.8 | 12.7271 | 75.792 | 60.2 | 12.7287 | 68.2779 | 60.4 | 12.7229 | 60.9272 | 60.6 | 12.7275 | 53.4191 | 60.8 | 12.7274 | 45.9158 | 61 | 12.7295 | 38.4132 | 61.2 | 12.7391 | 30.8543 | 61.4 | 12.7216 | 23.3451 | 61.6 | 12.73 | 15.8878 | 61.8 | 12.7383 | 8.3808 | 62 | 12.7337 | 0.91693 | 62.2
[5 empty] | 12.7311 | 14.7875 | 59.6 | 12.731 | 22.2365 | 59.4 | 12.7307 | 29.7648 | 59.2 | 12.7425 | 37.3044 | 59 | 12.7368 | 44.7598 | 58.8 | 12.7316 | 52.2415 | 58.6 | 12.7352 | 59.7453 | 58.4 | 12.7373 | 67.215 | 58.2 | 12.7416 | 74.7246 | 58 | 12.7361 | 82.2296 | 57.8 | 12.7355 | 75.7902 | 60.2 | 12.737 | 68.2786 | 60.4 | 12.7312 | 60.9281 | 60.6 | 12.7359 | 53.4184 | 60.8 | 12.7357 | 45.9154 | 61 | 12.7378 | 38.4135 | 61.2 | 12.7475 | 30.8543 | 61.4 | 12.73 | 23.3447 | 61.6 | 12.7384 | 15.887 | 61.8 | 12.7466 | 8.3825 | 62 | 12.742 | 0.91661 | 62.2
[5 empty] | 12.7394 | 14.7886 | 59.6 | 12.7393 | 22.236 | 59.4 | 12.739 | 29.7643 | 59.2 | 12.7509 | 37.3044 | 59 | 12.7452 | 44.7599 | 58.8 | 12.7399 | 52.2404 | 58.6 | 12.7435 | 59.7452 | 58.4 | 12.7456 | 67.215 | 58.2 | 12.7499 | 74.7242 | 58 | 12.7444 | 82.2298 | 57.8 | 12.7438 | 75.7887 | 60.2 | 12.7454 | 68.2794 | 60.4 | 12.7396 | 60.9291 | 60.6 | 12.7442 | 53.4176 | 60.8 | 12.744 | 45.9151 | 61 | 12.7461 | 38.4138 | 61.2 | 12.7558 | 30.8543 | 61.4 | 12.7383 | 23.3447 | 61.6 | 12.7467 | 15.8863 | 61.8 | 12.755 | 8.3843 | 62 | 12.7504 | 0.91629 | 62.2
[5 empty] | 12.7478 | 14.7896 | 59.6 | 12.7477 | 22.2355 | 59.4 | 12.7474 | 29.7638 | 59.2 | 12.7592 | 37.3043 | 59 | 12.7535 | 44.76 | 58.8 | 12.7482 | 52.2392 | 58.6 | 12.7519 | 59.7452 | 58.4 | 12.754 | 67.215 | 58.2 | 12.7583 | 74.7237 | 58 | 12.7527 | 82.23 | 57.8 | 12.7521 | 75.7873 | 60.2 | 12.7537 | 68.2802 | 60.4 | 12.7479 | 60.9295 | 60.6 | 12.7525 | 53.4171 | 60.8 | 12.7524 | 45.9148 | 61 | 12.7545 | 38.414 | 61.2 | 12.7642 | 30.8541 | 61.4 | 12.7466 | 23.3448 | 61.6 | 12.755 | 15.8859 | 61.8 | 12.7633 | 8.3861 | 62 | 12.7587 | 0.91597 | 62.2
[5 empty] | 12.7561 | 14.7907 | 59.6 | 12.756 | 22.235 | 59.4 | 12.7557 | 29.7634 | 59.2 | 12.7675 | 37.3042 | 59 | 12.7618 | 44.7602 | 58.8 | 12.7565 | 52.2381 | 58.6 | 12.7602 | 59.7452 | 58.4 | 12.7623 | 67.215 | 58.2 | 12.7666 | 74.7233 | 58 | 12.761 | 82.2304 | 57.8 | 12.7604 | 75.786 | 60.2 | 12.762 | 68.2811 | 60.4 | 12.7562 | 60.93 | 60.6 | 12.7609 | 53.4166 | 60.8 | 12.7607 | 45.9145 | 61 | 12.7628 | 38.4143 | 61.2 | 12.7725 | 30.8539 | 61.4 | 12.7549 | 23.3449 | 61.6 | 12.7634 | 15.8855 | 61.8 | 12.7717 | 8.3879 | 62 | 12.767 | 0.91565 | 62.2
[5 empty] | 12.7644 | 14.7917 | 59.6 | 12.7643 | 22.2345 | 59.4 | 12.764 | 29.763 | 59.2 | 12.7759 | 37.3041 | 59 | 12.7702 | 44.7603 | 58.8 | 12.7649 | 52.2368 | 58.6 | 12.7685 | 59.7452 | 58.4 | 12.7706 | 67.215 | 58.2 | 12.775 | 74.7231 | 58 | 12.7694 | 82.2308 | 57.8 | 12.7688 | 75.7847 | 60.2 | 12.7704 | 68.2819 | 60.4 | 12.7646 | 60.9299 | 60.6 | 12.7692 | 53.4164 | 60.8 | 12.7691 | 45.9142 | 61 | 12.7711 | 38.4146 | 61.2 | 12.7808 | 30.8536 | 61.4 | 12.7633 | 23.3451 | 61.6 | 12.7717 | 15.8854 | 61.8 | 12.78 | 8.3897 | 62 | 12.7754 | 0.91542 | 62.2
[5 empty] | 12.7728 | 14.7932 | 59.6 | 12.7727 | 22.2341 | 59.4 | 12.7724 | 29.7625 | 59.2 | 12.7842 | 37.304 | 59 | 12.7785 | 44.7604 | 58.8 | 12.7732 | 52.2356 | 58.6 | 12.7769 | 59.7452 | 58.4 | 12.779 | 67.215 | 58.2 | 12.7833 | 74.7229 | 58 | 12.7777 | 82.2311 | 57.8 | 12.7771 | 75.7839 | 60.2 | 12.7787 | 68.2828 | 60.4 | 12.7729 | 60.9299 | 60.6 | 12.7776 | 53.4162 | 60.8 | 12.7774 | 45.9139 | 61 | 12.7794 | 38.4149 | 61.2 | 12.7892 | 30.8532 | 61.4 | 12.7716 | 23.3451 | 61.6 | 12.78 | 15.8852 | 61.8 | 12.7883 | 8.3915 | 62 | 12.7837 | 0.91518 | 62.2
[5 empty] | 12.7811 | 14.7946 | 59.6 | 12.781 | 22.2336 | 59.4 | 12.7807 | 29.7621 | 59.2 | 12.7925 | 37.3039 | 59 | 12.7868 | 44.7601 | 58.8 | 12.7815 | 52.2342 | 58.6 | 12.7852 | 59.7453 | 58.4 | 12.7873 | 67.2151 | 58.2 | 12.7916 | 74.7227 | 58 | 12.786 | 82.2315 | 57.8 | 12.7854 | 75.783 | 60.2 | 12.787 | 68.2837 | 60.4 | 12.7812 | 60.9302 | 60.6 | 12.7859 | 53.4158 | 60.8 | 12.7857 | 45.9136 | 61 | 12.7878 | 38.4151 | 61.2 | 12.7975 | 30.8529 | 61.4 | 12.7799 | 23.3452 | 61.6 | 12.7884 | 15.8851 | 61.8 | 12.7967 | 8.3933 | 62 | 12.7921 | 0.91495 | 62.2
[5 empty] | 12.7894 | 14.7947 | 59.6 | 12.7893 | 22.2331 | 59.4 | 12.789 | 29.7616 | 59.2 | 12.8009 | 37.3038 | 59 | 12.7952 | 44.7598 | 58.8 | 12.7899 | 52.2328 | 58.6 | 12.7935 | 59.7454 | 58.4 | 12.7957 | 67.2153 | 58.2 | 12.8 | 74.7225 | 58 | 12.7944 | 82.2318 | 57.8 | 12.7938 | 75.7827 | 60.2 | 12.7953 | 68.2846 | 60.4 | 12.7895 | 60.9305 | 60.6 | 12.7942 | 53.4154 | 60.8 | 12.7941 | 45.9134 | 61 | 12.7961 | 38.4154 | 61.2 | 12.8058 | 30.8526 | 61.4 | 12.7883 | 23.3452 | 61.6 | 12.7967 | 15.885 | 61.8 | 12.8051 | 8.3951 | 62 | 12.8004 | 0.91472 | 62.2
[5 empty] | 12.7978 | 14.7948 | 59.6 | 12.7976 | 22.2327 | 59.4 | 12.7973 | 29.7611 | 59.2 | 12.8092 | 37.3037 | 59 | 12.8035 | 44.7595 | 58.8 | 12.7982 | 52.2319 | 58.6 | 12.8018 | 59.7456 | 58.4 | 12.804 | 67.2155 | 58.2 | 12.8083 | 74.7225 | 58 | 12.8027 | 82.232 | 57.8 | 12.8021 | 75.7824 | 60.2 | 12.8037 | 68.2854 | 60.4 | 12.7979 | 60.9305 | 60.6 | 12.8026 | 53.4149 | 60.8 | 12.8024 | 45.9132 | 61 | 12.8044 | 38.4157 | 61.2 | 12.8142 | 30.8521 | 61.4 | 12.7966 | 23.3453 | 61.6 | 12.805 | 15.8849 | 61.8 | 12.8134 | 8.3969 | 62 | 12.8087 | 0.91457 | 62.2
[5 empty] | 12.8061 | 14.7953 | 59.6 | 12.806 | 22.2321 | 59.4 | 12.8057 | 29.7607 | 59.2 | 12.8175 | 37.3036 | 59 | 12.8119 | 44.7593 | 58.8 | 12.8065 | 52.231 | 58.6 | 12.8102 | 59.7458 | 58.4 | 12.8123 | 67.2156 | 58.2 | 12.8167 | 74.7224 | 58 | 12.811 | 82.2319 | 57.8 | 12.8104 | 75.7825 | 60.2 | 12.812 | 68.2863 | 60.4 | 12.8062 | 60.9304 | 60.6 | 12.8109 | 53.4145 | 60.8 | 12.8108 | 45.9129 | 61 | 12.8128 | 38.416 | 61.2 | 12.8225 | 30.8516 | 61.4 | 12.8049 | 23.3454 | 61.6 | 12.8134 | 15.8847 | 61.8 | 12.8217 | 8.3987 | 62 | 12.8171 | 0.91442 | 62.2
[5 empty] | 12.8144 | 14.7957 | 59.6 | 12.8143 | 22.2316 | 59.4 | 12.814 | 29.7602 | 59.2 | 12.8259 | 37.3035 | 59 | 12.8202 | 44.759 | 58.8 | 12.8148 | 52.2301 | 58.6 | 12.8185 | 59.7459 | 58.4 | 12.8206 | 67.2158 | 58.2 | 12.825 | 74.7224 | 58 | 12.8194 | 82.2318 | 57.8 | 12.8187 | 75.7825 | 60.2 | 12.8203 | 68.2872 | 60.4 | 12.8145 | 60.9302 | 60.6 | 12.8192 | 53.4144 | 60.8 | 12.8191 | 45.9127 | 61 | 12.8211 | 38.4162 | 61.2 | 12.8308 | 30.8513 | 61.4 | 12.8132 | 23.3455 | 61.6 | 12.8217 | 15.8846 | 61.8 | 12.83 | 8.4006 | 62 | 12.8254 | 0.91428 | 62.2
[5 empty] | 12.8228 | 14.7968 | 59.6 | 12.8226 | 22.2311 | 59.4 | 12.8223 | 29.7597 | 59.2 | 12.8342 | 37.3034 | 59 | 12.8285 | 44.7587 | 58.8 | 12.8232 | 52.2292 | 58.6 | 12.8268 | 59.746 | 58.4 | 12.829 | 67.216 | 58.2 | 12.8333 | 74.7224 | 58 | 12.8277 | 82.2317 | 57.8 | 12.8271 | 75.7829 | 60.2 | 12.8286 | 68.2881 | 60.4 | 12.8229 | 60.9301 | 60.6 | 12.8276 | 53.4143 | 60.8 | 12.8274 | 45.9125 | 61 | 12.8295 | 38.4165 | 61.2 | 12.8392 | 30.851 | 61.4 | 12.8216 | 23.346 | 61.6 | 12.83 | 15.8845 | 61.8 | 12.8384 | 8.4025 | 62 | 12.8337 | 0.91413 | 62.2
[5 empty] | 12.8311 | 14.7978 | 59.6 | 12.831 | 22.2306 | 59.4 | 12.8307 | 29.7593 | 59.2 | 12.8425 | 37.3033 | 59 | 12.8369 | 44.7584 | 58.8 | 12.8315 | 52.2283 | 58.6 | 12.8352 | 59.7462 | 58.4 | 12.8373 | 67.2158 | 58.2 | 12.8417 | 74.7225 | 58 | 12.836 | 82.2316 | 57.8 | 12.8354 | 75.7833 | 60.2 | 12.837 | 68.289 | 60.4 | 12.8312 | 60.9304 | 60.6 | 12.8359 | 53.4135 | 60.8 | 12.8358 | 45.9122 | 61 | 12.8378 | 38.4168 | 61.2 | 12.8475 | 30.8512 | 61.4 | 12.8299 | 23.3465 | 61.6 | 12.8383 | 15.8844 | 61.8 | 12.8467 | 8.4044 | 62 | 12.842 | 0.91399 | 62.2
[5 empty] | 12.8394 | 14.7992 | 59.6 | 12.8393 | 22.23 | 59.4 | 12.839 | 29.7589 | 59.2 | 12.8509 | 37.3033 | 59 | 12.8452 | 44.7581 | 58.8 | 12.8398 | 52.2274 | 58.6 | 12.8435 | 59.7463 | 58.4 | 12.8457 | 67.2157 | 58.2 | 12.85 | 74.7225 | 58 | 12.8444 | 82.2314 | 57.8 | 12.8437 | 75.7834 | 60.2 | 12.8453 | 68.2898 | 60.4 | 12.8395 | 60.9307 | 60.6 | 12.8443 | 53.4128 | 60.8 | 12.8441 | 45.912 | 61 | 12.8461 | 38.4171 | 61.2 | 12.8559 | 30.8514 | 61.4 | 12.8382 | 23.347 | 61.6 | 12.8467 | 15.8842 | 61.8 | 12.855 | 8.4063 | 62 | 12.8504 | 0.91384 | 62.2
[5 empty] | 12.8478 | 14.8006 | 59.6 | 12.8476 | 22.2295 | 59.4 | 12.8473 | 29.7585 | 59.2 | 12.8592 | 37.3033 | 59 | 12.8535 | 44.7575 | 58.8 | 12.8481 | 52.2265 | 58.6 | 12.8518 | 59.7468 | 58.4 | 12.854 | 67.2154 | 58.2 | 12.8583 | 74.7226 | 58 | 12.8527 | 82.2313 | 57.8 | 12.8521 | 75.7836 | 60.2 | 12.8536 | 68.2907 | 60.4 | 12.8478 | 60.9307 | 60.6 | 12.8526 | 53.4121 | 60.8 | 12.8524 | 45.9118 | 61 | 12.8545 | 38.4173 | 61.2 | 12.8642 | 30.8516 | 61.4 | 12.8466 | 23.3476 | 61.6 | 12.855 | 15.8841 | 61.8 | 12.8634 | 8.4083 | 62 | 12.8588 | 0.9137 | 62.2
[5 empty] | 12.8561 | 14.8015 | 59.6 | 12.8559 | 22.2293 | 59.4 | 12.8556 | 29.7581 | 59.2 | 12.8675 | 37.3033 | 59 | 12.8618 | 44.757 | 58.8 | 12.8564 | 52.2255 | 58.6 | 12.8601 | 59.7474 | 58.4 | 12.8623 | 67.2152 | 58.2 | 12.8667 | 74.7227 | 58 | 12.861 | 82.2312 | 57.8 | 12.8604 | 75.7837 | 60.2 | 12.862 | 68.2916 | 60.4 | 12.8562 | 60.9307 | 60.6 | 12.8609 | 53.4113 | 60.8 | 12.8608 | 45.9118 | 61 | 12.8628 | 38.4176 | 61.2 | 12.8726 | 30.8518 | 61.4 | 12.8549 | 23.3481 | 61.6 | 12.8633 | 15.884 | 61.8 | 12.8718 | 8.4103 | 62 | 12.8671 | 0.91355 | 62.2
[5 empty] | 12.8644 | 14.8025 | 59.6 | 12.8643 | 22.2291 | 59.4 | 12.864 | 29.7578 | 59.2 | 12.8759 | 37.3033 | 59 | 12.8702 | 44.7563 | 58.8 | 12.8648 | 52.2247 | 58.6 | 12.8685 | 59.7482 | 58.4 | 12.8707 | 67.2149 | 58.2 | 12.875 | 74.7228 | 58 | 12.8694 | 82.231 | 57.8 | 12.8687 | 75.7838 | 60.2 | 12.8703 | 68.2924 | 60.4 | 12.8645 | 60.931 | 60.6 | 12.8693 | 53.4106 | 60.8 | 12.8691 | 45.9119 | 61 | 12.8711 | 38.4179 | 61.2 | 12.8809 | 30.8519 | 61.4 | 12.8632 | 23.3486 | 61.6 | 12.8717 | 15.8839 | 61.8 | 12.8801 | 8.4122 | 62 | 12.8754 | 0.91386 | 62.2
[5 empty] | 12.8727 | 14.803 | 59.6 | 12.8726 | 22.2297 | 59.4 | 12.8723 | 29.7576 | 59.2 | 12.8842 | 37.3033 | 59 | 12.8785 | 44.7555 | 58.8 | 12.8731 | 52.2238 | 58.6 | 12.8768 | 59.7489 | 58.4 | 12.879 | 67.2147 | 58.2 | 12.8834 | 74.7229 | 58 | 12.8777 | 82.2305 | 57.8 | 12.8771 | 75.7836 | 60.2 | 12.8786 | 68.2933 | 60.4 | 12.8728 | 60.9313 | 60.6 | 12.8776 | 53.4099 | 60.8 | 12.8774 | 45.912 | 61 | 12.8795 | 38.4182 | 61.2 | 12.8892 | 30.852 | 61.4 | 12.8715 | 23.3491 | 61.6 | 12.88 | 15.8837 | 61.8 | 12.8884 | 8.4142 | 62 | 12.8837 | 0.91417 | 62.2
[5 empty] | 12.8811 | 14.8034 | 59.6 | 12.8809 | 22.2302 | 59.4 | 12.8806 | 29.7575 | 59.2 | 12.8925 | 37.3033 | 59 | 12.8869 | 44.7548 | 58.8 | 12.8814 | 52.2235 | 58.6 | 12.8851 | 59.7497 | 58.4 | 12.8874 | 67.2144 | 58.2 | 12.8917 | 74.7232 | 58 | 12.886 | 82.2299 | 57.8 | 12.8854 | 75.7835 | 60.2 | 12.8869 | 68.2942 | 60.4 | 12.8812 | 60.9311 | 60.6 | 12.886 | 53.409 | 60.8 | 12.8858 | 45.9121 | 61 | 12.8878 | 38.4184 | 61.2 | 12.8976 | 30.8528 | 61.4 | 12.8799 | 23.3497 | 61.6 | 12.8883 | 15.884 | 61.8 | 12.8967 | 8.4161 | 62 | 12.8921 | 0.91448 | 62.2
[5 empty] | 12.8894 | 14.8042 | 59.6 | 12.8893 | 22.2308 | 59.4 | 12.889 | 29.7574 | 59.2 | 12.9009 | 37.3033 | 59 | 12.8952 | 44.7541 | 58.8 | 12.8897 | 52.2232 | 58.6 | 12.8935 | 59.7505 | 58.4 | 12.8957 | 67.2142 | 58.2 | 12.9 | 74.7235 | 58 | 12.8943 | 82.2294 | 57.8 | 12.8937 | 75.7832 | 60.2 | 12.8953 | 68.2947 | 60.4 | 12.8895 | 60.931 | 60.6 | 12.8943 | 53.4081 | 60.8 | 12.8941 | 45.9121 | 61 | 12.8961 | 38.4187 | 61.2 | 12.9059 | 30.8536 | 61.4 | 12.8882 | 23.3504 | 61.6 | 12.8967 | 15.8844 | 61.8 | 12.9051 | 8.418 | 62 | 12.9005 | 0.91479 | 62.2
[5 empty] | 12.8977 | 14.805 | 59.6 | 12.8976 | 22.2313 | 59.4 | 12.8973 | 29.7573 | 59.2 | 12.9092 | 37.3033 | 59 | 12.9035 | 44.7533 | 58.8 | 12.8981 | 52.2234 | 58.6 | 12.9018 | 59.751 | 58.4 | 12.904 | 67.2139 | 58.2 | 12.9084 | 74.7239 | 58 | 12.9027 | 82.229 | 57.8 | 12.902 | 75.7829 | 60.2 | 12.9036 | 68.2951 | 60.4 | 12.8978 | 60.931 | 60.6 | 12.9026 | 53.4069 | 60.8 | 12.9025 | 45.9121 | 61 | 12.9045 | 38.419 | 61.2 | 12.9142 | 30.8543 | 61.4 | 12.8965 | 23.3511 | 61.6 | 12.905 | 15.8859 | 61.8 | 12.9135 | 8.4199 | 62 | 12.9088 | 0.91509 | 62.2
[5 empty] | 12.9061 | 14.8038 | 59.6 | 12.9059 | 22.2319 | 59.4 | 12.9056 | 29.757 | 59.2 | 12.9175 | 37.3033 | 59 | 12.9119 | 44.7524 | 58.8 | 12.9064 | 52.2237 | 58.6 | 12.9101 | 59.7514 | 58.4 | 12.9124 | 67.2137 | 58.2 | 12.9167 | 74.7243 | 58 | 12.911 | 82.2286 | 57.8 | 12.9104 | 75.783 | 60.2 | 12.9119 | 68.2956 | 60.4 | 12.9061 | 60.931 | 60.6 | 12.911 | 53.4057 | 60.8 | 12.9108 | 45.9121 | 61 | 12.9128 | 38.4193 | 61.2 | 12.9226 | 30.8551 | 61.4 | 12.9048 | 23.3519 | 61.6 | 12.9133 | 15.8874 | 61.8 | 12.9218 | 8.4219 | 62 | 12.9171 | 0.9154 | 62.2
[5 empty] | 12.9144 | 14.8026 | 59.6 | 12.9142 | 22.2324 | 59.4 | 12.9139 | 29.7568 | 59.2 | 12.9259 | 37.3029 | 59 | 12.9202 | 44.7517 | 58.8 | 12.9147 | 52.2241 | 58.6 | 12.9185 | 59.7519 | 58.4 | 12.9207 | 67.2134 | 58.2 | 12.925 | 74.7244 | 58 | 12.9193 | 82.2282 | 57.8 | 12.9187 | 75.7831 | 60.2 | 12.9203 | 68.296 | 60.4 | 12.9145 | 60.931 | 60.6 | 12.9193 | 53.4042 | 60.8 | 12.9191 | 45.9121 | 61 | 12.9211 | 38.4195 | 61.2 | 12.9309 | 30.8559 | 61.4 | 12.9132 | 23.3527 | 61.6 | 12.9217 | 15.8889 | 61.8 | 12.9301 | 8.4239 | 62 | 12.9254 | 0.91571 | 62.2
[5 empty] | 12.9227 | 14.8013 | 59.6 | 12.9226 | 22.233 | 59.4 | 12.9223 | 29.7566 | 59.2 | 12.9342 | 37.3025 | 59 | 12.9285 | 44.7509 | 58.8 | 12.923 | 52.2245 | 58.6 | 12.9268 | 59.7524 | 58.4 | 12.929 | 67.2131 | 58.2 | 12.9334 | 74.7245 | 58 | 12.9277 | 82.228 | 57.8 | 12.927 | 75.7833 | 60.2 | 12.9286 | 68.2963 | 60.4 | 12.9228 | 60.931 | 60.6 | 12.9277 | 53.4026 | 60.8 | 12.9275 | 45.912 | 61 | 12.9295 | 38.4198 | 61.2 | 12.9392 | 30.8567 | 61.4 | 12.9215 | 23.3535 | 61.6 | 12.93 | 15.8904 | 61.8 | 12.9385 | 8.4242 | 62 | 12.9338 | 0.91602 | 62.2
[5 empty] | 12.9311 | 14.8001 | 59.6 | 12.9309 | 22.2335 | 59.4 | 12.9306 | 29.7564 | 59.2 | 12.9426 | 37.3022 | 59 | 12.9369 | 44.7503 | 58.8 | 12.9314 | 52.2248 | 58.6 | 12.9351 | 59.7527 | 58.4 | 12.9374 | 67.2129 | 58.2 | 12.9417 | 74.7243 | 58 | 12.936 | 82.2277 | 57.8 | 12.9354 | 75.7836 | 60.2 | 12.9369 | 68.2965 | 60.4 | 12.9311 | 60.9305 | 60.6 | 12.936 | 53.4013 | 60.8 | 12.9358 | 45.9119 | 61 | 12.9378 | 38.4201 | 61.2 | 12.9476 | 30.8573 | 61.4 | 12.9298 | 23.3543 | 61.6 | 12.9383 | 15.8919 | 61.8 | 12.9468 | 8.4246 | 62 | 12.9421 | 0.91637 | 62.2
[5 empty] | 12.9394 | 14.7984 | 59.6 | 12.9392 | 22.234 | 59.4 | 12.9389 | 29.7563 | 59.2 | 12.9509 | 37.3018 | 59 | 12.9452 | 44.7496 | 58.8 | 12.9397 | 52.2251 | 58.6 | 12.9435 | 59.7529 | 58.4 | 12.9457 | 67.2126 | 58.2 | 12.95 | 74.7241 | 58 | 12.9443 | 82.2276 | 57.8 | 12.9437 | 75.7837 | 60.2 | 12.9452 | 68.2964 | 60.4 | 12.9395 | 60.9299 | 60.6 | 12.9443 | 53.3999 | 60.8 | 12.9442 | 45.9117 | 61 | 12.9461 | 38.4203 | 61.2 | 12.9559 | 30.8579 | 61.4 | 12.9381 | 23.3545 | 61.6 | 12.9467 | 15.8935 | 61.8 | 12.9551 | 8.425 | 62 | 12.9504 | 0.91673 | 62.2
[5 empty] | 12.9477 | 14.7967 | 59.6 | 12.9476 | 22.2346 | 59.4 | 12.9473 | 29.7562 | 59.2 | 12.9592 | 37.3012 | 59 | 12.9535 | 44.7492 | 58.8 | 12.948 | 52.225 | 58.6 | 12.9518 | 59.7531 | 58.4 | 12.954 | 67.2124 | 58.2 | 12.9584 | 74.7237 | 58 | 12.9527 | 82.2275 | 57.8 | 12.952 | 75.7838 | 60.2 | 12.9536 | 68.2964 | 60.4 | 12.9478 | 60.9293 | 60.6 | 12.9527 | 53.3988 | 60.8 | 12.9525 | 45.9116 | 61 | 12.9545 | 38.4206 | 61.2 | 12.9643 | 30.8585 | 61.4 | 12.9465 | 23.3546 | 61.6 | 12.955 | 15.895 | 61.8 | 12.9634 | 8.4254 | 62 | 12.9588 | 0.91708 | 62.2
[5 empty] | 12.9561 | 14.7949 | 59.6 | 12.9559 | 22.2351 | 59.4 | 12.9556 | 29.7561 | 59.2 | 12.9676 | 37.3007 | 59 | 12.9619 | 44.7487 | 58.8 | 12.9564 | 52.2249 | 58.6 | 12.9601 | 59.7532 | 58.4 | 12.9624 | 67.2121 | 58.2 | 12.9667 | 74.7234 | 58 | 12.961 | 82.2274 | 57.8 | 12.9603 | 75.784 | 60.2 | 12.9619 | 68.2964 | 60.4 | 12.9561 | 60.9287 | 60.6 | 12.961 | 53.3976 | 60.8 | 12.9608 | 45.9117 | 61 | 12.9628 | 38.4209 | 61.2 | 12.9726 | 30.8591 | 61.4 | 12.9548 | 23.3548 | 61.6 | 12.9633 | 15.8965 | 61.8 | 12.9718 | 8.4258 | 62 | 12.9671 | 0.91743 | 62.2
[5 empty] | 12.9644 | 14.7932 | 59.6 | 12.9642 | 22.2356 | 59.4 | 12.9639 | 29.756 | 59.2 | 12.9759 | 37.3002 | 59 | 12.9702 | 44.7483 | 58.8 | 12.9647 | 52.2249 | 58.6 | 12.9684 | 59.7534 | 58.4 | 12.9707 | 67.2119 | 58.2 | 12.9751 | 74.7227 | 58 | 12.9693 | 82.2273 | 57.8 | 12.9687 | 75.7842 | 60.2 | 12.9702 | 68.2964 | 60.4 | 12.9645 | 60.9281 | 60.6 | 12.9693 | 53.3965 | 60.8 | 12.9691 | 45.9117 | 61 | 12.9711 | 38.4212 | 61.2 | 12.9809 | 30.8596 | 61.4 | 12.9631 | 23.355 | 61.6 | 12.9716 | 15.898 | 61.8 | 12.9802 | 8.4263 | 62 | 12.9755 | 0.91779 | 62.2
[5 empty] | 12.9727 | 14.7944 | 59.6 | 12.9725 | 22.2362 | 59.4 | 12.9722 | 29.7559 | 59.2 | 12.9842 | 37.2996 | 59 | 12.9785 | 44.7478 | 58.8 | 12.973 | 52.2248 | 58.6 | 12.9768 | 59.7536 | 58.4 | 12.979 | 67.2116 | 58.2 | 12.9834 | 74.722 | 58 | 12.9776 | 82.2273 | 57.8 | 12.977 | 75.7848 | 60.2 | 12.9785 | 68.2961 | 60.4 | 12.9728 | 60.9276 | 60.6 | 12.9777 | 53.3954 | 60.8 | 12.9775 | 45.9117 | 61 | 12.9795 | 38.4214 | 61.2 | 12.9893 | 30.8602 | 61.4 | 12.9715 | 23.3551 | 61.6 | 12.9799 | 15.8995 | 61.8 | 12.9885 | 8.4259 | 62 | 12.9838 | 0.91814 | 62.2
[5 empty] | 12.9811 | 14.7957 | 59.6 | 12.9809 | 22.2368 | 59.4 | 12.9806 | 29.7558 | 59.2 | 12.9926 | 37.2991 | 59 | 12.9869 | 44.7474 | 58.8 | 12.9813 | 52.2249 | 58.6 | 12.9851 | 59.7534 | 58.4 | 12.9874 | 67.2114 | 58.2 | 12.9917 | 74.7212 | 58 | 12.986 | 82.2274 | 57.8 | 12.9853 | 75.7855 | 60.2 | 12.9869 | 68.2957 | 60.4 | 12.9811 | 60.927 | 60.6 | 12.986 | 53.3943 | 60.8 | 12.9858 | 45.9117 | 61 | 12.9878 | 38.4217 | 61.2 | 12.9976 | 30.8608 | 61.4 | 12.9798 | 23.3552 | 61.6 | 12.9883 | 15.9011 | 61.8 | 12.9968 | 8.4255 | 62 | 12.9921 | 0.91849 | 62.2
[5 empty] | 12.9894 | 14.7959 | 59.6 | 12.9892 | 22.2374 | 59.4 | 12.9889 | 29.7557 | 59.2 | 13.0009 | 37.2986 | 59 | 12.9952 | 44.7469 | 58.8 | 12.9897 | 52.2251 | 58.6 | 12.9934 | 59.7533 | 58.4 | 12.9957 | 67.2111 | 58.2 | 13.0001 | 74.7204 | 58 | 12.9943 | 82.2274 | 57.8 | 12.9937 | 75.7866 | 60.2 | 12.9952 | 68.2952 | 60.4 | 12.9895 | 60.9265 | 60.6 | 12.9944 | 53.3932 | 60.8 | 12.9942 | 45.9117 | 61 | 12.9962 | 38.4221 | 61.2 | 13.006 | 30.8613 | 61.4 | 12.9881 | 23.3552 | 61.6 | 12.9966 | 15.9026 | 61.8 | 13.0052 | 8.4252 | 62 | 13.0005 | 0.91885 | 62.2
[5 empty] | 12.9977 | 14.7961 | 59.6 | 12.9975 | 22.2379 | 59.4 | 12.9972 | 29.7556 | 59.2 | 13.0092 | 37.2981 | 59 | 13.0035 | 44.7461 | 58.8 | 12.998 | 52.2252 | 58.6 | 13.0018 | 59.7534 | 58.4 | 13.0041 | 67.2108 | 58.2 | 13.0084 | 74.7201 | 58 | 13.0026 | 82.2274 | 57.8 | 13.002 | 75.7877 | 60.2 | 13.0035 | 68.2946 | 60.4 | 12.9978 | 60.9262 | 60.6 | 13.0027 | 53.392 | 60.8 | 13.0025 | 45.9118 | 61 | 13.0045 | 38.4224 | 61.2 | 13.0143 | 30.8617 | 61.4 | 12.9964 | 23.3553 | 61.6 | 13.0049 | 15.9041 | 61.8 | 13.0135 | 8.4248 | 62 | 13.0088 | 0.9192 | 62.2
[5 empty] | 13.0061 | 14.7962 | 59.6 | 13.0059 | 22.2385 | 59.4 | 13.0056 | 29.7554 | 59.2 | 13.0176 | 37.2976 | 59 | 13.0119 | 44.7454 | 58.8 | 13.0063 | 52.2254 | 58.6 | 13.0101 | 59.7535 | 58.4 | 13.0124 | 67.2105 | 58.2 | 13.0168 | 74.7198 | 58 | 13.011 | 82.2276 | 57.8 | 13.0103 | 75.7886 | 60.2 | 13.0119 | 68.2941 | 60.4 | 13.0061 | 60.9259 | 60.6 | 13.011 | 53.3908 | 60.8 | 13.0108 | 45.9118 | 61 | 13.0128 | 38.4227 | 61.2 | 13.0226 | 30.862 | 61.4 | 13.0048 | 23.3553 | 61.6 | 13.0133 | 15.9056 | 61.8 | 13.0219 | 8.4245 | 62 | 13.0172 | 0.91955 | 62.2
[5 empty] | 13.0144 | 14.7963 | 59.6 | 13.0142 | 22.2391 | 59.4 | 13.0139 | 29.7552 | 59.2 | 13.0259 | 37.2969 | 59 | 13.0202 | 44.7445 | 58.8 | 13.0146 | 52.2262 | 58.6 | 13.0184 | 59.7538 | 58.4 | 13.0207 | 67.2102 | 58.2 | 13.0251 | 74.7196 | 58 | 13.0193 | 82.2279 | 57.8 | 13.0186 | 75.7894 | 60.2 | 13.0202 | 68.2935 | 60.4 | 13.0144 | 60.9256 | 60.6 | 13.0194 | 53.3897 | 60.8 | 13.0192 | 45.9118 | 61 | 13.0211 | 38.4229 | 61.2 | 13.031 | 30.8624 | 61.4 | 13.0131 | 23.3554 | 61.6 | 13.0216 | 15.9071 | 61.8 | 13.0302 | 8.4241 | 62 | 13.0255 | 0.91992 | 62.2
[5 empty] | 13.0227 | 14.7963 | 59.6 | 13.0225 | 22.2397 | 59.4 | 13.0222 | 29.7549 | 59.2 | 13.0342 | 37.2963 | 59 | 13.0285 | 44.7437 | 58.8 | 13.0229 | 52.227 | 58.6 | 13.0268 | 59.7541 | 58.4 | 13.0291 | 67.2099 | 58.2 | 13.0334 | 74.7194 | 58 | 13.0276 | 82.2281 | 57.8 | 13.027 | 75.7903 | 60.2 | 13.0285 | 68.2929 | 60.4 | 13.0228 | 60.9253 | 60.6 | 13.0277 | 53.3886 | 60.8 | 13.0275 | 45.9117 | 61 | 13.0295 | 38.4232 | 61.2 | 13.0393 | 30.8627 | 61.4 | 13.0214 | 23.3554 | 61.6 | 13.0299 | 15.9087 | 61.8 | 13.0385 | 8.4238 | 62 | 13.0338 | 0.92029 | 62.2
[5 empty] | 13.0311 | 14.7964 | 59.6 | 13.0308 | 22.2403 | 59.4 | 13.0305 | 29.7545 | 59.2 | 13.0426 | 37.2957 | 59 | 13.0369 | 44.7424 | 58.8 | 13.0313 | 52.2282 | 58.6 | 13.0351 | 59.7541 | 58.4 | 13.0374 | 67.2097 | 58.2 | 13.0417 | 74.7189 | 58 | 13.0359 | 82.2283 | 57.8 | 13.0353 | 75.7912 | 60.2 | 13.0368 | 68.2923 | 60.4 | 13.0311 | 60.9247 | 60.6 | 13.0361 | 53.3878 | 60.8 | 13.0359 | 45.9116 | 61 | 13.0378 | 38.4235 | 61.2 | 13.0476 | 30.8634 | 61.4 | 13.0298 | 23.3554 | 61.6 | 13.0383 | 15.9102 | 61.8 | 13.0469 | 8.4234 | 62 | 13.0422 | 0.92066 | 62.2
[5 empty] | 13.0394 | 14.7969 | 59.6 | 13.0392 | 22.2409 | 59.4 | 13.0389 | 29.7543 | 59.2 | 13.0509 | 37.2952 | 59 | 13.0452 | 44.7412 | 58.8 | 13.0396 | 52.2293 | 58.6 | 13.0434 | 59.7541 | 58.4 | 13.0457 | 67.2095 | 58.2 | 13.0501 | 74.7185 | 58 | 13.0443 | 82.2291 | 57.8 | 13.0436 | 75.7922 | 60.2 | 13.0452 | 68.2917 | 60.4 | 13.0394 | 60.9241 | 60.6 | 13.0444 | 53.387 | 60.8 | 13.0442 | 45.9115 | 61 | 13.0461 | 38.4237 | 61.2 | 13.056 | 30.8642 | 61.4 | 13.0381 | 23.3555 | 61.6 | 13.0466 | 15.9117 | 61.8 | 13.0552 | 8.4232 | 62 | 13.0505 | 0.92102 | 62.2
[5 empty] | 13.0477 | 14.7975 | 59.6 | 13.0475 | 22.2415 | 59.4 | 13.0472 | 29.754 | 59.2 | 13.0592 | 37.2944 | 59 | 13.0535 | 44.7399 | 58.8 | 13.0479 | 52.2304 | 58.6 | 13.0518 | 59.7536 | 58.4 | 13.0541 | 67.2093 | 58.2 | 13.0584 | 74.7184 | 58 | 13.0526 | 82.2298 | 57.8 | 13.052 | 75.7932 | 60.2 | 13.0535 | 68.2911 | 60.4 | 13.0478 | 60.9239 | 60.6 | 13.0527 | 53.3864 | 60.8 | 13.0525 | 45.9113 | 61 | 13.0545 | 38.424 | 61.2 | 13.0643 | 30.8654 | 61.4 | 13.0464 | 23.3557 | 61.6 | 13.0549 | 15.9137 | 61.8 | 13.0635 | 8.423 | 62 | 13.0588 | 0.92139 | 62.2
[5 empty] | 13.056 | 14.7995 | 59.6 | 13.0558 | 22.2421 | 59.4 | 13.0555 | 29.7537 | 59.2 | 13.0676 | 37.2937 | 59 | 13.0619 | 44.7387 | 58.8 | 13.0562 | 52.2315 | 58.6 | 13.0601 | 59.7531 | 58.4 | 13.0624 | 67.2091 | 58.2 | 13.0668 | 74.7184 | 58 | 13.0609 | 82.2307 | 57.8 | 13.0603 | 75.7941 | 60.2 | 13.0618 | 68.2905 | 60.4 | 13.0561 | 60.9236 | 60.6 | 13.0611 | 53.3858 | 60.8 | 13.0609 | 45.9112 | 61 | 13.0628 | 38.4242 | 61.2 | 13.0727 | 30.8667 | 61.4 | 13.0547 | 23.3558 | 61.6 | 13.0633 | 15.9156 | 61.8 | 13.0719 | 8.4229 | 62 | 13.0672 | 0.92176 | 62.2
[5 empty] | 13.0644 | 14.8014 | 59.6 | 13.0642 | 22.2427 | 59.4 | 13.0639 | 29.7535 | 59.2 | 13.0759 | 37.2929 | 59 | 13.0702 | 44.7374 | 58.8 | 13.0646 | 52.2326 | 58.6 | 13.0684 | 59.7522 | 58.4 | 13.0707 | 67.2089 | 58.2 | 13.0751 | 74.7183 | 58 | 13.0693 | 82.2316 | 57.8 | 13.0686 | 75.795 | 60.2 | 13.0701 | 68.2899 | 60.4 | 13.0644 | 60.9232 | 60.6 | 13.0694 | 53.3854 | 60.8 | 13.0692 | 45.9111 | 61 | 13.0711 | 38.4245 | 61.2 | 13.081 | 30.8685 | 61.4 | 13.063 | 23.3559 | 61.6 | 13.0716 | 15.9176 | 61.8 | 13.0802 | 8.4227 | 62 | 13.0755 | 0.92212 | 62.2
[5 empty] | 13.0727 | 14.8034 | 59.6 | 13.0725 | 22.2434 | 59.4 | 13.0722 | 29.7533 | 59.2 | 13.0842 | 37.2922 | 59 | 13.0786 | 44.7362 | 58.8 | 13.0729 | 52.2337 | 58.6 | 13.0767 | 59.7513 | 58.4 | 13.0791 | 67.2087 | 58.2 | 13.0834 | 74.7181 | 58 | 13.0776 | 82.2321 | 57.8 | 13.077 | 75.7966 | 60.2 | 13.0785 | 68.2893 | 60.4 | 13.0728 | 60.9228 | 60.6 | 13.0778 | 53.385 | 60.8 | 13.0775 | 45.9113 | 61 | 13.0795 | 38.4248 | 61.2 | 13.0893 | 30.8702 | 61.4 | 13.0714 | 23.3561 | 61.6 | 13.0799 | 15.9196 | 61.8 | 13.0886 | 8.4226 | 62 | 13.0839 | 0.92249 | 62.2
[5 empty] | 13.081 | 14.8053 | 59.6 | 13.0808 | 22.2442 | 59.4 | 13.0805 | 29.753 | 59.2 | 13.0926 | 37.2914 | 59 | 13.0869 | 44.735 | 58.8 | 13.0812 | 52.2354 | 58.6 | 13.0851 | 59.7504 | 58.4 | 13.0874 | 67.2085 | 58.2 | 13.0918 | 74.718 | 58 | 13.0859 | 82.2327 | 57.8 | 13.0853 | 75.7981 | 60.2 | 13.0868 | 68.2887 | 60.4 | 13.0811 | 60.9224 | 60.6 | 13.0861 | 53.3852 | 60.8 | 13.0859 | 45.9115 | 61 | 13.0878 | 38.4251 | 61.2 | 13.0977 | 30.8719 | 61.4 | 13.0797 | 23.3564 | 61.6 | 13.0883 | 15.9216 | 61.8 | 13.0969 | 8.4224 | 62 | 13.0922 | 0.92286 | 62.2
[5 empty] | 13.0894 | 14.8077 | 59.6 | 13.0891 | 22.2449 | 59.4 | 13.0888 | 29.7528 | 59.2 | 13.1009 | 37.2906 | 59 | 13.0952 | 44.7338 | 58.8 | 13.0896 | 52.2371 | 58.6 | 13.0934 | 59.7495 | 58.4 | 13.0958 | 67.2083 | 58.2 | 13.1001 | 74.7179 | 58 | 13.0943 | 82.233 | 57.8 | 13.0936 | 75.7994 | 60.2 | 13.0951 | 68.2881 | 60.4 | 13.0894 | 60.9219 | 60.6 | 13.0945 | 53.3855 | 60.8 | 13.0942 | 45.9117 | 61 | 13.0962 | 38.4254 | 61.2 | 13.106 | 30.8736 | 61.4 | 13.088 | 23.3566 | 61.6 | 13.0966 | 15.9235 | 61.8 | 13.1052 | 8.4223 | 62 | 13.1005 | 0.92323 | 62.2
[5 empty] | 13.0977 | 14.81 | 59.6 | 13.0975 | 22.2457 | 59.4 | 13.0972 | 29.7526 | 59.2 | 13.1092 | 37.2898 | 59 | 13.1035 | 44.7326 | 58.8 | 13.0979 | 52.2387 | 58.6 | 13.1017 | 59.7489 | 58.4 | 13.1041 | 67.2085 | 58.2 | 13.1085 | 74.718 | 58 | 13.1026 | 82.2333 | 57.8 | 13.1019 | 75.8008 | 60.2 | 13.1035 | 68.2875 | 60.4 | 13.0977 | 60.9212 | 60.6 | 13.1028 | 53.3858 | 60.8 | 13.1026 | 45.912 | 61 | 13.1045 | 38.4257 | 61.2 | 13.1143 | 30.8753 | 61.4 | 13.0964 | 23.3568 | 61.6 | 13.1049 | 15.9263 | 61.8 | 13.1136 | 8.4222 | 62 | 13.1089 | 0.92359 | 62.2
[5 empty] | 13.106 | 14.8116 | 59.6 | 13.1058 | 22.2466 | 59.4 | 13.1055 | 29.7523 | 59.2 | 13.1176 | 37.289 | 59 | 13.1119 | 44.7314 | 58.8 | 13.1062 | 52.2404 | 58.6 | 13.11 | 59.7484 | 58.4 | 13.1124 | 67.2086 | 58.2 | 13.1168 | 74.7182 | 58 | 13.1109 | 82.2335 | 57.8 | 13.1103 | 75.8012 | 60.2 | 13.1118 | 68.2871 | 60.4 | 13.1061 | 60.9204 | 60.6 | 13.1111 | 53.386 | 60.8 | 13.1109 | 45.9122 | 61 | 13.1128 | 38.426 | 61.2 | 13.1227 | 30.8769 | 61.4 | 13.1047 | 23.3569 | 61.6 | 13.1133 | 15.9291 | 61.8 | 13.1219 | 8.4221 | 62 | 13.1172 | 0.92396 | 62.2
[5 empty] | 13.1144 | 14.8132 | 59.6 | 13.1141 | 22.2474 | 59.4 | 13.1138 | 29.7521 | 59.2 | 13.1259 | 37.2882 | 59 | 13.1202 | 44.7302 | 58.8 | 13.1145 | 52.243 | 58.6 | 13.1184 | 59.7478 | 58.4 | 13.1208 | 67.2087 | 58.2 | 13.1251 | 74.7183 | 58 | 13.1193 | 82.2338 | 57.8 | 13.1186 | 75.8016 | 60.2 | 13.1201 | 68.2867 | 60.4 | 13.1144 | 60.9198 | 60.6 | 13.1195 | 53.3864 | 60.8 | 13.1192 | 45.9124 | 61 | 13.1212 | 38.4262 | 61.2 | 13.131 | 30.8785 | 61.4 | 13.113 | 23.3571 | 61.6 | 13.1216 | 15.9319 | 61.8 | 13.1302 | 8.422 | 62 | 13.1255 | 0.92433 | 62.2
[5 empty] | 13.1227 | 14.8145 | 59.6 | 13.1225 | 22.2483 | 59.4 | 13.1222 | 29.7518 | 59.2 | 13.1342 | 37.2874 | 59 | 13.1285 | 44.7289 | 58.8 | 13.1229 | 52.2456 | 58.6 | 13.1267 | 59.7472 | 58.4 | 13.1291 | 67.2089 | 58.2 | 13.1335 | 74.7183 | 58 | 13.1276 | 82.2343 | 57.8 | 13.1269 | 75.8021 | 60.2 | 13.1284 | 68.2865 | 60.4 | 13.1227 | 60.9192 | 60.6 | 13.1278 | 53.3868 | 60.8 | 13.1276 | 45.9126 | 61 | 13.1295 | 38.4263 | 61.2 | 13.1394 | 30.8801 | 61.4 | 13.1213 | 23.3572 | 61.6 | 13.1299 | 15.9346 | 61.8 | 13.1386 | 8.4219 | 62 | 13.1339 | 0.92469 | 62.2
[5 empty] | 13.131 | 14.8158 | 59.6 | 13.1308 | 22.2493 | 59.4 | 13.1305 | 29.7516 | 59.2 | 13.1426 | 37.2866 | 59 | 13.1369 | 44.7275 | 58.8 | 13.1312 | 52.2484 | 58.6 | 13.135 | 59.7467 | 58.4 | 13.1375 | 67.209 | 58.2 | 13.1418 | 74.7184 | 58 | 13.1359 | 82.2347 | 57.8 | 13.1353 | 75.8025 | 60.2 | 13.1368 | 68.2863 | 60.4 | 13.1311 | 60.9186 | 60.6 | 13.1361 | 53.3872 | 60.8 | 13.1359 | 45.9129 | 61 | 13.1378 | 38.4265 | 61.2 | 13.1477 | 30.8816 | 61.4 | 13.1297 | 23.3573 | 61.6 | 13.1382 | 15.9374 | 61.8 | 13.1469 | 8.4218 | 62 | 13.1422 | 0.92506 | 62.2
[5 empty] | 13.1394 | 14.8171 | 59.6 | 13.1391 | 22.2502 | 59.4 | 13.1388 | 29.7514 | 59.2 | 13.1509 | 37.2858 | 59 | 13.1452 | 44.7262 | 58.8 | 13.1395 | 52.2512 | 58.6 | 13.1434 | 59.7462 | 58.4 | 13.1458 | 67.2091 | 58.2 | 13.1501 | 74.7185 | 58 | 13.1443 | 82.2354 | 57.8 | 13.1436 | 75.8033 | 60.2 | 13.1451 | 68.2859 | 60.4 | 13.1394 | 60.918 | 60.6 | 13.1445 | 53.3876 | 60.8 | 13.1443 | 45.9131 | 61 | 13.1461 | 38.4266 | 61.2 | 13.156 | 30.8831 | 61.4 | 13.138 | 23.3575 | 61.6 | 13.1466 | 15.9402 | 61.8 | 13.1553 | 8.4216 | 62 | 13.1506 | 0.92543 | 62.2
[5 empty] | 13.1477 | 14.8184 | 59.6 | 13.1474 | 22.2511 | 59.4 | 13.1471 | 29.7512 | 59.2 | 13.1592 | 37.2849 | 59 | 13.1536 | 44.7251 | 58.8 | 13.1478 | 52.2545 | 58.6 | 13.1517 | 59.7462 | 58.4 | 13.1541 | 67.2093 | 58.2 | 13.1585 | 74.7184 | 58 | 13.1526 | 82.2361 | 57.8 | 13.1519 | 75.8041 | 60.2 | 13.1534 | 68.2856 | 60.4 | 13.1477 | 60.9172 | 60.6 | 13.1528 | 53.388 | 60.8 | 13.1526 | 45.9133 | 61 | 13.1545 | 38.4266 | 61.2 | 13.1644 | 30.8846 | 61.4 | 13.1463 | 23.3576 | 61.6 | 13.1549 | 15.943 | 61.8 | 13.1636 | 8.4215 | 62 | 13.1589 | 0.9258 | 62.2
[5 empty] | 13.156 | 14.8195 | 59.6 | 13.1558 | 22.2518 | 59.4 | 13.1555 | 29.751 | 59.2 | 13.1676 | 37.284 | 59 | 13.1619 | 44.724 | 58.8 | 13.1562 | 52.2577 | 58.6 | 13.16 | 59.7461 | 58.4 | 13.1624 | 67.2094 | 58.2 | 13.1668 | 74.7183 | 58 | 13.1609 | 82.236 | 57.8 | 13.1602 | 75.8049 | 60.2 | 13.1618 | 68.285 | 60.4 | 13.1561 | 60.9164 | 60.6 | 13.1612 | 53.3885 | 60.8 | 13.1609 | 45.9136 | 61 | 13.1628 | 38.4267 | 61.2 | 13.1727 | 30.886 | 61.4 | 13.1547 | 23.3574 | 61.6 | 13.1632 | 15.9457 | 61.8 | 13.1719 | 8.4214 | 62 | 13.1672 | 0.92616 | 62.2
[5 empty] | 13.1644 | 14.8207 | 59.6 | 13.1641 | 22.2525 | 59.4 | 13.1638 | 29.7508 | 59.2 | 13.1759 | 37.2831 | 59 | 13.1702 | 44.7229 | 58.8 | 13.1645 | 52.2612 | 58.6 | 13.1684 | 59.7461 | 58.4 | 13.1708 | 67.2095 | 58.2 | 13.1752 | 74.7182 | 58 | 13.1693 | 82.2359 | 57.8 | 13.1686 | 75.8057 | 60.2 | 13.1701 | 68.2844 | 60.4 | 13.1644 | 60.9161 | 60.6 | 13.1695 | 53.389 | 60.8 | 13.1693 | 45.9138 | 61 | 13.1711 | 38.4267 | 61.2 | 13.1811 | 30.8876 | 61.4 | 13.163 | 23.3572 | 61.6 | 13.1716 | 15.9485 | 61.8 | 13.1803 | 8.4213 | 62 | 13.1755 | 0.92653 | 62.2
[5 empty] | 13.1727 | 14.82 | 59.6 | 13.1724 | 22.2533 | 59.4 | 13.1721 | 29.7506 | 59.2 | 13.1842 | 37.2822 | 59 | 13.1786 | 44.7218 | 58.8 | 13.1728 | 52.2646 | 58.6 | 13.1767 | 59.746 | 58.4 | 13.1791 | 67.2097 | 58.2 | 13.1835 | 74.7181 | 58 | 13.1776 | 82.2356 | 57.8 | 13.1769 | 75.8066 | 60.2 | 13.1784 | 68.2839 | 60.4 | 13.1727 | 60.9158 | 60.6 | 13.1778 | 53.3895 | 60.8 | 13.1776 | 45.914 | 61 | 13.1795 | 38.4267 | 61.2 | 13.1894 | 30.8892 | 61.4 | 13.1713 | 23.3567 | 61.6 | 13.1799 | 15.9513 | 61.8 | 13.1886 | 8.4212 | 62 | 13.1839 | 0.9269 | 62.2
[5 empty] | 13.181 | 14.8192 | 59.6 | 13.1808 | 22.2541 | 59.4 | 13.1805 | 29.7504 | 59.2 | 13.1926 | 37.2813 | 59 | 13.1869 | 44.7209 | 58.8 | 13.1811 | 52.2681 | 58.6 | 13.185 | 59.746 | 58.4 | 13.1875 | 67.2097 | 58.2 | 13.1918 | 74.7177 | 58 | 13.1859 | 82.2353 | 57.8 | 13.1852 | 75.8075 | 60.2 | 13.1867 | 68.2833 | 60.4 | 13.181 | 60.9155 | 60.6 | 13.1862 | 53.3899 | 60.8 | 13.1859 | 45.9142 | 61 | 13.1878 | 38.4267 | 61.2 | 13.1977 | 30.8908 | 61.4 | 13.1796 | 23.3563 | 61.6 | 13.1882 | 15.9541 | 61.8 | 13.197 | 8.4211 | 62 | 13.1923 | 0.92727 | 62.2
[5 empty] | 13.1894 | 14.8167 | 59.6 | 13.1891 | 22.2546 | 59.4 | 13.1888 | 29.7502 | 59.2 | 13.2009 | 37.2805 | 59 | 13.1952 | 44.7199 | 58.8 | 13.1895 | 52.2716 | 58.6 | 13.1934 | 59.746 | 58.4 | 13.1958 | 67.2098 | 58.2 | 13.2002 | 74.7173 | 58 | 13.1942 | 82.2349 | 57.8 | 13.1936 | 75.8083 | 60.2 | 13.1951 | 68.2824 | 60.4 | 13.1894 | 60.9152 | 60.6 | 13.1945 | 53.3903 | 60.8 | 13.1943 | 45.9145 | 61 | 13.1962 | 38.4268 | 61.2 | 13.2061 | 30.8924 | 61.4 | 13.188 | 23.356 | 61.6 | 13.1966 | 15.9568 | 61.8 | 13.2053 | 8.4209 | 62 | 13.2006 | 0.92763 | 62.2
[5 empty] | 13.1977 | 14.8142 | 59.6 | 13.1974 | 22.2551 | 59.4 | 13.1971 | 29.75 | 59.2 | 13.2092 | 37.2792 | 59 | 13.2036 | 44.7194 | 58.8 | 13.1978 | 52.2747 | 58.6 | 13.2017 | 59.7459 | 58.4 | 13.2041 | 67.2098 | 58.2 | 13.2085 | 74.7172 | 58 | 13.2026 | 82.2346 | 57.8 | 13.2019 | 75.8091 | 60.2 | 13.2034 | 68.2814 | 60.4 | 13.1977 | 60.9147 | 60.6 | 13.2029 | 53.3909 | 60.8 | 13.2026 | 45.9148 | 61 | 13.2045 | 38.4268 | 61.2 | 13.2144 | 30.894 | 61.4 | 13.1963 | 23.3557 | 61.6 | 13.2049 | 15.9596 | 61.8 | 13.2136 | 8.4208 | 62 | 13.2089 | 0.928 | 62.2
[5 empty] | 13.206 | 14.8117 | 59.6 | 13.2057 | 22.2556 | 59.4 | 13.2054 | 29.7498 | 59.2 | 13.2176 | 37.278 | 59 | 13.2119 | 44.7189 | 58.8 | 13.2061 | 52.2778 | 58.6 | 13.21 | 59.7458 | 58.4 | 13.2125 | 67.2097 | 58.2 | 13.2169 | 74.7171 | 58 | 13.2109 | 82.2344 | 57.8 | 13.2102 | 75.8092 | 60.2 | 13.2117 | 68.2807 | 60.4 | 13.206 | 60.9142 | 60.6 | 13.2112 | 53.3914 | 60.8 | 13.2109 | 45.915 | 61 | 13.2128 | 38.4268 | 61.2 | 13.2227 | 30.8956 | 61.4 | 13.2046 | 23.3553 | 61.6 | 13.2132 | 15.9624 | 61.8 | 13.222 | 8.4208 | 62 | 13.2172 | 0.92837 | 62.2
[5 empty] | 13.2144 | 14.8093 | 59.6 | 13.2141 | 22.2562 | 59.4 | 13.2138 | 29.7496 | 59.2 | 13.2259 | 37.2767 | 59 | 13.2202 | 44.7184 | 58.8 | 13.2144 | 52.2798 | 58.6 | 13.2184 | 59.7455 | 58.4 | 13.2208 | 67.2096 | 58.2 | 13.2252 | 74.7171 | 58 | 13.2192 | 82.2341 | 57.8 | 13.2186 | 75.8093 | 60.2 | 13.22 | 68.2799 | 60.4 | 13.2144 | 60.9138 | 60.6 | 13.2195 | 53.392 | 60.8 | 13.2193 | 45.9152 | 61 | 13.2212 | 38.4269 | 61.2 | 13.2311 | 30.8974 | 61.4 | 13.213 | 23.355 | 61.6 | 13.2216 | 15.9652 | 61.8 | 13.2303 | 8.4207 | 62 | 13.2256 | 0.92873 | 62.2
[5 empty] | 13.2227 | 14.8072 | 59.6 | 13.2224 | 22.2567 | 59.4 | 13.2221 | 29.7495 | 59.2 | 13.2343 | 37.2755 | 59 | 13.2285 | 44.7179 | 58.8 | 13.2227 | 52.2817 | 58.6 | 13.2267 | 59.7451 | 58.4 | 13.2292 | 67.2094 | 58.2 | 13.2335 | 74.7172 | 58 | 13.2276 | 82.234 | 57.8 | 13.2269 | 75.8091 | 60.2 | 13.2284 | 68.2792 | 60.4 | 13.2227 | 60.9133 | 60.6 | 13.2279 | 53.3925 | 60.8 | 13.2276 | 45.9154 | 61 | 13.2295 | 38.4269 | 61.2 | 13.2394 | 30.8992 | 61.4 | 13.2213 | 23.3545 | 61.6 | 13.2299 | 15.9679 | 61.8 | 13.2386 | 8.4206 | 62 | 13.2339 | 0.9291 | 62.2
[5 empty] | 13.231 | 14.8052 | 59.6 | 13.2307 | 22.2572 | 59.4 | 13.2304 | 29.7494 | 59.2 | 13.2426 | 37.2743 | 59 | 13.2369 | 44.7174 | 58.8 | 13.2311 | 52.2836 | 58.6 | 13.235 | 59.7448 | 58.4 | 13.2375 | 67.2093 | 58.2 | 13.2419 | 74.7171 | 58 | 13.2359 | 82.2339 | 57.8 | 13.2352 | 75.8089 | 60.2 | 13.2367 | 68.2784 | 60.4 | 13.231 | 60.9128 | 60.6 | 13.2362 | 53.3927 | 60.8 | 13.236 | 45.9156 | 61 | 13.2378 | 38.4269 | 61.2 | 13.2478 | 30.9008 | 61.4 | 13.2296 | 23.354 | 61.6 | 13.2382 | 15.9707 | 61.8 | 13.247 | 8.4206 | 62 | 13.2422 | 0.92947 | 62.2
[5 empty] | 13.2393 | 14.8031 | 59.6 | 13.2391 | 22.2576 | 59.4 | 13.2388 | 29.7494 | 59.2 | 13.2509 | 37.2731 | 59 | 13.2452 | 44.7168 | 58.8 | 13.2394 | 52.2855 | 58.6 | 13.2433 | 59.7445 | 58.4 | 13.2458 | 67.2092 | 58.2 | 13.2502 | 74.717 | 58 | 13.2442 | 82.2342 | 57.8 | 13.2435 | 75.8086 | 60.2 | 13.245 | 68.2778 | 60.4 | 13.2393 | 60.9124 | 60.6 | 13.2446 | 53.393 | 60.8 | 13.2443 | 45.9158 | 61 | 13.2462 | 38.4269 | 61.2 | 13.2561 | 30.9024 | 61.4 | 13.2379 | 23.3533 | 61.6 | 13.2466 | 15.9735 | 61.8 | 13.2553 | 8.4205 | 62 | 13.2506 | 0.92984 | 62.2
[5 empty] | 13.2477 | 14.8009 | 59.6 | 13.2474 | 22.258 | 59.4 | 13.2471 | 29.7493 | 59.2 | 13.2592 | 37.2719 | 59 | 13.2536 | 44.7163 | 58.8 | 13.2477 | 52.2873 | 58.6 | 13.2517 | 59.7441 | 58.4 | 13.2542 | 67.2094 | 58.2 | 13.2585 | 74.717 | 58 | 13.2525 | 82.2345 | 57.8 | 13.2519 | 75.8083 | 60.2 | 13.2534 | 68.2773 | 60.4 | 13.2477 | 60.9115 | 60.6 | 13.2529 | 53.3936 | 60.8 | 13.2526 | 45.916 | 61 | 13.2545 | 38.4269 | 61.2 | 13.2644 | 30.9035 | 61.4 | 13.2462 | 23.3525 | 61.6 | 13.2549 | 15.9763 | 61.8 | 13.2637 | 8.4204 | 62 | 13.2589 | 0.9302 | 62.2
[5 empty] | 13.256 | 14.8002 | 59.6 | 13.2557 | 22.2584 | 59.4 | 13.2554 | 29.7493 | 59.2 | 13.2676 | 37.2707 | 59 | 13.2619 | 44.7158 | 58.8 | 13.2561 | 52.2891 | 58.6 | 13.26 | 59.7438 | 58.4 | 13.2625 | 67.2096 | 58.2 | 13.2669 | 74.7169 | 58 | 13.2609 | 82.2351 | 57.8 | 13.2602 | 75.8082 | 60.2 | 13.2617 | 68.2767 | 60.4 | 13.256 | 60.9106 | 60.6 | 13.2612 | 53.3943 | 60.8 | 13.261 | 45.9161 | 61 | 13.2628 | 38.4269 | 61.2 | 13.2728 | 30.9046 | 61.4 | 13.2546 | 23.3518 | 61.6 | 13.2632 | 15.9791 | 61.8 | 13.272 | 8.4204 | 62 | 13.2673 | 0.93057 | 62.2
[5 empty] | 13.2643 | 14.7994 | 59.6 | 13.264 | 22.2588 | 59.4 | 13.2637 | 29.7493 | 59.2 | 13.2759 | 37.2695 | 59 | 13.2702 | 44.7153 | 58.8 | 13.2644 | 52.2909 | 58.6 | 13.2683 | 59.743 | 58.4 | 13.2708 | 67.21 | 58.2 | 13.2752 | 74.7168 | 58 | 13.2692 | 82.2357 | 57.8 | 13.2685 | 75.8082 | 60.2 | 13.27 | 68.2762 | 60.4 | 13.2643 | 60.91 | 60.6 | 13.2696 | 53.3947 | 60.8 | 13.2693 | 45.9163 | 61 | 13.2712 | 38.4264 | 61.2 | 13.2811 | 30.9057 | 61.4 | 13.2629 | 23.351 | 61.6 | 13.2715 | 15.9818 | 61.8 | 13.2803 | 8.4203 | 62 | 13.2756 | 0.93094 | 62.2
[5 empty] | 13.2727 | 14.7994 | 59.6 | 13.2724 | 22.2591 | 59.4 | 13.2721 | 29.7492 | 59.2 | 13.2843 | 37.2682 | 59 | 13.2786 | 44.7148 | 58.8 | 13.2727 | 52.2928 | 58.6 | 13.2767 | 59.7423 | 58.4 | 13.2792 | 67.2105 | 58.2 | 13.2835 | 74.7166 | 58 | 13.2775 | 82.2363 | 57.8 | 13.2769 | 75.808 | 60.2 | 13.2783 | 68.2756 | 60.4 | 13.2727 | 60.9094 | 60.6 | 13.2779 | 53.3951 | 60.8 | 13.2776 | 45.9162 | 61 | 13.2795 | 38.4259 | 61.2 | 13.2895 | 30.9067 | 61.4 | 13.2712 | 23.3502 | 61.6 | 13.2799 | 15.9846 | 61.8 | 13.2887 | 8.4203 | 62 | 13.2839 | 0.93131 | 62.2
[5 empty] | 13.281 | 14.7993 | 59.6 | 13.2807 | 22.2594 | 59.4 | 13.2804 | 29.7492 | 59.2 | 13.2926 | 37.2669 | 59 | 13.2869 | 44.7142 | 58.8 | 13.281 | 52.2925 | 58.6 | 13.285 | 59.7417 | 58.4 | 13.2875 | 67.2108 | 58.2 | 13.2919 | 74.7163 | 58 | 13.2859 | 82.2369 | 57.8 | 13.2852 | 75.8079 | 60.2 | 13.2867 | 68.275 | 60.4 | 13.281 | 60.9086 | 60.6 | 13.2863 | 53.3954 | 60.8 | 13.286 | 45.9161 | 61 | 13.2878 | 38.4254 | 61.2 | 13.2978 | 30.908 | 61.4 | 13.2795 | 23.3495 | 61.6 | 13.2882 | 15.9874 | 61.8 | 13.297 | 8.4202 | 62 | 13.2923 | 0.93138 | 62.2
[5 empty] | 13.2893 | 14.7978 | 59.6 | 13.289 | 22.2591 | 59.4 | 13.2887 | 29.7492 | 59.2 | 13.3009 | 37.2656 | 59 | 13.2952 | 44.7136 | 58.8 | 13.2894 | 52.2922 | 58.6 | 13.2933 | 59.7411 | 58.4 | 13.2958 | 67.2111 | 58.2 | 13.3002 | 74.716 | 58 | 13.2942 | 82.2377 | 57.8 | 13.2935 | 75.8079 | 60.2 | 13.295 | 68.2745 | 60.4 | 13.2893 | 60.9078 | 60.6 | 13.2946 | 53.3957 | 60.8 | 13.2943 | 45.9159 | 61 | 13.2962 | 38.4249 | 61.2 | 13.3061 | 30.9092 | 61.4 | 13.2879 | 23.3492 | 61.6 | 13.2965 | 15.9902 | 61.8 | 13.3054 | 8.4203 | 62 | 13.3006 | 0.93145 | 62.2
[5 empty] | 13.2977 | 14.7962 | 59.6 | 13.2974 | 22.2587 | 59.4 | 13.2971 | 29.7492 | 59.2 | 13.3092 | 37.2643 | 59 | 13.3036 | 44.7131 | 58.8 | 13.2977 | 52.2899 | 58.6 | 13.3016 | 59.7405 | 58.4 | 13.3042 | 67.2112 | 58.2 | 13.3086 | 74.7161 | 58 | 13.3025 | 82.2385 | 57.8 | 13.3018 | 75.8079 | 60.2 | 13.3033 | 68.2739 | 60.4 | 13.2977 | 60.9073 | 60.6 | 13.3029 | 53.3964 | 60.8 | 13.3026 | 45.9158 | 61 | 13.3045 | 38.4246 | 61.2 | 13.3145 | 30.9097 | 61.4 | 13.2962 | 23.349 | 61.6 | 13.3049 | 15.9927 | 61.8 | 13.3137 | 8.4203 | 62 | 13.309 | 0.93152 | 62.2
[5 empty] | 13.306 | 14.7943 | 59.6 | 13.3057 | 22.2584 | 59.4 | 13.3054 | 29.7491 | 59.2 | 13.3176 | 37.263 | 59 | 13.3119 | 44.7126 | 58.8 | 13.306 | 52.2877 | 58.6 | 13.31 | 59.7399 | 58.4 | 13.3125 | 67.2113 | 58.2 | 13.3169 | 74.7163 | 58 | 13.3109 | 82.2391 | 57.8 | 13.3102 | 75.8087 | 60.2 | 13.3117 | 68.2738 | 60.4 | 13.306 | 60.9068 | 60.6 | 13.3113 | 53.3971 | 60.8 | 13.311 | 45.9157 | 61 | 13.3128 | 38.4243 | 61.2 | 13.3228 | 30.9102 | 61.4 | 13.3045 | 23.3486 | 61.6 | 13.3132 | 15.9953 | 61.8 | 13.322 | 8.4204 | 62 | 13.3173 | 0.93159 | 62.2
[5 empty] | 13.3143 | 14.7923 | 59.6 | 13.314 | 22.258 | 59.4 | 13.3137 | 29.7491 | 59.2 | 13.3259 | 37.2617 | 59 | 13.3202 | 44.712 | 58.8 | 13.3143 | 52.2848 | 58.6 | 13.3183 | 59.7393 | 58.4 | 13.3209 | 67.2115 | 58.2 | 13.3252 | 74.7162 | 58 | 13.3192 | 82.2397 | 57.8 | 13.3185 | 75.8094 | 60.2 | 13.32 | 68.2736 | 60.4 | 13.3143 | 60.9061 | 60.6 | 13.3196 | 53.3983 | 60.8 | 13.3193 | 45.9155 | 61 | 13.3212 | 38.424 | 61.2 | 13.3311 | 30.9107 | 61.4 | 13.3129 | 23.3483 | 61.6 | 13.3215 | 15.9967 | 61.8 | 13.3304 | 8.4204 | 62 | 13.3256 | 0.93175 | 62.2
[5 empty] | 13.3227 | 14.7916 | 59.6 | 13.3223 | 22.2576 | 59.4 | 13.322 | 29.7492 | 59.2 | 13.3343 | 37.2604 | 59 | 13.3286 | 44.7113 | 58.8 | 13.3227 | 52.2818 | 58.6 | 13.3266 | 59.7387 | 58.4 | 13.3292 | 67.2118 | 58.2 | 13.3336 | 74.7161 | 58 | 13.3275 | 82.2398 | 57.8 | 13.3268 | 75.8098 | 60.2 | 13.3283 | 68.2738 | 60.4 | 13.3226 | 60.9055 | 60.6 | 13.328 | 53.3995 | 60.8 | 13.3277 | 45.9154 | 61 | 13.3295 | 38.4237 | 61.2 | 13.3395 | 30.9113 | 61.4 | 13.3212 | 23.3478 | 61.6 | 13.3299 | 15.9982 | 61.8 | 13.3387 | 8.4205 | 62 | 13.334 | 0.9319 | 62.2
[5 empty] | 13.331 | 14.7909 | 59.6 | 13.3307 | 22.2572 | 59.4 | 13.3304 | 29.7492 | 59.2 | 13.3426 | 37.2595 | 59 | 13.3369 | 44.7107 | 58.8 | 13.331 | 52.279 | 58.6 | 13.335 | 59.738 | 58.4 | 13.3375 | 67.212 | 58.2 | 13.3419 | 74.7161 | 58 | 13.3358 | 82.2399 | 57.8 | 13.3352 | 75.8102 | 60.2 | 13.3366 | 68.274 | 60.4 | 13.331 | 60.9049 | 60.6 | 13.3363 | 53.4008 | 60.8 | 13.336 | 45.9152 | 61 | 13.3378 | 38.4233 | 61.2 | 13.3478 | 30.9118 | 61.4 | 13.3295 | 23.3474 | 61.6 | 13.3382 | 15.9996 | 61.8 | 13.347 | 8.4206 | 62 | 13.3423 | 0.93217 | 62.2
[5 empty] | 13.3393 | 14.7902 | 59.6 | 13.339 | 22.2568 | 59.4 | 13.3387 | 29.7493 | 59.2 | 13.3509 | 37.2585 | 59 | 13.3452 | 44.7101 | 58.8 | 13.3393 | 52.2761 | 58.6 | 13.3433 | 59.7373 | 58.4 | 13.3459 | 67.2123 | 58.2 | 13.3503 | 74.716 | 58 | 13.3442 | 82.239 | 57.8 | 13.3435 | 75.8105 | 60.2 | 13.345 | 68.2745 | 60.4 | 13.3393 | 60.9042 | 60.6 | 13.3446 | 53.4021 | 60.8 | 13.3443 | 45.9152 | 61 | 13.3462 | 38.423 | 61.2 | 13.3562 | 30.9123 | 61.4 | 13.3378 | 23.3469 | 61.6 | 13.3465 | 16.0011 | 61.8 | 13.3554 | 8.4206 | 62 | 13.3506 | 0.93243 | 62.2
[5 empty] | 13.3477 | 14.7895 | 59.6 | 13.3473 | 22.2564 | 59.4 | 13.347 | 29.7495 | 59.2 | 13.3593 | 37.2576 | 59 | 13.3536 | 44.7095 | 58.8 | 13.3477 | 52.2734 | 58.6 | 13.3516 | 59.737 | 58.4 | 13.3542 | 67.2124 | 58.2 | 13.3586 | 74.7159 | 58 | 13.3525 | 82.2381 | 57.8 | 13.3518 | 75.8107 | 60.2 | 13.3533 | 68.275 | 60.4 | 13.3476 | 60.904 | 60.6 | 13.353 | 53.4032 | 60.8 | 13.3527 | 45.9151 | 61 | 13.3545 | 38.4228 | 61.2 | 13.3645 | 30.913 | 61.4 | 13.3462 | 23.3464 | 61.6 | 13.3549 | 16.0026 | 61.8 | 13.3637 | 8.4207 | 62 | 13.359 | 0.9327 | 62.2
[5 empty] | 13.356 | 14.7892 | 59.6 | 13.3557 | 22.256 | 59.4 | 13.3554 | 29.7495 | 59.2 | 13.3676 | 37.2567 | 59 | 13.3619 | 44.7089 | 58.8 | 13.356 | 52.2706 | 58.6 | 13.36 | 59.7366 | 58.4 | 13.3625 | 67.2126 | 58.2 | 13.3669 | 74.7159 | 58 | 13.3608 | 82.2372 | 57.8 | 13.3602 | 75.8109 | 60.2 | 13.3616 | 68.2755 | 60.4 | 13.356 | 60.9039 | 60.6 | 13.3613 | 53.4043 | 60.8 | 13.361 | 45.915 | 61 | 13.3629 | 38.4226 | 61.2 | 13.3728 | 30.9137 | 61.4 | 13.3545 | 23.3461 | 61.6 | 13.3632 | 16.004 | 61.8 | 13.3721 | 8.4211 | 62 | 13.3673 | 0.93296 | 62.2
[5 empty] | 13.3643 | 14.7889 | 59.6 | 13.364 | 22.2556 | 59.4 | 13.3637 | 29.7495 | 59.2 | 13.3759 | 37.2558 | 59 | 13.3702 | 44.7083 | 58.8 | 13.3643 | 52.2676 | 58.6 | 13.3683 | 59.7363 | 58.4 | 13.3709 | 67.213 | 58.2 | 13.3752 | 74.716 | 58 | 13.3692 | 82.2363 | 57.8 | 13.3685 | 75.8111 | 60.2 | 13.3699 | 68.2759 | 60.4 | 13.3643 | 60.9037 | 60.6 | 13.3697 | 53.4054 | 60.8 | 13.3694 | 45.915 | 61 | 13.3712 | 38.422 | 61.2 | 13.3812 | 30.9144 | 61.4 | 13.3628 | 23.3458 | 61.6 | 13.3715 | 16.0055 | 61.8 | 13.3804 | 8.4214 | 62 | 13.3757 | 0.93322 | 62.2
[5 empty] | 13.3727 | 14.7908 | 59.6 | 13.3723 | 22.2552 | 59.4 | 13.372 | 29.7495 | 59.2 | 13.3843 | 37.2549 | 59 | 13.3786 | 44.7077 | 58.8 | 13.3726 | 52.2646 | 58.6 | 13.3766 | 59.736 | 58.4 | 13.3792 | 67.2135 | 58.2 | 13.3836 | 74.716 | 58 | 13.3775 | 82.2358 | 57.8 | 13.3768 | 75.8116 | 60.2 | 13.3783 | 68.2763 | 60.4 | 13.3726 | 60.9035 | 60.6 | 13.378 | 53.4066 | 60.8 | 13.3777 | 45.9148 | 61 | 13.3795 | 38.4213 | 61.2 | 13.3895 | 30.9151 | 61.4 | 13.3712 | 23.3454 | 61.6 | 13.3799 | 16.007 | 61.8 | 13.3887 | 8.4218 | 62 | 13.384 | 0.93349 | 62.2
[5 empty] | 13.381 | 14.7926 | 59.6 | 13.3806 | 22.2549 | 59.4 | 13.3803 | 29.7495 | 59.2 | 13.3926 | 37.254 | 59 | 13.3869 | 44.7071 | 58.8 | 13.381 | 52.2617 | 58.6 | 13.3849 | 59.7357 | 58.4 | 13.3875 | 67.2139 | 58.2 | 13.3919 | 74.7161 | 58 | 13.3858 | 82.2352 | 57.8 | 13.3852 | 75.8121 | 60.2 | 13.3866 | 68.2767 | 60.4 | 13.381 | 60.9036 | 60.6 | 13.3863 | 53.4073 | 60.8 | 13.386 | 45.9147 | 61 | 13.3878 | 38.4206 | 61.2 | 13.3979 | 30.9158 | 61.4 | 13.3795 | 23.345 | 61.6 | 13.3882 | 16.0084 | 61.8 | 13.3971 | 8.4221 | 62 | 13.3923 | 0.93375 | 62.2
[5 empty] | 13.3893 | 14.7935 | 59.6 | 13.389 | 22.2544 | 59.4 | 13.3887 | 29.7494 | 59.2 | 13.4009 | 37.2531 | 59 | 13.3952 | 44.7065 | 58.8 | 13.3893 | 52.2587 | 58.6 | 13.3933 | 59.7354 | 58.4 | 13.3959 | 67.2144 | 58.2 | 13.4003 | 74.7162 | 58 | 13.3942 | 82.2348 | 57.8 | 13.3935 | 75.8121 | 60.2 | 13.3949 | 68.2774 | 60.4 | 13.3893 | 60.9036 | 60.6 | 13.3947 | 53.408 | 60.8 | 13.3943 | 45.9145 | 61 | 13.3962 | 38.4199 | 61.2 | 13.4062 | 30.9165 | 61.4 | 13.3878 | 23.3446 | 61.6 | 13.3965 | 16.0099 | 61.8 | 13.4054 | 8.4223 | 62 | 13.4007 | 0.93402 | 62.2
[5 empty] | 13.3977 | 14.7944 | 59.6 | 13.3973 | 22.2539 | 59.4 | 13.397 | 29.7492 | 59.2 | 13.4093 | 37.2522 | 59 | 13.4036 | 44.7059 | 58.8 | 13.3976 | 52.2556 | 58.6 | 13.4016 | 59.7352 | 58.4 | 13.4042 | 67.2148 | 58.2 | 13.4086 | 74.7164 | 58 | 13.4025 | 82.2344 | 57.8 | 13.4018 | 75.8121 | 60.2 | 13.4033 | 68.2781 | 60.4 | 13.3976 | 60.9039 | 60.6 | 13.403 | 53.4088 | 60.8 | 13.4027 | 45.9144 | 61 | 13.4045 | 38.4192 | 61.2 | 13.4146 | 30.9173 | 61.4 | 13.3961 | 23.3443 | 61.6 | 13.4048 | 16.0113 | 61.8 | 13.4138 | 8.4225 | 62 | 13.409 | 0.93428 | 62.2
[5 empty] | 13.406 | 14.7953 | 59.6 | 13.4056 | 22.2535 | 59.4 | 13.4053 | 29.7491 | 59.2 | 13.4176 | 37.2513 | 59 | 13.4119 | 44.7052 | 58.8 | 13.4059 | 52.2525 | 58.6 | 13.4099 | 59.7349 | 58.4 | 13.4125 | 67.2152 | 58.2 | 13.4169 | 74.7166 | 58 | 13.4108 | 82.2341 | 57.8 | 13.4101 | 75.8118 | 60.2 | 13.4116 | 68.2791 | 60.4 | 13.406 | 60.9042 | 60.6 | 13.4114 | 53.4096 | 60.8 | 13.411 | 45.9142 | 61 | 13.4128 | 38.4185 | 61.2 | 13.4229 | 30.9181 | 61.4 | 13.4044 | 23.3439 | 61.6 | 13.4132 | 16.0128 | 61.8 | 13.4221 | 8.4226 | 62 | 13.4174 | 0.93454 | 62.2
[5 empty] | 13.4143 | 14.7962 | 59.6 | 13.414 | 22.2531 | 59.4 | 13.4137 | 29.7491 | 59.2 | 13.4259 | 37.2504 | 59 | 13.4203 | 44.7049 | 58.8 | 13.4142 | 52.2493 | 58.6 | 13.4183 | 59.7346 | 58.4 | 13.4209 | 67.2159 | 58.2 | 13.4253 | 74.7167 | 58 | 13.4192 | 82.2338 | 57.8 | 13.4185 | 75.8115 | 60.2 | 13.4199 | 68.28 | 60.4 | 13.4143 | 60.9043 | 60.6 | 13.4197 | 53.4105 | 60.8 | 13.4194 | 45.9141 | 61 | 13.4212 | 38.4178 | 61.2 | 13.4312 | 30.919 | 61.4 | 13.4128 | 23.3435 | 61.6 | 13.4215 | 16.0143 | 61.8 | 13.4304 | 8.4228 | 62 | 13.4257 | 0.93481 | 62.2
[5 empty] | 13.4227 | 14.7971 | 59.6 | 13.4223 | 22.2527 | 59.4 | 13.422 | 29.7491 | 59.2 | 13.4343 | 37.2495 | 59 | 13.4286 | 44.7046 | 58.8 | 13.4226 | 52.2461 | 58.6 | 13.4266 | 59.7343 | 58.4 | 13.4292 | 67.2166 | 58.2 | 13.4336 | 74.7169 | 58 | 13.4275 | 82.2332 | 57.8 | 13.4268 | 75.8114 | 60.2 | 13.4282 | 68.2809 | 60.4 | 13.4226 | 60.9044 | 60.6 | 13.428 | 53.4113 | 60.8 | 13.4277 | 45.9139 | 61 | 13.4295 | 38.4171 | 61.2 | 13.4395 | 30.9199 | 61.4 | 13.4211 | 23.3443 | 61.6 | 13.4298 | 16.0157 | 61.8 | 13.4388 | 8.423 | 62 | 13.434 | 0.93507 | 62.2
[5 empty] | 13.431 | 14.7979 | 59.6 | 13.4306 | 22.2522 | 59.4 | 13.4303 | 29.749 | 59.2 | 13.4426 | 37.2485 | 59 | 13.4369 | 44.7043 | 58.8 | 13.4309 | 52.2424 | 58.6 | 13.4349 | 59.734 | 58.4 | 13.4376 | 67.2173 | 58.2 | 13.4419 | 74.7169 | 58 | 13.4358 | 82.2326 | 57.8 | 13.4351 | 75.8113 | 60.2 | 13.4366 | 68.2818 | 60.4 | 13.431 | 60.9045 | 60.6 | 13.4364 | 53.4125 | 60.8 | 13.436 | 45.9138 | 61 | 13.4378 | 38.4165 | 61.2 | 13.4479 | 30.9209 | 61.4 | 13.4294 | 23.3451 | 61.6 | 13.4382 | 16.0172 | 61.8 | 13.4471 | 8.4231 | 62 | 13.4424 | 0.93534 | 62.2
[5 empty] | 13.4393 | 14.799 | 59.6 | 13.4389 | 22.2518 | 59.4 | 13.4386 | 29.749 | 59.2 | 13.4509 | 37.2475 | 59 | 13.4453 | 44.7041 | 58.8 | 13.4392 | 52.2386 | 58.6 | 13.4433 | 59.7336 | 58.4 | 13.4459 | 67.2179 | 58.2 | 13.4503 | 74.717 | 58 | 13.4442 | 82.2321 | 57.8 | 13.4435 | 75.8111 | 60.2 | 13.4449 | 68.2828 | 60.4 | 13.4393 | 60.9046 | 60.6 | 13.4447 | 53.4136 | 60.8 | 13.4444 | 45.9138 | 61 | 13.4462 | 38.4158 | 61.2 | 13.4562 | 30.9219 | 61.4 | 13.4378 | 23.3459 | 61.6 | 13.4465 | 16.0186 | 61.8 | 13.4554 | 8.4233 | 62 | 13.4507 | 0.9356 | 62.2
[5 empty] | 13.4477 | 14.8001 | 59.6 | 13.4473 | 22.2513 | 59.4 | 13.447 | 29.7491 | 59.2 | 13.4593 | 37.2466 | 59 | 13.4536 | 44.7041 | 58.8 | 13.4476 | 52.2358 | 58.6 | 13.4516 | 59.7334 | 58.4 | 13.4542 | 67.2185 | 58.2 | 13.4586 | 74.7173 | 58 | 13.4525 | 82.2315 | 57.8 | 13.4518 | 75.811 | 60.2 | 13.4532 | 68.2837 | 60.4 | 13.4476 | 60.9048 | 60.6 | 13.453 | 53.4148 | 60.8 | 13.4527 | 45.9138 | 61 | 13.4545 | 38.4152 | 61.2 | 13.4646 | 30.9224 | 61.4 | 13.4461 | 23.3467 | 61.6 | 13.4548 | 16.0201 | 61.8 | 13.4638 | 8.4235 | 62 | 13.459 | 0.93586 | 62.2
[5 empty] | 13.456 | 14.799 | 59.6 | 13.4556 | 22.2508 | 59.4 | 13.4553 | 29.7491 | 59.2 | 13.4676 | 37.2456 | 59 | 13.4619 | 44.7041 | 58.8 | 13.4559 | 52.233 | 58.6 | 13.4599 | 59.7333 | 58.4 | 13.4626 | 67.219 | 58.2 | 13.4669 | 74.7176 | 58 | 13.4608 | 82.2306 | 57.8 | 13.4601 | 75.8108 | 60.2 | 13.4615 | 68.2846 | 60.4 | 13.4559 | 60.905 | 60.6 | 13.4614 | 53.416 | 60.8 | 13.4611 | 45.9136 | 61 | 13.4629 | 38.4145 | 61.2 | 13.4729 | 30.923 | 61.4 | 13.4544 | 23.3483 | 61.6 | 13.4632 | 16.0216 | 61.8 | 13.4721 | 8.4235 | 62 | 13.4673 | 0.93613 | 62.2
[5 empty] | 13.4643 | 14.7979 | 59.6 | 13.4639 | 22.2504 | 59.4 | 13.4636 | 29.7491 | 59.2 | 13.476 | 37.2449 | 59 | 13.4702 | 44.7041 | 58.8 | 13.4642 | 52.2301 | 58.6 | 13.4683 | 59.7334 | 58.4 | 13.4709 | 67.2194 | 58.2 | 13.4753 | 74.7179 | 58 | 13.4692 | 82.2296 | 57.8 | 13.4685 | 75.8105 | 60.2 | 13.4699 | 68.2856 | 60.4 | 13.4643 | 60.9051 | 60.6 | 13.4697 | 53.4171 | 60.8 | 13.4694 | 45.9135 | 61 | 13.4712 | 38.4141 | 61.2 | 13.4813 | 30.923 | 61.4 | 13.4627 | 23.3499 | 61.6 | 13.4715 | 16.0226 | 61.8 | 13.4805 | 8.4235 | 62 | 13.4757 | 0.93639 | 62.2
[5 empty] | 13.4727 | 14.7969 | 59.6 | 13.4723 | 22.2499 | 59.4 | 13.472 | 29.7492 | 59.2 | 13.4843 | 37.2441 | 59 | 13.4786 | 44.7042 | 58.8 | 13.4725 | 52.2272 | 58.6 | 13.4766 | 59.7336 | 58.4 | 13.4792 | 67.2198 | 58.2 | 13.4836 | 74.7182 | 58 | 13.4775 | 82.2284 | 57.8 | 13.4768 | 75.8103 | 60.2 | 13.4782 | 68.287 | 60.4 | 13.4726 | 60.9052 | 60.6 | 13.4781 | 53.4182 | 60.8 | 13.4777 | 45.9135 | 61 | 13.4795 | 38.4136 | 61.2 | 13.4896 | 30.9231 | 61.4 | 13.4711 | 23.3515 | 61.6 | 13.4798 | 16.0236 | 61.8 | 13.4888 | 8.4235 | 62 | 13.4841 | 0.93666 | 62.2
[5 empty] | 13.481 | 14.7958 | 59.6 | 13.4806 | 22.2494 | 59.4 | 13.4803 | 29.7492 | 59.2 | 13.4926 | 37.2434 | 59 | 13.4869 | 44.7042 | 58.8 | 13.4809 | 52.2243 | 58.6 | 13.4849 | 59.734 | 58.4 | 13.4876 | 67.2204 | 58.2 | 13.492 | 74.7185 | 58 | 13.4858 | 82.2273 | 57.8 | 13.4851 | 75.81 | 60.2 | 13.4865 | 68.2884 | 60.4 | 13.4809 | 60.9051 | 60.6 | 13.4864 | 53.4191 | 60.8 | 13.4861 | 45.9134 | 61 | 13.4879 | 38.4132 | 61.2 | 13.4979 | 30.9226 | 61.4 | 13.4794 | 23.3531 | 61.6 | 13.4882 | 16.0246 | 61.8 | 13.4971 | 8.4236 | 62 | 13.4924 | 0.93692 | 62.2
[5 empty] | 13.4893 | 14.7952 | 59.6 | 13.4889 | 22.2489 | 59.4 | 13.4886 | 29.7494 | 59.2 | 13.501 | 37.2426 | 59 | 13.4952 | 44.7042 | 58.8 | 13.4892 | 52.2214 | 58.6 | 13.4933 | 59.7344 | 58.4 | 13.4959 | 67.221 | 58.2 | 13.5003 | 74.7188 | 58 | 13.4942 | 82.226 | 57.8 | 13.4934 | 75.8095 | 60.2 | 13.4948 | 68.2898 | 60.4 | 13.4893 | 60.905 | 60.6 | 13.4948 | 53.42 | 60.8 | 13.4944 | 45.9131 | 61 | 13.4962 | 38.4127 | 61.2 | 13.5063 | 30.9221 | 61.4 | 13.4877 | 23.3546 | 61.6 | 13.4965 | 16.0256 | 61.8 | 13.5055 | 8.4236 | 62 | 13.5007 | 0.93718 | 62.2
[5 empty] | 13.4977 | 14.7945 | 59.6 | 13.4973 | 22.2484 | 59.4 | 13.4969 | 29.7497 | 59.2 | 13.5093 | 37.2419 | 59 | 13.5036 | 44.7042 | 58.8 | 13.4975 | 52.2184 | 58.6 | 13.5016 | 59.7348 | 58.4 | 13.5042 | 67.2215 | 58.2 | 13.5086 | 74.7191 | 58 | 13.5025 | 82.2247 | 57.8 | 13.5018 | 75.809 | 60.2 | 13.5032 | 68.2912 | 60.4 | 13.4976 | 60.905 | 60.6 | 13.5031 | 53.4207 | 60.8 | 13.5027 | 45.9127 | 61 | 13.5045 | 38.4123 | 61.2 | 13.5146 | 30.9217 | 61.4 | 13.4961 | 23.3561 | 61.6 | 13.5048 | 16.0266 | 61.8 | 13.5138 | 8.4236 | 62 | 13.509 | 0.93745 | 62.2
[5 empty] | 13.506 | 14.7935 | 59.6 | 13.5056 | 22.2478 | 59.4 | 13.5053 | 29.7499 | 59.2 | 13.5176 | 37.2411 | 59 | 13.5119 | 44.7042 | 58.8 | 13.5059 | 52.2153 | 58.6 | 13.5099 | 59.7352 | 58.4 | 13.5126 | 67.2219 | 58.2 | 13.517 | 74.7193 | 58 | 13.5108 | 82.2236 | 57.8 | 13.5101 | 75.8092 | 60.2 | 13.5115 | 68.2926 | 60.4 | 13.5059 | 60.9049 | 60.6 | 13.5114 | 53.4214 | 60.8 | 13.5111 | 45.9124 | 61 | 13.5128 | 38.4118 | 61.2 | 13.5229 | 30.9213 | 61.4 | 13.5044 | 23.3576 | 61.6 | 13.5132 | 16.0276 | 61.8 | 13.5222 | 8.4237 | 62 | 13.5174 | 0.93771 | 62.2
[5 empty] | 13.5143 | 14.7925 | 59.6 | 13.5139 | 22.2473 | 59.4 | 13.5136 | 29.7501 | 59.2 | 13.526 | 37.2407 | 59 | 13.5203 | 44.7042 | 58.8 | 13.5142 | 52.2123 | 58.6 | 13.5182 | 59.7357 | 58.4 | 13.5209 | 67.2221 | 58.2 | 13.5253 | 74.7199 | 58 | 13.5192 | 82.2226 | 57.8 | 13.5184 | 75.8093 | 60.2 | 13.5198 | 68.294 | 60.4 | 13.5143 | 60.9054 | 60.6 | 13.5198 | 53.422 | 60.8 | 13.5194 | 45.912 | 61 | 13.5212 | 38.4113 | 61.2 | 13.5313 | 30.921 | 61.4 | 13.5127 | 23.3591 | 61.6 | 13.5215 | 16.0278 | 61.8 | 13.5305 | 8.4237 | 62 | 13.5258 | 0.93798 | 62.2
[5 empty] | 13.5227 | 14.7899 | 59.6 | 13.5222 | 22.2467 | 59.4 | 13.5219 | 29.7503 | 59.2 | 13.5343 | 37.2404 | 59 | 13.5286 | 44.7042 | 58.8 | 13.5225 | 52.2093 | 58.6 | 13.5266 | 59.7361 | 58.4 | 13.5293 | 67.2222 | 58.2 | 13.5336 | 74.7206 | 58 | 13.5275 | 82.2217 | 57.8 | 13.5268 | 75.8099 | 60.2 | 13.5282 | 68.2952 | 60.4 | 13.5226 | 60.9058 | 60.6 | 13.5281 | 53.4227 | 60.8 | 13.5278 | 45.9117 | 61 | 13.5295 | 38.4108 | 61.2 | 13.5396 | 30.9206 | 61.4 | 13.521 | 23.3606 | 61.6 | 13.5298 | 16.028 | 61.8 | 13.5388 | 8.4237 | 62 | 13.5341 | 0.93824 | 62.2
[5 empty] | 13.531 | 14.7872 | 59.6 | 13.5306 | 22.2462 | 59.4 | 13.5303 | 29.7505 | 59.2 | 13.5426 | 37.24 | 59 | 13.5369 | 44.7042 | 58.8 | 13.5308 | 52.2071 | 58.6 | 13.5349 | 59.7368 | 58.4 | 13.5376 | 67.2224 | 58.2 | 13.542 | 74.7213 | 58 | 13.5358 | 82.2207 | 57.8 | 13.5351 | 75.8104 | 60.2 | 13.5365 | 68.2963 | 60.4 | 13.5309 | 60.9063 | 60.6 | 13.5365 | 53.4234 | 60.8 | 13.5361 | 45.9113 | 61 | 13.5379 | 38.4103 | 61.2 | 13.548 | 30.9203 | 61.4 | 13.5294 | 23.362 | 61.6 | 13.5381 | 16.0282 | 61.8 | 13.5472 | 8.4237 | 62 | 13.5424 | 0.9385 | 62.2
[5 empty] | 13.5393 | 14.7854 | 59.6 | 13.5389 | 22.2456 | 59.4 | 13.5386 | 29.7507 | 59.2 | 13.551 | 37.2396 | 59 | 13.5453 | 44.7042 | 58.8 | 13.5392 | 52.2048 | 58.6 | 13.5432 | 59.7375 | 58.4 | 13.5459 | 67.2226 | 58.2 | 13.5503 | 74.722 | 58 | 13.5442 | 82.2198 | 57.8 | 13.5434 | 75.8109 | 60.2 | 13.5448 | 68.2973 | 60.4 | 13.5392 | 60.9068 | 60.6 | 13.5448 | 53.4241 | 60.8 | 13.5444 | 45.911 | 61 | 13.5462 | 38.4098 | 61.2 | 13.5563 | 30.92 | 61.4 | 13.5377 | 23.3635 | 61.6 | 13.5465 | 16.0284 | 61.8 | 13.5555 | 8.4238 | 62 | 13.5507 | 0.93877 | 62.2
[5 empty] | 13.5476 | 14.7835 | 59.6 | 13.5472 | 22.245 | 59.4 | 13.5469 | 29.7509 | 59.2 | 13.5593 | 37.2392 | 59 | 13.5536 | 44.7043 | 58.8 | 13.5475 | 52.2024 | 58.6 | 13.5515 | 59.7382 | 58.4 | 13.5543 | 67.2229 | 58.2 | 13.5587 | 74.7227 | 58 | 13.5525 | 82.2189 | 57.8 | 13.5518 | 75.8114 | 60.2 | 13.5531 | 68.2982 | 60.4 | 13.5476 | 60.9071 | 60.6 | 13.5531 | 53.4244 | 60.8 | 13.5528 | 45.9106 | 61 | 13.5545 | 38.4095 | 61.2 | 13.5646 | 30.9198 | 61.4 | 13.546 | 23.365 | 61.6 | 13.5548 | 16.0286 | 61.8 | 13.5638 | 8.4238 | 62 | 13.5591 | 0.93903 | 62.2
[5 empty] | 13.556 | 14.7817 | 59.6 | 13.5556 | 22.2444 | 59.4 | 13.5552 | 29.7511 | 59.2 | 13.5676 | 37.2389 | 59 | 13.5619 | 44.7044 | 58.8 | 13.5558 | 52.1999 | 58.6 | 13.5599 | 59.7388 | 58.4 | 13.5626 | 67.2231 | 58.2 | 13.567 | 74.7234 | 58 | 13.5608 | 82.2177 | 57.8 | 13.5601 | 75.8118 | 60.2 | 13.5615 | 68.2993 | 60.4 | 13.5559 | 60.9073 | 60.6 | 13.5615 | 53.4248 | 60.8 | 13.5611 | 45.9103 | 61 | 13.5629 | 38.4092 | 61.2 | 13.573 | 30.9196 | 61.4 | 13.5544 | 23.3665 | 61.6 | 13.5631 | 16.0288 | 61.8 | 13.5722 | 8.4238 | 62 | 13.5674 | 0.9393 | 62.2
[5 empty] | 13.5643 | 14.7798 | 59.6 | 13.5639 | 22.2438 | 59.4 | 13.5636 | 29.7514 | 59.2 | 13.576 | 37.2387 | 59 | 13.5703 | 44.7045 | 58.8 | 13.5641 | 52.1971 | 58.6 | 13.5682 | 59.739 | 58.4 | 13.571 | 67.2234 | 58.2 | 13.5753 | 74.7242 | 58 | 13.5692 | 82.2165 | 57.8 | 13.5684 | 75.8122 | 60.2 | 13.5698 | 68.3005 | 60.4 | 13.5642 | 60.9079 | 60.6 | 13.5698 | 53.425 | 60.8 | 13.5695 | 45.9099 | 61 | 13.5712 | 38.4089 | 61.2 | 13.5813 | 30.9195 | 61.4 | 13.5627 | 23.3679 | 61.6 | 13.5715 | 16.029 | 61.8 | 13.5805 | 8.4239 | 62 | 13.5757 | 0.93963 | 62.2
[5 empty] | 13.5726 | 14.7776 | 59.6 | 13.5722 | 22.2434 | 59.4 | 13.5719 | 29.7515 | 59.2 | 13.5843 | 37.2384 | 59 | 13.5786 | 44.7047 | 58.8 | 13.5725 | 52.1943 | 58.6 | 13.5765 | 59.7391 | 58.4 | 13.5793 | 67.2238 | 58.2 | 13.5836 | 74.7251 | 58 | 13.5775 | 82.216 | 57.8 | 13.5767 | 75.8128 | 60.2 | 13.5781 | 68.3016 | 60.4 | 13.5726 | 60.9084 | 60.6 | 13.5782 | 53.4251 | 60.8 | 13.5778 | 45.9095 | 61 | 13.5795 | 38.4086 | 61.2 | 13.5897 | 30.9193 | 61.4 | 13.571 | 23.3691 | 61.6 | 13.5798 | 16.0292 | 61.8 | 13.5889 | 8.4239 | 62 | 13.5841 | 0.93997 | 62.2
[5 empty] | 13.581 | 14.7754 | 59.6 | 13.5806 | 22.243 | 59.4 | 13.5802 | 29.7517 | 59.2 | 13.5926 | 37.2382 | 59 | 13.5869 | 44.7048 | 58.8 | 13.5808 | 52.1914 | 58.6 | 13.5849 | 59.739 | 58.4 | 13.5876 | 67.2236 | 58.2 | 13.592 | 74.726 | 58 | 13.5858 | 82.2155 | 57.8 | 13.5851 | 75.8134 | 60.2 | 13.5864 | 68.3027 | 60.4 | 13.5809 | 60.9088 | 60.6 | 13.5865 | 53.4249 | 60.8 | 13.5861 | 45.9092 | 61 | 13.5879 | 38.4083 | 61.2 | 13.598 | 30.9191 | 61.4 | 13.5793 | 23.3703 | 61.6 | 13.5881 | 16.0299 | 61.8 | 13.5972 | 8.4239 | 62 | 13.5924 | 0.9403 | 62.2
[5 empty] | 13.5893 | 14.7756 | 59.6 | 13.5889 | 22.2426 | 59.4 | 13.5886 | 29.7519 | 59.2 | 13.601 | 37.2379 | 59 | 13.5952 | 44.7049 | 58.8 | 13.5891 | 52.1885 | 58.6 | 13.5932 | 59.7389 | 58.4 | 13.5959 | 67.2234 | 58.2 | 13.6003 | 74.7268 | 58 | 13.5941 | 82.2152 | 57.8 | 13.5934 | 75.8139 | 60.2 | 13.5948 | 68.3038 | 60.4 | 13.5892 | 60.9092 | 60.6 | 13.5948 | 53.4247 | 60.8 | 13.5945 | 45.9089 | 61 | 13.5962 | 38.408 | 61.2 | 13.6063 | 30.9189 | 61.4 | 13.5876 | 23.3717 | 61.6 | 13.5965 | 16.0305 | 61.8 | 13.6055 | 8.4239 | 62 | 13.6008 | 0.94064 | 62.2
[5 empty] | 13.5976 | 14.7758 | 59.6 | 13.5972 | 22.2422 | 59.4 | 13.5969 | 29.7521 | 59.2 | 13.6093 | 37.2377 | 59 | 13.6036 | 44.7049 | 58.8 | 13.5974 | 52.1855 | 58.6 | 13.6015 | 59.739 | 58.4 | 13.6043 | 67.2233 | 58.2 | 13.6087 | 74.7277 | 58 | 13.6025 | 82.215 | 57.8 | 13.6017 | 75.8143 | 60.2 | 13.6031 | 68.3049 | 60.4 | 13.5975 | 60.9097 | 60.6 | 13.6032 | 53.4247 | 60.8 | 13.6028 | 45.9086 | 61 | 13.6045 | 38.4076 | 61.2 | 13.6147 | 30.9189 | 61.4 | 13.596 | 23.3731 | 61.6 | 13.6048 | 16.0311 | 61.8 | 13.6139 | 8.4239 | 62 | 13.6091 | 0.94103 | 62.2
[5 empty] | 13.606 | 14.7783 | 59.6 | 13.6055 | 22.242 | 59.4 | 13.6052 | 29.7523 | 59.2 | 13.6176 | 37.2374 | 59 | 13.6119 | 44.7049 | 58.8 | 13.6058 | 52.1825 | 58.6 | 13.6099 | 59.7391 | 58.4 | 13.6126 | 67.2232 | 58.2 | 13.617 | 74.7286 | 58 | 13.6108 | 82.2148 | 57.8 | 13.6101 | 75.8143 | 60.2 | 13.6114 | 68.3064 | 60.4 | 13.6059 | 60.9101 | 60.6 | 13.6115 | 53.4246 | 60.8 | 13.6111 | 45.9083 | 61 | 13.6129 | 38.4073 | 61.2 | 13.623 | 30.9189 | 61.4 | 13.6043 | 23.3756 | 61.6 | 13.6131 | 16.0318 | 61.8 | 13.6222 | 8.4239 | 62 | 13.6174 | 0.94142 | 62.2
[5 empty] | 13.6143 | 14.7808 | 59.6 | 13.6139 | 22.2417 | 59.4 | 13.6135 | 29.7524 | 59.2 | 13.626 | 37.2376 | 59 | 13.6203 | 44.7049 | 58.8 | 13.6141 | 52.1799 | 58.6 | 13.6182 | 59.7394 | 58.4 | 13.621 | 67.223 | 58.2 | 13.6253 | 74.7292 | 58 | 13.6191 | 82.2146 | 57.8 | 13.6184 | 75.8142 | 60.2 | 13.6198 | 68.3079 | 60.4 | 13.6142 | 60.9106 | 60.6 | 13.6198 | 53.4245 | 60.8 | 13.6195 | 45.9079 | 61 | 13.6212 | 38.4072 | 61.2 | 13.6313 | 30.9189 | 61.4 | 13.6126 | 23.3781 | 61.6 | 13.6215 | 16.0324 | 61.8 | 13.6306 | 8.4239 | 62 | 13.6258 | 0.94189 | 62.2
[5 empty] | 13.6226 | 14.7833 | 59.6 | 13.6222 | 22.2415 | 59.4 | 13.6219 | 29.7526 | 59.2 | 13.6343 | 37.2377 | 59 | 13.6286 | 44.7048 | 58.8 | 13.6224 | 52.1773 | 58.6 | 13.6265 | 59.7398 | 58.4 | 13.6293 | 67.2228 | 58.2 | 13.6337 | 74.7298 | 58 | 13.6275 | 82.2144 | 57.8 | 13.6267 | 75.8142 | 60.2 | 13.6281 | 68.3092 | 60.4 | 13.6225 | 60.9112 | 60.6 | 13.6282 | 53.4243 | 60.8 | 13.6278 | 45.9076 | 61 | 13.6295 | 38.407 | 61.2 | 13.6397 | 30.9189 | 61.4 | 13.621 | 23.3807 | 61.6 | 13.6298 | 16.033 | 61.8 | 13.6389 | 8.4239 | 62 | 13.6341 | 0.94236 | 62.2
[5 empty] | 13.631 | 14.7858 | 59.6 | 13.6305 | 22.2413 | 59.4 | 13.6302 | 29.7528 | 59.2 | 13.6427 | 37.2378 | 59 | 13.6369 | 44.7048 | 58.8 | 13.6308 | 52.1753 | 58.6 | 13.6349 | 59.7402 | 58.4 | 13.6376 | 67.2225 | 58.2 | 13.642 | 74.7298 | 58 | 13.6358 | 82.2142 | 57.8 | 13.6351 | 75.8142 | 60.2 | 13.6364 | 68.3105 | 60.4 | 13.6309 | 60.9117 | 60.6 | 13.6365 | 53.4234 | 60.8 | 13.6361 | 45.9074 | 61 | 13.6379 | 38.4068 | 61.2 | 13.648 | 30.9188 | 61.4 | 13.6293 | 23.3832 | 61.6 | 13.6381 | 16.0337 | 61.8 | 13.6472 | 8.424 | 62 | 13.6425 | 0.94282 | 62.2
[5 empty] | 13.6393 | 14.7859 | 59.6 | 13.6389 | 22.241 | 59.4 | 13.6385 | 29.7529 | 59.2 | 13.651 | 37.2379 | 59 | 13.6453 | 44.7048 | 58.8 | 13.6391 | 52.1732 | 58.6 | 13.6432 | 59.7407 | 58.4 | 13.646 | 67.2221 | 58.2 | 13.6504 | 74.7298 | 58 | 13.6441 | 82.2143 | 57.8 | 13.6434 | 75.8142 | 60.2 | 13.6447 | 68.3118 | 60.4 | 13.6392 | 60.9122 | 60.6 | 13.6449 | 53.4224 | 60.8 | 13.6445 | 45.9071 | 61 | 13.6462 | 38.4066 | 61.2 | 13.6564 | 30.9188 | 61.4 | 13.6376 | 23.3857 | 61.6 | 13.6465 | 16.0343 | 61.8 | 13.6556 | 8.424 | 62 | 13.6508 | 0.94329 | 62.2
[5 empty] | 13.6476 | 14.7859 | 59.6 | 13.6472 | 22.2408 | 59.4 | 13.6469 | 29.753 | 59.2 | 13.6593 | 37.238 | 59 | 13.6536 | 44.7047 | 58.8 | 13.6474 | 52.1719 | 58.6 | 13.6515 | 59.7408 | 58.4 | 13.6543 | 67.2217 | 58.2 | 13.6587 | 74.7298 | 58 | 13.6525 | 82.2144 | 57.8 | 13.6517 | 75.8142 | 60.2 | 13.6531 | 68.3132 | 60.4 | 13.6475 | 60.9126 | 60.6 | 13.6532 | 53.4215 | 60.8 | 13.6528 | 45.9068 | 61 | 13.6545 | 38.4065 | 61.2 | 13.6647 | 30.9187 | 61.4 | 13.6459 | 23.3883 | 61.6 | 13.6548 | 16.0349 | 61.8 | 13.6639 | 8.424 | 62 | 13.6591 | 0.94376 | 62.2
[5 empty] | 13.656 | 14.7854 | 59.6 | 13.6555 | 22.2407 | 59.4 | 13.6552 | 29.7529 | 59.2 | 13.6677 | 37.2382 | 59 | 13.6619 | 44.7047 | 58.8 | 13.6557 | 52.1705 | 58.6 | 13.6599 | 59.741 | 58.4 | 13.6627 | 67.2214 | 58.2 | 13.667 | 74.7298 | 58 | 13.6608 | 82.2141 | 57.8 | 13.66 | 75.8144 | 60.2 | 13.6614 | 68.3142 | 60.4 | 13.6559 | 60.913 | 60.6 | 13.6615 | 53.4205 | 60.8 | 13.6612 | 45.9066 | 61 | 13.6629 | 38.4063 | 61.2 | 13.673 | 30.9186 | 61.4 | 13.6543 | 23.3908 | 61.6 | 13.6631 | 16.0356 | 61.8 | 13.6722 | 8.424 | 62 | 13.6675 | 0.94422 | 62.2
[5 empty] | 13.6643 | 14.7849 | 59.6 | 13.6638 | 22.2406 | 59.4 | 13.6635 | 29.7529 | 59.2 | 13.676 | 37.2383 | 59 | 13.6703 | 44.7047 | 58.8 | 13.6641 | 52.1693 | 58.6 | 13.6682 | 59.7412 | 58.4 | 13.671 | 67.2211 | 58.2 | 13.6754 | 74.7298 | 58 | 13.6691 | 82.2138 | 57.8 | 13.6684 | 75.8145 | 60.2 | 13.6697 | 68.3152 | 60.4 | 13.6642 | 60.9137 | 60.6 | 13.6699 | 53.4195 | 60.8 | 13.6695 | 45.9063 | 61 | 13.6712 | 38.4062 | 61.2 | 13.6814 | 30.9186 | 61.4 | 13.6626 | 23.3934 | 61.6 | 13.6714 | 16.0362 | 61.8 | 13.6806 | 8.424 | 62 | 13.6758 | 0.94469 | 62.2
[5 empty] | 13.6726 | 14.7847 | 59.6 | 13.6722 | 22.2405 | 59.4 | 13.6718 | 29.7529 | 59.2 | 13.6843 | 37.2385 | 59 | 13.6786 | 44.7047 | 58.8 | 13.6724 | 52.1681 | 58.6 | 13.6765 | 59.7413 | 58.4 | 13.6793 | 67.2207 | 58.2 | 13.6837 | 74.7298 | 58 | 13.6775 | 82.2131 | 57.8 | 13.6767 | 75.8148 | 60.2 | 13.678 | 68.3166 | 60.4 | 13.6725 | 60.9145 | 60.6 | 13.6782 | 53.4186 | 60.8 | 13.6778 | 45.9059 | 61 | 13.6795 | 38.4061 | 61.2 | 13.6897 | 30.9185 | 61.4 | 13.6709 | 23.3959 | 61.6 | 13.6797 | 16.0368 | 61.8 | 13.6889 | 8.424 | 62 | 13.6841 | 0.94516 | 62.2
[5 empty] | 13.681 | 14.7845 | 59.6 | 13.6805 | 22.2404 | 59.4 | 13.6802 | 29.7529 | 59.2 | 13.6927 | 37.2386 | 59 | 13.687 | 44.7048 | 58.8 | 13.6807 | 52.167 | 58.6 | 13.6848 | 59.7415 | 58.4 | 13.6877 | 67.2202 | 58.2 | 13.692 | 74.7298 | 58 | 13.6858 | 82.2125 | 57.8 | 13.685 | 75.8151 | 60.2 | 13.6864 | 68.3181 | 60.4 | 13.6808 | 60.915 | 60.6 | 13.6866 | 53.4179 | 60.8 | 13.6862 | 45.9054 | 61 | 13.6879 | 38.4065 | 61.2 | 13.6981 | 30.9185 | 61.4 | 13.6793 | 23.3985 | 61.6 | 13.6881 | 16.0365 | 61.8 | 13.6973 | 8.424 | 62 | 13.6924 | 0.94562 | 62.2
[5 empty] | 13.6893 | 14.7832 | 59.6 | 13.6888 | 22.2403 | 59.4 | 13.6885 | 29.7529 | 59.2 | 13.701 | 37.2387 | 59 | 13.6953 | 44.7049 | 58.8 | 13.6891 | 52.1658 | 58.6 | 13.6932 | 59.7416 | 58.4 | 13.696 | 67.2198 | 58.2 | 13.7004 | 74.7298 | 58 | 13.6941 | 82.212 | 57.8 | 13.6934 | 75.8162 | 60.2 | 13.6947 | 68.3195 | 60.4 | 13.6892 | 60.9154 | 60.6 | 13.6949 | 53.4172 | 60.8 | 13.6945 | 45.905 | 61 | 13.6962 | 38.4069 | 61.2 | 13.7064 | 30.9184 | 61.4 | 13.6876 | 23.4007 | 61.6 | 13.6964 | 16.0362 | 61.8 | 13.7056 | 8.424 | 62 | 13.7008 | 0.94609 | 62.2
[5 empty] | 13.6976 | 14.7819 | 59.6 | 13.6972 | 22.2403 | 59.4 | 13.6968 | 29.7529 | 59.2 | 13.7093 | 37.2389 | 59 | 13.7036 | 44.7051 | 58.8 | 13.6974 | 52.1669 | 58.6 | 13.7015 | 59.7416 | 58.4 | 13.7043 | 67.2194 | 58.2 | 13.7087 | 74.73 | 58 | 13.7025 | 82.2114 | 57.8 | 13.7017 | 75.8173 | 60.2 | 13.703 | 68.3209 | 60.4 | 13.6975 | 60.9163 | 60.6 | 13.7032 | 53.4165 | 60.8 | 13.7029 | 45.9045 | 61 | 13.7045 | 38.4073 | 61.2 | 13.7148 | 30.9183 | 61.4 | 13.6959 | 23.403 | 61.6 | 13.7047 | 16.0354 | 61.8 | 13.7139 | 8.4239 | 62 | 13.7092 | 0.94648 | 62.2
[5 empty] | 13.706 | 14.7824 | 59.6 | 13.7055 | 22.2402 | 59.4 | 13.7052 | 29.7529 | 59.2 | 13.7177 | 37.239 | 59 | 13.7119 | 44.7053 | 58.8 | 13.7057 | 52.168 | 58.6 | 13.7098 | 59.7416 | 58.4 | 13.7127 | 67.219 | 58.2 | 13.717 | 74.7301 | 58 | 13.7108 | 82.2107 | 57.8 | 13.71 | 75.8183 | 60.2 | 13.7113 | 68.3223 | 60.4 | 13.7058 | 60.9171 | 60.6 | 13.7116 | 53.4158 | 60.8 | 13.7112 | 45.9041 | 61 | 13.7129 | 38.4077 | 61.2 | 13.7231 | 30.9183 | 61.4 | 13.7042 | 23.4047 | 61.6 | 13.7131 | 16.0345 | 61.8 | 13.7223 | 8.4239 | 62 | 13.7175 | 0.94688 | 62.2
[5 empty] | 13.7143 | 14.783 | 59.6 | 13.7138 | 22.2401 | 59.4 | 13.7135 | 29.7528 | 59.2 | 13.726 | 37.2392 | 59 | 13.7203 | 44.7054 | 58.8 | 13.714 | 52.1704 | 58.6 | 13.7182 | 59.7416 | 58.4 | 13.721 | 67.2188 | 58.2 | 13.7254 | 74.7295 | 58 | 13.7191 | 82.21 | 57.8 | 13.7184 | 75.8193 | 60.2 | 13.7197 | 68.3237 | 60.4 | 13.7142 | 60.9175 | 60.6 | 13.7199 | 53.415 | 60.8 | 13.7195 | 45.9036 | 61 | 13.7212 | 38.4081 | 61.2 | 13.7314 | 30.9182 | 61.4 | 13.7126 | 23.4065 | 61.6 | 13.7214 | 16.0335 | 61.8 | 13.7306 | 8.4238 | 62 | 13.7258 | 0.94727 | 62.2
[5 empty] | 13.7226 | 14.7836 | 59.6 | 13.7222 | 22.24 | 59.4 | 13.7218 | 29.7528 | 59.2 | 13.7343 | 37.2393 | 59 | 13.7286 | 44.7056 | 58.8 | 13.7224 | 52.1729 | 58.6 | 13.7265 | 59.7416 | 58.4 | 13.7293 | 67.2187 | 58.2 | 13.7337 | 74.729 | 58 | 13.7274 | 82.2093 | 57.8 | 13.7267 | 75.8195 | 60.2 | 13.728 | 68.3251 | 60.4 | 13.7225 | 60.9179 | 60.6 | 13.7283 | 53.4142 | 60.8 | 13.7278 | 45.9032 | 61 | 13.7296 | 38.4085 | 61.2 | 13.7397 | 30.9181 | 61.4 | 13.7209 | 23.4083 | 61.6 | 13.7297 | 16.0324 | 61.8 | 13.739 | 8.4237 | 62 | 13.7341 | 0.94767 | 62.2
[5 empty] | 13.731 | 14.7842 | 59.6 | 13.7305 | 22.2399 | 59.4 | 13.7301 | 29.7528 | 59.2 | 13.7427 | 37.2395 | 59 | 13.7369 | 44.706 | 58.8 | 13.7307 | 52.1757 | 58.6 | 13.7348 | 59.7415 | 58.4 | 13.7377 | 67.2185 | 58.2 | 13.7421 | 74.7286 | 58 | 13.7358 | 82.2086 | 57.8 | 13.735 | 75.8198 | 60.2 | 13.7363 | 68.3266 | 60.4 | 13.7308 | 60.9184 | 60.6 | 13.7366 | 53.413 | 60.8 | 13.7362 | 45.9027 | 61 | 13.7379 | 38.4089 | 61.2 | 13.7481 | 30.9181 | 61.4 | 13.7292 | 23.41 | 61.6 | 13.7381 | 16.0313 | 61.8 | 13.7473 | 8.4237 | 62 | 13.7425 | 0.94806 | 62.2
[5 empty] | 13.7393 | 14.7848 | 59.6 | 13.7388 | 22.2399 | 59.4 | 13.7385 | 29.7527 | 59.2 | 13.751 | 37.2397 | 59 | 13.7453 | 44.7064 | 58.8 | 13.739 | 52.1785 | 58.6 | 13.7432 | 59.7414 | 58.4 | 13.746 | 67.2183 | 58.2 | 13.7504 | 74.7282 | 58 | 13.7441 | 82.2084 | 57.8 | 13.7433 | 75.8201 | 60.2 | 13.7447 | 68.3277 | 60.4 | 13.7392 | 60.9189 | 60.6 | 13.7449 | 53.4119 | 60.8 | 13.7445 | 45.9022 | 61 | 13.7462 | 38.4093 | 61.2 | 13.7564 | 30.918 | 61.4 | 13.7375 | 23.4119 | 61.6 | 13.7464 | 16.0303 | 61.8 | 13.7556 | 8.4236 | 62 | 13.7509 | 0.94846 | 62.2
[5 empty] | 13.7476 | 14.7854 | 59.6 | 13.7471 | 22.2398 | 59.4 | 13.7468 | 29.7527 | 59.2 | 13.7593 | 37.2398 | 59 | 13.7536 | 44.7069 | 58.8 | 13.7473 | 52.1813 | 58.6 | 13.7515 | 59.7414 | 58.4 | 13.7543 | 67.2179 | 58.2 | 13.7587 | 74.7278 | 58 | 13.7524 | 82.2082 | 57.8 | 13.7517 | 75.8204 | 60.2 | 13.753 | 68.3288 | 60.4 | 13.7475 | 60.9191 | 60.6 | 13.7533 | 53.4106 | 60.8 | 13.7529 | 45.9018 | 61 | 13.7545 | 38.4098 | 61.2 | 13.7648 | 30.918 | 61.4 | 13.7458 | 23.4138 | 61.6 | 13.7547 | 16.0303 | 61.8 | 13.764 | 8.4235 | 62 | 13.7592 | 0.94883 | 62.2
[5 empty] | 13.756 | 14.7864 | 59.6 | 13.7555 | 22.2398 | 59.4 | 13.7551 | 29.7525 | 59.2 | 13.7677 | 37.24 | 59 | 13.7619 | 44.7075 | 58.8 | 13.7556 | 52.1841 | 58.6 | 13.7598 | 59.7414 | 58.4 | 13.7627 | 67.2174 | 58.2 | 13.7671 | 74.7274 | 58 | 13.7608 | 82.2089 | 57.8 | 13.76 | 75.8205 | 60.2 | 13.7613 | 68.3299 | 60.4 | 13.7558 | 60.9194 | 60.6 | 13.7616 | 53.4093 | 60.8 | 13.7612 | 45.9016 | 61 | 13.7629 | 38.4102 | 61.2 | 13.7731 | 30.9179 | 61.4 | 13.7542 | 23.4157 | 61.6 | 13.7631 | 16.0303 | 61.8 | 13.7723 | 8.4235 | 62 | 13.7675 | 0.9492 | 62.2
[5 empty] | 13.7643 | 14.7874 | 59.6 | 13.7638 | 22.2398 | 59.4 | 13.7635 | 29.7524 | 59.2 | 13.776 | 37.2401 | 59 | 13.7703 | 44.708 | 58.8 | 13.764 | 52.1869 | 58.6 | 13.7682 | 59.7412 | 58.4 | 13.771 | 67.2171 | 58.2 | 13.7754 | 74.7267 | 58 | 13.7691 | 82.2095 | 57.8 | 13.7683 | 75.8207 | 60.2 | 13.7696 | 68.3309 | 60.4 | 13.7641 | 60.9196 | 60.6 | 13.77 | 53.4081 | 60.8 | 13.7695 | 45.9014 | 61 | 13.7712 | 38.4105 | 61.2 | 13.7815 | 30.9178 | 61.4 | 13.7625 | 23.4176 | 61.6 | 13.7714 | 16.0303 | 61.8 | 13.7806 | 8.4234 | 62 | 13.7758 | 0.94958 | 62.2
[5 empty] | 13.7726 | 14.788 | 59.6 | 13.7721 | 22.2398 | 59.4 | 13.7718 | 29.7522 | 59.2 | 13.7843 | 37.2403 | 59 | 13.7786 | 44.7085 | 58.8 | 13.7723 | 52.1897 | 58.6 | 13.7765 | 59.7411 | 58.4 | 13.7794 | 67.2167 | 58.2 | 13.7838 | 74.726 | 58 | 13.7774 | 82.21 | 57.8 | 13.7767 | 75.8207 | 60.2 | 13.778 | 68.3319 | 60.4 | 13.7725 | 60.9198 | 60.6 | 13.7783 | 53.4069 | 60.8 | 13.7779 | 45.9013 | 61 | 13.7795 | 38.4108 | 61.2 | 13.7898 | 30.9178 | 61.4 | 13.7708 | 23.4197 | 61.6 | 13.7797 | 16.0304 | 61.8 | 13.789 | 8.4231 | 62 | 13.7842 | 0.94995 | 62.2
[5 empty] | 13.781 | 14.7886 | 59.6 | 13.7805 | 22.2397 | 59.4 | 13.7801 | 29.752 | 59.2 | 13.7927 | 37.2404 | 59 | 13.787 | 44.7095 | 58.8 | 13.7806 | 52.1928 | 58.6 | 13.7848 | 59.7409 | 58.4 | 13.7877 | 67.2161 | 58.2 | 13.7921 | 74.7254 | 58 | 13.7858 | 82.2105 | 57.8 | 13.785 | 75.8208 | 60.2 | 13.7863 | 68.333 | 60.4 | 13.7808 | 60.92 | 60.6 | 13.7867 | 53.406 | 60.8 | 13.7862 | 45.9011 | 61 | 13.7879 | 38.4116 | 61.2 | 13.7981 | 30.9177 | 61.4 | 13.7792 | 23.4218 | 61.6 | 13.7881 | 16.0296 | 61.8 | 13.7973 | 8.4227 | 62 | 13.7925 | 0.95032 | 62.2
[5 empty] | 13.7893 | 14.7888 | 59.6 | 13.7888 | 22.2397 | 59.4 | 13.7884 | 29.7519 | 59.2 | 13.801 | 37.2406 | 59 | 13.7953 | 44.7104 | 58.8 | 13.789 | 52.1958 | 58.6 | 13.7932 | 59.7407 | 58.4 | 13.796 | 67.2154 | 58.2 | 13.8004 | 74.7247 | 58 | 13.7941 | 82.2106 | 57.8 | 13.7933 | 75.8205 | 60.2 | 13.7946 | 68.334 | 60.4 | 13.7891 | 60.9202 | 60.6 | 13.795 | 53.405 | 60.8 | 13.7946 | 45.9011 | 61 | 13.7962 | 38.4123 | 61.2 | 13.8065 | 30.9177 | 61.4 | 13.7875 | 23.4241 | 61.6 | 13.7964 | 16.0288 | 61.8 | 13.8057 | 8.4224 | 62 | 13.8008 | 0.95069 | 62.2
[5 empty] | 13.7976 | 14.7889 | 59.6 | 13.7971 | 22.2397 | 59.4 | 13.7968 | 29.7517 | 59.2 | 13.8094 | 37.2407 | 59 | 13.8036 | 44.7113 | 58.8 | 13.7973 | 52.1989 | 58.6 | 13.8015 | 59.7405 | 58.4 | 13.8044 | 67.2151 | 58.2 | 13.8087 | 74.724 | 58 | 13.8024 | 82.2108 | 57.8 | 13.8017 | 75.8203 | 60.2 | 13.8029 | 68.335 | 60.4 | 13.7975 | 60.9203 | 60.6 | 13.8033 | 53.4043 | 60.8 | 13.8029 | 45.9012 | 61 | 13.8046 | 38.413 | 61.2 | 13.8148 | 30.9176 | 61.4 | 13.7958 | 23.4263 | 61.6 | 13.8047 | 16.0281 | 61.8 | 13.814 | 8.422 | 62 | 13.8092 | 0.95118 | 62.2
[5 empty] | 13.806 | 14.7891 | 59.6 | 13.8054 | 22.2397 | 59.4 | 13.8051 | 29.7518 | 59.2 | 13.8177 | 37.2409 | 59 | 13.812 | 44.7122 | 58.8 | 13.8056 | 52.2019 | 58.6 | 13.8098 | 59.7403 | 58.4 | 13.8127 | 67.2148 | 58.2 | 13.8171 | 74.7234 | 58 | 13.8108 | 82.211 | 57.8 | 13.81 | 75.8199 | 60.2 | 13.8113 | 68.336 | 60.4 | 13.8058 | 60.9203 | 60.6 | 13.8117 | 53.4035 | 60.8 | 13.8112 | 45.9012 | 61 | 13.8129 | 38.4137 | 61.2 | 13.8232 | 30.9175 | 61.4 | 13.8042 | 23.4285 | 61.6 | 13.813 | 16.0273 | 61.8 | 13.8223 | 8.4219 | 62 | 13.8175 | 0.95166 | 62.2
[5 empty] | 13.8143 | 14.7893 | 59.6 | 13.8138 | 22.2396 | 59.4 | 13.8134 | 29.7518 | 59.2 | 13.826 | 37.241 | 59 | 13.8203 | 44.7131 | 58.8 | 13.8139 | 52.2051 | 58.6 | 13.8181 | 59.7402 | 58.4 | 13.821 | 67.2147 | 58.2 | 13.8254 | 74.7227 | 58 | 13.8191 | 82.2111 | 57.8 | 13.8183 | 75.8195 | 60.2 | 13.8196 | 68.337 | 60.4 | 13.8141 | 60.9203 | 60.6 | 13.82 | 53.4028 | 60.8 | 13.8196 | 45.9012 | 61 | 13.8212 | 38.414 | 61.2 | 13.8315 | 30.9175 | 61.4 | 13.8125 | 23.4308 | 61.6 | 13.8214 | 16.026 | 61.8 | 13.8307 | 8.4217 | 62 | 13.8259 | 0.95214 | 62.2
[5 empty] | 13.8226 | 14.7894 | 59.6 | 13.8221 | 22.2396 | 59.4 | 13.8217 | 29.752 | 59.2 | 13.8344 | 37.2412 | 59 | 13.8286 | 44.7141 | 58.8 | 13.8223 | 52.2082 | 58.6 | 13.8265 | 59.7401 | 58.4 | 13.8294 | 67.2147 | 58.2 | 13.8338 | 74.722 | 58 | 13.8274 | 82.2115 | 57.8 | 13.8267 | 75.8195 | 60.2 | 13.8279 | 68.338 | 60.4 | 13.8225 | 60.9202 | 60.6 | 13.8284 | 53.402 | 60.8 | 13.8279 | 45.9013 | 61 | 13.8296 | 38.4143 | 61.2 | 13.8398 | 30.9174 | 61.4 | 13.8208 | 23.4332 | 61.6 | 13.8297 | 16.0247 | 61.8 | 13.839 | 8.4216 | 62 | 13.8342 | 0.95262 | 62.2
[5 empty] | 13.831 | 14.7896 | 59.6 | 13.8304 | 22.2396 | 59.4 | 13.8301 | 29.7522 | 59.2 | 13.8427 | 37.2413 | 59 | 13.8369 | 44.715 | 58.8 | 13.8306 | 52.2115 | 58.6 | 13.8348 | 59.74 | 58.4 | 13.8377 | 67.2144 | 58.2 | 13.8421 | 74.7214 | 58 | 13.8358 | 82.2119 | 57.8 | 13.835 | 75.8195 | 60.2 | 13.8362 | 68.339 | 60.4 | 13.8308 | 60.9204 | 60.6 | 13.8367 | 53.4013 | 60.8 | 13.8362 | 45.9013 | 61 | 13.8379 | 38.4146 | 61.2 | 13.8481 | 30.9173 | 61.4 | 13.8291 | 23.4356 | 61.6 | 13.838 | 16.0243 | 61.8 | 13.8474 | 8.4214 | 62 | 13.8425 | 0.9531 | 62.2
[5 empty] | 13.8393 | 14.7884 | 59.6 | 13.8388 | 22.2396 | 59.4 | 13.8384 | 29.7523 | 59.2 | 13.851 | 37.2415 | 59 | 13.8453 | 44.7159 | 58.8 | 13.8389 | 52.2147 | 58.6 | 13.8431 | 59.7398 | 58.4 | 13.846 | 67.2141 | 58.2 | 13.8504 | 74.7207 | 58 | 13.8441 | 82.2122 | 57.8 | 13.8433 | 75.8198 | 60.2 | 13.8446 | 68.34 | 60.4 | 13.8391 | 60.9205 | 60.6 | 13.845 | 53.4007 | 60.8 | 13.8446 | 45.9013 | 61 | 13.8462 | 38.415 | 61.2 | 13.8565 | 30.9173 | 61.4 | 13.8375 | 23.4368 | 61.6 | 13.8464 | 16.0239 | 61.8 | 13.8557 | 8.4212 | 62 | 13.8509 | 0.95358 | 62.2
[5 empty] | 13.8476 | 14.7872 | 59.6 | 13.8471 | 22.2395 | 59.4 | 13.8467 | 29.7525 | 59.2 | 13.8594 | 37.2416 | 59 | 13.8536 | 44.7168 | 58.8 | 13.8473 | 52.2182 | 58.6 | 13.8515 | 59.7397 | 58.4 | 13.8544 | 67.2139 | 58.2 | 13.8588 | 74.72 | 58 | 13.8524 | 82.2126 | 57.8 | 13.8516 | 75.8202 | 60.2 | 13.8529 | 68.341 | 60.4 | 13.8475 | 60.9206 | 60.6 | 13.8534 | 53.3997 | 60.8 | 13.8529 | 45.9013 | 61 | 13.8546 | 38.4153 | 61.2 | 13.8648 | 30.9172 | 61.4 | 13.8458 | 23.438 | 61.6 | 13.8547 | 16.0235 | 61.8 | 13.864 | 8.4211 | 62 | 13.8592 | 0.95412 | 62.2
[5 empty] | 13.856 | 14.7857 | 59.6 | 13.8554 | 22.2395 | 59.4 | 13.8551 | 29.7527 | 59.2 | 13.8677 | 37.2418 | 59 | 13.8619 | 44.7177 | 58.8 | 13.8556 | 52.2217 | 58.6 | 13.8598 | 59.7397 | 58.4 | 13.8627 | 67.2137 | 58.2 | 13.8671 | 74.7194 | 58 | 13.8607 | 82.213 | 57.8 | 13.86 | 75.8204 | 60.2 | 13.8612 | 68.3419 | 60.4 | 13.8558 | 60.9206 | 60.6 | 13.8617 | 53.3986 | 60.8 | 13.8613 | 45.9014 | 61 | 13.8629 | 38.4157 | 61.2 | 13.8732 | 30.9171 | 61.4 | 13.8541 | 23.4393 | 61.6 | 13.863 | 16.0231 | 61.8 | 13.8724 | 8.4209 | 62 | 13.8676 | 0.95466 | 62.2
[5 empty] | 13.8643 | 14.7843 | 59.6 | 13.8637 | 22.2396 | 59.4 | 13.8634 | 29.7529 | 59.2 | 13.876 | 37.242 | 59 | 13.8703 | 44.7187 | 58.8 | 13.8639 | 52.2241 | 58.6 | 13.8681 | 59.7396 | 58.4 | 13.8711 | 67.2135 | 58.2 | 13.8754 | 74.7187 | 58 | 13.8691 | 82.2134 | 57.8 | 13.8683 | 75.8206 | 60.2 | 13.8696 | 68.3429 | 60.4 | 13.8641 | 60.9209 | 60.6 | 13.8701 | 53.3976 | 60.8 | 13.8696 | 45.9014 | 61 | 13.8712 | 38.416 | 61.2 | 13.8815 | 30.9171 | 61.4 | 13.8625 | 23.4405 | 61.6 | 13.8714 | 16.0222 | 61.8 | 13.8807 | 8.4208 | 62 | 13.8759 | 0.95527 | 62.2
[5 empty] | 13.8726 | 14.7845 | 59.6 | 13.8721 | 22.2396 | 59.4 | 13.8717 | 29.753 | 59.2 | 13.8844 | 37.2422 | 59 | 13.8786 | 44.7196 | 58.8 | 13.8722 | 52.2266 | 58.6 | 13.8765 | 59.7395 | 58.4 | 13.8794 | 67.2134 | 58.2 | 13.8838 | 74.718 | 58 | 13.8774 | 82.2141 | 57.8 | 13.8766 | 75.8207 | 60.2 | 13.8779 | 68.3439 | 60.4 | 13.8724 | 60.9211 | 60.6 | 13.8784 | 53.3966 | 60.8 | 13.8779 | 45.9016 | 61 | 13.8795 | 38.4164 | 61.2 | 13.8898 | 30.917 | 61.4 | 13.8708 | 23.4409 | 61.6 | 13.8797 | 16.0214 | 61.8 | 13.889 | 8.4207 | 62 | 13.8842 | 0.95588 | 62.2
[5 empty] | 13.881 | 14.7846 | 59.6 | 13.8804 | 22.2395 | 59.4 | 13.8801 | 29.7532 | 59.2 | 13.8927 | 37.2424 | 59 | 13.887 | 44.7205 | 58.8 | 13.8806 | 52.2292 | 58.6 | 13.8848 | 59.7392 | 58.4 | 13.8877 | 67.2134 | 58.2 | 13.8921 | 74.7174 | 58 | 13.8857 | 82.2147 | 57.8 | 13.885 | 75.8208 | 60.2 | 13.8862 | 68.3448 | 60.4 | 13.8808 | 60.9212 | 60.6 | 13.8867 | 53.3956 | 60.8 | 13.8863 | 45.9017 | 61 | 13.8879 | 38.4165 | 61.2 | 13.8982 | 30.9168 | 61.4 | 13.8791 | 23.4413 | 61.6 | 13.888 | 16.0202 | 61.8 | 13.8974 | 8.4207 | 62 | 13.8926 | 0.95649 | 62.2
[5 empty] | 13.8893 | 14.7848 | 59.6 | 13.8887 | 22.2395 | 59.4 | 13.8884 | 29.7533 | 59.2 | 13.901 | 37.2426 | 59 | 13.8953 | 44.7215 | 58.8 | 13.8889 | 52.2318 | 58.6 | 13.8931 | 59.739 | 58.4 | 13.8961 | 67.2134 | 58.2 | 13.9005 | 74.7167 | 58 | 13.8941 | 82.2154 | 57.8 | 13.8933 | 75.8213 | 60.2 | 13.8945 | 68.3453 | 60.4 | 13.8891 | 60.9213 | 60.6 | 13.8951 | 53.3945 | 60.8 | 13.8946 | 45.9018 | 61 | 13.8962 | 38.4166 | 61.2 | 13.9065 | 30.9167 | 61.4 | 13.8875 | 23.4418 | 61.6 | 13.8964 | 16.019 | 61.8 | 13.9057 | 8.4207 | 62 | 13.9009 | 0.9571 | 62.2
[5 empty] | 13.8976 | 14.7849 | 59.6 | 13.8971 | 22.2395 | 59.4 | 13.8967 | 29.7534 | 59.2 | 13.9094 | 37.2428 | 59 | 13.9036 | 44.7224 | 58.8 | 13.8972 | 52.2344 | 58.6 | 13.9014 | 59.7387 | 58.4 | 13.9044 | 67.2132 | 58.2 | 13.9088 | 74.716 | 58 | 13.9024 | 82.2161 | 57.8 | 13.9016 | 75.8219 | 60.2 | 13.9028 | 68.3457 | 60.4 | 13.8974 | 60.9215 | 60.6 | 13.9034 | 53.3937 | 60.8 | 13.903 | 45.9018 | 61 | 13.9046 | 38.417 | 61.2 | 13.9149 | 30.9166 | 61.4 | 13.8958 | 23.4422 | 61.6 | 13.9047 | 16.0178 | 61.8 | 13.9141 | 8.4207 | 62 | 13.9092 | 0.95771 | 62.2
[5 empty] | 13.906 | 14.7846 | 59.6 | 13.9054 | 22.2395 | 59.4 | 13.905 | 29.7536 | 59.2 | 13.9177 | 37.243 | 59 | 13.912 | 44.7234 | 58.8 | 13.9055 | 52.237 | 58.6 | 13.9098 | 59.7384 | 58.4 | 13.9128 | 67.2129 | 58.2 | 13.9171 | 74.7154 | 58 | 13.9107 | 82.2171 | 57.8 | 13.91 | 75.822 | 60.2 | 13.9112 | 68.3461 | 60.4 | 13.9058 | 60.9217 | 60.6 | 13.9118 | 53.3928 | 60.8 | 13.9113 | 45.9019 | 61 | 13.9129 | 38.4174 | 61.2 | 13.9232 | 30.9164 | 61.4 | 13.9041 | 23.4427 | 61.6 | 13.913 | 16.0166 | 61.8 | 13.9224 | 8.4207 | 62 | 13.9176 | 0.95832 | 62.2
[5 empty] | 13.9143 | 14.7844 | 59.6 | 13.9137 | 22.2395 | 59.4 | 13.9134 | 29.7537 | 59.2 | 13.926 | 37.2433 | 59 | 13.9203 | 44.7243 | 58.8 | 13.9139 | 52.2393 | 58.6 | 13.9181 | 59.738 | 58.4 | 13.9211 | 67.2129 | 58.2 | 13.9254 | 74.7147 | 58 | 13.9191 | 82.2181 | 57.8 | 13.9183 | 75.8221 | 60.2 | 13.9195 | 68.3465 | 60.4 | 13.9141 | 60.9219 | 60.6 | 13.9201 | 53.3916 | 60.8 | 13.9196 | 45.9019 | 61 | 13.9212 | 38.4174 | 61.2 | 13.9315 | 30.9162 | 61.4 | 13.9124 | 23.4432 | 61.6 | 13.9214 | 16.0154 | 61.8 | 13.9307 | 8.4206 | 62 | 13.9259 | 0.95893 | 62.2
[5 empty] | 13.9226 | 14.7844 | 59.6 | 13.922 | 22.2395 | 59.4 | 13.9217 | 29.7539 | 59.2 | 13.9344 | 37.2435 | 59 | 13.9286 | 44.7253 | 58.8 | 13.9222 | 52.2416 | 58.6 | 13.9264 | 59.7375 | 58.4 | 13.9294 | 67.2128 | 58.2 | 13.9338 | 74.7141 | 58 | 13.9274 | 82.2192 | 57.8 | 13.9266 | 75.8216 | 60.2 | 13.9278 | 68.3471 | 60.4 | 13.9224 | 60.9221 | 60.6 | 13.9285 | 53.3904 | 60.8 | 13.9279 | 45.9019 | 61 | 13.9296 | 38.4175 | 61.2 | 13.9399 | 30.9159 | 61.4 | 13.9207 | 23.4437 | 61.6 | 13.9297 | 16.0142 | 61.8 | 13.9391 | 8.4206 | 62 | 13.9343 | 0.95954 | 62.2
[5 empty] | 13.931 | 14.7844 | 59.6 | 13.9304 | 22.2394 | 59.4 | 13.93 | 29.754 | 59.2 | 13.9427 | 37.2437 | 59 | 13.937 | 44.7262 | 58.8 | 13.9305 | 52.2436 | 58.6 | 13.9348 | 59.7371 | 58.4 | 13.9377 | 67.2127 | 58.2 | 13.9421 | 74.7134 | 58 | 13.9357 | 82.2202 | 57.8 | 13.9349 | 75.8211 | 60.2 | 13.9362 | 68.3476 | 60.4 | 13.9308 | 60.9219 | 60.6 | 13.9368 | 53.3891 | 60.8 | 13.9363 | 45.902 | 61 | 13.9379 | 38.4177 | 61.2 | 13.9482 | 30.9156 | 61.4 | 13.9291 | 23.4443 | 61.6 | 13.938 | 16.013 | 61.8 | 13.9474 | 8.4206 | 62 | 13.9426 | 0.96025 | 62.2
[5 empty] | 13.9393 | 14.7868 | 59.6 | 13.9387 | 22.2394 | 59.4 | 13.9384 | 29.7542 | 59.2 | 13.951 | 37.2439 | 59 | 13.9453 | 44.7272 | 58.8 | 13.9388 | 52.2456 | 58.6 | 13.9431 | 59.7366 | 58.4 | 13.9461 | 67.2126 | 58.2 | 13.9505 | 74.7127 | 58 | 13.9441 | 82.2212 | 57.8 | 13.9433 | 75.8206 | 60.2 | 13.9445 | 68.3484 | 60.4 | 13.9391 | 60.9217 | 60.6 | 13.9451 | 53.3879 | 60.8 | 13.9446 | 45.902 | 61 | 13.9462 | 38.418 | 61.2 | 13.9565 | 30.9154 | 61.4 | 13.9374 | 23.4449 | 61.6 | 13.9464 | 16.0118 | 61.8 | 13.9557 | 8.4206 | 62 | 13.9509 | 0.96096 | 62.2
[5 empty] | 13.9476 | 14.7891 | 59.6 | 13.947 | 22.2394 | 59.4 | 13.9467 | 29.7543 | 59.2 | 13.9594 | 37.2442 | 59 | 13.9536 | 44.7281 | 58.8 | 13.9472 | 52.2459 | 58.6 | 13.9514 | 59.7359 | 58.4 | 13.9544 | 67.2127 | 58.2 | 13.9588 | 74.7124 | 58 | 13.9524 | 82.2222 | 57.8 | 13.9516 | 75.8201 | 60.2 | 13.9528 | 68.3492 | 60.4 | 13.9474 | 60.9213 | 60.6 | 13.9535 | 53.3867 | 60.8 | 13.953 | 45.9021 | 61 | 13.9546 | 38.4182 | 61.2 | 13.9649 | 30.9151 | 61.4 | 13.9457 | 23.4455 | 61.6 | 13.9547 | 16.0107 | 61.8 | 13.9641 | 8.4206 | 62 | 13.9593 | 0.96173 | 62.2
[5 empty] | 13.956 | 14.7907 | 59.6 | 13.9554 | 22.2395 | 59.4 | 13.955 | 29.7545 | 59.2 | 13.9677 | 37.2444 | 59 | 13.962 | 44.729 | 58.8 | 13.9555 | 52.2462 | 58.6 | 13.9597 | 59.7351 | 58.4 | 13.9628 | 67.2128 | 58.2 | 13.9671 | 74.712 | 58 | 13.9607 | 82.2233 | 57.8 | 13.9599 | 75.8198 | 60.2 | 13.9611 | 68.3504 | 60.4 | 13.9557 | 60.921 | 60.6 | 13.9618 | 53.3854 | 60.8 | 13.9613 | 45.9021 | 61 | 13.9629 | 38.4184 | 61.2 | 13.9732 | 30.9148 | 61.4 | 13.9541 | 23.4461 | 61.6 | 13.963 | 16.0095 | 61.8 | 13.9724 | 8.4205 | 62 | 13.9676 | 0.96251 | 62.2
[5 empty] | 13.9643 | 14.7923 | 59.6 | 13.9637 | 22.2395 | 59.4 | 13.9633 | 29.7546 | 59.2 | 13.976 | 37.2445 | 59 | 13.9703 | 44.73 | 58.8 | 13.9638 | 52.2465 | 58.6 | 13.9681 | 59.7346 | 58.4 | 13.9711 | 67.2124 | 58.2 | 13.9755 | 74.7116 | 58 | 13.9691 | 82.2243 | 57.8 | 13.9683 | 75.8195 | 60.2 | 13.9695 | 68.3516 | 60.4 | 13.9641 | 60.9207 | 60.6 | 13.9702 | 53.3846 | 60.8 | 13.9696 | 45.9022 | 61 | 13.9712 | 38.4185 | 61.2 | 13.9816 | 30.9146 | 61.4 | 13.9624 | 23.4467 | 61.6 | 13.9713 | 16.0083 | 61.8 | 13.9808 | 8.4205 | 62 | 13.976 | 0.96329 | 62.2
[5 empty] | 13.9726 | 14.7939 | 59.6 | 13.972 | 22.2395 | 59.4 | 13.9717 | 29.7549 | 59.2 | 13.9844 | 37.2447 | 59 | 13.9786 | 44.7309 | 58.8 | 13.9722 | 52.2467 | 58.6 | 13.9764 | 59.7341 | 58.4 | 13.9794 | 67.212 | 58.2 | 13.9838 | 74.7111 | 58 | 13.9774 | 82.2253 | 57.8 | 13.9766 | 75.8193 | 60.2 | 13.9778 | 68.3527 | 60.4 | 13.9724 | 60.9204 | 60.6 | 13.9785 | 53.3838 | 60.8 | 13.978 | 45.9022 | 61 | 13.9796 | 38.4185 | 61.2 | 13.9899 | 30.9143 | 61.4 | 13.9707 | 23.4474 | 61.6 | 13.9797 | 16.0071 | 61.8 | 13.9891 | 8.4209 | 62 | 13.9843 | 0.96407 | 62.2
[5 empty] | 13.981 | 14.7954 | 59.6 | 13.9803 | 22.2396 | 59.4 | 13.98 | 29.7551 | 59.2 | 13.9927 | 37.2449 | 59 | 13.987 | 44.7316 | 58.8 | 13.9805 | 52.2471 | 58.6 | 13.9847 | 59.7337 | 58.4 | 13.9878 | 67.2112 | 58.2 | 13.9922 | 74.7107 | 58 | 13.9857 | 82.2264 | 57.8 | 13.9849 | 75.8191 | 60.2 | 13.9861 | 68.3537 | 60.4 | 13.9807 | 60.92 | 60.6 | 13.9868 | 53.3831 | 60.8 | 13.9863 | 45.9022 | 61 | 13.9879 | 38.4186 | 61.2 | 13.9982 | 30.9141 | 61.4 | 13.979 | 23.448 | 61.6 | 13.988 | 16.0059 | 61.8 | 13.9974 | 8.4212 | 62 | 13.9926 | 0.94988 | 62.2
[5 empty] | 13.9893 | 14.7975 | 59.6 | 13.9887 | 22.2396 | 59.4 | 13.9883 | 29.7553 | 59.2 | 14.0011 | 37.245 | 59 | 13.9953 | 44.7323 | 58.8 | 13.9888 | 52.2475 | 58.6 | 13.9931 | 59.7333 | 58.4 | 13.9961 | 67.2104 | 58.2 | 14.0005 | 74.7103 | 58 | 13.994 | 82.2274 | 57.8 | 13.9933 | 75.8188 | 60.2 | 13.9944 | 68.3545 | 60.4 | 13.9891 | 60.9195 | 60.6 | 13.9952 | 53.3824 | 60.8 | 13.9947 | 45.9023 | 61 | 13.9962 | 38.4187 | 61.2 | 14.0066 | 30.9139 | 61.4 | 13.9874 | 23.4489 | 61.6 | 13.9963 | 16.0047 | 61.8 | 14.0058 | 8.4216 | 62 | 14.001 | 0.93569 | 62.2
[5 empty] | 13.9976 | 14.7996 | 59.6 | 13.997 | 22.2397 | 59.4 | 13.9967 | 29.7556 | 59.2 | 14.0094 | 37.2452 | 59 | 14.0036 | 44.733 | 58.8 | 13.9971 | 52.2479 | 58.6 | 14.0014 | 59.7331 | 58.4 | 14.0045 | 67.2101 | 58.2 | 14.0088 | 74.7098 | 58 | 14.0024 | 82.2285 | 57.8 | 14.0016 | 75.8184 | 60.2 | 14.0028 | 68.3553 | 60.4 | 13.9974 | 60.9193 | 60.6 | 14.0035 | 53.3818 | 60.8 | 14.003 | 45.9023 | 61 | 14.0046 | 38.4189 | 61.2 | 14.0149 | 30.9136 | 61.4 | 13.9957 | 23.4498 | 61.6 | 14.0047 | 16.0031 | 61.8 | 14.0141 | 8.4219 | 62 | 14.0093 | 0.91574 | 62.2
[5 empty] | 14.006 | 14.8017 | 59.6 | 14.0053 | 22.24 | 59.4 | 14.005 | 29.7558 | 59.2 | 14.0177 | 37.2453 | 59 | 14.012 | 44.7337 | 58.8 | 14.0055 | 52.2483 | 58.6 | 14.0097 | 59.7329 | 58.4 | 14.0128 | 67.2098 | 58.2 | 14.0172 | 74.7094 | 58 | 14.0107 | 82.229 | 57.8 | 14.0099 | 75.8182 | 60.2 | 14.0111 | 68.356 | 60.4 | 14.0057 | 60.9191 | 60.6 | 14.0119 | 53.3811 | 60.8 | 14.0113 | 45.9024 | 61 | 14.0129 | 38.4191 | 61.2 | 14.0233 | 30.9133 | 61.4 | 14.004 | 23.4507 | 61.6 | 14.013 | 16.0014 | 61.8 | 14.0225 | 8.4223 | 62 | 14.0176 | 0.89579 | 62.2
[5 empty] | 14.0143 | 14.8038 | 59.6 | 14.0137 | 22.2402 | 59.4 | 14.0133 | 29.7561 | 59.2 | 14.026 | 37.2455 | 59 | 14.0203 | 44.7343 | 58.8 | 14.0138 | 52.2488 | 58.6 | 14.0181 | 59.7325 | 58.4 | 14.0211 | 67.2095 | 58.2 | 14.0255 | 74.709 | 58 | 14.019 | 82.2295 | 57.8 | 14.0182 | 75.818 | 60.2 | 14.0194 | 68.3568 | 60.4 | 14.0141 | 60.9188 | 60.6 | 14.0202 | 53.3802 | 60.8 | 14.0197 | 45.9024 | 61 | 14.0212 | 38.4194 | 61.2 | 14.0316 | 30.9129 | 61.4 | 14.0124 | 23.4517 | 61.6 | 14.0213 | 15.9998 | 61.8 | 14.0308 | 8.4227 | 62 | 14.0259 | 0.89629 | 62.2
[5 empty] | 14.0226 | 14.8049 | 59.6 | 14.022 | 22.2405 | 59.4 | 14.0216 | 29.7563 | 59.2 | 14.0344 | 37.2457 | 59 | 14.0286 | 44.735 | 58.8 | 14.0221 | 52.2493 | 58.6 | 14.0264 | 59.7321 | 58.4 | 14.0294 | 67.2092 | 58.2 | 14.0338 | 74.7085 | 58 | 14.0274 | 82.2299 | 57.8 | 14.0266 | 75.8184 | 60.2 | 14.0277 | 68.3575 | 60.4 | 14.0224 | 60.9185 | 60.6 | 14.0285 | 53.3792 | 60.8 | 14.028 | 45.9025 | 61 | 14.0296 | 38.4198 | 61.2 | 14.0399 | 30.9126 | 61.4 | 14.0207 | 23.4514 | 61.6 | 14.0296 | 15.9982 | 61.8 | 14.0391 | 8.423 | 62 | 14.0343 | 0.8968 | 62.2
[5 empty] | 14.031 | 14.8061 | 59.6 | 14.0303 | 22.2408 | 59.4 | 14.03 | 29.7565 | 59.2 | 14.0427 | 37.2459 | 59 | 14.037 | 44.7357 | 58.8 | 14.0305 | 52.2501 | 58.6 | 14.0347 | 59.7314 | 58.4 | 14.0378 | 67.209 | 58.2 | 14.0422 | 74.7081 | 58 | 14.0357 | 82.2304 | 57.8 | 14.0349 | 75.8188 | 60.2 | 14.0361 | 68.3582 | 60.4 | 14.0307 | 60.9181 | 60.6 | 14.0369 | 53.3784 | 60.8 | 14.0363 | 45.9025 | 61 | 14.0379 | 38.42 | 61.2 | 14.0483 | 30.9127 | 61.4 | 14.029 | 23.4512 | 61.6 | 14.038 | 15.9966 | 61.8 | 14.0475 | 8.4234 | 62 | 14.0427 | 0.89723 | 62.2
[5 empty] | 14.0393 | 14.8072 | 59.6 | 14.0386 | 22.2408 | 59.4 | 14.0383 | 29.7568 | 59.2 | 14.0511 | 37.246 | 59 | 14.0453 | 44.7364 | 58.8 | 14.0388 | 52.2508 | 58.6 | 14.0431 | 59.7307 | 58.4 | 14.0461 | 67.2087 | 58.2 | 14.0505 | 74.7077 | 58 | 14.0441 | 82.2306 | 57.8 | 14.0432 | 75.8196 | 60.2 | 14.0444 | 68.3589 | 60.4 | 14.039 | 60.9177 | 60.6 | 14.0452 | 53.3776 | 60.8 | 14.0447 | 45.9025 | 61 | 14.0462 | 38.4202 | 61.2 | 14.0566 | 30.9128 | 61.4 | 14.0373 | 23.451 | 61.6 | 14.0463 | 15.995 | 61.8 | 14.0558 | 8.4235 | 62 | 14.051 | 0.89766 | 62.2
[5 empty] | 14.0476 | 14.8084 | 59.6 | 14.047 | 22.2408 | 59.4 | 14.0466 | 29.757 | 59.2 | 14.0594 | 37.2461 | 59 | 14.0536 | 44.7371 | 58.8 | 14.0471 | 52.2515 | 58.6 | 14.0514 | 59.7301 | 58.4 | 14.0545 | 67.2087 | 58.2 | 14.0588 | 74.7076 | 58 | 14.0524 | 82.2308 | 57.8 | 14.0516 | 75.8204 | 60.2 | 14.0527 | 68.3596 | 60.4 | 14.0474 | 60.9175 | 60.6 | 14.0536 | 53.3776 | 60.8 | 14.053 | 45.9026 | 61 | 14.0546 | 38.4204 | 61.2 | 14.0649 | 30.9129 | 61.4 | 14.0457 | 23.4507 | 61.6 | 14.0546 | 15.9933 | 61.8 | 14.0641 | 8.4235 | 62 | 14.0593 | 0.89817 | 62.2
[5 empty] | 14.056 | 14.8097 | 59.6 | 14.0553 | 22.2408 | 59.4 | 14.0549 | 29.7575 | 59.2 | 14.0677 | 37.2462 | 59 | 14.062 | 44.7377 | 58.8 | 14.0554 | 52.2523 | 58.6 | 14.0597 | 59.7296 | 58.4 | 14.0628 | 67.2087 | 58.2 | 14.0672 | 74.7075 | 58 | 14.0607 | 82.2311 | 57.8 | 14.0599 | 75.821 | 60.2 | 14.061 | 68.3605 | 60.4 | 14.0557 | 60.9172 | 60.6 | 14.0619 | 53.3776 | 60.8 | 14.0613 | 45.9026 | 61 | 14.0629 | 38.4206 | 61.2 | 14.0733 | 30.913 | 61.4 | 14.054 | 23.4506 | 61.6 | 14.063 | 15.9917 | 61.8 | 14.0724 | 8.4235 | 62 | 14.0676 | 0.89868 | 62.2
[5 empty] | 14.0643 | 14.8111 | 59.6 | 14.0636 | 22.2407 | 59.4 | 14.0633 | 29.7579 | 59.2 | 14.076 | 37.2462 | 59 | 14.0703 | 44.7384 | 58.8 | 14.0638 | 52.2527 | 58.6 | 14.0681 | 59.7293 | 58.4 | 14.0711 | 67.2088 | 58.2 | 14.0755 | 74.7074 | 58 | 14.0691 | 82.2313 | 57.8 | 14.0682 | 75.8215 | 60.2 | 14.0694 | 68.3615 | 60.4 | 14.064 | 60.9171 | 60.6 | 14.0702 | 53.3776 | 60.8 | 14.0697 | 45.9027 | 61 | 14.0712 | 38.4209 | 61.2 | 14.0816 | 30.9131 | 61.4 | 14.0623 | 23.4505 | 61.6 | 14.0713 | 15.9901 | 61.8 | 14.0808 | 8.4235 | 62 | 14.076 | 0.89929 | 62.2
[5 empty] | 14.0726 | 14.8125 | 59.6 | 14.072 | 22.2407 | 59.4 | 14.0716 | 29.7583 | 59.2 | 14.0844 | 37.2462 | 59 | 14.0786 | 44.7391 | 58.8 | 14.0721 | 52.2531 | 58.6 | 14.0764 | 59.7289 | 58.4 | 14.0795 | 67.2089 | 58.2 | 14.0839 | 74.7073 | 58 | 14.0774 | 82.2317 | 57.8 | 14.0766 | 75.8222 | 60.2 | 14.0777 | 68.3625 | 60.4 | 14.0724 | 60.917 | 60.6 | 14.0786 | 53.3776 | 60.8 | 14.078 | 45.9027 | 61 | 14.0796 | 38.4211 | 61.2 | 14.09 | 30.9131 | 61.4 | 14.0706 | 23.4504 | 61.6 | 14.0796 | 15.9885 | 61.8 | 14.0892 | 8.4238 | 62 | 14.0844 | 0.8999 | 62.2
[5 empty] | 14.081 | 14.8138 | 59.6 | 14.0803 | 22.2407 | 59.4 | 14.0799 | 29.7587 | 59.2 | 14.0927 | 37.2463 | 59 | 14.087 | 44.7398 | 58.8 | 14.0804 | 52.2537 | 58.6 | 14.0847 | 59.7285 | 58.4 | 14.0878 | 67.2093 | 58.2 | 14.0922 | 74.7072 | 58 | 14.0857 | 82.232 | 57.8 | 14.0849 | 75.823 | 60.2 | 14.086 | 68.3635 | 60.4 | 14.0807 | 60.9164 | 60.6 | 14.0869 | 53.378 | 60.8 | 14.0864 | 45.9028 | 61 | 14.0879 | 38.4212 | 61.2 | 14.0983 | 30.9135 | 61.4 | 14.079 | 23.4503 | 61.6 | 14.088 | 15.9868 | 61.8 | 14.0975 | 8.424 | 62 | 14.0927 | 0.9005 | 62.2
[5 empty] | 14.0893 | 14.8153 | 59.6 | 14.0886 | 22.2406 | 59.4 | 14.0883 | 29.7591 | 59.2 | 14.1011 | 37.2463 | 59 | 14.0953 | 44.7405 | 58.8 | 14.0887 | 52.2544 | 58.6 | 14.093 | 59.7282 | 58.4 | 14.0961 | 67.2097 | 58.2 | 14.1005 | 74.7071 | 58 | 14.0941 | 82.2324 | 57.8 | 14.0932 | 75.8235 | 60.2 | 14.0943 | 68.3647 | 60.4 | 14.089 | 60.9157 | 60.6 | 14.0953 | 53.3785 | 60.8 | 14.0947 | 45.903 | 61 | 14.0963 | 38.4214 | 61.2 | 14.1066 | 30.9138 | 61.4 | 14.0873 | 23.4502 | 61.6 | 14.0963 | 15.9852 | 61.8 | 14.1058 | 8.4242 | 62 | 14.101 | 0.90111 | 62.2
[5 empty] | 14.0976 | 14.8167 | 59.6 | 14.0969 | 22.2406 | 59.4 | 14.0966 | 29.7595 | 59.2 | 14.1094 | 37.2463 | 59 | 14.1036 | 44.741 | 58.8 | 14.0971 | 52.2549 | 58.6 | 14.1014 | 59.7278 | 58.4 | 14.1045 | 67.2098 | 58.2 | 14.1089 | 74.707 | 58 | 14.1024 | 82.2328 | 57.8 | 14.1015 | 75.824 | 60.2 | 14.1027 | 68.3659 | 60.4 | 14.0974 | 60.9149 | 60.6 | 14.1036 | 53.3789 | 60.8 | 14.103 | 45.9032 | 61 | 14.1046 | 38.4214 | 61.2 | 14.115 | 30.9141 | 61.4 | 14.0956 | 23.4501 | 61.6 | 14.1046 | 15.9845 | 61.8 | 14.1141 | 8.4244 | 62 | 14.1093 | 0.90172 | 62.2
[5 empty] | 14.106 | 14.8188 | 59.6 | 14.1053 | 22.2406 | 59.4 | 14.1049 | 29.7599 | 59.2 | 14.1177 | 37.2464 | 59 | 14.112 | 44.7415 | 58.8 | 14.1054 | 52.2554 | 58.6 | 14.1097 | 59.7275 | 58.4 | 14.1128 | 67.21 | 58.2 | 14.1172 | 74.7069 | 58 | 14.1107 | 82.2331 | 57.8 | 14.1099 | 75.824 | 60.2 | 14.111 | 68.3671 | 60.4 | 14.1057 | 60.914 | 60.6 | 14.1119 | 53.3794 | 60.8 | 14.1114 | 45.9035 | 61 | 14.1129 | 38.4215 | 61.2 | 14.1233 | 30.9144 | 61.4 | 14.1039 | 23.4503 | 61.6 | 14.1129 | 15.9839 | 61.8 | 14.1225 | 8.4247 | 62 | 14.1177 | 0.90233 | 62.2
[5 empty] | 14.1143 | 14.8209 | 59.6 | 14.1136 | 22.2405 | 59.4 | 14.1133 | 29.7603 | 59.2 | 14.1261 | 37.2464 | 59 | 14.1203 | 44.742 | 58.8 | 14.1137 | 52.2558 | 58.6 | 14.118 | 59.7271 | 58.4 | 14.1212 | 67.2102 | 58.2 | 14.1255 | 74.7069 | 58 | 14.119 | 82.2334 | 57.8 | 14.1182 | 75.8239 | 60.2 | 14.1193 | 68.3683 | 60.4 | 14.114 | 60.913 | 60.6 | 14.1203 | 53.3802 | 60.8 | 14.1197 | 45.9037 | 61 | 14.1212 | 38.4215 | 61.2 | 14.1317 | 30.9146 | 61.4 | 14.1123 | 23.4506 | 61.6 | 14.1213 | 15.9837 | 61.8 | 14.1309 | 8.4251 | 62 | 14.126 | 0.90278 | 62.2
[5 empty] | 14.1226 | 14.8207 | 59.6 | 14.1219 | 22.2405 | 59.4 | 14.1216 | 29.7606 | 59.2 | 14.1344 | 37.2464 | 59 | 14.1286 | 44.7425 | 58.8 | 14.122 | 52.2561 | 58.6 | 14.1264 | 59.7268 | 58.4 | 14.1295 | 67.2104 | 58.2 | 14.1339 | 74.7069 | 58 | 14.1274 | 82.2337 | 57.8 | 14.1265 | 75.8236 | 60.2 | 14.1276 | 68.3695 | 60.4 | 14.1223 | 60.912 | 60.6 | 14.1286 | 53.381 | 60.8 | 14.1281 | 45.9039 | 61 | 14.1296 | 38.4216 | 61.2 | 14.14 | 30.9148 | 61.4 | 14.1206 | 23.4509 | 61.6 | 14.1296 | 15.9836 | 61.8 | 14.1392 | 8.4254 | 62 | 14.1343 | 0.90323 | 62.2
[5 empty] | 14.131 | 14.8205 | 59.6 | 14.1303 | 22.2406 | 59.4 | 14.1299 | 29.761 | 59.2 | 14.1427 | 37.2464 | 59 | 14.137 | 44.743 | 58.8 | 14.1304 | 52.2564 | 58.6 | 14.1347 | 59.7264 | 58.4 | 14.1378 | 67.2105 | 58.2 | 14.1422 | 74.7068 | 58 | 14.1357 | 82.234 | 57.8 | 14.1349 | 75.8233 | 60.2 | 14.136 | 68.3707 | 60.4 | 14.1307 | 60.9111 | 60.6 | 14.137 | 53.3817 | 60.8 | 14.1364 | 45.9042 | 61 | 14.1379 | 38.4215 | 61.2 | 14.1483 | 30.9149 | 61.4 | 14.1289 | 23.4513 | 61.6 | 14.1379 | 15.9831 | 61.8 | 14.1475 | 8.4257 | 62 | 14.1427 | 0.90376 | 62.2
[5 empty] | 14.1393 | 14.8204 | 59.6 | 14.1386 | 22.2406 | 59.4 | 14.1382 | 29.7614 | 59.2 | 14.1511 | 37.2464 | 59 | 14.1453 | 44.7436 | 58.8 | 14.1387 | 52.2568 | 58.6 | 14.143 | 59.726 | 58.4 | 14.1461 | 67.2107 | 58.2 | 14.1505 | 74.7068 | 58 | 14.144 | 82.2343 | 57.8 | 14.1432 | 75.8233 | 60.2 | 14.1443 | 68.3719 | 60.4 | 14.139 | 60.9102 | 60.6 | 14.1453 | 53.3825 | 60.8 | 14.1447 | 45.9044 | 61 | 14.1462 | 38.4214 | 61.2 | 14.1567 | 30.9149 | 61.4 | 14.1373 | 23.4517 | 61.6 | 14.1463 | 15.9825 | 61.8 | 14.1559 | 8.4261 | 62 | 14.151 | 0.90429 | 62.2
[5 empty] | 14.1476 | 14.8202 | 59.6 | 14.1469 | 22.2406 | 59.4 | 14.1466 | 29.7618 | 59.2 | 14.1594 | 37.2464 | 59 | 14.1537 | 44.7441 | 58.8 | 14.147 | 52.2569 | 58.6 | 14.1514 | 59.7256 | 58.4 | 14.1545 | 67.2107 | 58.2 | 14.1589 | 74.7068 | 58 | 14.1524 | 82.2346 | 57.8 | 14.1515 | 75.8233 | 60.2 | 14.1526 | 68.3731 | 60.4 | 14.1473 | 60.9093 | 60.6 | 14.1536 | 53.3833 | 60.8 | 14.153 | 45.9046 | 61 | 14.1546 | 38.4212 | 61.2 | 14.165 | 30.915 | 61.4 | 14.1456 | 23.4521 | 61.6 | 14.1546 | 15.982 | 61.8 | 14.1642 | 8.4264 | 62 | 14.1594 | 0.90475 | 62.2
[5 empty] | 14.156 | 14.8204 | 59.6 | 14.1552 | 22.2406 | 59.4 | 14.1549 | 29.7622 | 59.2 | 14.1677 | 37.2463 | 59 | 14.162 | 44.7446 | 58.8 | 14.1554 | 52.2571 | 58.6 | 14.1597 | 59.7252 | 58.4 | 14.1628 | 67.2106 | 58.2 | 14.1672 | 74.7068 | 58 | 14.1607 | 82.235 | 57.8 | 14.1599 | 75.8231 | 60.2 | 14.1609 | 68.3743 | 60.4 | 14.1557 | 60.9085 | 60.6 | 14.162 | 53.3841 | 60.8 | 14.1614 | 45.9049 | 61 | 14.1629 | 38.4211 | 61.2 | 14.1733 | 30.915 | 61.4 | 14.1539 | 23.4525 | 61.6 | 14.1629 | 15.9814 | 61.8 | 14.1725 | 8.4267 | 62 | 14.1677 | 0.9052 | 62.2
[5 empty] | 14.1643 | 14.8207 | 59.6 | 14.1636 | 22.2406 | 59.4 | 14.1632 | 29.7626 | 59.2 | 14.1761 | 37.2463 | 59 | 14.1703 | 44.745 | 58.8 | 14.1637 | 52.2572 | 58.6 | 14.168 | 59.7248 | 58.4 | 14.1712 | 67.2112 | 58.2 | 14.1756 | 74.7067 | 58 | 14.169 | 82.2353 | 57.8 | 14.1682 | 75.823 | 60.2 | 14.1693 | 68.3754 | 60.4 | 14.164 | 60.9078 | 60.6 | 14.1703 | 53.3848 | 60.8 | 14.1697 | 45.9051 | 61 | 14.1712 | 38.421 | 61.2 | 14.1817 | 30.9151 | 61.4 | 14.1623 | 23.4529 | 61.6 | 14.1713 | 15.979 | 61.8 | 14.1808 | 8.4271 | 62 | 14.176 | 0.90564 | 62.2
[5 empty] | 14.1726 | 14.8205 | 59.6 | 14.1719 | 22.2408 | 59.4 | 14.1715 | 29.763 | 59.2 | 14.1844 | 37.2464 | 59 | 14.1786 | 44.7454 | 58.8 | 14.172 | 52.2574 | 58.6 | 14.1764 | 59.7245 | 58.4 | 14.1795 | 67.2117 | 58.2 | 14.1839 | 74.7067 | 58 | 14.1774 | 82.2355 | 57.8 | 14.1765 | 75.8226 | 60.2 | 14.1776 | 68.3762 | 60.4 | 14.1723 | 60.9072 | 60.6 | 14.1787 | 53.3856 | 60.8 | 14.1781 | 45.9051 | 61 | 14.1796 | 38.4208 | 61.2 | 14.19 | 30.9152 | 61.4 | 14.1706 | 23.4534 | 61.6 | 14.1796 | 15.9765 | 61.8 | 14.1892 | 8.4274 | 62 | 14.1844 | 0.90609 | 62.2
[5 empty] | 14.181 | 14.8204 | 59.6 | 14.1802 | 22.241 | 59.4 | 14.1799 | 29.7634 | 59.2 | 14.1927 | 37.2463 | 59 | 14.187 | 44.7457 | 58.8 | 14.1803 | 52.2576 | 58.6 | 14.1847 | 59.7241 | 58.4 | 14.1878 | 67.2122 | 58.2 | 14.1922 | 74.7069 | 58 | 14.1857 | 82.2358 | 57.8 | 14.1849 | 75.8222 | 60.2 | 14.1859 | 68.377 | 60.4 | 14.1807 | 60.9064 | 60.6 | 14.187 | 53.3868 | 60.8 | 14.1864 | 45.9051 | 61 | 14.1879 | 38.4207 | 61.2 | 14.1984 | 30.9152 | 61.4 | 14.1789 | 23.4538 | 61.6 | 14.1879 | 15.9753 | 61.8 | 14.1976 | 8.4277 | 62 | 14.1927 | 0.90663 | 62.2
[5 empty] | 14.1893 | 14.821 | 59.6 | 14.1886 | 22.2412 | 59.4 | 14.1882 | 29.7638 | 59.2 | 14.2011 | 37.2463 | 59 | 14.1953 | 44.7461 | 58.8 | 14.1887 | 52.2579 | 58.6 | 14.193 | 59.7237 | 58.4 | 14.1962 | 67.2128 | 58.2 | 14.2006 | 74.7072 | 58 | 14.194 | 82.2361 | 57.8 | 14.1932 | 75.8221 | 60.2 | 14.1942 | 68.3778 | 60.4 | 14.189 | 60.9056 | 60.6 | 14.1953 | 53.3881 | 60.8 | 14.1947 | 45.9051 | 61 | 14.1962 | 38.4205 | 61.2 | 14.2067 | 30.9153 | 61.4 | 14.1872 | 23.454 | 61.6 | 14.1963 | 15.9742 | 61.8 | 14.2059 | 8.4281 | 62 | 14.201 | 0.90716 | 62.2
[5 empty] | 14.1976 | 14.8216 | 59.6 | 14.1969 | 22.2413 | 59.4 | 14.1965 | 29.7642 | 59.2 | 14.2094 | 37.2463 | 59 | 14.2036 | 44.7461 | 58.8 | 14.197 | 52.2581 | 58.6 | 14.2014 | 59.7233 | 58.4 | 14.2045 | 67.2132 | 58.2 | 14.2089 | 74.7074 | 58 | 14.2024 | 82.2364 | 57.8 | 14.2015 | 75.822 | 60.2 | 14.2026 | 68.3786 | 60.4 | 14.1973 | 60.9047 | 60.6 | 14.2037 | 53.3889 | 60.8 | 14.2031 | 45.9051 | 61 | 14.2046 | 38.4204 | 61.2 | 14.215 | 30.9153 | 61.4 | 14.1956 | 23.4543 | 61.6 | 14.2046 | 15.9739 | 61.8 | 14.2142 | 8.4284 | 62 | 14.2094 | 0.9077 | 62.2
[5 empty] | 14.206 | 14.8196 | 59.6 | 14.2052 | 22.2415 | 59.4 | 14.2048 | 29.7646 | 59.2 | 14.2177 | 37.2462 | 59 | 14.212 | 44.7461 | 58.8 | 14.2053 | 52.2583 | 58.6 | 14.2097 | 59.7229 | 58.4 | 14.2129 | 67.2137 | 58.2 | 14.2172 | 74.7076 | 58 | 14.2107 | 82.2367 | 57.8 | 14.2098 | 75.8219 | 60.2 | 14.2109 | 68.3792 | 60.4 | 14.2057 | 60.9038 | 60.6 | 14.212 | 53.3896 | 60.8 | 14.2114 | 45.9051 | 61 | 14.2129 | 38.4203 | 61.2 | 14.2234 | 30.9154 | 61.4 | 14.2039 | 23.4546 | 61.6 | 14.2129 | 15.9735 | 61.8 | 14.2225 | 8.4287 | 62 | 14.2177 | 0.90823 | 62.2
[5 empty] | 14.2143 | 14.8177 | 59.6 | 14.2135 | 22.2417 | 59.4 | 14.2132 | 29.765 | 59.2 | 14.2261 | 37.2463 | 59 | 14.2203 | 44.7461 | 58.8 | 14.2137 | 52.2586 | 58.6 | 14.218 | 59.7228 | 58.4 | 14.2212 | 67.2138 | 58.2 | 14.2256 | 74.7079 | 58 | 14.219 | 82.2369 | 57.8 | 14.2182 | 75.8218 | 60.2 | 14.2192 | 68.3798 | 60.4 | 14.214 | 60.9029 | 60.6 | 14.2204 | 53.3904 | 60.8 | 14.2198 | 45.9051 | 61 | 14.2213 | 38.4202 | 61.2 | 14.2317 | 30.9155 | 61.4 | 14.2122 | 23.4549 | 61.6 | 14.2213 | 15.9732 | 61.8 | 14.2309 | 8.4291 | 62 | 14.2261 | 0.9087 | 62.2
[5 empty] | 14.2226 | 14.8161 | 59.6 | 14.2219 | 22.2418 | 59.4 | 14.2215 | 29.7654 | 59.2 | 14.2344 | 37.2463 | 59 | 14.2287 | 44.7461 | 58.8 | 14.222 | 52.2588 | 58.6 | 14.2263 | 59.7226 | 58.4 | 14.2295 | 67.214 | 58.2 | 14.2339 | 74.7081 | 58 | 14.2274 | 82.2372 | 57.8 | 14.2265 | 75.8217 | 60.2 | 14.2275 | 68.3804 | 60.4 | 14.2223 | 60.902 | 60.6 | 14.2287 | 53.3912 | 60.8 | 14.2281 | 45.905 | 61 | 14.2296 | 38.4202 | 61.2 | 14.2401 | 30.9155 | 61.4 | 14.2206 | 23.4551 | 61.6 | 14.2296 | 15.9728 | 61.8 | 14.2393 | 8.4294 | 62 | 14.2344 | 0.90917 | 62.2
[5 empty] | 14.231 | 14.8146 | 59.6 | 14.2302 | 22.242 | 59.4 | 14.2298 | 29.7658 | 59.2 | 14.2427 | 37.2463 | 59 | 14.237 | 44.7461 | 58.8 | 14.2303 | 52.259 | 58.6 | 14.2347 | 59.7228 | 58.4 | 14.2379 | 67.2138 | 58.2 | 14.2422 | 74.7083 | 58 | 14.2357 | 82.2375 | 57.8 | 14.2348 | 75.8216 | 60.2 | 14.2359 | 68.381 | 60.4 | 14.2307 | 60.901 | 60.6 | 14.237 | 53.392 | 60.8 | 14.2364 | 45.905 | 61 | 14.2379 | 38.4205 | 61.2 | 14.2484 | 30.9156 | 61.4 | 14.2289 | 23.4554 | 61.6 | 14.2379 | 15.973 | 61.8 | 14.2476 | 8.4297 | 62 | 14.2427 | 0.90965 | 62.2
[5 empty] | 14.2393 | 14.813 | 59.6 | 14.2385 | 22.2421 | 59.4 | 14.2382 | 29.7659 | 59.2 | 14.2511 | 37.2463 | 59 | 14.2453 | 44.7461 | 58.8 | 14.2386 | 52.2591 | 58.6 | 14.243 | 59.723 | 58.4 | 14.2462 | 67.2136 | 58.2 | 14.2506 | 74.7086 | 58 | 14.244 | 82.2376 | 57.8 | 14.2432 | 75.8215 | 60.2 | 14.2442 | 68.3817 | 60.4 | 14.239 | 60.9 | 60.6 | 14.2454 | 53.3928 | 60.8 | 14.2448 | 45.905 | 61 | 14.2462 | 38.4208 | 61.2 | 14.2567 | 30.9156 | 61.4 | 14.2372 | 23.4556 | 61.6 | 14.2462 | 15.9732 | 61.8 | 14.2559 | 8.4301 | 62 | 14.2511 | 0.91012 | 62.2
[5 empty] | 14.2476 | 14.8114 | 59.6 | 14.2468 | 22.2422 | 59.4 | 14.2465 | 29.766 | 59.2 | 14.2594 | 37.2464 | 59 | 14.2537 | 44.7461 | 58.8 | 14.2469 | 52.2592 | 58.6 | 14.2513 | 59.7232 | 58.4 | 14.2545 | 67.2135 | 58.2 | 14.2589 | 74.7088 | 58 | 14.2523 | 82.2376 | 57.8 | 14.2515 | 75.8214 | 60.2 | 14.2525 | 68.3823 | 60.4 | 14.2473 | 60.8989 | 60.6 | 14.2537 | 53.3935 | 60.8 | 14.2531 | 45.905 | 61 | 14.2546 | 38.4211 | 61.2 | 14.2651 | 30.9157 | 61.4 | 14.2455 | 23.4559 | 61.6 | 14.2545 | 15.9721 | 61.8 | 14.2642 | 8.4304 | 62 | 14.2594 | 0.91059 | 62.2
[5 empty] | 14.256 | 14.8119 | 59.6 | 14.2552 | 22.2423 | 59.4 | 14.2548 | 29.7661 | 59.2 | 14.2677 | 37.2464 | 59 | 14.262 | 44.7461 | 58.8 | 14.2553 | 52.2593 | 58.6 | 14.2597 | 59.7234 | 58.4 | 14.2629 | 67.2134 | 58.2 | 14.2672 | 74.709 | 58 | 14.2607 | 82.2377 | 57.8 | 14.2598 | 75.8208 | 60.2 | 14.2608 | 68.3828 | 60.4 | 14.2556 | 60.8979 | 60.6 | 14.2621 | 53.3942 | 60.8 | 14.2614 | 45.905 | 61 | 14.2629 | 38.4215 | 61.2 | 14.2734 | 30.9158 | 61.4 | 14.2538 | 23.4562 | 61.6 | 14.2629 | 15.971 | 61.8 | 14.2726 | 8.4308 | 62 | 14.2678 | 0.91106 | 62.2
[5 empty] | 14.2643 | 14.8123 | 59.6 | 14.2635 | 22.2423 | 59.4 | 14.2632 | 29.7662 | 59.2 | 14.2761 | 37.2464 | 59 | 14.2703 | 44.7461 | 58.8 | 14.2636 | 52.2593 | 58.6 | 14.268 | 59.7236 | 58.4 | 14.2712 | 67.2133 | 58.2 | 14.2756 | 74.7093 | 58 | 14.269 | 82.2377 | 57.8 | 14.2682 | 75.8201 | 60.2 | 14.2692 | 68.3833 | 60.4 | 14.264 | 60.897 | 60.6 | 14.2704 | 53.3946 | 60.8 | 14.2698 | 45.905 | 61 | 14.2712 | 38.4218 | 61.2 | 14.2817 | 30.9158 | 61.4 | 14.2622 | 23.4564 | 61.6 | 14.2712 | 15.9699 | 61.8 | 14.2809 | 8.4312 | 62 | 14.2761 | 0.91147 | 62.2
[5 empty] | 14.2726 | 14.8128 | 59.6 | 14.2718 | 22.2424 | 59.4 | 14.2715 | 29.7664 | 59.2 | 14.2844 | 37.2464 | 59 | 14.2787 | 44.7461 | 58.8 | 14.2719 | 52.2593 | 58.6 | 14.2763 | 59.7237 | 58.4 | 14.2795 | 67.2132 | 58.2 | 14.2839 | 74.7095 | 58 | 14.2773 | 82.2377 | 57.8 | 14.2765 | 75.8201 | 60.2 | 14.2775 | 68.3838 | 60.4 | 14.2723 | 60.896 | 60.6 | 14.2787 | 53.395 | 60.8 | 14.2781 | 45.905 | 61 | 14.2796 | 38.4221 | 61.2 | 14.2901 | 30.9159 | 61.4 | 14.2705 | 23.4567 | 61.6 | 14.2795 | 15.9688 | 61.8 | 14.2892 | 8.4317 | 62 | 14.2844 | 0.91188 | 62.2
[5 empty] | 14.281 | 14.8132 | 59.6 | 14.2802 | 22.2424 | 59.4 | 14.2798 | 29.7665 | 59.2 | 14.2927 | 37.2463 | 59 | 14.287 | 44.7461 | 58.8 | 14.2802 | 52.2589 | 58.6 | 14.2847 | 59.7239 | 58.4 | 14.2879 | 67.213 | 58.2 | 14.2923 | 74.7097 | 58 | 14.2857 | 82.2378 | 57.8 | 14.2848 | 75.82 | 60.2 | 14.2858 | 68.3842 | 60.4 | 14.2806 | 60.8949 | 60.6 | 14.2871 | 53.3957 | 60.8 | 14.2865 | 45.905 | 61 | 14.2879 | 38.4223 | 61.2 | 14.2984 | 30.916 | 61.4 | 14.2788 | 23.457 | 61.6 | 14.2879 | 15.9681 | 61.8 | 14.2976 | 8.4321 | 62 | 14.2927 | 0.91223 | 62.2
[5 empty] | 14.2893 | 14.8137 | 59.6 | 14.2885 | 22.2426 | 59.4 | 14.2881 | 29.7666 | 59.2 | 14.3011 | 37.2463 | 59 | 14.2953 | 44.7461 | 58.8 | 14.2886 | 52.2585 | 58.6 | 14.293 | 59.7241 | 58.4 | 14.2962 | 67.2128 | 58.2 | 14.3006 | 74.71 | 58 | 14.294 | 82.2375 | 57.8 | 14.2932 | 75.82 | 60.2 | 14.2941 | 68.3845 | 60.4 | 14.289 | 60.8939 | 60.6 | 14.2954 | 53.3965 | 60.8 | 14.2948 | 45.9051 | 61 | 14.2962 | 38.4226 | 61.2 | 14.3068 | 30.916 | 61.4 | 14.2872 | 23.4572 | 61.6 | 14.2962 | 15.9674 | 61.8 | 14.3059 | 8.4326 | 62 | 14.3011 | 0.91257 | 62.2
[5 empty] | 14.2976 | 14.8142 | 59.6 | 14.2968 | 22.2428 | 59.4 | 14.2965 | 29.7667 | 59.2 | 14.3094 | 37.2462 | 59 | 14.3036 | 44.7461 | 58.8 | 14.2969 | 52.258 | 58.6 | 14.3013 | 59.7244 | 58.4 | 14.3046 | 67.2126 | 58.2 | 14.3089 | 74.7102 | 58 | 14.3023 | 82.2372 | 57.8 | 14.3015 | 75.8199 | 60.2 | 14.3025 | 68.3848 | 60.4 | 14.2973 | 60.893 | 60.6 | 14.3038 | 53.3976 | 60.8 | 14.3031 | 45.9051 | 61 | 14.3046 | 38.4229 | 61.2 | 14.3151 | 30.916 | 61.4 | 14.2955 | 23.4575 | 61.6 | 14.3045 | 15.9667 | 61.8 | 14.3143 | 8.433 | 62 | 14.3094 | 0.91291 | 62.2
[5 empty] | 14.306 | 14.8143 | 59.6 | 14.3052 | 22.243 | 59.4 | 14.3048 | 29.7668 | 59.2 | 14.3177 | 37.2462 | 59 | 14.312 | 44.7461 | 58.8 | 14.3052 | 52.2574 | 58.6 | 14.3097 | 59.7247 | 58.4 | 14.3129 | 67.2125 | 58.2 | 14.3173 | 74.7104 | 58 | 14.3107 | 82.2368 | 57.8 | 14.3098 | 75.8198 | 60.2 | 14.3108 | 68.3852 | 60.4 | 14.3056 | 60.8921 | 60.6 | 14.3121 | 53.3988 | 60.8 | 14.3115 | 45.9051 | 61 | 14.3129 | 38.4232 | 61.2 | 14.3234 | 30.916 | 61.4 | 14.3038 | 23.4578 | 61.6 | 14.3129 | 15.9659 | 61.8 | 14.3226 | 8.4335 | 62 | 14.3177 | 0.91325 | 62.2
[5 empty] | 14.3143 | 14.8144 | 59.6 | 14.3135 | 22.2432 | 59.4 | 14.3131 | 29.767 | 59.2 | 14.3261 | 37.2461 | 59 | 14.3203 | 44.7461 | 58.8 | 14.3136 | 52.2568 | 58.6 | 14.318 | 59.7251 | 58.4 | 14.3212 | 67.2127 | 58.2 | 14.3256 | 74.711 | 58 | 14.319 | 82.2364 | 57.8 | 14.3182 | 75.8197 | 60.2 | 14.3191 | 68.3856 | 60.4 | 14.314 | 60.8914 | 60.6 | 14.3204 | 53.3999 | 60.8 | 14.3198 | 45.9051 | 61 | 14.3212 | 38.4233 | 61.2 | 14.3318 | 30.9159 | 61.4 | 14.3122 | 23.4581 | 61.6 | 14.3212 | 15.9652 | 61.8 | 14.3309 | 8.434 | 62 | 14.3261 | 0.91359 | 62.2
[5 empty] | 14.3226 | 14.8149 | 59.6 | 14.3218 | 22.2434 | 59.4 | 14.3214 | 29.7671 | 59.2 | 14.3344 | 37.2461 | 59 | 14.3287 | 44.7461 | 58.8 | 14.3219 | 52.2562 | 58.6 | 14.3263 | 59.7254 | 58.4 | 14.3296 | 67.2129 | 58.2 | 14.334 | 74.7115 | 58 | 14.3273 | 82.2357 | 57.8 | 14.3265 | 75.8199 | 60.2 | 14.3274 | 68.386 | 60.4 | 14.3223 | 60.8906 | 60.6 | 14.3288 | 53.401 | 60.8 | 14.3282 | 45.9051 | 61 | 14.3296 | 38.4233 | 61.2 | 14.3401 | 30.9157 | 61.4 | 14.3205 | 23.4585 | 61.6 | 14.3295 | 15.9645 | 61.8 | 14.3393 | 8.4341 | 62 | 14.3344 | 0.91393 | 62.2
[5 empty] | 14.331 | 14.8154 | 59.6 | 14.3301 | 22.2435 | 59.4 | 14.3298 | 29.7672 | 59.2 | 14.3428 | 37.246 | 59 | 14.337 | 44.7461 | 58.8 | 14.3302 | 52.2559 | 58.6 | 14.3347 | 59.7259 | 58.4 | 14.3379 | 67.2131 | 58.2 | 14.3423 | 74.712 | 58 | 14.3357 | 82.2349 | 57.8 | 14.3348 | 75.8201 | 60.2 | 14.3358 | 68.3864 | 60.4 | 14.3306 | 60.8898 | 60.6 | 14.3371 | 53.4022 | 60.8 | 14.3365 | 45.9051 | 61 | 14.3379 | 38.4237 | 61.2 | 14.3484 | 30.9157 | 61.4 | 14.3288 | 23.4588 | 61.6 | 14.3379 | 15.9632 | 61.8 | 14.3476 | 8.4341 | 62 | 14.3428 | 0.91427 | 62.2
[5 empty] | 14.3393 | 14.8156 | 59.6 | 14.3385 | 22.2441 | 59.4 | 14.3381 | 29.7673 | 59.2 | 14.3511 | 37.246 | 59 | 14.3453 | 44.7461 | 58.8 | 14.3385 | 52.2556 | 58.6 | 14.343 | 59.7264 | 58.4 | 14.3463 | 67.2134 | 58.2 | 14.3506 | 74.7126 | 58 | 14.344 | 82.2342 | 57.8 | 14.3431 | 75.8204 | 60.2 | 14.3441 | 68.3866 | 60.4 | 14.339 | 60.8891 | 60.6 | 14.3455 | 53.4034 | 60.8 | 14.3448 | 45.9051 | 61 | 14.3463 | 38.424 | 61.2 | 14.3568 | 30.9157 | 61.4 | 14.3371 | 23.4591 | 61.6 | 14.3462 | 15.9619 | 61.8 | 14.356 | 8.434 | 62 | 14.3511 | 0.91462 | 62.2
[5 empty] | 14.3476 | 14.8158 | 59.6 | 14.3468 | 22.2446 | 59.4 | 14.3464 | 29.7674 | 59.2 | 14.3594 | 37.2459 | 59 | 14.3537 | 44.7461 | 58.8 | 14.3469 | 52.2556 | 58.6 | 14.3513 | 59.7266 | 58.4 | 14.3546 | 67.2136 | 58.2 | 14.3589 | 74.7131 | 58 | 14.3523 | 82.2335 | 57.8 | 14.3515 | 75.8207 | 60.2 | 14.3524 | 68.3867 | 60.4 | 14.3473 | 60.8885 | 60.6 | 14.3538 | 53.4043 | 60.8 | 14.3531 | 45.9051 | 61 | 14.3546 | 38.4242 | 61.2 | 14.3651 | 30.9157 | 61.4 | 14.3455 | 23.4594 | 61.6 | 14.3545 | 15.9606 | 61.8 | 14.3643 | 8.4338 | 62 | 14.3594 | 0.91486 | 62.2
[5 empty] | 14.356 | 14.8146 | 59.6 | 14.3551 | 22.245 | 59.4 | 14.3548 | 29.7675 | 59.2 | 14.3678 | 37.2458 | 59 | 14.362 | 44.7461 | 58.8 | 14.3552 | 52.2556 | 58.6 | 14.3596 | 59.7268 | 58.4 | 14.3629 | 67.2139 | 58.2 | 14.3673 | 74.7137 | 58 | 14.3607 | 82.2328 | 57.8 | 14.3598 | 75.8214 | 60.2 | 14.3607 | 68.3865 | 60.4 | 14.3556 | 60.8879 | 60.6 | 14.3622 | 53.4052 | 60.8 | 14.3615 | 45.9051 | 61 | 14.3629 | 38.4244 | 61.2 | 14.3734 | 30.9156 | 61.4 | 14.3538 | 23.4597 | 61.6 | 14.3629 | 15.9594 | 61.8 | 14.3726 | 8.4336 | 62 | 14.3678 | 0.91511 | 62.2
[5 empty] | 14.3643 | 14.8135 | 59.6 | 14.3634 | 22.2455 | 59.4 | 14.3631 | 29.7677 | 59.2 | 14.3761 | 37.2457 | 59 | 14.3703 | 44.7461 | 58.8 | 14.3635 | 52.2556 | 58.6 | 14.368 | 59.727 | 58.4 | 14.3712 | 67.2138 | 58.2 | 14.3756 | 74.7139 | 58 | 14.369 | 82.2321 | 57.8 | 14.3681 | 75.822 | 60.2 | 14.3691 | 68.3863 | 60.4 | 14.364 | 60.8874 | 60.6 | 14.3705 | 53.406 | 60.8 | 14.3698 | 45.9051 | 61 | 14.3712 | 38.4247 | 61.2 | 14.3818 | 30.9156 | 61.4 | 14.3621 | 23.46 | 61.6 | 14.3712 | 15.9581 | 61.8 | 14.381 | 8.4334 | 62 | 14.3761 | 0.91528 | 62.2
[5 empty] | 14.3726 | 14.8126 | 59.6 | 14.3718 | 22.2459 | 59.4 | 14.3714 | 29.7678 | 59.2 | 14.3844 | 37.2457 | 59 | 14.3787 | 44.7461 | 58.8 | 14.3719 | 52.2556 | 58.6 | 14.3763 | 59.7271 | 58.4 | 14.3796 | 67.2137 | 58.2 | 14.384 | 74.7141 | 58 | 14.3773 | 82.231 | 57.8 | 14.3765 | 75.8219 | 60.2 | 14.3774 | 68.3857 | 60.4 | 14.3723 | 60.8869 | 60.6 | 14.3788 | 53.4067 | 60.8 | 14.3782 | 45.905 | 61 | 14.3796 | 38.4249 | 61.2 | 14.3901 | 30.9156 | 61.4 | 14.3705 | 23.4603 | 61.6 | 14.3795 | 15.9568 | 61.8 | 14.3893 | 8.4333 | 62 | 14.3845 | 0.91546 | 62.2
[5 empty] | 14.381 | 14.8118 | 59.6 | 14.3801 | 22.2464 | 59.4 | 14.3797 | 29.7679 | 59.2 | 14.3928 | 37.2456 | 59 | 14.387 | 44.7461 | 58.8 | 14.3802 | 52.2557 | 58.6 | 14.3846 | 59.7271 | 58.4 | 14.3879 | 67.2138 | 58.2 | 14.3923 | 74.7144 | 58 | 14.3857 | 82.2299 | 57.8 | 14.3848 | 75.8218 | 60.2 | 14.3857 | 68.3852 | 60.4 | 14.3806 | 60.8865 | 60.6 | 14.3872 | 53.4074 | 60.8 | 14.3865 | 45.905 | 61 | 14.3879 | 38.4251 | 61.2 | 14.3985 | 30.9156 | 61.4 | 14.3788 | 23.4606 | 61.6 | 14.3878 | 15.9555 | 61.8 | 14.3976 | 8.4331 | 62 | 14.3928 | 0.91563 | 62.2
[5 empty] | 14.3893 | 14.811 | 59.6 | 14.3884 | 22.247 | 59.4 | 14.3881 | 29.768 | 59.2 | 14.4011 | 37.2455 | 59 | 14.3953 | 44.7461 | 58.8 | 14.3885 | 52.2559 | 58.6 | 14.393 | 59.7271 | 58.4 | 14.3963 | 67.2139 | 58.2 | 14.4006 | 74.7147 | 58 | 14.394 | 82.2289 | 57.8 | 14.3931 | 75.822 | 60.2 | 14.394 | 68.3847 | 60.4 | 14.389 | 60.8862 | 60.6 | 14.3955 | 53.4081 | 60.8 | 14.3948 | 45.905 | 61 | 14.3962 | 38.4253 | 61.2 | 14.4068 | 30.9155 | 61.4 | 14.3871 | 23.4609 | 61.6 | 14.3962 | 15.9543 | 61.8 | 14.4059 | 8.4326 | 62 | 14.4011 | 0.91581 | 62.2
[5 empty] | 14.3976 | 14.8103 | 59.6 | 14.3968 | 22.2475 | 59.4 | 14.3964 | 29.7681 | 59.2 | 14.4094 | 37.2454 | 59 | 14.4037 | 44.7461 | 58.8 | 14.3968 | 52.256 | 58.6 | 14.4013 | 59.7271 | 58.4 | 14.4046 | 67.2142 | 58.2 | 14.409 | 74.715 | 58 | 14.4023 | 82.2278 | 57.8 | 14.4015 | 75.8222 | 60.2 | 14.4024 | 68.3843 | 60.4 | 14.3973 | 60.886 | 60.6 | 14.4039 | 53.4086 | 60.8 | 14.4032 | 45.905 | 61 | 14.4046 | 38.4254 | 61.2 | 14.4152 | 30.9155 | 61.4 | 14.3954 | 23.4612 | 61.6 | 14.4045 | 15.953 | 61.8 | 14.4143 | 8.432 | 62 | 14.4095 | 0.93087 | 62.2
[5 empty] | 14.406 | 14.809 | 59.6 | 14.4051 | 22.248 | 59.4 | 14.4047 | 29.7681 | 59.2 | 14.4178 | 37.2454 | 59 | 14.412 | 44.7461 | 58.8 | 14.4052 | 52.2562 | 58.6 | 14.4096 | 59.7271 | 58.4 | 14.4129 | 67.2145 | 58.2 | 14.4173 | 74.7154 | 58 | 14.4106 | 82.2265 | 57.8 | 14.4098 | 75.8224 | 60.2 | 14.4107 | 68.3842 | 60.4 | 14.4056 | 60.8858 | 60.6 | 14.4122 | 53.4092 | 60.8 | 14.4115 | 45.905 | 61 | 14.4129 | 38.4256 | 61.2 | 14.4235 | 30.9155 | 61.4 | 14.4037 | 23.4615 | 61.6 | 14.4128 | 15.9517 | 61.8 | 14.4227 | 8.4315 | 62 | 14.4178 | 0.94594 | 62.2
[5 empty] | 14.4143 | 14.8077 | 59.6 | 14.4134 | 22.2486 | 59.4 | 14.413 | 29.768 | 59.2 | 14.4261 | 37.2453 | 59 | 14.4203 | 44.7461 | 58.8 | 14.4135 | 52.2563 | 58.6 | 14.418 | 59.7271 | 58.4 | 14.4213 | 67.2148 | 58.2 | 14.4257 | 74.7157 | 58 | 14.419 | 82.2253 | 57.8 | 14.4181 | 75.8225 | 60.2 | 14.419 | 68.384 | 60.4 | 14.414 | 60.8855 | 60.6 | 14.4205 | 53.4099 | 60.8 | 14.4199 | 45.905 | 61 | 14.4212 | 38.4257 | 61.2 | 14.4318 | 30.9155 | 61.4 | 14.4121 | 23.4618 | 61.6 | 14.4212 | 15.9504 | 61.8 | 14.431 | 8.4309 | 62 | 14.4261 | 0.96678 | 62.2
[5 empty] | 14.4226 | 14.8048 | 59.6 | 14.4218 | 22.2489 | 59.4 | 14.4214 | 29.768 | 59.2 | 14.4344 | 37.2452 | 59 | 14.4287 | 44.7461 | 58.8 | 14.4218 | 52.2564 | 58.6 | 14.4263 | 59.7272 | 58.4 | 14.4296 | 67.2151 | 58.2 | 14.434 | 74.7159 | 58 | 14.4273 | 82.2244 | 57.8 | 14.4265 | 75.8235 | 60.2 | 14.4274 | 68.3839 | 60.4 | 14.4223 | 60.8851 | 60.6 | 14.4289 | 53.4107 | 60.8 | 14.4282 | 45.905 | 61 | 14.4296 | 38.4257 | 61.2 | 14.4402 | 30.9156 | 61.4 | 14.4204 | 23.4621 | 61.6 | 14.4295 | 15.9492 | 61.8 | 14.4393 | 8.4304 | 62 | 14.4344 | 0.98761 | 62.2
[5 empty] | 14.431 | 14.8018 | 59.6 | 14.4301 | 22.2492 | 59.4 | 14.4297 | 29.7679 | 59.2 | 14.4428 | 37.2451 | 59 | 14.437 | 44.7461 | 58.8 | 14.4301 | 52.2563 | 58.6 | 14.4346 | 59.7272 | 58.4 | 14.4379 | 67.2155 | 58.2 | 14.4423 | 74.7162 | 58 | 14.4356 | 82.2235 | 57.8 | 14.4348 | 75.8245 | 60.2 | 14.4357 | 68.3838 | 60.4 | 14.4306 | 60.8849 | 60.6 | 14.4372 | 53.4119 | 60.8 | 14.4365 | 45.905 | 61 | 14.4379 | 38.4257 | 61.2 | 14.4485 | 30.9157 | 61.4 | 14.4287 | 23.4624 | 61.6 | 14.4378 | 15.947 | 61.8 | 14.4476 | 8.4298 | 62 | 14.4428 | 0.98793 | 62.2
[5 empty] | 14.4393 | 14.7993 | 59.6 | 14.4384 | 22.2495 | 59.4 | 14.438 | 29.7677 | 59.2 | 14.4511 | 37.245 | 59 | 14.4453 | 44.7461 | 58.8 | 14.4385 | 52.2563 | 58.6 | 14.443 | 59.7272 | 58.4 | 14.4463 | 67.216 | 58.2 | 14.4507 | 74.7165 | 58 | 14.444 | 82.2226 | 57.8 | 14.4431 | 75.8252 | 60.2 | 14.444 | 68.384 | 60.4 | 14.4389 | 60.8846 | 60.6 | 14.4456 | 53.4132 | 60.8 | 14.4449 | 45.905 | 61 | 14.4462 | 38.4256 | 61.2 | 14.4568 | 30.9157 | 61.4 | 14.4371 | 23.4627 | 61.6 | 14.4462 | 15.9449 | 61.8 | 14.456 | 8.4294 | 62 | 14.4512 | 0.98824 | 62.2
[5 empty] | 14.4476 | 14.7968 | 59.6 | 14.4467 | 22.2498 | 59.4 | 14.4464 | 29.7675 | 59.2 | 14.4594 | 37.2449 | 59 | 14.4537 | 44.7461 | 58.8 | 14.4468 | 52.2562 | 58.6 | 14.4513 | 59.7272 | 58.4 | 14.4546 | 67.2162 | 58.2 | 14.459 | 74.7168 | 58 | 14.4523 | 82.2217 | 57.8 | 14.4514 | 75.8259 | 60.2 | 14.4523 | 68.3842 | 60.4 | 14.4473 | 60.8847 | 60.6 | 14.4539 | 53.4144 | 60.8 | 14.4532 | 45.905 | 61 | 14.4546 | 38.4255 | 61.2 | 14.4652 | 30.9154 | 61.4 | 14.4454 | 23.4629 | 61.6 | 14.4545 | 15.9441 | 61.8 | 14.4644 | 8.4289 | 62 | 14.4595 | 0.98856 | 62.2
[5 empty] | 14.456 | 14.7947 | 59.6 | 14.4551 | 22.2504 | 59.4 | 14.4547 | 29.7674 | 59.2 | 14.4678 | 37.2448 | 59 | 14.462 | 44.7461 | 58.8 | 14.4551 | 52.2562 | 58.6 | 14.4596 | 59.7272 | 58.4 | 14.463 | 67.2163 | 58.2 | 14.4673 | 74.7171 | 58 | 14.4606 | 82.221 | 57.8 | 14.4598 | 75.8264 | 60.2 | 14.4606 | 68.3844 | 60.4 | 14.4556 | 60.8848 | 60.6 | 14.4622 | 53.4156 | 60.8 | 14.4615 | 45.905 | 61 | 14.4629 | 38.4254 | 61.2 | 14.4735 | 30.9151 | 61.4 | 14.4537 | 23.4632 | 61.6 | 14.4628 | 15.9433 | 61.8 | 14.4727 | 8.4288 | 62 | 14.4678 | 0.98888 | 62.2
[5 empty] | 14.4643 | 14.7926 | 59.6 | 14.4634 | 22.2509 | 59.4 | 14.463 | 29.7672 | 59.2 | 14.4761 | 37.2447 | 59 | 14.4703 | 44.7461 | 58.8 | 14.4634 | 52.2562 | 58.6 | 14.468 | 59.727 | 58.4 | 14.4713 | 67.2166 | 58.2 | 14.4757 | 74.7174 | 58 | 14.469 | 82.2203 | 57.8 | 14.4681 | 75.8268 | 60.2 | 14.469 | 68.3846 | 60.4 | 14.4639 | 60.8847 | 60.6 | 14.4706 | 53.417 | 60.8 | 14.4699 | 45.905 | 61 | 14.4713 | 38.4253 | 61.2 | 14.4818 | 30.9148 | 61.4 | 14.462 | 23.4635 | 61.6 | 14.4711 | 15.9422 | 61.8 | 14.481 | 8.4287 | 62 | 14.4761 | 0.98912 | 62.2
[5 empty] | 14.4726 | 14.792 | 59.6 | 14.4717 | 22.2515 | 59.4 | 14.4713 | 29.7668 | 59.2 | 14.4845 | 37.2445 | 59 | 14.4787 | 44.7461 | 58.8 | 14.4718 | 52.2561 | 58.6 | 14.4763 | 59.7267 | 58.4 | 14.4796 | 67.2169 | 58.2 | 14.484 | 74.7177 | 58 | 14.4773 | 82.2196 | 57.8 | 14.4764 | 75.8275 | 60.2 | 14.4773 | 68.3845 | 60.4 | 14.4723 | 60.8847 | 60.6 | 14.4789 | 53.4184 | 60.8 | 14.4782 | 45.905 | 61 | 14.4796 | 38.4253 | 61.2 | 14.4902 | 30.9145 | 61.4 | 14.4704 | 23.4638 | 61.6 | 14.4795 | 15.9411 | 61.8 | 14.4893 | 8.4287 | 62 | 14.4845 | 0.98936 | 62.2
[5 empty] | 14.481 | 14.7914 | 59.6 | 14.48 | 22.2521 | 59.4 | 14.4797 | 29.7665 | 59.2 | 14.4928 | 37.2443 | 59 | 14.487 | 44.7461 | 58.8 | 14.4801 | 52.2554 | 58.6 | 14.4846 | 59.7265 | 58.4 | 14.4879 | 67.2171 | 58.2 | 14.4923 | 74.718 | 58 | 14.4856 | 82.2189 | 57.8 | 14.4848 | 75.8281 | 60.2 | 14.4856 | 68.3845 | 60.4 | 14.4806 | 60.8844 | 60.6 | 14.4873 | 53.4199 | 60.8 | 14.4865 | 45.905 | 61 | 14.4879 | 38.4252 | 61.2 | 14.4985 | 30.9142 | 61.4 | 14.4787 | 23.4641 | 61.6 | 14.4878 | 15.94 | 61.8 | 14.4977 | 8.4286 | 62 | 14.4929 | 0.9895 | 62.2
[5 empty] | 14.4893 | 14.7901 | 59.6 | 14.4884 | 22.2526 | 59.4 | 14.488 | 29.7662 | 59.2 | 14.5011 | 37.2441 | 59 | 14.4954 | 44.7461 | 58.8 | 14.4884 | 52.2547 | 58.6 | 14.493 | 59.7262 | 58.4 | 14.4963 | 67.2173 | 58.2 | 14.5007 | 74.7183 | 58 | 14.494 | 82.2181 | 57.8 | 14.4931 | 75.8286 | 60.2 | 14.494 | 68.3844 | 60.4 | 14.4889 | 60.8842 | 60.6 | 14.4956 | 53.4214 | 60.8 | 14.4949 | 45.905 | 61 | 14.4962 | 38.4251 | 61.2 | 14.5069 | 30.9139 | 61.4 | 14.487 | 23.4653 | 61.6 | 14.4961 | 15.9388 | 61.8 | 14.506 | 8.4285 | 62 | 14.5012 | 0.98965 | 62.2
[5 empty] | 14.4976 | 14.7888 | 59.6 | 14.4967 | 22.2532 | 59.4 | 14.4963 | 29.7659 | 59.2 | 14.5095 | 37.2439 | 59 | 14.5037 | 44.7461 | 58.8 | 14.4968 | 52.2537 | 58.6 | 14.5013 | 59.726 | 58.4 | 14.5046 | 67.2173 | 58.2 | 14.509 | 74.7186 | 58 | 14.5023 | 82.2173 | 57.8 | 14.5014 | 75.829 | 60.2 | 14.5023 | 68.3843 | 60.4 | 14.4973 | 60.8844 | 60.6 | 14.5039 | 53.4222 | 60.8 | 14.5032 | 45.905 | 61 | 14.5046 | 38.4252 | 61.2 | 14.5152 | 30.9133 | 61.4 | 14.4954 | 23.4665 | 61.6 | 14.5045 | 15.9377 | 61.8 | 14.5143 | 8.4284 | 62 | 14.5095 | 0.98979 | 62.2
[5 empty] | 14.506 | 14.7875 | 59.6 | 14.505 | 22.2538 | 59.4 | 14.5047 | 29.7656 | 59.2 | 14.5178 | 37.2436 | 59 | 14.512 | 44.7461 | 58.8 | 14.5051 | 52.2528 | 58.6 | 14.5096 | 59.7258 | 58.4 | 14.513 | 67.2173 | 58.2 | 14.5174 | 74.7189 | 58 | 14.5106 | 82.2165 | 57.8 | 14.5098 | 75.8298 | 60.2 | 14.5106 | 68.3837 | 60.4 | 14.5056 | 60.8846 | 60.6 | 14.5123 | 53.423 | 60.8 | 14.5116 | 45.905 | 61 | 14.5129 | 38.4252 | 61.2 | 14.5235 | 30.9128 | 61.4 | 14.5037 | 23.4677 | 61.6 | 14.5128 | 15.9366 | 61.8 | 14.5227 | 8.4282 | 62 | 14.5178 | 0.98993 | 62.2
[5 empty] | 14.5143 | 14.7861 | 59.6 | 14.5134 | 22.2543 | 59.4 | 14.513 | 29.7653 | 59.2 | 14.5261 | 37.2434 | 59 | 14.5204 | 44.7461 | 58.8 | 14.5134 | 52.2518 | 58.6 | 14.5179 | 59.7254 | 58.4 | 14.5213 | 67.2176 | 58.2 | 14.5257 | 74.7191 | 58 | 14.519 | 82.2156 | 57.8 | 14.5181 | 75.8305 | 60.2 | 14.5189 | 68.383 | 60.4 | 14.5139 | 60.885 | 60.6 | 14.5206 | 53.4238 | 60.8 | 14.5199 | 45.905 | 61 | 14.5212 | 38.4253 | 61.2 | 14.5319 | 30.9122 | 61.4 | 14.512 | 23.4689 | 61.6 | 14.5211 | 15.9355 | 61.8 | 14.531 | 8.4281 | 62 | 14.5262 | 0.99007 | 62.2
[5 empty] | 14.5226 | 14.7842 | 59.6 | 14.5217 | 22.2548 | 59.4 | 14.5213 | 29.7649 | 59.2 | 14.5345 | 37.2431 | 59 | 14.5287 | 44.7461 | 58.8 | 14.5217 | 52.2508 | 58.6 | 14.5263 | 59.7251 | 58.4 | 14.5296 | 67.2179 | 58.2 | 14.534 | 74.7194 | 58 | 14.5273 | 82.2148 | 57.8 | 14.5264 | 75.8312 | 60.2 | 14.5273 | 68.3827 | 60.4 | 14.5223 | 60.8855 | 60.6 | 14.529 | 53.4245 | 60.8 | 14.5282 | 45.905 | 61 | 14.5296 | 38.4253 | 61.2 | 14.5402 | 30.9117 | 61.4 | 14.5204 | 23.47 | 61.6 | 14.5294 | 15.9344 | 61.8 | 14.5394 | 8.4278 | 62 | 14.5345 | 0.99021 | 62.2
[5 empty] | 14.531 | 14.7822 | 59.6 | 14.53 | 22.2553 | 59.4 | 14.5296 | 29.7644 | 59.2 | 14.5428 | 37.2429 | 59 | 14.537 | 44.7461 | 58.8 | 14.5301 | 52.2504 | 58.6 | 14.5346 | 59.7247 | 58.4 | 14.538 | 67.2183 | 58.2 | 14.5424 | 74.7197 | 58 | 14.5356 | 82.2139 | 57.8 | 14.5348 | 75.8319 | 60.2 | 14.5356 | 68.3824 | 60.4 | 14.5306 | 60.8859 | 60.6 | 14.5373 | 53.425 | 60.8 | 14.5366 | 45.905 | 61 | 14.5379 | 38.4254 | 61.2 | 14.5486 | 30.9113 | 61.4 | 14.5287 | 23.4711 | 61.6 | 14.5378 | 15.9333 | 61.8 | 14.5477 | 8.4276 | 62 | 14.5428 | 0.99051 | 62.2
[5 empty] | 14.5393 | 14.7826 | 59.6 | 14.5384 | 22.2558 | 59.4 | 14.538 | 29.764 | 59.2 | 14.5511 | 37.2427 | 59 | 14.5453 | 44.7461 | 58.8 | 14.5384 | 52.25 | 58.6 | 14.5429 | 59.7243 | 58.4 | 14.5463 | 67.2188 | 58.2 | 14.5507 | 74.72 | 58 | 14.5439 | 82.2131 | 57.8 | 14.5431 | 75.8329 | 60.2 | 14.5439 | 68.3821 | 60.4 | 14.5389 | 60.8863 | 60.6 | 14.5456 | 53.4254 | 60.8 | 14.5449 | 45.905 | 61 | 14.5462 | 38.4254 | 61.2 | 14.5569 | 30.9109 | 61.4 | 14.537 | 23.4721 | 61.6 | 14.5461 | 15.9321 | 61.8 | 14.556 | 8.4274 | 62 | 14.5512 | 0.99081 | 62.2
[5 empty] | 14.5476 | 14.783 | 59.6 | 14.5467 | 22.2563 | 59.4 | 14.5463 | 29.7636 | 59.2 | 14.5595 | 37.2425 | 59 | 14.5537 | 44.7461 | 58.8 | 14.5467 | 52.2496 | 58.6 | 14.5513 | 59.7239 | 58.4 | 14.5547 | 67.2192 | 58.2 | 14.559 | 74.7203 | 58 | 14.5523 | 82.2122 | 57.8 | 14.5514 | 75.8338 | 60.2 | 14.5522 | 68.3819 | 60.4 | 14.5473 | 60.8868 | 60.6 | 14.554 | 53.4258 | 60.8 | 14.5533 | 45.905 | 61 | 14.5546 | 38.4255 | 61.2 | 14.5652 | 30.9106 | 61.4 | 14.5453 | 23.4732 | 61.6 | 14.5544 | 15.9325 | 61.8 | 14.5644 | 8.4271 | 62 | 14.5595 | 0.99103 | 62.2
[5 empty] | 14.556 | 14.7843 | 59.6 | 14.555 | 22.2568 | 59.4 | 14.5546 | 29.7631 | 59.2 | 14.5678 | 37.2423 | 59 | 14.562 | 44.7461 | 58.8 | 14.5551 | 52.2492 | 58.6 | 14.5596 | 59.7234 | 58.4 | 14.563 | 67.2196 | 58.2 | 14.5674 | 74.7206 | 58 | 14.5606 | 82.2113 | 57.8 | 14.5597 | 75.8343 | 60.2 | 14.5605 | 68.3816 | 60.4 | 14.5556 | 60.8873 | 60.6 | 14.5623 | 53.4261 | 60.8 | 14.5616 | 45.905 | 61 | 14.5629 | 38.4256 | 61.2 | 14.5736 | 30.9103 | 61.4 | 14.5536 | 23.4742 | 61.6 | 14.5628 | 15.9328 | 61.8 | 14.5727 | 8.4269 | 62 | 14.5679 | 0.99124 | 62.2
[5 empty] | 14.5643 | 14.7856 | 59.6 | 14.5633 | 22.2573 | 59.4 | 14.5629 | 29.7627 | 59.2 | 14.5761 | 37.2421 | 59 | 14.5703 | 44.7461 | 58.8 | 14.5634 | 52.2485 | 58.6 | 14.5679 | 59.7231 | 58.4 | 14.5713 | 67.2201 | 58.2 | 14.5757 | 74.7209 | 58 | 14.5689 | 82.2105 | 57.8 | 14.5681 | 75.8348 | 60.2 | 14.5689 | 68.3813 | 60.4 | 14.5639 | 60.8877 | 60.6 | 14.5707 | 53.4263 | 60.8 | 14.5699 | 45.905 | 61 | 14.5712 | 38.4256 | 61.2 | 14.5819 | 30.91 | 61.4 | 14.562 | 23.4752 | 61.6 | 14.5711 | 15.932 | 61.8 | 14.5811 | 8.4266 | 62 | 14.5762 | 0.99146 | 62.2
[5 empty] | 14.5726 | 14.7864 | 59.6 | 14.5717 | 22.2578 | 59.4 | 14.5713 | 29.7623 | 59.2 | 14.5845 | 37.2419 | 59 | 14.5787 | 44.7461 | 58.8 | 14.5717 | 52.2478 | 58.6 | 14.5763 | 59.7228 | 58.4 | 14.5797 | 67.2207 | 58.2 | 14.584 | 74.7212 | 58 | 14.5773 | 82.2096 | 57.8 | 14.5764 | 75.8354 | 60.2 | 14.5772 | 68.381 | 60.4 | 14.5723 | 60.8882 | 60.6 | 14.579 | 53.4264 | 60.8 | 14.5783 | 45.9053 | 61 | 14.5796 | 38.4257 | 61.2 | 14.5902 | 30.9097 | 61.4 | 14.5703 | 23.4762 | 61.6 | 14.5794 | 15.9312 | 61.8 | 14.5894 | 8.4264 | 62 | 14.5845 | 0.99167 | 62.2
[5 empty] | 14.581 | 14.7872 | 59.6 | 14.58 | 22.2583 | 59.4 | 14.5796 | 29.7618 | 59.2 | 14.5928 | 37.2416 | 59 | 14.587 | 44.7461 | 58.8 | 14.58 | 52.2471 | 58.6 | 14.5846 | 59.7228 | 58.4 | 14.588 | 67.2209 | 58.2 | 14.5924 | 74.7215 | 58 | 14.5856 | 82.2088 | 57.8 | 14.5847 | 75.836 | 60.2 | 14.5855 | 68.3808 | 60.4 | 14.5806 | 60.8886 | 60.6 | 14.5873 | 53.4266 | 60.8 | 14.5866 | 45.9055 | 61 | 14.5879 | 38.4256 | 61.2 | 14.5986 | 30.9094 | 61.4 | 14.5786 | 23.4773 | 61.6 | 14.5878 | 15.9313 | 61.8 | 14.5977 | 8.4262 | 62 | 14.5929 | 0.99186 | 62.2
[5 empty] | 14.5893 | 14.7881 | 59.6 | 14.5883 | 22.2586 | 59.4 | 14.5879 | 29.7614 | 59.2 | 14.6011 | 37.2414 | 59 | 14.5954 | 44.7461 | 58.8 | 14.5883 | 52.2464 | 58.6 | 14.5929 | 59.7227 | 58.4 | 14.5963 | 67.2212 | 58.2 | 14.6007 | 74.7218 | 58 | 14.5939 | 82.2079 | 57.8 | 14.5931 | 75.8369 | 60.2 | 14.5939 | 68.3806 | 60.4 | 14.5889 | 60.8891 | 60.6 | 14.5957 | 53.4267 | 60.8 | 14.5949 | 45.906 | 61 | 14.5963 | 38.4255 | 61.2 | 14.6069 | 30.9092 | 61.4 | 14.587 | 23.4783 | 61.6 | 14.5961 | 15.9313 | 61.8 | 14.6061 | 8.4261 | 62 | 14.6012 | 0.99205 | 62.2
[5 empty] | 14.5976 | 14.7889 | 59.6 | 14.5966 | 22.2589 | 59.4 | 14.5963 | 29.761 | 59.2 | 14.6095 | 37.2412 | 59 | 14.6037 | 44.7461 | 58.8 | 14.5967 | 52.2457 | 58.6 | 14.6012 | 59.7231 | 58.4 | 14.6047 | 67.2215 | 58.2 | 14.609 | 74.7221 | 58 | 14.6023 | 82.2071 | 57.8 | 14.6014 | 75.8378 | 60.2 | 14.6022 | 68.3805 | 60.4 | 14.5972 | 60.8894 | 60.6 | 14.604 | 53.4266 | 60.8 | 14.6033 | 45.9065 | 61 | 14.6046 | 38.4254 | 61.2 | 14.6153 | 30.9089 | 61.4 | 14.5953 | 23.4793 | 61.6 | 14.6044 | 15.93 | 61.8 | 14.6144 | 8.4259 | 62 | 14.6096 | 0.99216 | 62.2
[5 empty] | 14.606 | 14.7894 | 59.6 | 14.605 | 22.2593 | 59.4 | 14.6046 | 29.7605 | 59.2 | 14.6178 | 37.241 | 59 | 14.612 | 44.7461 | 58.8 | 14.605 | 52.245 | 58.6 | 14.6096 | 59.7234 | 58.4 | 14.613 | 67.2217 | 58.2 | 14.6174 | 74.7224 | 58 | 14.6106 | 82.2063 | 57.8 | 14.6097 | 75.8388 | 60.2 | 14.6105 | 68.3803 | 60.4 | 14.6056 | 60.8897 | 60.6 | 14.6124 | 53.4265 | 60.8 | 14.6116 | 45.9072 | 61 | 14.6129 | 38.4253 | 61.2 | 14.6236 | 30.9086 | 61.4 | 14.6036 | 23.4802 | 61.6 | 14.6128 | 15.9287 | 61.8 | 14.6227 | 8.4258 | 62 | 14.6179 | 0.99226 | 62.2
[5 empty] | 14.6143 | 14.7899 | 59.6 | 14.6133 | 22.2596 | 59.4 | 14.6129 | 29.7601 | 59.2 | 14.6261 | 37.2408 | 59 | 14.6204 | 44.7461 | 58.8 | 14.6133 | 52.2443 | 58.6 | 14.6179 | 59.7238 | 58.4 | 14.6213 | 67.222 | 58.2 | 14.6257 | 74.7226 | 58 | 14.619 | 82.2054 | 57.8 | 14.6181 | 75.8397 | 60.2 | 14.6188 | 68.3801 | 60.4 | 14.6139 | 60.8901 | 60.6 | 14.6207 | 53.4265 | 60.8 | 14.62 | 45.9079 | 61 | 14.6212 | 38.4252 | 61.2 | 14.6319 | 30.9083 | 61.4 | 14.6119 | 23.4812 | 61.6 | 14.6211 | 15.9274 | 61.8 | 14.6311 | 8.4258 | 62 | 14.6262 | 0.99237 | 62.2
[5 empty] | 14.6226 | 14.7935 | 59.6 | 14.6216 | 22.26 | 59.4 | 14.6212 | 29.7597 | 59.2 | 14.6345 | 37.2407 | 59 | 14.6287 | 44.7461 | 58.8 | 14.6217 | 52.2436 | 58.6 | 14.6262 | 59.7243 | 58.4 | 14.6297 | 67.2223 | 58.2 | 14.6341 | 74.7229 | 58 | 14.6273 | 82.2046 | 57.8 | 14.6264 | 75.8406 | 60.2 | 14.6272 | 68.3802 | 60.4 | 14.6222 | 60.8905 | 60.6 | 14.629 | 53.4264 | 60.8 | 14.6283 | 45.9087 | 61 | 14.6296 | 38.4251 | 61.2 | 14.6403 | 30.908 | 61.4 | 14.6203 | 23.4821 | 61.6 | 14.6294 | 15.9262 | 61.8 | 14.6394 | 8.4257 | 62 | 14.6345 | 0.99247 | 62.2
[5 empty] | 14.631 | 14.7971 | 59.6 | 14.63 | 22.2603 | 59.4 | 14.6296 | 29.7592 | 59.2 | 14.6428 | 37.2404 | 59 | 14.637 | 44.7461 | 58.8 | 14.63 | 52.2429 | 58.6 | 14.6346 | 59.7245 | 58.4 | 14.638 | 67.2225 | 58.2 | 14.6424 | 74.7232 | 58 | 14.6356 | 82.2038 | 57.8 | 14.6347 | 75.8415 | 60.2 | 14.6355 | 68.3802 | 60.4 | 14.6306 | 60.8909 | 60.6 | 14.6374 | 53.4263 | 60.8 | 14.6366 | 45.9094 | 61 | 14.6379 | 38.425 | 61.2 | 14.6486 | 30.9077 | 61.4 | 14.6286 | 23.483 | 61.6 | 14.6378 | 15.9254 | 61.8 | 14.6478 | 8.4256 | 62 | 14.6429 | 0.99253 | 62.2
[5 empty] | 14.6393 | 14.8003 | 59.6 | 14.6383 | 22.2607 | 59.4 | 14.6379 | 29.7588 | 59.2 | 14.6511 | 37.2402 | 59 | 14.6454 | 44.7461 | 58.8 | 14.6383 | 52.2422 | 58.6 | 14.6429 | 59.7247 | 58.4 | 14.6464 | 67.2228 | 58.2 | 14.6507 | 74.7235 | 58 | 14.644 | 82.2029 | 57.8 | 14.6431 | 75.8423 | 60.2 | 14.6438 | 68.3803 | 60.4 | 14.6389 | 60.8912 | 60.6 | 14.6457 | 53.4263 | 60.8 | 14.645 | 45.9101 | 61 | 14.6462 | 38.4249 | 61.2 | 14.657 | 30.9075 | 61.4 | 14.6369 | 23.484 | 61.6 | 14.6461 | 15.9247 | 61.8 | 14.6561 | 8.4255 | 62 | 14.6512 | 0.99259 | 62.2
[5 empty] | 14.6476 | 14.8036 | 59.6 | 14.6466 | 22.2611 | 59.4 | 14.6462 | 29.7584 | 59.2 | 14.6595 | 37.2399 | 59 | 14.6537 | 44.7461 | 58.8 | 14.6466 | 52.2416 | 58.6 | 14.6512 | 59.7246 | 58.4 | 14.6547 | 67.223 | 58.2 | 14.6591 | 74.7238 | 58 | 14.6523 | 82.2021 | 57.8 | 14.6514 | 75.8431 | 60.2 | 14.6521 | 68.3803 | 60.4 | 14.6472 | 60.8916 | 60.6 | 14.6541 | 53.4263 | 60.8 | 14.6533 | 45.9109 | 61 | 14.6546 | 38.4249 | 61.2 | 14.6653 | 30.9072 | 61.4 | 14.6453 | 23.4849 | 61.6 | 14.6544 | 15.924 | 61.8 | 14.6644 | 8.4255 | 62 | 14.6595 | 0.99265 | 62.2
[5 empty] | 14.656 | 14.8072 | 59.6 | 14.655 | 22.2614 | 59.4 | 14.6546 | 29.7579 | 59.2 | 14.6678 | 37.2397 | 59 | 14.662 | 44.7461 | 58.8 | 14.655 | 52.241 | 58.6 | 14.6595 | 59.7245 | 58.4 | 14.663 | 67.2233 | 58.2 | 14.6674 | 74.7241 | 58 | 14.6606 | 82.2011 | 57.8 | 14.6597 | 75.8438 | 60.2 | 14.6605 | 68.3804 | 60.4 | 14.6556 | 60.8919 | 60.6 | 14.6624 | 53.4264 | 60.8 | 14.6617 | 45.9116 | 61 | 14.6629 | 38.4248 | 61.2 | 14.6736 | 30.9069 | 61.4 | 14.6536 | 23.4858 | 61.6 | 14.6628 | 15.9233 | 61.8 | 14.6728 | 8.4254 | 62 | 14.6679 | 0.99271 | 62.2
[5 empty] | 14.6643 | 14.8108 | 59.6 | 14.6633 | 22.2617 | 59.4 | 14.6629 | 29.7575 | 59.2 | 14.6761 | 37.2394 | 59 | 14.6703 | 44.7461 | 58.8 | 14.6633 | 52.2406 | 58.6 | 14.6679 | 59.7246 | 58.4 | 14.6714 | 67.2234 | 58.2 | 14.6758 | 74.7244 | 58 | 14.6689 | 82.2001 | 57.8 | 14.6681 | 75.8445 | 60.2 | 14.6688 | 68.3804 | 60.4 | 14.6639 | 60.8922 | 60.6 | 14.6708 | 53.4264 | 60.8 | 14.67 | 45.9123 | 61 | 14.6712 | 38.4247 | 61.2 | 14.682 | 30.9066 | 61.4 | 14.6619 | 23.4867 | 61.6 | 14.6711 | 15.9229 | 61.8 | 14.6811 | 8.4253 | 62 | 14.6762 | 0.99277 | 62.2
[5 empty] | 14.6726 | 14.8124 | 59.6 | 14.6716 | 22.2621 | 59.4 | 14.6712 | 29.7571 | 59.2 | 14.6845 | 37.2392 | 59 | 14.6787 | 44.7461 | 58.8 | 14.6716 | 52.2401 | 58.6 | 14.6762 | 59.7246 | 58.4 | 14.6797 | 67.2235 | 58.2 | 14.6841 | 74.7247 | 58 | 14.6773 | 82.1991 | 57.8 | 14.6764 | 75.8452 | 60.2 | 14.6771 | 68.3805 | 60.4 | 14.6722 | 60.8926 | 60.6 | 14.6791 | 53.4265 | 60.8 | 14.6783 | 45.9131 | 61 | 14.6796 | 38.4246 | 61.2 | 14.6903 | 30.9063 | 61.4 | 14.6702 | 23.4877 | 61.6 | 14.6794 | 15.9226 | 61.8 | 14.6895 | 8.4252 | 62 | 14.6846 | 0.99283 | 62.2
[5 empty] | 14.681 | 14.814 | 59.6 | 14.6799 | 22.2624 | 59.4 | 14.6795 | 29.7566 | 59.2 | 14.6928 | 37.239 | 59 | 14.687 | 44.746 | 58.8 | 14.6799 | 52.2396 | 58.6 | 14.6845 | 59.7249 | 58.4 | 14.688 | 67.2236 | 58.2 | 14.6924 | 74.725 | 58 | 14.6856 | 82.1981 | 57.8 | 14.6847 | 75.8459 | 60.2 | 14.6854 | 68.3807 | 60.4 | 14.6806 | 60.8929 | 60.6 | 14.6874 | 53.4269 | 60.8 | 14.6866 | 45.9138 | 61 | 14.6879 | 38.4245 | 61.2 | 14.6986 | 30.906 | 61.4 | 14.6786 | 23.4886 | 61.6 | 14.6877 | 15.9218 | 61.8 | 14.6978 | 8.425 | 62 | 14.6929 | 0.99298 | 62.2
[5 empty] | 14.6893 | 14.8133 | 59.6 | 14.6883 | 22.2629 | 59.4 | 14.6879 | 29.7562 | 59.2 | 14.7011 | 37.2388 | 59 | 14.6954 | 44.746 | 58.8 | 14.6883 | 52.2391 | 58.6 | 14.6929 | 59.7253 | 58.4 | 14.6964 | 67.2236 | 58.2 | 14.7007 | 74.7253 | 58 | 14.6939 | 82.1974 | 57.8 | 14.6931 | 75.8463 | 60.2 | 14.6938 | 68.3808 | 60.4 | 14.6889 | 60.8932 | 60.6 | 14.6958 | 53.4272 | 60.8 | 14.695 | 45.9145 | 61 | 14.6962 | 38.4245 | 61.2 | 14.707 | 30.9058 | 61.4 | 14.6869 | 23.4894 | 61.6 | 14.696 | 15.921 | 61.8 | 14.7061 | 8.4248 | 62 | 14.7012 | 0.99313 | 62.2
[5 empty] | 14.6976 | 14.8125 | 59.6 | 14.6966 | 22.2633 | 59.4 | 14.6962 | 29.7558 | 59.2 | 14.7095 | 37.2387 | 59 | 14.7037 | 44.746 | 58.8 | 14.6966 | 52.239 | 58.6 | 14.7012 | 59.7256 | 58.4 | 14.7047 | 67.2239 | 58.2 | 14.7091 | 74.7255 | 58 | 14.7023 | 82.1967 | 57.8 | 14.7014 | 75.8467 | 60.2 | 14.7021 | 68.3809 | 60.4 | 14.6972 | 60.8935 | 60.6 | 14.7041 | 53.4272 | 60.8 | 14.7033 | 45.9153 | 61 | 14.7046 | 38.4244 | 61.2 | 14.7153 | 30.9055 | 61.4 | 14.6952 | 23.4902 | 61.6 | 14.7044 | 15.9203 | 61.8 | 14.7145 | 8.4246 | 62 | 14.7096 | 0.99336 | 62.2
[5 empty] | 14.706 | 14.8118 | 59.6 | 14.7049 | 22.2635 | 59.4 | 14.7045 | 29.7553 | 59.2 | 14.7178 | 37.2385 | 59 | 14.712 | 44.746 | 58.8 | 14.7049 | 52.2389 | 58.6 | 14.7095 | 59.7259 | 58.4 | 14.713 | 67.2242 | 58.2 | 14.7174 | 74.7258 | 58 | 14.7106 | 82.1961 | 57.8 | 14.7097 | 75.8471 | 60.2 | 14.7104 | 68.3812 | 60.4 | 14.7056 | 60.8937 | 60.6 | 14.7125 | 53.4272 | 60.8 | 14.7117 | 45.916 | 61 | 14.7129 | 38.4243 | 61.2 | 14.7237 | 30.9052 | 61.4 | 14.7036 | 23.4909 | 61.6 | 14.7127 | 15.9195 | 61.8 | 14.7228 | 8.4244 | 62 | 14.7179 | 0.99359 | 62.2
[5 empty] | 14.7143 | 14.8111 | 59.6 | 14.7132 | 22.2638 | 59.4 | 14.7128 | 29.7549 | 59.2 | 14.7262 | 37.2384 | 59 | 14.7204 | 44.746 | 58.8 | 14.7133 | 52.2388 | 58.6 | 14.7179 | 59.7262 | 58.4 | 14.7214 | 67.2243 | 58.2 | 14.7258 | 74.7261 | 58 | 14.7189 | 82.1954 | 57.8 | 14.718 | 75.8475 | 60.2 | 14.7187 | 68.3816 | 60.4 | 14.7139 | 60.894 | 60.6 | 14.7208 | 53.427 | 60.8 | 14.72 | 45.9168 | 61 | 14.7213 | 38.4242 | 61.2 | 14.732 | 30.905 | 61.4 | 14.7119 | 23.4917 | 61.6 | 14.721 | 15.9188 | 61.8 | 14.7311 | 8.4242 | 62 | 14.7263 | 0.99381 | 62.2
[5 empty] | 14.7226 | 14.8091 | 59.6 | 14.7216 | 22.2641 | 59.4 | 14.7212 | 29.7545 | 59.2 | 14.7345 | 37.2382 | 59 | 14.7287 | 44.746 | 58.8 | 14.7216 | 52.2387 | 58.6 | 14.7262 | 59.7265 | 58.4 | 14.7297 | 67.2245 | 58.2 | 14.7341 | 74.7264 | 58 | 14.7273 | 82.1949 | 57.8 | 14.7264 | 75.8476 | 60.2 | 14.7271 | 68.3818 | 60.4 | 14.7222 | 60.8943 | 60.6 | 14.7291 | 53.4267 | 60.8 | 14.7283 | 45.9174 | 61 | 14.7296 | 38.4242 | 61.2 | 14.7403 | 30.9049 | 61.4 | 14.7202 | 23.4923 | 61.6 | 14.7294 | 15.918 | 61.8 | 14.7394 | 8.424 | 62 | 14.7346 | 0.99404 | 62.2
[5 empty] | 14.731 | 14.8071 | 59.6 | 14.7299 | 22.2645 | 59.4 | 14.7295 | 29.754 | 59.2 | 14.7428 | 37.238 | 59 | 14.737 | 44.746 | 58.8 | 14.7299 | 52.2387 | 58.6 | 14.7345 | 59.7268 | 58.4 | 14.7381 | 67.2244 | 58.2 | 14.7424 | 74.7267 | 58 | 14.7356 | 82.1943 | 57.8 | 14.7347 | 75.8477 | 60.2 | 14.7354 | 68.382 | 60.4 | 14.7305 | 60.8945 | 60.6 | 14.7375 | 53.4264 | 60.8 | 14.7367 | 45.918 | 61 | 14.7379 | 38.4241 | 61.2 | 14.7487 | 30.9049 | 61.4 | 14.7285 | 23.493 | 61.6 | 14.7377 | 15.9173 | 61.8 | 14.7478 | 8.4238 | 62 | 14.7429 | 0.99427 | 62.2
[5 empty] | 14.7393 | 14.8047 | 59.6 | 14.7382 | 22.2648 | 59.4 | 14.7378 | 29.7536 | 59.2 | 14.7512 | 37.2379 | 59 | 14.7454 | 44.746 | 58.8 | 14.7383 | 52.2388 | 58.6 | 14.7429 | 59.7272 | 58.4 | 14.7464 | 67.2243 | 58.2 | 14.7508 | 74.7271 | 58 | 14.7439 | 82.1938 | 57.8 | 14.743 | 75.8479 | 60.2 | 14.7437 | 68.3823 | 60.4 | 14.7389 | 60.8948 | 60.6 | 14.7458 | 53.4261 | 60.8 | 14.745 | 45.9187 | 61 | 14.7462 | 38.424 | 61.2 | 14.757 | 30.9049 | 61.4 | 14.7369 | 23.4942 | 61.6 | 14.746 | 15.9166 | 61.8 | 14.7561 | 8.424 | 62 | 14.7513 | 0.9945 | 62.2
[5 empty] | 14.7476 | 14.8024 | 59.6 | 14.7466 | 22.2651 | 59.4 | 14.7462 | 29.7531 | 59.2 | 14.7595 | 37.2377 | 59 | 14.7537 | 44.746 | 58.8 | 14.7466 | 52.2388 | 58.6 | 14.7512 | 59.7276 | 58.4 | 14.7547 | 67.2241 | 58.2 | 14.7591 | 74.7274 | 58 | 14.7523 | 82.1932 | 57.8 | 14.7514 | 75.8481 | 60.2 | 14.752 | 68.3825 | 60.4 | 14.7472 | 60.8949 | 60.6 | 14.7542 | 53.4258 | 60.8 | 14.7534 | 45.9194 | 61 | 14.7546 | 38.424 | 61.2 | 14.7654 | 30.9049 | 61.4 | 14.7452 | 23.4955 | 61.6 | 14.7544 | 15.9165 | 61.8 | 14.7645 | 8.4241 | 62 | 14.7596 | 0.99479 | 62.2
[5 empty] | 14.756 | 14.801 | 59.6 | 14.7549 | 22.2652 | 59.4 | 14.7545 | 29.7529 | 59.2 | 14.7678 | 37.2375 | 59 | 14.762 | 44.746 | 58.8 | 14.7549 | 52.2389 | 58.6 | 14.7595 | 59.7279 | 58.4 | 14.7631 | 67.2239 | 58.2 | 14.7675 | 74.7277 | 58 | 14.7606 | 82.1927 | 57.8 | 14.7597 | 75.8484 | 60.2 | 14.7604 | 68.383 | 60.4 | 14.7555 | 60.895 | 60.6 | 14.7625 | 53.4254 | 60.8 | 14.7617 | 45.9201 | 61 | 14.7629 | 38.4239 | 61.2 | 14.7737 | 30.9049 | 61.4 | 14.7535 | 23.4968 | 61.6 | 14.7627 | 15.9165 | 61.8 | 14.7728 | 8.4246 | 62 | 14.7679 | 0.99509 | 62.2
[5 empty] | 14.7643 | 14.7996 | 59.6 | 14.7632 | 22.2652 | 59.4 | 14.7628 | 29.7526 | 59.2 | 14.7762 | 37.2374 | 59 | 14.7704 | 44.746 | 58.8 | 14.7632 | 52.239 | 58.6 | 14.7679 | 59.7285 | 58.4 | 14.7714 | 67.2236 | 58.2 | 14.7758 | 74.7279 | 58 | 14.7689 | 82.1922 | 57.8 | 14.768 | 75.8487 | 60.2 | 14.7687 | 68.3835 | 60.4 | 14.7639 | 60.8951 | 60.6 | 14.7709 | 53.4253 | 60.8 | 14.77 | 45.9208 | 61 | 14.7712 | 38.4237 | 61.2 | 14.782 | 30.9049 | 61.4 | 14.7618 | 23.498 | 61.6 | 14.771 | 15.9164 | 61.8 | 14.7811 | 8.425 | 62 | 14.7762 | 0.99539 | 62.2
[5 empty] | 14.7726 | 14.8002 | 59.6 | 14.7716 | 22.2652 | 59.4 | 14.7711 | 29.7523 | 59.2 | 14.7845 | 37.2373 | 59 | 14.7787 | 44.746 | 58.8 | 14.7715 | 52.239 | 58.6 | 14.7762 | 59.7292 | 58.4 | 14.7798 | 67.2232 | 58.2 | 14.7841 | 74.7281 | 58 | 14.7773 | 82.1916 | 57.8 | 14.7764 | 75.8488 | 60.2 | 14.777 | 68.384 | 60.4 | 14.7722 | 60.8951 | 60.6 | 14.7792 | 53.4252 | 60.8 | 14.7784 | 45.9217 | 61 | 14.7796 | 38.4235 | 61.2 | 14.7904 | 30.9049 | 61.4 | 14.7702 | 23.4993 | 61.6 | 14.7794 | 15.9164 | 61.8 | 14.7895 | 8.4254 | 62 | 14.7846 | 0.99569 | 62.2
[5 empty] | 14.781 | 14.8007 | 59.6 | 14.7799 | 22.2652 | 59.4 | 14.7795 | 29.752 | 59.2 | 14.7928 | 37.2371 | 59 | 14.787 | 44.746 | 58.8 | 14.7799 | 52.2386 | 58.6 | 14.7845 | 59.73 | 58.4 | 14.7881 | 67.2229 | 58.2 | 14.7924 | 74.7287 | 58 | 14.7856 | 82.191 | 57.8 | 14.7847 | 75.8489 | 60.2 | 14.7853 | 68.3845 | 60.4 | 14.7805 | 60.8955 | 60.6 | 14.7875 | 53.4253 | 60.8 | 14.7867 | 45.9225 | 61 | 14.7879 | 38.4231 | 61.2 | 14.7987 | 30.9049 | 61.4 | 14.7785 | 23.5006 | 61.6 | 14.7877 | 15.9163 | 61.8 | 14.7978 | 8.4258 | 62 | 14.793 | 0.99599 | 62.2
[5 empty] | 14.7893 | 14.8009 | 59.6 | 14.7882 | 22.265 | 59.4 | 14.7878 | 29.7517 | 59.2 | 14.8012 | 37.237 | 59 | 14.7954 | 44.746 | 58.8 | 14.7882 | 52.2382 | 58.6 | 14.7928 | 59.7309 | 58.4 | 14.7964 | 67.2225 | 58.2 | 14.8008 | 74.7293 | 58 | 14.7939 | 82.1909 | 57.8 | 14.793 | 75.8499 | 60.2 | 14.7937 | 68.3851 | 60.4 | 14.7889 | 60.8959 | 60.6 | 14.7959 | 53.4254 | 60.8 | 14.795 | 45.923 | 61 | 14.7962 | 38.4228 | 61.2 | 14.807 | 30.9049 | 61.4 | 14.7868 | 23.5019 | 61.6 | 14.796 | 15.9162 | 61.8 | 14.8062 | 8.4263 | 62 | 14.8013 | 0.99629 | 62.2
[5 empty] | 14.7976 | 14.8011 | 59.6 | 14.7965 | 22.2648 | 59.4 | 14.7961 | 29.7514 | 59.2 | 14.8095 | 37.2368 | 59 | 14.8037 | 44.746 | 58.8 | 14.7965 | 52.2378 | 58.6 | 14.8012 | 59.7316 | 58.4 | 14.8047 | 67.2223 | 58.2 | 14.8091 | 74.7294 | 58 | 14.8022 | 82.1908 | 57.8 | 14.8014 | 75.851 | 60.2 | 14.802 | 68.3856 | 60.4 | 14.7972 | 60.8964 | 60.6 | 14.8042 | 53.4254 | 60.8 | 14.8034 | 45.9236 | 61 | 14.8046 | 38.4223 | 61.2 | 14.8154 | 30.9049 | 61.4 | 14.7952 | 23.5032 | 61.6 | 14.8044 | 15.9162 | 61.8 | 14.8145 | 8.4267 | 62 | 14.8096 | 0.99658 | 62.2
[5 empty] | 14.806 | 14.8015 | 59.6 | 14.8049 | 22.2645 | 59.4 | 14.8044 | 29.7511 | 59.2 | 14.8178 | 37.2367 | 59 | 14.812 | 44.746 | 58.8 | 14.8048 | 52.2373 | 58.6 | 14.8095 | 59.7323 | 58.4 | 14.8131 | 67.2221 | 58.2 | 14.8175 | 74.7295 | 58 | 14.8106 | 82.191 | 57.8 | 14.8097 | 75.8517 | 60.2 | 14.8103 | 68.3862 | 60.4 | 14.8055 | 60.897 | 60.6 | 14.8126 | 53.4255 | 60.8 | 14.8117 | 45.9241 | 61 | 14.8129 | 38.4217 | 61.2 | 14.8237 | 30.9049 | 61.4 | 14.8035 | 23.5043 | 61.6 | 14.8127 | 15.9161 | 61.8 | 14.8228 | 8.4271 | 62 | 14.8179 | 0.99688 | 62.2
[5 empty] | 14.8143 | 14.8019 | 59.6 | 14.8132 | 22.2642 | 59.4 | 14.8128 | 29.7508 | 59.2 | 14.8262 | 37.2365 | 59 | 14.8204 | 44.746 | 58.8 | 14.8132 | 52.2369 | 58.6 | 14.8178 | 59.733 | 58.4 | 14.8214 | 67.222 | 58.2 | 14.8258 | 74.7296 | 58 | 14.8189 | 82.1912 | 57.8 | 14.818 | 75.8523 | 60.2 | 14.8186 | 68.3867 | 60.4 | 14.8139 | 60.8972 | 60.6 | 14.8209 | 53.4257 | 60.8 | 14.82 | 45.9246 | 61 | 14.8212 | 38.4211 | 61.2 | 14.8321 | 30.9049 | 61.4 | 14.8118 | 23.5054 | 61.6 | 14.821 | 15.916 | 61.8 | 14.8312 | 8.4276 | 62 | 14.8263 | 0.99726 | 62.2
[5 empty] | 14.8226 | 14.8027 | 59.6 | 14.8215 | 22.2639 | 59.4 | 14.8211 | 29.7507 | 59.2 | 14.8345 | 37.2363 | 59 | 14.8287 | 44.746 | 58.8 | 14.8215 | 52.2366 | 58.6 | 14.8262 | 59.7338 | 58.4 | 14.8298 | 67.2218 | 58.2 | 14.8341 | 74.7297 | 58 | 14.8272 | 82.1916 | 57.8 | 14.8264 | 75.853 | 60.2 | 14.827 | 68.3873 | 60.4 | 14.8222 | 60.8975 | 60.6 | 14.8292 | 53.4259 | 60.8 | 14.8284 | 45.9251 | 61 | 14.8296 | 38.4204 | 61.2 | 14.8404 | 30.9049 | 61.4 | 14.8201 | 23.5066 | 61.6 | 14.8293 | 15.916 | 61.8 | 14.8395 | 8.428 | 62 | 14.8347 | 0.99765 | 62.2
[5 empty] | 14.831 | 14.8034 | 59.6 | 14.8298 | 22.2635 | 59.4 | 14.8294 | 29.7506 | 59.2 | 14.8428 | 37.2362 | 59 | 14.837 | 44.746 | 58.8 | 14.8298 | 52.2362 | 58.6 | 14.8345 | 59.7345 | 58.4 | 14.8381 | 67.2218 | 58.2 | 14.8425 | 74.7298 | 58 | 14.8356 | 82.1919 | 57.8 | 14.8347 | 75.8537 | 60.2 | 14.8353 | 68.3878 | 60.4 | 14.8305 | 60.8978 | 60.6 | 14.8376 | 53.4262 | 60.8 | 14.8367 | 45.9256 | 61 | 14.8379 | 38.4201 | 61.2 | 14.8487 | 30.9049 | 61.4 | 14.8285 | 23.5077 | 61.6 | 14.8377 | 15.9158 | 61.8 | 14.8478 | 8.4284 | 62 | 14.843 | 0.99814 | 62.2
[5 empty] | 14.8393 | 14.8054 | 59.6 | 14.8382 | 22.2632 | 59.4 | 14.8378 | 29.7505 | 59.2 | 14.8512 | 37.236 | 59 | 14.8454 | 44.746 | 58.8 | 14.8382 | 52.2359 | 58.6 | 14.8428 | 59.7352 | 58.4 | 14.8464 | 67.2218 | 58.2 | 14.8508 | 74.7299 | 58 | 14.8439 | 82.1924 | 57.8 | 14.843 | 75.8535 | 60.2 | 14.8436 | 68.3884 | 60.4 | 14.8388 | 60.8981 | 60.6 | 14.8459 | 53.4265 | 60.8 | 14.8451 | 45.9262 | 61 | 14.8462 | 38.4197 | 61.2 | 14.8571 | 30.9049 | 61.4 | 14.8368 | 23.5088 | 61.6 | 14.846 | 15.9157 | 61.8 | 14.8562 | 8.4288 | 62 | 14.8513 | 0.99863 | 62.2
[5 empty] | 14.8476 | 14.8074 | 59.6 | 14.8465 | 22.2629 | 59.4 | 14.8461 | 29.7503 | 59.2 | 14.8595 | 37.2359 | 59 | 14.8537 | 44.746 | 58.8 | 14.8465 | 52.2356 | 58.6 | 14.8512 | 59.7353 | 58.4 | 14.8548 | 67.2218 | 58.2 | 14.8592 | 74.73 | 58 | 14.8522 | 82.1929 | 57.8 | 14.8514 | 75.8534 | 60.2 | 14.8519 | 68.3889 | 60.4 | 14.8472 | 60.8984 | 60.6 | 14.8543 | 53.4265 | 60.8 | 14.8534 | 45.9268 | 61 | 14.8546 | 38.4199 | 61.2 | 14.8654 | 30.9049 | 61.4 | 14.8451 | 23.51 | 61.6 | 14.8543 | 15.9164 | 61.8 | 14.8645 | 8.4293 | 62 | 14.8596 | 0.99919 | 62.2
[5 empty] | 14.856 | 14.8098 | 59.6 | 14.8548 | 22.2625 | 59.4 | 14.8544 | 29.7504 | 59.2 | 14.8678 | 37.2357 | 59 | 14.8621 | 44.7459 | 58.8 | 14.8548 | 52.2352 | 58.6 | 14.8595 | 59.7353 | 58.4 | 14.8631 | 67.2217 | 58.2 | 14.8675 | 74.7301 | 58 | 14.8606 | 82.1934 | 57.8 | 14.8597 | 75.8534 | 60.2 | 14.8603 | 68.3891 | 60.4 | 14.8555 | 60.8987 | 60.6 | 14.8626 | 53.4265 | 60.8 | 14.8617 | 45.927 | 61 | 14.8629 | 38.4201 | 61.2 | 14.8737 | 30.9049 | 61.4 | 14.8535 | 23.511 | 61.6 | 14.8627 | 15.9172 | 61.8 | 14.8729 | 8.4296 | 62 | 14.868 | 0.99975 | 62.2
[5 empty] | 14.8643 | 14.8121 | 59.6 | 14.8632 | 22.2622 | 59.4 | 14.8627 | 29.7504 | 59.2 | 14.8762 | 37.2355 | 59 | 14.8704 | 44.7459 | 58.8 | 14.8631 | 52.2349 | 58.6 | 14.8678 | 59.7356 | 58.4 | 14.8714 | 67.222 | 58.2 | 14.8758 | 74.7302 | 58 | 14.8689 | 82.1939 | 57.8 | 14.868 | 75.8533 | 60.2 | 14.8686 | 68.3894 | 60.4 | 14.8638 | 60.8987 | 60.6 | 14.8709 | 53.4265 | 60.8 | 14.8701 | 45.9271 | 61 | 14.8712 | 38.4202 | 61.2 | 14.8821 | 30.9049 | 61.4 | 14.8618 | 23.512 | 61.6 | 14.871 | 15.9165 | 61.8 | 14.8812 | 8.4299 | 62 | 14.8763 | 1.0003 | 62.2
[5 empty] | 14.8727 | 14.8141 | 59.6 | 14.8715 | 22.2619 | 59.4 | 14.8711 | 29.7504 | 59.2 | 14.8845 | 37.2354 | 59 | 14.8787 | 44.7459 | 58.8 | 14.8715 | 52.2346 | 58.6 | 14.8762 | 59.736 | 58.4 | 14.8798 | 67.2222 | 58.2 | 14.8842 | 74.7303 | 58 | 14.8772 | 82.1944 | 57.8 | 14.8764 | 75.8532 | 60.2 | 14.8769 | 68.3896 | 60.4 | 14.8722 | 60.8987 | 60.6 | 14.8793 | 53.4265 | 60.8 | 14.8784 | 45.9273 | 61 | 14.8795 | 38.4202 | 61.2 | 14.8904 | 30.9049 | 61.4 | 14.8701 | 23.5131 | 61.6 | 14.8793 | 15.9159 | 61.8 | 14.8895 | 8.4303 | 62 | 14.8846 | 1.0009 | 62.2
[5 empty] | 14.881 | 14.816 | 59.6 | 14.8798 | 22.2615 | 59.4 | 14.8794 | 29.7504 | 59.2 | 14.8928 | 37.2354 | 59 | 14.8871 | 44.7459 | 58.8 | 14.8798 | 52.2343 | 58.6 | 14.8845 | 59.7364 | 58.4 | 14.8881 | 67.2225 | 58.2 | 14.8925 | 74.7304 | 58 | 14.8856 | 82.1949 | 57.8 | 14.8847 | 75.8531 | 60.2 | 14.8852 | 68.3898 | 60.4 | 14.8805 | 60.8986 | 60.6 | 14.8876 | 53.4263 | 60.8 | 14.8867 | 45.9275 | 61 | 14.8879 | 38.4209 | 61.2 | 14.8988 | 30.9049 | 61.4 | 14.8784 | 23.5141 | 61.6 | 14.8877 | 15.9156 | 61.8 | 14.8978 | 8.4306 | 62 | 14.893 | 1.0014 | 62.2
[5 empty] | 14.8893 | 14.8169 | 59.6 | 14.8882 | 22.2612 | 59.4 | 14.8877 | 29.7504 | 59.2 | 14.9012 | 37.2353 | 59 | 14.8954 | 44.7459 | 58.8 | 14.8881 | 52.2341 | 58.6 | 14.8928 | 59.7368 | 58.4 | 14.8965 | 67.2228 | 58.2 | 14.9008 | 74.7305 | 58 | 14.8939 | 82.1954 | 57.8 | 14.893 | 75.8531 | 60.2 | 14.8936 | 68.3901 | 60.4 | 14.8888 | 60.8985 | 60.6 | 14.896 | 53.4262 | 60.8 | 14.8951 | 45.9277 | 61 | 14.8962 | 38.4216 | 61.2 | 14.9071 | 30.9049 | 61.4 | 14.8867 | 23.5151 | 61.6 | 14.896 | 15.9153 | 61.8 | 14.9062 | 8.4309 | 62 | 14.9013 | 1.002 | 62.2
[5 empty] | 14.8977 | 14.8177 | 59.6 | 14.8965 | 22.2609 | 59.4 | 14.8961 | 29.7504 | 59.2 | 14.9095 | 37.2354 | 59 | 14.9037 | 44.7459 | 58.8 | 14.8965 | 52.2342 | 58.6 | 14.9012 | 59.7373 | 58.4 | 14.9048 | 67.2233 | 58.2 | 14.9092 | 74.7301 | 58 | 14.9022 | 82.1959 | 57.8 | 14.9013 | 75.853 | 60.2 | 14.9019 | 68.3903 | 60.4 | 14.8972 | 60.8986 | 60.6 | 14.9043 | 53.426 | 60.8 | 14.9034 | 45.9279 | 61 | 14.9045 | 38.4222 | 61.2 | 14.9154 | 30.9049 | 61.4 | 14.8951 | 23.5162 | 61.6 | 14.9043 | 15.915 | 61.8 | 14.9146 | 8.4311 | 62 | 14.9097 | 1.0026 | 62.2
[5 empty] | 14.906 | 14.8201 | 59.6 | 14.9048 | 22.2606 | 59.4 | 14.9044 | 29.7504 | 59.2 | 14.9178 | 37.2354 | 59 | 14.912 | 44.7459 | 58.8 | 14.9048 | 52.2343 | 58.6 | 14.9095 | 59.7378 | 58.4 | 14.9131 | 67.2237 | 58.2 | 14.9175 | 74.7297 | 58 | 14.9106 | 82.1965 | 57.8 | 14.9097 | 75.8531 | 60.2 | 14.9102 | 68.3906 | 60.4 | 14.9055 | 60.8987 | 60.6 | 14.9127 | 53.4258 | 60.8 | 14.9117 | 45.9282 | 61 | 14.9129 | 38.4227 | 61.2 | 14.9238 | 30.9049 | 61.4 | 14.9034 | 23.5162 | 61.6 | 14.9126 | 15.9147 | 61.8 | 14.9229 | 8.4313 | 62 | 14.918 | 1.0031 | 62.2
[5 empty] | 14.9143 | 14.8225 | 59.6 | 14.9131 | 22.2603 | 59.4 | 14.9127 | 29.7504 | 59.2 | 14.9262 | 37.2355 | 59 | 14.9204 | 44.7459 | 58.8 | 14.9131 | 52.2344 | 58.6 | 14.9178 | 59.7384 | 58.4 | 14.9214 | 67.224 | 58.2 | 14.9258 | 74.7295 | 58 | 14.9189 | 82.197 | 57.8 | 14.918 | 75.8532 | 60.2 | 14.9185 | 68.3908 | 60.4 | 14.9138 | 60.8988 | 60.6 | 14.921 | 53.4258 | 60.8 | 14.9201 | 45.9285 | 61 | 14.9212 | 38.4232 | 61.2 | 14.9321 | 30.9049 | 61.4 | 14.9117 | 23.5162 | 61.6 | 14.921 | 15.9144 | 61.8 | 14.9312 | 8.4315 | 62 | 14.9263 | 1.0037 | 62.2
[5 empty] | 14.9227 | 14.8227 | 59.6 | 14.9215 | 22.2599 | 59.4 | 14.921 | 29.7504 | 59.2 | 14.9345 | 37.2355 | 59 | 14.9287 | 44.7459 | 58.8 | 14.9214 | 52.2345 | 58.6 | 14.9261 | 59.7389 | 58.4 | 14.9298 | 67.2243 | 58.2 | 14.9342 | 74.7292 | 58 | 14.9272 | 82.1975 | 57.8 | 14.9263 | 75.853 | 60.2 | 14.9269 | 68.3911 | 60.4 | 14.9221 | 60.8988 | 60.6 | 14.9293 | 53.4258 | 60.8 | 14.9284 | 45.929 | 61 | 14.9295 | 38.4238 | 61.2 | 14.9405 | 30.9049 | 61.4 | 14.9201 | 23.5161 | 61.6 | 14.9293 | 15.9141 | 61.8 | 14.9395 | 8.4314 | 62 | 14.9347 | 1.0043 | 62.2
[5 empty] | 14.931 | 14.823 | 59.6 | 14.9298 | 22.2596 | 59.4 | 14.9294 | 29.7504 | 59.2 | 14.9429 | 37.2356 | 59 | 14.937 | 44.7459 | 58.8 | 14.9297 | 52.2346 | 58.6 | 14.9345 | 59.7396 | 58.4 | 14.9381 | 67.2243 | 58.2 | 14.9425 | 74.7289 | 58 | 14.9355 | 82.198 | 57.8 | 14.9347 | 75.8529 | 60.2 | 14.9352 | 68.3914 | 60.4 | 14.9305 | 60.8986 | 60.6 | 14.9377 | 53.4258 | 60.8 | 14.9368 | 45.9295 | 61 | 14.9379 | 38.4242 | 61.2 | 14.9488 | 30.9049 | 61.4 | 14.9284 | 23.516 | 61.6 | 14.9376 | 15.9138 | 61.8 | 14.9479 | 8.4314 | 62 | 14.943 | 1.0049 | 62.2
[5 empty] | 14.9393 | 14.8226 | 59.6 | 14.9381 | 22.2593 | 59.4 | 14.9377 | 29.7505 | 59.2 | 14.9512 | 37.2356 | 59 | 14.9454 | 44.7459 | 58.8 | 14.9381 | 52.2347 | 58.6 | 14.9428 | 59.7403 | 58.4 | 14.9465 | 67.2244 | 58.2 | 14.9509 | 74.7286 | 58 | 14.9439 | 82.1985 | 57.8 | 14.943 | 75.8528 | 60.2 | 14.9435 | 68.3913 | 60.4 | 14.9388 | 60.8984 | 60.6 | 14.946 | 53.4258 | 60.8 | 14.9451 | 45.9302 | 61 | 14.9462 | 38.4246 | 61.2 | 14.9571 | 30.9049 | 61.4 | 14.9367 | 23.5159 | 61.6 | 14.946 | 15.9135 | 61.8 | 14.9562 | 8.4306 | 62 | 14.9514 | 1.0055 | 62.2
[5 empty] | 14.9477 | 14.8222 | 59.6 | 14.9464 | 22.259 | 59.4 | 14.946 | 29.7507 | 59.2 | 14.9595 | 37.2356 | 59 | 14.9537 | 44.7459 | 58.8 | 14.9464 | 52.2343 | 58.6 | 14.9511 | 59.7406 | 58.4 | 14.9548 | 67.2243 | 58.2 | 14.9592 | 74.7281 | 58 | 14.9522 | 82.199 | 57.8 | 14.9513 | 75.8527 | 60.2 | 14.9518 | 68.3912 | 60.4 | 14.9471 | 60.8981 | 60.6 | 14.9544 | 53.4258 | 60.8 | 14.9534 | 45.9308 | 61 | 14.9545 | 38.425 | 61.2 | 14.9655 | 30.9049 | 61.4 | 14.9451 | 23.5158 | 61.6 | 14.9543 | 15.9132 | 61.8 | 14.9645 | 8.4297 | 62 | 14.9597 | 1.0062 | 62.2
[5 empty] | 14.956 | 14.8217 | 59.6 | 14.9548 | 22.2587 | 59.4 | 14.9543 | 29.7508 | 59.2 | 14.9679 | 37.2357 | 59 | 14.9621 | 44.7459 | 58.8 | 14.9547 | 52.2338 | 58.6 | 14.9595 | 59.741 | 58.4 | 14.9631 | 67.2243 | 58.2 | 14.9675 | 74.7276 | 58 | 14.9605 | 82.1996 | 57.8 | 14.9597 | 75.8525 | 60.2 | 14.9602 | 68.3911 | 60.4 | 14.9555 | 60.8978 | 60.6 | 14.9627 | 53.4259 | 60.8 | 14.9618 | 45.9314 | 61 | 14.9629 | 38.4255 | 61.2 | 14.9738 | 30.9049 | 61.4 | 14.9534 | 23.5157 | 61.6 | 14.9626 | 15.9129 | 61.8 | 14.9729 | 8.4289 | 62 | 14.968 | 1.0069 | 62.2
[5 empty] | 14.9643 | 14.8212 | 59.6 | 14.9631 | 22.2584 | 59.4 | 14.9627 | 29.751 | 59.2 | 14.9762 | 37.2357 | 59 | 14.9704 | 44.7459 | 58.8 | 14.9631 | 52.2331 | 58.6 | 14.9678 | 59.7417 | 58.4 | 14.9715 | 67.2244 | 58.2 | 14.9759 | 74.727 | 58 | 14.9689 | 82.2001 | 57.8 | 14.968 | 75.8523 | 60.2 | 14.9685 | 68.391 | 60.4 | 14.9638 | 60.8974 | 60.6 | 14.971 | 53.426 | 60.8 | 14.9701 | 45.932 | 61 | 14.9712 | 38.4256 | 61.2 | 14.9821 | 30.9048 | 61.4 | 14.9617 | 23.5156 | 61.6 | 14.9709 | 15.9116 | 61.8 | 14.9812 | 8.4281 | 62 | 14.9764 | 1.0077 | 62.2
[5 empty] | 14.9727 | 14.8199 | 59.6 | 14.9714 | 22.2581 | 59.4 | 14.971 | 29.7511 | 59.2 | 14.9845 | 37.2358 | 59 | 14.9787 | 44.7459 | 58.8 | 14.9714 | 52.2325 | 58.6 | 14.9761 | 59.7425 | 58.4 | 14.9798 | 67.2245 | 58.2 | 14.9842 | 74.7265 | 58 | 14.9772 | 82.2006 | 57.8 | 14.9763 | 75.8523 | 60.2 | 14.9768 | 68.3909 | 60.4 | 14.9721 | 60.8971 | 60.6 | 14.9794 | 53.4262 | 60.8 | 14.9785 | 45.9319 | 61 | 14.9795 | 38.4257 | 61.2 | 14.9905 | 30.9048 | 61.4 | 14.97 | 23.5155 | 61.6 | 14.9793 | 15.9102 | 61.8 | 14.9896 | 8.4272 | 62 | 14.9847 | 1.0085 | 62.2
[5 empty] | 14.981 | 14.8185 | 59.6 | 14.9798 | 22.2577 | 59.4 | 14.9793 | 29.7513 | 59.2 | 14.9929 | 37.2359 | 59 | 14.9871 | 44.7459 | 58.8 | 14.9797 | 52.2318 | 58.6 | 14.9845 | 59.7432 | 58.4 | 14.9882 | 67.2247 | 58.2 | 14.9925 | 74.7259 | 58 | 14.9855 | 82.2012 | 57.8 | 14.9847 | 75.8522 | 60.2 | 14.9852 | 68.3908 | 60.4 | 14.9805 | 60.8965 | 60.6 | 14.9877 | 53.4266 | 60.8 | 14.9868 | 45.9317 | 61 | 14.9879 | 38.4258 | 61.2 | 14.9988 | 30.9046 | 61.4 | 14.9784 | 23.5154 | 61.6 | 14.9876 | 15.91 | 61.8 | 14.9979 | 8.4264 | 62 | 14.993 | 1.0093 | 62.2
[5 empty] | 14.9893 | 14.8175 | 59.6 | 14.9881 | 22.2574 | 59.4 | 14.9877 | 29.7514 | 59.2 | 15.0012 | 37.2359 | 59 | 14.9954 | 44.7459 | 58.8 | 14.988 | 52.2311 | 58.6 | 14.9928 | 59.7439 | 58.4 | 14.9965 | 67.2249 | 58.2 | 15.0009 | 74.7254 | 58 | 14.9939 | 82.2017 | 57.8 | 14.993 | 75.8523 | 60.2 | 14.9935 | 68.3907 | 60.4 | 14.9888 | 60.8959 | 60.6 | 14.9961 | 53.427 | 60.8 | 14.9951 | 45.9314 | 61 | 14.9962 | 38.4259 | 61.2 | 15.0071 | 30.9045 | 61.4 | 14.9867 | 23.5153 | 61.6 | 14.9959 | 15.9098 | 61.8 | 15.0062 | 8.4255 | 62 | 15.0013 | 1.0101 | 62.2
[5 empty] | 14.9977 | 14.8165 | 59.6 | 14.9964 | 22.257 | 59.4 | 14.996 | 29.7515 | 59.2 | 15.0095 | 37.236 | 59 | 15.0037 | 44.7459 | 58.8 | 14.9964 | 52.2304 | 58.6 | 15.0012 | 59.7444 | 58.4 | 15.0048 | 67.2247 | 58.2 | 15.0092 | 74.7248 | 58 | 15.0022 | 82.2022 | 57.8 | 15.0013 | 75.8524 | 60.2 | 15.0018 | 68.3906 | 60.4 | 14.9971 | 60.8956 | 60.6 | 15.0044 | 53.4274 | 60.8 | 15.0035 | 45.9311 | 61 | 15.0045 | 38.426 | 61.2 | 15.0155 | 30.9044 | 61.4 | 14.995 | 23.5152 | 61.6 | 15.0043 | 15.9096 | 61.8 | 15.0146 | 8.4246 | 62 | 15.0097 | 1.0109 | 62.2
[5 empty] | 15.006 | 14.8155 | 59.6 | 15.0047 | 22.2567 | 59.4 | 15.0043 | 29.7517 | 59.2 | 15.0179 | 37.2361 | 59 | 15.0121 | 44.7458 | 58.8 | 15.0047 | 52.2298 | 58.6 | 15.0095 | 59.7448 | 58.4 | 15.0132 | 67.2246 | 58.2 | 15.0175 | 74.7243 | 58 | 15.0105 | 82.2028 | 57.8 | 15.0097 | 75.8529 | 60.2 | 15.0101 | 68.3905 | 60.4 | 15.0055 | 60.8952 | 60.6 | 15.0127 | 53.4278 | 60.8 | 15.0118 | 45.9304 | 61 | 15.0128 | 38.4262 | 61.2 | 15.0238 | 30.9042 | 61.4 | 15.0034 | 23.515 | 61.6 | 15.0126 | 15.9094 | 61.8 | 15.0229 | 8.4237 | 62 | 15.018 | 1.0116 | 62.2
[5 empty] | 15.0143 | 14.8145 | 59.6 | 15.0131 | 22.2563 | 59.4 | 15.0126 | 29.7518 | 59.2 | 15.0262 | 37.2361 | 59 | 15.0204 | 44.7458 | 58.8 | 15.013 | 52.2291 | 58.6 | 15.0178 | 59.7448 | 58.4 | 15.0215 | 67.2244 | 58.2 | 15.0259 | 74.7238 | 58 | 15.0189 | 82.2033 | 57.8 | 15.018 | 75.8534 | 60.2 | 15.0184 | 68.3904 | 60.4 | 15.0138 | 60.8955 | 60.6 | 15.0211 | 53.4282 | 60.8 | 15.0201 | 45.9298 | 61 | 15.0212 | 38.4262 | 61.2 | 15.0322 | 30.9041 | 61.4 | 15.0117 | 23.5148 | 61.6 | 15.0209 | 15.9092 | 61.8 | 15.0312 | 8.4228 | 62 | 15.0264 | 1.0124 | 62.2
[5 empty] | 15.0227 | 14.8139 | 59.6 | 15.0214 | 22.256 | 59.4 | 15.021 | 29.752 | 59.2 | 15.0345 | 37.2362 | 59 | 15.0287 | 44.7458 | 58.8 | 15.0214 | 52.2284 | 58.6 | 15.0262 | 59.7449 | 58.4 | 15.0298 | 67.2242 | 58.2 | 15.0342 | 74.7232 | 58 | 15.0272 | 82.2043 | 57.8 | 15.0263 | 75.8539 | 60.2 | 15.0268 | 68.3904 | 60.4 | 15.0221 | 60.8959 | 60.6 | 15.0294 | 53.4287 | 60.8 | 15.0285 | 45.9289 | 61 | 15.0295 | 38.4262 | 61.2 | 15.0405 | 30.904 | 61.4 | 15.02 | 23.5145 | 61.6 | 15.0293 | 15.909 | 61.8 | 15.0396 | 8.4218 | 62 | 15.0347 | 1.0131 | 62.2
[5 empty] | 15.031 | 14.8133 | 59.6 | 15.0297 | 22.2556 | 59.4 | 15.0293 | 29.7521 | 59.2 | 15.0429 | 37.2362 | 59 | 15.0371 | 44.7458 | 58.8 | 15.0297 | 52.2278 | 58.6 | 15.0345 | 59.7445 | 58.4 | 15.0382 | 67.2238 | 58.2 | 15.0425 | 74.7227 | 58 | 15.0355 | 82.2052 | 57.8 | 15.0347 | 75.8543 | 60.2 | 15.0351 | 68.3903 | 60.4 | 15.0305 | 60.8961 | 60.6 | 15.0378 | 53.4292 | 60.8 | 15.0368 | 45.928 | 61 | 15.0378 | 38.4262 | 61.2 | 15.0488 | 30.9039 | 61.4 | 15.0283 | 23.5141 | 61.6 | 15.0376 | 15.9088 | 61.8 | 15.0479 | 8.4208 | 62 | 15.043 | 1.0138 | 62.2
[5 empty] | 15.0393 | 14.8117 | 59.6 | 15.0381 | 22.2551 | 59.4 | 15.0376 | 29.7523 | 59.2 | 15.0512 | 37.2363 | 59 | 15.0454 | 44.7458 | 58.8 | 15.038 | 52.2273 | 58.6 | 15.0428 | 59.744 | 58.4 | 15.0465 | 67.2235 | 58.2 | 15.0509 | 74.7221 | 58 | 15.0439 | 82.2062 | 57.8 | 15.043 | 75.8548 | 60.2 | 15.0434 | 68.3903 | 60.4 | 15.0388 | 60.8963 | 60.6 | 15.0461 | 53.4298 | 60.8 | 15.0452 | 45.9271 | 61 | 15.0462 | 38.4263 | 61.2 | 15.0572 | 30.9037 | 61.4 | 15.0367 | 23.5138 | 61.6 | 15.0459 | 15.9086 | 61.8 | 15.0563 | 8.4198 | 62 | 15.0514 | 1.0146 | 62.2
[5 empty] | 15.0477 | 14.8102 | 59.6 | 15.0464 | 22.2546 | 59.4 | 15.046 | 29.7524 | 59.2 | 15.0595 | 37.2363 | 59 | 15.0537 | 44.7457 | 58.8 | 15.0463 | 52.2266 | 58.6 | 15.0511 | 59.7438 | 58.4 | 15.0548 | 67.2231 | 58.2 | 15.0592 | 74.722 | 58 | 15.0522 | 82.2072 | 57.8 | 15.0513 | 75.8552 | 60.2 | 15.0517 | 68.3903 | 60.4 | 15.0471 | 60.8965 | 60.6 | 15.0544 | 53.4304 | 60.8 | 15.0535 | 45.9262 | 61 | 15.0545 | 38.4261 | 61.2 | 15.0655 | 30.9036 | 61.4 | 15.045 | 23.5135 | 61.6 | 15.0543 | 15.9078 | 61.8 | 15.0646 | 8.4188 | 62 | 15.0597 | 1.0155 | 62.2
[5 empty] | 15.056 | 14.8091 | 59.6 | 15.0547 | 22.2541 | 59.4 | 15.0543 | 29.7525 | 59.2 | 15.0679 | 37.2364 | 59 | 15.0621 | 44.7457 | 58.8 | 15.0547 | 52.2259 | 58.6 | 15.0595 | 59.7436 | 58.4 | 15.0632 | 67.2228 | 58.2 | 15.0675 | 74.7219 | 58 | 15.0605 | 82.2081 | 57.8 | 15.0596 | 75.8562 | 60.2 | 15.0601 | 68.3902 | 60.4 | 15.0555 | 60.8967 | 60.6 | 15.0628 | 53.431 | 60.8 | 15.0618 | 45.9253 | 61 | 15.0628 | 38.4259 | 61.2 | 15.0739 | 30.9035 | 61.4 | 15.0533 | 23.5132 | 61.6 | 15.0626 | 15.9071 | 61.8 | 15.0729 | 8.4178 | 62 | 15.0681 | 1.0164 | 62.2
[5 empty] | 15.0643 | 14.808 | 59.6 | 15.063 | 22.2535 | 59.4 | 15.0626 | 29.7527 | 59.2 | 15.0762 | 37.2364 | 59 | 15.0704 | 44.7457 | 58.8 | 15.063 | 52.2252 | 58.6 | 15.0678 | 59.7434 | 58.4 | 15.0715 | 67.2225 | 58.2 | 15.0759 | 74.7217 | 58 | 15.0688 | 82.2091 | 57.8 | 15.068 | 75.8571 | 60.2 | 15.0684 | 68.3902 | 60.4 | 15.0638 | 60.897 | 60.6 | 15.0711 | 53.4315 | 60.8 | 15.0702 | 45.9244 | 61 | 15.0712 | 38.4256 | 61.2 | 15.0822 | 30.9033 | 61.4 | 15.0616 | 23.5129 | 61.6 | 15.0709 | 15.9063 | 61.8 | 15.0812 | 8.4168 | 62 | 15.0764 | 1.0173 | 62.2
[5 empty] | 15.0727 | 14.8069 | 59.6 | 15.0714 | 22.2531 | 59.4 | 15.0709 | 29.7528 | 59.2 | 15.0845 | 37.2364 | 59 | 15.0787 | 44.7457 | 58.8 | 15.0713 | 52.2245 | 58.6 | 15.0761 | 59.7432 | 58.4 | 15.0799 | 67.2223 | 58.2 | 15.0842 | 74.7216 | 58 | 15.0772 | 82.2103 | 57.8 | 15.0763 | 75.8579 | 60.2 | 15.0767 | 68.3902 | 60.4 | 15.0721 | 60.8973 | 60.6 | 15.0795 | 53.432 | 60.8 | 15.0785 | 45.9236 | 61 | 15.0795 | 38.4254 | 61.2 | 15.0905 | 30.9032 | 61.4 | 15.07 | 23.5125 | 61.6 | 15.0793 | 15.9055 | 61.8 | 15.0896 | 8.4158 | 62 | 15.0847 | 1.0182 | 62.2
[5 empty] | 15.081 | 14.8058 | 59.6 | 15.0797 | 22.2528 | 59.4 | 15.0793 | 29.753 | 59.2 | 15.0929 | 37.2364 | 59 | 15.0871 | 44.7457 | 58.8 | 15.0797 | 52.2238 | 58.6 | 15.0845 | 59.743 | 58.4 | 15.0882 | 67.2221 | 58.2 | 15.0926 | 74.7218 | 58 | 15.0855 | 82.2114 | 57.8 | 15.0846 | 75.8586 | 60.2 | 15.0851 | 68.3902 | 60.4 | 15.0804 | 60.8976 | 60.6 | 15.0878 | 53.4325 | 60.8 | 15.0869 | 45.9227 | 61 | 15.0878 | 38.4251 | 61.2 | 15.0988 | 30.903 | 61.4 | 15.0783 | 23.5121 | 61.6 | 15.0876 | 15.9048 | 61.8 | 15.098 | 8.4148 | 62 | 15.0931 | 1.0191 | 62.2
[5 empty] | 15.0894 | 14.8064 | 59.6 | 15.088 | 22.2524 | 59.4 | 15.0876 | 29.7531 | 59.2 | 15.1012 | 37.2365 | 59 | 15.0954 | 44.7457 | 58.8 | 15.088 | 52.2232 | 58.6 | 15.0928 | 59.7427 | 58.4 | 15.0965 | 67.2219 | 58.2 | 15.1009 | 74.722 | 58 | 15.0938 | 82.2125 | 57.8 | 15.093 | 75.8594 | 60.2 | 15.0934 | 68.3902 | 60.4 | 15.0888 | 60.8978 | 60.6 | 15.0961 | 53.433 | 60.8 | 15.0952 | 45.9219 | 61 | 15.0962 | 38.4249 | 61.2 | 15.1072 | 30.9028 | 61.4 | 15.0866 | 23.5117 | 61.6 | 15.0959 | 15.904 | 61.8 | 15.1063 | 8.4138 | 62 | 15.1014 | 1.02 | 62.2
[5 empty] | 15.0977 | 14.8071 | 59.6 | 15.0964 | 22.2521 | 59.4 | 15.0959 | 29.7533 | 59.2 | 15.1096 | 37.2365 | 59 | 15.1037 | 44.7457 | 58.8 | 15.0963 | 52.2225 | 58.6 | 15.1011 | 59.7422 | 58.4 | 15.1049 | 67.2217 | 58.2 | 15.1092 | 74.7222 | 58 | 15.1022 | 82.2135 | 57.8 | 15.1013 | 75.8602 | 60.2 | 15.1017 | 68.3903 | 60.4 | 15.0971 | 60.8979 | 60.6 | 15.1045 | 53.4334 | 60.8 | 15.1035 | 45.9211 | 61 | 15.1045 | 38.4246 | 61.2 | 15.1155 | 30.9024 | 61.4 | 15.095 | 23.5113 | 61.6 | 15.1042 | 15.9037 | 61.8 | 15.1146 | 8.4128 | 62 | 15.1097 | 1.021 | 62.2
[5 empty] | 15.106 | 14.8104 | 59.6 | 15.1047 | 22.2515 | 59.4 | 15.1042 | 29.7535 | 59.2 | 15.1179 | 37.2364 | 59 | 15.1121 | 44.7457 | 58.8 | 15.1046 | 52.2219 | 58.6 | 15.1095 | 59.7416 | 58.4 | 15.1132 | 67.2216 | 58.2 | 15.1176 | 74.7224 | 58 | 15.1105 | 82.2142 | 57.8 | 15.1096 | 75.861 | 60.2 | 15.11 | 68.3903 | 60.4 | 15.1054 | 60.898 | 60.6 | 15.1128 | 53.4339 | 60.8 | 15.1118 | 45.9199 | 61 | 15.1128 | 38.4244 | 61.2 | 15.1239 | 30.902 | 61.4 | 15.1033 | 23.511 | 61.6 | 15.1125 | 15.9034 | 61.8 | 15.1229 | 8.4118 | 62 | 15.118 | 1.0219 | 62.2
[5 empty] | 15.1144 | 14.8138 | 59.6 | 15.113 | 22.251 | 59.4 | 15.1126 | 29.7538 | 59.2 | 15.1262 | 37.2364 | 59 | 15.1204 | 44.7457 | 58.8 | 15.1129 | 52.2212 | 58.6 | 15.1178 | 59.7411 | 58.4 | 15.1216 | 67.2214 | 58.2 | 15.1259 | 74.7227 | 58 | 15.1188 | 82.215 | 57.8 | 15.118 | 75.8618 | 60.2 | 15.1183 | 68.3904 | 60.4 | 15.1138 | 60.8981 | 60.6 | 15.1212 | 53.4344 | 60.8 | 15.1202 | 45.9187 | 61 | 15.1212 | 38.4243 | 61.2 | 15.1322 | 30.9016 | 61.4 | 15.1116 | 23.5108 | 61.6 | 15.1209 | 15.9035 | 61.8 | 15.1313 | 8.4108 | 62 | 15.1264 | 1.0227 | 62.2
[5 empty] | 15.1227 | 14.8154 | 59.6 | 15.1213 | 22.2503 | 59.4 | 15.1209 | 29.7541 | 59.2 | 15.1346 | 37.2363 | 59 | 15.1288 | 44.7458 | 58.8 | 15.1213 | 52.2205 | 58.6 | 15.1261 | 59.7405 | 58.4 | 15.1299 | 67.2212 | 58.2 | 15.1342 | 74.7229 | 58 | 15.1272 | 82.2157 | 57.8 | 15.1263 | 75.8623 | 60.2 | 15.1267 | 68.3904 | 60.4 | 15.1221 | 60.8982 | 60.6 | 15.1295 | 53.4349 | 60.8 | 15.1285 | 45.9174 | 61 | 15.1295 | 38.4242 | 61.2 | 15.1405 | 30.9012 | 61.4 | 15.1199 | 23.5105 | 61.6 | 15.1292 | 15.9036 | 61.8 | 15.1396 | 8.4098 | 62 | 15.1348 | 1.0236 | 62.2
[5 empty] | 15.131 | 14.8171 | 59.6 | 15.1297 | 22.2497 | 59.4 | 15.1292 | 29.7543 | 59.2 | 15.1429 | 37.2363 | 59 | 15.1371 | 44.7458 | 58.8 | 15.1296 | 52.2198 | 58.6 | 15.1345 | 59.74 | 58.4 | 15.1382 | 67.221 | 58.2 | 15.1426 | 74.723 | 58 | 15.1355 | 82.2164 | 57.8 | 15.1346 | 75.8628 | 60.2 | 15.135 | 68.3905 | 60.4 | 15.1304 | 60.898 | 60.6 | 15.1378 | 53.4354 | 60.8 | 15.1369 | 45.9161 | 61 | 15.1378 | 38.4239 | 61.2 | 15.1489 | 30.9008 | 61.4 | 15.1283 | 23.5103 | 61.6 | 15.1375 | 15.9041 | 61.8 | 15.1479 | 8.4088 | 62 | 15.1431 | 1.0245 | 62.2
[5 empty] | 15.1394 | 14.82 | 59.6 | 15.138 | 22.249 | 59.4 | 15.1376 | 29.7546 | 59.2 | 15.1512 | 37.2363 | 59 | 15.1454 | 44.7458 | 58.8 | 15.1379 | 52.2191 | 58.6 | 15.1428 | 59.7396 | 58.4 | 15.1466 | 67.2208 | 58.2 | 15.1509 | 74.723 | 58 | 15.1438 | 82.2171 | 57.8 | 15.143 | 75.8633 | 60.2 | 15.1433 | 68.3905 | 60.4 | 15.1388 | 60.8978 | 60.6 | 15.1462 | 53.4359 | 60.8 | 15.1452 | 45.915 | 61 | 15.1462 | 38.4235 | 61.2 | 15.1572 | 30.9004 | 61.4 | 15.1366 | 23.5101 | 61.6 | 15.1459 | 15.9046 | 61.8 | 15.1563 | 8.4078 | 62 | 15.1514 | 1.0254 | 62.2
[5 empty] | 15.1477 | 14.8229 | 59.6 | 15.1463 | 22.2483 | 59.4 | 15.1459 | 29.7548 | 59.2 | 15.1596 | 37.2362 | 59 | 15.1537 | 44.7458 | 58.8 | 15.1463 | 52.2182 | 58.6 | 15.1511 | 59.739 | 58.4 | 15.1549 | 67.2208 | 58.2 | 15.1592 | 74.7227 | 58 | 15.1522 | 82.2178 | 57.8 | 15.1513 | 75.8639 | 60.2 | 15.1517 | 68.3906 | 60.4 | 15.1471 | 60.8977 | 60.6 | 15.1545 | 53.436 | 60.8 | 15.1535 | 45.9139 | 61 | 15.1545 | 38.4232 | 61.2 | 15.1656 | 30.9 | 61.4 | 15.1449 | 23.51 | 61.6 | 15.1542 | 15.9055 | 61.8 | 15.1646 | 8.4068 | 62 | 15.1597 | 1.0264 | 62.2
[5 empty] | 15.156 | 14.8243 | 59.6 | 15.1547 | 22.2476 | 59.4 | 15.1542 | 29.755 | 59.2 | 15.1679 | 37.2362 | 59 | 15.1621 | 44.7458 | 58.8 | 15.1546 | 52.2173 | 58.6 | 15.1595 | 59.7385 | 58.4 | 15.1632 | 67.2209 | 58.2 | 15.1676 | 74.7225 | 58 | 15.1605 | 82.2185 | 57.8 | 15.1596 | 75.8642 | 60.2 | 15.16 | 68.3907 | 60.4 | 15.1554 | 60.8975 | 60.6 | 15.1629 | 53.4362 | 60.8 | 15.1619 | 45.9127 | 61 | 15.1628 | 38.4229 | 61.2 | 15.1739 | 30.8996 | 61.4 | 15.1533 | 23.5092 | 61.6 | 15.1625 | 15.9064 | 61.8 | 15.173 | 8.4058 | 62 | 15.1681 | 1.0274 | 62.2
[5 empty] | 15.1644 | 14.8256 | 59.6 | 15.163 | 22.2468 | 59.4 | 15.1625 | 29.7553 | 59.2 | 15.1762 | 37.2362 | 59 | 15.1704 | 44.7458 | 58.8 | 15.1629 | 52.2165 | 58.6 | 15.1678 | 59.7381 | 58.4 | 15.1716 | 67.2209 | 58.2 | 15.1759 | 74.7222 | 58 | 15.1688 | 82.2192 | 57.8 | 15.168 | 75.8645 | 60.2 | 15.1683 | 68.3907 | 60.4 | 15.1637 | 60.8978 | 60.6 | 15.1712 | 53.4364 | 60.8 | 15.1702 | 45.9114 | 61 | 15.1712 | 38.4225 | 61.2 | 15.1822 | 30.8994 | 61.4 | 15.1616 | 23.5084 | 61.6 | 15.1709 | 15.9072 | 61.8 | 15.1813 | 8.4048 | 62 | 15.1765 | 1.0283 | 62.2
[5 empty] | 15.1727 | 14.826 | 59.6 | 15.1713 | 22.2461 | 59.4 | 15.1709 | 29.7554 | 59.2 | 15.1846 | 37.2361 | 59 | 15.1787 | 44.7458 | 58.8 | 15.1712 | 52.2156 | 58.6 | 15.1761 | 59.7376 | 58.4 | 15.1799 | 67.2209 | 58.2 | 15.1842 | 74.7219 | 58 | 15.1772 | 82.2199 | 57.8 | 15.1763 | 75.8644 | 60.2 | 15.1766 | 68.3908 | 60.4 | 15.1721 | 60.898 | 60.6 | 15.1796 | 53.4366 | 60.8 | 15.1786 | 45.9102 | 61 | 15.1795 | 38.4222 | 61.2 | 15.1906 | 30.8993 | 61.4 | 15.1699 | 23.5076 | 61.6 | 15.1792 | 15.908 | 61.8 | 15.1896 | 8.4038 | 62 | 15.1848 | 1.0292 | 62.2
[5 empty] | 15.181 | 14.8264 | 59.6 | 15.1796 | 22.2454 | 59.4 | 15.1792 | 29.7555 | 59.2 | 15.1929 | 37.2361 | 59 | 15.1871 | 44.7458 | 58.8 | 15.1796 | 52.2151 | 58.6 | 15.1844 | 59.7371 | 58.4 | 15.1883 | 67.2212 | 58.2 | 15.1926 | 74.7219 | 58 | 15.1855 | 82.2206 | 57.8 | 15.1846 | 75.8643 | 60.2 | 15.185 | 68.3908 | 60.4 | 15.1804 | 60.8984 | 60.6 | 15.1879 | 53.4366 | 60.8 | 15.1869 | 45.9089 | 61 | 15.1878 | 38.4219 | 61.2 | 15.1989 | 30.8991 | 61.4 | 15.1782 | 23.5068 | 61.6 | 15.1875 | 15.9093 | 61.8 | 15.198 | 8.4028 | 62 | 15.1931 | 1.0301 | 62.2
[5 empty] | 15.1894 | 14.8251 | 59.6 | 15.188 | 22.2447 | 59.4 | 15.1875 | 29.7556 | 59.2 | 15.2012 | 37.236 | 59 | 15.1954 | 44.7458 | 58.8 | 15.1879 | 52.2145 | 58.6 | 15.1928 | 59.7367 | 58.4 | 15.1966 | 67.2214 | 58.2 | 15.2009 | 74.722 | 58 | 15.1938 | 82.2213 | 57.8 | 15.193 | 75.8641 | 60.2 | 15.1933 | 68.3909 | 60.4 | 15.1887 | 60.8988 | 60.6 | 15.1962 | 53.4366 | 60.8 | 15.1952 | 45.9076 | 61 | 15.1962 | 38.4217 | 61.2 | 15.2072 | 30.8989 | 61.4 | 15.1866 | 23.506 | 61.6 | 15.1959 | 15.9107 | 61.8 | 15.2063 | 8.4018 | 62 | 15.2014 | 1.031 | 62.2
[5 empty] | 15.1977 | 14.8237 | 59.6 | 15.1963 | 22.2441 | 59.4 | 15.1958 | 29.7556 | 59.2 | 15.2096 | 37.236 | 59 | 15.2037 | 44.7459 | 58.8 | 15.1962 | 52.2145 | 58.6 | 15.2011 | 59.7361 | 58.4 | 15.2049 | 67.2217 | 58.2 | 15.2092 | 74.7213 | 58 | 15.2021 | 82.222 | 57.8 | 15.2013 | 75.8639 | 60.2 | 15.2016 | 68.3909 | 60.4 | 15.1971 | 60.8993 | 60.6 | 15.2046 | 53.4365 | 60.8 | 15.2036 | 45.9062 | 61 | 15.2045 | 38.4216 | 61.2 | 15.2156 | 30.8988 | 61.4 | 15.1949 | 23.5052 | 61.6 | 15.2042 | 15.9121 | 61.8 | 15.2147 | 8.4008 | 62 | 15.2098 | 1.032 | 62.2
[5 empty] | 15.2061 | 14.8229 | 59.6 | 15.2046 | 22.2436 | 59.4 | 15.2042 | 29.7557 | 59.2 | 15.2179 | 37.2359 | 59 | 15.2121 | 44.7459 | 58.8 | 15.2045 | 52.2144 | 58.6 | 15.2094 | 59.7355 | 58.4 | 15.2133 | 67.2219 | 58.2 | 15.2176 | 74.7206 | 58 | 15.2105 | 82.2225 | 57.8 | 15.2096 | 75.8635 | 60.2 | 15.2099 | 68.3909 | 60.4 | 15.2054 | 60.8997 | 60.6 | 15.2129 | 53.4364 | 60.8 | 15.2119 | 45.9052 | 61 | 15.2128 | 38.4215 | 61.2 | 15.2239 | 30.8986 | 61.4 | 15.2032 | 23.5044 | 61.6 | 15.2125 | 15.9135 | 61.8 | 15.223 | 8.3998 | 62 | 15.2181 | 1.033 | 62.2
[5 empty] | 15.2144 | 14.8221 | 59.6 | 15.213 | 22.2432 | 59.4 | 15.2125 | 29.7558 | 59.2 | 15.2262 | 37.2358 | 59 | 15.2204 | 44.7459 | 58.8 | 15.2129 | 52.2146 | 58.6 | 15.2178 | 59.7354 | 58.4 | 15.2216 | 67.2223 | 58.2 | 15.2259 | 74.7206 | 58 | 15.2188 | 82.223 | 57.8 | 15.218 | 75.8631 | 60.2 | 15.2183 | 68.391 | 60.4 | 15.2137 | 60.9001 | 60.6 | 15.2213 | 53.4363 | 60.8 | 15.2202 | 45.9041 | 61 | 15.2212 | 38.4215 | 61.2 | 15.2322 | 30.8983 | 61.4 | 15.2115 | 23.5036 | 61.6 | 15.2209 | 15.9149 | 61.8 | 15.2313 | 8.3988 | 62 | 15.2264 | 1.0341 | 62.2
[5 empty] | 15.2227 | 14.8211 | 59.6 | 15.2213 | 22.2428 | 59.4 | 15.2208 | 29.7559 | 59.2 | 15.2346 | 37.2357 | 59 | 15.2288 | 44.7459 | 58.8 | 15.2212 | 52.2148 | 58.6 | 15.2261 | 59.7352 | 58.4 | 15.2299 | 67.2228 | 58.2 | 15.2343 | 74.7206 | 58 | 15.2272 | 82.2231 | 57.8 | 15.2263 | 75.8627 | 60.2 | 15.2266 | 68.391 | 60.4 | 15.2221 | 60.9004 | 60.6 | 15.2296 | 53.4362 | 60.8 | 15.2286 | 45.9031 | 61 | 15.2295 | 38.4215 | 61.2 | 15.2406 | 30.8981 | 61.4 | 15.2199 | 23.5034 | 61.6 | 15.2292 | 15.9163 | 61.8 | 15.2396 | 8.3978 | 62 | 15.2348 | 1.0352 | 62.2
[5 empty] | 15.2311 | 14.82 | 59.6 | 15.2296 | 22.2424 | 59.4 | 15.2292 | 29.756 | 59.2 | 15.2429 | 37.2356 | 59 | 15.2371 | 44.7459 | 58.8 | 15.2295 | 52.2149 | 58.6 | 15.2344 | 59.7352 | 58.4 | 15.2383 | 67.2234 | 58.2 | 15.2426 | 74.7204 | 58 | 15.2355 | 82.2233 | 57.8 | 15.2346 | 75.8622 | 60.2 | 15.2349 | 68.391 | 60.4 | 15.2304 | 60.9008 | 60.6 | 15.2379 | 53.4361 | 60.8 | 15.2369 | 45.9021 | 61 | 15.2378 | 38.4215 | 61.2 | 15.2489 | 30.8978 | 61.4 | 15.2282 | 23.5032 | 61.6 | 15.2375 | 15.9176 | 61.8 | 15.248 | 8.3968 | 62 | 15.2431 | 1.0363 | 62.2
[5 empty] | 15.2394 | 14.8186 | 59.6 | 15.2379 | 22.242 | 59.4 | 15.2375 | 29.7561 | 59.2 | 15.2513 | 37.2355 | 59 | 15.2454 | 44.7459 | 58.8 | 15.2379 | 52.215 | 58.6 | 15.2428 | 59.7351 | 58.4 | 15.2466 | 67.2241 | 58.2 | 15.2509 | 74.7202 | 58 | 15.2438 | 82.2234 | 57.8 | 15.243 | 75.8622 | 60.2 | 15.2432 | 68.391 | 60.4 | 15.2387 | 60.9012 | 60.6 | 15.2463 | 53.436 | 60.8 | 15.2452 | 45.901 | 61 | 15.2462 | 38.4215 | 61.2 | 15.2573 | 30.8976 | 61.4 | 15.2365 | 23.5029 | 61.6 | 15.2458 | 15.919 | 61.8 | 15.2563 | 8.3958 | 62 | 15.2515 | 1.0374 | 62.2
[5 empty] | 15.2477 | 14.8172 | 59.6 | 15.2463 | 22.2417 | 59.4 | 15.2458 | 29.7562 | 59.2 | 15.2596 | 37.2353 | 59 | 15.2538 | 44.746 | 58.8 | 15.2462 | 52.2151 | 58.6 | 15.2511 | 59.7351 | 58.4 | 15.2549 | 67.2246 | 58.2 | 15.2592 | 74.7199 | 58 | 15.2522 | 82.2235 | 57.8 | 15.2513 | 75.8622 | 60.2 | 15.2516 | 68.391 | 60.4 | 15.2471 | 60.9017 | 60.6 | 15.2546 | 53.4356 | 60.8 | 15.2536 | 45.9 | 61 | 15.2545 | 38.4211 | 61.2 | 15.2656 | 30.8973 | 61.4 | 15.2448 | 23.5027 | 61.6 | 15.2542 | 15.9205 | 61.8 | 15.2646 | 8.3948 | 62 | 15.2598 | 1.0383 | 62.2
[5 empty] | 15.2561 | 14.8158 | 59.6 | 15.2546 | 22.2414 | 59.4 | 15.2542 | 29.7563 | 59.2 | 15.2679 | 37.2352 | 59 | 15.2621 | 44.746 | 58.8 | 15.2545 | 52.2152 | 58.6 | 15.2594 | 59.7351 | 58.4 | 15.2633 | 67.2251 | 58.2 | 15.2676 | 74.7196 | 58 | 15.2605 | 82.2236 | 57.8 | 15.2596 | 75.8617 | 60.2 | 15.2599 | 68.391 | 60.4 | 15.2554 | 60.9022 | 60.6 | 15.263 | 53.4352 | 60.8 | 15.2619 | 45.8989 | 61 | 15.2628 | 38.4208 | 61.2 | 15.2739 | 30.8971 | 61.4 | 15.2532 | 23.5024 | 61.6 | 15.2625 | 15.9219 | 61.8 | 15.273 | 8.3938 | 62 | 15.2681 | 1.0393 | 62.2
[5 empty] | 15.2644 | 14.8144 | 59.6 | 15.2629 | 22.2411 | 59.4 | 15.2625 | 29.7564 | 59.2 | 15.2762 | 37.2351 | 59 | 15.2704 | 44.746 | 58.8 | 15.2628 | 52.2153 | 58.6 | 15.2678 | 59.7357 | 58.4 | 15.2716 | 67.2256 | 58.2 | 15.2759 | 74.7191 | 58 | 15.2688 | 82.2237 | 57.8 | 15.2679 | 75.8613 | 60.2 | 15.2682 | 68.391 | 60.4 | 15.2637 | 60.9026 | 60.6 | 15.2713 | 53.4347 | 60.8 | 15.2702 | 45.8978 | 61 | 15.2711 | 38.42 | 61.2 | 15.2823 | 30.8968 | 61.4 | 15.2615 | 23.5022 | 61.6 | 15.2708 | 15.9234 | 61.8 | 15.2813 | 8.3928 | 62 | 15.2765 | 1.0402 | 62.2
[5 empty] | 15.2727 | 14.8126 | 59.6 | 15.2713 | 22.2408 | 59.4 | 15.2708 | 29.7565 | 59.2 | 15.2846 | 37.235 | 59 | 15.2787 | 44.7461 | 58.8 | 15.2711 | 52.2154 | 58.6 | 15.2761 | 59.7364 | 58.4 | 15.28 | 67.2262 | 58.2 | 15.2843 | 74.7187 | 58 | 15.2772 | 82.2238 | 57.8 | 15.2763 | 75.8612 | 60.2 | 15.2765 | 68.391 | 60.4 | 15.272 | 60.903 | 60.6 | 15.2796 | 53.4342 | 60.8 | 15.2786 | 45.8971 | 61 | 15.2795 | 38.4191 | 61.2 | 15.2906 | 30.8966 | 61.4 | 15.2698 | 23.5021 | 61.6 | 15.2792 | 15.9249 | 61.8 | 15.2897 | 8.3918 | 62 | 15.2848 | 1.0411 | 62.2
[5 empty] | 15.2811 | 14.8107 | 59.6 | 15.2796 | 22.2405 | 59.4 | 15.2791 | 29.7566 | 59.2 | 15.2929 | 37.2347 | 59 | 15.2871 | 44.7462 | 58.8 | 15.2795 | 52.2158 | 58.6 | 15.2844 | 59.7368 | 58.4 | 15.2883 | 67.2268 | 58.2 | 15.2926 | 74.7182 | 58 | 15.2855 | 82.2239 | 57.8 | 15.2846 | 75.8611 | 60.2 | 15.2849 | 68.3911 | 60.4 | 15.2804 | 60.9034 | 60.6 | 15.288 | 53.4337 | 60.8 | 15.2869 | 45.8964 | 61 | 15.2878 | 38.4184 | 61.2 | 15.299 | 30.8963 | 61.4 | 15.2782 | 23.5019 | 61.6 | 15.2875 | 15.9263 | 61.8 | 15.298 | 8.3908 | 62 | 15.2932 | 1.042 | 62.2
[5 empty] | 15.2894 | 14.8092 | 59.6 | 15.2879 | 22.2402 | 59.4 | 15.2875 | 29.7569 | 59.2 | 15.3013 | 37.2343 | 59 | 15.2954 | 44.7462 | 58.8 | 15.2878 | 52.2162 | 58.6 | 15.2928 | 59.7372 | 58.4 | 15.2966 | 67.2274 | 58.2 | 15.3009 | 74.7178 | 58 | 15.2938 | 82.2242 | 57.8 | 15.2929 | 75.8611 | 60.2 | 15.2932 | 68.3911 | 60.4 | 15.2887 | 60.9039 | 60.6 | 15.2963 | 53.4332 | 60.8 | 15.2953 | 45.8957 | 61 | 15.2962 | 38.4177 | 61.2 | 15.3073 | 30.8961 | 61.4 | 15.2865 | 23.5018 | 61.6 | 15.2958 | 15.9278 | 61.8 | 15.3063 | 8.3898 | 62 | 15.3015 | 1.0429 | 62.2
[5 empty] | 15.2977 | 14.8077 | 59.6 | 15.2962 | 22.2399 | 59.4 | 15.2958 | 29.7572 | 59.2 | 15.3096 | 37.234 | 59 | 15.3038 | 44.7462 | 58.8 | 15.2961 | 52.2165 | 58.6 | 15.3011 | 59.7376 | 58.4 | 15.305 | 67.2276 | 58.2 | 15.3093 | 74.7171 | 58 | 15.3022 | 82.2245 | 57.8 | 15.3013 | 75.8611 | 60.2 | 15.3015 | 68.3911 | 60.4 | 15.297 | 60.9046 | 60.6 | 15.3047 | 53.4327 | 60.8 | 15.3036 | 45.895 | 61 | 15.3045 | 38.4162 | 61.2 | 15.3156 | 30.8958 | 61.4 | 15.2948 | 23.5016 | 61.6 | 15.3042 | 15.9292 | 61.8 | 15.3147 | 8.3888 | 62 | 15.3098 | 1.044 | 62.2
[5 empty] | 15.3061 | 14.8078 | 59.6 | 15.3046 | 22.2398 | 59.4 | 15.3041 | 29.7575 | 59.2 | 15.3179 | 37.2337 | 59 | 15.3121 | 44.7461 | 58.8 | 15.3045 | 52.2168 | 58.6 | 15.3094 | 59.7379 | 58.4 | 15.3133 | 67.2278 | 58.2 | 15.3176 | 74.7164 | 58 | 15.3105 | 82.2247 | 57.8 | 15.3096 | 75.8611 | 60.2 | 15.3098 | 68.3911 | 60.4 | 15.3054 | 60.9053 | 60.6 | 15.313 | 53.4322 | 60.8 | 15.3119 | 45.8943 | 61 | 15.3128 | 38.4148 | 61.2 | 15.324 | 30.8956 | 61.4 | 15.3032 | 23.5015 | 61.6 | 15.3125 | 15.9307 | 61.8 | 15.323 | 8.3878 | 62 | 15.3182 | 1.045 | 62.2
[5 empty] | 15.3144 | 14.8079 | 59.6 | 15.3129 | 22.2397 | 59.4 | 15.3124 | 29.7579 | 59.2 | 15.3263 | 37.2333 | 59 | 15.3204 | 44.7461 | 58.8 | 15.3128 | 52.2169 | 58.6 | 15.3177 | 59.7378 | 58.4 | 15.3217 | 67.2279 | 58.2 | 15.3259 | 74.7163 | 58 | 15.3188 | 82.225 | 57.8 | 15.3179 | 75.8611 | 60.2 | 15.3182 | 68.3912 | 60.4 | 15.3137 | 60.9059 | 60.6 | 15.3214 | 53.4315 | 60.8 | 15.3203 | 45.8936 | 61 | 15.3212 | 38.4135 | 61.2 | 15.3323 | 30.8953 | 61.4 | 15.3115 | 23.5013 | 61.6 | 15.3208 | 15.9331 | 61.8 | 15.3314 | 8.3868 | 62 | 15.3265 | 1.0462 | 62.2
[5 empty] | 15.3228 | 14.8071 | 59.6 | 15.3212 | 22.2396 | 59.4 | 15.3208 | 29.7581 | 59.2 | 15.3346 | 37.233 | 59 | 15.3288 | 44.746 | 58.8 | 15.3211 | 52.2171 | 58.6 | 15.3261 | 59.7377 | 58.4 | 15.33 | 67.228 | 58.2 | 15.3343 | 74.7162 | 58 | 15.3271 | 82.2253 | 57.8 | 15.3263 | 75.8608 | 60.2 | 15.3265 | 68.3912 | 60.4 | 15.322 | 60.9065 | 60.6 | 15.3297 | 53.4309 | 60.8 | 15.3286 | 45.8927 | 61 | 15.3295 | 38.4123 | 61.2 | 15.3406 | 30.8951 | 61.4 | 15.3198 | 23.5013 | 61.6 | 15.3291 | 15.9355 | 61.8 | 15.3397 | 8.3858 | 62 | 15.3348 | 1.0473 | 62.2
[5 empty] | 15.3311 | 14.8063 | 59.6 | 15.3296 | 22.2396 | 59.4 | 15.3291 | 29.7584 | 59.2 | 15.3429 | 37.2326 | 59 | 15.3371 | 44.746 | 58.8 | 15.3294 | 52.2172 | 58.6 | 15.3344 | 59.738 | 58.4 | 15.3383 | 67.2282 | 58.2 | 15.3426 | 74.7161 | 58 | 15.3355 | 82.2256 | 57.8 | 15.3346 | 75.8606 | 60.2 | 15.3348 | 68.3912 | 60.4 | 15.3304 | 60.9072 | 60.6 | 15.338 | 53.43 | 60.8 | 15.3369 | 45.8918 | 61 | 15.3378 | 38.411 | 61.2 | 15.349 | 30.8948 | 61.4 | 15.3281 | 23.5013 | 61.6 | 15.3375 | 15.9384 | 61.8 | 15.348 | 8.3848 | 62 | 15.3431 | 1.0485 | 62.2
[5 empty] | 15.3394 | 14.8078 | 59.6 | 15.3379 | 22.2395 | 59.4 | 15.3374 | 29.7587 | 59.2 | 15.3513 | 37.2322 | 59 | 15.3454 | 44.7459 | 58.8 | 15.3378 | 52.2173 | 58.6 | 15.3427 | 59.7382 | 58.4 | 15.3466 | 67.2284 | 58.2 | 15.351 | 74.7159 | 58 | 15.3438 | 82.2254 | 57.8 | 15.3429 | 75.8606 | 60.2 | 15.3431 | 68.3912 | 60.4 | 15.3387 | 60.9078 | 60.6 | 15.3464 | 53.4291 | 60.8 | 15.3453 | 45.8908 | 61 | 15.3462 | 38.4098 | 61.2 | 15.3573 | 30.8946 | 61.4 | 15.3365 | 23.5014 | 61.6 | 15.3458 | 15.9412 | 61.8 | 15.3564 | 8.384 | 62 | 15.3515 | 1.0496 | 62.2
[5 empty] | 15.3478 | 14.8092 | 59.6 | 15.3462 | 22.2395 | 59.4 | 15.3457 | 29.759 | 59.2 | 15.3596 | 37.2319 | 59 | 15.3538 | 44.7459 | 58.8 | 15.3461 | 52.2175 | 58.6 | 15.3511 | 59.7385 | 58.4 | 15.355 | 67.2288 | 58.2 | 15.3593 | 74.7156 | 58 | 15.3521 | 82.2253 | 57.8 | 15.3513 | 75.8606 | 60.2 | 15.3515 | 68.3913 | 60.4 | 15.347 | 60.9085 | 60.6 | 15.3547 | 53.428 | 60.8 | 15.3536 | 45.8898 | 61 | 15.3545 | 38.4087 | 61.2 | 15.3657 | 30.8943 | 61.4 | 15.3448 | 23.5015 | 61.6 | 15.3541 | 15.9441 | 61.8 | 15.3647 | 8.3832 | 62 | 15.3598 | 1.0507 | 62.2
[5 empty] | 15.3561 | 14.8117 | 59.6 | 15.3545 | 22.2395 | 59.4 | 15.3541 | 29.7593 | 59.2 | 15.3679 | 37.2317 | 59 | 15.3621 | 44.7459 | 58.8 | 15.3544 | 52.2176 | 58.6 | 15.3594 | 59.7387 | 58.4 | 15.3633 | 67.2291 | 58.2 | 15.3676 | 74.7153 | 58 | 15.3605 | 82.2251 | 57.8 | 15.3596 | 75.8607 | 60.2 | 15.3598 | 68.3913 | 60.4 | 15.3554 | 60.9092 | 60.6 | 15.3631 | 53.427 | 60.8 | 15.3619 | 45.8887 | 61 | 15.3628 | 38.4076 | 61.2 | 15.374 | 30.8941 | 61.4 | 15.3531 | 23.5016 | 61.6 | 15.3625 | 15.9469 | 61.8 | 15.373 | 8.3835 | 62 | 15.3682 | 1.0518 | 62.2
[5 empty] | 15.3644 | 14.8142 | 59.6 | 15.3629 | 22.2395 | 59.4 | 15.3624 | 29.7596 | 59.2 | 15.3763 | 37.2314 | 59 | 15.3704 | 44.7458 | 58.8 | 15.3628 | 52.2176 | 58.6 | 15.3677 | 59.7393 | 58.4 | 15.3717 | 67.2293 | 58.2 | 15.3759 | 74.7154 | 58 | 15.3688 | 82.225 | 57.8 | 15.3679 | 75.8608 | 60.2 | 15.3681 | 68.3913 | 60.4 | 15.3637 | 60.9101 | 60.6 | 15.3714 | 53.4259 | 60.8 | 15.3703 | 45.8875 | 61 | 15.3712 | 38.4064 | 61.2 | 15.3823 | 30.8938 | 61.4 | 15.3615 | 23.5017 | 61.6 | 15.3708 | 15.9498 | 61.8 | 15.3813 | 8.3838 | 62 | 15.3765 | 1.0528 | 62.2
[5 empty] | 15.3728 | 14.8151 | 59.6 | 15.3712 | 22.2394 | 59.4 | 15.3707 | 29.7599 | 59.2 | 15.3846 | 37.2311 | 59 | 15.3788 | 44.7458 | 58.8 | 15.3711 | 52.2175 | 58.6 | 15.3761 | 59.7399 | 58.4 | 15.38 | 67.2295 | 58.2 | 15.3843 | 74.7154 | 58 | 15.3771 | 82.2246 | 57.8 | 15.3763 | 75.8608 | 60.2 | 15.3764 | 68.3918 | 60.4 | 15.372 | 60.911 | 60.6 | 15.3797 | 53.4249 | 60.8 | 15.3786 | 45.8864 | 61 | 15.3795 | 38.4052 | 61.2 | 15.3907 | 30.8936 | 61.4 | 15.3698 | 23.5018 | 61.6 | 15.3791 | 15.9526 | 61.8 | 15.3897 | 8.3841 | 62 | 15.3848 | 1.0538 | 62.2
[5 empty] | 15.3811 | 14.816 | 59.6 | 15.3795 | 22.2394 | 59.4 | 15.3791 | 29.7602 | 59.2 | 15.3929 | 37.2309 | 59 | 15.3871 | 44.7457 | 58.8 | 15.3794 | 52.2182 | 58.6 | 15.3844 | 59.7402 | 58.4 | 15.3883 | 67.2295 | 58.2 | 15.3926 | 74.7152 | 58 | 15.3855 | 82.2242 | 57.8 | 15.3846 | 75.8608 | 60.2 | 15.3848 | 68.3923 | 60.4 | 15.3804 | 60.9118 | 60.6 | 15.3881 | 53.4239 | 60.8 | 15.387 | 45.8852 | 61 | 15.3878 | 38.4044 | 61.2 | 15.399 | 30.8934 | 61.4 | 15.3781 | 23.5019 | 61.6 | 15.3875 | 15.9555 | 61.8 | 15.3981 | 8.3844 | 62 | 15.3932 | 1.0547 | 62.2
[5 empty] | 15.3894 | 14.817 | 59.6 | 15.3879 | 22.2395 | 59.4 | 15.3874 | 29.7605 | 59.2 | 15.4013 | 37.2306 | 59 | 15.3954 | 44.7457 | 58.8 | 15.3877 | 52.2188 | 58.6 | 15.3927 | 59.7405 | 58.4 | 15.3967 | 67.2295 | 58.2 | 15.4009 | 74.715 | 58 | 15.3938 | 82.224 | 57.8 | 15.3929 | 75.861 | 60.2 | 15.3931 | 68.3927 | 60.4 | 15.3887 | 60.9127 | 60.6 | 15.3964 | 53.4228 | 60.8 | 15.3953 | 45.8849 | 61 | 15.3961 | 38.4035 | 61.2 | 15.4073 | 30.8932 | 61.4 | 15.3864 | 23.502 | 61.6 | 15.3958 | 15.9583 | 61.8 | 15.4064 | 8.3848 | 62 | 15.4015 | 1.0557 | 62.2
[5 empty] | 15.3978 | 14.8179 | 59.6 | 15.3962 | 22.2395 | 59.4 | 15.3957 | 29.7609 | 59.2 | 15.4096 | 37.2306 | 59 | 15.4038 | 44.7456 | 58.8 | 15.3961 | 52.2195 | 58.6 | 15.4011 | 59.7408 | 58.4 | 15.405 | 67.2295 | 58.2 | 15.4093 | 74.7147 | 58 | 15.4021 | 82.2239 | 57.8 | 15.4013 | 75.8612 | 60.2 | 15.4014 | 68.3931 | 60.4 | 15.397 | 60.9136 | 60.6 | 15.4048 | 53.4217 | 60.8 | 15.4036 | 45.8846 | 61 | 15.4045 | 38.4027 | 61.2 | 15.4157 | 30.8931 | 61.4 | 15.3947 | 23.5021 | 61.6 | 15.4041 | 15.9612 | 61.8 | 15.4147 | 8.3851 | 62 | 15.4099 | 1.0566 | 62.2
[5 empty] | 15.4061 | 14.8188 | 59.6 | 15.4045 | 22.2396 | 59.4 | 15.4041 | 29.7612 | 59.2 | 15.4179 | 37.2306 | 59 | 15.4121 | 44.7456 | 58.8 | 15.4044 | 52.2202 | 58.6 | 15.4094 | 59.7411 | 58.4 | 15.4134 | 67.2294 | 58.2 | 15.4176 | 74.7145 | 58 | 15.4105 | 82.224 | 57.8 | 15.4096 | 75.8614 | 60.2 | 15.4097 | 68.3932 | 60.4 | 15.4054 | 60.9144 | 60.6 | 15.4131 | 53.4205 | 60.8 | 15.412 | 45.8841 | 61 | 15.4128 | 38.4019 | 61.2 | 15.424 | 30.893 | 61.4 | 15.4031 | 23.5022 | 61.6 | 15.4124 | 15.964 | 61.8 | 15.423 | 8.3854 | 62 | 15.4182 | 1.0575 | 62.2
[5 empty] | 15.4144 | 14.8198 | 59.6 | 15.4128 | 22.2396 | 59.4 | 15.4124 | 29.7615 | 59.2 | 15.4263 | 37.2306 | 59 | 15.4204 | 44.7456 | 58.8 | 15.4127 | 52.2209 | 58.6 | 15.4177 | 59.7411 | 58.4 | 15.4217 | 67.2297 | 58.2 | 15.426 | 74.7143 | 58 | 15.4188 | 82.2241 | 57.8 | 15.4179 | 75.8615 | 60.2 | 15.4181 | 68.3932 | 60.4 | 15.4137 | 60.9154 | 60.6 | 15.4214 | 53.4192 | 60.8 | 15.4203 | 45.8836 | 61 | 15.4212 | 38.4012 | 61.2 | 15.4323 | 30.8929 | 61.4 | 15.4114 | 23.5023 | 61.6 | 15.4208 | 15.9669 | 61.8 | 15.4314 | 8.3857 | 62 | 15.4265 | 1.0585 | 62.2
[5 empty] | 15.4228 | 14.8193 | 59.6 | 15.4212 | 22.2397 | 59.4 | 15.4207 | 29.7619 | 59.2 | 15.4346 | 37.2305 | 59 | 15.4288 | 44.7455 | 58.8 | 15.4211 | 52.2215 | 58.6 | 15.4261 | 59.7411 | 58.4 | 15.43 | 67.2299 | 58.2 | 15.4343 | 74.7141 | 58 | 15.4271 | 82.2243 | 57.8 | 15.4262 | 75.8613 | 60.2 | 15.4264 | 68.3941 | 60.4 | 15.422 | 60.9163 | 60.6 | 15.4298 | 53.4179 | 60.8 | 15.4286 | 45.8833 | 61 | 15.4295 | 38.4004 | 61.2 | 15.4407 | 30.8927 | 61.4 | 15.4197 | 23.5025 | 61.6 | 15.4291 | 15.9697 | 61.8 | 15.4398 | 8.386 | 62 | 15.4349 | 1.0594 | 62.2
[5 empty] | 15.4311 | 14.8189 | 59.6 | 15.4295 | 22.2399 | 59.4 | 15.429 | 29.7622 | 59.2 | 15.4429 | 37.2305 | 59 | 15.4371 | 44.7455 | 58.8 | 15.4294 | 52.2222 | 58.6 | 15.4344 | 59.7411 | 58.4 | 15.4384 | 67.2303 | 58.2 | 15.4426 | 74.7139 | 58 | 15.4355 | 82.2244 | 57.8 | 15.4346 | 75.861 | 60.2 | 15.4347 | 68.395 | 60.4 | 15.4304 | 60.9166 | 60.6 | 15.4381 | 53.4165 | 60.8 | 15.437 | 45.883 | 61 | 15.4378 | 38.3998 | 61.2 | 15.449 | 30.8926 | 61.4 | 15.4281 | 23.5027 | 61.6 | 15.4374 | 15.973 | 61.8 | 15.4481 | 8.3864 | 62 | 15.4432 | 1.0603 | 62.2
[5 empty] | 15.4395 | 14.8182 | 59.6 | 15.4378 | 22.2401 | 59.4 | 15.4374 | 29.7626 | 59.2 | 15.4513 | 37.2305 | 59 | 15.4454 | 44.7455 | 58.8 | 15.4377 | 52.2229 | 58.6 | 15.4427 | 59.741 | 58.4 | 15.4467 | 67.2306 | 58.2 | 15.451 | 74.7137 | 58 | 15.4438 | 82.2241 | 57.8 | 15.4429 | 75.8609 | 60.2 | 15.443 | 68.3957 | 60.4 | 15.4387 | 60.9169 | 60.6 | 15.4465 | 53.415 | 60.8 | 15.4453 | 45.8827 | 61 | 15.4462 | 38.3993 | 61.2 | 15.4574 | 30.8925 | 61.4 | 15.4364 | 23.503 | 61.6 | 15.4458 | 15.9762 | 61.8 | 15.4564 | 8.3867 | 62 | 15.4515 | 1.0612 | 62.2
[5 empty] | 15.4478 | 14.8174 | 59.6 | 15.4462 | 22.2403 | 59.4 | 15.4457 | 29.7629 | 59.2 | 15.4596 | 37.2305 | 59 | 15.4538 | 44.7453 | 58.8 | 15.446 | 52.2234 | 58.6 | 15.451 | 59.7413 | 58.4 | 15.455 | 67.2311 | 58.2 | 15.4593 | 74.7135 | 58 | 15.4521 | 82.2237 | 57.8 | 15.4512 | 75.8607 | 60.2 | 15.4514 | 68.3963 | 60.4 | 15.447 | 60.9172 | 60.6 | 15.4548 | 53.4136 | 60.8 | 15.4536 | 45.8823 | 61 | 15.4545 | 38.3987 | 61.2 | 15.4657 | 30.8924 | 61.4 | 15.4447 | 23.5033 | 61.6 | 15.4541 | 15.9798 | 61.8 | 15.4647 | 8.387 | 62 | 15.4598 | 1.062 | 62.2
[5 empty] | 15.4561 | 14.8152 | 59.6 | 15.4545 | 22.2405 | 59.4 | 15.454 | 29.7632 | 59.2 | 15.468 | 37.2305 | 59 | 15.4621 | 44.7451 | 58.8 | 15.4543 | 52.2239 | 58.6 | 15.4594 | 59.7416 | 58.4 | 15.4634 | 67.2317 | 58.2 | 15.4676 | 74.7133 | 58 | 15.4604 | 82.2233 | 57.8 | 15.4596 | 75.8605 | 60.2 | 15.4597 | 68.3969 | 60.4 | 15.4554 | 60.9175 | 60.6 | 15.4631 | 53.4121 | 60.8 | 15.462 | 45.882 | 61 | 15.4628 | 38.3981 | 61.2 | 15.474 | 30.8922 | 61.4 | 15.4531 | 23.5036 | 61.6 | 15.4624 | 15.9834 | 61.8 | 15.4731 | 8.3873 | 62 | 15.4682 | 1.0628 | 62.2
[5 empty] | 15.4645 | 14.813 | 59.6 | 15.4628 | 22.2408 | 59.4 | 15.4623 | 29.7636 | 59.2 | 15.4763 | 37.2308 | 59 | 15.4704 | 44.7449 | 58.8 | 15.4627 | 52.2248 | 58.6 | 15.4677 | 59.7416 | 58.4 | 15.4717 | 67.232 | 58.2 | 15.476 | 74.7127 | 58 | 15.4688 | 82.2229 | 57.8 | 15.4679 | 75.8603 | 60.2 | 15.468 | 68.3976 | 60.4 | 15.4637 | 60.9179 | 60.6 | 15.4715 | 53.4107 | 60.8 | 15.4703 | 45.8817 | 61 | 15.4712 | 38.3977 | 61.2 | 15.4824 | 30.8921 | 61.4 | 15.4614 | 23.5039 | 61.6 | 15.4708 | 15.9871 | 61.8 | 15.4814 | 8.3876 | 62 | 15.4765 | 1.0633 | 62.2
[5 empty] | 15.4728 | 14.8104 | 59.6 | 15.4711 | 22.2412 | 59.4 | 15.4707 | 29.7639 | 59.2 | 15.4846 | 37.231 | 59 | 15.4788 | 44.7448 | 58.8 | 15.471 | 52.2256 | 58.6 | 15.476 | 59.7416 | 58.4 | 15.48 | 67.2324 | 58.2 | 15.4843 | 74.7121 | 58 | 15.4771 | 82.2225 | 57.8 | 15.4762 | 75.8599 | 60.2 | 15.4763 | 68.3987 | 60.4 | 15.472 | 60.9183 | 60.6 | 15.4798 | 53.4092 | 60.8 | 15.4787 | 45.8813 | 61 | 15.4795 | 38.3973 | 61.2 | 15.4907 | 30.892 | 61.4 | 15.4697 | 23.5042 | 61.6 | 15.4791 | 15.9907 | 61.8 | 15.4897 | 8.388 | 62 | 15.4849 | 1.0638 | 62.2
[5 empty] | 15.4811 | 14.8077 | 59.6 | 15.4795 | 22.2415 | 59.4 | 15.479 | 29.7643 | 59.2 | 15.493 | 37.2313 | 59 | 15.4871 | 44.7445 | 58.8 | 15.4793 | 52.2262 | 58.6 | 15.4844 | 59.7417 | 58.4 | 15.4884 | 67.2326 | 58.2 | 15.4926 | 74.7116 | 58 | 15.4854 | 82.2221 | 57.8 | 15.4846 | 75.8595 | 60.2 | 15.4846 | 68.3998 | 60.4 | 15.4803 | 60.9186 | 60.6 | 15.4882 | 53.4077 | 60.8 | 15.487 | 45.881 | 61 | 15.4878 | 38.397 | 61.2 | 15.4991 | 30.8919 | 61.4 | 15.478 | 23.5045 | 61.6 | 15.4874 | 15.9948 | 61.8 | 15.4981 | 8.3883 | 62 | 15.4932 | 1.0643 | 62.2
[5 empty] | 15.4895 | 14.8051 | 59.6 | 15.4878 | 22.2417 | 59.4 | 15.4873 | 29.7647 | 59.2 | 15.5013 | 37.2316 | 59 | 15.4955 | 44.7441 | 58.8 | 15.4877 | 52.2269 | 58.6 | 15.4927 | 59.7417 | 58.4 | 15.4967 | 67.2327 | 58.2 | 15.501 | 74.7112 | 58 | 15.4938 | 82.2218 | 57.8 | 15.4929 | 75.8591 | 60.2 | 15.493 | 68.4006 | 60.4 | 15.4887 | 60.9189 | 60.6 | 15.4965 | 53.4061 | 60.8 | 15.4953 | 45.8807 | 61 | 15.4962 | 38.3967 | 61.2 | 15.5074 | 30.8918 | 61.4 | 15.4864 | 23.5049 | 61.6 | 15.4958 | 15.999 | 61.8 | 15.5064 | 8.3888 | 62 | 15.5015 | 1.0648 | 62.2
[5 empty] | 15.4978 | 14.8024 | 59.6 | 15.4961 | 22.2419 | 59.4 | 15.4957 | 29.7651 | 59.2 | 15.5096 | 37.2319 | 59 | 15.5038 | 44.7438 | 58.8 | 15.496 | 52.2276 | 58.6 | 15.501 | 59.7417 | 58.4 | 15.5051 | 67.2327 | 58.2 | 15.5093 | 74.7104 | 58 | 15.5021 | 82.2214 | 57.8 | 15.5012 | 75.8588 | 60.2 | 15.5013 | 68.4014 | 60.4 | 15.497 | 60.9192 | 60.6 | 15.5048 | 53.4046 | 60.8 | 15.5037 | 45.8803 | 61 | 15.5045 | 38.3963 | 61.2 | 15.5157 | 30.8917 | 61.4 | 15.4947 | 23.5053 | 61.6 | 15.5041 | 16.0031 | 61.8 | 15.5148 | 8.3894 | 62 | 15.5099 | 1.0653 | 62.2
[5 empty] | 15.5061 | 14.8 | 59.6 | 15.5045 | 22.2421 | 59.4 | 15.504 | 29.7655 | 59.2 | 15.518 | 37.2323 | 59 | 15.5121 | 44.7435 | 58.8 | 15.5043 | 52.2282 | 58.6 | 15.5094 | 59.7417 | 58.4 | 15.5134 | 67.2328 | 58.2 | 15.5176 | 74.7096 | 58 | 15.5104 | 82.2215 | 57.8 | 15.5096 | 75.8585 | 60.2 | 15.5096 | 68.4024 | 60.4 | 15.5053 | 60.9196 | 60.6 | 15.5132 | 53.403 | 60.8 | 15.512 | 45.8802 | 61 | 15.5128 | 38.396 | 61.2 | 15.524 | 30.8916 | 61.4 | 15.503 | 23.5057 | 61.6 | 15.5124 | 16.0073 | 61.8 | 15.5231 | 8.3899 | 62 | 15.5182 | 1.0658 | 62.2
[5 empty] | 15.5145 | 14.7975 | 59.6 | 15.5128 | 22.2423 | 59.4 | 15.5123 | 29.7659 | 59.2 | 15.5263 | 37.2326 | 59 | 15.5204 | 44.7431 | 58.8 | 15.5126 | 52.2289 | 58.6 | 15.5177 | 59.7416 | 58.4 | 15.5217 | 67.2328 | 58.2 | 15.526 | 74.7087 | 58 | 15.5188 | 82.2216 | 57.8 | 15.5179 | 75.8583 | 60.2 | 15.5179 | 68.4034 | 60.4 | 15.5137 | 60.92 | 60.6 | 15.5215 | 53.4015 | 60.8 | 15.5204 | 45.88 | 61 | 15.5211 | 38.3956 | 61.2 | 15.5324 | 30.892 | 61.4 | 15.5114 | 23.5061 | 61.6 | 15.5208 | 16.0114 | 61.8 | 15.5314 | 8.3905 | 62 | 15.5266 | 1.0661 | 62.2
[5 empty] | 15.5228 | 14.7947 | 59.6 | 15.5211 | 22.2428 | 59.4 | 15.5206 | 29.7662 | 59.2 | 15.5346 | 37.233 | 59 | 15.5288 | 44.7428 | 58.8 | 15.521 | 52.2296 | 58.6 | 15.5261 | 59.7416 | 58.4 | 15.5301 | 67.2328 | 58.2 | 15.5343 | 74.7077 | 58 | 15.5271 | 82.2217 | 57.8 | 15.5262 | 75.8582 | 60.2 | 15.5263 | 68.4044 | 60.4 | 15.522 | 60.9205 | 60.6 | 15.5299 | 53.3999 | 60.8 | 15.5287 | 45.8802 | 61 | 15.5295 | 38.3953 | 61.2 | 15.5407 | 30.8924 | 61.4 | 15.5197 | 23.5065 | 61.6 | 15.5291 | 16.0156 | 61.8 | 15.5398 | 8.391 | 62 | 15.5349 | 1.0663 | 62.2
[5 empty] | 15.5311 | 14.7919 | 59.6 | 15.5294 | 22.2434 | 59.4 | 15.529 | 29.7665 | 59.2 | 15.543 | 37.2333 | 59 | 15.5371 | 44.7425 | 58.8 | 15.5293 | 52.2304 | 58.6 | 15.5344 | 59.7416 | 58.4 | 15.5384 | 67.2327 | 58.2 | 15.5426 | 74.7067 | 58 | 15.5354 | 82.2218 | 57.8 | 15.5346 | 75.8581 | 60.2 | 15.5346 | 68.4053 | 60.4 | 15.5303 | 60.9211 | 60.6 | 15.5382 | 53.3984 | 60.8 | 15.537 | 45.8804 | 61 | 15.5378 | 38.3948 | 61.2 | 15.5491 | 30.8927 | 61.4 | 15.528 | 23.5069 | 61.6 | 15.5374 | 16.0193 | 61.8 | 15.5481 | 8.3916 | 62 | 15.5432 | 1.0666 | 62.2
[5 empty] | 15.5395 | 14.7907 | 59.6 | 15.5378 | 22.2441 | 59.4 | 15.5373 | 29.7668 | 59.2 | 15.5513 | 37.2337 | 59 | 15.5454 | 44.7422 | 58.8 | 15.5376 | 52.2313 | 58.6 | 15.5427 | 59.7415 | 58.4 | 15.5468 | 67.2326 | 58.2 | 15.551 | 74.7056 | 58 | 15.5438 | 82.2218 | 57.8 | 15.5429 | 75.8585 | 60.2 | 15.5429 | 68.4063 | 60.4 | 15.5387 | 60.9216 | 60.6 | 15.5465 | 53.3968 | 60.8 | 15.5453 | 45.8807 | 61 | 15.5462 | 38.3943 | 61.2 | 15.5574 | 30.8931 | 61.4 | 15.5363 | 23.5073 | 61.6 | 15.5457 | 16.023 | 61.8 | 15.5565 | 8.3921 | 62 | 15.5515 | 1.0669 | 62.2
[5 empty] | 15.5478 | 14.7894 | 59.6 | 15.5461 | 22.2448 | 59.4 | 15.5456 | 29.7671 | 59.2 | 15.5596 | 37.234 | 59 | 15.5538 | 44.7417 | 58.8 | 15.546 | 52.2321 | 58.6 | 15.5511 | 59.7415 | 58.4 | 15.5551 | 67.2325 | 58.2 | 15.5593 | 74.7048 | 58 | 15.5521 | 82.2218 | 57.8 | 15.5512 | 75.8588 | 60.2 | 15.5513 | 68.4073 | 60.4 | 15.547 | 60.9225 | 60.6 | 15.5549 | 53.3953 | 60.8 | 15.5537 | 45.8809 | 61 | 15.5545 | 38.394 | 61.2 | 15.5657 | 30.8936 | 61.4 | 15.5446 | 23.5077 | 61.6 | 15.554 | 16.027 | 61.8 | 15.5648 | 8.3926 | 62 | 15.5599 | 1.0671 | 62.2
[5 empty] | 15.5562 | 14.7886 | 59.6 | 15.5544 | 22.2456 | 59.4 | 15.5539 | 29.7673 | 59.2 | 15.568 | 37.2344 | 59 | 15.5621 | 44.7412 | 58.8 | 15.5543 | 52.233 | 58.6 | 15.5594 | 59.7414 | 58.4 | 15.5634 | 67.2324 | 58.2 | 15.5677 | 74.7039 | 58 | 15.5604 | 82.2219 | 57.8 | 15.5596 | 75.8593 | 60.2 | 15.5596 | 68.4083 | 60.4 | 15.5553 | 60.9233 | 60.6 | 15.5632 | 53.3937 | 60.8 | 15.562 | 45.8812 | 61 | 15.5628 | 38.3937 | 61.2 | 15.5741 | 30.8941 | 61.4 | 15.553 | 23.5081 | 61.6 | 15.5624 | 16.0311 | 61.8 | 15.5731 | 8.3932 | 62 | 15.5682 | 1.0672 | 62.2
[5 empty] | 15.5645 | 14.7877 | 59.6 | 15.5628 | 22.2463 | 59.4 | 15.5623 | 29.7676 | 59.2 | 15.5763 | 37.2348 | 59 | 15.5704 | 44.7407 | 58.8 | 15.5626 | 52.2339 | 58.6 | 15.5677 | 59.7413 | 58.4 | 15.5718 | 67.2319 | 58.2 | 15.576 | 74.703 | 58 | 15.5688 | 82.222 | 57.8 | 15.5679 | 75.8597 | 60.2 | 15.5679 | 68.4093 | 60.4 | 15.5637 | 60.9241 | 60.6 | 15.5716 | 53.3925 | 60.8 | 15.5704 | 45.8815 | 61 | 15.5712 | 38.3935 | 61.2 | 15.5824 | 30.8946 | 61.4 | 15.5613 | 23.5085 | 61.6 | 15.5707 | 16.0328 | 61.8 | 15.5814 | 8.3937 | 62 | 15.5765 | 1.0673 | 62.2
[5 empty] | 15.5728 | 14.789 | 59.6 | 15.5711 | 22.247 | 59.4 | 15.5706 | 29.7679 | 59.2 | 15.5846 | 37.2351 | 59 | 15.5788 | 44.7402 | 58.8 | 15.5709 | 52.2349 | 58.6 | 15.576 | 59.7412 | 58.4 | 15.5801 | 67.2314 | 58.2 | 15.5843 | 74.7021 | 58 | 15.5771 | 82.2221 | 57.8 | 15.5762 | 75.86 | 60.2 | 15.5762 | 68.4101 | 60.4 | 15.572 | 60.9249 | 60.6 | 15.5799 | 53.3912 | 60.8 | 15.5787 | 45.8818 | 61 | 15.5795 | 38.3932 | 61.2 | 15.5908 | 30.8951 | 61.4 | 15.5696 | 23.5089 | 61.6 | 15.579 | 16.0345 | 61.8 | 15.5898 | 8.3944 | 62 | 15.5849 | 1.0673 | 62.2
[5 empty] | 15.5812 | 14.7902 | 59.6 | 15.5794 | 22.2478 | 59.4 | 15.5789 | 29.7682 | 59.2 | 15.593 | 37.2356 | 59 | 15.5871 | 44.7397 | 58.8 | 15.5793 | 52.2358 | 58.6 | 15.5844 | 59.7411 | 58.4 | 15.5884 | 67.2309 | 58.2 | 15.5927 | 74.7012 | 58 | 15.5854 | 82.2221 | 57.8 | 15.5845 | 75.8604 | 60.2 | 15.5845 | 68.4108 | 60.4 | 15.5803 | 60.9254 | 60.6 | 15.5882 | 53.39 | 60.8 | 15.587 | 45.882 | 61 | 15.5878 | 38.393 | 61.2 | 15.5991 | 30.8953 | 61.4 | 15.578 | 23.5093 | 61.6 | 15.5874 | 16.0365 | 61.8 | 15.5981 | 8.395 | 62 | 15.5932 | 1.0672 | 62.2
[5 empty] | 15.5895 | 14.7918 | 59.6 | 15.5877 | 22.2485 | 59.4 | 15.5872 | 29.7684 | 59.2 | 15.6013 | 37.236 | 59 | 15.5955 | 44.7392 | 58.8 | 15.5876 | 52.2368 | 58.6 | 15.5927 | 59.741 | 58.4 | 15.5968 | 67.2303 | 58.2 | 15.601 | 74.7004 | 58 | 15.5938 | 82.2222 | 57.8 | 15.5929 | 75.8607 | 60.2 | 15.5929 | 68.4116 | 60.4 | 15.5887 | 60.926 | 60.6 | 15.5966 | 53.3887 | 60.8 | 15.5954 | 45.8824 | 61 | 15.5962 | 38.3927 | 61.2 | 15.6074 | 30.8956 | 61.4 | 15.5863 | 23.5097 | 61.6 | 15.5957 | 16.0386 | 61.8 | 15.6064 | 8.3957 | 62 | 15.6016 | 1.0671 | 62.2
[5 empty] | 15.5978 | 14.7935 | 59.6 | 15.5961 | 22.2492 | 59.4 | 15.5956 | 29.7687 | 59.2 | 15.6096 | 37.2364 | 59 | 15.6038 | 44.7387 | 58.8 | 15.5959 | 52.2374 | 58.6 | 15.601 | 59.7409 | 58.4 | 15.6051 | 67.2296 | 58.2 | 15.6093 | 74.6993 | 58 | 15.6021 | 82.2223 | 57.8 | 15.6012 | 75.8611 | 60.2 | 15.6012 | 68.4124 | 60.4 | 15.597 | 60.9264 | 60.6 | 15.6049 | 53.3876 | 60.8 | 15.6037 | 45.8827 | 61 | 15.6045 | 38.3925 | 61.2 | 15.6158 | 30.8958 | 61.4 | 15.5946 | 23.5101 | 61.6 | 15.604 | 16.0382 | 61.8 | 15.6148 | 8.3965 | 62 | 15.6099 | 1.067 | 62.2
[5 empty] | 15.6062 | 14.7967 | 59.6 | 15.6044 | 22.25 | 59.4 | 15.6039 | 29.769 | 59.2 | 15.618 | 37.2368 | 59 | 15.6121 | 44.7383 | 58.8 | 15.6042 | 52.2381 | 58.6 | 15.6094 | 59.7408 | 58.4 | 15.6135 | 67.2289 | 58.2 | 15.6176 | 74.6982 | 58 | 15.6104 | 82.222 | 57.8 | 15.6095 | 75.8615 | 60.2 | 15.6095 | 68.4131 | 60.4 | 15.6053 | 60.9269 | 60.6 | 15.6133 | 53.3865 | 60.8 | 15.6121 | 45.8831 | 61 | 15.6128 | 38.3923 | 61.2 | 15.6241 | 30.8961 | 61.4 | 15.6029 | 23.5106 | 61.6 | 15.6124 | 16.0378 | 61.8 | 15.6231 | 8.3972 | 62 | 15.6182 | 1.0669 | 62.2
[5 empty] | 15.6145 | 14.8 | 59.6 | 15.6127 | 22.2507 | 59.4 | 15.6122 | 29.7692 | 59.2 | 15.6263 | 37.2374 | 59 | 15.6205 | 44.7378 | 58.8 | 15.6125 | 52.2385 | 58.6 | 15.6177 | 59.7406 | 58.4 | 15.6218 | 67.2282 | 58.2 | 15.626 | 74.6974 | 58 | 15.6187 | 82.2217 | 57.8 | 15.6179 | 75.8618 | 60.2 | 15.6178 | 68.4137 | 60.4 | 15.6136 | 60.9269 | 60.6 | 15.6216 | 53.3855 | 60.8 | 15.6204 | 45.8834 | 61 | 15.6212 | 38.392 | 61.2 | 15.6324 | 30.8964 | 61.4 | 15.6113 | 23.511 | 61.6 | 15.6207 | 16.0375 | 61.8 | 15.6315 | 8.398 | 62 | 15.6265 | 1.0666 | 62.2
[5 empty] | 15.6228 | 14.8005 | 59.6 | 15.6211 | 22.2514 | 59.4 | 15.6206 | 29.7695 | 59.2 | 15.6347 | 37.2379 | 59 | 15.6288 | 44.7373 | 58.8 | 15.6209 | 52.239 | 58.6 | 15.626 | 59.7405 | 58.4 | 15.6301 | 67.2276 | 58.2 | 15.6343 | 74.6966 | 58 | 15.6271 | 82.2215 | 57.8 | 15.6262 | 75.8619 | 60.2 | 15.6262 | 68.4144 | 60.4 | 15.622 | 60.927 | 60.6 | 15.6299 | 53.3845 | 60.8 | 15.6287 | 45.8837 | 61 | 15.6295 | 38.3918 | 61.2 | 15.6408 | 30.8967 | 61.4 | 15.6196 | 23.5114 | 61.6 | 15.629 | 16.0371 | 61.8 | 15.6398 | 8.3988 | 62 | 15.6349 | 1.0664 | 62.2
[5 empty] | 15.6312 | 14.8011 | 59.6 | 15.6294 | 22.252 | 59.4 | 15.6289 | 29.7698 | 59.2 | 15.643 | 37.2386 | 59 | 15.6371 | 44.7369 | 58.8 | 15.6292 | 52.2393 | 58.6 | 15.6344 | 59.74 | 58.4 | 15.6385 | 67.2271 | 58.2 | 15.6427 | 74.6957 | 58 | 15.6354 | 82.2213 | 57.8 | 15.6345 | 75.862 | 60.2 | 15.6345 | 68.4151 | 60.4 | 15.6303 | 60.927 | 60.6 | 15.6383 | 53.3835 | 60.8 | 15.6371 | 45.884 | 61 | 15.6378 | 38.3917 | 61.2 | 15.6491 | 30.8972 | 61.4 | 15.6279 | 23.5118 | 61.6 | 15.6374 | 16.0367 | 61.8 | 15.6481 | 8.3996 | 62 | 15.6432 | 1.0661 | 62.2
[5 empty] | 15.6395 | 14.8023 | 59.6 | 15.6377 | 22.2527 | 59.4 | 15.6372 | 29.77 | 59.2 | 15.6513 | 37.2393 | 59 | 15.6454 | 44.7364 | 58.8 | 15.6375 | 52.2397 | 58.6 | 15.6427 | 59.7395 | 58.4 | 15.6468 | 67.2266 | 58.2 | 15.651 | 74.6948 | 58 | 15.6437 | 82.2212 | 57.8 | 15.6429 | 75.8624 | 60.2 | 15.6428 | 68.4159 | 60.4 | 15.6387 | 60.927 | 60.6 | 15.6466 | 53.3825 | 60.8 | 15.6454 | 45.8843 | 61 | 15.6461 | 38.3915 | 61.2 | 15.6575 | 30.8977 | 61.4 | 15.6363 | 23.5118 | 61.6 | 15.6457 | 16.0364 | 61.8 | 15.6565 | 8.4004 | 62 | 15.6516 | 1.0658 | 62.2
[5 empty] | 15.6478 | 14.8036 | 59.6 | 15.646 | 22.2534 | 59.4 | 15.6456 | 29.7703 | 59.2 | 15.6597 | 37.24 | 59 | 15.6538 | 44.7359 | 58.8 | 15.6459 | 52.2401 | 58.6 | 15.651 | 59.7389 | 58.4 | 15.6552 | 67.226 | 58.2 | 15.6593 | 74.6941 | 58 | 15.6521 | 82.2212 | 57.8 | 15.6512 | 75.8629 | 60.2 | 15.6511 | 68.4166 | 60.4 | 15.647 | 60.927 | 60.6 | 15.655 | 53.3814 | 60.8 | 15.6537 | 45.8847 | 61 | 15.6545 | 38.3915 | 61.2 | 15.6658 | 30.8982 | 61.4 | 15.6446 | 23.5118 | 61.6 | 15.654 | 16.036 | 61.8 | 15.6648 | 8.4012 | 62 | 15.6599 | 1.0655 | 62.2
[5 empty] | 15.6562 | 14.8053 | 59.6 | 15.6544 | 22.2541 | 59.4 | 15.6539 | 29.7702 | 59.2 | 15.668 | 37.2407 | 59 | 15.6621 | 44.7355 | 58.8 | 15.6542 | 52.2406 | 58.6 | 15.6594 | 59.7383 | 58.4 | 15.6635 | 67.2254 | 58.2 | 15.6677 | 74.6934 | 58 | 15.6604 | 82.2211 | 57.8 | 15.6595 | 75.8629 | 60.2 | 15.6595 | 68.4173 | 60.4 | 15.6553 | 60.927 | 60.6 | 15.6633 | 53.3802 | 60.8 | 15.6621 | 45.885 | 61 | 15.6628 | 38.3915 | 61.2 | 15.6741 | 30.8987 | 61.4 | 15.6529 | 23.5115 | 61.6 | 15.6624 | 16.0356 | 61.8 | 15.6732 | 8.402 | 62 | 15.6682 | 1.0651 | 62.2
[5 empty] | 15.6645 | 14.807 | 59.6 | 15.6627 | 22.2548 | 59.4 | 15.6622 | 29.7701 | 59.2 | 15.6763 | 37.2414 | 59 | 15.6705 | 44.735 | 58.8 | 15.6625 | 52.241 | 58.6 | 15.6677 | 59.7377 | 58.4 | 15.6718 | 67.2247 | 58.2 | 15.676 | 74.6931 | 58 | 15.6687 | 82.2211 | 57.8 | 15.6679 | 75.863 | 60.2 | 15.6678 | 68.418 | 60.4 | 15.6637 | 60.9269 | 60.6 | 15.6716 | 53.3791 | 60.8 | 15.6704 | 45.8853 | 61 | 15.6712 | 38.3915 | 61.2 | 15.6825 | 30.8993 | 61.4 | 15.6613 | 23.5113 | 61.6 | 15.6707 | 16.0363 | 61.8 | 15.6815 | 8.4028 | 62 | 15.6766 | 1.0645 | 62.2
[5 empty] | 15.6729 | 14.8068 | 59.6 | 15.671 | 22.2551 | 59.4 | 15.6705 | 29.77 | 59.2 | 15.6847 | 37.2421 | 59 | 15.6788 | 44.7345 | 58.8 | 15.6709 | 52.2415 | 58.6 | 15.676 | 59.7371 | 58.4 | 15.6801 | 67.2241 | 58.2 | 15.6843 | 74.6928 | 58 | 15.6771 | 82.2213 | 57.8 | 15.6762 | 75.8635 | 60.2 | 15.6761 | 68.4187 | 60.4 | 15.672 | 60.9268 | 60.6 | 15.68 | 53.378 | 60.8 | 15.6787 | 45.8856 | 61 | 15.6795 | 38.3915 | 61.2 | 15.6908 | 30.9 | 61.4 | 15.6696 | 23.511 | 61.6 | 15.679 | 16.037 | 61.8 | 15.6898 | 8.4035 | 62 | 15.6849 | 1.0639 | 62.2
[5 empty] | 15.6812 | 14.8065 | 59.6 | 15.6794 | 22.2554 | 59.4 | 15.6789 | 29.7699 | 59.2 | 15.693 | 37.2428 | 59 | 15.6871 | 44.734 | 58.8 | 15.6792 | 52.242 | 58.6 | 15.6844 | 59.7365 | 58.4 | 15.6885 | 67.2233 | 58.2 | 15.6927 | 74.6927 | 58 | 15.6854 | 82.2215 | 57.8 | 15.6845 | 75.8639 | 60.2 | 15.6844 | 68.4194 | 60.4 | 15.6803 | 60.9268 | 60.6 | 15.6883 | 53.3774 | 60.8 | 15.6871 | 45.886 | 61 | 15.6878 | 38.3915 | 61.2 | 15.6992 | 30.9007 | 61.4 | 15.6779 | 23.5108 | 61.6 | 15.6873 | 16.0354 | 61.8 | 15.6982 | 8.4043 | 62 | 15.6932 | 1.0633 | 62.2
[5 empty] | 15.6895 | 14.8063 | 59.6 | 15.6877 | 22.2558 | 59.4 | 15.6872 | 29.7698 | 59.2 | 15.7013 | 37.2435 | 59 | 15.6955 | 44.7335 | 58.8 | 15.6875 | 52.2424 | 58.6 | 15.6927 | 59.736 | 58.4 | 15.6968 | 67.2225 | 58.2 | 15.701 | 74.6926 | 58 | 15.6937 | 82.2221 | 57.8 | 15.6929 | 75.8638 | 60.2 | 15.6928 | 68.4201 | 60.4 | 15.6886 | 60.9268 | 60.6 | 15.6967 | 53.3768 | 60.8 | 15.6954 | 45.8863 | 61 | 15.6962 | 38.3915 | 61.2 | 15.7075 | 30.9013 | 61.4 | 15.6862 | 23.5105 | 61.6 | 15.6957 | 16.0338 | 61.8 | 15.7065 | 8.4051 | 62 | 15.7015 | 1.0626 | 62.2
[5 empty] | 15.6979 | 14.8061 | 59.6 | 15.696 | 22.2561 | 59.4 | 15.6955 | 29.7697 | 59.2 | 15.7097 | 37.2445 | 59 | 15.7038 | 44.733 | 58.8 | 15.6958 | 52.2427 | 58.6 | 15.701 | 59.7354 | 58.4 | 15.7052 | 67.2222 | 58.2 | 15.7094 | 74.6925 | 58 | 15.7021 | 82.2227 | 57.8 | 15.7012 | 75.8637 | 60.2 | 15.7011 | 68.4208 | 60.4 | 15.697 | 60.9268 | 60.6 | 15.705 | 53.3766 | 60.8 | 15.7037 | 45.8866 | 61 | 15.7045 | 38.3915 | 61.2 | 15.7158 | 30.9022 | 61.4 | 15.6945 | 23.5103 | 61.6 | 15.704 | 16.0327 | 61.8 | 15.7148 | 8.4059 | 62 | 15.7099 | 1.062 | 62.2
[5 empty] | 15.7062 | 14.8062 | 59.6 | 15.7043 | 22.2565 | 59.4 | 15.7038 | 29.7694 | 59.2 | 15.718 | 37.2454 | 59 | 15.7121 | 44.7324 | 58.8 | 15.7042 | 52.2429 | 58.6 | 15.7094 | 59.7349 | 58.4 | 15.7135 | 67.2218 | 58.2 | 15.7177 | 74.6924 | 58 | 15.7104 | 82.2232 | 57.8 | 15.7095 | 75.8636 | 60.2 | 15.7094 | 68.4215 | 60.4 | 15.7053 | 60.9268 | 60.6 | 15.7133 | 53.3764 | 60.8 | 15.7121 | 45.8869 | 61 | 15.7128 | 38.3915 | 61.2 | 15.7242 | 30.9031 | 61.4 | 15.7029 | 23.51 | 61.6 | 15.7123 | 16.0315 | 61.8 | 15.7231 | 8.4067 | 62 | 15.7183 | 1.0614 | 62.2
[5 empty] | 15.7145 | 14.8064 | 59.6 | 15.7127 | 22.2569 | 59.4 | 15.7122 | 29.769 | 59.2 | 15.7263 | 37.2463 | 59 | 15.7205 | 44.732 | 58.8 | 15.7125 | 52.2432 | 58.6 | 15.7177 | 59.7344 | 58.4 | 15.7218 | 67.2215 | 58.2 | 15.726 | 74.6925 | 58 | 15.7187 | 82.2237 | 57.8 | 15.7179 | 75.8635 | 60.2 | 15.7177 | 68.4222 | 60.4 | 15.7136 | 60.9266 | 60.6 | 15.7217 | 53.3762 | 60.8 | 15.7204 | 45.8872 | 61 | 15.7212 | 38.3915 | 61.2 | 15.7325 | 30.9039 | 61.4 | 15.7112 | 23.5098 | 61.6 | 15.7207 | 16.0304 | 61.8 | 15.7315 | 8.4075 | 62 | 15.7266 | 1.0606 | 62.2
[5 empty] | 15.7229 | 14.8038 | 59.6 | 15.721 | 22.257 | 59.4 | 15.7205 | 29.7687 | 59.2 | 15.7347 | 37.2471 | 59 | 15.7288 | 44.7316 | 58.8 | 15.7208 | 52.2434 | 58.6 | 15.726 | 59.734 | 58.4 | 15.7302 | 67.2213 | 58.2 | 15.7343 | 74.6926 | 58 | 15.7271 | 82.2242 | 57.8 | 15.7262 | 75.8638 | 60.2 | 15.7261 | 68.423 | 60.4 | 15.722 | 60.9265 | 60.6 | 15.73 | 53.376 | 60.8 | 15.7288 | 45.8877 | 61 | 15.7295 | 38.3915 | 61.2 | 15.7408 | 30.9048 | 61.4 | 15.7195 | 23.5094 | 61.6 | 15.729 | 16.0292 | 61.8 | 15.7398 | 8.4081 | 62 | 15.7349 | 1.0598 | 62.2
[5 empty] | 15.7312 | 14.8012 | 59.6 | 15.7293 | 22.2571 | 59.4 | 15.7288 | 29.7683 | 59.2 | 15.743 | 37.248 | 59 | 15.7371 | 44.7312 | 58.8 | 15.7292 | 52.2437 | 58.6 | 15.7344 | 59.734 | 58.4 | 15.7385 | 67.2211 | 58.2 | 15.7427 | 74.6926 | 58 | 15.7354 | 82.2247 | 57.8 | 15.7345 | 75.864 | 60.2 | 15.7344 | 68.4237 | 60.4 | 15.7303 | 60.9264 | 60.6 | 15.7384 | 53.3759 | 60.8 | 15.7371 | 45.8881 | 61 | 15.7378 | 38.3915 | 61.2 | 15.7492 | 30.9055 | 61.4 | 15.7279 | 23.5091 | 61.6 | 15.7373 | 16.0271 | 61.8 | 15.7482 | 8.4088 | 62 | 15.7432 | 1.0589 | 62.2
[5 empty] | 15.7395 | 14.7995 | 59.6 | 15.7377 | 22.2573 | 59.4 | 15.7372 | 29.768 | 59.2 | 15.7513 | 37.2489 | 59 | 15.7455 | 44.7308 | 58.8 | 15.7375 | 52.2441 | 58.6 | 15.7427 | 59.7339 | 58.4 | 15.7469 | 67.2209 | 58.2 | 15.751 | 74.6926 | 58 | 15.7437 | 82.2251 | 57.8 | 15.7429 | 75.8641 | 60.2 | 15.7427 | 68.4246 | 60.4 | 15.7386 | 60.9263 | 60.6 | 15.7467 | 53.3759 | 60.8 | 15.7454 | 45.8886 | 61 | 15.7462 | 38.3915 | 61.2 | 15.7575 | 30.9062 | 61.4 | 15.7362 | 23.5084 | 61.6 | 15.7457 | 16.025 | 61.8 | 15.7565 | 8.4093 | 62 | 15.7516 | 1.0579 | 62.2
[5 empty] | 15.7479 | 14.7978 | 59.6 | 15.746 | 22.2574 | 59.4 | 15.7455 | 29.7677 | 59.2 | 15.7597 | 37.2499 | 59 | 15.7538 | 44.7303 | 58.8 | 15.7458 | 52.2445 | 58.6 | 15.751 | 59.7336 | 58.4 | 15.7552 | 67.2207 | 58.2 | 15.7593 | 74.6926 | 58 | 15.752 | 82.2254 | 57.8 | 15.7512 | 75.8642 | 60.2 | 15.751 | 68.4254 | 60.4 | 15.747 | 60.9262 | 60.6 | 15.7551 | 53.3759 | 60.8 | 15.7538 | 45.889 | 61 | 15.7545 | 38.3915 | 61.2 | 15.7658 | 30.907 | 61.4 | 15.7445 | 23.5077 | 61.6 | 15.754 | 16.0225 | 61.8 | 15.7648 | 8.4098 | 62 | 15.7599 | 1.0569 | 62.2
[5 empty] | 15.7562 | 14.7961 | 59.6 | 15.7543 | 22.2575 | 59.4 | 15.7538 | 29.7674 | 59.2 | 15.768 | 37.2508 | 59 | 15.7621 | 44.7299 | 58.8 | 15.7541 | 52.2449 | 58.6 | 15.7594 | 59.7332 | 58.4 | 15.7635 | 67.2205 | 58.2 | 15.7677 | 74.6925 | 58 | 15.7604 | 82.2262 | 57.8 | 15.7595 | 75.8641 | 60.2 | 15.7594 | 68.4263 | 60.4 | 15.7553 | 60.9261 | 60.6 | 15.7634 | 53.376 | 60.8 | 15.7621 | 45.8895 | 61 | 15.7628 | 38.3915 | 61.2 | 15.7742 | 30.9078 | 61.4 | 15.7528 | 23.507 | 61.6 | 15.7623 | 16.02 | 61.8 | 15.7732 | 8.4104 | 62 | 15.7682 | 1.0559 | 62.2
[5 empty] | 15.7645 | 14.7945 | 59.6 | 15.7626 | 22.2577 | 59.4 | 15.7621 | 29.767 | 59.2 | 15.7764 | 37.2517 | 59 | 15.7705 | 44.7295 | 58.8 | 15.7625 | 52.2453 | 58.6 | 15.7677 | 59.7328 | 58.4 | 15.7719 | 67.2203 | 58.2 | 15.776 | 74.6926 | 58 | 15.7687 | 82.2269 | 57.8 | 15.7678 | 75.864 | 60.2 | 15.7677 | 68.4272 | 60.4 | 15.7636 | 60.9261 | 60.6 | 15.7717 | 53.3761 | 60.8 | 15.7704 | 45.8899 | 61 | 15.7711 | 38.3915 | 61.2 | 15.7825 | 30.9088 | 61.4 | 15.7612 | 23.5063 | 61.6 | 15.7706 | 16.0174 | 61.8 | 15.7815 | 8.4109 | 62 | 15.7766 | 1.0548 | 62.2
[5 empty] | 15.7729 | 14.7923 | 59.6 | 15.771 | 22.2577 | 59.4 | 15.7705 | 29.7667 | 59.2 | 15.7847 | 37.2525 | 59 | 15.7788 | 44.729 | 58.8 | 15.7708 | 52.2458 | 58.6 | 15.776 | 59.7325 | 58.4 | 15.7802 | 67.2202 | 58.2 | 15.7844 | 74.6927 | 58 | 15.777 | 82.2276 | 57.8 | 15.7762 | 75.8638 | 60.2 | 15.776 | 68.4278 | 60.4 | 15.772 | 60.926 | 60.6 | 15.7801 | 53.3763 | 60.8 | 15.7788 | 45.8904 | 61 | 15.7795 | 38.3915 | 61.2 | 15.7909 | 30.9098 | 61.4 | 15.7695 | 23.5056 | 61.6 | 15.779 | 16.0149 | 61.8 | 15.7899 | 8.4111 | 62 | 15.7849 | 1.0537 | 62.2
[5 empty] | 15.7812 | 14.7902 | 59.6 | 15.7793 | 22.2578 | 59.4 | 15.7788 | 29.7664 | 59.2 | 15.793 | 37.2533 | 59 | 15.7871 | 44.7286 | 58.8 | 15.7791 | 52.2465 | 58.6 | 15.7844 | 59.7321 | 58.4 | 15.7885 | 67.2201 | 58.2 | 15.7927 | 74.6927 | 58 | 15.7854 | 82.2283 | 57.8 | 15.7845 | 75.8636 | 60.2 | 15.7843 | 68.4284 | 60.4 | 15.7803 | 60.9259 | 60.6 | 15.7884 | 53.3765 | 60.8 | 15.7871 | 45.8909 | 61 | 15.7878 | 38.3915 | 61.2 | 15.7992 | 30.9108 | 61.4 | 15.7778 | 23.5049 | 61.6 | 15.7873 | 16.0124 | 61.8 | 15.7982 | 8.4113 | 62 | 15.7933 | 1.0526 | 62.2
[5 empty] | 15.7896 | 14.7897 | 59.6 | 15.7876 | 22.2579 | 59.4 | 15.7871 | 29.7661 | 59.2 | 15.8014 | 37.2542 | 59 | 15.7955 | 44.7282 | 58.8 | 15.7874 | 52.2472 | 58.6 | 15.7927 | 59.7317 | 58.4 | 15.7969 | 67.2201 | 58.2 | 15.801 | 74.6928 | 58 | 15.7937 | 82.2289 | 57.8 | 15.7928 | 75.8636 | 60.2 | 15.7927 | 68.4285 | 60.4 | 15.7886 | 60.9258 | 60.6 | 15.7968 | 53.3767 | 60.8 | 15.7954 | 45.8914 | 61 | 15.7962 | 38.3915 | 61.2 | 15.8075 | 30.9118 | 61.4 | 15.7862 | 23.5042 | 61.6 | 15.7956 | 16.0098 | 61.8 | 15.8065 | 8.4114 | 62 | 15.8016 | 1.0515 | 62.2
[5 empty] | 15.7979 | 14.7891 | 59.6 | 15.796 | 22.2579 | 59.4 | 15.7955 | 29.7659 | 59.2 | 15.8097 | 37.2549 | 59 | 15.8038 | 44.7278 | 58.8 | 15.7958 | 52.2476 | 58.6 | 15.801 | 59.7313 | 58.4 | 15.8052 | 67.2196 | 58.2 | 15.8094 | 74.6931 | 58 | 15.802 | 82.2296 | 57.8 | 15.8012 | 75.8635 | 60.2 | 15.801 | 68.4286 | 60.4 | 15.797 | 60.9257 | 60.6 | 15.8051 | 53.3769 | 60.8 | 15.8038 | 45.8919 | 61 | 15.8045 | 38.3916 | 61.2 | 15.8159 | 30.9126 | 61.4 | 15.7945 | 23.5035 | 61.6 | 15.804 | 16.0077 | 61.8 | 15.8148 | 8.4115 | 62 | 15.8099 | 1.0504 | 62.2
[5 empty] | 15.8062 | 14.789 | 59.6 | 15.8043 | 22.2579 | 59.4 | 15.8038 | 29.7655 | 59.2 | 15.818 | 37.2557 | 59 | 15.8121 | 44.7274 | 58.8 | 15.8041 | 52.2479 | 58.6 | 15.8094 | 59.731 | 58.4 | 15.8135 | 67.2191 | 58.2 | 15.8177 | 74.6934 | 58 | 15.8104 | 82.2303 | 57.8 | 15.8095 | 75.8636 | 60.2 | 15.8093 | 68.4288 | 60.4 | 15.8053 | 60.9256 | 60.6 | 15.8134 | 53.3771 | 60.8 | 15.8121 | 45.8925 | 61 | 15.8128 | 38.3916 | 61.2 | 15.8242 | 30.9134 | 61.4 | 15.8028 | 23.5027 | 61.6 | 15.8123 | 16.0056 | 61.8 | 15.8232 | 8.4115 | 62 | 15.8182 | 1.0492 | 62.2
[5 empty] | 15.8146 | 14.7889 | 59.6 | 15.8126 | 22.2579 | 59.4 | 15.8121 | 29.7652 | 59.2 | 15.8264 | 37.2562 | 59 | 15.8205 | 44.727 | 58.8 | 15.8124 | 52.2479 | 58.6 | 15.8177 | 59.7306 | 58.4 | 15.8219 | 67.2187 | 58.2 | 15.826 | 74.6937 | 58 | 15.8187 | 82.231 | 57.8 | 15.8178 | 75.8637 | 60.2 | 15.8176 | 68.429 | 60.4 | 15.8136 | 60.9258 | 60.6 | 15.8218 | 53.3772 | 60.8 | 15.8205 | 45.8931 | 61 | 15.8212 | 38.3916 | 61.2 | 15.8326 | 30.9143 | 61.4 | 15.8111 | 23.502 | 61.6 | 15.8206 | 16.0045 | 61.8 | 15.8315 | 8.4116 | 62 | 15.8266 | 1.048 | 62.2
[5 empty] | 15.8229 | 14.7889 | 59.6 | 15.8209 | 22.2578 | 59.4 | 15.8204 | 29.7649 | 59.2 | 15.8347 | 37.2567 | 59 | 15.8288 | 44.7266 | 58.8 | 15.8208 | 52.2479 | 58.6 | 15.826 | 59.7302 | 58.4 | 15.8302 | 67.2184 | 58.2 | 15.8344 | 74.6939 | 58 | 15.8271 | 82.2315 | 57.8 | 15.8262 | 75.8637 | 60.2 | 15.826 | 68.4296 | 60.4 | 15.8219 | 60.9259 | 60.6 | 15.8301 | 53.3773 | 60.8 | 15.8288 | 45.8937 | 61 | 15.8295 | 38.3917 | 61.2 | 15.8409 | 30.9151 | 61.4 | 15.8195 | 23.5011 | 61.6 | 15.8289 | 16.0034 | 61.8 | 15.8398 | 8.4116 | 62 | 15.8349 | 1.0468 | 62.2
[5 empty] | 15.8312 | 14.7889 | 59.6 | 15.8293 | 22.2578 | 59.4 | 15.8288 | 29.7646 | 59.2 | 15.843 | 37.2572 | 59 | 15.8371 | 44.7263 | 58.8 | 15.8291 | 52.248 | 58.6 | 15.8344 | 59.7301 | 58.4 | 15.8386 | 67.2178 | 58.2 | 15.8427 | 74.6942 | 58 | 15.8354 | 82.2319 | 57.8 | 15.8345 | 75.8638 | 60.2 | 15.8343 | 68.4301 | 60.4 | 15.8303 | 60.9258 | 60.6 | 15.8385 | 53.3776 | 60.8 | 15.8371 | 45.8943 | 61 | 15.8378 | 38.3919 | 61.2 | 15.8492 | 30.9163 | 61.4 | 15.8278 | 23.5003 | 61.6 | 15.8373 | 16.0024 | 61.8 | 15.8482 | 8.4116 | 62 | 15.8433 | 1.0456 | 62.2
[5 empty] | 15.8396 | 14.7902 | 59.6 | 15.8376 | 22.2577 | 59.4 | 15.8371 | 29.7643 | 59.2 | 15.8514 | 37.2577 | 59 | 15.8455 | 44.7259 | 58.8 | 15.8374 | 52.2481 | 58.6 | 15.8427 | 59.73 | 58.4 | 15.8469 | 67.2173 | 58.2 | 15.851 | 74.6945 | 58 | 15.8437 | 82.2323 | 57.8 | 15.8428 | 75.8636 | 60.2 | 15.8426 | 68.4298 | 60.4 | 15.8386 | 60.9256 | 60.6 | 15.8468 | 53.3778 | 60.8 | 15.8455 | 45.8949 | 61 | 15.8462 | 38.3921 | 61.2 | 15.8575 | 30.9174 | 61.4 | 15.8361 | 23.4994 | 61.6 | 15.8456 | 16.0013 | 61.8 | 15.8565 | 8.4116 | 62 | 15.8516 | 1.0443 | 62.2
[5 empty] | 15.8479 | 14.7915 | 59.6 | 15.8459 | 22.2577 | 59.4 | 15.8454 | 29.764 | 59.2 | 15.8597 | 37.2582 | 59 | 15.8538 | 44.7257 | 58.8 | 15.8457 | 52.2482 | 58.6 | 15.851 | 59.73 | 58.4 | 15.8552 | 67.2167 | 58.2 | 15.8594 | 74.6948 | 58 | 15.8521 | 82.2327 | 57.8 | 15.8512 | 75.8635 | 60.2 | 15.8509 | 68.4296 | 60.4 | 15.8469 | 60.9256 | 60.6 | 15.8551 | 53.3782 | 60.8 | 15.8538 | 45.8955 | 61 | 15.8545 | 38.3923 | 61.2 | 15.8659 | 30.9186 | 61.4 | 15.8445 | 23.4986 | 61.6 | 15.8539 | 15.9998 | 61.8 | 15.8649 | 8.4116 | 62 | 15.8599 | 1.043 | 62.2
[5 empty] | 15.8562 | 14.7927 | 59.6 | 15.8543 | 22.2575 | 59.4 | 15.8537 | 29.7637 | 59.2 | 15.868 | 37.2587 | 59 | 15.8622 | 44.7255 | 58.8 | 15.8541 | 52.2482 | 58.6 | 15.8593 | 59.73 | 58.4 | 15.8636 | 67.216 | 58.2 | 15.8677 | 74.6951 | 58 | 15.8604 | 82.233 | 57.8 | 15.8595 | 75.8632 | 60.2 | 15.8593 | 68.4295 | 60.4 | 15.8553 | 60.9256 | 60.6 | 15.8635 | 53.3787 | 60.8 | 15.8622 | 45.896 | 61 | 15.8628 | 38.3926 | 61.2 | 15.8742 | 30.9198 | 61.4 | 15.8528 | 23.4976 | 61.6 | 15.8623 | 15.9984 | 61.8 | 15.8732 | 8.4114 | 62 | 15.8683 | 1.0418 | 62.2
[5 empty] | 15.8646 | 14.794 | 59.6 | 15.8626 | 22.2574 | 59.4 | 15.8621 | 29.7634 | 59.2 | 15.8764 | 37.2592 | 59 | 15.8705 | 44.7254 | 58.8 | 15.8624 | 52.2481 | 58.6 | 15.8677 | 59.7301 | 58.4 | 15.8719 | 67.2154 | 58.2 | 15.876 | 74.6954 | 58 | 15.8687 | 82.2333 | 57.8 | 15.8678 | 75.863 | 60.2 | 15.8676 | 68.4294 | 60.4 | 15.8636 | 60.9256 | 60.6 | 15.8718 | 53.3794 | 60.8 | 15.8705 | 45.8966 | 61 | 15.8712 | 38.3928 | 61.2 | 15.8826 | 30.921 | 61.4 | 15.8611 | 23.4967 | 61.6 | 15.8706 | 15.9965 | 61.8 | 15.8815 | 8.4112 | 62 | 15.8766 | 1.0405 | 62.2
[5 empty] | 15.8729 | 14.795 | 59.6 | 15.8709 | 22.2572 | 59.4 | 15.8704 | 29.7631 | 59.2 | 15.8847 | 37.2596 | 59 | 15.8788 | 44.7253 | 58.8 | 15.8707 | 52.2479 | 58.6 | 15.876 | 59.7302 | 58.4 | 15.8802 | 67.2148 | 58.2 | 15.8844 | 74.6956 | 58 | 15.877 | 82.2338 | 57.8 | 15.8762 | 75.8628 | 60.2 | 15.8759 | 68.4291 | 60.4 | 15.8719 | 60.9256 | 60.6 | 15.8802 | 53.3802 | 60.8 | 15.8788 | 45.8973 | 61 | 15.8795 | 38.393 | 61.2 | 15.8909 | 30.9221 | 61.4 | 15.8694 | 23.4958 | 61.6 | 15.8789 | 15.9947 | 61.8 | 15.8898 | 8.411 | 62 | 15.8849 | 1.0393 | 62.2
[5 empty] | 15.8813 | 14.796 | 59.6 | 15.8792 | 22.257 | 59.4 | 15.8787 | 29.7628 | 59.2 | 15.8931 | 37.2598 | 59 | 15.8871 | 44.7252 | 58.8 | 15.8791 | 52.2476 | 58.6 | 15.8843 | 59.7303 | 58.4 | 15.8886 | 67.2144 | 58.2 | 15.8927 | 74.6959 | 58 | 15.8854 | 82.2344 | 57.8 | 15.8845 | 75.8626 | 60.2 | 15.8842 | 68.4288 | 60.4 | 15.8803 | 60.9256 | 60.6 | 15.8885 | 53.381 | 60.8 | 15.8871 | 45.898 | 61 | 15.8878 | 38.3932 | 61.2 | 15.8992 | 30.9235 | 61.4 | 15.8778 | 23.4949 | 61.6 | 15.8873 | 15.9928 | 61.8 | 15.8982 | 8.4108 | 62 | 15.8932 | 1.0382 | 62.2
[5 empty] | 15.8896 | 14.7974 | 59.6 | 15.8876 | 22.2568 | 59.4 | 15.8871 | 29.7625 | 59.2 | 15.9014 | 37.26 | 59 | 15.8955 | 44.725 | 58.8 | 15.8874 | 52.2472 | 58.6 | 15.8927 | 59.7303 | 58.4 | 15.8969 | 67.2139 | 58.2 | 15.901 | 74.6962 | 58 | 15.8937 | 82.2349 | 57.8 | 15.8928 | 75.8622 | 60.2 | 15.8925 | 68.4282 | 60.4 | 15.8886 | 60.9256 | 60.6 | 15.8968 | 53.3817 | 60.8 | 15.8955 | 45.8988 | 61 | 15.8961 | 38.3935 | 61.2 | 15.9076 | 30.9249 | 61.4 | 15.8861 | 23.4939 | 61.6 | 15.8956 | 15.991 | 61.8 | 15.9066 | 8.4106 | 62 | 15.9016 | 1.037 | 62.2
[5 empty] | 15.8979 | 14.7987 | 59.6 | 15.8959 | 22.2565 | 59.4 | 15.8954 | 29.7622 | 59.2 | 15.9097 | 37.2602 | 59 | 15.9038 | 44.725 | 58.8 | 15.8957 | 52.2469 | 58.6 | 15.901 | 59.7305 | 58.4 | 15.9053 | 67.2137 | 58.2 | 15.9094 | 74.6963 | 58 | 15.902 | 82.2355 | 57.8 | 15.9012 | 75.8618 | 60.2 | 15.9009 | 68.4275 | 60.4 | 15.8969 | 60.9256 | 60.6 | 15.9052 | 53.3826 | 60.8 | 15.9038 | 45.8995 | 61 | 15.9045 | 38.3937 | 61.2 | 15.9159 | 30.9263 | 61.4 | 15.8944 | 23.4929 | 61.6 | 15.9039 | 15.9889 | 61.8 | 15.9149 | 8.4104 | 62 | 15.9099 | 1.0357 | 62.2
[5 empty] | 15.9063 | 14.8 | 59.6 | 15.9042 | 22.2564 | 59.4 | 15.9037 | 29.7619 | 59.2 | 15.9181 | 37.2603 | 59 | 15.9121 | 44.725 | 58.8 | 15.904 | 52.2466 | 58.6 | 15.9093 | 59.7307 | 58.4 | 15.9136 | 67.2134 | 58.2 | 15.9177 | 74.6964 | 58 | 15.9104 | 82.236 | 57.8 | 15.9095 | 75.8614 | 60.2 | 15.9092 | 68.4269 | 60.4 | 15.9053 | 60.9256 | 60.6 | 15.9135 | 53.3834 | 60.8 | 15.9122 | 45.9002 | 61 | 15.9128 | 38.3939 | 61.2 | 15.9243 | 30.9277 | 61.4 | 15.9027 | 23.4919 | 61.6 | 15.9123 | 15.9869 | 61.8 | 15.9232 | 8.4098 | 62 | 15.9183 | 1.0344 | 62.2
[5 empty] | 15.9146 | 14.8014 | 59.6 | 15.9126 | 22.2562 | 59.4 | 15.912 | 29.7616 | 59.2 | 15.9264 | 37.2604 | 59 | 15.9205 | 44.725 | 58.8 | 15.9124 | 52.2464 | 58.6 | 15.9177 | 59.7312 | 58.4 | 15.9219 | 67.2133 | 58.2 | 15.9261 | 74.6965 | 58 | 15.9187 | 82.2366 | 57.8 | 15.9178 | 75.861 | 60.2 | 15.9175 | 68.4263 | 60.4 | 15.9136 | 60.9256 | 60.6 | 15.9219 | 53.3843 | 60.8 | 15.9205 | 45.9009 | 61 | 15.9212 | 38.3941 | 61.2 | 15.9326 | 30.9291 | 61.4 | 15.9111 | 23.491 | 61.6 | 15.9206 | 15.9849 | 61.8 | 15.9315 | 8.4093 | 62 | 15.9266 | 1.0331 | 62.2
[5 empty] | 15.9229 | 14.8023 | 59.6 | 15.9209 | 22.256 | 59.4 | 15.9204 | 29.7613 | 59.2 | 15.9347 | 37.2604 | 59 | 15.9288 | 44.725 | 58.8 | 15.9207 | 52.2462 | 58.6 | 15.926 | 59.7317 | 58.4 | 15.9303 | 67.2132 | 58.2 | 15.9344 | 74.6966 | 58 | 15.927 | 82.2368 | 57.8 | 15.9262 | 75.8602 | 60.2 | 15.9259 | 68.4255 | 60.4 | 15.9219 | 60.9256 | 60.6 | 15.9302 | 53.3851 | 60.8 | 15.9288 | 45.9014 | 61 | 15.9295 | 38.3944 | 61.2 | 15.9409 | 30.9306 | 61.4 | 15.9194 | 23.49 | 61.6 | 15.9289 | 15.9829 | 61.8 | 15.9399 | 8.409 | 62 | 15.9349 | 1.0318 | 62.2
[5 empty] | 15.9313 | 14.8032 | 59.6 | 15.9292 | 22.2558 | 59.4 | 15.9287 | 29.761 | 59.2 | 15.9431 | 37.2604 | 59 | 15.9372 | 44.725 | 58.8 | 15.929 | 52.246 | 58.6 | 15.9343 | 59.7322 | 58.4 | 15.9386 | 67.2131 | 58.2 | 15.9427 | 74.6969 | 58 | 15.9354 | 82.237 | 57.8 | 15.9345 | 75.8594 | 60.2 | 15.9342 | 68.4246 | 60.4 | 15.9303 | 60.9256 | 60.6 | 15.9386 | 53.3859 | 60.8 | 15.9372 | 45.9018 | 61 | 15.9378 | 38.3946 | 61.2 | 15.9492 | 30.9318 | 61.4 | 15.9277 | 23.489 | 61.6 | 15.9373 | 15.9809 | 61.8 | 15.9482 | 8.4086 | 62 | 15.9433 | 1.0307 | 62.2
[5 empty] | 15.9396 | 14.8031 | 59.6 | 15.9375 | 22.2554 | 59.4 | 15.937 | 29.7607 | 59.2 | 15.9514 | 37.2603 | 59 | 15.9455 | 44.7249 | 58.8 | 15.9373 | 52.2458 | 58.6 | 15.9427 | 59.7327 | 58.4 | 15.947 | 67.213 | 58.2 | 15.951 | 74.6973 | 58 | 15.9437 | 82.2369 | 57.8 | 15.9428 | 75.8586 | 60.2 | 15.9425 | 68.4238 | 60.4 | 15.9386 | 60.9256 | 60.6 | 15.9469 | 53.3868 | 60.8 | 15.9455 | 45.9022 | 61 | 15.9462 | 38.3948 | 61.2 | 15.9576 | 30.933 | 61.4 | 15.9361 | 23.4878 | 61.6 | 15.9456 | 15.9789 | 61.8 | 15.9565 | 8.4081 | 62 | 15.9516 | 1.0295 | 62.2
[5 empty] | 15.948 | 14.803 | 59.6 | 15.9459 | 22.2549 | 59.4 | 15.9453 | 29.7604 | 59.2 | 15.9597 | 37.2603 | 59 | 15.9538 | 44.7249 | 58.8 | 15.9457 | 52.2456 | 58.6 | 15.951 | 59.7332 | 58.4 | 15.9553 | 67.2129 | 58.2 | 15.9594 | 74.6976 | 58 | 15.952 | 82.2368 | 57.8 | 15.9512 | 75.8578 | 60.2 | 15.9508 | 68.423 | 60.4 | 15.9469 | 60.9256 | 60.6 | 15.9552 | 53.3874 | 60.8 | 15.9539 | 45.9026 | 61 | 15.9545 | 38.395 | 61.2 | 15.9659 | 30.9342 | 61.4 | 15.9444 | 23.4866 | 61.6 | 15.9539 | 15.9778 | 61.8 | 15.9648 | 8.4076 | 62 | 15.96 | 1.0282 | 62.2
[5 empty] | 15.9563 | 14.8025 | 59.6 | 15.9542 | 22.2544 | 59.4 | 15.9537 | 29.7602 | 59.2 | 15.9681 | 37.2603 | 59 | 15.9622 | 44.7249 | 58.8 | 15.954 | 52.2454 | 58.6 | 15.9593 | 59.7337 | 58.4 | 15.9636 | 67.2128 | 58.2 | 15.9677 | 74.6979 | 58 | 15.9604 | 82.2367 | 57.8 | 15.9595 | 75.8568 | 60.2 | 15.9592 | 68.4222 | 60.4 | 15.9553 | 60.9256 | 60.6 | 15.9636 | 53.3879 | 60.8 | 15.9622 | 45.903 | 61 | 15.9628 | 38.3952 | 61.2 | 15.9743 | 30.9354 | 61.4 | 15.9527 | 23.4855 | 61.6 | 15.9622 | 15.9767 | 61.8 | 15.9732 | 8.4071 | 62 | 15.9683 | 1.027 | 62.2
[5 empty] | 15.9646 | 14.802 | 59.6 | 15.9625 | 22.2539 | 59.4 | 15.962 | 29.76 | 59.2 | 15.9764 | 37.2603 | 59 | 15.9705 | 44.7251 | 58.8 | 15.9623 | 52.2451 | 58.6 | 15.9677 | 59.7343 | 58.4 | 15.972 | 67.2127 | 58.2 | 15.976 | 74.6982 | 58 | 15.9687 | 82.2367 | 57.8 | 15.9678 | 75.8558 | 60.2 | 15.9675 | 68.4214 | 60.4 | 15.9636 | 60.9256 | 60.6 | 15.9719 | 53.3885 | 60.8 | 15.9705 | 45.9033 | 61 | 15.9712 | 38.3955 | 61.2 | 15.9826 | 30.9365 | 61.4 | 15.961 | 23.4843 | 61.6 | 15.9706 | 15.9716 | 61.8 | 15.9816 | 8.4066 | 62 | 15.9766 | 1.0257 | 62.2
[5 empty] | 15.973 | 14.8019 | 59.6 | 15.9709 | 22.2533 | 59.4 | 15.9703 | 29.7598 | 59.2 | 15.9847 | 37.2602 | 59 | 15.9788 | 44.7252 | 58.8 | 15.9706 | 52.2448 | 58.6 | 15.976 | 59.7349 | 58.4 | 15.9803 | 67.2126 | 58.2 | 15.9844 | 74.6986 | 58 | 15.977 | 82.2366 | 57.8 | 15.9762 | 75.8548 | 60.2 | 15.9758 | 68.4206 | 60.4 | 15.9719 | 60.9256 | 60.6 | 15.9802 | 53.3891 | 60.8 | 15.9789 | 45.9036 | 61 | 15.9795 | 38.3957 | 61.2 | 15.9909 | 30.9375 | 61.4 | 15.9694 | 23.4831 | 61.6 | 15.9789 | 15.9665 | 61.8 | 15.9899 | 8.4065 | 62 | 15.9849 | 1.0244 | 62.2
[5 empty] | 15.9813 | 14.8019 | 59.6 | 15.9792 | 22.2527 | 59.4 | 15.9787 | 29.7597 | 59.2 | 15.9931 | 37.2602 | 59 | 15.9872 | 44.7254 | 58.8 | 15.979 | 52.2444 | 58.6 | 15.9843 | 59.7354 | 58.4 | 15.9886 | 67.2126 | 58.2 | 15.9927 | 74.6989 | 58 | 15.9854 | 82.2365 | 57.8 | 15.9845 | 75.8537 | 60.2 | 15.9841 | 68.4198 | 60.4 | 15.9803 | 60.9256 | 60.6 | 15.9886 | 53.3897 | 60.8 | 15.9872 | 45.9039 | 61 | 15.9878 | 38.3961 | 61.2 | 15.9993 | 30.9386 | 61.4 | 15.9777 | 23.4819 | 61.6 | 15.9872 | 15.9633 | 61.8 | 15.9982 | 8.4065 | 62 | 15.9933 | 1.0232 | 62.2
[5 empty] | 15.9896 | 14.8013 | 59.6 | 15.9875 | 22.2524 | 59.4 | 15.987 | 29.7595 | 59.2 | 16.0014 | 37.2602 | 59 | 15.9955 | 44.7255 | 58.8 | 15.9873 | 52.244 | 58.6 | 15.9926 | 59.736 | 58.4 | 15.997 | 67.2127 | 58.2 | 16.0011 | 74.6993 | 58 | 15.9937 | 82.2365 | 57.8 | 15.9928 | 75.853 | 60.2 | 15.9924 | 68.4192 | 60.4 | 15.9886 | 60.9256 | 60.6 | 15.9969 | 53.3903 | 60.8 | 15.9955 | 45.9043 | 61 | 15.9962 | 38.3965 | 61.2 | 16.0076 | 30.9397 | 61.4 | 15.986 | 23.4807 | 61.6 | 15.9955 | 15.9601 | 61.8 | 16.0065 | 8.4063 | 62 | 16.0016 | 1.022 | 62.2
[5 empty] | 15.998 | 14.8007 | 59.6 | 15.9958 | 22.252 | 59.4 | 15.9953 | 29.7593 | 59.2 | 16.0098 | 37.2601 | 59 | 16.0038 | 44.7257 | 58.8 | 15.9956 | 52.2437 | 58.6 | 16.001 | 59.7358 | 58.4 | 16.0053 | 67.2128 | 58.2 | 16.0094 | 74.6997 | 58 | 16.002 | 82.2364 | 57.8 | 16.0012 | 75.8522 | 60.2 | 16.0008 | 68.4187 | 60.4 | 15.9969 | 60.9256 | 60.6 | 16.0053 | 53.3909 | 60.8 | 16.0039 | 45.9046 | 61 | 16.0045 | 38.3968 | 61.2 | 16.016 | 30.9408 | 61.4 | 15.9944 | 23.4794 | 61.6 | 16.0039 | 15.957 | 61.8 | 16.0149 | 8.4061 | 62 | 16.0099 | 1.0208 | 62.2
[5 empty] | 16.0063 | 14.8001 | 59.6 | 16.0042 | 22.2516 | 59.4 | 16.0036 | 29.7592 | 59.2 | 16.0181 | 37.26 | 59 | 16.0121 | 44.7259 | 58.8 | 16.004 | 52.2434 | 58.6 | 16.0093 | 59.7356 | 58.4 | 16.0137 | 67.213 | 58.2 | 16.0177 | 74.7 | 58 | 16.0103 | 82.2362 | 57.8 | 16.0095 | 75.8519 | 60.2 | 16.0091 | 68.4181 | 60.4 | 16.0052 | 60.9256 | 60.6 | 16.0136 | 53.3915 | 60.8 | 16.0122 | 45.9048 | 61 | 16.0128 | 38.3972 | 61.2 | 16.0243 | 30.9419 | 61.4 | 16.0027 | 23.4782 | 61.6 | 16.0122 | 15.9539 | 61.8 | 16.0232 | 8.4057 | 62 | 16.0183 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 16.0146 | 14.7995 | 59.6 | 16.0125 | 22.2512 | 59.4 | 16.012 | 29.759 | 59.2 | 16.0264 | 37.2599 | 59 | 16.0205 | 44.7261 | 58.8 | 16.0123 | 52.2431 | 58.6 | 16.0176 | 59.7353 | 58.4 | 16.022 | 67.2136 | 58.2 | 16.0261 | 74.7004 | 58 | 16.0187 | 82.236 | 57.8 | 16.0178 | 75.8516 | 60.2 | 16.0174 | 68.4175 | 60.4 | 16.0136 | 60.9256 | 60.6 | 16.022 | 53.3921 | 60.8 | 16.0205 | 45.905 | 61 | 16.0211 | 38.3977 | 61.2 | 16.0326 | 30.943 | 61.4 | 16.011 | 23.4769 | 61.6 | 16.0205 | 15.9527 | 61.8 | 16.0316 | 8.4052 | 62 | 16.0266 | 1.0185 | 62.2
[5 empty] | 16.023 | 14.7988 | 59.6 | 16.0208 | 22.2508 | 59.4 | 16.0203 | 29.7589 | 59.2 | 16.0348 | 37.2598 | 59 | 16.0288 | 44.7262 | 58.8 | 16.0206 | 52.2428 | 58.6 | 16.026 | 59.7351 | 58.4 | 16.0303 | 67.2141 | 58.2 | 16.0344 | 74.7007 | 58 | 16.027 | 82.236 | 57.8 | 16.0262 | 75.8514 | 60.2 | 16.0257 | 68.417 | 60.4 | 16.0219 | 60.9256 | 60.6 | 16.0303 | 53.3927 | 60.8 | 16.0289 | 45.905 | 61 | 16.0295 | 38.3983 | 61.2 | 16.041 | 30.9441 | 61.4 | 16.0193 | 23.4757 | 61.6 | 16.0289 | 15.9514 | 61.8 | 16.0399 | 8.4046 | 62 | 16.035 | 1.0173 | 62.2
[5 empty] | 16.0313 | 14.7982 | 59.6 | 16.0292 | 22.2504 | 59.4 | 16.0286 | 29.7587 | 59.2 | 16.0431 | 37.2596 | 59 | 16.0372 | 44.7264 | 58.8 | 16.029 | 52.2427 | 58.6 | 16.0343 | 59.735 | 58.4 | 16.0387 | 67.2146 | 58.2 | 16.0427 | 74.7011 | 58 | 16.0353 | 82.236 | 57.8 | 16.0345 | 75.8511 | 60.2 | 16.0341 | 68.4165 | 60.4 | 16.0302 | 60.9256 | 60.6 | 16.0386 | 53.3933 | 60.8 | 16.0372 | 45.9051 | 61 | 16.0378 | 38.399 | 61.2 | 16.0493 | 30.9452 | 61.4 | 16.0276 | 23.4744 | 61.6 | 16.0372 | 15.9501 | 61.8 | 16.0482 | 8.404 | 62 | 16.0433 | 1.0162 | 62.2
[5 empty] | 16.0396 | 14.8001 | 59.6 | 16.0375 | 22.2501 | 59.4 | 16.037 | 29.7586 | 59.2 | 16.0514 | 37.2594 | 59 | 16.0455 | 44.7266 | 58.8 | 16.0373 | 52.2426 | 58.6 | 16.0426 | 59.7348 | 58.4 | 16.047 | 67.2151 | 58.2 | 16.0511 | 74.7014 | 58 | 16.0437 | 82.2359 | 57.8 | 16.0428 | 75.8511 | 60.2 | 16.0424 | 68.416 | 60.4 | 16.0386 | 60.9256 | 60.6 | 16.047 | 53.3939 | 60.8 | 16.0455 | 45.9052 | 61 | 16.0462 | 38.3997 | 61.2 | 16.0576 | 30.9463 | 61.4 | 16.036 | 23.473 | 61.6 | 16.0455 | 15.9488 | 61.8 | 16.0566 | 8.4034 | 62 | 16.0516 | 1.015 | 62.2
[5 empty] | 16.048 | 14.8021 | 59.6 | 16.0458 | 22.2498 | 59.4 | 16.0453 | 29.7584 | 59.2 | 16.0598 | 37.2591 | 59 | 16.0538 | 44.7268 | 58.8 | 16.0456 | 52.2424 | 58.6 | 16.051 | 59.7346 | 58.4 | 16.0554 | 67.2154 | 58.2 | 16.0594 | 74.7018 | 58 | 16.052 | 82.2359 | 57.8 | 16.0512 | 75.8511 | 60.2 | 16.0507 | 68.4155 | 60.4 | 16.0469 | 60.9256 | 60.6 | 16.0553 | 53.3944 | 60.8 | 16.0539 | 45.9053 | 61 | 16.0545 | 38.4 | 61.2 | 16.066 | 30.9472 | 61.4 | 16.0443 | 23.4717 | 61.6 | 16.0539 | 15.9481 | 61.8 | 16.0649 | 8.4028 | 62 | 16.0599 | 1.0139 | 62.2
[5 empty] | 16.0563 | 14.8013 | 59.6 | 16.0541 | 22.2494 | 59.4 | 16.0536 | 29.7582 | 59.2 | 16.0681 | 37.2589 | 59 | 16.0622 | 44.727 | 58.8 | 16.0539 | 52.2423 | 58.6 | 16.0593 | 59.7345 | 58.4 | 16.0637 | 67.2158 | 58.2 | 16.0677 | 74.7022 | 58 | 16.0603 | 82.2358 | 57.8 | 16.0595 | 75.8508 | 60.2 | 16.059 | 68.4149 | 60.4 | 16.0552 | 60.9256 | 60.6 | 16.0637 | 53.3949 | 60.8 | 16.0622 | 45.9054 | 61 | 16.0628 | 38.4004 | 61.2 | 16.0743 | 30.9482 | 61.4 | 16.0526 | 23.4703 | 61.6 | 16.0622 | 15.9473 | 61.8 | 16.0732 | 8.4022 | 62 | 16.0683 | 1.0127 | 62.2
[5 empty] | 16.0647 | 14.8004 | 59.6 | 16.0625 | 22.2491 | 59.4 | 16.0619 | 29.7581 | 59.2 | 16.0764 | 37.2586 | 59 | 16.0705 | 44.7275 | 58.8 | 16.0623 | 52.242 | 58.6 | 16.0676 | 59.7344 | 58.4 | 16.072 | 67.2161 | 58.2 | 16.0761 | 74.7025 | 58 | 16.0687 | 82.2358 | 57.8 | 16.0678 | 75.8505 | 60.2 | 16.0674 | 68.4144 | 60.4 | 16.0636 | 60.9256 | 60.6 | 16.072 | 53.3955 | 60.8 | 16.0706 | 45.9056 | 61 | 16.0712 | 38.4007 | 61.2 | 16.0826 | 30.9492 | 61.4 | 16.061 | 23.4689 | 61.6 | 16.0705 | 15.9466 | 61.8 | 16.0815 | 8.4015 | 62 | 16.0767 | 1.0115 | 62.2
[5 empty] | 16.073 | 14.7995 | 59.6 | 16.0708 | 22.2487 | 59.4 | 16.0703 | 29.7583 | 59.2 | 16.0848 | 37.2583 | 59 | 16.0788 | 44.7281 | 58.8 | 16.0706 | 52.2417 | 58.6 | 16.076 | 59.7343 | 58.4 | 16.0804 | 67.2164 | 58.2 | 16.0844 | 74.7029 | 58 | 16.077 | 82.2358 | 57.8 | 16.0761 | 75.8501 | 60.2 | 16.0757 | 68.4139 | 60.4 | 16.0719 | 60.9256 | 60.6 | 16.0803 | 53.3961 | 60.8 | 16.0789 | 45.9058 | 61 | 16.0795 | 38.401 | 61.2 | 16.091 | 30.9502 | 61.4 | 16.0693 | 23.4678 | 61.6 | 16.0789 | 15.9459 | 61.8 | 16.0899 | 8.4014 | 62 | 16.085 | 1.0104 | 62.2
[5 empty] | 16.0813 | 14.7985 | 59.6 | 16.0791 | 22.2483 | 59.4 | 16.0786 | 29.7585 | 59.2 | 16.0931 | 37.258 | 59 | 16.0872 | 44.7286 | 58.8 | 16.0789 | 52.2414 | 58.6 | 16.0843 | 59.7342 | 58.4 | 16.0887 | 67.2167 | 58.2 | 16.0927 | 74.7029 | 58 | 16.0853 | 82.2357 | 57.8 | 16.0845 | 75.8496 | 60.2 | 16.084 | 68.4134 | 60.4 | 16.0802 | 60.9256 | 60.6 | 16.0887 | 53.3968 | 60.8 | 16.0872 | 45.9061 | 61 | 16.0878 | 38.4014 | 61.2 | 16.0993 | 30.951 | 61.4 | 16.0776 | 23.4666 | 61.6 | 16.0872 | 15.9441 | 61.8 | 16.0982 | 8.4012 | 62 | 16.0933 | 1.0092 | 62.2
[5 empty] | 16.0897 | 14.8001 | 59.6 | 16.0875 | 22.2482 | 59.4 | 16.0869 | 29.7587 | 59.2 | 16.1015 | 37.2577 | 59 | 16.0955 | 44.7291 | 58.8 | 16.0872 | 52.241 | 58.6 | 16.0926 | 59.7342 | 58.4 | 16.097 | 67.217 | 58.2 | 16.1011 | 74.7029 | 58 | 16.0937 | 82.2353 | 57.8 | 16.0928 | 75.8492 | 60.2 | 16.0923 | 68.4128 | 60.4 | 16.0886 | 60.9256 | 60.6 | 16.097 | 53.3974 | 60.8 | 16.0956 | 45.9065 | 61 | 16.0962 | 38.4017 | 61.2 | 16.1076 | 30.9518 | 61.4 | 16.086 | 23.4654 | 61.6 | 16.0955 | 15.9423 | 61.8 | 16.1066 | 8.4008 | 62 | 16.1016 | 1.0081 | 62.2
[5 empty] | 16.098 | 14.8017 | 59.6 | 16.0958 | 22.2482 | 59.4 | 16.0952 | 29.7589 | 59.2 | 16.1098 | 37.2574 | 59 | 16.1038 | 44.7296 | 58.8 | 16.0956 | 52.2406 | 58.6 | 16.101 | 59.7342 | 58.4 | 16.1054 | 67.2173 | 58.2 | 16.1094 | 74.7029 | 58 | 16.102 | 82.2349 | 57.8 | 16.1012 | 75.8488 | 60.2 | 16.1007 | 68.4123 | 60.4 | 16.0969 | 60.9256 | 60.6 | 16.1054 | 53.3974 | 60.8 | 16.1039 | 45.907 | 61 | 16.1045 | 38.402 | 61.2 | 16.116 | 30.9526 | 61.4 | 16.0943 | 23.4642 | 61.6 | 16.1039 | 15.9438 | 61.8 | 16.1149 | 8.4003 | 62 | 16.11 | 1.007 | 62.2
[5 empty] | 16.1063 | 14.8033 | 59.6 | 16.1041 | 22.2481 | 59.4 | 16.1036 | 29.7591 | 59.2 | 16.1181 | 37.2571 | 59 | 16.1122 | 44.7301 | 58.8 | 16.1039 | 52.2403 | 58.6 | 16.1093 | 59.7342 | 58.4 | 16.1137 | 67.2177 | 58.2 | 16.1177 | 74.7029 | 58 | 16.1103 | 82.2345 | 57.8 | 16.1095 | 75.8485 | 60.2 | 16.109 | 68.4118 | 60.4 | 16.1052 | 60.9256 | 60.6 | 16.1137 | 53.3975 | 60.8 | 16.1122 | 45.9074 | 61 | 16.1128 | 38.4023 | 61.2 | 16.1243 | 30.9534 | 61.4 | 16.1026 | 23.463 | 61.6 | 16.1122 | 15.9454 | 61.8 | 16.1232 | 8.3999 | 62 | 16.1183 | 1.0058 | 62.2
[5 empty] | 16.1147 | 14.805 | 59.6 | 16.1124 | 22.248 | 59.4 | 16.1119 | 29.7593 | 59.2 | 16.1265 | 37.2568 | 59 | 16.1205 | 44.7306 | 58.8 | 16.1122 | 52.2399 | 58.6 | 16.1176 | 59.7343 | 58.4 | 16.1221 | 67.2176 | 58.2 | 16.1261 | 74.7029 | 58 | 16.1187 | 82.234 | 57.8 | 16.1178 | 75.8483 | 60.2 | 16.1173 | 68.4113 | 60.4 | 16.1136 | 60.9251 | 60.6 | 16.122 | 53.3972 | 60.8 | 16.1206 | 45.9078 | 61 | 16.1212 | 38.4026 | 61.2 | 16.1327 | 30.9539 | 61.4 | 16.1109 | 23.4617 | 61.6 | 16.1205 | 15.9465 | 61.8 | 16.1316 | 8.3995 | 62 | 16.1266 | 1.0047 | 62.2
[5 empty] | 16.123 | 14.8045 | 59.6 | 16.1208 | 22.2481 | 59.4 | 16.1202 | 29.7595 | 59.2 | 16.1348 | 37.2565 | 59 | 16.1288 | 44.7312 | 58.8 | 16.1205 | 52.2396 | 58.6 | 16.126 | 59.7344 | 58.4 | 16.1304 | 67.2175 | 58.2 | 16.1344 | 74.7029 | 58 | 16.127 | 82.2335 | 57.8 | 16.1261 | 75.848 | 60.2 | 16.1256 | 68.4107 | 60.4 | 16.1219 | 60.9246 | 60.6 | 16.1304 | 53.3969 | 60.8 | 16.1289 | 45.9082 | 61 | 16.1295 | 38.4029 | 61.2 | 16.141 | 30.9544 | 61.4 | 16.1193 | 23.4605 | 61.6 | 16.1288 | 15.9476 | 61.8 | 16.1399 | 8.3991 | 62 | 16.135 | 1.0035 | 62.2
[5 empty] | 16.1314 | 14.804 | 59.6 | 16.1291 | 22.2482 | 59.4 | 16.1286 | 29.7598 | 59.2 | 16.1431 | 37.2562 | 59 | 16.1372 | 44.7317 | 58.8 | 16.1289 | 52.2391 | 58.6 | 16.1343 | 59.7345 | 58.4 | 16.1387 | 67.2174 | 58.2 | 16.1428 | 74.7029 | 58 | 16.1353 | 82.2329 | 57.8 | 16.1345 | 75.8478 | 60.2 | 16.134 | 68.4102 | 60.4 | 16.1302 | 60.9245 | 60.6 | 16.1387 | 53.3966 | 60.8 | 16.1372 | 45.9086 | 61 | 16.1378 | 38.4032 | 61.2 | 16.1493 | 30.9547 | 61.4 | 16.1276 | 23.4593 | 61.6 | 16.1372 | 15.9487 | 61.8 | 16.1483 | 8.3986 | 62 | 16.1433 | 1.0024 | 62.2
[5 empty] | 16.1397 | 14.8063 | 59.6 | 16.1374 | 22.2484 | 59.4 | 16.1369 | 29.76 | 59.2 | 16.1515 | 37.256 | 59 | 16.1455 | 44.7322 | 58.8 | 16.1372 | 52.2386 | 58.6 | 16.1426 | 59.7346 | 58.4 | 16.1471 | 67.2174 | 58.2 | 16.1511 | 74.7029 | 58 | 16.1437 | 82.2324 | 57.8 | 16.1428 | 75.847 | 60.2 | 16.1423 | 68.4097 | 60.4 | 16.1385 | 60.9243 | 60.6 | 16.1471 | 53.3963 | 60.8 | 16.1456 | 45.9091 | 61 | 16.1461 | 38.4035 | 61.2 | 16.1577 | 30.9551 | 61.4 | 16.1359 | 23.4581 | 61.6 | 16.1455 | 15.9498 | 61.8 | 16.1566 | 8.3984 | 62 | 16.1517 | 1.0012 | 62.2
[5 empty] | 16.148 | 14.8085 | 59.6 | 16.1458 | 22.2485 | 59.4 | 16.1452 | 29.7602 | 59.2 | 16.1598 | 37.2558 | 59 | 16.1538 | 44.7327 | 58.8 | 16.1455 | 52.2381 | 58.6 | 16.151 | 59.7346 | 58.4 | 16.1554 | 67.2173 | 58.2 | 16.1594 | 74.7029 | 58 | 16.152 | 82.2319 | 57.8 | 16.1511 | 75.8462 | 60.2 | 16.1506 | 68.4092 | 60.4 | 16.1469 | 60.9243 | 60.6 | 16.1554 | 53.396 | 60.8 | 16.1539 | 45.9095 | 61 | 16.1545 | 38.4039 | 61.2 | 16.166 | 30.9556 | 61.4 | 16.1443 | 23.457 | 61.6 | 16.1538 | 15.9509 | 61.8 | 16.1649 | 8.3981 | 62 | 16.16 | 1.0002 | 62.2
[5 empty] | 16.1564 | 14.8088 | 59.6 | 16.1541 | 22.2487 | 59.4 | 16.1535 | 29.7604 | 59.2 | 16.1682 | 37.2555 | 59 | 16.1622 | 44.7333 | 58.8 | 16.1539 | 52.2377 | 58.6 | 16.1593 | 59.7347 | 58.4 | 16.1638 | 67.2172 | 58.2 | 16.1678 | 74.7029 | 58 | 16.1603 | 82.2313 | 57.8 | 16.1595 | 75.8461 | 60.2 | 16.1589 | 68.4085 | 60.4 | 16.1552 | 60.9243 | 60.6 | 16.1637 | 53.3956 | 60.8 | 16.1623 | 45.91 | 61 | 16.1628 | 38.4044 | 61.2 | 16.1743 | 30.9561 | 61.4 | 16.1526 | 23.4561 | 61.6 | 16.1622 | 15.952 | 61.8 | 16.1732 | 8.3979 | 62 | 16.1683 | 0.9991 | 62.2
[5 empty] | 16.1647 | 14.809 | 59.6 | 16.1624 | 22.2489 | 59.4 | 16.1619 | 29.7606 | 59.2 | 16.1765 | 37.2553 | 59 | 16.1705 | 44.7338 | 58.8 | 16.1622 | 52.2373 | 58.6 | 16.1676 | 59.7345 | 58.4 | 16.1721 | 67.2171 | 58.2 | 16.1761 | 74.7029 | 58 | 16.1687 | 82.2308 | 57.8 | 16.1678 | 75.8461 | 60.2 | 16.1673 | 68.4078 | 60.4 | 16.1635 | 60.9239 | 60.6 | 16.1721 | 53.3951 | 60.8 | 16.1706 | 45.9105 | 61 | 16.1712 | 38.4048 | 61.2 | 16.1826 | 30.9565 | 61.4 | 16.1609 | 23.4553 | 61.6 | 16.1705 | 15.9514 | 61.8 | 16.1816 | 8.3977 | 62 | 16.1766 | 0.9981 | 62.2
[5 empty] | 16.173 | 14.8087 | 59.6 | 16.1707 | 22.2491 | 59.4 | 16.1702 | 29.7609 | 59.2 | 16.1848 | 37.2551 | 59 | 16.1788 | 44.7343 | 58.8 | 16.1705 | 52.2369 | 58.6 | 16.176 | 59.7343 | 58.4 | 16.1804 | 67.2171 | 58.2 | 16.1844 | 74.7029 | 58 | 16.177 | 82.2304 | 57.8 | 16.1761 | 75.846 | 60.2 | 16.1756 | 68.4071 | 60.4 | 16.1719 | 60.9236 | 60.6 | 16.1804 | 53.3947 | 60.8 | 16.1789 | 45.9109 | 61 | 16.1795 | 38.4053 | 61.2 | 16.191 | 30.9568 | 61.4 | 16.1692 | 23.4544 | 61.6 | 16.1788 | 15.9508 | 61.8 | 16.1899 | 8.3974 | 62 | 16.185 | 0.9971 | 62.2
[5 empty] | 16.1814 | 14.8084 | 59.6 | 16.1791 | 22.2492 | 59.4 | 16.1785 | 29.7611 | 59.2 | 16.1932 | 37.2549 | 59 | 16.1872 | 44.7349 | 58.8 | 16.1789 | 52.2364 | 58.6 | 16.1843 | 59.7342 | 58.4 | 16.1888 | 67.2169 | 58.2 | 16.1928 | 74.7031 | 58 | 16.1853 | 82.2299 | 57.8 | 16.1845 | 75.8459 | 60.2 | 16.1839 | 68.4064 | 60.4 | 16.1802 | 60.9232 | 60.6 | 16.1888 | 53.3942 | 60.8 | 16.1873 | 45.9113 | 61 | 16.1878 | 38.4057 | 61.2 | 16.1993 | 30.957 | 61.4 | 16.1776 | 23.4535 | 61.6 | 16.1872 | 15.9506 | 61.8 | 16.1982 | 8.3971 | 62 | 16.1933 | 0.99619 | 62.2
[5 empty] | 16.1897 | 14.809 | 59.6 | 16.1874 | 22.2495 | 59.4 | 16.1869 | 29.7614 | 59.2 | 16.2015 | 37.2547 | 59 | 16.1955 | 44.7354 | 58.8 | 16.1872 | 52.236 | 58.6 | 16.1926 | 59.734 | 58.4 | 16.1971 | 67.2168 | 58.2 | 16.2011 | 74.7033 | 58 | 16.1937 | 82.2295 | 57.8 | 16.1928 | 75.8458 | 60.2 | 16.1922 | 68.406 | 60.4 | 16.1885 | 60.9229 | 60.6 | 16.1971 | 53.3938 | 60.8 | 16.1956 | 45.9118 | 61 | 16.1962 | 38.4062 | 61.2 | 16.2077 | 30.9571 | 61.4 | 16.1859 | 23.4527 | 61.6 | 16.1955 | 15.9505 | 61.8 | 16.2066 | 8.3966 | 62 | 16.2017 | 0.99528 | 62.2
[5 empty] | 16.198 | 14.8097 | 59.6 | 16.1957 | 22.2497 | 59.4 | 16.1952 | 29.7617 | 59.2 | 16.2098 | 37.2546 | 59 | 16.2039 | 44.7359 | 58.8 | 16.1955 | 52.2353 | 58.6 | 16.201 | 59.7338 | 58.4 | 16.2054 | 67.2167 | 58.2 | 16.2094 | 74.704 | 58 | 16.202 | 82.2291 | 57.8 | 16.2011 | 75.8457 | 60.2 | 16.2006 | 68.4056 | 60.4 | 16.1969 | 60.9227 | 60.6 | 16.2054 | 53.3933 | 60.8 | 16.2039 | 45.9123 | 61 | 16.2045 | 38.4066 | 61.2 | 16.216 | 30.9572 | 61.4 | 16.1942 | 23.4518 | 61.6 | 16.2038 | 15.9503 | 61.8 | 16.2149 | 8.3962 | 62 | 16.21 | 0.99438 | 62.2
[5 empty] | 16.2064 | 14.8104 | 59.6 | 16.2041 | 22.2499 | 59.4 | 16.2035 | 29.7618 | 59.2 | 16.2182 | 37.2545 | 59 | 16.2122 | 44.7364 | 58.8 | 16.2038 | 52.2347 | 58.6 | 16.2093 | 59.7335 | 58.4 | 16.2138 | 67.2165 | 58.2 | 16.2178 | 74.7047 | 58 | 16.2103 | 82.229 | 57.8 | 16.2095 | 75.8457 | 60.2 | 16.2089 | 68.4052 | 60.4 | 16.2052 | 60.9226 | 60.6 | 16.2138 | 53.3929 | 60.8 | 16.2123 | 45.9128 | 61 | 16.2128 | 38.4071 | 61.2 | 16.2243 | 30.9573 | 61.4 | 16.2025 | 23.4509 | 61.6 | 16.2121 | 15.9502 | 61.8 | 16.2233 | 8.3959 | 62 | 16.2183 | 0.99347 | 62.2
[5 empty] | 16.2147 | 14.8111 | 59.6 | 16.2124 | 22.25 | 59.4 | 16.2118 | 29.762 | 59.2 | 16.2265 | 37.2544 | 59 | 16.2205 | 44.737 | 58.8 | 16.2122 | 52.2341 | 58.6 | 16.2176 | 59.7331 | 58.4 | 16.2221 | 67.2169 | 58.2 | 16.2261 | 74.7051 | 58 | 16.2187 | 82.2289 | 57.8 | 16.2178 | 75.8456 | 60.2 | 16.2172 | 68.4048 | 60.4 | 16.2135 | 60.9227 | 60.6 | 16.2221 | 53.3924 | 60.8 | 16.2206 | 45.9133 | 61 | 16.2212 | 38.4075 | 61.2 | 16.2327 | 30.9576 | 61.4 | 16.2109 | 23.45 | 61.6 | 16.2205 | 15.95 | 61.8 | 16.2316 | 8.3956 | 62 | 16.2267 | 0.99241 | 62.2
[5 empty] | 16.2231 | 14.8114 | 59.6 | 16.2207 | 22.2503 | 59.4 | 16.2202 | 29.7621 | 59.2 | 16.2348 | 37.2543 | 59 | 16.2289 | 44.7375 | 58.8 | 16.2205 | 52.2335 | 58.6 | 16.226 | 59.7327 | 58.4 | 16.2305 | 67.2172 | 58.2 | 16.2344 | 74.7055 | 58 | 16.227 | 82.2285 | 57.8 | 16.2261 | 75.8454 | 60.2 | 16.2255 | 68.4044 | 60.4 | 16.2219 | 60.9227 | 60.6 | 16.2305 | 53.392 | 60.8 | 16.2289 | 45.9138 | 61 | 16.2295 | 38.408 | 61.2 | 16.241 | 30.9579 | 61.4 | 16.2192 | 23.449 | 61.6 | 16.2288 | 15.9498 | 61.8 | 16.2399 | 8.3954 | 62 | 16.235 | 0.99135 | 62.2
[5 empty] | 16.2314 | 14.8117 | 59.6 | 16.229 | 22.2505 | 59.4 | 16.2285 | 29.7623 | 59.2 | 16.2432 | 37.2543 | 59 | 16.2372 | 44.738 | 58.8 | 16.2288 | 52.2332 | 58.6 | 16.2343 | 59.7325 | 58.4 | 16.2388 | 67.2174 | 58.2 | 16.2428 | 74.7059 | 58 | 16.2353 | 82.2281 | 57.8 | 16.2345 | 75.8453 | 60.2 | 16.2339 | 68.404 | 60.4 | 16.2302 | 60.9226 | 60.6 | 16.2388 | 53.3916 | 60.8 | 16.2373 | 45.9142 | 61 | 16.2378 | 38.4085 | 61.2 | 16.2493 | 30.9579 | 61.4 | 16.2275 | 23.4481 | 61.6 | 16.2371 | 15.9487 | 61.8 | 16.2482 | 8.3951 | 62 | 16.2433 | 0.99036 | 62.2
[5 empty] | 16.2397 | 14.8125 | 59.6 | 16.2374 | 22.2508 | 59.4 | 16.2368 | 29.7625 | 59.2 | 16.2515 | 37.2542 | 59 | 16.2455 | 44.7385 | 58.8 | 16.2372 | 52.2329 | 58.6 | 16.2426 | 59.7322 | 58.4 | 16.2471 | 67.2177 | 58.2 | 16.2511 | 74.7063 | 58 | 16.2437 | 82.2274 | 57.8 | 16.2428 | 75.8452 | 60.2 | 16.2422 | 68.4036 | 60.4 | 16.2385 | 60.9225 | 60.6 | 16.2471 | 53.3912 | 60.8 | 16.2456 | 45.9146 | 61 | 16.2462 | 38.409 | 61.2 | 16.2577 | 30.9579 | 61.4 | 16.2358 | 23.4473 | 61.6 | 16.2455 | 15.9475 | 61.8 | 16.2566 | 8.3949 | 62 | 16.2516 | 0.98938 | 62.2
[5 empty] | 16.2481 | 14.8133 | 59.6 | 16.2457 | 22.251 | 59.4 | 16.2451 | 29.7626 | 59.2 | 16.2598 | 37.2541 | 59 | 16.2538 | 44.739 | 58.8 | 16.2455 | 52.2326 | 58.6 | 16.2509 | 59.7321 | 58.4 | 16.2555 | 67.2181 | 58.2 | 16.2594 | 74.7067 | 58 | 16.252 | 82.2267 | 57.8 | 16.2511 | 75.845 | 60.2 | 16.2505 | 68.4032 | 60.4 | 16.2469 | 60.9226 | 60.6 | 16.2555 | 53.3909 | 60.8 | 16.254 | 45.9151 | 61 | 16.2545 | 38.4093 | 61.2 | 16.266 | 30.9581 | 61.4 | 16.2442 | 23.4465 | 61.6 | 16.2538 | 15.9468 | 61.8 | 16.265 | 8.3947 | 62 | 16.26 | 0.98836 | 62.2
[5 empty] | 16.2564 | 14.8146 | 59.6 | 16.254 | 22.2513 | 59.4 | 16.2535 | 29.7628 | 59.2 | 16.2682 | 37.2541 | 59 | 16.2622 | 44.7395 | 58.8 | 16.2538 | 52.2322 | 58.6 | 16.2593 | 59.7319 | 58.4 | 16.2638 | 67.2186 | 58.2 | 16.2678 | 74.7071 | 58 | 16.2603 | 82.2261 | 57.8 | 16.2595 | 75.8452 | 60.2 | 16.2588 | 68.4028 | 60.4 | 16.2552 | 60.9228 | 60.6 | 16.2638 | 53.3905 | 60.8 | 16.2623 | 45.915 | 61 | 16.2628 | 38.4095 | 61.2 | 16.2744 | 30.9582 | 61.4 | 16.2525 | 23.4457 | 61.6 | 16.2621 | 15.9461 | 61.8 | 16.2733 | 8.3945 | 62 | 16.2683 | 0.98734 | 62.2
[5 empty] | 16.2647 | 14.8159 | 59.6 | 16.2624 | 22.2515 | 59.4 | 16.2618 | 29.763 | 59.2 | 16.2765 | 37.254 | 59 | 16.2705 | 44.74 | 58.8 | 16.2621 | 52.2319 | 58.6 | 16.2676 | 59.7318 | 58.4 | 16.2722 | 67.219 | 58.2 | 16.2761 | 74.7075 | 58 | 16.2686 | 82.2255 | 57.8 | 16.2678 | 75.8453 | 60.2 | 16.2672 | 68.4024 | 60.4 | 16.2635 | 60.9228 | 60.6 | 16.2722 | 53.39 | 60.8 | 16.2706 | 45.915 | 61 | 16.2711 | 38.4099 | 61.2 | 16.2827 | 30.9583 | 61.4 | 16.2608 | 23.4448 | 61.6 | 16.2704 | 15.9455 | 61.8 | 16.2816 | 8.3942 | 62 | 16.2767 | 0.98632 | 62.2
[5 empty] | 16.2731 | 14.8155 | 59.6 | 16.2707 | 22.2518 | 59.4 | 16.2701 | 29.7631 | 59.2 | 16.2849 | 37.254 | 59 | 16.2788 | 44.7404 | 58.8 | 16.2705 | 52.2315 | 58.6 | 16.2759 | 59.7318 | 58.4 | 16.2805 | 67.2195 | 58.2 | 16.2845 | 74.7079 | 58 | 16.277 | 82.225 | 57.8 | 16.2761 | 75.8454 | 60.2 | 16.2755 | 68.402 | 60.4 | 16.2718 | 60.9228 | 60.6 | 16.2805 | 53.3895 | 60.8 | 16.279 | 45.9151 | 61 | 16.2795 | 38.4102 | 61.2 | 16.291 | 30.9584 | 61.4 | 16.2692 | 23.4441 | 61.6 | 16.2788 | 15.9448 | 61.8 | 16.2899 | 8.3941 | 62 | 16.285 | 0.9853 | 62.2
[5 empty] | 16.2814 | 14.8152 | 59.6 | 16.279 | 22.2521 | 59.4 | 16.2785 | 29.7633 | 59.2 | 16.2932 | 37.2539 | 59 | 16.2872 | 44.741 | 58.8 | 16.2788 | 52.2315 | 58.6 | 16.2843 | 59.7317 | 58.4 | 16.2888 | 67.2199 | 58.2 | 16.2928 | 74.7081 | 58 | 16.2853 | 82.2246 | 57.8 | 16.2845 | 75.8455 | 60.2 | 16.2838 | 68.4016 | 60.4 | 16.2802 | 60.9227 | 60.6 | 16.2888 | 53.3886 | 60.8 | 16.2873 | 45.9152 | 61 | 16.2878 | 38.4106 | 61.2 | 16.2993 | 30.9586 | 61.4 | 16.2775 | 23.4433 | 61.6 | 16.2871 | 15.9441 | 61.8 | 16.2983 | 8.3939 | 62 | 16.2933 | 0.98439 | 62.2
[5 empty] | 16.2897 | 14.8164 | 59.6 | 16.2873 | 22.2524 | 59.4 | 16.2868 | 29.7635 | 59.2 | 16.3015 | 37.2539 | 59 | 16.2955 | 44.7416 | 58.8 | 16.2871 | 52.2315 | 58.6 | 16.2926 | 59.7316 | 58.4 | 16.2971 | 67.2204 | 58.2 | 16.3011 | 74.7084 | 58 | 16.2936 | 82.2238 | 57.8 | 16.2928 | 75.8457 | 60.2 | 16.2921 | 68.4015 | 60.4 | 16.2885 | 60.9226 | 60.6 | 16.2972 | 53.3878 | 60.8 | 16.2957 | 45.9151 | 61 | 16.2962 | 38.4109 | 61.2 | 16.3077 | 30.9588 | 61.4 | 16.2858 | 23.4426 | 61.6 | 16.2954 | 15.9435 | 61.8 | 16.3066 | 8.3937 | 62 | 16.3017 | 0.98348 | 62.2
[5 empty] | 16.2981 | 14.8176 | 59.6 | 16.2957 | 22.2527 | 59.4 | 16.2951 | 29.7636 | 59.2 | 16.3099 | 37.2539 | 59 | 16.3039 | 44.7422 | 58.8 | 16.2954 | 52.2315 | 58.6 | 16.3009 | 59.7315 | 58.4 | 16.3055 | 67.2209 | 58.2 | 16.3094 | 74.7087 | 58 | 16.302 | 82.2229 | 57.8 | 16.3011 | 75.8458 | 60.2 | 16.3005 | 68.4013 | 60.4 | 16.2968 | 60.9223 | 60.6 | 16.3055 | 53.3867 | 60.8 | 16.304 | 45.915 | 61 | 16.3045 | 38.4113 | 61.2 | 16.316 | 30.9585 | 61.4 | 16.2942 | 23.4418 | 61.6 | 16.3038 | 15.9428 | 61.8 | 16.3149 | 8.3936 | 62 | 16.31 | 0.98256 | 62.2
[5 empty] | 16.3064 | 14.8174 | 59.6 | 16.304 | 22.253 | 59.4 | 16.3034 | 29.7638 | 59.2 | 16.3182 | 37.2539 | 59 | 16.3122 | 44.7429 | 58.8 | 16.3038 | 52.2315 | 58.6 | 16.3093 | 59.7314 | 58.4 | 16.3138 | 67.2213 | 58.2 | 16.3178 | 74.7089 | 58 | 16.3103 | 82.222 | 57.8 | 16.3095 | 75.8462 | 60.2 | 16.3088 | 68.4011 | 60.4 | 16.3052 | 60.922 | 60.6 | 16.3139 | 53.3857 | 60.8 | 16.3123 | 45.915 | 61 | 16.3128 | 38.4116 | 61.2 | 16.3243 | 30.9582 | 61.4 | 16.3025 | 23.4411 | 61.6 | 16.3121 | 15.9422 | 61.8 | 16.3233 | 8.3933 | 62 | 16.3184 | 0.98165 | 62.2
[5 empty] | 16.3148 | 14.8171 | 59.6 | 16.3123 | 22.2533 | 59.4 | 16.3118 | 29.764 | 59.2 | 16.3265 | 37.2539 | 59 | 16.3205 | 44.7435 | 58.8 | 16.3121 | 52.2316 | 58.6 | 16.3176 | 59.7312 | 58.4 | 16.3222 | 67.2218 | 58.2 | 16.3261 | 74.7092 | 58 | 16.3186 | 82.2211 | 57.8 | 16.3178 | 75.8466 | 60.2 | 16.3171 | 68.4009 | 60.4 | 16.3135 | 60.9218 | 60.6 | 16.3222 | 53.3848 | 60.8 | 16.3206 | 45.9149 | 61 | 16.3212 | 38.4119 | 61.2 | 16.3327 | 30.9581 | 61.4 | 16.3108 | 23.4404 | 61.6 | 16.3204 | 15.9411 | 61.8 | 16.3316 | 8.393 | 62 | 16.3267 | 0.98091 | 62.2
[5 empty] | 16.3231 | 14.8164 | 59.6 | 16.3207 | 22.2536 | 59.4 | 16.3201 | 29.764 | 59.2 | 16.3349 | 37.2539 | 59 | 16.3289 | 44.7441 | 58.8 | 16.3204 | 52.2317 | 58.6 | 16.3259 | 59.731 | 58.4 | 16.3305 | 67.2223 | 58.2 | 16.3345 | 74.7095 | 58 | 16.327 | 82.2201 | 57.8 | 16.3261 | 75.8471 | 60.2 | 16.3254 | 68.4009 | 60.4 | 16.3218 | 60.9216 | 60.6 | 16.3306 | 53.3839 | 60.8 | 16.329 | 45.9148 | 61 | 16.3295 | 38.4123 | 61.2 | 16.341 | 30.9579 | 61.4 | 16.3191 | 23.4397 | 61.6 | 16.3288 | 15.9401 | 61.8 | 16.34 | 8.3928 | 62 | 16.335 | 0.98017 | 62.2
[5 empty] | 16.3314 | 14.8157 | 59.6 | 16.329 | 22.2538 | 59.4 | 16.3284 | 29.7641 | 59.2 | 16.3432 | 37.254 | 59 | 16.3372 | 44.7447 | 58.8 | 16.3288 | 52.2319 | 58.6 | 16.3343 | 59.7306 | 58.4 | 16.3388 | 67.2228 | 58.2 | 16.3428 | 74.7098 | 58 | 16.3353 | 82.2192 | 57.8 | 16.3345 | 75.8476 | 60.2 | 16.3338 | 68.4009 | 60.4 | 16.3302 | 60.9213 | 60.6 | 16.3389 | 53.3831 | 60.8 | 16.3373 | 45.9147 | 61 | 16.3378 | 38.4127 | 61.2 | 16.3494 | 30.9577 | 61.4 | 16.3275 | 23.439 | 61.6 | 16.3371 | 15.9395 | 61.8 | 16.3483 | 8.3926 | 62 | 16.3434 | 0.97943 | 62.2
[5 empty] | 16.3398 | 14.8138 | 59.6 | 16.3373 | 22.2541 | 59.4 | 16.3367 | 29.7642 | 59.2 | 16.3515 | 37.2541 | 59 | 16.3455 | 44.7453 | 58.8 | 16.3371 | 52.232 | 58.6 | 16.3426 | 59.7301 | 58.4 | 16.3472 | 67.2233 | 58.2 | 16.3511 | 74.7101 | 58 | 16.3436 | 82.2185 | 57.8 | 16.3428 | 75.8485 | 60.2 | 16.3421 | 68.4009 | 60.4 | 16.3385 | 60.921 | 60.6 | 16.3472 | 53.3822 | 60.8 | 16.3456 | 45.9146 | 61 | 16.3462 | 38.4131 | 61.2 | 16.3577 | 30.9576 | 61.4 | 16.3358 | 23.4383 | 61.6 | 16.3454 | 15.9388 | 61.8 | 16.3566 | 8.3923 | 62 | 16.3517 | 0.97869 | 62.2
[5 empty] | 16.3481 | 14.8118 | 59.6 | 16.3456 | 22.2543 | 59.4 | 16.3451 | 29.7643 | 59.2 | 16.3599 | 37.2542 | 59 | 16.3539 | 44.7459 | 58.8 | 16.3454 | 52.2322 | 58.6 | 16.3509 | 59.7297 | 58.4 | 16.3555 | 67.2237 | 58.2 | 16.3595 | 74.7104 | 58 | 16.352 | 82.2178 | 57.8 | 16.3511 | 75.8493 | 60.2 | 16.3504 | 68.4009 | 60.4 | 16.3468 | 60.9211 | 60.6 | 16.3556 | 53.3813 | 60.8 | 16.354 | 45.9146 | 61 | 16.3545 | 38.4134 | 61.2 | 16.366 | 30.9574 | 61.4 | 16.3441 | 23.4376 | 61.6 | 16.3538 | 15.9381 | 61.8 | 16.3649 | 8.3919 | 62 | 16.36 | 0.97795 | 62.2
[5 empty] | 16.3564 | 14.8109 | 59.6 | 16.354 | 22.2546 | 59.4 | 16.3534 | 29.7643 | 59.2 | 16.3682 | 37.2544 | 59 | 16.3622 | 44.7465 | 58.8 | 16.3538 | 52.2324 | 58.6 | 16.3593 | 59.7292 | 58.4 | 16.3639 | 67.2242 | 58.2 | 16.3678 | 74.7108 | 58 | 16.3603 | 82.2175 | 57.8 | 16.3595 | 75.8504 | 60.2 | 16.3587 | 68.4009 | 60.4 | 16.3551 | 60.9213 | 60.6 | 16.3639 | 53.3805 | 60.8 | 16.3623 | 45.9146 | 61 | 16.3628 | 38.4138 | 61.2 | 16.3744 | 30.9572 | 61.4 | 16.3524 | 23.4371 | 61.6 | 16.3621 | 15.9374 | 61.8 | 16.3733 | 8.3917 | 62 | 16.3683 | 0.97721 | 62.2
[5 empty] | 16.3648 | 14.81 | 59.6 | 16.3623 | 22.2548 | 59.4 | 16.3617 | 29.7644 | 59.2 | 16.3766 | 37.2545 | 59 | 16.3705 | 44.7471 | 58.8 | 16.3621 | 52.2325 | 58.6 | 16.3676 | 59.7289 | 58.4 | 16.3722 | 67.2246 | 58.2 | 16.3761 | 74.7111 | 58 | 16.3687 | 82.2172 | 57.8 | 16.3678 | 75.8515 | 60.2 | 16.3671 | 68.4009 | 60.4 | 16.3635 | 60.9213 | 60.6 | 16.3723 | 53.3798 | 60.8 | 16.3707 | 45.9146 | 61 | 16.3712 | 38.4143 | 61.2 | 16.3827 | 30.9571 | 61.4 | 16.3608 | 23.4365 | 61.6 | 16.3704 | 15.9358 | 61.8 | 16.3816 | 8.3915 | 62 | 16.3767 | 0.97658 | 62.2
[5 empty] | 16.3731 | 14.8095 | 59.6 | 16.3706 | 22.2551 | 59.4 | 16.3701 | 29.7644 | 59.2 | 16.3849 | 37.2546 | 59 | 16.3788 | 44.7477 | 58.8 | 16.3704 | 52.2327 | 58.6 | 16.3759 | 59.7285 | 58.4 | 16.3806 | 67.2249 | 58.2 | 16.3845 | 74.7114 | 58 | 16.377 | 82.2169 | 57.8 | 16.3761 | 75.8527 | 60.2 | 16.3754 | 68.4009 | 60.4 | 16.3718 | 60.9213 | 60.6 | 16.3806 | 53.3792 | 60.8 | 16.379 | 45.9146 | 61 | 16.3795 | 38.4148 | 61.2 | 16.391 | 30.9569 | 61.4 | 16.3691 | 23.4359 | 61.6 | 16.3788 | 15.9342 | 61.8 | 16.39 | 8.3913 | 62 | 16.385 | 0.97594 | 62.2
[5 empty] | 16.3815 | 14.8091 | 59.6 | 16.379 | 22.2554 | 59.4 | 16.3784 | 29.7644 | 59.2 | 16.3932 | 37.2547 | 59 | 16.3872 | 44.7484 | 58.8 | 16.3788 | 52.233 | 58.6 | 16.3842 | 59.7281 | 58.4 | 16.3889 | 67.2252 | 58.2 | 16.3928 | 74.7117 | 58 | 16.3853 | 82.2165 | 57.8 | 16.3845 | 75.8538 | 60.2 | 16.3837 | 68.4009 | 60.4 | 16.3801 | 60.9213 | 60.6 | 16.3889 | 53.3786 | 60.8 | 16.3873 | 45.9145 | 61 | 16.3878 | 38.4153 | 61.2 | 16.3994 | 30.9565 | 61.4 | 16.3774 | 23.4354 | 61.6 | 16.3871 | 15.9366 | 61.8 | 16.3983 | 8.391 | 62 | 16.3934 | 0.97526 | 62.2
[5 empty] | 16.3898 | 14.8078 | 59.6 | 16.3873 | 22.2558 | 59.4 | 16.3867 | 29.7644 | 59.2 | 16.4016 | 37.2549 | 59 | 16.3955 | 44.7491 | 58.8 | 16.3871 | 52.2334 | 58.6 | 16.3926 | 59.7277 | 58.4 | 16.3972 | 67.2256 | 58.2 | 16.4011 | 74.712 | 58 | 16.3936 | 82.2162 | 57.8 | 16.3928 | 75.8549 | 60.2 | 16.392 | 68.4009 | 60.4 | 16.3885 | 60.9213 | 60.6 | 16.3973 | 53.378 | 60.8 | 16.3957 | 45.9145 | 61 | 16.3961 | 38.4158 | 61.2 | 16.4077 | 30.9561 | 61.4 | 16.3857 | 23.4348 | 61.6 | 16.3954 | 15.9389 | 61.8 | 16.4066 | 8.3903 | 62 | 16.4017 | 0.97459 | 62.2
[5 empty] | 16.3981 | 14.8066 | 59.6 | 16.3956 | 22.2561 | 59.4 | 16.3951 | 29.7644 | 59.2 | 16.4099 | 37.255 | 59 | 16.4039 | 44.7498 | 58.8 | 16.3954 | 52.2337 | 58.6 | 16.4009 | 59.7272 | 58.4 | 16.4055 | 67.2257 | 58.2 | 16.4095 | 74.7123 | 58 | 16.402 | 82.2158 | 57.8 | 16.4011 | 75.856 | 60.2 | 16.4003 | 68.4009 | 60.4 | 16.3968 | 60.9212 | 60.6 | 16.4056 | 53.3774 | 60.8 | 16.404 | 45.9146 | 61 | 16.4045 | 38.4161 | 61.2 | 16.416 | 30.9557 | 61.4 | 16.3941 | 23.4342 | 61.6 | 16.4037 | 15.9413 | 61.8 | 16.415 | 8.3895 | 62 | 16.41 | 0.97398 | 62.2
[5 empty] | 16.4065 | 14.8057 | 59.6 | 16.4039 | 22.2563 | 59.4 | 16.4034 | 29.7644 | 59.2 | 16.4182 | 37.2551 | 59 | 16.4122 | 44.7504 | 58.8 | 16.4037 | 52.234 | 58.6 | 16.4092 | 59.7266 | 58.4 | 16.4139 | 67.2259 | 58.2 | 16.4178 | 74.7126 | 58 | 16.4103 | 82.2152 | 57.8 | 16.4095 | 75.8572 | 60.2 | 16.4087 | 68.4009 | 60.4 | 16.4051 | 60.9211 | 60.6 | 16.414 | 53.3768 | 60.8 | 16.4123 | 45.9143 | 61 | 16.4128 | 38.4165 | 61.2 | 16.4244 | 30.9553 | 61.4 | 16.4024 | 23.4338 | 61.6 | 16.4121 | 15.9437 | 61.8 | 16.4233 | 8.3887 | 62 | 16.4184 | 0.97337 | 62.2
[5 empty] | 16.4148 | 14.8048 | 59.6 | 16.4123 | 22.2565 | 59.4 | 16.4117 | 29.7644 | 59.2 | 16.4266 | 37.2552 | 59 | 16.4205 | 44.7509 | 58.8 | 16.412 | 52.2343 | 58.6 | 16.4176 | 59.7269 | 58.4 | 16.4222 | 67.226 | 58.2 | 16.4261 | 74.7129 | 58 | 16.4186 | 82.2147 | 57.8 | 16.4178 | 75.8583 | 60.2 | 16.417 | 68.4009 | 60.4 | 16.4135 | 60.9211 | 60.6 | 16.4223 | 53.3762 | 60.8 | 16.4207 | 45.9141 | 61 | 16.4212 | 38.4168 | 61.2 | 16.4327 | 30.9549 | 61.4 | 16.4107 | 23.4333 | 61.6 | 16.4204 | 15.9456 | 61.8 | 16.4316 | 8.3879 | 62 | 16.4267 | 0.97282 | 62.2
[5 empty] | 16.4231 | 14.8038 | 59.6 | 16.4206 | 22.2567 | 59.4 | 16.42 | 29.7644 | 59.2 | 16.4349 | 37.2554 | 59 | 16.4289 | 44.7513 | 58.8 | 16.4204 | 52.2345 | 58.6 | 16.4259 | 59.7271 | 58.4 | 16.4306 | 67.226 | 58.2 | 16.4345 | 74.7132 | 58 | 16.427 | 82.2145 | 57.8 | 16.4261 | 75.8593 | 60.2 | 16.4253 | 68.4009 | 60.4 | 16.4218 | 60.9212 | 60.6 | 16.4306 | 53.3756 | 60.8 | 16.429 | 45.9138 | 61 | 16.4295 | 38.4171 | 61.2 | 16.441 | 30.9545 | 61.4 | 16.4191 | 23.4328 | 61.6 | 16.4287 | 15.9476 | 61.8 | 16.4399 | 8.3873 | 62 | 16.4351 | 0.97228 | 62.2
[5 empty] | 16.4315 | 14.8027 | 59.6 | 16.4289 | 22.2569 | 59.4 | 16.4284 | 29.7644 | 59.2 | 16.4433 | 37.2555 | 59 | 16.4372 | 44.7517 | 58.8 | 16.4287 | 52.2347 | 58.6 | 16.4342 | 59.7273 | 58.4 | 16.4389 | 67.2259 | 58.2 | 16.4428 | 74.7135 | 58 | 16.4353 | 82.2143 | 57.8 | 16.4345 | 75.8602 | 60.2 | 16.4336 | 68.4009 | 60.4 | 16.4301 | 60.9212 | 60.6 | 16.439 | 53.3749 | 60.8 | 16.4373 | 45.9136 | 61 | 16.4378 | 38.4173 | 61.2 | 16.4494 | 30.9541 | 61.4 | 16.4274 | 23.4323 | 61.6 | 16.437 | 15.9495 | 61.8 | 16.4483 | 8.3867 | 62 | 16.4434 | 0.9717 | 62.2
[5 empty] | 16.4398 | 14.8013 | 59.6 | 16.4373 | 22.2572 | 59.4 | 16.4367 | 29.7643 | 59.2 | 16.4516 | 37.2556 | 59 | 16.4455 | 44.7521 | 58.8 | 16.437 | 52.2349 | 58.6 | 16.4426 | 59.7276 | 58.4 | 16.4472 | 67.2258 | 58.2 | 16.4511 | 74.7138 | 58 | 16.4436 | 82.2143 | 57.8 | 16.4428 | 75.8612 | 60.2 | 16.442 | 68.4011 | 60.4 | 16.4385 | 60.9212 | 60.6 | 16.4473 | 53.3743 | 60.8 | 16.4457 | 45.9135 | 61 | 16.4462 | 38.4176 | 61.2 | 16.4577 | 30.9537 | 61.4 | 16.4357 | 23.4318 | 61.6 | 16.4454 | 15.9514 | 61.8 | 16.4566 | 8.3862 | 62 | 16.4517 | 0.97112 | 62.2
[5 empty] | 16.4482 | 14.7998 | 59.6 | 16.4456 | 22.2575 | 59.4 | 16.445 | 29.7643 | 59.2 | 16.4599 | 37.2557 | 59 | 16.4539 | 44.7526 | 58.8 | 16.4454 | 52.2349 | 58.6 | 16.4509 | 59.7277 | 58.4 | 16.4556 | 67.2257 | 58.2 | 16.4595 | 74.7141 | 58 | 16.452 | 82.2143 | 57.8 | 16.4511 | 75.8623 | 60.2 | 16.4503 | 68.4013 | 60.4 | 16.4468 | 60.9212 | 60.6 | 16.4557 | 53.3737 | 60.8 | 16.454 | 45.9135 | 61 | 16.4545 | 38.4176 | 61.2 | 16.466 | 30.9532 | 61.4 | 16.4441 | 23.4314 | 61.6 | 16.4537 | 15.9534 | 61.8 | 16.465 | 8.3857 | 62 | 16.46 | 0.97055 | 62.2
[5 empty] | 16.4565 | 14.7979 | 59.6 | 16.4539 | 22.2576 | 59.4 | 16.4533 | 29.7643 | 59.2 | 16.4683 | 37.2559 | 59 | 16.4622 | 44.753 | 58.8 | 16.4537 | 52.235 | 58.6 | 16.4592 | 59.7279 | 58.4 | 16.4639 | 67.2256 | 58.2 | 16.4678 | 74.7144 | 58 | 16.4603 | 82.2144 | 57.8 | 16.4594 | 75.8633 | 60.2 | 16.4586 | 68.4017 | 60.4 | 16.4551 | 60.9212 | 60.6 | 16.464 | 53.3731 | 60.8 | 16.4623 | 45.9133 | 61 | 16.4628 | 38.4176 | 61.2 | 16.4744 | 30.9528 | 61.4 | 16.4524 | 23.431 | 61.6 | 16.462 | 15.9553 | 61.8 | 16.4733 | 8.3851 | 62 | 16.4684 | 0.96997 | 62.2
[5 empty] | 16.4648 | 14.796 | 59.6 | 16.4622 | 22.2578 | 59.4 | 16.4617 | 29.7644 | 59.2 | 16.4766 | 37.256 | 59 | 16.4706 | 44.7534 | 58.8 | 16.462 | 52.235 | 58.6 | 16.4676 | 59.728 | 58.4 | 16.4723 | 67.2255 | 58.2 | 16.4761 | 74.7147 | 58 | 16.4686 | 82.2145 | 57.8 | 16.4678 | 75.8644 | 60.2 | 16.4669 | 68.4021 | 60.4 | 16.4635 | 60.921 | 60.6 | 16.4723 | 53.3726 | 60.8 | 16.4707 | 45.913 | 61 | 16.4712 | 38.418 | 61.2 | 16.4827 | 30.9523 | 61.4 | 16.4607 | 23.4306 | 61.6 | 16.4704 | 15.9567 | 61.8 | 16.4816 | 8.3845 | 62 | 16.4767 | 0.96939 | 62.2
[5 empty] | 16.4732 | 14.7958 | 59.6 | 16.4706 | 22.2579 | 59.4 | 16.47 | 29.7642 | 59.2 | 16.4849 | 37.2561 | 59 | 16.4789 | 44.7537 | 58.8 | 16.4704 | 52.235 | 58.6 | 16.4759 | 59.7281 | 58.4 | 16.4806 | 67.2254 | 58.2 | 16.4845 | 74.715 | 58 | 16.477 | 82.2146 | 57.8 | 16.4761 | 75.8655 | 60.2 | 16.4753 | 68.4025 | 60.4 | 16.4718 | 60.9209 | 60.6 | 16.4807 | 53.3722 | 60.8 | 16.479 | 45.9132 | 61 | 16.4795 | 38.4184 | 61.2 | 16.4911 | 30.9518 | 61.4 | 16.469 | 23.4302 | 61.6 | 16.4787 | 15.9581 | 61.8 | 16.49 | 8.3839 | 62 | 16.485 | 0.96881 | 62.2
[5 empty] | 16.4815 | 14.7957 | 59.6 | 16.4789 | 22.2581 | 59.4 | 16.4783 | 29.7641 | 59.2 | 16.4933 | 37.2562 | 59 | 16.4872 | 44.7538 | 58.8 | 16.4787 | 52.2351 | 58.6 | 16.4842 | 59.7282 | 58.4 | 16.4889 | 67.2253 | 58.2 | 16.4928 | 74.7154 | 58 | 16.4853 | 82.2147 | 57.8 | 16.4845 | 75.8665 | 60.2 | 16.4836 | 68.4029 | 60.4 | 16.4801 | 60.9208 | 60.6 | 16.489 | 53.3717 | 60.8 | 16.4873 | 45.9134 | 61 | 16.4878 | 38.4188 | 61.2 | 16.4994 | 30.9512 | 61.4 | 16.4774 | 23.4299 | 61.6 | 16.487 | 15.9595 | 61.8 | 16.4983 | 8.3833 | 62 | 16.4934 | 0.96824 | 62.2
[5 empty] | 16.4898 | 14.7951 | 59.6 | 16.4872 | 22.2582 | 59.4 | 16.4866 | 29.764 | 59.2 | 16.5016 | 37.2564 | 59 | 16.4955 | 44.7539 | 58.8 | 16.487 | 52.2353 | 58.6 | 16.4926 | 59.7282 | 58.4 | 16.4973 | 67.2252 | 58.2 | 16.5011 | 74.7157 | 58 | 16.4936 | 82.2148 | 57.8 | 16.4928 | 75.8677 | 60.2 | 16.4919 | 68.4034 | 60.4 | 16.4884 | 60.9206 | 60.6 | 16.4974 | 53.3712 | 60.8 | 16.4957 | 45.9135 | 61 | 16.4962 | 38.4193 | 61.2 | 16.5077 | 30.9507 | 61.4 | 16.4857 | 23.4296 | 61.6 | 16.4954 | 15.9609 | 61.8 | 16.5067 | 8.3823 | 62 | 16.5017 | 0.96766 | 62.2
[5 empty] | 16.4982 | 14.7946 | 59.6 | 16.4956 | 22.2583 | 59.4 | 16.495 | 29.7638 | 59.2 | 16.5099 | 37.2565 | 59 | 16.5039 | 44.754 | 58.8 | 16.4953 | 52.2349 | 58.6 | 16.5009 | 59.7282 | 58.4 | 16.5056 | 67.2251 | 58.2 | 16.5095 | 74.716 | 58 | 16.502 | 82.2149 | 57.8 | 16.5011 | 75.8689 | 60.2 | 16.5002 | 68.4038 | 60.4 | 16.4968 | 60.9204 | 60.6 | 16.5057 | 53.3708 | 60.8 | 16.504 | 45.9135 | 61 | 16.5045 | 38.4197 | 61.2 | 16.5161 | 30.9501 | 61.4 | 16.494 | 23.4292 | 61.6 | 16.5037 | 15.9623 | 61.8 | 16.515 | 8.3813 | 62 | 16.5101 | 0.96732 | 62.2
[5 empty] | 16.5065 | 14.7935 | 59.6 | 16.5039 | 22.2584 | 59.4 | 16.5033 | 29.7637 | 59.2 | 16.5183 | 37.2566 | 59 | 16.5122 | 44.7541 | 58.8 | 16.5037 | 52.2346 | 58.6 | 16.5092 | 59.7282 | 58.4 | 16.5139 | 67.225 | 58.2 | 16.5178 | 74.7163 | 58 | 16.5103 | 82.2151 | 57.8 | 16.5094 | 75.8701 | 60.2 | 16.5086 | 68.4042 | 60.4 | 16.5051 | 60.9201 | 60.6 | 16.514 | 53.3703 | 60.8 | 16.5124 | 45.9135 | 61 | 16.5128 | 38.42 | 61.2 | 16.5244 | 30.9494 | 61.4 | 16.5023 | 23.4289 | 61.6 | 16.512 | 15.9637 | 61.8 | 16.5233 | 8.3805 | 62 | 16.5184 | 0.96698 | 62.2
[5 empty] | 16.5149 | 14.7924 | 59.6 | 16.5122 | 22.2586 | 59.4 | 16.5116 | 29.7636 | 59.2 | 16.5266 | 37.2567 | 59 | 16.5205 | 44.7542 | 58.8 | 16.512 | 52.2342 | 58.6 | 16.5175 | 59.7281 | 58.4 | 16.5223 | 67.2248 | 58.2 | 16.5262 | 74.7166 | 58 | 16.5186 | 82.2152 | 57.8 | 16.5178 | 75.8713 | 60.2 | 16.5169 | 68.4046 | 60.4 | 16.5134 | 60.9199 | 60.6 | 16.5224 | 53.3699 | 60.8 | 16.5207 | 45.9134 | 61 | 16.5211 | 38.4204 | 61.2 | 16.5327 | 30.9488 | 61.4 | 16.5107 | 23.4286 | 61.6 | 16.5204 | 15.964 | 61.8 | 16.5316 | 8.3797 | 62 | 16.5267 | 0.96664 | 62.2
[5 empty] | 16.5232 | 14.7909 | 59.6 | 16.5205 | 22.2586 | 59.4 | 16.52 | 29.7634 | 59.2 | 16.535 | 37.2569 | 59 | 16.5289 | 44.7542 | 58.8 | 16.5203 | 52.2339 | 58.6 | 16.5259 | 59.728 | 58.4 | 16.5306 | 67.2246 | 58.2 | 16.5345 | 74.7169 | 58 | 16.5269 | 82.2151 | 57.8 | 16.5261 | 75.8726 | 60.2 | 16.5252 | 68.405 | 60.4 | 16.5218 | 60.9197 | 60.6 | 16.5307 | 53.3694 | 60.8 | 16.529 | 45.9133 | 61 | 16.5295 | 38.4208 | 61.2 | 16.541 | 30.9481 | 61.4 | 16.519 | 23.4284 | 61.6 | 16.5287 | 15.9644 | 61.8 | 16.54 | 8.3788 | 62 | 16.535 | 0.9663 | 62.2
[5 empty] | 16.5315 | 14.7893 | 59.6 | 16.5289 | 22.2586 | 59.4 | 16.5283 | 29.7633 | 59.2 | 16.5433 | 37.257 | 59 | 16.5372 | 44.7543 | 58.8 | 16.5287 | 52.2335 | 58.6 | 16.5342 | 59.7278 | 58.4 | 16.539 | 67.2245 | 58.2 | 16.5428 | 74.7172 | 58 | 16.5353 | 82.2149 | 57.8 | 16.5344 | 75.874 | 60.2 | 16.5335 | 68.4054 | 60.4 | 16.5301 | 60.9198 | 60.6 | 16.5391 | 53.369 | 60.8 | 16.5374 | 45.9133 | 61 | 16.5378 | 38.4213 | 61.2 | 16.5494 | 30.9476 | 61.4 | 16.5273 | 23.4281 | 61.6 | 16.537 | 15.9647 | 61.8 | 16.5483 | 8.378 | 62 | 16.5434 | 0.96596 | 62.2
[5 empty] | 16.5399 | 14.7891 | 59.6 | 16.5372 | 22.2585 | 59.4 | 16.5366 | 29.7632 | 59.2 | 16.5516 | 37.2571 | 59 | 16.5455 | 44.7544 | 58.8 | 16.537 | 52.2331 | 58.6 | 16.5425 | 59.7277 | 58.4 | 16.5473 | 67.2243 | 58.2 | 16.5511 | 74.7175 | 58 | 16.5436 | 82.2148 | 57.8 | 16.5428 | 75.8754 | 60.2 | 16.5419 | 68.4058 | 60.4 | 16.5385 | 60.92 | 60.6 | 16.5474 | 53.3686 | 60.8 | 16.5457 | 45.9132 | 61 | 16.5462 | 38.4217 | 61.2 | 16.5577 | 30.9471 | 61.4 | 16.5356 | 23.4279 | 61.6 | 16.5453 | 15.9651 | 61.8 | 16.5566 | 8.3771 | 62 | 16.5518 | 0.96562 | 62.2
[5 empty] | 16.5482 | 14.7889 | 59.6 | 16.5455 | 22.2583 | 59.4 | 16.545 | 29.7631 | 59.2 | 16.56 | 37.2572 | 59 | 16.5539 | 44.7545 | 58.8 | 16.5453 | 52.2328 | 58.6 | 16.5509 | 59.7276 | 58.4 | 16.5556 | 67.2242 | 58.2 | 16.5595 | 74.7178 | 58 | 16.5519 | 82.2146 | 57.8 | 16.5511 | 75.8768 | 60.2 | 16.5502 | 68.4062 | 60.4 | 16.5468 | 60.9194 | 60.6 | 16.5557 | 53.3682 | 60.8 | 16.554 | 45.9131 | 61 | 16.5545 | 38.4221 | 61.2 | 16.5661 | 30.9468 | 61.4 | 16.544 | 23.4276 | 61.6 | 16.5537 | 15.9655 | 61.8 | 16.565 | 8.3762 | 62 | 16.5601 | 0.96528 | 62.2
[5 empty] | 16.5566 | 14.7882 | 59.6 | 16.5539 | 22.2581 | 59.4 | 16.5533 | 29.7628 | 59.2 | 16.5683 | 37.2574 | 59 | 16.5622 | 44.7546 | 58.8 | 16.5536 | 52.2325 | 58.6 | 16.5592 | 59.7276 | 58.4 | 16.564 | 67.224 | 58.2 | 16.5678 | 74.7181 | 58 | 16.5603 | 82.2145 | 57.8 | 16.5594 | 75.8783 | 60.2 | 16.5585 | 68.4063 | 60.4 | 16.5551 | 60.9188 | 60.6 | 16.5641 | 53.3678 | 60.8 | 16.5623 | 45.9128 | 61 | 16.5628 | 38.4226 | 61.2 | 16.5744 | 30.9464 | 61.4 | 16.5523 | 23.4274 | 61.6 | 16.562 | 15.9658 | 61.8 | 16.5733 | 8.3753 | 62 | 16.5684 | 0.96494 | 62.2
[5 empty] | 16.5649 | 14.7876 | 59.6 | 16.5622 | 22.2579 | 59.4 | 16.5616 | 29.7624 | 59.2 | 16.5766 | 37.2575 | 59 | 16.5706 | 44.7546 | 58.8 | 16.562 | 52.2322 | 58.6 | 16.5675 | 59.7276 | 58.4 | 16.5723 | 67.2238 | 58.2 | 16.5761 | 74.7184 | 58 | 16.5686 | 82.2143 | 57.8 | 16.5678 | 75.8799 | 60.2 | 16.5668 | 68.4065 | 60.4 | 16.5634 | 60.9181 | 60.6 | 16.5724 | 53.3684 | 60.8 | 16.5707 | 45.9125 | 61 | 16.5712 | 38.4228 | 61.2 | 16.5827 | 30.946 | 61.4 | 16.5606 | 23.4271 | 61.6 | 16.5703 | 15.9662 | 61.8 | 16.5817 | 8.3744 | 62 | 16.5767 | 0.9646 | 62.2
[5 empty] | 16.5732 | 14.7881 | 59.6 | 16.5705 | 22.2578 | 59.4 | 16.5699 | 29.7621 | 59.2 | 16.585 | 37.2576 | 59 | 16.5789 | 44.7547 | 58.8 | 16.5703 | 52.2319 | 58.6 | 16.5759 | 59.7277 | 58.4 | 16.5807 | 67.2236 | 58.2 | 16.5845 | 74.7187 | 58 | 16.577 | 82.2143 | 57.8 | 16.5761 | 75.881 | 60.2 | 16.5752 | 68.4059 | 60.4 | 16.5718 | 60.9173 | 60.6 | 16.5808 | 53.369 | 60.8 | 16.579 | 45.9125 | 61 | 16.5795 | 38.4231 | 61.2 | 16.5911 | 30.9456 | 61.4 | 16.569 | 23.4269 | 61.6 | 16.5787 | 15.9666 | 61.8 | 16.59 | 8.3742 | 62 | 16.5851 | 0.96426 | 62.2
[5 empty] | 16.5816 | 14.7886 | 59.6 | 16.5788 | 22.2576 | 59.4 | 16.5783 | 29.7618 | 59.2 | 16.5933 | 37.2577 | 59 | 16.5872 | 44.7548 | 58.8 | 16.5786 | 52.2317 | 58.6 | 16.5842 | 59.728 | 58.4 | 16.589 | 67.2234 | 58.2 | 16.5928 | 74.719 | 58 | 16.5853 | 82.2143 | 57.8 | 16.5844 | 75.8821 | 60.2 | 16.5835 | 68.4053 | 60.4 | 16.5801 | 60.9169 | 60.6 | 16.5891 | 53.3698 | 60.8 | 16.5874 | 45.9126 | 61 | 16.5878 | 38.4233 | 61.2 | 16.5994 | 30.9451 | 61.4 | 16.5773 | 23.4268 | 61.6 | 16.587 | 15.9686 | 61.8 | 16.5983 | 8.374 | 62 | 16.5934 | 0.96392 | 62.2
[5 empty] | 16.5899 | 14.7892 | 59.6 | 16.5872 | 22.2578 | 59.4 | 16.5866 | 29.7615 | 59.2 | 16.6017 | 37.2578 | 59 | 16.5956 | 44.7549 | 58.8 | 16.5869 | 52.2314 | 58.6 | 16.5925 | 59.7283 | 58.4 | 16.5973 | 67.2231 | 58.2 | 16.6011 | 74.7193 | 58 | 16.5936 | 82.2141 | 57.8 | 16.5928 | 75.8833 | 60.2 | 16.5918 | 68.4048 | 60.4 | 16.5884 | 60.9165 | 60.6 | 16.5974 | 53.3706 | 60.8 | 16.5957 | 45.9126 | 61 | 16.5962 | 38.4236 | 61.2 | 16.6077 | 30.9446 | 61.4 | 16.5856 | 23.4266 | 61.6 | 16.5953 | 15.9707 | 61.8 | 16.6067 | 8.3739 | 62 | 16.6017 | 0.96358 | 62.2
[5 empty] | 16.5982 | 14.7897 | 59.6 | 16.5955 | 22.258 | 59.4 | 16.5949 | 29.7613 | 59.2 | 16.61 | 37.2579 | 59 | 16.6039 | 44.755 | 58.8 | 16.5953 | 52.2312 | 58.6 | 16.6009 | 59.7287 | 58.4 | 16.6057 | 67.2229 | 58.2 | 16.6095 | 74.7194 | 58 | 16.602 | 82.2139 | 57.8 | 16.6011 | 75.8844 | 60.2 | 16.6001 | 68.4043 | 60.4 | 16.5968 | 60.9161 | 60.6 | 16.6058 | 53.3714 | 60.8 | 16.604 | 45.9127 | 61 | 16.6045 | 38.4239 | 61.2 | 16.6161 | 30.9441 | 61.4 | 16.5939 | 23.4264 | 61.6 | 16.6037 | 15.9723 | 61.8 | 16.615 | 8.3739 | 62 | 16.61 | 0.96324 | 62.2
[5 empty] | 16.6066 | 14.7893 | 59.6 | 16.6038 | 22.2582 | 59.4 | 16.6032 | 29.761 | 59.2 | 16.6183 | 37.2579 | 59 | 16.6122 | 44.7551 | 58.8 | 16.6036 | 52.231 | 58.6 | 16.6092 | 59.729 | 58.4 | 16.614 | 67.2227 | 58.2 | 16.6178 | 74.7195 | 58 | 16.6103 | 82.2137 | 57.8 | 16.6094 | 75.8855 | 60.2 | 16.6085 | 68.4041 | 60.4 | 16.6051 | 60.9157 | 60.6 | 16.6141 | 53.3722 | 60.8 | 16.6124 | 45.9126 | 61 | 16.6128 | 38.4241 | 61.2 | 16.6244 | 30.9435 | 61.4 | 16.6023 | 23.4262 | 61.6 | 16.612 | 15.974 | 61.8 | 16.6234 | 8.3739 | 62 | 16.6184 | 0.9629 | 62.2
[5 empty] | 16.6149 | 14.789 | 59.6 | 16.6122 | 22.2584 | 59.4 | 16.6116 | 29.7607 | 59.2 | 16.6267 | 37.258 | 59 | 16.6205 | 44.7552 | 58.8 | 16.6119 | 52.2308 | 58.6 | 16.6175 | 59.7293 | 58.4 | 16.6223 | 67.2225 | 58.2 | 16.6262 | 74.7191 | 58 | 16.6186 | 82.2134 | 57.8 | 16.6178 | 75.8866 | 60.2 | 16.6168 | 68.4039 | 60.4 | 16.6134 | 60.9151 | 60.6 | 16.6225 | 53.373 | 60.8 | 16.6207 | 45.9126 | 61 | 16.6212 | 38.4243 | 61.2 | 16.6328 | 30.9429 | 61.4 | 16.6106 | 23.426 | 61.6 | 16.6203 | 15.9756 | 61.8 | 16.6317 | 8.374 | 62 | 16.6268 | 0.96256 | 62.2
[5 empty] | 16.6233 | 14.7881 | 59.6 | 16.6205 | 22.2586 | 59.4 | 16.6199 | 29.7606 | 59.2 | 16.635 | 37.2581 | 59 | 16.6289 | 44.7553 | 58.8 | 16.6203 | 52.2306 | 58.6 | 16.6259 | 59.7296 | 58.4 | 16.6307 | 67.2223 | 58.2 | 16.6345 | 74.7188 | 58 | 16.627 | 82.2133 | 57.8 | 16.6261 | 75.8877 | 60.2 | 16.6251 | 68.4037 | 60.4 | 16.6218 | 60.9144 | 60.6 | 16.6308 | 53.3738 | 60.8 | 16.629 | 45.9125 | 61 | 16.6295 | 38.4244 | 61.2 | 16.6411 | 30.9424 | 61.4 | 16.6189 | 23.4259 | 61.6 | 16.6286 | 15.9772 | 61.8 | 16.64 | 8.374 | 62 | 16.6351 | 0.96222 | 62.2
[5 empty] | 16.6316 | 14.7873 | 59.6 | 16.6288 | 22.2589 | 59.4 | 16.6282 | 29.7605 | 59.2 | 16.6433 | 37.2584 | 59 | 16.6372 | 44.7554 | 58.8 | 16.6286 | 52.2302 | 58.6 | 16.6342 | 59.7299 | 58.4 | 16.639 | 67.222 | 58.2 | 16.6428 | 74.7187 | 58 | 16.6353 | 82.2131 | 57.8 | 16.6344 | 75.8888 | 60.2 | 16.6334 | 68.4035 | 60.4 | 16.6301 | 60.9136 | 60.6 | 16.6391 | 53.3746 | 60.8 | 16.6374 | 45.9125 | 61 | 16.6378 | 38.4245 | 61.2 | 16.6494 | 30.9416 | 61.4 | 16.6273 | 23.4258 | 61.6 | 16.637 | 15.9784 | 61.8 | 16.6483 | 8.374 | 62 | 16.6434 | 0.96204 | 62.2
[5 empty] | 16.6399 | 14.7864 | 59.6 | 16.6371 | 22.2591 | 59.4 | 16.6366 | 29.7604 | 59.2 | 16.6517 | 37.2588 | 59 | 16.6455 | 44.7555 | 58.8 | 16.6369 | 52.2298 | 58.6 | 16.6425 | 59.7301 | 58.4 | 16.6474 | 67.2218 | 58.2 | 16.6512 | 74.7186 | 58 | 16.6436 | 82.2129 | 57.8 | 16.6428 | 75.8896 | 60.2 | 16.6418 | 68.4033 | 60.4 | 16.6384 | 60.9128 | 60.6 | 16.6475 | 53.3754 | 60.8 | 16.6457 | 45.9124 | 61 | 16.6461 | 38.4246 | 61.2 | 16.6577 | 30.9409 | 61.4 | 16.6356 | 23.4258 | 61.6 | 16.6453 | 15.9796 | 61.8 | 16.6567 | 8.3741 | 62 | 16.6517 | 0.96185 | 62.2
[5 empty] | 16.6483 | 14.7856 | 59.6 | 16.6455 | 22.2594 | 59.4 | 16.6449 | 29.7603 | 59.2 | 16.66 | 37.2592 | 59 | 16.6539 | 44.7554 | 58.8 | 16.6453 | 52.2295 | 58.6 | 16.6508 | 59.7303 | 58.4 | 16.6557 | 67.2215 | 58.2 | 16.6595 | 74.7185 | 58 | 16.6519 | 82.2128 | 57.8 | 16.6511 | 75.8903 | 60.2 | 16.6501 | 68.4031 | 60.4 | 16.6468 | 60.9122 | 60.6 | 16.6558 | 53.3762 | 60.8 | 16.6541 | 45.9123 | 61 | 16.6545 | 38.4247 | 61.2 | 16.6661 | 30.9405 | 61.4 | 16.6439 | 23.4257 | 61.6 | 16.6536 | 15.9808 | 61.8 | 16.665 | 8.3741 | 62 | 16.6601 | 0.96167 | 62.2
[5 empty] | 16.6566 | 14.7838 | 59.6 | 16.6538 | 22.2595 | 59.4 | 16.6532 | 29.7602 | 59.2 | 16.6683 | 37.2595 | 59 | 16.6622 | 44.7554 | 58.8 | 16.6536 | 52.2291 | 58.6 | 16.6592 | 59.7304 | 58.4 | 16.664 | 67.2212 | 58.2 | 16.6678 | 74.7184 | 58 | 16.6603 | 82.2129 | 57.8 | 16.6594 | 75.891 | 60.2 | 16.6584 | 68.4031 | 60.4 | 16.6551 | 60.9115 | 60.6 | 16.6642 | 53.377 | 60.8 | 16.6624 | 45.912 | 61 | 16.6628 | 38.4248 | 61.2 | 16.6744 | 30.94 | 61.4 | 16.6523 | 23.4256 | 61.6 | 16.662 | 15.982 | 61.8 | 16.6733 | 8.3741 | 62 | 16.6684 | 0.96148 | 62.2
[5 empty] | 16.6649 | 14.782 | 59.6 | 16.6621 | 22.2597 | 59.4 | 16.6615 | 29.7602 | 59.2 | 16.6767 | 37.2599 | 59 | 16.6706 | 44.7552 | 58.8 | 16.6619 | 52.2288 | 58.6 | 16.6675 | 59.7304 | 58.4 | 16.6724 | 67.2209 | 58.2 | 16.6761 | 74.7183 | 58 | 16.6686 | 82.213 | 57.8 | 16.6678 | 75.8917 | 60.2 | 16.6667 | 68.4031 | 60.4 | 16.6634 | 60.9106 | 60.6 | 16.6725 | 53.3778 | 60.8 | 16.6707 | 45.9117 | 61 | 16.6711 | 38.4249 | 61.2 | 16.6828 | 30.9391 | 61.4 | 16.6606 | 23.4256 | 61.6 | 16.6703 | 15.9827 | 61.8 | 16.6817 | 8.3742 | 62 | 16.6768 | 0.96141 | 62.2
[5 empty] | 16.6733 | 14.7797 | 59.6 | 16.6705 | 22.2598 | 59.4 | 16.6699 | 29.7601 | 59.2 | 16.685 | 37.2602 | 59 | 16.6789 | 44.7551 | 58.8 | 16.6702 | 52.2286 | 58.6 | 16.6759 | 59.7304 | 58.4 | 16.6807 | 67.2207 | 58.2 | 16.6845 | 74.7182 | 58 | 16.6769 | 82.2131 | 57.8 | 16.6761 | 75.8925 | 60.2 | 16.6751 | 68.4031 | 60.4 | 16.6718 | 60.9097 | 60.6 | 16.6808 | 53.3786 | 60.8 | 16.679 | 45.9119 | 61 | 16.6795 | 38.4249 | 61.2 | 16.6911 | 30.9382 | 61.4 | 16.6689 | 23.4255 | 61.6 | 16.6786 | 15.9834 | 61.8 | 16.69 | 8.3746 | 62 | 16.6851 | 0.96133 | 62.2
[5 empty] | 16.6816 | 14.7773 | 59.6 | 16.6788 | 22.26 | 59.4 | 16.6782 | 29.7601 | 59.2 | 16.6933 | 37.2606 | 59 | 16.6872 | 44.7549 | 58.8 | 16.6786 | 52.2287 | 58.6 | 16.6842 | 59.7302 | 58.4 | 16.6891 | 67.2204 | 58.2 | 16.6928 | 74.7181 | 58 | 16.6853 | 82.2132 | 57.8 | 16.6844 | 75.8933 | 60.2 | 16.6834 | 68.4032 | 60.4 | 16.6801 | 60.9089 | 60.6 | 16.6892 | 53.3795 | 60.8 | 16.6874 | 45.912 | 61 | 16.6878 | 38.4248 | 61.2 | 16.6994 | 30.9372 | 61.4 | 16.6772 | 23.4255 | 61.6 | 16.687 | 15.984 | 61.8 | 16.6984 | 8.3751 | 62 | 16.6934 | 0.96126 | 62.2
[5 empty] | 16.69 | 14.7763 | 59.6 | 16.6871 | 22.2602 | 59.4 | 16.6865 | 29.76 | 59.2 | 16.7017 | 37.261 | 59 | 16.6956 | 44.7546 | 58.8 | 16.6869 | 52.2288 | 58.6 | 16.6925 | 59.7301 | 58.4 | 16.6974 | 67.2201 | 58.2 | 16.7012 | 74.718 | 58 | 16.6936 | 82.2133 | 57.8 | 16.6928 | 75.894 | 60.2 | 16.6917 | 68.4034 | 60.4 | 16.6884 | 60.9081 | 60.6 | 16.6975 | 53.3804 | 60.8 | 16.6957 | 45.9118 | 61 | 16.6961 | 38.4247 | 61.2 | 16.7078 | 30.9361 | 61.4 | 16.6855 | 23.4254 | 61.6 | 16.6953 | 15.9847 | 61.8 | 16.7067 | 8.3758 | 62 | 16.7018 | 0.96118 | 62.2
[5 empty] | 16.6983 | 14.7753 | 59.6 | 16.6954 | 22.2603 | 59.4 | 16.6948 | 29.76 | 59.2 | 16.71 | 37.2612 | 59 | 16.7039 | 44.7544 | 58.8 | 16.6952 | 52.2288 | 58.6 | 16.7009 | 59.7301 | 58.4 | 16.7057 | 67.2198 | 58.2 | 16.7095 | 74.7181 | 58 | 16.7019 | 82.2134 | 57.8 | 16.7011 | 75.8946 | 60.2 | 16.7 | 68.4035 | 60.4 | 16.6968 | 60.9074 | 60.6 | 16.7059 | 53.3813 | 60.8 | 16.704 | 45.9117 | 61 | 16.7045 | 38.4246 | 61.2 | 16.7161 | 30.9349 | 61.4 | 16.6939 | 23.4253 | 61.6 | 16.7036 | 15.9854 | 61.8 | 16.715 | 8.3764 | 62 | 16.7101 | 0.9611 | 62.2
[5 empty] | 16.7066 | 14.7743 | 59.6 | 16.7038 | 22.2605 | 59.4 | 16.7032 | 29.7599 | 59.2 | 16.7184 | 37.2614 | 59 | 16.7122 | 44.7541 | 58.8 | 16.7036 | 52.2288 | 58.6 | 16.7092 | 59.73 | 58.4 | 16.7141 | 67.2195 | 58.2 | 16.7178 | 74.7181 | 58 | 16.7103 | 82.2137 | 57.8 | 16.7094 | 75.8952 | 60.2 | 16.7084 | 68.4037 | 60.4 | 16.7051 | 60.9068 | 60.6 | 16.7142 | 53.3822 | 60.8 | 16.7124 | 45.9116 | 61 | 16.7128 | 38.4245 | 61.2 | 16.7244 | 30.9337 | 61.4 | 16.7022 | 23.4253 | 61.6 | 16.7119 | 15.9861 | 61.8 | 16.7233 | 8.3771 | 62 | 16.7184 | 0.96103 | 62.2
[5 empty] | 16.715 | 14.7733 | 59.6 | 16.7121 | 22.2606 | 59.4 | 16.7115 | 29.7599 | 59.2 | 16.7267 | 37.2612 | 59 | 16.7206 | 44.7538 | 58.8 | 16.7119 | 52.2292 | 58.6 | 16.7175 | 59.7299 | 58.4 | 16.7224 | 67.2192 | 58.2 | 16.7262 | 74.7181 | 58 | 16.7186 | 82.2139 | 57.8 | 16.7178 | 75.8957 | 60.2 | 16.7167 | 68.4039 | 60.4 | 16.7134 | 60.9063 | 60.6 | 16.7225 | 53.3831 | 60.8 | 16.7207 | 45.9114 | 61 | 16.7211 | 38.4243 | 61.2 | 16.7328 | 30.9328 | 61.4 | 16.7105 | 23.4252 | 61.6 | 16.7203 | 15.9867 | 61.8 | 16.7317 | 8.3777 | 62 | 16.7267 | 0.96095 | 62.2
[5 empty] | 16.7233 | 14.7735 | 59.6 | 16.7204 | 22.2608 | 59.4 | 16.7198 | 29.7599 | 59.2 | 16.735 | 37.2611 | 59 | 16.7289 | 44.7535 | 58.8 | 16.7202 | 52.2295 | 58.6 | 16.7259 | 59.7299 | 58.4 | 16.7307 | 67.219 | 58.2 | 16.7345 | 74.7182 | 58 | 16.7269 | 82.2143 | 57.8 | 16.7261 | 75.8963 | 60.2 | 16.725 | 68.4041 | 60.4 | 16.7218 | 60.9059 | 60.6 | 16.7309 | 53.384 | 60.8 | 16.7291 | 45.9113 | 61 | 16.7295 | 38.4242 | 61.2 | 16.7411 | 30.9319 | 61.4 | 16.7189 | 23.4251 | 61.6 | 16.7286 | 15.9874 | 61.8 | 16.74 | 8.3784 | 62 | 16.7351 | 0.96088 | 62.2
[5 empty] | 16.7317 | 14.7737 | 59.6 | 16.7288 | 22.261 | 59.4 | 16.7281 | 29.7599 | 59.2 | 16.7434 | 37.261 | 59 | 16.7372 | 44.7533 | 58.8 | 16.7285 | 52.2297 | 58.6 | 16.7342 | 59.7298 | 58.4 | 16.7391 | 67.2187 | 58.2 | 16.7428 | 74.7182 | 58 | 16.7353 | 82.2146 | 57.8 | 16.7344 | 75.8969 | 60.2 | 16.7333 | 68.4043 | 60.4 | 16.7301 | 60.9053 | 60.6 | 16.7392 | 53.3848 | 60.8 | 16.7374 | 45.9112 | 61 | 16.7378 | 38.4244 | 61.2 | 16.7494 | 30.9309 | 61.4 | 16.7272 | 23.4251 | 61.6 | 16.7369 | 15.9881 | 61.8 | 16.7484 | 8.3792 | 62 | 16.7434 | 0.9608 | 62.2
[5 empty] | 16.74 | 14.7739 | 59.6 | 16.7371 | 22.2613 | 59.4 | 16.7365 | 29.7599 | 59.2 | 16.7517 | 37.2608 | 59 | 16.7456 | 44.753 | 58.8 | 16.7369 | 52.23 | 58.6 | 16.7425 | 59.7298 | 58.4 | 16.7474 | 67.2184 | 58.2 | 16.7512 | 74.7182 | 58 | 16.7436 | 82.215 | 57.8 | 16.7428 | 75.8971 | 60.2 | 16.7417 | 68.4045 | 60.4 | 16.7384 | 60.9048 | 60.6 | 16.7476 | 53.3856 | 60.8 | 16.7457 | 45.9111 | 61 | 16.7461 | 38.4246 | 61.2 | 16.7578 | 30.9298 | 61.4 | 16.7355 | 23.425 | 61.6 | 16.7453 | 15.9888 | 61.8 | 16.7567 | 8.3798 | 62 | 16.7518 | 0.96073 | 62.2
[5 empty] | 16.7483 | 14.7742 | 59.6 | 16.7454 | 22.2616 | 59.4 | 16.7448 | 29.7599 | 59.2 | 16.76 | 37.2607 | 59 | 16.7539 | 44.7527 | 58.8 | 16.7452 | 52.2301 | 58.6 | 16.7509 | 59.7298 | 58.4 | 16.7558 | 67.2181 | 58.2 | 16.7595 | 74.7182 | 58 | 16.7519 | 82.2153 | 57.8 | 16.7511 | 75.8973 | 60.2 | 16.75 | 68.4048 | 60.4 | 16.7467 | 60.9043 | 60.6 | 16.7559 | 53.3864 | 60.8 | 16.7541 | 45.911 | 61 | 16.7545 | 38.4254 | 61.2 | 16.7661 | 30.9287 | 61.4 | 16.7438 | 23.425 | 61.6 | 16.7536 | 15.9891 | 61.8 | 16.765 | 8.3805 | 62 | 16.7601 | 0.96065 | 62.2
[5 empty] | 16.7567 | 14.7752 | 59.6 | 16.7537 | 22.2617 | 59.4 | 16.7531 | 29.7599 | 59.2 | 16.7684 | 37.2606 | 59 | 16.7622 | 44.7524 | 58.8 | 16.7535 | 52.2303 | 58.6 | 16.7592 | 59.7297 | 58.4 | 16.7641 | 67.2178 | 58.2 | 16.7678 | 74.7182 | 58 | 16.7603 | 82.2154 | 57.8 | 16.7594 | 75.8975 | 60.2 | 16.7583 | 68.405 | 60.4 | 16.7551 | 60.9038 | 60.6 | 16.7643 | 53.3872 | 60.8 | 16.7624 | 45.9109 | 61 | 16.7628 | 38.4262 | 61.2 | 16.7744 | 30.9277 | 61.4 | 16.7522 | 23.4249 | 61.6 | 16.7619 | 15.9894 | 61.8 | 16.7734 | 8.3811 | 62 | 16.7684 | 0.96057 | 62.2
[5 empty] | 16.765 | 14.7763 | 59.6 | 16.7621 | 22.2618 | 59.4 | 16.7615 | 29.7599 | 59.2 | 16.7767 | 37.2605 | 59 | 16.7706 | 44.7522 | 58.8 | 16.7618 | 52.2304 | 58.6 | 16.7675 | 59.7298 | 58.4 | 16.7724 | 67.2175 | 58.2 | 16.7762 | 74.7182 | 58 | 16.7686 | 82.2155 | 57.8 | 16.7678 | 75.8978 | 60.2 | 16.7666 | 68.4053 | 60.4 | 16.7634 | 60.9029 | 60.6 | 16.7726 | 53.388 | 60.8 | 16.7707 | 45.9108 | 61 | 16.7711 | 38.427 | 61.2 | 16.7828 | 30.9265 | 61.4 | 16.7605 | 23.4248 | 61.6 | 16.7703 | 15.9898 | 61.8 | 16.7817 | 8.3817 | 62 | 16.7768 | 0.9605 | 62.2
[5 empty] | 16.7733 | 14.7774 | 59.6 | 16.7704 | 22.2619 | 59.4 | 16.7698 | 29.7599 | 59.2 | 16.785 | 37.2604 | 59 | 16.7789 | 44.7519 | 58.8 | 16.7702 | 52.2305 | 58.6 | 16.7758 | 59.7298 | 58.4 | 16.7808 | 67.2172 | 58.2 | 16.7845 | 74.7182 | 58 | 16.7769 | 82.2156 | 57.8 | 16.7761 | 75.8975 | 60.2 | 16.7749 | 68.4055 | 60.4 | 16.7718 | 60.902 | 60.6 | 16.7809 | 53.3888 | 60.8 | 16.7791 | 45.9106 | 61 | 16.7794 | 38.4278 | 61.2 | 16.7911 | 30.9253 | 61.4 | 16.7688 | 23.4248 | 61.6 | 16.7786 | 15.9901 | 61.8 | 16.79 | 8.3823 | 62 | 16.7851 | 0.96042 | 62.2
[5 empty] | 16.7817 | 14.7785 | 59.6 | 16.7787 | 22.262 | 59.4 | 16.7781 | 29.76 | 59.2 | 16.7934 | 37.2603 | 59 | 16.7872 | 44.7516 | 58.8 | 16.7785 | 52.2306 | 58.6 | 16.7842 | 59.7297 | 58.4 | 16.7891 | 67.2172 | 58.2 | 16.7928 | 74.7182 | 58 | 16.7853 | 82.2156 | 57.8 | 16.7844 | 75.8973 | 60.2 | 16.7833 | 68.4058 | 60.4 | 16.7801 | 60.9012 | 60.6 | 16.7893 | 53.3896 | 60.8 | 16.7874 | 45.9105 | 61 | 16.7878 | 38.4286 | 61.2 | 16.7994 | 30.9241 | 61.4 | 16.7772 | 23.4248 | 61.6 | 16.7869 | 15.9904 | 61.8 | 16.7983 | 8.3829 | 62 | 16.7935 | 0.96035 | 62.2
[5 empty] | 16.79 | 14.7791 | 59.6 | 16.7871 | 22.2618 | 59.4 | 16.7865 | 29.76 | 59.2 | 16.8017 | 37.2602 | 59 | 16.7956 | 44.7514 | 58.8 | 16.7868 | 52.2306 | 58.6 | 16.7925 | 59.7295 | 58.4 | 16.7975 | 67.2172 | 58.2 | 16.8012 | 74.7182 | 58 | 16.7936 | 82.2157 | 57.8 | 16.7928 | 75.897 | 60.2 | 16.7916 | 68.406 | 60.4 | 16.7884 | 60.9005 | 60.6 | 16.7976 | 53.3904 | 60.8 | 16.7957 | 45.9104 | 61 | 16.7961 | 38.4293 | 61.2 | 16.8078 | 30.9229 | 61.4 | 16.7855 | 23.4248 | 61.6 | 16.7953 | 15.9907 | 61.8 | 16.8067 | 8.3835 | 62 | 16.8018 | 0.96027 | 62.2
[5 empty] | 16.7984 | 14.7797 | 59.6 | 16.7954 | 22.2617 | 59.4 | 16.7948 | 29.7601 | 59.2 | 16.8101 | 37.2599 | 59 | 16.8039 | 44.751 | 58.8 | 16.7952 | 52.2308 | 58.6 | 16.8008 | 59.7294 | 58.4 | 16.8058 | 67.2174 | 58.2 | 16.8095 | 74.7182 | 58 | 16.8019 | 82.2158 | 57.8 | 16.8011 | 75.8968 | 60.2 | 16.7999 | 68.4062 | 60.4 | 16.7968 | 60.8997 | 60.6 | 16.806 | 53.3912 | 60.8 | 16.8041 | 45.9103 | 61 | 16.8044 | 38.4298 | 61.2 | 16.8161 | 30.922 | 61.4 | 16.7938 | 23.4248 | 61.6 | 16.8036 | 15.9908 | 61.8 | 16.8151 | 8.3841 | 62 | 16.8101 | 0.96024 | 62.2
[5 empty] | 16.8067 | 14.7803 | 59.6 | 16.8037 | 22.2615 | 59.4 | 16.8031 | 29.7601 | 59.2 | 16.8184 | 37.2596 | 59 | 16.8122 | 44.7507 | 58.8 | 16.8035 | 52.2309 | 58.6 | 16.8092 | 59.7293 | 58.4 | 16.8141 | 67.2175 | 58.2 | 16.8178 | 74.7182 | 58 | 16.8103 | 82.2159 | 57.8 | 16.8094 | 75.8968 | 60.2 | 16.8083 | 68.4064 | 60.4 | 16.8051 | 60.8989 | 60.6 | 16.8143 | 53.392 | 60.8 | 16.8124 | 45.9102 | 61 | 16.8128 | 38.4304 | 61.2 | 16.8244 | 30.921 | 61.4 | 16.8022 | 23.4248 | 61.6 | 16.8119 | 15.9908 | 61.8 | 16.8234 | 8.3848 | 62 | 16.8184 | 0.96021 | 62.2
[5 empty] | 16.815 | 14.7809 | 59.6 | 16.812 | 22.2613 | 59.4 | 16.8114 | 29.7601 | 59.2 | 16.8267 | 37.2594 | 59 | 16.8206 | 44.7503 | 58.8 | 16.8118 | 52.2311 | 58.6 | 16.8175 | 59.7292 | 58.4 | 16.8224 | 67.2178 | 58.2 | 16.8262 | 74.7182 | 58 | 16.8186 | 82.216 | 57.8 | 16.8177 | 75.8968 | 60.2 | 16.8166 | 68.4067 | 60.4 | 16.8134 | 60.8983 | 60.6 | 16.8226 | 53.3928 | 60.8 | 16.8207 | 45.9101 | 61 | 16.8211 | 38.4309 | 61.2 | 16.8328 | 30.9201 | 61.4 | 16.8105 | 23.4248 | 61.6 | 16.8203 | 15.9909 | 61.8 | 16.8317 | 8.3856 | 62 | 16.8268 | 0.96018 | 62.2
[5 empty] | 16.8234 | 14.7811 | 59.6 | 16.8204 | 22.2612 | 59.4 | 16.8198 | 29.7599 | 59.2 | 16.8351 | 37.2591 | 59 | 16.8289 | 44.7499 | 58.8 | 16.8202 | 52.2313 | 58.6 | 16.8258 | 59.7292 | 58.4 | 16.8308 | 67.2182 | 58.2 | 16.8345 | 74.7182 | 58 | 16.8269 | 82.2163 | 57.8 | 16.8261 | 75.8968 | 60.2 | 16.8249 | 68.4066 | 60.4 | 16.8217 | 60.8977 | 60.6 | 16.831 | 53.3936 | 60.8 | 16.8291 | 45.9103 | 61 | 16.8294 | 38.4314 | 61.2 | 16.8411 | 30.9192 | 61.4 | 16.8188 | 23.4248 | 61.6 | 16.8286 | 15.9909 | 61.8 | 16.84 | 8.3863 | 62 | 16.8351 | 0.96015 | 62.2
[5 empty] | 16.8317 | 14.7813 | 59.6 | 16.8287 | 22.261 | 59.4 | 16.8281 | 29.7598 | 59.2 | 16.8434 | 37.2588 | 59 | 16.8372 | 44.7496 | 58.8 | 16.8285 | 52.2313 | 58.6 | 16.8342 | 59.7292 | 58.4 | 16.8391 | 67.2185 | 58.2 | 16.8428 | 74.7182 | 58 | 16.8353 | 82.2166 | 57.8 | 16.8344 | 75.8968 | 60.2 | 16.8332 | 68.4065 | 60.4 | 16.8301 | 60.8968 | 60.6 | 16.8393 | 53.3943 | 60.8 | 16.8374 | 45.9104 | 61 | 16.8378 | 38.4319 | 61.2 | 16.8495 | 30.9182 | 61.4 | 16.8271 | 23.4248 | 61.6 | 16.8369 | 15.9909 | 61.8 | 16.8484 | 8.3871 | 62 | 16.8434 | 0.96012 | 62.2
[5 empty] | 16.84 | 14.7813 | 59.6 | 16.837 | 22.2609 | 59.4 | 16.8364 | 29.7597 | 59.2 | 16.8517 | 37.2585 | 59 | 16.8456 | 44.7494 | 58.8 | 16.8368 | 52.2313 | 58.6 | 16.8425 | 59.7293 | 58.4 | 16.8475 | 67.2188 | 58.2 | 16.8512 | 74.7182 | 58 | 16.8436 | 82.2166 | 57.8 | 16.8428 | 75.8964 | 60.2 | 16.8416 | 68.4064 | 60.4 | 16.8384 | 60.896 | 60.6 | 16.8477 | 53.3951 | 60.8 | 16.8457 | 45.9107 | 61 | 16.8461 | 38.4324 | 61.2 | 16.8578 | 30.9173 | 61.4 | 16.8354 | 23.4248 | 61.6 | 16.8452 | 15.991 | 61.8 | 16.8567 | 8.3878 | 62 | 16.8518 | 0.96009 | 62.2
[5 empty] | 16.8484 | 14.7813 | 59.6 | 16.8454 | 22.2607 | 59.4 | 16.8447 | 29.7596 | 59.2 | 16.8601 | 37.2583 | 59 | 16.8539 | 44.7492 | 58.8 | 16.8451 | 52.2317 | 58.6 | 16.8508 | 59.7294 | 58.4 | 16.8558 | 67.2192 | 58.2 | 16.8595 | 74.7182 | 58 | 16.8519 | 82.2166 | 57.8 | 16.8511 | 75.8959 | 60.2 | 16.8499 | 68.4063 | 60.4 | 16.8467 | 60.8952 | 60.6 | 16.856 | 53.3958 | 60.8 | 16.8541 | 45.911 | 61 | 16.8544 | 38.4327 | 61.2 | 16.8661 | 30.9163 | 61.4 | 16.8438 | 23.4248 | 61.6 | 16.8535 | 15.991 | 61.8 | 16.8651 | 8.3886 | 62 | 16.8601 | 0.96015 | 62.2
[5 empty] | 16.8567 | 14.7813 | 59.6 | 16.8537 | 22.2605 | 59.4 | 16.8531 | 29.7593 | 59.2 | 16.8684 | 37.258 | 59 | 16.8622 | 44.7489 | 58.8 | 16.8535 | 52.232 | 58.6 | 16.8592 | 59.7294 | 58.4 | 16.8642 | 67.2195 | 58.2 | 16.8678 | 74.7182 | 58 | 16.8603 | 82.2167 | 57.8 | 16.8594 | 75.8954 | 60.2 | 16.8582 | 68.4059 | 60.4 | 16.8551 | 60.8945 | 60.6 | 16.8643 | 53.3965 | 60.8 | 16.8624 | 45.9112 | 61 | 16.8628 | 38.4329 | 61.2 | 16.8745 | 30.9154 | 61.4 | 16.8521 | 23.4248 | 61.6 | 16.8619 | 15.991 | 61.8 | 16.8734 | 8.3893 | 62 | 16.8685 | 0.96021 | 62.2
[5 empty] | 16.8651 | 14.7813 | 59.6 | 16.862 | 22.2603 | 59.4 | 16.8614 | 29.759 | 59.2 | 16.8768 | 37.2576 | 59 | 16.8706 | 44.7486 | 58.8 | 16.8618 | 52.2322 | 58.6 | 16.8675 | 59.7296 | 58.4 | 16.8725 | 67.2198 | 58.2 | 16.8762 | 74.7182 | 58 | 16.8686 | 82.2167 | 57.8 | 16.8677 | 75.8948 | 60.2 | 16.8665 | 68.4056 | 60.4 | 16.8634 | 60.8937 | 60.6 | 16.8727 | 53.3972 | 60.8 | 16.8708 | 45.9114 | 61 | 16.8711 | 38.4332 | 61.2 | 16.8828 | 30.9144 | 61.4 | 16.8604 | 23.4248 | 61.6 | 16.8702 | 15.9911 | 61.8 | 16.8817 | 8.3901 | 62 | 16.8768 | 0.96028 | 62.2
[5 empty] | 16.8734 | 14.7813 | 59.6 | 16.8703 | 22.2601 | 59.4 | 16.8697 | 29.7591 | 59.2 | 16.8851 | 37.2573 | 59 | 16.8789 | 44.7483 | 58.8 | 16.8701 | 52.2324 | 58.6 | 16.8759 | 59.7297 | 58.4 | 16.8808 | 67.2201 | 58.2 | 16.8845 | 74.7182 | 58 | 16.8769 | 82.2166 | 57.8 | 16.8761 | 75.8943 | 60.2 | 16.8748 | 68.4051 | 60.4 | 16.8717 | 60.893 | 60.6 | 16.881 | 53.3979 | 60.8 | 16.8791 | 45.9116 | 61 | 16.8794 | 38.4335 | 61.2 | 16.8911 | 30.9135 | 61.4 | 16.8688 | 23.4248 | 61.6 | 16.8785 | 15.9911 | 61.8 | 16.8901 | 8.3909 | 62 | 16.8851 | 0.96034 | 62.2
[5 empty] | 16.8817 | 14.7813 | 59.6 | 16.8787 | 22.26 | 59.4 | 16.8781 | 29.7592 | 59.2 | 16.8934 | 37.257 | 59 | 16.8872 | 44.7476 | 58.8 | 16.8784 | 52.2326 | 58.6 | 16.8842 | 59.7298 | 58.4 | 16.8892 | 67.2204 | 58.2 | 16.8929 | 74.7182 | 58 | 16.8853 | 82.2165 | 57.8 | 16.8844 | 75.8937 | 60.2 | 16.8832 | 68.4046 | 60.4 | 16.8801 | 60.8924 | 60.6 | 16.8894 | 53.3986 | 60.8 | 16.8874 | 45.9119 | 61 | 16.8878 | 38.4337 | 61.2 | 16.8995 | 30.9126 | 61.4 | 16.8771 | 23.4248 | 61.6 | 16.8869 | 15.9911 | 61.8 | 16.8984 | 8.3918 | 62 | 16.8934 | 0.9604 | 62.2
[5 empty] | 16.8901 | 14.7813 | 59.6 | 16.887 | 22.2598 | 59.4 | 16.8864 | 29.7595 | 59.2 | 16.9018 | 37.2566 | 59 | 16.8956 | 44.7469 | 58.8 | 16.8868 | 52.2328 | 58.6 | 16.8925 | 59.7299 | 58.4 | 16.8975 | 67.2207 | 58.2 | 16.9012 | 74.7182 | 58 | 16.8936 | 82.2163 | 57.8 | 16.8927 | 75.8929 | 60.2 | 16.8915 | 68.4041 | 60.4 | 16.8884 | 60.8917 | 60.6 | 16.8977 | 53.3993 | 60.8 | 16.8958 | 45.9118 | 61 | 16.8961 | 38.4338 | 61.2 | 16.9078 | 30.9116 | 61.4 | 16.8854 | 23.4248 | 61.6 | 16.8952 | 15.9912 | 61.8 | 16.9067 | 8.3926 | 62 | 16.9018 | 0.96046 | 62.2
[5 empty] | 16.8984 | 14.7813 | 59.6 | 16.8953 | 22.2597 | 59.4 | 16.8947 | 29.7598 | 59.2 | 16.9101 | 37.2562 | 59 | 16.9039 | 44.7462 | 58.8 | 16.8951 | 52.2331 | 58.6 | 16.9008 | 59.7301 | 58.4 | 16.9059 | 67.221 | 58.2 | 16.9095 | 74.7182 | 58 | 16.9019 | 82.2161 | 57.8 | 16.9011 | 75.8921 | 60.2 | 16.8998 | 68.4036 | 60.4 | 16.8967 | 60.8911 | 60.6 | 16.9061 | 53.4 | 60.8 | 16.9041 | 45.9116 | 61 | 16.9044 | 38.4344 | 61.2 | 16.9161 | 30.9108 | 61.4 | 16.8937 | 23.4248 | 61.6 | 16.9035 | 15.9912 | 61.8 | 16.915 | 8.3935 | 62 | 16.9102 | 0.96052 | 62.2
[5 empty] | 16.9068 | 14.7813 | 59.6 | 16.9037 | 22.2596 | 59.4 | 16.903 | 29.76 | 59.2 | 16.9184 | 37.2558 | 59 | 16.9122 | 44.7455 | 58.8 | 16.9034 | 52.2333 | 58.6 | 16.9092 | 59.7302 | 58.4 | 16.9142 | 67.2213 | 58.2 | 16.9178 | 74.7182 | 58 | 16.9102 | 82.216 | 57.8 | 16.9094 | 75.8913 | 60.2 | 16.9081 | 68.4031 | 60.4 | 16.9051 | 60.8905 | 60.6 | 16.9144 | 53.4007 | 60.8 | 16.9124 | 45.9115 | 61 | 16.9128 | 38.435 | 61.2 | 16.9245 | 30.9099 | 61.4 | 16.9021 | 23.4248 | 61.6 | 16.9119 | 15.9912 | 61.8 | 16.9234 | 8.3943 | 62 | 16.9185 | 0.96058 | 62.2
[5 empty] | 16.9151 | 14.7813 | 59.6 | 16.912 | 22.2595 | 59.4 | 16.9114 | 29.7603 | 59.2 | 16.9268 | 37.2555 | 59 | 16.9206 | 44.7449 | 58.8 | 16.9118 | 52.2342 | 58.6 | 16.9175 | 59.7304 | 58.4 | 16.9225 | 67.2215 | 58.2 | 16.9262 | 74.7182 | 58 | 16.9186 | 82.2158 | 57.8 | 16.9177 | 75.8905 | 60.2 | 16.9165 | 68.4026 | 60.4 | 16.9134 | 60.89 | 60.6 | 16.9227 | 53.4014 | 60.8 | 16.9207 | 45.9113 | 61 | 16.9211 | 38.4358 | 61.2 | 16.9328 | 30.9091 | 61.4 | 16.9104 | 23.4248 | 61.6 | 16.9202 | 15.9913 | 61.8 | 16.9317 | 8.3952 | 62 | 16.9268 | 0.96064 | 62.2
[5 empty] | 16.9234 | 14.7813 | 59.6 | 16.9203 | 22.2593 | 59.4 | 16.9197 | 29.7605 | 59.2 | 16.9351 | 37.2551 | 59 | 16.9289 | 44.7442 | 58.8 | 16.9201 | 52.235 | 58.6 | 16.9258 | 59.7305 | 58.4 | 16.9308 | 67.2218 | 58.2 | 16.9345 | 74.7182 | 58 | 16.9269 | 82.2157 | 57.8 | 16.9261 | 75.8894 | 60.2 | 16.9248 | 68.4021 | 60.4 | 16.9217 | 60.8894 | 60.6 | 16.9311 | 53.402 | 60.8 | 16.9291 | 45.9111 | 61 | 16.9294 | 38.4365 | 61.2 | 16.9411 | 30.9084 | 61.4 | 16.9187 | 23.4248 | 61.6 | 16.9285 | 15.9913 | 61.8 | 16.9401 | 8.396 | 62 | 16.9351 | 0.9607 | 62.2
[5 empty] | 16.9318 | 14.7813 | 59.6 | 16.9286 | 22.2591 | 59.4 | 16.928 | 29.7608 | 59.2 | 16.9435 | 37.2547 | 59 | 16.9373 | 44.7434 | 58.8 | 16.9284 | 52.2359 | 58.6 | 16.9342 | 59.7307 | 58.4 | 16.9392 | 67.2221 | 58.2 | 16.9428 | 74.7182 | 58 | 16.9352 | 82.2156 | 57.8 | 16.9344 | 75.8883 | 60.2 | 16.9331 | 68.4016 | 60.4 | 16.9301 | 60.8889 | 60.6 | 16.9394 | 53.4027 | 60.8 | 16.9374 | 45.9109 | 61 | 16.9377 | 38.437 | 61.2 | 16.9495 | 30.9076 | 61.4 | 16.9271 | 23.4248 | 61.6 | 16.9369 | 15.9913 | 61.8 | 16.9484 | 8.3969 | 62 | 16.9435 | 0.96076 | 62.2
[5 empty] | 16.9401 | 14.7816 | 59.6 | 16.937 | 22.259 | 59.4 | 16.9363 | 29.761 | 59.2 | 16.9518 | 37.2543 | 59 | 16.9456 | 44.7426 | 58.8 | 16.9367 | 52.2367 | 58.6 | 16.9425 | 59.7308 | 58.4 | 16.9475 | 67.2224 | 58.2 | 16.9512 | 74.7182 | 58 | 16.9436 | 82.2154 | 57.8 | 16.9427 | 75.887 | 60.2 | 16.9414 | 68.4011 | 60.4 | 16.9384 | 60.8884 | 60.6 | 16.9478 | 53.4034 | 60.8 | 16.9458 | 45.9108 | 61 | 16.9461 | 38.4376 | 61.2 | 16.9578 | 30.9069 | 61.4 | 16.9354 | 23.4248 | 61.6 | 16.9452 | 15.9914 | 61.8 | 16.9567 | 8.3978 | 62 | 16.9518 | 0.96083 | 62.2
[5 empty] | 16.9484 | 14.7819 | 59.6 | 16.9453 | 22.2588 | 59.4 | 16.9447 | 29.7613 | 59.2 | 16.9601 | 37.254 | 59 | 16.9539 | 44.7418 | 58.8 | 16.9451 | 52.2371 | 58.6 | 16.9508 | 59.7309 | 58.4 | 16.9559 | 67.2227 | 58.2 | 16.9595 | 74.7182 | 58 | 16.9519 | 82.2153 | 57.8 | 16.9511 | 75.8857 | 60.2 | 16.9498 | 68.4006 | 60.4 | 16.9467 | 60.8879 | 60.6 | 16.9561 | 53.404 | 60.8 | 16.9541 | 45.9106 | 61 | 16.9544 | 38.4381 | 61.2 | 16.9662 | 30.9061 | 61.4 | 16.9437 | 23.4248 | 61.6 | 16.9535 | 15.9914 | 61.8 | 16.9651 | 8.3987 | 62 | 16.9601 | 0.96089 | 62.2
[5 empty] | 16.9568 | 14.7821 | 59.6 | 16.9536 | 22.2587 | 59.4 | 16.953 | 29.7615 | 59.2 | 16.9684 | 37.2536 | 59 | 16.9622 | 44.7411 | 58.8 | 16.9534 | 52.2376 | 58.6 | 16.9592 | 59.7309 | 58.4 | 16.9642 | 67.223 | 58.2 | 16.9679 | 74.7182 | 58 | 16.9602 | 82.2152 | 57.8 | 16.9594 | 75.8844 | 60.2 | 16.9581 | 68.4001 | 60.4 | 16.9551 | 60.8875 | 60.6 | 16.9644 | 53.4047 | 60.8 | 16.9624 | 45.9104 | 61 | 16.9627 | 38.4386 | 61.2 | 16.9745 | 30.9053 | 61.4 | 16.952 | 23.4248 | 61.6 | 16.9619 | 15.9914 | 61.8 | 16.9734 | 8.3996 | 62 | 16.9684 | 0.96095 | 62.2
[5 empty] | 16.9651 | 14.7824 | 59.6 | 16.962 | 22.2586 | 59.4 | 16.9613 | 29.7617 | 59.2 | 16.9768 | 37.2532 | 59 | 16.9706 | 44.7403 | 58.8 | 16.9617 | 52.2381 | 58.6 | 16.9675 | 59.7309 | 58.4 | 16.9725 | 67.2233 | 58.2 | 16.9762 | 74.7184 | 58 | 16.9686 | 82.2151 | 57.8 | 16.9677 | 75.8832 | 60.2 | 16.9664 | 68.3996 | 60.4 | 16.9634 | 60.8875 | 60.6 | 16.9728 | 53.4053 | 60.8 | 16.9708 | 45.9102 | 61 | 16.9711 | 38.4391 | 61.2 | 16.9828 | 30.9046 | 61.4 | 16.9604 | 23.4248 | 61.6 | 16.9702 | 15.9914 | 61.8 | 16.9818 | 8.4006 | 62 | 16.9768 | 0.96101 | 62.2
[5 empty] | 16.9735 | 14.7835 | 59.6 | 16.9703 | 22.2585 | 59.4 | 16.9697 | 29.7622 | 59.2 | 16.9851 | 37.2528 | 59 | 16.9789 | 44.7395 | 58.8 | 16.9701 | 52.2385 | 58.6 | 16.9758 | 59.7309 | 58.4 | 16.9809 | 67.2236 | 58.2 | 16.9845 | 74.7186 | 58 | 16.9769 | 82.2148 | 57.8 | 16.9761 | 75.8819 | 60.2 | 16.9747 | 68.3993 | 60.4 | 16.9717 | 60.8875 | 60.6 | 16.9811 | 53.4059 | 60.8 | 16.9791 | 45.9101 | 61 | 16.9794 | 38.4396 | 61.2 | 16.9911 | 30.9038 | 61.4 | 16.9687 | 23.4248 | 61.6 | 16.9785 | 15.9914 | 61.8 | 16.9901 | 8.4016 | 62 | 16.9851 | 0.96107 | 62.2
[5 empty] | 16.9818 | 14.7847 | 59.6 | 16.9786 | 22.2583 | 59.4 | 16.978 | 29.7626 | 59.2 | 16.9935 | 37.2525 | 59 | 16.9872 | 44.7387 | 58.8 | 16.9784 | 52.2389 | 58.6 | 16.9842 | 59.7307 | 58.4 | 16.9892 | 67.2239 | 58.2 | 16.9929 | 74.7188 | 58 | 16.9853 | 82.2145 | 57.8 | 16.9844 | 75.8805 | 60.2 | 16.983 | 68.3991 | 60.4 | 16.9801 | 60.8875 | 60.6 | 16.9895 | 53.4057 | 60.8 | 16.9874 | 45.91 | 61 | 16.9877 | 38.44 | 61.2 | 16.9995 | 30.9031 | 61.4 | 16.977 | 23.4248 | 61.6 | 16.9868 | 15.9914 | 61.8 | 16.9984 | 8.4025 | 62 | 16.9935 | 0.96113 | 62.2
[5 empty] | 16.9901 | 14.7858 | 59.6 | 16.9869 | 22.2582 | 59.4 | 16.9863 | 29.7631 | 59.2 | 17.0018 | 37.2521 | 59 | 16.9956 | 44.7379 | 58.8 | 16.9867 | 52.2393 | 58.6 | 16.9925 | 59.7306 | 58.4 | 16.9976 | 67.2241 | 58.2 | 17.0012 | 74.719 | 58 | 16.9936 | 82.2143 | 57.8 | 16.9927 | 75.8792 | 60.2 | 16.9914 | 68.3996 | 60.4 | 16.9884 | 60.8875 | 60.6 | 16.9978 | 53.4054 | 60.8 | 16.9958 | 45.9096 | 61 | 16.9961 | 38.4404 | 61.2 | 17.0078 | 30.9023 | 61.4 | 16.9854 | 23.4248 | 61.6 | 16.9952 | 15.9914 | 61.8 | 17.0067 | 8.4028 | 62 | 17.0018 | 0.96119 | 62.2
[5 empty] | 16.9985 | 14.7869 | 59.6 | 16.9953 | 22.2581 | 59.4 | 16.9946 | 29.7635 | 59.2 | 17.0101 | 37.2517 | 59 | 17.0039 | 44.7371 | 58.8 | 16.9951 | 52.2396 | 58.6 | 17.0008 | 59.7305 | 58.4 | 17.0059 | 67.2244 | 58.2 | 17.0095 | 74.7192 | 58 | 17.0019 | 82.214 | 57.8 | 17.0011 | 75.8779 | 60.2 | 16.9997 | 68.4001 | 60.4 | 16.9967 | 60.8875 | 60.6 | 17.0061 | 53.4051 | 60.8 | 17.0041 | 45.9091 | 61 | 17.0044 | 38.4406 | 61.2 | 17.0161 | 30.9017 | 61.4 | 16.9937 | 23.4248 | 61.6 | 17.0035 | 15.9914 | 61.8 | 17.0151 | 8.4031 | 62 | 17.0101 | 0.96109 | 62.2
[5 empty] | 17.0068 | 14.7885 | 59.6 | 17.0036 | 22.2577 | 59.4 | 17.003 | 29.7639 | 59.2 | 17.0185 | 37.2513 | 59 | 17.0123 | 44.7363 | 58.8 | 17.0034 | 52.2399 | 58.6 | 17.0092 | 59.7304 | 58.4 | 17.0143 | 67.2247 | 58.2 | 17.0179 | 74.7194 | 58 | 17.0103 | 82.2139 | 57.8 | 17.0094 | 75.8766 | 60.2 | 17.008 | 68.4005 | 60.4 | 17.0051 | 60.8875 | 60.6 | 17.0145 | 53.4049 | 60.8 | 17.0125 | 45.9087 | 61 | 17.0127 | 38.4408 | 61.2 | 17.0245 | 30.9011 | 61.4 | 17.002 | 23.4248 | 61.6 | 17.0118 | 15.9914 | 61.8 | 17.0234 | 8.4034 | 62 | 17.0185 | 0.961 | 62.2
[5 empty] | 17.0151 | 14.7901 | 59.6 | 17.0119 | 22.2572 | 59.4 | 17.0113 | 29.7643 | 59.2 | 17.0268 | 37.2509 | 59 | 17.0206 | 44.7355 | 58.8 | 17.0117 | 52.2402 | 58.6 | 17.0175 | 59.7301 | 58.4 | 17.0226 | 67.2252 | 58.2 | 17.0262 | 74.7195 | 58 | 17.0186 | 82.2138 | 57.8 | 17.0177 | 75.8753 | 60.2 | 17.0163 | 68.4009 | 60.4 | 17.0134 | 60.8875 | 60.6 | 17.0228 | 53.4046 | 60.8 | 17.0208 | 45.9082 | 61 | 17.0211 | 38.441 | 61.2 | 17.0328 | 30.9006 | 61.4 | 17.0103 | 23.4248 | 61.6 | 17.0202 | 15.9914 | 61.8 | 17.0317 | 8.4037 | 62 | 17.0268 | 0.96091 | 62.2
[5 empty] | 17.0235 | 14.7925 | 59.6 | 17.0203 | 22.257 | 59.4 | 17.0196 | 29.7647 | 59.2 | 17.0351 | 37.2504 | 59 | 17.0289 | 44.7347 | 58.8 | 17.0201 | 52.2405 | 58.6 | 17.0258 | 59.7299 | 58.4 | 17.0309 | 67.2256 | 58.2 | 17.0345 | 74.7195 | 58 | 17.0269 | 82.2136 | 57.8 | 17.0261 | 75.874 | 60.2 | 17.0247 | 68.401 | 60.4 | 17.0217 | 60.8875 | 60.6 | 17.0312 | 53.4043 | 60.8 | 17.0291 | 45.9078 | 61 | 17.0294 | 38.4413 | 61.2 | 17.0412 | 30.9001 | 61.4 | 17.0187 | 23.425 | 61.6 | 17.0285 | 15.9914 | 61.8 | 17.0401 | 8.404 | 62 | 17.0352 | 0.96081 | 62.2
[5 empty] | 17.0318 | 14.795 | 59.6 | 17.0286 | 22.2568 | 59.4 | 17.0279 | 29.7651 | 59.2 | 17.0435 | 37.25 | 59 | 17.0373 | 44.7339 | 58.8 | 17.0284 | 52.2407 | 58.6 | 17.0341 | 59.7299 | 58.4 | 17.0392 | 67.2261 | 58.2 | 17.0428 | 74.7193 | 58 | 17.0352 | 82.2135 | 57.8 | 17.0344 | 75.8727 | 60.2 | 17.033 | 68.4011 | 60.4 | 17.0301 | 60.8875 | 60.6 | 17.0395 | 53.4041 | 60.8 | 17.0374 | 45.9074 | 61 | 17.0377 | 38.4416 | 61.2 | 17.0495 | 30.8996 | 61.4 | 17.027 | 23.4252 | 61.6 | 17.0368 | 15.9914 | 61.8 | 17.0484 | 8.4042 | 62 | 17.0435 | 0.96063 | 62.2
[5 empty] | 17.0402 | 14.7975 | 59.6 | 17.0369 | 22.2566 | 59.4 | 17.0363 | 29.7653 | 59.2 | 17.0518 | 37.2496 | 59 | 17.0456 | 44.7331 | 58.8 | 17.0367 | 52.241 | 58.6 | 17.0425 | 59.7299 | 58.4 | 17.0476 | 67.2266 | 58.2 | 17.0512 | 74.7191 | 58 | 17.0436 | 82.2134 | 57.8 | 17.0427 | 75.8715 | 60.2 | 17.0413 | 68.4009 | 60.4 | 17.0384 | 60.8875 | 60.6 | 17.0478 | 53.4038 | 60.8 | 17.0458 | 45.9069 | 61 | 17.0461 | 38.4419 | 61.2 | 17.0578 | 30.8991 | 61.4 | 17.0353 | 23.4254 | 61.6 | 17.0452 | 15.9914 | 61.8 | 17.0568 | 8.4045 | 62 | 17.0518 | 0.96045 | 62.2
[5 empty] | 17.0485 | 14.7999 | 59.6 | 17.0452 | 22.2563 | 59.4 | 17.0446 | 29.7655 | 59.2 | 17.0602 | 37.2488 | 59 | 17.0539 | 44.7323 | 58.8 | 17.045 | 52.2412 | 58.6 | 17.0508 | 59.73 | 58.4 | 17.0559 | 67.227 | 58.2 | 17.0595 | 74.7189 | 58 | 17.0519 | 82.2132 | 57.8 | 17.0511 | 75.8704 | 60.2 | 17.0496 | 68.4008 | 60.4 | 17.0467 | 60.8875 | 60.6 | 17.0562 | 53.4035 | 60.8 | 17.0541 | 45.9065 | 61 | 17.0544 | 38.442 | 61.2 | 17.0662 | 30.8988 | 61.4 | 17.0436 | 23.4256 | 61.6 | 17.0535 | 15.9914 | 61.8 | 17.0651 | 8.4048 | 62 | 17.0601 | 0.96027 | 62.2
[5 empty] | 17.0568 | 14.8028 | 59.6 | 17.0536 | 22.2562 | 59.4 | 17.0529 | 29.7657 | 59.2 | 17.0685 | 37.2481 | 59 | 17.0623 | 44.7315 | 58.8 | 17.0533 | 52.2415 | 58.6 | 17.0591 | 59.7301 | 58.4 | 17.0643 | 67.2275 | 58.2 | 17.0679 | 74.7186 | 58 | 17.0602 | 82.213 | 57.8 | 17.0594 | 75.8695 | 60.2 | 17.058 | 68.4002 | 60.4 | 17.0551 | 60.8875 | 60.6 | 17.0645 | 53.4033 | 60.8 | 17.0624 | 45.906 | 61 | 17.0627 | 38.4422 | 61.2 | 17.0745 | 30.8985 | 61.4 | 17.052 | 23.4258 | 61.6 | 17.0618 | 15.9914 | 61.8 | 17.0734 | 8.4051 | 62 | 17.0685 | 0.96008 | 62.2
[5 empty] | 17.0652 | 14.8056 | 59.6 | 17.0619 | 22.256 | 59.4 | 17.0612 | 29.766 | 59.2 | 17.0768 | 37.2474 | 59 | 17.0706 | 44.7308 | 58.8 | 17.0617 | 52.2417 | 58.6 | 17.0675 | 59.7302 | 58.4 | 17.0726 | 67.228 | 58.2 | 17.0762 | 74.7188 | 58 | 17.0686 | 82.2129 | 57.8 | 17.0677 | 75.8687 | 60.2 | 17.0663 | 68.3996 | 60.4 | 17.0634 | 60.8875 | 60.6 | 17.0729 | 53.403 | 60.8 | 17.0708 | 45.9056 | 61 | 17.0711 | 38.4424 | 61.2 | 17.0828 | 30.8981 | 61.4 | 17.0603 | 23.426 | 61.6 | 17.0701 | 15.9914 | 61.8 | 17.0817 | 8.4054 | 62 | 17.0768 | 0.9599 | 62.2
[5 empty] | 17.0735 | 14.8077 | 59.6 | 17.0702 | 22.2555 | 59.4 | 17.0696 | 29.7662 | 59.2 | 17.0852 | 37.2466 | 59 | 17.0789 | 44.7302 | 58.8 | 17.07 | 52.2418 | 58.6 | 17.0758 | 59.7303 | 58.4 | 17.0809 | 67.2284 | 58.2 | 17.0845 | 74.7189 | 58 | 17.0769 | 82.2127 | 57.8 | 17.0761 | 75.8681 | 60.2 | 17.0746 | 68.3987 | 60.4 | 17.0717 | 60.8875 | 60.6 | 17.0812 | 53.4027 | 60.8 | 17.0791 | 45.9053 | 61 | 17.0794 | 38.4425 | 61.2 | 17.0912 | 30.8978 | 61.4 | 17.0686 | 23.4262 | 61.6 | 17.0785 | 15.9914 | 61.8 | 17.0901 | 8.4057 | 62 | 17.0851 | 0.95972 | 62.2
[5 empty] | 17.0818 | 14.8098 | 59.6 | 17.0786 | 22.2549 | 59.4 | 17.0779 | 29.7663 | 59.2 | 17.0935 | 37.2459 | 59 | 17.0872 | 44.7295 | 58.8 | 17.0783 | 52.242 | 58.6 | 17.0842 | 59.7305 | 58.4 | 17.0893 | 67.2289 | 58.2 | 17.0929 | 74.7191 | 58 | 17.0852 | 82.2124 | 57.8 | 17.0844 | 75.8674 | 60.2 | 17.0829 | 68.3979 | 60.4 | 17.08 | 60.8875 | 60.6 | 17.0895 | 53.4025 | 60.8 | 17.0875 | 45.905 | 61 | 17.0877 | 38.4427 | 61.2 | 17.0995 | 30.8975 | 61.4 | 17.077 | 23.4264 | 61.6 | 17.0868 | 15.9907 | 61.8 | 17.0984 | 8.4059 | 62 | 17.0935 | 0.95954 | 62.2
[5 empty] | 17.0902 | 14.8082 | 59.6 | 17.0869 | 22.2544 | 59.4 | 17.0862 | 29.7665 | 59.2 | 17.1018 | 37.2451 | 59 | 17.0956 | 44.7289 | 58.8 | 17.0867 | 52.2422 | 58.6 | 17.0925 | 59.7307 | 58.4 | 17.0976 | 67.2294 | 58.2 | 17.1012 | 74.7192 | 58 | 17.0936 | 82.2122 | 57.8 | 17.0927 | 75.8667 | 60.2 | 17.0913 | 68.3967 | 60.4 | 17.0884 | 60.8875 | 60.6 | 17.0979 | 53.4022 | 60.8 | 17.0958 | 45.9048 | 61 | 17.0961 | 38.4429 | 61.2 | 17.1078 | 30.8972 | 61.4 | 17.0853 | 23.4266 | 61.6 | 17.0951 | 15.99 | 61.8 | 17.1068 | 8.4058 | 62 | 17.1018 | 0.95936 | 62.2
[5 empty] | 17.0985 | 14.8065 | 59.6 | 17.0952 | 22.2539 | 59.4 | 17.0946 | 29.7667 | 59.2 | 17.1102 | 37.2444 | 59 | 17.1039 | 44.7282 | 58.8 | 17.095 | 52.2419 | 58.6 | 17.1008 | 59.7309 | 58.4 | 17.106 | 67.2299 | 58.2 | 17.1095 | 74.7193 | 58 | 17.1019 | 82.212 | 57.8 | 17.1011 | 75.866 | 60.2 | 17.0996 | 68.3955 | 60.4 | 17.0967 | 60.8875 | 60.6 | 17.1062 | 53.402 | 60.8 | 17.1041 | 45.9046 | 61 | 17.1044 | 38.4432 | 61.2 | 17.1162 | 30.897 | 61.4 | 17.0936 | 23.4267 | 61.6 | 17.1035 | 15.9893 | 61.8 | 17.1151 | 8.4056 | 62 | 17.1102 | 0.95918 | 62.2
[5 empty] | 17.1069 | 14.8053 | 59.6 | 17.1036 | 22.2534 | 59.4 | 17.1029 | 29.7669 | 59.2 | 17.1185 | 37.2437 | 59 | 17.1123 | 44.7276 | 58.8 | 17.1033 | 52.2417 | 58.6 | 17.1092 | 59.731 | 58.4 | 17.1143 | 67.2303 | 58.2 | 17.1179 | 74.7195 | 58 | 17.1102 | 82.2118 | 57.8 | 17.1094 | 75.866 | 60.2 | 17.1079 | 68.3941 | 60.4 | 17.1051 | 60.8875 | 60.6 | 17.1146 | 53.4017 | 60.8 | 17.1125 | 45.9045 | 61 | 17.1127 | 38.4435 | 61.2 | 17.1245 | 30.8969 | 61.4 | 17.1019 | 23.4267 | 61.6 | 17.1118 | 15.9886 | 61.8 | 17.1234 | 8.4055 | 62 | 17.1185 | 0.959 | 62.2
[5 empty] | 17.1152 | 14.8042 | 59.6 | 17.1119 | 22.2529 | 59.4 | 17.1112 | 29.767 | 59.2 | 17.1268 | 37.2431 | 59 | 17.1206 | 44.7269 | 58.8 | 17.1117 | 52.2414 | 58.6 | 17.1175 | 59.7312 | 58.4 | 17.1226 | 67.2308 | 58.2 | 17.1262 | 74.7196 | 58 | 17.1186 | 82.2116 | 57.8 | 17.1177 | 75.8659 | 60.2 | 17.1162 | 68.3928 | 60.4 | 17.1134 | 60.8875 | 60.6 | 17.1229 | 53.4015 | 60.8 | 17.1208 | 45.9045 | 61 | 17.1211 | 38.4438 | 61.2 | 17.1328 | 30.8968 | 61.4 | 17.1103 | 23.4267 | 61.6 | 17.1201 | 15.9878 | 61.8 | 17.1318 | 8.4053 | 62 | 17.1268 | 0.95882 | 62.2
[5 empty] | 17.1235 | 14.8039 | 59.6 | 17.1202 | 22.2524 | 59.4 | 17.1195 | 29.7672 | 59.2 | 17.1352 | 37.2425 | 59 | 17.1289 | 44.7263 | 58.8 | 17.12 | 52.2412 | 58.6 | 17.1258 | 59.7313 | 58.4 | 17.131 | 67.2313 | 58.2 | 17.1345 | 74.7198 | 58 | 17.1269 | 82.2114 | 57.8 | 17.1261 | 75.8659 | 60.2 | 17.1246 | 68.3914 | 60.4 | 17.1217 | 60.8875 | 60.6 | 17.1312 | 53.4012 | 60.8 | 17.1291 | 45.9044 | 61 | 17.1294 | 38.4441 | 61.2 | 17.1412 | 30.8967 | 61.4 | 17.1186 | 23.4268 | 61.6 | 17.1284 | 15.9871 | 61.8 | 17.1401 | 8.4052 | 62 | 17.1351 | 0.95864 | 62.2
[5 empty] | 17.1319 | 14.8035 | 59.6 | 17.1285 | 22.2519 | 59.4 | 17.1279 | 29.7675 | 59.2 | 17.1435 | 37.2424 | 59 | 17.1373 | 44.7256 | 58.8 | 17.1283 | 52.2412 | 58.6 | 17.1342 | 59.7314 | 58.4 | 17.1393 | 67.2317 | 58.2 | 17.1429 | 74.7199 | 58 | 17.1352 | 82.2112 | 57.8 | 17.1344 | 75.8658 | 60.2 | 17.1329 | 68.3901 | 60.4 | 17.1301 | 60.8875 | 60.6 | 17.1396 | 53.4011 | 60.8 | 17.1375 | 45.9044 | 61 | 17.1377 | 38.4444 | 61.2 | 17.1495 | 30.8968 | 61.4 | 17.1269 | 23.4268 | 61.6 | 17.1368 | 15.9864 | 61.8 | 17.1484 | 8.405 | 62 | 17.1435 | 0.95846 | 62.2
[5 empty] | 17.1402 | 14.8032 | 59.6 | 17.1369 | 22.2514 | 59.4 | 17.1362 | 29.7677 | 59.2 | 17.1518 | 37.2422 | 59 | 17.1456 | 44.725 | 58.8 | 17.1366 | 52.2412 | 58.6 | 17.1425 | 59.7315 | 58.4 | 17.1476 | 67.2322 | 58.2 | 17.1512 | 74.7201 | 58 | 17.1436 | 82.211 | 57.8 | 17.1427 | 75.8658 | 60.2 | 17.1412 | 68.3887 | 60.4 | 17.1384 | 60.8875 | 60.6 | 17.1479 | 53.4011 | 60.8 | 17.1458 | 45.9043 | 61 | 17.1461 | 38.4447 | 61.2 | 17.1578 | 30.8969 | 61.4 | 17.1353 | 23.4268 | 61.6 | 17.1451 | 15.9857 | 61.8 | 17.1567 | 8.4048 | 62 | 17.1518 | 0.95828 | 62.2
[5 empty] | 17.1485 | 14.8029 | 59.6 | 17.1452 | 22.2509 | 59.4 | 17.1445 | 29.7679 | 59.2 | 17.1602 | 37.242 | 59 | 17.1539 | 44.7243 | 58.8 | 17.145 | 52.2413 | 58.6 | 17.1508 | 59.7315 | 58.4 | 17.156 | 67.2327 | 58.2 | 17.1595 | 74.7202 | 58 | 17.1519 | 82.2108 | 57.8 | 17.1511 | 75.8658 | 60.2 | 17.1495 | 68.3874 | 60.4 | 17.1467 | 60.8875 | 60.6 | 17.1563 | 53.401 | 60.8 | 17.1541 | 45.9042 | 61 | 17.1544 | 38.4445 | 61.2 | 17.1662 | 30.897 | 61.4 | 17.1436 | 23.4268 | 61.6 | 17.1534 | 15.985 | 61.8 | 17.1651 | 8.4047 | 62 | 17.1602 | 0.9581 | 62.2
[5 empty] | 17.1569 | 14.8035 | 59.6 | 17.1535 | 22.2503 | 59.4 | 17.1528 | 29.768 | 59.2 | 17.1685 | 37.2418 | 59 | 17.1623 | 44.7237 | 58.8 | 17.1533 | 52.2413 | 58.6 | 17.1591 | 59.7314 | 58.4 | 17.1643 | 67.2331 | 58.2 | 17.1679 | 74.7204 | 58 | 17.1602 | 82.2105 | 57.8 | 17.1594 | 75.866 | 60.2 | 17.1579 | 68.3864 | 60.4 | 17.155 | 60.8875 | 60.6 | 17.1646 | 53.4009 | 60.8 | 17.1625 | 45.9042 | 61 | 17.1627 | 38.4444 | 61.2 | 17.1745 | 30.8971 | 61.4 | 17.1519 | 23.4268 | 61.6 | 17.1618 | 15.9843 | 61.8 | 17.1735 | 8.4046 | 62 | 17.1685 | 0.95792 | 62.2
[5 empty] | 17.1652 | 14.8041 | 59.6 | 17.1619 | 22.2497 | 59.4 | 17.1612 | 29.7682 | 59.2 | 17.1768 | 37.2416 | 59 | 17.1706 | 44.723 | 58.8 | 17.1616 | 52.2414 | 58.6 | 17.1675 | 59.7312 | 58.4 | 17.1727 | 67.2336 | 58.2 | 17.1762 | 74.7206 | 58 | 17.1685 | 82.2103 | 57.8 | 17.1677 | 75.8661 | 60.2 | 17.1662 | 68.3855 | 60.4 | 17.1634 | 60.8875 | 60.6 | 17.1729 | 53.4008 | 60.8 | 17.1708 | 45.9041 | 61 | 17.1711 | 38.4435 | 61.2 | 17.1829 | 30.8973 | 61.4 | 17.1602 | 23.4268 | 61.6 | 17.1701 | 15.9832 | 61.8 | 17.1818 | 8.4046 | 62 | 17.1768 | 0.95773 | 62.2
[5 empty] | 17.1736 | 14.8053 | 59.6 | 17.1702 | 22.2493 | 59.4 | 17.1695 | 29.7683 | 59.2 | 17.1852 | 37.2414 | 59 | 17.1789 | 44.7224 | 58.8 | 17.17 | 52.2414 | 58.6 | 17.1758 | 59.7311 | 58.4 | 17.181 | 67.2341 | 58.2 | 17.1845 | 74.7208 | 58 | 17.1769 | 82.2101 | 57.8 | 17.176 | 75.8663 | 60.2 | 17.1745 | 68.3849 | 60.4 | 17.1717 | 60.8875 | 60.6 | 17.1813 | 53.4007 | 60.8 | 17.1791 | 45.9041 | 61 | 17.1794 | 38.4425 | 61.2 | 17.1912 | 30.8974 | 61.4 | 17.1685 | 23.427 | 61.6 | 17.1784 | 15.9822 | 61.8 | 17.1901 | 8.4046 | 62 | 17.1852 | 0.95755 | 62.2
[5 empty] | 17.1819 | 14.8065 | 59.6 | 17.1785 | 22.2489 | 59.4 | 17.1778 | 29.7685 | 59.2 | 17.1935 | 37.2412 | 59 | 17.1873 | 44.7217 | 58.8 | 17.1783 | 52.2413 | 58.6 | 17.1841 | 59.7309 | 58.4 | 17.1893 | 67.2345 | 58.2 | 17.1929 | 74.721 | 58 | 17.1852 | 82.2099 | 57.8 | 17.1844 | 75.8665 | 60.2 | 17.1828 | 68.3843 | 60.4 | 17.18 | 60.8875 | 60.6 | 17.1896 | 53.4006 | 60.8 | 17.1875 | 45.904 | 61 | 17.1877 | 38.4416 | 61.2 | 17.1995 | 30.8976 | 61.4 | 17.1769 | 23.4273 | 61.6 | 17.1868 | 15.9812 | 61.8 | 17.1984 | 8.4046 | 62 | 17.1935 | 0.95724 | 62.2
[5 empty] | 17.1902 | 14.8077 | 59.6 | 17.1869 | 22.2487 | 59.4 | 17.1862 | 29.7686 | 59.2 | 17.2018 | 37.241 | 59 | 17.1956 | 44.7211 | 58.8 | 17.1866 | 52.2413 | 58.6 | 17.1925 | 59.7307 | 58.4 | 17.1977 | 67.235 | 58.2 | 17.2012 | 74.7212 | 58 | 17.1936 | 82.2097 | 57.8 | 17.1927 | 75.8667 | 60.2 | 17.1911 | 68.3837 | 60.4 | 17.1884 | 60.8875 | 60.6 | 17.198 | 53.4005 | 60.8 | 17.1958 | 45.904 | 61 | 17.196 | 38.4407 | 61.2 | 17.2079 | 30.8979 | 61.4 | 17.1852 | 23.4275 | 61.6 | 17.1951 | 15.9801 | 61.8 | 17.2068 | 8.4046 | 62 | 17.2018 | 0.95693 | 62.2
[5 empty] | 17.1986 | 14.8089 | 59.6 | 17.1952 | 22.2485 | 59.4 | 17.1945 | 29.7688 | 59.2 | 17.2102 | 37.2407 | 59 | 17.2039 | 44.7204 | 58.8 | 17.1949 | 52.2413 | 58.6 | 17.2008 | 59.7304 | 58.4 | 17.206 | 67.2354 | 58.2 | 17.2095 | 74.7213 | 58 | 17.2019 | 82.2094 | 57.8 | 17.201 | 75.8669 | 60.2 | 17.1995 | 68.3831 | 60.4 | 17.1967 | 60.8875 | 60.6 | 17.2063 | 53.4004 | 60.8 | 17.2042 | 45.904 | 61 | 17.2044 | 38.4397 | 61.2 | 17.2162 | 30.8981 | 61.4 | 17.1935 | 23.4277 | 61.6 | 17.2034 | 15.9791 | 61.8 | 17.2151 | 8.4046 | 62 | 17.2101 | 0.95662 | 62.2
[5 empty] | 17.2069 | 14.811 | 59.6 | 17.2035 | 22.2485 | 59.4 | 17.2028 | 29.7689 | 59.2 | 17.2185 | 37.2405 | 59 | 17.2123 | 44.7198 | 58.8 | 17.2033 | 52.2412 | 58.6 | 17.2091 | 59.7302 | 58.4 | 17.2144 | 67.2357 | 58.2 | 17.2179 | 74.7214 | 58 | 17.2102 | 82.2092 | 57.8 | 17.2094 | 75.8671 | 60.2 | 17.2078 | 68.3825 | 60.4 | 17.205 | 60.8875 | 60.6 | 17.2146 | 53.4003 | 60.8 | 17.2125 | 45.9039 | 61 | 17.2127 | 38.4388 | 61.2 | 17.2245 | 30.8983 | 61.4 | 17.2019 | 23.4279 | 61.6 | 17.2118 | 15.978 | 61.8 | 17.2234 | 8.4046 | 62 | 17.2185 | 0.95631 | 62.2
[5 empty] | 17.2152 | 14.8132 | 59.6 | 17.2118 | 22.2485 | 59.4 | 17.2111 | 29.769 | 59.2 | 17.2269 | 37.2404 | 59 | 17.2206 | 44.7191 | 58.8 | 17.2116 | 52.241 | 58.6 | 17.2175 | 59.7299 | 58.4 | 17.2227 | 67.2359 | 58.2 | 17.2262 | 74.7214 | 58 | 17.2186 | 82.209 | 57.8 | 17.2177 | 75.8672 | 60.2 | 17.2161 | 68.3819 | 60.4 | 17.2134 | 60.8875 | 60.6 | 17.223 | 53.4002 | 60.8 | 17.2208 | 45.9039 | 61 | 17.221 | 38.438 | 61.2 | 17.2328 | 30.8986 | 61.4 | 17.2102 | 23.4282 | 61.6 | 17.2201 | 15.977 | 61.8 | 17.2318 | 8.4046 | 62 | 17.2268 | 0.956 | 62.2
[5 empty] | 17.2236 | 14.8159 | 59.6 | 17.2202 | 22.2485 | 59.4 | 17.2195 | 29.7692 | 59.2 | 17.2352 | 37.2402 | 59 | 17.2289 | 44.7185 | 58.8 | 17.2199 | 52.2408 | 58.6 | 17.2258 | 59.7296 | 58.4 | 17.231 | 67.2361 | 58.2 | 17.2346 | 74.7215 | 58 | 17.2269 | 82.2087 | 57.8 | 17.226 | 75.8671 | 60.2 | 17.2244 | 68.3813 | 60.4 | 17.2217 | 60.8875 | 60.6 | 17.2313 | 53.4001 | 60.8 | 17.2292 | 45.9039 | 61 | 17.2294 | 38.4373 | 61.2 | 17.2412 | 30.8988 | 61.4 | 17.2185 | 23.4283 | 61.6 | 17.2284 | 15.9759 | 61.8 | 17.2401 | 8.4046 | 62 | 17.2352 | 0.95569 | 62.2
[5 empty] | 17.2319 | 14.8186 | 59.6 | 17.2285 | 22.2484 | 59.4 | 17.2278 | 29.7693 | 59.2 | 17.2435 | 37.2405 | 59 | 17.2373 | 44.7179 | 58.8 | 17.2282 | 52.2407 | 58.6 | 17.2341 | 59.7295 | 58.4 | 17.2394 | 67.2362 | 58.2 | 17.2429 | 74.7215 | 58 | 17.2352 | 82.2085 | 57.8 | 17.2344 | 75.8669 | 60.2 | 17.2328 | 68.3808 | 60.4 | 17.23 | 60.8875 | 60.6 | 17.2397 | 53.4 | 60.8 | 17.2375 | 45.9039 | 61 | 17.2377 | 38.4365 | 61.2 | 17.2495 | 30.8991 | 61.4 | 17.2269 | 23.4284 | 61.6 | 17.2368 | 15.9749 | 61.8 | 17.2484 | 8.4046 | 62 | 17.2435 | 0.95538 | 62.2
[5 empty] | 17.2402 | 14.8201 | 59.6 | 17.2368 | 22.2483 | 59.4 | 17.2361 | 29.7696 | 59.2 | 17.2518 | 37.2407 | 59 | 17.2456 | 44.7173 | 58.8 | 17.2366 | 52.2406 | 58.6 | 17.2425 | 59.7293 | 58.4 | 17.2477 | 67.2364 | 58.2 | 17.2512 | 74.7215 | 58 | 17.2436 | 82.2083 | 57.8 | 17.2427 | 75.8667 | 60.2 | 17.2411 | 68.3806 | 60.4 | 17.2384 | 60.8875 | 60.6 | 17.248 | 53.3999 | 60.8 | 17.2458 | 45.9039 | 61 | 17.246 | 38.4358 | 61.2 | 17.2579 | 30.8993 | 61.4 | 17.2352 | 23.4285 | 61.6 | 17.2451 | 15.9738 | 61.8 | 17.2568 | 8.4046 | 62 | 17.2518 | 0.95506 | 62.2
[5 empty] | 17.2486 | 14.8215 | 59.6 | 17.2452 | 22.2482 | 59.4 | 17.2444 | 29.7699 | 59.2 | 17.2602 | 37.2411 | 59 | 17.2539 | 44.7168 | 58.8 | 17.2449 | 52.2405 | 58.6 | 17.2508 | 59.729 | 58.4 | 17.256 | 67.2366 | 58.2 | 17.2596 | 74.7215 | 58 | 17.2519 | 82.2081 | 57.8 | 17.251 | 75.8665 | 60.2 | 17.2494 | 68.3805 | 60.4 | 17.2467 | 60.8876 | 60.6 |  |  |  | 17.2542 | 45.9039 | 61 | 17.2544 | 38.4353 | 61.2 | 17.2662 | 30.8995 | 61.4 | 17.2435 | 23.4285 | 61.6 | 17.2534 | 15.9728 | 61.8 | 17.2651 | 8.4046 | 62 | 17.2601 | 0.95475 | 62.2
[5 empty] | 17.2569 | 14.821 | 59.6 | 17.2535 | 22.2482 | 59.4 | 17.2528 | 29.7701 | 59.2 | 17.2685 | 37.2415 | 59 | 17.2623 | 44.7162 | 58.8 | 17.2532 | 52.2405 | 58.6 | 17.2591 | 59.7287 | 58.4 | 17.2644 | 67.2368 | 58.2 | 17.2679 | 74.7214 | 58 | 17.2602 | 82.2078 | 57.8 | 17.2594 | 75.8666 | 60.2 | 17.2577 | 68.3808 | 60.4 | 17.255 | 60.8877 | 60.6 |  |  |  | 17.2625 | 45.9038 | 61 | 17.2627 | 38.4347 | 61.2 | 17.2745 | 30.8998 | 61.4 | 17.2518 | 23.4286 | 61.6 | 17.2617 | 15.9717 | 61.8 | 17.2734 | 8.4045 | 62 | 17.2685 | 0.95444 | 62.2
[5 empty] | 17.2653 | 14.8205 | 59.6 | 17.2618 | 22.2482 | 59.4 | 17.2611 | 29.7704 | 59.2 | 17.2769 | 37.2417 | 59 | 17.2706 | 44.7156 | 58.8 | 17.2616 | 52.2403 | 58.6 | 17.2675 | 59.7284 | 58.4 | 17.2727 | 67.2369 | 58.2 | 17.2762 | 74.7214 | 58 | 17.2686 | 82.2076 | 57.8 | 17.2677 | 75.8668 | 60.2 | 17.2661 | 68.3812 | 60.4 | 17.2634 | 60.8882 | 60.6 |  |  |  | 17.2708 | 45.9037 | 61 | 17.2711 | 38.4344 | 61.2 | 17.2829 | 30.9 | 61.4 | 17.2602 | 23.4286 | 61.6 | 17.2701 | 15.9707 | 61.8 | 17.2818 | 8.4044 | 62 | 17.2769 | 0.95407 | 62.2
[5 empty] | 17.2736 | 14.8188 | 59.6 | 17.2701 | 22.2481 | 59.4 | 17.2694 | 29.7708 | 59.2 | 17.2852 | 37.242 | 59 | 17.2789 | 44.7151 | 58.8 | 17.2699 | 52.2401 | 58.6 | 17.2758 | 59.728 | 58.4 | 17.2811 | 67.2371 | 58.2 | 17.2845 | 74.7214 | 58 | 17.2769 | 82.2073 | 57.8 | 17.276 | 75.867 | 60.2 | 17.2744 | 68.3813 | 60.4 | 17.2717 | 60.8888 | 60.6 |  |  |  | 17.2792 | 45.9037 | 61 | 17.2794 | 38.4341 | 61.2 | 17.2912 | 30.9002 | 61.4 | 17.2685 | 23.4286 | 61.6 | 17.2784 | 15.9697 | 61.8 | 17.2901 | 8.4043 | 62 | 17.2852 | 0.9537 | 62.2
[5 empty] | 17.2819 | 14.8171 | 59.6 | 17.2785 | 22.2481 | 59.4 | 17.2778 | 29.7711 | 59.2 | 17.2935 | 37.2423 | 59 | 17.2873 | 44.7146 | 58.8 | 17.2782 | 52.2411 | 58.6 | 17.2841 | 59.7277 | 58.4 | 17.2894 | 67.2373 | 58.2 | 17.2929 | 74.7214 | 58 | 17.2852 | 82.2071 | 57.8 | 17.2844 | 75.8672 | 60.2 | 17.2827 | 68.3815 | 60.4 | 17.28 | 60.8894 | 60.6 |  |  |  | 17.2875 | 45.9037 | 61 | 17.2877 | 38.4337 | 61.2 | 17.2995 | 30.9003 | 61.4 | 17.2768 | 23.4287 | 61.6 | 17.2867 | 15.9686 | 61.8 | 17.2985 | 8.4041 | 62 | 17.2935 | 0.95328 | 62.2
[5 empty] | 17.2903 | 14.8159 | 59.6 | 17.2868 | 22.2481 | 59.4 | 17.2861 | 29.7711 | 59.2 | 17.3019 | 37.2426 | 59 | 17.2956 | 44.7141 | 58.8 | 17.2866 | 52.2421 | 58.6 | 17.2925 | 59.7274 | 58.4 | 17.2977 | 67.2375 | 58.2 | 17.3012 | 74.7214 | 58 | 17.2935 | 82.2069 | 57.8 | 17.2927 | 75.8673 | 60.2 | 17.291 | 68.3816 | 60.4 | 17.2884 | 60.89 | 60.6 |  |  |  | 17.2958 | 45.9038 | 61 | 17.2961 | 38.4333 | 61.2 | 17.3079 | 30.9005 | 61.4 | 17.2852 | 23.4287 | 61.6 | 17.295 | 15.9676 | 61.8 | 17.3068 | 8.4038 | 62 | 17.3018 | 0.95287 | 62.2
[5 empty] | 17.2986 | 14.8148 | 59.6 | 17.2951 | 22.248 | 59.4 | 17.2944 | 29.771 | 59.2 | 17.3102 | 37.243 | 59 | 17.304 | 44.714 | 58.8 | 17.2949 | 52.2432 | 58.6 | 17.3008 | 59.7274 | 58.4 | 17.3061 | 67.2376 | 58.2 | 17.3095 | 74.7212 | 58 | 17.3019 | 82.2068 | 57.8 | 17.301 | 75.8675 | 60.2 | 17.2993 | 68.3817 | 60.4 | 17.2967 | 60.8905 | 60.6 |  |  |  | 17.3042 | 45.9038 | 61 | 17.3044 | 38.4331 | 61.2 | 17.3162 | 30.9007 | 61.4 | 17.2935 | 23.4288 | 61.6 | 17.3034 | 15.9665 | 61.8 | 17.3151 | 8.4035 | 62 | 17.3102 | 0.95245 | 62.2
[5 empty] | 17.307 | 14.8136 | 59.6 | 17.3035 | 22.248 | 59.4 | 17.3027 | 29.771 | 59.2 | 17.3185 | 37.2433 | 59 | 17.3123 | 44.714 | 58.8 | 17.3032 | 52.2443 | 58.6 | 17.3091 | 59.7275 | 58.4 | 17.3144 | 67.2378 | 58.2 | 17.3179 | 74.7211 | 58 | 17.3102 | 82.2067 | 57.8 | 17.3094 | 75.8679 | 60.2 | 17.3077 | 68.3819 | 60.4 | 17.305 | 60.8911 | 60.6 |  |  |  | 17.3125 | 45.9039 | 61 | 17.3127 | 38.4329 | 61.2 | 17.3245 | 30.9008 | 61.4 | 17.3018 | 23.4287 | 61.6 | 17.3117 | 15.9655 | 61.8 | 17.3234 | 8.4032 | 62 | 17.3185 | 0.95204 | 62.2
[5 empty] | 17.3153 | 14.8124 | 59.6 | 17.3118 | 22.248 | 59.4 | 17.3111 | 29.771 | 59.2 | 17.3269 | 37.2437 | 59 | 17.3206 | 44.7138 | 58.8 | 17.3115 | 52.2453 | 58.6 | 17.3175 | 59.7275 | 58.4 | 17.3228 | 67.238 | 58.2 | 17.3262 | 74.7212 | 58 | 17.3185 | 82.2065 | 57.8 | 17.3177 | 75.8683 | 60.2 | 17.316 | 68.382 | 60.4 | 17.3134 | 60.8917 | 60.6 |  |  |  | 17.3208 | 45.9039 | 61 | 17.321 | 38.4322 | 61.2 | 17.3329 | 30.901 | 61.4 | 17.3101 | 23.4286 | 61.6 | 17.32 | 15.9644 | 61.8 | 17.3318 | 8.4029 | 62 | 17.3268 | 0.95162 | 62.2
[5 empty] | 17.3236 | 14.812 | 59.6 | 17.3201 | 22.2479 | 59.4 | 17.3194 | 29.7709 | 59.2 | 17.3352 | 37.2441 | 59 | 17.3289 | 44.7137 | 58.8 | 17.3199 | 52.2464 | 58.6 | 17.3258 | 59.7275 | 58.4 | 17.3311 | 67.2382 | 58.2 | 17.3346 | 74.7214 | 58 | 17.3269 | 82.2064 | 57.8 | 17.326 | 75.8687 | 60.2 | 17.3243 | 68.3821 | 60.4 | 17.3217 | 60.8922 | 60.6 |  |  |  | 17.3292 | 45.9039 | 61 | 17.3294 | 38.4316 | 61.2 | 17.3412 | 30.9012 | 61.4 | 17.3185 | 23.4285 | 61.6 | 17.3284 | 15.9634 | 61.8 | 17.3401 | 8.4026 | 62 | 17.3351 | 0.95121 | 62.2
[5 empty] | 17.332 | 14.8115 | 59.6 | 17.3284 | 22.2479 | 59.4 | 17.3277 | 29.7709 | 59.2 | 17.3436 | 37.2444 | 59 | 17.3373 | 44.7136 | 58.8 | 17.3282 | 52.2475 | 58.6 | 17.3341 | 59.7275 | 58.4 | 17.3394 | 67.2383 | 58.2 | 17.3429 | 74.7216 | 58 | 17.3352 | 82.2063 | 57.8 | 17.3344 | 75.8691 | 60.2 | 17.3326 | 68.3822 | 60.4 | 17.33 | 60.8928 | 60.6 |  |  |  | 17.3375 | 45.904 | 61 | 17.3377 | 38.4308 | 61.2 | 17.3495 | 30.9013 | 61.4 | 17.3268 | 23.4284 | 61.6 | 17.3367 | 15.9623 | 61.8 | 17.3484 | 8.4023 | 62 | 17.3435 | 0.95079 | 62.2
[5 empty] | 17.3403 | 14.811 | 59.6 | 17.3368 | 22.248 | 59.4 | 17.336 | 29.7709 | 59.2 | 17.3519 | 37.2447 | 59 | 17.3456 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3425 | 59.7275 | 58.4 | 17.3478 | 67.2385 | 58.2 | 17.3512 | 74.7219 | 58 | 17.3435 | 82.2061 | 57.8 | 17.3427 | 75.8698 | 60.2 | 17.341 | 68.3824 | 60.4 | 17.3384 | 60.8934 | 60.6 |  |  |  | 17.3458 | 45.904 | 61 | 17.346 | 38.43 | 61.2 | 17.3579 | 30.9015 | 61.4 | 17.3351 | 23.4284 | 61.6 | 17.345 | 15.9613 | 61.8 | 17.3568 | 8.4025 | 62 | 17.3518 | 0.95038 | 62.2
[5 empty] | 17.3486 | 14.8106 | 59.6 | 17.3451 | 22.2481 | 59.4 | 17.3444 | 29.7708 | 59.2 | 17.3602 | 37.2449 | 59 | 17.3539 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3508 | 59.7275 | 58.4 | 17.3561 | 67.2387 | 58.2 | 17.3596 | 74.7222 | 58 | 17.3519 | 82.206 | 57.8 | 17.351 | 75.8705 | 60.2 | 17.3493 | 68.3825 | 60.4 | 17.3467 | 60.894 | 60.6 |  |  |  | 17.3542 | 45.9041 | 61 | 17.3544 | 38.4294 | 61.2 | 17.3662 | 30.9017 | 61.4 | 17.3434 | 23.4283 | 61.6 | 17.3534 | 15.9602 | 61.8 | 17.3651 | 8.4028 | 62 | 17.3602 | 0.94996 | 62.2
[5 empty] | 17.357 | 14.8104 | 59.6 | 17.3534 | 22.2482 | 59.4 | 17.3527 | 29.7708 | 59.2 | 17.3685 | 37.2452 | 59 | 17.3623 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3591 | 59.7276 | 58.4 | 17.3644 | 67.2389 | 58.2 | 17.3679 | 74.7225 | 58 | 17.3602 | 82.2059 | 57.8 | 17.3594 | 75.8712 | 60.2 | 17.3576 | 68.3826 | 60.4 | 17.355 | 60.8945 | 60.6 |  |  |  | 17.3625 | 45.9041 | 61 | 17.3627 | 38.4288 | 61.2 | 17.3745 | 30.9018 | 61.4 | 17.3518 | 23.4281 | 61.6 | 17.3617 | 15.9592 | 61.8 | 17.3735 | 8.403 | 62 | 17.3685 | 0.94955 | 62.2
[5 empty] | 17.3653 | 14.8101 | 59.6 | 17.3618 | 22.2483 | 59.4 | 17.361 | 29.7707 | 59.2 | 17.3769 | 37.2454 | 59 | 17.3706 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3675 | 59.7276 | 58.4 | 17.3728 | 67.2391 | 58.2 | 17.3762 | 74.7228 | 58 | 17.3685 | 82.2057 | 57.8 | 17.3677 | 75.8718 | 60.2 | 17.3659 | 68.3827 | 60.4 | 17.3634 | 60.8951 | 60.6 |  |  |  | 17.3708 | 45.9042 | 61 | 17.371 | 38.4283 | 61.2 | 17.3829 | 30.902 | 61.4 | 17.3601 | 23.4279 | 61.6 | 17.37 | 15.9582 | 61.8 | 17.3818 | 8.4032 | 62 | 17.3768 | 0.94913 | 62.2
[5 empty] | 17.3737 | 14.8106 | 59.6 | 17.3701 | 22.2484 | 59.4 | 17.3693 | 29.7708 | 59.2 | 17.3852 | 37.2456 | 59 | 17.379 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3758 | 59.7276 | 58.4 | 17.3811 | 67.2392 | 58.2 | 17.3846 | 74.7231 | 58 | 17.3769 | 82.2056 | 57.8 | 17.376 | 75.8725 | 60.2 | 17.3743 | 68.3829 | 60.4 | 17.3717 | 60.8957 | 60.6 |  |  |  | 17.3792 | 45.9042 | 61 | 17.3794 | 38.4277 | 61.2 | 17.3912 | 30.9022 | 61.4 | 17.3684 | 23.4278 | 61.6 | 17.3784 | 15.9571 | 61.8 | 17.3901 | 8.4034 | 62 | 17.3852 | 0.94872 | 62.2
[5 empty] | 17.382 | 14.8111 | 59.6 | 17.3784 | 22.2485 | 59.4 | 17.3777 | 29.7708 | 59.2 | 17.3936 | 37.2459 | 59 | 17.3873 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3841 | 59.7276 | 58.4 | 17.3895 | 67.2394 | 58.2 | 17.3929 | 74.7233 | 58 | 17.3852 | 82.2055 | 57.8 | 17.3844 | 75.8732 | 60.2 | 17.3826 | 68.3831 | 60.4 | 17.38 | 60.8962 | 60.6 |  |  |  | 17.3875 | 45.9043 | 61 | 17.3877 | 38.4272 | 61.2 | 17.3995 | 30.9023 | 61.4 | 17.3767 | 23.4276 | 61.6 | 17.3867 | 15.9561 | 61.8 | 17.3984 | 8.4037 | 62 | 17.3935 | 0.9483 | 62.2
[5 empty] | 17.3903 | 14.8108 | 59.6 | 17.3867 | 22.2486 | 59.4 | 17.386 | 29.7706 | 59.2 | 17.4019 | 37.2461 | 59 | 17.3956 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.3925 | 59.7275 | 58.4 | 17.3978 | 67.2396 | 58.2 | 17.4012 | 74.7234 | 58 | 17.3936 | 82.2055 | 57.8 | 17.3927 | 75.8739 | 60.2 | 17.3909 | 68.3837 | 60.4 | 17.3884 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 17.3958 | 45.9043 | 61 | 17.396 | 38.4267 | 61.2 | 17.4079 | 30.9025 | 61.4 | 17.3851 | 23.4273 | 61.6 | 17.395 | 15.955 | 61.8 | 17.4068 | 8.4039 | 62 | 17.4019 | 0.94789 | 62.2
[5 empty] | 17.3987 | 14.8105 | 59.6 | 17.3951 | 22.2487 | 59.4 | 17.3943 | 29.7705 | 59.2 | 17.4102 | 37.2464 | 59 | 17.404 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4008 | 59.7276 | 58.4 | 17.4061 | 67.2398 | 58.2 | 17.4096 | 74.7238 | 58 | 17.4019 | 82.2055 | 57.8 | 17.401 | 75.8746 | 60.2 | 17.3992 | 68.3842 | 60.4 | 17.3967 | 60.8974 | 60.6 |  |  |  | 17.4042 | 45.9043 | 61 | 17.4044 | 38.4262 | 61.2 | 17.4162 | 30.9027 | 61.4 | 17.3934 | 23.4269 | 61.6 | 17.4034 | 15.954 | 61.8 | 17.4151 | 8.4041 | 62 | 17.4102 | 0.94747 | 62.2
[5 empty] | 17.407 | 14.8101 | 59.6 | 17.4034 | 22.2488 | 59.4 | 17.4026 | 29.7705 | 59.2 | 17.4186 | 37.2466 | 59 | 17.4123 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4091 | 59.7278 | 58.4 | 17.4145 | 67.2401 | 58.2 | 17.4179 | 74.7241 | 58 | 17.4102 | 82.2055 | 57.8 | 17.4094 | 75.8753 | 60.2 | 17.4076 | 68.3848 | 60.4 | 17.405 | 60.898 | 60.6 |  |  |  | 17.4125 | 45.9041 | 61 | 17.4127 | 38.4258 | 61.2 | 17.4245 | 30.9028 | 61.4 | 17.4017 | 23.4266 | 61.6 | 17.4117 | 15.9529 | 61.8 | 17.4235 | 8.4044 | 62 | 17.4185 | 0.94706 | 62.2
[5 empty] | 17.4154 | 14.8098 | 59.6 | 17.4117 | 22.2488 | 59.4 | 17.411 | 29.7705 | 59.2 | 17.4269 | 37.2469 | 59 | 17.4206 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4174 | 59.7279 | 58.4 | 17.4228 | 67.2403 | 58.2 | 17.4262 | 74.7245 | 58 | 17.4185 | 82.2055 | 57.8 | 17.4177 | 75.876 | 60.2 | 17.4159 | 68.3853 | 60.4 | 17.4134 | 60.8984 | 60.6 |  |  |  | 17.4208 | 45.9039 | 61 | 17.421 | 38.4256 | 61.2 | 17.4329 | 30.903 | 61.4 | 17.4101 | 23.4263 | 61.6 | 17.42 | 15.9519 | 61.8 | 17.4318 | 8.4046 | 62 | 17.4268 | 0.9468 | 62.2
[5 empty] | 17.4237 | 14.8105 | 59.6 | 17.4201 | 22.2489 | 59.4 | 17.4193 | 29.7705 | 59.2 | 17.4352 | 37.2472 | 59 | 17.429 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4258 | 59.728 | 58.4 | 17.4312 | 67.2405 | 58.2 | 17.4346 | 74.725 | 58 | 17.4269 | 82.2055 | 57.8 | 17.426 | 75.8767 | 60.2 | 17.4242 | 68.3858 | 60.4 | 17.4217 | 60.8988 | 60.6 |  |  |  | 17.4292 | 45.9037 | 61 | 17.4294 | 38.4253 | 61.2 | 17.4412 | 30.9032 | 61.4 | 17.4184 | 23.4263 | 61.6 | 17.4283 | 15.9508 | 61.8 | 17.4401 | 8.4048 | 62 | 17.4352 | 0.94654 | 62.2
[5 empty] | 17.432 | 14.8112 | 59.6 | 17.4284 | 22.2489 | 59.4 | 17.4276 | 29.7706 | 59.2 | 17.4436 | 37.2474 | 59 | 17.4373 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4341 | 59.7281 | 58.4 | 17.4395 | 67.2405 | 58.2 | 17.4429 | 74.7255 | 58 | 17.4352 | 82.2055 | 57.8 | 17.4344 | 75.8774 | 60.2 | 17.4325 | 68.3863 | 60.4 | 17.43 | 60.8992 | 60.6 |  |  |  | 17.4375 | 45.9035 | 61 | 17.4377 | 38.425 | 61.2 | 17.4496 | 30.9035 | 61.4 | 17.4267 | 23.4263 | 61.6 | 17.4367 | 15.9498 | 61.8 | 17.4485 | 8.405 | 62 | 17.4435 | 0.94628 | 62.2
[5 empty] | 17.4404 | 14.8111 | 59.6 | 17.4367 | 22.2487 | 59.4 | 17.436 | 29.7706 | 59.2 | 17.4519 | 37.2477 | 59 | 17.4456 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4424 | 59.7282 | 58.4 | 17.4478 | 67.2406 | 58.2 | 17.4512 | 74.726 | 58 | 17.4435 | 82.2055 | 57.8 | 17.4427 | 75.8781 | 60.2 | 17.4409 | 68.3867 | 60.4 | 17.4384 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4459 | 45.9033 | 61 | 17.446 | 38.4248 | 61.2 | 17.4579 | 30.9037 | 61.4 | 17.4351 | 23.4261 | 61.6 | 17.445 | 15.9487 | 61.8 | 17.4568 | 8.4053 | 62 | 17.4518 | 0.94602 | 62.2
[5 empty] | 17.4487 | 14.811 | 59.6 | 17.4451 | 22.2485 | 59.4 | 17.4443 | 29.7706 | 59.2 | 17.4603 | 37.248 | 59 | 17.4539 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4508 | 59.7283 | 58.4 | 17.4561 | 67.2407 | 58.2 | 17.4596 | 74.7268 | 58 | 17.4519 | 82.2055 | 57.8 | 17.451 | 75.8788 | 60.2 | 17.4492 | 68.387 | 60.4 | 17.4467 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4542 | 45.9031 | 61 | 17.4543 | 38.4245 | 61.2 | 17.4662 | 30.9038 | 61.4 | 17.4434 | 23.426 | 61.6 | 17.4533 | 15.9477 | 61.8 | 17.4651 | 8.4055 | 62 | 17.4602 | 0.94585 | 62.2
[5 empty] | 17.457 | 14.8092 | 59.6 | 17.4534 | 22.2483 | 59.4 | 17.4526 | 29.7704 | 59.2 | 17.4686 | 37.2482 | 59 | 17.4623 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4591 | 59.7285 | 58.4 | 17.4645 | 67.2408 | 58.2 | 17.4679 | 74.7276 | 58 | 17.4602 | 82.2055 | 57.8 | 17.4594 | 75.8793 | 60.2 | 17.4575 | 68.3876 | 60.4 | 17.455 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4625 | 45.9029 | 61 | 17.4627 | 38.4243 | 61.2 | 17.4745 | 30.9039 | 61.4 | 17.4517 | 23.4256 | 61.6 | 17.4617 | 15.9466 | 61.8 | 17.4734 | 8.4057 | 62 | 17.4685 | 0.94567 | 62.2
[5 empty] | 17.4654 | 14.8074 | 59.6 | 17.4617 | 22.2482 | 59.4 | 17.4609 | 29.7703 | 59.2 | 17.4769 | 37.2485 | 59 | 17.4706 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4674 | 59.7286 | 58.4 | 17.4728 | 67.2409 | 58.2 | 17.4762 | 74.7284 | 58 | 17.4685 | 82.2055 | 57.8 | 17.4677 | 75.8799 | 60.2 | 17.4658 | 68.3882 | 60.4 | 17.4633 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4709 | 45.9027 | 61 | 17.471 | 38.4242 | 61.2 | 17.4829 | 30.904 | 61.4 | 17.46 | 23.4253 | 61.6 | 17.47 | 15.9456 | 61.8 | 17.4818 | 8.406 | 62 | 17.4769 | 0.9455 | 62.2
[5 empty] | 17.4737 | 14.8034 | 59.6 | 17.47 | 22.248 | 59.4 | 17.4693 | 29.7702 | 59.2 | 17.4853 | 37.2488 | 59 | 17.479 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4758 | 59.7287 | 58.4 | 17.4812 | 67.2411 | 58.2 | 17.4846 | 74.7291 | 58 | 17.4769 | 82.2056 | 57.8 | 17.476 | 75.8808 | 60.2 | 17.4742 | 68.3893 | 60.4 | 17.4717 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4792 | 45.9025 | 61 | 17.4794 | 38.4241 | 61.2 | 17.4912 | 30.9041 | 61.4 | 17.4684 | 23.4249 | 61.6 | 17.4783 | 15.9445 | 61.8 | 17.4901 | 8.4062 | 62 | 17.4852 | 0.94533 | 62.2
[5 empty] | 17.4821 | 14.7994 | 59.6 | 17.4784 | 22.2478 | 59.4 | 17.4776 | 29.7701 | 59.2 | 17.4936 | 37.2491 | 59 | 17.4873 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4841 | 59.7288 | 58.4 | 17.4895 | 67.2412 | 58.2 | 17.4929 | 74.7294 | 58 | 17.4852 | 82.2056 | 57.8 | 17.4844 | 75.8817 | 60.2 | 17.4825 | 68.3903 | 60.4 | 17.48 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.4875 | 45.9023 | 61 | 17.4877 | 38.4241 | 61.2 | 17.4995 | 30.9042 | 61.4 | 17.4767 | 23.4245 | 61.6 | 17.4867 | 15.9435 | 61.8 | 17.4985 | 8.4064 | 62 | 17.4935 | 0.94516 | 62.2
[5 empty] | 17.4904 | 14.7967 | 59.6 | 17.4867 | 22.2479 | 59.4 | 17.4859 | 29.77 | 59.2 | 17.5019 | 37.2493 | 59 | 17.4956 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.4925 | 59.7289 | 58.4 | 17.4979 | 67.2414 | 58.2 | 17.5013 | 74.7297 | 58 | 17.4935 | 82.2056 | 57.8 | 17.4927 | 75.8825 | 60.2 | 17.4908 | 68.3914 | 60.4 | 17.4883 | 60.8997 | 60.6 |  |  |  | 17.4958 | 45.9021 | 61 | 17.496 | 38.424 | 61.2 | 17.5079 | 30.9043 | 61.4 | 17.485 | 23.4241 | 61.6 | 17.495 | 15.9425 | 61.8 | 17.5068 | 8.4066 | 62 | 17.5018 | 0.94498 | 62.2
[5 empty] | 17.4987 | 14.794 | 59.6 | 17.495 | 22.2481 | 59.4 | 17.4942 | 29.7698 | 59.2 | 17.5103 | 37.2496 | 59 | 17.504 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5008 | 59.729 | 58.4 | 17.5062 | 67.2416 | 58.2 | 17.5096 | 74.7298 | 58 | 17.5019 | 82.2056 | 57.8 | 17.501 | 75.8833 | 60.2 | 17.4991 | 68.3925 | 60.4 | 17.4967 | 60.8997 | 60.6 |  |  |  | 17.5042 | 45.9018 | 61 | 17.5044 | 38.4239 | 61.2 | 17.5162 | 30.9045 | 61.4 | 17.4933 | 23.4236 | 61.6 | 17.5033 | 15.9421 | 61.8 | 17.5151 | 8.4069 | 62 | 17.5102 | 0.94481 | 62.2
[5 empty] | 17.5071 | 14.795 | 59.6 | 17.5034 | 22.2483 | 59.4 | 17.5026 | 29.7698 | 59.2 | 17.5186 | 37.2499 | 59 | 17.5123 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5091 | 59.7291 | 58.4 | 17.5145 | 67.2417 | 58.2 | 17.5179 | 74.7298 | 58 | 17.5102 | 82.2056 | 57.8 | 17.5093 | 75.8842 | 60.2 | 17.5074 | 68.3938 | 60.4 | 17.505 | 60.8997 | 60.6 |  |  |  | 17.5125 | 45.9016 | 61 | 17.5127 | 38.4238 | 61.2 | 17.5246 | 30.9048 | 61.4 | 17.5017 | 23.4233 | 61.6 | 17.5116 | 15.9418 | 61.8 | 17.5234 | 8.407 | 62 | 17.5185 | 0.94464 | 62.2
[5 empty] | 17.5154 | 14.7961 | 59.6 | 17.5117 | 22.2485 | 59.4 | 17.5109 | 29.7697 | 59.2 | 17.5269 | 37.2501 | 59 | 17.5206 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5175 | 59.7293 | 58.4 | 17.5229 | 67.2419 | 58.2 | 17.5262 | 74.7299 | 58 | 17.5185 | 82.2056 | 57.8 | 17.5177 | 75.8852 | 60.2 | 17.5158 | 68.395 | 60.4 | 17.5134 | 60.8999 | 60.6 |  |  |  | 17.5208 | 45.9014 | 61 | 17.521 | 38.4237 | 61.2 | 17.5329 | 30.905 | 61.4 | 17.51 | 23.423 | 61.6 | 17.52 | 15.9415 | 61.8 | 17.5318 | 8.4072 | 62 | 17.5269 | 0.94446 | 62.2
[5 empty] | 17.5238 | 14.797 | 59.6 | 17.52 | 22.2487 | 59.4 | 17.5192 | 29.7697 | 59.2 | 17.5353 | 37.2504 | 59 | 17.529 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5258 | 59.7294 | 58.4 | 17.5312 | 67.2421 | 58.2 | 17.5346 | 74.7299 | 58 | 17.5269 | 82.2056 | 57.8 | 17.526 | 75.8855 | 60.2 | 17.5241 | 68.3961 | 60.4 | 17.5217 | 60.9 | 60.6 |  |  |  | 17.5292 | 45.9012 | 61 | 17.5294 | 38.4236 | 61.2 | 17.5412 | 30.9053 | 61.4 | 17.5183 | 23.4227 | 61.6 | 17.5283 | 15.9411 | 61.8 | 17.5402 | 8.4073 | 62 | 17.5352 | 0.94429 | 62.2
[5 empty] | 17.5321 | 14.798 | 59.6 | 17.5284 | 22.2488 | 59.4 | 17.5276 | 29.7696 | 59.2 | 17.5436 | 37.2507 | 59 | 17.5373 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5341 | 59.7298 | 58.4 | 17.5396 | 67.2422 | 58.2 | 17.5429 | 74.7299 | 58 | 17.5352 | 82.2056 | 57.8 | 17.5343 | 75.8857 | 60.2 | 17.5324 | 68.3972 | 60.4 | 17.53 | 60.9003 | 60.6 |  |  |  | 17.5375 | 45.901 | 61 | 17.5377 | 38.4235 | 61.2 | 17.5496 | 30.9053 | 61.4 | 17.5266 | 23.4224 | 61.6 | 17.5366 | 15.9408 | 61.8 | 17.5485 | 8.4075 | 62 | 17.5435 | 0.94412 | 62.2
[5 empty] | 17.5404 | 14.7981 | 59.6 | 17.5367 | 22.249 | 59.4 | 17.5359 | 29.7696 | 59.2 | 17.5519 | 37.2509 | 59 | 17.5456 | 44.7134 | 58.8 |  |  |  | 17.5424 | 59.7301 | 58.4 | 17.5479 | 67.2424 | 58.2 | 17.5512 | 74.7299 | 58 | 17.5435 | 82.2056 | 57.8 | 17.5427 | 75.886 | 60.2 | 17.5407 | 68.3983 | 60.4 | 17.5383 | 60.9006 | 60.6 |  |  |  | 17.5459 | 45.901 | 61 | 17.546 | 38.4235 | 61.2 | 17.5579 | 30.9054 | 61.4 | 17.535 | 23.4221 | 61.6 | 17.545 | 15.9404 | 61.8 | 17.5568 | 8.4076 | 62 | 17.5519 | 0.94394 | 62.2
[5 empty] | 17.5488 | 14.7982 | 59.6 | 17.545 | 22.2492 | 59.4 | 17.5442 | 29.7695 | 59.2 | 17.5603 | 37.2513 | 59 | 17.554 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5508 | 59.7303 | 58.4 | 17.5562 | 67.2425 | 58.2 | 17.5596 | 74.7299 | 58 | 17.5518 | 82.2056 | 57.8 | 17.551 | 75.8862 | 60.2 | 17.5491 | 68.3994 | 60.4 | 17.5467 | 60.9008 | 60.6 |  |  |  | 17.5542 | 45.901 | 61 | 17.5544 | 38.4235 | 61.2 | 17.5662 | 30.9052 | 61.4 | 17.5433 | 23.4218 | 61.6 | 17.5533 | 15.9401 | 61.8 | 17.5651 | 8.4078 | 62 | 17.5602 | 0.94377 | 62.2
[5 empty] | 17.5571 | 14.7982 | 59.6 | 17.5533 | 22.2492 | 59.4 | 17.5525 | 29.7694 | 59.2 | 17.5686 | 37.2516 | 59 | 17.5623 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5591 | 59.7304 | 58.4 | 17.5645 | 67.2427 | 58.2 | 17.5679 | 74.7299 | 58 | 17.5602 | 82.2056 | 57.8 | 17.5593 | 75.8864 | 60.2 | 17.5574 | 68.4009 | 60.4 | 17.555 | 60.9011 | 60.6 |  |  |  | 17.5625 | 45.9011 | 61 | 17.5627 | 38.4235 | 61.2 | 17.5746 | 30.905 | 61.4 | 17.5516 | 23.4215 | 61.6 | 17.5616 | 15.9398 | 61.8 | 17.5735 | 8.4078 | 62 | 17.5685 | 0.9436 | 62.2
[5 empty] | 17.5654 | 14.7983 | 59.6 | 17.5617 | 22.2493 | 59.4 | 17.5609 | 29.7693 | 59.2 | 17.577 | 37.2521 | 59 | 17.5706 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5674 | 59.731 | 58.4 | 17.5729 | 67.2429 | 58.2 | 17.5762 | 74.73 | 58 | 17.5685 | 82.2056 | 57.8 | 17.5677 | 75.8865 | 60.2 | 17.5657 | 68.4023 | 60.4 | 17.5633 | 60.9013 | 60.6 |  |  |  | 17.5709 | 45.9011 | 61 | 17.571 | 38.4235 | 61.2 | 17.5829 | 30.9048 | 61.4 | 17.56 | 23.4213 | 61.6 | 17.5699 | 15.9394 | 61.8 | 17.5818 | 8.4079 | 62 | 17.5768 | 0.94342 | 62.2
[5 empty] | 17.5738 | 14.7975 | 59.6 | 17.57 | 22.2494 | 59.4 | 17.5692 | 29.7693 | 59.2 | 17.5853 | 37.2525 | 59 | 17.579 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5758 | 59.7316 | 58.4 | 17.5812 | 67.243 | 58.2 | 17.5846 | 74.73 | 58 | 17.5768 | 82.2056 | 57.8 | 17.576 | 75.8865 | 60.2 | 17.574 | 68.4032 | 60.4 | 17.5717 | 60.9016 | 60.6 |  |  |  | 17.5792 | 45.9011 | 61 | 17.5793 | 38.4236 | 61.2 | 17.5912 | 30.9047 | 61.4 | 17.5683 | 23.421 | 61.6 | 17.5783 | 15.9391 | 61.8 | 17.5901 | 8.408 | 62 | 17.5852 | 0.94325 | 62.2
[5 empty] | 17.5821 | 14.7967 | 59.6 | 17.5783 | 22.2496 | 59.4 | 17.5775 | 29.7692 | 59.2 | 17.5936 | 37.2529 | 59 | 17.5873 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5841 | 59.7322 | 58.4 | 17.5896 | 67.2432 | 58.2 | 17.5929 | 74.7299 | 58 | 17.5852 | 82.2057 | 57.8 | 17.5843 | 75.8865 | 60.2 | 17.5824 | 68.4042 | 60.4 | 17.58 | 60.9019 | 60.6 |  |  |  | 17.5875 | 45.9011 | 61 | 17.5877 | 38.4237 | 61.2 | 17.5995 | 30.9045 | 61.4 | 17.5766 | 23.4207 | 61.6 | 17.5866 | 15.9391 | 61.8 | 17.5984 | 8.408 | 62 | 17.5935 | 0.94308 | 62.2
[5 empty] | 17.5905 | 14.7939 | 59.6 | 17.5867 | 22.2497 | 59.4 | 17.5858 | 29.7693 | 59.2 | 17.602 | 37.2533 | 59 | 17.5956 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.5924 | 59.7328 | 58.4 | 17.5979 | 67.2433 | 58.2 | 17.6013 | 74.7299 | 58 | 17.5935 | 82.2057 | 57.8 | 17.5927 | 75.8866 | 60.2 | 17.5907 | 68.4047 | 60.4 | 17.5883 | 60.9021 | 60.6 |  |  |  | 17.5959 | 45.9011 | 61 | 17.596 | 38.4239 | 61.2 | 17.6079 | 30.9043 | 61.4 | 17.585 | 23.42 | 61.6 | 17.5949 | 15.9391 | 61.8 | 17.6068 | 8.4081 | 62 | 17.6019 | 0.9429 | 62.2
[5 empty] | 17.5988 | 14.7912 | 59.6 | 17.595 | 22.2498 | 59.4 | 17.5942 | 29.7694 | 59.2 | 17.6103 | 37.2538 | 59 | 17.604 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.6008 | 59.7334 | 58.4 | 17.6062 | 67.2435 | 58.2 | 17.6096 | 74.7297 | 58 | 17.6019 | 82.2057 | 57.8 | 17.601 | 75.8866 | 60.2 | 17.599 | 68.4052 | 60.4 | 17.5967 | 60.9024 | 60.6 |  |  |  | 17.6042 | 45.9011 | 61 | 17.6043 | 38.424 | 61.2 | 17.6162 | 30.9041 | 61.4 | 17.5933 | 23.4194 | 61.6 | 17.6033 | 15.9395 | 61.8 | 17.6152 | 8.4082 | 62 | 17.6102 | 0.94286 | 62.2
[5 empty] | 17.6071 | 14.7889 | 59.6 | 17.6033 | 22.2498 | 59.4 | 17.6025 | 29.7696 | 59.2 | 17.6186 | 37.2543 | 59 | 17.6123 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6091 | 59.734 | 58.4 | 17.6146 | 67.2436 | 58.2 | 17.6179 | 74.7295 | 58 | 17.6102 | 82.2057 | 57.8 | 17.6093 | 75.8866 | 60.2 | 17.6073 | 68.4058 | 60.4 | 17.605 | 60.9026 | 60.6 |  |  |  | 17.6125 | 45.9011 | 61 | 17.6127 | 38.4241 | 61.2 | 17.6246 | 30.9039 | 61.4 | 17.6016 | 23.4187 | 61.6 | 17.6116 | 15.94 | 61.8 | 17.6235 | 8.4082 | 62 | 17.6185 | 0.94282 | 62.2
[5 empty] | 17.6155 | 14.7867 | 59.6 | 17.6116 | 22.2498 | 59.4 | 17.6108 | 29.7697 | 59.2 | 17.627 | 37.2548 | 59 | 17.6206 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6174 | 59.7346 | 58.4 | 17.6229 | 67.2438 | 58.2 | 17.6263 | 74.7295 | 58 | 17.6185 | 82.2057 | 57.8 | 17.6177 | 75.8866 | 60.2 | 17.6156 | 68.4064 | 60.4 | 17.6133 | 60.9029 | 60.6 |  |  |  | 17.6208 | 45.9012 | 61 | 17.621 | 38.4241 | 61.2 | 17.6329 | 30.9037 | 61.4 | 17.6099 | 23.418 | 61.6 | 17.6199 | 15.9415 | 61.8 | 17.6318 | 8.4083 | 62 | 17.6269 | 0.94277 | 62.2
[5 empty] | 17.6238 | 14.7839 | 59.6 | 17.62 | 22.2498 | 59.4 | 17.6192 | 29.7698 | 59.2 | 17.6353 | 37.2553 | 59 | 17.629 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6258 | 59.7353 | 58.4 | 17.6313 | 67.244 | 58.2 | 17.6346 | 74.7295 | 58 | 17.6269 | 82.2057 | 57.8 | 17.626 | 75.8867 | 60.2 | 17.624 | 68.4071 | 60.4 | 17.6217 | 60.9031 | 60.6 |  |  |  | 17.6292 | 45.9012 | 61 | 17.6293 | 38.4241 | 61.2 | 17.6412 | 30.9035 | 61.4 | 17.6183 | 23.4173 | 61.6 | 17.6283 | 15.9431 | 61.8 | 17.6401 | 8.4083 | 62 | 17.6352 | 0.94273 | 62.2
[5 empty] | 17.6322 | 14.7812 | 59.6 | 17.6283 | 22.2498 | 59.4 | 17.6275 | 29.7699 | 59.2 | 17.6436 | 37.2559 | 59 | 17.6373 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6341 | 59.736 | 58.4 | 17.6396 | 67.2441 | 58.2 | 17.6429 | 74.7294 | 58 | 17.6352 | 82.2057 | 57.8 | 17.6343 | 75.8867 | 60.2 | 17.6323 | 68.4077 | 60.4 | 17.63 | 60.9034 | 60.6 |  |  |  | 17.6375 | 45.9012 | 61 | 17.6377 | 38.4238 | 61.2 | 17.6496 | 30.9034 | 61.4 | 17.6266 | 23.4167 | 61.6 | 17.6366 | 15.9447 | 61.8 | 17.6485 | 8.4084 | 62 | 17.6436 | 0.94269 | 62.2
[5 empty] | 17.6405 | 14.7779 | 59.6 | 17.6366 | 22.2498 | 59.4 | 17.6358 | 29.77 | 59.2 | 17.652 | 37.2564 | 59 | 17.6457 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6424 | 59.7367 | 58.4 | 17.6479 | 67.2443 | 58.2 | 17.6512 | 74.7294 | 58 | 17.6435 | 82.2057 | 57.8 | 17.6427 | 75.8868 | 60.2 | 17.6406 | 68.4084 | 60.4 | 17.6383 | 60.9037 | 60.6 |  |  |  | 17.6459 | 45.9012 | 61 | 17.646 | 38.4235 | 61.2 | 17.6579 | 30.9032 | 61.4 | 17.6349 | 23.416 | 61.6 | 17.6449 | 15.9462 | 61.8 | 17.6568 | 8.4085 | 62 | 17.6519 | 0.94265 | 62.2
[5 empty] | 17.6488 | 14.7746 | 59.6 | 17.645 | 22.2499 | 59.4 | 17.6441 | 29.7701 | 59.2 | 17.6603 | 37.2566 | 59 | 17.654 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6508 | 59.7373 | 58.4 | 17.6563 | 67.2444 | 58.2 | 17.6596 | 74.7294 | 58 | 17.6519 | 82.2057 | 57.8 | 17.651 | 75.887 | 60.2 | 17.649 | 68.409 | 60.4 | 17.6467 | 60.9039 | 60.6 |  |  |  | 17.6542 | 45.9012 | 61 | 17.6543 | 38.4232 | 61.2 | 17.6662 | 30.903 | 61.4 | 17.6432 | 23.4153 | 61.6 | 17.6533 | 15.9478 | 61.8 | 17.6652 | 8.4085 | 62 | 17.6602 | 0.9426 | 62.2
[5 empty] | 17.6572 | 14.7725 | 59.6 | 17.6533 | 22.2499 | 59.4 | 17.6525 | 29.7703 | 59.2 | 17.6687 | 37.2568 | 59 | 17.6623 | 44.7132 | 58.8 |  |  |  | 17.6591 | 59.7379 | 58.4 | 17.6646 | 67.2446 | 58.2 | 17.6679 | 74.7294 | 58 | 17.6602 | 82.2057 | 57.8 | 17.6593 | 75.8871 | 60.2 | 17.6573 | 68.4094 | 60.4 | 17.655 | 60.9042 | 60.6 |  |  |  | 17.6625 | 45.9012 | 61 | 17.6627 | 38.4229 | 61.2 | 17.6746 | 30.9028 | 61.4 | 17.6516 | 23.4148 | 61.6 | 17.6616 | 15.9493 | 61.8 | 17.6735 | 8.4086 | 62 | 17.6685 | 0.94256 | 62.2
[5 empty] | 17.6655 | 14.7704 | 59.6 | 17.6616 | 22.2499 | 59.4 | 17.6608 | 29.7704 | 59.2 | 17.677 | 37.2568 | 59 | 17.6707 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.6674 | 59.7385 | 58.4 | 17.6729 | 67.2444 | 58.2 | 17.6762 | 74.7294 | 58 | 17.6685 | 82.2057 | 57.8 | 17.6677 | 75.8872 | 60.2 | 17.6656 | 68.4098 | 60.4 | 17.6633 | 60.9043 | 60.6 |  |  |  | 17.6709 | 45.9013 | 61 | 17.671 | 38.4222 | 61.2 | 17.6829 | 30.9026 | 61.4 | 17.6599 | 23.4143 | 61.6 | 17.6699 | 15.9509 | 61.8 | 17.6818 | 8.4087 | 62 | 17.6769 | 0.94252 | 62.2
[5 empty] | 17.6739 | 14.7707 | 59.6 | 17.67 | 22.2498 | 59.4 | 17.6691 | 29.7706 | 59.2 | 17.6853 | 37.2569 | 59 | 17.679 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.6758 | 59.7391 | 58.4 | 17.6813 | 67.2442 | 58.2 | 17.6846 | 74.7294 | 58 | 17.6768 | 82.2057 | 57.8 | 17.676 | 75.8874 | 60.2 | 17.6739 | 68.4096 | 60.4 | 17.6717 | 60.9044 | 60.6 |  |  |  | 17.6792 | 45.9013 | 61 | 17.6793 | 38.4216 | 61.2 | 17.6912 | 30.9024 | 61.4 | 17.6682 | 23.4139 | 61.6 | 17.6783 | 15.9525 | 61.8 | 17.6901 | 8.4088 | 62 | 17.6852 | 0.94247 | 62.2
[5 empty] | 17.6822 | 14.771 | 59.6 | 17.6783 | 22.2498 | 59.4 | 17.6774 | 29.7708 | 59.2 | 17.6937 | 37.2571 | 59 | 17.6873 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.6841 | 59.7397 | 58.4 | 17.6896 | 67.2438 | 58.2 | 17.6929 | 74.7294 | 58 | 17.6852 | 82.2057 | 57.8 | 17.6843 | 75.8875 | 60.2 | 17.6823 | 68.4095 | 60.4 | 17.68 | 60.9038 | 60.6 |  |  |  | 17.6875 | 45.9013 | 61 | 17.6877 | 38.4209 | 61.2 | 17.6996 | 30.9023 | 61.4 | 17.6765 | 23.4134 | 61.6 | 17.6866 | 15.954 | 61.8 | 17.6985 | 8.4089 | 62 | 17.6935 | 0.94243 | 62.2
[5 empty] | 17.6905 | 14.7725 | 59.6 | 17.6866 | 22.2497 | 59.4 | 17.6858 | 29.771 | 59.2 | 17.702 | 37.2572 | 59 | 17.6956 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.6924 | 59.7403 | 58.4 | 17.698 | 67.2433 | 58.2 | 17.7013 | 74.7293 | 58 | 17.6935 | 82.2058 | 57.8 | 17.6927 | 75.8876 | 60.2 | 17.6906 | 68.4095 | 60.4 | 17.6883 | 60.9033 | 60.6 |  |  |  | 17.6959 | 45.9013 | 61 | 17.696 | 38.4203 | 61.2 | 17.7079 | 30.9022 | 61.4 | 17.6849 | 23.4129 | 61.6 | 17.6949 | 15.9556 | 61.8 | 17.7068 | 8.4092 | 62 | 17.7018 | 0.94239 | 62.2
[5 empty] | 17.6989 | 14.774 | 59.6 | 17.6949 | 22.2496 | 59.4 | 17.6941 | 29.7712 | 59.2 | 17.7103 | 37.2572 | 59 | 17.704 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.7008 | 59.7408 | 58.4 | 17.7063 | 67.2428 | 58.2 | 17.7096 | 74.7293 | 58 | 17.7018 | 82.2058 | 57.8 | 17.701 | 75.8878 | 60.2 | 17.6989 | 68.4094 | 60.4 | 17.6967 | 60.9026 | 60.6 |  |  |  | 17.7042 | 45.9012 | 61 | 17.7043 | 38.4196 | 61.2 | 17.7162 | 30.902 | 61.4 | 17.6932 | 23.4124 | 61.6 | 17.7032 | 15.9571 | 61.8 | 17.7151 | 8.4094 | 62 | 17.7102 | 0.94239 | 62.2
[5 empty] | 17.7072 | 14.7753 | 59.6 | 17.7033 | 22.2495 | 59.4 | 17.7024 | 29.7713 | 59.2 | 17.7187 | 37.2571 | 59 | 17.7123 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.7091 | 59.7412 | 58.4 | 17.7146 | 67.2423 | 58.2 | 17.7179 | 74.7293 | 58 | 17.7102 | 82.2059 | 57.8 | 17.7093 | 75.8879 | 60.2 | 17.7072 | 68.4094 | 60.4 | 17.705 | 60.9019 | 60.6 |  |  |  | 17.7125 | 45.9012 | 61 | 17.7126 | 38.4189 | 61.2 | 17.7246 | 30.9019 | 61.4 | 17.7015 | 23.4118 | 61.6 | 17.7116 | 15.9587 | 61.8 | 17.7235 | 8.4098 | 62 | 17.7186 | 0.94239 | 62.2
[5 empty] | 17.7155 | 14.7767 | 59.6 | 17.7116 | 22.2494 | 59.4 | 17.7108 | 29.7715 | 59.2 | 17.727 | 37.257 | 59 | 17.7206 | 44.7131 | 58.8 |  |  |  | 17.7174 | 59.7413 | 58.4 | 17.723 | 67.2418 | 58.2 | 17.7263 | 74.7292 | 58 | 17.7185 | 82.2059 | 57.8 | 17.7177 | 75.888 | 60.2 | 17.7155 | 68.4093 | 60.4 | 17.7133 | 60.9014 | 60.6 |  |  |  | 17.7209 | 45.9012 | 61 | 17.721 | 38.4182 | 61.2 | 17.7329 | 30.9018 | 61.4 | 17.7099 | 23.4112 | 61.6 | 17.7199 | 15.9603 | 61.8 | 17.7318 | 8.4101 | 62 | 17.7269 | 0.94239 | 62.2
[5 empty] | 17.7239 | 14.7785 | 59.6 | 17.7199 | 22.2493 | 59.4 | 17.7191 | 29.7716 | 59.2 | 17.7354 | 37.257 | 59 | 17.729 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7258 | 59.7415 | 58.4 | 17.7313 | 67.2413 | 58.2 | 17.7346 | 74.729 | 58 | 17.7268 | 82.206 | 57.8 | 17.726 | 75.8882 | 60.2 | 17.7239 | 68.409 | 60.4 | 17.7216 | 60.901 | 60.6 |  |  |  | 17.7292 | 45.9011 | 61 | 17.7293 | 38.4175 | 61.2 | 17.7412 | 30.9017 | 61.4 | 17.7182 | 23.4106 | 61.6 | 17.7282 | 15.9618 | 61.8 | 17.7402 | 8.4105 | 62 | 17.7352 | 0.94239 | 62.2
[5 empty] | 17.7322 | 14.7802 | 59.6 | 17.7283 | 22.2492 | 59.4 | 17.7274 | 29.7718 | 59.2 | 17.7437 | 37.2569 | 59 | 17.7373 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7341 | 59.7416 | 58.4 | 17.7397 | 67.2408 | 58.2 | 17.7429 | 74.7286 | 58 | 17.7352 | 82.206 | 57.8 | 17.7343 | 75.8883 | 60.2 | 17.7322 | 68.4087 | 60.4 | 17.73 | 60.9004 | 60.6 |  |  |  | 17.7375 | 45.9011 | 61 | 17.7376 | 38.4167 | 61.2 | 17.7496 | 30.9016 | 61.4 | 17.7265 | 23.4101 | 61.6 | 17.7365 | 15.9634 | 61.8 | 17.7485 | 8.4109 | 62 | 17.7435 | 0.94246 | 62.2
[5 empty] | 17.7406 | 14.7813 | 59.6 | 17.7366 | 22.2491 | 59.4 | 17.7357 | 29.7719 | 59.2 | 17.752 | 37.2569 | 59 | 17.7457 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7424 | 59.7417 | 58.4 | 17.748 | 67.2403 | 58.2 | 17.7513 | 74.7282 | 58 | 17.7435 | 82.2061 | 57.8 | 17.7426 | 75.8885 | 60.2 | 17.7405 | 68.4085 | 60.4 | 17.7383 | 60.8997 | 60.6 |  |  |  | 17.7459 | 45.9011 | 61 | 17.746 | 38.416 | 61.2 | 17.7579 | 30.9015 | 61.4 | 17.7348 | 23.4095 | 61.6 | 17.7449 | 15.9649 | 61.8 | 17.7568 | 8.4112 | 62 | 17.7519 | 0.94253 | 62.2
[5 empty] | 17.7489 | 14.7823 | 59.6 | 17.7449 | 22.249 | 59.4 | 17.7441 | 29.7721 | 59.2 | 17.7604 | 37.2569 | 59 | 17.754 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7508 | 59.7419 | 58.4 | 17.7563 | 67.2398 | 58.2 | 17.7596 | 74.7277 | 58 | 17.7518 | 82.2062 | 57.8 | 17.751 | 75.8886 | 60.2 | 17.7488 | 68.4082 | 60.4 | 17.7466 | 60.8994 | 60.6 |  |  |  | 17.7542 | 45.901 | 61 | 17.7543 | 38.4151 | 61.2 | 17.7662 | 30.9014 | 61.4 | 17.7432 | 23.4089 | 61.6 | 17.7532 | 15.9669 | 61.8 | 17.7651 | 8.4116 | 62 | 17.7602 | 0.94261 | 62.2
[5 empty] | 17.7572 | 14.7838 | 59.6 | 17.7532 | 22.2489 | 59.4 | 17.7524 | 29.7721 | 59.2 | 17.7687 | 37.2569 | 59 | 17.7623 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7591 | 59.7421 | 58.4 | 17.7647 | 67.2393 | 58.2 | 17.7679 | 74.7271 | 58 | 17.7602 | 82.2064 | 57.8 | 17.7593 | 75.8887 | 60.2 | 17.7572 | 68.408 | 60.4 | 17.755 | 60.8991 | 60.6 |  |  |  | 17.7625 | 45.901 | 61 | 17.7626 | 38.4143 | 61.2 | 17.7746 | 30.9014 | 61.4 | 17.7515 | 23.4083 | 61.6 | 17.7615 | 15.9689 | 61.8 | 17.7735 | 8.4114 | 62 | 17.7686 | 0.94268 | 62.2
[5 empty] | 17.7656 | 14.7852 | 59.6 | 17.7616 | 22.2487 | 59.4 | 17.7607 | 29.7721 | 59.2 | 17.777 | 37.257 | 59 | 17.7707 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7674 | 59.7424 | 58.4 | 17.773 | 67.2388 | 58.2 | 17.7762 | 74.7265 | 58 | 17.7685 | 82.2066 | 57.8 | 17.7676 | 75.8889 | 60.2 | 17.7655 | 68.4078 | 60.4 | 17.7633 | 60.8988 | 60.6 |  |  |  | 17.7709 | 45.901 | 61 | 17.771 | 38.4134 | 61.2 | 17.7829 | 30.9013 | 61.4 | 17.7598 | 23.4077 | 61.6 | 17.7699 | 15.9709 | 61.8 | 17.7818 | 8.4113 | 62 | 17.7769 | 0.94282 | 62.2
[5 empty] | 17.7739 | 14.7862 | 59.6 | 17.7699 | 22.2486 | 59.4 | 17.769 | 29.7721 | 59.2 | 17.7854 | 37.2571 | 59 | 17.779 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.7758 | 59.7427 | 58.4 | 17.7813 | 67.2383 | 58.2 | 17.7846 | 74.7259 | 58 | 17.7768 | 82.2071 | 57.8 | 17.776 | 75.889 | 60.2 | 17.7738 | 68.4076 | 60.4 | 17.7716 | 60.8984 | 60.6 |  |  |  | 17.7792 | 45.901 | 61 | 17.7793 | 38.4125 | 61.2 | 17.7913 | 30.9012 | 61.4 | 17.7682 | 23.4072 | 61.6 | 17.7782 | 15.9729 | 61.8 | 17.7902 | 8.4111 | 62 | 17.7852 | 0.94297 | 62.2
[5 empty] | 17.7823 | 14.7871 | 59.6 | 17.7782 | 22.2485 | 59.4 | 17.7774 | 29.7721 | 59.2 | 17.7937 | 37.2571 | 59 | 17.7873 | 44.7129 | 58.8 |  |  |  | 17.7841 | 59.7432 | 58.4 | 17.7897 | 67.2378 | 58.2 | 17.7929 | 74.7254 | 58 | 17.7852 | 82.2076 | 57.8 | 17.7843 | 75.8891 | 60.2 | 17.7821 | 68.4075 | 60.4 | 17.78 | 60.8981 | 60.6 |  |  |  | 17.7875 | 45.9009 | 61 | 17.7876 | 38.4116 | 61.2 | 17.7996 | 30.9012 | 61.4 | 17.7765 | 23.4066 | 61.6 | 17.7865 | 15.9741 | 61.8 | 17.7985 | 8.4109 | 62 | 17.7935 | 0.94311 | 62.2
[5 empty] | 17.7906 | 14.7878 | 59.6 | 17.7866 | 22.2484 | 59.4 | 17.7857 | 29.7721 | 59.2 | 17.802 | 37.2572 | 59 | 17.7957 | 44.7128 | 58.8 |  |  |  | 17.7924 | 59.7437 | 58.4 | 17.798 | 67.2373 | 58.2 | 17.8012 | 74.7248 | 58 | 17.7935 | 82.208 | 57.8 | 17.7926 | 75.8893 | 60.2 | 17.7905 | 68.4077 | 60.4 | 17.7883 | 60.8978 | 60.6 |  |  |  | 17.7959 | 45.9009 | 61 | 17.796 | 38.4108 | 61.2 | 17.8079 | 30.9011 | 61.4 | 17.7848 | 23.406 | 61.6 | 17.7949 | 15.9753 | 61.8 | 17.8068 | 8.4108 | 62 | 17.8019 | 0.94325 | 62.2
[5 empty] | 17.7989 | 14.7885 | 59.6 | 17.7949 | 22.2482 | 59.4 | 17.794 | 29.772 | 59.2 | 17.8104 | 37.2573 | 59 | 17.804 | 44.7127 | 58.8 |  |  |  | 17.8008 | 59.7442 | 58.4 | 17.8064 | 67.2367 | 58.2 | 17.8096 | 74.724 | 58 | 17.8018 | 82.2085 | 57.8 | 17.801 | 75.8894 | 60.2 | 17.7988 | 68.4079 | 60.4 | 17.7966 | 60.8975 | 60.6 |  |  |  | 17.8042 | 45.9009 | 61 | 17.8043 | 38.4097 | 61.2 | 17.8163 | 30.9011 | 61.4 | 17.7932 | 23.4054 | 61.6 | 17.8032 | 15.9765 | 61.8 | 17.8152 | 8.4106 | 62 | 17.8102 | 0.9434 | 62.2
[5 empty] | 17.8073 | 14.7897 | 59.6 | 17.8032 | 22.2481 | 59.4 | 17.8024 | 29.7722 | 59.2 | 17.8187 | 37.2573 | 59 | 17.8123 | 44.7126 | 58.8 |  |  |  | 17.8091 | 59.7448 | 58.4 | 17.8147 | 67.236 | 58.2 | 17.8179 | 74.7231 | 58 | 17.8102 | 82.2089 | 57.8 | 17.8093 | 75.8896 | 60.2 | 17.8071 | 68.4077 | 60.4 | 17.805 | 60.8972 | 60.6 |  |  |  | 17.8126 | 45.9008 | 61 | 17.8126 | 38.4086 | 61.2 | 17.8246 | 30.9011 | 61.4 | 17.8015 | 23.405 | 61.6 | 17.8115 | 15.9777 | 61.8 | 17.8235 | 8.4105 | 62 | 17.8185 | 0.94354 | 62.2
[5 empty] | 17.8156 | 14.7909 | 59.6 | 17.8115 | 22.248 | 59.4 | 17.8107 | 29.7723 | 59.2 | 17.827 | 37.2574 | 59 | 17.8207 | 44.7125 | 58.8 |  |  |  | 17.8174 | 59.7453 | 58.4 | 17.823 | 67.2354 | 58.2 | 17.8263 | 74.7221 | 58 | 17.8185 | 82.2094 | 57.8 | 17.8176 | 75.8897 | 60.2 | 17.8154 | 68.4076 | 60.4 | 17.8133 | 60.8969 | 60.6 |  |  |  | 17.8209 | 45.9008 | 61 | 17.821 | 38.4076 | 61.2 | 17.8329 | 30.901 | 61.4 | 17.8098 | 23.4046 | 61.6 | 17.8199 | 15.9795 | 61.8 | 17.8318 | 8.4103 | 62 | 17.8269 | 0.94369 | 62.2
[5 empty] | 17.824 | 14.7925 | 59.6 | 17.8199 | 22.2479 | 59.4 | 17.819 | 29.7722 | 59.2 | 17.8354 | 37.2575 | 59 | 17.829 | 44.7124 | 58.8 |  |  |  | 17.8257 | 59.7457 | 58.4 | 17.8314 | 67.2348 | 58.2 | 17.8346 | 74.7211 | 58 | 17.8268 | 82.2099 | 57.8 | 17.826 | 75.8898 | 60.2 | 17.8237 | 68.4069 | 60.4 | 17.8216 | 60.8965 | 60.6 |  |  |  | 17.8292 | 45.901 | 61 | 17.8293 | 38.4065 | 61.2 | 17.8412 | 30.901 | 61.4 | 17.8181 | 23.404 | 61.6 | 17.8282 | 15.9812 | 61.8 | 17.8401 | 8.4101 | 62 | 17.8352 | 0.94383 | 62.2
[5 empty] | 17.8323 | 14.7941 | 59.6 | 17.8282 | 22.2478 | 59.4 | 17.8273 | 29.7721 | 59.2 | 17.8437 | 37.2575 | 59 | 17.8373 | 44.7123 | 58.8 |  |  |  | 17.8341 | 59.7459 | 58.4 | 17.8397 | 67.2341 | 58.2 | 17.8429 | 74.72 | 58 | 17.8352 | 82.2103 | 57.8 | 17.8343 | 75.89 | 60.2 | 17.8321 | 68.4061 | 60.4 | 17.83 | 60.8964 | 60.6 |  |  |  | 17.8376 | 45.9012 | 61 | 17.8376 | 38.4054 | 61.2 | 17.8496 | 30.9009 | 61.4 | 17.8264 | 23.4035 | 61.6 | 17.8365 | 15.9813 | 61.8 | 17.8485 | 8.41 | 62 | 17.8436 | 0.94398 | 62.2
[5 empty] | 17.8406 | 14.7941 | 59.6 | 17.8365 | 22.2477 | 59.4 | 17.8357 | 29.7719 | 59.2 | 17.8521 | 37.2575 | 59 | 17.8457 | 44.7122 | 58.8 |  |  |  | 17.8424 | 59.7461 | 58.4 | 17.8481 | 67.2335 | 58.2 | 17.8513 | 74.7189 | 58 | 17.8435 | 82.2106 | 57.8 | 17.8426 | 75.8901 | 60.2 | 17.8404 | 68.4057 | 60.4 | 17.8383 | 60.8962 | 60.6 |  |  |  | 17.8459 | 45.9015 | 61 | 17.8459 | 38.4043 | 61.2 | 17.8579 | 30.9008 | 61.4 | 17.8348 | 23.4026 | 61.6 | 17.8448 | 15.9814 | 61.8 | 17.8568 | 8.4098 | 62 | 17.8519 | 0.94412 | 62.2
[5 empty] | 17.849 | 14.7942 | 59.6 | 17.8449 | 22.2476 | 59.4 | 17.844 | 29.7717 | 59.2 | 17.8604 | 37.2576 | 59 | 17.854 | 44.7122 | 58.8 |  |  |  | 17.8507 | 59.7461 | 58.4 | 17.8564 | 67.2328 | 58.2 | 17.8596 | 74.7178 | 58 | 17.8518 | 82.2108 | 57.8 | 17.8509 | 75.8902 | 60.2 | 17.8487 | 68.4053 | 60.4 | 17.8466 | 60.896 | 60.6 |  |  |  | 17.8542 | 45.9017 | 61 | 17.8543 | 38.4032 | 61.2 | 17.8662 | 30.9003 | 61.4 | 17.8431 | 23.4016 | 61.6 | 17.8532 | 15.9816 | 61.8 | 17.8652 | 8.4096 | 62 | 17.8602 | 0.94426 | 62.2
[5 empty] | 17.8573 | 14.7942 | 59.6 | 17.8532 | 22.2475 | 59.4 | 17.8523 | 29.7715 | 59.2 | 17.8687 | 37.2576 | 59 | 17.8623 | 44.7121 | 58.8 |  |  |  | 17.8591 | 59.7462 | 58.4 | 17.8647 | 67.2322 | 58.2 | 17.8679 | 74.7167 | 58 | 17.8602 | 82.2112 | 57.8 | 17.8593 | 75.8899 | 60.2 | 17.857 | 68.4053 | 60.4 | 17.8549 | 60.8957 | 60.6 |  |  |  | 17.8625 | 45.9019 | 61 | 17.8626 | 38.4021 | 61.2 | 17.8746 | 30.8998 | 61.4 | 17.8514 | 23.4015 | 61.6 | 17.8615 | 15.9817 | 61.8 | 17.8735 | 8.4095 | 62 | 17.8685 | 0.94441 | 62.2
[5 empty] | 17.8656 | 14.7943 | 59.6 | 17.8615 | 22.2474 | 59.4 | 17.8606 | 29.7712 | 59.2 | 17.8771 | 37.2576 | 59 | 17.8707 | 44.7124 | 58.8 |  |  |  | 17.8674 | 59.7462 | 58.4 | 17.8731 | 67.2314 | 58.2 | 17.8763 | 74.7159 | 58 | 17.8685 | 82.2116 | 57.8 | 17.8676 | 75.8895 | 60.2 | 17.8654 | 68.4053 | 60.4 | 17.8633 | 60.8962 | 60.6 |  |  |  | 17.8709 | 45.9021 | 61 | 17.8709 | 38.4011 | 61.2 | 17.8829 | 30.8994 | 61.4 | 17.8598 | 23.4013 | 61.6 | 17.8698 | 15.9818 | 61.8 | 17.8818 | 8.4093 | 62 | 17.8769 | 0.94466 | 62.2
[5 empty] | 17.874 | 14.7946 | 59.6 | 17.8699 | 22.2473 | 59.4 | 17.869 | 29.7713 | 59.2 | 17.8854 | 37.2576 | 59 | 17.879 | 44.7127 | 58.8 |  |  |  | 17.8757 | 59.7463 | 58.4 | 17.8814 | 67.2307 | 58.2 | 17.8846 | 74.7151 | 58 | 17.8768 | 82.212 | 57.8 | 17.8759 | 75.8888 | 60.2 | 17.8737 | 68.4051 | 60.4 | 17.8716 | 60.8966 | 60.6 |  |  |  | 17.8792 | 45.9024 | 61 | 17.8793 | 38.4 | 61.2 | 17.8913 | 30.8991 | 61.4 | 17.8681 | 23.4013 | 61.6 | 17.8782 | 15.9819 | 61.8 | 17.8902 | 8.4091 | 62 | 17.8852 | 0.94491 | 62.2
[5 empty] | 17.8823 | 14.7948 | 59.6 | 17.8782 | 22.2472 | 59.4 | 17.8773 | 29.7713 | 59.2 | 17.8937 | 37.2573 | 59 | 17.8873 | 44.713 | 58.8 |  |  |  | 17.8841 | 59.7463 | 58.4 | 17.8897 | 67.2299 | 58.2 | 17.8929 | 74.7143 | 58 | 17.8852 | 82.2124 | 57.8 | 17.8843 | 75.888 | 60.2 | 17.882 | 68.4049 | 60.4 | 17.8799 | 60.8971 | 60.6 |  |  |  | 17.8875 | 45.9026 | 61 | 17.8876 | 38.3989 | 61.2 | 17.8996 | 30.8987 | 61.4 | 17.8764 | 23.4013 | 61.6 | 17.8865 | 15.982 | 61.8 | 17.8985 | 8.409 | 62 | 17.8936 | 0.94516 | 62.2
[5 empty] | 17.8907 | 14.7973 | 59.6 | 17.8865 | 22.2471 | 59.4 | 17.8856 | 29.7714 | 59.2 | 17.9021 | 37.257 | 59 | 17.8957 | 44.7133 | 58.8 |  |  |  | 17.8924 | 59.7464 | 58.4 | 17.8981 | 67.2292 | 58.2 | 17.9012 | 74.7136 | 58 | 17.8935 | 82.2128 | 57.8 | 17.8926 | 75.8868 | 60.2 | 17.8903 | 68.4046 | 60.4 | 17.8883 | 60.8976 | 60.6 |  |  |  | 17.8959 | 45.9028 | 61 | 17.896 | 38.3978 | 61.2 | 17.9079 | 30.8983 | 61.4 | 17.8847 | 23.4014 | 61.6 | 17.8948 | 15.9822 | 61.8 | 17.9069 | 8.4088 | 62 | 17.9019 | 0.94542 | 62.2
[5 empty] | 17.899 | 14.7997 | 59.6 | 17.8948 | 22.2469 | 59.4 | 17.894 | 29.7714 | 59.2 | 17.9104 | 37.2568 | 59 | 17.904 | 44.7136 | 58.8 |  |  |  | 17.9007 | 59.7464 | 58.4 | 17.9064 | 67.2284 | 58.2 | 17.9096 | 74.7132 | 58 | 17.9018 | 82.2132 | 57.8 | 17.9009 | 75.8857 | 60.2 | 17.8987 | 68.4044 | 60.4 | 17.8966 | 60.898 | 60.6 |  |  |  | 17.9042 | 45.903 | 61 | 17.9043 | 38.3966 | 61.2 | 17.9163 | 30.8975 | 61.4 | 17.8931 | 23.4014 | 61.6 | 17.9032 | 15.9827 | 61.8 | 17.9152 | 8.4086 | 62 | 17.9102 | 0.94567 | 62.2
[5 empty] | 17.9073 | 14.8004 | 59.6 | 17.9032 | 22.2468 | 59.4 | 17.9023 | 29.7714 | 59.2 | 17.9187 | 37.2565 | 59 | 17.9124 | 44.714 | 58.8 |  |  |  | 17.9091 | 59.7465 | 58.4 | 17.9148 | 67.2276 | 58.2 | 17.9179 | 74.7127 | 58 | 17.9102 | 82.2136 | 57.8 | 17.9093 | 75.8845 | 60.2 | 17.907 | 68.4045 | 60.4 | 17.9049 | 60.8983 | 60.6 |  |  |  | 17.9126 | 45.9031 | 61 | 17.9126 | 38.3954 | 61.2 | 17.9246 | 30.8967 | 61.4 | 17.9014 | 23.4015 | 61.6 | 17.9115 | 15.9833 | 61.8 | 17.9235 | 8.4085 | 62 | 17.9186 | 0.94592 | 62.2
[5 empty] | 17.9157 | 14.8011 | 59.6 | 17.9115 | 22.2467 | 59.4 | 17.9106 | 29.7715 | 59.2 | 17.9271 | 37.2562 | 59 | 17.9207 | 44.7143 | 58.8 |  |  |  | 17.9174 | 59.7465 | 58.4 | 17.9231 | 67.2269 | 58.2 | 17.9262 | 74.7125 | 58 | 17.9185 | 82.214 | 57.8 | 17.9176 | 75.8834 | 60.2 | 17.9153 | 68.4046 | 60.4 | 17.9133 | 60.8987 | 60.6 |  |  |  | 17.9209 | 45.9033 | 61 | 17.921 | 38.3942 | 61.2 | 17.9329 | 30.8959 | 61.4 | 17.9097 | 23.4015 | 61.6 | 17.9198 | 15.9838 | 61.8 | 17.9318 | 8.4083 | 62 | 17.9269 | 0.94617 | 62.2
[5 empty] | 17.924 | 14.8019 | 59.6 | 17.9198 | 22.2466 | 59.4 | 17.9189 | 29.7714 | 59.2 | 17.9354 | 37.256 | 59 | 17.929 | 44.7146 | 58.8 |  |  |  | 17.9258 | 59.7466 | 58.4 | 17.9314 | 67.2261 | 58.2 | 17.9346 | 74.7123 | 58 | 17.9268 | 82.2144 | 57.8 | 17.9259 | 75.8826 | 60.2 | 17.9236 | 68.4053 | 60.4 | 17.9216 | 60.8991 | 60.6 |  |  |  | 17.9292 | 45.9034 | 61 | 17.9293 | 38.393 | 61.2 | 17.9413 | 30.8951 | 61.4 | 17.9181 | 23.4016 | 61.6 | 17.9282 | 15.9844 | 61.8 | 17.9402 | 8.4082 | 62 | 17.9352 | 0.94642 | 62.2
[5 empty] | 17.9324 | 14.8026 | 59.6 | 17.9282 | 22.2465 | 59.4 | 17.9273 | 29.7714 | 59.2 | 17.9438 | 37.2557 | 59 | 17.9373 | 44.7151 | 58.8 |  |  |  | 17.9341 | 59.7465 | 58.4 | 17.9398 | 67.2253 | 58.2 | 17.9429 | 74.7121 | 58 | 17.9352 | 82.2147 | 57.8 | 17.9343 | 75.8817 | 60.2 | 17.932 | 68.406 | 60.4 | 17.9299 | 60.8993 | 60.6 |  |  |  | 17.9376 | 45.9035 | 61 | 17.9376 | 38.3916 | 61.2 | 17.9496 | 30.8943 | 61.4 | 17.9264 | 23.4016 | 61.6 | 17.9365 | 15.9854 | 61.8 | 17.9485 | 8.4081 | 62 | 17.9435 | 0.94668 | 62.2
[5 empty] | 17.9407 | 14.8029 | 59.6 | 17.9365 | 22.2464 | 59.4 | 17.9356 | 29.7713 | 59.2 | 17.9521 | 37.2554 | 59 | 17.9457 | 44.7157 | 58.8 |  |  |  | 17.9424 | 59.7464 | 58.4 | 17.9481 | 67.2245 | 58.2 | 17.9513 | 74.7119 | 58 | 17.9435 | 82.2151 | 57.8 | 17.9426 | 75.8814 | 60.2 | 17.9403 | 68.4068 | 60.4 | 17.9383 | 60.8995 | 60.6 |  |  |  | 17.9459 | 45.9037 | 61 | 17.946 | 38.3903 | 61.2 | 17.9579 | 30.8934 | 61.4 | 17.9347 | 23.4014 | 61.6 | 17.9448 | 15.9864 | 61.8 | 17.9568 | 8.4081 | 62 | 17.9519 | 0.94693 | 62.2
[5 empty] | 17.949 | 14.8033 | 59.6 | 17.9448 | 22.2463 | 59.4 | 17.9439 | 29.7712 | 59.2 | 17.9604 | 37.2552 | 59 | 17.954 | 44.7163 | 58.8 |  |  |  | 17.9507 | 59.7462 | 58.4 | 17.9565 | 67.2237 | 58.2 | 17.9596 | 74.7117 | 58 | 17.9518 | 82.2155 | 57.8 | 17.9509 | 75.8811 | 60.2 | 17.9486 | 68.4076 | 60.4 | 17.9466 | 60.8995 | 60.6 |  |  |  | 17.9542 | 45.9039 | 61 | 17.9543 | 38.3889 | 61.2 | 17.9662 | 30.893 | 61.4 | 17.9431 | 23.4011 | 61.6 | 17.9531 | 15.9878 | 61.8 | 17.9651 | 8.408 | 62 | 17.9602 | 0.94718 | 62.2
[5 empty] | 17.9574 | 14.8044 | 59.6 | 17.9531 | 22.2462 | 59.4 | 17.9523 | 29.7711 | 59.2 | 17.9688 | 37.2549 | 59 | 17.9623 | 44.717 | 58.8 |  |  |  | 17.9591 | 59.746 | 58.4 | 17.9648 | 67.223 | 58.2 | 17.9679 | 74.7115 | 58 | 17.9601 | 82.2159 | 57.8 | 17.9593 | 75.8807 | 60.2 | 17.9569 | 68.4084 | 60.4 | 17.9549 | 60.8996 | 60.6 |  |  |  | 17.9626 | 45.9038 | 61 | 17.9626 | 38.3876 | 61.2 | 17.9746 | 30.8925 | 61.4 | 17.9514 | 23.4012 | 61.6 | 17.9615 | 15.9892 | 61.8 | 17.9735 | 8.4078 | 62 | 17.9686 | 0.94743 | 62.2
[5 empty] | 17.9657 | 14.8056 | 59.6 | 17.9615 | 22.2461 | 59.4 | 17.9606 | 29.771 | 59.2 | 17.9771 | 37.2545 | 59 | 17.9707 | 44.718 | 58.8 |  |  |  | 17.9674 | 59.746 | 58.4 | 17.9731 | 67.2222 | 58.2 | 17.9763 | 74.7113 | 58 | 17.9685 | 82.2163 | 57.8 | 17.9676 | 75.8804 | 60.2 | 17.9653 | 68.4092 | 60.4 | 17.9633 | 60.8993 | 60.6 |  |  |  | 17.9709 | 45.9038 | 61 | 17.9709 | 38.3861 | 61.2 | 17.9829 | 30.8922 | 61.4 | 17.9597 | 23.4013 | 61.6 | 17.9698 | 15.9907 | 61.8 | 17.9819 | 8.4076 | 62 | 17.9769 | 0.94768 | 62.2
[5 empty] | 17.9741 | 14.8071 | 59.6 | 17.9698 | 22.2461 | 59.4 | 17.9689 | 29.7708 | 59.2 | 17.9854 | 37.2542 | 59 | 17.979 | 44.7191 | 58.8 |  |  |  | 17.9757 | 59.7461 | 58.4 | 17.9815 | 67.2214 | 58.2 | 17.9846 | 74.7111 | 58 | 17.9768 | 82.2167 | 57.8 | 17.9759 | 75.8802 | 60.2 | 17.9736 | 68.4097 | 60.4 | 17.9716 | 60.8991 | 60.6 |  |  |  | 17.9792 | 45.9036 | 61 | 17.9793 | 38.3847 | 61.2 | 17.9913 | 30.8919 | 61.4 | 17.968 | 23.4014 | 61.6 | 17.9781 | 15.9921 | 61.8 | 17.9902 | 8.4075 | 62 | 17.9852 | 0.94794 | 62.2
[5 empty] | 17.9824 | 14.8087 | 59.6 | 17.9781 | 22.2461 | 59.4 | 17.9772 | 29.7707 | 59.2 | 17.9938 | 37.2538 | 59 | 17.9873 | 44.7202 | 58.8 |  |  |  | 17.9841 | 59.7458 | 58.4 | 17.9898 | 67.2206 | 58.2 | 17.9929 | 74.7109 | 58 | 17.9851 | 82.2171 | 57.8 | 17.9842 | 75.88 | 60.2 | 17.9819 | 68.4101 | 60.4 | 17.9799 | 60.8987 | 60.6 |  |  |  | 17.9876 | 45.9035 | 61 | 17.9876 | 38.383 | 61.2 | 17.9996 | 30.8917 | 61.4 | 17.9763 | 23.4014 | 61.6 | 17.9865 | 15.9935 | 61.8 | 17.9985 | 8.4074 | 62 | 17.9936 | 0.94819 | 62.2
[5 empty] | 17.9907 | 14.8102 | 59.6 | 17.9865 | 22.2461 | 59.4 | 17.9856 | 29.7706 | 59.2 | 18.0021 | 37.2534 | 59 | 17.9957 | 44.7212 | 58.8 |  |  |  | 17.9924 | 59.7456 | 58.4 | 17.9981 | 67.2199 | 58.2 | 18.0013 | 74.7107 | 58 | 17.9935 | 82.2175 | 57.8 | 17.9926 | 75.8799 | 60.2 | 17.9902 | 68.41 | 60.4 | 17.9883 | 60.8983 | 60.6 |  |  |  | 17.9959 | 45.9033 | 61 | 17.9959 | 38.3813 | 61.2 | 18.0079 | 30.8914 | 61.4 | 17.9847 | 23.4015 | 61.6 | 17.9948 | 15.995 | 61.8 | 18.0068 | 8.4073 | 62 | 18.0019 | 0.94844 | 62.2
[5 empty] | 17.9991 | 14.8117 | 59.6 | 17.9948 | 22.2462 | 59.4 | 17.9939 | 29.7705 | 59.2 | 18.0104 | 37.2532 | 59 | 18.004 | 44.7223 | 58.8 |  |  |  | 18.0007 | 59.7454 | 58.4 | 18.0065 | 67.2191 | 58.2 | 18.0096 | 74.7105 | 58 | 18.0018 | 82.2179 | 57.8 | 18.0009 | 75.8798 | 60.2 | 17.9986 | 68.4099 | 60.4 | 17.9966 | 60.898 | 60.6 |  |  |  | 18.0042 | 45.9032 | 61 | 18.0043 | 38.38 | 61.2 | 18.0163 | 30.8912 | 61.4 | 17.993 | 23.4016 | 61.6 | 18.0031 | 15.9968 | 61.8 | 18.0152 | 8.4072 | 62 | 18.0103 | 0.94869 | 62.2
[5 empty] | 18.0074 | 14.8146 | 59.6 | 18.0031 | 22.2462 | 59.4 | 18.0022 | 29.7702 | 59.2 | 18.0188 | 37.2529 | 59 | 18.0124 | 44.7234 | 58.8 |  |  |  | 18.0091 | 59.7452 | 58.4 | 18.0148 | 67.2183 | 58.2 | 18.0179 | 74.7103 | 58 | 18.0102 | 82.2183 | 57.8 | 18.0092 | 75.8797 | 60.2 | 18.0069 | 68.41 | 60.4 | 18.0049 | 60.8976 | 60.6 |  |  |  | 18.0126 | 45.9033 | 61 | 18.0126 | 38.3788 | 61.2 | 18.0246 | 30.8909 | 61.4 | 18.0013 | 23.4018 | 61.6 | 18.0114 | 15.9986 | 61.8 | 18.0235 | 8.4071 | 62 | 18.0186 | 0.94894 | 62.2
[5 empty] | 18.0157 | 14.8175 | 59.6 | 18.0115 | 22.2462 | 59.4 | 18.0105 | 29.77 | 59.2 | 18.0271 | 37.2527 | 59 | 18.0207 | 44.7246 | 58.8 |  |  |  | 18.0174 | 59.745 | 58.4 | 18.0232 | 67.2175 | 58.2 | 18.0262 | 74.71 | 58 | 18.0185 | 82.2186 | 57.8 | 18.0176 | 75.8797 | 60.2 | 18.0152 | 68.4102 | 60.4 | 18.0133 | 60.8972 | 60.6 |  |  |  | 18.0209 | 45.9034 | 61 | 18.0209 | 38.3776 | 61.2 | 18.0329 | 30.8907 | 61.4 | 18.0097 | 23.4019 | 61.6 | 18.0198 | 15.9999 | 61.8 | 18.0319 | 8.407 | 62 | 18.0269 | 0.94934 | 62.2
[5 empty] | 18.0241 | 14.8206 | 59.6 | 18.0198 | 22.2463 | 59.4 | 18.0189 | 29.7698 | 59.2 | 18.0354 | 37.2524 | 59 | 18.029 | 44.7258 | 58.8 |  |  |  | 18.0257 | 59.7448 | 58.4 | 18.0315 | 67.2168 | 58.2 | 18.0346 | 74.7098 | 58 | 18.0268 | 82.219 | 57.8 | 18.0259 | 75.8796 | 60.2 | 18.0235 | 68.4102 | 60.4 | 18.0216 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 18.0292 | 45.9035 | 61 | 18.0293 | 38.3764 | 61.2 | 18.0413 | 30.8904 | 61.4 | 18.018 | 23.4019 | 61.6 | 18.0281 | 16.0013 | 61.8 | 18.0402 | 8.4069 | 62 | 18.0352 | 0.94973 | 62.2
[5 empty] | 18.0324 | 14.8237 | 59.6 | 18.0281 | 22.2463 | 59.4 | 18.0272 | 29.7695 | 59.2 | 18.0438 | 37.2522 | 59 | 18.0374 | 44.727 | 58.8 |  |  |  | 18.0341 | 59.7448 | 58.4 | 18.0398 | 67.216 | 58.2 | 18.0429 | 74.7095 | 58 | 18.0352 | 82.2194 | 57.8 | 18.0342 | 75.8796 | 60.2 | 18.0318 | 68.4103 | 60.4 | 18.0299 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 18.0376 | 45.9035 | 61 | 18.0376 | 38.3753 | 61.2 | 18.0496 | 30.8904 | 61.4 | 18.0263 | 23.4019 | 61.6 | 18.0364 | 16.002 | 61.8 | 18.0485 | 8.4068 | 62 | 18.0436 | 0.95013 | 62.2
[5 empty] | 18.0408 | 14.8243 | 59.6 | 18.0364 | 22.2464 | 59.4 | 18.0355 | 29.7694 | 59.2 | 18.0521 | 37.2519 | 59 | 18.0457 | 44.7282 | 58.8 |  |  |  | 18.0424 | 59.7448 | 58.4 | 18.0482 | 67.2152 | 58.2 | 18.0512 | 74.7093 | 58 | 18.0435 | 82.2198 | 57.8 | 18.0426 | 75.8796 | 60.2 | 18.0402 | 68.4103 | 60.4 | 18.0383 | 60.8967 | 60.6 |  |  |  | 18.0459 | 45.9039 | 61 | 18.0459 | 38.3742 | 61.2 | 18.058 | 30.8903 | 61.4 | 18.0346 | 23.4019 | 61.6 | 18.0448 | 16.0026 | 61.8 | 18.0568 | 8.4067 | 62 | 18.0519 | 0.95053 | 62.2
[5 empty] | 18.0491 | 14.8248 | 59.6 | 18.0448 | 22.2464 | 59.4 | 18.0439 | 29.7692 | 59.2 | 18.0605 | 37.2515 | 59 | 18.054 | 44.7294 | 58.8 |  |  |  | 18.0507 | 59.7449 | 58.4 | 18.0565 | 67.2144 | 58.2 | 18.0596 | 74.7096 | 58 | 18.0518 | 82.2202 | 57.8 | 18.0509 | 75.8795 | 60.2 | 18.0485 | 68.4103 | 60.4 | 18.0466 | 60.8966 | 60.6 |  |  |  | 18.0542 | 45.9042 | 61 | 18.0543 | 38.3733 | 61.2 | 18.0663 | 30.8906 | 61.4 | 18.043 | 23.4019 | 61.6 | 18.0531 | 16.0033 | 61.8 | 18.0652 | 8.4066 | 62 | 18.0602 | 0.95092 | 62.2
[5 empty] | 18.0574 | 14.8258 | 59.6 | 18.0531 | 22.2465 | 59.4 | 18.0522 | 29.7689 | 59.2 | 18.0688 | 37.251 | 59 | 18.0623 | 44.7307 | 58.8 |  |  |  | 18.0591 | 59.7451 | 58.4 | 18.0648 | 67.2137 | 58.2 | 18.0679 | 74.7099 | 58 | 18.0602 | 82.2206 | 57.8 | 18.0592 | 75.8797 | 60.2 | 18.0568 | 68.4099 | 60.4 | 18.0549 | 60.8966 | 60.6 |  |  |  | 18.0626 | 45.9045 | 61 | 18.0626 | 38.3724 | 61.2 | 18.0746 | 30.8908 | 61.4 | 18.0513 | 23.4019 | 61.6 | 18.0614 | 16.004 | 61.8 | 18.0735 | 8.4065 | 62 | 18.0685 | 0.95132 | 62.2
[5 empty] | 18.0658 | 14.8268 | 59.6 | 18.0614 | 22.2466 | 59.4 | 18.0605 | 29.7686 | 59.2 | 18.0771 | 37.2506 | 59 | 18.0707 | 44.7318 | 58.8 |  |  |  | 18.0674 | 59.7454 | 58.4 | 18.0732 | 67.2129 | 58.2 | 18.0763 | 74.71 | 58 | 18.0685 | 82.221 | 57.8 | 18.0676 | 75.8798 | 60.2 | 18.0651 | 68.4095 | 60.4 | 18.0632 | 60.8965 | 60.6 |  |  |  | 18.0709 | 45.9049 | 61 | 18.0709 | 38.3714 | 61.2 | 18.0829 | 30.891 | 61.4 | 18.0596 | 23.402 | 61.6 | 18.0698 | 16.0047 | 61.8 | 18.0818 | 8.4064 | 62 | 18.0769 | 0.95171 | 62.2
[5 empty] | 18.0741 | 14.8279 | 59.6 | 18.0698 | 22.2468 | 59.4 | 18.0688 | 29.7683 | 59.2 | 18.0854 | 37.2502 | 59 | 18.079 | 44.733 | 58.8 |  |  |  | 18.0757 | 59.7456 | 58.4 | 18.0815 | 67.2121 | 58.2 | 18.0846 | 74.7101 | 58 | 18.0768 | 82.2214 | 57.8 | 18.0759 | 75.8801 | 60.2 | 18.0735 | 68.4094 | 60.4 | 18.0716 | 60.8965 | 60.6 |  |  |  | 18.0793 | 45.9052 | 61 | 18.0793 | 38.3704 | 61.2 | 18.0913 | 30.8912 | 61.4 | 18.068 | 23.402 | 61.6 | 18.0781 | 16.0053 | 61.8 | 18.0902 | 8.4063 | 62 | 18.0853 | 0.95211 | 62.2
[5 empty] | 18.0825 | 14.8289 | 59.6 | 18.0781 | 22.2469 | 59.4 | 18.0772 | 29.7681 | 59.2 | 18.0938 | 37.2497 | 59 | 18.0874 | 44.7341 | 58.8 |  |  |  | 18.084 | 59.7459 | 58.4 | 18.0898 | 67.2117 | 58.2 | 18.0929 | 74.7102 | 58 | 18.0851 | 82.2218 | 57.8 | 18.0842 | 75.8805 | 60.2 | 18.0818 | 68.4093 | 60.4 | 18.0799 | 60.8964 | 60.6 |  |  |  | 18.0876 | 45.9055 | 61 | 18.0876 | 38.3694 | 61.2 | 18.0996 | 30.8914 | 61.4 | 18.0763 | 23.402 | 61.6 | 18.0864 | 16.0043 | 61.8 | 18.0985 | 8.4062 | 62 | 18.0936 | 0.95251 | 62.2
[5 empty] | 18.0908 | 14.8304 | 59.6 | 18.0864 | 22.2471 | 59.4 | 18.0855 | 29.7678 | 59.2 | 18.1021 | 37.2492 | 59 | 18.0957 | 44.7353 | 58.8 |  |  |  | 18.0924 | 59.7462 | 58.4 | 18.0982 | 67.2112 | 58.2 | 18.1013 | 74.7103 | 58 | 18.0935 | 82.2222 | 57.8 | 18.0925 | 75.8808 | 60.2 | 18.0901 | 68.4093 | 60.4 | 18.0882 | 60.8962 | 60.6 |  |  |  | 18.0959 | 45.9059 | 61 | 18.0959 | 38.3684 | 61.2 | 18.1079 | 30.8916 | 61.4 | 18.0846 | 23.4027 | 61.6 | 18.0948 | 16.0032 | 61.8 | 18.1069 | 8.4061 | 62 | 18.1019 | 0.9529 | 62.2
[5 empty] | 18.0991 | 14.8319 | 59.6 | 18.0947 | 22.2472 | 59.4 | 18.0938 | 29.7675 | 59.2 | 18.1105 | 37.2488 | 59 | 18.104 | 44.7365 | 58.8 |  |  |  | 18.1007 | 59.7464 | 58.4 | 18.1065 | 67.2111 | 58.2 | 18.1096 | 74.7101 | 58 | 18.1018 | 82.2225 | 57.8 | 18.1009 | 75.8812 | 60.2 | 18.0984 | 68.4092 | 60.4 | 18.0966 | 60.8963 | 60.6 |  |  |  | 18.1042 | 45.9062 | 61 | 18.1042 | 38.3675 | 61.2 | 18.1163 | 30.8919 | 61.4 | 18.0929 | 23.4034 | 61.6 | 18.1031 | 16.0025 | 61.8 | 18.1152 | 8.406 | 62 | 18.1102 | 0.9533 | 62.2
[5 empty] | 18.1075 | 14.8334 | 59.6 | 18.1031 | 22.2474 | 59.4 | 18.1022 | 29.7672 | 59.2 | 18.1188 | 37.2483 | 59 | 18.1124 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 18.109 | 59.7467 | 58.4 | 18.1149 | 67.211 | 58.2 | 18.1179 | 74.7099 | 58 | 18.1101 | 82.2224 | 57.8 | 18.1092 | 75.8815 | 60.2 | 18.1068 | 68.4098 | 60.4 | 18.1049 | 60.8963 | 60.6 |  |  |  | 18.1126 | 45.9067 | 61 | 18.1126 | 38.3665 | 61.2 | 18.1246 | 30.8921 | 61.4 | 18.1013 | 23.404 | 61.6 | 18.1114 | 16.0018 | 61.8 | 18.1235 | 8.4059 | 62 | 18.1186 | 0.95369 | 62.2
[5 empty] | 18.1158 | 14.835 | 59.6 | 18.1114 | 22.2476 | 59.4 | 18.1105 | 29.767 | 59.2 | 18.1271 | 37.2479 | 59 | 18.1207 | 44.7387 | 58.8 |  |  |  | 18.1174 | 59.7468 | 58.4 | 18.1232 | 67.2109 | 58.2 | 18.1263 | 74.7097 | 58 | 18.1185 | 82.2223 | 57.8 | 18.1175 | 75.8819 | 60.2 | 18.1151 | 68.4104 | 60.4 | 18.1132 | 60.8966 | 60.6 |  |  |  | 18.1209 | 45.9072 | 61 | 18.1209 | 38.3661 | 61.2 | 18.1329 | 30.8926 | 61.4 | 18.1096 | 23.4046 | 61.6 | 18.1198 | 16.0011 | 61.8 | 18.1318 | 8.4057 | 62 | 18.1269 | 0.95418 | 62.2
[5 empty] | 18.1242 | 14.8361 | 59.6 | 18.1197 | 22.2478 | 59.4 | 18.1188 | 29.7667 | 59.2 | 18.1355 | 37.2474 | 59 | 18.129 | 44.7398 | 58.8 |  |  |  | 18.1257 | 59.747 | 58.4 | 18.1316 | 67.2108 | 58.2 | 18.1346 | 74.7096 | 58 | 18.1268 | 82.2221 | 57.8 | 18.1259 | 75.8822 | 60.2 | 18.1234 | 68.411 | 60.4 | 18.1216 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 18.1292 | 45.9077 | 61 | 18.1292 | 38.3657 | 61.2 | 18.1413 | 30.8931 | 61.4 | 18.1179 | 23.4053 | 61.6 | 18.1281 | 16.0004 | 61.8 | 18.1402 | 8.4054 | 62 | 18.1353 | 0.95467 | 62.2
[5 empty] | 18.1325 | 14.8372 | 59.6 | 18.1281 | 22.248 | 59.4 | 18.1271 | 29.7665 | 59.2 | 18.1438 | 37.247 | 59 | 18.1374 | 44.7408 | 58.8 |  |  |  | 18.1341 | 59.747 | 58.4 | 18.1399 | 67.2106 | 58.2 | 18.1429 | 74.7096 | 58 | 18.1351 | 82.222 | 57.8 | 18.1342 | 75.8826 | 60.2 | 18.1317 | 68.4115 | 60.4 | 18.1299 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 18.1376 | 45.9082 | 61 | 18.1376 | 38.3651 | 61.2 | 18.1496 | 30.8936 | 61.4 | 18.1263 | 23.4061 | 61.6 | 18.1364 | 15.9997 | 61.8 | 18.1485 | 8.4051 | 62 | 18.1436 | 0.95517 | 62.2
[5 empty] | 18.1408 | 14.8379 | 59.6 | 18.1364 | 22.2482 | 59.4 | 18.1355 | 29.7664 | 59.2 | 18.1521 | 37.2465 | 59 | 18.1457 | 44.7419 | 58.8 |  |  |  | 18.1424 | 59.7469 | 58.4 | 18.1482 | 67.2105 | 58.2 | 18.1512 | 74.7097 | 58 | 18.1435 | 82.2214 | 57.8 | 18.1425 | 75.8829 | 60.2 | 18.1401 | 68.4124 | 60.4 | 18.1382 | 60.8968 | 60.6 |  |  |  | 18.1459 | 45.9089 | 61 | 18.1459 | 38.3646 | 61.2 | 18.1579 | 30.8941 | 61.4 | 18.1346 | 23.4069 | 61.6 | 18.1447 | 15.999 | 61.8 | 18.1569 | 8.4049 | 62 | 18.1519 | 0.95566 | 62.2
[5 empty] | 18.1492 | 14.8386 | 59.6 | 18.1447 | 22.2484 | 59.4 | 18.1438 | 29.7664 | 59.2 | 18.1605 | 37.2462 | 59 | 18.154 | 44.7429 | 58.8 |  |  |  | 18.1507 | 59.7469 | 58.4 | 18.1566 | 67.2104 | 58.2 | 18.1596 | 74.7098 | 58 | 18.1518 | 82.2207 | 57.8 | 18.1509 | 75.8833 | 60.2 | 18.1484 | 68.4132 | 60.4 | 18.1466 | 60.898 | 60.6 |  |  |  | 18.1542 | 45.9097 | 61 | 18.1542 | 38.364 | 61.2 | 18.1663 | 30.8946 | 61.4 | 18.1429 | 23.4076 | 61.6 | 18.153 | 15.9983 | 61.8 | 18.1652 | 8.4046 | 62 | 18.1602 | 0.95607 | 62.2
[5 empty] | 18.1575 | 14.8397 | 59.6 | 18.1531 | 22.2487 | 59.4 | 18.1521 | 29.7664 | 59.2 | 18.1688 | 37.2458 | 59 | 18.1624 | 44.7439 | 58.8 |  |  |  | 18.1591 | 59.7468 | 58.4 | 18.1649 | 67.2103 | 58.2 | 18.1679 | 74.7099 | 58 | 18.1601 | 82.2201 | 57.8 | 18.1592 | 75.8836 | 60.2 | 18.1567 | 68.414 | 60.4 | 18.1549 | 60.8992 | 60.6 |  |  |  | 18.1626 | 45.9104 | 61 | 18.1626 | 38.3635 | 61.2 | 18.1746 | 30.8951 | 61.4 | 18.1512 | 23.4083 | 61.6 | 18.1614 | 15.9976 | 61.8 | 18.1735 | 8.4043 | 62 | 18.1686 | 0.95649 | 62.2
[5 empty] | 18.1658 | 14.8408 | 59.6 | 18.1614 | 22.2489 | 59.4 | 18.1604 | 29.7663 | 59.2 | 18.1772 | 37.2454 | 59 | 18.1707 | 44.745 | 58.8 |  |  |  | 18.1674 | 59.7467 | 58.4 | 18.1732 | 67.2102 | 58.2 | 18.1762 | 74.7101 | 58 | 18.1685 | 82.2194 | 57.8 | 18.1675 | 75.884 | 60.2 | 18.165 | 68.4148 | 60.4 | 18.1632 | 60.8998 | 60.6 |  |  |  | 18.1709 | 45.9112 | 61 | 18.1709 | 38.363 | 61.2 | 18.183 | 30.8957 | 61.4 | 18.1595 | 23.4089 | 61.6 | 18.1697 | 15.9969 | 61.8 | 18.1819 | 8.404 | 62 | 18.1769 | 0.95691 | 62.2
[5 empty] | 18.1742 | 14.8419 | 59.6 | 18.1697 | 22.2493 | 59.4 | 18.1688 | 29.7664 | 59.2 | 18.1855 | 37.245 | 59 | 18.179 | 44.746 | 58.8 |  |  |  | 18.1757 | 59.7467 | 58.4 | 18.1816 | 67.2101 | 58.2 | 18.1846 | 74.7103 | 58 | 18.1768 | 82.2186 | 57.8 | 18.1758 | 75.8843 | 60.2 | 18.1734 | 68.4153 | 60.4 | 18.1716 | 60.9003 | 60.6 |  |  |  | 18.1793 | 45.9119 | 61 | 18.1792 | 38.3624 | 61.2 | 18.1913 | 30.8963 | 61.4 | 18.1679 | 23.4096 | 61.6 | 18.178 | 15.9963 | 61.8 | 18.1902 | 8.4037 | 62 | 18.1852 | 0.95733 | 62.2
[5 empty] | 18.1825 | 14.8429 | 59.6 | 18.178 | 22.2496 | 59.4 | 18.1771 | 29.7666 | 59.2 | 18.1938 | 37.2446 | 59 | 18.1874 | 44.7471 | 58.8 |  |  |  | 18.1841 | 59.7466 | 58.4 | 18.1899 | 67.2099 | 58.2 | 18.1929 | 74.7105 | 58 | 18.1851 | 82.2178 | 57.8 | 18.1842 | 75.8847 | 60.2 | 18.1817 | 68.4158 | 60.4 | 18.1799 | 60.9009 | 60.6 |  |  |  | 18.1876 | 45.9127 | 61 | 18.1876 | 38.3619 | 61.2 | 18.1996 | 30.8969 | 61.4 | 18.1762 | 23.4102 | 61.6 | 18.1864 | 15.9956 | 61.8 | 18.1985 | 8.4035 | 62 | 18.1936 | 0.95775 | 62.2
[5 empty] | 18.1909 | 14.843 | 59.6 | 18.1864 | 22.2499 | 59.4 | 18.1854 | 29.7668 | 59.2 | 18.2022 | 37.2443 | 59 | 18.1957 | 44.7481 | 58.8 |  |  |  | 18.1924 | 59.7465 | 58.4 | 18.1982 | 67.2098 | 58.2 | 18.2013 | 74.7107 | 58 | 18.1935 | 82.2167 | 57.8 | 18.1925 | 75.885 | 60.2 | 18.19 | 68.4163 | 60.4 | 18.1882 | 60.9016 | 60.6 |  |  |  | 18.1959 | 45.9134 | 61 | 18.1959 | 38.3614 | 61.2 | 18.2079 | 30.8975 | 61.4 | 18.1845 | 23.4107 | 61.6 | 18.1947 | 15.9949 | 61.8 | 18.2068 | 8.4032 | 62 | 18.2019 | 0.95817 | 62.2
[5 empty] | 18.1992 | 14.8431 | 59.6 | 18.1947 | 22.2502 | 59.4 | 18.1938 | 29.767 | 59.2 | 18.2105 | 37.2439 | 59 | 18.204 | 44.7492 | 58.8 |  |  |  | 18.2007 | 59.7465 | 58.4 | 18.2066 | 67.2097 | 58.2 | 18.2096 | 74.7109 | 58 | 18.2018 | 82.2157 | 57.8 | 18.2008 | 75.8854 | 60.2 | 18.1983 | 68.4167 | 60.4 | 18.1965 | 60.9021 | 60.6 |  |  |  | 18.2043 | 45.9142 | 61 | 18.2042 | 38.3615 | 61.2 | 18.2163 | 30.8981 | 61.4 | 18.1929 | 23.4112 | 61.6 | 18.203 | 15.9953 | 61.8 | 18.2152 | 8.4029 | 62 | 18.2103 | 0.95867 | 62.2
[5 empty] | 18.2075 | 14.8427 | 59.6 | 18.203 | 22.2503 | 59.4 | 18.2021 | 29.7672 | 59.2 | 18.2188 | 37.2435 | 59 | 18.2124 | 44.7503 | 58.8 |  |  |  | 18.209 | 59.7464 | 58.4 | 18.2149 | 67.2096 | 58.2 | 18.2179 | 74.7111 | 58 | 18.2101 | 82.2146 | 57.8 | 18.2092 | 75.8858 | 60.2 | 18.2067 | 68.4168 | 60.4 | 18.2049 | 60.9026 | 60.6 |  |  |  | 18.2126 | 45.915 | 61 | 18.2126 | 38.3617 | 61.2 | 18.2246 | 30.8987 | 61.4 | 18.2012 | 23.412 | 61.6 | 18.2114 | 15.9958 | 61.8 | 18.2235 | 8.4025 | 62 | 18.2186 | 0.95917 | 62.2
[5 empty] | 18.2159 | 14.8423 | 59.6 | 18.2114 | 22.2505 | 59.4 | 18.2104 | 29.7674 | 59.2 | 18.2272 | 37.2429 | 59 | 18.2207 | 44.7514 | 58.8 |  |  |  | 18.2174 | 59.7464 | 58.4 | 18.2233 | 67.2096 | 58.2 | 18.2263 | 74.7115 | 58 | 18.2185 | 82.2136 | 57.8 | 18.2175 | 75.8861 | 60.2 | 18.215 | 68.4168 | 60.4 | 18.2132 | 60.9032 | 60.6 |  |  |  | 18.2209 | 45.9157 | 61 | 18.2209 | 38.3618 | 61.2 | 18.2329 | 30.8993 | 61.4 | 18.2095 | 23.4128 | 61.6 | 18.2197 | 15.9967 | 61.8 | 18.2319 | 8.4022 | 62 | 18.2269 | 0.95967 | 62.2
[5 empty] | 18.2242 | 14.8396 | 59.6 | 18.2197 | 22.2506 | 59.4 | 18.2187 | 29.7676 | 59.2 | 18.2355 | 37.2424 | 59 | 18.229 | 44.7524 | 58.8 |  |  |  | 18.2257 | 59.7464 | 58.4 | 18.2316 | 67.2096 | 58.2 | 18.2346 | 74.7119 | 58 | 18.2268 | 82.2125 | 57.8 | 18.2258 | 75.8865 | 60.2 | 18.2233 | 68.4168 | 60.4 | 18.2215 | 60.9037 | 60.6 |  |  |  | 18.2292 | 45.9162 | 61 | 18.2292 | 38.362 | 61.2 | 18.2413 | 30.8999 | 61.4 | 18.2179 | 23.4136 | 61.6 | 18.228 | 15.9975 | 61.8 | 18.2402 | 8.4018 | 62 | 18.2352 | 0.96017 | 62.2
[5 empty] | 18.2326 | 14.8369 | 59.6 | 18.228 | 22.2507 | 59.4 | 18.2271 | 29.7679 | 59.2 | 18.2438 | 37.2419 | 59 | 18.2374 | 44.7534 | 58.8 |  |  |  | 18.234 | 59.7461 | 58.4 | 18.2399 | 67.2096 | 58.2 | 18.2429 | 74.7125 | 58 | 18.2351 | 82.2115 | 57.8 | 18.2342 | 75.8869 | 60.2 | 18.2316 | 68.4168 | 60.4 | 18.2299 | 60.9042 | 60.6 |  |  |  | 18.2376 | 45.9167 | 61 | 18.2375 | 38.3622 | 61.2 | 18.2496 | 30.9005 | 61.4 | 18.2262 | 23.4143 | 61.6 | 18.2364 | 15.9958 | 61.8 | 18.2485 | 8.4014 | 62 | 18.2436 | 0.96067 | 62.2
[5 empty] | 18.2409 | 14.8347 | 59.6 | 18.2363 | 22.2508 | 59.4 | 18.2354 | 29.7681 | 59.2 | 18.2522 | 37.2413 | 59 | 18.2457 | 44.7545 | 58.8 |  |  |  | 18.2424 | 59.7458 | 58.4 | 18.2483 | 67.2096 | 58.2 | 18.2513 | 74.7131 | 58 | 18.2435 | 82.2104 | 57.8 | 18.2425 | 75.8872 | 60.2 | 18.24 | 68.4174 | 60.4 | 18.2382 | 60.9047 | 60.6 |  |  |  | 18.2459 | 45.9172 | 61 | 18.2459 | 38.3624 | 61.2 | 18.2579 | 30.9011 | 61.4 | 18.2345 | 23.4151 | 61.6 | 18.2447 | 15.9941 | 61.8 | 18.2569 | 8.4009 | 62 | 18.2519 | 0.96117 | 62.2
[5 empty] | 18.2492 | 14.8326 | 59.6 | 18.2447 | 22.2508 | 59.4 | 18.2437 | 29.7683 | 59.2 | 18.2605 | 37.2409 | 59 | 18.254 | 44.7554 | 58.8 |  |  |  | 18.2507 | 59.7459 | 58.4 | 18.2566 | 67.2096 | 58.2 | 18.2596 | 74.7139 | 58 | 18.2518 | 82.2094 | 57.8 | 18.2508 | 75.8876 | 60.2 | 18.2483 | 68.4181 | 60.4 | 18.2466 | 60.9052 | 60.6 |  |  |  | 18.2542 | 45.9177 | 61 | 18.2542 | 38.3625 | 61.2 | 18.2663 | 30.9017 | 61.4 | 18.2428 | 23.4158 | 61.6 | 18.253 | 15.994 | 61.8 | 18.2652 | 8.4005 | 62 | 18.2603 | 0.96167 | 62.2
[5 empty] | 18.2576 | 14.8308 | 59.6 | 18.253 | 22.2509 | 59.4 | 18.252 | 29.7686 | 59.2 | 18.2688 | 37.2405 | 59 | 18.2624 | 44.7563 | 58.8 |  |  |  | 18.259 | 59.7459 | 58.4 | 18.265 | 67.2096 | 58.2 | 18.2679 | 74.7147 | 58 | 18.2601 | 82.2085 | 57.8 | 18.2592 | 75.8879 | 60.2 | 18.2566 | 68.4184 | 60.4 | 18.2549 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 18.2626 | 45.9183 | 61 | 18.2625 | 38.3627 | 61.2 | 18.2746 | 30.9023 | 61.4 | 18.2512 | 23.417 | 61.6 | 18.2614 | 15.9939 | 61.8 | 18.2736 | 8.3999 | 62 | 18.2686 | 0.96218 | 62.2
[5 empty] | 18.2659 | 14.8291 | 59.6 | 18.2613 | 22.2509 | 59.4 | 18.2604 | 29.7689 | 59.2 | 18.2772 | 37.2401 | 59 | 18.2707 | 44.7573 | 58.8 |  |  |  | 18.2674 | 59.7458 | 58.4 | 18.2733 | 67.2096 | 58.2 | 18.2762 | 74.7157 | 58 | 18.2685 | 82.2076 | 57.8 | 18.2675 | 75.8883 | 60.2 | 18.2649 | 68.4188 | 60.4 | 18.2632 | 60.9061 | 60.6 |  |  |  | 18.2709 | 45.9188 | 61 | 18.2709 | 38.3627 | 61.2 | 18.2829 | 30.9033 | 61.4 | 18.2595 | 23.4182 | 61.6 | 18.2697 | 15.9925 | 61.8 | 18.2819 | 8.3994 | 62 | 18.2769 | 0.96268 | 62.2
[5 empty] | 18.2743 | 14.8273 | 59.6 | 18.2697 | 22.2509 | 59.4 | 18.2687 | 29.7693 | 59.2 | 18.2855 | 37.2396 | 59 | 18.2791 | 44.7582 | 58.8 |  |  |  | 18.2757 | 59.7457 | 58.4 | 18.2816 | 67.2096 | 58.2 | 18.2846 | 74.7166 | 58 | 18.2768 | 82.2065 | 57.8 | 18.2758 | 75.8892 | 60.2 | 18.2733 | 68.4189 | 60.4 | 18.2715 | 60.9067 | 60.6 |  |  |  | 18.2793 | 45.9193 | 61 | 18.2792 | 38.3627 | 61.2 | 18.2913 | 30.9043 | 61.4 | 18.2678 | 23.4186 | 61.6 | 18.278 | 15.9911 | 61.8 | 18.2902 | 8.3988 | 62 | 18.2853 | 0.96318 | 62.2
[5 empty] | 18.2826 | 14.8255 | 59.6 | 18.278 | 22.251 | 59.4 | 18.277 | 29.7696 | 59.2 | 18.2939 | 37.2393 | 59 | 18.2874 | 44.7587 | 58.8 |  |  |  | 18.284 | 59.7456 | 58.4 | 18.29 | 67.2096 | 58.2 | 18.2929 | 74.7174 | 58 | 18.2851 | 82.2054 | 57.8 | 18.2842 | 75.89 | 60.2 | 18.2816 | 68.419 | 60.4 | 18.2799 | 60.907 | 60.6 |  |  |  | 18.2876 | 45.9198 | 61 | 18.2875 | 38.3626 | 61.2 | 18.2996 | 30.9053 | 61.4 | 18.2762 | 23.4189 | 61.6 | 18.2863 | 15.99 | 61.8 | 18.2985 | 8.3983 | 62 | 18.2936 | 0.96357 | 62.2
[5 empty] | 18.2909 | 14.8252 | 59.6 | 18.2863 | 22.251 | 59.4 | 18.2854 | 29.7699 | 59.2 | 18.3022 | 37.2389 | 59 | 18.2957 | 44.7592 | 58.8 |  |  |  | 18.2924 | 59.7455 | 58.4 | 18.2983 | 67.2097 | 58.2 | 18.3012 | 74.7181 | 58 | 18.2935 | 82.2043 | 57.8 | 18.2925 | 75.8909 | 60.2 | 18.2899 | 68.4194 | 60.4 | 18.2882 | 60.9073 | 60.6 |  |  |  | 18.2959 | 45.9203 | 61 | 18.2959 | 38.3624 | 61.2 | 18.3079 | 30.9063 | 61.4 | 18.2845 | 23.4193 | 61.6 | 18.2947 | 15.989 | 61.8 | 18.3069 | 8.3977 | 62 | 18.3019 | 0.96396 | 62.2
[5 empty] | 18.2993 | 14.8248 | 59.6 | 18.2946 | 22.2511 | 59.4 | 18.2937 | 29.7702 | 59.2 | 18.3105 | 37.2388 | 59 | 18.304 | 44.7598 | 58.8 |  |  |  | 18.3007 | 59.7454 | 58.4 | 18.3066 | 67.2097 | 58.2 | 18.3096 | 74.7188 | 58 | 18.3018 | 82.2032 | 57.8 | 18.3008 | 75.8918 | 60.2 | 18.2982 | 68.4198 | 60.4 | 18.2965 | 60.9074 | 60.6 |  |  |  | 18.3043 | 45.9208 | 61 | 18.3042 | 38.363 | 61.2 | 18.3163 | 30.9071 | 61.4 | 18.2928 | 23.4196 | 61.6 | 18.303 | 15.9879 | 61.8 | 18.3152 | 8.3971 | 62 | 18.3102 | 0.96446 | 62.2
[5 empty] | 18.3076 | 14.8245 | 59.6 | 18.303 | 22.2511 | 59.4 | 18.302 | 29.7706 | 59.2 | 18.3189 | 37.2387 | 59 | 18.3124 | 44.7603 | 58.8 |  |  |  | 18.309 | 59.7454 | 58.4 | 18.315 | 67.2098 | 58.2 | 18.3179 | 74.7196 | 58 | 18.3101 | 82.2021 | 57.8 | 18.3092 | 75.8927 | 60.2 | 18.3066 | 68.4201 | 60.4 | 18.3049 | 60.9076 | 60.6 |  |  |  | 18.3126 | 45.9213 | 61 | 18.3125 | 38.3636 | 61.2 | 18.3246 | 30.9079 | 61.4 | 18.3011 | 23.4199 | 61.6 | 18.3113 | 15.9869 | 61.8 | 18.3235 | 8.3966 | 62 | 18.3186 | 0.96495 | 62.2
[5 empty] | 18.3159 | 14.8241 | 59.6 | 18.3113 | 22.2511 | 59.4 | 18.3103 | 29.7709 | 59.2 | 18.3272 | 37.2386 | 59 | 18.3207 | 44.7608 | 58.8 |  |  |  | 18.3174 | 59.7453 | 58.4 | 18.3233 | 67.2098 | 58.2 | 18.3263 | 74.7205 | 58 | 18.3185 | 82.201 | 57.8 | 18.3175 | 75.8936 | 60.2 | 18.3149 | 68.4205 | 60.4 | 18.3132 | 60.9076 | 60.6 |  |  |  | 18.3209 | 45.9217 | 61 | 18.3209 | 38.3643 | 61.2 | 18.3329 | 30.9091 | 61.4 | 18.3094 | 23.4203 | 61.6 | 18.3197 | 15.9858 | 61.8 | 18.3318 | 8.396 | 62 | 18.3269 | 0.96544 | 62.2
[5 empty] | 18.3243 | 14.8252 | 59.6 | 18.3196 | 22.251 | 59.4 | 18.3187 | 29.7713 | 59.2 | 18.3355 | 37.2384 | 59 | 18.329 | 44.7613 | 58.8 |  |  |  | 18.3257 | 59.7453 | 58.4 | 18.3317 | 67.2099 | 58.2 | 18.3346 | 74.7214 | 58 | 18.3268 | 82.2003 | 57.8 | 18.3258 | 75.8947 | 60.2 | 18.3232 | 68.4206 | 60.4 | 18.3215 | 60.9077 | 60.6 |  |  |  | 18.3293 | 45.9223 | 61 | 18.3292 | 38.365 | 61.2 | 18.3412 | 30.9103 | 61.4 | 18.3178 | 23.4205 | 61.6 | 18.328 | 15.9848 | 61.8 | 18.3402 | 8.3955 | 62 | 18.3353 | 0.96593 | 62.2
[5 empty] | 18.3326 | 14.8264 | 59.6 | 18.328 | 22.251 | 59.4 | 18.327 | 29.7718 | 59.2 | 18.3439 | 37.2383 | 59 | 18.3374 | 44.7615 | 58.8 |  |  |  | 18.334 | 59.7453 | 58.4 | 18.34 | 67.2099 | 58.2 | 18.3429 | 74.7225 | 58 | 18.3351 | 82.1996 | 57.8 | 18.3341 | 75.8959 | 60.2 | 18.3315 | 68.4206 | 60.4 | 18.3299 | 60.9075 | 60.6 |  |  |  | 18.3376 | 45.9229 | 61 | 18.3375 | 38.3657 | 61.2 | 18.3496 | 30.9113 | 61.4 | 18.3261 | 23.4208 | 61.6 | 18.3363 | 15.9837 | 61.8 | 18.3486 | 8.3949 | 62 | 18.3436 | 0.96657 | 62.2
[5 empty] | 18.341 | 14.8278 | 59.6 | 18.3363 | 22.251 | 59.4 | 18.3353 | 29.7722 | 59.2 | 18.3522 | 37.2382 | 59 | 18.3457 | 44.7616 | 58.8 |  |  |  | 18.3424 | 59.7453 | 58.4 | 18.3483 | 67.21 | 58.2 | 18.3513 | 74.7236 | 58 | 18.3434 | 82.1989 | 57.8 | 18.3425 | 75.8965 | 60.2 | 18.3399 | 68.4202 | 60.4 | 18.3382 | 60.9073 | 60.6 |  |  |  | 18.3459 | 45.9231 | 61 | 18.3459 | 38.3664 | 61.2 | 18.3579 | 30.9124 | 61.4 | 18.3344 | 23.4209 | 61.6 | 18.3447 | 15.9827 | 61.8 | 18.3569 | 8.3942 | 62 | 18.3519 | 0.96722 | 62.2
[5 empty] | 18.3493 | 14.8293 | 59.6 | 18.3446 | 22.2509 | 59.4 | 18.3437 | 29.7727 | 59.2 | 18.3605 | 37.2381 | 59 | 18.354 | 44.7616 | 58.8 |  |  |  | 18.3507 | 59.7455 | 58.4 | 18.3567 | 67.21 | 58.2 | 18.3596 | 74.7246 | 58 | 18.3518 | 82.1982 | 57.8 | 18.3508 | 75.8971 | 60.2 | 18.3482 | 68.4199 | 60.4 | 18.3465 | 60.9072 | 60.6 |  |  |  | 18.3542 | 45.9234 | 61 | 18.3542 | 38.3673 | 61.2 | 18.3662 | 30.9133 | 61.4 | 18.3428 | 23.4211 | 61.6 | 18.353 | 15.9812 | 61.8 | 18.3652 | 8.3934 | 62 | 18.3603 | 0.96786 | 62.2
[5 empty] | 18.3576 | 14.8308 | 59.6 | 18.353 | 22.2508 | 59.4 | 18.352 | 29.7732 | 59.2 | 18.3689 | 37.238 | 59 | 18.3624 | 44.7616 | 58.8 |  |  |  | 18.359 | 59.7457 | 58.4 | 18.365 | 67.2101 | 58.2 | 18.3679 | 74.7256 | 58 | 18.3601 | 82.1975 | 57.8 | 18.3591 | 75.8974 | 60.2 | 18.3565 | 68.4196 | 60.4 | 18.3549 | 60.907 | 60.6 |  |  |  | 18.3626 | 45.9236 | 61 | 18.3625 | 38.3682 | 61.2 | 18.3746 | 30.9143 | 61.4 | 18.3511 | 23.4215 | 61.6 | 18.3613 | 15.9798 | 61.8 | 18.3735 | 8.3926 | 62 | 18.3686 | 0.9685 | 62.2
[5 empty] | 18.366 | 14.8322 | 59.6 | 18.3613 | 22.2507 | 59.4 | 18.3603 | 29.7737 | 59.2 | 18.3772 | 37.2378 | 59 | 18.3707 | 44.7615 | 58.8 |  |  |  | 18.3674 | 59.7457 | 58.4 | 18.3734 | 67.2101 | 58.2 | 18.3763 | 74.7265 | 58 | 18.3684 | 82.1968 | 57.8 | 18.3675 | 75.8977 | 60.2 | 18.3649 | 68.4193 | 60.4 | 18.3632 | 60.9069 | 60.6 |  |  |  | 18.3709 | 45.9238 | 61 | 18.3708 | 38.3691 | 61.2 | 18.3829 | 30.9151 | 61.4 | 18.3594 | 23.4219 | 61.6 | 18.3696 | 15.9783 | 61.8 | 18.3819 | 8.3919 | 62 | 18.377 | 0.96915 | 62.2
[5 empty] | 18.3743 | 14.8332 | 59.6 | 18.3696 | 22.2507 | 59.4 | 18.3686 | 29.7741 | 59.2 | 18.3856 | 37.2377 | 59 | 18.3791 | 44.7613 | 58.8 |  |  |  | 18.3757 | 59.7457 | 58.4 | 18.3817 | 67.2102 | 58.2 | 18.3846 | 74.7275 | 58 | 18.3768 | 82.1964 | 57.8 | 18.3758 | 75.898 | 60.2 | 18.3732 | 68.4189 | 60.4 | 18.3715 | 60.9067 | 60.6 |  |  |  | 18.3793 | 45.9241 | 61 | 18.3792 | 38.3699 | 61.2 | 18.3912 | 30.9159 | 61.4 | 18.3678 | 23.4222 | 61.6 | 18.378 | 15.9768 | 61.8 | 18.3902 | 8.3912 | 62 | 18.3853 | 0.96979 | 62.2
[5 empty] | 18.3827 | 14.8342 | 59.6 | 18.3779 | 22.2506 | 59.4 | 18.377 | 29.7746 | 59.2 | 18.3939 | 37.2375 | 59 | 18.3874 | 44.7607 | 58.8 |  |  |  | 18.384 | 59.7458 | 58.4 | 18.39 | 67.2103 | 58.2 | 18.3929 | 74.7285 | 58 | 18.3851 | 82.196 | 57.8 | 18.3841 | 75.8983 | 60.2 | 18.3815 | 68.4185 | 60.4 | 18.3799 | 60.9068 | 60.6 |  |  |  | 18.3876 | 45.9243 | 61 | 18.3875 | 38.3715 | 61.2 | 18.3996 | 30.9166 | 61.4 | 18.3761 | 23.4224 | 61.6 | 18.3863 | 15.9758 | 61.8 | 18.3986 | 8.3905 | 62 | 18.3936 | 0.97043 | 62.2
[5 empty] | 18.391 | 14.8349 | 59.6 | 18.3863 | 22.2505 | 59.4 | 18.3853 | 29.7752 | 59.2 | 18.4022 | 37.2373 | 59 | 18.3957 | 44.7602 | 58.8 |  |  |  | 18.3924 | 59.7459 | 58.4 | 18.3984 | 67.2105 | 58.2 | 18.4012 | 74.7294 | 58 | 18.3934 | 82.1959 | 57.8 | 18.3925 | 75.8986 | 60.2 | 18.3898 | 68.4182 | 60.4 | 18.3882 | 60.9069 | 60.6 |  |  |  | 18.3959 | 45.9246 | 61 | 18.3958 | 38.3731 | 61.2 | 18.4079 | 30.9172 | 61.4 | 18.3844 | 23.4225 | 61.6 | 18.3946 | 15.9748 | 61.8 | 18.4069 | 8.3898 | 62 | 18.4019 | 0.97107 | 62.2
[5 empty] | 18.3993 | 14.8355 | 59.6 | 18.3946 | 22.2504 | 59.4 | 18.3936 | 29.7759 | 59.2 | 18.4106 | 37.2371 | 59 | 18.4041 | 44.7596 | 58.8 |  |  |  | 18.4007 | 59.746 | 58.4 | 18.4067 | 67.2106 | 58.2 | 18.4096 | 74.7303 | 58 | 18.4018 | 82.1957 | 57.8 | 18.4008 | 75.8989 | 60.2 | 18.3981 | 68.4179 | 60.4 | 18.3965 | 60.9075 | 60.6 |  |  |  | 18.4043 | 45.9249 | 61 | 18.4042 | 38.3749 | 61.2 | 18.4162 | 30.9177 | 61.4 | 18.3927 | 23.4227 | 61.6 | 18.403 | 15.9738 | 61.8 | 18.4152 | 8.3892 | 62 | 18.4103 | 0.97179 | 62.2
[5 empty] | 18.4077 | 14.8345 | 59.6 | 18.4029 | 22.2503 | 59.4 | 18.4019 | 29.7764 | 59.2 | 18.4189 | 37.2369 | 59 | 18.4124 | 44.759 | 58.8 |  |  |  | 18.409 | 59.7461 | 58.4 | 18.415 | 67.2108 | 58.2 | 18.4179 | 74.7311 | 58 | 18.4101 | 82.1956 | 57.8 | 18.4091 | 75.8992 | 60.2 | 18.4065 | 68.4181 | 60.4 | 18.4048 | 60.9081 | 60.6 |  |  |  | 18.4126 | 45.9252 | 61 | 18.4125 | 38.3767 | 61.2 | 18.4246 | 30.9181 | 61.4 | 18.4011 | 23.4227 | 61.6 | 18.4113 | 15.9727 | 61.8 | 18.4235 | 8.3885 | 62 | 18.4186 | 0.9725 | 62.2
[5 empty] | 18.416 | 14.8334 | 59.6 | 18.4113 | 22.2502 | 59.4 | 18.4103 | 29.7769 | 59.2 | 18.4272 | 37.2365 | 59 | 18.4207 | 44.7585 | 58.8 |  |  |  | 18.4174 | 59.7461 | 58.4 | 18.4234 | 67.2109 | 58.2 | 18.4262 | 74.7321 | 58 | 18.4185 | 82.1955 | 57.8 | 18.4174 | 75.8995 | 60.2 | 18.4148 | 68.4184 | 60.4 | 18.4132 | 60.9086 | 60.6 |  |  |  | 18.4209 | 45.9255 | 61 | 18.4208 | 38.378 | 61.2 | 18.4329 | 30.9185 | 61.4 | 18.4094 | 23.4227 | 61.6 | 18.4196 | 15.9719 | 61.8 | 18.4319 | 8.3878 | 62 | 18.4269 | 0.97339 | 62.2
[5 empty] | 18.4244 | 14.8324 | 59.6 | 18.4196 | 22.2502 | 59.4 | 18.4186 | 29.7774 | 59.2 | 18.4356 | 37.2362 | 59 | 18.429 | 44.7579 | 58.8 |  |  |  | 18.4257 | 59.7462 | 58.4 | 18.4317 | 67.2111 | 58.2 | 18.4346 | 74.733 | 58 | 18.4268 | 82.1954 | 57.8 | 18.4258 | 75.8998 | 60.2 | 18.4231 | 68.4184 | 60.4 | 18.4215 | 60.9091 | 60.6 |  |  |  | 18.4293 | 45.9256 | 61 | 18.4292 | 38.3794 | 61.2 | 18.4412 | 30.919 | 61.4 | 18.4177 | 23.4229 | 61.6 | 18.4279 | 15.971 | 61.8 | 18.4402 | 8.3871 | 62 | 18.4352 | 0.97429 | 62.2
[5 empty] | 18.4327 | 14.8314 | 59.6 | 18.4279 | 22.2501 | 59.4 | 18.4269 | 29.7778 | 59.2 | 18.4439 | 37.2358 | 59 | 18.4374 | 44.7572 | 58.8 |  |  |  | 18.434 | 59.7464 | 58.4 | 18.4401 | 67.2113 | 58.2 | 18.4429 | 74.7341 | 58 | 18.4351 | 82.1952 | 57.8 | 18.4341 | 75.9001 | 60.2 | 18.4314 | 68.4184 | 60.4 | 18.4298 | 60.9095 | 60.6 |  |  |  | 18.4376 | 45.9257 | 61 | 18.4375 | 38.3805 | 61.2 | 18.4496 | 30.9191 | 61.4 | 18.4261 | 23.423 | 61.6 | 18.4363 | 15.9701 | 61.8 | 18.4485 | 8.3863 | 62 | 18.4436 | 0.97504 | 62.2
[5 empty] | 18.441 | 14.83 | 59.6 | 18.4362 | 22.2501 | 59.4 | 18.4353 | 29.7783 | 59.2 | 18.4522 | 37.2354 | 59 | 18.4457 | 44.7565 | 58.8 |  |  |  | 18.4424 | 59.7466 | 58.4 | 18.4484 | 67.2114 | 58.2 | 18.4513 | 74.7353 | 58 | 18.4435 | 82.1951 | 57.8 | 18.4424 | 75.9003 | 60.2 | 18.4398 | 68.4182 | 60.4 | 18.4382 | 60.9098 | 60.6 |  |  |  | 18.4459 | 45.9257 | 61 | 18.4458 | 38.3816 | 61.2 | 18.4579 | 30.9193 | 61.4 | 18.4344 | 23.4231 | 61.6 | 18.4446 | 15.9693 | 61.8 | 18.4569 | 8.3855 | 62 | 18.452 | 0.97579 | 62.2
[5 empty] | 18.4494 | 14.8286 | 59.6 | 18.4446 | 22.25 | 59.4 | 18.4436 | 29.7787 | 59.2 | 18.4606 | 37.235 | 59 | 18.4541 | 44.7558 | 58.8 |  |  |  | 18.4507 | 59.7465 | 58.4 | 18.4567 | 67.2116 | 58.2 | 18.4596 | 74.7363 | 58 | 18.4518 | 82.195 | 57.8 | 18.4508 | 75.9005 | 60.2 | 18.4481 | 68.418 | 60.4 | 18.4465 | 60.9098 | 60.6 |  |  |  | 18.4543 | 45.9258 | 61 | 18.4542 | 38.3832 | 61.2 | 18.4662 | 30.9193 | 61.4 | 18.4427 | 23.4233 | 61.6 | 18.4529 | 15.9687 | 61.8 | 18.4652 | 8.3847 | 62 | 18.4603 | 0.97653 | 62.2
[5 empty] | 18.4577 | 14.8294 | 59.6 | 18.4529 | 22.2499 | 59.4 | 18.4519 | 29.7791 | 59.2 | 18.4689 | 37.2347 | 59 | 18.4624 | 44.7551 | 58.8 |  |  |  | 18.459 | 59.7465 | 58.4 | 18.4651 | 67.2117 | 58.2 | 18.4679 | 74.7374 | 58 | 18.4601 | 82.1948 | 57.8 | 18.4591 | 75.9008 | 60.2 | 18.4564 | 68.4178 | 60.4 | 18.4548 | 60.9097 | 60.6 |  |  |  | 18.4626 | 45.9257 | 61 | 18.4625 | 38.3847 | 61.2 | 18.4745 | 30.9192 | 61.4 | 18.451 | 23.4234 | 61.6 | 18.4613 | 15.9682 | 61.8 | 18.4736 | 8.3838 | 62 | 18.4686 | 0.97728 | 62.2
[5 empty] | 18.466 | 14.8301 | 59.6 | 18.4612 | 22.2498 | 59.4 | 18.4603 | 29.7795 | 59.2 | 18.4772 | 37.2346 | 59 | 18.4707 | 44.7544 | 58.8 |  |  |  | 18.4673 | 59.7463 | 58.4 | 18.4734 | 67.2119 | 58.2 | 18.4763 | 74.7381 | 58 | 18.4684 | 82.1947 | 57.8 | 18.4674 | 75.901 | 60.2 | 18.4648 | 68.4177 | 60.4 | 18.4632 | 60.9097 | 60.6 |  |  |  | 18.4709 | 45.9255 | 61 | 18.4708 | 38.3863 | 61.2 | 18.4829 | 30.919 | 61.4 | 18.4594 | 23.4235 | 61.6 | 18.4696 | 15.9677 | 61.8 | 18.4819 | 8.3829 | 62 | 18.4769 | 0.97803 | 62.2
[5 empty] | 18.4744 | 14.8284 | 59.6 | 18.4696 | 22.2497 | 59.4 | 18.4686 | 29.7801 | 59.2 | 18.4856 | 37.2345 | 59 | 18.4791 | 44.7537 | 58.8 |  |  |  | 18.4757 | 59.7461 | 58.4 | 18.4818 | 67.2121 | 58.2 | 18.4846 | 74.7388 | 58 | 18.4768 | 82.1946 | 57.8 | 18.4758 | 75.9011 | 60.2 | 18.4731 | 68.4179 | 60.4 | 18.4715 | 60.9096 | 60.6 |  |  |  | 18.4792 | 45.9253 | 61 | 18.4792 | 38.3879 | 61.2 | 18.4912 | 30.9187 | 61.4 | 18.4677 | 23.4236 | 61.6 | 18.4779 | 15.9672 | 61.8 | 18.4902 | 8.382 | 62 | 18.4853 | 0.97878 | 62.2
[5 empty] | 18.4827 | 14.8266 | 59.6 | 18.4779 | 22.2496 | 59.4 | 18.4769 | 29.7806 | 59.2 | 18.4939 | 37.2344 | 59 | 18.4874 | 44.7531 | 58.8 |  |  |  | 18.484 | 59.7456 | 58.4 | 18.4901 | 67.2122 | 58.2 | 18.4929 | 74.7399 | 58 | 18.4851 | 82.1944 | 57.8 | 18.4841 | 75.9011 | 60.2 | 18.4814 | 68.4181 | 60.4 | 18.4798 | 60.9101 | 60.6 |  |  |  | 18.4876 | 45.9251 | 61 | 18.4875 | 38.3896 | 61.2 | 18.4995 | 30.9184 | 61.4 | 18.476 | 23.4237 | 61.6 | 18.4863 | 15.9666 | 61.8 | 18.4985 | 8.3811 | 62 | 18.4936 | 0.97966 | 62.2
[5 empty] | 18.4911 | 14.8241 | 59.6 | 18.4862 | 22.2494 | 59.4 | 18.4852 | 29.7811 | 59.2 | 18.5023 | 37.2342 | 59 | 18.4957 | 44.7524 | 58.8 |  |  |  | 18.4923 | 59.745 | 58.4 | 18.4984 | 67.2124 | 58.2 | 18.5013 | 74.741 | 58 | 18.4934 | 82.1943 | 57.8 | 18.4924 | 75.901 | 60.2 | 18.4897 | 68.4183 | 60.4 | 18.4882 | 60.9106 | 60.6 |  |  |  | 18.4959 | 45.925 | 61 | 18.4958 | 38.3914 | 61.2 | 18.5079 | 30.9181 | 61.4 | 18.4843 | 23.4237 | 61.6 | 18.4946 | 15.9661 | 61.8 | 18.5069 | 8.3803 | 62 | 18.502 | 0.98054 | 62.2
[5 empty] | 18.4994 | 14.8216 | 59.6 | 18.4946 | 22.2493 | 59.4 | 18.4936 | 29.7815 | 59.2 | 18.5106 | 37.2342 | 59 | 18.5041 | 44.7518 | 58.8 |  |  |  | 18.5007 | 59.7445 | 58.4 | 18.5068 | 67.2125 | 58.2 | 18.5096 | 74.7421 | 58 | 18.5018 | 82.1942 | 57.8 | 18.5008 | 75.9008 | 60.2 | 18.498 | 68.4185 | 60.4 | 18.4965 | 60.9109 | 60.6 |  |  |  | 18.5043 | 45.9248 | 61 | 18.5042 | 38.3932 | 61.2 | 18.5162 | 30.9177 | 61.4 | 18.4927 | 23.4238 | 61.6 | 18.5029 | 15.9678 | 61.8 | 18.5153 | 8.3794 | 62 | 18.5103 | 0.98141 | 62.2
[5 empty] | 18.5077 | 14.8186 | 59.6 | 18.5029 | 22.2491 | 59.4 | 18.5019 | 29.7819 | 59.2 | 18.5189 | 37.2341 | 59 | 18.5124 | 44.7511 | 58.8 |  |  |  | 18.509 | 59.744 | 58.4 | 18.5151 | 67.2127 | 58.2 | 18.5179 | 74.7433 | 58 | 18.5101 | 82.194 | 57.8 | 18.5091 | 75.9007 | 60.2 | 18.5064 | 68.4187 | 60.4 | 18.5048 | 60.9113 | 60.6 |  |  |  | 18.5126 | 45.9246 | 61 | 18.5125 | 38.3951 | 61.2 | 18.5245 | 30.9174 | 61.4 | 18.501 | 23.423 | 61.6 | 18.5113 | 15.9694 | 61.8 | 18.5236 | 8.3785 | 62 | 18.5186 | 0.98229 | 62.2
[5 empty] | 18.5161 | 14.8156 | 59.6 | 18.5112 | 22.2488 | 59.4 | 18.5102 | 29.7823 | 59.2 | 18.5273 | 37.2341 | 59 | 18.5207 | 44.7505 | 58.8 |  |  |  | 18.5173 | 59.7434 | 58.4 | 18.5234 | 67.2128 | 58.2 | 18.5262 | 74.7447 | 58 | 18.5184 | 82.1938 | 57.8 | 18.5174 | 75.9005 | 60.2 | 18.5147 | 68.4189 | 60.4 | 18.5132 | 60.9115 | 60.6 |  |  |  | 18.5209 | 45.9245 | 61 | 18.5208 | 38.397 | 61.2 | 18.5329 | 30.9172 | 61.4 | 18.5093 | 23.4223 | 61.6 | 18.5196 | 15.9711 | 61.8 | 18.5319 | 8.3776 | 62 | 18.527 | 0.98331 | 62.2
[5 empty] | 18.5244 | 14.8125 | 59.6 | 18.5195 | 22.2485 | 59.4 | 18.5185 | 29.7826 | 59.2 | 18.5356 | 37.2341 | 59 | 18.5291 | 44.7498 | 58.8 |  |  |  | 18.5257 | 59.7429 | 58.4 | 18.5318 | 67.213 | 58.2 | 18.5346 | 74.746 | 58 | 18.5268 | 82.1941 | 57.8 | 18.5257 | 75.9004 | 60.2 | 18.523 | 68.4184 | 60.4 | 18.5215 | 60.9116 | 60.6 |  |  |  | 18.5293 | 45.9241 | 61 | 18.5292 | 38.3988 | 61.2 | 18.5412 | 30.917 | 61.4 | 18.5176 | 23.4215 | 61.6 | 18.5279 | 15.9729 | 61.8 | 18.5402 | 8.3768 | 62 | 18.5353 | 0.98433 | 62.2
[5 empty] | 18.5328 | 14.8095 | 59.6 | 18.5279 | 22.2482 | 59.4 | 18.5269 | 29.783 | 59.2 | 18.5439 | 37.2344 | 59 | 18.5374 | 44.7493 | 58.8 |  |  |  | 18.534 | 59.7422 | 58.4 | 18.5401 | 67.2132 | 58.2 | 18.5429 | 74.7474 | 58 | 18.5351 | 82.1944 | 57.8 | 18.5341 | 75.9002 | 60.2 | 18.5314 | 68.418 | 60.4 | 18.5298 | 60.9125 | 60.6 |  |  |  | 18.5376 | 45.9238 | 61 | 18.5375 | 38.4001 | 61.2 | 18.5495 | 30.9164 | 61.4 | 18.526 | 23.4207 | 61.6 | 18.5363 | 15.975 | 61.8 | 18.5486 | 8.376 | 62 | 18.5436 | 0.98532 | 62.2
[5 empty] | 18.5411 | 14.8065 | 59.6 | 18.5362 | 22.2479 | 59.4 | 18.5352 | 29.7834 | 59.2 | 18.5523 | 37.2348 | 59 | 18.5457 | 44.7488 | 58.8 |  |  |  | 18.5424 | 59.7415 | 58.4 | 18.5485 | 67.2133 | 58.2 | 18.5512 | 74.7488 | 58 | 18.5434 | 82.1947 | 57.8 | 18.5424 | 75.9001 | 60.2 | 18.5397 | 68.4175 | 60.4 | 18.5382 | 60.9133 | 60.6 |  |  |  | 18.5459 | 45.9235 | 61 | 18.5458 | 38.4014 | 61.2 | 18.5579 | 30.9158 | 61.4 | 18.5343 | 23.4203 | 61.6 | 18.5446 | 15.9772 | 61.8 | 18.5569 | 8.3753 | 62 | 18.5519 | 0.98631 | 62.2
[5 empty] | 18.5494 | 14.8035 | 59.6 | 18.5445 | 22.2476 | 59.4 | 18.5435 | 29.7838 | 59.2 | 18.5606 | 37.2352 | 59 | 18.5541 | 44.7482 | 58.8 |  |  |  | 18.5507 | 59.7412 | 58.4 | 18.5568 | 67.2135 | 58.2 | 18.5596 | 74.7502 | 58 | 18.5518 | 82.195 | 57.8 | 18.5507 | 75.8999 | 60.2 | 18.548 | 68.417 | 60.4 | 18.5465 | 60.914 | 60.6 |  |  |  | 18.5543 | 45.9232 | 61 | 18.5542 | 38.4029 | 61.2 | 18.5662 | 30.9152 | 61.4 | 18.5426 | 23.4199 | 61.6 | 18.5529 | 15.9794 | 61.8 | 18.5652 | 8.3746 | 62 | 18.5603 | 0.9874 | 62.2
[5 empty] | 18.5578 | 14.8005 | 59.6 | 18.5529 | 22.2473 | 59.4 | 18.5518 | 29.7837 | 59.2 | 18.569 | 37.2355 | 59 | 18.5624 | 44.7477 | 58.8 |  |  |  | 18.559 | 59.7409 | 58.4 | 18.5651 | 67.2136 | 58.2 | 18.5679 | 74.7516 | 58 | 18.5601 | 82.1959 | 57.8 | 18.5591 | 75.8998 | 60.2 | 18.5563 | 68.4163 | 60.4 | 18.5548 | 60.9146 | 60.6 |  |  |  | 18.5626 | 45.9226 | 61 | 18.5625 | 38.4043 | 61.2 | 18.5746 | 30.9145 | 61.4 | 18.551 | 23.4195 | 61.6 | 18.5612 | 15.9815 | 61.8 | 18.5735 | 8.3746 | 62 | 18.5686 | 0.98848 | 62.2
[5 empty] | 18.5661 | 14.7974 | 59.6 | 18.5612 | 22.247 | 59.4 | 18.5602 | 29.7836 | 59.2 | 18.5773 | 37.2358 | 59 | 18.5707 | 44.7471 | 58.8 |  |  |  | 18.5674 | 59.7406 | 58.4 | 18.5735 | 67.2138 | 58.2 | 18.5762 | 74.7526 | 58 | 18.5684 | 82.1968 | 57.8 | 18.5674 | 75.8997 | 60.2 | 18.5647 | 68.4156 | 60.4 | 18.5632 | 60.9141 | 60.6 |  |  |  | 18.5709 | 45.922 | 61 | 18.5708 | 38.4057 | 61.2 | 18.5829 | 30.9139 | 61.4 | 18.5593 | 23.4191 | 61.6 | 18.5696 | 15.982 | 61.8 | 18.5819 | 8.3746 | 62 | 18.577 | 0.98957 | 62.2
[5 empty] | 18.5745 | 14.7952 | 59.6 | 18.5695 | 22.2467 | 59.4 | 18.5685 | 29.7834 | 59.2 | 18.5856 | 37.2361 | 59 | 18.5791 | 44.7465 | 58.8 |  |  |  | 18.5757 | 59.7403 | 58.4 | 18.5818 | 67.2139 | 58.2 | 18.5846 | 74.7537 | 58 | 18.5768 | 82.1977 | 57.8 | 18.5757 | 75.8996 | 60.2 | 18.573 | 68.4158 | 60.4 | 18.5715 | 60.9137 | 60.6 |  |  |  | 18.5793 | 45.9214 | 61 | 18.5792 | 38.4072 | 61.2 | 18.5912 | 30.9133 | 61.4 | 18.5676 | 23.4188 | 61.6 | 18.5779 | 15.9824 | 61.8 | 18.5903 | 8.3745 | 62 | 18.5853 | 0.99065 | 62.2
[5 empty] | 18.5828 | 14.793 | 59.6 | 18.5779 | 22.2463 | 59.4 | 18.5768 | 29.7833 | 59.2 | 18.594 | 37.2365 | 59 | 18.5874 | 44.7459 | 58.8 |  |  |  | 18.584 | 59.7401 | 58.4 | 18.5901 | 67.2141 | 58.2 | 18.5929 | 74.7546 | 58 | 18.5851 | 82.1986 | 57.8 | 18.5841 | 75.8994 | 60.2 | 18.5813 | 68.4159 | 60.4 | 18.5798 | 60.9136 | 60.6 |  |  |  | 18.5876 | 45.9208 | 61 | 18.5875 | 38.4086 | 61.2 | 18.5995 | 30.9125 | 61.4 | 18.576 | 23.4185 | 61.6 | 18.5862 | 15.9824 | 61.8 | 18.5986 | 8.3745 | 62 | 18.5936 | 0.99174 | 62.2
[5 empty] | 18.5911 | 14.7904 | 59.6 | 18.5862 | 22.2459 | 59.4 | 18.5852 | 29.7832 | 59.2 | 18.6023 | 37.2368 | 59 | 18.5957 | 44.7454 | 58.8 |  |  |  | 18.5923 | 59.74 | 58.4 | 18.5985 | 67.2143 | 58.2 | 18.6012 | 74.7555 | 58 | 18.5934 | 82.1995 | 57.8 | 18.5924 | 75.8993 | 60.2 | 18.5896 | 68.4165 | 60.4 | 18.5882 | 60.9135 | 60.6 |  |  |  | 18.5959 | 45.9202 | 61 | 18.5958 | 38.41 | 61.2 | 18.6079 | 30.9117 | 61.4 | 18.5843 | 23.4181 | 61.6 | 18.5945 | 15.9824 | 61.8 | 18.6069 | 8.3745 | 62 | 18.6019 | 0.99282 | 62.2
[5 empty] | 18.5995 | 14.7879 | 59.6 | 18.5945 | 22.2455 | 59.4 | 18.5935 | 29.783 | 59.2 | 18.6106 | 37.237 | 59 | 18.6041 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 18.6007 | 59.7396 | 58.4 | 18.6068 | 67.2146 | 58.2 | 18.6096 | 74.7566 | 58 | 18.6017 | 82.2004 | 57.8 | 18.6007 | 75.8992 | 60.2 | 18.598 | 68.4171 | 60.4 | 18.5965 | 60.9134 | 60.6 |  |  |  | 18.6042 | 45.9196 | 61 | 18.6042 | 38.4113 | 61.2 | 18.6162 | 30.9109 | 61.4 | 18.5926 | 23.4178 | 61.6 | 18.6029 | 15.9829 | 61.8 | 18.6152 | 8.3744 | 62 | 18.6103 | 0.99384 | 62.2
[5 empty] | 18.6078 | 14.7863 | 59.6 | 18.6028 | 22.245 | 59.4 | 18.6018 | 29.7828 | 59.2 | 18.619 | 37.2373 | 59 | 18.6124 | 44.7442 | 58.8 |  |  |  | 18.609 | 59.7393 | 58.4 | 18.6152 | 67.2148 | 58.2 | 18.6179 | 74.7576 | 58 | 18.6101 | 82.2013 | 57.8 | 18.6091 | 75.899 | 60.2 | 18.6063 | 68.4177 | 60.4 | 18.6048 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 18.6126 | 45.9191 | 61 | 18.6125 | 38.4125 | 61.2 | 18.6245 | 30.9102 | 61.4 | 18.6009 | 23.4174 | 61.6 | 18.6112 | 15.9834 | 61.8 | 18.6236 | 8.3744 | 62 | 18.6186 | 0.99485 | 62.2
[5 empty] | 18.6161 | 14.7847 | 59.6 | 18.6112 | 22.2445 | 59.4 | 18.6101 | 29.7825 | 59.2 | 18.6273 | 37.2376 | 59 | 18.6207 | 44.7436 | 58.8 |  |  |  | 18.6173 | 59.7389 | 58.4 | 18.6235 | 67.2149 | 58.2 | 18.6262 | 74.7586 | 58 | 18.6184 | 82.2022 | 57.8 | 18.6174 | 75.8989 | 60.2 | 18.6146 | 68.4183 | 60.4 | 18.6131 | 60.9131 | 60.6 |  |  |  | 18.6209 | 45.9185 | 61 | 18.6208 | 38.4134 | 61.2 | 18.6329 | 30.9094 | 61.4 | 18.6093 | 23.4171 | 61.6 | 18.6195 | 15.9836 | 61.8 | 18.6319 | 8.3743 | 62 | 18.627 | 0.99578 | 62.2
[5 empty] | 18.6245 | 14.7831 | 59.6 | 18.6195 | 22.2446 | 59.4 | 18.6185 | 29.7823 | 59.2 | 18.6357 | 37.2379 | 59 | 18.6291 | 44.743 | 58.8 |  |  |  | 18.6257 | 59.7385 | 58.4 | 18.6318 | 67.215 | 58.2 | 18.6346 | 74.7596 | 58 | 18.6268 | 82.2031 | 57.8 | 18.6257 | 75.899 | 60.2 | 18.6229 | 68.4187 | 60.4 | 18.6215 | 60.913 | 60.6 |  |  |  | 18.6293 | 45.9179 | 61 | 18.6292 | 38.4142 | 61.2 | 18.6412 | 30.9086 | 61.4 | 18.6176 | 23.417 | 61.6 | 18.6279 | 15.9837 | 61.8 | 18.6403 | 8.3744 | 62 | 18.6353 | 0.99671 | 62.2
[5 empty] | 18.6328 | 14.7815 | 59.6 | 18.6278 | 22.2446 | 59.4 | 18.6268 | 29.782 | 59.2 | 18.644 | 37.2384 | 59 | 18.6374 | 44.7425 | 58.8 |  |  |  | 18.634 | 59.7378 | 58.4 | 18.6402 | 67.215 | 58.2 | 18.6429 | 74.7606 | 58 | 18.6351 | 82.2041 | 57.8 | 18.6341 | 75.8992 | 60.2 | 18.6313 | 68.4191 | 60.4 | 18.6298 | 60.9129 | 60.6 |  |  |  | 18.6376 | 45.9173 | 61 | 18.6375 | 38.415 | 61.2 | 18.6495 | 30.9078 | 61.4 | 18.6259 | 23.4169 | 61.6 | 18.6362 | 15.9835 | 61.8 | 18.6486 | 8.3745 | 62 | 18.6436 | 0.99765 | 62.2
[5 empty] | 18.6412 | 14.7817 | 59.6 | 18.6362 | 22.2447 | 59.4 | 18.6351 | 29.7817 | 59.2 | 18.6523 | 37.2388 | 59 | 18.6458 | 44.742 | 58.8 |  |  |  | 18.6423 | 59.7372 | 58.4 | 18.6485 | 67.215 | 58.2 | 18.6512 | 74.7616 | 58 | 18.6434 | 82.205 | 57.8 | 18.6424 | 75.8994 | 60.2 | 18.6396 | 68.4195 | 60.4 | 18.6381 | 60.9128 | 60.6 |  |  |  | 18.6459 | 45.917 | 61 | 18.6458 | 38.4159 | 61.2 | 18.6579 | 30.907 | 61.4 | 18.6342 | 23.4168 | 61.6 | 18.6445 | 15.9832 | 61.8 | 18.6569 | 8.3745 | 62 | 18.652 | 0.99858 | 62.2
[5 empty] | 18.6495 | 14.7819 | 59.6 | 18.6445 | 22.2448 | 59.4 | 18.6434 | 29.7813 | 59.2 | 18.6607 | 37.2389 | 59 | 18.6541 | 44.7414 | 58.8 |  |  |  | 18.6507 | 59.7367 | 58.4 | 18.6569 | 67.215 | 58.2 | 18.6595 | 74.7621 | 58 | 18.6518 | 82.2059 | 57.8 | 18.6507 | 75.8995 | 60.2 | 18.6479 | 68.42 | 60.4 | 18.6465 | 60.9128 | 60.6 |  |  |  | 18.6543 | 45.9166 | 61 | 18.6541 | 38.4167 | 61.2 | 18.6662 | 30.9062 | 61.4 | 18.6426 | 23.4166 | 61.6 | 18.6529 | 15.985 | 61.8 | 18.6653 | 8.3746 | 62 | 18.6603 | 0.99956 | 62.2
[5 empty] | 18.6578 | 14.7818 | 59.6 | 18.6528 | 22.2448 | 59.4 | 18.6518 | 29.781 | 59.2 | 18.669 | 37.239 | 59 | 18.6624 | 44.7409 | 58.8 |  |  |  | 18.659 | 59.7361 | 58.4 | 18.6652 | 67.215 | 58.2 | 18.6679 | 74.7626 | 58 | 18.6601 | 82.2068 | 57.8 | 18.659 | 75.8997 | 60.2 | 18.6562 | 68.42 | 60.4 | 18.6548 | 60.9129 | 60.6 |  |  |  | 18.6626 | 45.9163 | 61 | 18.6625 | 38.4176 | 61.2 | 18.6745 | 30.9054 | 61.4 | 18.6509 | 23.4166 | 61.6 | 18.6612 | 15.9868 | 61.8 | 18.6736 | 8.3747 | 62 | 18.6686 | 1.0005 | 62.2
[5 empty] | 18.6662 | 14.7817 | 59.6 | 18.6611 | 22.2449 | 59.4 | 18.6601 | 29.7806 | 59.2 | 18.6773 | 37.2389 | 59 | 18.6707 | 44.7405 | 58.8 |  |  |  | 18.6673 | 59.7356 | 58.4 | 18.6735 | 67.215 | 58.2 | 18.6762 | 74.7629 | 58 | 18.6684 | 82.2077 | 57.8 | 18.6674 | 75.8999 | 60.2 | 18.6646 | 68.4201 | 60.4 | 18.6631 | 60.913 | 60.6 |  |  |  | 18.6709 | 45.9159 | 61 | 18.6708 | 38.4184 | 61.2 | 18.6829 | 30.9045 | 61.4 | 18.6592 | 23.4165 | 61.6 | 18.6695 | 15.9878 | 61.8 | 18.6819 | 8.3749 | 62 | 18.6769 | 1.0016 | 62.2
[5 empty] | 18.6745 | 14.7817 | 59.6 | 18.6695 | 22.2451 | 59.4 | 18.6684 | 29.7803 | 59.2 | 18.6857 | 37.2389 | 59 | 18.6791 | 44.7401 | 58.8 |  |  |  | 18.6757 | 59.735 | 58.4 | 18.6819 | 67.215 | 58.2 | 18.6845 | 74.7632 | 58 | 18.6768 | 82.2086 | 57.8 | 18.6757 | 75.9 | 60.2 | 18.6729 | 68.4201 | 60.4 | 18.6715 | 60.9131 | 60.6 |  |  |  | 18.6793 | 45.9156 | 61 | 18.6791 | 38.4193 | 61.2 | 18.6912 | 30.9037 | 61.4 | 18.6675 | 23.4161 | 61.6 | 18.6779 | 15.9888 | 61.8 | 18.6902 | 8.3751 | 62 | 18.6853 | 1.0027 | 62.2
[5 empty] | 18.6829 | 14.7817 | 59.6 | 18.6778 | 22.2452 | 59.4 | 18.6768 | 29.78 | 59.2 | 18.694 | 37.2389 | 59 | 18.6874 | 44.7394 | 58.8 |  |  |  | 18.684 | 59.7348 | 58.4 | 18.6902 | 67.215 | 58.2 | 18.6929 | 74.7633 | 58 | 18.6851 | 82.2095 | 57.8 | 18.684 | 75.9 | 60.2 | 18.6812 | 68.42 | 60.4 | 18.6798 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 18.6876 | 45.9152 | 61 | 18.6875 | 38.4203 | 61.2 | 18.6995 | 30.9027 | 61.4 | 18.6759 | 23.4156 | 61.6 | 18.6862 | 15.9917 | 61.8 | 18.6986 | 8.3754 | 62 | 18.6936 | 1.0038 | 62.2
[5 empty] | 18.6912 | 14.7817 | 59.6 | 18.6861 | 22.2455 | 59.4 | 18.6851 | 29.7798 | 59.2 | 18.7023 | 37.2388 | 59 | 18.6957 | 44.7387 | 58.8 |  |  |  | 18.6923 | 59.7345 | 58.4 | 18.6985 | 67.215 | 58.2 | 18.7012 | 74.7635 | 58 | 18.6934 | 82.2105 | 57.8 | 18.6924 | 75.9001 | 60.2 | 18.6895 | 68.4201 | 60.4 | 18.6881 | 60.9133 | 60.6 |  |  |  | 18.6959 | 45.9149 | 61 | 18.6958 | 38.4214 | 61.2 | 18.7079 | 30.9018 | 61.4 | 18.6842 | 23.415 | 61.6 | 18.6945 | 15.9945 | 61.8 | 18.7069 | 8.3756 | 62 | 18.702 | 1.0049 | 62.2
[5 empty] | 18.6995 | 14.7816 | 59.6 | 18.6945 | 22.2457 | 59.4 | 18.6934 | 29.7795 | 59.2 | 18.7107 | 37.2388 | 59 | 18.7041 | 44.738 | 58.8 |  |  |  | 18.7007 | 59.7345 | 58.4 | 18.7069 | 67.2149 | 58.2 | 18.7095 | 74.7636 | 58 | 18.7018 | 82.2116 | 57.8 | 18.7007 | 75.9002 | 60.2 | 18.6979 | 68.4202 | 60.4 | 18.6965 | 60.9133 | 60.6 |  |  |  | 18.7043 | 45.9146 | 61 | 18.7041 | 38.4226 | 61.2 | 18.7162 | 30.9007 | 61.4 | 18.6925 | 23.4144 | 61.6 | 18.7029 | 15.997 | 61.8 | 18.7153 | 8.3758 | 62 | 18.7103 | 1.006 | 62.2
[5 empty] | 18.7079 | 14.7816 | 59.6 | 18.7028 | 22.2459 | 59.4 | 18.7018 | 29.7794 | 59.2 | 18.719 | 37.2387 | 59 | 18.7124 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 18.709 | 59.7344 | 58.4 | 18.7152 | 67.2149 | 58.2 | 18.7179 | 74.7637 | 58 | 18.7101 | 82.2126 | 57.8 | 18.709 | 75.9008 | 60.2 | 18.7062 | 68.4202 | 60.4 | 18.7048 | 60.9134 | 60.6 |  |  |  | 18.7126 | 45.9142 | 61 | 18.7125 | 38.4238 | 61.2 | 18.7245 | 30.8995 | 61.4 | 18.7009 | 23.4137 | 61.6 | 18.7112 | 15.9996 | 61.8 | 18.7236 | 8.3761 | 62 | 18.7186 | 1.0071 | 62.2
[5 empty] | 18.7162 | 14.7816 | 59.6 | 18.7111 | 22.2461 | 59.4 | 18.7101 | 29.7794 | 59.2 | 18.7274 | 37.2387 | 59 | 18.7208 | 44.7366 | 58.8 |  |  |  | 18.7173 | 59.7342 | 58.4 | 18.7235 | 67.2148 | 58.2 | 18.7262 | 74.7635 | 58 | 18.7184 | 82.2136 | 57.8 | 18.7174 | 75.9015 | 60.2 | 18.7145 | 68.4203 | 60.4 | 18.7131 | 60.9133 | 60.6 |  |  |  | 18.7209 | 45.9139 | 61 | 18.7208 | 38.4241 | 61.2 | 18.7328 | 30.8986 | 61.4 | 18.7092 | 23.413 | 61.6 | 18.7195 | 16.0021 | 61.8 | 18.7319 | 8.3763 | 62 | 18.7269 | 1.0081 | 62.2
[5 empty] | 18.7246 | 14.7813 | 59.6 | 18.7194 | 22.2464 | 59.4 | 18.7184 | 29.7793 | 59.2 | 18.7357 | 37.2386 | 59 | 18.7291 | 44.7359 | 58.8 |  |  |  | 18.7256 | 59.734 | 58.4 | 18.7319 | 67.2147 | 58.2 | 18.7345 | 74.7633 | 58 | 18.7267 | 82.2147 | 57.8 | 18.7257 | 75.9021 | 60.2 | 18.7228 | 68.4206 | 60.4 | 18.7215 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 18.7292 | 45.9136 | 61 | 18.7291 | 38.4245 | 61.2 | 18.7412 | 30.8976 | 61.4 | 18.7175 | 23.4124 | 61.6 | 18.7278 | 16.0047 | 61.8 | 18.7403 | 8.3766 | 62 | 18.7353 | 1.0091 | 62.2
[5 empty] | 18.7329 | 14.781 | 59.6 | 18.7278 | 22.2467 | 59.4 | 18.7267 | 29.7792 | 59.2 | 18.744 | 37.2386 | 59 | 18.7374 | 44.7352 | 58.8 |  |  |  | 18.734 | 59.7337 | 58.4 | 18.7402 | 67.2147 | 58.2 | 18.7429 | 74.7623 | 58 | 18.7351 | 82.2157 | 57.8 | 18.734 | 75.9027 | 60.2 | 18.7312 | 68.421 | 60.4 | 18.7298 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 18.7376 | 45.9133 | 61 | 18.7375 | 38.4248 | 61.2 | 18.7495 | 30.8967 | 61.4 | 18.7259 | 23.4118 | 61.6 | 18.7362 | 16.0068 | 61.8 | 18.7486 | 8.3768 | 62 | 18.7436 | 1.0101 | 62.2
[5 empty] | 18.7412 | 14.7807 | 59.6 | 18.7361 | 22.2469 | 59.4 | 18.7351 | 29.7791 | 59.2 | 18.7524 | 37.2385 | 59 | 18.7458 | 44.7346 | 58.8 |  |  |  | 18.7423 | 59.7335 | 58.4 | 18.7486 | 67.2146 | 58.2 | 18.7512 | 74.7613 | 58 | 18.7434 | 82.2163 | 57.8 | 18.7424 | 75.9034 | 60.2 | 18.7395 | 68.4211 | 60.4 | 18.7381 | 60.9133 | 60.6 |  |  |  | 18.7459 | 45.913 | 61 | 18.7458 | 38.4251 | 61.2 | 18.7578 | 30.8958 | 61.4 | 18.7342 | 23.4113 | 61.6 | 18.7445 | 16.0089 | 61.8 | 18.757 | 8.377 | 62 | 18.752 | 1.011 | 62.2
[5 empty] | 18.7496 | 14.7804 | 59.6 | 18.7444 | 22.2472 | 59.4 | 18.7434 | 29.7789 | 59.2 | 18.7607 | 37.2387 | 59 | 18.7541 | 44.7342 | 58.8 |  |  |  | 18.7507 | 59.7333 | 58.4 | 18.7569 | 67.2148 | 58.2 | 18.7595 | 74.7603 | 58 | 18.7517 | 82.2169 | 57.8 | 18.7507 | 75.904 | 60.2 | 18.7478 | 68.4213 | 60.4 | 18.7464 | 60.9135 | 60.6 |  |  |  | 18.7543 | 45.9127 | 61 | 18.7541 | 38.4254 | 61.2 | 18.7662 | 30.895 | 61.4 | 18.7425 | 23.4107 | 61.6 | 18.7528 | 16.011 | 61.8 | 18.7653 | 8.3773 | 62 | 18.7603 | 1.0119 | 62.2
[5 empty] | 18.7579 | 14.7802 | 59.6 | 18.7528 | 22.2474 | 59.4 | 18.7517 | 29.7788 | 59.2 | 18.769 | 37.2388 | 59 | 18.7624 | 44.7339 | 58.8 |  |  |  | 18.759 | 59.733 | 58.4 | 18.7653 | 67.2149 | 58.2 | 18.7679 | 74.7593 | 58 | 18.7601 | 82.2176 | 57.8 | 18.759 | 75.9047 | 60.2 | 18.7561 | 68.4214 | 60.4 | 18.7548 | 60.9137 | 60.6 |  |  |  | 18.7626 | 45.9127 | 61 | 18.7625 | 38.4256 | 61.2 | 18.7745 | 30.8941 | 61.4 | 18.7508 | 23.41 | 61.6 | 18.7612 | 16.0131 | 61.8 | 18.7736 | 8.3777 | 62 | 18.7686 | 1.0127 | 62.2
[5 empty] | 18.7663 | 14.7801 | 59.6 | 18.7611 | 22.2477 | 59.4 | 18.76 | 29.7787 | 59.2 | 18.7774 | 37.239 | 59 | 18.7708 | 44.7336 | 58.8 |  |  |  | 18.7673 | 59.7326 | 58.4 | 18.7736 | 67.215 | 58.2 | 18.7762 | 74.7584 | 58 | 18.7684 | 82.2182 | 57.8 | 18.7673 | 75.9053 | 60.2 | 18.7645 | 68.4214 | 60.4 | 18.7631 | 60.9139 | 60.6 |  |  |  | 18.7709 | 45.9127 | 61 | 18.7708 | 38.4258 | 61.2 | 18.7828 | 30.8932 | 61.4 | 18.7592 | 23.4093 | 61.6 | 18.7695 | 16.0152 | 61.8 | 18.7819 | 8.3782 | 62 | 18.7769 | 1.0136 | 62.2
[5 empty] | 18.7746 | 14.7799 | 59.6 | 18.7694 | 22.2479 | 59.4 | 18.7684 | 29.7786 | 59.2 | 18.7857 | 37.2392 | 59 | 18.7791 | 44.7333 | 58.8 |  |  |  | 18.7757 | 59.7322 | 58.4 | 18.7819 | 67.2151 | 58.2 | 18.7845 | 74.7575 | 58 | 18.7767 | 82.2188 | 57.8 | 18.7757 | 75.906 | 60.2 | 18.7728 | 68.4214 | 60.4 | 18.7714 | 60.9142 | 60.6 |  |  |  | 18.7793 | 45.9127 | 61 | 18.7791 | 38.426 | 61.2 | 18.7912 | 30.8924 | 61.4 | 18.7675 | 23.4084 | 61.6 | 18.7778 | 16.0173 | 61.8 | 18.7903 | 8.3786 | 62 | 18.7853 | 1.0144 | 62.2
[5 empty] | 18.7829 | 14.7798 | 59.6 | 18.7777 | 22.2482 | 59.4 | 18.7767 | 29.7785 | 59.2 | 18.794 | 37.2395 | 59 | 18.7874 | 44.7331 | 58.8 |  |  |  | 18.784 | 59.7318 | 58.4 | 18.7903 | 67.2152 | 58.2 | 18.7928 | 74.7567 | 58 | 18.7851 | 82.2195 | 57.8 | 18.784 | 75.9066 | 60.2 | 18.7811 | 68.4215 | 60.4 | 18.7798 | 60.9146 | 60.6 |  |  |  | 18.7876 | 45.9127 | 61 | 18.7874 | 38.4262 | 61.2 | 18.7995 | 30.8916 | 61.4 | 18.7758 | 23.4074 | 61.6 | 18.7862 | 16.0189 | 61.8 | 18.7986 | 8.3791 | 62 | 18.7936 | 1.0151 | 62.2
[5 empty] | 18.7913 | 14.7797 | 59.6 | 18.7861 | 22.2485 | 59.4 |  |  |  | 18.8024 | 37.2399 | 59 | 18.7957 | 44.7328 | 58.8 |  |  |  | 18.7923 | 59.7314 | 58.4 | 18.7986 | 67.2153 | 58.2 | 18.8012 | 74.7558 | 58 | 18.7934 | 82.2198 | 57.8 | 18.7923 | 75.9074 | 60.2 | 18.7894 | 68.4216 | 60.4 | 18.7881 | 60.9151 | 60.6 |  |  |  | 18.7959 | 45.9127 | 61 | 18.7958 | 38.4263 | 61.2 | 18.8078 | 30.8908 | 61.4 | 18.7841 | 23.4064 | 61.6 | 18.7945 | 16.0206 | 61.8 | 18.8069 | 8.3796 | 62 | 18.8019 | 1.0158 | 62.2
[5 empty] | 18.7996 | 14.7796 | 59.6 | 18.7944 | 22.2487 | 59.4 |  |  |  | 18.8107 | 37.2402 | 59 | 18.8041 | 44.7326 | 58.8 |  |  |  | 18.8007 | 59.731 | 58.4 | 18.8069 | 67.2153 | 58.2 | 18.8095 | 74.7551 | 58 | 18.8017 | 82.2201 | 57.8 | 18.8007 | 75.9081 | 60.2 | 18.7978 | 68.4217 | 60.4 | 18.7964 | 60.9158 | 60.6 |  |  |  | 18.8043 | 45.9127 | 61 | 18.8041 | 38.4259 | 61.2 | 18.8162 | 30.8899 | 61.4 | 18.7925 | 23.4054 | 61.6 | 18.8028 | 16.0218 | 61.8 | 18.8153 | 8.38 | 62 | 18.8102 | 1.0163 | 62.2
[5 empty] | 18.8079 | 14.7795 | 59.6 | 18.8027 | 22.249 | 59.4 |  |  |  | 18.819 | 37.2406 | 59 | 18.8124 | 44.7325 | 58.8 |  |  |  | 18.809 | 59.7306 | 58.4 | 18.8153 | 67.2154 | 58.2 | 18.8178 | 74.7544 | 58 | 18.8101 | 82.2202 | 57.8 | 18.809 | 75.9088 | 60.2 | 18.8061 | 68.4222 | 60.4 | 18.8048 | 60.9165 | 60.6 |  |  |  | 18.8126 | 45.9127 | 61 | 18.8124 | 38.4254 | 61.2 | 18.8245 | 30.8891 | 61.4 | 18.8008 | 23.4048 | 61.6 | 18.8112 | 16.023 | 61.8 | 18.8236 | 8.3805 | 62 | 18.8186 | 1.0169 | 62.2
[5 empty] | 18.8163 | 14.7795 | 59.6 | 18.8111 | 22.2493 | 59.4 |  |  |  | 18.8274 | 37.2409 | 59 | 18.8208 | 44.7323 | 58.8 |  |  |  | 18.8173 | 59.7303 | 58.4 | 18.8236 | 67.2154 | 58.2 | 18.8262 | 74.7539 | 58 | 18.8184 | 82.2202 | 57.8 | 18.8173 | 75.9095 | 60.2 | 18.8144 | 68.4227 | 60.4 | 18.8131 | 60.9168 | 60.6 |  |  |  | 18.8209 | 45.9127 | 61 | 18.8208 | 38.4249 | 61.2 | 18.8328 | 30.8885 | 61.4 | 18.8091 | 23.4043 | 61.6 | 18.8195 | 16.0242 | 61.8 | 18.832 | 8.3809 | 62 | 18.8269 | 1.0174 | 62.2
[5 empty] | 18.8246 | 14.7796 | 59.6 | 18.8194 | 22.2495 | 59.4 |  |  |  | 18.8357 | 37.2413 | 59 | 18.8291 | 44.7321 | 58.8 |  |  |  | 18.8257 | 59.7299 | 58.4 | 18.8319 | 67.2154 | 58.2 | 18.8345 | 74.7534 | 58 | 18.8268 | 82.2203 | 57.8 | 18.8257 | 75.9102 | 60.2 | 18.8227 | 68.4235 | 60.4 | 18.8214 | 60.9171 | 60.6 |  |  |  | 18.8293 | 45.9127 | 61 | 18.8291 | 38.4244 | 61.2 | 18.8412 | 30.8878 | 61.4 | 18.8175 | 23.4038 | 61.6 | 18.8278 | 16.0254 | 61.8 | 18.8403 | 8.3814 | 62 | 18.8353 | 1.0179 | 62.2
[5 empty] | 18.833 | 14.7797 | 59.6 | 18.8277 | 22.2496 | 59.4 |  |  |  | 18.8441 | 37.2416 | 59 | 18.8374 | 44.7319 | 58.8 |  |  |  | 18.834 | 59.7296 | 58.4 | 18.8403 | 67.2154 | 58.2 | 18.8429 | 74.7528 | 58 | 18.8351 | 82.2203 | 57.8 | 18.834 | 75.9109 | 60.2 | 18.8311 | 68.4242 | 60.4 | 18.8298 | 60.9175 | 60.6 |  |  |  | 18.8376 | 45.9127 | 61 | 18.8374 | 38.4242 | 61.2 | 18.8495 | 30.8872 | 61.4 | 18.8258 | 23.4033 | 61.6 | 18.8362 | 16.0261 | 61.8 | 18.8486 | 8.3818 | 62 | 18.8436 | 1.0182 | 62.2
[5 empty] | 18.8413 | 14.7802 | 59.6 | 18.8361 | 22.2497 | 59.4 |  |  |  | 18.8524 | 37.242 | 59 | 18.8458 | 44.7317 | 58.8 |  |  |  | 18.8423 | 59.7293 | 58.4 | 18.8486 | 67.2154 | 58.2 | 18.8512 | 74.7522 | 58 | 18.8434 | 82.2204 | 57.8 | 18.8423 | 75.9115 | 60.2 | 18.8394 | 68.4249 | 60.4 | 18.8381 | 60.9179 | 60.6 |  |  |  | 18.8459 | 45.9127 | 61 | 18.8458 | 38.424 | 61.2 | 18.8578 | 30.8865 | 61.4 | 18.8341 | 23.4027 | 61.6 | 18.8445 | 16.0268 | 61.8 | 18.8569 | 8.3824 | 62 | 18.8519 | 1.0186 | 62.2
[5 empty] | 18.8496 | 14.7807 | 59.6 | 18.8444 | 22.2497 | 59.4 |  |  |  | 18.8607 | 37.2423 | 59 | 18.8541 | 44.7315 | 58.8 |  |  |  | 18.8506 | 59.7291 | 58.4 | 18.857 | 67.2154 | 58.2 | 18.8595 | 74.7515 | 58 | 18.8517 | 82.2204 | 57.8 | 18.8507 | 75.912 | 60.2 | 18.8477 | 68.4255 | 60.4 | 18.8464 | 60.9184 | 60.6 |  |  |  | 18.8542 | 45.9127 | 61 | 18.8541 | 38.4241 | 61.2 | 18.8661 | 30.8861 | 61.4 | 18.8424 | 23.4022 | 61.6 | 18.8528 | 16.0274 | 61.8 | 18.8653 | 8.3829 | 62 | 18.8602 | 1.0188 | 62.2
[5 empty] | 18.858 | 14.7809 | 59.6 | 18.8527 | 22.2497 | 59.4 |  |  |  | 18.8691 | 37.2427 | 59 | 18.8624 | 44.7312 | 58.8 |  |  |  | 18.859 | 59.7288 | 58.4 | 18.8653 | 67.2154 | 58.2 | 18.8679 | 74.7509 | 58 | 18.8601 | 82.2205 | 57.8 | 18.859 | 75.9121 | 60.2 | 18.856 | 68.4265 | 60.4 | 18.8548 | 60.919 | 60.6 |  |  |  | 18.8626 | 45.9127 | 61 | 18.8624 | 38.4242 | 61.2 | 18.8745 | 30.8857 | 61.4 | 18.8508 | 23.4018 | 61.6 | 18.8611 | 16.0281 | 61.8 | 18.8737 | 8.3835 | 62 | 18.8686 | 1.0191 | 62.2
[5 empty] | 18.8663 | 14.781 | 59.6 | 18.861 | 22.2498 | 59.4 |  |  |  | 18.8774 | 37.2429 | 59 | 18.8708 | 44.731 | 58.8 |  |  |  | 18.8673 | 59.7286 | 58.4 | 18.8736 | 67.2154 | 58.2 | 18.8762 | 74.7504 | 58 | 18.8684 | 82.2205 | 57.8 | 18.8673 | 75.9121 | 60.2 | 18.8644 | 68.4275 | 60.4 | 18.8631 | 60.9193 | 60.6 |  |  |  | 18.8709 | 45.9127 | 61 | 18.8708 | 38.4237 | 61.2 | 18.8828 | 30.8854 | 61.4 | 18.8591 | 23.4015 | 61.6 | 18.8695 | 16.028 | 61.8 | 18.882 | 8.3841 | 62 | 18.8769 | 1.0193 | 62.2
[5 empty] | 18.8747 | 14.7795 | 59.6 | 18.8694 | 22.2498 | 59.4 |  |  |  | 18.8857 | 37.2432 | 59 | 18.8791 | 44.7308 | 58.8 |  |  |  | 18.8756 | 59.7284 | 58.4 | 18.882 | 67.2154 | 58.2 | 18.8845 | 74.7499 | 58 | 18.8767 | 82.2206 | 57.8 | 18.8756 | 75.9121 | 60.2 | 18.8727 | 68.4282 | 60.4 | 18.8714 | 60.9196 | 60.6 |  |  |  | 18.8793 | 45.9127 | 61 | 18.8791 | 38.4233 | 61.2 | 18.8911 | 30.885 | 61.4 | 18.8674 | 23.4012 | 61.6 | 18.8778 | 16.0279 | 61.8 | 18.8903 | 8.3846 | 62 | 18.8853 | 1.0194 | 62.2
[5 empty] | 18.883 | 14.778 | 59.6 | 18.8777 | 22.2498 | 59.4 |  |  |  | 18.8941 | 37.2435 | 59 | 18.8874 | 44.7306 | 58.8 |  |  |  | 18.884 | 59.7281 | 58.4 | 18.8903 | 67.2154 | 58.2 | 18.8929 | 74.7493 | 58 | 18.8851 | 82.2206 | 57.8 | 18.884 | 75.9122 | 60.2 | 18.881 | 68.4289 | 60.4 | 18.8798 | 60.9199 | 60.6 |  |  |  | 18.8876 | 45.9127 | 61 | 18.8874 | 38.4228 | 61.2 | 18.8995 | 30.8846 | 61.4 | 18.8758 | 23.4009 | 61.6 | 18.8861 | 16.0278 | 61.8 | 18.8986 | 8.3851 | 62 | 18.8936 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 18.8913 | 14.7785 | 59.6 | 18.886 | 22.2499 | 59.4 |  |  |  | 18.9024 | 37.2439 | 59 | 18.8958 | 44.7304 | 58.8 |  |  |  | 18.8923 | 59.7278 | 58.4 | 18.8987 | 67.2154 | 58.2 | 18.9012 | 74.7487 | 58 | 18.8934 | 82.2207 | 57.8 | 18.8923 | 75.9125 | 60.2 | 18.8893 | 68.4294 | 60.4 | 18.8881 | 60.9202 | 60.6 |  |  |  | 18.8959 | 45.9127 | 61 | 18.8958 | 38.4224 | 61.2 | 18.9078 | 30.8842 | 61.4 | 18.8841 | 23.4006 | 61.6 | 18.8945 | 16.0277 | 61.8 | 18.907 | 8.3855 | 62 | 18.9019 | 1.0198 | 62.2
[5 empty] | 18.8997 | 14.7789 | 59.6 | 18.8944 | 22.2499 | 59.4 |  |  |  | 18.9108 | 37.2442 | 59 | 18.9041 | 44.7302 | 58.8 |  |  |  | 18.9006 | 59.7278 | 58.4 | 18.907 | 67.2154 | 58.2 | 18.9095 | 74.748 | 58 | 18.9017 | 82.2208 | 57.8 | 18.9006 | 75.9129 | 60.2 | 18.8977 | 68.4299 | 60.4 | 18.8964 | 60.92 | 60.6 |  |  |  | 18.9043 | 45.9127 | 61 | 18.9041 | 38.4218 | 61.2 | 18.9161 | 30.8838 | 61.4 | 18.8924 | 23.4003 | 61.6 | 18.9028 | 16.0277 | 61.8 | 18.9153 | 8.386 | 62 | 18.9102 | 1.0197 | 62.2
[5 empty] | 18.908 | 14.7783 | 59.6 | 18.9027 | 22.25 | 59.4 |  |  |  | 18.9191 | 37.2445 | 59 | 18.9124 | 44.73 | 58.8 |  |  |  | 18.909 | 59.7279 | 58.4 | 18.9153 | 67.2154 | 58.2 | 18.9178 | 74.7473 | 58 | 18.9101 | 82.2208 | 57.8 | 18.909 | 75.9128 | 60.2 | 18.906 | 68.4301 | 60.4 | 18.9048 | 60.9198 | 60.6 |  |  |  | 18.9126 | 45.9127 | 61 | 18.9124 | 38.4213 | 61.2 | 18.9245 | 30.8834 | 61.4 | 18.9008 | 23.4 | 61.6 | 18.9111 | 16.0276 | 61.8 | 18.9236 | 8.3864 | 62 | 18.9186 | 1.0197 | 62.2
[5 empty] | 18.9164 | 14.7777 | 59.6 | 18.911 | 22.25 | 59.4 |  |  |  | 18.9274 | 37.2448 | 59 | 18.9208 | 44.7299 | 58.8 |  |  |  | 18.9173 | 59.7277 | 58.4 | 18.9237 | 67.2155 | 58.2 | 18.9262 | 74.7466 | 58 | 18.9184 | 82.2209 | 57.8 | 18.9173 | 75.9127 | 60.2 | 18.9143 | 68.4303 | 60.4 | 18.9131 | 60.9199 | 60.6 |  |  |  | 18.9209 | 45.9127 | 61 | 18.9207 | 38.4207 | 61.2 | 18.9328 | 30.8831 | 61.4 | 18.9091 | 23.3997 | 61.6 | 18.9195 | 16.027 | 61.8 | 18.9319 | 8.3867 | 62 | 18.9269 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 18.9247 | 14.7771 | 59.6 | 18.9193 | 22.2502 | 59.4 |  |  |  | 18.9358 | 37.245 | 59 | 18.9291 | 44.7299 | 58.8 |  |  |  | 18.9256 | 59.7275 | 58.4 | 18.932 | 67.2155 | 58.2 | 18.9345 | 74.7459 | 58 | 18.9267 | 82.221 | 57.8 | 18.9256 | 75.9126 | 60.2 | 18.9226 | 68.4305 | 60.4 | 18.9214 | 60.92 | 60.6 |  |  |  | 18.9293 | 45.9127 | 61 | 18.9291 | 38.4201 | 61.2 | 18.9411 | 30.8827 | 61.4 | 18.9174 | 23.3995 | 61.6 | 18.9278 | 16.0265 | 61.8 | 18.9403 | 8.3871 | 62 | 18.9352 | 1.0196 | 62.2
[5 empty] | 18.933 | 14.7764 | 59.6 | 18.9277 | 22.2505 | 59.4 |  |  |  | 18.9441 | 37.2454 | 59 | 18.9374 | 44.7298 | 58.8 |  |  |  | 18.934 | 59.7273 | 58.4 | 18.9403 | 67.2155 | 58.2 | 18.9428 | 74.7452 | 58 | 18.9351 | 82.2211 | 57.8 | 18.934 | 75.9125 | 60.2 | 18.931 | 68.4307 | 60.4 | 18.9297 | 60.9203 | 60.6 |  |  |  | 18.9376 | 45.9127 | 61 | 18.9374 | 38.4196 | 61.2 | 18.9495 | 30.8822 | 61.4 | 18.9257 | 23.3992 | 61.6 | 18.9361 | 16.0255 | 61.8 | 18.9486 | 8.3874 | 62 | 18.9435 | 1.0194 | 62.2
[5 empty] | 18.9414 | 14.7758 | 59.6 | 18.936 | 22.2508 | 59.4 |  |  |  | 18.9524 | 37.2458 | 59 | 18.9458 | 44.7298 | 58.8 |  |  |  | 18.9423 | 59.7271 | 58.4 | 18.9487 | 67.2155 | 58.2 | 18.9512 | 74.7444 | 58 | 18.9434 | 82.2212 | 57.8 | 18.9423 | 75.9124 | 60.2 | 18.9393 | 68.4312 | 60.4 | 18.9381 | 60.9206 | 60.6 |  |  |  | 18.9459 | 45.9127 | 61 | 18.9457 | 38.419 | 61.2 | 18.9578 | 30.8817 | 61.4 | 18.9341 | 23.399 | 61.6 | 18.9445 | 16.0246 | 61.8 | 18.957 | 8.3877 | 62 | 18.9519 | 1.0192 | 62.2
[5 empty] | 18.9497 | 14.7752 | 59.6 | 18.9443 | 22.2511 | 59.4 |  |  |  | 18.9608 | 37.2461 | 59 | 18.9541 | 44.7297 | 58.8 |  |  |  | 18.9507 | 59.7272 | 58.4 | 18.957 | 67.2155 | 58.2 | 18.9595 | 74.7437 | 58 | 18.9517 | 82.2213 | 57.8 | 18.9506 | 75.9123 | 60.2 | 18.9476 | 68.4317 | 60.4 | 18.9464 | 60.9201 | 60.6 |  |  |  | 18.9543 | 45.9127 | 61 | 18.9541 | 38.4191 | 61.2 | 18.9661 | 30.8813 | 61.4 | 18.9424 | 23.3988 | 61.6 | 18.9528 | 16.0232 | 61.8 | 18.9653 | 8.388 | 62 | 18.9602 | 1.0188 | 62.2
[5 empty] | 18.958 | 14.7749 | 59.6 | 18.9527 | 22.2515 | 59.4 |  |  |  | 18.9691 | 37.2465 | 59 | 18.9624 | 44.7296 | 58.8 |  |  |  | 18.959 | 59.7274 | 58.4 | 18.9654 | 67.2155 | 58.2 | 18.9678 | 74.7429 | 58 | 18.9601 | 82.2214 | 57.8 | 18.959 | 75.9122 | 60.2 | 18.9559 | 68.4323 | 60.4 | 18.9547 | 60.9196 | 60.6 |  |  |  | 18.9626 | 45.9127 | 61 | 18.9624 | 38.4192 | 61.2 | 18.9745 | 30.881 | 61.4 | 18.9507 | 23.3982 | 61.6 | 18.9611 | 16.0217 | 61.8 | 18.9736 | 8.3883 | 62 | 18.9686 | 1.0185 | 62.2
[5 empty] | 18.9664 | 14.7747 | 59.6 | 18.961 | 22.2518 | 59.4 |  |  |  | 18.9774 | 37.2468 | 59 | 18.9708 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 18.9673 | 59.7275 | 58.4 | 18.9737 | 67.2155 | 58.2 | 18.9762 | 74.7423 | 58 | 18.9684 | 82.2215 | 57.8 | 18.9673 | 75.9121 | 60.2 | 18.9643 | 68.433 | 60.4 | 18.9631 | 60.9194 | 60.6 |  |  |  | 18.9709 | 45.9128 | 61 | 18.9707 | 38.4193 | 61.2 | 18.9828 | 30.8807 | 61.4 | 18.959 | 23.3975 | 61.6 | 18.9695 | 16.0203 | 61.8 | 18.982 | 8.3885 | 62 | 18.9769 | 1.018 | 62.2
[5 empty] | 18.9747 | 14.7744 | 59.6 | 18.9693 | 22.2523 | 59.4 |  |  |  | 18.9858 | 37.2471 | 59 | 18.9791 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 18.9756 | 59.7277 | 58.4 | 18.982 | 67.2155 | 58.2 | 18.9845 | 74.7417 | 58 | 18.9767 | 82.2215 | 57.8 | 18.9756 | 75.9119 | 60.2 | 18.9726 | 68.4337 | 60.4 | 18.9714 | 60.9191 | 60.6 |  |  |  | 18.9792 | 45.9128 | 61 | 18.9791 | 38.4194 | 61.2 | 18.9911 | 30.8803 | 61.4 | 18.9674 | 23.3969 | 61.6 | 18.9778 | 16.0189 | 61.8 | 18.9903 | 8.3881 | 62 | 18.9852 | 1.0175 | 62.2
[5 empty] | 18.9831 | 14.7742 | 59.6 | 18.9777 | 22.2527 | 59.4 |  |  |  | 18.9941 | 37.2474 | 59 | 18.9875 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 18.984 | 59.7278 | 58.4 | 18.9904 | 67.2155 | 58.2 | 18.9928 | 74.7412 | 58 | 18.985 | 82.2215 | 57.8 | 18.9839 | 75.9118 | 60.2 | 18.9809 | 68.4343 | 60.4 | 18.9797 | 60.9188 | 60.6 |  |  |  | 18.9876 | 45.9129 | 61 | 18.9874 | 38.4194 | 61.2 | 18.9995 | 30.88 | 61.4 | 18.9757 | 23.3963 | 61.6 | 18.9861 | 16.0193 | 61.8 | 18.9987 | 8.3877 | 62 | 18.9936 | 1.017 | 62.2
[5 empty] | 18.9914 | 14.7727 | 59.6 | 18.986 | 22.2531 | 59.4 |  |  |  | 19.0025 | 37.2477 | 59 | 18.9958 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 18.9923 | 59.728 | 58.4 | 18.9987 | 67.2155 | 58.2 | 19.0012 | 74.7407 | 58 | 18.9934 | 82.2215 | 57.8 | 18.9923 | 75.9119 | 60.2 | 18.9892 | 68.434 | 60.4 | 18.9881 | 60.9185 | 60.6 |  |  |  | 18.9959 | 45.913 | 61 | 18.9957 | 38.4193 | 61.2 | 19.0078 | 30.8796 | 61.4 | 18.984 | 23.3964 | 61.6 | 18.9944 | 16.0196 | 61.8 | 19.007 | 8.3872 | 62 | 19.0019 | 1.0165 | 62.2
[5 empty] | 18.9997 | 14.7712 | 59.6 | 18.9943 | 22.2536 | 59.4 |  |  |  | 19.0108 | 37.248 | 59 | 19.0041 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 19.0006 | 59.728 | 58.4 | 19.007 | 67.2155 | 58.2 | 19.0095 | 74.7403 | 58 | 19.0017 | 82.2215 | 57.8 | 19.0006 | 75.9121 | 60.2 | 18.9976 | 68.4337 | 60.4 | 18.9964 | 60.9182 | 60.6 |  |  |  | 19.0043 | 45.9131 | 61 | 19.0041 | 38.4194 | 61.2 | 19.0161 | 30.8793 | 61.4 | 18.9924 | 23.3964 | 61.6 | 19.0028 | 16.0199 | 61.8 | 19.0153 | 8.3867 | 62 | 19.0103 | 1.016 | 62.2
[5 empty] | 19.0081 | 14.7702 | 59.6 | 19.0026 | 22.2541 | 59.4 |  |  |  | 19.0191 | 37.2483 | 59 | 19.0125 | 44.7295 | 58.8 |  |  |  | 19.009 | 59.728 | 58.4 | 19.0154 | 67.2155 | 58.2 | 19.0178 | 74.7398 | 58 | 19.01 | 82.2215 | 57.8 | 19.0089 | 75.9122 | 60.2 | 19.0059 | 68.4333 | 60.4 | 19.0047 | 60.9179 | 60.6 |  |  |  | 19.0126 | 45.9132 | 61 | 19.0124 | 38.4195 | 61.2 | 19.0244 | 30.8789 | 61.4 | 19.0007 | 23.3965 | 61.6 | 19.0111 | 16.0202 | 61.8 | 19.0236 | 8.3862 | 62 | 19.0186 | 1.0154 | 62.2
[5 empty] | 19.0164 | 14.7691 | 59.6 | 19.011 | 22.2546 | 59.4 |  |  |  | 19.0275 | 37.2486 | 59 | 19.0208 | 44.7296 | 58.8 |  |  |  | 19.0173 | 59.7278 | 58.4 | 19.0237 | 67.2154 | 58.2 | 19.0262 | 74.7389 | 58 | 19.0184 | 82.2215 | 57.8 | 19.0173 | 75.9123 | 60.2 | 19.0142 | 68.4328 | 60.4 | 19.0131 | 60.9177 | 60.6 |  |  |  | 19.0209 | 45.9133 | 61 | 19.0207 | 38.4197 | 61.2 | 19.0328 | 30.8786 | 61.4 | 19.009 | 23.3967 | 61.6 | 19.0194 | 16.02 | 61.8 | 19.032 | 8.3856 | 62 | 19.0269 | 1.0149 | 62.2
[5 empty] | 19.0248 | 14.7681 | 59.6 | 19.0193 | 22.2551 | 59.4 |  |  |  | 19.0358 | 37.2489 | 59 | 19.0291 | 44.7296 | 58.8 |  |  |  | 19.0256 | 59.7276 | 58.4 | 19.0321 | 67.2153 | 58.2 | 19.0345 | 74.7381 | 58 | 19.0267 | 82.222 | 57.8 | 19.0256 | 75.9125 | 60.2 | 19.0226 | 68.4322 | 60.4 | 19.0214 | 60.9175 | 60.6 |  |  |  | 19.0293 | 45.9134 | 61 | 19.0291 | 38.4199 | 61.2 | 19.0411 | 30.8783 | 61.4 | 19.0173 | 23.3968 | 61.6 | 19.0277 | 16.0198 | 61.8 | 19.0403 | 8.385 | 62 | 19.0352 | 1.0143 | 62.2
[5 empty] | 19.0331 | 14.767 | 59.6 | 19.0276 | 22.2556 | 59.4 |  |  |  | 19.0441 | 37.2492 | 59 | 19.0374 | 44.7296 | 58.8 |  |  |  | 19.034 | 59.7272 | 58.4 | 19.0404 | 67.2154 | 58.2 | 19.0428 | 74.7372 | 58 | 19.0351 | 82.2225 | 57.8 | 19.0339 | 75.9126 | 60.2 | 19.0309 | 68.4317 | 60.4 | 19.0297 | 60.9174 | 60.6 |  |  |  | 19.0376 | 45.9135 | 61 | 19.0374 | 38.42 | 61.2 | 19.0494 | 30.8779 | 61.4 | 19.0257 | 23.397 | 61.6 | 19.0361 | 16.0196 | 61.8 | 19.0486 | 8.3843 | 62 | 19.0436 | 1.0137 | 62.2
[5 empty] | 19.0414 | 14.7664 | 59.6 | 19.036 | 22.2558 | 59.4 |  |  |  | 19.0525 | 37.2495 | 59 | 19.0458 | 44.7297 | 58.8 |  |  |  | 19.0423 | 59.7269 | 58.4 | 19.0487 | 67.2154 | 58.2 | 19.0511 | 74.7364 | 58 | 19.0434 | 82.2231 | 57.8 | 19.0423 | 75.9124 | 60.2 | 19.0392 | 68.4312 | 60.4 | 19.0381 | 60.9174 | 60.6 |  |  |  | 19.0459 | 45.9136 | 61 | 19.0457 | 38.42 | 61.2 | 19.0578 | 30.8776 | 61.4 | 19.034 | 23.3967 | 61.6 | 19.0444 | 16.0194 | 61.8 | 19.057 | 8.3837 | 62 | 19.0519 | 1.0131 | 62.2
[5 empty] | 19.0498 | 14.7658 | 59.6 | 19.0443 | 22.256 | 59.4 |  |  |  | 19.0608 | 37.2498 | 59 | 19.0541 | 44.7297 | 58.8 |  |  |  | 19.0506 | 59.7267 | 58.4 | 19.0571 | 67.2156 | 58.2 | 19.0595 | 74.7356 | 58 | 19.0517 | 82.2236 | 57.8 | 19.0506 | 75.9122 | 60.2 | 19.0475 | 68.4307 | 60.4 | 19.0464 | 60.9171 | 60.6 |  |  |  | 19.0543 | 45.9137 | 61 | 19.054 | 38.4206 | 61.2 | 19.0661 | 30.8772 | 61.4 | 19.0423 | 23.3964 | 61.6 | 19.0527 | 16.0192 | 61.8 | 19.0653 | 8.3831 | 62 | 19.0602 | 1.0125 | 62.2
[5 empty] | 19.0581 | 14.7655 | 59.6 | 19.0526 | 22.2562 | 59.4 |  |  |  | 19.0692 | 37.25 | 59 | 19.0624 | 44.7298 | 58.8 |  |  |  | 19.059 | 59.7266 | 58.4 | 19.0654 | 67.2158 | 58.2 | 19.0678 | 74.7348 | 58 | 19.0601 | 82.2245 | 57.8 | 19.0589 | 75.912 | 60.2 | 19.0558 | 68.4302 | 60.4 | 19.0547 | 60.9169 | 60.6 |  |  |  | 19.0626 | 45.9138 | 61 | 19.0624 | 38.4213 | 61.2 | 19.0744 | 30.8769 | 61.4 | 19.0507 | 23.3959 | 61.6 | 19.0611 | 16.019 | 61.8 | 19.0737 | 8.3824 | 62 | 19.0685 | 1.0119 | 62.2
[5 empty] | 19.0665 | 14.7653 | 59.6 | 19.061 | 22.2564 | 59.4 |  |  |  | 19.0775 | 37.2507 | 59 | 19.0708 | 44.7298 | 58.8 |  |  |  | 19.0673 | 59.7264 | 58.4 | 19.0738 | 67.216 | 58.2 | 19.0761 | 74.7343 | 58 | 19.0684 | 82.2255 | 57.8 | 19.0672 | 75.9119 | 60.2 | 19.0642 | 68.4297 | 60.4 | 19.063 | 60.9165 | 60.6 |  |  |  | 19.0709 | 45.9139 | 61 | 19.0707 | 38.4219 | 61.2 | 19.0828 | 30.8766 | 61.4 | 19.059 | 23.3955 | 61.6 | 19.0694 | 16.0188 | 61.8 | 19.082 | 8.3818 | 62 | 19.0769 | 1.0111 | 62.2
[5 empty] | 19.0748 | 14.7643 | 59.6 | 19.0693 | 22.2566 | 59.4 |  |  |  | 19.0858 | 37.2513 | 59 | 19.0791 | 44.7299 | 58.8 |  |  |  | 19.0756 | 59.7263 | 58.4 | 19.0821 | 67.2161 | 58.2 | 19.0845 | 74.7338 | 58 | 19.0767 | 82.2265 | 57.8 | 19.0756 | 75.9119 | 60.2 | 19.0725 | 68.4293 | 60.4 | 19.0714 | 60.9162 | 60.6 |  |  |  | 19.0793 | 45.914 | 61 | 19.0791 | 38.4226 | 61.2 | 19.0911 | 30.8762 | 61.4 | 19.0673 | 23.3951 | 61.6 | 19.0777 | 16.0186 | 61.8 | 19.0903 | 8.381 | 62 | 19.0852 | 1.0104 | 62.2
[5 empty] | 19.0831 | 14.7634 | 59.6 | 19.0776 | 22.2568 | 59.4 |  |  |  | 19.0942 | 37.2519 | 59 | 19.0875 | 44.73 | 58.8 |  |  |  | 19.084 | 59.7262 | 58.4 | 19.0904 | 67.2163 | 58.2 | 19.0928 | 74.7331 | 58 | 19.0851 | 82.2274 | 57.8 | 19.0839 | 75.912 | 60.2 | 19.0808 | 68.429 | 60.4 | 19.0797 | 60.9156 | 60.6 |  |  |  | 19.0876 | 45.9141 | 61 | 19.0874 | 38.4232 | 61.2 | 19.0994 | 30.8759 | 61.4 | 19.0757 | 23.3947 | 61.6 | 19.0861 | 16.0192 | 61.8 | 19.0986 | 8.3801 | 62 | 19.0936 | 1.0096 | 62.2
[5 empty] | 19.0915 | 14.762 | 59.6 | 19.0859 | 22.2569 | 59.4 |  |  |  | 19.1025 | 37.2526 | 59 | 19.0958 | 44.73 | 58.8 |  |  |  | 19.0923 | 59.7261 | 58.4 | 19.0988 | 67.2165 | 58.2 | 19.1011 | 74.7324 | 58 | 19.0934 | 82.2284 | 57.8 | 19.0922 | 75.9121 | 60.2 | 19.0892 | 68.429 | 60.4 | 19.088 | 60.9151 | 60.6 |  |  |  | 19.0959 | 45.9142 | 61 | 19.0957 | 38.4239 | 61.2 | 19.1078 | 30.8756 | 61.4 | 19.084 | 23.3949 | 61.6 | 19.0944 | 16.0198 | 61.8 | 19.107 | 8.38 | 62 | 19.1019 | 1.0087 | 62.2
[5 empty] | 19.0998 | 14.7607 | 59.6 | 19.0943 | 22.257 | 59.4 |  |  |  | 19.1108 | 37.2531 | 59 | 19.1041 | 44.7304 | 58.8 |  |  |  | 19.1006 | 59.726 | 58.4 | 19.1071 | 67.2167 | 58.2 | 19.1095 | 74.7316 | 58 | 19.1017 | 82.2294 | 57.8 | 19.1006 | 75.9122 | 60.2 | 19.0975 | 68.429 | 60.4 | 19.0964 | 60.9147 | 60.6 |  |  |  | 19.1042 | 45.9143 | 61 | 19.1041 | 38.4244 | 61.2 | 19.1161 | 30.8755 | 61.4 | 19.0923 | 23.3952 | 61.6 | 19.1027 | 16.0199 | 61.8 | 19.1153 | 8.3799 | 62 | 19.1102 | 1.0078 | 62.2
[5 empty] | 19.1081 | 14.7593 | 59.6 | 19.1026 | 22.2571 | 59.4 |  |  |  | 19.1192 | 37.2535 | 59 | 19.1125 | 44.7307 | 58.8 |  |  |  | 19.1089 | 59.7259 | 58.4 | 19.1154 | 67.2168 | 58.2 | 19.1178 | 74.7309 | 58 | 19.11 | 82.2307 | 57.8 | 19.1089 | 75.9124 | 60.2 | 19.1058 | 68.4288 | 60.4 | 19.1047 | 60.9143 | 60.6 |  |  |  | 19.1126 | 45.9145 | 61 | 19.1124 | 38.4249 | 61.2 | 19.1244 | 30.8753 | 61.4 | 19.1006 | 23.3956 | 61.6 | 19.1111 | 16.02 | 61.8 | 19.1237 | 8.3798 | 62 | 19.1185 | 1.0069 | 62.2
[5 empty] | 19.1165 | 14.7579 | 59.6 | 19.1109 | 22.2572 | 59.4 |  |  |  | 19.1275 | 37.254 | 59 | 19.1208 | 44.731 | 58.8 |  |  |  | 19.1173 | 59.726 | 58.4 | 19.1238 | 67.217 | 58.2 | 19.1261 | 74.7301 | 58 | 19.1184 | 82.2321 | 57.8 | 19.1172 | 75.9126 | 60.2 | 19.1141 | 68.4285 | 60.4 | 19.113 | 60.914 | 60.6 |  |  |  | 19.1209 | 45.9147 | 61 | 19.1207 | 38.4254 | 61.2 | 19.1328 | 30.8753 | 61.4 | 19.1089 | 23.3961 | 61.6 | 19.1194 | 16.02 | 61.8 | 19.132 | 8.3797 | 62 | 19.1269 | 1.006 | 62.2
[5 empty] | 19.1248 | 14.757 | 59.6 | 19.1193 | 22.2573 | 59.4 |  |  |  | 19.1358 | 37.2545 | 59 | 19.1291 | 44.7313 | 58.8 |  |  |  | 19.1256 | 59.7261 | 58.4 | 19.1321 | 67.2172 | 58.2 | 19.1345 | 74.7294 | 58 | 19.1267 | 82.232 | 57.8 | 19.1256 | 75.9125 | 60.2 | 19.1225 | 68.4281 | 60.4 | 19.1214 | 60.9136 | 60.6 |  |  |  | 19.1293 | 45.915 | 61 | 19.1291 | 38.4259 | 61.2 | 19.1411 | 30.8753 | 61.4 | 19.1173 | 23.3965 | 61.6 | 19.1277 | 16.02 | 61.8 | 19.1403 | 8.381 | 62 | 19.1352 | 1.0051 | 62.2
[5 empty] | 19.1332 | 14.756 | 59.6 | 19.1276 | 22.2574 | 59.4 |  |  |  | 19.1442 | 37.255 | 59 | 19.1375 | 44.7317 | 58.8 |  |  |  | 19.1339 | 59.7263 | 58.4 | 19.1405 | 67.2174 | 58.2 | 19.1428 | 74.729 | 58 | 19.135 | 82.232 | 57.8 | 19.1339 | 75.9125 | 60.2 | 19.1308 | 68.4276 | 60.4 | 19.1297 | 60.9134 | 60.6 |  |  |  | 19.1376 | 45.9152 | 61 | 19.1374 | 38.4265 | 61.2 | 19.1494 | 30.8753 | 61.4 | 19.1256 | 23.3969 | 61.6 | 19.136 | 16.02 | 61.8 | 19.1487 | 8.3823 | 62 | 19.1436 | 1.0042 | 62.2
[5 empty] | 19.1415 | 14.755 | 59.6 | 19.1359 | 22.2575 | 59.4 |  |  |  | 19.1525 | 37.2555 | 59 | 19.1458 | 44.732 | 58.8 |  |  |  | 19.1423 | 59.7265 | 58.4 | 19.1488 | 67.2176 | 58.2 | 19.1511 | 74.7286 | 58 | 19.1434 | 82.2319 | 57.8 | 19.1422 | 75.9124 | 60.2 | 19.1391 | 68.4268 | 60.4 | 19.138 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 19.1459 | 45.9154 | 61 | 19.1457 | 38.4271 | 61.2 | 19.1577 | 30.8753 | 61.4 | 19.1339 | 23.3973 | 61.6 | 19.1444 | 16.02 | 61.8 | 19.157 | 8.3835 | 62 | 19.1519 | 1.0033 | 62.2
[5 empty] | 19.1498 | 14.7541 | 59.6 | [6 empty] | 19.1608 | 37.256 | 59 | 19.1541 | 44.7323 | 58.8 |  |  |  | 19.1506 | 59.7268 | 58.4 | 19.1571 | 67.2179 | 58.2 | 19.1595 | 74.7286 | 58 | 19.1517 | 82.2318 | 57.8 | 19.1506 | 75.9124 | 60.2 | 19.1474 | 68.426 | 60.4 | 19.1464 | 60.9127 | 60.6 |  |  |  | 19.1543 | 45.9156 | 61 | 19.1541 | 38.4276 | 61.2 | 19.1661 | 30.8754 | 61.4 | 19.1423 | 23.3977 | 61.6 | 19.1527 | 16.02 | 61.8 | 19.1653 | 8.3847 | 62 | 19.1602 | 1.0024 | 62.2
[5 empty] | 19.1582 | 14.7528 | 59.6 | [6 empty] | 19.1692 | 37.2566 | 59 | 19.1624 | 44.7327 | 58.8 |  |  |  | 19.159 | 59.7271 | 58.4 | 19.1655 | 67.2181 | 58.2 | 19.1678 | 74.7285 | 58 | 19.16 | 82.2317 | 57.8 | 19.1589 | 75.9121 | 60.2 | 19.1558 | 68.4254 | 60.4 | 19.1547 | 60.9122 | 60.6 |  |  |  | 19.1626 | 45.9159 | 61 | 19.1624 | 38.4281 | 61.2 | 19.1744 | 30.8756 | 61.4 | 19.1506 | 23.3979 | 61.6 | 19.161 | 16.02 | 61.8 | 19.1736 | 8.3858 | 62 | 19.1685 | 1.0015 | 62.2
[5 empty] | 19.1665 | 14.7515 | 59.6 | [6 empty] | 19.1775 | 37.2569 | 59 | 19.1708 | 44.733 | 58.8 |  |  |  | 19.1673 | 59.7274 | 58.4 | 19.1738 | 67.2181 | 58.2 | 19.1761 | 74.7283 | 58 | 19.1684 | 82.2316 | 57.8 | 19.1672 | 75.9118 | 60.2 | 19.1641 | 68.4248 | 60.4 | 19.163 | 60.9116 | 60.6 |  |  |  | 19.1709 | 45.9161 | 61 | 19.1707 | 38.4287 | 61.2 | 19.1828 | 30.876 | 61.4 | 19.1589 | 23.3981 | 61.6 | 19.1694 | 16.02 | 61.8 | 19.182 | 8.3869 | 62 | 19.1769 | 1.0006 | 62.2
[5 empty] | 19.1749 | 14.7505 | 59.6 | [6 empty] | 19.1859 | 37.2573 | 59 | 19.1791 | 44.7333 | 58.8 |  |  |  | 19.1756 | 59.7277 | 58.4 | 19.1822 | 67.2182 | 58.2 | 19.1844 | 74.7281 | 58 | 19.1767 | 82.2316 | 57.8 | 19.1755 | 75.9116 | 60.2 | 19.1724 | 68.425 | 60.4 | 19.1714 | 60.9111 | 60.6 |  |  |  | 19.1793 | 45.9163 | 61 | 19.179 | 38.4293 | 61.2 | 19.1911 | 30.8764 | 61.4 | 19.1673 | 23.3986 | 61.6 | 19.1777 | 16.02 | 61.8 | 19.1903 | 8.3879 | 62 | 19.1852 | 0.99972 | 62.2
[5 empty] | 19.1832 | 14.7496 | 59.6 | [6 empty] | 19.1942 | 37.2576 | 59 | 19.1875 | 44.7336 | 58.8 |  |  |  | 19.184 | 59.7279 | 58.4 | 19.1905 | 67.2182 | 58.2 | 19.1928 | 74.7277 | 58 | 19.185 | 82.2315 | 57.8 | 19.1839 | 75.9113 | 60.2 | 19.1807 | 68.4253 | 60.4 | 19.1797 | 60.911 | 60.6 |  |  |  | 19.1876 | 45.9165 | 61 | 19.1874 | 38.4299 | 61.2 | 19.1994 | 30.8769 | 61.4 | 19.1756 | 23.3991 | 61.6 | 19.186 | 16.02 | 61.8 | 19.1987 | 8.389 | 62 | 19.1935 | 0.99882 | 62.2
[5 empty] | 19.1915 | 14.7487 | 59.6 | [6 empty] | 19.2025 | 37.2579 | 59 | 19.1958 | 44.7339 | 58.8 |  |  |  | 19.1923 | 59.7282 | 58.4 | 19.1988 | 67.2183 | 58.2 | 19.2011 | 74.7272 | 58 | 19.1934 | 82.2314 | 57.8 | 19.1922 | 75.9111 | 60.2 | 19.1891 | 68.4256 | 60.4 | 19.188 | 60.9108 | 60.6 |  |  |  | 19.1959 | 45.9169 | 61 | 19.1957 | 38.4305 | 61.2 | 19.2078 | 30.8775 | 61.4 | 19.1839 | 23.3997 | 61.6 | 19.1944 | 16.02 | 61.8 | 19.207 | 8.3901 | 62 | 19.2018 | 0.99792 | 62.2
[5 empty] | 19.1999 | 14.7477 | 59.6 | [6 empty] | 19.2109 | 37.258 | 59 | 19.2041 | 44.7341 | 58.8 |  |  |  | 19.2006 | 59.7284 | 58.4 | 19.2072 | 67.2183 | 58.2 | 19.2094 | 74.7267 | 58 | 19.2017 | 82.2313 | 57.8 | 19.2005 | 75.9108 | 60.2 | 19.1974 | 68.4258 | 60.4 | 19.1964 | 60.9106 | 60.6 |  |  |  | 19.2043 | 45.9173 | 61 | 19.204 | 38.4311 | 61.2 | 19.2161 | 30.8781 | 61.4 | 19.1922 | 23.4003 | 61.6 | 19.2027 | 16.02 | 61.8 | 19.2153 | 8.3911 | 62 | 19.2102 | 0.99718 | 62.2
[5 empty] | 19.2082 | 14.7464 | 59.6 | [6 empty] | 19.2192 | 37.2581 | 59 | 19.2125 | 44.7344 | 58.8 |  |  |  | 19.209 | 59.7287 | 58.4 | 19.2155 | 67.2184 | 58.2 | 19.2178 | 74.7263 | 58 | 19.21 | 82.2312 | 57.8 | 19.2089 | 75.9104 | 60.2 | 19.2057 | 68.4258 | 60.4 | 19.2047 | 60.9104 | 60.6 |  |  |  | 19.2126 | 45.9176 | 61 | 19.2124 | 38.4317 | 61.2 | 19.2244 | 30.8786 | 61.4 | 19.2006 | 23.4009 | 61.6 | 19.211 | 16.02 | 61.8 | 19.2236 | 8.3921 | 62 | 19.2185 | 0.99645 | 62.2
[5 empty] | 19.2166 | 14.7451 | 59.6 | [6 empty] | 19.2275 | 37.258 | 59 | 19.2208 | 44.7345 | 58.8 |  |  |  | 19.2173 | 59.7288 | 58.4 | 19.2238 | 67.2184 | 58.2 | 19.2261 | 74.7256 | 58 | 19.2184 | 82.2312 | 57.8 | 19.2172 | 75.9101 | 60.2 | 19.2141 | 68.4257 | 60.4 | 19.213 | 60.91 | 60.6 |  |  |  | 19.2209 | 45.918 | 61 | 19.2207 | 38.4324 | 61.2 | 19.2328 | 30.8792 | 61.4 | 19.2089 | 23.4014 | 61.6 | 19.2194 | 16.02 | 61.8 | 19.232 | 8.3931 | 62 | 19.2269 | 0.99581 | 62.2
[5 empty] | 19.2249 | 14.7437 | 59.6 | [6 empty] | 19.2359 | 37.2579 | 59 | 19.2291 | 44.7347 | 58.8 |  |  |  | 19.2256 | 59.7289 | 58.4 | 19.2322 | 67.2185 | 58.2 | 19.2344 | 74.7249 | 58 | 19.2267 | 82.2309 | 57.8 | 19.2255 | 75.9099 | 60.2 | 19.2224 | 68.4255 | 60.4 | 19.2214 | 60.9096 | 60.6 |  |  |  | 19.2292 | 45.9185 | 61 | 19.229 | 38.4331 | 61.2 | 19.2411 | 30.8798 | 61.4 | 19.2172 | 23.4017 | 61.6 | 19.2277 | 16.02 | 61.8 | 19.2404 | 8.3941 | 62 | 19.2352 | 0.99517 | 62.2
[5 empty] | 19.2332 | 14.7424 | 59.6 | [6 empty] | 19.2442 | 37.2578 | 59 | 19.2375 | 44.7349 | 58.8 |  |  |  | 19.2339 | 59.7288 | 58.4 | 19.2405 | 67.2185 | 58.2 | 19.2428 | 74.7247 | 58 | 19.235 | 82.2306 | 57.8 | 19.2338 | 75.9098 | 60.2 | 19.2307 | 68.4254 | 60.4 | 19.2297 | 60.9095 | 60.6 |  |  |  | 19.2376 | 45.919 | 61 | 19.2374 | 38.4338 | 61.2 | 19.2494 | 30.8804 | 61.4 | 19.2256 | 23.4019 | 61.6 | 19.236 | 16.02 | 61.8 | 19.2487 | 8.395 | 62 | 19.2435 | 0.99442 | 62.2
[5 empty] | 19.2416 | 14.7428 | 59.6 | [6 empty] | 19.2525 | 37.2577 | 59 | 19.2458 | 44.7351 | 58.8 |  |  |  | 19.2423 | 59.7288 | 58.4 | 19.2488 | 67.2186 | 58.2 | 19.2511 | 74.7245 | 58 | 19.2434 | 82.2302 | 57.8 | 19.2422 | 75.9096 | 60.2 | 19.239 | 68.4249 | 60.4 | 19.238 | 60.9095 | 60.6 |  |  |  | 19.2459 | 45.9195 | 61 | 19.2457 | 38.4345 | 61.2 | 19.2578 | 30.8809 | 61.4 | 19.2339 | 23.4021 | 61.6 | 19.2444 | 16.02 | 61.8 | 19.257 | 8.3958 | 62 | 19.2518 | 0.99367 | 62.2
[5 empty] | 19.2499 | 14.7432 | 59.6 | [6 empty] | 19.2609 | 37.2576 | 59 | 19.2541 | 44.7353 | 58.8 |  |  |  | 19.2506 | 59.7288 | 58.4 | 19.2572 | 67.2186 | 58.2 | 19.2594 | 74.7243 | 58 | 19.2517 | 82.2299 | 57.8 | 19.2505 | 75.9095 | 60.2 | 19.2474 | 68.4245 | 60.4 | 19.2464 | 60.9093 | 60.6 |  |  |  | 19.2543 | 45.9201 | 61 | 19.254 | 38.435 | 61.2 | 19.2661 | 30.8815 | 61.4 | 19.2422 | 23.4023 | 61.6 | 19.2527 | 16.0201 | 61.8 | 19.2653 | 8.3967 | 62 | 19.2602 | 0.99284 | 62.2
[5 empty] | 19.2582 | 14.7432 | 59.6 | [6 empty] | 19.2692 | 37.2575 | 59 | 19.2625 | 44.7355 | 58.8 |  |  |  | 19.2589 | 59.7287 | 58.4 | 19.2655 | 67.2187 | 58.2 | 19.2678 | 74.7241 | 58 | 19.26 | 82.2295 | 57.8 | 19.2588 | 75.9095 | 60.2 | 19.2557 | 68.4241 | 60.4 | 19.2547 | 60.9091 | 60.6 |  |  |  | 19.2626 | 45.9204 | 61 | 19.2624 | 38.4354 | 61.2 | 19.2744 | 30.882 | 61.4 | 19.2505 | 23.4024 | 61.6 | 19.261 | 16.0201 | 61.8 | 19.2737 | 8.3975 | 62 | 19.2685 | 0.99201 | 62.2
[5 empty] | 19.2666 | 14.7432 | 59.6 | [6 empty] | 19.2776 | 37.2575 | 59 | 19.2708 | 44.7357 | 58.8 |  |  |  | 19.2673 | 59.7285 | 58.4 | 19.2739 | 67.2187 | 58.2 | 19.2761 | 74.724 | 58 | 19.2684 | 82.2291 | 57.8 | 19.2672 | 75.9095 | 60.2 | 19.264 | 68.4238 | 60.4 | 19.263 | 60.9089 | 60.6 |  |  |  | 19.2709 | 45.9207 | 61 | 19.2707 | 38.4358 | 61.2 | 19.2827 | 30.8826 | 61.4 | 19.2589 | 23.4025 | 61.6 | 19.2693 | 16.0196 | 61.8 | 19.282 | 8.3984 | 62 | 19.2769 | 0.99118 | 62.2
[5 empty] | 19.2749 | 14.7438 | 59.6 | [6 empty] | 19.2859 | 37.2575 | 59 | 19.2791 | 44.7358 | 58.8 |  |  |  | 19.2756 | 59.7283 | 58.4 | 19.2822 | 67.2188 | 58.2 | 19.2844 | 74.7238 | 58 | 19.2767 | 82.2286 | 57.8 | 19.2755 | 75.9097 | 60.2 | 19.2723 | 68.4231 | 60.4 | 19.2713 | 60.9088 | 60.6 |  |  |  | 19.2793 | 45.921 | 61 | 19.279 | 38.4362 | 61.2 | 19.2911 | 30.8832 | 61.4 | 19.2672 | 23.4025 | 61.6 | 19.2777 | 16.0191 | 61.8 | 19.2903 | 8.3991 | 62 | 19.2852 | 0.99034 | 62.2
[5 empty] | 19.2833 | 14.7444 | 59.6 | [6 empty] | 19.2942 | 37.2575 | 59 | 19.2875 | 44.736 | 58.8 |  |  |  | 19.2839 | 59.7279 | 58.4 | 19.2905 | 67.2189 | 58.2 | 19.2928 | 74.7236 | 58 | 19.285 | 82.2282 | 57.8 | 19.2838 | 75.9099 | 60.2 | 19.2807 | 68.4223 | 60.4 | 19.2797 | 60.9087 | 60.6 |  |  |  | 19.2876 | 45.9213 | 61 | 19.2874 | 38.4368 | 61.2 | 19.2994 | 30.8838 | 61.4 | 19.2755 | 23.4026 | 61.6 | 19.286 | 16.0187 | 61.8 | 19.2986 | 8.3999 | 62 | 19.2935 | 0.98959 | 62.2
[5 empty] | 19.2916 | 14.7467 | 59.6 | [6 empty] | 19.3026 | 37.2576 | 59 | 19.2958 | 44.7362 | 58.8 |  |  |  | 19.2923 | 59.7275 | 58.4 | 19.2989 | 67.2191 | 58.2 | 19.3011 | 74.7233 | 58 | 19.2934 | 82.2278 | 57.8 | 19.2922 | 75.9101 | 60.2 | 19.289 | 68.4219 | 60.4 | 19.288 | 60.9086 | 60.6 |  |  |  | 19.2959 | 45.9216 | 61 | 19.2957 | 38.4374 | 61.2 | 19.3077 | 30.8845 | 61.4 | 19.2838 | 23.4027 | 61.6 | 19.2943 | 16.0182 | 61.8 | 19.307 | 8.4008 | 62 | 19.3018 | 0.98883 | 62.2
[5 empty] | 19.2999 | 14.749 | 59.6 | [6 empty] | 19.3109 | 37.2576 | 59 | 19.3041 | 44.7364 | 58.8 |  |  |  | 19.3006 | 59.7271 | 58.4 | 19.3072 | 67.2192 | 58.2 | 19.3094 | 74.723 | 58 | 19.3017 | 82.2273 | 57.8 | 19.3005 | 75.9103 | 60.2 | 19.2973 | 68.4214 | 60.4 | 19.2963 | 60.9086 | 60.6 |  |  |  | 19.3043 | 45.9219 | 61 | 19.304 | 38.4379 | 61.2 | 19.3161 | 30.8851 | 61.4 | 19.2922 | 23.4028 | 61.6 | 19.3027 | 16.0168 | 61.8 | 19.3153 | 8.4016 | 62 | 19.3102 | 0.98808 | 62.2
[5 empty] | 19.3083 | 14.7513 | 59.6 | [6 empty] | 19.3192 | 37.2577 | 59 | 19.3125 | 44.7366 | 58.8 |  |  |  | 19.3089 | 59.7266 | 58.4 | 19.3156 | 67.2194 | 58.2 | 19.3177 | 74.7226 | 58 | 19.31 | 82.2269 | 57.8 | 19.3088 | 75.9102 | 60.2 | 19.3056 | 68.4215 | 60.4 | 19.3047 | 60.9085 | 60.6 |  |  |  | 19.3126 | 45.9222 | 61 | 19.3123 | 38.4384 | 61.2 | 19.3244 | 30.8857 | 61.4 | 19.3005 | 23.4032 | 61.6 | 19.311 | 16.0153 | 61.8 | 19.3237 | 8.4025 | 62 | 19.3185 | 0.98732 | 62.2
[5 empty] | 19.3166 | 14.7535 | 59.6 | [6 empty] | 19.3276 | 37.2577 | 59 | 19.3208 | 44.7368 | 58.8 |  |  |  | 19.3173 | 59.7262 | 58.4 | 19.3239 | 67.2196 | 58.2 | 19.3261 | 74.7223 | 58 | 19.3184 | 82.2264 | 57.8 | 19.3172 | 75.9101 | 60.2 | 19.314 | 68.4216 | 60.4 | 19.313 | 60.9082 | 60.6 |  |  |  | 19.3209 | 45.9226 | 61 | 19.3207 | 38.4389 | 61.2 | 19.3327 | 30.8863 | 61.4 | 19.3088 | 23.4037 | 61.6 | 19.3193 | 16.0139 | 61.8 | 19.332 | 8.4033 | 62 | 19.3268 | 0.98668 | 62.2
[5 empty] | 19.325 | 14.7577 | 59.6 | [6 empty] | 19.3359 | 37.2577 | 59 | 19.3291 | 44.737 | 58.8 |  |  |  | 19.3256 | 59.7258 | 58.4 | 19.3322 | 67.2197 | 58.2 | 19.3344 | 74.7219 | 58 | 19.3267 | 82.226 | 57.8 | 19.3255 | 75.9104 | 60.2 | 19.3223 | 68.4216 | 60.4 | 19.3214 | 60.9079 | 60.6 |  |  |  | 19.3293 | 45.923 | 61 | 19.329 | 38.4395 | 61.2 | 19.3411 | 30.8869 | 61.4 | 19.3172 | 23.4039 | 61.6 | 19.3277 | 16.0125 | 61.8 | 19.3403 | 8.4042 | 62 | 19.3351 | 0.98603 | 62.2
[5 empty] | 19.3333 | 14.7618 | 59.6 | [6 empty] | 19.3443 | 37.2578 | 59 | 19.3375 | 44.737 | 58.8 |  |  |  | 19.3339 | 59.7257 | 58.4 | 19.3405 | 67.2199 | 58.2 | 19.3427 | 74.7215 | 58 | 19.335 | 82.2256 | 57.8 | 19.3338 | 75.9107 | 60.2 | 19.3306 | 68.4215 | 60.4 | 19.3297 | 60.9076 | 60.6 |  |  |  | 19.3376 | 45.9234 | 61 | 19.3373 | 38.4401 | 61.2 | 19.3494 | 30.8876 | 61.4 | 19.3255 | 23.4042 | 61.6 | 19.336 | 16.011 | 61.8 | 19.3487 | 8.4051 | 62 | 19.3435 | 0.98538 | 62.2
[5 empty] | 19.3416 | 14.7656 | 59.6 | [6 empty] | 19.3526 | 37.2578 | 59 | 19.3458 | 44.737 | 58.8 |  |  |  | 19.3423 | 59.7255 | 58.4 | 19.3489 | 67.2201 | 58.2 | 19.3511 | 74.721 | 58 | 19.3434 | 82.2252 | 57.8 | 19.3421 | 75.9108 | 60.2 | 19.3389 | 68.4215 | 60.4 | 19.338 | 60.9072 | 60.6 |  |  |  | 19.3459 | 45.9237 | 61 | 19.3457 | 38.4407 | 61.2 | 19.3577 | 30.8882 | 61.4 | 19.3338 | 23.4045 | 61.6 | 19.3443 | 16.0096 | 61.8 | 19.357 | 8.4059 | 62 | 19.3518 | 0.98474 | 62.2
[5 empty] | 19.35 | 14.7694 | 59.6 | [6 empty] | 19.3609 | 37.2577 | 59 | 19.3542 | 44.737 | 58.8 |  |  |  | 19.3506 | 59.7253 | 58.4 | 19.3572 | 67.2204 | 58.2 | 19.3594 | 74.7206 | 58 | 19.3517 | 82.2249 | 57.8 | 19.3505 | 75.9109 | 60.2 | 19.3473 | 68.4216 | 60.4 | 19.3463 | 60.9068 | 60.6 |  |  |  | 19.3542 | 45.924 | 61 | 19.354 | 38.4413 | 61.2 | 19.3661 | 30.8885 | 61.4 | 19.3422 | 23.4048 | 61.6 | 19.3527 | 16.0081 | 61.8 | 19.3654 | 8.4067 | 62 | 19.3602 | 0.98409 | 62.2
[5 empty] | 19.3583 | 14.7736 | 59.6 | [6 empty] | 19.3693 | 37.2577 | 59 | 19.3625 | 44.7371 | 58.8 |  |  |  | 19.3589 | 59.7251 | 58.4 | 19.3656 | 67.2206 | 58.2 | 19.3677 | 74.7201 | 58 | 19.36 | 82.2245 | 57.8 | 19.3588 | 75.9109 | 60.2 | 19.3556 | 68.4215 | 60.4 | 19.3547 | 60.9065 | 60.6 |  |  |  | 19.3626 | 45.9242 | 61 | 19.3623 | 38.4419 | 61.2 | 19.3744 | 30.8887 | 61.4 | 19.3505 | 23.4052 | 61.6 | 19.361 | 16.0067 | 61.8 | 19.3737 | 8.4074 | 62 | 19.3685 | 0.98344 | 62.2
[5 empty] | 19.3667 | 14.7778 | 59.6 | [6 empty] | 19.3776 | 37.2575 | 59 | 19.3708 | 44.7371 | 58.8 |  |  |  | 19.3673 | 59.725 | 58.4 | 19.3739 | 67.2208 | 58.2 | 19.3761 | 74.7197 | 58 | 19.3683 | 82.2242 | 57.8 | 19.3671 | 75.911 | 60.2 | 19.3639 | 68.4214 | 60.4 | 19.363 | 60.906 | 60.6 |  |  |  | 19.3709 | 45.9245 | 61 | 19.3707 | 38.4418 | 61.2 | 19.3827 | 30.8889 | 61.4 | 19.3588 | 23.4057 | 61.6 | 19.3693 | 16.0052 | 61.8 | 19.382 | 8.4082 | 62 | 19.3768 | 0.98287 | 62.2
[5 empty] | 19.375 | 14.782 | 59.6 | [6 empty] | 19.3859 | 37.2572 | 59 | 19.3792 | 44.7372 | 58.8 |  |  |  | 19.3756 | 59.725 | 58.4 | 19.3822 | 67.221 | 58.2 | 19.3844 | 74.7194 | 58 | 19.3767 | 82.2239 | 57.8 | 19.3755 | 75.911 | 60.2 | 19.3723 | 68.4211 | 60.4 | 19.3713 | 60.9055 | 60.6 |  |  |  | 19.3793 | 45.9246 | 61 | 19.379 | 38.4418 | 61.2 | 19.3911 | 30.8892 | 61.4 | 19.3672 | 23.406 | 61.6 | 19.3777 | 16.0038 | 61.8 | 19.3903 | 8.409 | 62 | 19.3851 | 0.98229 | 62.2
[5 empty] | 19.3833 | 14.7862 | 59.6 | [6 empty] | 19.3943 | 37.257 | 59 | 19.3875 | 44.7372 | 58.8 |  |  |  | 19.3839 | 59.7249 | 58.4 | 19.3906 | 67.2212 | 58.2 | 19.3927 | 74.7192 | 58 | 19.385 | 82.2235 | 57.8 | 19.3838 | 75.911 | 60.2 | 19.3806 | 68.4209 | 60.4 | 19.3797 | 60.9053 | 60.6 |  |  |  | 19.3876 | 45.9248 | 61 | 19.3873 | 38.4417 | 61.2 | 19.3994 | 30.8894 | 61.4 | 19.3755 | 23.4063 | 61.6 | 19.386 | 16.0023 | 61.8 | 19.3987 | 8.4098 | 62 | 19.3935 | 0.98179 | 62.2
[5 empty] | 19.3917 | 14.7903 | 59.6 | [6 empty] | 19.4026 | 37.2568 | 59 | 19.3958 | 44.7372 | 58.8 |  |  |  | 19.3923 | 59.7249 | 58.4 | 19.3989 | 67.2214 | 58.2 | 19.4011 | 74.7191 | 58 | 19.3933 | 82.2232 | 57.8 | 19.3921 | 75.911 | 60.2 | 19.3889 | 68.4209 | 60.4 | 19.388 | 60.905 | 60.6 |  |  |  | 19.3959 | 45.925 | 61 | 19.3957 | 38.4417 | 61.2 | 19.4077 | 30.8896 | 61.4 | 19.3838 | 23.4065 | 61.6 | 19.3943 | 16.0009 | 61.8 | 19.407 | 8.4106 | 62 | 19.4018 | 0.98128 | 62.2
[5 empty] | 19.4 | 14.7945 | 59.6 | [6 empty] | 19.4109 | 37.2563 | 59 | 19.4041 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4006 | 59.7248 | 58.4 | 19.4073 | 67.2218 | 58.2 | 19.4094 | 74.7192 | 58 | 19.4017 | 82.2228 | 57.8 | 19.4005 | 75.9111 | 60.2 | 19.3972 | 68.4209 | 60.4 | 19.3963 | 60.9048 | 60.6 |  |  |  | 19.4043 | 45.9251 | 61 | 19.404 | 38.4418 | 61.2 | 19.416 | 30.8898 | 61.4 | 19.3921 | 23.4067 | 61.6 | 19.4026 | 15.9994 | 61.8 | 19.4153 | 8.4115 | 62 | 19.4102 | 0.98078 | 62.2
[5 empty] | 19.4084 | 14.7991 | 59.6 | [6 empty] | 19.4193 | 37.2557 | 59 | 19.4125 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4089 | 59.7248 | 58.4 | 19.4156 | 67.2222 | 58.2 | 19.4178 | 74.7193 | 58 | 19.41 | 82.2225 | 57.8 | 19.4088 | 75.9109 | 60.2 | 19.4056 | 68.4209 | 60.4 | 19.4047 | 60.9047 | 60.6 |  |  |  | 19.4126 | 45.9253 | 61 | 19.4123 | 38.442 | 61.2 | 19.4244 | 30.89 | 61.4 | 19.4005 | 23.4064 | 61.6 | 19.411 | 15.998 | 61.8 | 19.4237 | 8.4123 | 62 | 19.4185 | 0.98027 | 62.2
[5 empty] | 19.4167 | 14.8037 | 59.6 | [6 empty] | 19.4276 | 37.2552 | 59 | 19.4208 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4173 | 59.7248 | 58.4 | 19.4239 | 67.2226 | 58.2 | 19.4261 | 74.7194 | 58 | 19.4183 | 82.2222 | 57.8 | 19.4171 | 75.9107 | 60.2 | 19.4139 | 68.421 | 60.4 | 19.413 | 60.9048 | 60.6 |  |  |  | 19.4209 | 45.9254 | 61 | 19.4207 | 38.4421 | 61.2 | 19.4327 | 30.8902 | 61.4 | 19.4088 | 23.406 | 61.6 | 19.4193 | 15.9965 | 61.8 | 19.432 | 8.4131 | 62 | 19.4268 | 0.97977 | 62.2
[5 empty] | 19.425 | 14.8058 | 59.6 | [6 empty] | 19.436 | 37.2547 | 59 | 19.4291 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4256 | 59.7248 | 58.4 | 19.4323 | 67.223 | 58.2 | 19.4344 | 74.7195 | 58 | 19.4267 | 82.2218 | 57.8 | 19.4254 | 75.9105 | 60.2 | 19.4222 | 68.421 | 60.4 | 19.4213 | 60.9049 | 60.6 |  |  |  | 19.4293 | 45.9256 | 61 | 19.429 | 38.4422 | 61.2 | 19.441 | 30.8904 | 61.4 | 19.4171 | 23.4056 | 61.6 | 19.4276 | 15.995 | 61.8 | 19.4404 | 8.4139 | 62 | 19.4351 | 0.97926 | 62.2
[5 empty] | 19.4334 | 14.8079 | 59.6 | [6 empty] | 19.4443 | 37.2542 | 59 | 19.4375 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4339 | 59.7251 | 58.4 | 19.4406 | 67.2232 | 58.2 | 19.4427 | 74.7198 | 58 | 19.435 | 82.2215 | 57.8 | 19.4338 | 75.9103 | 60.2 | 19.4305 | 68.421 | 60.4 | 19.4297 | 60.9051 | 60.6 |  |  |  | 19.4376 | 45.9259 | 61 | 19.4373 | 38.442 | 61.2 | 19.4494 | 30.8907 | 61.4 | 19.4254 | 23.4053 | 61.6 | 19.436 | 15.9936 | 61.8 | 19.4487 | 8.4146 | 62 | 19.4435 | 0.97885 | 62.2
[5 empty] | 19.4417 | 14.8082 | 59.6 | [6 empty] | 19.4526 | 37.2537 | 59 | 19.4458 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4423 | 59.7254 | 58.4 | 19.4489 | 67.2234 | 58.2 | 19.4511 | 74.7202 | 58 | 19.4433 | 82.2206 | 57.8 | 19.4421 | 75.9101 | 60.2 | 19.4389 | 68.4213 | 60.4 | 19.438 | 60.9053 | 60.6 |  |  |  | 19.4459 | 45.9264 | 61 | 19.4456 | 38.4419 | 61.2 | 19.4577 | 30.8909 | 61.4 | 19.4338 | 23.4056 | 61.6 | 19.4443 | 15.9921 | 61.8 | 19.457 | 8.4155 | 62 | 19.4518 | 0.97844 | 62.2
[5 empty] | 19.45 | 14.8085 | 59.6 | [6 empty] | 19.461 | 37.2532 | 59 | 19.4542 | 44.7373 | 58.8 |  |  |  | 19.4506 | 59.726 | 58.4 | 19.4573 | 67.2238 | 58.2 | 19.4594 | 74.7206 | 58 | 19.4517 | 82.2198 | 57.8 | 19.4504 | 75.9099 | 60.2 | 19.4472 | 68.4215 | 60.4 | 19.4463 | 60.9054 | 60.6 |  |  |  | 19.4543 | 45.9269 | 61 | 19.454 | 38.4418 | 61.2 | 19.466 | 30.8911 | 61.4 | 19.4421 | 23.406 | 61.6 | 19.4526 | 15.9907 | 61.8 | 19.4653 | 8.4163 | 62 | 19.4601 | 0.97792 | 62.2
[5 empty] | 19.4584 | 14.8084 | 59.6 | [6 empty] | 19.4693 | 37.2528 | 59 | 19.4625 | 44.7374 | 58.8 |  |  |  | 19.4589 | 59.7266 | 58.4 | 19.4656 | 67.2242 | 58.2 | 19.4677 | 74.721 | 58 | 19.46 | 82.2189 | 57.8 | 19.4588 | 75.9097 | 60.2 | 19.4555 | 68.4222 | 60.4 | 19.4547 | 60.9055 | 60.6 |  |  |  | 19.4626 | 45.9274 | 61 | 19.4623 | 38.4418 | 61.2 | 19.4744 | 30.8913 | 61.4 | 19.4504 | 23.406 | 61.6 | 19.461 | 15.9892 | 61.8 | 19.4737 | 8.4171 | 62 | 19.4684 | 0.9774 | 62.2
[5 empty] | 19.4667 | 14.8083 | 59.6 | [6 empty] | 19.4776 | 37.2523 | 59 | 19.4708 | 44.7375 | 58.8 |  |  |  | 19.4673 | 59.7271 | 58.4 | 19.474 | 67.2246 | 58.2 | 19.4761 | 74.7215 | 58 | 19.4683 | 82.2181 | 57.8 | 19.4671 | 75.9095 | 60.2 | 19.4639 | 68.4229 | 60.4 | 19.463 | 60.9055 | 60.6 |  |  |  | 19.4709 | 45.928 | 61 | 19.4706 | 38.4412 | 61.2 | 19.4827 | 30.8915 | 61.4 | 19.4588 | 23.4061 | 61.6 | 19.4693 | 15.9878 | 61.8 | 19.482 | 8.4179 | 62 | 19.4768 | 0.97687 | 62.2
[5 empty] | 19.4751 | 14.8081 | 59.6 | [6 empty] | 19.486 | 37.2518 | 59 | 19.4792 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 19.4756 | 59.7275 | 58.4 | 19.4823 | 67.2251 | 58.2 | 19.4844 | 74.7219 | 58 | 19.4767 | 82.2168 | 57.8 | 19.4754 | 75.9093 | 60.2 | 19.4722 | 68.4231 | 60.4 | 19.4713 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 19.4792 | 45.928 | 61 | 19.479 | 38.4407 | 61.2 | 19.491 | 30.8917 | 61.4 | 19.4671 | 23.4064 | 61.6 | 19.4776 | 15.9863 | 61.8 | 19.4904 | 8.4186 | 62 | 19.4851 | 0.97635 | 62.2
[5 empty] | 19.4834 | 14.808 | 59.6 | [6 empty] | 19.4943 | 37.2513 | 59 | 19.4875 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 19.4839 | 59.728 | 58.4 | 19.4906 | 67.2255 | 58.2 | 19.4927 | 74.7221 | 58 | 19.485 | 82.2156 | 57.8 | 19.4837 | 75.9091 | 60.2 | 19.4805 | 68.4234 | 60.4 | 19.4797 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 19.4876 | 45.9279 | 61 | 19.4873 | 38.44 | 61.2 | 19.4994 | 30.8919 | 61.4 | 19.4754 | 23.4067 | 61.6 | 19.486 | 15.9849 | 61.8 | 19.4987 | 8.4193 | 62 | 19.4935 | 0.9759 | 62.2
[5 empty] | 19.4917 | 14.8082 | 59.6 | [6 empty] | 19.5027 | 37.2508 | 59 | 19.4958 | 44.738 | 58.8 |  |  |  | 19.4922 | 59.7285 | 58.4 | 19.499 | 67.226 | 58.2 | 19.5011 | 74.7223 | 58 | 19.4933 | 82.2143 | 57.8 | 19.4921 | 75.9085 | 60.2 | 19.4888 | 68.4239 | 60.4 | 19.488 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 19.4959 | 45.9276 | 61 | 19.4956 | 38.4394 | 61.2 | 19.5077 | 30.8922 | 61.4 | 19.4837 | 23.4069 | 61.6 | 19.4943 | 15.9834 | 61.8 | 19.507 | 8.4203 | 62 | 19.5018 | 0.97545 | 62.2
[5 empty] | 19.5001 | 14.8085 | 59.6 | [6 empty] | 19.511 | 37.2503 | 59 | 19.5042 | 44.7381 | 58.8 |  |  |  | 19.5006 | 59.7289 | 58.4 | 19.5073 | 67.2264 | 58.2 | 19.5094 | 74.7227 | 58 | 19.5016 | 82.2131 | 57.8 | 19.5004 | 75.908 | 60.2 | 19.4972 | 68.4243 | 60.4 | 19.4963 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.5043 | 45.9272 | 61 | 19.504 | 38.4393 | 61.2 | 19.516 | 30.8924 | 61.4 | 19.4921 | 23.4072 | 61.6 | 19.5026 | 15.982 | 61.8 | 19.5154 | 8.4212 | 62 | 19.5101 | 0.97495 | 62.2
[5 empty] | 19.5084 | 14.8087 | 59.6 | [6 empty] | 19.5193 | 37.2499 | 59 | 19.5125 | 44.7383 | 58.8 |  |  |  | 19.5089 | 59.7293 | 58.4 | 19.5157 | 67.2269 | 58.2 | 19.5177 | 74.7231 | 58 | 19.51 | 82.2118 | 57.8 | 19.5087 | 75.9072 | 60.2 | 19.5055 | 68.4242 | 60.4 | 19.5047 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.5126 | 45.9271 | 61 | 19.5123 | 38.4392 | 61.2 | 19.5244 | 30.8926 | 61.4 | 19.5004 | 23.4068 | 61.6 | 19.511 | 15.9805 | 61.8 | 19.5237 | 8.4221 | 62 | 19.5184 | 0.97446 | 62.2
[5 empty] | 19.5168 | 14.8089 | 59.6 | [6 empty] | 19.5277 | 37.2495 | 59 | 19.5208 | 44.7384 | 58.8 |  |  |  | 19.5172 | 59.73 | 58.4 | 19.524 | 67.2273 | 58.2 | 19.5261 | 74.7236 | 58 | 19.5183 | 82.2106 | 57.8 | 19.5171 | 75.9064 | 60.2 | 19.5138 | 68.4241 | 60.4 | 19.513 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.5209 | 45.9271 | 61 | 19.5206 | 38.4392 | 61.2 | 19.5327 | 30.8928 | 61.4 | 19.5087 | 23.4064 | 61.6 | 19.5193 | 15.9787 | 61.8 | 19.532 | 8.423 | 62 | 19.5268 | 0.97403 | 62.2
[5 empty] | 19.5251 | 14.8096 | 59.6 | [6 empty] | 19.536 | 37.2491 | 59 | 19.5292 | 44.7385 | 58.8 |  |  |  | 19.5256 | 59.7306 | 58.4 | 19.5323 | 67.2278 | 58.2 | 19.5344 | 74.724 | 58 | 19.5266 | 82.2089 | 57.8 | 19.5254 | 75.9057 | 60.2 | 19.5221 | 68.4239 | 60.4 | 19.5213 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.5293 | 45.9269 | 61 | 19.529 | 38.4393 | 61.2 | 19.541 | 30.893 | 61.4 | 19.5171 | 23.406 | 61.6 | 19.5276 | 15.9769 | 61.8 | 19.5403 | 8.4238 | 62 | 19.5351 | 0.97361 | 62.2
[5 empty] | 19.5334 | 14.8103 | 59.6 | [6 empty] | 19.5443 | 37.2487 | 59 | 19.5375 | 44.7387 | 58.8 |  |  |  | 19.5339 | 59.7309 | 58.4 | 19.5406 | 67.2282 | 58.2 | 19.5427 | 74.7242 | 58 | 19.535 | 82.2072 | 57.8 | 19.5337 | 75.905 | 60.2 | 19.5305 | 68.4238 | 60.4 | 19.5297 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 19.5376 | 45.9267 | 61 | 19.5373 | 38.4392 | 61.2 | 19.5493 | 30.8932 | 61.4 | 19.5254 | 23.4056 | 61.6 | 19.5359 | 15.9751 | 61.8 | 19.5487 | 8.4247 | 62 | 19.5435 | 0.97319 | 62.2
[5 empty] | 19.5418 | 14.8088 | 59.6 | [6 empty] | 19.5527 | 37.2484 | 59 | 19.5458 | 44.7388 | 58.8 |  |  |  | 19.5422 | 59.7312 | 58.4 | 19.549 | 67.2287 | 58.2 | 19.5511 | 74.7244 | 58 | 19.5433 | 82.2071 | 57.8 | 19.542 | 75.9045 | 60.2 | 19.5388 | 68.4238 | 60.4 | 19.538 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 19.5459 | 45.9265 | 61 | 19.5456 | 38.4391 | 61.2 | 19.5577 | 30.8934 | 61.4 | 19.5337 | 23.4052 | 61.6 | 19.5443 | 15.9733 | 61.8 | 19.557 | 8.4242 | 62 | 19.5518 | 0.97276 | 62.2
[5 empty] | 19.5501 | 14.8074 | 59.6 | [6 empty] | 19.561 | 37.2478 | 59 | 19.5542 | 44.7388 | 58.8 |  |  |  | 19.5506 | 59.7316 | 58.4 | 19.5573 | 67.2291 | 58.2 | 19.5594 | 74.7245 | 58 | 19.5516 | 82.2071 | 57.8 | 19.5504 | 75.904 | 60.2 | 19.5471 | 68.4239 | 60.4 | 19.5463 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 19.5543 | 45.9263 | 61 | 19.554 | 38.4391 | 61.2 | 19.566 | 30.8937 | 61.4 | 19.5421 | 23.4049 | 61.6 | 19.5526 | 15.9712 | 61.8 | 19.5654 | 8.4236 | 62 | 19.5601 | 0.97234 | 62.2
[5 empty] | 19.5584 | 14.806 | 59.6 | [6 empty] | 19.5693 | 37.2473 | 59 | 19.5625 | 44.7389 | 58.8 |  |  |  | 19.5589 | 59.732 | 58.4 | 19.5657 | 67.2295 | 58.2 | 19.5677 | 74.7245 | 58 | 19.56 | 82.207 | 57.8 | 19.5587 | 75.9038 | 60.2 | 19.5555 | 68.424 | 60.4 | 19.5547 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 19.5626 | 45.9261 | 61 | 19.5623 | 38.439 | 61.2 | 19.5743 | 30.8939 | 61.4 | 19.5504 | 23.4045 | 61.6 | 19.5609 | 15.9691 | 61.8 | 19.5737 | 8.4231 | 62 | 19.5685 | 0.97192 | 62.2
[5 empty] | 19.5668 | 14.8046 | 59.6 | [6 empty] | 19.5777 | 37.2467 | 59 | 19.5708 | 44.7389 | 58.8 |  |  |  | 19.5673 | 59.7323 | 58.4 | 19.574 | 67.2299 | 58.2 | 19.576 | 74.7248 | 58 | 19.5683 | 82.207 | 57.8 | 19.567 | 75.9035 | 60.2 | 19.5638 | 68.4242 | 60.4 | 19.563 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.5709 | 45.9259 | 61 | 19.5706 | 38.4388 | 61.2 | 19.5827 | 30.8939 | 61.4 | 19.5587 | 23.4041 | 61.6 | 19.5693 | 15.9671 | 61.8 | 19.582 | 8.4225 | 62 | 19.5768 | 0.9715 | 62.2
[5 empty] | 19.5751 | 14.8036 | 59.6 | [6 empty] | 19.586 | 37.2461 | 59 | 19.5792 | 44.739 | 58.8 |  |  |  | 19.5756 | 59.7326 | 58.4 | 19.5823 | 67.2304 | 58.2 | 19.5844 | 74.7251 | 58 | 19.5766 | 82.2069 | 57.8 | 19.5754 | 75.9033 | 60.2 | 19.5721 | 68.4243 | 60.4 | 19.5713 | 60.9061 | 60.6 |  |  |  | 19.5793 | 45.9257 | 61 | 19.5789 | 38.4386 | 61.2 | 19.591 | 30.894 | 61.4 | 19.567 | 23.4037 | 61.6 | 19.5776 | 15.965 | 61.8 | 19.5904 | 8.4221 | 62 | 19.5851 | 0.97107 | 62.2
[5 empty] | 19.5835 | 14.8025 | 59.6 | [6 empty] | 19.5943 | 37.2455 | 59 | 19.5875 | 44.739 | 58.8 |  |  |  | 19.5839 | 59.7329 | 58.4 | 19.5907 | 67.2308 | 58.2 | 19.5927 | 74.7254 | 58 | 19.585 | 82.2068 | 57.8 | 19.5837 | 75.903 | 60.2 | 19.5804 | 68.4243 | 60.4 | 19.5797 | 60.9064 | 60.6 |  |  |  | 19.5876 | 45.9254 | 61 | 19.5873 | 38.4384 | 61.2 | 19.5993 | 30.8938 | 61.4 | 19.5753 | 23.4033 | 61.6 | 19.5859 | 15.9629 | 61.8 | 19.5987 | 8.4216 | 62 | 19.5934 | 0.97065 | 62.2
[5 empty] | 19.5918 | 14.8006 | 59.6 | [6 empty] | 19.6027 | 37.2449 | 59 | 19.5958 | 44.739 | 58.8 |  |  |  | 19.5923 | 59.7332 | 58.4 | 19.599 | 67.2313 | 58.2 | 19.601 | 74.7256 | 58 | 19.5933 | 82.2068 | 57.8 | 19.592 | 75.9026 | 60.2 | 19.5887 | 68.4242 | 60.4 | 19.588 | 60.9067 | 60.6 |  |  |  | 19.5959 | 45.9252 | 61 | 19.5956 | 38.4382 | 61.2 | 19.6077 | 30.8937 | 61.4 | 19.5837 | 23.4035 | 61.6 | 19.5943 | 15.9608 | 61.8 | 19.6071 | 8.4211 | 62 | 19.6018 | 0.97023 | 62.2
[5 empty] | 19.6001 | 14.7988 | 59.6 | [6 empty] | 19.611 | 37.2443 | 59 | 19.6042 | 44.7391 | 58.8 |  |  |  | 19.6006 | 59.7336 | 58.4 | 19.6074 | 67.2317 | 58.2 | 19.6094 | 74.7262 | 58 | 19.6016 | 82.2067 | 57.8 | 19.6003 | 75.9021 | 60.2 | 19.5971 | 68.424 | 60.4 | 19.5963 | 60.9066 | 60.6 |  |  |  | 19.6042 | 45.925 | 61 | 19.6039 | 38.438 | 61.2 | 19.616 | 30.8933 | 61.4 | 19.592 | 23.4038 | 61.6 | 19.6026 | 15.9588 | 61.8 | 19.6154 | 8.4207 | 62 | 19.6101 | 0.9698 | 62.2
[5 empty] | 19.6085 | 14.7974 | 59.6 | [6 empty] | 19.6194 | 37.2437 | 59 | 19.6125 | 44.7391 | 58.8 |  |  |  | 19.6089 | 59.734 | 58.4 | 19.6157 | 67.2322 | 58.2 | 19.6177 | 74.7267 | 58 | 19.61 | 82.2066 | 57.8 | 19.6087 | 75.9017 | 60.2 | 19.6054 | 68.4238 | 60.4 | 19.6046 | 60.9065 | 60.6 |  |  |  | 19.6126 | 45.9247 | 61 | 19.6123 | 38.4379 | 61.2 | 19.6243 | 30.893 | 61.4 | 19.6003 | 23.404 | 61.6 | 19.6109 | 15.9567 | 61.8 | 19.6237 | 8.42 | 62 | 19.6185 | 0.96938 | 62.2
[5 empty] | 19.6168 | 14.796 | 59.6 | [6 empty] | 19.6277 | 37.2431 | 59 | 19.6208 | 44.7393 | 58.8 |  |  |  | 19.6172 | 59.7342 | 58.4 | 19.624 | 67.2327 | 58.2 | 19.626 | 74.7269 | 58 | 19.6183 | 82.2066 | 57.8 | 19.617 | 75.9012 | 60.2 | 19.6137 | 68.4237 | 60.4 | 19.613 | 60.9064 | 60.6 |  |  |  | 19.6209 | 45.9244 | 61 | 19.6206 | 38.4377 | 61.2 | 19.6327 | 30.8926 | 61.4 | 19.6087 | 23.4042 | 61.6 | 19.6193 | 15.9546 | 61.8 | 19.632 | 8.4194 | 62 | 19.6268 | 0.96896 | 62.2
[5 empty] | 19.6252 | 14.7946 | 59.6 | [6 empty] | 19.636 | 37.2425 | 59 | 19.6292 | 44.7395 | 58.8 |  |  |  | 19.6256 | 59.7344 | 58.4 | 19.6324 | 67.2331 | 58.2 | 19.6344 | 74.7272 | 58 | 19.6266 | 82.2065 | 57.8 | 19.6253 | 75.9008 | 60.2 | 19.6221 | 68.4237 | 60.4 | 19.6213 | 60.9063 | 60.6 |  |  |  | 19.6293 | 45.9237 | 61 | 19.6289 | 38.4375 | 61.2 | 19.641 | 30.8922 | 61.4 | 19.617 | 23.4043 | 61.6 | 19.6276 | 15.9525 | 61.8 | 19.6404 | 8.4188 | 62 | 19.6351 | 0.96853 | 62.2
[5 empty] | 19.6335 | 14.7932 | 59.6 | [6 empty] | 19.6444 | 37.2421 | 59 | 19.6375 | 44.7396 | 58.8 |  |  |  | 19.6339 | 59.7346 | 58.4 | 19.6407 | 67.2334 | 58.2 | 19.6427 | 74.7275 | 58 | 19.635 | 82.2065 | 57.8 | 19.6337 | 75.9003 | 60.2 | 19.6304 | 68.4237 | 60.4 | 19.6297 | 60.9063 | 60.6 |  |  |  | 19.6376 | 45.9231 | 61 | 19.6373 | 38.4373 | 61.2 | 19.6493 | 30.8919 | 61.4 | 19.6253 | 23.4044 | 61.6 | 19.6359 | 15.9505 | 61.8 | 19.6487 | 8.4183 | 62 | 19.6434 | 0.96811 | 62.2
[5 empty] | 19.6418 | 14.7922 | 59.6 | [6 empty] | 19.6527 | 37.2417 | 59 | 19.6458 | 44.7398 | 58.8 |  |  |  | 19.6422 | 59.7348 | 58.4 | 19.649 | 67.2337 | 58.2 | 19.651 | 74.7279 | 58 | 19.6433 | 82.2066 | 57.8 | 19.642 | 75.8997 | 60.2 | 19.6387 | 68.4233 | 60.4 | 19.638 | 60.9063 | 60.6 |  |  |  | 19.6459 | 45.9223 | 61 | 19.6456 | 38.4371 | 61.2 | 19.6577 | 30.8915 | 61.4 | 19.6337 | 23.4045 | 61.6 | 19.6443 | 15.9484 | 61.8 | 19.657 | 8.4177 | 62 | 19.6518 | 0.96769 | 62.2
[5 empty] | 19.6502 | 14.7912 | 59.6 | [6 empty] | 19.661 | 37.2412 | 59 | 19.6542 | 44.74 | 58.8 |  |  |  | 19.6506 | 59.7349 | 58.4 | 19.6574 | 67.2338 | 58.2 | 19.6594 | 74.7277 | 58 | 19.6516 | 82.2068 | 57.8 | 19.6503 | 75.8991 | 60.2 | 19.647 | 68.4229 | 60.4 | 19.6463 | 60.9059 | 60.6 |  |  |  | 19.6543 | 45.9216 | 61 | 19.6539 | 38.4369 | 61.2 | 19.666 | 30.8912 | 61.4 | 19.642 | 23.4045 | 61.6 | 19.6526 | 15.9463 | 61.8 | 19.6653 | 8.4171 | 62 | 19.6601 | 0.96737 | 62.2
[5 empty] | 19.6585 | 14.79 | 59.6 | [6 empty] | 19.6694 | 37.2408 | 59 | 19.6625 | 44.7403 | 58.8 |  |  |  | 19.6589 | 59.735 | 58.4 | 19.6657 | 67.2339 | 58.2 | 19.6677 | 74.7275 | 58 | 19.66 | 82.2068 | 57.8 | 19.6586 | 75.8986 | 60.2 | 19.6554 | 68.4225 | 60.4 | 19.6546 | 60.9055 | 60.6 |  |  |  | 19.6626 | 45.9208 | 61 | 19.6623 | 38.4367 | 61.2 | 19.6743 | 30.8908 | 61.4 | 19.6503 | 23.4046 | 61.6 | 19.6609 | 15.9442 | 61.8 | 19.6737 | 8.4166 | 62 | 19.6685 | 0.96706 | 62.2
[5 empty] | 19.6669 | 14.7887 | 59.6 | [6 empty] | 19.6777 | 37.2403 | 59 | 19.6708 | 44.7405 | 58.8 |  |  |  | 19.6672 | 59.7351 | 58.4 | 19.674 | 67.234 | 58.2 | 19.676 | 74.7272 | 58 | 19.6683 | 82.2067 | 57.8 | 19.667 | 75.898 | 60.2 | 19.6637 | 68.4221 | 60.4 | 19.663 | 60.9053 | 60.6 |  |  |  | 19.6709 | 45.92 | 61 | 19.6706 | 38.4365 | 61.2 | 19.6826 | 30.8905 | 61.4 | 19.6586 | 23.4047 | 61.6 | 19.6693 | 15.9421 | 61.8 | 19.6821 | 8.4161 | 62 | 19.6768 | 0.96683 | 62.2
[5 empty] | 19.6752 | 14.7874 | 59.6 | [6 empty] | 19.6861 | 37.2399 | 59 | 19.6792 | 44.7407 | 58.8 |  |  |  | 19.6756 | 59.7352 | 58.4 | 19.6824 | 67.2341 | 58.2 | 19.6844 | 74.727 | 58 | 19.6766 | 82.2065 | 57.8 | 19.6753 | 75.8973 | 60.2 | 19.672 | 68.422 | 60.4 | 19.6713 | 60.9051 | 60.6 |  |  |  | 19.6793 | 45.9195 | 61 | 19.6789 | 38.4363 | 61.2 | 19.6909 | 30.8901 | 61.4 | 19.667 | 23.4048 | 61.6 | 19.6776 | 15.9401 | 61.8 | 19.6904 | 8.4155 | 62 | 19.6851 | 0.9666 | 62.2
[5 empty] | 19.6835 | 14.7861 | 59.6 | [6 empty] | 19.6944 | 37.2394 | 59 | 19.6875 | 44.7409 | 58.8 |  |  |  | 19.6839 | 59.7352 | 58.4 | 19.6907 | 67.2342 | 58.2 | 19.6927 | 74.7267 | 58 | 19.685 | 82.2063 | 57.8 | 19.6836 | 75.8967 | 60.2 | 19.6803 | 68.422 | 60.4 | 19.6796 | 60.905 | 60.6 |  |  |  | 19.6876 | 45.9189 | 61 | 19.6873 | 38.4361 | 61.2 | 19.6993 | 30.8898 | 61.4 | 19.6753 | 23.405 | 61.6 | 19.6859 | 15.9384 | 61.8 | 19.6987 | 8.4149 | 62 | 19.6934 | 0.96644 | 62.2
[5 empty] | 19.6919 | 14.7845 | 59.6 | [6 empty] | 19.7027 | 37.2389 | 59 | 19.6958 | 44.7411 | 58.8 |  |  |  | 19.6922 | 59.7353 | 58.4 | 19.6991 | 67.2342 | 58.2 | 19.701 | 74.7265 | 58 | 19.6933 | 82.206 | 57.8 | 19.692 | 75.8966 | 60.2 | 19.6887 | 68.4224 | 60.4 | 19.688 | 60.9049 | 60.6 |  |  |  | 19.6959 | 45.9183 | 61 | 19.6956 | 38.4359 | 61.2 | 19.7076 | 30.8894 | 61.4 | 19.6836 | 23.4055 | 61.6 | 19.6942 | 15.9368 | 61.8 | 19.707 | 8.4143 | 62 | 19.7018 | 0.96628 | 62.2
[5 empty] | 19.7002 | 14.783 | 59.6 | [6 empty] | 19.7111 | 37.2383 | 59 | 19.7042 | 44.7412 | 58.8 |  |  |  | 19.7006 | 59.7355 | 58.4 | 19.7074 | 67.2342 | 58.2 | 19.7094 | 74.7261 | 58 | 19.7016 | 82.2057 | 57.8 | 19.7003 | 75.8964 | 60.2 | 19.697 | 68.4228 | 60.4 | 19.6963 | 60.9051 | 60.6 |  |  |  | 19.7043 | 45.9178 | 61 | 19.7039 | 38.4357 | 61.2 | 19.7159 | 30.889 | 61.4 | 19.692 | 23.4061 | 61.6 | 19.7026 | 15.935 | 61.8 | 19.7154 | 8.4137 | 62 | 19.7101 | 0.96613 | 62.2
[5 empty] | 19.7085 | 14.7814 | 59.6 | [6 empty] | 19.7194 | 37.2378 | 59 | 19.7125 | 44.7414 | 58.8 |  |  |  | 19.7089 | 59.7357 | 58.4 | 19.7157 | 67.2342 | 58.2 | 19.7177 | 74.7258 | 58 | 19.71 | 82.2055 | 57.8 | 19.7086 | 75.8963 | 60.2 | 19.7053 | 68.4226 | 60.4 | 19.7046 | 60.9053 | 60.6 |  |  |  | 19.7126 | 45.9172 | 61 | 19.7122 | 38.4355 | 61.2 | 19.7243 | 30.8886 | 61.4 | 19.7003 | 23.4064 | 61.6 | 19.7109 | 15.9331 | 61.8 | 19.7237 | 8.4131 | 62 | 19.7184 | 0.96597 | 62.2
[5 empty] | 19.7169 | 14.7799 | 59.6 | [6 empty] | 19.7277 | 37.2372 | 59 | 19.7209 | 44.7416 | 58.8 |  |  |  | 19.7172 | 59.7359 | 58.4 | 19.7241 | 67.234 | 58.2 | 19.726 | 74.7254 | 58 | 19.7183 | 82.2052 | 57.8 | 19.7169 | 75.8961 | 60.2 | 19.7137 | 68.4224 | 60.4 | 19.713 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 19.7209 | 45.9166 | 61 | 19.7206 | 38.4354 | 61.2 | 19.7326 | 30.8882 | 61.4 | 19.7086 | 23.4067 | 61.6 | 19.7192 | 15.9322 | 61.8 | 19.7321 | 8.4125 | 62 | 19.7267 | 0.96581 | 62.2
[5 empty] | 19.7252 | 14.7787 | 59.6 | [6 empty] | 19.7361 | 37.2365 | 59 | 19.7292 | 44.7417 | 58.8 |  |  |  | 19.7256 | 59.736 | 58.4 | 19.7324 | 67.2339 | 58.2 | 19.7343 | 74.725 | 58 | 19.7266 | 82.2049 | 57.8 | 19.7253 | 75.896 | 60.2 | 19.722 | 68.422 | 60.4 | 19.7213 | 60.9064 | 60.6 |  |  |  | 19.7292 | 45.9161 | 61 | 19.7289 | 38.4352 | 61.2 | 19.7409 | 30.8878 | 61.4 | 19.7169 | 23.4067 | 61.6 | 19.7275 | 15.9313 | 61.8 | 19.7404 | 8.4119 | 62 | 19.7351 | 0.96565 | 62.2
[5 empty] | 19.7336 | 14.7776 | 59.6 | [6 empty] | 19.7444 | 37.2359 | 59 | 19.7375 | 44.7419 | 58.8 |  |  |  | 19.7339 | 59.7362 | 58.4 | 19.7408 | 67.2337 | 58.2 | 19.7427 | 74.7246 | 58 | 19.735 | 82.2046 | 57.8 | 19.7336 | 75.8959 | 60.2 | 19.7303 | 68.4215 | 60.4 | 19.7296 | 60.9072 | 60.6 |  |  |  | 19.7376 | 45.9155 | 61 | 19.7372 | 38.4351 | 61.2 | 19.7493 | 30.8874 | 61.4 | 19.7253 | 23.4067 | 61.6 | 19.7359 | 15.9305 | 61.8 | 19.7487 | 8.4113 | 62 | 19.7434 | 0.9655 | 62.2
[5 empty] | 19.7419 | 14.7765 | 59.6 | [6 empty] | 19.7527 | 37.2352 | 59 | 19.7458 | 44.7421 | 58.8 |  |  |  | 19.7422 | 59.7364 | 58.4 | 19.7491 | 67.2335 | 58.2 | 19.751 | 74.7242 | 58 | 19.7433 | 82.2043 | 57.8 | 19.7419 | 75.8957 | 60.2 | 19.7386 | 68.4215 | 60.4 | 19.738 | 60.908 | 60.6 |  |  |  | 19.7459 | 45.9146 | 61 | 19.7456 | 38.435 | 61.2 | 19.7576 | 30.887 | 61.4 | 19.7336 | 23.4067 | 61.6 | 19.7442 | 15.9296 | 61.8 | 19.757 | 8.4108 | 62 | 19.7518 | 0.96534 | 62.2
[5 empty] | 19.7503 | 14.7753 | 59.6 | [6 empty] | 19.7611 | 37.2345 | 59 | 19.7542 | 44.7422 | 58.8 |  |  |  | 19.7505 | 59.7366 | 58.4 | 19.7574 | 67.2333 | 58.2 | 19.7593 | 74.7238 | 58 | 19.7516 | 82.2041 | 57.8 | 19.7503 | 75.8956 | 60.2 | 19.747 | 68.4215 | 60.4 | 19.7463 | 60.9088 | 60.6 |  |  |  | 19.7542 | 45.9137 | 61 | 19.7539 | 38.4348 | 61.2 | 19.7659 | 30.8866 | 61.4 | 19.7419 | 23.4068 | 61.6 | 19.7525 | 15.9287 | 61.8 | 19.7654 | 8.4102 | 62 | 19.7601 | 0.96518 | 62.2
[5 empty] | 19.7586 | 14.7742 | 59.6 | [6 empty] | 19.7694 | 37.2338 | 59 | 19.7625 | 44.7424 | 58.8 |  |  |  | 19.7589 | 59.7368 | 58.4 | 19.7658 | 67.2331 | 58.2 | 19.7677 | 74.7235 | 58 | 19.7599 | 82.2037 | 57.8 | 19.7586 | 75.8952 | 60.2 | 19.7553 | 68.4219 | 60.4 | 19.7546 | 60.9096 | 60.6 |  |  |  | 19.7626 | 45.913 | 61 | 19.7622 | 38.4347 | 61.2 | 19.7743 | 30.8861 | 61.4 | 19.7502 | 23.4068 | 61.6 | 19.7609 | 15.9278 | 61.8 | 19.7737 | 8.4097 | 62 | 19.7684 | 0.96503 | 62.2
[5 empty] | 19.7669 | 14.773 | 59.6 | [6 empty] | 19.7778 | 37.2331 | 59 | 19.7708 | 44.7425 | 58.8 |  |  |  | 19.7672 | 59.7372 | 58.4 | 19.7741 | 67.2327 | 58.2 | 19.776 | 74.7231 | 58 | 19.7683 | 82.2033 | 57.8 | 19.7669 | 75.8949 | 60.2 | 19.7636 | 68.4223 | 60.4 | 19.763 | 60.9104 | 60.6 |  |  |  | 19.7709 | 45.9123 | 61 | 19.7706 | 38.4346 | 61.2 | 19.7826 | 30.8861 | 61.4 | 19.7586 | 23.4069 | 61.6 | 19.7692 | 15.927 | 61.8 | 19.782 | 8.4092 | 62 | 19.7767 | 0.96487 | 62.2
[5 empty] | 19.7753 | 14.7719 | 59.6 | [6 empty] | 19.7861 | 37.2324 | 59 | 19.7792 | 44.7427 | 58.8 |  |  |  | 19.7756 | 59.7376 | 58.4 | 19.7824 | 67.2324 | 58.2 | 19.7843 | 74.7228 | 58 | 19.7766 | 82.2029 | 57.8 | 19.7752 | 75.8946 | 60.2 | 19.7719 | 68.4226 | 60.4 | 19.7713 | 60.9111 | 60.6 |  |  |  | 19.7792 | 45.9116 | 61 | 19.7789 | 38.4344 | 61.2 | 19.7909 | 30.886 | 61.4 | 19.7669 | 23.4069 | 61.6 | 19.7775 | 15.9261 | 61.8 | 19.7904 | 8.4087 | 62 | 19.7851 | 0.96471 | 62.2
[5 empty] | 19.7836 | 14.7708 | 59.6 | [6 empty] | 19.7944 | 37.2317 | 59 | 19.7875 | 44.7429 | 58.8 |  |  |  | 19.7839 | 59.738 | 58.4 | 19.7908 | 67.232 | 58.2 | 19.7927 | 74.7225 | 58 | 19.7849 | 82.2026 | 57.8 | 19.7836 | 75.8942 | 60.2 | 19.7803 | 68.4229 | 60.4 | 19.7796 | 60.9121 | 60.6 |  |  |  | 19.7876 | 45.911 | 61 | 19.7872 | 38.4342 | 61.2 | 19.7993 | 30.886 | 61.4 | 19.7752 | 23.4069 | 61.6 | 19.7859 | 15.9252 | 61.8 | 19.7987 | 8.4081 | 62 | 19.7934 | 0.96455 | 62.2
[5 empty] | 19.7919 | 14.7696 | 59.6 | [6 empty] | 19.8028 | 37.231 | 59 | 19.7958 | 44.743 | 58.8 |  |  |  | 19.7922 | 59.7384 | 58.4 | 19.7991 | 67.2316 | 58.2 | 19.801 | 74.7221 | 58 | 19.7933 | 82.2026 | 57.8 | 19.7919 | 75.894 | 60.2 | 19.7886 | 68.4231 | 60.4 | 19.788 | 60.913 | 60.6 |  |  |  | 19.7959 | 45.9103 | 61 | 19.7956 | 38.434 | 61.2 | 19.8076 | 30.886 | 61.4 | 19.7836 | 23.4069 | 61.6 | 19.7942 | 15.9243 | 61.8 | 19.8071 | 8.4076 | 62 | 19.8018 | 0.9644 | 62.2
[5 empty] | 19.8003 | 14.7685 | 59.6 | [6 empty] | 19.8111 | 37.2303 | 59 | 19.8042 | 44.7432 | 58.8 |  |  |  | 19.8006 | 59.7387 | 58.4 | 19.8075 | 67.2316 | 58.2 | 19.8093 | 74.7213 | 58 | 19.8016 | 82.2026 | 57.8 | 19.8002 | 75.8937 | 60.2 | 19.7969 | 68.4233 | 60.4 | 19.7963 | 60.9137 | 60.6 |  |  |  | 19.8042 | 45.9097 | 61 | 19.8039 | 38.4338 | 61.2 | 19.8159 | 30.886 | 61.4 | 19.7919 | 23.4069 | 61.6 | 19.8025 | 15.9235 | 61.8 | 19.8154 | 8.407 | 62 | 19.8101 | 0.96424 | 62.2
[5 empty] | 19.8086 | 14.7673 | 59.6 | [6 empty] | 19.8194 | 37.2296 | 59 | 19.8125 | 44.7434 | 58.8 |  |  |  | 19.8089 | 59.7389 | 58.4 | 19.8158 | 67.2315 | 58.2 | 19.8177 | 74.7205 | 58 | 19.8099 | 82.2027 | 57.8 | 19.8085 | 75.8932 | 60.2 | 19.8053 | 68.4232 | 60.4 | 19.8046 | 60.9144 | 60.6 |  |  |  | 19.8126 | 45.909 | 61 | 19.8122 | 38.4336 | 61.2 | 19.8242 | 30.886 | 61.4 | 19.8002 | 23.4078 | 61.6 | 19.8109 | 15.9226 | 61.8 | 19.8237 | 8.4064 | 62 | 19.8184 | 0.96408 | 62.2
[5 empty] | 19.817 | 14.7662 | 59.6 | [6 empty] | 19.8278 | 37.2293 | 59 | 19.8209 | 44.7435 | 58.8 |  |  |  | 19.8172 | 59.7391 | 58.4 | 19.8241 | 67.2313 | 58.2 | 19.826 | 74.7197 | 58 | 19.8183 | 82.2027 | 57.8 | 19.8169 | 75.8927 | 60.2 | 19.8136 | 68.4231 | 60.4 | 19.813 | 60.9152 | 60.6 |  |  |  | 19.8209 | 45.9083 | 61 | 19.8206 | 38.4334 | 61.2 | 19.8326 | 30.886 | 61.4 | 19.8086 | 23.4087 | 61.6 | 19.8192 | 15.9217 | 61.8 | 19.832 | 8.4058 | 62 | 19.8267 | 0.96392 | 62.2
[5 empty] | 19.8253 | 14.7646 | 59.6 | [6 empty] | 19.8361 | 37.2289 | 59 | 19.8292 | 44.7437 | 58.8 |  |  |  | 19.8256 | 59.7393 | 58.4 | 19.8325 | 67.2311 | 58.2 | 19.8343 | 74.719 | 58 | 19.8266 | 82.2027 | 57.8 | 19.8252 | 75.8921 | 60.2 | 19.8219 | 68.4229 | 60.4 | 19.8213 | 60.9159 | 60.6 |  |  |  | 19.8292 | 45.9075 | 61 | 19.8289 | 38.4332 | 61.2 | 19.8409 | 30.886 | 61.4 | 19.8169 | 23.4096 | 61.6 | 19.8275 | 15.9208 | 61.8 | 19.8404 | 8.4052 | 62 | 19.8351 | 0.96377 | 62.2
[5 empty] | 19.8336 | 14.7631 | 59.6 | [6 empty] | 19.8445 | 37.2285 | 59 | 19.8375 | 44.7439 | 58.8 |  |  |  | 19.8339 | 59.7394 | 58.4 | 19.8408 | 67.2308 | 58.2 | 19.8427 | 74.7182 | 58 | 19.8349 | 82.2028 | 57.8 | 19.8335 | 75.8916 | 60.2 | 19.8302 | 68.4226 | 60.4 | 19.8296 | 60.9164 | 60.6 |  |  |  | 19.8376 | 45.9066 | 61 | 19.8372 | 38.4329 | 61.2 | 19.8492 | 30.886 | 61.4 | 19.8252 | 23.4105 | 61.6 | 19.8358 | 15.92 | 61.8 | 19.8487 | 8.4046 | 62 | 19.8434 | 0.96361 | 62.2
[5 empty] | 19.842 | 14.7637 | 59.6 | [6 empty] | 19.8528 | 37.2281 | 59 | 19.8459 | 44.744 | 58.8 |  |  |  | 19.8422 | 59.7394 | 58.4 | 19.8492 | 67.2306 | 58.2 | 19.851 | 74.7174 | 58 | 19.8433 | 82.2028 | 57.8 | 19.8419 | 75.891 | 60.2 | 19.8386 | 68.4224 | 60.4 | 19.838 | 60.9168 | 60.6 |  |  |  | 19.8459 | 45.9057 | 61 | 19.8456 | 38.4327 | 61.2 | 19.8576 | 30.886 | 61.4 | 19.8336 | 23.4114 | 61.6 | 19.8442 | 15.9191 | 61.8 | 19.8571 | 8.4041 | 62 | 19.8517 | 0.96345 | 62.2
[5 empty] | 19.8503 | 14.7642 | 59.6 | [6 empty] | 19.8611 | 37.2277 | 59 | 19.8542 | 44.7442 | 58.8 |  |  |  | 19.8506 | 59.7393 | 58.4 | 19.8575 | 67.2305 | 58.2 | 19.8593 | 74.7168 | 58 | 19.8516 | 82.2029 | 57.8 | 19.8502 | 75.8903 | 60.2 | 19.8469 | 68.4221 | 60.4 | 19.8463 | 60.9169 | 60.6 |  |  |  | 19.8542 | 45.9047 | 61 | 19.8539 | 38.4328 | 61.2 | 19.8659 | 30.886 | 61.4 | 19.8419 | 23.4123 | 61.6 | 19.8525 | 15.9182 | 61.8 | 19.8654 | 8.4037 | 62 | 19.86 | 0.96329 | 62.2
[5 empty] | 19.8587 | 14.767 | 59.6 | [6 empty] | 19.8695 | 37.2274 | 59 | 19.8625 | 44.7444 | 58.8 |  |  |  | 19.8589 | 59.7392 | 58.4 | 19.8658 | 67.2304 | 58.2 | 19.8676 | 74.7162 | 58 | 19.8599 | 82.2029 | 57.8 | 19.8585 | 75.8897 | 60.2 | 19.8552 | 68.4214 | 60.4 | 19.8546 | 60.917 | 60.6 |  |  |  | 19.8625 | 45.9033 | 61 | 19.8622 | 38.4329 | 61.2 | 19.8742 | 30.886 | 61.4 | 19.8502 | 23.4126 | 61.6 | 19.8608 | 15.9173 | 61.8 | 19.8737 | 8.4031 | 62 | 19.8684 | 0.96314 | 62.2
[5 empty] | 19.867 | 14.7697 | 59.6 | [6 empty] | 19.8778 | 37.227 | 59 | 19.8708 | 44.7445 | 58.8 |  |  |  | 19.8672 | 59.739 | 58.4 | 19.8741 | 67.2302 | 58.2 | 19.876 | 74.7156 | 58 | 19.8683 | 82.2029 | 57.8 | 19.8669 | 75.889 | 60.2 | 19.8635 | 68.4207 | 60.4 | 19.863 | 60.9172 | 60.6 |  |  |  | 19.8709 | 45.9019 | 61 | 19.8705 | 38.4329 | 61.2 | 19.8826 | 30.886 | 61.4 | 19.8586 | 23.4129 | 61.6 | 19.8692 | 15.9165 | 61.8 | 19.8821 | 8.4025 | 62 | 19.8767 | 0.96309 | 62.2
[5 empty] | 19.8753 | 14.7724 | 59.6 | [6 empty] | 19.8861 | 37.2266 | 59 | 19.8792 | 44.7447 | 58.8 |  |  |  | 19.8755 | 59.7388 | 58.4 | 19.8825 | 67.23 | 58.2 | 19.8843 | 74.715 | 58 | 19.8766 | 82.2029 | 57.8 | 19.8752 | 75.8884 | 60.2 | 19.8719 | 68.4202 | 60.4 | 19.8713 | 60.9173 | 60.6 |  |  |  | 19.8792 | 45.9005 | 61 | 19.8789 | 38.4329 | 61.2 | 19.8909 | 30.886 | 61.4 | 19.8669 | 23.4133 | 61.6 | 19.8775 | 15.9156 | 61.8 | 19.8904 | 8.4019 | 62 | 19.8851 | 0.96305 | 62.2
[5 empty] | 19.8837 | 14.7751 | 59.6 | [6 empty] | 19.8945 | 37.2262 | 59 | 19.8875 | 44.7447 | 58.8 |  |  |  | 19.8839 | 59.7387 | 58.4 | 19.8908 | 67.2298 | 58.2 | 19.8926 | 74.7143 | 58 | 19.8849 | 82.203 | 57.8 | 19.8835 | 75.8877 | 60.2 | 19.8802 | 68.4196 | 60.4 | 19.8796 | 60.9176 | 60.6 |  |  |  | 19.8875 | 45.8991 | 61 | 19.8872 | 38.4328 | 61.2 | 19.8992 | 30.886 | 61.4 | 19.8752 | 23.4138 | 61.6 | 19.8858 | 15.9147 | 61.8 | 19.8987 | 8.4012 | 62 | 19.8934 | 0.96301 | 62.2
[5 empty] | 19.892 | 14.7775 | 59.6 | [6 empty] | 19.9028 | 37.2258 | 59 | 19.8958 | 44.7447 | 58.8 |  |  |  | 19.8922 | 59.7387 | 58.4 | 19.8992 | 67.2296 | 58.2 | 19.901 | 74.7136 | 58 | 19.8932 | 82.2029 | 57.8 | 19.8918 | 75.8871 | 60.2 | 19.8885 | 68.4198 | 60.4 | 19.888 | 60.918 | 60.6 |  |  |  | 19.8959 | 45.8983 | 61 | 19.8955 | 38.4328 | 61.2 | 19.9076 | 30.886 | 61.4 | 19.8835 | 23.414 | 61.6 | 19.8942 | 15.9138 | 61.8 | 19.907 | 8.4007 | 62 | 19.9017 | 0.96296 | 62.2
[5 empty] | 19.9004 | 14.7799 | 59.6 | [6 empty] | 19.9111 | 37.2254 | 59 | 19.9042 | 44.7447 | 58.8 |  |  |  | 19.9005 | 59.7388 | 58.4 | 19.9075 | 67.2294 | 58.2 | 19.9093 | 74.7132 | 58 | 19.9016 | 82.2029 | 57.8 | 19.9002 | 75.8864 | 60.2 | 19.8969 | 68.42 | 60.4 | 19.8963 | 60.9184 | 60.6 |  |  |  | 19.9042 | 45.8974 | 61 | 19.9039 | 38.4329 | 61.2 | 19.9159 | 30.886 | 61.4 | 19.8918 | 23.4142 | 61.6 | 19.9025 | 15.913 | 61.8 | 19.9154 | 8.4001 | 62 | 19.91 | 0.96292 | 62.2
[5 empty] | 19.9087 | 14.7824 | 59.6 | [6 empty] | 19.9195 | 37.2251 | 59 | 19.9125 | 44.7447 | 58.8 |  |  |  | 19.9089 | 59.7388 | 58.4 | 19.9158 | 67.2291 | 58.2 | 19.9176 | 74.7127 | 58 | 19.9099 | 82.2029 | 57.8 | 19.9085 | 75.8859 | 60.2 | 19.9052 | 68.4201 | 60.4 | 19.9046 | 60.9187 | 60.6 |  |  |  | 19.9125 | 45.8971 | 61 | 19.9122 | 38.433 | 61.2 | 19.9242 | 30.886 | 61.4 | 19.9002 | 23.4144 | 61.6 | 19.9108 | 15.9121 | 61.8 | 19.9237 | 8.4007 | 62 | 19.9184 | 0.96288 | 62.2
[5 empty] | 19.917 | 14.7848 | 59.6 | [6 empty] | 19.9278 | 37.2247 | 59 | 19.9208 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 19.9172 | 59.7388 | 58.4 | 19.9242 | 67.2289 | 58.2 | 19.926 | 74.7125 | 58 | 19.9182 | 82.2029 | 57.8 | 19.9168 | 75.8854 | 60.2 | 19.9135 | 68.4203 | 60.4 | 19.9129 | 60.9192 | 60.6 |  |  |  | 19.9209 | 45.8967 | 61 | 19.9205 | 38.4328 | 61.2 | 19.9326 | 30.886 | 61.4 | 19.9085 | 23.4145 | 61.6 | 19.9192 | 15.9112 | 61.8 | 19.9321 | 8.4013 | 62 | 19.9267 | 0.96288 | 62.2
[5 empty] | 19.9254 | 14.7864 | 59.6 | [6 empty] | 19.9361 | 37.2243 | 59 | 19.9292 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 19.9255 | 59.7388 | 58.4 | 19.9325 | 67.2287 | 58.2 | 19.9343 | 74.7122 | 58 | 19.9266 | 82.2029 | 57.8 | 19.9251 | 75.8851 | 60.2 | 19.9218 | 68.4211 | 60.4 | 19.9213 | 60.9198 | 60.6 |  |  |  | 19.9292 | 45.8962 | 61 | 19.9289 | 38.4327 | 61.2 | 19.9409 | 30.886 | 61.4 | 19.9168 | 23.4148 | 61.6 | 19.9275 | 15.9103 | 61.8 | 19.9404 | 8.4011 | 62 | 19.9351 | 0.96288 | 62.2
[5 empty] | 19.9337 | 14.7881 | 59.6 | [6 empty] | 19.9445 | 37.2243 | 59 | 19.9375 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 19.9339 | 59.7384 | 58.4 | 19.9409 | 67.2285 | 58.2 | 19.9426 | 74.7119 | 58 | 19.9349 | 82.2028 | 57.8 | 19.9335 | 75.8848 | 60.2 | 19.9302 | 68.422 | 60.4 | 19.9296 | 60.9203 | 60.6 |  |  |  | 19.9375 | 45.8957 | 61 | 19.9372 | 38.4325 | 61.2 | 19.9492 | 30.886 | 61.4 | 19.9252 | 23.4151 | 61.6 | 19.9358 | 15.9098 | 61.8 | 19.9487 | 8.4008 | 62 | 19.9434 | 0.96288 | 62.2
[5 empty] | 19.942 | 14.7893 | 59.6 | [6 empty] | 19.9528 | 37.2243 | 59 | 19.9459 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 19.9422 | 59.7379 | 58.4 | 19.9492 | 67.2283 | 58.2 | 19.951 | 74.7117 | 58 | 19.9432 | 82.2028 | 57.8 | 19.9418 | 75.8845 | 60.2 | 19.9385 | 68.4229 | 60.4 | 19.938 | 60.9208 | 60.6 |  |  |  | 19.9459 | 45.8952 | 61 | 19.9455 | 38.4323 | 61.2 | 19.9576 | 30.886 | 61.4 | 19.9335 | 23.4158 | 61.6 | 19.9442 | 15.9093 | 61.8 | 19.9571 | 8.4016 | 62 | 19.9517 | 0.96288 | 62.2
[5 empty] | 19.9504 | 14.7905 | 59.6 | [6 empty] | 19.9612 | 37.2243 | 59 | 19.9542 | 44.7449 | 58.8 |  |  |  | 19.9505 | 59.7374 | 58.4 | 19.9575 | 67.228 | 58.2 | 19.9593 | 74.7116 | 58 | 19.9516 | 82.2029 | 57.8 | 19.9501 | 75.8841 | 60.2 | 19.9468 | 68.4237 | 60.4 | 19.9463 | 60.9213 | 60.6 |  |  |  | 19.9542 | 45.8948 | 61 | 19.9539 | 38.4321 | 61.2 | 19.9659 | 30.886 | 61.4 | 19.9418 | 23.4166 | 61.6 | 19.9525 | 15.9088 | 61.8 | 19.9654 | 8.4024 | 62 | 19.96 | 0.96293 | 62.2
[5 empty] | 19.9587 | 14.7934 | 59.6 | [6 empty] | 19.9695 | 37.2243 | 59 | 19.9625 | 44.7449 | 58.8 |  |  |  | 19.9589 | 59.737 | 58.4 | 19.9659 | 67.2278 | 58.2 | 19.9676 | 74.7116 | 58 | 19.9599 | 82.2027 | 57.8 | 19.9585 | 75.8835 | 60.2 | 19.9552 | 68.4249 | 60.4 | 19.9546 | 60.9219 | 60.6 |  |  |  | 19.9625 | 45.8943 | 61 | 19.9622 | 38.4318 | 61.2 | 19.9742 | 30.886 | 61.4 | 19.9502 | 23.4173 | 61.6 | 19.9608 | 15.9083 | 61.8 | 19.9738 | 8.4032 | 62 | 19.9684 | 0.96299 | 62.2
[5 empty] | 19.9671 | 14.7963 | 59.6 | [6 empty] | 19.9778 | 37.2245 | 59 | 19.9709 | 44.745 | 58.8 |  |  |  | 19.9672 | 59.7364 | 58.4 | 19.9742 | 67.2276 | 58.2 | 19.976 | 74.7117 | 58 | 19.9682 | 82.2025 | 57.8 | 19.9668 | 75.8829 | 60.2 | 19.9635 | 68.4261 | 60.4 | 19.963 | 60.9225 | 60.6 |  |  |  | 19.9709 | 45.8938 | 61 | 19.9706 | 38.4316 | 61.2 | 19.9825 | 30.8865 | 61.4 | 19.9585 | 23.4181 | 61.6 | 19.9691 | 15.908 | 61.8 | 19.9821 | 8.404 | 62 | 19.9767 | 0.96311 | 62.2
[5 empty] | 19.9754 | 14.7992 | 59.6 | [6 empty] | 19.9862 | 37.2246 | 59 | 19.9792 | 44.7452 | 58.8 |  |  |  | 19.9756 | 59.7358 | 58.4 | 19.9825 | 67.2274 | 58.2 | 19.9843 | 74.7118 | 58 | 19.9766 | 82.2024 | 57.8 | 19.9751 | 75.8817 | 60.2 | 19.9718 | 68.4271 | 60.4 | 19.9713 | 60.9231 | 60.6 |  |  |  | 19.9792 | 45.8933 | 61 | 19.9789 | 38.4313 | 61.2 | 19.9909 | 30.887 | 61.4 | 19.9668 | 23.4187 | 61.6 | 19.9775 | 15.9078 | 61.8 | 19.9904 | 8.4049 | 62 | 19.985 | 0.96322 | 62.2
[5 empty] | 19.9837 | 14.8021 | 59.6 | [6 empty] | 19.9945 | 37.2248 | 59 | 19.9875 | 44.7454 | 58.8 |  |  |  | 19.9839 | 59.735 | 58.4 | 19.9909 | 67.2272 | 58.2 | 19.9926 | 74.7117 | 58 | 19.9849 | 82.2022 | 57.8 | 19.9835 | 75.8805 | 60.2 | 19.9801 | 68.4282 | 60.4 | 19.9796 | 60.9238 | 60.6 |  |  |  | 19.9875 | 45.8928 | 61 | 19.9872 | 38.4313 | 61.2 | 19.9992 | 30.8873 | 61.4 | 19.9752 | 23.4194 | 61.6 | 19.9858 | 15.9075 | 61.8 | 19.9987 | 8.4058 | 62 | 19.9933 | 0.96333 | 62.2
[5 empty] | 19.9921 | 14.8034 | 59.6 | [6 empty] | 20.0028 | 37.225 | 59 | 19.9958 | 44.7455 | 58.8 |  |  |  | 19.9922 | 59.7343 | 58.4 | 19.9992 | 67.227 | 58.2 | 20.0009 | 74.7116 | 58 | 19.9932 | 82.202 | 57.8 | 19.9918 | 75.8793 | 60.2 | 19.9885 | 68.4287 | 60.4 | 19.9879 | 60.9245 | 60.6 |  |  |  | 19.9958 | 45.8923 | 61 | 19.9955 | 38.4313 | 61.2 | 20.0075 | 30.8876 | 61.4 | 19.9835 | 23.4202 | 61.6 | 19.9941 | 15.9073 | 61.8 | 20.0071 | 8.4067 | 62 | 20.0017 | 0.96345 | 62.2
[5 empty] | 20.0004 | 14.8047 | 59.6 | [6 empty] | 20.0112 | 37.2253 | 59 | 20.0042 | 44.7457 | 58.8 |  |  |  | 20.0005 | 59.7335 | 58.4 | 20.0075 | 67.2267 | 58.2 | 20.0093 | 74.7116 | 58 | 20.0016 | 82.2019 | 57.8 | 20.0001 | 75.878 | 60.2 | 19.9968 | 68.4292 | 60.4 | 19.9963 | 60.9248 | 60.6 |  |  |  | 20.0042 | 45.8918 | 61 | 20.0039 | 38.4313 | 61.2 | 20.0159 | 30.8878 | 61.4 | 19.9918 | 23.421 | 61.6 | 20.0025 | 15.907 | 61.8 | 20.0154 | 8.4076 | 62 | 20.01 | 0.96361 | 62.2
[5 empty] | 20.0088 | 14.8059 | 59.6 | [6 empty] | 20.0195 | 37.2255 | 59 | 20.0125 | 44.7458 | 58.8 |  |  |  | 20.0089 | 59.7328 | 58.4 | 20.0159 | 67.2265 | 58.2 | 20.0176 | 74.7116 | 58 | 20.0099 | 82.2017 | 57.8 | 20.0084 | 75.8769 | 60.2 | 20.0051 | 68.4291 | 60.4 | 20.0046 | 60.9251 | 60.6 |  |  |  | 20.0125 | 45.8913 | 61 | 20.0122 | 38.4313 | 61.2 | 20.0242 | 30.8881 | 61.4 | 20.0002 | 23.4211 | 61.6 | 20.0108 | 15.9068 | 61.8 | 20.0237 | 8.4083 | 62 | 20.0184 | 0.96376 | 62.2
[5 empty] | 20.0171 | 14.8072 | 59.6 | [6 empty] | 20.0278 | 37.2258 | 59 | 20.0208 | 44.746 | 58.8 |  |  |  | 20.0172 | 59.732 | 58.4 | 20.0242 | 67.226 | 58.2 | 20.026 | 74.7116 | 58 | 20.0182 | 82.2015 | 57.8 | 20.0168 | 75.8758 | 60.2 | 20.0134 | 68.4289 | 60.4 | 20.0129 | 60.9254 | 60.6 |  |  |  | 20.0208 | 45.8908 | 61 | 20.0205 | 38.4313 | 61.2 | 20.0325 | 30.8884 | 61.4 | 20.0085 | 23.4213 | 61.6 | 20.0191 | 15.9065 | 61.8 | 20.032 | 8.4091 | 62 | 20.0267 | 0.96392 | 62.2
[5 empty] | 20.0254 | 14.808 | 59.6 | [6 empty] | 20.0362 | 37.2261 | 59 | 20.0292 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.0255 | 59.7312 | 58.4 | 20.0326 | 67.2255 | 58.2 | 20.0343 | 74.7115 | 58 | 20.0266 | 82.2014 | 57.8 | 20.0251 | 75.8747 | 60.2 | 20.0218 | 68.4288 | 60.4 | 20.0213 | 60.9256 | 60.6 |  |  |  | 20.0292 | 45.8904 | 61 | 20.0289 | 38.4313 | 61.2 | 20.0409 | 30.8887 | 61.4 | 20.0168 | 23.4215 | 61.6 | 20.0275 | 15.9063 | 61.8 | 20.0404 | 8.41 | 62 | 20.035 | 0.96408 | 62.2
[5 empty] | 20.0338 | 14.8088 | 59.6 | [6 empty] | 20.0445 | 37.2263 | 59 | 20.0375 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.0339 | 59.7308 | 58.4 | 20.0409 | 67.2253 | 58.2 | 20.0426 | 74.7118 | 58 | 20.0349 | 82.2012 | 57.8 | 20.0334 | 75.8735 | 60.2 | 20.0301 | 68.4287 | 60.4 | 20.0296 | 60.9256 | 60.6 |  |  |  | 20.0375 | 45.8899 | 61 | 20.0372 | 38.4313 | 61.2 | 20.0492 | 30.8889 | 61.4 | 20.0251 | 23.4218 | 61.6 | 20.0358 | 15.906 | 61.8 | 20.0488 | 8.4109 | 62 | 20.0433 | 0.96423 | 62.2
[5 empty] | 20.0421 | 14.8103 | 59.6 | [6 empty] | 20.0529 | 37.2266 | 59 | 20.0458 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.0422 | 59.7303 | 58.4 | 20.0492 | 67.2251 | 58.2 | 20.051 | 74.7121 | 58 | 20.0432 | 82.201 | 57.8 | 20.0417 | 75.8724 | 60.2 | 20.0384 | 68.4286 | 60.4 | 20.0379 | 60.9257 | 60.6 |  |  |  | 20.0458 | 45.8897 | 61 | 20.0455 | 38.4313 | 61.2 | 20.0575 | 30.8892 | 61.4 | 20.0334 | 23.4221 | 61.6 | 20.0441 | 15.9058 | 61.8 | 20.0571 | 8.4118 | 62 | 20.0517 | 0.96439 | 62.2
[5 empty] | 20.0504 | 14.8118 | 59.6 | [6 empty] | 20.0612 | 37.227 | 59 | 20.0542 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.0505 | 59.7299 | 58.4 | 20.0576 | 67.225 | 58.2 | 20.0593 | 74.7124 | 58 | 20.0515 | 82.2009 | 57.8 | 20.0501 | 75.8712 | 60.2 | 20.0468 | 68.4284 | 60.4 | 20.0463 | 60.9257 | 60.6 |  |  |  | 20.0542 | 45.8895 | 61 | 20.0539 | 38.4314 | 61.2 | 20.0659 | 30.8895 | 61.4 | 20.0418 | 23.4224 | 61.6 | 20.0525 | 15.9055 | 61.8 | 20.0654 | 8.4127 | 62 | 20.06 | 0.96455 | 62.2
[5 empty] | 20.0588 | 14.8128 | 59.6 | [6 empty] | 20.0695 | 37.2274 | 59 | 20.0625 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.0589 | 59.7295 | 58.4 | 20.0659 | 67.2249 | 58.2 | 20.0676 | 74.7126 | 58 | 20.0599 | 82.2007 | 57.8 | 20.0584 | 75.8701 | 60.2 | 20.0551 | 68.4286 | 60.4 | 20.0546 | 60.9258 | 60.6 |  |  |  | 20.0625 | 45.8893 | 61 | 20.0622 | 38.4314 | 61.2 | 20.0742 | 30.8898 | 61.4 | 20.0501 | 23.4227 | 61.6 | 20.0608 | 15.9053 | 61.8 | 20.0737 | 8.4136 | 62 | 20.0684 | 0.9647 | 62.2
[5 empty] | 20.0671 | 14.8139 | 59.6 | [6 empty] | 20.0779 | 37.2277 | 59 | 20.0709 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.0672 | 59.7293 | 58.4 | 20.0742 | 67.225 | 58.2 | 20.076 | 74.7129 | 58 | 20.0682 | 82.2005 | 57.8 | 20.0667 | 75.8689 | 60.2 | 20.0634 | 68.4287 | 60.4 | 20.0629 | 60.9258 | 60.6 |  |  |  | 20.0708 | 45.8892 | 61 | 20.0705 | 38.4313 | 61.2 | 20.0825 | 30.89 | 61.4 | 20.0584 | 23.4229 | 61.6 | 20.0691 | 15.9059 | 61.8 | 20.0821 | 8.4145 | 62 | 20.0767 | 0.96486 | 62.2
[5 empty] | 20.0755 | 14.815 | 59.6 | [6 empty] | 20.0862 | 37.2281 | 59 | 20.0792 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.0755 | 59.729 | 58.4 | 20.0826 | 67.2251 | 58.2 | 20.0843 | 74.7132 | 58 | 20.0765 | 82.2006 | 57.8 | 20.0751 | 75.8677 | 60.2 | 20.0717 | 68.4285 | 60.4 | 20.0713 | 60.9258 | 60.6 |  |  |  | 20.0792 | 45.889 | 61 | 20.0789 | 38.4312 | 61.2 | 20.0909 | 30.8903 | 61.4 | 20.0668 | 23.4231 | 61.6 | 20.0775 | 15.9064 | 61.8 | 20.0904 | 8.4154 | 62 | 20.085 | 0.96502 | 62.2
[5 empty] | 20.0838 | 14.816 | 59.6 | [6 empty] | 20.0945 | 37.2285 | 59 | 20.0875 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.0839 | 59.7289 | 58.4 | 20.0909 | 67.2253 | 58.2 | 20.0926 | 74.7134 | 58 | 20.0849 | 82.2006 | 57.8 | 20.0834 | 75.8666 | 60.2 | 20.0801 | 68.4284 | 60.4 | 20.0796 | 60.9259 | 60.6 |  |  |  | 20.0875 | 45.8888 | 61 | 20.0872 | 38.431 | 61.2 | 20.0992 | 30.8907 | 61.4 | 20.0751 | 23.4233 | 61.6 | 20.0858 | 15.907 | 61.8 | 20.0988 | 8.4162 | 62 | 20.0933 | 0.96517 | 62.2
[5 empty] | 20.0921 | 14.8171 | 59.6 | [6 empty] | 20.1029 | 37.2289 | 59 | 20.0959 | 44.7461 | 58.8 |  |  |  | 20.0922 | 59.7288 | 58.4 | 20.0992 | 67.2254 | 58.2 | 20.101 | 74.7137 | 58 | 20.0932 | 82.201 | 57.8 | 20.0917 | 75.8654 | 60.2 | 20.0884 | 68.4282 | 60.4 | 20.0879 | 60.9259 | 60.6 |  |  |  | 20.0958 | 45.8887 | 61 | 20.0955 | 38.4308 | 61.2 | 20.1075 | 30.8911 | 61.4 | 20.0834 | 23.4239 | 61.6 | 20.0941 | 15.9076 | 61.8 | 20.1071 | 8.417 | 62 | 20.1017 | 0.96533 | 62.2
[5 empty] | 20.1005 | 14.8182 | 59.6 | [6 empty] | 20.1112 | 37.2292 | 59 | 20.1042 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.1005 | 59.729 | 58.4 | 20.1076 | 67.2255 | 58.2 | 20.1093 | 74.714 | 58 | 20.1015 | 82.2013 | 57.8 | 20.1001 | 75.8643 | 60.2 | 20.0967 | 68.4279 | 60.4 | 20.0963 | 60.9256 | 60.6 |  |  |  | 20.1042 | 45.8885 | 61 | 20.1039 | 38.4305 | 61.2 | 20.1158 | 30.8917 | 61.4 | 20.0918 | 23.4245 | 61.6 | 20.1024 | 15.9087 | 61.8 | 20.1154 | 8.4178 | 62 | 20.11 | 0.96549 | 62.2
[5 empty] | 20.1088 | 14.8193 | 59.6 | [6 empty] | 20.1196 | 37.2295 | 59 | 20.1125 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.1089 | 59.7292 | 58.4 | 20.1159 | 67.2257 | 58.2 | 20.1176 | 74.7143 | 58 | 20.1099 | 82.2017 | 57.8 | 20.1084 | 75.863 | 60.2 | 20.1051 | 68.4276 | 60.4 | 20.1046 | 60.9253 | 60.6 |  |  |  | 20.1125 | 45.8883 | 61 | 20.1122 | 38.4303 | 61.2 | 20.1242 | 30.8922 | 61.4 | 20.1001 | 23.4245 | 61.6 | 20.1108 | 15.9098 | 61.8 | 20.1237 | 8.4187 | 62 | 20.1183 | 0.96564 | 62.2
[5 empty] | 20.1172 | 14.8204 | 59.6 | [6 empty] | 20.1279 | 37.2298 | 59 | 20.1208 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.1172 | 59.7291 | 58.4 | 20.1243 | 67.2258 | 58.2 | 20.1259 | 74.7146 | 58 | 20.1182 | 82.2021 | 57.8 | 20.1167 | 75.8617 | 60.2 | 20.1134 | 68.4273 | 60.4 | 20.1129 | 60.9249 | 60.6 |  |  |  | 20.1208 | 45.8881 | 61 | 20.1205 | 38.43 | 61.2 | 20.1325 | 30.8928 | 61.4 | 20.1084 | 23.4246 | 61.6 | 20.1191 | 15.9111 | 61.8 | 20.1321 | 8.4196 | 62 | 20.1266 | 0.9658 | 62.2
[5 empty] | 20.1255 | 14.8218 | 59.6 | [6 empty] | 20.1362 | 37.2302 | 59 | 20.1292 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.1255 | 59.7291 | 58.4 | 20.1326 | 67.226 | 58.2 | 20.1343 | 74.715 | 58 | 20.1265 | 82.2025 | 57.8 | 20.125 | 75.8604 | 60.2 | 20.1217 | 68.4277 | 60.4 | 20.1213 | 60.9246 | 60.6 |  |  |  | 20.1292 | 45.888 | 61 | 20.1288 | 38.4297 | 61.2 | 20.1408 | 30.8934 | 61.4 | 20.1168 | 23.4247 | 61.6 | 20.1274 | 15.9125 | 61.8 | 20.1404 | 8.4205 | 62 | 20.135 | 0.96596 | 62.2
[5 empty] | 20.1338 | 14.8233 | 59.6 | [6 empty] | 20.1446 | 37.2306 | 59 | 20.1375 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.1339 | 59.7291 | 58.4 | 20.1409 | 67.2262 | 58.2 | 20.1426 | 74.7154 | 58 | 20.1349 | 82.2029 | 57.8 | 20.1334 | 75.8591 | 60.2 | 20.1301 | 68.428 | 60.4 | 20.1296 | 60.9235 | 60.6 |  |  |  | 20.1375 | 45.8878 | 61 | 20.1372 | 38.4294 | 61.2 | 20.1492 | 30.8941 | 61.4 | 20.1251 | 23.4248 | 61.6 | 20.1358 | 15.9138 | 61.8 | 20.1487 | 8.4213 | 62 | 20.1433 | 0.96611 | 62.2
[5 empty] | 20.1422 | 14.8222 | 59.6 | [6 empty] | 20.1529 | 37.2309 | 59 | 20.1458 | 44.7463 | 58.8 |  |  |  | 20.1422 | 59.7292 | 58.4 | 20.1493 | 67.2265 | 58.2 | 20.1509 | 74.7157 | 58 | 20.1432 | 82.2034 | 57.8 | 20.1417 | 75.8578 | 60.2 | 20.1384 | 68.4284 | 60.4 | 20.1379 | 60.9224 | 60.6 |  |  |  | 20.1458 | 45.8879 | 61 | 20.1455 | 38.4291 | 61.2 | 20.1575 | 30.8947 | 61.4 | 20.1334 | 23.4249 | 61.6 | 20.1441 | 15.9152 | 61.8 | 20.1571 | 8.4222 | 62 | 20.1517 | 0.96627 | 62.2
[5 empty] | 20.1505 | 14.8211 | 59.6 | [6 empty] | 20.1612 | 37.2313 | 59 | 20.1542 | 44.7464 | 58.8 |  |  |  | 20.1505 | 59.7291 | 58.4 | 20.1576 | 67.2268 | 58.2 | 20.1593 | 74.7161 | 58 | 20.1515 | 82.2038 | 57.8 | 20.15 | 75.8566 | 60.2 | 20.1467 | 68.4287 | 60.4 | 20.1463 | 60.9213 | 60.6 |  |  |  | 20.1542 | 45.888 | 61 | 20.1538 | 38.4286 | 61.2 | 20.1658 | 30.8953 | 61.4 | 20.1417 | 23.4249 | 61.6 | 20.1524 | 15.9165 | 61.8 | 20.1654 | 8.4231 | 62 | 20.16 | 0.96643 | 62.2
[5 empty] | 20.1589 | 14.82 | 59.6 | [6 empty] | 20.1696 | 37.2317 | 59 | 20.1625 | 44.7464 | 58.8 |  |  |  | 20.1588 | 59.729 | 58.4 | 20.166 | 67.2271 | 58.2 | 20.1676 | 74.7166 | 58 | 20.1599 | 82.2042 | 57.8 | 20.1583 | 75.8553 | 60.2 | 20.155 | 68.4288 | 60.4 | 20.1546 | 60.9203 | 60.6 |  |  |  | 20.1625 | 45.8883 | 61 | 20.1621 | 38.4282 | 61.2 | 20.1742 | 30.8959 | 61.4 | 20.1501 | 23.425 | 61.6 | 20.1608 | 15.9179 | 61.8 | 20.1738 | 8.424 | 62 | 20.1683 | 0.96659 | 62.2
[5 empty] | 20.1672 | 14.819 | 59.6 | [6 empty] | 20.1779 | 37.2323 | 59 | 20.1708 | 44.7464 | 58.8 |  |  |  | 20.1672 | 59.729 | 58.4 | 20.1743 | 67.2273 | 58.2 | 20.1759 | 74.717 | 58 | 20.1682 | 82.2046 | 57.8 | 20.1667 | 75.854 | 60.2 | 20.1634 | 68.4288 | 60.4 | 20.1629 | 60.9193 | 60.6 |  |  |  | 20.1708 | 45.8886 | 61 | 20.1705 | 38.4277 | 61.2 | 20.1825 | 30.8966 | 61.4 | 20.1584 | 23.425 | 61.6 | 20.1691 | 15.9192 | 61.8 | 20.1821 | 8.4249 | 62 | 20.1766 | 0.96674 | 62.2
[5 empty] | 20.1755 | 14.8179 | 59.6 | [6 empty] | 20.1862 | 37.2329 | 59 | 20.1792 | 44.7465 | 58.8 |  |  |  | 20.1755 | 59.7289 | 58.4 | 20.1826 | 67.2276 | 58.2 | 20.1843 | 74.7174 | 58 | 20.1765 | 82.205 | 57.8 | 20.175 | 75.8532 | 60.2 | 20.1717 | 68.4284 | 60.4 | 20.1713 | 60.9183 | 60.6 |  |  |  | 20.1792 | 45.8889 | 61 | 20.1788 | 38.4272 | 61.2 | 20.1908 | 30.8972 | 61.4 | 20.1667 | 23.425 | 61.6 | 20.1774 | 15.9206 | 61.8 | 20.1904 | 8.4258 | 62 | 20.185 | 0.9669 | 62.2
[5 empty] | 20.1839 | 14.8168 | 59.6 | [6 empty] | 20.1946 | 37.2336 | 59 | 20.1875 | 44.7465 | 58.8 |  |  |  | 20.1839 | 59.7288 | 58.4 | 20.191 | 67.228 | 58.2 | 20.1926 | 74.7178 | 58 | 20.1848 | 82.2054 | 57.8 | 20.1833 | 75.8523 | 60.2 | 20.18 | 68.4279 | 60.4 | 20.1796 | 60.9173 | 60.6 |  |  |  | 20.1875 | 45.8892 | 61 | 20.1871 | 38.4267 | 61.2 | 20.1992 | 30.898 | 61.4 | 20.175 | 23.4249 | 61.6 | 20.1858 | 15.9219 | 61.8 | 20.1987 | 8.4267 | 62 | 20.1933 | 0.96706 | 62.2
[5 empty] | 20.1922 | 14.8153 | 59.6 | [6 empty] | 20.2029 | 37.2342 | 59 | 20.1959 | 44.7465 | 58.8 |  |  |  | 20.1922 | 59.7286 | 58.4 | 20.1993 | 67.2285 | 58.2 | 20.2009 | 74.7183 | 58 | 20.1932 | 82.2058 | 57.8 | 20.1917 | 75.8515 | 60.2 | 20.1884 | 68.4275 | 60.4 | 20.1879 | 60.9164 | 60.6 |  |  |  | 20.1958 | 45.8895 | 61 | 20.1955 | 38.4262 | 61.2 | 20.2075 | 30.8988 | 61.4 | 20.1834 | 23.4248 | 61.6 | 20.1941 | 15.9233 | 61.8 | 20.2071 | 8.4275 | 62 | 20.2017 | 0.96721 | 62.2
[5 empty] | 20.2005 | 14.8139 | 59.6 | [6 empty] | 20.2113 | 37.2348 | 59 | 20.2042 | 44.7466 | 58.8 |  |  |  | 20.2005 | 59.7283 | 58.4 | 20.2076 | 67.2289 | 58.2 | 20.2093 | 74.7187 | 58 | 20.2015 | 82.2062 | 57.8 | 20.2 | 75.8506 | 60.2 | 20.1967 | 68.427 | 60.4 | 20.1963 | 60.9154 | 60.6 |  |  |  | 20.2042 | 45.8898 | 61 | 20.2038 | 38.4256 | 61.2 | 20.2158 | 30.8995 | 61.4 | 20.1917 | 23.4248 | 61.6 | 20.2024 | 15.9246 | 61.8 | 20.2154 | 8.4284 | 62 | 20.21 | 0.96737 | 62.2
[5 empty] | 20.2089 | 14.8128 | 59.6 | [6 empty] | 20.2196 | 37.2355 | 59 | 20.2125 | 44.7466 | 58.8 |  |  |  | 20.2089 | 59.7279 | 58.4 | 20.216 | 67.2293 | 58.2 | 20.2176 | 74.7191 | 58 | 20.2098 | 82.2062 | 57.8 | 20.2083 | 75.8498 | 60.2 | 20.205 | 68.4266 | 60.4 | 20.2046 | 60.9144 | 60.6 |  |  |  | 20.2125 | 45.8901 | 61 | 20.2121 | 38.425 | 61.2 | 20.2242 | 30.9003 | 61.4 | 20.2 | 23.4246 | 61.6 | 20.2108 | 15.9259 | 61.8 | 20.2238 | 8.4293 | 62 | 20.2183 | 0.96753 | 62.2
[5 empty] | 20.2172 | 14.8118 | 59.6 | [6 empty] | 20.2279 | 37.2361 | 59 | 20.2209 | 44.7466 | 58.8 |  |  |  | 20.2172 | 59.7276 | 58.4 | 20.2243 | 67.2295 | 58.2 | 20.2259 | 74.7196 | 58 | 20.2182 | 82.2062 | 57.8 | 20.2167 | 75.849 | 60.2 | 20.2133 | 68.4261 | 60.4 | 20.2129 | 60.9134 | 60.6 |  |  |  | 20.2208 | 45.8904 | 61 | 20.2205 | 38.4245 | 61.2 | 20.2325 | 30.9009 | 61.4 | 20.2084 | 23.4245 | 61.6 | 20.2191 | 15.9278 | 61.8 | 20.2321 | 8.4302 | 62 | 20.2266 | 0.96761 | 62.2
[5 empty] | 20.2256 | 14.8108 | 59.6 | [6 empty] | 20.2363 | 37.2367 | 59 | 20.2292 | 44.7467 | 58.8 |  |  |  | 20.2255 | 59.7273 | 58.4 | 20.2327 | 67.2298 | 58.2 | 20.2343 | 74.72 | 58 |  |  |  | 20.225 | 75.8484 | 60.2 | 20.2217 | 68.4259 | 60.4 | 20.2213 | 60.9124 | 60.6 |  |  |  | 20.2292 | 45.8907 | 61 | 20.2288 | 38.4239 | 61.2 | 20.2408 | 30.9014 | 61.4 | 20.2167 | 23.424 | 61.6 | 20.2274 | 15.9297 | 61.8 | 20.2404 | 8.4311 | 62 | 20.235 | 0.9677 | 62.2
[5 empty] | 20.2339 | 14.8098 | 59.6 | [6 empty] | 20.2446 | 37.2373 | 59 | 20.2375 | 44.7465 | 58.8 |  |  |  | 20.2339 | 59.727 | 58.4 | 20.241 | 67.23 | 58.2 | 20.2426 | 74.7204 | 58 |  |  |  | 20.2333 | 75.8477 | 60.2 | 20.23 | 68.4258 | 60.4 | 20.2296 | 60.9113 | 60.6 |  |  |  | 20.2375 | 45.8909 | 61 | 20.2371 | 38.4232 | 61.2 | 20.2491 | 30.9019 | 61.4 | 20.225 | 23.4234 | 61.6 | 20.2357 | 15.9323 | 61.8 | 20.2488 | 8.4321 | 62 | 20.2433 | 0.96779 | 62.2
[5 empty] | 20.2422 | 14.8092 | 59.6 | [6 empty] | 20.2529 | 37.238 | 59 | 20.2458 | 44.7464 | 58.8 |  |  |  | 20.2422 | 59.7266 | 58.4 | 20.2493 | 67.2302 | 58.2 | 20.2509 | 74.7208 | 58 |  |  |  | 20.2416 | 75.8471 | 60.2 | 20.2383 | 68.4258 | 60.4 | 20.2379 | 60.9101 | 60.6 |  |  |  | 20.2458 | 45.8914 | 61 | 20.2455 | 38.4225 | 61.2 | 20.2575 | 30.9025 | 61.4 | 20.2334 | 23.4228 | 61.6 | 20.2441 | 15.935 | 61.8 | 20.2571 | 8.4335 | 62 | 20.2516 | 0.96787 | 62.2
[5 empty] | 20.2506 | 14.8085 | 59.6 | [6 empty] | 20.2613 | 37.2386 | 59 | 20.2542 | 44.7462 | 58.8 |  |  |  | 20.2505 | 59.7264 | 58.4 | 20.2577 | 67.2304 | 58.2 | 20.2592 | 74.7213 | 58 |  |  |  | 20.25 | 75.8465 | 60.2 | 20.2467 | 68.4258 | 60.4 | 20.2463 | 60.9096 | 60.6 |  |  |  | 20.2542 | 45.8919 | 61 | 20.2538 | 38.4218 | 61.2 | 20.2658 | 30.903 | 61.4 | 20.2417 | 23.4222 | 61.6 | 20.2524 | 15.9376 | 61.8 | 20.2654 | 8.4349 | 62 | 20.2599 | 0.96778 | 62.2
[5 empty] | 20.2589 | 14.8079 | 59.6 | [6 empty] | 20.2696 | 37.2392 | 59 | 20.2625 | 44.7461 | 58.8 |  |  |  | 20.2589 | 59.7262 | 58.4 | 20.266 | 67.2307 | 58.2 | 20.2676 | 74.7217 | 58 |  |  |  | 20.2583 | 75.846 | 60.2 | 20.255 | 68.4257 | 60.4 | 20.2546 | 60.9091 | 60.6 |  |  |  | 20.2625 | 45.8924 | 61 | 20.2621 | 38.4212 | 61.2 | 20.2741 | 30.9036 | 61.4 | 20.25 | 23.4215 | 61.6 | 20.2607 | 15.9403 | 61.8 | 20.2737 | 8.4364 | 62 | 20.2683 | 0.96769 | 62.2
[5 empty] | 20.2673 | 14.8073 | 59.6 | [6 empty] | 20.2779 | 37.2398 | 59 | 20.2708 | 44.7459 | 58.8 |  |  |  | 20.2672 | 59.7263 | 58.4 | 20.2744 | 67.2309 | 58.2 | 20.2759 | 74.7219 | 58 |  |  |  | 20.2666 | 75.8455 | 60.2 | 20.2633 | 68.4255 | 60.4 | 20.2629 | 60.9088 | 60.6 |  |  |  | 20.2708 | 45.8928 | 61 | 20.2704 | 38.4207 | 61.2 | 20.2824 | 30.9042 | 61.4 | 20.2584 | 23.4207 | 61.6 | 20.2691 | 15.943 | 61.8 | 20.2821 | 8.4379 | 62 | 20.2766 | 0.9676 | 62.2
[5 empty] | 20.2756 | 14.8063 | 59.6 | [6 empty] | 20.2863 | 37.2405 | 59 | 20.2792 | 44.7457 | 58.8 |  |  |  | 20.2755 | 59.7265 | 58.4 | 20.2827 | 67.2311 | 58.2 | 20.2842 | 74.7222 | 58 |  |  |  | 20.2749 | 75.845 | 60.2 | 20.2716 | 68.4256 | 60.4 | 20.2713 | 60.9084 | 60.6 |  |  |  | 20.2791 | 45.8935 | 61 | 20.2788 | 38.4203 | 61.2 | 20.2908 | 30.9047 | 61.4 | 20.2667 | 23.42 | 61.6 | 20.2774 | 15.9456 | 61.8 | 20.2904 | 8.4394 | 62 | 20.285 | 0.96751 | 62.2
[5 empty] | 20.2839 | 14.8053 | 59.6 | [6 empty] | 20.2946 | 37.2411 | 59 | 20.2875 | 44.7456 | 58.8 |  |  |  | 20.2838 | 59.7265 | 58.4 | 20.291 | 67.2313 | 58.2 | 20.2926 | 74.7224 | 58 |  |  |  | 20.2833 | 75.8445 | 60.2 | 20.28 | 68.4257 | 60.4 | 20.2796 | 60.9081 | 60.6 |  |  |  | 20.2875 | 45.8941 | 61 | 20.2871 | 38.4201 | 61.2 | 20.2991 | 30.9053 | 61.4 | 20.275 | 23.4192 | 61.6 | 20.2857 | 15.9483 | 61.8 | 20.2988 | 8.441 | 62 | 20.2933 | 0.96742 | 62.2
[5 empty] | 20.2923 | 14.8043 | 59.6 | [6 empty] | 20.3029 | 37.2417 | 59 | 20.2958 | 44.7454 | 58.8 |  |  |  | 20.2922 | 59.7266 | 58.4 | 20.2993 | 67.2316 | 58.2 | 20.3009 | 74.7226 | 58 |  |  |  | 20.2916 | 75.844 | 60.2 | 20.2883 | 68.4253 | 60.4 | 20.2879 | 60.9078 | 60.6 |  |  |  | 20.2958 | 45.8947 | 61 | 20.2954 | 38.4199 | 61.2 | 20.3074 | 30.9058 | 61.4 | 20.2834 | 23.4185 | 61.6 | 20.2941 | 15.9509 | 61.8 | 20.3071 | 8.4426 | 62 | 20.3016 | 0.96733 | 62.2
[5 empty] | 20.3006 | 14.8032 | 59.6 | [6 empty] | 20.3113 | 37.2423 | 59 | 20.3042 | 44.7453 | 58.8 |  |  |  | 20.3005 | 59.7266 | 58.4 | 20.3077 | 67.2317 | 58.2 | 20.3092 | 74.7228 | 58 |  |  |  | 20.2999 | 75.8434 | 60.2 | 20.2966 | 68.4249 | 60.4 | 20.2962 | 60.9075 | 60.6 |  |  |  | 20.3041 | 45.8954 | 61 | 20.3038 | 38.4197 | 61.2 | 20.3158 | 30.9064 | 61.4 | 20.2917 | 23.4178 | 61.6 | 20.3024 | 15.9536 | 61.8 | 20.3154 | 8.4443 | 62 | 20.3099 | 0.96724 | 62.2
[5 empty] | 20.309 | 14.8026 | 59.6 | [6 empty] | 20.3196 | 37.243 | 59 | 20.3125 | 44.7451 | 58.8 |  |  |  | 20.3088 | 59.7265 | 58.4 | 20.316 | 67.2318 | 58.2 | 20.3176 | 74.7231 | 58 |  |  |  | 20.3083 | 75.8428 | 60.2 | 20.305 | 68.4242 | 60.4 | 20.3046 | 60.9072 | 60.6 |  |  |  | 20.3125 | 45.896 | 61 | 20.3121 | 38.4195 | 61.2 | 20.3241 | 30.9069 | 61.4 | 20.3 | 23.4174 | 61.6 | 20.3107 | 15.9562 | 61.8 | 20.3238 | 8.4457 | 62 | 20.3183 | 0.96715 | 62.2
[5 empty] | 20.3173 | 14.8019 | 59.6 | [6 empty] | 20.328 | 37.2436 | 59 | 20.3209 | 44.7449 | 58.8 |  |  |  | 20.3172 | 59.7264 | 58.4 | 20.3244 | 67.232 | 58.2 | 20.3259 | 74.7233 | 58 |  |  |  | 20.3166 | 75.8422 | 60.2 | 20.3133 | 68.4235 | 60.4 | 20.3129 | 60.9068 | 60.6 |  |  |  | 20.3208 | 45.8966 | 61 | 20.3204 | 38.4193 | 61.2 | 20.3324 | 30.9075 | 61.4 | 20.3083 | 23.417 | 61.6 | 20.3191 | 15.9589 | 61.8 | 20.3321 | 8.4472 | 62 | 20.3266 | 0.96706 | 62.2
[5 empty] | 20.3256 | 14.8013 | 59.6 | [6 empty] | 20.3363 | 37.2442 | 59 | 20.3292 | 44.7448 | 58.8 |  |  |  | 20.3255 | 59.7263 | 58.4 | 20.3327 | 67.2321 | 58.2 | 20.3342 | 74.7235 | 58 |  |  |  | 20.3249 | 75.8416 | 60.2 | 20.3216 | 68.4228 | 60.4 | 20.3212 | 60.9065 | 60.6 |  |  |  | 20.3291 | 45.8971 | 61 | 20.3288 | 38.4191 | 61.2 | 20.3408 | 30.908 | 61.4 | 20.3167 | 23.4165 | 61.6 | 20.3274 | 15.9616 | 61.8 | 20.3405 | 8.4475 | 62 | 20.335 | 0.96697 | 62.2
[5 empty] | 20.334 | 14.8006 | 59.6 | [6 empty] | 20.3446 | 37.2449 | 59 | 20.3375 | 44.7446 | 58.8 |  |  |  | 20.3338 | 59.7263 | 58.4 | 20.341 | 67.2323 | 58.2 | 20.3426 | 74.7236 | 58 |  |  |  | 20.3333 | 75.841 | 60.2 | 20.3299 | 68.422 | 60.4 | 20.3296 | 60.9061 | 60.6 |  |  |  | 20.3375 | 45.8976 | 61 | 20.3371 | 38.4185 | 61.2 | 20.3491 | 30.9086 | 61.4 | 20.325 | 23.4161 | 61.6 | 20.3357 | 15.9645 | 61.8 | 20.3488 | 8.4477 | 62 | 20.3433 | 0.96688 | 62.2
[5 empty] | 20.3423 | 14.8007 | 59.6 | [6 empty] | 20.353 | 37.2455 | 59 | 20.3459 | 44.7445 | 58.8 |  |  |  | 20.3422 | 59.7263 | 58.4 | 20.3494 | 67.2324 | 58.2 | 20.3509 | 74.7236 | 58 |  |  |  | 20.3416 | 75.8404 | 60.2 | 20.3383 | 68.4211 | 60.4 | 20.3379 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 20.3458 | 45.8979 | 61 | 20.3454 | 38.4178 | 61.2 | 20.3574 | 30.9091 | 61.4 | 20.3333 | 23.4157 | 61.6 | 20.3441 | 15.9675 | 61.8 | 20.3571 | 8.4481 | 62 | 20.3516 | 0.96679 | 62.2
[5 empty] | 20.3507 | 14.8008 | 59.6 | [6 empty] | 20.3613 | 37.2458 | 59 | 20.3542 | 44.7443 | 58.8 |  |  |  | 20.3505 | 59.7266 | 58.4 | 20.3577 | 67.2326 | 58.2 | 20.3592 | 74.7237 | 58 |  |  |  | 20.3499 | 75.8399 | 60.2 | 20.3466 | 68.4201 | 60.4 | 20.3463 | 60.9053 | 60.6 |  |  |  | 20.3541 | 45.8982 | 61 | 20.3538 | 38.4171 | 61.2 | 20.3658 | 30.9098 | 61.4 | 20.3416 | 23.4152 | 61.6 | 20.3524 | 15.971 | 61.8 | 20.3654 | 8.4484 | 62 | 20.3599 | 0.9667 | 62.2
[5 empty] | 20.359 | 14.8015 | 59.6 | [6 empty] | 20.3696 | 37.2461 | 59 | 20.3625 | 44.7442 | 58.8 |  |  |  | 20.3588 | 59.7269 | 58.4 | 20.3661 | 67.2327 | 58.2 | 20.3676 | 74.7237 | 58 |  |  |  | 20.3582 | 75.8393 | 60.2 | 20.3549 | 68.4192 | 60.4 | 20.3546 | 60.9049 | 60.6 |  |  |  | 20.3625 | 45.8985 | 61 | 20.3621 | 38.4165 | 61.2 | 20.3741 | 30.9104 | 61.4 | 20.35 | 23.4142 | 61.6 | 20.3607 | 15.9744 | 61.8 | 20.3738 | 8.4478 | 62 | 20.3683 | 0.9666 | 62.2
[5 empty] | 20.3673 | 14.8021 | 59.6 | [6 empty] | 20.378 | 37.2465 | 59 | 20.3708 | 44.744 | 58.8 |  |  |  | 20.3672 | 59.7271 | 58.4 | 20.3744 | 67.2328 | 58.2 | 20.3759 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.3666 | 75.8388 | 60.2 | 20.3633 | 68.4184 | 60.4 | 20.3629 | 60.9043 | 60.6 |  |  |  | 20.3708 | 45.8988 | 61 | 20.3704 | 38.416 | 61.2 | 20.3824 | 30.911 | 61.4 |  |  |  | 20.369 | 15.9785 | 61.8 | 20.3821 | 8.4472 | 62 | 20.3766 | 0.96646 | 62.2
[5 empty] | 20.3757 | 14.8028 | 59.6 | [6 empty] | 20.3863 | 37.2468 | 59 | 20.3792 | 44.7438 | 58.8 |  |  |  | 20.3755 | 59.7273 | 58.4 | 20.3827 | 67.233 | 58.2 | 20.3842 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.3749 | 75.8382 | 60.2 | 20.3716 | 68.4173 | 60.4 | 20.3712 | 60.9037 | 60.6 |  |  |  | 20.3791 | 45.8991 | 61 | 20.3788 | 38.4155 | 61.2 | 20.3907 | 30.9116 | 61.4 |  |  |  | 20.3774 | 15.9826 | 61.8 | 20.3904 | 8.4464 | 62 | 20.3849 | 0.96631 | 62.2
[5 empty] | 20.384 | 14.8034 | 59.6 | [6 empty] | 20.3947 | 37.2471 | 59 | 20.3875 | 44.7437 | 58.8 |  |  |  | 20.3839 | 59.7276 | 58.4 | 20.3911 | 67.2331 | 58.2 | 20.3925 | 74.7239 | 58 |  |  |  | 20.3832 | 75.8377 | 60.2 | 20.3799 | 68.4162 | 60.4 | 20.3796 | 60.903 | 60.6 |  |  |  | 20.3875 | 45.8994 | 61 | 20.3871 | 38.415 | 61.2 | 20.3991 | 30.9117 | 61.4 |  |  |  | 20.3857 | 15.9867 | 61.8 | 20.3988 | 8.4455 | 62 | 20.3932 | 0.96611 | 62.2
[5 empty] | 20.3923 | 14.8025 | 59.6 | [6 empty] | 20.403 | 37.2474 | 59 | 20.3958 | 44.7435 | 58.8 |  |  |  | 20.3922 | 59.7278 | 58.4 | 20.3994 | 67.2333 | 58.2 | 20.4009 | 74.7239 | 58 |  |  |  | 20.3915 | 75.8375 | 60.2 | 20.3883 | 68.4153 | 60.4 | 20.3879 | 60.9022 | 60.6 |  |  |  | 20.3958 | 45.8998 | 61 | 20.3954 | 38.4146 | 61.2 | 20.4074 | 30.9118 | 61.4 |  |  |  | 20.394 | 15.9908 | 61.8 | 20.4071 | 8.4446 | 62 | 20.4016 | 0.9659 | 62.2
[5 empty] | 20.4007 | 14.8017 | 59.6 | [6 empty] | 20.4113 | 37.2477 | 59 | 20.4042 | 44.7433 | 58.8 |  |  |  | 20.4005 | 59.728 | 58.4 | 20.4077 | 67.2334 | 58.2 | 20.4092 | 74.724 | 58 |  |  |  | 20.3999 | 75.8373 | 60.2 | 20.3966 | 68.4144 | 60.4 | 20.3962 | 60.9014 | 60.6 |  |  |  | 20.4041 | 45.9001 | 61 | 20.4037 | 38.4141 | 61.2 | 20.4157 | 30.9122 | 61.4 |  |  |  | 20.4023 | 15.9929 | 61.8 | 20.4155 | 8.4437 | 62 | 20.4099 | 0.9657 | 62.2
[5 empty] | 20.409 | 14.8025 | 59.6 | [6 empty] | 20.4197 | 37.248 | 59 | 20.4125 | 44.7431 | 58.8 |  |  |  | 20.4088 | 59.7282 | 58.4 | 20.4161 | 67.2335 | 58.2 | 20.4175 | 74.724 | 58 |  |  |  | 20.4082 | 75.8373 | 60.2 | 20.4049 | 68.4141 | 60.4 | 20.4046 | 60.9005 | 60.6 |  |  |  | 20.4124 | 45.9004 | 61 | 20.4121 | 38.4136 | 61.2 | 20.4241 | 30.9125 | 61.4 |  |  |  | 20.4107 | 15.9949 | 61.8 | 20.4238 | 8.4429 | 62 | 20.4183 | 0.96549 | 62.2
[5 empty] | 20.4174 | 14.8033 | 59.6 | [6 empty] | 20.428 | 37.2483 | 59 | 20.4208 | 44.7429 | 58.8 |  |  |  | 20.4172 | 59.7283 | 58.4 | 20.4244 | 67.2336 | 58.2 | 20.4259 | 74.724 | 58 |  |  |  | 20.4165 | 75.8373 | 60.2 | 20.4132 | 68.4137 | 60.4 | 20.4129 | 60.9001 | 60.6 |  |  |  | 20.4208 | 45.9008 | 61 | 20.4204 | 38.4132 | 61.2 | 20.4324 | 30.9128 | 61.4 |  |  |  | 20.419 | 15.9954 | 61.8 | 20.4321 | 8.442 | 62 | 20.4266 | 0.96524 | 62.2
[5 empty] | 20.4257 | 14.8041 | 59.6 | [6 empty] | 20.4363 | 37.2486 | 59 | 20.4292 | 44.7427 | 58.8 |  |  |  | 20.4255 | 59.7285 | 58.4 | 20.4327 | 67.2337 | 58.2 | 20.4342 | 74.724 | 58 |  |  |  | 20.4249 | 75.8375 | 60.2 | 20.4216 | 68.4135 | 60.4 | 20.4212 | 60.8997 | 60.6 |  |  |  | 20.4291 | 45.9011 | 61 | 20.4287 | 38.4127 | 61.2 | 20.4407 | 30.9132 | 61.4 |  |  |  | 20.4273 | 15.996 | 61.8 | 20.4404 | 8.4411 | 62 | 20.4349 | 0.965 | 62.2
[5 empty] | 20.434 | 14.8049 | 59.6 | [6 empty] | 20.4447 | 37.2488 | 59 | 20.4375 | 44.7425 | 58.8 |  |  |  | 20.4338 | 59.7285 | 58.4 | 20.4411 | 67.2341 | 58.2 | 20.4425 | 74.7239 | 58 |  |  |  | 20.4332 | 75.8376 | 60.2 | 20.4299 | 68.4132 | 60.4 | 20.4296 | 60.8993 | 60.6 |  |  |  | 20.4374 | 45.9014 | 61 | 20.4371 | 38.4122 | 61.2 | 20.4491 | 30.9135 | 61.4 |  |  |  | 20.4357 | 15.9965 | 61.8 | 20.4488 | 8.4403 | 62 | 20.4432 | 0.96475 | 62.2
[5 empty] | 20.4424 | 14.8057 | 59.6 | [6 empty] | 20.453 | 37.249 | 59 | 20.4459 | 44.7423 | 58.8 |  |  |  | 20.4422 | 59.7286 | 58.4 | 20.4494 | 67.2344 | 58.2 | 20.4509 | 74.7239 | 58 |  |  |  | 20.4415 | 75.8377 | 60.2 | 20.4382 | 68.4129 | 60.4 | 20.4379 | 60.899 | 60.6 |  |  |  | 20.4458 | 45.9018 | 61 | 20.4454 | 38.4117 | 61.2 | 20.4574 | 30.9138 | 61.4 |  |  |  | 20.444 | 15.997 | 61.8 | 20.4571 | 8.4394 | 62 | 20.4516 | 0.9645 | 62.2
[5 empty] | 20.4507 | 14.8065 | 59.6 | [6 empty] | 20.4613 | 37.2492 | 59 | 20.4542 | 44.7421 | 58.8 |  |  |  | 20.4505 | 59.7285 | 58.4 | 20.4578 | 67.2346 | 58.2 | 20.4592 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.4498 | 75.8379 | 60.2 | 20.4466 | 68.4126 | 60.4 | 20.4462 | 60.8986 | 60.6 |  |  |  | 20.4541 | 45.9021 | 61 | 20.4537 | 38.4113 | 61.2 | 20.4657 | 30.9142 | 61.4 |  |  |  | 20.4523 | 15.998 | 61.8 | 20.4655 | 8.4385 | 62 | 20.4599 | 0.96425 | 62.2
[5 empty] | 20.4591 | 14.8071 | 59.6 | [6 empty] | 20.4697 | 37.2494 | 59 | 20.4625 | 44.7419 | 58.8 |  |  |  | 20.4588 | 59.7284 | 58.4 | 20.4661 | 67.2347 | 58.2 | 20.4675 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.4582 | 75.838 | 60.2 | 20.4549 | 68.4128 | 60.4 | 20.4546 | 60.8983 | 60.6 |  |  |  | 20.4624 | 45.9024 | 61 | 20.4621 | 38.4109 | 61.2 | 20.4741 | 30.9145 | 61.4 |  |  |  | 20.4607 | 15.999 | 61.8 | 20.4738 | 8.4375 | 62 | 20.4683 | 0.96401 | 62.2
[5 empty] | 20.4674 | 14.8076 | 59.6 | [6 empty] | 20.478 | 37.2496 | 59 | 20.4709 | 44.7417 | 58.8 |  |  |  | 20.4672 | 59.7284 | 58.4 | 20.4744 | 67.2348 | 58.2 | 20.4759 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.4665 | 75.8381 | 60.2 | 20.4632 | 68.4131 | 60.4 | 20.4629 | 60.8979 | 60.6 |  |  |  | 20.4708 | 45.9027 | 61 | 20.4704 | 38.4105 | 61.2 | 20.4824 | 30.9149 | 61.4 |  |  |  | 20.469 | 16.0004 | 61.8 | 20.4821 | 8.4365 | 62 | 20.4766 | 0.96376 | 62.2
[5 empty] | 20.4757 | 14.8082 | 59.6 | [6 empty] | 20.4864 | 37.2498 | 59 | 20.4792 | 44.7416 | 58.8 |  |  |  | 20.4755 | 59.7283 | 58.4 | 20.4828 | 67.2349 | 58.2 | 20.4842 | 74.7237 | 58 |  |  |  | 20.4748 | 75.8383 | 60.2 | 20.4715 | 68.4135 | 60.4 | 20.4712 | 60.8974 | 60.6 |  |  |  | 20.4791 | 45.9029 | 61 | 20.4787 | 38.4101 | 61.2 | 20.4907 | 30.9154 | 61.4 |  |  |  | 20.4773 | 16.0019 | 61.8 | 20.4905 | 8.4354 | 62 | 20.4849 | 0.96351 | 62.2
[5 empty] | 20.4841 | 14.8087 | 59.6 | [6 empty] | 20.4947 | 37.25 | 59 | 20.4875 | 44.7414 | 58.8 |  |  |  | 20.4838 | 59.7288 | 58.4 | 20.4911 | 67.235 | 58.2 | 20.4925 | 74.7237 | 58 |  |  |  | 20.4832 | 75.8384 | 60.2 | 20.4799 | 68.414 | 60.4 | 20.4796 | 60.897 | 60.6 |  |  |  | 20.4874 | 45.9032 | 61 | 20.4871 | 38.4099 | 61.2 | 20.499 | 30.9158 | 61.4 |  |  |  | 20.4857 | 16.0025 | 61.8 | 20.4988 | 8.4344 | 62 | 20.4932 | 0.96327 | 62.2
[5 empty] | 20.4924 | 14.8096 | 59.6 | [6 empty] | 20.503 | 37.2502 | 59 | 20.4958 | 44.7412 | 58.8 |  |  |  | 20.4922 | 59.7293 | 58.4 | 20.4995 | 67.2351 | 58.2 | 20.5009 | 74.7236 | 58 |  |  |  | 20.4915 | 75.8385 | 60.2 | 20.4882 | 68.4144 | 60.4 | 20.4879 | 60.8966 | 60.6 |  |  |  | 20.4958 | 45.9035 | 61 | 20.4954 | 38.4096 | 61.2 | 20.5074 | 30.9162 | 61.4 |  |  |  | 20.494 | 16.0031 | 61.8 | 20.5071 | 8.4334 | 62 | 20.5016 | 0.96302 | 62.2
[5 empty] | 20.5008 | 14.8105 | 59.6 | [6 empty] | 20.5114 | 37.2504 | 59 | 20.5042 | 44.741 | 58.8 |  |  |  | 20.5005 | 59.7296 | 58.4 | 20.5078 | 67.2352 | 58.2 | 20.5092 | 74.7236 | 58 |  |  |  | 20.4998 | 75.8387 | 60.2 | 20.4965 | 68.4149 | 60.4 | 20.4962 | 60.8962 | 60.6 |  |  |  | 20.5041 | 45.9038 | 61 | 20.5037 | 38.4095 | 61.2 | 20.5157 | 30.9165 | 61.4 |  |  |  | 20.5023 | 16.0015 | 61.8 | 20.5154 | 8.4323 | 62 | 20.5099 | 0.96274 | 62.2
[5 empty] | 20.5091 | 14.8095 | 59.6 | [6 empty] | 20.5197 | 37.2506 | 59 | 20.5125 | 44.7408 | 58.8 |  |  |  | 20.5088 | 59.7298 | 58.4 | 20.5161 | 67.2353 | 58.2 | 20.5175 | 74.7236 | 58 |  |  |  | 20.5081 | 75.8388 | 60.2 | 20.5049 | 68.4151 | 60.4 | 20.5046 | 60.8959 | 60.6 |  |  |  | 20.5124 | 45.9041 | 61 | 20.5121 | 38.4094 | 61.2 | 20.524 | 30.9168 | 61.4 |  |  |  | 20.5107 | 15.9999 | 61.8 | 20.5238 | 8.4314 | 62 | 20.5182 | 0.96247 | 62.2
[5 empty] | 20.5174 | 14.8085 | 59.6 | [6 empty] | 20.528 | 37.2509 | 59 | 20.5208 | 44.7406 | 58.8 |  |  |  | 20.5172 | 59.73 | 58.4 | 20.5245 | 67.2354 | 58.2 | 20.5258 | 74.7235 | 58 |  |  |  | 20.5165 | 75.8389 | 60.2 | 20.5132 | 68.4153 | 60.4 | 20.5129 | 60.8957 | 60.6 |  |  |  | 20.5208 | 45.9043 | 61 | 20.5204 | 38.4093 | 61.2 | 20.5323 | 30.917 | 61.4 |  |  |  | 20.519 | 15.9982 | 61.8 | 20.5321 | 8.4305 | 62 | 20.5266 | 0.96219 | 62.2
[5 empty] | 20.5258 | 14.8075 | 59.6 | [6 empty] | 20.5364 | 37.2511 | 59 | 20.5292 | 44.7404 | 58.8 |  |  |  | 20.5255 | 59.7301 | 58.4 | 20.5328 | 67.2355 | 58.2 | 20.5342 | 74.7235 | 58 |  |  |  | 20.5248 | 75.839 | 60.2 | 20.5215 | 68.4155 | 60.4 | 20.5212 | 60.8956 | 60.6 |  |  |  | 20.5291 | 45.9047 | 61 | 20.5287 | 38.4092 | 61.2 | 20.5407 | 30.9172 | 61.4 |  |  |  | 20.5273 | 15.9966 | 61.8 | 20.5405 | 8.4296 | 62 | 20.5349 | 0.96192 | 62.2
[5 empty] | 20.5341 | 14.8065 | 59.6 | [6 empty] | 20.5447 | 37.2513 | 59 | 20.5375 | 44.7402 | 58.8 |  |  |  | 20.5338 | 59.7305 | 58.4 | 20.5411 | 67.2357 | 58.2 | 20.5425 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5331 | 75.8391 | 60.2 | 20.5298 | 68.4158 | 60.4 | 20.5296 | 60.8954 | 60.6 |  |  |  | 20.5374 | 45.9051 | 61 | 20.537 | 38.4092 | 61.2 | 20.549 | 30.9173 | 61.4 |  |  |  | 20.5356 | 15.9949 | 61.8 | 20.5488 | 8.4287 | 62 | 20.5432 | 0.96164 | 62.2
[5 empty] | 20.5424 | 14.8051 | 59.6 | [6 empty] | 20.5531 | 37.2515 | 59 | 20.5458 | 44.74 | 58.8 |  |  |  | 20.5421 | 59.7309 | 58.4 | 20.5495 | 67.2358 | 58.2 | 20.5508 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5415 | 75.8393 | 60.2 | 20.5382 | 68.4157 | 60.4 | 20.5379 | 60.8952 | 60.6 |  |  |  | 20.5457 | 45.9056 | 61 | 20.5454 | 38.4092 | 61.2 | 20.5573 | 30.9175 | 61.4 |  |  |  | 20.544 | 15.9933 | 61.8 | 20.5571 | 8.4279 | 62 | 20.5516 | 0.96137 | 62.2
[5 empty] | 20.5508 | 14.8038 | 59.6 | [6 empty] | 20.5614 | 37.2517 | 59 | 20.5542 | 44.7398 | 58.8 |  |  |  | 20.5505 | 59.731 | 58.4 | 20.5578 | 67.2359 | 58.2 | 20.5592 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5498 | 75.8395 | 60.2 | 20.5465 | 68.4156 | 60.4 | 20.5462 | 60.8963 | 60.6 |  |  |  | 20.5541 | 45.9061 | 61 | 20.5537 | 38.4091 | 61.2 | 20.5657 | 30.9177 | 61.4 |  |  |  | 20.5523 | 15.992 | 61.8 | 20.5655 | 8.4271 | 62 | 20.5599 | 0.96109 | 62.2
[5 empty] | 20.5591 | 14.8046 | 59.6 | [6 empty] | 20.5697 | 37.2519 | 59 | 20.5625 | 44.7397 | 58.8 |  |  |  | 20.5588 | 59.7312 | 58.4 | 20.5661 | 67.236 | 58.2 | 20.5675 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5581 | 75.8397 | 60.2 | 20.5548 | 68.4157 | 60.4 | 20.5546 | 60.8974 | 60.6 |  |  |  | 20.5624 | 45.9064 | 61 | 20.562 | 38.4091 | 61.2 | 20.574 | 30.9179 | 61.4 |  |  |  | 20.5606 | 15.9908 | 61.8 | 20.5738 | 8.4263 | 62 | 20.5682 | 0.96082 | 62.2
[5 empty] | 20.5675 | 14.8054 | 59.6 | [6 empty] | 20.5781 | 37.2521 | 59 | 20.5709 | 44.7395 | 58.8 |  |  |  | 20.5671 | 59.7318 | 58.4 | 20.5745 | 67.2361 | 58.2 | 20.5758 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5664 | 75.8399 | 60.2 | 20.5632 | 68.4157 | 60.4 | 20.5629 | 60.8983 | 60.6 |  |  |  | 20.5707 | 45.9066 | 61 | 20.5704 | 38.4092 | 61.2 | 20.5823 | 30.9182 | 61.4 |  |  |  | 20.569 | 15.9901 | 61.8 | 20.5822 | 8.4255 | 62 | 20.5765 | 0.96054 | 62.2
[5 empty] | 20.5758 | 14.8062 | 59.6 | [6 empty] | 20.5864 | 37.2523 | 59 | 20.5792 | 44.7393 | 58.8 |  |  |  | 20.5755 | 59.7324 | 58.4 | 20.5828 | 67.2362 | 58.2 | 20.5842 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5748 | 75.8404 | 60.2 | 20.5715 | 68.4157 | 60.4 | 20.5712 | 60.8993 | 60.6 |  |  |  | 20.5791 | 45.9069 | 61 | 20.5787 | 38.4093 | 61.2 | 20.5907 | 30.9184 | 61.4 |  |  |  | 20.5773 | 15.9893 | 61.8 | 20.5905 | 8.4247 | 62 | 20.5848 | 0.96027 | 62.2
[5 empty] | 20.5841 | 14.8069 | 59.6 | [6 empty] | 20.5947 | 37.2522 | 59 | 20.5875 | 44.7391 | 58.8 |  |  |  | 20.5838 | 59.733 | 58.4 | 20.5912 | 67.2363 | 58.2 | 20.5925 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5831 | 75.841 | 60.2 | 20.5798 | 68.4157 | 60.4 | 20.5796 | 60.8998 | 60.6 |  |  |  | 20.5874 | 45.9071 | 61 | 20.5871 | 38.4095 | 61.2 | 20.599 | 30.9187 | 61.4 |  |  |  | 20.5856 | 15.9886 | 61.8 | 20.5988 | 8.4239 | 62 | 20.5932 | 0.95999 | 62.2
[5 empty] | 20.5925 | 14.8085 | 59.6 | [6 empty] | 20.6031 | 37.2521 | 59 | 20.5959 | 44.7389 | 58.8 |  |  |  | 20.5922 | 59.7335 | 58.4 | 20.5995 | 67.2364 | 58.2 | 20.6008 | 74.7234 | 58 |  |  |  | 20.5914 | 75.842 | 60.2 | 20.5882 | 68.4156 | 60.4 | 20.5879 | 60.9004 | 60.6 |  |  |  | 20.5957 | 45.9073 | 61 | 20.5954 | 38.4096 | 61.2 | 20.6073 | 30.9189 | 61.4 |  |  |  | 20.594 | 15.9879 | 61.8 | 20.6071 | 8.4231 | 62 | 20.6015 | 0.95971 | 62.2
[5 empty] | 20.6008 | 14.81 | 59.6 | [6 empty] | 20.6114 | 37.2521 | 59 | 20.6042 | 44.7387 | 58.8 |  |  |  | 20.6005 | 59.734 | 58.4 | 20.6078 | 67.2365 | 58.2 | 20.6092 | 74.7235 | 58 |  |  |  | 20.5997 | 75.843 | 60.2 | 20.5965 | 68.4154 | 60.4 | 20.5962 | 60.9009 | 60.6 |  |  |  | 20.6041 | 45.9076 | 61 | 20.6037 | 38.4098 | 61.2 | 20.6157 | 30.919 | 61.4 |  |  |  | 20.6023 | 15.9875 | 61.8 | 20.6155 | 8.4223 | 62 | 20.6099 | 0.95944 | 62.2
[5 empty] | 20.6092 | 14.8116 | 59.6 | [6 empty] | 20.6198 | 37.252 | 59 | 20.6125 | 44.7385 | 58.8 |  |  |  | 20.6088 | 59.7345 | 58.4 | 20.6162 | 67.2367 | 58.2 | 20.6175 | 74.7237 | 58 |  |  |  | 20.6081 | 75.8441 | 60.2 | 20.6048 | 68.4154 | 60.4 | 20.6046 | 60.9013 | 60.6 |  |  |  | 20.6124 | 45.9078 | 61 | 20.6121 | 38.41 | 61.2 | 20.624 | 30.9191 | 61.4 |  |  |  | 20.6106 | 15.9872 | 61.8 | 20.6238 | 8.4216 | 62 | 20.6182 | 0.95916 | 62.2
[5 empty] | 20.6175 | 14.8131 | 59.6 | [6 empty] | 20.6281 | 37.2519 | 59 | 20.6208 | 44.7382 | 58.8 |  |  |  | 20.6172 | 59.7348 | 58.4 | 20.6245 | 67.2368 | 58.2 | 20.6258 | 74.7238 | 58 |  |  |  | 20.6164 | 75.8451 | 60.2 | 20.6131 | 68.4154 | 60.4 | 20.6129 | 60.9018 | 60.6 |  |  |  | 20.6207 | 45.9081 | 61 | 20.6204 | 38.4103 | 61.2 | 20.6323 | 30.9192 | 61.4 |  |  |  | 20.619 | 15.9868 | 61.8 | 20.6321 | 8.4209 | 62 | 20.6265 | 0.95889 | 62.2
[5 empty] | 20.6258 | 14.8139 | 59.6 | [6 empty] | 20.6364 | 37.2518 | 59 | 20.6292 | 44.738 | 58.8 |  |  |  | 20.6255 | 59.735 | 58.4 | 20.6328 | 67.2369 | 58.2 | 20.6342 | 74.724 | 58 |  |  |  | 20.6247 | 75.8462 | 60.2 | 20.6215 | 68.4156 | 60.4 | 20.6212 | 60.9022 | 60.6 |  |  |  | 20.6291 | 45.9083 | 61 | 20.6287 | 38.4107 | 61.2 | 20.6407 | 30.9193 | 61.4 |  |  |  | 20.6273 | 15.9865 | 61.8 | 20.6405 | 8.4202 | 62 | 20.6348 | 0.95861 | 62.2
[5 empty] | 20.6342 | 14.8146 | 59.6 | [6 empty] | 20.6448 | 37.2517 | 59 | 20.6375 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.6338 | 59.7353 | 58.4 | 20.6412 | 67.2369 | 58.2 | 20.6425 | 74.7242 | 58 |  |  |  | 20.6331 | 75.8474 | 60.2 | 20.6298 | 68.4158 | 60.4 | 20.6295 | 60.9027 | 60.6 |  |  |  | 20.6374 | 45.9086 | 61 | 20.6371 | 38.4111 | 61.2 | 20.649 | 30.9196 | 61.4 |  |  |  | 20.6356 | 15.986 | 61.8 | 20.6488 | 8.4195 | 62 | 20.6432 | 0.95841 | 62.2
[5 empty] | 20.6425 | 14.8153 | 59.6 | [6 empty] | 20.6531 | 37.2516 | 59 | 20.6458 | 44.7376 | 58.8 |  |  |  | 20.6422 | 59.7355 | 58.4 | 20.6495 | 67.2369 | 58.2 | 20.6508 | 74.7245 | 58 |  |  |  | 20.6414 | 75.8485 | 60.2 | 20.6381 | 68.4161 | 60.4 | 20.6379 | 60.9031 | 60.6 |  |  |  | 20.6457 | 45.9088 | 61 | 20.6454 | 38.4114 | 61.2 | 20.6573 | 30.9199 | 61.4 |  |  |  | 20.644 | 15.9856 | 61.8 | 20.6572 | 8.4187 | 62 | 20.6515 | 0.9582 | 62.2
[5 empty] | 20.6508 | 14.8161 | 59.6 | [6 empty] | 20.6614 | 37.2515 | 59 | 20.6542 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 20.6505 | 59.7359 | 58.4 | 20.6579 | 67.2369 | 58.2 | 20.6591 | 74.7247 | 58 |  |  |  | 20.6497 | 75.8496 | 60.2 | 20.6465 | 68.4164 | 60.4 | 20.6462 | 60.9036 | 60.6 |  |  |  | 20.6541 | 45.909 | 61 | 20.6537 | 38.4119 | 61.2 | 20.6656 | 30.9203 | 61.4 |  |  |  | 20.6523 | 15.9844 | 61.8 | 20.6655 | 8.418 | 62 | 20.6599 | 0.958 | 62.2
[5 empty] | 20.6592 | 14.8164 | 59.6 | [6 empty] | 20.6698 | 37.2513 | 59 | 20.6625 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 20.6588 | 59.7363 | 58.4 | 20.6662 | 67.2369 | 58.2 | 20.6675 | 74.725 | 58 |  |  |  | 20.658 | 75.8508 | 60.2 | 20.6548 | 68.4165 | 60.4 | 20.6546 | 60.9041 | 60.6 |  |  |  | 20.6624 | 45.9093 | 61 | 20.662 | 38.4124 | 61.2 | 20.674 | 30.9206 | 61.4 |  |  |  | 20.6606 | 15.9831 | 61.8 | 20.6738 | 8.4167 | 62 | 20.6682 | 0.95779 | 62.2
[5 empty] | 20.6675 | 14.8167 | 59.6 | [6 empty] | 20.6781 | 37.2512 | 59 | 20.6708 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 20.6671 | 59.7365 | 58.4 | 20.6745 | 67.2369 | 58.2 | 20.6758 | 74.7253 | 58 |  |  |  | 20.6664 | 75.8519 | 60.2 | 20.6631 | 68.4167 | 60.4 | 20.6629 | 60.904 | 60.6 |  |  |  | 20.6707 | 45.9095 | 61 | 20.6704 | 38.4128 | 61.2 | 20.6823 | 30.9211 | 61.4 |  |  |  | 20.6689 | 15.9823 | 61.8 | 20.6821 | 8.4155 | 62 | 20.6765 | 0.95777 | 62.2
[5 empty] | 20.6759 | 14.8175 | 59.6 | [6 empty] | 20.6864 | 37.251 | 59 | 20.6792 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 20.6755 | 59.7366 | 58.4 | 20.6829 | 67.2369 | 58.2 | 20.6841 | 74.7255 | 58 |  |  |  | 20.6747 | 75.8529 | 60.2 | 20.6714 | 68.417 | 60.4 | 20.6712 | 60.9039 | 60.6 |  |  |  | 20.679 | 45.9098 | 61 | 20.6787 | 38.4133 | 61.2 | 20.6906 | 30.9215 | 61.4 |  |  |  | 20.6773 | 15.9815 | 61.8 | 20.6905 | 8.4143 | 62 | 20.6848 | 0.95774 | 62.2
[5 empty] | 20.6842 | 14.8182 | 59.6 | [6 empty] | 20.6948 | 37.2509 | 59 | 20.6875 | 44.7377 | 58.8 |  |  |  | 20.6838 | 59.7364 | 58.4 | 20.6912 | 67.2369 | 58.2 | 20.6925 | 74.7258 | 58 |  |  |  | 20.683 | 75.8539 | 60.2 | 20.6798 | 68.4173 | 60.4 | 20.6796 | 60.9037 | 60.6 |  |  |  | 20.6874 | 45.91 | 61 | 20.687 | 38.4135 | 61.2 | 20.699 | 30.922 | 61.4 |  |  |  | 20.6856 | 15.9811 | 61.8 | 20.6989 | 8.4131 | 62 | 20.6932 | 0.95771 | 62.2
[5 empty] | 20.6926 | 14.8177 | 59.6 | [6 empty] | 20.7031 | 37.2507 | 59 | 20.6958 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.6921 | 59.7362 | 58.4 | 20.6996 | 67.2369 | 58.2 | 20.7008 | 74.726 | 58 |  |  |  | 20.6913 | 75.8549 | 60.2 | 20.6881 | 68.418 | 60.4 | 20.6879 | 60.9034 | 60.6 |  |  |  | 20.6957 | 45.9103 | 61 | 20.6954 | 38.4137 | 61.2 | 20.7073 | 30.9224 | 61.4 |  |  |  | 20.6939 | 15.9807 | 61.8 | 20.7072 | 8.4125 | 62 | 20.7015 | 0.95768 | 62.2
[5 empty] | 20.7009 | 14.8172 | 59.6 | [6 empty] | 20.7114 | 37.2506 | 59 | 20.7042 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.7005 | 59.736 | 58.4 | 20.7079 | 67.2369 | 58.2 | 20.7091 | 74.7263 | 58 |  |  |  | 20.6997 | 75.8559 | 60.2 | 20.6964 | 68.4187 | 60.4 | 20.6962 | 60.9032 | 60.6 |  |  |  | 20.704 | 45.9105 | 61 | 20.7037 | 38.4136 | 61.2 | 20.7156 | 30.9229 | 61.4 |  |  |  | 20.7023 | 15.9803 | 61.8 | 20.7155 | 8.4119 | 62 | 20.7098 | 0.95766 | 62.2
[5 empty] | 20.7092 | 14.8167 | 59.6 | [6 empty] | 20.7198 | 37.2504 | 59 | 20.7125 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.7088 | 59.7358 | 58.4 | 20.7162 | 67.2369 | 58.2 | 20.7175 | 74.7265 | 58 |  |  |  | 20.708 | 75.8568 | 60.2 | 20.7048 | 68.4196 | 60.4 | 20.7045 | 60.9029 | 60.6 |  |  |  | 20.7124 | 45.9107 | 61 | 20.712 | 38.4136 | 61.2 | 20.7239 | 30.9234 | 61.4 |  |  |  | 20.7106 | 15.9799 | 61.8 | 20.7238 | 8.4113 | 62 | 20.7181 | 0.95763 | 62.2
[5 empty] | 20.7176 | 14.8162 | 59.6 | [6 empty] | 20.7281 | 37.2503 | 59 | 20.7209 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.7171 | 59.7356 | 58.4 | 20.7245 | 67.2369 | 58.2 | 20.7258 | 74.7268 | 58 |  |  |  | 20.7163 | 75.8577 | 60.2 | 20.7131 | 68.4205 | 60.4 | 20.7129 | 60.9025 | 60.6 |  |  |  | 20.7207 | 45.911 | 61 | 20.7204 | 38.4136 | 61.2 | 20.7323 | 30.9237 | 61.4 |  |  |  | 20.7189 | 15.9795 | 61.8 | 20.7322 | 8.4106 | 62 | 20.7265 | 0.9576 | 62.2
[5 empty] | 20.7259 | 14.8154 | 59.6 | [6 empty] | 20.7365 | 37.2501 | 59 | 20.7292 | 44.7378 | 58.8 |  |  |  | 20.7255 | 59.7354 | 58.4 | 20.7329 | 67.2369 | 58.2 | 20.7341 | 74.727 | 58 |  |  |  | 20.7247 | 75.8587 | 60.2 | 20.7214 | 68.4212 | 60.4 | 20.7212 | 60.9022 | 60.6 |  |  |  | 20.729 | 45.9112 | 61 | 20.7287 | 38.4136 | 61.2 | 20.7406 | 30.924 | 61.4 |  |  |  | 20.7273 | 15.9791 | 61.8 | 20.7405 | 8.41 | 62 | 20.7348 | 0.95757 | 62.2
[5 empty] | 20.7342 | 14.8145 | 59.6 | [6 empty] | 20.7448 | 37.2499 | 59 | 20.7375 | 44.738 | 58.8 |  |  |  | 20.7338 | 59.7353 | 58.4 | 20.7412 | 67.2369 | 58.2 | 20.7425 | 74.7275 | 58 |  |  |  | 20.733 | 75.8597 | 60.2 | 20.7298 | 68.422 | 60.4 | 20.7295 | 60.902 | 60.6 |  |  |  | 20.7374 | 45.9115 | 61 | 20.737 | 38.4136 | 61.2 | 20.7489 | 30.9243 | 61.4 |  |  |  | 20.7356 | 15.9792 | 61.8 | 20.7488 | 8.4095 | 62 | 20.7432 | 0.95754 | 62.2
[5 empty] | 20.7426 | 14.8133 | 59.6 | [6 empty] | 20.7531 | 37.2497 | 59 | 20.7458 | 44.7381 | 58.8 |  |  |  | 20.7421 | 59.7351 | 58.4 | 20.7496 | 67.2369 | 58.2 | 20.7508 | 74.728 | 58 |  |  |  | 20.7413 | 75.8607 | 60.2 | 20.7381 | 68.4228 | 60.4 | 20.7379 | 60.9019 | 60.6 |  |  |  | 20.7457 | 45.9117 | 61 | 20.7454 | 38.4136 | 61.2 | 20.7573 | 30.9246 | 61.4 |  |  |  | 20.7439 | 15.9793 | 61.8 | 20.7571 | 8.409 | 62 | 20.7515 | 0.95752 | 62.2
[5 empty] | 20.7509 | 14.812 | 59.6 | [6 empty] | 20.7615 | 37.2495 | 59 | 20.7542 | 44.7382 | 58.8 |  |  |  | 20.7505 | 59.7347 | 58.4 | 20.7579 | 67.2369 | 58.2 | 20.7591 | 74.7284 | 58 |  |  |  | 20.7496 | 75.8617 | 60.2 | 20.7464 | 68.4236 | 60.4 | 20.7462 | 60.9018 | 60.6 |  |  |  | 20.754 | 45.912 | 61 | 20.7537 | 38.4137 | 61.2 | 20.7656 | 30.9253 | 61.4 |  |  |  | 20.7523 | 15.9795 | 61.8 | 20.7655 | 8.4085 | 62 | 20.7598 | 0.95749 | 62.2
[5 empty] | 20.7593 | 14.811 | 59.6 | [6 empty] | 20.7698 | 37.2493 | 59 | 20.7625 | 44.7383 | 58.8 |  |  |  | 20.7588 | 59.7343 | 58.4 | 20.7662 | 67.2369 | 58.2 | 20.7675 | 74.7289 | 58 |  |  |  | 20.758 | 75.8626 | 60.2 | 20.7547 | 68.4241 | 60.4 | 20.7545 | 60.9018 | 60.6 |  |  |  | 20.7624 | 45.9122 | 61 | 20.762 | 38.4138 | 61.2 | 20.7739 | 30.9259 | 61.4 |  |  |  | 20.7606 | 15.9797 | 61.8 | 20.7739 | 8.4079 | 62 | 20.7681 | 0.95746 | 62.2
[5 empty] | 20.7676 | 14.81 | 59.6 | [6 empty] | 20.7781 | 37.2491 | 59 | 20.7708 | 44.7387 | 58.8 |  |  |  | 20.7671 | 59.7341 | 58.4 | 20.7746 | 67.2369 | 58.2 | 20.7758 | 74.7293 | 58 |  |  |  | 20.7663 | 75.8636 | 60.2 | 20.7631 | 68.4247 | 60.4 | 20.7629 | 60.9017 | 60.6 |  |  |  | 20.7707 | 45.9124 | 61 | 20.7704 | 38.4139 | 61.2 | 20.7823 | 30.9266 | 61.4 |  |  |  | 20.7689 | 15.9784 | 61.8 | 20.7822 | 8.4074 | 62 | 20.7765 | 0.95743 | 62.2
[5 empty] | 20.7759 | 14.8087 | 59.6 | [6 empty] | 20.7865 | 37.2489 | 59 | 20.7792 | 44.7391 | 58.8 |  |  |  | 20.7755 | 59.7339 | 58.4 | 20.7829 | 67.237 | 58.2 | 20.7841 | 74.7296 | 58 |  |  |  | 20.7746 | 75.8645 | 60.2 | 20.7714 | 68.4253 | 60.4 | 20.7712 | 60.9016 | 60.6 |  |  |  | 20.779 | 45.9127 | 61 | 20.7787 | 38.4141 | 61.2 | 20.7906 | 30.9273 | 61.4 |  |  |  | 20.7773 | 15.9771 | 61.8 | 20.7905 | 8.4068 | 62 | 20.7848 | 0.9574 | 62.2
[5 empty] | 20.7843 | 14.8075 | 59.6 | [6 empty] | 20.7948 | 37.2486 | 59 | 20.7875 | 44.7394 | 58.8 |  |  |  | 20.7838 | 59.7336 | 58.4 | 20.7913 | 67.2371 | 58.2 | 20.7924 | 74.7301 | 58 |  |  |  | 20.783 | 75.8654 | 60.2 | 20.7797 | 68.4259 | 60.4 | 20.7795 | 60.9018 | 60.6 |  |  |  | 20.7874 | 45.9129 | 61 | 20.787 | 38.4142 | 61.2 | 20.7989 | 30.9275 | 61.4 |  |  |  | 20.7856 | 15.9752 | 61.8 | 20.7988 | 8.4063 | 62 | 20.7932 | 0.95738 | 62.2
[5 empty] | 20.7926 | 14.8063 | 59.6 | [6 empty] | 20.8031 | 37.2484 | 59 | 20.7958 | 44.7397 | 58.8 |  |  |  | 20.7921 | 59.7334 | 58.4 | 20.7996 | 67.2371 | 58.2 | 20.8008 | 74.7306 | 58 |  |  |  | 20.7913 | 75.8664 | 60.2 | 20.7881 | 68.4266 | 60.4 | 20.7879 | 60.902 | 60.6 |  |  |  | 20.7957 | 45.9132 | 61 | 20.7953 | 38.4143 | 61.2 | 20.8073 | 30.9277 | 61.4 |  |  |  | 20.7939 | 15.9732 | 61.8 | 20.8072 | 8.4059 | 62 | 20.8015 | 0.95735 | 62.2
[5 empty] | 20.801 | 14.805 | 59.6 | [6 empty] | 20.8115 | 37.2482 | 59 | 20.8042 | 44.74 | 58.8 |  |  |  | 20.8005 | 59.7333 | 58.4 | 20.8079 | 67.2372 | 58.2 | 20.8091 | 74.7311 | 58 |  |  |  | 20.7996 | 75.8673 | 60.2 | 20.7964 | 68.4272 | 60.4 | 20.7962 | 60.9022 | 60.6 |  |  |  | 20.804 | 45.9134 | 61 | 20.8037 | 38.4145 | 61.2 | 20.8156 | 30.9278 | 61.4 | [6 empty] | 20.8155 | 8.4055 | 62 | 20.8098 | 0.95732 | 62.2
[5 empty] | 20.8093 | 14.8053 | 59.6 | [6 empty] | 20.8198 | 37.248 | 59 | 20.8125 | 44.7403 | 58.8 |  |  |  | 20.8088 | 59.7332 | 58.4 | 20.8163 | 67.2372 | 58.2 | 20.8174 | 74.7315 | 58 |  |  |  | 20.8079 | 75.8682 | 60.2 | 20.8047 | 68.4277 | 60.4 | 20.8045 | 60.9025 | 60.6 |  |  |  | 20.8123 | 45.9136 | 61 | 20.812 | 38.4146 | 61.2 | 20.8239 | 30.928 | 61.4 | [6 empty] | 20.8239 | 8.4052 | 62 | 20.8181 | 0.95729 | 62.2
[5 empty] | 20.8176 | 14.8056 | 59.6 | [6 empty] | 20.8282 | 37.2479 | 59 | 20.8208 | 44.7406 | 58.8 |  |  |  | 20.8171 | 59.7334 | 58.4 | 20.8246 | 67.2373 | 58.2 | 20.8258 | 74.7317 | 58 |  |  |  | 20.8163 | 75.8692 | 60.2 | 20.8131 | 68.4282 | 60.4 | 20.8129 | 60.9026 | 60.6 |  |  |  | 20.8207 | 45.9137 | 61 | 20.8203 | 38.4147 | 61.2 | 20.8322 | 30.9281 | 61.4 | [6 empty] | 20.8322 | 8.405 | 62 | 20.8265 | 0.95726 | 62.2
[5 empty] | 20.826 | 14.8054 | 59.6 | [6 empty] | 20.8365 | 37.2477 | 59 | 20.8292 | 44.7409 | 58.8 |  |  |  | 20.8255 | 59.7336 | 58.4 | 20.8329 | 67.2374 | 58.2 | 20.8341 | 74.7319 | 58 |  |  |  | 20.8246 | 75.8698 | 60.2 | 20.8214 | 68.4286 | 60.4 | 20.8212 | 60.9028 | 60.6 |  |  |  | 20.829 | 45.9137 | 61 | 20.8287 | 38.4149 | 61.2 | 20.8406 | 30.9283 | 61.4 | [6 empty] | 20.8405 | 8.4046 | 62 | 20.8348 | 0.95724 | 62.2
[5 empty] | 20.8343 | 14.8052 | 59.6 | [6 empty] | 20.8448 | 37.2476 | 59 | 20.8375 | 44.7412 | 58.8 |  |  |  | 20.8338 | 59.7339 | 58.4 | 20.8413 | 67.2374 | 58.2 | 20.8424 | 74.7319 | 58 |  |  |  | 20.8329 | 75.8705 | 60.2 | 20.8297 | 68.429 | 60.4 | 20.8295 | 60.9033 | 60.6 |  |  |  | 20.8373 | 45.9138 | 61 | 20.837 | 38.4149 | 61.2 | 20.8489 | 30.9285 | 61.4 | [6 empty] | 20.8489 | 8.4043 | 62 | 20.8431 | 0.95721 | 62.2
[5 empty] | 20.8427 | 14.805 | 59.6 | [6 empty] | 20.8532 | 37.2474 | 59 | 20.8459 | 44.7414 | 58.8 |  |  |  | 20.8421 | 59.7341 | 58.4 | 20.8496 | 67.2375 | 58.2 | 20.8508 | 74.732 | 58 |  |  |  | 20.8412 | 75.8711 | 60.2 | 20.8381 | 68.4294 | 60.4 | 20.8379 | 60.9038 | 60.6 |  |  |  | 20.8457 | 45.9138 | 61 | 20.8453 | 38.4149 | 61.2 | 20.8572 | 30.9287 | 61.4 | [6 empty] | 20.8572 | 8.4041 | 62 | 20.8514 | 0.95718 | 62.2
[5 empty] | 20.851 | 14.8048 | 59.6 | [6 empty] | 20.8615 | 37.2473 | 59 | 20.8542 | 44.7415 | 58.8 |  |  |  | 20.8505 | 59.7346 | 58.4 | 20.8579 | 67.2375 | 58.2 | 20.8591 | 74.7322 | 58 |  |  |  | 20.8496 | 75.8717 | 60.2 | 20.8464 | 68.4297 | 60.4 | 20.8462 | 60.9042 | 60.6 |  |  |  | 20.854 | 45.9139 | 61 | 20.8537 | 38.4149 | 61.2 | 20.8656 | 30.9292 | 61.4 | [6 empty] | 20.8655 | 8.404 | 62 | 20.8598 | 0.95715 | 62.2
[5 empty] | 20.8593 | 14.8046 | 59.6 | [6 empty] | 20.8698 | 37.2471 | 59 | 20.8625 | 44.7417 | 58.8 |  |  |  | 20.8588 | 59.735 | 58.4 | 20.8663 | 67.2376 | 58.2 | 20.8674 | 74.7324 | 58 |  |  |  | 20.8579 | 75.8724 | 60.2 | 20.8547 | 68.4301 | 60.4 | 20.8545 | 60.9045 | 60.6 |  |  |  | 20.8623 | 45.9138 | 61 | 20.862 | 38.4148 | 61.2 | 20.8739 | 30.9296 | 61.4 | [6 empty] | 20.8738 | 8.4038 | 62 | 20.8681 | 0.95712 | 62.2
[5 empty] | 20.8677 | 14.8044 | 59.6 | [6 empty] | 20.8782 | 37.247 | 59 | 20.8708 | 44.7419 | 58.8 |  |  |  | 20.8671 | 59.7356 | 58.4 | 20.8746 | 67.2377 | 58.2 | 20.8758 | 74.7325 | 58 |  |  |  | 20.8662 | 75.873 | 60.2 | 20.8631 | 68.4305 | 60.4 | 20.8629 | 60.9052 | 60.6 |  |  |  | 20.8707 | 45.9138 | 61 | 20.8703 | 38.4146 | 61.2 | 20.8822 | 30.93 | 61.4 | [6 empty] | 20.8822 | 8.4036 | 62 | 20.8765 | 0.9571 | 62.2
[5 empty] | 20.876 | 14.8038 | 59.6 | [6 empty] | 20.8865 | 37.2468 | 59 | 20.8792 | 44.742 | 58.8 |  |  |  | 20.8755 | 59.7362 | 58.4 | 20.883 | 67.2377 | 58.2 | 20.8841 | 74.7327 | 58 |  |  |  | 20.8746 | 75.8738 | 60.2 | 20.8714 | 68.4304 | 60.4 | 20.8712 | 60.9058 | 60.6 |  |  |  | 20.879 | 45.9137 | 61 | 20.8787 | 38.4143 | 61.2 | 20.8906 | 30.9304 | 61.4 | [6 empty] | 20.8905 | 8.4034 | 62 | 20.8848 | 0.95707 | 62.2
[5 empty] | 20.8843 | 14.8031 | 59.6 | [6 empty] | 20.8949 | 37.2467 | 59 | 20.8875 | 44.7422 | 58.8 |  |  |  | 20.8838 | 59.7368 | 58.4 | 20.8913 | 67.2378 | 58.2 | 20.8924 | 74.7329 | 58 |  |  |  | 20.8829 | 75.8746 | 60.2 | 20.8797 | 68.4303 | 60.4 | 20.8795 | 60.9069 | 60.6 |  |  |  | 20.8873 | 45.9137 | 61 | 20.887 | 38.4141 | 61.2 | 20.8989 | 30.9307 | 61.4 | [6 empty] | 20.8989 | 8.4032 | 62 | 20.8931 | 0.95704 | 62.2
[5 empty] | 20.8927 | 14.8025 | 59.6 | [6 empty] | 20.9032 | 37.2466 | 59 | 20.8958 | 44.7424 | 58.8 |  |  |  | 20.8921 | 59.7374 | 58.4 | 20.8996 | 67.2378 | 58.2 | 20.9008 | 74.7331 | 58 |  |  |  | 20.8912 | 75.8753 | 60.2 | 20.888 | 68.43 | 60.4 | 20.8879 | 60.908 | 60.6 |  |  |  | 20.8957 | 45.9137 | 61 | 20.8953 | 38.4139 | 61.2 | 20.9072 | 30.9311 | 61.4 | [6 empty] | 20.9072 | 8.4031 | 62 | 20.9014 | 0.95701 | 62.2
[5 empty] | 20.901 | 14.8019 | 59.6 | [6 empty] | 20.9115 | 37.2465 | 59 | 20.9042 | 44.7425 | 58.8 |  |  |  | 20.9005 | 59.7373 | 58.4 | 20.908 | 67.2379 | 58.2 | 20.9091 | 74.7333 | 58 |  |  |  | 20.8995 | 75.8761 | 60.2 | 20.8964 | 68.4296 | 60.4 | 20.8962 | 60.9088 | 60.6 |  |  |  | 20.904 | 45.9136 | 61 | 20.9037 | 38.4135 | 61.2 | 20.9156 | 30.9314 | 61.4 | [6 empty] | 20.9155 | 8.403 | 62 | 20.9098 | 0.95699 | 62.2
[5 empty] | 20.9094 | 14.8009 | 59.6 | [6 empty] | 20.9199 | 37.2465 | 59 | 20.9125 | 44.7427 | 58.8 |  |  |  | 20.9088 | 59.7372 | 58.4 | 20.9163 | 67.2379 | 58.2 | 20.9174 | 74.7335 | 58 |  |  |  | 20.9079 | 75.8772 | 60.2 | 20.9047 | 68.4295 | 60.4 | 20.9045 | 60.9096 | 60.6 |  |  |  | 20.9123 | 45.9136 | 61 | 20.912 | 38.4132 | 61.2 | 20.9239 | 30.9317 | 61.4 | [6 empty] | 20.9239 | 8.403 | 62 | 20.9181 | 0.95696 | 62.2
[5 empty] | 20.9177 | 14.7999 | 59.6 | [6 empty] | 20.9282 | 37.2464 | 59 | 20.9208 | 44.7429 | 58.8 |  |  |  | 20.9171 | 59.737 | 58.4 | 20.9247 | 67.238 | 58.2 | 20.9258 | 74.7336 | 58 |  |  |  | 20.9162 | 75.8782 | 60.2 | 20.913 | 68.4295 | 60.4 | 20.9129 | 60.9104 | 60.6 |  |  |  | 20.9207 | 45.9135 | 61 | 20.9203 | 38.4129 | 61.2 | 20.9322 | 30.9321 | 61.4 | [6 empty] | 20.9322 | 8.4029 | 62 | 20.9265 | 0.95696 | 62.2
[5 empty] | 20.926 | 14.8008 | 59.6 | [6 empty] | 20.9365 | 37.2463 | 59 | 20.9292 | 44.743 | 58.8 |  |  |  | 20.9254 | 59.7369 | 58.4 | 20.933 | 67.2381 | 58.2 | 20.9341 | 74.7338 | 58 |  |  |  | 20.9245 | 75.8792 | 60.2 | 20.9214 | 68.4291 | 60.4 | 20.9212 | 60.9111 | 60.6 |  |  |  | 20.929 | 45.9135 | 61 | 20.9286 | 38.4126 | 61.2 | 20.9405 | 30.9325 | 61.4 | [6 empty] | 20.9406 | 8.4028 | 62 | 20.9348 | 0.95696 | 62.2
[5 empty] | 20.9344 | 14.8018 | 59.6 | [6 empty] | 20.9449 | 37.2462 | 59 | 20.9375 | 44.7432 | 58.8 |  |  |  | 20.9338 | 59.7366 | 58.4 | 20.9413 | 67.2381 | 58.2 | 20.9424 | 74.734 | 58 |  |  |  | 20.9329 | 75.8802 | 60.2 | 20.9297 | 68.4287 | 60.4 | 20.9295 | 60.9117 | 60.6 |  |  |  | 20.9373 | 45.9135 | 61 | 20.937 | 38.4123 | 61.2 | 20.9489 | 30.933 | 61.4 | [6 empty] | 20.9489 | 8.4027 | 62 | 20.9431 | 0.95696 | 62.2
[5 empty] | 20.9427 | 14.8023 | 59.6 | [6 empty] | 20.9532 | 37.2461 | 59 | 20.9458 | 44.7434 | 58.8 |  |  |  | 20.9421 | 59.7363 | 58.4 | 20.9497 | 67.2382 | 58.2 | [6 empty] | 20.9412 | 75.8813 | 60.2 | 20.938 | 68.4281 | 60.4 | 20.9379 | 60.9122 | 60.6 |  |  |  | 20.9456 | 45.9133 | 61 | 20.9453 | 38.412 | 61.2 | 20.9572 | 30.9335 | 61.4 | [6 empty] | 20.9572 | 8.4026 | 62 | 20.9514 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 20.9615 | 37.246 | 59 | 20.9542 | 44.7435 | 58.8 | [6 empty] | 20.958 | 67.2382 | 58.2 | [6 empty] | 20.9495 | 75.8824 | 60.2 | 20.9464 | 68.4276 | 60.4 | 20.9462 | 60.9127 | 60.6 |  |  |  | 20.954 | 45.9132 | 61 | 20.9536 | 38.4117 | 61.2 | 20.9655 | 30.9339 | 61.4 | [6 empty] | 20.9655 | 8.4025 | 62 | 20.9598 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 20.9699 | 37.2459 | 59 | 20.9625 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 20.9663 | 67.2383 | 58.2 | [6 empty] | 20.9578 | 75.8831 | 60.2 | 20.9547 | 68.4272 | 60.4 | 20.9545 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 20.9623 | 45.9129 | 61 | 20.962 | 38.4114 | 61.2 | 20.9738 | 30.9344 | 61.4 | [6 empty] | 20.9739 | 8.4023 | 62 | 20.9681 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 20.9782 | 37.2458 | 59 | 20.9708 | 44.7439 | 58.8 | [6 empty] | 20.9747 | 67.2384 | 58.2 | [6 empty] | 20.9662 | 75.8839 | 60.2 | 20.963 | 68.4268 | 60.4 | 20.9629 | 60.9128 | 60.6 |  |  |  | 20.9706 | 45.9126 | 61 | 20.9703 | 38.4111 | 61.2 | 20.9822 | 30.9347 | 61.4 | [6 empty] | 20.9822 | 8.402 | 62 | 20.9764 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 20.9866 | 37.2457 | 59 | 20.9792 | 44.7441 | 58.8 | [6 empty] | 20.983 | 67.2384 | 58.2 | [6 empty] | 20.9745 | 75.8846 | 60.2 | 20.9713 | 68.4263 | 60.4 | 20.9712 | 60.9124 | 60.6 |  |  |  | 20.979 | 45.9124 | 61 | 20.9786 | 38.4108 | 61.2 | 20.9905 | 30.9351 | 61.4 | [6 empty] | 20.9905 | 8.4018 | 62 | 20.9847 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 20.9949 | 37.2457 | 59 | 20.9875 | 44.7443 | 58.8 | [6 empty] | 20.9914 | 67.2385 | 58.2 | [6 empty] | 20.9828 | 75.8854 | 60.2 | 20.9797 | 68.4259 | 60.4 | 20.9795 | 60.9122 | 60.6 |  |  |  | 20.9873 | 45.9121 | 61 | 20.987 | 38.4105 | 61.2 | 20.9988 | 30.9355 | 61.4 | [6 empty] | 20.9989 | 8.4015 | 62 | 20.9931 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0032 | 37.2456 | 59 | 20.9958 | 44.7445 | 58.8 | [6 empty] | 20.9997 | 67.2385 | 58.2 | [6 empty] | 20.9911 | 75.8858 | 60.2 | 20.988 | 68.4255 | 60.4 | 20.9879 | 60.912 | 60.6 |  |  |  | 20.9956 | 45.9117 | 61 | 20.9953 | 38.4102 | 61.2 | 21.0072 | 30.936 | 61.4 | [6 empty] | 21.0072 | 8.4012 | 62 | 21.0014 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0116 | 37.2456 | 59 | 21.0042 | 44.7447 | 58.8 | [6 empty] | 21.008 | 67.2383 | 58.2 | [6 empty] | 20.9995 | 75.8862 | 60.2 | 20.9963 | 68.4252 | 60.4 | 20.9962 | 60.9119 | 60.6 |  |  |  | 21.004 | 45.9113 | 61 | 21.0036 | 38.4099 | 61.2 | 21.0155 | 30.9367 | 61.4 | [6 empty] | 21.0156 | 8.4009 | 62 | 21.0098 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0199 | 37.2456 | 59 | 21.0125 | 44.7448 | 58.8 | [6 empty] | 21.0164 | 67.2382 | 58.2 | [6 empty] | 21.0078 | 75.8858 | 60.2 | 21.0047 | 68.425 | 60.4 | 21.0045 | 60.9118 | 60.6 |  |  |  | 21.0123 | 45.9112 | 61 | 21.012 | 38.4096 | 61.2 | 21.0238 | 30.9373 | 61.4 | [6 empty] | 21.0239 | 8.4006 | 62 | 21.0181 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0282 | 37.2456 | 59 | 21.0208 | 44.745 | 58.8 | [6 empty] | 21.0247 | 67.238 | 58.2 | [6 empty] | 21.0161 | 75.8855 | 60.2 | 21.013 | 68.4248 | 60.4 | 21.0128 | 60.9121 | 60.6 |  |  |  | 21.0206 | 45.9112 | 61 | 21.0203 | 38.4092 | 61.2 | 21.0322 | 30.9381 | 61.4 | [6 empty] | 21.0322 | 8.4003 | 62 | 21.0264 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0366 | 37.2456 | 59 | 21.0291 | 44.7452 | 58.8 | [6 empty] | 21.0331 | 67.2378 | 58.2 | [6 empty] | 21.0245 | 75.8851 | 60.2 | 21.0213 | 68.4246 | 60.4 | 21.0212 | 60.9123 | 60.6 |  |  |  | 21.029 | 45.9111 | 61 | 21.0286 | 38.4088 | 61.2 | 21.0405 | 30.9388 | 61.4 | [6 empty] | 21.0405 | 8.4001 | 62 | 21.0347 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0449 | 37.2456 | 59 | 21.0375 | 44.7453 | 58.8 | [6 empty] | 21.0414 | 67.2376 | 58.2 | [6 empty] | 21.0328 | 75.8848 | 60.2 | 21.0297 | 68.4244 | 60.4 | 21.0295 | 60.9125 | 60.6 |  |  |  | 21.0373 | 45.911 | 61 | 21.037 | 38.4083 | 61.2 | 21.0488 | 30.9395 | 61.4 | [6 empty] | 21.0489 | 8.3999 | 62 | 21.0431 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0532 | 37.2456 | 59 | 21.0458 | 44.7454 | 58.8 | [6 empty] | 21.0497 | 67.2374 | 58.2 | [6 empty] | 21.0411 | 75.8844 | 60.2 | 21.038 | 68.4239 | 60.4 | 21.0378 | 60.9127 | 60.6 |  |  |  | 21.0456 | 45.9109 | 61 | 21.0453 | 38.4078 | 61.2 | 21.0572 | 30.9403 | 61.4 | [6 empty] | 21.0573 | 8.4008 | 62 | 21.0514 | 0.95696 | 62.2
[14 empty] | 21.0616 | 37.2457 | 59 | 21.0541 | 44.7455 | 58.8 | [6 empty] | 21.058 | 67.2372 | 58.2 | [6 empty] | 21.0494 | 75.8841 | 60.2 | 21.0463 | 68.4233 | 60.4 | 21.0462 | 60.9127 | 60.6 |  |  |  | 21.054 | 45.9108 | 61 | 21.0536 | 38.4073 | 61.2 | 21.0655 | 30.941 | 61.4 | [6 empty] | 21.0656 | 8.4017 | 62 | 21.0598 | 0.95703 | 62.2
[14 empty] | 21.0699 | 37.2457 | 59 | 21.0625 | 44.7456 | 58.8 | [6 empty] | 21.0664 | 67.237 | 58.2 | [6 empty] | 21.0578 | 75.8837 | 60.2 | 21.0547 | 68.4231 | 60.4 | 21.0545 | 60.9126 | 60.6 |  |  |  | 21.0623 | 45.9107 | 61 | 21.062 | 38.4067 | 61.2 | 21.0738 | 30.9417 | 61.4 | [6 empty] | 21.0739 | 8.4026 | 62 | 21.0681 | 0.9571 | 62.2
[14 empty] | 21.0782 | 37.2458 | 59 | 21.0708 | 44.7457 | 58.8 | [6 empty] | 21.0747 | 67.2368 | 58.2 | [6 empty] | 21.0661 | 75.8833 | 60.2 | 21.063 | 68.4228 | 60.4 | 21.0629 | 60.9128 | 60.6 |  |  |  | 21.0706 | 45.9106 | 61 | 21.0703 | 38.4061 | 61.2 | 21.0822 | 30.9424 | 61.4 | [6 empty] | 21.0822 | 8.4034 | 62 | 21.0764 | 0.95727 | 62.2
[14 empty] | 21.0866 | 37.2458 | 59 | 21.0791 | 44.7458 | 58.8 | [6 empty] | 21.0831 | 67.2367 | 58.2 | [6 empty] | 21.0744 | 75.8829 | 60.2 | 21.0713 | 68.4228 | 60.4 | 21.0712 | 60.913 | 60.6 |  |  |  | 21.0789 | 45.9106 | 61 | 21.0786 | 38.4055 | 61.2 | 21.0905 | 30.9431 | 61.4 | [6 empty] | 21.0906 | 8.4042 | 62 | 21.0847 | 0.95744 | 62.2
[14 empty] | 21.0949 | 37.2457 | 59 | 21.0875 | 44.7459 | 58.8 | [6 empty] | 21.0914 | 67.2365 | 58.2 | [6 empty] | 21.0827 | 75.8826 | 60.2 | 21.0797 | 68.4227 | 60.4 | 21.0795 | 60.9131 | 60.6 |  |  |  | 21.0873 | 45.9105 | 61 | 21.0869 | 38.4049 | 61.2 | 21.0988 | 30.9437 | 61.4 | [6 empty] | 21.0989 | 8.4051 | 62 | 21.0931 | 0.95772 | 62.2
[14 empty] | 21.1033 | 37.2456 | 59 | 21.0958 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.0997 | 67.2363 | 58.2 | [6 empty] | 21.0911 | 75.8821 | 60.2 | 21.088 | 68.4229 | 60.4 | 21.0878 | 60.9132 | 60.6 |  |  |  | 21.0956 | 45.9105 | 61 | 21.0953 | 38.4044 | 61.2 | 21.1071 | 30.9443 | 61.4 | [6 empty] | 21.1072 | 8.4059 | 62 | 21.1014 | 0.958 | 62.2
[14 empty] | 21.1116 | 37.2454 | 59 | 21.1041 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1081 | 67.2361 | 58.2 | [6 empty] | 21.0994 | 75.8817 | 60.2 | 21.0963 | 68.423 | 60.4 | 21.0962 | 60.9136 | 60.6 |  |  |  | 21.1039 | 45.9104 | 61 | 21.1036 | 38.4038 | 61.2 | 21.1154 | 30.9449 | 61.4 | [6 empty] | 21.1155 | 8.4068 | 62 | 21.1097 | 0.95827 | 62.2
[14 empty] | 21.1199 | 37.2452 | 59 | 21.1125 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1164 | 67.2359 | 58.2 | [6 empty] | 21.1077 | 75.881 | 60.2 | 21.1046 | 68.4227 | 60.4 | 21.1045 | 60.9139 | 60.6 |  |  |  | 21.1123 | 45.9105 | 61 | 21.1119 | 38.4032 | 61.2 | 21.1238 | 30.9455 | 61.4 | [6 empty] | 21.1239 | 8.4069 | 62 | 21.118 | 0.95855 | 62.2
[14 empty] | 21.1283 | 37.245 | 59 | 21.1208 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1248 | 67.2357 | 58.2 | [6 empty] | 21.1161 | 75.8804 | 60.2 | 21.113 | 68.4223 | 60.4 | 21.1128 | 60.914 | 60.6 |  |  |  | 21.1206 | 45.9105 | 61 | 21.1203 | 38.4026 | 61.2 | 21.1321 | 30.946 | 61.4 | [6 empty] | 21.1323 | 8.407 | 62 | 21.1264 | 0.95883 | 62.2
[14 empty] | 21.1366 | 37.2448 | 59 | 21.1291 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1331 | 67.2355 | 58.2 | [6 empty] | 21.1244 | 75.8799 | 60.2 | 21.1213 | 68.4219 | 60.4 | 21.1212 | 60.9141 | 60.6 |  |  |  | 21.1289 | 45.9106 | 61 | 21.1286 | 38.4021 | 61.2 | 21.1404 | 30.9465 | 61.4 | [6 empty] | 21.1406 | 8.4072 | 62 | 21.1347 | 0.95911 | 62.2
[14 empty] | 21.1449 | 37.2446 | 59 | 21.1375 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1414 | 67.2353 | 58.2 | [6 empty] | 21.1327 | 75.8793 | 60.2 | 21.1296 | 68.4215 | 60.4 | 21.1295 | 60.9145 | 60.6 |  |  |  | 21.1373 | 45.9106 | 61 | 21.1369 | 38.4015 | 61.2 | 21.1488 | 30.947 | 61.4 | [6 empty] | 21.1489 | 8.4074 | 62 | 21.1431 | 0.95938 | 62.2
[14 empty] | 21.1533 | 37.2443 | 59 | 21.1458 | 44.746 | 58.8 | [6 empty] | 21.1497 | 67.2351 | 58.2 | [6 empty] | 21.141 | 75.8792 | 60.2 | 21.138 | 68.4213 | 60.4 | 21.1378 | 60.9148 | 60.6 |  |  |  | 21.1456 | 45.9107 | 61 | 21.1453 | 38.4009 | 61.2 | 21.1571 | 30.9475 | 61.4 | [6 empty] | 21.1572 | 8.4075 | 62 | 21.1514 | 0.95966 | 62.2
[14 empty] | 21.1616 | 37.2443 | 59 | 21.1541 | 44.7459 | 58.8 | [6 empty] | 21.1581 | 67.235 | 58.2 | [6 empty] | 21.1494 | 75.879 | 60.2 | 21.1463 | 68.4211 | 60.4 | 21.1462 | 60.9151 | 60.6 |  |  |  | 21.1539 | 45.9107 | 61 | 21.1536 | 38.4003 | 61.2 | 21.1654 | 30.9481 | 61.4 | [6 empty] | 21.1656 | 8.4076 | 62 | 21.1597 | 0.95994 | 62.2
[14 empty] | 21.17 | 37.2442 | 59 | 21.1624 | 44.7458 | 58.8 | [6 empty] | 21.1664 | 67.2348 | 58.2 | [6 empty] | 21.1577 | 75.8788 | 60.2 | 21.1546 | 68.4209 | 60.4 | 21.1545 | 60.9153 | 60.6 |  |  |  | 21.1623 | 45.9108 | 61 | 21.1619 | 38.3998 | 61.2 | 21.1738 | 30.9486 | 61.4 | [6 empty] | 21.1739 | 8.4076 | 62 | 21.168 | 0.96022 | 62.2
[14 empty] | 21.1783 | 37.2441 | 59 | 21.1708 | 44.7457 | 58.8 | [6 empty] | 21.1748 | 67.2346 | 58.2 | [6 empty] | 21.166 | 75.8786 | 60.2 | 21.163 | 68.4207 | 60.4 | 21.1628 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.1706 | 45.9108 | 61 | 21.1703 | 38.3991 | 61.2 | 21.1821 | 30.9488 | 61.4 | [6 empty] | 21.1823 | 8.4077 | 62 | 21.1764 | 0.96049 | 62.2
[14 empty] | 21.1866 | 37.2441 | 59 | 21.1791 | 44.7457 | 58.8 | [6 empty] | 21.1831 | 67.2344 | 58.2 | [6 empty] | 21.1744 | 75.8786 | 60.2 | 21.1713 | 68.4206 | 60.4 | 21.1712 | 60.9156 | 60.6 |  |  |  | 21.1789 | 45.9109 | 61 | 21.1786 | 38.3984 | 61.2 | 21.1904 | 30.949 | 61.4 | [6 empty] | 21.1906 | 8.4079 | 62 | 21.1847 | 0.96077 | 62.2
[14 empty] | 21.195 | 37.244 | 59 | 21.1875 | 44.7454 | 58.8 | [6 empty] | 21.1914 | 67.2341 | 58.2 | [6 empty] | 21.1827 | 75.8787 | 60.2 | 21.1796 | 68.4204 | 60.4 | 21.1795 | 60.9156 | 60.6 |  |  |  | 21.1872 | 45.9109 | 61 | 21.1869 | 38.3983 | 61.2 | 21.1987 | 30.9489 | 61.4 | [6 empty] | 21.1989 | 8.408 | 62 | 21.1931 | 0.96105 | 62.2
[14 empty] | 21.2033 | 37.2439 | 59 | 21.1958 | 44.7451 | 58.8 | [6 empty] | 21.1998 | 67.2339 | 58.2 | [6 empty] | 21.191 | 75.8786 | 60.2 | 21.188 | 68.4199 | 60.4 | 21.1878 | 60.9157 | 60.6 |  |  |  | 21.1956 | 45.911 | 61 | 21.1953 | 38.3982 | 61.2 | 21.2071 | 30.9487 | 61.4 | [6 empty] | 21.2073 | 8.4081 | 62 | 21.2014 | 0.96133 | 62.2
[14 empty] | 21.2116 | 37.2438 | 59 | 21.2041 | 44.7449 | 58.8 | [6 empty] | 21.2081 | 67.2336 | 58.2 | [6 empty] | 21.1993 | 75.8786 | 60.2 | 21.1963 | 68.4193 | 60.4 | 21.1962 | 60.9157 | 60.6 |  |  |  | 21.2039 | 45.911 | 61 | 21.2036 | 38.3987 | 61.2 | 21.2154 | 30.949 | 61.4 | [6 empty] | 21.2156 | 8.4081 | 62 | 21.2097 | 0.9616 | 62.2
[14 empty] | 21.22 | 37.2437 | 59 | 21.2125 | 44.7447 | 58.8 | [6 empty] | 21.2165 | 67.2334 | 58.2 | [6 empty] | 21.2077 | 75.8786 | 60.2 | 21.2046 | 68.4186 | 60.4 | 21.2045 | 60.9158 | 60.6 |  |  |  | 21.2122 | 45.9111 | 61 | 21.2119 | 38.3991 | 61.2 | 21.2237 | 30.9494 | 61.4 | [6 empty] | 21.2239 | 8.4081 | 62 | 21.218 | 0.96188 | 62.2
[14 empty] | 21.2283 | 37.2436 | 59 | 21.2208 | 44.7444 | 58.8 | [6 empty] | 21.2248 | 67.2332 | 58.2 | [6 empty] | 21.216 | 75.8786 | 60.2 | 21.213 | 68.4179 | 60.4 | 21.2128 | 60.9157 | 60.6 |  |  |  | 21.2206 | 45.9111 | 61 | 21.2202 | 38.3996 | 61.2 | 21.2321 | 30.9496 | 61.4 | [6 empty] | 21.2322 | 8.408 | 62 | 21.2264 | 0.96216 | 62.2
[14 empty] | 21.2366 | 37.2435 | 59 | 21.2291 | 44.7441 | 58.8 | [6 empty] | 21.2331 | 67.2329 | 58.2 | [6 empty] | 21.2243 | 75.8785 | 60.2 | 21.2213 | 68.4171 | 60.4 | 21.2212 | 60.9156 | 60.6 |  |  |  | 21.2289 | 45.9113 | 61 | 21.2286 | 38.4001 | 61.2 | 21.2404 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.2406 | 8.408 | 62 | 21.2347 | 0.96244 | 62.2
[14 empty] | 21.245 | 37.2433 | 59 | 21.2375 | 44.744 | 58.8 | [6 empty] | 21.2415 | 67.2327 | 58.2 | [6 empty] | 21.2327 | 75.8785 | 60.2 | 21.2296 | 68.4164 | 60.4 | 21.2295 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.2372 | 45.9114 | 61 | 21.2369 | 38.4005 | 61.2 | 21.2487 | 30.9501 | 61.4 | [6 empty] | 21.2489 | 8.408 | 62 | 21.243 | 0.96271 | 62.2
[14 empty] | 21.2533 | 37.2431 | 59 | 21.2458 | 44.7438 | 58.8 | [6 empty] | 21.2498 | 67.2324 | 58.2 | [6 empty] | 21.241 | 75.8786 | 60.2 | 21.2379 | 68.4158 | 60.4 | 21.2378 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.2455 | 45.9117 | 61 | 21.2452 | 38.401 | 61.2 | 21.257 | 30.9503 | 61.4 | [6 empty] | 21.2573 | 8.4089 | 62 | 21.2513 | 0.96299 | 62.2
[14 empty] | 21.2617 | 37.243 | 59 | 21.2541 | 44.7438 | 58.8 | [6 empty] | 21.2581 | 67.2322 | 58.2 | [6 empty] | 21.2493 | 75.8786 | 60.2 | 21.2463 | 68.4152 | 60.4 | 21.2462 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.2539 | 45.9119 | 61 | 21.2536 | 38.4016 | 61.2 | 21.2654 | 30.9504 | 61.4 | [6 empty] | 21.2656 | 8.4098 | 62 | 21.2597 | 0.96334 | 62.2
[14 empty] | 21.27 | 37.2428 | 59 | 21.2625 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.2665 | 67.2319 | 58.2 | [6 empty] | 21.2576 | 75.8787 | 60.2 | 21.2546 | 68.4147 | 60.4 | 21.2545 | 60.9154 | 60.6 |  |  |  | 21.2622 | 45.9122 | 61 | 21.2619 | 38.4022 | 61.2 | 21.2737 | 30.9504 | 61.4 | [6 empty] | 21.2739 | 8.4108 | 62 | 21.268 | 0.96369 | 62.2
[14 empty] | 21.2783 | 37.2426 | 59 | 21.2708 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.2748 | 67.2317 | 58.2 | [6 empty] | 21.266 | 75.8788 | 60.2 | 21.2629 | 68.4142 | 60.4 | 21.2628 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.2705 | 45.9125 | 61 | 21.2702 | 38.4028 | 61.2 | 21.282 | 30.9502 | 61.4 | [6 empty] | 21.2823 | 8.4117 | 62 | 21.2764 | 0.96404 | 62.2
[14 empty] | 21.2867 | 37.2424 | 59 | 21.2791 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.2832 | 67.2314 | 58.2 | [6 empty] | 21.2743 | 75.8789 | 60.2 | 21.2713 | 68.4137 | 60.4 | 21.2712 | 60.9155 | 60.6 |  |  |  | 21.2789 | 45.9128 | 61 | 21.2785 | 38.4035 | 61.2 | 21.2903 | 30.95 | 61.4 | [6 empty] | 21.2906 | 8.4127 | 62 | 21.2847 | 0.96439 | 62.2
[14 empty] | 21.295 | 37.2422 | 59 | 21.2874 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.2915 | 67.2312 | 58.2 | [6 empty] | 21.2826 | 75.879 | 60.2 | 21.2796 | 68.4132 | 60.4 | 21.2795 | 60.9151 | 60.6 |  |  |  | 21.2872 | 45.9131 | 61 | 21.2869 | 38.4042 | 61.2 | 21.2987 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.299 | 8.4136 | 62 | 21.293 | 0.9648 | 62.2
[14 empty] | 21.3033 | 37.242 | 59 | 21.2958 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.2998 | 67.2309 | 58.2 | [6 empty] | 21.2909 | 75.879 | 60.2 | 21.2879 | 68.4127 | 60.4 | 21.2878 | 60.9148 | 60.6 |  |  |  | 21.2955 | 45.9135 | 61 | 21.2952 | 38.405 | 61.2 | 21.307 | 30.9497 | 61.4 | [6 empty] | 21.3073 | 8.4146 | 62 | 21.3013 | 0.9652 | 62.2
[14 empty] | 21.3117 | 37.2418 | 59 | 21.3041 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.3082 | 67.2307 | 58.2 | [6 empty] | 21.2993 | 75.879 | 60.2 | 21.2962 | 68.4123 | 60.4 | 21.2962 | 60.914 | 60.6 |  |  |  | 21.3039 | 45.9138 | 61 | 21.3035 | 38.4058 | 61.2 | 21.3153 | 30.9496 | 61.4 | [6 empty] | 21.3156 | 8.4155 | 62 | 21.3096 | 0.96561 | 62.2
[14 empty] | 21.32 | 37.2415 | 59 | 21.3124 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.3165 | 67.2304 | 58.2 | [6 empty] | 21.3076 | 75.879 | 60.2 | 21.3046 | 68.4119 | 60.4 | 21.3045 | 60.9131 | 60.6 |  |  |  | 21.3122 | 45.9141 | 61 | 21.3119 | 38.4065 | 61.2 | 21.3237 | 30.9496 | 61.4 | [6 empty] | 21.3239 | 8.4165 | 62 | 21.318 | 0.96602 | 62.2
[14 empty] | 21.3283 | 37.2413 | 59 | 21.3208 | 44.7437 | 58.8 | [6 empty] | 21.3249 | 67.2302 | 58.2 | [6 empty] | 21.3159 | 75.8789 | 60.2 | 21.3129 | 68.4115 | 60.4 | 21.3128 | 60.9124 | 60.6 |  |  |  | 21.3205 | 45.9145 | 61 | 21.3202 | 38.4072 | 61.2 | 21.332 | 30.9497 | 61.4 | [6 empty] | 21.3323 | 8.4174 | 62 | 21.3263 | 0.96643 | 62.2
[14 empty] | 21.3367 | 37.2411 | 59 | 21.3291 | 44.7438 | 58.8 | [6 empty] | 21.3332 | 67.2299 | 58.2 | [6 empty] | 21.3243 | 75.8785 | 60.2 | 21.3212 | 68.4112 | 60.4 | 21.3212 | 60.9117 | 60.6 |  |  |  | 21.3289 | 45.9148 | 61 | 21.3285 | 38.4079 | 61.2 | 21.3403 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.3406 | 8.4183 | 62 | 21.3347 | 0.96684 | 62.2
[14 empty] | 21.345 | 37.2408 | 59 | 21.3374 | 44.7438 | 58.8 | [6 empty] | 21.3415 | 67.2297 | 58.2 | [6 empty] | 21.3326 | 75.878 | 60.2 | 21.3296 | 68.4109 | 60.4 | 21.3295 | 60.911 | 60.6 |  |  |  | 21.3372 | 45.9151 | 61 | 21.3369 | 38.4086 | 61.2 | 21.3487 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.3489 | 8.4192 | 62 | 21.343 | 0.96725 | 62.2
[14 empty] | 21.3533 | 37.2406 | 59 | 21.3458 | 44.7439 | 58.8 | [6 empty] | 21.3499 | 67.2294 | 58.2 | [6 empty] | 21.3409 | 75.8777 | 60.2 | 21.3379 | 68.4108 | 60.4 | 21.3378 | 60.9102 | 60.6 |  |  |  | 21.3455 | 45.9155 | 61 | 21.3452 | 38.4093 | 61.2 | 21.357 | 30.95 | 61.4 | [6 empty] | 21.3573 | 8.4202 | 62 | 21.3513 | 0.96766 | 62.2
[14 empty] | 21.3617 | 37.2403 | 59 | 21.3541 | 44.7439 | 58.8 | [6 empty] | 21.3582 | 67.2292 | 58.2 | [6 empty] | 21.3492 | 75.8774 | 60.2 | 21.3462 | 68.4106 | 60.4 | 21.3461 | 60.9094 | 60.6 |  |  |  | 21.3539 | 45.9158 | 61 | 21.3535 | 38.4099 | 61.2 | 21.3653 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.3656 | 8.4211 | 62 | 21.3596 | 0.96807 | 62.2
[14 empty] | 21.37 | 37.2401 | 59 | 21.3624 | 44.744 | 58.8 | [6 empty] | 21.3665 | 67.229 | 58.2 | [6 empty] | 21.3576 | 75.8769 | 60.2 | 21.3546 | 68.4103 | 60.4 | 21.3545 | 60.9086 | 60.6 |  |  |  | 21.3622 | 45.9161 | 61 | 21.3618 | 38.4106 | 61.2 | 21.3737 | 30.9499 | 61.4 | [6 empty] | 21.374 | 8.4219 | 62 | 21.368 | 0.96848 | 62.2
[14 empty] | 21.3784 | 37.2398 | 59 | 21.3708 | 44.744 | 58.8 | [6 empty] | 21.3749 | 67.2287 | 58.2 | [6 empty] | 21.3659 | 75.8764 | 60.2 | 21.3629 | 68.4099 | 60.4 | 21.3628 | 60.908 | 60.6 |  |  |  | 21.3705 | 45.9165 | 61 | 21.3702 | 38.4113 | 61.2 | 21.382 | 30.9498 | 61.4 | [6 empty] | 21.3823 | 8.4227 | 62 | 21.3763 | 0.96899 | 62.2
[14 empty] | 21.3867 | 37.2396 | 59 | 21.3791 | 44.7441 | 58.8 | [6 empty] | 21.3832 | 67.2285 | 58.2 | [6 empty] | 21.3742 | 75.8761 | 60.2 | 21.3712 | 68.4096 | 60.4 | 21.3712 | 60.9075 | 60.6 |  |  |  | 21.3788 | 45.9168 | 61 | 21.3785 | 38.412 | 61.2 | 21.3903 | 30.9498 | 61.4 | [6 empty] | 21.3906 | 8.4236 | 62 | 21.3846 | 0.9695 | 62.2
[14 empty] | 21.395 | 37.2393 | 59 | 21.3874 | 44.7439 | 58.8 | [6 empty] | 21.3915 | 67.2282 | 58.2 | [6 empty] | 21.3826 | 75.8758 | 60.2 | 21.3796 | 68.4092 | 60.4 | 21.3795 | 60.9074 | 60.6 |  |  |  | 21.3872 | 45.9171 | 61 | 21.3868 | 38.4127 | 61.2 | 21.3986 | 30.9497 | 61.4 | [6 empty] | 21.399 | 8.4246 | 62 | 21.3929 | 0.97002 | 62.2
[14 empty] | 21.4034 | 37.2391 | 59 | 21.3958 | 44.7438 | 58.8 | [6 empty] | 21.3999 | 67.228 | 58.2 | [6 empty] | 21.3909 | 75.8755 | 60.2 | 21.3879 | 68.4086 | 60.4 | 21.3878 | 60.9073 | 60.6 |  |  |  | 21.3955 | 45.9175 | 61 | 21.3952 | 38.4133 | 61.2 | 21.407 | 30.9496 | 61.4 | [6 empty] | 21.4073 | 8.4255 | 62 | 21.4013 | 0.97053 | 62.2
[14 empty] | 21.4117 | 37.2388 | 59 | 21.4041 | 44.7434 | 58.8 | [6 empty] | 21.4082 | 67.2277 | 58.2 | [6 empty] | 21.3992 | 75.8753 | 60.2 | 21.3962 | 68.408 | 60.4 | 21.3961 | 60.9071 | 60.6 |  |  |  | 21.4038 | 45.9178 | 61 | 21.4035 | 38.4138 | 61.2 | 21.4153 | 30.9492 | 61.4 | [6 empty] | 21.4156 | 8.4265 | 62 | 21.4096 | 0.97104 | 62.2
[14 empty] | 21.42 | 37.2386 | 59 | 21.4124 | 44.743 | 58.8 | [6 empty] | 21.4166 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4075 | 75.875 | 60.2 | 21.4046 | 68.4075 | 60.4 | 21.4045 | 60.9069 | 60.6 |  |  |  | 21.4122 | 45.9182 | 61 | 21.4118 | 38.4142 | 61.2 | 21.4236 | 30.9489 | 61.4 | [6 empty] | 21.424 | 8.4274 | 62 | 21.418 | 0.97156 | 62.2
[14 empty] | 21.4284 | 37.2382 | 59 | 21.4207 | 44.7428 | 58.8 | [6 empty] | 21.4249 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4159 | 75.8747 | 60.2 | 21.4129 | 68.407 | 60.4 | 21.4128 | 60.9068 | 60.6 |  |  |  | 21.4205 | 45.9187 | 61 | 21.4202 | 38.4146 | 61.2 | 21.4319 | 30.9482 | 61.4 | [6 empty] | 21.4323 | 8.4283 | 62 | 21.4263 | 0.97207 | 62.2
[14 empty] | 21.4367 | 37.2379 | 59 | 21.4291 | 44.7425 | 58.8 | [6 empty] | 21.4332 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4242 | 75.8745 | 60.2 | 21.4212 | 68.4066 | 60.4 | 21.4211 | 60.9068 | 60.6 |  |  |  | 21.4288 | 45.9188 | 61 | 21.4285 | 38.415 | 61.2 | 21.4403 | 30.9474 | 61.4 | [6 empty] | 21.4406 | 8.4291 | 62 | 21.4346 | 0.97258 | 62.2
[14 empty] | 21.445 | 37.2375 | 59 | 21.4374 | 44.7424 | 58.8 | [6 empty] | 21.4416 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4325 | 75.8743 | 60.2 | 21.4296 | 68.4063 | 60.4 | 21.4295 | 60.9065 | 60.6 |  |  |  | 21.4372 | 45.9189 | 61 | 21.4368 | 38.4154 | 61.2 | 21.4486 | 30.9466 | 61.4 | [6 empty] | 21.449 | 8.43 | 62 | 21.4429 | 0.97318 | 62.2
[14 empty] | 21.4534 | 37.2372 | 59 | 21.4457 | 44.7424 | 58.8 | [6 empty] | 21.4499 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4408 | 75.8744 | 60.2 | 21.4379 | 68.406 | 60.4 | 21.4378 | 60.9063 | 60.6 |  |  |  | 21.4455 | 45.9191 | 61 | 21.4452 | 38.4159 | 61.2 | 21.4569 | 30.9459 | 61.4 | [6 empty] | 21.4573 | 8.4307 | 62 | 21.4513 | 0.97378 | 62.2
[14 empty] | 21.4617 | 37.2368 | 59 | 21.4541 | 44.7424 | 58.8 | [6 empty] | 21.4583 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4492 | 75.8745 | 60.2 | 21.4462 | 68.4057 | 60.4 | 21.4461 | 60.906 | 60.6 |  |  |  | 21.4538 | 45.9192 | 61 | 21.4535 | 38.4165 | 61.2 | 21.4653 | 30.9451 | 61.4 | [6 empty] | 21.4656 | 8.4315 | 62 | 21.4596 | 0.97438 | 62.2
[14 empty] | 21.47 | 37.2365 | 59 | 21.4624 | 44.7425 | 58.8 | [6 empty] | 21.4666 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4575 | 75.8746 | 60.2 | 21.4545 | 68.4056 | 60.4 | 21.4545 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 21.4622 | 45.9193 | 61 | 21.4618 | 38.417 | 61.2 | 21.4736 | 30.9443 | 61.4 | [6 empty] | 21.474 | 8.4311 | 62 | 21.468 | 0.97497 | 62.2
[14 empty] | 21.4784 | 37.2361 | 59 | 21.4707 | 44.7425 | 58.8 | [6 empty] | 21.4749 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4658 | 75.8746 | 60.2 | 21.4629 | 68.4055 | 60.4 | 21.4628 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 21.4705 | 45.9195 | 61 | 21.4702 | 38.418 | 61.2 | 21.4819 | 30.9436 | 61.4 | [6 empty] | 21.4823 | 8.4308 | 62 | 21.4763 | 0.9755 | 62.2
[14 empty] | 21.4867 | 37.2357 | 59 | 21.4791 | 44.7425 | 58.8 | [6 empty] | 21.4832 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4742 | 75.8746 | 60.2 | 21.4712 | 68.4048 | 60.4 | 21.4711 | 60.9054 | 60.6 |  |  |  | 21.4788 | 45.9198 | 61 | 21.4785 | 38.4189 | 61.2 | 21.4902 | 30.9428 | 61.4 | [6 empty] | 21.4907 | 8.4305 | 62 | 21.4846 | 0.97603 | 62.2
[14 empty] | 21.4951 | 37.2354 | 59 | 21.4874 | 44.743 | 58.8 | [6 empty] | 21.4916 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4825 | 75.8746 | 60.2 | 21.4795 | 68.4041 | 60.4 | 21.4795 | 60.9056 | 60.6 |  |  |  | 21.4872 | 45.92 | 61 | 21.4868 | 38.4196 | 61.2 | 21.4986 | 30.9419 | 61.4 | [6 empty] | 21.499 | 8.4302 | 62 | 21.4929 | 0.97646 | 62.2
[14 empty] | 21.5034 | 37.235 | 59 | 21.4957 | 44.7434 | 58.8 | [6 empty] | 21.4999 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4908 | 75.8746 | 60.2 | 21.4879 | 68.4036 | 60.4 | 21.4878 | 60.9057 | 60.6 |  |  |  | 21.4955 | 45.9203 | 61 | 21.4951 | 38.4204 | 61.2 | 21.5069 | 30.9411 | 61.4 | [6 empty] | 21.5073 | 8.4298 | 62 | 21.5013 | 0.97688 | 62.2
[14 empty] | 21.5117 | 37.2348 | 59 | 21.5041 | 44.7439 | 58.8 | [6 empty] | 21.5083 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.4991 | 75.8745 | 60.2 | 21.4962 | 68.4032 | 60.4 | 21.4961 | 60.9061 | 60.6 |  |  |  | 21.5038 | 45.9206 | 61 | 21.5035 | 38.421 | 61.2 | 21.5152 | 30.9402 | 61.4 | [6 empty] | 21.5156 | 8.4295 | 62 | 21.5096 | 0.97729 | 62.2
[14 empty] | 21.5201 | 37.2347 | 59 | 21.5124 | 44.7444 | 58.8 | [6 empty] | 21.5166 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5075 | 75.8747 | 60.2 | 21.5045 | 68.4023 | 60.4 | 21.5045 | 60.9065 | 60.6 |  |  |  | 21.5121 | 45.9211 | 61 | 21.5118 | 38.4216 | 61.2 | 21.5236 | 30.9393 | 61.4 | [6 empty] | 21.524 | 8.429 | 62 | 21.5179 | 0.97769 | 62.2
[14 empty] | 21.5284 | 37.2346 | 59 | 21.5207 | 44.7449 | 58.8 | [6 empty] | 21.5249 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5158 | 75.875 | 60.2 | 21.5129 | 68.4014 | 60.4 | 21.5128 | 60.9067 | 60.6 |  |  |  | 21.5205 | 45.9216 | 61 | 21.5201 | 38.4223 | 61.2 | 21.5319 | 30.9384 | 61.4 | [6 empty] | 21.5323 | 8.4286 | 62 | 21.5262 | 0.9781 | 62.2
[14 empty] | 21.5367 | 37.2345 | 59 | 21.5291 | 44.7455 | 58.8 | [6 empty] | 21.5333 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5241 | 75.8754 | 60.2 | 21.5212 | 68.4009 | 60.4 | 21.5211 | 60.9069 | 60.6 |  |  |  | 21.5288 | 45.922 | 61 | 21.5285 | 38.4229 | 61.2 | 21.5402 | 30.9375 | 61.4 | [6 empty] | 21.5406 | 8.4289 | 62 | 21.5346 | 0.9785 | 62.2
[14 empty] | 21.5451 | 37.2345 | 59 | 21.5374 | 44.7461 | 58.8 | [6 empty] | 21.5416 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5324 | 75.8759 | 60.2 | 21.5295 | 68.4004 | 60.4 | 21.5295 | 60.9076 | 60.6 |  |  |  | 21.5371 | 45.9224 | 61 | 21.5368 | 38.4235 | 61.2 | 21.5486 | 30.9367 | 61.4 | [6 empty] | 21.549 | 8.4292 | 62 | 21.5429 | 0.97891 | 62.2
[14 empty] | 21.5534 | 37.2344 | 59 | 21.5457 | 44.7467 | 58.8 | [6 empty] | 21.55 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5408 | 75.8763 | 60.2 | 21.5379 | 68.4 | 60.4 | 21.5378 | 60.9083 | 60.6 |  |  |  | 21.5455 | 45.9228 | 61 | 21.5451 | 38.424 | 61.2 | 21.5569 | 30.9359 | 61.4 | [6 empty] | 21.5573 | 8.4295 | 62 | 21.5513 | 0.97931 | 62.2
[14 empty] | 21.5617 | 37.2343 | 59 | 21.554 | 44.7472 | 58.8 | [6 empty] | 21.5583 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5491 | 75.8768 | 60.2 | 21.5462 | 68.3995 | 60.4 | 21.5461 | 60.9085 | 60.6 |  |  |  | 21.5538 | 45.9232 | 61 | 21.5535 | 38.4251 | 61.2 | 21.5652 | 30.9351 | 61.4 | [6 empty] | 21.5657 | 8.4298 | 62 | 21.5596 | 0.97972 | 62.2
[14 empty] | 21.5701 | 37.2342 | 59 | 21.5624 | 44.7478 | 58.8 | [6 empty] | 21.5666 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5574 | 75.877 | 60.2 | 21.5545 | 68.3988 | 60.4 | 21.5545 | 60.9088 | 60.6 |  |  |  | 21.5621 | 45.9236 | 61 | 21.5618 | 38.4262 | 61.2 | 21.5735 | 30.9343 | 61.4 | [6 empty] | 21.574 | 8.4303 | 62 | 21.5679 | 0.98012 | 62.2
[14 empty] | 21.5784 | 37.234 | 59 | 21.5707 | 44.7484 | 58.8 | [6 empty] | 21.575 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5658 | 75.8771 | 60.2 | 21.5629 | 68.3981 | 60.4 | 21.5628 | 60.9091 | 60.6 |  |  |  | 21.5705 | 45.924 | 61 | 21.5701 | 38.4273 | 61.2 | 21.5818 | 30.9333 | 61.4 | [6 empty] | 21.5823 | 8.4307 | 62 | 21.5762 | 0.98053 | 62.2
[14 empty] | 21.5867 | 37.2338 | 59 | 21.579 | 44.749 | 58.8 | [6 empty] | 21.5833 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5741 | 75.8773 | 60.2 | 21.5712 | 68.3974 | 60.4 | 21.5711 | 60.9093 | 60.6 |  |  |  | 21.5788 | 45.9244 | 61 | 21.5785 | 38.4283 | 61.2 | 21.5902 | 30.9324 | 61.4 | [6 empty] | 21.5906 | 8.4311 | 62 | 21.5846 | 0.98093 | 62.2
[14 empty] | 21.5951 | 37.2336 | 59 | 21.5874 | 44.7495 | 58.8 | [6 empty] | 21.5916 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5824 | 75.8775 | 60.2 | 21.5795 | 68.3968 | 60.4 | 21.5795 | 60.9099 | 60.6 |  |  |  | 21.5871 | 45.9248 | 61 | 21.5868 | 38.4295 | 61.2 | 21.5985 | 30.9314 | 61.4 | [6 empty] | 21.599 | 8.4314 | 62 | 21.5929 | 0.98133 | 62.2
[14 empty] | 21.6034 | 37.2333 | 59 | 21.5957 | 44.75 | 58.8 | [6 empty] | 21.6 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5907 | 75.8774 | 60.2 | 21.5878 | 68.3962 | 60.4 | 21.5878 | 60.9105 | 60.6 |  |  |  | 21.5955 | 45.9249 | 61 | 21.5951 | 38.4307 | 61.2 | 21.6068 | 30.9305 | 61.4 | [6 empty] | 21.6073 | 8.4317 | 62 | 21.6013 | 0.98174 | 62.2
[14 empty] | 21.6118 | 37.2331 | 59 | 21.604 | 44.7505 | 58.8 | [6 empty] | 21.6083 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.5991 | 75.8774 | 60.2 | 21.5962 | 68.3956 | 60.4 | 21.5961 | 60.9112 | 60.6 |  |  |  | 21.6038 | 45.9251 | 61 | 21.6035 | 38.4313 | 61.2 | 21.6152 | 30.9299 | 61.4 | [6 empty] | 21.6157 | 8.432 | 62 | 21.6096 | 0.98214 | 62.2
[14 empty] | 21.6201 | 37.2329 | 59 | 21.6124 | 44.751 | 58.8 | [6 empty] | 21.6166 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6074 | 75.8774 | 60.2 | 21.6045 | 68.3955 | 60.4 | 21.6045 | 60.9119 | 60.6 |  |  |  | 21.6121 | 45.9247 | 61 | 21.6118 | 38.4319 | 61.2 | 21.6235 | 30.9293 | 61.4 | [6 empty] | 21.624 | 8.4324 | 62 | 21.6179 | 0.98255 | 62.2
[14 empty] | 21.6284 | 37.2327 | 59 | 21.6207 | 44.7516 | 58.8 | [6 empty] | 21.625 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6157 | 75.8774 | 60.2 | 21.6128 | 68.3954 | 60.4 | 21.6128 | 60.9125 | 60.6 |  |  |  | 21.6205 | 45.9244 | 61 | 21.6201 | 38.4319 | 61.2 | 21.6318 | 30.9288 | 61.4 | [6 empty] | 21.6323 | 8.4328 | 62 | 21.6262 | 0.98305 | 62.2
[14 empty] | 21.6368 | 37.2325 | 59 | 21.629 | 44.7521 | 58.8 | [6 empty] | 21.6333 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6241 | 75.8774 | 60.2 | 21.6212 | 68.3952 | 60.4 | 21.6211 | 60.9131 | 60.6 |  |  |  | 21.6288 | 45.9242 | 61 | 21.6284 | 38.4318 | 61.2 | 21.6402 | 30.9282 | 61.4 | [6 empty] | 21.6407 | 8.4333 | 62 | 21.6346 | 0.98355 | 62.2
[14 empty] | 21.6451 | 37.2328 | 59 | 21.6374 | 44.7527 | 58.8 | [6 empty] | 21.6417 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6324 | 75.8774 | 60.2 | 21.6295 | 68.3951 | 60.4 | 21.6295 | 60.9136 | 60.6 |  |  |  | 21.6371 | 45.924 | 61 | 21.6368 | 38.4317 | 61.2 | 21.6485 | 30.9277 | 61.4 | [6 empty] | 21.649 | 8.4338 | 62 | 21.6429 | 0.98406 | 62.2
[14 empty] | 21.6534 | 37.2331 | 59 | 21.6457 | 44.7533 | 58.8 | [6 empty] | 21.65 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6407 | 75.8773 | 60.2 | 21.6378 | 68.395 | 60.4 | 21.6378 | 60.9141 | 60.6 |  |  |  | 21.6454 | 45.9238 | 61 | 21.6451 | 38.4316 | 61.2 | 21.6568 | 30.9272 | 61.4 | [6 empty] | 21.6573 | 8.4342 | 62 | 21.6512 | 0.98456 | 62.2
[14 empty] | 21.6618 | 37.2337 | 59 | 21.654 | 44.7537 | 58.8 | [6 empty] | 21.6583 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.649 | 75.8772 | 60.2 | 21.6461 | 68.3949 | 60.4 | 21.6461 | 60.9148 | 60.6 |  |  |  | 21.6538 | 45.9236 | 61 | 21.6534 | 38.4313 | 61.2 | 21.6651 | 30.9266 | 61.4 | [6 empty] | 21.6656 | 8.4346 | 62 | 21.6595 | 0.98513 | 62.2
[14 empty] | 21.6701 | 37.2342 | 59 | 21.6624 | 44.7542 | 58.8 | [6 empty] | 21.6667 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6574 | 75.8771 | 60.2 | 21.6545 | 68.3947 | 60.4 | 21.6544 | 60.9154 | 60.6 |  |  |  | 21.6621 | 45.9231 | 61 | 21.6618 | 38.4311 | 61.2 | 21.6735 | 30.926 | 61.4 | [6 empty] | 21.674 | 8.4341 | 62 | 21.6679 | 0.98571 | 62.2
[14 empty] | 21.6785 | 37.2348 | 59 | 21.6707 | 44.7546 | 58.8 | [6 empty] | 21.675 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6657 | 75.8771 | 60.2 | 21.6628 | 68.3944 | 60.4 | 21.6628 | 60.9157 | 60.6 |  |  |  | 21.6704 | 45.9226 | 61 | 21.6701 | 38.4309 | 61.2 | 21.6818 | 30.9255 | 61.4 | [6 empty] | 21.6824 | 8.4335 | 62 | 21.6762 | 0.98621 | 62.2
[14 empty] | 21.6868 | 37.2353 | 59 | 21.679 | 44.7551 | 58.8 | [6 empty] | 21.6833 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.674 | 75.877 | 60.2 | 21.6711 | 68.3942 | 60.4 | 21.6711 | 60.9159 | 60.6 |  |  |  | 21.6788 | 45.9222 | 61 | 21.6784 | 38.4307 | 61.2 | 21.6901 | 30.925 | 61.4 | [6 empty] | 21.6907 | 8.4328 | 62 | 21.6846 | 0.98671 | 62.2
[14 empty] | 21.6951 | 37.2358 | 59 | 21.6873 | 44.7555 | 58.8 | [6 empty] | 21.6917 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6824 | 75.877 | 60.2 | 21.6795 | 68.3939 | 60.4 | 21.6794 | 60.9162 | 60.6 |  |  |  | 21.6871 | 45.9217 | 61 | 21.6868 | 38.4304 | 61.2 | 21.6985 | 30.9243 | 61.4 | [6 empty] | 21.699 | 8.4322 | 62 | 21.6929 | 0.98722 | 62.2
[14 empty] | 21.7034 | 37.2364 | 59 | 21.6957 | 44.756 | 58.8 | [6 empty] | 21.7 | 67.2275 | 58.2 | [6 empty] | 21.6907 | 75.8773 | 60.2 | 21.6878 | 68.3939 | 60.4 | 21.6878 | 60.9165 | 60.6 |  |  |  | 21.6954 | 45.9215 | 61 | 21.6951 | 38.4302 | 61.2 | 21.7068 | 30.9237 | 61.4 | [6 empty] | 21.7073 | 8.4315 | 62 | 21.7012 | 0.98772 | 62.2
[14 empty] | 21.7118 | 37.2369 | 59 | 21.704 | 44.7564 | 58.8 | [6 empty] | 21.7084 | 67.2274 | 58.2 | [6 empty] | 21.699 | 75.8775 | 60.2 | 21.6962 | 68.3938 | 60.4 | 21.6961 | 60.9168 | 60.6 |  |  |  | 21.7038 | 45.9214 | 61 | 21.7034 | 38.4299 | 61.2 | 21.7151 | 30.9231 | 61.4 | [6 empty] | 21.7157 | 8.4309 | 62 | 21.7095 | 0.98822 | 62.2
[14 empty] | 21.7201 | 37.2375 | 59 | 21.7123 | 44.7569 | 58.8 | [6 empty] | 21.7167 | 67.2272 | 58.2 | [6 empty] | 21.7073 | 75.8779 | 60.2 | 21.7045 | 68.3937 | 60.4 | 21.7045 | 60.9171 | 60.6 |  |  |  | 21.7121 | 45.9213 | 61 | 21.7118 | 38.4295 | 61.2 | 21.7234 | 30.9224 | 61.4 | [6 empty] | 21.724 | 8.4304 | 62 | 21.7179 | 0.98872 | 62.2
[14 empty] | 21.7285 | 37.238 | 59 | 21.7207 | 44.7573 | 58.8 | [6 empty] | 21.725 | 67.2271 | 58.2 | [6 empty] | 21.7157 | 75.8782 | 60.2 | 21.7128 | 68.3936 | 60.4 | 21.7128 | 60.9174 | 60.6 |  |  |  | 21.7204 | 45.9211 | 61 | 21.7201 | 38.4291 | 61.2 | 21.7318 | 30.9216 | 61.4 | [6 empty] | 21.7324 | 8.4299 | 62 | 21.7262 | 0.98922 | 62.2
[14 empty] | 21.7368 | 37.2386 | 59 | 21.729 | 44.7577 | 58.8 | [6 empty] | 21.7334 | 67.227 | 58.2 | [6 empty] | 21.724 | 75.8785 | 60.2 | 21.7211 | 68.3935 | 60.4 | 21.7211 | 60.9177 | 60.6 |  |  |  | 21.7288 | 45.921 | 61 | 21.7284 | 38.4286 | 61.2 | 21.7401 | 30.9208 | 61.4 | [6 empty] | 21.7407 | 8.4294 | 62 | 21.7346 | 0.98972 | 62.2
[14 empty] | 21.7451 | 37.2391 | 59 | 21.7373 | 44.7582 | 58.8 | [6 empty] | 21.7417 | 67.2269 | 58.2 | [6 empty] | 21.7323 | 75.8788 | 60.2 | 21.7295 | 68.3934 | 60.4 | 21.7294 | 60.9186 | 60.6 |  |  |  | 21.7371 | 45.9208 | 61 | 21.7368 | 38.4282 | 61.2 | 21.7484 | 30.9197 | 61.4 | [6 empty] | 21.749 | 8.4289 | 62 | 21.7429 | 0.99022 | 62.2
[14 empty] | 21.7535 | 37.2397 | 59 | 21.7457 | 44.7586 | 58.8 | [6 empty] | 21.7501 | 67.2268 | 58.2 | [6 empty] | 21.7406 | 75.8792 | 60.2 | 21.7378 | 68.3932 | 60.4 | 21.7378 | 60.9194 | 60.6 |  |  |  | 21.7454 | 45.9208 | 61 | 21.7451 | 38.4277 | 61.2 | 21.7567 | 30.9187 | 61.4 | [6 empty] | 21.7574 | 8.4284 | 62 | 21.7512 | 0.99072 | 62.2
[14 empty] | 21.7618 | 37.2406 | 59 | 21.754 | 44.7589 | 58.8 | [6 empty] | 21.7584 | 67.2266 | 58.2 | [6 empty] | 21.749 | 75.8796 | 60.2 | 21.7461 | 68.3929 | 60.4 | 21.7461 | 60.9206 | 60.6 |  |  |  | 21.7538 | 45.9207 | 61 | 21.7534 | 38.4273 | 61.2 | 21.7651 | 30.9176 | 61.4 | [6 empty] | 21.7657 | 8.428 | 62 | 21.7595 | 0.99122 | 62.2
[14 empty] | 21.7701 | 37.2416 | 59 | 21.7624 | 44.7593 | 58.8 | [6 empty] | 21.7667 | 67.2263 | 58.2 | [6 empty] | 21.7573 | 75.8799 | 60.2 | 21.7545 | 68.3927 | 60.4 | 21.7544 | 60.9217 | 60.6 |  |  |  | 21.7621 | 45.9206 | 61 | 21.7617 | 38.4269 | 61.2 | 21.7734 | 30.9165 | 61.4 | [6 empty] | 21.774 | 8.4275 | 62 | 21.7679 | 0.99172 | 62.2
[14 empty] | 21.7785 | 37.2426 | 59 | 21.7707 | 44.7597 | 58.8 | [6 empty] | 21.7751 | 67.2261 | 58.2 | [6 empty] | 21.7656 | 75.8802 | 60.2 | 21.7628 | 68.3925 | 60.4 | 21.7628 | 60.9232 | 60.6 |  |  |  | 21.7704 | 45.9206 | 61 | 21.7701 | 38.4263 | 61.2 | 21.7817 | 30.9154 | 61.4 | [6 empty] | 21.7823 | 8.427 | 62 | 21.7762 | 0.99222 | 62.2
[14 empty] | 21.7868 | 37.2437 | 59 | 21.779 | 44.7601 | 58.8 | [6 empty] | 21.7834 | 67.2259 | 58.2 | [6 empty] | 21.774 | 75.8806 | 60.2 | 21.7711 | 68.3926 | 60.4 | 21.7711 | 60.9246 | 60.6 |  |  |  | 21.7787 | 45.9207 | 61 | 21.7784 | 38.4258 | 61.2 | 21.7901 | 30.9143 | 61.4 | [6 empty] | 21.7907 | 8.4266 | 62 | 21.7845 | 0.99272 | 62.2
[14 empty] | 21.7952 | 37.2447 | 59 | 21.7874 | 44.7605 | 58.8 | [6 empty] | 21.7917 | 67.2256 | 58.2 | [6 empty] | 21.7823 | 75.8811 | 60.2 | 21.7795 | 68.3927 | 60.4 | 21.7794 | 60.9256 | 60.6 |  |  |  | 21.7871 | 45.9208 | 61 | 21.7867 | 38.4252 | 61.2 | 21.7984 | 30.9131 | 61.4 | [6 empty] | 21.799 | 8.4261 | 62 | 21.7928 | 0.99311 | 62.2
[14 empty] | 21.8035 | 37.2458 | 59 | 21.7957 | 44.7609 | 58.8 | [6 empty] | 21.8001 | 67.2253 | 58.2 | [6 empty] | 21.7906 | 75.8815 | 60.2 | 21.7878 | 68.3928 | 60.4 | 21.7878 | 60.9266 | 60.6 |  |  |  | 21.7954 | 45.921 | 61 | 21.7951 | 38.4247 | 61.2 | 21.8067 | 30.9119 | 61.4 | [6 empty] | 21.8074 | 8.4256 | 62 | 21.8012 | 0.9935 | 62.2
[14 empty] | 21.8118 | 37.2468 | 59 | 21.804 | 44.7615 | 58.8 | [6 empty] | 21.8084 | 67.2251 | 58.2 | [6 empty] | 21.7989 | 75.8819 | 60.2 | 21.7961 | 68.3929 | 60.4 | 21.7961 | 60.9273 | 60.6 |  |  |  | 21.8037 | 45.9211 | 61 | 21.8034 | 38.4244 | 61.2 | 21.8151 | 30.9109 | 61.4 | [6 empty] | 21.8157 | 8.4252 | 62 | 21.8095 | 0.9939 | 62.2
[14 empty] | 21.8202 | 37.2479 | 59 | 21.8123 | 44.762 | 58.8 | [6 empty] | 21.8167 | 67.2248 | 58.2 | [6 empty] | 21.8073 | 75.8825 | 60.2 | 21.8045 | 68.3932 | 60.4 | 21.8044 | 60.9279 | 60.6 |  |  |  | 21.8121 | 45.9213 | 61 | 21.8117 | 38.4241 | 61.2 | 21.8234 | 30.91 | 61.4 | [6 empty] | 21.824 | 8.4247 | 62 | 21.8179 | 0.99429 | 62.2
[14 empty] | 21.8285 | 37.2489 | 59 | 21.8207 | 44.7628 | 58.8 | [6 empty] | 21.8251 | 67.2245 | 58.2 | [6 empty] | 21.8156 | 75.8831 | 60.2 | 21.8128 | 68.3935 | 60.4 | 21.8128 | 60.9285 | 60.6 |  |  |  | 21.8204 | 45.9214 | 61 | 21.8201 | 38.424 | 61.2 | 21.8317 | 30.9093 | 61.4 | [6 empty] | 21.8324 | 8.4242 | 62 | 21.8262 | 0.99477 | 62.2
[14 empty] | 21.8368 | 37.25 | 59 | 21.829 | 44.7636 | 58.8 | [6 empty] | 21.8334 | 67.2243 | 58.2 | [6 empty] | 21.8239 | 75.8837 | 60.2 | 21.8211 | 68.3938 | 60.4 | 21.8211 | 60.9291 | 60.6 |  |  |  | 21.8287 | 45.9215 | 61 | 21.8284 | 38.4239 | 61.2 | 21.84 | 30.9086 | 61.4 | [6 empty] | 21.8407 | 8.4238 | 62 | 21.8345 | 0.99525 | 62.2
[14 empty] | 21.8452 | 37.2511 | 59 | 21.8373 | 44.7643 | 58.8 | [6 empty] | 21.8418 | 67.224 | 58.2 | [6 empty] | 21.8322 | 75.8842 | 60.2 | 21.8295 | 68.394 | 60.4 | 21.8294 | 60.9298 | 60.6 |  |  |  | 21.837 | 45.9217 | 61 | 21.8367 | 38.4238 | 61.2 | 21.8484 | 30.908 | 61.4 | [6 empty] | 21.8491 | 8.4233 | 62 | 21.8428 | 0.9958 | 62.2
[14 empty] | 21.8535 | 37.2523 | 59 | 21.8457 | 44.765 | 58.8 | [6 empty] | 21.8501 | 67.2238 | 58.2 | [6 empty] | 21.8406 | 75.885 | 60.2 | 21.8378 | 68.3941 | 60.4 | 21.8378 | 60.9305 | 60.6 |  |  |  | 21.8454 | 45.9218 | 61 | 21.8451 | 38.4236 | 61.2 | 21.8567 | 30.9074 | 61.4 | [6 empty] | 21.8574 | 8.423 | 62 | 21.8512 | 0.99634 | 62.2
[14 empty] | 21.8618 | 37.2535 | 59 | 21.854 | 44.7655 | 58.8 | [6 empty] | 21.8584 | 67.2239 | 58.2 | [6 empty] | 21.8489 | 75.8858 | 60.2 | 21.8461 | 68.3941 | 60.4 | 21.8461 | 60.9309 | 60.6 |  |  |  | 21.8537 | 45.9219 | 61 | 21.8534 | 38.4239 | 61.2 | 21.865 | 30.9068 | 61.4 | [6 empty] | 21.8657 | 8.4227 | 62 | 21.8595 | 0.99687 | 62.2
[14 empty] | 21.8702 | 37.2546 | 59 | 21.8623 | 44.766 | 58.8 | [6 empty] | 21.8668 | 67.224 | 58.2 | [6 empty] | 21.8572 | 75.8862 | 60.2 | 21.8544 | 68.3944 | 60.4 | 21.8544 | 60.9312 | 60.6 |  |  |  | 21.862 | 45.9221 | 61 | 21.8617 | 38.4242 | 61.2 | 21.8734 | 30.9062 | 61.4 | [6 empty] | 21.874 | 8.4224 | 62 | 21.8679 | 0.99741 | 62.2
[14 empty] | 21.8785 | 37.2558 | 59 | 21.8707 | 44.7665 | 58.8 | [6 empty] | 21.8751 | 67.2242 | 58.2 | [6 empty] | 21.8656 | 75.8867 | 60.2 | 21.8628 | 68.3946 | 60.4 | 21.8628 | 60.9317 | 60.6 |  |  |  | 21.8704 | 45.9222 | 61 | 21.8701 | 38.4244 | 61.2 | 21.8817 | 30.9058 | 61.4 | [6 empty] | 21.8824 | 8.4221 | 62 | 21.8762 | 0.99794 | 62.2
[14 empty] | 21.8868 | 37.2569 | 59 | 21.879 | 44.767 | 58.8 | [6 empty] | 21.8835 | 67.2244 | 58.2 | [6 empty] | 21.8739 | 75.8868 | 60.2 | 21.8711 | 68.3949 | 60.4 | 21.8711 | 60.9321 | 60.6 |  |  |  | 21.8787 | 45.9223 | 61 | 21.8784 | 38.4247 | 61.2 | 21.89 | 30.9053 | 61.4 | [6 empty] | 21.8907 | 8.4218 | 62 | 21.8845 | 0.99847 | 62.2
[14 empty] | 21.8952 | 37.2581 | 59 | 21.8873 | 44.7675 | 58.8 | [6 empty] | 21.8918 | 67.2246 | 58.2 | [6 empty] | 21.8822 | 75.887 | 60.2 | 21.8794 | 68.3951 | 60.4 | 21.8794 | 60.9326 | 60.6 |  |  |  | 21.887 | 45.9225 | 61 | 21.8867 | 38.4252 | 61.2 | 21.8983 | 30.9049 | 61.4 | [6 empty] | 21.899 | 8.4215 | 62 | 21.8928 | 0.999 | 62.2
[14 empty] | 21.9035 | 37.2592 | 59 | 21.8957 | 44.7679 | 58.8 | [6 empty] | 21.9001 | 67.2248 | 58.2 | [6 empty] | 21.8905 | 75.887 | 60.2 | 21.8878 | 68.3956 | 60.4 | 21.8878 | 60.9332 | 60.6 |  |  |  | 21.8954 | 45.9225 | 61 | 21.8951 | 38.4258 | 61.2 | 21.9067 | 30.9044 | 61.4 | [6 empty] | 21.9074 | 8.4212 | 62 | 21.9012 | 0.99953 | 62.2
[14 empty] | 21.9118 | 37.2604 | 59 | 21.904 | 44.7681 | 58.8 | [6 empty] | 21.9084 | 67.225 | 58.2 | [6 empty] | 21.8989 | 75.8869 | 60.2 | 21.8961 | 68.3961 | 60.4 | 21.8961 | 60.9333 | 60.6 |  |  |  | 21.9037 | 45.9225 | 61 | 21.9034 | 38.4266 | 61.2 | 21.915 | 30.904 | 61.4 | [6 empty] | 21.9157 | 8.4208 | 62 | 21.9095 | 1.0001 | 62.2
[14 empty] | 21.9202 | 37.2617 | 59 | 21.9123 | 44.7682 | 58.8 | [6 empty] | 21.9168 | 67.2252 | 58.2 | [6 empty] | 21.9072 | 75.887 | 60.2 | 21.9044 | 68.3961 | 60.4 | 21.9044 | 60.9334 | 60.6 |  |  |  | 21.912 | 45.9225 | 61 | 21.9117 | 38.4273 | 61.2 | 21.9233 | 30.9037 | 61.4 | [6 empty] | 21.9241 | 8.4206 | 62 | 21.9178 | 1.0006 | 62.2
[14 empty] | 21.9285 | 37.2629 | 59 | 21.9207 | 44.7684 | 58.8 | [6 empty] | 21.9251 | 67.2255 | 58.2 | [6 empty] | 21.9155 | 75.8871 | 60.2 | 21.9128 | 68.3962 | 60.4 | 21.9128 | 60.9333 | 60.6 |  |  |  | 21.9203 | 45.9224 | 61 | 21.92 | 38.4281 | 61.2 | 21.9316 | 30.9032 | 61.4 | [6 empty] | 21.9324 | 8.4204 | 62 | 21.9261 | 1.001 | 62.2
[14 empty] | 21.9369 | 37.2642 | 59 | 21.929 | 44.7685 | 58.8 | [6 empty] | 21.9335 | 67.2258 | 58.2 | [6 empty] | 21.9239 | 75.8871 | 60.2 | 21.9211 | 68.3968 | 60.4 | 21.9211 | 60.9332 | 60.6 |  |  |  | 21.9287 | 45.9222 | 61 | 21.9284 | 38.4288 | 61.2 | 21.94 | 30.9028 | 61.4 | [6 empty] | 21.9407 | 8.4201 | 62 | 21.9345 | 1.0015 | 62.2
[14 empty] | 21.9452 | 37.2654 | 59 | 21.9373 | 44.7686 | 58.8 | [6 empty] | 21.9418 | 67.2263 | 58.2 | [6 empty] | 21.9322 | 75.8871 | 60.2 | 21.9294 | 68.3975 | 60.4 | 21.9294 | 60.9331 | 60.6 |  |  |  | 21.937 | 45.9219 | 61 | 21.9367 | 38.4296 | 61.2 | 21.9483 | 30.9024 | 61.4 | [6 empty] | 21.949 | 8.4199 | 62 | 21.9428 | 1.002 | 62.2
[14 empty] | 21.9535 | 37.2666 | 59 | 21.9456 | 44.7686 | 58.8 | [6 empty] | 21.9501 | 67.2269 | 58.2 | [6 empty] | 21.9405 | 75.887 | 60.2 | 21.9378 | 68.3978 | 60.4 | 21.9378 | 60.9331 | 60.6 |  |  |  | 21.9453 | 45.9217 | 61 | 21.945 | 38.4303 | 61.2 | 21.9566 | 30.9019 | 61.4 | [6 empty] | 21.9574 | 8.4189 | 62 | 21.9512 | 1.0025 | 62.2
[14 empty] | 21.9619 | 37.2678 | 59 | 21.954 | 44.7686 | 58.8 | [6 empty] | 21.9585 | 67.2274 | 58.2 | [6 empty] | 21.9488 | 75.887 | 60.2 | 21.9461 | 68.3982 | 60.4 | 21.9461 | 60.9328 | 60.6 |  |  |  | 21.9537 | 45.9214 | 61 | 21.9534 | 38.4312 | 61.2 | 21.965 | 30.9014 | 61.4 | [6 empty] | 21.9658 | 8.418 | 62 | 21.9595 | 1.0032 | 62.2
[14 empty] | 21.9702 | 37.269 | 59 | 21.9623 | 44.7686 | 58.8 | [6 empty] | 21.9668 | 67.2279 | 58.2 | [6 empty] | 21.9572 | 75.887 | 60.2 | 21.9544 | 68.3981 | 60.4 | 21.9544 | 60.9325 | 60.6 |  |  |  | 21.962 | 45.9211 | 61 | 21.9617 | 38.432 | 61.2 | 21.9733 | 30.9008 | 61.4 | [6 empty] | 21.9741 | 8.417 | 62 | 21.9678 | 1.0039 | 62.2
[14 empty] | 21.9785 | 37.2703 | 59 | 21.9706 | 44.7685 | 58.8 | [6 empty] | 21.9752 | 67.2286 | 58.2 | [6 empty] | 21.9655 | 75.8869 | 60.2 | 21.9628 | 68.398 | 60.4 | 21.9628 | 60.9323 | 60.6 |  |  |  | 21.9703 | 45.9209 | 61 | 21.97 | 38.4323 | 61.2 | 21.9816 | 30.9002 | 61.4 | [6 empty] | 21.9824 | 8.4161 | 62 | 21.9761 | 1.0046 | 62.2
[14 empty] | 21.9869 | 37.2715 | 59 | 21.979 | 44.7685 | 58.8 | [6 empty] | 21.9835 | 67.2292 | 58.2 | [6 empty] | 21.9738 | 75.8868 | 60.2 | 21.9711 | 68.3979 | 60.4 | 21.9711 | 60.9321 | 60.6 |  |  |  | 21.9787 | 45.9206 | 61 | 21.9783 | 38.4326 | 61.2 | 21.99 | 30.8996 | 61.4 | [6 empty] | 21.9907 | 8.4151 | 62 | 21.9844 | 1.0053 | 62.2
[14 empty] | 21.9952 | 37.2728 | 59 | 21.9873 | 44.7685 | 58.8 | [6 empty] | 21.9918 | 67.2299 | 58.2 | [6 empty] | 21.9821 | 75.8867 | 60.2 | 21.9794 | 68.3977 | 60.4 | 21.9794 | 60.9319 | 60.6 |  |  |  | 21.987 | 45.9203 | 61 | 21.9867 | 38.4327 | 61.2 | 21.9983 | 30.8991 | 61.4 | [6 empty] | 21.9991 | 8.4141 | 62 | 21.9928 | 1.006 | 62.2
[14 empty] | 22.0036 | 37.2741 | 59 | 21.9956 | 44.7685 | 58.8 | [6 empty] | 22.0002 | 67.2306 | 58.2 | [6 empty] | 21.9905 | 75.8869 | 60.2 | 21.9878 | 68.3974 | 60.4 | 21.9878 | 60.9316 | 60.6 |  |  |  | 21.9953 | 45.9201 | 61 | 21.995 | 38.4327 | 61.2 | 22.0066 | 30.8987 | 61.4 | [6 empty] | 22.0074 | 8.4132 | 62 | 22.0011 | 1.0066 | 62.2
[14 empty] | 22.0119 | 37.2754 | 59 | 22.004 | 44.7684 | 58.8 | [6 empty] | 22.0085 | 67.2309 | 58.2 | [6 empty] | 21.9988 | 75.887 | 60.2 | 21.9961 | 68.3972 | 60.4 | 21.9961 | 60.931 | 60.6 |  |  |  | 22.0037 | 45.9198 | 61 | 22.0033 | 38.4328 | 61.2 | 22.015 | 30.898 | 61.4 | [6 empty] | 22.0157 | 8.4123 | 62 | 22.0095 | 1.0073 | 62.2
[14 empty] | 22.0202 | 37.2767 | 59 | 22.0123 | 44.7683 | 58.8 | [6 empty] | 22.0168 | 67.2312 | 58.2 | [6 empty] | 22.0071 | 75.8871 | 60.2 | 22.0044 | 68.3973 | 60.4 | 22.0044 | 60.9304 | 60.6 |  |  |  | 22.012 | 45.9198 | 61 | 22.0117 | 38.4329 | 61.2 | 22.0233 | 30.8974 | 61.4 | [6 empty] | 22.024 | 8.4115 | 62 | 22.0178 | 1.008 | 62.2
[14 empty] | 22.0286 | 37.278 | 59 | 22.0206 | 44.7681 | 58.8 | [6 empty] | 22.0252 | 67.2311 | 58.2 | [6 empty] | 22.0155 | 75.8872 | 60.2 | 22.0128 | 68.3974 | 60.4 | 22.0128 | 60.9299 | 60.6 |  |  |  | 22.0203 | 45.9197 | 61 | 22.02 | 38.433 | 61.2 | 22.0316 | 30.8966 | 61.4 | [6 empty] | 22.0324 | 8.4106 | 62 | 22.0261 | 1.0087 | 62.2
[17 empty] | 22.029 | 44.768 | 58.8 | [15 empty] | 22.0238 | 75.887 | 60.2 | 22.0211 | 68.3972 | 60.4 | 22.0211 | 60.9294 | 60.6 |  |  |  | 22.0287 | 45.9202 | 61 | 22.0283 | 38.433 | 61.2 | 22.0399 | 30.8959 | 61.4 | [6 empty] | 22.0408 | 8.4098 | 62 | 22.0344 | 1.0094 | 62.2
[17 empty] | 22.0373 | 44.7678 | 58.8 | [15 empty] | 22.0321 | 75.8867 | 60.2 | 22.0294 | 68.397 | 60.4 | 22.0294 | 60.9288 | 60.6 |  |  |  | 22.037 | 45.9207 | 61 | 22.0367 | 38.4332 | 61.2 | 22.0482 | 30.8954 | 61.4 | [6 empty] | 22.0491 | 8.409 | 62 | 22.0428 | 1.01 | 62.2
[17 empty] | 22.0456 | 44.7676 | 58.8 | [15 empty] | 22.0404 | 75.8867 | 60.2 | 22.0378 | 68.3968 | 60.4 | 22.0378 | 60.9282 | 60.6 |  |  |  | 22.0453 | 45.9211 | 61 | 22.045 | 38.4334 | 61.2 | 22.0566 | 30.895 | 61.4 | [6 empty] | 22.0574 | 8.408 | 62 | 22.0511 | 1.0107 | 62.2
[17 empty] | 22.054 | 44.7676 | 58.8 | [15 empty] | 22.0488 | 75.8866 | 60.2 | 22.0461 | 68.3966 | 60.4 | 22.0461 | 60.9278 | 60.6 |  |  |  | 22.0536 | 45.9214 | 61 | 22.0533 | 38.4336 | 61.2 | 22.0649 | 30.8946 | 61.4 | [6 empty] | 22.0657 | 8.407 | 62 | 22.0594 | 1.0114 | 62.2
[17 empty] | 22.0623 | 44.7676 | 58.8 | [15 empty] | 22.0571 | 75.8864 | 60.2 | 22.0544 | 68.3963 | 60.4 | 22.0544 | 60.9274 | 60.6 |  |  |  | 22.062 | 45.9217 | 61 | 22.0616 | 38.4338 | 61.2 | 22.0732 | 30.8942 | 61.4 | [6 empty] | 22.0741 | 8.4061 | 62 | 22.0677 | 1.0122 | 62.2
[17 empty] | 22.0706 | 44.7676 | 58.8 | [15 empty] | 22.0654 | 75.8863 | 60.2 | 22.0627 | 68.396 | 60.4 | 22.0628 | 60.927 | 60.6 |  |  |  | 22.0703 | 45.922 | 61 | 22.07 | 38.4345 | 61.2 | 22.0816 | 30.8939 | 61.4 | [6 empty] | 22.0824 | 8.4051 | 62 | 22.0761 | 1.0129 | 62.2
[17 empty] | 22.0789 | 44.7675 | 58.8 | [15 empty] | 22.0738 | 75.886 | 60.2 | 22.0711 | 68.3965 | 60.4 | 22.0711 | 60.9265 | 60.6 |  |  |  | 22.0786 | 45.9225 | 61 | 22.0783 | 38.4351 | 61.2 | 22.0899 | 30.8936 | 61.4 | [6 empty] | 22.0908 | 8.4043 | 62 | 22.0844 | 1.0137 | 62.2
[17 empty] | 22.0873 | 44.7674 | 58.8 | [15 empty] | 22.0821 | 75.8858 | 60.2 | 22.0794 | 68.397 | 60.4 | 22.0794 | 60.9261 | 60.6 |  |  |  | 22.0869 | 45.9231 | 61 | 22.0866 | 38.4358 | 61.2 | 22.0982 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.0991 | 8.4035 | 62 | 22.0928 | 1.0144 | 62.2
[17 empty] | 22.0956 | 44.7672 | 58.8 | [15 empty] | 22.0904 | 75.8856 | 60.2 | 22.0877 | 68.3976 | 60.4 | 22.0878 | 60.9258 | 60.6 |  |  |  | 22.0953 | 45.9236 | 61 | 22.095 | 38.4364 | 61.2 | 22.1066 | 30.8927 | 61.4 | [6 empty] | 22.1074 | 8.4027 | 62 | 22.1011 | 1.0152 | 62.2
[17 empty] | 22.1039 | 44.767 | 58.8 | [15 empty] | 22.0987 | 75.8854 | 60.2 | 22.0961 | 68.3981 | 60.4 | 22.0961 | 60.9255 | 60.6 |  |  |  | 22.1036 | 45.9242 | 61 | 22.1033 | 38.437 | 61.2 | 22.1149 | 30.8929 | 61.4 | [6 empty] | 22.1158 | 8.4019 | 62 | 22.1094 | 1.0159 | 62.2
[17 empty] | 22.1123 | 44.7668 | 58.8 | [15 empty] | 22.1071 | 75.8848 | 60.2 | 22.1044 | 68.3987 | 60.4 | 22.1044 | 60.9253 | 60.6 |  |  |  | 22.1119 | 45.9244 | 61 | 22.1116 | 38.4375 | 61.2 | 22.1232 | 30.893 | 61.4 | [6 empty] | 22.1241 | 8.4012 | 62 | 22.1177 | 1.0167 | 62.2
[17 empty] | 22.1206 | 44.7666 | 58.8 | [15 empty] | 22.1154 | 75.8843 | 60.2 | 22.1127 | 68.3993 | 60.4 | 22.1128 | 60.9252 | 60.6 |  |  |  | 22.1203 | 45.9246 | 61 | 22.12 | 38.4382 | 61.2 | 22.1315 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.1324 | 8.4004 | 62
[17 empty] | 22.1289 | 44.7665 | 58.8 | [15 empty] | 22.1237 | 75.8836 | 60.2 | 22.1211 | 68.3998 | 60.4 | 22.1211 | 60.9251 | 60.6 | [6 empty] | 22.1283 | 38.4388 | 61.2 | 22.1399 | 30.8932 | 61.4 | [6 empty] | 22.1407 | 8.3997 | 62
[17 empty] | 22.1373 | 44.7663 | 58.8 | [15 empty] | 22.132 | 75.883 | 60.2 | 22.1294 | 68.4004 | 60.4 | 22.1294 | 60.9251 | 60.6 | [6 empty] | 22.1366 | 38.4397 | 61.2 | 22.1482 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.1491 | 8.3989 | 62
[17 empty] | 22.1456 | 44.7661 | 58.8 | [15 empty] | 22.1404 | 75.8824 | 60.2 | 22.1377 | 68.4006 | 60.4 | 22.1378 | 60.9251 | 60.6 | [6 empty] | 22.145 | 38.4405 | 61.2 | 22.1565 | 30.893 | 61.4 | [6 empty] | 22.1574 | 8.3981 | 62
[17 empty] | 22.1539 | 44.7659 | 58.8 | [15 empty] | 22.1487 | 75.8818 | 60.2 | 22.1461 | 68.4009 | 60.4 | 22.1461 | 60.9247 | 60.6 | [6 empty] | 22.1533 | 38.4413 | 61.2 | 22.1649 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.1658 | 8.3973 | 62
[17 empty] | 22.1623 | 44.7657 | 58.8 | [15 empty] | 22.157 | 75.8813 | 60.2 | 22.1544 | 68.4011 | 60.4 | 22.1544 | 60.9243 | 60.6 | [6 empty] | 22.1616 | 38.4421 | 61.2 | 22.1732 | 30.8932 | 61.4 | [6 empty] | 22.1741 | 8.3966 | 62
[17 empty] | 22.1706 | 44.7656 | 58.8 | [15 empty] | 22.1654 | 75.8807 | 60.2 | 22.1627 | 68.4014 | 60.4 | 22.1628 | 60.9237 | 60.6 | [6 empty] | 22.17 | 38.4431 | 61.2 | 22.1815 | 30.8932 | 61.4 | [6 empty] | 22.1824 | 8.3958 | 62
[17 empty] | 22.1789 | 44.7654 | 58.8 | [15 empty] | 22.1737 | 75.8802 | 60.2 | 22.1711 | 68.4022 | 60.4 | 22.1711 | 60.923 | 60.6 | [6 empty] | 22.1783 | 38.4442 | 61.2 | 22.1898 | 30.8933 | 61.4 | [6 empty] | 22.1908 | 8.3951 | 62
[17 empty] | 22.1873 | 44.7652 | 58.8 | [15 empty] | 22.182 | 75.8797 | 60.2 | 22.1794 | 68.4031 | 60.4 | 22.1794 | 60.9224 | 60.6 | [6 empty] | 22.1866 | 38.4453 | 61.2 | 22.1982 | 30.8934 | 61.4 | [6 empty] | 22.1991 | 8.3944 | 62
[17 empty] | 22.1956 | 44.765 | 58.8 | [15 empty] | 22.1903 | 75.8792 | 60.2 | 22.1877 | 68.4041 | 60.4 | 22.1878 | 60.9218 | 60.6 | [6 empty] | 22.1949 | 38.4465 | 61.2 | 22.2065 | 30.8935 | 61.4 | [6 empty] | 22.2075 | 8.3938 | 62
[17 empty] | 22.2039 | 44.7648 | 58.8 | [15 empty] | 22.1987 | 75.8787 | 60.2 | 22.196 | 68.405 | 60.4 | 22.1961 | 60.9213 | 60.6 | [6 empty] | 22.2033 | 38.4476 | 61.2 | 22.2148 | 30.8936 | 61.4 | [6 empty] | 22.2158 | 8.3932 | 62
[17 empty] | 22.2122 | 44.7647 | 58.8 | [15 empty] | 22.207 | 75.8781 | 60.2 | 22.2044 | 68.406 | 60.4 | 22.2044 | 60.9207 | 60.6 | [6 empty] | 22.2116 | 38.4486 | 61.2 | 22.2231 | 30.8937 | 61.4 | [6 empty] | 22.2241 | 8.3926 | 62
[17 empty] | 22.2206 | 44.7645 | 58.8 | [15 empty] | 22.2153 | 75.8776 | 60.2 | 22.2127 | 68.407 | 60.4 | 22.2128 | 60.92 | 60.6 | [6 empty] | 22.2199 | 38.4494 | 61.2 | 22.2315 | 30.8934 | 61.4 | [6 empty] | 22.2324 | 8.392 | 62
[17 empty] | 22.2289 | 44.7643 | 58.8 | [15 empty] | 22.2236 | 75.877 | 60.2 | 22.221 | 68.408 | 60.4 | 22.2211 | 60.9193 | 60.6 | [6 empty] | 22.2283 | 38.4502 | 61.2 | 22.2398 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.2408 | 8.3915 | 62
[17 empty] | 22.2372 | 44.7641 | 58.8 | [15 empty] | 22.232 | 75.8763 | 60.2 | 22.2294 | 68.409 | 60.4 | 22.2294 | 60.9185 | 60.6 | [6 empty] | 22.2366 | 38.4511 | 61.2 | 22.2481 | 30.8926 | 61.4 | [6 empty] | 22.2491 | 8.3909 | 62
[17 empty] | 22.2456 | 44.764 | 58.8 | [15 empty] | 22.2403 | 75.8757 | 60.2 | 22.2377 | 68.4098 | 60.4 | 22.2378 | 60.9178 | 60.6 | [6 empty] | 22.2449 | 38.452 | 61.2 | 22.2565 | 30.8922 | 61.4 | [6 empty] | 22.2574 | 8.3904 | 62
[17 empty] | 22.2539 | 44.7638 | 58.8 | [15 empty] | 22.2486 | 75.875 | 60.2 | 22.246 | 68.4107 | 60.4 | 22.2461 | 60.9171 | 60.6 | [6 empty] | 22.2533 | 38.4529 | 61.2 | 22.2648 | 30.8925 | 61.4 | [6 empty] | 22.2658 | 8.3899 | 62
[17 empty] | 22.2622 | 44.7636 | 58.8 | [15 empty] | 22.257 | 75.8743 | 60.2 | 22.2544 | 68.4113 | 60.4 | 22.2544 | 60.9163 | 60.6 | [6 empty] | 22.2616 | 38.4537 | 61.2 | 22.2731 | 30.8927 | 61.4 | [6 empty] | 22.2741 | 8.3893 | 62
[17 empty] | 22.2706 | 44.7634 | 58.8 | [15 empty] | 22.2653 | 75.8737 | 60.2 | 22.2627 | 68.4119 | 60.4 | 22.2628 | 60.9157 | 60.6 | [6 empty] | 22.2699 | 38.4541 | 61.2 | 22.2815 | 30.893 | 61.4 | [6 empty] | 22.2825 | 8.3888 | 62
[17 empty] | 22.2789 | 44.7632 | 58.8 | [15 empty] | 22.2736 | 75.8731 | 60.2 | 22.271 | 68.412 | 60.4 | 22.2711 | 60.9152 | 60.6 | [6 empty] | 22.2783 | 38.4544 | 61.2 | 22.2898 | 30.8933 | 61.4 | [6 empty] | 22.2908 | 8.3883 | 62
[17 empty] | 22.2872 | 44.7631 | 58.8 | [15 empty] | 22.2819 | 75.8725 | 60.2 | 22.2794 | 68.4122 | 60.4 | 22.2794 | 60.9146 | 60.6 | [6 empty] | 22.2866 | 38.4547 | 61.2 | 22.2981 | 30.8934 | 61.4 | [6 empty] | 22.2991 | 8.3877 | 62
[17 empty] | 22.2956 | 44.7629 | 58.8 | [15 empty] | 22.2903 | 75.8722 | 60.2 | 22.2877 | 68.4122 | 60.4 | 22.2878 | 60.914 | 60.6 | [6 empty] | 22.2949 | 38.455 | 61.2 | 22.3064 | 30.8935 | 61.4 | [6 empty] | 22.3074 | 8.3872 | 62
[17 empty] | 22.3039 | 44.7627 | 58.8 | [15 empty] | 22.2986 | 75.872 | 60.2 | 22.296 | 68.4123 | 60.4 | 22.2961 | 60.9134 | 60.6 | [6 empty] | 22.3033 | 38.4549 | 61.2 | 22.3148 | 30.8937 | 61.4 | [6 empty] | 22.3158 | 8.3867 | 62
[17 empty] | 22.3122 | 44.7625 | 58.8 | [15 empty] | 22.3069 | 75.8719 | 60.2 | 22.3044 | 68.4123 | 60.4 | 22.3044 | 60.9129 | 60.6 | [6 empty] | 22.3116 | 38.4547 | 61.2 | 22.3231 | 30.8938 | 61.4 | [6 empty] | 22.3242 | 8.3863 | 62
[17 empty] | 22.3206 | 44.7622 | 58.8 | [15 empty] | 22.3153 | 75.8719 | 60.2 | 22.3127 | 68.4123 | 60.4 | 22.3128 | 60.9123 | 60.6 | [6 empty] | 22.3199 | 38.4544 | 61.2 | 22.3314 | 30.8945 | 61.4 | [6 empty] | 22.3325 | 8.3859 | 62
[17 empty] | 22.3289 | 44.7619 | 58.8 | [15 empty] | 22.3236 | 75.8718 | 60.2 | 22.321 | 68.4126 | 60.4 | 22.3211 | 60.9117 | 60.6 | [6 empty] | 22.3282 | 38.4542 | 61.2 | 22.3398 | 30.8951 | 61.4 | [6 empty] | 22.3408 | 8.3854 | 62
[17 empty] | 22.3372 | 44.7616 | 58.8 | [15 empty] | 22.3319 | 75.8718 | 60.2 | 22.3294 | 68.4129 | 60.4 | 22.3294 | 60.9111 | 60.6 | [6 empty] | 22.3366 | 38.454 | 61.2 | 22.3481 | 30.8959 | 61.4 | [6 empty] | 22.3491 | 8.385 | 62
[17 empty] | 22.3456 | 44.7613 | 58.8 | [15 empty] | 22.3402 | 75.8719 | 60.2 | 22.3377 | 68.4128 | 60.4 | 22.3378 | 60.9104 | 60.6 | [6 empty] | 22.3449 | 38.4538 | 61.2 | 22.3564 | 30.8967 | 61.4 | [6 empty] | 22.3575 | 8.3846 | 62
[17 empty] | 22.3539 | 44.7611 | 58.8 | [15 empty] | 22.3486 | 75.872 | 60.2 | 22.346 | 68.4127 | 60.4 | 22.3461 | 60.9097 | 60.6 | [6 empty] | 22.3532 | 38.4537 | 61.2 | 22.3647 | 30.8975 | 61.4 | [6 empty] | 22.3658 | 8.3843 | 62
[17 empty] | 22.3622 | 44.7609 | 58.8 | [15 empty] | 22.3569 | 75.8722 | 60.2 | 22.3544 | 68.4126 | 60.4 | 22.3544 | 60.909 | 60.6 | [6 empty] | 22.3616 | 38.4535 | 61.2 | 22.3731 | 30.8982 | 61.4 | [6 empty] | 22.3741 | 8.3839 | 62
[17 empty] | 22.3705 | 44.7608 | 58.8 | [15 empty] | 22.3652 | 75.8723 | 60.2 | 22.3627 | 68.4125 | 60.4 | 22.3628 | 60.9082 | 60.6 | [6 empty] | 22.3699 | 38.4534 | 61.2 | 22.3814 | 30.8996 | 61.4 | [6 empty] | 22.3825 | 8.3836 | 62
[17 empty] | 22.3789 | 44.7606 | 58.8 | [15 empty] | 22.3736 | 75.8724 | 60.2 | 22.371 | 68.4128 | 60.4 | 22.3711 | 60.9075 | 60.6 | [6 empty] | 22.3782 | 38.4532 | 61.2 | 22.3897 | 30.901 | 61.4 | [6 empty] | 22.3908 | 8.3832 | 62
[17 empty] | 22.3872 | 44.7602 | 58.8 | [15 empty] | 22.3819 | 75.8725 | 60.2 | 22.3793 | 68.4131 | 60.4 | 22.3794 | 60.9068 | 60.6 | [6 empty] | 22.3866 | 38.453 | 61.2 | 22.398 | 30.9025 | 61.4 | [6 empty] | 22.3992 | 8.3829 | 62
[17 empty] | 22.3955 | 44.7598 | 58.8 | [15 empty] | 22.3902 | 75.8725 | 60.2 | 22.3877 | 68.4134 | 60.4 | 22.3878 | 60.906 | 60.6 | [6 empty] | 22.3949 | 38.4529 | 61.2 | 22.4064 | 30.9039 | 61.4 | [6 empty] | 22.4075 | 8.3827 | 62
[17 empty] | 22.4039 | 44.7593 | 58.8 | [15 empty] | 22.3985 | 75.8725 | 60.2 | 22.396 | 68.4137 | 60.4 | 22.3961 | 60.9054 | 60.6 | [6 empty] | 22.4032 | 38.453 | 61.2 | 22.4147 | 30.9052 | 61.4 | [6 empty] | 22.4158 | 8.3824 | 62
[17 empty] | 22.4122 | 44.7587 | 58.8 | [15 empty] | 22.4069 | 75.8724 | 60.2 | 22.4043 | 68.414 | 60.4 | 22.4044 | 60.9047 | 60.6 | [6 empty] | 22.4116 | 38.453 | 61.2 | 22.423 | 30.9064 | 61.4 | [6 empty] | 22.4241 | 8.3822 | 62
[17 empty] | 22.4205 | 44.7582 | 58.8 | [15 empty] | 22.4152 | 75.8724 | 60.2 | 22.4127 | 68.4143 | 60.4 | 22.4128 | 60.9044 | 60.6 | [6 empty] | 22.4199 | 38.4531 | 61.2 | 22.4314 | 30.9078 | 61.4 | [6 empty] | 22.4325 | 8.3819 | 62
[17 empty] | 22.4288 | 44.7577 | 58.8 | [15 empty] | 22.4235 | 75.8723 | 60.2 | 22.421 | 68.414 | 60.4 | 22.4211 | 60.904 | 60.6 | [6 empty] | 22.4282 | 38.4532 | 61.2 | 22.4397 | 30.9093 | 61.4 | [6 empty] | 22.4408 | 8.3817 | 62
[17 empty] | 22.4372 | 44.7573 | 58.8 | [15 empty] | 22.4318 | 75.8722 | 60.2 | 22.4294 | 68.4137 | 60.4 | 22.4294 | 60.9034 | 60.6 | [6 empty] | 22.4366 | 38.4532 | 61.2 | 22.448 | 30.9107 | 61.4 | [6 empty] | 22.4492 | 8.3815 | 62
[17 empty] | 22.4455 | 44.7569 | 58.8 | [15 empty] | 22.4402 | 75.8726 | 60.2 | 22.4377 | 68.4136 | 60.4 | 22.4378 | 60.9028 | 60.6 | [6 empty] | 22.4449 | 38.4533 | 61.2 | 22.4564 | 30.9121 | 61.4 | [6 empty] | 22.4575 | 8.3812 | 62
[17 empty] | 22.4538 | 44.7565 | 58.8 | [15 empty] | 22.4485 | 75.873 | 60.2 | 22.446 | 68.4134 | 60.4 | 22.4461 | 60.9025 | 60.6 | [6 empty] | 22.4532 | 38.4531 | 61.2 | 22.4647 | 30.9131 | 61.4 | [6 empty] | 22.4658 | 8.381 | 62
[17 empty] | 22.4622 | 44.756 | 58.8 | [15 empty] | 22.4568 | 75.8733 | 60.2 | 22.4543 | 68.4137 | 60.4 | 22.4544 | 60.9021 | 60.6 | [6 empty] | 22.4615 | 38.453 | 61.2 | 22.473 | 30.9141 | 61.4 | [6 empty] | 22.4742 | 8.3809 | 62
[17 empty] | 22.4705 | 44.7555 | 58.8 | [15 empty] | 22.4652 | 75.8736 | 60.2 | 22.4627 | 68.4139 | 60.4 | 22.4628 | 60.9017 | 60.6 | [6 empty] | 22.4699 | 38.4528 | 61.2 | 22.4813 | 30.915 | 61.4 | [6 empty] | 22.4825 | 8.3808 | 62
[17 empty] | 22.4788 | 44.7549 | 58.8 | [15 empty] | 22.4735 | 75.8738 | 60.2 | 22.471 | 68.4141 | 60.4 | 22.4711 | 60.9014 | 60.6 | [6 empty] | 22.4782 | 38.4526 | 61.2 | 22.4897 | 30.916 | 61.4 | [6 empty] | 22.4908 | 8.3808 | 62
[17 empty] | 22.4872 | 44.7543 | 58.8 | [15 empty] | 22.4818 | 75.8741 | 60.2 | 22.4793 | 68.4144 | 60.4 | 22.4794 | 60.9013 | 60.6 | [6 empty] | 22.4865 | 38.4522 | 61.2 | 22.498 | 30.917 | 61.4 | [6 empty] | 22.4991 | 8.3807 | 62
[17 empty] | 22.4955 | 44.7538 | 58.8 | [15 empty] | 22.4901 | 75.8744 | 60.2 | 22.4877 | 68.414 | 60.4 | 22.4878 | 60.9012 | 60.6 | [6 empty] | 22.4949 | 38.4517 | 61.2 | 22.5063 | 30.9179 | 61.4 | [6 empty] | 22.5075 | 8.3806 | 62
[17 empty] | 22.5038 | 44.7533 | 58.8 | [15 empty] | 22.4985 | 75.8747 | 60.2 | 22.496 | 68.4137 | 60.4 | 22.4961 | 60.9014 | 60.6 | [6 empty] | 22.5032 | 38.4511 | 61.2 | 22.5146 | 30.9191 | 61.4 | [6 empty] | 22.5158 | 8.3805 | 62
[17 empty] | 22.5121 | 44.7529 | 58.8 | [15 empty] | 22.5068 | 75.8749 | 60.2 | 22.5043 | 68.4132 | 60.4 | 22.5044 | 60.9015 | 60.6 | [6 empty] | 22.5115 | 38.4506 | 61.2 | 22.523 | 30.9202 | 61.4 | [6 empty] | 22.5242 | 8.3804 | 62
[17 empty] | 22.5205 | 44.7525 | 58.8 | [15 empty] | 22.5151 | 75.8752 | 60.2 | 22.5127 | 68.4128 | 60.4 | 22.5128 | 60.9016 | 60.6 | [6 empty] | 22.5199 | 38.4501 | 61.2 | 22.5313 | 30.921 | 61.4 | [6 empty] | 22.5325 | 8.3804 | 62
[17 empty] | 22.5288 | 44.7521 | 58.8 | [15 empty] | 22.5235 | 75.8754 | 60.2 | 22.521 | 68.4125 | 60.4 | 22.5211 | 60.9017 | 60.6 | [6 empty] | 22.5282 | 38.4496 | 61.2 | 22.5396 | 30.9217 | 61.4 | [6 empty] | 22.5408 | 8.3803 | 62
[17 empty] | 22.5371 | 44.7517 | 58.8 | [15 empty] | 22.5318 | 75.8757 | 60.2 | 22.5293 | 68.4121 | 60.4 | 22.5294 | 60.9019 | 60.6 | [6 empty] | 22.5365 | 38.4492 | 61.2 | 22.548 | 30.9225 | 61.4 | [6 empty] | 22.5492 | 8.3802 | 62
[17 empty] | 22.5455 | 44.7513 | 58.8 | [15 empty] | 22.5401 | 75.8759 | 60.2 | 22.5377 | 68.4117 | 60.4 | 22.5378 | 60.9021 | 60.6 | [6 empty] | 22.5449 | 38.4487 | 61.2 | 22.5563 | 30.9233 | 61.4 | [6 empty] | 22.5575 | 8.3801 | 62
[17 empty] | 22.5538 | 44.7509 | 58.8 | [15 empty] | 22.5484 | 75.8762 | 60.2 | 22.546 | 68.4112 | 60.4 | 22.5461 | 60.9023 | 60.6 | [6 empty] | 22.5532 | 38.4485 | 61.2 | 22.5646 | 30.9242 | 61.4 | [6 empty] | 22.5659 | 8.38 | 62
[17 empty] | 22.5621 | 44.7505 | 58.8 | [15 empty] | 22.5568 | 75.8764 | 60.2 | 22.5543 | 68.4112 | 60.4 | 22.5544 | 60.9025 | 60.6 | [6 empty] | 22.5615 | 38.4483 | 61.2 | 22.5729 | 30.9251 | 61.4 | [6 empty] | 22.5742 | 8.38 | 62
[17 empty] | 22.5705 | 44.7501 | 58.8 | [15 empty] | 22.5651 | 75.8767 | 60.2 | 22.5627 | 68.4112 | 60.4 | 22.5628 | 60.9027 | 60.6 | [9 empty] | 22.5813 | 30.926 | 61.4 | [6 empty] | 22.5825 | 8.3799 | 62
[17 empty] | 22.5788 | 44.7497 | 58.8 | [15 empty] | 22.5734 | 75.8769 | 60.2 | 22.571 | 68.4112 | 60.4 | 22.5711 | 60.9029 | 60.6 | [9 empty] | 22.5896 | 30.9269 | 61.4 | [6 empty] | 22.5909 | 8.3799 | 62
[17 empty] | 22.5871 | 44.7493 | 58.8 | [15 empty] | 22.5817 | 75.8771 | 60.2 | 22.5793 | 68.4112 | 60.4 | 22.5794 | 60.9028 | 60.6 | [9 empty] | 22.5979 | 30.9277 | 61.4 | [6 empty] | 22.5992 | 8.3798 | 62
[17 empty] | 22.5955 | 44.7489 | 58.8 | [15 empty] | 22.5901 | 75.8774 | 60.2 | 22.5877 | 68.4104 | 60.4 | 22.5878 | 60.9027 | 60.6 | [9 empty] | 22.6063 | 30.9285 | 61.4 | [6 empty] | 22.6075 | 8.3798 | 62
[17 empty] | 22.6038 | 44.7485 | 58.8 | [15 empty] | 22.5984 | 75.8776 | 60.2 | 22.596 | 68.4096 | 60.4 | 22.5961 | 60.9027 | 60.6 | [9 empty] | 22.6146 | 30.9292 | 61.4 | [6 empty] | 22.6158 | 8.3798 | 62
[17 empty] | 22.6121 | 44.7481 | 58.8 | [15 empty] | 22.6067 | 75.8779 | 60.2 | 22.6043 | 68.4086 | 60.4 | 22.6044 | 60.9026 | 60.6 | [9 empty] | 22.6229 | 30.9299 | 61.4 | [6 empty] | 22.6242 | 8.3798 | 62
[17 empty] | 22.6205 | 44.7477 | 58.8 | [15 empty] | 22.6151 | 75.8781 | 60.2 | 22.6127 | 68.4076 | 60.4 | 22.6128 | 60.9025 | 60.6 | [9 empty] | 22.6313 | 30.9304 | 61.4 | [6 empty] | 22.6325 | 8.3798 | 62
[17 empty] | 22.6288 | 44.7473 | 58.8 | [15 empty] | 22.6234 | 75.8784 | 60.2 | 22.621 | 68.4069 | 60.4 | 22.6211 | 60.9025 | 60.6 | [9 empty] | 22.6396 | 30.9309 | 61.4 | [6 empty] | 22.6409 | 8.38 | 62
[17 empty] | 22.6371 | 44.7469 | 58.8 | [15 empty] | 22.6317 | 75.8786 | 60.2 | 22.6293 | 68.4062 | 60.4 | 22.6294 | 60.9026 | 60.6 | [9 empty] | 22.6479 | 30.9312 | 61.4 | [6 empty] | 22.6492 | 8.3802 | 62
[17 empty] | 22.6454 | 44.7465 | 58.8 | [15 empty] | 22.64 | 75.8785 | 60.2 | 22.6377 | 68.4054 | 60.4 | 22.6378 | 60.9027 | 60.6 | [9 empty] | 22.6562 | 30.9315 | 61.4 | [6 empty] | 22.6575 | 8.3804 | 62
[17 empty] | 22.6538 | 44.7461 | 58.8 | [15 empty] | 22.6484 | 75.8785 | 60.2 | 22.646 | 68.4046 | 60.4 | 22.6461 | 60.9025 | 60.6 | [9 empty] | 22.6646 | 30.932 | 61.4 | [6 empty] | 22.6659 | 8.3806 | 62
[17 empty] | 22.6621 | 44.7457 | 58.8 | [15 empty] | 22.6567 | 75.8784 | 60.2 | 22.6543 | 68.404 | 60.4 | 22.6544 | 60.9023 | 60.6 | [9 empty] | 22.6729 | 30.9324 | 61.4 | [6 empty] | 22.6742 | 8.3808 | 62
[17 empty] | 22.6704 | 44.7453 | 58.8 | [15 empty] | 22.665 | 75.8783 | 60.2 | 22.6627 | 68.4034 | 60.4 | 22.6628 | 60.9021 | 60.6 | [9 empty] | 22.6812 | 30.9321 | 61.4 | [6 empty] | 22.6826 | 8.381 | 62
[17 empty] | 22.6788 | 44.7449 | 58.8 | [15 empty] | 22.6733 | 75.8783 | 60.2 | 22.671 | 68.4029 | 60.4 | 22.6711 | 60.9019 | 60.6 | [9 empty] | 22.6895 | 30.9318 | 61.4 | [6 empty] | 22.6909 | 8.3812 | 62
[17 empty] | 22.6871 | 44.7445 | 58.8 | [15 empty] | 22.6817 | 75.8782 | 60.2 | 22.6793 | 68.4024 | 60.4 | 22.6794 | 60.9018 | 60.6 | [9 empty] | 22.6979 | 30.9315 | 61.4 | [6 empty] | 22.6992 | 8.3814 | 62
[17 empty] | 22.6954 | 44.7441 | 58.8 | [15 empty] | 22.69 | 75.8781 | 60.2 | 22.6877 | 68.4022 | 60.4 | 22.6878 | 60.9017 | 60.6 | [9 empty] | 22.7062 | 30.9312 | 61.4 | [6 empty] | 22.7075 | 8.3817 | 62
[17 empty] | 22.7038 | 44.7437 | 58.8 | [15 empty] | 22.6983 | 75.878 | 60.2 | 22.696 | 68.402 | 60.4 | 22.6961 | 60.9016 | 60.6 | [9 empty] | 22.7145 | 30.9308 | 61.4 | [6 empty] | 22.7159 | 8.3819 | 62
[17 empty] | 22.7121 | 44.7433 | 58.8 | [15 empty] | 22.7067 | 75.8778 | 60.2 | 22.7043 | 68.4022 | 60.4 | 22.7044 | 60.9015 | 60.6 | [9 empty] | 22.7229 | 30.9305 | 61.4 | [6 empty] | 22.7242 | 8.3821 | 62
[17 empty] | 22.7204 | 44.7429 | 58.8 | [15 empty] | 22.715 | 75.8776 | 60.2 | 22.7126 | 68.4023 | 60.4 | 22.7128 | 60.9013 | 60.6 | [9 empty] | 22.7312 | 30.9302 | 61.4 | [6 empty] | 22.7325 | 8.3823 | 62
[17 empty] | 22.7288 | 44.7425 | 58.8 | [15 empty] | 22.7233 | 75.8772 | 60.2 | 22.721 | 68.4025 | 60.4 | 22.7211 | 60.9011 | 60.6 | [9 empty] | 22.7395 | 30.9298 | 61.4 | [6 empty] | 22.7409 | 8.3826 | 62
[17 empty] | 22.7371 | 44.742 | 58.8 | [15 empty] | 22.7316 | 75.8768 | 60.2 | 22.7293 | 68.4026 | 60.4 | 22.7294 | 60.9008 | 60.6 | [9 empty] | 22.7479 | 30.9289 | 61.4 | [6 empty] | 22.7492 | 8.3828 | 62
[17 empty] | 22.7454 | 44.7416 | 58.8 | [15 empty] | 22.74 | 75.876 | 60.2 | 22.7377 | 68.4025 | 60.4 | 22.7378 | 60.9005 | 60.6 | [9 empty] | 22.7562 | 30.9281 | 61.4 | [6 empty] | 22.7576 | 8.3831 | 62
[17 empty] | 22.7538 | 44.7412 | 58.8 | [15 empty] | 22.7483 | 75.8753 | 60.2 | 22.746 | 68.4025 | 60.4 | 22.7461 | 60.9001 | 60.6 | [9 empty] | 22.7645 | 30.9272 | 61.4 | [6 empty] | 22.7659 | 8.3833 | 62
[17 empty] | 22.7621 | 44.7408 | 58.8 | [15 empty] | 22.7566 | 75.8746 | 60.2 | 22.7543 | 68.4025 | 60.4 | 22.7544 | 60.8996 | 60.6 | [9 empty] | 22.7728 | 30.9263 | 61.4 | [6 empty] | 22.7742 | 8.3836 | 62
[17 empty] | 22.7704 | 44.7404 | 58.8 | [15 empty] | 22.765 | 75.8738 | 60.2 | 22.7626 | 68.4025 | 60.4 | 22.7628 | 60.8993 | 60.6 | [9 empty] | 22.7812 | 30.9254 | 61.4 | [6 empty] | 22.7825 | 8.3838 | 62
[17 empty] | 22.7787 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 22.7733 | 75.8731 | 60.2 | 22.771 | 68.4023 | 60.4 | 22.7711 | 60.8991 | 60.6 | [9 empty] | 22.7895 | 30.9245 | 61.4 | [6 empty] | 22.7909 | 8.384 | 62
[17 empty] | 22.7871 | 44.7396 | 58.8 | [15 empty] | 22.7816 | 75.8724 | 60.2 | 22.7793 | 68.4022 | 60.4 | 22.7794 | 60.8984 | 60.6 | [9 empty] | 22.7978 | 30.9229 | 61.4 | [6 empty] | 22.7993 | 8.3843 | 62
[17 empty] | 22.7954 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 22.7899 | 75.8716 | 60.2 | 22.7876 | 68.4021 | 60.4 | 22.7878 | 60.8978 | 60.6 | [9 empty] | 22.8062 | 30.9213 | 61.4 | [6 empty] | 22.8076 | 8.3846 | 62
[17 empty] | 22.8037 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.7983 | 75.8709 | 60.2 | 22.796 | 68.402 | 60.4 | 22.7961 | 60.8971 | 60.6 | [9 empty] | 22.8145 | 30.9195 | 61.4 | [6 empty] | 22.8159 | 8.3848 | 62
[17 empty] | 22.8121 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8066 | 75.8716 | 60.2 | 22.8043 | 68.4023 | 60.4 | 22.8044 | 60.8965 | 60.6 | [9 empty] | 22.8228 | 30.9177 | 61.4 | [6 empty] | 22.8242 | 8.3851 | 62
[17 empty] | 22.8204 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8149 | 75.8723 | 60.2 | 22.8126 | 68.4027 | 60.4 | 22.8128 | 60.8956 | 60.6 | [9 empty] | 22.8311 | 30.916 | 61.4 | [6 empty] | 22.8326 | 8.3853 | 62
[17 empty] | 22.8287 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8232 | 75.8725 | 60.2 | 22.821 | 68.4026 | 60.4 | 22.8211 | 60.8947 | 60.6 | [9 empty] | 22.8395 | 30.9144 | 61.4 | [6 empty] | 22.8409 | 8.3856 | 62
[17 empty] | 22.8371 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8316 | 75.8727 | 60.2 | 22.8293 | 68.4026 | 60.4 | 22.8294 | 60.8936 | 60.6 | [9 empty] | 22.8478 | 30.9128 | 61.4 | [6 empty] | 22.8492 | 8.3859 | 62
[17 empty] | 22.8454 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8399 | 75.8727 | 60.2 | 22.8376 | 68.4028 | 60.4 | 22.8378 | 60.8925 | 60.6 | [9 empty] | 22.8561 | 30.9112 | 61.4 | [6 empty] | 22.8575 | 8.3861 | 62
[17 empty] | 22.8537 | 44.7389 | 58.8 | [15 empty] | 22.8482 | 75.8727 | 60.2 | 22.846 | 68.4031 | 60.4 | 22.8461 | 60.8914 | 60.6 | [9 empty] | 22.8644 | 30.9096 | 61.4 | [6 empty] | 22.8659 | 8.3864 | 62
[17 empty] | 22.8621 | 44.7389 | 58.8 | [15 empty] | 22.8566 | 75.8725 | 60.2 | 22.8543 | 68.4034 | 60.4 | 22.8544 | 60.8902 | 60.6 | [9 empty] | 22.8728 | 30.908 | 61.4 | [6 empty] | 22.8742 | 8.3867 | 62
[17 empty] | 22.8704 | 44.7389 | 58.8 | [15 empty] | 22.8649 | 75.8723 | 60.2 | 22.8626 | 68.4036 | 60.4 | 22.8628 | 60.8891 | 60.6 | [9 empty] | 22.8811 | 30.9062 | 61.4 | [6 empty] | 22.8826 | 8.3869 | 62
[17 empty] | 22.8787 | 44.7389 | 58.8 | [15 empty] | 22.8732 | 75.872 | 60.2 | 22.871 | 68.4041 | 60.4 | 22.8711 | 60.888 | 60.6 | [9 empty] | 22.8894 | 30.9045 | 61.4 | [6 empty] | 22.8909 | 8.3872 | 62
[17 empty] | 22.8871 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8815 | 75.8718 | 60.2 | 22.8793 | 68.4045 | 60.4 | 22.8794 | 60.8868 | 60.6 | [9 empty] | 22.8978 | 30.9026 | 61.4 | [6 empty] | 22.8992 | 8.3875 | 62
[17 empty] | 22.8954 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8899 | 75.8717 | 60.2 | 22.8876 | 68.4049 | 60.4 | 22.8878 | 60.8857 | 60.6 | [9 empty] | 22.9061 | 30.9007 | 61.4 | [6 empty] | 22.9076 | 8.3876 | 62
[17 empty] | 22.9037 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.8982 | 75.8716 | 60.2 | 22.896 | 68.4054 | 60.4 | 22.8961 | 60.8842 | 60.6 | [9 empty] | 22.9144 | 30.8989 | 61.4 | [6 empty] | 22.9159 | 8.3878 | 62
[17 empty] | 22.912 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.9065 | 75.8715 | 60.2 | 22.9043 | 68.4055 | 60.4 | 22.9044 | 60.8828 | 60.6 | [9 empty] | 22.9228 | 30.897 | 61.4 | [6 empty] | 22.9243 | 8.388 | 62
[17 empty] | 22.9204 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.9149 | 75.8715 | 60.2 | 22.9126 | 68.4056 | 60.4 | 22.9128 | 60.8811 | 60.6 | [9 empty] | 22.9311 | 30.8958 | 61.4 | [6 empty] | 22.9326 | 8.3881 | 62
[17 empty] | 22.9287 | 44.739 | 58.8 | [15 empty] | 22.9232 | 75.8716 | 60.2 | 22.921 | 68.4059 | 60.4 | 22.9211 | 60.8794 | 60.6 | [9 empty] | 22.9394 | 30.8946 | 61.4 | [6 empty] | 22.9409 | 8.3881 | 62
[17 empty] | 22.937 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9315 | 75.8717 | 60.2 | 22.9293 | 68.4061 | 60.4 | 22.9294 | 60.8777 | 60.6 | [9 empty] | 22.9477 | 30.8931 | 61.4 | [6 empty] | 22.9492 | 8.3882 | 62
[17 empty] | 22.9454 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9398 | 75.8715 | 60.2 | 22.9376 | 68.4061 | 60.4 | 22.9378 | 60.876 | 60.6 | [9 empty] | 22.9561 | 30.8917 | 61.4 | [6 empty] | 22.9576 | 8.3882 | 62
[17 empty] | 22.9537 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9482 | 75.8714 | 60.2 | 22.946 | 68.4061 | 60.4 | 22.9461 | 60.8742 | 60.6 | [9 empty] | 22.9644 | 30.8904 | 61.4 | [6 empty] | 22.9659 | 8.3882 | 62
[17 empty] | 22.962 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9565 | 75.8711 | 60.2 | 22.9543 | 68.4061 | 60.4 | 22.9544 | 60.8724 | 60.6 | [9 empty] | 22.9727 | 30.8891 | 61.4 | [6 empty] | 22.9742 | 8.3882 | 62
[17 empty] | 22.9704 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9648 | 75.8708 | 60.2 | 22.9626 | 68.4061 | 60.4 | 22.9628 | 60.8706 | 60.6 | [9 empty] | 22.981 | 30.8885 | 61.4 | [6 empty] | 22.9826 | 8.3882 | 62
[17 empty] | 22.9787 | 44.7391 | 58.8 | [15 empty] | 22.9731 | 75.8707 | 60.2 | 22.971 | 68.4061 | 60.4 | 22.9711 | 60.8688 | 60.6 | [9 empty] | 22.9894 | 30.888 | 61.4 | [6 empty] | 22.9909 | 8.3881 | 62
[17 empty] | 22.987 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 22.9815 | 75.8706 | 60.2 | 22.9793 | 68.4061 | 60.4 | 22.9794 | 60.867 | 60.6 | [9 empty] | 22.9977 | 30.8874 | 61.4 | [6 empty] | 22.9993 | 8.3881 | 62
[17 empty] | 22.9954 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 22.9898 | 75.8705 | 60.2 | 22.9876 | 68.406 | 60.4 | 22.9878 | 60.8652 | 60.6 | [9 empty] | 23.006 | 30.8867 | 61.4 | [6 empty] | 23.0076 | 8.388 | 62
[17 empty] | 23.0037 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 22.9981 | 75.8704 | 60.2 | 22.996 | 68.4059 | 60.4 | 22.9961 | 60.8639 | 60.6 | [9 empty] | 23.0144 | 30.8861 | 61.4 | [6 empty] | 23.0159 | 8.3879 | 62
[17 empty] | 23.012 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 23.0065 | 75.8704 | 60.2 | 23.0043 | 68.406 | 60.4 | 23.0044 | 60.8626 | 60.6 | [9 empty] | 23.0227 | 30.8856 | 61.4 | [6 empty] | 23.0242 | 8.3879 | 62
[17 empty] | 23.0204 | 44.7392 | 58.8 | [15 empty] | 23.0148 | 75.8703 | 60.2 | 23.0126 | 68.4062 | 60.4 | 23.0128 | 60.8616 | 60.6 | [9 empty] | 23.031 | 30.8851 | 61.4 | [6 empty] | 23.0326 | 8.3878 | 62
[17 empty] | 23.0287 | 44.7393 | 58.8 | [15 empty] | 23.0231 | 75.8703 | 60.2 | 23.021 | 68.4064 | 60.4 | 23.0211 | 60.8607 | 60.6 | [9 empty] | 23.0393 | 30.8846 | 61.4 | [6 empty] | 23.0409 | 8.3875 | 62
[17 empty] | 23.037 | 44.7393 | 58.8 | [15 empty] | 23.0314 | 75.8703 | 60.2 | 23.0293 | 68.4066 | 60.4 | 23.0294 | 60.8596 | 60.6 | [9 empty] | 23.0477 | 30.8843 | 61.4 | [6 empty] | 23.0493 | 8.3871 | 62
[17 empty] | 23.0453 | 44.7393 | 58.8 | [15 empty] | 23.0398 | 75.8701 | 60.2 | 23.0376 | 68.4065 | 60.4 | 23.0378 | 60.8585 | 60.6 | [9 empty] | 23.056 | 30.884 | 61.4 | [6 empty] | 23.0576 | 8.3866 | 62
[17 empty] | 23.0537 | 44.7394 | 58.8 | [15 empty] | 23.0481 | 75.87 | 60.2 | 23.046 | 68.4065 | 60.4 | 23.0461 | 60.8575 | 60.6 | [9 empty] | 23.0643 | 30.8839 | 61.4 | [6 empty] | 23.0659 | 8.386 | 62
[17 empty] | 23.062 | 44.7394 | 58.8 | [15 empty] | 23.0564 | 75.8704 | 60.2 | 23.0543 | 68.4064 | 60.4 | 23.0544 | 60.8565 | 60.6 | [9 empty] | 23.0727 | 30.8838 | 61.4 | [6 empty] | 23.0743 | 8.3854 | 62
[17 empty] | 23.0703 | 44.7395 | 58.8 | [15 empty] | 23.0648 | 75.8707 | 60.2 | 23.0627 | 68.4064 | 60.4 | 23.0628 | 60.8558 | 60.6 | [9 empty] | 23.081 | 30.8837 | 61.4 | [6 empty] | 23.0826 | 8.3848 | 62
[17 empty] | 23.0787 | 44.7395 | 58.8 | [15 empty] | 23.0731 | 75.8711 | 60.2 | 23.071 | 68.4064 | 60.4 | 23.0711 | 60.855 | 60.6 | [9 empty] | 23.0893 | 30.8836 | 61.4 | [6 empty] | 23.0909 | 8.3842 | 62
[17 empty] | 23.087 | 44.7395 | 58.8 | [15 empty] | 23.0814 | 75.8715 | 60.2 | 23.0793 | 68.4064 | 60.4 | 23.0794 | 60.8543 | 60.6 | [9 empty] | 23.0977 | 30.8834 | 61.4 | [6 empty] | 23.0992 | 8.3836 | 62
[17 empty] | 23.0953 | 44.7396 | 58.8 | [15 empty] | 23.0897 | 75.8717 | 60.2 | 23.0876 | 68.4062 | 60.4 | 23.0878 | 60.8536 | 60.6 | [9 empty] | 23.106 | 30.8833 | 61.4 | [6 empty] | 23.1076 | 8.3829 | 62
[17 empty] | 23.1036 | 44.7396 | 58.8 | [15 empty] | 23.0981 | 75.8719 | 60.2 | 23.096 | 68.406 | 60.4 | 23.0961 | 60.8528 | 60.6 | [9 empty] | 23.1143 | 30.8842 | 61.4 | [6 empty] | 23.1159 | 8.3823 | 62
[17 empty] | 23.112 | 44.7397 | 58.8 | [15 empty] | 23.1064 | 75.8718 | 60.2 | 23.1043 | 68.4059 | 60.4 | 23.1044 | 60.852 | 60.6 | [9 empty] | 23.1226 | 30.885 | 61.4 | [6 empty] | 23.1243 | 8.3817 | 62
[17 empty] | 23.1203 | 44.7397 | 58.8 | [15 empty] | 23.1147 | 75.8717 | 60.2 | 23.1127 | 68.4058 | 60.4 | 23.1128 | 60.8512 | 60.6 | [9 empty] | 23.131 | 30.8859 | 61.4 | [6 empty] | 23.1326 | 8.3811 | 62
[17 empty] | 23.1286 | 44.7397 | 58.8 | [15 empty] | 23.123 | 75.872 | 60.2 | 23.121 | 68.4054 | 60.4 | 23.1211 | 60.8504 | 60.6 | [9 empty] | 23.1393 | 30.8868 | 61.4 | [6 empty] | 23.1409 | 8.3803 | 62
[17 empty] | 23.137 | 44.7398 | 58.8 | [15 empty] | 23.1314 | 75.8724 | 60.2 | 23.1293 | 68.405 | 60.4 | 23.1294 | 60.8496 | 60.6 | [9 empty] | 23.1476 | 30.8877 | 61.4 | [6 empty] | 23.1492 | 8.3794 | 62
[17 empty] | 23.1453 | 44.7398 | 58.8 | [15 empty] | 23.1397 | 75.8729 | 60.2 | 23.1377 | 68.4046 | 60.4 | 23.1378 | 60.8487 | 60.6 | [9 empty] | 23.1559 | 30.8886 | 61.4 | [6 empty] | 23.1576 | 8.3785 | 62
[17 empty] | 23.1536 | 44.7398 | 58.8 | [15 empty] | 23.148 | 75.8733 | 60.2 | 23.146 | 68.4042 | 60.4 | 23.1461 | 60.8482 | 60.6 | [9 empty] | 23.1643 | 30.8895 | 61.4 | [6 empty] | 23.166 | 8.3776 | 62
[17 empty] | 23.162 | 44.7399 | 58.8 | [15 empty] | 23.1564 | 75.8743 | 60.2 | 23.1543 | 68.4039 | 60.4 | 23.1544 | 60.8477 | 60.6 | [9 empty] | 23.1726 | 30.8904 | 61.4 | [6 empty] | 23.1743 | 8.3767 | 62
[17 empty] | 23.1703 | 44.7399 | 58.8 | [15 empty] | 23.1647 | 75.8754 | 60.2 | 23.1627 | 68.4035 | 60.4 | 23.1628 | 60.8475 | 60.6 | [9 empty] | 23.1809 | 30.8911 | 61.4 | [6 empty] | 23.1826 | 8.3758 | 62
[17 empty] | 23.1786 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 23.173 | 75.8762 | 60.2 | 23.171 | 68.4032 | 60.4 | 23.1711 | 60.8472 | 60.6 | [9 empty] | 23.1893 | 30.8919 | 61.4 | [6 empty] | 23.1909 | 8.3749 | 62
[17 empty] | 23.187 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 23.1813 | 75.8771 | 60.2 | 23.1793 | 68.4029 | 60.4 | 23.1794 | 60.847 | 60.6 | [9 empty] | 23.1976 | 30.8926 | 61.4 | [6 empty] | 23.1993 | 8.374 | 62
[17 empty] | 23.1953 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 23.1897 | 75.8778 | 60.2 | 23.1877 | 68.4027 | 60.4 | 23.1878 | 60.8467 | 60.6 | [9 empty] | 23.2059 | 30.8933 | 61.4 | [6 empty] | 23.2076 | 8.373 | 62
[17 empty] | 23.2036 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 23.198 | 75.8786 | 60.2 | 23.196 | 68.4025 | 60.4 | 23.1961 | 60.8476 | 60.6 | [9 empty] | 23.2142 | 30.8942 | 61.4 | [6 empty] | 23.2159 | 8.3721 | 62
[17 empty] | 23.2119 | 44.74 | 58.8 | [15 empty] | 23.2063 | 75.8794 | 60.2 | 23.2043 | 68.4023 | 60.4 | 23.2044 | 60.8486 | 60.6 | [9 empty] | 23.2226 | 30.8951 | 61.4 | [6 empty] | 23.2242 | 8.3712 | 62
[17 empty] | 23.2203 | 44.7399 | 58.8 | [15 empty] | 23.2147 | 75.8802 | 60.2 | 23.2127 | 68.4021 | 60.4 | 23.2128 | 60.8495 | 60.6 | [9 empty] | 23.2309 | 30.8963 | 61.4 | [6 empty] | 23.2326 | 8.3702 | 62
[17 empty] | 23.2286 | 44.7399 | 58.8 | [15 empty] | 23.223 | 75.88 | 60.2 | 23.221 | 68.4014 | 60.4 | 23.2211 | 60.8504 | 60.6 | [9 empty] | 23.2392 | 30.8975 | 61.4 | [6 empty] | 23.2409 | 8.3691 | 62
[17 empty] | 23.2369 | 44.7398 | 58.8 | [15 empty] | 23.2313 | 75.8799 | 60.2 | 23.2293 | 68.4008 | 60.4 | 23.2294 | 60.8515 | 60.6 | [9 empty] | 23.2476 | 30.8993 | 61.4 | [6 empty] | 23.2493 | 8.368 | 62
[17 empty] | 23.2453 | 44.7397 | 58.8 | [15 empty] | 23.2396 | 75.8803 | 60.2 | 23.2377 | 68.4006 | 60.4 | 23.2378 | 60.8527 | 60.6 | [9 empty] | 23.2559 | 30.901 | 61.4 | [6 empty] | 23.2576 | 8.3668 | 62
[17 empty] | 23.2536 | 44.7397 | 58.8 | [15 empty] | 23.248 | 75.8807 | 60.2 | 23.246 | 68.4003 | 60.4 | 23.2461 | 60.8538 | 60.6 | [9 empty] | 23.2642 | 30.9028 | 61.4 | [6 empty] | 23.2659 | 8.3657 | 62
[17 empty] | 23.2619 | 44.7396 | 58.8 | [15 empty] | 23.2563 | 75.8813 | 60.2 | 23.2543 | 68.4 | 60.4 | 23.2544 | 60.855 | 60.6 | [9 empty] | 23.2726 | 30.9045 | 61.4 | [6 empty] | 23.2743 | 8.3646 | 62
[17 empty] | 23.2703 | 44.7398 | 58.8 | [15 empty] | 23.2646 | 75.8819 | 60.2 | 23.2627 | 68.3998 | 60.4 | 23.2628 | 60.8561 | 60.6 | [9 empty] | 23.2809 | 30.9063 | 61.4 | [6 empty] | 23.2826 | 8.3635 | 62
[17 empty] | 23.2786 | 44.7399 | 58.8 | [15 empty] | 23.2729 | 75.8823 | 60.2 | 23.271 | 68.3996 | 60.4 | 23.2711 | 60.8571 | 60.6 | [9 empty] | 23.2892 | 30.9081 | 61.4 | [6 empty] | 23.291 | 8.3623 | 62
[17 empty] | 23.2869 | 44.7401 | 58.8 | [15 empty] | 23.2813 | 75.8827 | 60.2 | 23.2793 | 68.3994 | 60.4 | 23.2794 | 60.8582 | 60.6 | [9 empty] | 23.2975 | 30.9101 | 61.4 | [6 empty] | 23.2993 | 8.361 | 62
[17 empty] | 23.2953 | 44.7402 | 58.8 | [15 empty] | 23.2896 | 75.8831 | 60.2 | 23.2877 | 68.3989 | 60.4 | 23.2878 | 60.8592 | 60.6 | [9 empty] | 23.3058 | 30.9122 | 61.4 | [6 empty] | 23.3076 | 8.3596 | 62
[17 empty] | 23.3036 | 44.7403 | 58.8 | [15 empty] | 23.2979 | 75.8835 | 60.2 | 23.296 | 68.3984 | 60.4 | 23.2961 | 60.8605 | 60.6 | [9 empty] | 23.3142 | 30.9143 | 61.4 | [6 empty] | 23.3159 | 8.3582 | 62
[17 empty] | 23.3119 | 44.7405 | 58.8 | [15 empty] | 23.3063 | 75.8839 | 60.2 | 23.3043 | 68.3979 | 60.4 | 23.3044 | 60.8619 | 60.6 | [9 empty] | 23.3225 | 30.9165 | 61.4 | [6 empty] | 23.3243 | 8.3569 | 62
[17 empty] | 23.3203 | 44.7406 | 58.8 | [15 empty] | 23.3146 | 75.8843 | 60.2 | 23.3127 | 68.3974 | 60.4 | 23.3128 | 60.8633 | 60.6 | [9 empty] | 23.3308 | 30.9186 | 61.4 | [6 empty] | 23.3326 | 8.3556 | 62
[17 empty] | 23.3286 | 44.7407 | 58.8 | [15 empty] | 23.3229 | 75.8846 | 60.2 | 23.321 | 68.3972 | 60.4 | 23.3211 | 60.8647 | 60.6 | [9 empty] | 23.3392 | 30.9206 | 61.4 | [6 empty] | 23.3409 | 8.3543 | 62
[17 empty] | 23.3369 | 44.7409 | 58.8 | [15 empty] | 23.3312 | 75.8849 | 60.2 | 23.3293 | 68.3969 | 60.4 | 23.3294 | 60.866 | 60.6 | [9 empty] | 23.3475 | 30.922 | 61.4 | [6 empty] | 23.3493 | 8.353 | 62
[17 empty] | 23.3452 | 44.741 | 58.8 | [15 empty] | 23.3396 | 75.8852 | 60.2 | 23.3377 | 68.3965 | 60.4 | 23.3378 | 60.8672 | 60.6 | [9 empty] | 23.3558 | 30.9233 | 61.4 | [6 empty] | 23.3576 | 8.3518 | 62
[17 empty] | 23.3536 | 44.7411 | 58.8 | [15 empty] | 23.3479 | 75.8854 | 60.2 | 23.346 | 68.3961 | 60.4 | 23.3461 | 60.8683 | 60.6 | [9 empty] | 23.3642 | 30.9248 | 61.4 | [6 empty] | 23.366 | 8.3506 | 62
[17 empty] | 23.3619 | 44.7412 | 58.8 | [15 empty] | 23.3562 | 75.8858 | 60.2 | 23.3543 | 68.3957 | 60.4 | 23.3544 | 60.8694 | 60.6 | [9 empty] | 23.3725 | 30.9263 | 61.4 | [6 empty] | 23.3743 | 8.3493 | 62
[17 empty] | 23.3702 | 44.7415 | 58.8 | [15 empty] | 23.3645 | 75.8863 | 60.2 | 23.3627 | 68.3953 | 60.4 | 23.3628 | 60.8706 | 60.6 | [9 empty] | 23.3808 | 30.9278 | 61.4 | [6 empty] | 23.3826 | 8.348 | 62
[17 empty] | 23.3786 | 44.7418 | 58.8 | [15 empty] | 23.3729 | 75.8868 | 60.2 | 23.371 | 68.3951 | 60.4 | 23.3711 | 60.8717 | 60.6 | [9 empty] | 23.3892 | 30.9292 | 61.4 | [6 empty] | 23.3909 | 8.3466 | 62
[17 empty] | 23.3869 | 44.742 | 58.8 | [15 empty] | 23.3812 | 75.8873 | 60.2 | 23.3793 | 68.3949 | 60.4 | 23.3794 | 60.8728 | 60.6 | [9 empty] | 23.3975 | 30.9299 | 61.4 | [6 empty] | 23.3993 | 8.3452 | 62
[17 empty] | 23.3952 | 44.7423 | 58.8 | [15 empty] | 23.3895 | 75.8876 | 60.2 | 23.3877 | 68.3944 | 60.4 | 23.3878 | 60.874 | 60.6 | [9 empty] | 23.4058 | 30.9306 | 61.4 | [6 empty] | 23.4076 | 8.3438 | 62
[17 empty] | 23.4036 | 44.7427 | 58.8 | [15 empty] | 23.3979 | 75.8878 | 60.2 | 23.396 | 68.394 | 60.4 | 23.3961 | 60.8751 | 60.6 | [9 empty] | 23.4141 | 30.9318 | 61.4 | [6 empty] | 23.416 | 8.3425 | 62
[17 empty] | 23.4119 | 44.743 | 58.8 | [15 empty] | 23.4062 | 75.8885 | 60.2 | 23.4043 | 68.3939 | 60.4 | 23.4044 | 60.8762 | 60.6 | [9 empty] | 23.4225 | 30.9329 | 61.4 | [6 empty] | 23.4243 | 8.3411 | 62
[17 empty] | 23.4202 | 44.7435 | 58.8 | [15 empty] | 23.4145 | 75.8891 | 60.2 | 23.4127 | 68.3939 | 60.4 | 23.4128 | 60.877 | 60.6 | [9 empty] | 23.4308 | 30.934 | 61.4 | [6 empty] | 23.4326 | 8.3396 | 62
[17 empty] | 23.4286 | 44.744 | 58.8 | [15 empty] | 23.4228 | 75.8896 | 60.2 | 23.421 | 68.394 | 60.4 | 23.4211 | 60.8778 | 60.6 | [9 empty] | 23.4391 | 30.9351 | 61.4 | [6 empty] | 23.441 | 8.3381 | 62
[17 empty] | 23.4369 | 44.7445 | 58.8 | [15 empty] | 23.4312 | 75.8902 | 60.2 | 23.4294 | 68.3941 | 60.4 | 23.4294 | 60.8782 | 60.6 | [9 empty] | 23.4474 | 30.9364 | 61.4 | [6 empty] | 23.4493 | 8.3366 | 62
[17 empty] | 23.4452 | 44.745 | 58.8 | [15 empty] | 23.4395 | 75.8906 | 60.2 | 23.4377 | 68.3943 | 60.4 | 23.4378 | 60.8786 | 60.6 | [9 empty] | 23.4558 | 30.9376 | 61.4 | [6 empty] | 23.4576 | 8.3362 | 62
[17 empty] | 23.4536 | 44.7455 | 58.8 | [15 empty] | 23.4478 | 75.891 | 60.2 | 23.446 | 68.3944 | 60.4 | 23.4461 | 60.8791 | 60.6 | [9 empty] | 23.4641 | 30.9388 | 61.4 | [6 empty] | 23.4659 | 8.3357 | 62
[17 empty] | 23.4619 | 44.746 | 58.8 | [15 empty] | 23.4562 | 75.8912 | 60.2 | 23.4544 | 68.3946 | 60.4 | [12 empty] | 23.4724 | 30.94 | 61.4 | [6 empty] | 23.4743 | 8.3353 | 62
[17 empty] | 23.4702 | 44.7465 | 58.8 | [15 empty] | 23.4645 | 75.8914 | 60.2 | 23.4627 | 68.3947 | 60.4 | [12 empty] | 23.4808 | 30.9414 | 61.4 | [6 empty] | 23.4826 | 8.3348 | 62
[17 empty] | 23.4785 | 44.747 | 58.8 | [15 empty] | 23.4728 | 75.8914 | 60.2 | 23.471 | 68.3948 | 60.4 | [12 empty] | 23.4891 | 30.9427 | 61.4 | [6 empty] | 23.491 | 8.3353 | 62
[17 empty] | 23.4869 | 44.7474 | 58.8 | [15 empty] | 23.4811 | 75.8913 | 60.2 | 23.4794 | 68.395 | 60.4 | [12 empty] | 23.4974 | 30.9441 | 61.4 | [6 empty] | 23.4993 | 8.3358 | 62
[17 empty] | 23.4952 | 44.7479 | 58.8 | [15 empty] | 23.4895 | 75.8913 | 60.2 | 23.4877 | 68.3951 | 60.4 | [12 empty] | 23.5057 | 30.9455 | 61.4 | [6 empty] | 23.5076 | 8.3362 | 62
[17 empty] | 23.5035 | 44.7486 | 58.8 | [15 empty] | 23.4978 | 75.8913 | 60.2 | 23.496 | 68.3952 | 60.4 | [12 empty] | 23.5141 | 30.9469 | 61.4 | [6 empty] | 23.516 | 8.3366 | 62
[17 empty] | 23.5119 | 44.7492 | 58.8 | [15 empty] | 23.5061 | 75.8914 | 60.2 | 23.5044 | 68.3956 | 60.4 | [12 empty] | 23.5224 | 30.9484 | 61.4 | [6 empty] | 23.5243 | 8.3369 | 62
[17 empty] | 23.5202 | 44.7498 | 58.8 | [15 empty] | 23.5145 | 75.8916 | 60.2 | 23.5127 | 68.3959 | 60.4 | [12 empty] | 23.5307 | 30.9488 | 61.4 | [6 empty] | 23.5327 | 8.3372 | 62
[17 empty] | 23.5285 | 44.7505 | 58.8 | [15 empty] | 23.5228 | 75.8921 | 60.2 | 23.521 | 68.3962 | 60.4 | [12 empty] | 23.5391 | 30.9491 | 61.4 | [6 empty] | 23.541 | 8.3375 | 62
[17 empty] | 23.5369 | 44.7511 | 58.8 | [15 empty] | 23.5311 | 75.8926 | 60.2 | 23.5294 | 68.3965 | 60.4 | [12 empty] | 23.5474 | 30.9494 | 61.4 | [6 empty] | 23.5493 | 8.3378 | 62
[17 empty] | 23.5452 | 44.7518 | 58.8 | [15 empty] | 23.5394 | 75.8926 | 60.2 | 23.5377 | 68.3965 | 60.4 | [12 empty] | 23.5557 | 30.9497 | 61.4 | [6 empty] | 23.5576 | 8.3382 | 62
[17 empty] | 23.5535 | 44.7524 | 58.8 | [15 empty] | 23.5478 | 75.8925 | 60.2 | 23.546 | 68.3966 | 60.4 | [12 empty] | 23.5641 | 30.95 | 61.4 | [6 empty] | 23.566 | 8.3386 | 62
[17 empty] | 23.5619 | 44.753 | 58.8 | [15 empty] | 23.5561 | 75.8924 | 60.2 | 23.5544 | 68.3967 | 60.4 | [12 empty] | 23.5724 | 30.9504 | 61.4 | [6 empty] | 23.5743 | 8.3391 | 62
[17 empty] | 23.5702 | 44.7537 | 58.8 | [15 empty] | 23.5644 | 75.8922 | 60.2 | 23.5627 | 68.3968 | 60.4 | [12 empty] | 23.5807 | 30.9506 | 61.4 | [6 empty] | 23.5826 | 8.3395 | 62
[17 empty] | 23.5785 | 44.7543 | 58.8 | [15 empty] | 23.5728 | 75.8918 | 60.2 | 23.571 | 68.3972 | 60.4 | [12 empty] | 23.589 | 30.9508 | 61.4 | [6 empty] | 23.5909 | 8.3398 | 62
[17 empty] | 23.5869 | 44.755 | 58.8 | [15 empty] | 23.5811 | 75.8914 | 60.2 | 23.5794 | 68.3975 | 60.4 | [12 empty] | 23.5974 | 30.9511 | 61.4 | [6 empty] | 23.5993 | 8.3401 | 62
[17 empty] | 23.5952 | 44.7556 | 58.8 | [15 empty] | 23.5894 | 75.8909 | 60.2 | 23.5877 | 68.3979 | 60.4 | [12 empty] | 23.6057 | 30.9514 | 61.4 | [6 empty] | 23.6077 | 8.3404 | 62
[17 empty] | 23.6035 | 44.7562 | 58.8 | [15 empty] | 23.5977 | 75.8903 | 60.2 | 23.596 | 68.3982 | 60.4 | [12 empty] | 23.614 | 30.9518 | 61.4 | [6 empty] | 23.616 | 8.3407 | 62
[17 empty] | 23.6118 | 44.7569 | 58.8 | [15 empty] | 23.6061 | 75.8899 | 60.2 | 23.6044 | 68.3986 | 60.4 | [12 empty] | 23.6223 | 30.9523 | 61.4 | [6 empty] | 23.6243 | 8.3409 | 62
[17 empty] | 23.6202 | 44.7575 | 58.8 | [15 empty] | 23.6144 | 75.8895 | 60.2 | 23.6127 | 68.3989 | 60.4 | [12 empty] | 23.6307 | 30.9525 | 61.4 | [6 empty] | 23.6326 | 8.341 | 62
[17 empty] | 23.6285 | 44.7582 | 58.8 | [15 empty] | 23.6227 | 75.8892 | 60.2 | 23.621 | 68.3993 | 60.4 | [12 empty] | 23.639 | 30.9527 | 61.4 | [6 empty] | 23.641 | 8.3412 | 62
[17 empty] | 23.6368 | 44.7588 | 58.8 | [15 empty] | 23.6311 | 75.889 | 60.2 | 23.6294 | 68.3996 | 60.4 | [12 empty] | 23.6473 | 30.9529 | 61.4 | [6 empty] | 23.6493 | 8.3415 | 62
[17 empty] | 23.6452 | 44.7594 | 58.8 | [15 empty] | 23.6394 | 75.8886 | 60.2 | 23.6377 | 68.4002 | 60.4 | [12 empty] | 23.6557 | 30.9531 | 61.4 | [6 empty] | 23.6577 | 8.3418 | 62
[17 empty] | 23.6535 | 44.7601 | 58.8 | [15 empty] | 23.6477 | 75.8883 | 60.2 | 23.646 | 68.4007 | 60.4 | [12 empty] | 23.664 | 30.9527 | 61.4 | [6 empty] | 23.666 | 8.3422 | 62
[17 empty] | 23.6618 | 44.7608 | 58.8 | [15 empty] | 23.656 | 75.888 | 60.2 | 23.6544 | 68.401 | 60.4 | [12 empty] | 23.6723 | 30.9523 | 61.4 | [6 empty] | 23.6743 | 8.3424 | 62
[17 empty] | 23.6702 | 44.7616 | 58.8 | [15 empty] | 23.6644 | 75.8877 | 60.2 | 23.6627 | 68.4013 | 60.4 | [12 empty] | 23.6806 | 30.9519 | 61.4 | [6 empty] | 23.6826 | 8.3427 | 62
[17 empty] | 23.6785 | 44.7623 | 58.8 | [15 empty] | 23.6727 | 75.8874 | 60.2 | 23.671 | 68.4012 | 60.4 | [12 empty] | 23.689 | 30.9515 | 61.4 | [6 empty] | 23.691 | 8.3428 | 62
[17 empty] | 23.6868 | 44.7628 | 58.8 | [15 empty] | 23.681 | 75.887 | 60.2 | 23.6794 | 68.4011 | 60.4 | [12 empty] | 23.6973 | 30.9511 | 61.4 | [6 empty] | 23.6993 | 8.3429 | 62
[17 empty] | 23.6952 | 44.7633 | 58.8 | [15 empty] | 23.6894 | 75.8871 | 60.2 | 23.6877 | 68.4008 | 60.4 | [12 empty] | 23.7056 | 30.9507 | 61.4 | [6 empty] | 23.7076 | 8.3431 | 62
[17 empty] | 23.7035 | 44.7638 | 58.8 | [15 empty] | 23.6977 | 75.8872 | 60.2 | 23.696 | 68.4006 | 60.4 | [12 empty] | 23.714 | 30.9503 | 61.4 | [6 empty] | 23.716 | 8.3433 | 62
[17 empty] | 23.7118 | 44.7643 | 58.8 | [15 empty] | 23.706 | 75.8872 | 60.2 | 23.7044 | 68.4003 | 60.4 | [12 empty] | 23.7223 | 30.95 | 61.4 | [6 empty] | 23.7243 | 8.3435 | 62
[17 empty] | 23.7202 | 44.7648 | 58.8 | [15 empty] | 23.7143 | 75.8872 | 60.2 | 23.7127 | 68.4 | 60.4 | [12 empty] | 23.7306 | 30.9496 | 61.4 | [6 empty] | 23.7327 | 8.3438 | 62
[17 empty] | 23.7285 | 44.7652 | 58.8 | [15 empty] | 23.7227 | 75.8871 | 60.2 | 23.7211 | 68.3997 | 60.4 | [12 empty] | 23.739 | 30.9492 | 61.4 | [6 empty] | 23.741 | 8.3451 | 62
[17 empty] | 23.7368 | 44.7657 | 58.8 | [15 empty] | 23.731 | 75.887 | 60.2 | 23.7294 | 68.3995 | 60.4 | [12 empty] | 23.7473 | 30.9489 | 61.4 | [6 empty] | 23.7493 | 8.3463 | 62
[17 empty] | 23.7451 | 44.7662 | 58.8 | [15 empty] | 23.7393 | 75.8869 | 60.2 | 23.7377 | 68.3992 | 60.4 | [12 empty] | 23.7556 | 30.9485 | 61.4 | [6 empty] | 23.7576 | 8.3476 | 62
[17 empty] | 23.7534 | 44.7667 | 58.8 | [15 empty] | 23.7477 | 75.8868 | 60.2 | 23.746 | 68.399 | 60.4 | [12 empty] | 23.7639 | 30.9482 | 61.4 | [6 empty] | 23.766 | 8.3488 | 62
[17 empty] | 23.7618 | 44.7672 | 58.8 | [15 empty] | 23.756 | 75.8868 | 60.2 | 23.7544 | 68.3988 | 60.4 | [12 empty] | 23.7722 | 30.9478 | 61.4 | [6 empty] | 23.7743 | 8.3502 | 62
[17 empty] | 23.7701 | 44.7677 | 58.8 | [15 empty] | 23.7643 | 75.8867 | 60.2 | 23.7627 | 68.3986 | 60.4 | [12 empty] | 23.7806 | 30.9475 | 61.4 | [6 empty] | 23.7827 | 8.3515 | 62
[17 empty] | 23.7784 | 44.7682 | 58.8 | [15 empty] | 23.7726 | 75.8867 | 60.2 | 23.7711 | 68.3983 | 60.4 | [12 empty] | 23.7889 | 30.9472 | 61.4 | [6 empty] | 23.791 | 8.3527 | 62
[17 empty] | 23.7868 | 44.7686 | 58.8 | [15 empty] | 23.781 | 75.8867 | 60.2 | 23.7794 | 68.3981 | 60.4 | [12 empty] | 23.7972 | 30.9468 | 61.4 | [6 empty] | 23.7993 | 8.3539 | 62
[17 empty] | 23.7951 | 44.7689 | 58.8 | [15 empty] | 23.7893 | 75.8868 | 60.2 | 23.7877 | 68.3978 | 60.4 | [12 empty] | 23.8056 | 30.9465 | 61.4 | [6 empty] | 23.8077 | 8.3551 | 62
[17 empty] | 23.8034 | 44.7693 | 58.8 | [15 empty] | 23.7976 | 75.887 | 60.2 | 23.7961 | 68.3975 | 60.4 | [12 empty] | 23.8139 | 30.946 | 61.4 | [6 empty] | 23.816 | 8.3562 | 62
[17 empty] | 23.8118 | 44.7697 | 58.8 | [15 empty] | 23.806 | 75.8867 | 60.2 | 23.8044 | 68.3972 | 60.4 | [12 empty] | 23.8222 | 30.9455 | 61.4 | [6 empty] | 23.8243 | 8.3574 | 62
[17 empty] | 23.8201 | 44.77 | 58.8 | [15 empty] | 23.8143 | 75.8864 | 60.2 | 23.8127 | 68.3969 | 60.4 | [12 empty] | 23.8306 | 30.9447 | 61.4 | [6 empty] | 23.8326 | 8.3586 | 62
[17 empty] | 23.8284 | 44.7704 | 58.8 | [15 empty] | 23.8226 | 75.8862 | 60.2 | 23.8211 | 68.3964 | 60.4 | [12 empty] | 23.8389 | 30.9439 | 61.4 | [6 empty] | 23.841 | 8.3598 | 62
[17 empty] | 23.8368 | 44.7705 | 58.8 | [15 empty] | 23.8309 | 75.886 | 60.2 | 23.8294 | 68.3959 | 60.4 | [12 empty] | 23.8472 | 30.9431 | 61.4 | [6 empty] | 23.8493 | 8.361 | 62
[17 empty] | 23.8451 | 44.7707 | 58.8 | [15 empty] | 23.8393 | 75.8858 | 60.2 | 23.8377 | 68.3953 | 60.4 | [12 empty] | 23.8555 | 30.9424 | 61.4 | [6 empty] | 23.8577 | 8.3621 | 62
[17 empty] | 23.8534 | 44.7708 | 58.8 | [15 empty] | 23.8476 | 75.8856 | 60.2 | 23.8461 | 68.3947 | 60.4 | [12 empty] | 23.8639 | 30.9416 | 61.4 | [6 empty] | 23.866 | 8.3632 | 62
[17 empty] | 23.8618 | 44.771 | 58.8 | [15 empty] | 23.8559 | 75.8855 | 60.2 | 23.8544 | 68.3939 | 60.4 | [12 empty] | 23.8722 | 30.9408 | 61.4 | [6 empty] | 23.8743 | 8.3636 | 62
[17 empty] | 23.8701 | 44.7712 | 58.8 | [15 empty] | 23.8643 | 75.8853 | 60.2 | 23.8627 | 68.3931 | 60.4 | [12 empty] | 23.8805 | 30.94 | 61.4 | [6 empty] | 23.8827 | 8.3639 | 62
[17 empty] | 23.8784 | 44.7713 | 58.8 | [15 empty] | 23.8726 | 75.8854 | 60.2 | 23.8711 | 68.3923 | 60.4 | [12 empty] | 23.8889 | 30.9392 | 61.4 | [6 empty] | 23.891 | 8.3642 | 62
[17 empty] | 23.8867 | 44.7715 | 58.8 | [15 empty] | 23.8809 | 75.8856 | 60.2 | 23.8794 | 68.3915 | 60.4 | [12 empty] | 23.8972 | 30.9384 | 61.4 | [6 empty] | 23.8994 | 8.3646 | 62
[17 empty] | 23.8951 | 44.7717 | 58.8 | [15 empty] | 23.8892 | 75.8858 | 60.2 | 23.8877 | 68.3907 | 60.4 | [12 empty] | 23.9055 | 30.9376 | 61.4 | [6 empty] | 23.9077 | 8.364 | 62
[17 empty] | 23.9034 | 44.7718 | 58.8 | [15 empty] | 23.8976 | 75.8861 | 60.2 | 23.8961 | 68.3899 | 60.4 | [12 empty] | 23.9138 | 30.9366 | 61.4 | [6 empty] | 23.916 | 8.3634 | 62
[17 empty] | 23.9117 | 44.772 | 58.8 | [15 empty] | 23.9059 | 75.8863 | 60.2 | 23.9044 | 68.3892 | 60.4 | [12 empty] | 23.9222 | 30.9357 | 61.4 | [6 empty] | 23.9243 | 8.3629 | 62
[17 empty] | 23.9201 | 44.7721 | 58.8 | [15 empty] | 23.9142 | 75.8866 | 60.2 | 23.9127 | 68.3885 | 60.4 | [12 empty] | 23.9305 | 30.9352 | 61.4 | [6 empty] | 23.9327 | 8.3624 | 62
[17 empty] | 23.9284 | 44.7722 | 58.8 | [15 empty] | 23.9226 | 75.8868 | 60.2 | 23.9211 | 68.3878 | 60.4 | [12 empty] | 23.9388 | 30.9346 | 61.4 | [6 empty] | 23.941 | 8.362 | 62
[17 empty] | 23.9367 | 44.7722 | 58.8 | [15 empty] | 23.9309 | 75.887 | 60.2 | 23.9294 | 68.3871 | 60.4 | [12 empty] | 23.9471 | 30.9343 | 61.4 | [6 empty] | 23.9493 | 8.3615 | 62
[17 empty] | 23.9451 | 44.7722 | 58.8 | [15 empty] | 23.9392 | 75.8872 | 60.2 | 23.9377 | 68.3865 | 60.4 | [12 empty] | 23.9555 | 30.9339 | 61.4 | [6 empty] | 23.9577 | 8.361 | 62
[17 empty] | 23.9534 | 44.7722 | 58.8 | [15 empty] | 23.9475 | 75.8873 | 60.2 | 23.9461 | 68.3858 | 60.4 | [12 empty] | 23.9638 | 30.9335 | 61.4 | [6 empty] | 23.966 | 8.3605 | 62
[17 empty] | 23.9617 | 44.7722 | 58.8 | [15 empty] | 23.9559 | 75.888 | 60.2 | 23.9544 | 68.3853 | 60.4 | [12 empty] | 23.9721 | 30.9331 | 61.4 | [6 empty] | 23.9744 | 8.3601 | 62
[17 empty] | 23.97 | 44.7723 | 58.8 | [15 empty] | 23.9642 | 75.8886 | 60.2 | 23.9627 | 68.3848 | 60.4 | [12 empty] | 23.9805 | 30.9328 | 61.4 | [6 empty] | 23.9827 | 8.3597 | 62
[17 empty] | 23.9784 | 44.7723 | 58.8 | [15 empty] | 23.9725 | 75.8895 | 60.2 | 23.9711 | 68.3845 | 60.4 | [12 empty] | 23.9888 | 30.9324 | 61.4 | [6 empty] | 23.991 | 8.3593 | 62
[17 empty] | 23.9867 | 44.7723 | 58.8 | [15 empty] | 23.9809 | 75.8904 | 60.2 | 23.9794 | 68.3841 | 60.4 | [12 empty] | 23.9971 | 30.9321 | 61.4 | [6 empty] | 23.9993 | 8.3589 | 62
[17 empty] | 23.995 | 44.7724 | 58.8 | [15 empty] | 23.9892 | 75.8914 | 60.2 | 23.9877 | 68.3835 | 60.4 | [12 empty] | 24.0055 | 30.9319 | 61.4 | [6 empty] | 24.0077 | 8.3586 | 62
[17 empty] | 24.0034 | 44.7724 | 58.8 | [15 empty] | 23.9975 | 75.8923 | 60.2 | 23.9961 | 68.3829 | 60.4 | [12 empty] | 24.0138 | 30.9316 | 61.4 | [6 empty] | 24.0161 | 8.3584 | 62
[17 empty] | 24.0117 | 44.7724 | 58.8 | [15 empty] | 24.0058 | 75.893 | 60.2 | 24.0044 | 68.3822 | 60.4 | [12 empty] | 24.0221 | 30.9314 | 61.4 | [6 empty] | 24.0244 | 8.3587 | 62
[17 empty] | 24.02 | 44.7724 | 58.8 | [15 empty] | 24.0142 | 75.8937 | 60.2 | 24.0127 | 68.3816 | 60.4 | [12 empty] | 24.0305 | 30.9311 | 61.4 | [6 empty] | 24.0327 | 8.3591 | 62
[17 empty] | 24.0284 | 44.7725 | 58.8 | [15 empty] | 24.0225 | 75.8943 | 60.2 | 24.0211 | 68.381 | 60.4 | [12 empty] | 24.0388 | 30.9308 | 61.4 | [6 empty] | 24.041 | 8.3596 | 62
[17 empty] | 24.0367 | 44.7725 | 58.8 | [15 empty] | 24.0308 | 75.8949 | 60.2 | 24.0294 | 68.3804 | 60.4 | [12 empty] | 24.0471 | 30.9308 | 61.4 | [6 empty] | 24.0494 | 8.3602 | 62
[17 empty] | 24.045 | 44.7725 | 58.8 | [15 empty] | 24.0392 | 75.8953 | 60.2 | 24.0378 | 68.3798 | 60.4 | [12 empty] | 24.0554 | 30.9307 | 61.4 | [6 empty] | 24.0577 | 8.3607 | 62
[17 empty] | 24.0533 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.0475 | 75.8957 | 60.2 | 24.0461 | 68.3791 | 60.4 | [12 empty] | 24.0638 | 30.9305 | 61.4 | [6 empty] | 24.066 | 8.3612 | 62
[17 empty] | 24.0617 | 44.7728 | 58.8 | [15 empty] | 24.0558 | 75.8962 | 60.2 | 24.0544 | 68.3785 | 60.4 | [12 empty] | 24.0721 | 30.9303 | 61.4 | [6 empty] | 24.0744 | 8.3616 | 62
[17 empty] | 24.07 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.0641 | 75.8966 | 60.2 | 24.0627 | 68.3779 | 60.4 | [12 empty] | 24.0804 | 30.9299 | 61.4 | [6 empty] | 24.0827 | 8.3621 | 62
[17 empty] | 24.0783 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.0725 | 75.8972 | 60.2 | 24.0711 | 68.3775 | 60.4 | [12 empty] | 24.0887 | 30.9296 | 61.4 | [6 empty] | 24.0911 | 8.3626 | 62
[17 empty] | 24.0867 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.0808 | 75.8977 | 60.2 | 24.0794 | 68.377 | 60.4 | [12 empty] | 24.0971 | 30.9293 | 61.4 | [6 empty] | 24.0994 | 8.3632 | 62
[17 empty] | 24.095 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.0891 | 75.8987 | 60.2 | 24.0878 | 68.377 | 60.4 | [12 empty] | 24.1054 | 30.9289 | 61.4 | [6 empty] | 24.1077 | 8.3638 | 62
[17 empty] | 24.1033 | 44.7726 | 58.8 | [15 empty] | 24.0975 | 75.8996 | 60.2 | 24.0961 | 68.3771 | 60.4 | [12 empty] | 24.1137 | 30.9285 | 61.4 | [6 empty] | 24.116 | 8.3645 | 62
[17 empty] | 24.1117 | 44.7726 | 58.8 | [15 empty] | 24.1058 | 75.9004 | 60.2 | 24.1044 | 68.3771 | 60.4 | [12 empty] | 24.1221 | 30.9281 | 61.4 | [6 empty] | 24.1244 | 8.3651 | 62
[17 empty] | 24.12 | 44.7727 | 58.8 | [15 empty] | 24.1141 | 75.9013 | 60.2 | 24.1127 | 68.3771 | 60.4 | [12 empty] | 24.1304 | 30.9277 | 61.4 | [6 empty] | 24.1327 | 8.3657 | 62
[17 empty] | 24.1283 | 44.7728 | 58.8 | [15 empty] | 24.1224 | 75.9022 | 60.2 | 24.1211 | 68.3772 | 60.4 | [12 empty] | 24.1387 | 30.9273 | 61.4 | [6 empty] | 24.1411 | 8.3664 | 62
[17 empty] | 24.1367 | 44.7729 | 58.8 | [15 empty] | 24.1308 | 75.9031 | 60.2 | 24.1294 | 68.3772 | 60.4 | [12 empty] | 24.147 | 30.9269 | 61.4 | [6 empty] | 24.1494 | 8.367 | 62
[17 empty] | 24.145 | 44.773 | 58.8 | [15 empty] | 24.1391 | 75.9041 | 60.2 | 24.1378 | 68.3772 | 60.4 | [12 empty] | 24.1554 | 30.9264 | 61.4 | [6 empty] | 24.1577 | 8.3667 | 62
[17 empty] | 24.1533 | 44.7731 | 58.8 | [15 empty] | 24.1474 | 75.905 | 60.2 | 24.1461 | 68.3773 | 60.4 | [12 empty] | 24.1637 | 30.9262 | 61.4 | [6 empty] | 24.1661 | 8.3664 | 62
[17 empty] | 24.1617 | 44.7732 | 58.8 | [15 empty] | 24.1558 | 75.9059 | 60.2 | 24.1544 | 68.3773 | 60.4 | [12 empty] | 24.172 | 30.9259 | 61.4 | [6 empty] | 24.1744 | 8.366 | 62
[17 empty] | 24.17 | 44.7733 | 58.8 | [15 empty] | 24.1641 | 75.9069 | 60.2 | 24.1628 | 68.3773 | 60.4 | [12 empty] | 24.1804 | 30.9256 | 61.4 | [6 empty] | 24.1827 | 8.3657 | 62
[17 empty] | 24.1783 | 44.7734 | 58.8 | [15 empty] | 24.1724 | 75.9075 | 60.2 | 24.1711 | 68.3773 | 60.4 | [12 empty] | 24.1887 | 30.9253 | 61.4 | [6 empty] | 24.191 | 8.3653 | 62
[17 empty] | 24.1866 | 44.7735 | 58.8 | [15 empty] | 24.1807 | 75.9082 | 60.2 | 24.1794 | 68.3773 | 60.4 | [12 empty] | 24.197 | 30.925 | 61.4 | [6 empty] | 24.1994 | 8.3649 | 62
[17 empty] | 24.1949 | 44.7736 | 58.8 | [15 empty] | 24.1891 | 75.9088 | 60.2 | 24.1878 | 68.3774 | 60.4 | [12 empty] | 24.2054 | 30.9247 | 61.4 | [6 empty] | 24.2077 | 8.3648 | 62
[35 empty] | 24.1974 | 75.9094 | 60.2 | 24.1961 | 68.3774 | 60.4 | [12 empty] | 24.2137 | 30.9242 | 61.4 | [6 empty] | 24.2161 | 8.3646 | 62
[35 empty] | 24.2057 | 75.9104 | 60.2 | 24.2044 | 68.3774 | 60.4 | [12 empty] | 24.222 | 30.9236 | 61.4 | [6 empty] | 24.2244 | 8.3646 | 62
[35 empty] | 24.2141 | 75.9114 | 60.2 | 24.2128 | 68.3774 | 60.4 | [12 empty] | 24.2303 | 30.9231 | 61.4 | [6 empty] | 24.2327 | 8.3646 | 62
[35 empty] | 24.2224 | 75.9128 | 60.2 | 24.2211 | 68.3775 | 60.4 | [12 empty] | 24.2386 | 30.9226 | 61.4 | [6 empty] | 24.2411 | 8.3646 | 62
[35 empty] | 24.2307 | 75.9142 | 60.2 | 24.2294 | 68.3775 | 60.4 | [12 empty] | 24.247 | 30.9222 | 61.4 | [6 empty] | 24.2494 | 8.3646 | 62
[35 empty] | 24.239 | 75.9151 | 60.2 | 24.2378 | 68.3775 | 60.4 | [12 empty] | 24.2553 | 30.9217 | 61.4 | [6 empty] | 24.2578 | 8.3644 | 62
[35 empty] | 24.2474 | 75.916 | 60.2 | 24.2461 | 68.3775 | 60.4 | [12 empty] | 24.2636 | 30.9212 | 61.4 | [6 empty] | 24.2661 | 8.3643 | 62
[35 empty] | 24.2557 | 75.9166 | 60.2 | 24.2544 | 68.3776 | 60.4 | [12 empty] | 24.272 | 30.9207 | 61.4 | [6 empty] | 24.2744 | 8.3642 | 62
[35 empty] | 24.264 | 75.9173 | 60.2 | 24.2628 | 68.3776 | 60.4 | [12 empty] | 24.2803 | 30.9206 | 61.4 | [6 empty] | 24.2828 | 8.3641 | 62
[35 empty] | 24.2724 | 75.9182 | 60.2 | 24.2711 | 68.3778 | 60.4 | [12 empty] | 24.2886 | 30.9205 | 61.4 | [6 empty] | 24.2911 | 8.364 | 62
[35 empty] | 24.2807 | 75.9191 | 60.2 | 24.2794 | 68.378 | 60.4 | [12 empty] | 24.297 | 30.9203 | 61.4 | [6 empty] | 24.2994 | 8.3639 | 62
[35 empty] | 24.289 | 75.92 | 60.2 | 24.2878 | 68.3782 | 60.4 | [12 empty] | 24.3053 | 30.9202 | 61.4 | [6 empty] | 24.3077 | 8.3638 | 62
[35 empty] | 24.2973 | 75.9209 | 60.2 | 24.2961 | 68.3784 | 60.4 | [12 empty] | 24.3136 | 30.9201 | 61.4 | [6 empty] | 24.3161 | 8.3637 | 62
[35 empty] | 24.3057 | 75.9215 | 60.2 | 24.3044 | 68.3786 | 60.4 | [12 empty] | 24.3219 | 30.9199 | 61.4 | [6 empty] | 24.3244 | 8.3637 | 62
[35 empty] | 24.314 | 75.922 | 60.2 | 24.3128 | 68.3788 | 60.4 | [12 empty] | 24.3303 | 30.92 | 61.4 | [6 empty] | 24.3328 | 8.3636 | 62
[35 empty] | 24.3223 | 75.9226 | 60.2 | 24.3211 | 68.3789 | 60.4 | [21 empty] | 24.3411 | 8.3636 | 62
[35 empty] | 24.3307 | 75.9232 | 60.2 | 24.3294 | 68.3789 | 60.4 | [21 empty] | 24.3494 | 8.3636 | 62
[35 empty] | 24.339 | 75.9235 | 60.2 | 24.3378 | 68.379 | 60.4 | [21 empty] | 24.3578 | 8.3645 | 62
[35 empty] | 24.3473 | 75.9238 | 60.2 | 24.3461 | 68.3791 | 60.4 | [21 empty] | 24.3661 | 8.3654 | 62
[35 empty] | 24.3556 | 75.9241 | 60.2 | 24.3544 | 68.3792 | 60.4 | [21 empty] | 24.3745 | 8.3664 | 62
[35 empty] | 24.364 | 75.9244 | 60.2 | 24.3628 | 68.3793 | 60.4 | [21 empty] | 24.3828 | 8.3675 | 62
[35 empty] | 24.3723 | 75.9242 | 60.2 | 24.3711 | 68.3794 | 60.4 | [21 empty] | 24.3911 | 8.3684 | 62
[35 empty] | 24.3806 | 75.9241 | 60.2 | 24.3794 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.3994 | 8.3693 | 62
[35 empty] | 24.389 | 75.9236 | 60.2 | 24.3878 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4078 | 8.3702 | 62
[35 empty] | 24.3973 | 75.9231 | 60.2 | 24.3961 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4161 | 8.3712 | 62
[35 empty] | 24.4056 | 75.9227 | 60.2 | 24.4044 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4244 | 8.3721 | 62
[35 empty] | 24.4139 | 75.9222 | 60.2 | 24.4128 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4328 | 8.3731 | 62
[35 empty] | 24.4223 | 75.9221 | 60.2 | 24.4211 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4411 | 8.3734 | 62
[35 empty] | 24.4306 | 75.9219 | 60.2 | 24.4294 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4495 | 8.3737 | 62
[35 empty] | 24.4389 | 75.9219 | 60.2 | 24.4378 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4578 | 8.374 | 62
[35 empty] | 24.4473 | 75.9218 | 60.2 | 24.4461 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4661 | 8.3743 | 62
[35 empty] | 24.4556 | 75.9218 | 60.2 | 24.4545 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4744 | 8.3746 | 62
[35 empty] | 24.4639 | 75.9217 | 60.2 | 24.4628 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4828 | 8.3749 | 62
[35 empty] | 24.4722 | 75.9213 | 60.2 | 24.4711 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4911 | 8.3752 | 62
[35 empty] | 24.4806 | 75.921 | 60.2 | 24.4794 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.4995 | 8.3754 | 62
[35 empty] | 24.4889 | 75.9203 | 60.2 | 24.4878 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.5078 | 8.3756 | 62
[35 empty] | 24.4972 | 75.9196 | 60.2 | 24.4961 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.5161 | 8.3758 | 62
[35 empty] | 24.5056 | 75.9185 | 60.2 | 24.5045 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.5245 | 8.376 | 62
[35 empty] | 24.5139 | 75.9175 | 60.2 | 24.5128 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.5328 | 8.3763 | 62
[35 empty] | 24.5222 | 75.9164 | 60.2 | 24.5211 | 68.3795 | 60.4 | [21 empty] | 24.5411 | 8.3765 | 62
[35 empty] | 24.5305 | 75.9153 | 60.2 | 24.5294 | 68.3796 | 60.4 | [21 empty] | 24.5494 | 8.3767 | 62
[35 empty] | 24.5389 | 75.9143 | 60.2 | 24.5378 | 68.3796 | 60.4 | [21 empty] | 24.5578 | 8.377 | 62
[35 empty] | 24.5472 | 75.9132 | 60.2 | 24.5461 | 68.3796 | 60.4 | [21 empty] | 24.5662 | 8.3773 | 62
[35 empty] | 24.5555 | 75.9122 | 60.2 | 24.5545 | 68.3797 | 60.4 | [21 empty] | 24.5745 | 8.3776 | 62
[35 empty] | 24.5639 | 75.9113 | 60.2 | 24.5628 | 68.3797 | 60.4 | [21 empty] | 24.5828 | 8.3779 | 62
[35 empty] | 24.5722 | 75.9103 | 60.2 | 24.5711 | 68.3797 | 60.4 | [21 empty] | 24.5911 | 8.3782 | 62
[35 empty] | 24.5805 | 75.9094 | 60.2 | 24.5795 | 68.3798 | 60.4 | [21 empty] | 24.5995 | 8.3786 | 62
[35 empty] | 24.5889 | 75.9087 | 60.2 | 24.5878 | 68.3798 | 60.4 | [21 empty] | 24.6078 | 8.3789 | 62
[35 empty] | 24.5972 | 75.908 | 60.2 | 24.5961 | 68.3798 | 60.4 | [21 empty] | 24.6161 | 8.3793 | 62
[35 empty] | 24.6055 | 75.9073 | 60.2 | 24.6045 | 68.3799 | 60.4 | [21 empty] | 24.6245 | 8.3796 | 62
[35 empty] | 24.6138 | 75.9066 | 60.2 | 24.6128 | 68.3799 | 60.4 | [21 empty] | 24.6328 | 8.38 | 62
[35 empty] | 24.6222 | 75.9055 | 60.2 | 24.6211 | 68.3799 | 60.4 | [21 empty] | 24.6412 | 8.3802 | 62
[35 empty] | 24.6305 | 75.9044 | 60.2 | 24.6295 | 68.38 | 60.4 | [21 empty] | 24.6495 | 8.3804 | 62
[35 empty] | 24.6388 | 75.9033 | 60.2 | 24.6378 | 68.38 | 60.4 | [21 empty] | 24.6578 | 8.3806 | 62
[35 empty] | 24.6472 | 75.9023 | 60.2 | 24.6461 | 68.38 | 60.4 | [21 empty] | 24.6661 | 8.3808 | 62
[35 empty] | 24.6555 | 75.9013 | 60.2 | 24.6545 | 68.3801 | 60.4 | [21 empty] | 24.6745 | 8.3812 | 62
[35 empty] | 24.6638 | 75.9003 | 60.2 | 24.6628 | 68.3801 | 60.4 | [21 empty] | 24.6828 | 8.3815 | 62
[35 empty] | 24.6721 | 75.8996 | 60.2 | 24.6711 | 68.3801 | 60.4 | [21 empty] | 24.6912 | 8.382 | 62
[35 empty] | 24.6805 | 75.899 | 60.2 | 24.6795 | 68.3801 | 60.4 | [21 empty] | 24.6995 | 8.3825 | 62
[35 empty] | 24.6888 | 75.8983 | 60.2 | 24.6878 | 68.3802 | 60.4 | [21 empty] | 24.7078 | 8.3828 | 62
[35 empty] | 24.6971 | 75.8977 | 60.2 | 24.6961 | 68.3802 | 60.4 | [21 empty] | 24.7162 | 8.3832 | 62
[35 empty] | 24.7055 | 75.8971 | 60.2 | 24.7045 | 68.3802 | 60.4 | [21 empty] | 24.7245 | 8.3836 | 62
[35 empty] | 24.7138 | 75.8965 | 60.2 | 24.7128 | 68.3802 | 60.4 | [21 empty] | 24.7328 | 8.384 | 62
[35 empty] | 24.7221 | 75.8962 | 60.2 | 24.7211 | 68.3803 | 60.4 | [21 empty] | 24.7411 | 8.3844 | 62
[35 empty] | 24.7305 | 75.8959 | 60.2 | 24.7295 | 68.3803 | 60.4 | [21 empty] | 24.7495 | 8.3847 | 62
[35 empty] | 24.7388 | 75.8954 | 60.2 | 24.7378 | 68.3803 | 60.4 | [21 empty] | 24.7578 | 8.3851 | 62
[35 empty] | 24.7471 | 75.895 | 60.2 | 24.7461 | 68.3803 | 60.4 | [21 empty] | 24.7662 | 8.3855 | 62
[35 empty] | 24.7554 | 75.8952 | 60.2 | 24.7545 | 68.3804 | 60.4 | [21 empty] | 24.7745 | 8.3849 | 62
[35 empty] | 24.7638 | 75.8955 | 60.2 | 24.7628 | 68.3804 | 60.4 | [21 empty] | 24.7828 | 8.3843 | 62
[35 empty] | 24.7721 | 75.8956 | 60.2 | 24.7711 | 68.3804 | 60.4 | [21 empty] | 24.7912 | 8.3838 | 62
[35 empty] | 24.7804 | 75.8957 | 60.2 | 24.7795 | 68.3804 | 60.4 | [21 empty] | 24.7995 | 8.3832 | 62
[35 empty] | 24.7888 | 75.8958 | 60.2 | 24.7878 | 68.3805 | 60.4 | [21 empty] | 24.8079 | 8.3827 | 62
[35 empty] | 24.7971 | 75.8958 | 60.2 | 24.7961 | 68.3805 | 60.4 | [21 empty] | 24.8162 | 8.3822 | 62
[35 empty] | 24.8054 | 75.8962 | 60.2 | 24.8045 | 68.3805 | 60.4 | [21 empty] | 24.8245 | 8.3815 | 62
[35 empty] | 24.8138 | 75.8966 | 60.2 | 24.8128 | 68.3805 | 60.4 | [21 empty] | 24.8328 | 8.3809 | 62
[35 empty] | 24.8221 | 75.897 | 60.2 | 24.8212 | 68.3806 | 60.4 | [21 empty] | 24.8412 | 8.3803 | 62
[35 empty] | 24.8304 | 75.8974 | 60.2 | 24.8295 | 68.3806 | 60.4 | [21 empty] | 24.8495 | 8.3797 | 62
[35 empty] | 24.8387 | 75.8978 | 60.2 | 24.8378 | 68.3806 | 60.4 | [21 empty] | 24.8578 | 8.379 | 62
[35 empty] | 24.8471 | 75.8982 | 60.2 | 24.8462 | 68.3806 | 60.4 | [21 empty] | 24.8662 | 8.3784 | 62
[35 empty] | 24.8554 | 75.8983 | 60.2 | 24.8545 | 68.3807 | 60.4 | [21 empty] | 24.8745 | 8.3778 | 62
[35 empty] | 24.8637 | 75.8984 | 60.2 | 24.8628 | 68.3807 | 60.4 | [21 empty] | 24.8829 | 8.3771 | 62
[35 empty] | 24.8721 | 75.8985 | 60.2 | 24.8712 | 68.3807 | 60.4 | [21 empty] | 24.8912 | 8.3765 | 62
[35 empty] | 24.8804 | 75.8986 | 60.2 | 24.8795 | 68.3807 | 60.4 | [21 empty] | 24.8995 | 8.3759 | 62
[35 empty] | 24.8887 | 75.8987 | 60.2 | 24.8878 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 24.9078 | 8.3754 | 62
[35 empty] | 24.897 | 75.8987 | 60.2 | 24.8962 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 24.9162 | 8.3749 | 62
[35 empty] | 24.9054 | 75.8988 | 60.2 | 24.9045 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 24.9246 | 8.3744 | 62
[35 empty] | 24.9137 | 75.8989 | 60.2 | 24.9128 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 24.9329 | 8.3739 | 62
[35 empty] | 24.922 | 75.899 | 60.2 | 24.9212 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9412 | 8.3735 | 62
[35 empty] | 24.9304 | 75.8991 | 60.2 | 24.9295 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9495 | 8.3731 | 62
[35 empty] | 24.9387 | 75.8992 | 60.2 | 24.9378 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9579 | 8.3734 | 62
[35 empty] | 24.947 | 75.8993 | 60.2 | 24.9462 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9662 | 8.3737 | 62
[35 empty] | 24.9553 | 75.8994 | 60.2 | 24.9545 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9745 | 8.3739 | 62
[35 empty] | 24.9637 | 75.8994 | 60.2 | 24.9628 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9829 | 8.3742 | 62
[35 empty] | 24.972 | 75.8995 | 60.2 | 24.9712 | 68.3809 | 60.4 | [21 empty] | 24.9912 | 8.3745 | 62
[35 empty] | 24.9803 | 75.8996 | 60.2 | 24.9795 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 24.9996 | 8.3748 | 62
[35 empty] | 24.9887 | 75.8997 | 60.2 | 24.9878 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0079 | 8.3751 | 62
[35 empty] | 24.997 | 75.8998 | 60.2 | 24.9962 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0162 | 8.3754 | 62
[35 empty] | 25.0053 | 75.8999 | 60.2 | 25.0045 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0245 | 8.3757 | 62
[35 empty] | 25.0136 | 75.9 | 60.2 | 25.0128 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0329 | 8.376 | 62
[35 empty] | 25.022 | 75.9001 | 60.2 | 25.0212 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0412 | 8.3763 | 62
[35 empty] | 25.0303 | 75.9001 | 60.2 | 25.0295 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0496 | 8.3765 | 62
[35 empty] | 25.0386 | 75.9002 | 60.2 | 25.0378 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0579 | 8.377 | 62
[35 empty] | 25.047 | 75.9003 | 60.2 | 25.0462 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0662 | 8.3774 | 62
[35 empty] | 25.0553 | 75.9004 | 60.2 | 25.0545 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0746 | 8.3778 | 62
[35 empty] | 25.0636 | 75.9005 | 60.2 | 25.0628 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0829 | 8.3783 | 62
[35 empty] | 25.0719 | 75.9006 | 60.2 | 25.0712 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0912 | 8.3787 | 62
[35 empty] | 25.0803 | 75.9007 | 60.2 | 25.0795 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.0995 | 8.3791 | 62
[35 empty] | 25.0886 | 75.9006 | 60.2 | 25.0878 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1079 | 8.3796 | 62
[35 empty] | 25.0969 | 75.9006 | 60.2 | 25.0962 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1162 | 8.38 | 62
[35 empty] | 25.1053 | 75.9005 | 60.2 | 25.1045 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1246 | 8.3805 | 62
[35 empty] | 25.1136 | 75.9004 | 60.2 | 25.1128 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1329 | 8.381 | 62
[35 empty] | 25.1219 | 75.9003 | 60.2 | 25.1212 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1412 | 8.3816 | 62
[35 empty] | 25.1302 | 75.9002 | 60.2 | 25.1295 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1496 | 8.3821 | 62
[35 empty] | 25.1386 | 75.9005 | 60.2 | 25.1378 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1579 | 8.3826 | 62
[35 empty] | 25.1469 | 75.9007 | 60.2 | 25.1462 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1663 | 8.3831 | 62
[35 empty] | 25.1552 | 75.9017 | 60.2 | 25.1545 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1746 | 8.3837 | 62
[35 empty] | 25.1636 | 75.9028 | 60.2 | 25.1629 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1829 | 8.3842 | 62
[35 empty] | 25.1719 | 75.9031 | 60.2 | 25.1712 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1912 | 8.3847 | 62
[35 empty] | 25.1802 | 75.9034 | 60.2 | 25.1795 | 68.3808 | 60.4 | [21 empty] | 25.1996 | 8.3852 | 62
[35 empty] | 25.1885 | 75.9038 | 60.2 | 25.1879 | 68.3806 | 60.4 | [21 empty] | 25.2079 | 8.3857 | 62
[35 empty] | 25.1969 | 75.9042 | 60.2 | 25.1962 | 68.3805 | 60.4 | [21 empty] | 25.2162 | 8.3863 | 62
[35 empty] | 25.2052 | 75.9046 | 60.2 | 25.2045 | 68.3802 | 60.4 | [21 empty] | 25.2246 | 8.3869 | 62
[35 empty] | 25.2135 | 75.9051 | 60.2 | 25.2129 | 68.3799 | 60.4 | [21 empty] | 25.2329 | 8.3875 | 62
[35 empty] | 25.2218 | 75.9055 | 60.2 | [24 empty] | 25.2413 | 8.3882 | 62
[35 empty] | 25.2302 | 75.9059 | 60.2 | [24 empty] | 25.2496 | 8.3889 | 62
[35 empty] | 25.2385 | 75.9062 | 60.2 | [24 empty] | 25.2579 | 8.3896 | 62
[35 empty] | 25.2468 | 75.9064 | 60.2 | [24 empty] | 25.2663 | 8.3903 | 62
[35 empty] | 25.2551 | 75.9068 | 60.2 | [24 empty] | 25.2746 | 8.391 | 62
[35 empty] | 25.2635 | 75.9071 | 60.2 | [24 empty] | 25.283 | 8.3917 | 62
[35 empty] | 25.2718 | 75.9077 | 60.2 | [24 empty] | 25.2913 | 8.3924 | 62
[35 empty] | 25.2801 | 75.9082 | 60.2 | [24 empty] | 25.2996 | 8.3931 | 62
[35 empty] | 25.2885 | 75.9091 | 60.2 | [24 empty] | 25.3079 | 8.3938 | 62
[35 empty] | 25.2968 | 75.91 | 60.2 | [24 empty] | 25.3163 | 8.3944 | 62
[35 empty] | 25.3051 | 75.9108 | 60.2 | [24 empty] | 25.3246 | 8.3951 | 62
[35 empty] | 25.3134 | 75.9117 | 60.2 | [24 empty] | 25.3329 | 8.3958 | 62
[35 empty] | 25.3218 | 75.9125 | 60.2 | [24 empty] | 25.3413 | 8.3965 | 62
[35 empty] | 25.3301 | 75.9133 | 60.2 | [24 empty] | 25.3496 | 8.3972 | 62
[35 empty] | 25.3384 | 75.914 | 60.2 | [24 empty] | 25.358 | 8.398 | 62
[35 empty] | 25.3468 | 75.9148 | 60.2 | [24 empty] | 25.3663 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3551 | 75.9155 | 60.2 | [24 empty] | 25.3746 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3634 | 75.9162 | 60.2 | [24 empty] | 25.3829 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3717 | 75.917 | 60.2 | [24 empty] | 25.3913 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3801 | 75.9177 | 60.2 | [24 empty] | 25.3996 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3884 | 75.9186 | 60.2 | [24 empty] | 25.408 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.3967 | 75.9195 | 60.2 | [24 empty] | 25.4163 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.4051 | 75.9204 | 60.2 | [24 empty] | 25.4246 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.4134 | 75.9213 | 60.2 | [24 empty] | 25.433 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.4217 | 75.9221 | 60.2 | [24 empty] | 25.4413 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.43 | 75.923 | 60.2 | [24 empty] | 25.4496 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.4384 | 75.9243 | 60.2 | [24 empty] | 25.4579 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.4467 | 75.9255 | 60.2 | [24 empty] | 25.4663 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.455 | 75.9266 | 60.2 | [24 empty] | 25.4747 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.4633 | 75.9277 | 60.2 | [24 empty] | 25.483 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.4717 | 75.9288 | 60.2 | [24 empty] | 25.4913 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.48 | 75.9299 | 60.2 | [24 empty] | 25.4996 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.4883 | 75.931 | 60.2 | [24 empty] | 25.508 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.4967 | 75.9321 | 60.2 | [24 empty] | 25.5163 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.505 | 75.9329 | 60.2 | [24 empty] | 25.5247 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.5133 | 75.9337 | 60.2 | [24 empty] | 25.533 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.5216 | 75.9345 | 60.2 | [24 empty] | 25.5413 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.53 | 75.9354 | 60.2 | [24 empty] | 25.5496 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.5383 | 75.9362 | 60.2 | [24 empty] | 25.558 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.5466 | 75.937 | 60.2 | [24 empty] | 25.5663 | 8.3988 | 62
[35 empty] | 25.555 | 75.9374 | 60.2 | [24 empty] | 25.5746 | 8.3987 | 62
[35 empty] | 25.5633 | 75.9378 | 60.2 | [24 empty] | 25.583 | 8.3986 | 62
[35 empty] | 25.5716 | 75.9372 | 60.2 | [24 empty] | 25.5913 | 8.3985 | 62
[35 empty] | 25.5799 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.5997 | 8.3984 | 62
[35 empty] | 25.5883 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.608 | 8.3982 | 62
[35 empty] | 25.5966 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.6163 | 8.3979 | 62
[35 empty] | 25.6049 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.6246 | 8.3977 | 62
[35 empty] | 25.6132 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.633 | 8.3974 | 62
[35 empty] | 25.6216 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.6413 | 8.3972 | 62
[35 empty] | 25.6299 | 75.9367 | 60.2 | [24 empty] | 25.6497 | 8.3969 | 62
[35 empty] | 25.6382 | 75.9366 | 60.2 | [24 empty] | 25.658 | 8.3966 | 62
[35 empty] | 25.6466 | 75.9365 | 60.2 | [24 empty] | 25.6663 | 8.3962 | 62
[35 empty] | 25.6549 | 75.9366 | 60.2 | [24 empty] | 25.6747 | 8.3959 | 62
[62 empty] | 25.683 | 8.3955 | 62
[62 empty] | 25.6913 | 8.395 | 62
[62 empty] | 25.6996 | 8.3945 | 62
[62 empty] | 25.708 | 8.394 | 62
[62 empty] | 25.7163 | 8.3934 | 62
[62 empty] | 25.7247 | 8.3929 | 62
[62 empty] | 25.733 | 8.3924 | 62
[62 empty] | 25.7413 | 8.3919 | 62
[62 empty] | 25.7497 | 8.3913 | 62
[62 empty] | 25.758 | 8.3907 | 62
[62 empty] | 25.7664 | 8.3901 | 62
[62 empty] | 25.7747 | 8.3893 | 62
[62 empty] | 25.783 | 8.3885 | 62
[62 empty] | 25.7913 | 8.3878 | 62
[62 empty] | 25.7997 | 8.387 | 62
[62 empty] | 25.808 | 8.3862 | 62
[62 empty] | 25.8163 | 8.3854 | 62
[62 empty] | 25.8246 | 8.3845 | 62
[62 empty] | 25.833 | 8.3837 | 62
[62 empty] | 25.8414 | 8.3827 | 62
[62 empty] | 25.8497 | 8.3817 | 62
[62 empty] | 25.858 | 8.3807 | 62
[62 empty] | 25.8663 | 8.3797 | 62
[62 empty] | 25.8747 | 8.3786 | 62
[62 empty] | 25.883 | 8.3776 | 62
[62 empty] | 25.8914 | 8.3765 | 62
[62 empty] | 25.8997 | 8.3754 | 62
[62 empty] | 25.908 | 8.3755 | 62
[62 empty] | 25.9163 | 8.3756 | 62
[62 empty] | 25.9247 | 8.3754 | 62
[62 empty] | 25.933 | 8.3753 | 62
[62 empty] | 25.9413 | 8.3751 | 62
[62 empty] | 25.9497 | 8.3749 | 62
[62 empty] | 25.958 | 8.3747 | 62
[62 empty] | 25.9664 | 8.3745 | 62
[62 empty] | 25.9747 | 8.3742 | 62
[62 empty] | 25.983 | 8.3739 | 62
[62 empty] | 25.9913 | 8.3735 | 62
[62 empty] | 25.9997 | 8.3731 | 62
[62 empty] | 26.0081 | 8.3727 | 62
[62 empty] | 26.0164 | 8.3723 | 62
[62 empty] | 26.0247 | 8.3721 | 62
[62 empty] | 26.033 | 8.3719 | 62
[62 empty] | 26.0414 | 8.3715 | 62
[62 empty] | 26.0497 | 8.3712 | 62
[62 empty] | 26.058 | 8.3707 | 62
[62 empty] | 26.0663 | 8.3703 | 62
[62 empty] | 26.0747 | 8.3699 | 62
[62 empty] | 26.083 | 8.3696 | 62
[62 empty] | 26.0914 | 8.3691 | 62
[62 empty] | 26.0997 | 8.3685 | 62
[62 empty] | 26.108 | 8.3681 | 62
[62 empty] | 26.1164 | 8.3676 | 62
[62 empty] | 26.1247 | 8.3671 | 62
[62 empty] | 26.1331 | 8.3666 | 62
[62 empty] | 26.1414 | 8.3659 | 62
[62 empty] | 26.1497 | 8.3653 | 62
[62 empty] | 26.158 | 8.3655 | 62
[62 empty] | 26.1664 | 8.3658 | 62
[62 empty] | 26.1747 | 8.366 | 62
[62 empty] | 26.183 | 8.3662 | 62
[62 empty] | 26.1914 | 8.3667 | 62
[62 empty] | 26.1997 | 8.3671 | 62
[62 empty] | 26.2081 | 8.3674 | 62
[62 empty] | 26.2164 | 8.3678 | 62
[62 empty] | 26.2247 | 8.3681 | 62
[62 empty] | 26.233 | 8.3685 | 62
[62 empty] | 26.2414 | 8.3702 | 62
[62 empty] | 26.2497 | 8.3719 | 62
[62 empty] | 26.2581 | 8.3738 | 62
[62 empty] | 26.2664 | 8.3756 | 62
[62 empty] | 26.2747 | 8.3775 | 62
[62 empty] | 26.2831 | 8.3794 | 62
[62 empty] | 26.2914 | 8.3812 | 62
[62 empty] | 26.2997 | 8.3831 | 62
[62 empty] | 26.308 | 8.385 | 62
[62 empty] | 26.3164 | 8.3869 | 62
[62 empty] | 26.3248 | 8.3876 | 62
[62 empty] | 26.3331 | 8.3883 | 62
[62 empty] | 26.3414 | 8.3892 | 62
[62 empty] | 26.3497 | 8.3901 | 62
[62 empty] | 26.3581 | 8.3911 | 62
[62 empty] | 26.3664 | 8.3921 | 62
[62 empty] | 26.3748 | 8.393 | 62
[62 empty] | 26.3831 | 8.3938 | 62
[62 empty] | 26.3914 | 8.3948 | 62
[62 empty] | 26.3998 | 8.3958 | 62
[62 empty] | 26.4081 | 8.3968 | 62
[62 empty] | 26.4164 | 8.3978 | 62
[62 empty] | 26.4247 | 8.3988 | 62
[62 empty] | 26.4331 | 8.3998 | 62
[62 empty] | 26.4414 | 8.4008 | 62
[62 empty] | 26.4498 | 8.4018 | 62
[62 empty] | 26.4581 | 8.403 | 62
[62 empty] | 26.4664 | 8.4041 | 62
[62 empty] | 26.4748 | 8.4054 | 62
[62 empty] | 26.4831 | 8.4066 | 62
[62 empty] | 26.4915 | 8.4077 | 62
[62 empty] | 26.4998 | 8.4088 | 62
[62 empty] | 26.5081 | 8.4102 | 62
[62 empty] | 26.5164 | 8.4115 | 62
[62 empty] | 26.5248 | 8.4128 | 62
[62 empty] | 26.5331 | 8.4141 | 62
[62 empty] | 26.5414 | 8.4153 | 62

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.001564 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.0098934 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.018221 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.02655 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.034878 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.043207 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.051535 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.059864 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.068192 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.076521 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.08485 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.093178 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.10151 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.10983 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.11816 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.12649 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13482 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.14315 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15148 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
3.8745 | 0.97457 | 2.8999 |  | 0.15981 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.16813 | 0.94052 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.17646 | 0.94052 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.18479 | 0.94052 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.19312 | 0.94053 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.20145 | 0.94054 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.20978 | 0.94054 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.21811 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.22643 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.23476 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.24309 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.25142 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.25975 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.26808 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.27641 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.28473 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.29306 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.30139 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.30972 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.31805 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.32638 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.33471 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.34303 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.35136 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.35969 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.36802 | 0.94057 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.37635 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.38468 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.39301 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.40133 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.40966 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.41799 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.42632 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.43465 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.44298 | 0.94056 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.45131 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.45963 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.46796 | 0.94055 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.47629 | 0.94054 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.48462 | 0.94054 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.49295 | 0.94054 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.50128 | 0.94053 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.50961 | 0.94053 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.51794 | 0.94052 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.52627 | 0.94052 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.5346 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.54293 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.55126 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.55959 | 0.94051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.56791 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.57625 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.58457 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.5929 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.60123 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.60956 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.61789 | 0.9405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.62622 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.63455 | 0.94049 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.64288 | 0.94048 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.65121 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.65954 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.66787 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.6762 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.68453 | 0.94047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.69286 | 0.94046 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.70119 | 0.94046 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.70951 | 0.94045 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.71784 | 0.94045 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.72617 | 0.94044 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.7345 | 0.94044 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.74283 | 0.94043 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.75116 | 0.94042 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.75949 | 0.94041 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.76782 | 0.9404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.77615 | 0.9404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.78448 | 0.94039 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.79281 | 0.94039 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.80114 | 0.94038 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.80947 | 0.94038 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.81779 | 0.94037 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.82613 | 0.94036 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.83446 | 0.94035 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.84278 | 0.94033 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.85111 | 0.94032 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.85944 | 0.94031 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.86777 | 0.94031 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.8761 | 0.9403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.88443 | 0.9403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.89276 | 0.94029 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.90109 | 0.94029 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.90942 | 0.94028 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.91775 | 0.94027 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.92608 | 0.94027 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.93441 | 0.94026 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.94273 | 0.94025 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.95107 | 0.94025 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.9594 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.96772 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.97606 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.98438 | 0.94021 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 0.99271 | 0.9402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.001 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0094 | 0.94018 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0177 | 0.94018 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.026 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0344 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0427 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.051 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0593 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0677 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.076 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0843 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.0927 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.101 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1093 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1177 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.126 | 0.94015 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1343 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1426 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.151 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1593 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1676 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.176 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1843 | 0.94016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.1926 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2009 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2093 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2176 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2259 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2343 | 0.94017 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2426 | 0.94018 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2509 | 0.94018 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2593 | 0.94018 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2676 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2759 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2842 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.2926 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3009 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3092 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3176 | 0.9402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3259 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3342 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3425 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3509 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3592 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3675 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3759 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3842 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.3925 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4008 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4092 | 0.94019 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4175 | 0.9402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4258 | 0.9402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4342 | 0.94021 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4425 | 0.94021 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4508 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4592 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4675 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4758 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4841 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.4925 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5008 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5091 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5175 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5258 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5341 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5424 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5508 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5591 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5674 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5758 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5841 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.5924 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6008 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6091 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6174 | 0.94022 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6257 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6341 | 0.94023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6424 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6507 | 0.94024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6591 | 0.94025 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6674 | 0.94025 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6757 | 0.94026 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.684 | 0.94026 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.6924 | 0.94027 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7007 | 0.94027 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.709 | 0.94348 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7174 | 0.9467 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7257 | 0.96553 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.734 | 0.98436 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7424 | 1.0219 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7507 | 1.0595 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.759 | 1.1087 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7673 | 1.1579 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7757 | 1.2071 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.784 | 1.2563 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.7923 | 1.3092 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8007 | 1.362 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.809 | 1.4167 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8173 | 1.4714 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8256 | 1.527 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.834 | 1.5827 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8423 | 1.6408 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8506 | 1.6989 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.859 | 1.7555 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8673 | 1.8121 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8756 | 1.8688 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8839 | 1.9254 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.8923 | 1.9821 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9006 | 2.0387 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9089 | 2.0961 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9173 | 2.1534 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9256 | 2.2108 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9339 | 2.2682 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9423 | 2.3256 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9506 | 2.3829 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9589 | 2.4403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9672 | 2.4977 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9756 | 2.5551 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9839 | 2.6124 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 1.9922 | 2.6698 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0006 | 2.7272 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0089 | 2.7846 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0172 | 2.8419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0255 | 2.9008 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0339 | 2.9598 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0422 | 3.0202 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0505 | 3.0807 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0589 | 3.1411 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0672 | 3.2016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0755 | 3.262 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0838 | 3.3224 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.0922 | 3.3829 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1005 | 3.4433 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1088 | 3.5038 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1172 | 3.5642 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1255 | 3.6214 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1338 | 3.6787 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1421 | 3.7203 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1505 | 3.7619 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1588 | 3.7857 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1671 | 3.8094 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1755 | 3.8216 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1838 | 3.8337 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.1921 | 3.8458 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2004 | 3.8579 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2088 | 3.8756 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2171 | 3.8933 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2254 | 3.9177 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2338 | 3.9422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2421 | 3.9657 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2504 | 3.9892 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2587 | 4.0183 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2671 | 4.0474 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2754 | 4.0781 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2837 | 4.1087 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.2921 | 4.1393 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3004 | 4.1699 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3087 | 4.2005 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.317 | 4.2311 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3254 | 4.2609 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3337 | 4.2908 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.342 | 4.3206 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3504 | 4.3505 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3587 | 4.3803 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.367 | 4.4102 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3753 | 4.4401 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.3837 | 4.4699 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.392 | 4.501 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4003 | 4.532 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4087 | 4.5643 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.417 | 4.5965 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4253 | 4.6299 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4336 | 4.6632 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.442 | 4.695 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4503 | 4.7268 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4586 | 4.7571 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.467 | 4.7873 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4753 | 4.8176 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4836 | 4.8479 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.4919 | 4.8781 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5003 | 4.9084 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5086 | 4.9387 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5169 | 4.969 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5253 | 4.9993 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5336 | 5.0295 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5419 | 5.0598 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5502 | 5.0901 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5586 | 5.1204 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5669 | 5.1507 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5752 | 5.1801 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5836 | 5.2096 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.5919 | 5.239 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6002 | 5.2684 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6085 | 5.2978 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6169 | 5.3272 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6252 | 5.3474 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6335 | 5.3675 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6419 | 5.3791 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6502 | 5.3907 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6585 | 5.4023 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6668 | 5.414 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6752 | 5.4174 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6835 | 5.4209 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.6918 | 5.4244 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7002 | 5.4278 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7085 | 5.4313 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7168 | 5.4348 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7251 | 5.4493 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7335 | 5.4638 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7418 | 5.4782 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7501 | 5.4927 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7585 | 5.5164 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7668 | 5.5401 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7751 | 5.5637 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7834 | 5.5874 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.7918 | 5.6111 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8001 | 5.6347 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8084 | 5.6573 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8168 | 5.6798 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8251 | 5.7011 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8334 | 5.7223 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8417 | 5.7425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8501 | 5.7627 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8584 | 5.7829 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8667 | 5.8031 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.875 | 5.8233 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8834 | 5.8435 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.8917 | 5.8637 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9 | 5.8839 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9084 | 5.9041 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9167 | 5.9243 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.925 | 5.9445 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9333 | 5.9647 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9417 | 5.9849 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.95 | 6.0051 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9583 | 6.0253 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9667 | 6.0455 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.975 | 6.0656 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9833 | 6.0858 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 2.9916 | 6.106 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3 | 6.1262 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0083 | 6.1463 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0166 | 6.1665 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.025 | 6.1867 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0333 | 6.2069 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0416 | 6.2271 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0499 | 6.2473 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0583 | 6.2675 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0666 | 6.2876 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0749 | 6.3078 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0833 | 6.328 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0916 | 6.3482 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.0999 | 6.3684 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1082 | 6.3886 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1166 | 6.4088 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1249 | 6.4289 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1332 | 6.4491 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1416 | 6.4583 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1499 | 6.4675 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1582 | 6.4767 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1665 | 6.4859 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1749 | 6.4859 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1832 | 6.4859 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1915 | 6.4858 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.1999 | 6.4858 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2082 | 6.4932 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2165 | 6.5006 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2248 | 6.508 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2332 | 6.5154 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2415 | 6.5228 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2498 | 6.5302 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2582 | 6.5395 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2665 | 6.5489 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2748 | 6.5582 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2831 | 6.5676 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2915 | 6.577 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.2998 | 6.5863 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3081 | 6.5957 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3165 | 6.605 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3248 | 6.6144 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3331 | 6.6238 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3414 | 6.6343 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3498 | 6.6449 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3581 | 6.6555 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3664 | 6.6661 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3748 | 6.6767 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3831 | 6.6872 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3914 | 6.6978 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.3997 | 6.7084 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4081 | 6.719 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4164 | 6.7296 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4247 | 6.7401 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4331 | 6.7507 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4414 | 6.7613 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4497 | 6.7719 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.458 | 6.7825 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4664 | 6.793 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4747 | 6.8036 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.483 | 6.8142 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4914 | 6.8248 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.4997 | 6.8354 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.508 | 6.846 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5163 | 6.8565 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5247 | 6.8671 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.533 | 6.8777 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5413 | 6.8883 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5497 | 6.8989 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.558 | 6.9095 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5663 | 6.9201 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5746 | 6.9307 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.583 | 6.9413 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5913 | 6.9519 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.5996 | 6.9625 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.608 | 6.9731 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6163 | 6.9837 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6246 | 6.9869 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6329 | 6.9901 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6413 | 6.9933 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6496 | 6.9965 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6579 | 6.9996 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6663 | 7.0028 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6746 | 7.0041 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6829 | 7.0053 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6912 | 7.0065 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.6996 | 7.0077 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7079 | 7.0089 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7162 | 7.0102 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7246 | 7.0114 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7329 | 7.0126 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7412 | 7.016 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7495 | 7.0194 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7579 | 7.0216 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7662 | 7.0238 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7745 | 7.026 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7829 | 7.0281 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7912 | 7.0303 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.7995 | 7.0325 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8078 | 7.0347 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8162 | 7.0369 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8245 | 7.0391 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8328 | 7.0413 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8412 | 7.0435 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8495 | 7.0456 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8578 | 7.0478 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8661 | 7.05 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8745 | 7.0522 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8828 | 7.0544 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8911 | 7.0566 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.8994 | 7.0588 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9078 | 7.061 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9161 | 7.0631 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9244 | 7.0653 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9328 | 7.0675 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9411 | 7.0697 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9494 | 7.0719 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9577 | 7.0742 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9661 | 7.0764 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9744 | 7.0786 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9827 | 7.0808 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9911 | 7.0831 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 3.9994 | 7.0853 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0077 | 7.0875 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.016 | 7.0897 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0244 | 7.0919 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0327 | 7.0942 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.041 | 7.0964 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0493 | 7.0986 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0577 | 7.1009 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.066 | 7.1031 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0743 | 7.1053 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0827 | 7.1075 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.091 | 7.1098 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.0993 | 7.112 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1076 | 7.1142 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.116 | 7.1164 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1243 | 7.1187 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1326 | 7.1209 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.141 | 7.1231 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1493 | 7.1253 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1576 | 7.1254 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1659 | 7.1254 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1743 | 7.1255 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1826 | 7.1255 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1909 | 7.1255 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.1992 | 7.1256 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2076 | 7.1256 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2159 | 7.1257 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2242 | 7.1257 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2326 | 7.1257 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2409 | 7.1258 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2492 | 7.1258 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2575 | 7.1258 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2659 | 7.1259 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2742 | 7.1259 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2825 | 7.126 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2909 | 7.126 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.2992 | 7.126 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3075 | 7.1261 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3158 | 7.1261 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3242 | 7.1262 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3325 | 7.1262 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3408 | 7.1262 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3491 | 7.1263 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3575 | 7.1275 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3658 | 7.1287 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3741 | 7.13 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3825 | 7.1312 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3908 | 7.1324 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.3991 | 7.1336 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4074 | 7.1349 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4158 | 7.1361 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4241 | 7.1373 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4324 | 7.1385 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4408 | 7.1398 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4491 | 7.141 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4574 | 7.1422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4657 | 7.1434 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4741 | 7.1447 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4824 | 7.1459 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.4907 | 7.1471 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.499 | 7.1483 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5074 | 7.1495 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5157 | 7.1507 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.524 | 7.1519 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5324 | 7.1531 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5407 | 7.1542 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.549 | 7.1554 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5573 | 7.1566 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5657 | 7.1578 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.574 | 7.159 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5823 | 7.1602 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.5906 | 7.1614 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.599 | 7.1626 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6073 | 7.1638 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6156 | 7.165 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.624 | 7.1662 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6323 | 7.1674 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6406 | 7.1686 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6489 | 7.1697 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6573 | 7.1709 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6656 | 7.1721 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6739 | 7.1733 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6823 | 7.1745 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6906 | 7.1757 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.6989 | 7.1769 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7072 | 7.178 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7156 | 7.1792 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7239 | 7.1804 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7322 | 7.1816 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7405 | 7.1828 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7489 | 7.184 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7572 | 7.1852 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7655 | 7.1863 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7739 | 7.1863 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7822 | 7.1862 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7905 | 7.1862 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.7988 | 7.1861 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8072 | 7.1861 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8155 | 7.186 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8238 | 7.186 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8322 | 7.1859 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8405 | 7.1859 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8488 | 7.1858 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8571 | 7.1858 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8655 | 7.1857 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8738 | 7.1857 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8821 | 7.1856 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8904 | 7.1856 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.8988 | 7.1856 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9071 | 7.1855 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9154 | 7.1855 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9238 | 7.1855 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9321 | 7.1854 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9404 | 7.1854 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9487 | 7.1854 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9571 | 7.1866 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9654 | 7.1877 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9737 | 7.1889 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9821 | 7.19 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9904 | 7.1912 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 4.9987 | 7.1923 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.007 | 7.1935 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0154 | 7.1946 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0237 | 7.1957 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.032 | 7.1968 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0403 | 7.198 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0487 | 7.1991 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.057 | 7.2002 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0653 | 7.2013 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0737 | 7.2024 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.082 | 7.2036 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0903 | 7.2047 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.0986 | 7.2058 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.107 | 7.2069 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1153 | 7.2081 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1236 | 7.2092 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.132 | 7.2103 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1403 | 7.2114 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1486 | 7.2125 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1569 | 7.2137 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1653 | 7.2148 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1736 | 7.2159 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1819 | 7.217 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1902 | 7.2181 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.1986 | 7.2193 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2069 | 7.2204 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2152 | 7.2215 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2236 | 7.2227 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2319 | 7.2238 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2402 | 7.2249 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2485 | 7.2261 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2569 | 7.2272 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2652 | 7.2283 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2735 | 7.2295 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2819 | 7.2306 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2902 | 7.2317 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.2985 | 7.2329 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3068 | 7.234 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3152 | 7.2351 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3235 | 7.2362 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3318 | 7.2374 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3401 | 7.2385 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3485 | 7.2396 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3568 | 7.2408 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3651 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3735 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3818 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3901 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.3984 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4068 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4151 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4234 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4318 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4401 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4484 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4567 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4651 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4734 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4817 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.49 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.4984 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5067 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.515 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5234 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5317 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.54 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5483 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5567 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.565 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5733 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5816 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.59 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.5983 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6066 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.615 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6233 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6316 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6399 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6483 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6566 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6649 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6733 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6816 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6899 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.6982 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7066 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7149 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7232 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7315 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7399 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7482 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7565 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7649 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7732 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7815 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7898 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.7982 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8065 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8148 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8232 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8315 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8398 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8481 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8565 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8648 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8731 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8814 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8898 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.8981 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9064 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9148 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9231 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9314 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9397 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9481 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9564 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9647 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9731 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9814 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.9897 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 5.998 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0064 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0147 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.023 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0313 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0397 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.048 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0563 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0647 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.073 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0813 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.0896 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.098 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1063 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1146 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.123 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1313 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1396 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1479 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1563 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1646 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1729 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1812 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1896 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.1979 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2062 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2146 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2229 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2312 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2395 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2479 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2562 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2645 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2729 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2812 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2895 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.2978 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3062 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3145 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3228 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3311 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3395 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3478 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3561 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3645 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3728 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3811 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3894 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.3978 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4061 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4144 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4228 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4311 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4394 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4477 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4561 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4644 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4727 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.481 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4894 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.4977 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.506 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5144 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5227 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.531 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5393 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5477 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.556 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5643 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5727 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.581 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5893 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.5976 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.606 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6143 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6226 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6309 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6393 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6476 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6559 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6643 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6726 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6809 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6892 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.6976 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7059 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7142 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7225 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7309 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7392 | 7.2425 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7475 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7559 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7642 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7725 | 7.2424 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7808 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7892 | 7.2423 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.7975 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8058 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8142 | 7.2422 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8225 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8308 | 7.2421 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8391 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8475 | 7.242 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8558 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8641 | 7.2419 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8724 | 7.2418 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8808 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8891 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.8974 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9058 | 7.2417 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9141 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9224 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9307 | 7.2415 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9391 | 7.2414 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9474 | 7.2414 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9557 | 7.2413 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9641 | 7.2412 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9724 | 7.2411 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9807 | 7.2411 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.989 | 7.241 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 6.9974 | 7.2409 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0057 | 7.2408 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.014 | 7.2407 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0223 | 7.2407 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0307 | 7.2406 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.039 | 7.2406 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0473 | 7.2405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0557 | 7.2405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.064 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0723 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0806 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.089 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.0973 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1056 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.114 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1223 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1306 | 7.2402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1389 | 7.2402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1473 | 7.2402 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1556 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1639 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1722 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1806 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1889 | 7.2403 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.1972 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2056 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2139 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2222 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2305 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2389 | 7.2404 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2472 | 7.2405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2555 | 7.2405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2639 | 7.2405 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2722 | 7.2416 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2805 | 7.2428 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2888 | 7.2439 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.2972 | 7.245 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.3055 | 7.2461 | 7.0529 | 7.431
|  |  |  | 7.3138 | 7.2473 | 7.0529 | 7.431