## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Habilitada en 30 mHz
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 19.9
Mínimo técnico (MW) | 1.29
Potencia nominal en el POM (MW)*
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)*
Rango de la prueba operativo**
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | REGISTROS
|  |  |  | Escalón | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Tiempo de establecimiento (s)
|  |  |  | Escalon +0.2Hz | 2024-05-23 12:30 | 5.635 | 7.187
|  |  |  | Escalon -0.2Hz | 2024-05-23 12:30 | 4.377 | 8.342
Escalon positivo
Escalón negativo

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1.29
Potencia nominal (MW): | 19.9
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 14.888
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 2024-05-23 12:40 | 60 | 60.2 | 17 | 15.593 | 17 | 60 | 60.2 | 4.007% | 7.6293 | 0.70783
Escalón positivo | 2 | 2024-05-23 12:42 | 60.2 | 60.4 | 15.593 | 13.93 | 17 | 60.2 | 60.4 | 3.989% | 7.7793 | 0.70783
Escalón positivo | 3 | 2024-05-23 12:44 | 60.4 | 60.6 | 13.93 | 12.27 | 17 | 60.4 | 60.6 | 3.996% | 9.36 | 0.397
Escalón positivo | 4 | 2024-05-23 12:46 | 60.6 | 60.8 | 12.27 | 10.618 | 17 | 60.6 | 60.8 | 4.015% | 7.5793 | 0.70983
Escalón positivo | 5 | 2024-05-23 12:48 | 60.8 | 61 | 10.618 | 8.959 | 17 | 60.8 | 61 | 3.998% | 7.7543 | 0.70283
Escalón positivo | 6 | 2024-05-23 12:50 | 61 | 61.2 | 8.959 | 7.301 | 17 | 61 | 61.2 | 4.001% | 7.294 | 0.537
Escalón positivo | 7 | 2024-05-23 12:52 | 61.2 | 61.4 | 7.301 | 5.643 | 17 | 61.2 | 61.4 | 4.001% | 7.6752 | 0.70283
Escalón positivo | 8 | 2024-05-23 12:54 | 61.4 | 61.6 | 5.643 | 3.984 | 17 | 61.4 | 61.6 | 3.998% | 6.199 | 0.663
Escalón positivo | 9 | 2024-05-23 12:56 | 61.6 | 61.8 | 3.984 | 2.326 | 17 | 61.6 | 61.8 | 4.001% | 7.7942 | 0.70883
Escalón positivo | 10 | 2024-05-23 12:58 | 60 | 60.2 | 4.7 | 3.303 | 17 | 60 | 60.2 | 4.036% | 7.6392 | 0.71283
Escalón positivo | 11 | 2024-05-23 13:00 | 60.2 | 60.4 | 3.303 | 1.645 | 17 | 60.2 | 60.4 | 4.001% | 7.6952 | 0.71283
Escalón negativo | 12 | 2024-05-23 13:00 | 60 | 59.8 | 1.3 | 2.71 | 1.3 | 60 | 59.8 | 3.999% | 7.305 | 0.585
Escalón negativo | 13 | 2024-05-23 13:02 | 59.8 | 59.6 | 2.72 | 4.377 | 1.3 | 59.8 | 59.6 | 4.003% | 7.6669 | 0.70283
Escalón negativo | 14 | 2024-05-23 13:04 | 59.6 | 59.4 | 4.377 | 6.035 | 1.3 | 59.6 | 59.4 | 4.001% | 8.342 | 0.983
Escalón negativo | 15 | 2024-05-23 13:06 | 59.4 | 59.2 | 6.035 | 7.694 | 1.3 | 59.4 | 59.2 | 3.998% | 7.7578 | 0.70683
Escalón negativo | 16 | 2024-05-23 13:08 | 59.2 | 59 | 7.694 | 9.352 | 1.3 | 59.2 | 59 | 4.001% | 7 | 1.1
Escalón negativo | 17 | 2024-05-23 13:10 | 59 | 58.8 | 9.352 | 11.01 | 1.3 | 59 | 58.8 | 4.001% | 7.4853 | 0.70283
Escalón negativo | 18 | 2024-05-23 13:12 | 58.8 | 58.6 | 11.01 | 12.669 | 1.3 | 58.8 | 58.6 | 3.998% | 7.7453 | 0.70483
Escalón negativo | 19 | 2024-05-23 13:14 | 58.6 | 58.4 | 12.669 | 14.327 | 1.3 | 58.6 | 58.4 | 4.001% | 7.4673 | 0.71883
Escalón negativo | 20 | 2024-05-23 13:16 | 58.4 | 58.2 | 14.327 | 15.985 | 1.3 | 58.4 | 58.2 | 4.001% | 7.4553 | 0.71583
Escalón negativo | 21 | 2024-05-23 13:18 | 58.2 | 58 | 15.985 | 17.644 | 1.3 | 58.2 | 58 | 3.998% | 7.4503 | 0.70683
|  | Máximos | [7 empty] | 4.002% | 7.6226 | 0.70902
|  | Mínimos | [7 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
|  |  |  | Rango | 15.355
|  |  |  | Rango | 16.344
Formulas:
Fecha y hora = +[Fecha y hora, row above]+2/24/60

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Sobrefrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (sobrefrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo inferior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente
Subfrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia