## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Habilitada en 30 mHz
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 19.9
Mínimo técnico (MW) | 1.29
Potencia nominal en el POM (MW)*
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)*
Rango de la prueba operativo**
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | REGISTROS
|  |  |  | Escalón | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Tiempo de establecimiento (s)
|  |  |  | Escalon +0.2Hz | 2024-05-23 12:31 | 7.102 | 7.07
|  |  |  | Escalon -0.2Hz | 2024-05-23 12:30 | 4.377 | 8.342
Escalon positivo
Escalón negativo

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1.29
Potencia nominal (MW): | 19.9
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 14.888
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 2024-05-23 15:10 | 60 | 60.2 | 11.85 | 10.43 | 12 | 60 | 60.2 | 3.971% | 6.5 | 0.958
Escalón positivo | 2 | 2024-05-23 15:12 | 60.2 | 60.4 | 10.43 | 8.773 | 12 | 60.2 | 60.4 | 4.003% | 6.29 | 0.549
Escalón positivo | 3 | 2024-05-23 15:14 | 60.4 | 60.6 | 8.773 | 7.115 | 12 | 60.4 | 60.6 | 4.001% | 7.45 | 0.621
Escalón positivo | 4 | 2024-05-23 15:16 | 60.6 | 60.8 | 7.115 | 5.456 | 12 | 60.6 | 60.8 | 3.998% | 7.14 | 0.73933
Escalón positivo | 5 | 2024-05-23 15:18 | 60.8 | 61 | 5.456 | 3.798 | 12 | 60.8 | 61 | 4.001% | 8.763 | 0.75933
Escalón positivo | 6 | 2024-05-23 15:20 | 61 | 61.2 | 3.798 | 2.14 | 12 | 61 | 61.2 | 4.001% | 7.2486 | 0.63933
Escalón positivo | 7 | 2024-05-26 11:55 | 60 | 60.2 | 18 | 16.59 | 18 | 60 | 60.2 | 3.999% | 7.2086 | 0.73933
Escalón positivo | 8 | 2024-05-26 11:57 | 60.2 | 60.4 | 16.59 | 14.931 | 18 | 60.2 | 60.4 | 3.998% | 7.2286 | 0.65933
Escalón positivo | 9 | 2024-05-26 11:59 | 60.4 | 60.6 | 14.931 | 13.27 | 18 | 60.4 | 60.6 | 3.994% | 7.1986 | 0.69933
Escalón positivo | 10 | 2024-05-26 12:01 | 60.6 | 60.8 | 13.27 | 11.61 | 18 | 60.6 | 60.8 | 3.996% | 7.1386 | 0.71933
| 11 | [6 empty] | 0 | 0
Escalón negativo | 12 | 2024-05-23 13:00 | 60 | 59.8 | 1.3 | 2.702 | 1.3 | 60 | 59.8 | 4.022% | 8.321 | 0.72
Escalón negativo | 13 | 2024-05-23 13:02 | 59.8 | 59.6 | 2.702 | 4.361 | 1.3 | 59.8 | 59.6 | 3.998% | 7.3286 | 0.60933
Escalón negativo | 14 | 2024-05-23 13:04 | 59.6 | 59.4 | 4.361 | 6.019 | 1.3 | 59.6 | 59.4 | 4.001% | 7.1586 | 0.77933
Escalón negativo | 15 | 2024-05-23 13:06 | 59.4 | 59.2 | 6.019 | 7.677 | 1.3 | 59.4 | 59.2 | 4.001% | 7.2986 | 0.80933
Escalón negativo | 16 | 2024-05-23 13:08 | 59.2 | 59 | 7.677 | 9.336 | 1.3 | 59.2 | 59 | 3.998% | 7.2686 | 0.80933
Escalón negativo | 17 | 2024-05-26 11:40 | 60 | 59.8 | 9 | 10.406 | 9 | 60 | 59.8 | 4.01% | 7.3286 | 0.64933
Escalón negativo | 18 | 2024-05-26 11:42 | 59.8 | 59.6 | 10.406 | 12.065 | 9 | 59.8 | 59.6 | 3.998% | 7.1586 | 0.79933
Escalón negativo | 19 | 2024-05-26 11:44 | 59.6 | 59.4 | 12.065 | 13.72 | 9 | 59.6 | 59.4 | 4.008% | 7.2786 | 0.68933
Escalón negativo | 20 | 2024-05-26 11:46 | 59.4 | 59.2 | 13.72 | 15.38 | 9 | 59.4 | 59.2 | 3.996% | 7.1986 | 0.65933
Escalón negativo | 21 | 2024-05-26 11:48 | 59.2 | 59 | 15.38 | 17.04 | 9 | 59.2 | 59 | 3.996% | 7.1686 | 0.76933
[10 empty] | 4% | 7.2837 | 0.71887
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
|  | Máximos |  | Rango + | 15.86
|  | Mínimos |  | Rango - | 15.74
Formulas:
Fecha y hora = +[Fecha y hora, row above]+2/24/60

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Sobrefrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (sobrefrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo inferior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente
Subfrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia