## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.004 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.012 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.02 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.029 | 19.717 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.037 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.045 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.054 | 19.715 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.062 | 19.715 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.07 | 19.715 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.079 | 19.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.087 | 19.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.095 | 19.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.104 | 19.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.112 | 19.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.12 | 19.712 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.129 | 19.712 | 23.1 | 23.308
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 8.52 | 0.137 | 19.712 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.145 | 19.712 | 23.1 | 23.308
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.154 | 19.713 | 23.1 | 23.308
10.4594 | 2.2153 | 8.244 |  | 0.162 | 19.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.17 | 19.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.179 | 19.715 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.187 | 19.716 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.195 | 19.717 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.204 | 19.718 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.212 | 19.719 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.22 | 19.719 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.229 | 19.72 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.237 | 19.721 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.245 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.254 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.262 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.27 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.279 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.287 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.295 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.304 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.312 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.32 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.329 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.337 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.345 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.354 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.362 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.37 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.379 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.387 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.395 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.404 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.412 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.42 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.429 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.437 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.445 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.454 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.462 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.47 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.479 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.487 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.495 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.504 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.512 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.52 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.529 | 19.721 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.537 | 19.721 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.545 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.554 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.562 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.57 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.579 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.587 | 19.722 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.595 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.604 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.612 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.62 | 19.723 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.629 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.637 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.645 | 19.724 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.654 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.662 | 19.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.67 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.679 | 19.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.687 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.695 | 19.727 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.704 | 19.728 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.712 | 19.728 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.72 | 19.729 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.729 | 19.729 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.737 | 19.73 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.745 | 19.73 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.754 | 19.731 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.762 | 19.732 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.77 | 19.733 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.779 | 19.733 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.787 | 19.734 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.795 | 19.735 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.804 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.812 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.82 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.828 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.837 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.845 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.854 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.862 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.87 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.879 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.887 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.895 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.904 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.912 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.92 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.928 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.937 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.945 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.953 | 19.747 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.962 | 19.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.97 | 19.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.978 | 19.749 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.987 | 19.75 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 0.995 | 19.751 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.003 | 19.751 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.012 | 19.752 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.02 | 19.753 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.028 | 19.754 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.037 | 19.755 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.045 | 19.755 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.053 | 19.756 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.062 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.07 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.078 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.087 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.095 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.103 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.112 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.12 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.128 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.137 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.145 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.153 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.162 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.17 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.178 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.187 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.195 | 19.758 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.203 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.212 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.22 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.228 | 19.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.237 | 19.756 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.245 | 19.755 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.253 | 19.754 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.262 | 19.753 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.27 | 19.752 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.278 | 19.751 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.287 | 19.751 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.295 | 19.75 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.303 | 19.749 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.312 | 19.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.32 | 19.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.328 | 19.747 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.337 | 19.747 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.345 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.353 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.362 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.37 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.378 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.387 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.395 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.403 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.412 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.42 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.428 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.437 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.445 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.453 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.462 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.47 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.478 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.487 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.495 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.503 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.512 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.52 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.528 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.537 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.545 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.553 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.562 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.57 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.578 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.587 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.595 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.603 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.612 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.62 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.628 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.637 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.645 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.653 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.662 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.67 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.678 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.687 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.695 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.703 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.712 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.72 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.728 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.737 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.745 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.753 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.762 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.77 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.778 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.787 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.795 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.803 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.812 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.82 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.828 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.837 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.845 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.853 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.862 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.87 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.878 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.887 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.895 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.903 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.911 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.92 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.928 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.937 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.945 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.953 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.962 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.97 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.978 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.987 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 1.995 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.003 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.011 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.02 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.028 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.036 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.045 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.053 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.062 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.07 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.078 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.086 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.095 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.103 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.111 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.12 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.128 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.136 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.145 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.153 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.161 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.17 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.178 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.186 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.195 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.203 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.211 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.22 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.228 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.236 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.245 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.253 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.261 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.27 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.278 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.286 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.295 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.303 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.311 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.32 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.328 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.336 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.345 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.353 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.361 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.37 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.378 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.386 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.395 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.403 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.411 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.42 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.428 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.436 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.445 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.453 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.461 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.47 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.478 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.486 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.495 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.503 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.511 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.52 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.528 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.536 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.545 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.553 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.561 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.57 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.578 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.586 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.595 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.603 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.611 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.62 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.628 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.636 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.645 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.653 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.661 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.67 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.678 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.686 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.695 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.703 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.711 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.72 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.728 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.736 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.745 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.753 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.761 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.77 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.778 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.786 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.795 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.803 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.811 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.82 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.828 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.836 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.845 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.853 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.861 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.87 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.878 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.886 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.895 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.903 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.911 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.92 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.928 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.936 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.945 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.953 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.961 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.97 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.978 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.986 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 2.995 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.003 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.011 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.02 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.028 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.036 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.045 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.053 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.061 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.07 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.078 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.086 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.095 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.103 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.111 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.12 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.128 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.136 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.145 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.153 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.161 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.17 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.178 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.186 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.195 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.203 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.211 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.219 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.228 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.236 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.245 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.253 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.261 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.27 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.278 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.286 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.294 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.303 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.311 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.319 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.328 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.336 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.344 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.353 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.361 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.37 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.378 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.386 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.394 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.403 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.411 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.419 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.428 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.436 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.444 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.453 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.461 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.469 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.478 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.486 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.494 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.503 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.511 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.519 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.528 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.536 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.544 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.553 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.561 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.569 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.578 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.586 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.594 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.603 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.611 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.619 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.628 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.636 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.644 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.653 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.661 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.669 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.678 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.686 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.694 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.703 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.711 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.719 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.728 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.736 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.744 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.753 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.761 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.769 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.778 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.786 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.794 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.803 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.811 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.819 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.828 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.836 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.844 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.853 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.861 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.869 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.878 | 19.746 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.886 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.894 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.903 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.911 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.919 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.928 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.936 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.944 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.953 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.961 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.969 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.978 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.986 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 3.994 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.003 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.011 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.019 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.028 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.036 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.044 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.053 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.061 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.069 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.078 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.086 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.094 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.103 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.111 | 19.736 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.119 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.128 | 19.737 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.136 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.144 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.153 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.161 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.169 | 19.738 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.178 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.186 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.194 | 19.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.203 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.211 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.219 | 19.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.228 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.236 | 19.741 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.244 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.253 | 19.742 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.261 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.269 | 19.743 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.278 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.286 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.294 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.303 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.311 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.319 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.328 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.336 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.344 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.353 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.361 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.369 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.378 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.386 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.394 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.403 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.411 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.419 | 19.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.427 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.436 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.444 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.453 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.461 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.469 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.477 | 19.744 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.486 | 19.804 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.494 | 19.864 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.502 | 19.962 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.511 | 20.061 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.519 | 20.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.527 | 20.258 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.536 | 20.356 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.544 | 20.455 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.552 | 20.553 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.561 | 20.652 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.569 | 20.75 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.577 | 20.849 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.586 | 20.947 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.594 | 21.046 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.602 | 21.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.611 | 21.243 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.619 | 21.341 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.627 | 21.44 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.636 | 21.538 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.644 | 21.637 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.652 | 21.676 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.661 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.669 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.677 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.686 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.694 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.702 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.711 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.719 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.727 | 21.714 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.736 | 21.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.744 | 21.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.752 | 21.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.761 | 21.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.769 | 21.712 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.777 | 21.712 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.786 | 21.712 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.794 | 21.711 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.802 | 21.711 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.811 | 21.711 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.819 | 21.71 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.827 | 21.71 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.836 | 21.71 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.844 | 21.71 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.852 | 21.71 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.861 | 21.709 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.869 | 21.717 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.877 | 21.725 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.886 | 21.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.894 | 21.771 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.902 | 21.794 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.911 | 21.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.919 | 21.841 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.927 | 21.864 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.936 | 21.887 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.944 | 21.911 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.952 | 21.934 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.961 | 21.957 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.969 | 21.98 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.977 | 22.004 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.986 | 22.027 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 4.994 | 22.05 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.002 | 22.073 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.011 | 22.097 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.019 | 22.12 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.027 | 22.143 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.036 | 22.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.044 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.052 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.061 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.069 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.077 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.086 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.094 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.102 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.111 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.119 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.127 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.136 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.144 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.152 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.161 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.169 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.177 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.186 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.194 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.202 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.211 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.219 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.227 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.236 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.244 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.252 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.26 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.269 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.277 | 22.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.286 | 22.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.294 | 22.225 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.302 | 22.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.311 | 22.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.319 | 22.301 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.327 | 22.327 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.336 | 22.352 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.344 | 22.378 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.352 | 22.403 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.36 | 22.429 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.369 | 22.454 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.377 | 22.479 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.385 | 22.505 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.394 | 22.53 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.402 | 22.556 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.411 | 22.581 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.419 | 22.607 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.427 | 22.632 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.435 | 22.658 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.444 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.452 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.46 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.469 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.477 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.485 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.494 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.502 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.51 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.519 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.527 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.535 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.544 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.552 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.56 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.569 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.577 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.585 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.594 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.602 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.61 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.619 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.627 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.635 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.644 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.652 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.66 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.669 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.677 | 22.683 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.685 | 22.699 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.694 | 22.715 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.702 | 22.74 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.71 | 22.764 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.719 | 22.788 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.727 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.735 | 22.836 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.744 | 22.86 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.752 | 22.884 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.76 | 22.909 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.769 | 22.933 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.777 | 22.957 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.785 | 22.981 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.794 | 23.005 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.802 | 23.028 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.81 | 23.052 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.819 | 23.076 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.827 | 23.1 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.835 | 23.124 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.844 | 23.148 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.852 | 23.156 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.86 | 23.164 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.869 | 23.164 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.877 | 23.163 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.885 | 23.163 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.894 | 23.163 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.902 | 23.163 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.91 | 23.162 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.919 | 23.162 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.927 | 23.162 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.935 | 23.161 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.944 | 23.161 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.952 | 23.161 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.96 | 23.161 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.969 | 23.16 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.977 | 23.16 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.985 | 23.16 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 5.994 | 23.16 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.002 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.01 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.019 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.027 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.035 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.044 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.052 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.06 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.069 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.077 | 23.157 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.085 | 23.157 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.094 | 23.157 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.102 | 23.165 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.11 | 23.173 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.119 | 23.195 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.127 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.135 | 23.24 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.144 | 23.262 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.152 | 23.285 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.16 | 23.307 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.169 | 23.329 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.177 | 23.352 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.185 | 23.374 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.193 | 23.397 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.202 | 23.419 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.21 | 23.441 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.219 | 23.463 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.227 | 23.486 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.235 | 23.508 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.244 | 23.531 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.252 | 23.554 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.26 | 23.576 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.268 | 23.59 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.277 | 23.605 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.285 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.293 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.302 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.31 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.318 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.327 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.335 | 23.603 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.344 | 23.603 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.352 | 23.603 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.36 | 23.602 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.368 | 23.602 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.377 | 23.602 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.385 | 23.601 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.393 | 23.6 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.402 | 23.6 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.41 | 23.599 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.418 | 23.599 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.427 | 23.598 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.435 | 23.597 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.443 | 23.597 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.452 | 23.596 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.46 | 23.596 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.468 | 23.596 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.477 | 23.595 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.485 | 23.595 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.493 | 23.595 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.502 | 23.595 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.51 | 23.594 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.518 | 23.594 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.527 | 23.594 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.535 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.543 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.552 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.56 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.568 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.577 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.585 | 23.591 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.593 | 23.59 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.602 | 23.588 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.61 | 23.587 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.618 | 23.586 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.627 | 23.584 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.635 | 23.583 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.643 | 23.582 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.652 | 23.58 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.66 | 23.579 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.668 | 23.578 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.677 | 23.576 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.685 | 23.575 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.693 | 23.573 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.702 | 23.572 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.71 | 23.571 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.718 | 23.57 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.727 | 23.568 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.735 | 23.57 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.743 | 23.572 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.752 | 23.575 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.76 | 23.579 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.768 | 23.582 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.777 | 23.585 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.785 | 23.589 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.793 | 23.593 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.802 | 23.596 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.81 | 23.6 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.818 | 23.604 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.827 | 23.608 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.835 | 23.612 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.843 | 23.616 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.852 | 23.619 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.86 | 23.623 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.868 | 23.631 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.877 | 23.638 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.885 | 23.646 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.893 | 23.654 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.902 | 23.658 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.91 | 23.662 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.918 | 23.666 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.927 | 23.67 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.935 | 23.674 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.943 | 23.679 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.952 | 23.686 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.96 | 23.693 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.968 | 23.699 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.977 | 23.706 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.985 | 23.713 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 6.993 | 23.72 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.002 | 23.726 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.01 | 23.733 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.018 | 23.739 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.027 | 23.745 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.035 | 23.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.043 | 23.75 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.052 | 23.754 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.06 | 23.757 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.068 | 23.761 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.077 | 23.765 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.085 | 23.768 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.093 | 23.772 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.102 | 23.776 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.11 | 23.779 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.118 | 23.779 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.127 | 23.78 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.135 | 23.78 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.143 | 23.78 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.151 | 23.781 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.16 | 23.782 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.168 | 23.784 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.177 | 23.786 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.185 | 23.788 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.193 | 23.79 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.202 | 23.792 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.21 | 23.794 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.218 | 23.795 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.227 | 23.796 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.235 | 23.798 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.243 | 23.799 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.251 | 23.801 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.26 | 23.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.268 | 23.804 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.276 | 23.806 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.285 | 23.808 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.293 | 23.809 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.302 | 23.793 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.31 | 23.776 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.318 | 23.748 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.326 | 23.72 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.335 | 23.691 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.343 | 23.663 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.351 | 23.63 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.36 | 23.596 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.368 | 23.562 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.376 | 23.529 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.385 | 23.495 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.393 | 23.461 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.401 | 23.427 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.41 | 23.394 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.418 | 23.36 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.426 | 23.326 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.435 | 23.292 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.443 | 23.258 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.451 | 23.225 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.46 | 23.191 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.468 | 23.175 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.476 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.485 | 23.154 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.493 | 23.148 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.501 | 23.143 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.51 | 23.138 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.518 | 23.138 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.526 | 23.138 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.535 | 23.137 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.543 | 23.137 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.551 | 23.137 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.56 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.568 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.576 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.585 | 23.135 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.593 | 23.135 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.601 | 23.134 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.61 | 23.134 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.618 | 23.134 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.626 | 23.134 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.635 | 23.134 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.643 | 23.135 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.651 | 23.135 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.66 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.668 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.676 | 23.136 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.685 | 23.137 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.693 | 23.138 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.701 | 23.138 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.71 | 23.139 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.718 | 23.14 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.726 | 23.14 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.735 | 23.141 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.743 | 23.141 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.751 | 23.142 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.76 | 23.143 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.768 | 23.143 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.776 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.785 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.793 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.801 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.81 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.818 | 23.145 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.826 | 23.146 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.835 | 23.147 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.843 | 23.149 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.851 | 23.15 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.86 | 23.151 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.868 | 23.152 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.876 | 23.153 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.885 | 23.154 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.893 | 23.155 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.901 | 23.156 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.91 | 23.157 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.918 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.926 | 23.159 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.935 | 23.16 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.943 | 23.161 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.951 | 23.162 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.96 | 23.163 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.968 | 23.165 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.976 | 23.167 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.985 | 23.168 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 7.993 | 23.169 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.001 | 23.17 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.01 | 23.171 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.018 | 23.172 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.026 | 23.173 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.035 | 23.174 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.043 | 23.175 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.051 | 23.176 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.06 | 23.177 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.068 | 23.177 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.076 | 23.178 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.085 | 23.179 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.093 | 23.18 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.101 | 23.182 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.11 | 23.184 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.118 | 23.186 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.126 | 23.188 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.135 | 23.189 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.143 | 23.19 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.151 | 23.191 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.16 | 23.192 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.168 | 23.195 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.176 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.185 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.193 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.201 | 23.207 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.21 | 23.21 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.218 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.226 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.235 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.243 | 23.223 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.251 | 23.226 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.26 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.268 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.276 | 23.233 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.285 | 23.235 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.293 | 23.237 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.301 | 23.239 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.31 | 23.241 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.318 | 23.243 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.326 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.334 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.343 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.351 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.359 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.368 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.376 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.385 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.393 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.401 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.409 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.418 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.426 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.434 | 23.244 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.443 | 23.243 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.451 | 23.24 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.459 | 23.237 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.468 | 23.234 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.476 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.484 | 23.227 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.493 | 23.224 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.501 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.509 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.518 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.526 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.534 | 23.182 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.543 | 23.166 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.551 | 23.144 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.559 | 23.123 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.568 | 23.102 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.576 | 23.08 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.584 | 23.059 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.593 | 23.038 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.601 | 23.018 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.609 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.618 | 22.979 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.626 | 22.961 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.634 | 22.943 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.643 | 22.924 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.651 | 22.906 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.659 | 22.888 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.668 | 22.87 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.676 | 22.851 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.684 | 22.84 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.693 | 22.828 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.701 | 22.823 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.709 | 22.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.718 | 22.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.726 | 22.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.734 | 22.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.743 | 22.817 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.751 | 22.816 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.759 | 22.816 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.768 | 22.816 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.776 | 22.816 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.784 | 22.815 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.793 | 22.815 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.801 | 22.815 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.809 | 22.814 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.818 | 22.814 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.826 | 22.814 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.834 | 22.813 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.843 | 22.813 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.851 | 22.813 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.859 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.868 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.876 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.884 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.893 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.901 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.909 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.918 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.926 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.934 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.943 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.951 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.959 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.968 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.976 | 22.812 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.984 | 22.811 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 8.993 | 22.811 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.001 | 22.81 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.009 | 22.81 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.018 | 22.809 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.026 | 22.809 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.034 | 22.808 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.043 | 22.808 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.051 | 22.807 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.059 | 22.807 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.068 | 22.806 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.076 | 22.806 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.084 | 22.806 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.093 | 22.805 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.101 | 22.805 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.109 | 22.804 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.118 | 22.804 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.126 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.134 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.143 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.151 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.159 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.168 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.176 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.184 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.193 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.201 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.209 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.218 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.226 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.234 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.243 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.251 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.259 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.268 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.276 | 22.803 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.284 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.293 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.301 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.309 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.318 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.326 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.334 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.343 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.351 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.359 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.368 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.376 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.384 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.393 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.401 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.409 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.418 | 22.801 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.426 | 22.801 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.434 | 22.8 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.443 | 22.798 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.451 | 22.797 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.459 | 22.795 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.468 | 22.794 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.476 | 22.792 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.484 | 22.791 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.493 | 22.79 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.501 | 22.788 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.509 | 22.787 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.518 | 22.786 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.526 | 22.784 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.534 | 22.783 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.543 | 22.781 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.551 | 22.78 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.559 | 22.779 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.568 | 22.778 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.576 | 22.777 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.584 | 22.775 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.593 | 22.774 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.601 | 22.774 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.609 | 22.775 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.618 | 22.775 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.626 | 22.775 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.634 | 22.778 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.643 | 22.781 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.651 | 22.783 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.659 | 22.786 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.668 | 22.789 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.676 | 22.791 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.684 | 22.794 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.693 | 22.797 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.701 | 22.8 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.709 | 22.802 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.718 | 22.805 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.726 | 22.808 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.734 | 22.815 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.743 | 22.823 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.751 | 22.834 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.759 | 22.845 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.768 | 22.856 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.776 | 22.867 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.784 | 22.877 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.793 | 22.888 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.801 | 22.896 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.809 | 22.905 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.818 | 22.913 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.826 | 22.921 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.834 | 22.929 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.843 | 22.937 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.851 | 22.945 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.859 | 22.953 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.868 | 22.962 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.876 | 22.97 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.884 | 22.978 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.893 | 22.986 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.901 | 22.99 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.909 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.918 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.926 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.934 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.943 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.951 | 22.993 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.959 | 22.994 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.968 | 22.994 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.976 | 22.994 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.984 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 9.993 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.001 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.009 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.018 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.026 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.034 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.043 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.051 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.059 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.068 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.076 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.084 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.093 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.101 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.109 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.118 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.126 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.134 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.143 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.151 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.159 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.168 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.176 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.184 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.193 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.201 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.209 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.218 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.226 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.234 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.243 | 22.999 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.251 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.259 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.268 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.276 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.284 | 22.997 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.293 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.301 | 22.996 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.309 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.318 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.326 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.334 | 22.995 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.343 | 22.994 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.351 | 22.998 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.359 | 23.002 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.368 | 23.008 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.376 | 23.014 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.384 | 23.02 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.393 | 23.026 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.401 | 23.032 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.409 | 23.038 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.418 | 23.044 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.426 | 23.05 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.434 | 23.06 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.443 | 23.07 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.451 | 23.08 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.459 | 23.09 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.468 | 23.1 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.476 | 23.11 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.484 | 23.121 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.493 | 23.131 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.501 | 23.141 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.509 | 23.151 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.518 | 23.158 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.526 | 23.164 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.534 | 23.168 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.543 | 23.173 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.551 | 23.177 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.559 | 23.181 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.568 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.576 | 23.19 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.584 | 23.194 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.593 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.601 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.609 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.618 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.626 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.634 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.643 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.651 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.659 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.668 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.676 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.684 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.693 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.701 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.709 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.718 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.726 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.734 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.743 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.751 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.759 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.768 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.776 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.784 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.793 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.801 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.809 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.818 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.826 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.834 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.843 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.851 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.859 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.868 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.876 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.884 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.893 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.901 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.909 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.918 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.926 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.934 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.943 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.951 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.959 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.968 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.976 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.984 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 10.993 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.001 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.009 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.018 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.026 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.034 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.043 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.051 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.059 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.068 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.076 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.084 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.093 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.101 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.109 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.118 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.126 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.134 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.143 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.151 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.159 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.168 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.176 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.184 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.193 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.201 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.209 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.218 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.226 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.234 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.243 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.251 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.259 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.268 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.276 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.284 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.293 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.301 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.309 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.318 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.326 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.334 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.343 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.351 | 23.206 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.359 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.368 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.376 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.384 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.393 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.401 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.409 | 23.222 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.418 | 23.224 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.426 | 23.226 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.434 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.443 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.451 | 23.233 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.459 | 23.235 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.468 | 23.237 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.476 | 23.239 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.484 | 23.241 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.493 | 23.243 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.501 | 23.245 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.509 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.518 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.526 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.534 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.543 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.551 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.559 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.568 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.576 | 23.252 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.584 | 23.253 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.593 | 23.254 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.601 | 23.255 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.609 | 23.257 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.618 | 23.259 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.626 | 23.26 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.634 | 23.262 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.643 | 23.264 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.651 | 23.265 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.659 | 23.267 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.668 | 23.268 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.676 | 23.27 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.684 | 23.272 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.693 | 23.273 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.701 | 23.274 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.709 | 23.274 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.718 | 23.274 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.726 | 23.275 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.734 | 23.275 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.743 | 23.275 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.751 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.759 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.768 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.776 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.784 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.793 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.801 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.809 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.818 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.826 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.834 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.843 | 23.277 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.851 | 23.277 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.859 | 23.277 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.868 | 23.276 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.876 | 23.275 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.884 | 23.275 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.893 | 23.274 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.901 | 23.273 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.909 | 23.272 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.918 | 23.271 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.926 | 23.27 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.934 | 23.268 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.943 | 23.267 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.951 | 23.266 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.959 | 23.264 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.968 | 23.263 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.976 | 23.261 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.984 | 23.26 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 11.993 | 23.258 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.001 | 23.257 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.009 | 23.255 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.018 | 23.254 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.026 | 23.252 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.034 | 23.252 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.043 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.051 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.059 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.068 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.076 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.084 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.093 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.101 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.109 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.118 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.126 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.135 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.143 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.151 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.159 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.168 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.176 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.184 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.193 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.201 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.209 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.218 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.226 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.234 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.243 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.251 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.26 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.268 | 23.249 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.276 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.284 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.293 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.301 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.31 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.318 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.326 | 23.251 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.334 | 23.25 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.343 | 23.248 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.351 | 23.247 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.359 | 23.246 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.368 | 23.244 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.376 | 23.243 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.385 | 23.241 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.393 | 23.24 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.401 | 23.238 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.41 | 23.236 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.418 | 23.234 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.426 | 23.232 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.435 | 23.23 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.443 | 23.228 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.451 | 23.226 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.459 | 23.225 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.468 | 23.223 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.476 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.484 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.493 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.501 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.51 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.518 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.526 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.535 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.543 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.551 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.56 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.568 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.576 | 23.216 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.585 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.593 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.601 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.609 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.618 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.626 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.635 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.643 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.651 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.66 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.668 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.676 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.685 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.693 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.701 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.71 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.718 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.726 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.735 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.743 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.751 | 23.216 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.76 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.768 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.776 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.785 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.793 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.801 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.81 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.818 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.826 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.835 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.843 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.851 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.86 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.868 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.876 | 23.216 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.885 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.893 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.901 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.91 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.918 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.926 | 23.21 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.935 | 23.209 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.943 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.951 | 23.207 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.96 | 23.206 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.968 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.976 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.985 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 12.993 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.001 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.01 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.018 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.026 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.035 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.043 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.051 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.06 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.068 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.076 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.085 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.093 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.101 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.11 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.118 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.126 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.135 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.143 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.151 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.16 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.168 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.176 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.185 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.193 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.201 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.21 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.218 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.226 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.235 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.243 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.251 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.26 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.268 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.276 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.285 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.293 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.301 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.31 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.318 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.326 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.335 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.343 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.351 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.36 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.368 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.376 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.385 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.393 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.401 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.41 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.418 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.426 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.435 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.443 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.451 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.46 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.468 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.476 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.485 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.493 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.501 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.51 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.518 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.526 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.535 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.543 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.551 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.56 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.568 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.576 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.585 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.593 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.601 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.61 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.618 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.626 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.635 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.643 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.651 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.66 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.668 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.676 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.685 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.693 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.701 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.71 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.718 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.726 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.735 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.743 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.751 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.76 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.768 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.776 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.785 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.793 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.801 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.81 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.818 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.826 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.835 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.843 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.851 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.86 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.868 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.876 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.885 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.893 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.901 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.91 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.918 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.926 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.935 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.943 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.951 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.96 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.968 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.976 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.985 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 13.993 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.001 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.01 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.018 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.026 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.035 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.043 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.051 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.06 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.068 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.076 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.085 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.093 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.101 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.11 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.118 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.126 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.135 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.143 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.151 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.16 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.168 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.177 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.185 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.193 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.201 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.21 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.218 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.226 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.235 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.243 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.251 | 23.206 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.26 | 23.207 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.268 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.276 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.285 | 23.209 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.293 | 23.21 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.302 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.31 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.318 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.327 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.335 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.343 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.352 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.36 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.368 | 23.215 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.376 | 23.216 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.385 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.393 | 23.219 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.401 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.41 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.418 | 23.222 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.427 | 23.223 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.435 | 23.224 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.443 | 23.225 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.452 | 23.226 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.46 | 23.227 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.468 | 23.228 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.477 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.485 | 23.23 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.493 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.502 | 23.232 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.51 | 23.233 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.518 | 23.233 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.526 | 23.232 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.535 | 23.232 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.543 | 23.232 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.552 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.56 | 23.231 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.568 | 23.23 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.577 | 23.23 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.585 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.593 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.602 | 23.229 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.61 | 23.228 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.618 | 23.228 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.627 | 23.227 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.635 | 23.227 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.643 | 23.227 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.651 | 23.226 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.66 | 23.225 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.668 | 23.224 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.677 | 23.223 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.685 | 23.223 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.693 | 23.222 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.702 | 23.222 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.71 | 23.222 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.718 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.727 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.735 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.743 | 23.221 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.752 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.76 | 23.22 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.768 | 23.218 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.777 | 23.217 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.785 | 23.216 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.793 | 23.214 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.802 | 23.213 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.81 | 23.212 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.818 | 23.211 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.827 | 23.21 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.835 | 23.209 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.843 | 23.208 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.852 | 23.207 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.86 | 23.206 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.868 | 23.205 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.877 | 23.204 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.885 | 23.203 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.893 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.902 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.91 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.918 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.927 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.935 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.943 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.952 | 23.196 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.96 | 23.196 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.968 | 23.195 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.977 | 23.194 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.985 | 23.194 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 14.993 | 23.193 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.002 | 23.192 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.01 | 23.192 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.018 | 23.191 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.027 | 23.19 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.035 | 23.19 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.043 | 23.189 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.052 | 23.188 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.06 | 23.188 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.068 | 23.187 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.077 | 23.187 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.085 | 23.186 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.093 | 23.186 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.102 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.11 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.118 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.127 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.135 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.143 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.152 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.16 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.168 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.177 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.185 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.193 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.202 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.21 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.218 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.227 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.235 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.243 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.252 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.26 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.268 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.277 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.285 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.293 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.302 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.31 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.318 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.327 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.335 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.343 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.352 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.36 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.368 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.377 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.385 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.393 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.402 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.41 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.418 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.427 | 23.185 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.435 | 23.186 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.443 | 23.186 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.452 | 23.187 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.46 | 23.188 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.468 | 23.188 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.477 | 23.189 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.485 | 23.189 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.493 | 23.19 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.502 | 23.191 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.51 | 23.192 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.518 | 23.193 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.527 | 23.194 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.535 | 23.195 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.543 | 23.195 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.552 | 23.196 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.56 | 23.197 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.568 | 23.198 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.577 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.585 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.593 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.602 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.61 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.618 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.627 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.635 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.643 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.652 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.66 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.668 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.677 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.685 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.693 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.702 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.71 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.718 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.727 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.735 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.743 | 23.202 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.752 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.76 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.768 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.777 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.785 | 23.201 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.793 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.802 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.81 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.818 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.827 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.835 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.843 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.852 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.86 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.868 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.877 | 23.2 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.885 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.893 | 23.199 | 23.1 | 23.308
|  |  |  | 15.902 | 23.199 | 23.1 | 23.308

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.003 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.011 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.019 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.028 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.036 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.044 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.053 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.061 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.069 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.078 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.086 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.094 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.103 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.111 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.119 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.128 | 19.718 | 16.455 | 16.25
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 6.945 | 0.136 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.144 | 19.718 | 16.455 | 16.25
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.153 | 19.718 | 16.455 | 16.25
11.2244 | 4.2796 | 6.9448 |  | 0.161 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.169 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.178 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.186 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.194 | 19.718 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.203 | 19.719 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.211 | 19.719 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.219 | 19.72 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.228 | 19.721 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.236 | 19.721 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.244 | 19.722 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.253 | 19.723 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.261 | 19.723 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.269 | 19.724 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.278 | 19.725 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.286 | 19.725 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.294 | 19.726 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.303 | 19.727 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.311 | 19.727 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.319 | 19.728 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.328 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.336 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.344 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.353 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.361 | 19.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.369 | 19.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.378 | 19.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.386 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.394 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.403 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.411 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.419 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.428 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.436 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.444 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.453 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.461 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.469 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.478 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.486 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.494 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.503 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.511 | 19.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.519 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.528 | 19.73 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.536 | 19.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.544 | 19.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.553 | 19.732 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.561 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.569 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.578 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.586 | 19.74 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.594 | 19.744 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.603 | 19.747 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.611 | 19.751 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.619 | 19.754 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.628 | 19.757 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.636 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.644 | 19.764 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.653 | 19.767 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.661 | 19.77 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.669 | 19.773 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.678 | 19.776 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.686 | 19.779 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.694 | 19.781 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.703 | 19.784 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.711 | 19.787 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.719 | 19.789 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.728 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.736 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.744 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.753 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.761 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.769 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.778 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.786 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.794 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.803 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.811 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.819 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.828 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.836 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.844 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.853 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.861 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.869 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.878 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.886 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.894 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.903 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.911 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.919 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.928 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.936 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.944 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.953 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.961 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.969 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.978 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.986 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 0.994 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.003 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.011 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.019 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.028 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.036 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.044 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.053 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.061 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.069 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.078 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.086 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.094 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.103 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.111 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.119 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.128 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.136 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.144 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.153 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.161 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.169 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.178 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.186 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.194 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.203 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.211 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.219 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.228 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.236 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.245 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.253 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.261 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.269 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.278 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.286 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.294 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.303 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.311 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.319 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.328 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.336 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.344 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.353 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.361 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.37 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.378 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.386 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.394 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.403 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.411 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.419 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.428 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.436 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.445 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.453 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.461 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.469 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.478 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.486 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.495 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.503 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.511 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.52 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.528 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.536 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.544 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.553 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.561 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.57 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.578 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.586 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.595 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.603 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.611 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.62 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.628 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.636 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.645 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.653 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.661 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.669 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.678 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.686 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.695 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.703 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.711 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.72 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.728 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.736 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.745 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.753 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.761 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.77 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.778 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.786 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.795 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.803 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.811 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.82 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.828 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.836 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.845 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.853 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.861 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.87 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.878 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.886 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.895 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.903 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.911 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.92 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.928 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.936 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.945 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.953 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.961 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.97 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.978 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.986 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 1.995 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.003 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.011 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.02 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.028 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.036 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.045 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.053 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.061 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.07 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.078 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.086 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.095 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.103 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.111 | 19.791 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.12 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.128 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.136 | 19.79 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.145 | 19.789 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.153 | 19.787 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.161 | 19.786 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.17 | 19.784 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.178 | 19.783 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.186 | 19.782 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.195 | 19.78 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.203 | 19.779 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.211 | 19.777 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.22 | 19.776 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.228 | 19.774 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.236 | 19.773 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.245 | 19.771 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.253 | 19.77 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.261 | 19.768 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.27 | 19.766 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.278 | 19.764 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.286 | 19.762 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.295 | 19.761 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.303 | 19.761 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.311 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.32 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.328 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.336 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.345 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.353 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.361 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.37 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.378 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.386 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.395 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.403 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.411 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.42 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.428 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.436 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.445 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.453 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.461 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.47 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.478 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.486 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.495 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.503 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.511 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.52 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.528 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.536 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.545 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.553 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.561 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.57 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.578 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.586 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.595 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.603 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.611 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.62 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.628 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.636 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.645 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.653 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.661 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.67 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.678 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.686 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.695 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.703 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.711 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.72 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.728 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.736 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.745 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.753 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.761 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.77 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.778 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.786 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.795 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.803 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.811 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.82 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.828 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.836 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.845 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.853 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.861 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.87 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.878 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.886 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.895 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.903 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.911 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.92 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.928 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.936 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.945 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.953 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.961 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.97 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.978 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.986 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 2.995 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.003 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.011 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.02 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.028 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.036 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.045 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.053 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.061 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.07 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.078 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.086 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.095 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.103 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.111 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.12 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.128 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.136 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.145 | 19.76 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.153 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.161 | 19.757 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.17 | 19.756 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.178 | 19.755 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.186 | 19.754 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.195 | 19.753 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.203 | 19.752 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.211 | 19.751 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.22 | 19.749 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.228 | 19.748 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.236 | 19.746 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.245 | 19.745 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.253 | 19.744 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.261 | 19.742 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.27 | 19.741 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.278 | 19.739 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.286 | 19.738 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.295 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.303 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.311 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.32 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.328 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.336 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.345 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.353 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.361 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.37 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.378 | 19.732 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.386 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.395 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.403 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.411 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.42 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.428 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.436 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.445 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.453 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.461 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.47 | 19.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.478 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.487 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.495 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.503 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.512 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.52 | 19.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.528 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.536 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.545 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.553 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.562 | 19.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.57 | 19.736 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.578 | 19.736 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.587 | 19.736 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.595 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.603 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.612 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.62 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.628 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.637 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.645 | 19.737 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.653 | 19.739 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.662 | 19.74 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.67 | 19.742 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.678 | 19.743 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.687 | 19.745 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.695 | 19.746 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.703 | 19.748 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.712 | 19.749 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.72 | 19.752 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.728 | 19.754 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.737 | 19.757 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.745 | 19.759 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.753 | 19.761 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.762 | 19.763 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.77 | 19.766 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.778 | 19.768 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.787 | 19.771 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.795 | 19.774 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.803 | 19.777 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.812 | 19.779 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.82 | 19.781 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.828 | 19.782 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.837 | 19.784 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.845 | 19.786 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.853 | 19.787 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.862 | 19.789 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.87 | 19.79 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.878 | 19.792 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.887 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.895 | 19.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.903 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.912 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.92 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.928 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.937 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.945 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.953 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.962 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.97 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.978 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.987 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 3.995 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.003 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.012 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.02 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.028 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.037 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.045 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.053 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.062 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.07 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.078 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.087 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.095 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.103 | 19.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.112 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.12 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.128 | 19.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.137 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.145 | 19.796 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.153 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.162 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.17 | 19.797 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.178 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.187 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.195 | 19.798 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.203 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.212 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.22 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.228 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.237 | 19.799 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.245 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.253 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.262 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.27 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.278 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.287 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.295 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.303 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.312 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.32 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.328 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.337 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.345 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.353 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.362 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.37 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.378 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.387 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.395 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.403 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.412 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.42 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.428 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.437 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.445 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.453 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.462 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.47 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.478 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.487 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.495 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.503 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.512 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.52 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.528 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.537 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.545 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.553 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.562 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.57 | 19.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.578 | 19.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.587 | 19.805 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.595 | 19.806 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.603 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.612 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.62 | 19.808 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.628 | 19.809 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.637 | 19.81 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.645 | 19.811 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.654 | 19.812 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.662 | 19.812 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.67 | 19.813 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.678 | 19.814 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.687 | 19.815 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.695 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.703 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.712 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.72 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.729 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.737 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.745 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.753 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.762 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.77 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.779 | 19.817 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.787 | 19.817 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.795 | 19.817 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.804 | 19.818 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.812 | 19.818 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.82 | 19.818 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.829 | 19.819 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.837 | 19.819 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.845 | 19.819 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.854 | 19.82 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.862 | 19.82 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.87 | 19.82 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.879 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.887 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.895 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.904 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.912 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.92 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.929 | 19.823 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.937 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.945 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.954 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.962 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.97 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.979 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.987 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 4.995 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.004 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.012 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.02 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.029 | 19.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.037 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.045 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.054 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.062 | 19.821 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.07 | 19.82 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.079 | 19.82 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.087 | 19.819 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.095 | 19.818 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.104 | 19.817 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.112 | 19.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.12 | 19.815 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.129 | 19.814 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.137 | 19.813 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.145 | 19.812 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.154 | 19.81 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.162 | 19.809 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.17 | 19.808 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.179 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.187 | 19.806 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.195 | 19.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.204 | 19.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.212 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.22 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.229 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.237 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.245 | 19.8 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.254 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.262 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.27 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.279 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.287 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.295 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.304 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.312 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.32 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.329 | 19.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.337 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.345 | 19.803 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.354 | 19.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.362 | 19.805 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.37 | 19.805 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.379 | 19.806 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.387 | 19.806 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.395 | 19.806 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.404 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.412 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.42 | 19.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.429 | 19.808 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.437 | 19.808 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.445 | 19.808 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.454 | 19.809 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.462 | 19.81 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.47 | 19.811 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.479 | 19.811 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.487 | 19.812 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.495 | 19.813 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.504 | 19.813 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.512 | 19.814 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.52 | 19.801 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.529 | 19.788 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.537 | 19.723 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.545 | 19.659 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.554 | 19.563 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.562 | 19.466 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.57 | 19.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.579 | 19.273 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.587 | 19.177 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.595 | 19.08 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.604 | 18.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.612 | 18.887 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.62 | 18.79 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.629 | 18.694 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.637 | 18.597 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.646 | 18.5 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.654 | 18.403 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.662 | 18.307 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.671 | 18.209 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.679 | 18.112 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.687 | 18.028 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.695 | 17.945 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.704 | 17.912 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.712 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.721 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.729 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.737 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.746 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.754 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.762 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.771 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.779 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.787 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.796 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.804 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.812 | 17.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.821 | 17.878 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.829 | 17.876 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.837 | 17.874 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.846 | 17.872 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.854 | 17.87 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.862 | 17.868 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.871 | 17.866 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.879 | 17.864 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.887 | 17.858 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.896 | 17.853 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.904 | 17.848 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.912 | 17.842 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.921 | 17.832 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.929 | 17.822 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.937 | 17.804 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.946 | 17.786 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.954 | 17.758 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.962 | 17.729 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.971 | 17.701 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.979 | 17.673 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.987 | 17.647 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 5.996 | 17.621 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.004 | 17.595 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.012 | 17.569 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.021 | 17.543 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.029 | 17.516 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.037 | 17.49 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.046 | 17.464 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.054 | 17.441 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.062 | 17.418 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.071 | 17.396 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.079 | 17.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.087 | 17.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.096 | 17.337 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.104 | 17.327 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.112 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.121 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.129 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.137 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.146 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.154 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.162 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.171 | 17.316 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.179 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.187 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.196 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.204 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.212 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.221 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.229 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.237 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.246 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.254 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.262 | 17.314 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.271 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.279 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.287 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.296 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.304 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.312 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.321 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.329 | 17.315 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.338 | 17.305 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.346 | 17.294 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.354 | 17.277 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.362 | 17.261 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.371 | 17.244 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.379 | 17.227 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.388 | 17.211 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.396 | 17.194 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.404 | 17.177 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.413 | 17.161 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.421 | 17.144 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.429 | 17.128 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.438 | 17.111 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.446 | 17.094 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.454 | 17.077 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.463 | 17.061 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.471 | 17.044 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.479 | 17.027 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.488 | 17.01 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.496 | 16.994 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.504 | 16.988 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.513 | 16.982 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.521 | 16.982 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.529 | 16.982 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.538 | 16.982 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.546 | 16.983 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.554 | 16.983 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.563 | 16.983 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.571 | 16.983 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.579 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.588 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.596 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.604 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.613 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.621 | 16.985 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.629 | 16.985 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.638 | 16.985 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.646 | 16.985 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.654 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.663 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.671 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.679 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.688 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.696 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.704 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.713 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.721 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.729 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.738 | 16.97 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.746 | 16.953 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.754 | 16.929 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.763 | 16.904 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.771 | 16.88 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.779 | 16.855 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.788 | 16.831 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.796 | 16.807 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.804 | 16.782 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.813 | 16.758 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.821 | 16.734 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.829 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.838 | 16.685 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.846 | 16.661 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.854 | 16.637 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.863 | 16.612 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.871 | 16.588 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.879 | 16.564 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.888 | 16.539 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.896 | 16.515 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.904 | 16.507 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.913 | 16.499 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.921 | 16.499 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.929 | 16.499 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.938 | 16.498 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.946 | 16.498 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.954 | 16.497 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.963 | 16.497 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.971 | 16.496 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.979 | 16.496 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.988 | 16.496 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 6.996 | 16.495 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.005 | 16.495 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.013 | 16.494 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.021 | 16.494 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.03 | 16.494 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.038 | 16.493 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.046 | 16.493 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.055 | 16.493 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.063 | 16.493 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.071 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.08 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.088 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.096 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.105 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.113 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.121 | 16.485 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.13 | 16.478 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.138 | 16.459 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.146 | 16.441 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.155 | 16.422 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.163 | 16.403 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.171 | 16.384 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.18 | 16.366 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.188 | 16.347 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.196 | 16.328 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.205 | 16.31 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.213 | 16.291 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.221 | 16.273 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.23 | 16.254 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.238 | 16.235 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.246 | 16.217 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.255 | 16.198 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.263 | 16.18 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.271 | 16.161 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.28 | 16.143 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.288 | 16.131 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.296 | 16.12 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.305 | 16.12 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.313 | 16.121 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.321 | 16.121 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.33 | 16.122 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.338 | 16.122 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.346 | 16.122 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.355 | 16.122 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.363 | 16.122 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.371 | 16.123 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.38 | 16.123 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.388 | 16.123 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.396 | 16.124 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.405 | 16.124 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.413 | 16.124 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.421 | 16.125 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.43 | 16.125 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.438 | 16.125 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.446 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.455 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.463 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.471 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.48 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.488 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.496 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.505 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.513 | 16.126 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.521 | 16.127 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.53 | 16.127 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.538 | 16.143 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.546 | 16.159 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.555 | 16.195 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.563 | 16.231 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.571 | 16.27 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.58 | 16.309 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.588 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.596 | 16.388 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.605 | 16.428 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.613 | 16.467 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.622 | 16.507 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.63 | 16.546 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.638 | 16.586 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.647 | 16.626 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.655 | 16.665 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.663 | 16.705 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.672 | 16.745 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.68 | 16.784 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.688 | 16.824 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.697 | 16.863 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.705 | 16.887 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.713 | 16.911 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.722 | 16.914 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.73 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.738 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.747 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.755 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.763 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.772 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.78 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.788 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.797 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.805 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.813 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.822 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.83 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.838 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.847 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.855 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.863 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.872 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.88 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.888 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.897 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.905 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.913 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.922 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.93 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.938 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.947 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.955 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.963 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.972 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.98 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.988 | 16.919 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 7.997 | 16.92 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.005 | 16.92 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.013 | 16.92 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.022 | 16.917 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.03 | 16.914 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.038 | 16.911 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.047 | 16.908 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.055 | 16.905 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.063 | 16.902 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.072 | 16.9 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.08 | 16.897 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.089 | 16.89 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.097 | 16.884 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.105 | 16.877 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.113 | 16.871 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.122 | 16.864 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.13 | 16.858 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.138 | 16.847 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.147 | 16.836 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.155 | 16.826 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.164 | 16.816 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.172 | 16.805 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.18 | 16.795 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.189 | 16.787 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.197 | 16.78 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.205 | 16.772 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.214 | 16.765 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.222 | 16.757 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.23 | 16.75 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.239 | 16.743 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.247 | 16.735 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.255 | 16.731 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.264 | 16.727 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.272 | 16.723 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.28 | 16.72 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.289 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.297 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.305 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.314 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.322 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.33 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.339 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.347 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.355 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.364 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.372 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.38 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.389 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.397 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.405 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.414 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.422 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.43 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.439 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.447 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.455 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.464 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.472 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.48 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.489 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.497 | 16.708 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.505 | 16.704 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.514 | 16.701 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.522 | 16.698 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.53 | 16.694 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.539 | 16.691 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.547 | 16.687 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.555 | 16.684 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.564 | 16.68 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.572 | 16.677 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.581 | 16.674 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.589 | 16.67 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.597 | 16.667 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.605 | 16.663 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.614 | 16.659 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.622 | 16.656 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.63 | 16.652 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.639 | 16.649 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.647 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.656 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.664 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.672 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.681 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.689 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.697 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.706 | 16.645 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.714 | 16.644 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.722 | 16.644 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.731 | 16.644 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.739 | 16.644 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.747 | 16.644 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.756 | 16.643 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.764 | 16.643 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.772 | 16.649 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.781 | 16.655 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.789 | 16.672 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.797 | 16.69 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.806 | 16.707 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.814 | 16.724 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.822 | 16.741 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.831 | 16.758 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.839 | 16.775 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.847 | 16.793 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.856 | 16.81 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.864 | 16.827 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.872 | 16.844 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.881 | 16.861 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.889 | 16.879 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.897 | 16.896 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.906 | 16.913 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.914 | 16.93 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.922 | 16.947 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.931 | 16.965 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.939 | 16.976 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.947 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.956 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.964 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.972 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.981 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.989 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 8.997 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.006 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.014 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.022 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.031 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.039 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.047 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.056 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.064 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.073 | 16.986 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.081 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.089 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.098 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.106 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.114 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.123 | 16.988 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.131 | 16.988 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.139 | 16.988 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.148 | 16.988 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.156 | 16.989 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.164 | 16.989 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.173 | 16.989 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.181 | 16.989 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.189 | 16.99 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.198 | 16.99 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.206 | 16.99 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.214 | 16.99 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.223 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.231 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.239 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.248 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.256 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.264 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.273 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.281 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.289 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.298 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.306 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.314 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.323 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.331 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.339 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.348 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.356 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.364 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.373 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.381 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.389 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.398 | 16.992 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.406 | 16.991 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.414 | 16.99 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.423 | 16.987 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.431 | 16.984 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.439 | 16.981 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.448 | 16.978 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.456 | 16.975 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.464 | 16.972 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.473 | 16.969 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.481 | 16.965 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.49 | 16.962 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.498 | 16.959 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.506 | 16.956 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.515 | 16.953 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.523 | 16.947 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.531 | 16.941 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.54 | 16.935 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.548 | 16.93 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.556 | 16.924 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.565 | 16.918 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.573 | 16.913 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.581 | 16.909 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.59 | 16.906 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.598 | 16.903 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.606 | 16.901 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.615 | 16.898 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.623 | 16.895 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.631 | 16.893 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.64 | 16.89 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.648 | 16.887 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.656 | 16.884 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.665 | 16.882 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.673 | 16.879 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.681 | 16.876 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.69 | 16.877 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.698 | 16.877 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.706 | 16.874 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.715 | 16.871 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.723 | 16.868 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.731 | 16.865 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.74 | 16.863 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.748 | 16.86 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.756 | 16.851 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.765 | 16.843 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.773 | 16.835 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.781 | 16.827 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.79 | 16.819 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.798 | 16.81 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.806 | 16.802 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.815 | 16.794 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.823 | 16.786 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.831 | 16.778 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.84 | 16.769 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.848 | 16.761 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.856 | 16.752 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.865 | 16.744 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.873 | 16.738 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.881 | 16.733 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.89 | 16.727 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.898 | 16.722 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.906 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.915 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.923 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.932 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.94 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.948 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.957 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.965 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.973 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.982 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.99 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 9.998 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.007 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.015 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.023 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.032 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.04 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.048 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.057 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.065 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.073 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.082 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.09 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.098 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.107 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.115 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.123 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.132 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.14 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.148 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.157 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.165 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.173 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.182 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.19 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.198 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.207 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.215 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.223 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.232 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.24 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.248 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.257 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.265 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.273 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.282 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.29 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.299 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.307 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.315 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.324 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.332 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.34 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.349 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.357 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.365 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.374 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.382 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.39 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.399 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.407 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.415 | 16.71 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.424 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.432 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.44 | 16.711 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.449 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.457 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.465 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.474 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.482 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.49 | 16.713 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.499 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.507 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.515 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.524 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.532 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.54 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.549 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.557 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.565 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.574 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.582 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.591 | 16.715 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.599 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.607 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.616 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.624 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.632 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.641 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.649 | 16.716 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.657 | 16.714 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.666 | 16.712 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.674 | 16.709 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.682 | 16.707 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.691 | 16.704 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.699 | 16.702 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.707 | 16.697 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.716 | 16.692 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.724 | 16.687 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.732 | 16.682 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.741 | 16.677 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.749 | 16.672 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.757 | 16.666 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.766 | 16.661 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.774 | 16.656 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.782 | 16.651 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.791 | 16.646 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.799 | 16.641 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.807 | 16.631 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.816 | 16.622 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.824 | 16.615 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.832 | 16.607 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.841 | 16.6 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.849 | 16.593 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.857 | 16.586 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.866 | 16.579 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.874 | 16.574 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.882 | 16.57 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.891 | 16.565 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.899 | 16.56 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.907 | 16.556 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.916 | 16.551 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.924 | 16.547 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.932 | 16.542 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.941 | 16.537 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.949 | 16.533 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.958 | 16.528 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.966 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.974 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.983 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.991 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 10.999 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.008 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.016 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.024 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.033 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.041 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.049 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.058 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.066 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.074 | 16.523 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.083 | 16.524 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.091 | 16.524 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.099 | 16.524 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.108 | 16.521 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.116 | 16.519 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.124 | 16.517 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.133 | 16.514 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.141 | 16.512 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.149 | 16.51 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.158 | 16.504 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.166 | 16.498 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.174 | 16.492 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.183 | 16.486 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.191 | 16.48 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.199 | 16.475 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.208 | 16.469 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.216 | 16.463 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.224 | 16.457 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.233 | 16.451 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.241 | 16.445 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.249 | 16.44 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.258 | 16.434 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.266 | 16.428 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.274 | 16.424 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.283 | 16.421 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.291 | 16.418 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.3 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.308 | 16.411 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.316 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.325 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.333 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.341 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.35 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.358 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.366 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.375 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.383 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.391 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.4 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.408 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.416 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.425 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.433 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.441 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.45 | 16.411 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.458 | 16.411 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.466 | 16.411 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.475 | 16.412 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.483 | 16.412 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.491 | 16.412 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.5 | 16.412 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.508 | 16.413 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.516 | 16.413 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.525 | 16.413 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.533 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.541 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.55 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.558 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.566 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.575 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.583 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.591 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.6 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.608 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.617 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.625 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.633 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.642 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.65 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.658 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.667 | 16.416 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.675 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.683 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.692 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.7 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.708 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.717 | 16.415 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.725 | 16.414 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.733 | 16.412 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.742 | 16.411 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.75 | 16.41 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.758 | 16.409 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.767 | 16.408 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.775 | 16.407 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.783 | 16.406 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.792 | 16.405 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.8 | 16.404 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.808 | 16.404 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.817 | 16.403 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.825 | 16.402 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.833 | 16.401 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.842 | 16.4 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.85 | 16.4 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.858 | 16.399 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.867 | 16.398 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.875 | 16.397 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.883 | 16.396 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.892 | 16.395 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.9 | 16.394 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.908 | 16.393 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.917 | 16.392 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.925 | 16.391 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.933 | 16.39 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.942 | 16.388 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.95 | 16.387 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.958 | 16.386 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.967 | 16.384 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.975 | 16.383 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.984 | 16.382 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 11.992 | 16.38 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12 | 16.379 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.009 | 16.378 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.017 | 16.376 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.025 | 16.375 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.034 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.042 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.05 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.059 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.067 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.075 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.084 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.092 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.1 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.109 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.117 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.125 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.134 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.142 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.15 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.159 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.167 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.175 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.184 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.192 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.2 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.209 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.217 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.225 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.234 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.242 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.25 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.259 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.267 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.276 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.284 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.292 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.301 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.309 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.317 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.326 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.334 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.342 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.351 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.359 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.367 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.376 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.384 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.392 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.401 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.409 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.417 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.426 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.434 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.442 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.451 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.459 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.467 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.476 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.484 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.492 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.501 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.509 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.517 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.526 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.534 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.542 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.551 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.559 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.567 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.576 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.584 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.592 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.601 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.609 | 16.374 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.617 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.626 | 16.373 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.634 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.643 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.651 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.659 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.668 | 16.372 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.676 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.684 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.693 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.701 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.709 | 16.371 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.718 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.726 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.734 | 16.37 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.743 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.751 | 16.369 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.759 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.768 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.776 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.784 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.793 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.801 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.809 | 16.368 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.818 | 16.367 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.826 | 16.366 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.834 | 16.365 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.843 | 16.364 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.851 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.859 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.868 | 16.361 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.876 | 16.36 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.884 | 16.359 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.893 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.901 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.909 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.918 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.926 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.934 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.943 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.951 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.959 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.968 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.976 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.984 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 12.993 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.001 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.01 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.018 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.026 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.035 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.043 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.051 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.06 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.068 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.076 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.085 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.093 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.101 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.11 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.118 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.126 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.135 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.143 | 16.348 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.151 | 16.348 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.16 | 16.348 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.168 | 16.348 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.176 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.185 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.193 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.201 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.21 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.218 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.226 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.235 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.243 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.251 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.26 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.268 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.276 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.285 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.293 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.302 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.31 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.318 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.327 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.335 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.343 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.352 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.36 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.368 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.377 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.385 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.393 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.402 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.41 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.418 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.427 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.435 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.443 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.452 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.46 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.468 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.477 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.485 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.493 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.502 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.51 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.518 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.527 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.535 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.543 | 16.349 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.552 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.56 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.568 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.577 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.585 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.593 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.602 | 16.35 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.61 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.618 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.627 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.635 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.643 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.652 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.66 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.669 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.677 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.685 | 16.351 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.694 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.702 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.71 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.719 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.727 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.735 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.744 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.752 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.76 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.769 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.777 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.785 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.794 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.802 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.81 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.819 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.827 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.835 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.844 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.852 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.86 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.869 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.877 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.885 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.894 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.902 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.91 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.919 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.927 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.935 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.944 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.952 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.96 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.969 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.977 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.985 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 13.994 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.002 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.01 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.019 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.027 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.036 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.044 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.052 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.061 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.069 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.077 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.086 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.094 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.102 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.111 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.119 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.127 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.136 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.144 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.152 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.161 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.169 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.177 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.186 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.194 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.202 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.211 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.219 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.227 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.236 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.244 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.252 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.261 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.269 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.277 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.286 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.294 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.302 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.311 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.319 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.328 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.336 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.344 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.353 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.361 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.369 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.378 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.386 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.394 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.403 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.411 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.419 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.428 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.436 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.444 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.453 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.461 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.469 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.478 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.486 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.494 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.503 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.511 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.519 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.528 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.536 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.544 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.553 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.561 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.569 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.578 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.586 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.594 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.603 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.611 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.619 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.628 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.636 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.644 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.653 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.661 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.669 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.678 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.686 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.695 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.703 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.711 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.72 | 16.352 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.728 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.736 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.745 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.753 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.761 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.77 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.778 | 16.353 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.786 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.795 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.803 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.811 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.82 | 16.354 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.828 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.836 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.845 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.853 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.861 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.87 | 16.355 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.878 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.886 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.895 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.903 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.911 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.92 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.928 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.936 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.945 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.953 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.961 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.97 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.978 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.986 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 14.995 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.003 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.011 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.02 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.028 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.036 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.045 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.053 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.062 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.07 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.078 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.086 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.095 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.103 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.112 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.12 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.128 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.137 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.145 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.153 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.162 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.17 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.178 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.187 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.195 | 16.356 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.203 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.212 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.22 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.228 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.237 | 16.357 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.245 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.253 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.262 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.27 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.278 | 16.358 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.287 | 16.359 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.295 | 16.359 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.303 | 16.359 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.312 | 16.36 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.32 | 16.36 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.328 | 16.36 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.337 | 16.361 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.345 | 16.361 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.353 | 16.361 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.362 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.37 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.378 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.387 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.395 | 16.362 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.403 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.412 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.42 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.428 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.437 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.445 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.453 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.462 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.47 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.479 | 16.363 | 16.455 | 16.25
|  |  |  | 15.487 | 16.363 | 16.455 | 16.25

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): |  | 5
Potencia nominal (MW): |  | 50
Banda muerta (Hz): |  | 0.03
80% del rango (MW): |  | 36
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar | Valor Final variable a modificar | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | '09/19/24-11:36:31' | 60 | 59.8 | 5.066 | 8.554 | 6.089 | 60 | 59.8 | 4.0615 | 8.44 | 1.33
Escalón positivo | 2 | '09/19/24-11:36:49' | 59.2 | 59 | 20.775 | 24.923 | 19.668 | 59.2 | 59 | 4.018 | 6.95 | 0.37
Escalón positivo | 3 | '09/20/24-10:51:25' | 60 | 59.8 | 39.758 | 43.258 | 40.185 | 60 | 59.8 | 4.0476 | 8.9 | 1.46
Escalón positivo | 4 | '09/20/24-10:51:49' | 59.6 | 59.4 | 40.245 | 44.328 | 41.574 | 59.6 | 59.4 | 4.082 | 7.97 | 1.33
Escalón positivo | 5 | '09/20/24-10:52:36' | 59.8 | 59.6 | 33.5474 | 37.3703 | 35.603 | 59.8 | 59.6 | 4.3597 | 10.11 | 1.16
Escalón positivo | 6 | '09/20/24-10:53:03' | 60 | 59.8 | 37.584 | 41.262 | 38 | 60 | 59.8 | 3.8517 | 14.27 | 0.04
Escalón positivo | 7 | '09/20/24-10:54:17' | 59.8 | 59.6 | 8.488 | 12.493 | 9.592 | 59.8 | 59.6 | 4.1615 | 7.64 | 1.53
Escalón positivo | 8 | '09/20/24-10:54:36' | 59.6 | 59.4 | 12.63 | 16.66 | 12.741 | 59.6 | 59.4 | 4.1356 | 6.92 | 1
Escalón positivo | 9 | '09/20/24-10:54:50' | 59.4 | 59.2 | 16.771 | 20.708 | 18.318 | 59.4 | 59.2 | 4.2333 | 10.02 | 1.52
Escalón positivo | 10 | 09/18/24-11:07:54' | 60 | 59.8 | 29.695 | 33.34 | 31.5 | 60 | 59.8 | 3.8866 | 14.73 | 1.26
Escalón positivo | 11 | '09/18/24-11:08:02' | 60 | 59.8 | 24.756 | 28.278 | 25 | 60 | 59.8 | 4.0223 | 9.26 | 1.51
Escalón negativo | 1 | '09/17/24-13:32:00' | 60 | 60.2 | 24.713 | 21.217 | 25 | 60 | 60.2 | 4.0522 | 7.37 | 1.07
Escalón negativo | 2 | '09/17/24-13:32:30' | 60.2 | 60.4 | 21.232 | 17.102 | 19.601 | 60.2 | 60.4 | 4.0355 | 9.8 | 1.86
Escalón negativo | 3 | '09/17/24-13:32:56' | 60.4 | 60.6 | 17.035 | 13.004 | 17.28 | 60.4 | 60.6 | 4.1346 | 7.93 | 1.89
Escalón negativo | 4 | '09/17/24-13:33:22' | 60.6 | 60.8 | 12.948 | 8.82 | 13.114 | 60.6 | 60.8 | 4.0375 | 8.55 | 0.85
Escalón negativo | 5 | '09/17/24-13:42:14' | 60.4 | 60.6 | 27.109 | 23.035 | 25.852 | 60.4 | 60.6 | 4.091 | 10.25 | 1.92
Escalón negativo | 6 | '09/17/24-13:43:43' | 60 | 60.2 | 8.432 | 5.023 | 8.355 | 60 | 60.2 | 4.1557 | 6.77 | 1.38
Escalón negativo | 7 | '09/17/24-13:51:16' | 60 | 60.2 | 42.565 | 39.041 | 41.78 | 60 | 60.2 | 4.0201 | 8.09 | 1.58
Escalón negativo | 8 | '09/17/24-13:51:44' | 60 | 60.2 | 39.686 | 36.028 | 39.905 | 60 | 60.2 | 3.8728 | 11.02 | 0.89
Escalón negativo | 9 | '09/17/24-13:52:02' | 60.2 | 60.4 | 36.212 | 32.132 | 34.679 | 60.2 | 60.4 | 4.085 | 9.69 | 1.26
Escalón negativo | 10 | '09/17/24-13:52:16' | 60.4 | 60.6 | 31.909 | 28.06 | 30.705 | 60.4 | 60.6 | 4.3301 | 7.3 | 1.18
Escalón negativo | 11 | '09/17/24-13:53:22' | 60 | 60.2 | 29.719 | 26.222 | 30 | 60 | 60.2 | 4.0511 | 14.24 | 1.93
[9 empty] | PROMEDIOS | 4.0784 | 9.3736 | 1.2873

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | Escalón positivo 1 |  |  |  | Escalón positivo 2 |  |  |  | Escalón positivo 3 |  |  |  | Escalón positivo 4 |  |  |  | Escalón positivo 5 |  |  |  | Escalón positivo 6 |  |  |  | Escalón positivo 7 |  |  |  | Escalón positivo 8 |  |  |  | Escalón positivo 9 |  |  |  | Escalón positivo 10 |  |  |  | Escalón positivo 11 |  |  |  | Escalón negativo 1 |  |  |  | Escalón negativo 2 |  |  |  | Escalón negativo 3 |  |  |  | Escalón negativo 4 |  |  |  | Escalón negativo 5 |  |  |  | Escalón negativo 6 |  |  |  | Escalón negativo 7 |  |  |  | Escalón negativo 8 |  |  |  | Escalón negativo 9 |  |  |  | Escalón negativo 10 |  |  |  | Escalón negativo 11
|  |  |  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW]
|  |  |  | 0.004 | 5.008 | 60 | 5 | 0.006 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.002 | 39.804 | 60 | 40 | 0.006 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 0.005 | 33.283 | 59.8 | 33.547 | 0.004 | 37.603 | 60 | 38 | 0.001 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.005 | 12.623 | 59.6 | 12.741 | 0.007 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 0.008 | 29.623 | 60 | 30 | 0.003 | 24.711 | 60 | 25 | 0.006 | 24.751 | 60 | 25 | 0.002 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.006 | 17.067 | 60.4 | 17.28 | 0 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 0.005 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.004 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.001 | 42.686 | 60 | 43 | 0.002 | 39.721 | 60 | 40 | 0 | 36.2263 | 60.2 | 36.4287 | 0 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 0.004 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 0.013 | 5.008 | 60 | 5 | 0.015 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.01 | 39.806 | 60 | 40 | 0.015 | 40.253 | 59.6 | 40.72 | 0.014 | 33.285 | 59.8 | 33.547 | 0.013 | 37.603 | 60 | 38 | 0.01 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.013 | 12.622 | 59.6 | 12.741 | 0.016 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | 0.017 | 29.621 | 60 | 30 | 0.011 | 24.712 | 60 | 25 | 0.014 | 24.751 | 60 | 25 | 0.011 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.014 | 17.067 | 60.4 | 17.28 | 0.009 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 0.013 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.012 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.01 | 42.687 | 60 | 43 | 0.011 | 39.72 | 60 | 40 | 0.008301 | 36.2263 | 60.2 | 36.4287 | 0.008301 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 0.013 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 0.021 | 5.008 | 60 | 5 | 0.023 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.019 | 39.801 | 60 | 40 | 0.023 | 40.248 | 59.6 | 40.72 | 0.022 | 33.284 | 59.8 | 33.547 | 0.021 | 37.603 | 60 | 38 | 0.018 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.021 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 0.024 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | 0.025 | 29.618 | 60 | 30 | 0.02 | 24.712 | 60 | 25 | 0.022 | 24.75 | 60 | 25 | 0.019 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.023 | 17.067 | 60.4 | 17.28 | 0.017 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 0.021 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.02 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.018 | 42.689 | 60 | 43 | 0.019 | 39.719 | 60 | 40 | 0.016602 | 36.1909 | 60.2 | 36.4287 | 0.016602 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 0.021 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 0.029 | 5.008 | 60 | 5 | 0.031 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.027 | 39.796 | 60 | 40 | 0.031 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.03 | 33.284 | 59.8 | 33.547 | 0.029 | 37.604 | 60 | 38 | 0.026 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.03 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.032 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 0.033 | 29.615 | 60 | 30 | 0.028 | 24.711 | 60 | 25 | 0.031 | 24.75 | 60 | 25 | 0.027 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.031 | 17.067 | 60.4 | 17.28 | 0.025 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 0.03 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.029 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.026 | 42.69 | 60 | 43 | 0.028 | 39.719 | 60 | 40 | 0.024902 | 36.1909 | 60.2 | 36.4287 | 0.024902 | 32.1737 | 60.4 | 32.2621 | 0.029 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.038 | 5.008 | 60 | 5 | 0.04 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.035 | 39.797 | 60 | 40 | 0.04 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.039 | 33.283 | 59.8 | 33.547 | 0.038 | 37.606 | 60 | 38 | 0.035 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.038 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.041 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | 0.042 | 29.612 | 60 | 30 | 0.036 | 24.71 | 60 | 25 | 0.039 | 24.749 | 60 | 25 | 0.036 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.039 | 17.068 | 60.4 | 17.28 | 0.034 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 0.038 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.037 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.035 | 42.691 | 60 | 43 | 0.036 | 39.72 | 60 | 40 | 0.033203 | 36.1619 | 60.2 | 36.4287 | 0.033203 | 32.1737 | 60.4 | 32.2621 | 0.038 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 0.046 | 5.009 | 60 | 5 | 0.048 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.044 | 39.798 | 60 | 40 | 0.048 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.047 | 33.281 | 59.8 | 33.547 | 0.046 | 37.607 | 60 | 38 | 0.043 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 0.047 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.049 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | 0.05 | 29.608 | 60 | 30 | 0.045 | 24.709 | 60 | 25 | 0.047 | 24.749 | 60 | 25 | 0.044 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.048 | 17.068 | 60.4 | 17.28 | 0.042 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 0.046 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.045 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.043 | 42.691 | 60 | 43 | 0.044 | 39.722 | 60 | 40 | 0.041504 | 36.1619 | 60.2 | 36.4287 | 0.041504 | 32.1332 | 60.4 | 32.2621 | 0.046 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.054 | 5.009 | 60 | 5 | 0.056 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.052 | 39.801 | 60 | 40 | 0.056 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.055 | 33.281 | 59.8 | 33.547 | 0.055 | 37.608 | 60 | 38 | 0.051 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.055 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 0.057 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | 0.058 | 29.605 | 60 | 30 | 0.053 | 24.707 | 60 | 25 | 0.056 | 24.748 | 60 | 25 | 0.052 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.056 | 17.068 | 60.4 | 17.28 | 0.05 | 12.95 | 60.6 | 13.114 | 0.055 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.053 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.052 | 42.69 | 60 | 43 | 0.052 | 39.723 | 60 | 40 | 0.049805 | 36.2078 | 60.2 | 36.4287 | 0.049805 | 32.1332 | 60.4 | 32.2621 | 0.055 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 0.063 | 5.009 | 60 | 5 | 0.065 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.06 | 39.805 | 60 | 40 | 0.065 | 40.25 | 59.6 | 40.72 | 0.063 | 33.28 | 59.8 | 33.547 | 0.063 | 37.608 | 60 | 38 | 0.06 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.063 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 0.065 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 0.066 | 29.601 | 60 | 30 | 0.062 | 24.708 | 60 | 25 | 0.064 | 24.748 | 60 | 25 | 0.061 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.064 | 17.068 | 60.4 | 17.28 | 0.059 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 0.063 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.062 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.06 | 42.689 | 60 | 43 | 0.061 | 39.723 | 60 | 40 | 0.058105 | 36.2078 | 60.2 | 36.4287 | 0.058105 | 32.085 | 60.4 | 32.2621 | 0.063 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.071 | 5.009 | 60 | 5 | 0.073 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.069 | 39.803 | 60 | 40 | 0.073 | 40.251 | 59.6 | 40.72 | 0.072 | 33.282 | 59.8 | 33.547 | 0.071 | 37.608 | 60 | 38 | 0.068 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.072 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.074 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 0.075 | 29.599 | 60 | 30 | 0.07 | 24.708 | 60 | 25 | 0.072 | 24.748 | 60 | 25 | 0.069 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.073 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.067 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 0.071 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.07 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.068 | 42.689 | 60 | 43 | 0.069 | 39.721 | 60 | 40 | 0.066895 | 36.2136 | 60.2 | 36.4287 | 0.066406 | 32.085 | 60.4 | 32.2621 | 0.071 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.079 | 5.009 | 60 | 5 | 0.081 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.077 | 39.802 | 60 | 40 | 0.082 | 40.251 | 59.6 | 40.72 | 0.081 | 33.284 | 59.8 | 33.547 | 0.08 | 37.607 | 60 | 38 | 0.076 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.08 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.083 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 0.083 | 29.596 | 60 | 30 | 0.078 | 24.71 | 60 | 25 | 0.081 | 24.747 | 60 | 25 | 0.078 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.081 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.075 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 0.08 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.079 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.076 | 42.69 | 60 | 43 | 0.077 | 39.719 | 60 | 40 | 0.075195 | 36.2136 | 60.2 | 36.4287 | 0.074707 | 32.1249 | 60.4 | 32.2621 | 0.08 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.088 | 5.009 | 60 | 5 | 0.09 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.085 | 39.798 | 60 | 40 | 0.09 | 40.25 | 59.6 | 40.72 | 0.089 | 33.283 | 59.8 | 33.547 | 0.088 | 37.607 | 60 | 38 | 0.085 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.088 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.091 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 0.091 | 29.593 | 60 | 30 | 0.086 | 24.711 | 60 | 25 | 0.089 | 24.747 | 60 | 25 | 0.086 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.089 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.084 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 0.088 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 0.087 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.085 | 42.691 | 60 | 43 | 0.086 | 39.72 | 60 | 40 | 0.083496 | 36.1833 | 60.2 | 36.4287 | 0.083008 | 32.1249 | 60.4 | 32.2621 | 0.088 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.096 | 5.009 | 60 | 5 | 0.098 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.094 | 39.793 | 60 | 40 | 0.098 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.097 | 33.282 | 59.8 | 33.547 | 0.096 | 37.608 | 60 | 38 | 0.093 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.097 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.099 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 0.1 | 29.59 | 60 | 30 | 0.095 | 24.712 | 60 | 25 | 0.097 | 24.746 | 60 | 25 | 0.094 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.098 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.092 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 0.096 | 27.135 | 60.4 | 27.39 | 0.095 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.093 | 42.691 | 60 | 43 | 0.094 | 39.722 | 60 | 40 | 0.091797 | 36.1833 | 60.2 | 36.4287 | 0.091309 | 32.1783 | 60.4 | 32.2621 | 0.096 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.104 | 5.009 | 60 | 5 | 0.106 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.102 | 39.795 | 60 | 40 | 0.106 | 40.248 | 59.6 | 40.72 | 0.105 | 33.282 | 59.8 | 33.547 | 0.104 | 37.61 | 60 | 38 | 0.102 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.105 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.107 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 0.108 | 29.587 | 60 | 30 | 0.103 | 24.712 | 60 | 25 | 0.106 | 24.746 | 60 | 25 | 0.103 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.106 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.1 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 0.105 | 27.135 | 60.4 | 27.39 | 0.104 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.102 | 42.692 | 60 | 43 | 0.103 | 39.724 | 60 | 40 | 0.1001 | 36.1562 | 60.2 | 36.4287 | 0.099609 | 32.1783 | 60.4 | 32.2621 | 0.104 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.113 | 5.009 | 60 | 5 | 0.115 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.11 | 39.796 | 60 | 40 | 0.115 | 40.247 | 59.6 | 40.72 | 0.114 | 33.283 | 59.8 | 33.547 | 0.113 | 37.611 | 60 | 38 | 0.11 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.113 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.116 | 16.715 | 59.4 | 16.908 | 0.116 | 29.584 | 60 | 30 | 0.111 | 24.712 | 60 | 25 | 0.114 | 24.746 | 60 | 25 | 0.111 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.114 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.109 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 0.113 | 27.135 | 60.4 | 27.39 | 0.112 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.11 | 42.693 | 60 | 43 | 0.111 | 39.726 | 60 | 40 | 0.1084 | 36.1562 | 60.2 | 36.4287 | 0.1084 | 32.1564 | 60.4 | 32.2621 | 0.113 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.121 | 5.009 | 60 | 5 | 0.123 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.119 | 39.8 | 60 | 40 | 0.123 | 40.245 | 59.6 | 40.72 | 0.122 | 33.286 | 59.8 | 33.547 | 0.121 | 37.612 | 60 | 38 | 0.118 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.122 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.124 | 16.718 | 59.4 | 16.908 | 0.125 | 29.584 | 60 | 30 | 0.12 | 24.712 | 60 | 25 | 0.122 | 24.747 | 60 | 25 | 0.119 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.123 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.117 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 0.121 | 27.135 | 60.4 | 27.39 | 0.12 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.118 | 42.693 | 60 | 43 | 0.119 | 39.724 | 60 | 40 | 0.1167 | 36.2117 | 60.2 | 36.4287 | 0.1167 | 32.1564 | 60.4 | 32.2621 | 0.121 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.129 | 5.009 | 60 | 5 | 0.131 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.127 | 39.804 | 60 | 40 | 0.131 | 40.244 | 59.6 | 40.72 | 0.13 | 33.289 | 59.8 | 33.547 | 0.129 | 37.611 | 60 | 38 | 0.126 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 0.13 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.132 | 16.721 | 59.4 | 16.908 | 0.133 | 29.584 | 60 | 30 | 0.128 | 24.712 | 60 | 25 | 0.131 | 24.748 | 60 | 25 | 0.127 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.131 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.125 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 0.13 | 27.135 | 60.4 | 27.39 | 0.129 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.126 | 42.692 | 60 | 43 | 0.127 | 39.722 | 60 | 40 | 0.125 | 36.2117 | 60.2 | 36.4287 | 0.125 | 32.1158 | 60.4 | 32.2621 | 0.129 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.138 | 5.009 | 60 | 5 | 0.14 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.135 | 39.801 | 60 | 40 | 0.14 | 40.242 | 59.6 | 40.72 | 0.139 | 33.291 | 59.8 | 33.547 | 0.138 | 37.61 | 60 | 38 | 0.135 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.139 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.141 | 16.721 | 59.4 | 16.908 | 0.141 | 29.583 | 60 | 30 | 0.136 | 24.713 | 60 | 25 | 0.139 | 24.748 | 60 | 25 | 0.136 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.139 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.134 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 0.138 | 27.136 | 60.4 | 27.39 | 0.137 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.135 | 42.691 | 60 | 43 | 0.136 | 39.718 | 60 | 40 | 0.1333 | 36.1923 | 60.2 | 36.4287 | 0.1333 | 32.1158 | 60.4 | 32.2621 | 0.138 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 0.146 | 5.009 | 60 | 5 | 0.148 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.144 | 39.798 | 60 | 40 | 0.148 | 40.243 | 59.6 | 40.72 | 0.147 | 33.294 | 59.8 | 33.547 | 0.146 | 37.61 | 60 | 38 | 0.143 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.147 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 0.149 | 16.721 | 59.4 | 16.908 | 0.149 | 29.582 | 60 | 30 | 0.145 | 24.713 | 60 | 25 | 0.147 | 24.749 | 60 | 25 | 0.144 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.148 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.142 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 0.146 | 27.136 | 60.4 | 27.39 | 0.145 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.143 | 42.692 | 60 | 43 | 0.144 | 39.714 | 60 | 40 | 0.1416 | 36.1923 | 60.2 | 36.4287 | 0.1416 | 32.1081 | 60.4 | 32.2621 | 0.146 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.154 | 5.009 | 60 | 5 | 0.156 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.152 | 39.796 | 60 | 40 | 0.156 | 40.243 | 59.6 | 40.72 | 0.155 | 33.291 | 59.8 | 33.547 | 0.155 | 37.609 | 60 | 38 | 0.151 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.155 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 0.157 | 16.722 | 59.4 | 16.908 | 0.158 | 29.579 | 60 | 30 | 0.153 | 24.713 | 60 | 25 | 0.156 | 24.75 | 60 | 25 | 0.152 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.156 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.15 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.155 | 27.136 | 60.4 | 27.39 | 0.154 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.151 | 42.692 | 60 | 43 | 0.153 | 39.714 | 60 | 40 | 0.1499 | 36.1669 | 60.2 | 36.4287 | 0.1499 | 32.1081 | 60.4 | 32.2621 | 0.155 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.163 | 5.009 | 60 | 5 | 0.165 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.16 | 39.794 | 60 | 40 | 0.165 | 40.241 | 59.6 | 40.72 | 0.164 | 33.289 | 59.8 | 33.547 | 0.163 | 37.61 | 60 | 38 | 0.16 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.164 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 0.166 | 16.723 | 59.4 | 16.908 | 0.167 | 29.577 | 60 | 30 | 0.161 | 24.711 | 60 | 25 | 0.164 | 24.751 | 60 | 25 | 0.161 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.164 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 0.159 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.163 | 27.136 | 60.4 | 27.39 | 0.162 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.16 | 42.692 | 60 | 43 | 0.161 | 39.714 | 60 | 40 | 0.1582 | 36.1669 | 60.2 | 36.4287 | 0.1582 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 0.163 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 0.171 | 5.009 | 60 | 5 | 0.173 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.169 | 39.795 | 60 | 40 | 0.173 | 40.24 | 59.6 | 40.72 | 0.172 | 33.29 | 59.8 | 33.547 | 0.171 | 37.611 | 60 | 38 | 0.168 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.172 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.174 | 16.724 | 59.4 | 16.908 | 0.175 | 29.575 | 60 | 30 | 0.169 | 24.709 | 60 | 25 | 0.172 | 24.751 | 60 | 25 | 0.169 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.173 | 17.07 | 60.4 | 17.28 | 0.167 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.171 | 27.137 | 60.4 | 27.39 | 0.17 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.168 | 42.691 | 60 | 43 | 0.169 | 39.716 | 60 | 40 | 0.1665 | 36.1666 | 60.2 | 36.4287 | 0.1665 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 0.171 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 0.179 | 5.009 | 60 | 5 | 0.181 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.177 | 39.796 | 60 | 40 | 0.181 | 40.24 | 59.6 | 40.72 | 0.181 | 33.29 | 59.8 | 33.547 | 0.18 | 37.612 | 60 | 38 | 0.176 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 0.18 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 0.183 | 16.726 | 59.4 | 16.908 | 0.183 | 29.574 | 60 | 30 | 0.178 | 24.711 | 60 | 25 | 0.181 | 24.752 | 60 | 25 | 0.177 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.181 | 17.072 | 60.4 | 17.28 | 0.175 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.18 | 27.137 | 60.4 | 27.39 | 0.179 | 8.416 | 60 | 8.542 | 0.177 | 42.69 | 60 | 43 | 0.177 | 39.719 | 60 | 40 | 0.17529 | 36.1666 | 60.2 | 36.4287 | 0.1748 | 32.1349 | 60.4 | 32.2621 | 0.18 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.188 | 5.009 | 60 | 5 | 0.19 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.185 | 39.8 | 60 | 40 | 0.19 | 40.241 | 59.6 | 40.72 | 0.189 | 33.293 | 59.8 | 33.547 | 0.188 | 37.612 | 60 | 38 | 0.185 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 0.188 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.191 | 16.728 | 59.4 | 16.908 | 0.191 | 29.575 | 60 | 30 | 0.187 | 24.713 | 60 | 25 | 0.189 | 24.753 | 60 | 25 | 0.186 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.189 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 0.184 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.188 | 27.137 | 60.4 | 27.39 | 0.187 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.185 | 42.689 | 60 | 43 | 0.186 | 39.717 | 60 | 40 | 0.1831 | 36.2355 | 60.2 | 36.4287 | 0.1831 | 32.1349 | 60.4 | 32.2621 | 0.188 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 0.196 | 5.009 | 60 | 5 | 0.198 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.194 | 39.804 | 60 | 40 | 0.198 | 40.242 | 59.6 | 40.72 | 0.197 | 33.295 | 59.8 | 33.547 | 0.196 | 37.611 | 60 | 38 | 0.193 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 0.197 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 0.199 | 16.73 | 59.4 | 16.908 | 0.2 | 29.576 | 60 | 30 | 0.195 | 24.716 | 60 | 25 | 0.197 | 24.754 | 60 | 25 | 0.194 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.198 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 0.192 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 0.196 | 27.137 | 60.4 | 27.39 | 0.195 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.193 | 42.688 | 60 | 43 | 0.194 | 39.716 | 60 | 40 | 0.1919 | 36.2355 | 60.2 | 36.4287 | 0.19141 | 32.1209 | 60.4 | 32.2621 | 0.196 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 0.204 | 5.009 | 60 | 5 | 0.206 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.202 | 39.802 | 60 | 40 | 0.207 | 40.242 | 59.6 | 40.72 | 0.206 | 33.293 | 59.8 | 33.547 | 0.205 | 37.61 | 60 | 38 | 0.202 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 0.205 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.208 | 16.731 | 59.4 | 16.908 | 0.208 | 29.579 | 60 | 30 | 0.203 | 24.72 | 60 | 25 | 0.206 | 24.754 | 60 | 25 | 0.203 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.206 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 0.2 | 12.958 | 60.6 | 13.114 | 0.205 | 27.138 | 60.4 | 27.39 | 0.204 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.201 | 42.687 | 60 | 43 | 0.203 | 39.716 | 60 | 40 | 0.2002 | 36.2056 | 60.2 | 36.4287 | 0.19971 | 32.1209 | 60.4 | 32.2621 | 0.205 | 29.709 | 60 | 30
|  |  |  | 0.213 | 5.009 | 60 | 5 | 0.215 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.21 | 39.8 | 60 | 40 | 0.215 | 40.243 | 59.6 | 40.72 | 0.214 | 33.29 | 59.8 | 33.547 | 0.213 | 37.61 | 60 | 38 | 0.21 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.214 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.216 | 16.731 | 59.4 | 16.908 | 0.216 | 29.581 | 60 | 30 | 0.211 | 24.724 | 60 | 25 | 0.214 | 24.755 | 60 | 25 | 0.211 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.214 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 0.209 | 12.959 | 60.6 | 13.114 | 0.213 | 27.138 | 60.4 | 27.39 | 0.212 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.21 | 42.689 | 60 | 43 | 0.211 | 39.716 | 60 | 40 | 0.2085 | 36.2056 | 60.2 | 36.4287 | 0.20801 | 32.1146 | 60.4 | 32.2621 | 0.213 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 0.221 | 5.009 | 60 | 5 | 0.223 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.219 | 39.798 | 60 | 40 | 0.223 | 40.244 | 59.6 | 40.72 | 0.222 | 33.288 | 59.8 | 33.547 | 0.221 | 37.61 | 60 | 38 | 0.218 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.222 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.224 | 16.732 | 59.4 | 16.908 | 0.225 | 29.58 | 60 | 30 | 0.22 | 24.728 | 60 | 25 | 0.222 | 24.756 | 60 | 25 | 0.219 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.223 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 0.217 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 0.221 | 27.138 | 60.4 | 27.39 | 0.22 | 8.417 | 60 | 8.542 | 0.218 | 42.69 | 60 | 43 | 0.219 | 39.718 | 60 | 40 | 0.2168 | 36.1482 | 60.2 | 36.4287 | 0.21631 | 32.1146 | 60.4 | 32.2621 | 0.221 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.229 | 5.009 | 60 | 5 | 0.231 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.227 | 39.796 | 60 | 40 | 0.231 | 40.243 | 59.6 | 40.72 | 0.23 | 33.285 | 59.8 | 33.547 | 0.229 | 37.61 | 60 | 38 | 0.227 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.23 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.232 | 16.732 | 59.4 | 16.908 | 0.233 | 29.58 | 60 | 30 | 0.228 | 24.731 | 60 | 25 | 0.231 | 24.757 | 60 | 25 | 0.228 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 0.231 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 0.225 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 0.23 | 27.138 | 60.4 | 27.39 | 0.229 | 8.418 | 60 | 8.542 | 0.227 | 42.691 | 60 | 43 | 0.228 | 39.72 | 60 | 40 | 0.2251 | 36.1482 | 60.2 | 36.4287 | 0.22461 | 32.1426 | 60.4 | 32.2621 | 0.229 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 0.238 | 5.009 | 60 | 5 | 0.24 | 20.808 | 59.2 | 21.054 | 0.235 | 39.8 | 60 | 40 | 0.24 | 40.243 | 59.6 | 40.72 | 0.239 | 33.282 | 59.8 | 33.547 | 0.238 | 37.61 | 60 | 38 | 0.235 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.239 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 0.241 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.241 | 29.578 | 60 | 30 | 0.236 | 24.734 | 60 | 25 | 0.239 | 24.758 | 60 | 25 | 0.236 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.239 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 0.234 | 12.961 | 60.6 | 13.114 | 0.238 | 27.139 | 60.4 | 27.39 | 0.237 | 8.418 | 60 | 8.542 | 0.235 | 42.692 | 60 | 43 | 0.236 | 39.721 | 60 | 40 | 0.2334 | 36.191 | 60.2 | 36.4287 | 0.2334 | 32.1426 | 60.4 | 32.2621 | 0.238 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 0.246 | 5.009 | 60 | 5 | 0.248 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.244 | 39.803 | 60 | 40 | 0.248 | 40.242 | 59.6 | 40.72 | 0.247 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 0.246 | 37.611 | 60 | 38 | 0.243 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.247 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.249 | 16.735 | 59.4 | 16.908 | 0.25 | 29.577 | 60 | 30 | 0.245 | 24.736 | 60 | 25 | 0.247 | 24.758 | 60 | 25 | 0.244 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.248 | 17.082 | 60.4 | 17.28 | 0.242 | 12.962 | 60.6 | 13.114 | 0.246 | 27.139 | 60.4 | 27.39 | 0.245 | 8.418 | 60 | 8.542 | 0.243 | 42.689 | 60 | 43 | 0.244 | 39.723 | 60 | 40 | 0.2417 | 36.191 | 60.2 | 36.4287 | 0.24121 | 32.152 | 60.4 | 32.2621 | 0.246 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.255 | 5.009 | 60 | 5 | 0.256 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.252 | 39.808 | 60 | 40 | 0.257 | 40.241 | 59.6 | 40.72 | 0.255 | 33.277 | 59.8 | 33.547 | 0.254 | 37.611 | 60 | 38 | 0.251 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 0.255 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.257 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.258 | 29.576 | 60 | 30 | 0.253 | 24.737 | 60 | 25 | 0.256 | 24.759 | 60 | 25 | 0.253 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 0.256 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 0.25 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 0.255 | 27.139 | 60.4 | 27.39 | 0.254 | 8.418 | 60 | 8.542 | 0.251 | 42.687 | 60 | 43 | 0.252 | 39.72 | 60 | 40 | 0.25 | 36.2305 | 60.2 | 36.4287 | 0.25 | 32.152 | 60.4 | 32.2621 | 0.254 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 0.263 | 5.009 | 60 | 5 | 0.265 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.26 | 39.813 | 60 | 40 | 0.265 | 40.244 | 59.6 | 40.72 | 0.264 | 33.275 | 59.8 | 33.547 | 0.263 | 37.611 | 60 | 38 | 0.26 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 0.264 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.266 | 16.738 | 59.4 | 16.908 | 0.266 | 29.575 | 60 | 30 | 0.261 | 24.74 | 60 | 25 | 0.264 | 24.76 | 60 | 25 | 0.261 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 0.264 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 0.259 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 0.263 | 27.139 | 60.4 | 27.39 | 0.262 | 8.419 | 60 | 8.542 | 0.26 | 42.687 | 60 | 43 | 0.261 | 39.718 | 60 | 40 | 0.2583 | 36.2305 | 60.2 | 36.4287 | 0.2583 | 32.0908 | 60.4 | 32.2621 | 0.263 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 0.271 | 5.009 | 60 | 5 | 0.273 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.269 | 39.812 | 60 | 40 | 0.273 | 40.246 | 59.6 | 40.72 | 0.272 | 33.271 | 59.8 | 33.547 | 0.271 | 37.611 | 60 | 38 | 0.268 | 8.483 | 59.8 | 8.574 | 0.272 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.274 | 16.737 | 59.4 | 16.908 | 0.274 | 29.577 | 60 | 30 | 0.27 | 24.743 | 60 | 25 | 0.272 | 24.76 | 60 | 25 | 0.269 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 0.273 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 0.267 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 0.271 | 27.139 | 60.4 | 27.39 | 0.27 | 8.419 | 60 | 8.542 | 0.268 | 42.686 | 60 | 43 | 0.269 | 39.718 | 60 | 40 | 0.2666 | 36.1915 | 60.2 | 36.4287 | 0.2666 | 32.0908 | 60.4 | 32.2621 | 0.271 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 0.28 | 5.009 | 60 | 5 | 0.281 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.277 | 39.811 | 60 | 40 | 0.281 | 40.247 | 59.6 | 40.72 | 0.28 | 33.266 | 59.8 | 33.547 | 0.28 | 37.612 | 60 | 38 | 0.276 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 0.28 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.283 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.283 | 29.578 | 60 | 30 | 0.278 | 24.747 | 60 | 25 | 0.281 | 24.76 | 60 | 25 | 0.277 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 0.281 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 0.275 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 0.28 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.279 | 8.419 | 60 | 8.542 | 0.276 | 42.686 | 60 | 43 | 0.278 | 39.717 | 60 | 40 | 0.2749 | 36.1915 | 60.2 | 36.4287 | 0.2749 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 0.28 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 0.288 | 5.009 | 60 | 5 | 0.29 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.285 | 39.809 | 60 | 40 | 0.29 | 40.247 | 59.6 | 40.72 | 0.289 | 33.261 | 59.8 | 33.547 | 0.288 | 37.612 | 60 | 38 | 0.285 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.289 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.291 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.291 | 29.576 | 60 | 30 | 0.286 | 24.75 | 60 | 25 | 0.289 | 24.76 | 60 | 25 | 0.286 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 0.289 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 0.284 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 0.288 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.287 | 8.42 | 60 | 8.542 | 0.285 | 42.685 | 60 | 43 | 0.286 | 39.72 | 60 | 40 | 0.2832 | 36.1876 | 60.2 | 36.4287 | 0.2832 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 0.288 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.296 | 5.009 | 60 | 5 | 0.298 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.294 | 39.808 | 60 | 40 | 0.298 | 40.247 | 59.6 | 40.72 | 0.297 | 33.256 | 59.8 | 33.547 | 0.296 | 37.615 | 60 | 38 | 0.293 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.297 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.299 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.3 | 29.574 | 60 | 30 | 0.294 | 24.752 | 60 | 25 | 0.297 | 24.76 | 60 | 25 | 0.294 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 0.297 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 0.292 | 12.967 | 60.6 | 13.114 | 0.296 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.295 | 8.42 | 60 | 8.542 | 0.293 | 42.685 | 60 | 43 | 0.294 | 39.723 | 60 | 40 | 0.2915 | 36.1876 | 60.2 | 36.4287 | 0.2915 | 32.1732 | 60.4 | 32.2621 | 0.296 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 0.304 | 5.009 | 60 | 5 | 0.306 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.302 | 39.813 | 60 | 40 | 0.307 | 40.246 | 59.6 | 40.72 | 0.306 | 33.252 | 59.8 | 33.547 | 0.305 | 37.617 | 60 | 38 | 0.302 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.306 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.308 | 16.737 | 59.4 | 16.908 | 0.308 | 29.573 | 60 | 30 | 0.303 | 24.755 | 60 | 25 | 0.306 | 24.76 | 60 | 25 | 0.302 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 0.306 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 0.3 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 0.305 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.304 | 8.421 | 60 | 8.542 | 0.302 | 42.686 | 60 | 43 | 0.302 | 39.726 | 60 | 40 | 0.30029 | 36.211 | 60.2 | 36.4287 | 0.2998 | 32.1732 | 60.4 | 32.2621 | 0.305 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.313 | 5.009 | 60 | 5 | 0.315 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.31 | 39.818 | 60 | 40 | 0.315 | 40.245 | 59.6 | 40.72 | 0.314 | 33.247 | 59.8 | 33.547 | 0.313 | 37.618 | 60 | 38 | 0.31 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.314 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.316 | 16.738 | 59.4 | 16.908 | 0.316 | 29.572 | 60 | 30 | 0.312 | 24.756 | 60 | 25 | 0.314 | 24.76 | 60 | 25 | 0.311 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | 0.314 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 0.309 | 12.969 | 60.6 | 13.114 | 0.313 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.312 | 8.421 | 60 | 8.542 | 0.31 | 42.685 | 60 | 43 | 0.311 | 39.729 | 60 | 40 | 0.30859 | 36.211 | 60.2 | 36.4287 | 0.30811 | 32.1258 | 60.4 | 32.2621 | 0.313 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 0.321 | 5.006 | 60 | 5 | 0.323 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.319 | 39.821 | 60 | 40 | 0.323 | 40.244 | 59.6 | 40.72 | 0.322 | 33.243 | 59.8 | 33.547 | 0.321 | 37.619 | 60 | 38 | 0.318 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.322 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.324 | 16.738 | 59.4 | 16.908 | 0.325 | 29.574 | 60 | 30 | 0.32 | 24.758 | 60 | 25 | 0.322 | 24.761 | 60 | 25 | 0.319 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 0.323 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 0.317 | 12.97 | 60.6 | 13.114 | 0.321 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.32 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.318 | 42.684 | 60 | 43 | 0.319 | 39.728 | 60 | 40 | 0.31689 | 36.2126 | 60.2 | 36.4287 | 0.31641 | 32.1258 | 60.4 | 32.2621 | 0.321 | 29.708 | 60 | 30
|  |  |  | 0.33 | 5.004 | 60 | 5 | 0.331 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.327 | 39.823 | 60 | 40 | 0.332 | 40.246 | 59.6 | 40.72 | 0.331 | 33.239 | 59.8 | 33.547 | 0.33 | 37.617 | 60 | 38 | 0.327 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.331 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.333 | 16.737 | 59.4 | 16.908 | 0.333 | 29.576 | 60 | 30 | 0.328 | 24.761 | 60 | 25 | 0.331 | 24.761 | 60 | 25 | 0.328 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 0.331 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 0.325 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 0.33 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.329 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.326 | 42.686 | 60 | 43 | 0.328 | 39.727 | 60 | 40 | 0.3252 | 36.2126 | 60.2 | 36.4287 | 0.32471 | 32.0805 | 60.4 | 32.2621 | 0.33 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 0.338 | 5.002 | 60 | 5 | 0.34 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.335 | 39.822 | 60 | 40 | 0.34 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.339 | 33.234 | 59.8 | 33.547 | 0.338 | 37.616 | 60 | 38 | 0.335 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.339 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.341 | 16.737 | 59.4 | 16.908 | 0.341 | 29.577 | 60 | 30 | 0.336 | 24.765 | 60 | 25 | 0.339 | 24.761 | 60 | 25 | 0.336 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 0.339 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.334 | 12.972 | 60.6 | 13.114 | 0.338 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.337 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.335 | 42.687 | 60 | 43 | 0.336 | 39.727 | 60 | 40 | 0.3335 | 36.2238 | 60.2 | 36.4287 | 0.33301 | 32.0805 | 60.4 | 32.2621 | 0.338 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.346 | 4.999 | 60 | 5 | 0.348 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.344 | 39.82 | 60 | 40 | 0.348 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.347 | 33.229 | 59.8 | 33.547 | 0.346 | 37.617 | 60 | 38 | 0.343 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.347 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.349 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.35 | 29.579 | 60 | 30 | 0.345 | 24.766 | 60 | 25 | 0.347 | 24.761 | 60 | 25 | 0.344 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 0.348 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.342 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 0.346 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.345 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.343 | 42.689 | 60 | 43 | 0.344 | 39.728 | 60 | 40 | 0.3418 | 36.2238 | 60.2 | 36.4287 | 0.34131 | 32.1133 | 60.4 | 32.2621 | 0.346 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.354 | 4.997 | 60 | 5 | 0.356 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.352 | 39.819 | 60 | 40 | 0.356 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.355 | 33.226 | 59.8 | 33.547 | 0.354 | 37.618 | 60 | 38 | 0.352 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.355 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.357 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.358 | 29.578 | 60 | 30 | 0.353 | 24.767 | 60 | 25 | 0.356 | 24.761 | 60 | 25 | 0.353 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 0.356 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.35 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 0.355 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.354 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.351 | 42.691 | 60 | 43 | 0.353 | 39.729 | 60 | 40 | 0.3501 | 36.1892 | 60.2 | 36.4287 | 0.34961 | 32.1133 | 60.4 | 32.2621 | 0.354 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 0.363 | 4.994 | 60 | 5 | 0.365 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.36 | 39.817 | 60 | 40 | 0.365 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.364 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 0.363 | 37.62 | 60 | 38 | 0.36 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 0.364 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.366 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.366 | 29.577 | 60 | 30 | 0.361 | 24.766 | 60 | 25 | 0.364 | 24.761 | 60 | 25 | 0.361 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 0.364 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.359 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.363 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.362 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.36 | 42.692 | 60 | 43 | 0.361 | 39.731 | 60 | 40 | 0.3584 | 36.1892 | 60.2 | 36.4287 | 0.35791 | 32.1527 | 60.4 | 32.2621 | 0.363 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 0.371 | 4.992 | 60 | 5 | 0.373 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.369 | 39.822 | 60 | 40 | 0.373 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.372 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 0.371 | 37.623 | 60 | 38 | 0.368 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 0.373 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.375 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.375 | 29.573 | 60 | 30 | 0.37 | 24.765 | 60 | 25 | 0.372 | 24.761 | 60 | 25 | 0.369 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 0.372 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.367 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.371 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.37 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.368 | 42.692 | 60 | 43 | 0.369 | 39.733 | 60 | 40 | 0.3667 | 36.2329 | 60.2 | 36.4287 | 0.36621 | 32.1527 | 60.4 | 32.2621 | 0.371 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.38 | 4.99 | 60 | 5 | 0.381 | 20.809 | 59.2 | 21.054 | 0.377 | 39.826 | 60 | 40 | 0.382 | 40.249 | 59.6 | 40.72 | 0.38 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 0.379 | 37.625 | 60 | 38 | 0.376 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.381 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.383 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.383 | 29.569 | 60 | 30 | 0.378 | 24.765 | 60 | 25 | 0.381 | 24.761 | 60 | 25 | 0.378 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 0.381 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.375 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.38 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.379 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.376 | 42.69 | 60 | 43 | 0.377 | 39.734 | 60 | 40 | 0.375 | 36.2329 | 60.2 | 36.4287 | 0.375 | 32.1463 | 60.4 | 32.2621 | 0.379 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.388 | 4.987 | 60 | 5 | 0.39 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.385 | 39.827 | 60 | 40 | 0.39 | 40.25 | 59.6 | 40.72 | 0.389 | 33.218 | 59.8 | 33.547 | 0.388 | 37.626 | 60 | 38 | 0.385 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.389 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.391 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.391 | 29.569 | 60 | 30 | 0.386 | 24.765 | 60 | 25 | 0.389 | 24.761 | 60 | 25 | 0.386 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 0.389 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.384 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.388 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.387 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.385 | 42.689 | 60 | 43 | 0.386 | 39.73 | 60 | 40 | 0.3833 | 36.2145 | 60.2 | 36.4287 | 0.3833 | 32.1463 | 60.4 | 32.2621 | 0.388 | 29.709 | 60 | 30
|  |  |  | 0.396 | 4.985 | 60 | 5 | 0.398 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.394 | 39.827 | 60 | 40 | 0.398 | 40.253 | 59.6 | 40.72 | 0.397 | 33.214 | 59.8 | 33.547 | 0.396 | 37.628 | 60 | 38 | 0.393 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.397 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 0.399 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.399 | 29.569 | 60 | 30 | 0.395 | 24.765 | 60 | 25 | 0.397 | 24.76 | 60 | 25 | 0.394 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 0.397 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.392 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.396 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.396 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.393 | 42.69 | 60 | 43 | 0.394 | 39.727 | 60 | 40 | 0.3916 | 36.2145 | 60.2 | 36.4287 | 0.3916 | 32.1482 | 60.4 | 32.2621 | 0.396 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 0.405 | 4.983 | 60 | 5 | 0.406 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.402 | 39.824 | 60 | 40 | 0.406 | 40.255 | 59.6 | 40.72 | 0.406 | 33.215 | 59.8 | 33.547 | 0.405 | 37.629 | 60 | 38 | 0.401 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.406 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 0.408 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.408 | 29.568 | 60 | 30 | 0.403 | 24.765 | 60 | 25 | 0.406 | 24.76 | 60 | 25 | 0.403 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 0.406 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.4 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.405 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.404 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.401 | 42.692 | 60 | 43 | 0.403 | 39.727 | 60 | 40 | 0.3999 | 36.2225 | 60.2 | 36.4287 | 0.3999 | 32.1482 | 60.4 | 32.2621 | 0.405 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 0.413 | 4.98 | 60 | 5 | 0.415 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.41 | 39.822 | 60 | 40 | 0.415 | 40.257 | 59.6 | 40.72 | 0.414 | 33.216 | 59.8 | 33.547 | 0.413 | 37.63 | 60 | 38 | 0.41 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.414 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 0.416 | 16.735 | 59.4 | 16.908 | 0.416 | 29.567 | 60 | 30 | 0.411 | 24.766 | 60 | 25 | 0.414 | 24.76 | 60 | 25 | 0.411 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 0.414 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.409 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.413 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.412 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.41 | 42.695 | 60 | 43 | 0.411 | 39.728 | 60 | 40 | 0.40869 | 36.2225 | 60.2 | 36.4287 | 0.4082 | 32.1097 | 60.4 | 32.2621 | 0.413 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.421 | 4.978 | 60 | 5 | 0.423 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.419 | 39.82 | 60 | 40 | 0.423 | 40.259 | 59.6 | 40.72 | 0.422 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 0.421 | 37.631 | 60 | 38 | 0.418 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.422 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.424 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.424 | 29.57 | 60 | 30 | 0.419 | 24.767 | 60 | 25 | 0.422 | 24.76 | 60 | 25 | 0.419 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.422 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.417 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.421 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.42 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.418 | 42.698 | 60 | 43 | 0.419 | 39.73 | 60 | 40 | 0.41699 | 36.2039 | 60.2 | 36.4287 | 0.4165 | 32.1097 | 60.4 | 32.2621 | 0.421 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 0.43 | 4.976 | 60 | 5 | 0.431 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 0.427 | 39.819 | 60 | 40 | 0.432 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 0.431 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 0.43 | 37.631 | 60 | 38 | 0.427 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 0.431 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 0.433 | 16.733 | 59.4 | 16.908 | 0.433 | 29.573 | 60 | 30 | 0.428 | 24.765 | 60 | 25 | 0.431 | 24.76 | 60 | 25 | 0.427 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.431 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.425 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.43 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.429 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.427 | 42.702 | 60 | 43 | 0.427 | 39.733 | 60 | 40 | 0.42529 | 36.2039 | 60.2 | 36.4287 | 0.4248 | 32.1514 | 60.4 | 32.2621 | 0.43 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.438 | 4.973 | 60 | 5 | 0.44 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.435 | 39.822 | 60 | 40 | 0.44 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 0.439 | 33.215 | 59.8 | 33.547 | 0.438 | 37.63 | 60 | 38 | 0.435 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.439 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 0.441 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.441 | 29.571 | 60 | 30 | 0.437 | 24.762 | 60 | 25 | 0.439 | 24.76 | 60 | 25 | 0.436 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.439 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.434 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.438 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.437 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.435 | 42.705 | 60 | 43 | 0.436 | 39.732 | 60 | 40 | 0.43359 | 36.2528 | 60.2 | 36.4287 | 0.43311 | 32.1514 | 60.4 | 32.2621 | 0.438 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 0.446 | 4.971 | 60 | 5 | 0.448 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.444 | 39.826 | 60 | 40 | 0.448 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 0.447 | 33.213 | 59.8 | 33.547 | 0.446 | 37.629 | 60 | 38 | 0.443 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.447 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.449 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.45 | 29.569 | 60 | 30 | 0.445 | 24.762 | 60 | 25 | 0.448 | 24.76 | 60 | 25 | 0.444 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.448 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.442 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.446 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.446 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.443 | 42.705 | 60 | 43 | 0.444 | 39.731 | 60 | 40 | 0.44189 | 36.2528 | 60.2 | 36.4287 | 0.44141 | 32.1752 | 60.4 | 32.2621 | 0.446 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.455 | 4.969 | 60 | 5 | 0.456 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.452 | 39.826 | 60 | 40 | 0.457 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 0.456 | 33.214 | 59.8 | 33.547 | 0.455 | 37.628 | 60 | 38 | 0.452 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.456 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 0.458 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.458 | 29.567 | 60 | 30 | 0.453 | 24.761 | 60 | 25 | 0.456 | 24.76 | 60 | 25 | 0.453 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.456 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.45 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.455 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.454 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.451 | 42.704 | 60 | 43 | 0.453 | 39.729 | 60 | 40 | 0.4502 | 36.2362 | 60.2 | 36.4287 | 0.44971 | 32.1752 | 60.4 | 32.2621 | 0.455 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 0.463 | 4.966 | 60 | 5 | 0.465 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.46 | 39.827 | 60 | 40 | 0.465 | 40.26 | 59.6 | 40.72 | 0.464 | 33.216 | 59.8 | 33.547 | 0.463 | 37.627 | 60 | 38 | 0.46 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.464 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.466 | 16.733 | 59.4 | 16.908 | 0.466 | 29.566 | 60 | 30 | 0.461 | 24.76 | 60 | 25 | 0.464 | 24.76 | 60 | 25 | 0.461 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.464 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.459 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.463 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.462 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.46 | 42.706 | 60 | 43 | 0.461 | 39.727 | 60 | 40 | 0.4585 | 36.2362 | 60.2 | 36.4287 | 0.45801 | 32.1369 | 60.4 | 32.2621 | 0.463 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 0.471 | 4.964 | 60 | 5 | 0.473 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.469 | 39.823 | 60 | 40 | 0.473 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 0.472 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 0.471 | 37.625 | 60 | 38 | 0.468 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 0.473 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.475 | 16.733 | 59.4 | 16.908 | 0.475 | 29.566 | 60 | 30 | 0.47 | 24.76 | 60 | 25 | 0.472 | 24.759 | 60 | 25 | 0.469 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.472 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.467 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.471 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.47 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.468 | 42.708 | 60 | 43 | 0.469 | 39.726 | 60 | 40 | 0.4668 | 36.1916 | 60.2 | 36.4287 | 0.46631 | 32.1369 | 60.4 | 32.2621 | 0.471 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.48 | 4.962 | 60 | 5 | 0.481 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.477 | 39.82 | 60 | 40 | 0.481 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.48 | 33.219 | 59.8 | 33.547 | 0.479 | 37.626 | 60 | 38 | 0.477 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 0.481 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 0.483 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 0.483 | 29.567 | 60 | 30 | 0.478 | 24.76 | 60 | 25 | 0.481 | 24.759 | 60 | 25 | 0.478 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.481 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.475 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.48 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.479 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.476 | 42.711 | 60 | 43 | 0.478 | 39.726 | 60 | 40 | 0.4751 | 36.1916 | 60.2 | 36.4287 | 0.47461 | 32.1099 | 60.4 | 32.2621 | 0.479 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.488 | 4.962 | 60 | 5 | 0.49 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.485 | 39.82 | 60 | 40 | 0.49 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.489 | 33.221 | 59.8 | 33.547 | 0.488 | 37.627 | 60 | 38 | 0.485 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 0.489 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 0.491 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 0.491 | 29.566 | 60 | 30 | 0.486 | 24.76 | 60 | 25 | 0.489 | 24.759 | 60 | 25 | 0.486 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.489 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.484 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.488 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.487 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.485 | 42.714 | 60 | 43 | 0.486 | 39.727 | 60 | 40 | 0.4834 | 36.2151 | 60.2 | 36.4287 | 0.48291 | 32.1099 | 60.4 | 32.2621 | 0.488 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 0.496 | 4.962 | 60 | 5 | 0.498 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.494 | 39.82 | 60 | 40 | 0.498 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.497 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 0.496 | 37.631 | 60 | 38 | 0.493 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 0.498 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.5 | 16.739 | 59.4 | 16.908 | 0.5 | 29.565 | 60 | 30 | 0.495 | 24.76 | 60 | 25 | 0.497 | 24.759 | 60 | 25 | 0.494 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.497 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.492 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.496 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.495 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.493 | 42.716 | 60 | 43 | 0.494 | 39.729 | 60 | 40 | 0.4917 | 36.2151 | 60.2 | 36.4287 | 0.49121 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 0.496 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 0.505 | 4.962 | 60 | 5 | 0.506 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.502 | 39.823 | 60 | 40 | 0.507 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 0.506 | 33.221 | 59.8 | 33.547 | 0.504 | 37.634 | 60 | 38 | 0.501 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.506 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.508 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.508 | 29.564 | 60 | 30 | 0.503 | 24.76 | 60 | 25 | 0.506 | 24.759 | 60 | 25 | 0.503 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.506 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.5 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.505 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.504 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.501 | 42.717 | 60 | 43 | 0.502 | 39.726 | 60 | 40 | 0.5 | 36.1775 | 60.2 | 36.4287 | 0.5 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 0.504 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.513 | 4.962 | 60 | 5 | 0.515 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.51 | 39.826 | 60 | 40 | 0.515 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 0.514 | 33.219 | 59.8 | 33.547 | 0.513 | 37.634 | 60 | 38 | 0.51 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.514 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 0.516 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.516 | 29.562 | 60 | 30 | 0.511 | 24.758 | 60 | 25 | 0.514 | 24.759 | 60 | 25 | 0.511 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.514 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.509 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.513 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.512 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.51 | 42.714 | 60 | 43 | 0.511 | 39.723 | 60 | 40 | 0.5083 | 36.1775 | 60.2 | 36.4287 | 0.5083 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 0.513 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 0.521 | 4.962 | 60 | 5 | 0.523 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.519 | 39.826 | 60 | 40 | 0.523 | 40.268 | 59.6 | 40.72 | 0.522 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 0.521 | 37.634 | 60 | 38 | 0.519 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 0.522 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.524 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.524 | 29.56 | 60 | 30 | 0.52 | 24.756 | 60 | 25 | 0.522 | 24.759 | 60 | 25 | 0.519 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.522 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.517 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.521 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.521 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.518 | 42.712 | 60 | 43 | 0.519 | 39.722 | 60 | 40 | 0.51709 | 36.1199 | 60.2 | 36.4287 | 0.5166 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 0.521 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.53 | 4.962 | 60 | 5 | 0.531 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.527 | 39.826 | 60 | 40 | 0.532 | 40.269 | 59.6 | 40.72 | 0.531 | 33.221 | 59.8 | 33.547 | 0.53 | 37.632 | 60 | 38 | 0.527 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 0.531 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 0.533 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.533 | 29.558 | 60 | 30 | 0.528 | 24.757 | 60 | 25 | 0.531 | 24.758 | 60 | 25 | 0.528 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.531 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.526 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.53 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.529 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.526 | 42.713 | 60 | 43 | 0.528 | 39.72 | 60 | 40 | 0.5249 | 36.1199 | 60.2 | 36.4287 | 0.5249 | 32.1505 | 60.4 | 32.2621 | 0.53 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.538 | 4.962 | 60 | 5 | 0.54 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.535 | 39.822 | 60 | 40 | 0.54 | 40.27 | 59.6 | 40.72 | 0.539 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 0.538 | 37.63 | 60 | 38 | 0.535 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 0.54 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 0.541 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.541 | 29.56 | 60 | 30 | 0.536 | 24.759 | 60 | 25 | 0.539 | 24.758 | 60 | 25 | 0.536 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.539 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.534 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.538 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.537 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.535 | 42.715 | 60 | 43 | 0.536 | 39.721 | 60 | 40 | 0.53369 | 36.0755 | 60.2 | 36.4287 | 0.5332 | 32.1505 | 60.4 | 32.2621 | 0.538 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 0.546 | 4.962 | 60 | 5 | 0.548 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.544 | 39.819 | 60 | 40 | 0.548 | 40.269 | 59.6 | 40.72 | 0.547 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 0.546 | 37.631 | 60 | 38 | 0.543 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 0.548 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 0.549 | 16.742 | 59.4 | 16.908 | 0.549 | 29.561 | 60 | 30 | 0.544 | 24.758 | 60 | 25 | 0.547 | 24.758 | 60 | 25 | 0.544 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.547 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.542 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.546 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.545 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.543 | 42.718 | 60 | 43 | 0.544 | 39.721 | 60 | 40 | 0.54199 | 36.0755 | 60.2 | 36.4287 | 0.5415 | 32.1182 | 60.4 | 32.2621 | 0.546 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.555 | 4.962 | 60 | 5 | 0.556 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.552 | 39.819 | 60 | 40 | 0.557 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 0.556 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 0.555 | 37.632 | 60 | 38 | 0.552 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 0.556 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 0.558 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.558 | 29.562 | 60 | 30 | 0.553 | 24.758 | 60 | 25 | 0.556 | 24.758 | 60 | 25 | 0.553 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.556 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.55 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.555 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.554 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.552 | 42.72 | 60 | 43 | 0.552 | 39.724 | 60 | 40 | 0.55029 | 36.1451 | 60.2 | 36.4287 | 0.5498 | 32.1182 | 60.4 | 32.2621 | 0.555 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 0.563 | 4.962 | 60 | 5 | 0.565 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.56 | 39.819 | 60 | 40 | 0.565 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 0.564 | 33.225 | 59.8 | 33.547 | 0.563 | 37.633 | 60 | 38 | 0.56 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.564 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 0.566 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.566 | 29.563 | 60 | 30 | 0.562 | 24.757 | 60 | 25 | 0.564 | 24.758 | 60 | 25 | 0.561 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.564 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.559 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.563 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.562 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.56 | 42.72 | 60 | 43 | 0.561 | 39.727 | 60 | 40 | 0.55859 | 36.1451 | 60.2 | 36.4287 | 0.5581 | 32.1765 | 60.4 | 32.2621 | 0.563 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 0.571 | 4.962 | 60 | 5 | 0.573 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.569 | 39.823 | 60 | 40 | 0.573 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 0.572 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 0.571 | 37.635 | 60 | 38 | 0.568 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 0.573 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 0.575 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.574 | 29.565 | 60 | 30 | 0.57 | 24.756 | 60 | 25 | 0.573 | 24.758 | 60 | 25 | 0.569 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.572 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.567 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.571 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.571 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.568 | 42.72 | 60 | 43 | 0.569 | 39.724 | 60 | 40 | 0.5669 | 36.1152 | 60.2 | 36.4287 | 0.56641 | 32.1765 | 60.4 | 32.2621 | 0.571 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.58 | 4.962 | 60 | 5 | 0.581 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.577 | 39.827 | 60 | 40 | 0.582 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 0.581 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 0.58 | 37.636 | 60 | 38 | 0.577 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 0.581 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 0.583 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.583 | 29.566 | 60 | 30 | 0.578 | 24.756 | 60 | 25 | 0.581 | 24.758 | 60 | 25 | 0.578 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.581 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.575 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.58 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.579 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.576 | 42.719 | 60 | 43 | 0.578 | 39.722 | 60 | 40 | 0.5752 | 36.1152 | 60.2 | 36.4287 | 0.57471 | 32.1611 | 60.4 | 32.2621 | 0.58 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 0.588 | 4.962 | 60 | 5 | 0.59 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.585 | 39.826 | 60 | 40 | 0.59 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.589 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 0.588 | 37.636 | 60 | 38 | 0.585 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.589 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 0.591 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.591 | 29.562 | 60 | 30 | 0.586 | 24.755 | 60 | 25 | 0.589 | 24.758 | 60 | 25 | 0.586 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.589 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.584 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.588 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.587 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.585 | 42.717 | 60 | 43 | 0.586 | 39.72 | 60 | 40 | 0.5835 | 36.0752 | 60.2 | 36.4287 | 0.58301 | 32.1611 | 60.4 | 32.2621 | 0.588 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 0.596 | 4.962 | 60 | 5 | 0.598 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.594 | 39.826 | 60 | 40 | 0.598 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.597 | 33.225 | 59.8 | 33.547 | 0.596 | 37.638 | 60 | 38 | 0.593 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.598 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 0.6 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.6 | 29.558 | 60 | 30 | 0.595 | 24.757 | 60 | 25 | 0.597 | 24.758 | 60 | 25 | 0.594 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.597 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.592 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.596 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.595 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.593 | 42.717 | 60 | 43 | 0.594 | 39.719 | 60 | 40 | 0.5918 | 36.0752 | 60.2 | 36.4287 | 0.59131 | 32.1423 | 60.4 | 32.2621 | 0.596 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 0.605 | 4.962 | 60 | 5 | 0.606 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.602 | 39.822 | 60 | 40 | 0.607 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.605 | 33.227 | 59.8 | 33.547 | 0.604 | 37.639 | 60 | 38 | 0.602 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.606 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 0.608 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.608 | 29.558 | 60 | 30 | 0.603 | 24.759 | 60 | 25 | 0.606 | 24.758 | 60 | 25 | 0.603 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.606 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.6 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.605 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.604 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.601 | 42.716 | 60 | 43 | 0.603 | 39.721 | 60 | 40 | 0.6001 | 36.1017 | 60.2 | 36.4287 | 0.59961 | 32.1423 | 60.4 | 32.2621 | 0.604 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 0.613 | 4.962 | 60 | 5 | 0.615 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.61 | 39.818 | 60 | 40 | 0.615 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.614 | 33.228 | 59.8 | 33.547 | 0.613 | 37.639 | 60 | 38 | 0.61 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 0.615 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 0.616 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.616 | 29.558 | 60 | 30 | 0.611 | 24.759 | 60 | 25 | 0.614 | 24.758 | 60 | 25 | 0.611 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.614 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.609 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.613 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.612 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.61 | 42.719 | 60 | 43 | 0.611 | 39.723 | 60 | 40 | 0.6084 | 36.1017 | 60.2 | 36.4287 | 0.60791 | 32.1226 | 60.4 | 32.2621 | 0.613 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.621 | 4.962 | 60 | 5 | 0.623 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.619 | 39.819 | 60 | 40 | 0.623 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.623 | 33.226 | 59.8 | 33.547 | 0.621 | 37.64 | 60 | 38 | 0.619 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.623 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 0.625 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 0.625 | 29.559 | 60 | 30 | 0.62 | 24.76 | 60 | 25 | 0.622 | 24.758 | 60 | 25 | 0.619 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.622 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.617 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.621 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.621 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.618 | 42.722 | 60 | 43 | 0.619 | 39.727 | 60 | 40 | 0.6167 | 36.1233 | 60.2 | 36.4287 | 0.61621 | 32.1226 | 60.4 | 32.2621 | 0.621 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 0.63 | 4.962 | 60 | 5 | 0.631 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.627 | 39.82 | 60 | 40 | 0.632 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.631 | 33.224 | 59.8 | 33.547 | 0.629 | 37.642 | 60 | 38 | 0.627 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.631 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 0.633 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 0.633 | 29.56 | 60 | 30 | 0.628 | 24.76 | 60 | 25 | 0.631 | 24.758 | 60 | 25 | 0.628 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.631 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.625 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.63 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.629 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.626 | 42.723 | 60 | 43 | 0.628 | 39.73 | 60 | 40 | 0.625 | 36.1233 | 60.2 | 36.4287 | 0.625 | 32.1659 | 60.4 | 32.2621 | 0.629 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.638 | 4.962 | 60 | 5 | 0.64 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.635 | 39.823 | 60 | 40 | 0.64 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.639 | 33.226 | 59.8 | 33.547 | 0.638 | 37.644 | 60 | 38 | 0.635 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.64 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 0.641 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 0.641 | 29.562 | 60 | 30 | 0.636 | 24.76 | 60 | 25 | 0.639 | 24.758 | 60 | 25 | 0.636 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.639 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.634 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.638 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.637 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.635 | 42.724 | 60 | 43 | 0.636 | 39.729 | 60 | 40 | 0.6333 | 36.1243 | 60.2 | 36.4287 | 0.63281 | 32.1659 | 60.4 | 32.2621 | 0.638 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.646 | 4.962 | 60 | 5 | 0.648 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.644 | 39.825 | 60 | 40 | 0.648 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.647 | 33.227 | 59.8 | 33.547 | 0.646 | 37.644 | 60 | 38 | 0.644 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.648 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 0.649 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 0.649 | 29.563 | 60 | 30 | 0.645 | 24.76 | 60 | 25 | 0.647 | 24.758 | 60 | 25 | 0.644 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.647 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.642 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.646 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.646 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.643 | 42.723 | 60 | 43 | 0.644 | 39.728 | 60 | 40 | 0.64209 | 36.1243 | 60.2 | 36.4287 | 0.6416 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 0.646 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.655 | 4.962 | 60 | 5 | 0.656 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.652 | 39.825 | 60 | 40 | 0.657 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.656 | 33.229 | 59.8 | 33.547 | 0.655 | 37.644 | 60 | 38 | 0.652 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.656 | 12.644 | 59.6 | 12.741 | 0.658 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 0.658 | 29.562 | 60 | 30 | 0.653 | 24.759 | 60 | 25 | 0.656 | 24.758 | 60 | 25 | 0.653 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.656 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.651 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.655 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.654 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.651 | 42.722 | 60 | 43 | 0.653 | 39.726 | 60 | 40 | 0.65039 | 36.0784 | 60.2 | 36.4287 | 0.6499 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 0.655 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.663 | 4.962 | 60 | 5 | 0.665 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.66 | 39.824 | 60 | 40 | 0.665 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.664 | 33.231 | 59.8 | 33.547 | 0.663 | 37.643 | 60 | 38 | 0.66 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.665 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 0.666 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.666 | 29.561 | 60 | 30 | 0.661 | 24.758 | 60 | 25 | 0.664 | 24.758 | 60 | 25 | 0.661 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.664 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.659 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.663 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.662 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.66 | 42.722 | 60 | 43 | 0.661 | 39.724 | 60 | 40 | 0.65869 | 36.0784 | 60.2 | 36.4287 | 0.6582 | 32.1574 | 60.4 | 32.2621 | 0.663 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.671 | 4.962 | 60 | 5 | 0.673 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.669 | 39.822 | 60 | 40 | 0.673 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 0.672 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.671 | 37.641 | 60 | 38 | 0.668 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.673 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 0.675 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.674 | 29.561 | 60 | 30 | 0.669 | 24.757 | 60 | 25 | 0.672 | 24.758 | 60 | 25 | 0.669 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.672 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.667 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.671 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.671 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.668 | 42.722 | 60 | 43 | 0.669 | 39.727 | 60 | 40 | 0.66699 | 36.1169 | 60.2 | 36.4287 | 0.6665 | 32.1574 | 60.4 | 32.2621 | 0.671 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 0.68 | 4.962 | 60 | 5 | 0.681 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.677 | 39.819 | 60 | 40 | 0.682 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.681 | 33.233 | 59.8 | 33.547 | 0.68 | 37.644 | 60 | 38 | 0.677 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 0.681 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 0.683 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.683 | 29.561 | 60 | 30 | 0.678 | 24.759 | 60 | 25 | 0.681 | 24.758 | 60 | 25 | 0.678 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 0.681 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.676 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 0.68 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.679 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.677 | 42.726 | 60 | 43 | 0.678 | 39.731 | 60 | 40 | 0.67529 | 36.1169 | 60.2 | 36.4287 | 0.6748 | 32.1036 | 60.4 | 32.2621 | 0.68 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 0.688 | 4.962 | 60 | 5 | 0.69 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.685 | 39.821 | 60 | 40 | 0.69 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.689 | 33.231 | 59.8 | 33.547 | 0.688 | 37.646 | 60 | 38 | 0.685 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 0.689 | 12.65 | 59.6 | 12.741 | 0.691 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.691 | 29.562 | 60 | 30 | 0.687 | 24.76 | 60 | 25 | 0.689 | 24.758 | 60 | 25 | 0.686 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.689 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.684 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 0.688 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.687 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.685 | 42.729 | 60 | 43 | 0.686 | 39.732 | 60 | 40 | 0.68359 | 36.1185 | 60.2 | 36.4287 | 0.6831 | 32.1036 | 60.4 | 32.2621 | 0.688 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 0.696 | 4.962 | 60 | 5 | 0.698 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.694 | 39.823 | 60 | 40 | 0.698 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.697 | 33.228 | 59.8 | 33.547 | 0.696 | 37.649 | 60 | 38 | 0.693 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 0.698 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 0.7 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.699 | 29.564 | 60 | 30 | 0.695 | 24.759 | 60 | 25 | 0.698 | 24.758 | 60 | 25 | 0.694 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.697 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.692 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.696 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.696 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.693 | 42.73 | 60 | 43 | 0.694 | 39.734 | 60 | 40 | 0.6919 | 36.1185 | 60.2 | 36.4287 | 0.69141 | 32.1501 | 60.4 | 32.2621 | 0.696 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 0.705 | 4.962 | 60 | 5 | 0.706 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.702 | 39.826 | 60 | 40 | 0.707 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 0.706 | 33.23 | 59.8 | 33.547 | 0.705 | 37.651 | 60 | 38 | 0.702 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 0.707 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 0.708 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.708 | 29.565 | 60 | 30 | 0.703 | 24.757 | 60 | 25 | 0.706 | 24.758 | 60 | 25 | 0.703 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.706 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.701 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.705 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.704 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.701 | 42.73 | 60 | 43 | 0.703 | 39.731 | 60 | 40 | 0.7002 | 36.0901 | 60.2 | 36.4287 | 0.69971 | 32.1501 | 60.4 | 32.2621 | 0.705 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 0.713 | 4.962 | 60 | 5 | 0.715 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.71 | 39.828 | 60 | 40 | 0.715 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.714 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.713 | 37.651 | 60 | 38 | 0.71 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.715 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 0.716 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.716 | 29.566 | 60 | 30 | 0.711 | 24.757 | 60 | 25 | 0.714 | 24.758 | 60 | 25 | 0.711 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.714 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.709 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.713 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.712 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.71 | 42.73 | 60 | 43 | 0.711 | 39.729 | 60 | 40 | 0.7085 | 36.0901 | 60.2 | 36.4287 | 0.70801 | 32.21 | 60.4 | 32.2621 | 0.713 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 0.721 | 4.962 | 60 | 5 | 0.723 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.719 | 39.829 | 60 | 40 | 0.723 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.723 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.721 | 37.651 | 60 | 38 | 0.718 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 0.723 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 0.725 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.724 | 29.565 | 60 | 30 | 0.72 | 24.757 | 60 | 25 | 0.723 | 24.758 | 60 | 25 | 0.719 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.722 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.717 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.721 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.72 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.718 | 42.729 | 60 | 43 | 0.719 | 39.727 | 60 | 40 | 0.7168 | 36.0558 | 60.2 | 36.4287 | 0.71631 | 32.21 | 60.4 | 32.2621 | 0.721 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 0.73 | 4.962 | 60 | 5 | 0.731 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.727 | 39.83 | 60 | 40 | 0.732 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 0.731 | 33.233 | 59.8 | 33.547 | 0.729 | 37.649 | 60 | 38 | 0.727 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.731 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 0.733 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.733 | 29.565 | 60 | 30 | 0.728 | 24.758 | 60 | 25 | 0.731 | 24.758 | 60 | 25 | 0.728 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.731 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.725 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.73 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.729 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.726 | 42.73 | 60 | 43 | 0.728 | 39.725 | 60 | 40 | 0.7251 | 36.0558 | 60.2 | 36.4287 | 0.72461 | 32.1513 | 60.4 | 32.2621 | 0.729 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 0.738 | 4.962 | 60 | 5 | 0.74 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.735 | 39.826 | 60 | 40 | 0.74 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 0.739 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.738 | 37.647 | 60 | 38 | 0.735 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.74 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 0.741 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.741 | 29.563 | 60 | 30 | 0.736 | 24.759 | 60 | 25 | 0.739 | 24.758 | 60 | 25 | 0.736 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.739 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.734 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.738 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.737 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.735 | 42.732 | 60 | 43 | 0.736 | 39.731 | 60 | 40 | 0.7334 | 36.1375 | 60.2 | 36.4287 | 0.73291 | 32.1513 | 60.4 | 32.2621 | 0.738 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.746 | 4.962 | 60 | 5 | 0.748 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.744 | 39.821 | 60 | 40 | 0.748 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 0.748 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.746 | 37.648 | 60 | 38 | 0.744 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.748 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 0.75 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.75 | 29.56 | 60 | 30 | 0.745 | 24.758 | 60 | 25 | 0.747 | 24.758 | 60 | 25 | 0.744 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.747 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.742 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.746 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.746 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.743 | 42.734 | 60 | 43 | 0.744 | 39.737 | 60 | 40 | 0.7417 | 36.1375 | 60.2 | 36.4287 | 0.74121 | 32.1028 | 60.4 | 32.2621 | 0.746 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 0.755 | 4.962 | 60 | 5 | 0.756 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.752 | 39.824 | 60 | 40 | 0.757 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 0.756 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.754 | 37.648 | 60 | 38 | 0.752 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 0.756 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.758 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.758 | 29.562 | 60 | 30 | 0.753 | 24.757 | 60 | 25 | 0.756 | 24.758 | 60 | 25 | 0.753 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.756 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.75 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.755 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.754 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.751 | 42.737 | 60 | 43 | 0.753 | 39.739 | 60 | 40 | 0.75049 | 36.133 | 60.2 | 36.4287 | 0.74951 | 32.1028 | 60.4 | 32.2621 | 0.754 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 0.763 | 4.962 | 60 | 5 | 0.765 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.76 | 39.826 | 60 | 40 | 0.765 | 40.264 | 59.6 | 40.72 | 0.764 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.763 | 37.649 | 60 | 38 | 0.76 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.765 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.766 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.766 | 29.564 | 60 | 30 | 0.761 | 24.756 | 60 | 25 | 0.764 | 24.758 | 60 | 25 | 0.761 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.764 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.759 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.763 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.762 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.76 | 42.737 | 60 | 43 | 0.761 | 39.741 | 60 | 40 | 0.75879 | 36.133 | 60.2 | 36.4287 | 0.75781 | 32.1905 | 60.4 | 32.2621 | 0.763 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 0.771 | 4.962 | 60 | 5 | 0.773 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.769 | 39.831 | 60 | 40 | 0.773 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 0.772 | 33.233 | 59.8 | 33.547 | 0.771 | 37.651 | 60 | 38 | 0.769 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 0.773 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.775 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.774 | 29.567 | 60 | 30 | 0.77 | 24.754 | 60 | 25 | 0.772 | 24.758 | 60 | 25 | 0.769 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.772 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.767 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.771 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.771 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.768 | 42.738 | 60 | 43 | 0.769 | 39.738 | 60 | 40 | 0.76709 | 36.0992 | 60.2 | 36.4287 | 0.7666 | 32.1905 | 60.4 | 32.2621 | 0.771 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 0.78 | 4.962 | 60 | 5 | 0.781 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 0.777 | 39.835 | 60 | 40 | 0.782 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.781 | 33.234 | 59.8 | 33.547 | 0.78 | 37.651 | 60 | 38 | 0.777 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.782 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.783 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.783 | 29.57 | 60 | 30 | 0.778 | 24.755 | 60 | 25 | 0.781 | 24.758 | 60 | 25 | 0.778 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.781 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.776 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.78 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.779 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.776 | 42.737 | 60 | 43 | 0.778 | 39.734 | 60 | 40 | 0.77539 | 36.0992 | 60.2 | 36.4287 | 0.7749 | 32.18 | 60.4 | 32.2621 | 0.78 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.788 | 4.962 | 60 | 5 | 0.79 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.785 | 39.835 | 60 | 40 | 0.79 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 0.789 | 33.235 | 59.8 | 33.547 | 0.788 | 37.651 | 60 | 38 | 0.785 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 0.79 | 12.658 | 59.6 | 12.741 | 0.792 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.791 | 29.575 | 60 | 30 | 0.786 | 24.755 | 60 | 25 | 0.789 | 24.758 | 60 | 25 | 0.786 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.789 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.784 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.788 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.787 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.785 | 42.736 | 60 | 43 | 0.786 | 39.734 | 60 | 40 | 0.78369 | 36.0524 | 60.2 | 36.4287 | 0.7832 | 32.18 | 60.4 | 32.2621 | 0.788 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 0.796 | 4.962 | 60 | 5 | 0.798 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 0.794 | 39.835 | 60 | 40 | 0.798 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 0.797 | 33.235 | 59.8 | 33.547 | 0.796 | 37.65 | 60 | 38 | 0.793 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.798 | 12.66 | 59.6 | 12.741 | 0.8 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.799 | 29.579 | 60 | 30 | 0.794 | 24.755 | 60 | 25 | 0.797 | 24.758 | 60 | 25 | 0.794 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.797 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.792 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.796 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.796 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.793 | 42.735 | 60 | 43 | 0.794 | 39.734 | 60 | 40 | 0.79199 | 36.0524 | 60.2 | 36.4287 | 0.7915 | 32.1911 | 60.4 | 32.2621 | 0.796 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 0.805 | 4.962 | 60 | 5 | 0.806 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.802 | 39.833 | 60 | 40 | 0.807 | 40.27 | 59.6 | 40.72 | 0.806 | 33.233 | 59.8 | 33.547 | 0.805 | 37.648 | 60 | 38 | 0.802 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.807 | 12.66 | 59.6 | 12.741 | 0.808 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.808 | 29.582 | 60 | 30 | 0.803 | 24.755 | 60 | 25 | 0.806 | 24.758 | 60 | 25 | 0.803 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.806 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.801 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.805 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.804 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.802 | 42.734 | 60 | 43 | 0.803 | 39.738 | 60 | 40 | 0.80029 | 36.1568 | 60.2 | 36.4287 | 0.7998 | 32.1911 | 60.4 | 32.2621 | 0.805 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 0.813 | 4.962 | 60 | 5 | 0.815 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 0.81 | 39.831 | 60 | 40 | 0.815 | 40.271 | 59.6 | 40.72 | 0.814 | 33.232 | 59.8 | 33.547 | 0.813 | 37.649 | 60 | 38 | 0.81 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.815 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 0.816 | 16.738 | 59.4 | 16.908 | 0.816 | 29.584 | 60 | 30 | 0.812 | 24.756 | 60 | 25 | 0.814 | 24.758 | 60 | 25 | 0.811 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.814 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.809 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.813 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.812 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.81 | 42.735 | 60 | 43 | 0.811 | 39.742 | 60 | 40 | 0.80859 | 36.1568 | 60.2 | 36.4287 | 0.8081 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 0.813 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 0.821 | 4.962 | 60 | 5 | 0.823 | 20.814 | 59.2 | 21.054 | 0.819 | 39.834 | 60 | 40 | 0.823 | 40.273 | 59.6 | 40.72 | 0.822 | 33.233 | 59.8 | 33.547 | 0.821 | 37.649 | 60 | 38 | 0.818 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.823 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 0.825 | 16.739 | 59.4 | 16.908 | 0.824 | 29.587 | 60 | 30 | 0.82 | 24.756 | 60 | 25 | 0.823 | 24.758 | 60 | 25 | 0.819 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.822 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.817 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.821 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.821 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.818 | 42.736 | 60 | 43 | 0.819 | 39.745 | 60 | 40 | 0.8169 | 36.1203 | 60.2 | 36.4287 | 0.81641 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 0.821 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 0.83 | 4.962 | 60 | 5 | 0.831 | 20.815 | 59.2 | 21.054 | 0.827 | 39.837 | 60 | 40 | 0.832 | 40.272 | 59.6 | 40.72 | 0.831 | 33.234 | 59.8 | 33.547 | 0.83 | 37.649 | 60 | 38 | 0.827 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.832 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 0.833 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.833 | 29.59 | 60 | 30 | 0.828 | 24.756 | 60 | 25 | 0.831 | 24.758 | 60 | 25 | 0.828 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.831 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.826 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.83 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.829 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.826 | 42.738 | 60 | 43 | 0.828 | 39.748 | 60 | 40 | 0.8252 | 36.1203 | 60.2 | 36.4287 | 0.82471 | 32.1248 | 60.4 | 32.2621 | 0.83 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 0.838 | 4.962 | 60 | 5 | 0.84 | 20.815 | 59.2 | 21.054 | 0.835 | 39.84 | 60 | 40 | 0.84 | 40.272 | 59.6 | 40.72 | 0.839 | 33.235 | 59.8 | 33.547 | 0.838 | 37.65 | 60 | 38 | 0.835 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 0.84 | 12.662 | 59.6 | 12.741 | 0.841 | 16.739 | 59.4 | 16.908 | 0.841 | 29.593 | 60 | 30 | 0.836 | 24.756 | 60 | 25 | 0.839 | 24.758 | 60 | 25 | 0.836 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.839 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.834 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.838 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.837 | 8.423 | 60 | 8.542 | 0.835 | 42.739 | 60 | 43 | 0.836 | 39.747 | 60 | 40 | 0.8335 | 36.0654 | 60.2 | 36.4287 | 0.83301 | 32.1248 | 60.4 | 32.2621 | 0.838 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.846 | 4.962 | 60 | 5 | 0.848 | 20.816 | 59.2 | 21.054 | 0.844 | 39.842 | 60 | 40 | 0.848 | 40.272 | 59.6 | 40.72 | 0.848 | 33.237 | 59.8 | 33.547 | 0.846 | 37.648 | 60 | 38 | 0.844 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.848 | 12.663 | 59.6 | 12.741 | 0.85 | 16.739 | 59.4 | 16.908 | 0.849 | 29.597 | 60 | 30 | 0.845 | 24.755 | 60 | 25 | 0.848 | 24.758 | 60 | 25 | 0.844 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.847 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.842 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.846 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.846 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.843 | 42.739 | 60 | 43 | 0.844 | 39.746 | 60 | 40 | 0.8418 | 36.0654 | 60.2 | 36.4287 | 0.84131 | 32.1263 | 60.4 | 32.2621 | 0.846 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 0.855 | 4.962 | 60 | 5 | 0.856 | 20.817 | 59.2 | 21.054 | 0.852 | 39.84 | 60 | 40 | 0.857 | 40.273 | 59.6 | 40.72 | 0.856 | 33.236 | 59.8 | 33.547 | 0.854 | 37.646 | 60 | 38 | 0.852 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 0.857 | 12.662 | 59.6 | 12.741 | 0.858 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 0.857 | 29.601 | 60 | 30 | 0.853 | 24.754 | 60 | 25 | 0.856 | 24.758 | 60 | 25 | 0.853 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.856 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 0.851 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.855 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.854 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.851 | 42.739 | 60 | 43 | 0.853 | 39.747 | 60 | 40 | 0.8501 | 36.075 | 60.2 | 36.4287 | 0.84961 | 32.1263 | 60.4 | 32.2621 | 0.854 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 0.863 | 4.962 | 60 | 5 | 0.865 | 20.817 | 59.2 | 21.054 | 0.86 | 39.837 | 60 | 40 | 0.865 | 40.275 | 59.6 | 40.72 | 0.864 | 33.235 | 59.8 | 33.547 | 0.863 | 37.644 | 60 | 38 | 0.86 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.865 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 0.866 | 16.741 | 59.4 | 16.908 | 0.866 | 29.606 | 60 | 30 | 0.861 | 24.755 | 60 | 25 | 0.864 | 24.758 | 60 | 25 | 0.861 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.864 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.859 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.863 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.862 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.86 | 42.739 | 60 | 43 | 0.861 | 39.748 | 60 | 40 | 0.85889 | 36.075 | 60.2 | 36.4287 | 0.85791 | 32.0988 | 60.4 | 32.2621 | 0.863 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.871 | 4.962 | 60 | 5 | 0.873 | 20.818 | 59.2 | 21.054 | 0.869 | 39.835 | 60 | 40 | 0.874 | 40.276 | 59.6 | 40.72 | 0.873 | 33.235 | 59.8 | 33.547 | 0.871 | 37.643 | 60 | 38 | 0.869 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.874 | 12.663 | 59.6 | 12.741 | 0.875 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.875 | 29.608 | 60 | 30 | 0.87 | 24.756 | 60 | 25 | 0.873 | 24.758 | 60 | 25 | 0.869 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.872 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.867 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.871 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.871 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.868 | 42.74 | 60 | 43 | 0.869 | 39.748 | 60 | 40 | 0.8667 | 36.1374 | 60.2 | 36.4287 | 0.86621 | 32.0988 | 60.4 | 32.2621 | 0.871 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 0.88 | 4.962 | 60 | 5 | 0.881 | 20.819 | 59.2 | 21.054 | 0.877 | 39.832 | 60 | 40 | 0.882 | 40.278 | 59.6 | 40.72 | 0.881 | 33.236 | 59.8 | 33.547 | 0.879 | 37.642 | 60 | 38 | 0.877 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.882 | 12.665 | 59.6 | 12.741 | 0.883 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.883 | 29.609 | 60 | 30 | 0.878 | 24.756 | 60 | 25 | 0.881 | 24.758 | 60 | 25 | 0.878 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.881 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.876 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.88 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.879 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.876 | 42.74 | 60 | 43 | 0.878 | 39.749 | 60 | 40 | 0.87549 | 36.1374 | 60.2 | 36.4287 | 0.87451 | 32.0795 | 60.4 | 32.2621 | 0.879 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 0.888 | 4.962 | 60 | 5 | 0.89 | 20.819 | 59.2 | 21.054 | 0.885 | 39.831 | 60 | 40 | 0.89 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 0.889 | 33.238 | 59.8 | 33.547 | 0.888 | 37.641 | 60 | 38 | 0.885 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 0.89 | 12.664 | 59.6 | 12.741 | 0.892 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.891 | 29.612 | 60 | 30 | 0.886 | 24.756 | 60 | 25 | 0.889 | 24.758 | 60 | 25 | 0.886 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.889 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 0.884 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.888 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.887 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.885 | 42.74 | 60 | 43 | 0.886 | 39.747 | 60 | 40 | 0.88379 | 36.0987 | 60.2 | 36.4287 | 0.88281 | 32.0795 | 60.4 | 32.2621 | 0.888 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 0.896 | 4.962 | 60 | 5 | 0.898 | 20.82 | 59.2 | 21.054 | 0.894 | 39.83 | 60 | 40 | 0.898 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 0.897 | 33.241 | 59.8 | 33.547 | 0.896 | 37.642 | 60 | 38 | 0.894 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 0.898 | 12.663 | 59.6 | 12.741 | 0.9 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.899 | 29.616 | 60 | 30 | 0.895 | 24.755 | 60 | 25 | 0.897 | 24.758 | 60 | 25 | 0.894 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.897 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.892 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.896 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.896 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.893 | 42.741 | 60 | 43 | 0.894 | 39.745 | 60 | 40 | 0.89209 | 36.0987 | 60.2 | 36.4287 | 0.8916 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 0.896 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 0.905 | 4.962 | 60 | 5 | 0.906 | 20.821 | 59.2 | 21.054 | 0.902 | 39.831 | 60 | 40 | 0.907 | 40.278 | 59.6 | 40.72 | 0.906 | 33.242 | 59.8 | 33.547 | 0.905 | 37.643 | 60 | 38 | 0.902 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 0.907 | 12.662 | 59.6 | 12.741 | 0.908 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.908 | 29.621 | 60 | 30 | 0.903 | 24.755 | 60 | 25 | 0.906 | 24.758 | 60 | 25 | 0.903 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.906 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.901 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.905 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.904 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.901 | 42.742 | 60 | 43 | 0.903 | 39.738 | 60 | 40 | 0.90039 | 36.0535 | 60.2 | 36.4287 | 0.89941 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 0.905 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 0.913 | 4.962 | 60 | 5 | 0.915 | 20.822 | 59.2 | 21.054 | 0.91 | 39.832 | 60 | 40 | 0.915 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 0.914 | 33.243 | 59.8 | 33.547 | 0.913 | 37.643 | 60 | 38 | 0.91 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 0.915 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 0.917 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.916 | 29.625 | 60 | 30 | 0.911 | 24.756 | 60 | 25 | 0.914 | 24.758 | 60 | 25 | 0.911 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 0.914 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 0.909 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 0.913 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.912 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.91 | 42.741 | 60 | 43 | 0.911 | 39.731 | 60 | 40 | 0.90869 | 36.0535 | 60.2 | 36.4287 | 0.9082 | 32.1394 | 60.4 | 32.2621 | 0.913 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 0.922 | 4.962 | 60 | 5 | 0.923 | 20.823 | 59.2 | 21.054 | 0.919 | 39.827 | 60 | 40 | 0.923 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 0.922 | 33.242 | 59.8 | 33.547 | 0.921 | 37.643 | 60 | 38 | 0.918 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 0.923 | 12.66 | 59.6 | 12.741 | 0.925 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.924 | 29.628 | 60 | 30 | 0.919 | 24.757 | 60 | 25 | 0.922 | 24.758 | 60 | 25 | 0.919 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.922 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.917 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 0.922 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.921 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.918 | 42.741 | 60 | 43 | 0.919 | 39.727 | 60 | 40 | 0.91699 | 36.1626 | 60.2 | 36.4287 | 0.9165 | 32.1394 | 60.4 | 32.2621 | 0.921 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 0.93 | 4.962 | 60 | 5 | 0.931 | 20.825 | 59.2 | 21.054 | 0.927 | 39.822 | 60 | 40 | 0.932 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 0.931 | 33.24 | 59.8 | 33.547 | 0.93 | 37.641 | 60 | 38 | 0.927 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 0.932 | 12.659 | 59.6 | 12.741 | 0.933 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.933 | 29.631 | 60 | 30 | 0.928 | 24.758 | 60 | 25 | 0.931 | 24.758 | 60 | 25 | 0.928 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 0.931 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.926 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 0.93 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.929 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.927 | 42.741 | 60 | 43 | 0.928 | 39.724 | 60 | 40 | 0.92529 | 36.1626 | 60.2 | 36.4287 | 0.9248 | 32.0984 | 60.4 | 32.2621 | 0.93 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 0.938 | 4.962 | 60 | 5 | 0.94 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 0.935 | 39.816 | 60 | 40 | 0.94 | 40.278 | 59.6 | 40.72 | 0.939 | 33.242 | 59.8 | 33.547 | 0.938 | 37.639 | 60 | 38 | 0.935 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 0.94 | 12.658 | 59.6 | 12.741 | 0.941 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 0.941 | 29.631 | 60 | 30 | 0.936 | 24.759 | 60 | 25 | 0.939 | 24.758 | 60 | 25 | 0.936 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.939 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 0.934 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.938 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.937 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.935 | 42.741 | 60 | 43 | 0.936 | 39.722 | 60 | 40 | 0.93359 | 36.2028 | 60.2 | 36.4287 | 0.9331 | 32.0984 | 60.4 | 32.2621 | 0.938 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 0.947 | 4.962 | 60 | 5 | 0.948 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 0.944 | 39.81 | 60 | 40 | 0.948 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 0.948 | 33.244 | 59.8 | 33.547 | 0.946 | 37.639 | 60 | 38 | 0.944 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 0.949 | 12.658 | 59.6 | 12.741 | 0.95 | 16.743 | 59.4 | 16.908 | 0.949 | 29.632 | 60 | 30 | 0.944 | 24.759 | 60 | 25 | 0.948 | 24.758 | 60 | 25 | 0.944 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.947 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.942 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 0.946 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.946 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.943 | 42.742 | 60 | 43 | 0.944 | 39.721 | 60 | 40 | 0.9419 | 36.2028 | 60.2 | 36.4287 | 0.94141 | 32.0726 | 60.4 | 32.2621 | 0.946 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 0.955 | 4.962 | 60 | 5 | 0.956 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 0.952 | 39.809 | 60 | 40 | 0.957 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 0.956 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 0.955 | 37.639 | 60 | 38 | 0.952 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 0.957 | 12.657 | 59.6 | 12.741 | 0.958 | 16.744 | 59.4 | 16.908 | 0.958 | 29.63 | 60 | 30 | 0.953 | 24.759 | 60 | 25 | 0.956 | 24.758 | 60 | 25 | 0.953 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.956 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.951 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.955 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.954 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.951 | 42.743 | 60 | 43 | 0.953 | 39.715 | 60 | 40 | 0.9502 | 36.2212 | 60.2 | 36.4287 | 0.94971 | 32.0726 | 60.4 | 32.2621 | 0.955 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 0.963 | 4.962 | 60 | 5 | 0.965 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 0.96 | 39.808 | 60 | 40 | 0.965 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 0.964 | 33.247 | 59.8 | 33.547 | 0.963 | 37.642 | 60 | 38 | 0.96 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 0.965 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.966 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 0.966 | 29.629 | 60 | 30 | 0.961 | 24.757 | 60 | 25 | 0.964 | 24.758 | 60 | 25 | 0.961 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.964 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.959 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.963 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.962 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.96 | 42.745 | 60 | 43 | 0.961 | 39.71 | 60 | 40 | 0.9585 | 36.2212 | 60.2 | 36.4287 | 0.95801 | 32.06 | 60.4 | 32.2621 | 0.963 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 0.971 | 4.962 | 60 | 5 | 0.973 | 20.829 | 59.2 | 21.054 | 0.969 | 39.807 | 60 | 40 | 0.973 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 0.973 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 0.971 | 37.644 | 60 | 38 | 0.969 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.974 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.975 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 0.974 | 29.629 | 60 | 30 | 0.97 | 24.756 | 60 | 25 | 0.973 | 24.758 | 60 | 25 | 0.969 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.972 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 0.967 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 0.971 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.971 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.968 | 42.747 | 60 | 43 | 0.969 | 39.703 | 60 | 40 | 0.9668 | 36.1946 | 60.2 | 36.4287 | 0.96631 | 32.06 | 60.4 | 32.2621 | 0.971 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 0.98 | 4.962 | 60 | 5 | 0.981 | 20.829 | 59.2 | 21.054 | 0.977 | 39.807 | 60 | 40 | 0.982 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 0.981 | 33.244 | 59.8 | 33.547 | 0.979 | 37.644 | 60 | 38 | 0.977 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.982 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 0.983 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 0.982 | 29.628 | 60 | 30 | 0.978 | 24.757 | 60 | 25 | 0.981 | 24.758 | 60 | 25 | 0.978 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.981 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 0.976 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.98 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.979 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.976 | 42.747 | 60 | 43 | 0.978 | 39.696 | 60 | 40 | 0.9751 | 36.1946 | 60.2 | 36.4287 | 0.97461 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 0.979 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 0.988 | 4.962 | 60 | 5 | 0.99 | 20.83 | 59.2 | 21.054 | 0.985 | 39.8 | 60 | 40 | 0.99 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 0.989 | 33.242 | 59.8 | 33.547 | 0.988 | 37.643 | 60 | 38 | 0.985 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 0.99 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 0.992 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 0.991 | 29.629 | 60 | 30 | 0.986 | 24.758 | 60 | 25 | 0.989 | 24.758 | 60 | 25 | 0.986 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.989 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 0.984 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 0.988 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.987 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.985 | 42.747 | 60 | 43 | 0.986 | 39.692 | 60 | 40 | 0.98389 | 36.2431 | 60.2 | 36.4287 | 0.98291 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 0.988 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 0.997 | 4.962 | 60 | 5 | 0.998 | 20.831 | 59.2 | 21.054 | 0.994 | 39.794 | 60 | 40 | 0.999 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 0.998 | 33.241 | 59.8 | 33.547 | 0.996 | 37.642 | 60 | 38 | 0.994 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 0.999 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 1 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 0.999 | 29.63 | 60 | 30 | 0.995 | 24.759 | 60 | 25 | 0.998 | 24.758 | 60 | 25 | 0.994 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 0.997 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 0.992 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 0.996 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 0.996 | 8.422 | 60 | 8.542 | 0.993 | 42.746 | 60 | 43 | 0.994 | 39.689 | 60 | 40 | 0.99219 | 36.2431 | 60.2 | 36.4287 | 0.99121 | 32.0848 | 60.4 | 32.2621 | 0.996 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 1.005 | 4.962 | 60 | 5 | 1.006 | 20.831 | 59.2 | 21.054 | 1.002 | 39.788 | 60 | 40 | 1.007 | 40.284 | 59.6 | 40.72 | 1.006 | 33.243 | 59.8 | 33.547 | 1.004 | 37.64 | 60 | 38 | 1.002 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 1.007 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 1.008 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 1.007 | 29.63 | 60 | 30 | 1.003 | 24.76 | 60 | 25 | 1.006 | 24.758 | 60 | 25 | 1.003 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.005 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 1.001 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 1.005 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.004 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.001 | 42.744 | 60 | 43 | 1.003 | 39.688 | 60 | 40 | 1.0005 | 36.2282 | 60.2 | 36.4287 | 0.99951 | 32.0848 | 60.4 | 32.2621 | 1.004 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 1.013 | 4.962 | 60 | 5 | 1.015 | 20.832 | 59.2 | 21.054 | 1.01 | 39.782 | 60 | 40 | 1.015 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.014 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 1.013 | 37.642 | 60 | 38 | 1.01 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 1.015 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 1.017 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 1.016 | 29.63 | 60 | 30 | 1.011 | 24.759 | 60 | 25 | 1.014 | 24.758 | 60 | 25 | 1.011 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.014 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 1.009 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 1.013 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.012 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.01 | 42.744 | 60 | 43 | 1.011 | 39.687 | 60 | 40 | 1.0088 | 36.2282 | 60.2 | 36.4287 | 1.0078 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 1.013 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 1.021 | 4.962 | 60 | 5 | 1.023 | 20.833 | 59.2 | 21.054 | 1.019 | 39.782 | 60 | 40 | 1.023 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.022 | 33.246 | 59.8 | 33.547 | 1.021 | 37.644 | 60 | 38 | 1.019 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 1.024 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 1.025 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 1.024 | 29.629 | 60 | 30 | 1.02 | 24.758 | 60 | 25 | 1.022 | 24.758 | 60 | 25 | 1.019 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.022 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.017 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 1.021 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.021 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.018 | 42.743 | 60 | 43 | 1.019 | 39.683 | 60 | 40 | 1.0171 | 36.1965 | 60.2 | 36.4287 | 1.0166 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 1.021 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 1.03 | 4.962 | 60 | 5 | 1.031 | 20.833 | 59.2 | 21.054 | 1.027 | 39.782 | 60 | 40 | 1.032 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 1.031 | 33.247 | 59.8 | 33.547 | 1.03 | 37.645 | 60 | 38 | 1.027 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 1.032 | 12.65 | 59.6 | 12.741 | 1.033 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.033 | 29.628 | 60 | 30 | 1.028 | 24.758 | 60 | 25 | 1.031 | 24.758 | 60 | 25 | 1.028 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.031 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.026 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 1.03 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.029 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.026 | 42.744 | 60 | 43 | 1.028 | 39.678 | 60 | 40 | 1.0254 | 36.1965 | 60.2 | 36.4287 | 1.0244 | 32.0604 | 60.4 | 32.2621 | 1.03 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 1.038 | 4.962 | 60 | 5 | 1.04 | 20.834 | 59.2 | 21.054 | 1.035 | 39.782 | 60 | 40 | 1.04 | 40.281 | 59.6 | 40.72 | 1.04 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 1.038 | 37.646 | 60 | 38 | 1.035 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.041 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 1.042 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.041 | 29.627 | 60 | 30 | 1.036 | 24.758 | 60 | 25 | 1.039 | 24.758 | 60 | 25 | 1.036 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.039 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.034 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 1.038 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.037 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.035 | 42.744 | 60 | 43 | 1.036 | 39.676 | 60 | 40 | 1.0337 | 36.2028 | 60.2 | 36.4287 | 1.0332 | 32.0604 | 60.4 | 32.2621 | 1.038 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 1.047 | 4.962 | 60 | 5 | 1.048 | 20.835 | 59.2 | 21.054 | 1.044 | 39.782 | 60 | 40 | 1.048 | 40.281 | 59.6 | 40.72 | 1.048 | 33.243 | 59.8 | 33.547 | 1.046 | 37.648 | 60 | 38 | 1.043 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.049 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 1.05 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.049 | 29.627 | 60 | 30 | 1.044 | 24.759 | 60 | 25 | 1.047 | 24.758 | 60 | 25 | 1.044 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.047 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.042 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 1.047 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.046 | 8.421 | 60 | 8.542 | 1.043 | 42.745 | 60 | 43 | 1.044 | 39.674 | 60 | 40 | 1.042 | 36.2028 | 60.2 | 36.4287 | 1.0415 | 32.1334 | 60.4 | 32.2621 | 1.046 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 1.055 | 4.962 | 60 | 5 | 1.056 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.052 | 39.779 | 60 | 40 | 1.057 | 40.281 | 59.6 | 40.72 | 1.056 | 33.244 | 59.8 | 33.547 | 1.055 | 37.649 | 60 | 38 | 1.052 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.057 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 1.058 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.058 | 29.628 | 60 | 30 | 1.053 | 24.76 | 60 | 25 | 1.056 | 24.758 | 60 | 25 | 1.053 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.056 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.051 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.055 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.054 | 8.421 | 60 | 8.542 | 1.052 | 42.745 | 60 | 43 | 1.053 | 39.677 | 60 | 40 | 1.0503 | 36.2599 | 60.2 | 36.4287 | 1.0498 | 32.1334 | 60.4 | 32.2621 | 1.055 | 29.747 | 60 | 30
|  |  |  | 1.063 | 4.962 | 60 | 5 | 1.065 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.06 | 39.776 | 60 | 40 | 1.065 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.064 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 1.063 | 37.65 | 60 | 38 | 1.061 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.065 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 1.066 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.066 | 29.629 | 60 | 30 | 1.061 | 24.762 | 60 | 25 | 1.064 | 24.758 | 60 | 25 | 1.061 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.064 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.059 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.063 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.062 | 8.421 | 60 | 8.542 | 1.06 | 42.744 | 60 | 43 | 1.061 | 39.68 | 60 | 40 | 1.0586 | 36.2599 | 60.2 | 36.4287 | 1.0581 | 32.1145 | 60.4 | 32.2621 | 1.063 | 29.75 | 60 | 30
|  |  |  | 1.072 | 4.962 | 60 | 5 | 1.073 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.069 | 39.772 | 60 | 40 | 1.073 | 40.284 | 59.6 | 40.72 | 1.073 | 33.248 | 59.8 | 33.547 | 1.071 | 37.651 | 60 | 38 | 1.069 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 1.074 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 1.075 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.074 | 29.629 | 60 | 30 | 1.069 | 24.763 | 60 | 25 | 1.073 | 24.758 | 60 | 25 | 1.069 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.072 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.067 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.071 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.071 | 8.421 | 60 | 8.542 | 1.068 | 42.742 | 60 | 43 | 1.069 | 39.683 | 60 | 40 | 1.0669 | 36.23 | 60.2 | 36.4287 | 1.0664 | 32.1145 | 60.4 | 32.2621 | 1.071 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.08 | 4.962 | 60 | 5 | 1.081 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.077 | 39.768 | 60 | 40 | 1.082 | 40.285 | 59.6 | 40.72 | 1.081 | 33.251 | 59.8 | 33.547 | 1.08 | 37.651 | 60 | 38 | 1.077 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.082 | 12.65 | 59.6 | 12.741 | 1.083 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.083 | 29.63 | 60 | 30 | 1.078 | 24.762 | 60 | 25 | 1.081 | 24.758 | 60 | 25 | 1.078 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.08 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.076 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.08 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.079 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.076 | 42.74 | 60 | 43 | 1.078 | 39.685 | 60 | 40 | 1.0752 | 36.23 | 60.2 | 36.4287 | 1.0747 | 32.0972 | 60.4 | 32.2621 | 1.08 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.088 | 4.962 | 60 | 5 | 1.09 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.085 | 39.771 | 60 | 40 | 1.09 | 40.285 | 59.6 | 40.72 | 1.089 | 33.252 | 59.8 | 33.547 | 1.088 | 37.651 | 60 | 38 | 1.085 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.09 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 1.092 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 1.091 | 29.63 | 60 | 30 | 1.086 | 24.762 | 60 | 25 | 1.089 | 24.758 | 60 | 25 | 1.086 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.089 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.084 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.088 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.087 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.085 | 42.738 | 60 | 43 | 1.086 | 39.685 | 60 | 40 | 1.0835 | 36.1599 | 60.2 | 36.4287 | 1.083 | 32.0972 | 60.4 | 32.2621 | 1.088 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 1.097 | 4.962 | 60 | 5 | 1.098 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.094 | 39.774 | 60 | 40 | 1.099 | 40.285 | 59.6 | 40.72 | 1.098 | 33.253 | 59.8 | 33.547 | 1.096 | 37.654 | 60 | 38 | 1.094 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.099 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 1.1 | 16.746 | 59.4 | 16.908 | 1.099 | 29.63 | 60 | 30 | 1.095 | 24.762 | 60 | 25 | 1.098 | 24.758 | 60 | 25 | 1.094 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.097 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 1.092 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.096 | 27.142 | 60.4 | 27.39 | 1.096 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.093 | 42.738 | 60 | 43 | 1.094 | 39.684 | 60 | 40 | 1.0923 | 36.1599 | 60.2 | 36.4287 | 1.0913 | 32.0671 | 60.4 | 32.2621 | 1.096 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.105 | 4.962 | 60 | 5 | 1.106 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.102 | 39.776 | 60 | 40 | 1.107 | 40.285 | 59.6 | 40.72 | 1.106 | 33.253 | 59.8 | 33.547 | 1.104 | 37.656 | 60 | 38 | 1.102 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 1.107 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 1.108 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.107 | 29.631 | 60 | 30 | 1.103 | 24.762 | 60 | 25 | 1.106 | 24.758 | 60 | 25 | 1.103 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.105 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.101 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.105 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.104 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.101 | 42.737 | 60 | 43 | 1.103 | 39.686 | 60 | 40 | 1.1006 | 36.2348 | 60.2 | 36.4287 | 1.0996 | 32.0671 | 60.4 | 32.2621 | 1.104 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 1.113 | 4.962 | 60 | 5 | 1.115 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.11 | 39.778 | 60 | 40 | 1.115 | 40.284 | 59.6 | 40.72 | 1.114 | 33.252 | 59.8 | 33.547 | 1.113 | 37.657 | 60 | 38 | 1.11 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 1.116 | 12.654 | 59.6 | 12.741 | 1.117 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.116 | 29.631 | 60 | 30 | 1.111 | 24.763 | 60 | 25 | 1.114 | 24.758 | 60 | 25 | 1.111 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.114 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 1.109 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.113 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.113 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.11 | 42.736 | 60 | 43 | 1.111 | 39.687 | 60 | 40 | 1.1089 | 36.2348 | 60.2 | 36.4287 | 1.1079 | 32.1132 | 60.4 | 32.2621 | 1.113 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 1.122 | 4.962 | 60 | 5 | 1.123 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.119 | 39.774 | 60 | 40 | 1.124 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.123 | 33.255 | 59.8 | 33.547 | 1.121 | 37.658 | 60 | 38 | 1.119 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 1.124 | 12.654 | 59.6 | 12.741 | 1.125 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.124 | 29.631 | 60 | 30 | 1.12 | 24.763 | 60 | 25 | 1.123 | 24.758 | 60 | 25 | 1.119 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.122 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 1.117 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.121 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.121 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.118 | 42.735 | 60 | 43 | 1.119 | 39.69 | 60 | 40 | 1.1172 | 36.2556 | 60.2 | 36.4287 | 1.1162 | 32.1132 | 60.4 | 32.2621 | 1.121 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 1.13 | 4.962 | 60 | 5 | 1.131 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.127 | 39.77 | 60 | 40 | 1.132 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.131 | 33.258 | 59.8 | 33.547 | 1.129 | 37.656 | 60 | 38 | 1.127 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 1.132 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 1.133 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.132 | 29.63 | 60 | 30 | 1.128 | 24.765 | 60 | 25 | 1.131 | 24.758 | 60 | 25 | 1.128 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.13 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.126 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.13 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.129 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.126 | 42.733 | 60 | 43 | 1.128 | 39.693 | 60 | 40 | 1.1255 | 36.2556 | 60.2 | 36.4287 | 1.1245 | 32.0837 | 60.4 | 32.2621 | 1.13 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.138 | 4.962 | 60 | 5 | 1.14 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.135 | 39.768 | 60 | 40 | 1.14 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.14 | 33.261 | 59.8 | 33.547 | 1.138 | 37.654 | 60 | 38 | 1.135 | 8.505 | 59.8 | 8.574 | 1.141 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 1.142 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.141 | 29.632 | 60 | 30 | 1.136 | 24.767 | 60 | 25 | 1.139 | 24.758 | 60 | 25 | 1.136 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 1.139 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.134 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.138 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.137 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.135 | 42.731 | 60 | 43 | 1.136 | 39.696 | 60 | 40 | 1.1338 | 36.2199 | 60.2 | 36.4287 | 1.1328 | 32.0837 | 60.4 | 32.2621 | 1.138 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 1.147 | 4.962 | 60 | 5 | 1.148 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.144 | 39.766 | 60 | 40 | 1.148 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.148 | 33.264 | 59.8 | 33.547 | 1.146 | 37.655 | 60 | 38 | 1.144 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 1.149 | 12.655 | 59.6 | 12.741 | 1.15 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.149 | 29.633 | 60 | 30 | 1.145 | 24.768 | 60 | 25 | 1.147 | 24.758 | 60 | 25 | 1.144 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.147 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.142 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.146 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.146 | 8.422 | 60 | 8.542 | 1.143 | 42.732 | 60 | 43 | 1.144 | 39.699 | 60 | 40 | 1.1421 | 36.2199 | 60.2 | 36.4287 | 1.1411 | 32.0701 | 60.4 | 32.2621 | 1.146 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 1.155 | 4.961 | 60 | 5 | 1.156 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.152 | 39.768 | 60 | 40 | 1.157 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 1.156 | 33.264 | 59.8 | 33.547 | 1.155 | 37.656 | 60 | 38 | 1.152 | 8.507 | 59.8 | 8.574 | 1.157 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 1.158 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.157 | 29.633 | 60 | 30 | 1.153 | 24.769 | 60 | 25 | 1.156 | 24.757 | 60 | 25 | 1.153 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.156 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.151 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.155 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.154 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.151 | 42.732 | 60 | 43 | 1.153 | 39.696 | 60 | 40 | 1.1504 | 36.1622 | 60.2 | 36.4287 | 1.1494 | 32.0701 | 60.4 | 32.2621 | 1.155 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 1.163 | 4.961 | 60 | 5 | 1.165 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.16 | 39.771 | 60 | 40 | 1.165 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 1.165 | 33.264 | 59.8 | 33.547 | 1.163 | 37.658 | 60 | 38 | 1.161 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 1.166 | 12.656 | 59.6 | 12.741 | 1.167 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.166 | 29.634 | 60 | 30 | 1.161 | 24.77 | 60 | 25 | 1.164 | 24.757 | 60 | 25 | 1.161 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.164 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.159 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.163 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.162 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.16 | 42.733 | 60 | 43 | 1.161 | 39.693 | 60 | 40 | 1.1587 | 36.1622 | 60.2 | 36.4287 | 1.1582 | 32.0638 | 60.4 | 32.2621 | 1.163 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 1.172 | 4.961 | 60 | 5 | 1.173 | 20.837 | 59.2 | 21.054 | 1.169 | 39.772 | 60 | 40 | 1.174 | 40.283 | 59.6 | 40.72 | 1.173 | 33.266 | 59.8 | 33.547 | 1.171 | 37.661 | 60 | 38 | 1.169 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 1.174 | 12.657 | 59.6 | 12.741 | 1.175 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 1.174 | 29.632 | 60 | 30 | 1.169 | 24.771 | 60 | 25 | 1.172 | 24.757 | 60 | 25 | 1.169 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.172 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 1.167 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.172 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.171 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.168 | 42.734 | 60 | 43 | 1.169 | 39.691 | 60 | 40 | 1.167 | 36.2271 | 60.2 | 36.4287 | 1.1665 | 32.0638 | 60.4 | 32.2621 | 1.171 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.18 | 4.961 | 60 | 5 | 1.181 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.177 | 39.773 | 60 | 40 | 1.182 | 40.282 | 59.6 | 40.72 | 1.181 | 33.267 | 59.8 | 33.547 | 1.18 | 37.66 | 60 | 38 | 1.177 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 1.183 | 12.657 | 59.6 | 12.741 | 1.184 | 16.748 | 59.4 | 16.908 | 1.183 | 29.631 | 60 | 30 | 1.178 | 24.774 | 60 | 25 | 1.181 | 24.757 | 60 | 25 | 1.178 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 1.18 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 1.176 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.18 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.179 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.176 | 42.735 | 60 | 43 | 1.178 | 39.688 | 60 | 40 | 1.1753 | 36.2271 | 60.2 | 36.4287 | 1.1748 | 32.1238 | 60.4 | 32.2621 | 1.18 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 1.188 | 4.961 | 60 | 5 | 1.19 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.185 | 39.771 | 60 | 40 | 1.19 | 40.281 | 59.6 | 40.72 | 1.189 | 33.271 | 59.8 | 33.547 | 1.188 | 37.659 | 60 | 38 | 1.186 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 1.191 | 12.659 | 59.6 | 12.741 | 1.192 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 1.191 | 29.633 | 60 | 30 | 1.186 | 24.776 | 60 | 25 | 1.189 | 24.757 | 60 | 25 | 1.186 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 1.189 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 1.184 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.188 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.188 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.185 | 42.736 | 60 | 43 | 1.186 | 39.691 | 60 | 40 | 1.1836 | 36.2379 | 60.2 | 36.4287 | 1.1831 | 32.1238 | 60.4 | 32.2621 | 1.188 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 1.197 | 4.961 | 60 | 5 | 1.198 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.194 | 39.768 | 60 | 40 | 1.198 | 40.28 | 59.6 | 40.72 | 1.198 | 33.275 | 59.8 | 33.547 | 1.196 | 37.658 | 60 | 38 | 1.194 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 1.199 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 1.2 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 1.199 | 29.635 | 60 | 30 | 1.194 | 24.778 | 60 | 25 | 1.198 | 24.757 | 60 | 25 | 1.194 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 1.197 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 1.192 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.197 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.196 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.193 | 42.735 | 60 | 43 | 1.194 | 39.693 | 60 | 40 | 1.1919 | 36.2379 | 60.2 | 36.4287 | 1.1914 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 1.196 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.205 | 4.961 | 60 | 5 | 1.206 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.202 | 39.767 | 60 | 40 | 1.207 | 40.279 | 59.6 | 40.72 | 1.206 | 33.277 | 59.8 | 33.547 | 1.205 | 37.658 | 60 | 38 | 1.202 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 1.208 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 1.208 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 1.208 | 29.636 | 60 | 30 | 1.203 | 24.779 | 60 | 25 | 1.206 | 24.757 | 60 | 25 | 1.203 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 1.205 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 1.201 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.205 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.204 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.201 | 42.734 | 60 | 43 | 1.203 | 39.695 | 60 | 40 | 1.2007 | 36.2111 | 60.2 | 36.4287 | 1.1997 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 1.205 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 1.213 | 4.961 | 60 | 5 | 1.215 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.21 | 39.765 | 60 | 40 | 1.215 | 40.276 | 59.6 | 40.72 | 1.214 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 1.213 | 37.657 | 60 | 38 | 1.21 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 1.216 | 12.661 | 59.6 | 12.741 | 1.217 | 16.749 | 59.4 | 16.908 | 1.216 | 29.637 | 60 | 30 | 1.211 | 24.779 | 60 | 25 | 1.214 | 24.757 | 60 | 25 | 1.211 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 1.214 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 1.209 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.213 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.213 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.21 | 42.735 | 60 | 43 | 1.211 | 39.696 | 60 | 40 | 1.209 | 36.2111 | 60.2 | 36.4287 | 1.208 | 32.084 | 60.4 | 32.2621 | 1.213 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.222 | 4.961 | 60 | 5 | 1.223 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.219 | 39.769 | 60 | 40 | 1.224 | 40.274 | 59.6 | 40.72 | 1.223 | 33.276 | 59.8 | 33.547 | 1.221 | 37.657 | 60 | 38 | 1.219 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 1.224 | 12.663 | 59.6 | 12.741 | 1.225 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 1.224 | 29.637 | 60 | 30 | 1.22 | 24.779 | 60 | 25 | 1.223 | 24.757 | 60 | 25 | 1.219 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 1.222 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 1.217 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.221 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.221 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.218 | 42.737 | 60 | 43 | 1.219 | 39.692 | 60 | 40 | 1.2173 | 36.1896 | 60.2 | 36.4287 | 1.2163 | 32.084 | 60.4 | 32.2621 | 1.221 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 1.23 | 4.961 | 60 | 5 | 1.231 | 20.836 | 59.2 | 21.054 | 1.227 | 39.772 | 60 | 40 | 1.232 | 40.273 | 59.6 | 40.72 | 1.231 | 33.274 | 59.8 | 33.547 | 1.229 | 37.658 | 60 | 38 | 1.227 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 1.232 | 12.664 | 59.6 | 12.741 | 1.233 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.232 | 29.638 | 60 | 30 | 1.228 | 24.778 | 60 | 25 | 1.231 | 24.757 | 60 | 25 | 1.228 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 1.23 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 1.226 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.23 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.229 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.226 | 42.738 | 60 | 43 | 1.228 | 39.688 | 60 | 40 | 1.2256 | 36.1896 | 60.2 | 36.4287 | 1.2246 | 32.0729 | 60.4 | 32.2621 | 1.229 | 29.75 | 60 | 30
|  |  |  | 1.238 | 4.961 | 60 | 5 | 1.24 | 20.835 | 59.2 | 21.054 | 1.235 | 39.774 | 60 | 40 | 1.24 | 40.272 | 59.6 | 40.72 | 1.239 | 33.274 | 59.8 | 33.547 | 1.238 | 37.658 | 60 | 38 | 1.235 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 1.241 | 12.665 | 59.6 | 12.741 | 1.242 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.241 | 29.638 | 60 | 30 | 1.236 | 24.778 | 60 | 25 | 1.239 | 24.757 | 60 | 25 | 1.236 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 1.239 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 1.234 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.238 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.238 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.235 | 42.739 | 60 | 43 | 1.236 | 39.688 | 60 | 40 | 1.2339 | 36.228 | 60.2 | 36.4287 | 1.2329 | 32.0729 | 60.4 | 32.2621 | 1.238 | 29.748 | 60 | 30
|  |  |  | 1.247 | 4.961 | 60 | 5 | 1.248 | 20.834 | 59.2 | 21.054 | 1.244 | 39.776 | 60 | 40 | 1.249 | 40.27 | 59.6 | 40.72 | 1.248 | 33.274 | 59.8 | 33.547 | 1.246 | 37.658 | 60 | 38 | 1.244 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 1.249 | 12.665 | 59.6 | 12.741 | 1.25 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.249 | 29.638 | 60 | 30 | 1.245 | 24.778 | 60 | 25 | 1.248 | 24.757 | 60 | 25 | 1.244 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 1.247 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 1.242 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.246 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.246 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.243 | 42.741 | 60 | 43 | 1.244 | 39.688 | 60 | 40 | 1.2422 | 36.228 | 60.2 | 36.4287 | 1.2412 | 32.1172 | 60.4 | 32.2621 | 1.246 | 29.748 | 60 | 30
|  |  |  | 1.255 | 4.961 | 60 | 5 | 1.256 | 20.833 | 59.2 | 21.054 | 1.252 | 39.772 | 60 | 40 | 1.257 | 40.269 | 59.6 | 40.72 | 1.256 | 33.276 | 59.8 | 33.547 | 1.254 | 37.658 | 60 | 38 | 1.252 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 1.258 | 12.666 | 59.6 | 12.741 | 1.258 | 16.753 | 59.4 | 16.908 | 1.257 | 29.638 | 60 | 30 | 1.253 | 24.779 | 60 | 25 | 1.256 | 24.757 | 60 | 25 | 1.253 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 1.255 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 1.251 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.255 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.254 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.251 | 42.743 | 60 | 43 | 1.253 | 39.689 | 60 | 40 | 1.2505 | 36.2063 | 60.2 | 36.4287 | 1.2495 | 32.1172 | 60.4 | 32.2621 | 1.255 | 29.749 | 60 | 30
|  |  |  | 1.263 | 4.961 | 60 | 5 | 1.265 | 20.833 | 59.2 | 21.054 | 1.26 | 39.768 | 60 | 40 | 1.265 | 40.268 | 59.6 | 40.72 | 1.265 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 1.263 | 37.658 | 60 | 38 | 1.261 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 1.266 | 12.668 | 59.6 | 12.741 | 1.267 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.266 | 29.638 | 60 | 30 | 1.261 | 24.78 | 60 | 25 | 1.264 | 24.757 | 60 | 25 | 1.261 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 1.264 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 1.259 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.263 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.262 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.26 | 42.743 | 60 | 43 | 1.261 | 39.69 | 60 | 40 | 1.2588 | 36.2063 | 60.2 | 36.4287 | 1.2578 | 32.0977 | 60.4 | 32.2621 | 1.263 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 1.272 | 4.961 | 60 | 5 | 1.273 | 20.832 | 59.2 | 21.054 | 1.269 | 39.765 | 60 | 40 | 1.273 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 1.273 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 1.271 | 37.658 | 60 | 38 | 1.269 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 1.274 | 12.669 | 59.6 | 12.741 | 1.275 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.274 | 29.638 | 60 | 30 | 1.27 | 24.781 | 60 | 25 | 1.273 | 24.757 | 60 | 25 | 1.269 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 1.272 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 1.267 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.271 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.271 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.268 | 42.743 | 60 | 43 | 1.269 | 39.689 | 60 | 40 | 1.2671 | 36.2065 | 60.2 | 36.4287 | 1.2661 | 32.0977 | 60.4 | 32.2621 | 1.271 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.28 | 4.961 | 60 | 5 | 1.281 | 20.831 | 59.2 | 21.054 | 1.277 | 39.763 | 60 | 40 | 1.282 | 40.267 | 59.6 | 40.72 | 1.281 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 1.28 | 37.659 | 60 | 38 | 1.277 | 8.482 | 59.8 | 8.574 | 1.283 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 1.284 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.282 | 29.638 | 60 | 30 | 1.278 | 24.782 | 60 | 25 | 1.281 | 24.757 | 60 | 25 | 1.278 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 1.28 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 1.276 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.28 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.279 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.276 | 42.744 | 60 | 43 | 1.278 | 39.689 | 60 | 40 | 1.2754 | 36.2065 | 60.2 | 36.4287 | 1.2744 | 32.0834 | 60.4 | 32.2621 | 1.28 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.288 | 4.961 | 60 | 5 | 1.29 | 20.83 | 59.2 | 21.054 | 1.285 | 39.769 | 60 | 40 | 1.29 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 1.29 | 33.276 | 59.8 | 33.547 | 1.288 | 37.66 | 60 | 38 | 1.286 | 8.478 | 59.8 | 8.574 | 1.291 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 1.292 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.291 | 29.64 | 60 | 30 | 1.286 | 24.783 | 60 | 25 | 1.289 | 24.757 | 60 | 25 | 1.286 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 1.289 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 1.284 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.288 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.288 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.285 | 42.745 | 60 | 43 | 1.286 | 39.686 | 60 | 40 | 1.2837 | 36.2086 | 60.2 | 36.4287 | 1.2832 | 32.0834 | 60.4 | 32.2621 | 1.288 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 1.297 | 4.961 | 60 | 5 | 1.298 | 20.829 | 59.2 | 21.054 | 1.294 | 39.774 | 60 | 40 | 1.299 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 1.298 | 33.275 | 59.8 | 33.547 | 1.296 | 37.661 | 60 | 38 | 1.294 | 8.475 | 59.8 | 8.574 | 1.299 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 1.3 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.299 | 29.643 | 60 | 30 | 1.294 | 24.784 | 60 | 25 | 1.297 | 24.757 | 60 | 25 | 1.294 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 1.297 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 1.292 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.297 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.296 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.293 | 42.746 | 60 | 43 | 1.294 | 39.682 | 60 | 40 | 1.292 | 36.2086 | 60.2 | 36.4287 | 1.291 | 32.0544 | 60.4 | 32.2621 | 1.296 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 1.305 | 4.961 | 60 | 5 | 1.306 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.302 | 39.774 | 60 | 40 | 1.307 | 40.266 | 59.6 | 40.72 | 1.306 | 33.277 | 59.8 | 33.547 | 1.305 | 37.662 | 60 | 38 | 1.302 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 1.308 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 1.309 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.308 | 29.644 | 60 | 30 | 1.303 | 24.785 | 60 | 25 | 1.306 | 24.757 | 60 | 25 | 1.303 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | 1.305 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 1.301 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.305 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.304 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.301 | 42.746 | 60 | 43 | 1.303 | 39.68 | 60 | 40 | 1.3003 | 36.2335 | 60.2 | 36.4287 | 1.2998 | 32.0544 | 60.4 | 32.2621 | 1.305 | 29.749 | 60 | 30
|  |  |  | 1.313 | 4.961 | 60 | 5 | 1.315 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 1.31 | 39.774 | 60 | 40 | 1.315 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 1.314 | 33.279 | 59.8 | 33.547 | 1.313 | 37.661 | 60 | 38 | 1.311 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 1.316 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 1.317 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.316 | 29.645 | 60 | 30 | 1.311 | 24.784 | 60 | 25 | 1.314 | 24.757 | 60 | 25 | 1.311 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 1.314 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 1.309 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.313 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.312 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.31 | 42.745 | 60 | 43 | 1.311 | 39.678 | 60 | 40 | 1.3091 | 36.2335 | 60.2 | 36.4287 | 1.3081 | 32.1114 | 60.4 | 32.2621 | 1.313 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 1.322 | 4.961 | 60 | 5 | 1.323 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 1.319 | 39.77 | 60 | 40 | 1.324 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 1.323 | 33.281 | 59.8 | 33.547 | 1.321 | 37.661 | 60 | 38 | 1.319 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 1.324 | 12.672 | 59.6 | 12.741 | 1.325 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.324 | 29.643 | 60 | 30 | 1.319 | 24.782 | 60 | 25 | 1.323 | 24.757 | 60 | 25 | 1.319 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 1.322 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 1.317 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.322 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.321 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.318 | 42.744 | 60 | 43 | 1.319 | 39.68 | 60 | 40 | 1.3169 | 36.2022 | 60.2 | 36.4287 | 1.3164 | 32.1114 | 60.4 | 32.2621 | 1.321 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.33 | 4.961 | 60 | 5 | 1.331 | 20.825 | 59.2 | 21.054 | 1.327 | 39.767 | 60 | 40 | 1.332 | 40.263 | 59.6 | 40.72 | 1.331 | 33.283 | 59.8 | 33.547 | 1.33 | 37.661 | 60 | 38 | 1.327 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 1.333 | 12.673 | 59.6 | 12.741 | 1.333 | 16.753 | 59.4 | 16.908 | 1.333 | 29.641 | 60 | 30 | 1.328 | 24.784 | 60 | 25 | 1.331 | 24.757 | 60 | 25 | 1.328 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 1.33 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 1.326 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.33 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.329 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.326 | 42.745 | 60 | 43 | 1.328 | 39.681 | 60 | 40 | 1.3257 | 36.2022 | 60.2 | 36.4287 | 1.3247 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 1.33 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 1.338 | 4.961 | 60 | 5 | 1.34 | 20.824 | 59.2 | 21.054 | 1.335 | 39.766 | 60 | 40 | 1.34 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 1.339 | 33.281 | 59.8 | 33.547 | 1.338 | 37.66 | 60 | 38 | 1.335 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 1.341 | 12.675 | 59.6 | 12.741 | 1.342 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.341 | 29.642 | 60 | 30 | 1.336 | 24.785 | 60 | 25 | 1.339 | 24.757 | 60 | 25 | 1.336 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 1.339 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 1.334 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.338 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.338 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.335 | 42.745 | 60 | 43 | 1.336 | 39.683 | 60 | 40 | 1.334 | 36.1842 | 60.2 | 36.4287 | 1.333 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 1.338 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 1.347 | 4.961 | 60 | 5 | 1.348 | 20.823 | 59.2 | 21.054 | 1.344 | 39.766 | 60 | 40 | 1.349 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 1.348 | 33.28 | 59.8 | 33.547 | 1.346 | 37.662 | 60 | 38 | 1.344 | 8.462 | 59.8 | 8.574 | 1.35 | 12.676 | 59.6 | 12.741 | 1.35 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.349 | 29.642 | 60 | 30 | 1.345 | 24.786 | 60 | 25 | 1.348 | 24.757 | 60 | 25 | 1.344 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 1.347 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 1.342 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.347 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.346 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.343 | 42.745 | 60 | 43 | 1.344 | 39.684 | 60 | 40 | 1.3423 | 36.1842 | 60.2 | 36.4287 | 1.3413 | 32.0814 | 60.4 | 32.2621 | 1.346 | 29.756 | 60 | 30
|  |  |  | 1.355 | 4.961 | 60 | 5 | 1.356 | 20.821 | 59.2 | 21.054 | 1.352 | 39.769 | 60 | 40 | 1.357 | 40.26 | 59.6 | 40.72 | 1.356 | 33.28 | 59.8 | 33.547 | 1.354 | 37.664 | 60 | 38 | 1.352 | 8.46 | 59.8 | 8.574 | 1.358 | 12.677 | 59.6 | 12.741 | 1.358 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.357 | 29.644 | 60 | 30 | 1.353 | 24.787 | 60 | 25 | 1.356 | 24.757 | 60 | 25 | 1.353 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 1.355 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 1.351 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.355 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.354 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.351 | 42.746 | 60 | 43 | 1.353 | 39.681 | 60 | 40 | 1.3506 | 36.2166 | 60.2 | 36.4287 | 1.3496 | 32.0814 | 60.4 | 32.2621 | 1.354 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 1.363 | 4.961 | 60 | 5 | 1.365 | 20.82 | 59.2 | 21.054 | 1.36 | 39.773 | 60 | 40 | 1.365 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 1.365 | 33.281 | 59.8 | 33.547 | 1.363 | 37.666 | 60 | 38 | 1.361 | 8.457 | 59.8 | 8.574 | 1.366 | 12.678 | 59.6 | 12.741 | 1.367 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.366 | 29.645 | 60 | 30 | 1.361 | 24.786 | 60 | 25 | 1.364 | 24.757 | 60 | 25 | 1.361 | 21.217 | 60.2 | 21.447 | 1.364 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 1.359 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.363 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.363 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.36 | 42.748 | 60 | 43 | 1.361 | 39.677 | 60 | 40 | 1.3589 | 36.2166 | 60.2 | 36.4287 | 1.3579 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 1.363 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 1.372 | 4.961 | 60 | 5 | 1.373 | 20.819 | 59.2 | 21.054 | 1.369 | 39.773 | 60 | 40 | 1.374 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 1.373 | 33.28 | 59.8 | 33.547 | 1.371 | 37.667 | 60 | 38 | 1.369 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.375 | 12.678 | 59.6 | 12.741 | 1.375 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.374 | 29.647 | 60 | 30 | 1.37 | 24.786 | 60 | 25 | 1.373 | 24.757 | 60 | 25 | 1.369 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 1.372 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 1.367 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.371 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.371 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.368 | 42.749 | 60 | 43 | 1.369 | 39.676 | 60 | 40 | 1.3672 | 36.2234 | 60.2 | 36.4287 | 1.3662 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 1.372 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 1.38 | 4.961 | 60 | 5 | 1.381 | 20.817 | 59.2 | 21.054 | 1.377 | 39.773 | 60 | 40 | 1.382 | 40.26 | 59.6 | 40.72 | 1.381 | 33.279 | 59.8 | 33.547 | 1.379 | 37.668 | 60 | 38 | 1.377 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.383 | 12.679 | 59.6 | 12.741 | 1.384 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.382 | 29.648 | 60 | 30 | 1.378 | 24.786 | 60 | 25 | 1.381 | 24.757 | 60 | 25 | 1.378 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 1.38 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 1.376 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.38 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.379 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.376 | 42.749 | 60 | 43 | 1.378 | 39.674 | 60 | 40 | 1.3755 | 36.2234 | 60.2 | 36.4287 | 1.3745 | 32.1135 | 60.4 | 32.2621 | 1.38 | 29.756 | 60 | 30
|  |  |  | 1.388 | 4.961 | 60 | 5 | 1.39 | 20.816 | 59.2 | 21.054 | 1.385 | 39.768 | 60 | 40 | 1.39 | 40.26 | 59.6 | 40.72 | 1.39 | 33.278 | 59.8 | 33.547 | 1.388 | 37.669 | 60 | 38 | 1.386 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.391 | 12.679 | 59.6 | 12.741 | 1.392 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.391 | 29.646 | 60 | 30 | 1.386 | 24.785 | 60 | 25 | 1.389 | 24.757 | 60 | 25 | 1.386 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 1.389 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 1.384 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.388 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.387 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.385 | 42.748 | 60 | 43 | 1.386 | 39.677 | 60 | 40 | 1.3838 | 36.1885 | 60.2 | 36.4287 | 1.3828 | 32.1135 | 60.4 | 32.2621 | 1.388 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 1.397 | 4.961 | 60 | 5 | 1.398 | 20.815 | 59.2 | 21.054 | 1.394 | 39.762 | 60 | 40 | 1.399 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 1.398 | 33.277 | 59.8 | 33.547 | 1.396 | 37.666 | 60 | 38 | 1.394 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.399 | 12.679 | 59.6 | 12.741 | 1.4 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.399 | 29.644 | 60 | 30 | 1.395 | 24.787 | 60 | 25 | 1.398 | 24.757 | 60 | 25 | 1.394 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 1.397 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 1.392 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.396 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.396 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.393 | 42.75 | 60 | 43 | 1.394 | 39.681 | 60 | 40 | 1.3921 | 36.1885 | 60.2 | 36.4287 | 1.3911 | 32.0974 | 60.4 | 32.2621 | 1.396 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 1.405 | 4.961 | 60 | 5 | 1.406 | 20.815 | 59.2 | 21.054 | 1.402 | 39.762 | 60 | 40 | 1.407 | 40.262 | 59.6 | 40.72 | 1.406 | 33.276 | 59.8 | 33.547 | 1.405 | 37.664 | 60 | 38 | 1.402 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.408 | 12.68 | 59.6 | 12.741 | 1.409 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.407 | 29.645 | 60 | 30 | 1.403 | 24.788 | 60 | 25 | 1.406 | 24.757 | 60 | 25 | 1.403 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 1.405 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 1.401 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.405 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.404 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.401 | 42.752 | 60 | 43 | 1.403 | 39.678 | 60 | 40 | 1.4004 | 36.1802 | 60.2 | 36.4287 | 1.3994 | 32.0974 | 60.4 | 32.2621 | 1.405 | 29.761 | 60 | 30
|  |  |  | 1.413 | 4.961 | 60 | 5 | 1.415 | 20.814 | 59.2 | 21.054 | 1.41 | 39.763 | 60 | 40 | 1.415 | 40.26 | 59.6 | 40.72 | 1.415 | 33.275 | 59.8 | 33.547 | 1.413 | 37.665 | 60 | 38 | 1.411 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.417 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 1.417 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.416 | 29.646 | 60 | 30 | 1.411 | 24.789 | 60 | 25 | 1.414 | 24.757 | 60 | 25 | 1.411 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 1.414 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 1.409 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.413 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.413 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.41 | 42.753 | 60 | 43 | 1.411 | 39.675 | 60 | 40 | 1.4087 | 36.1802 | 60.2 | 36.4287 | 1.4082 | 32.063 | 60.4 | 32.2621 | 1.413 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 1.422 | 4.961 | 60 | 5 | 1.423 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 1.419 | 39.765 | 60 | 40 | 1.424 | 40.259 | 59.6 | 40.72 | 1.423 | 33.275 | 59.8 | 33.547 | 1.421 | 37.666 | 60 | 38 | 1.419 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.425 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 1.425 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.424 | 29.646 | 60 | 30 | 1.419 | 24.79 | 60 | 25 | 1.423 | 24.757 | 60 | 25 | 1.419 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 1.422 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.417 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.422 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.421 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.418 | 42.754 | 60 | 43 | 1.419 | 39.672 | 60 | 40 | 1.417 | 36.2453 | 60.2 | 36.4287 | 1.416 | 32.063 | 60.4 | 32.2621 | 1.421 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 1.43 | 4.961 | 60 | 5 | 1.431 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 1.427 | 39.768 | 60 | 40 | 1.432 | 40.259 | 59.6 | 40.72 | 1.431 | 33.274 | 59.8 | 33.547 | 1.43 | 37.667 | 60 | 38 | 1.427 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.433 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 1.434 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.432 | 29.646 | 60 | 30 | 1.428 | 24.79 | 60 | 25 | 1.431 | 24.757 | 60 | 25 | 1.428 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 1.43 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.426 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.43 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.429 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.426 | 42.756 | 60 | 43 | 1.428 | 39.668 | 60 | 40 | 1.4253 | 36.2453 | 60.2 | 36.4287 | 1.4248 | 32.0481 | 60.4 | 32.2621 | 1.43 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 1.438 | 4.961 | 60 | 5 | 1.44 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.435 | 39.769 | 60 | 40 | 1.44 | 40.259 | 59.6 | 40.72 | 1.439 | 33.271 | 59.8 | 33.547 | 1.438 | 37.667 | 60 | 38 | 1.436 | 8.451 | 59.8 | 8.574 | 1.441 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 1.442 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.44 | 29.649 | 60 | 30 | 1.436 | 24.79 | 60 | 25 | 1.439 | 24.757 | 60 | 25 | 1.436 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 1.439 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.434 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.438 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.438 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.435 | 42.758 | 60 | 43 | 1.436 | 39.668 | 60 | 40 | 1.4341 | 36.1956 | 60.2 | 36.4287 | 1.4331 | 32.0481 | 60.4 | 32.2621 | 1.438 | 29.763 | 60 | 30
|  |  |  | 1.447 | 4.961 | 60 | 5 | 1.448 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.444 | 39.769 | 60 | 40 | 1.449 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 1.448 | 33.268 | 59.8 | 33.547 | 1.446 | 37.667 | 60 | 38 | 1.444 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.45 | 12.68 | 59.6 | 12.741 | 1.45 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.449 | 29.652 | 60 | 30 | 1.444 | 24.789 | 60 | 25 | 1.448 | 24.757 | 60 | 25 | 1.444 | 21.171 | 60.2 | 21.447 | 1.447 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.442 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.447 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.446 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.443 | 42.758 | 60 | 43 | 1.444 | 39.668 | 60 | 40 | 1.4424 | 36.1956 | 60.2 | 36.4287 | 1.4414 | 32.1232 | 60.4 | 32.2621 | 1.446 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 1.455 | 4.961 | 60 | 5 | 1.456 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 1.452 | 39.762 | 60 | 40 | 1.457 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 1.456 | 33.262 | 59.8 | 33.547 | 1.455 | 37.666 | 60 | 38 | 1.452 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.458 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 1.458 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.458 | 29.653 | 60 | 30 | 1.453 | 24.789 | 60 | 25 | 1.456 | 24.757 | 60 | 25 | 1.453 | 21.167 | 60.2 | 21.447 | 1.455 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.451 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.455 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.454 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.451 | 42.759 | 60 | 43 | 1.453 | 39.669 | 60 | 40 | 1.4507 | 36.1733 | 60.2 | 36.4287 | 1.4497 | 32.1232 | 60.4 | 32.2621 | 1.455 | 29.766 | 60 | 30
|  |  |  | 1.463 | 4.961 | 60 | 5 | 1.465 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 1.46 | 39.756 | 60 | 40 | 1.465 | 40.257 | 59.6 | 40.72 | 1.465 | 33.256 | 59.8 | 33.547 | 1.463 | 37.665 | 60 | 38 | 1.46 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.466 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 1.467 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.466 | 29.655 | 60 | 30 | 1.461 | 24.791 | 60 | 25 | 1.464 | 24.757 | 60 | 25 | 1.461 | 21.162 | 60.2 | 21.447 | 1.464 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.459 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.463 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.463 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.46 | 42.759 | 60 | 43 | 1.461 | 39.67 | 60 | 40 | 1.459 | 36.1733 | 60.2 | 36.4287 | 1.458 | 32.0964 | 60.4 | 32.2621 | 1.463 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 1.472 | 4.961 | 60 | 5 | 1.473 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 1.469 | 39.757 | 60 | 40 | 1.474 | 40.256 | 59.6 | 40.72 | 1.473 | 33.252 | 59.8 | 33.547 | 1.471 | 37.665 | 60 | 38 | 1.469 | 8.452 | 59.8 | 8.574 | 1.475 | 12.684 | 59.6 | 12.741 | 1.476 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.474 | 29.654 | 60 | 30 | 1.47 | 24.792 | 60 | 25 | 1.473 | 24.757 | 60 | 25 | 1.469 | 21.158 | 60.2 | 21.447 | 1.472 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.467 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.472 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.471 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.468 | 42.759 | 60 | 43 | 1.469 | 39.669 | 60 | 40 | 1.4673 | 36.201 | 60.2 | 36.4287 | 1.4663 | 32.0964 | 60.4 | 32.2621 | 1.471 | 29.77 | 60 | 30
|  |  |  | 1.48 | 4.961 | 60 | 5 | 1.481 | 20.811 | 59.2 | 21.054 | 1.477 | 39.757 | 60 | 40 | 1.482 | 40.257 | 59.6 | 40.72 | 1.481 | 33.249 | 59.8 | 33.547 | 1.479 | 37.666 | 60 | 38 | 1.478 | 8.452 | 59.8 | 8.574 | 1.483 | 12.685 | 59.6 | 12.741 | 1.484 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.482 | 29.654 | 60 | 30 | 1.478 | 24.793 | 60 | 25 | 1.481 | 24.757 | 60 | 25 | 1.478 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 1.48 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.476 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.48 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.479 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.476 | 42.761 | 60 | 43 | 1.478 | 39.669 | 60 | 40 | 1.4756 | 36.201 | 60.2 | 36.4287 | 1.4746 | 32.0555 | 60.4 | 32.2621 | 1.479 | 29.769 | 60 | 30
|  |  |  | 1.488 | 4.961 | 60 | 5 | 1.49 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.485 | 39.761 | 60 | 40 | 1.49 | 40.258 | 59.6 | 40.72 | 1.49 | 33.245 | 59.8 | 33.547 | 1.488 | 37.668 | 60 | 38 | 1.486 | 8.451 | 59.8 | 8.574 | 1.491 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.492 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.491 | 29.656 | 60 | 30 | 1.486 | 24.794 | 60 | 25 | 1.489 | 24.757 | 60 | 25 | 1.486 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.489 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 1.484 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.488 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.488 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.485 | 42.763 | 60 | 43 | 1.486 | 39.667 | 60 | 40 | 1.4839 | 36.2178 | 60.2 | 36.4287 | 1.4829 | 32.0555 | 60.4 | 32.2621 | 1.488 | 29.769 | 60 | 30
|  |  |  | 1.497 | 4.961 | 60 | 5 | 1.498 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.494 | 39.764 | 60 | 40 | 1.499 | 40.261 | 59.6 | 40.72 | 1.498 | 33.241 | 59.8 | 33.547 | 1.496 | 37.668 | 60 | 38 | 1.494 | 8.45 | 59.8 | 8.574 | 1.5 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.5 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.499 | 29.658 | 60 | 30 | 1.495 | 24.794 | 60 | 25 | 1.498 | 24.757 | 60 | 25 | 1.494 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.497 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.492 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.496 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.496 | 8.425 | 60 | 8.542 | 1.493 | 42.765 | 60 | 43 | 1.494 | 39.665 | 60 | 40 | 1.4922 | 36.2178 | 60.2 | 36.4287 | 1.4912 | 32.0502 | 60.4 | 32.2621 | 1.497 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 1.505 | 4.961 | 60 | 5 | 1.506 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.502 | 39.764 | 60 | 40 | 1.507 | 40.265 | 59.6 | 40.72 | 1.506 | 33.236 | 59.8 | 33.547 | 1.504 | 37.669 | 60 | 38 | 1.502 | 8.45 | 59.8 | 8.574 | 1.508 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.509 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.507 | 29.661 | 60 | 30 | 1.503 | 24.793 | 60 | 25 | 1.506 | 24.757 | 60 | 25 | 1.503 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.505 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.501 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 1.505 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.504 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.501 | 42.766 | 60 | 43 | 1.503 | 39.665 | 60 | 40 | 1.5005 | 36.187 | 60.2 | 36.4287 | 1.4995 | 32.0502 | 60.4 | 32.2621 | 1.505 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 1.513 | 4.961 | 60 | 5 | 1.515 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.51 | 39.763 | 60 | 40 | 1.515 | 40.268 | 59.6 | 40.72 | 1.515 | 33.23 | 59.8 | 33.547 | 1.513 | 37.668 | 60 | 38 | 1.511 | 8.449 | 59.8 | 8.574 | 1.517 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.517 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.516 | 29.664 | 60 | 30 | 1.511 | 24.793 | 60 | 25 | 1.514 | 24.757 | 60 | 25 | 1.511 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.514 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.509 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.513 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.513 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.51 | 42.766 | 60 | 43 | 1.511 | 39.665 | 60 | 40 | 1.5088 | 36.187 | 60.2 | 36.4287 | 1.5078 | 32.1128 | 60.4 | 32.2621 | 1.513 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 1.522 | 4.961 | 60 | 5 | 1.523 | 20.812 | 59.2 | 21.054 | 1.519 | 39.759 | 60 | 40 | 1.524 | 40.272 | 59.6 | 40.72 | 1.523 | 33.226 | 59.8 | 33.547 | 1.521 | 37.666 | 60 | 38 | 1.519 | 8.449 | 59.8 | 8.574 | 1.525 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.525 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.524 | 29.663 | 60 | 30 | 1.52 | 24.793 | 60 | 25 | 1.523 | 24.757 | 60 | 25 | 1.519 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 1.522 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.517 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.521 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.521 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.518 | 42.766 | 60 | 43 | 1.519 | 39.667 | 60 | 40 | 1.5171 | 36.1589 | 60.2 | 36.4287 | 1.5161 | 32.1128 | 60.4 | 32.2621 | 1.521 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 1.53 | 4.961 | 60 | 5 | 1.531 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 1.527 | 39.755 | 60 | 40 | 1.532 | 40.275 | 59.6 | 40.72 | 1.531 | 33.223 | 59.8 | 33.547 | 1.53 | 37.666 | 60 | 38 | 1.527 | 8.449 | 59.8 | 8.574 | 1.533 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 1.534 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.532 | 29.662 | 60 | 30 | 1.528 | 24.794 | 60 | 25 | 1.531 | 24.757 | 60 | 25 | 1.528 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 1.53 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.526 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.53 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.529 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.526 | 42.766 | 60 | 43 | 1.528 | 39.669 | 60 | 40 | 1.5254 | 36.1589 | 60.2 | 36.4287 | 1.5244 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 1.53 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 1.538 | 4.961 | 60 | 5 | 1.54 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 1.535 | 39.756 | 60 | 40 | 1.54 | 40.278 | 59.6 | 40.72 | 1.54 | 33.221 | 59.8 | 33.547 | 1.538 | 37.666 | 60 | 38 | 1.536 | 8.448 | 59.8 | 8.574 | 1.542 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 1.542 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.541 | 29.662 | 60 | 30 | 1.536 | 24.795 | 60 | 25 | 1.539 | 24.757 | 60 | 25 | 1.536 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 1.539 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.534 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 1.538 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.538 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.535 | 42.766 | 60 | 43 | 1.536 | 39.667 | 60 | 40 | 1.5337 | 36.2312 | 60.2 | 36.4287 | 1.5327 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 1.538 | 29.779 | 60 | 30
|  |  |  | 1.547 | 4.961 | 60 | 5 | 1.548 | 20.813 | 59.2 | 21.054 | 1.544 | 39.756 | 60 | 40 | 1.549 | 40.284 | 59.6 | 40.72 | 1.548 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 1.546 | 37.666 | 60 | 38 | 1.544 | 8.448 | 59.8 | 8.574 | 1.55 | 12.688 | 59.6 | 12.741 | 1.55 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.549 | 29.662 | 60 | 30 | 1.544 | 24.796 | 60 | 25 | 1.548 | 24.757 | 60 | 25 | 1.544 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.547 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.542 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.547 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.546 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.543 | 42.767 | 60 | 43 | 1.544 | 39.666 | 60 | 40 | 1.5425 | 36.2312 | 60.2 | 36.4287 | 1.541 | 32.1032 | 60.4 | 32.2621 | 1.546 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 1.555 | 4.961 | 60 | 5 | 1.556 | 20.814 | 59.2 | 21.054 | 1.552 | 39.761 | 60 | 40 | 1.557 | 40.289 | 59.6 | 40.72 | 1.556 | 33.218 | 59.8 | 33.547 | 1.555 | 37.667 | 60 | 38 | 1.552 | 8.448 | 59.8 | 8.574 | 1.558 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 1.559 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.557 | 29.663 | 60 | 30 | 1.553 | 24.797 | 60 | 25 | 1.556 | 24.757 | 60 | 25 | 1.553 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.555 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.551 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.555 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.554 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.551 | 42.767 | 60 | 43 | 1.553 | 39.664 | 60 | 40 | 1.5508 | 36.2431 | 60.2 | 36.4287 | 1.5498 | 32.1032 | 60.4 | 32.2621 | 1.555 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 1.563 | 4.961 | 60 | 5 | 1.565 | 20.815 | 59.2 | 21.054 | 1.56 | 39.767 | 60 | 40 | 1.565 | 40.293 | 59.6 | 40.72 | 1.564 | 33.216 | 59.8 | 33.547 | 1.563 | 37.669 | 60 | 38 | 1.561 | 8.448 | 59.8 | 8.574 | 1.566 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 1.567 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.565 | 29.664 | 60 | 30 | 1.561 | 24.796 | 60 | 25 | 1.564 | 24.757 | 60 | 25 | 1.561 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.564 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.559 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 1.563 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.563 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.56 | 42.767 | 60 | 43 | 1.561 | 39.661 | 60 | 40 | 1.5591 | 36.2431 | 60.2 | 36.4287 | 1.5581 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 1.563 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 1.572 | 4.961 | 60 | 5 | 1.573 | 20.816 | 59.2 | 21.054 | 1.569 | 39.766 | 60 | 40 | 1.574 | 40.296 | 59.6 | 40.72 | 1.573 | 33.212 | 59.8 | 33.547 | 1.571 | 37.671 | 60 | 38 | 1.569 | 8.448 | 59.8 | 8.574 | 1.575 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 1.576 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.574 | 29.664 | 60 | 30 | 1.569 | 24.794 | 60 | 25 | 1.573 | 24.757 | 60 | 25 | 1.569 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.572 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.568 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.572 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.571 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.568 | 42.767 | 60 | 43 | 1.569 | 39.664 | 60 | 40 | 1.5674 | 36.1891 | 60.2 | 36.4287 | 1.5664 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 1.571 | 29.779 | 60 | 30
|  |  |  | 1.58 | 4.961 | 60 | 5 | 1.581 | 20.817 | 59.2 | 21.054 | 1.577 | 39.766 | 60 | 40 | 1.582 | 40.3 | 59.6 | 40.72 | 1.582 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 1.58 | 37.671 | 60 | 38 | 1.578 | 8.449 | 59.8 | 8.574 | 1.583 | 12.69 | 59.6 | 12.741 | 1.584 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.582 | 29.665 | 60 | 30 | 1.578 | 24.794 | 60 | 25 | 1.581 | 24.757 | 60 | 25 | 1.578 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.58 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.576 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.58 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.579 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.576 | 42.767 | 60 | 43 | 1.578 | 39.667 | 60 | 40 | 1.5757 | 36.1891 | 60.2 | 36.4287 | 1.5747 | 32.1085 | 60.4 | 32.2621 | 1.58 | 29.782 | 60 | 30
|  |  |  | 1.589 | 4.961 | 60 | 5 | 1.59 | 20.818 | 59.2 | 21.054 | 1.585 | 39.763 | 60 | 40 | 1.59 | 40.305 | 59.6 | 40.72 | 1.59 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.588 | 37.672 | 60 | 38 | 1.586 | 8.449 | 59.8 | 8.574 | 1.592 | 12.69 | 59.6 | 12.741 | 1.592 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.591 | 29.667 | 60 | 30 | 1.586 | 24.794 | 60 | 25 | 1.589 | 24.757 | 60 | 25 | 1.586 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.589 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.584 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.588 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.588 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.585 | 42.767 | 60 | 43 | 1.586 | 39.669 | 60 | 40 | 1.584 | 36.1798 | 60.2 | 36.4287 | 1.583 | 32.1085 | 60.4 | 32.2621 | 1.588 | 29.784 | 60 | 30
|  |  |  | 1.597 | 4.961 | 60 | 5 | 1.598 | 20.818 | 59.2 | 21.054 | 1.594 | 39.76 | 60 | 40 | 1.599 | 40.309 | 59.6 | 40.72 | 1.598 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 1.596 | 37.671 | 60 | 38 | 1.594 | 8.45 | 59.8 | 8.574 | 1.6 | 12.69 | 59.6 | 12.741 | 1.601 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.599 | 29.669 | 60 | 30 | 1.595 | 24.795 | 60 | 25 | 1.598 | 24.756 | 60 | 25 | 1.594 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.597 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.592 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 1.597 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.596 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.593 | 42.767 | 60 | 43 | 1.594 | 39.671 | 60 | 40 | 1.5923 | 36.1798 | 60.2 | 36.4287 | 1.5913 | 32.1261 | 60.4 | 32.2621 | 1.596 | 29.786 | 60 | 30
|  |  |  | 1.605 | 4.961 | 60 | 5 | 1.606 | 20.819 | 59.2 | 21.054 | 1.602 | 39.762 | 60 | 40 | 1.607 | 40.314 | 59.6 | 40.72 | 1.606 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.604 | 37.671 | 60 | 38 | 1.603 | 8.45 | 59.8 | 8.574 | 1.608 | 12.691 | 59.6 | 12.741 | 1.609 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.607 | 29.668 | 60 | 30 | 1.603 | 24.796 | 60 | 25 | 1.606 | 24.756 | 60 | 25 | 1.603 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.605 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.601 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.605 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.604 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.601 | 42.767 | 60 | 43 | 1.603 | 39.669 | 60 | 40 | 1.6006 | 36.2164 | 60.2 | 36.4287 | 1.5996 | 32.1261 | 60.4 | 32.2621 | 1.604 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 1.614 | 4.961 | 60 | 5 | 1.615 | 20.82 | 59.2 | 21.054 | 1.61 | 39.764 | 60 | 40 | 1.615 | 40.317 | 59.6 | 40.72 | 1.615 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.613 | 37.673 | 60 | 38 | 1.611 | 8.451 | 59.8 | 8.574 | 1.617 | 12.693 | 59.6 | 12.741 | 1.617 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.616 | 29.668 | 60 | 30 | 1.611 | 24.797 | 60 | 25 | 1.614 | 24.756 | 60 | 25 | 1.611 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.614 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 1.609 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.613 | 27.146 | 60.4 | 27.39 | 1.613 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.61 | 42.768 | 60 | 43 | 1.611 | 39.667 | 60 | 40 | 1.6089 | 36.2164 | 60.2 | 36.4287 | 1.6079 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 1.613 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 1.622 | 4.961 | 60 | 5 | 1.623 | 20.821 | 59.2 | 21.054 | 1.619 | 39.767 | 60 | 40 | 1.624 | 40.321 | 59.6 | 40.72 | 1.623 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.621 | 37.675 | 60 | 38 | 1.619 | 8.451 | 59.8 | 8.574 | 1.625 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.625 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.624 | 29.666 | 60 | 30 | 1.62 | 24.797 | 60 | 25 | 1.623 | 24.756 | 60 | 25 | 1.62 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.622 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.617 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.622 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.621 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.618 | 42.768 | 60 | 43 | 1.619 | 39.667 | 60 | 40 | 1.6172 | 36.235 | 60.2 | 36.4287 | 1.6162 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 1.622 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 1.63 | 4.961 | 60 | 5 | 1.631 | 20.822 | 59.2 | 21.054 | 1.627 | 39.77 | 60 | 40 | 1.632 | 40.325 | 59.6 | 40.72 | 1.631 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 1.629 | 37.677 | 60 | 38 | 1.627 | 8.451 | 59.8 | 8.574 | 1.633 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.634 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.632 | 29.665 | 60 | 30 | 1.628 | 24.795 | 60 | 25 | 1.631 | 24.756 | 60 | 25 | 1.628 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.63 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.626 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.63 | 27.145 | 60.4 | 27.39 | 1.629 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.626 | 42.769 | 60 | 43 | 1.628 | 39.666 | 60 | 40 | 1.6255 | 36.235 | 60.2 | 36.4287 | 1.6245 | 32.0436 | 60.4 | 32.2621 | 1.63 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 1.638 | 4.961 | 60 | 5 | 1.64 | 20.822 | 59.2 | 21.054 | 1.635 | 39.769 | 60 | 40 | 1.64 | 40.329 | 59.6 | 40.72 | 1.64 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.638 | 37.679 | 60 | 38 | 1.636 | 8.452 | 59.8 | 8.574 | 1.642 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.642 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.641 | 29.665 | 60 | 30 | 1.636 | 24.794 | 60 | 25 | 1.639 | 24.755 | 60 | 25 | 1.636 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.639 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.634 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.638 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.638 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.635 | 42.771 | 60 | 43 | 1.636 | 39.668 | 60 | 40 | 1.6338 | 36.1837 | 60.2 | 36.4287 | 1.6328 | 32.0436 | 60.4 | 32.2621 | 1.638 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 1.647 | 4.961 | 60 | 5 | 1.648 | 20.823 | 59.2 | 21.054 | 1.644 | 39.767 | 60 | 40 | 1.649 | 40.331 | 59.6 | 40.72 | 1.648 | 33.199 | 59.8 | 33.547 | 1.646 | 37.679 | 60 | 38 | 1.644 | 8.452 | 59.8 | 8.574 | 1.65 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.65 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 1.649 | 29.666 | 60 | 30 | 1.645 | 24.795 | 60 | 25 | 1.648 | 24.755 | 60 | 25 | 1.644 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.647 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.642 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.646 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.646 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.643 | 42.77 | 60 | 43 | 1.645 | 39.67 | 60 | 40 | 1.6421 | 36.1837 | 60.2 | 36.4287 | 1.6411 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 1.646 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 1.655 | 4.961 | 60 | 5 | 1.656 | 20.823 | 59.2 | 21.054 | 1.652 | 39.765 | 60 | 40 | 1.657 | 40.334 | 59.6 | 40.72 | 1.656 | 33.201 | 59.8 | 33.547 | 1.655 | 37.679 | 60 | 38 | 1.652 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.659 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.659 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 1.657 | 29.668 | 60 | 30 | 1.653 | 24.796 | 60 | 25 | 1.656 | 24.755 | 60 | 25 | 1.653 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.655 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.651 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.655 | 27.144 | 60.4 | 27.39 | 1.654 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.651 | 42.77 | 60 | 43 | 1.653 | 39.673 | 60 | 40 | 1.6509 | 36.2155 | 60.2 | 36.4287 | 1.6494 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 1.655 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.664 | 4.961 | 60 | 5 | 1.665 | 20.824 | 59.2 | 21.054 | 1.66 | 39.762 | 60 | 40 | 1.666 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 1.665 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.663 | 37.679 | 60 | 38 | 1.661 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.667 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.667 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.666 | 29.67 | 60 | 30 | 1.661 | 24.798 | 60 | 25 | 1.664 | 24.755 | 60 | 25 | 1.661 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.664 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.659 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.663 | 27.143 | 60.4 | 27.39 | 1.663 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.66 | 42.767 | 60 | 43 | 1.661 | 39.676 | 60 | 40 | 1.6587 | 36.2155 | 60.2 | 36.4287 | 1.6577 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 1.663 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 1.672 | 4.961 | 60 | 5 | 1.673 | 20.824 | 59.2 | 21.054 | 1.669 | 39.761 | 60 | 40 | 1.674 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 1.673 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 1.671 | 37.679 | 60 | 38 | 1.669 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.675 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.676 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.674 | 29.67 | 60 | 30 | 1.669 | 24.799 | 60 | 25 | 1.673 | 24.755 | 60 | 25 | 1.669 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.672 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.667 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.672 | 27.141 | 60.4 | 27.39 | 1.671 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.668 | 42.765 | 60 | 43 | 1.669 | 39.672 | 60 | 40 | 1.6675 | 36.2095 | 60.2 | 36.4287 | 1.666 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 1.671 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 1.68 | 4.961 | 60 | 5 | 1.681 | 20.825 | 59.2 | 21.054 | 1.677 | 39.761 | 60 | 40 | 1.682 | 40.337 | 59.6 | 40.72 | 1.682 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 1.68 | 37.679 | 60 | 38 | 1.677 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.684 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.684 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.682 | 29.67 | 60 | 30 | 1.678 | 24.799 | 60 | 25 | 1.681 | 24.755 | 60 | 25 | 1.678 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.68 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.676 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.68 | 27.14 | 60.4 | 27.39 | 1.679 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.676 | 42.76 | 60 | 43 | 1.678 | 39.669 | 60 | 40 | 1.6758 | 36.2095 | 60.2 | 36.4287 | 1.6748 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 1.68 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.688 | 4.961 | 60 | 5 | 1.69 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 1.685 | 39.762 | 60 | 40 | 1.69 | 40.337 | 59.6 | 40.72 | 1.69 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 1.688 | 37.68 | 60 | 38 | 1.686 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.692 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.692 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.69 | 29.67 | 60 | 30 | 1.686 | 24.8 | 60 | 25 | 1.689 | 24.754 | 60 | 25 | 1.686 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.689 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.684 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.688 | 27.138 | 60.4 | 27.39 | 1.688 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.685 | 42.755 | 60 | 43 | 1.686 | 39.667 | 60 | 40 | 1.6841 | 36.2101 | 60.2 | 36.4287 | 1.6826 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 1.688 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 1.697 | 4.961 | 60 | 5 | 1.698 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 1.694 | 39.763 | 60 | 40 | 1.699 | 40.337 | 59.6 | 40.72 | 1.698 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.696 | 37.68 | 60 | 38 | 1.694 | 8.456 | 59.8 | 8.574 | 1.7 | 12.696 | 59.6 | 12.741 | 1.701 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.699 | 29.67 | 60 | 30 | 1.694 | 24.799 | 60 | 25 | 1.698 | 24.754 | 60 | 25 | 1.694 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.697 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.693 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.697 | 27.136 | 60.4 | 27.39 | 1.696 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.693 | 42.744 | 60 | 43 | 1.694 | 39.665 | 60 | 40 | 1.6924 | 36.2101 | 60.2 | 36.4287 | 1.6914 | 32.0549 | 60.4 | 32.2621 | 1.696 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 1.705 | 4.962 | 60 | 5 | 1.706 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 1.702 | 39.759 | 60 | 40 | 1.707 | 40.337 | 59.6 | 40.72 | 1.707 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.705 | 37.68 | 60 | 38 | 1.703 | 8.456 | 59.8 | 8.574 | 1.708 | 12.696 | 59.6 | 12.741 | 1.709 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.707 | 29.671 | 60 | 30 | 1.703 | 24.798 | 60 | 25 | 1.706 | 24.755 | 60 | 25 | 1.703 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 1.705 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.701 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.705 | 27.134 | 60.4 | 27.39 | 1.704 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.701 | 42.734 | 60 | 43 | 1.703 | 39.668 | 60 | 40 | 1.7007 | 36.1828 | 60.2 | 36.4287 | 1.6997 | 32.0549 | 60.4 | 32.2621 | 1.705 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 1.714 | 4.962 | 60 | 5 | 1.715 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.71 | 39.755 | 60 | 40 | 1.715 | 40.338 | 59.6 | 40.72 | 1.715 | 33.201 | 59.8 | 33.547 | 1.713 | 37.68 | 60 | 38 | 1.711 | 8.456 | 59.8 | 8.574 | 1.717 | 12.697 | 59.6 | 12.741 | 1.717 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 1.715 | 29.672 | 60 | 30 | 1.711 | 24.801 | 60 | 25 | 1.714 | 24.755 | 60 | 25 | 1.711 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 1.714 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.709 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.713 | 27.132 | 60.4 | 27.39 | 1.713 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.71 | 42.721 | 60 | 43 | 1.711 | 39.67 | 60 | 40 | 1.709 | 36.1828 | 60.2 | 36.4287 | 1.708 | 32.1074 | 60.4 | 32.2621 | 1.713 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.722 | 4.962 | 60 | 5 | 1.723 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.719 | 39.749 | 60 | 40 | 1.724 | 40.338 | 59.6 | 40.72 | 1.723 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.721 | 37.681 | 60 | 38 | 1.719 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.725 | 12.696 | 59.6 | 12.741 | 1.726 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 1.724 | 29.673 | 60 | 30 | 1.72 | 24.804 | 60 | 25 | 1.723 | 24.755 | 60 | 25 | 1.719 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.722 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.718 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.722 | 27.13 | 60.4 | 27.39 | 1.721 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.718 | 42.707 | 60 | 43 | 1.719 | 39.671 | 60 | 40 | 1.7173 | 36.2408 | 60.2 | 36.4287 | 1.7163 | 32.1074 | 60.4 | 32.2621 | 1.721 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.73 | 4.962 | 60 | 5 | 1.731 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.727 | 39.744 | 60 | 40 | 1.732 | 40.338 | 59.6 | 40.72 | 1.731 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 1.729 | 37.682 | 60 | 38 | 1.728 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.733 | 12.696 | 59.6 | 12.741 | 1.734 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.732 | 29.675 | 60 | 30 | 1.728 | 24.806 | 60 | 25 | 1.731 | 24.756 | 60 | 25 | 1.728 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 1.73 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.726 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.73 | 27.129 | 60.4 | 27.39 | 1.729 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.726 | 42.694 | 60 | 43 | 1.728 | 39.671 | 60 | 40 | 1.7256 | 36.2408 | 60.2 | 36.4287 | 1.7246 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 1.729 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.739 | 4.962 | 60 | 5 | 1.74 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.735 | 39.742 | 60 | 40 | 1.74 | 40.338 | 59.6 | 40.72 | 1.74 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.738 | 37.682 | 60 | 38 | 1.736 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.742 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.742 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.741 | 29.674 | 60 | 30 | 1.736 | 24.809 | 60 | 25 | 1.739 | 24.756 | 60 | 25 | 1.736 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 1.739 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.734 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.738 | 27.127 | 60.4 | 27.39 | 1.738 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.735 | 42.68 | 60 | 43 | 1.736 | 39.667 | 60 | 40 | 1.7339 | 36.2348 | 60.2 | 36.4287 | 1.7329 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 1.738 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.747 | 4.962 | 60 | 5 | 1.748 | 20.828 | 59.2 | 21.054 | 1.744 | 39.741 | 60 | 40 | 1.749 | 40.34 | 59.6 | 40.72 | 1.748 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.746 | 37.682 | 60 | 38 | 1.744 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.75 | 12.693 | 59.6 | 12.741 | 1.75 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.749 | 29.673 | 60 | 30 | 1.745 | 24.808 | 60 | 25 | 1.748 | 24.756 | 60 | 25 | 1.745 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 1.747 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.743 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 1.747 | 27.125 | 60.4 | 27.39 | 1.746 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.743 | 42.667 | 60 | 43 | 1.744 | 39.664 | 60 | 40 | 1.7422 | 36.2348 | 60.2 | 36.4287 | 1.7412 | 32.0915 | 60.4 | 32.2621 | 1.747 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.755 | 4.962 | 60 | 5 | 1.756 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 1.752 | 39.741 | 60 | 40 | 1.757 | 40.341 | 59.6 | 40.72 | 1.756 | 33.2 | 59.8 | 33.547 | 1.754 | 37.682 | 60 | 38 | 1.752 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.759 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.759 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.757 | 29.672 | 60 | 30 | 1.753 | 24.807 | 60 | 25 | 1.756 | 24.757 | 60 | 25 | 1.753 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 1.755 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.751 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.755 | 27.124 | 60.4 | 27.39 | 1.754 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.751 | 42.653 | 60 | 43 | 1.753 | 39.664 | 60 | 40 | 1.7505 | 36.1892 | 60.2 | 36.4287 | 1.7495 | 32.0915 | 60.4 | 32.2621 | 1.755 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 1.764 | 4.962 | 60 | 5 | 1.765 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 1.76 | 39.742 | 60 | 40 | 1.765 | 40.34 | 59.6 | 40.72 | 1.765 | 33.199 | 59.8 | 33.547 | 1.763 | 37.682 | 60 | 38 | 1.761 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.767 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.768 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 1.766 | 29.671 | 60 | 30 | 1.761 | 24.807 | 60 | 25 | 1.764 | 24.757 | 60 | 25 | 1.761 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 1.764 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.759 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.763 | 27.122 | 60.4 | 27.39 | 1.763 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.76 | 42.64 | 60 | 43 | 1.761 | 39.664 | 60 | 40 | 1.7588 | 36.1892 | 60.2 | 36.4287 | 1.7578 | 32.0616 | 60.4 | 32.2621 | 1.763 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.772 | 4.962 | 60 | 5 | 1.773 | 20.827 | 59.2 | 21.054 | 1.769 | 39.738 | 60 | 40 | 1.774 | 40.34 | 59.6 | 40.72 | 1.773 | 33.199 | 59.8 | 33.547 | 1.771 | 37.683 | 60 | 38 | 1.769 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.775 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.776 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 1.774 | 29.671 | 60 | 30 | 1.77 | 24.807 | 60 | 25 | 1.773 | 24.758 | 60 | 25 | 1.77 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 1.772 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.767 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.772 | 27.121 | 60.4 | 27.39 | 1.771 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.768 | 42.627 | 60 | 43 | 1.77 | 39.667 | 60 | 40 | 1.7671 | 36.1977 | 60.2 | 36.4287 | 1.7661 | 32.0616 | 60.4 | 32.2621 | 1.771 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.78 | 4.962 | 60 | 5 | 1.781 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 1.777 | 39.734 | 60 | 40 | 1.782 | 40.341 | 59.6 | 40.72 | 1.781 | 33.2 | 59.8 | 33.547 | 1.779 | 37.681 | 60 | 38 | 1.777 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.784 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.784 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 1.782 | 29.672 | 60 | 30 | 1.778 | 24.809 | 60 | 25 | 1.781 | 24.758 | 60 | 25 | 1.778 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 1.78 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.776 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.78 | 27.12 | 60.4 | 27.39 | 1.78 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.776 | 42.613 | 60 | 43 | 1.778 | 39.669 | 60 | 40 | 1.7759 | 36.1977 | 60.2 | 36.4287 | 1.7744 | 32.0689 | 60.4 | 32.2621 | 1.78 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.789 | 4.961 | 60 | 5 | 1.79 | 20.826 | 59.2 | 21.054 | 1.785 | 39.73 | 60 | 40 | 1.791 | 40.342 | 59.6 | 40.72 | 1.79 | 33.201 | 59.8 | 33.547 | 1.788 | 37.68 | 60 | 38 | 1.786 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.792 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.792 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 1.791 | 29.673 | 60 | 30 | 1.786 | 24.811 | 60 | 25 | 1.789 | 24.759 | 60 | 25 | 1.786 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 1.789 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.784 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.788 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 1.788 | 8.424 | 60 | 8.542 | 1.785 | 42.598 | 60 | 43 | 1.786 | 39.669 | 60 | 40 | 1.7842 | 36.2637 | 60.2 | 36.4287 | 1.7827 | 32.0689 | 60.4 | 32.2621 | 1.788 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 1.797 | 4.961 | 60 | 5 | 1.798 | 20.825 | 59.2 | 21.054 | 1.794 | 39.726 | 60 | 40 | 1.799 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 1.798 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.796 | 37.679 | 60 | 38 | 1.794 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.8 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.801 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 1.799 | 29.674 | 60 | 30 | 1.794 | 24.813 | 60 | 25 | 1.798 | 24.759 | 60 | 25 | 1.794 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 1.797 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.792 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.797 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 1.796 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.793 | 42.585 | 60 | 43 | 1.794 | 39.669 | 60 | 40 | 1.7925 | 36.2637 | 60.2 | 36.4287 | 1.791 | 32.1467 | 60.4 | 32.2621 | 1.796 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.805 | 4.961 | 60 | 5 | 1.806 | 20.825 | 59.2 | 21.054 | 1.802 | 39.727 | 60 | 40 | 1.807 | 40.344 | 59.6 | 40.72 | 1.807 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.805 | 37.678 | 60 | 38 | 1.803 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.809 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.809 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 1.807 | 29.674 | 60 | 30 | 1.803 | 24.814 | 60 | 25 | 1.806 | 24.759 | 60 | 25 | 1.803 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 1.805 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.801 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.805 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.804 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.801 | 42.571 | 60 | 43 | 1.803 | 39.668 | 60 | 40 | 1.8008 | 36.2327 | 60.2 | 36.4287 | 1.7993 | 32.1467 | 60.4 | 32.2621 | 1.805 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.814 | 4.961 | 60 | 5 | 1.815 | 20.821 | 59.2 | 21.054 | 1.81 | 39.729 | 60 | 40 | 1.815 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.815 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.813 | 37.679 | 60 | 38 | 1.811 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.817 | 12.695 | 59.6 | 12.741 | 1.817 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 1.815 | 29.675 | 60 | 30 | 1.811 | 24.813 | 60 | 25 | 1.814 | 24.76 | 60 | 25 | 1.811 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 1.814 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.809 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.813 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.813 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.81 | 42.559 | 60 | 43 | 1.811 | 39.666 | 60 | 40 | 1.8091 | 36.2327 | 60.2 | 36.4287 | 1.8076 | 32.0849 | 60.4 | 32.2621 | 1.813 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.822 | 4.961 | 60 | 5 | 1.823 | 20.818 | 59.2 | 21.054 | 1.819 | 39.729 | 60 | 40 | 1.824 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.823 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.821 | 37.68 | 60 | 38 | 1.819 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.826 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 1.826 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 1.824 | 29.674 | 60 | 30 | 1.819 | 24.812 | 60 | 25 | 1.823 | 24.76 | 60 | 25 | 1.819 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 1.822 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.818 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.822 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.821 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.818 | 42.546 | 60 | 43 | 1.819 | 39.666 | 60 | 40 | 1.8174 | 36.1773 | 60.2 | 36.4287 | 1.8164 | 32.0849 | 60.4 | 32.2621 | 1.821 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.83 | 4.961 | 60 | 5 | 1.831 | 20.814 | 59.2 | 21.054 | 1.827 | 39.73 | 60 | 40 | 1.832 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.832 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.83 | 37.68 | 60 | 38 | 1.828 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.834 | 12.693 | 59.6 | 12.741 | 1.834 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.832 | 29.672 | 60 | 30 | 1.828 | 24.812 | 60 | 25 | 1.831 | 24.761 | 60 | 25 | 1.828 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 1.83 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.826 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.83 | 27.113 | 60.4 | 27.39 | 1.829 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.826 | 42.537 | 60 | 43 | 1.828 | 39.665 | 60 | 40 | 1.8257 | 36.1773 | 60.2 | 36.4287 | 1.8247 | 32.0336 | 60.4 | 32.2621 | 1.83 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.839 | 4.961 | 60 | 5 | 1.84 | 20.81 | 59.2 | 21.054 | 1.835 | 39.727 | 60 | 40 | 1.841 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.84 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 1.838 | 37.68 | 60 | 38 | 1.836 | 8.453 | 59.8 | 8.574 | 1.842 | 12.693 | 59.6 | 12.741 | 1.842 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.84 | 29.671 | 60 | 30 | 1.836 | 24.812 | 60 | 25 | 1.839 | 24.761 | 60 | 25 | 1.836 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 1.839 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.834 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.838 | 27.113 | 60.4 | 27.39 | 1.838 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.835 | 42.527 | 60 | 43 | 1.836 | 39.668 | 60 | 40 | 1.834 | 36.2376 | 60.2 | 36.4287 | 1.833 | 32.0336 | 60.4 | 32.2621 | 1.838 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.847 | 4.961 | 60 | 5 | 1.848 | 20.807 | 59.2 | 21.054 | 1.844 | 39.724 | 60 | 40 | 1.849 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.848 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 1.846 | 37.681 | 60 | 38 | 1.844 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.851 | 12.692 | 59.6 | 12.741 | 1.851 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.849 | 29.669 | 60 | 30 | 1.845 | 24.813 | 60 | 25 | 1.848 | 24.762 | 60 | 25 | 1.844 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 1.847 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.843 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.847 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.846 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.843 | 42.52 | 60 | 43 | 1.844 | 39.671 | 60 | 40 | 1.8423 | 36.2376 | 60.2 | 36.4287 | 1.8413 | 32.0872 | 60.4 | 32.2621 | 1.846 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.855 | 4.961 | 60 | 5 | 1.856 | 20.803 | 59.2 | 21.054 | 1.852 | 39.722 | 60 | 40 | 1.857 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 1.856 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 1.854 | 37.681 | 60 | 38 | 1.853 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.859 | 12.691 | 59.6 | 12.741 | 1.859 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 1.857 | 29.67 | 60 | 30 | 1.853 | 24.814 | 60 | 25 | 1.856 | 24.762 | 60 | 25 | 1.853 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.855 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.851 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.855 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.854 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.851 | 42.512 | 60 | 43 | 1.853 | 39.672 | 60 | 40 | 1.8506 | 36.2458 | 60.2 | 36.4287 | 1.8496 | 32.0872 | 60.4 | 32.2621 | 1.854 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.864 | 4.961 | 60 | 5 | 1.865 | 20.799 | 59.2 | 21.054 | 1.86 | 39.719 | 60 | 40 | 1.865 | 40.346 | 59.6 | 40.72 | 1.865 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 1.863 | 37.681 | 60 | 38 | 1.861 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.867 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 1.868 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.865 | 29.671 | 60 | 30 | 1.861 | 24.816 | 60 | 25 | 1.864 | 24.763 | 60 | 25 | 1.861 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.864 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.859 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.863 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.863 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.86 | 42.51 | 60 | 43 | 1.861 | 39.673 | 60 | 40 | 1.8589 | 36.2458 | 60.2 | 36.4287 | 1.8579 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 1.863 | 29.797 | 60 | 30
|  |  |  | 1.872 | 4.961 | 60 | 5 | 1.873 | 20.795 | 59.2 | 21.054 | 1.869 | 39.724 | 60 | 40 | 1.874 | 40.347 | 59.6 | 40.72 | 1.873 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.871 | 37.681 | 60 | 38 | 1.869 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.875 | 12.688 | 59.6 | 12.741 | 1.876 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.874 | 29.671 | 60 | 30 | 1.87 | 24.818 | 60 | 25 | 1.873 | 24.763 | 60 | 25 | 1.87 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 1.872 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.868 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.872 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.871 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.868 | 42.508 | 60 | 43 | 1.869 | 39.669 | 60 | 40 | 1.8672 | 36.2049 | 60.2 | 36.4287 | 1.8662 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 1.872 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 1.88 | 4.961 | 60 | 5 | 1.881 | 20.792 | 59.2 | 21.054 | 1.877 | 39.728 | 60 | 40 | 1.882 | 40.344 | 59.6 | 40.72 | 1.881 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 1.879 | 37.681 | 60 | 38 | 1.877 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.884 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 1.884 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.882 | 29.671 | 60 | 30 | 1.878 | 24.815 | 60 | 25 | 1.881 | 24.763 | 60 | 25 | 1.878 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.88 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.876 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.88 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 1.88 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.876 | 42.507 | 60 | 43 | 1.878 | 39.666 | 60 | 40 | 1.8755 | 36.2049 | 60.2 | 36.4287 | 1.8745 | 32.1069 | 60.4 | 32.2621 | 1.88 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 1.889 | 4.961 | 60 | 5 | 1.89 | 20.788 | 59.2 | 21.054 | 1.885 | 39.73 | 60 | 40 | 1.891 | 40.342 | 59.6 | 40.72 | 1.89 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 1.888 | 37.682 | 60 | 38 | 1.886 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.892 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 1.893 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.891 | 29.671 | 60 | 30 | 1.886 | 24.812 | 60 | 25 | 1.889 | 24.763 | 60 | 25 | 1.886 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.889 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.884 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.888 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.888 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.885 | 42.506 | 60 | 43 | 1.886 | 39.666 | 60 | 40 | 1.8843 | 36.1849 | 60.2 | 36.4287 | 1.8828 | 32.1069 | 60.4 | 32.2621 | 1.888 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 1.897 | 4.961 | 60 | 5 | 1.898 | 20.785 | 59.2 | 21.054 | 1.894 | 39.732 | 60 | 40 | 1.899 | 40.341 | 59.6 | 40.72 | 1.898 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.896 | 37.681 | 60 | 38 | 1.895 | 8.454 | 59.8 | 8.574 | 1.901 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 1.901 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.899 | 29.671 | 60 | 30 | 1.895 | 24.813 | 60 | 25 | 1.898 | 24.763 | 60 | 25 | 1.895 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.897 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.893 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.897 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.896 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.893 | 42.508 | 60 | 43 | 1.895 | 39.667 | 60 | 40 | 1.8926 | 36.1849 | 60.2 | 36.4287 | 1.8911 | 32.0508 | 60.4 | 32.2621 | 1.896 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 1.905 | 4.961 | 60 | 5 | 1.906 | 20.781 | 59.2 | 21.054 | 1.902 | 39.729 | 60 | 40 | 1.907 | 40.34 | 59.6 | 40.72 | 1.907 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 1.904 | 37.68 | 60 | 38 | 1.903 | 8.455 | 59.8 | 8.574 | 1.909 | 12.688 | 59.6 | 12.741 | 1.909 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 1.907 | 29.671 | 60 | 30 | 1.903 | 24.814 | 60 | 25 | 1.906 | 24.763 | 60 | 25 | 1.903 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.905 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.901 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.905 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.905 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.901 | 42.51 | 60 | 43 | 1.903 | 39.669 | 60 | 40 | 1.9009 | 36.2281 | 60.2 | 36.4287 | 1.8994 | 32.0508 | 60.4 | 32.2621 | 1.905 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 1.914 | 4.961 | 60 | 5 | 1.915 | 20.778 | 59.2 | 21.054 | 1.91 | 39.727 | 60 | 40 | 1.916 | 40.339 | 59.6 | 40.72 | 1.915 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 1.913 | 37.679 | 60 | 38 | 1.911 | 8.457 | 59.8 | 8.574 | 1.917 | 12.688 | 59.6 | 12.741 | 1.917 | 16.753 | 59.4 | 16.908 | 1.916 | 29.671 | 60 | 30 | 1.911 | 24.816 | 60 | 25 | 1.914 | 24.763 | 60 | 25 | 1.911 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.914 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.909 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.913 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.913 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.91 | 42.511 | 60 | 43 | 1.911 | 39.672 | 60 | 40 | 1.9092 | 36.2281 | 60.2 | 36.4287 | 1.9077 | 32.0843 | 60.4 | 32.2621 | 1.913 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 1.922 | 4.961 | 60 | 5 | 1.923 | 20.774 | 59.2 | 21.054 | 1.919 | 39.727 | 60 | 40 | 1.924 | 40.338 | 59.6 | 40.72 | 1.923 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 1.921 | 37.679 | 60 | 38 | 1.919 | 8.459 | 59.8 | 8.574 | 1.926 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 1.926 | 16.752 | 59.4 | 16.908 | 1.924 | 29.672 | 60 | 30 | 1.919 | 24.818 | 60 | 25 | 1.923 | 24.762 | 60 | 25 | 1.92 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.922 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.918 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 1.922 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 1.921 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.918 | 42.511 | 60 | 43 | 1.919 | 39.672 | 60 | 40 | 1.9175 | 36.2463 | 60.2 | 36.4287 | 1.916 | 32.0843 | 60.4 | 32.2621 | 1.921 | 29.797 | 60 | 30
|  |  |  | 1.93 | 4.961 | 60 | 5 | 1.931 | 20.771 | 59.2 | 21.054 | 1.927 | 39.727 | 60 | 40 | 1.932 | 40.337 | 59.6 | 40.72 | 1.932 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.93 | 37.679 | 60 | 38 | 1.928 | 8.459 | 59.8 | 8.574 | 1.934 | 12.685 | 59.6 | 12.741 | 1.934 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.932 | 29.673 | 60 | 30 | 1.928 | 24.82 | 60 | 25 | 1.931 | 24.762 | 60 | 25 | 1.928 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.93 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.926 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.93 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.929 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.926 | 42.512 | 60 | 43 | 1.928 | 39.673 | 60 | 40 | 1.9258 | 36.2463 | 60.2 | 36.4287 | 1.9243 | 32.1382 | 60.4 | 32.2621 | 1.93 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.939 | 4.961 | 60 | 5 | 1.94 | 20.768 | 59.2 | 21.054 | 1.935 | 39.731 | 60 | 40 | 1.94 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 1.94 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.938 | 37.679 | 60 | 38 | 1.936 | 8.458 | 59.8 | 8.574 | 1.942 | 12.684 | 59.6 | 12.741 | 1.942 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.94 | 29.673 | 60 | 30 | 1.936 | 24.822 | 60 | 25 | 1.939 | 24.762 | 60 | 25 | 1.936 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.938 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.934 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.938 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.938 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.935 | 42.513 | 60 | 43 | 1.936 | 39.669 | 60 | 40 | 1.9341 | 36.1837 | 60.2 | 36.4287 | 1.9326 | 32.1382 | 60.4 | 32.2621 | 1.938 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 1.947 | 4.961 | 60 | 5 | 1.948 | 20.765 | 59.2 | 21.054 | 1.944 | 39.734 | 60 | 40 | 1.949 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 1.948 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.946 | 37.68 | 60 | 38 | 1.944 | 8.458 | 59.8 | 8.574 | 1.951 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 1.951 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 1.949 | 29.673 | 60 | 30 | 1.944 | 24.82 | 60 | 25 | 1.948 | 24.762 | 60 | 25 | 1.944 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.947 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.943 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.947 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.946 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.943 | 42.515 | 60 | 43 | 1.944 | 39.665 | 60 | 40 | 1.9424 | 36.1837 | 60.2 | 36.4287 | 1.9414 | 32.1065 | 60.4 | 32.2621 | 1.946 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.955 | 4.961 | 60 | 5 | 1.956 | 20.762 | 59.2 | 21.054 | 1.952 | 39.737 | 60 | 40 | 1.957 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 1.957 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.955 | 37.681 | 60 | 38 | 1.953 | 8.459 | 59.8 | 8.574 | 1.959 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 1.959 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 1.957 | 29.672 | 60 | 30 | 1.953 | 24.818 | 60 | 25 | 1.956 | 24.762 | 60 | 25 | 1.953 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.955 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.951 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.955 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.955 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.951 | 42.517 | 60 | 43 | 1.953 | 39.666 | 60 | 40 | 1.9507 | 36.2015 | 60.2 | 36.4287 | 1.9497 | 32.1065 | 60.4 | 32.2621 | 1.955 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 1.964 | 4.961 | 60 | 5 | 1.965 | 20.759 | 59.2 | 21.054 | 1.96 | 39.741 | 60 | 40 | 1.966 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 1.965 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 1.963 | 37.68 | 60 | 38 | 1.961 | 8.459 | 59.8 | 8.574 | 1.967 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 1.968 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.965 | 29.671 | 60 | 30 | 1.961 | 24.817 | 60 | 25 | 1.964 | 24.762 | 60 | 25 | 1.961 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.964 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.959 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.963 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.963 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.96 | 42.518 | 60 | 43 | 1.961 | 39.666 | 60 | 40 | 1.959 | 36.2015 | 60.2 | 36.4287 | 1.958 | 32.0785 | 60.4 | 32.2621 | 1.963 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 1.972 | 4.961 | 60 | 5 | 1.973 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 1.969 | 39.738 | 60 | 40 | 1.974 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 1.973 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.971 | 37.68 | 60 | 38 | 1.969 | 8.46 | 59.8 | 8.574 | 1.976 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 1.976 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.974 | 29.669 | 60 | 30 | 1.97 | 24.816 | 60 | 25 | 1.973 | 24.762 | 60 | 25 | 1.969 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.972 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.968 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.972 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 1.971 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.968 | 42.519 | 60 | 43 | 1.969 | 39.666 | 60 | 40 | 1.9673 | 36.2316 | 60.2 | 36.4287 | 1.9663 | 32.0785 | 60.4 | 32.2621 | 1.971 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 1.98 | 4.961 | 60 | 5 | 1.981 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 1.977 | 39.735 | 60 | 40 | 1.982 | 40.334 | 59.6 | 40.72 | 1.981 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 1.979 | 37.679 | 60 | 38 | 1.978 | 8.46 | 59.8 | 8.574 | 1.984 | 12.68 | 59.6 | 12.741 | 1.984 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.982 | 29.668 | 60 | 30 | 1.978 | 24.818 | 60 | 25 | 1.981 | 24.762 | 60 | 25 | 1.978 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.98 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.976 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.98 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 1.979 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.976 | 42.52 | 60 | 43 | 1.978 | 39.665 | 60 | 40 | 1.9756 | 36.2316 | 60.2 | 36.4287 | 1.9746 | 32.0741 | 60.4 | 32.2621 | 1.979 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 1.989 | 4.961 | 60 | 5 | 1.99 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 1.985 | 39.735 | 60 | 40 | 1.99 | 40.334 | 59.6 | 40.72 | 1.99 | 33.201 | 59.8 | 33.547 | 1.988 | 37.679 | 60 | 38 | 1.986 | 8.461 | 59.8 | 8.574 | 1.993 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 1.993 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 1.99 | 29.669 | 60 | 30 | 1.986 | 24.82 | 60 | 25 | 1.989 | 24.762 | 60 | 25 | 1.986 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 1.989 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.984 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.988 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 1.988 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.985 | 42.521 | 60 | 43 | 1.986 | 39.664 | 60 | 40 | 1.9839 | 36.2199 | 60.2 | 36.4287 | 1.9829 | 32.0741 | 60.4 | 32.2621 | 1.988 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 1.997 | 4.961 | 60 | 5 | 1.998 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 1.994 | 39.734 | 60 | 40 | 1.999 | 40.333 | 59.6 | 40.72 | 1.998 | 33.199 | 59.8 | 33.547 | 1.996 | 37.679 | 60 | 38 | 1.995 | 8.46 | 59.8 | 8.574 | 2.001 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 2.001 | 16.752 | 59.4 | 16.908 | 1.999 | 29.67 | 60 | 30 | 1.995 | 24.821 | 60 | 25 | 1.998 | 24.762 | 60 | 25 | 1.995 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 1.997 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 1.993 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 1.997 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 1.996 | 8.423 | 60 | 8.542 | 1.993 | 42.52 | 60 | 43 | 1.994 | 39.662 | 60 | 40 | 1.9927 | 36.2199 | 60.2 | 36.4287 | 1.9912 | 32.1354 | 60.4 | 32.2621 | 1.997 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 2.005 | 4.961 | 60 | 5 | 2.006 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.002 | 39.739 | 60 | 40 | 2.007 | 40.333 | 59.6 | 40.72 | 2.007 | 33.198 | 59.8 | 33.547 | 2.004 | 37.679 | 60 | 38 | 2.003 | 8.46 | 59.8 | 8.574 | 2.009 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 2.009 | 16.751 | 59.4 | 16.908 | 2.007 | 29.671 | 60 | 30 | 2.003 | 24.822 | 60 | 25 | 2.006 | 24.762 | 60 | 25 | 2.003 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 2.005 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.001 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.005 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.005 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.001 | 42.52 | 60 | 43 | 2.003 | 39.663 | 60 | 40 | 2.0005 | 36.2213 | 60.2 | 36.4287 | 1.9995 | 32.1354 | 60.4 | 32.2621 | 2.005 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.014 | 4.961 | 60 | 5 | 2.015 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.01 | 39.743 | 60 | 40 | 2.016 | 40.333 | 59.6 | 40.72 | 2.015 | 33.197 | 59.8 | 33.547 | 2.013 | 37.681 | 60 | 38 | 2.011 | 8.461 | 59.8 | 8.574 | 2.018 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.018 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 2.016 | 29.672 | 60 | 30 | 2.011 | 24.821 | 60 | 25 | 2.014 | 24.762 | 60 | 25 | 2.011 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 2.014 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.009 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.013 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.013 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.01 | 42.521 | 60 | 43 | 2.011 | 39.663 | 60 | 40 | 2.0093 | 36.2213 | 60.2 | 36.4287 | 2.0078 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 2.013 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 2.022 | 4.961 | 60 | 5 | 2.023 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.019 | 39.744 | 60 | 40 | 2.024 | 40.334 | 59.6 | 40.72 | 2.023 | 33.197 | 59.8 | 33.547 | 2.021 | 37.682 | 60 | 38 | 2.02 | 8.462 | 59.8 | 8.574 | 2.026 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.026 | 16.752 | 59.4 | 16.908 | 2.024 | 29.674 | 60 | 30 | 2.02 | 24.82 | 60 | 25 | 2.023 | 24.762 | 60 | 25 | 2.02 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 2.022 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.018 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.022 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.021 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.018 | 42.523 | 60 | 43 | 2.02 | 39.665 | 60 | 40 | 2.0176 | 36.2112 | 60.2 | 36.4287 | 2.0161 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 2.021 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 2.03 | 4.961 | 60 | 5 | 2.031 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.027 | 39.746 | 60 | 40 | 2.032 | 40.333 | 59.6 | 40.72 | 2.032 | 33.198 | 59.8 | 33.547 | 2.029 | 37.682 | 60 | 38 | 2.028 | 8.463 | 59.8 | 8.574 | 2.034 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.034 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 2.032 | 29.675 | 60 | 30 | 2.028 | 24.819 | 60 | 25 | 2.031 | 24.762 | 60 | 25 | 2.028 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 2.03 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.026 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.03 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.03 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.026 | 42.524 | 60 | 43 | 2.028 | 39.667 | 60 | 40 | 2.0259 | 36.2112 | 60.2 | 36.4287 | 2.0244 | 32.0681 | 60.4 | 32.2621 | 2.03 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 2.039 | 4.961 | 60 | 5 | 2.04 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.035 | 39.743 | 60 | 40 | 2.041 | 40.332 | 59.6 | 40.72 | 2.04 | 33.196 | 59.8 | 33.547 | 2.038 | 37.682 | 60 | 38 | 2.036 | 8.463 | 59.8 | 8.574 | 2.042 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 2.042 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 2.041 | 29.675 | 60 | 30 | 2.036 | 24.818 | 60 | 25 | 2.039 | 24.762 | 60 | 25 | 2.036 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.038 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.034 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.038 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.038 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.035 | 42.526 | 60 | 43 | 2.036 | 39.67 | 60 | 40 | 2.0342 | 36.247 | 60.2 | 36.4287 | 2.0327 | 32.0681 | 60.4 | 32.2621 | 2.038 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 2.047 | 4.961 | 60 | 5 | 2.048 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.044 | 39.74 | 60 | 40 | 2.049 | 40.333 | 59.6 | 40.72 | 2.048 | 33.194 | 59.8 | 33.547 | 2.046 | 37.682 | 60 | 38 | 2.044 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.051 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 2.051 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 2.049 | 29.675 | 60 | 30 | 2.044 | 24.821 | 60 | 25 | 2.048 | 24.762 | 60 | 25 | 2.045 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.047 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.043 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.047 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.046 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.043 | 42.527 | 60 | 43 | 2.044 | 39.672 | 60 | 40 | 2.0425 | 36.247 | 60.2 | 36.4287 | 2.041 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 2.046 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.055 | 4.961 | 60 | 5 | 2.056 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.052 | 39.739 | 60 | 40 | 2.057 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 2.057 | 33.195 | 59.8 | 33.547 | 2.055 | 37.682 | 60 | 38 | 2.053 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.06 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 2.06 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 2.057 | 29.675 | 60 | 30 | 2.053 | 24.824 | 60 | 25 | 2.056 | 24.761 | 60 | 25 | 2.053 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.055 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.051 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.055 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.054 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.051 | 42.528 | 60 | 43 | 2.053 | 39.67 | 60 | 40 | 2.0508 | 36.2213 | 60.2 | 36.4287 | 2.0493 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 2.055 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.064 | 4.961 | 60 | 5 | 2.065 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.06 | 39.738 | 60 | 40 | 2.066 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 2.065 | 33.195 | 59.8 | 33.547 | 2.063 | 37.683 | 60 | 38 | 2.061 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.068 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.068 | 16.753 | 59.4 | 16.908 | 2.065 | 29.675 | 60 | 30 | 2.061 | 24.824 | 60 | 25 | 2.064 | 24.761 | 60 | 25 | 2.061 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.063 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.059 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.063 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.063 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.06 | 42.527 | 60 | 43 | 2.061 | 39.668 | 60 | 40 | 2.0591 | 36.2213 | 60.2 | 36.4287 | 2.0576 | 32.0821 | 60.4 | 32.2621 | 2.063 | 29.808 | 60 | 30
|  |  |  | 2.072 | 4.961 | 60 | 5 | 2.073 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.069 | 39.744 | 60 | 40 | 2.074 | 40.335 | 59.6 | 40.72 | 2.073 | 33.196 | 59.8 | 33.547 | 2.071 | 37.685 | 60 | 38 | 2.069 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.076 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.076 | 16.754 | 59.4 | 16.908 | 2.074 | 29.675 | 60 | 30 | 2.069 | 24.824 | 60 | 25 | 2.073 | 24.761 | 60 | 25 | 2.07 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.072 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.068 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.072 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.071 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.068 | 42.527 | 60 | 43 | 2.069 | 39.667 | 60 | 40 | 2.0674 | 36.1901 | 60.2 | 36.4287 | 2.0664 | 32.0821 | 60.4 | 32.2621 | 2.071 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 2.08 | 4.961 | 60 | 5 | 2.081 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.077 | 39.75 | 60 | 40 | 2.082 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 2.082 | 33.197 | 59.8 | 33.547 | 2.08 | 37.685 | 60 | 38 | 2.078 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.084 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 2.084 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.082 | 29.676 | 60 | 30 | 2.078 | 24.824 | 60 | 25 | 2.081 | 24.761 | 60 | 25 | 2.078 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.08 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.076 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.08 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.08 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.076 | 42.527 | 60 | 43 | 2.078 | 39.666 | 60 | 40 | 2.0757 | 36.1901 | 60.2 | 36.4287 | 2.0742 | 32.0324 | 60.4 | 32.2621 | 2.08 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.089 | 4.96 | 60 | 5 | 2.09 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.085 | 39.751 | 60 | 40 | 2.091 | 40.336 | 59.6 | 40.72 | 2.09 | 33.198 | 59.8 | 33.547 | 2.088 | 37.686 | 60 | 38 | 2.086 | 8.462 | 59.8 | 8.574 | 2.093 | 12.682 | 59.6 | 12.741 | 2.093 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.09 | 29.676 | 60 | 30 | 2.086 | 24.824 | 60 | 25 | 2.089 | 24.761 | 60 | 25 | 2.086 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.089 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.084 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.088 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.088 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.085 | 42.528 | 60 | 43 | 2.086 | 39.667 | 60 | 40 | 2.084 | 36.2355 | 60.2 | 36.4287 | 2.083 | 32.0324 | 60.4 | 32.2621 | 2.088 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 2.097 | 4.96 | 60 | 5 | 2.098 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.094 | 39.751 | 60 | 40 | 2.099 | 40.339 | 59.6 | 40.72 | 2.098 | 33.199 | 59.8 | 33.547 | 2.096 | 37.687 | 60 | 38 | 2.094 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.101 | 12.683 | 59.6 | 12.741 | 2.101 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.099 | 29.676 | 60 | 30 | 2.095 | 24.823 | 60 | 25 | 2.098 | 24.761 | 60 | 25 | 2.095 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.097 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.093 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.097 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.096 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.093 | 42.529 | 60 | 43 | 2.094 | 39.668 | 60 | 40 | 2.0923 | 36.2355 | 60.2 | 36.4287 | 2.0913 | 32.035 | 60.4 | 32.2621 | 2.096 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.105 | 4.96 | 60 | 5 | 2.106 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.102 | 39.748 | 60 | 40 | 2.107 | 40.342 | 59.6 | 40.72 | 2.106 | 33.198 | 59.8 | 33.547 | 2.104 | 37.687 | 60 | 38 | 2.103 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.109 | 12.685 | 59.6 | 12.741 | 2.109 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.107 | 29.676 | 60 | 30 | 2.103 | 24.822 | 60 | 25 | 2.106 | 24.761 | 60 | 25 | 2.103 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.105 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.101 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.105 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.105 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.101 | 42.53 | 60 | 43 | 2.103 | 39.67 | 60 | 40 | 2.1006 | 36.245 | 60.2 | 36.4287 | 2.0996 | 32.035 | 60.4 | 32.2621 | 2.104 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.114 | 4.96 | 60 | 5 | 2.115 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.111 | 39.746 | 60 | 40 | 2.116 | 40.342 | 59.6 | 40.72 | 2.115 | 33.197 | 59.8 | 33.547 | 2.113 | 37.688 | 60 | 38 | 2.111 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.118 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 2.118 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.115 | 29.676 | 60 | 30 | 2.111 | 24.824 | 60 | 25 | 2.114 | 24.761 | 60 | 25 | 2.111 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.114 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.109 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.113 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.113 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.11 | 42.53 | 60 | 43 | 2.111 | 39.672 | 60 | 40 | 2.1089 | 36.245 | 60.2 | 36.4287 | 2.1079 | 32.0256 | 60.4 | 32.2621 | 2.113 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 2.122 | 4.96 | 60 | 5 | 2.123 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.119 | 39.745 | 60 | 40 | 2.124 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.124 | 33.2 | 59.8 | 33.547 | 2.121 | 37.689 | 60 | 38 | 2.12 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.126 | 12.685 | 59.6 | 12.741 | 2.126 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.124 | 29.677 | 60 | 30 | 2.12 | 24.826 | 60 | 25 | 2.123 | 24.761 | 60 | 25 | 2.12 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.122 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.118 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.122 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.121 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.118 | 42.529 | 60 | 43 | 2.119 | 39.67 | 60 | 40 | 2.1177 | 36.1664 | 60.2 | 36.4287 | 2.1162 | 32.0256 | 60.4 | 32.2621 | 2.122 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.13 | 4.96 | 60 | 5 | 2.131 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.127 | 39.745 | 60 | 40 | 2.132 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.132 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.129 | 37.691 | 60 | 38 | 2.128 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.134 | 12.684 | 59.6 | 12.741 | 2.134 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.132 | 29.678 | 60 | 30 | 2.128 | 24.828 | 60 | 25 | 2.131 | 24.761 | 60 | 25 | 2.128 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.13 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.126 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.13 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.13 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.126 | 42.53 | 60 | 43 | 2.128 | 39.668 | 60 | 40 | 2.126 | 36.1664 | 60.2 | 36.4287 | 2.1245 | 32.0682 | 60.4 | 32.2621 | 2.13 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.139 | 4.96 | 60 | 5 | 2.14 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.135 | 39.748 | 60 | 40 | 2.141 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.14 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.138 | 37.692 | 60 | 38 | 2.136 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.143 | 12.685 | 59.6 | 12.741 | 2.143 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.14 | 29.679 | 60 | 30 | 2.136 | 24.831 | 60 | 25 | 2.139 | 24.761 | 60 | 25 | 2.136 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.138 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.134 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.138 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.138 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.135 | 42.53 | 60 | 43 | 2.136 | 39.669 | 60 | 40 | 2.1343 | 36.1581 | 60.2 | 36.4287 | 2.1328 | 32.0682 | 60.4 | 32.2621 | 2.138 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.147 | 4.96 | 60 | 5 | 2.148 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.144 | 39.752 | 60 | 40 | 2.149 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.148 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 2.146 | 37.693 | 60 | 38 | 2.145 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.151 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 2.151 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.148 | 29.68 | 60 | 30 | 2.145 | 24.831 | 60 | 25 | 2.148 | 24.761 | 60 | 25 | 2.145 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.147 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.143 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.147 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.146 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.143 | 42.53 | 60 | 43 | 2.145 | 39.671 | 60 | 40 | 2.1426 | 36.1581 | 60.2 | 36.4287 | 2.1411 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 2.146 | 29.81 | 60 | 30
|  |  |  | 2.155 | 4.96 | 60 | 5 | 2.156 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.152 | 39.751 | 60 | 40 | 2.157 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.157 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 2.154 | 37.693 | 60 | 38 | 2.153 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.16 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 2.16 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.157 | 29.681 | 60 | 30 | 2.153 | 24.831 | 60 | 25 | 2.156 | 24.761 | 60 | 25 | 2.153 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.155 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.151 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.155 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.155 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.151 | 42.531 | 60 | 43 | 2.153 | 39.673 | 60 | 40 | 2.1509 | 36.2067 | 60.2 | 36.4287 | 2.1494 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 2.155 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 2.164 | 4.96 | 60 | 5 | 2.165 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.16 | 39.751 | 60 | 40 | 2.166 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.165 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.163 | 37.694 | 60 | 38 | 2.161 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.168 | 12.686 | 59.6 | 12.741 | 2.168 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.166 | 29.683 | 60 | 30 | 2.161 | 24.831 | 60 | 25 | 2.164 | 24.761 | 60 | 25 | 2.161 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.163 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.159 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.163 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.163 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.16 | 42.53 | 60 | 43 | 2.161 | 39.675 | 60 | 40 | 2.1592 | 36.2067 | 60.2 | 36.4287 | 2.1577 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 2.163 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.172 | 4.96 | 60 | 5 | 2.173 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.169 | 39.748 | 60 | 40 | 2.174 | 40.344 | 59.6 | 40.72 | 2.173 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.171 | 37.696 | 60 | 38 | 2.169 | 8.471 | 59.8 | 8.574 | 2.176 | 12.687 | 59.6 | 12.741 | 2.176 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.174 | 29.683 | 60 | 30 | 2.169 | 24.83 | 60 | 25 | 2.173 | 24.761 | 60 | 25 | 2.17 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.172 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.168 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.172 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.171 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.168 | 42.529 | 60 | 43 | 2.169 | 39.675 | 60 | 40 | 2.1675 | 36.1758 | 60.2 | 36.4287 | 2.166 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 2.171 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.18 | 4.96 | 60 | 5 | 2.181 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.177 | 39.746 | 60 | 40 | 2.182 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.182 | 33.202 | 59.8 | 33.547 | 2.18 | 37.696 | 60 | 38 | 2.178 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.185 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 2.185 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.182 | 29.684 | 60 | 30 | 2.178 | 24.831 | 60 | 25 | 2.181 | 24.761 | 60 | 25 | 2.178 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.18 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.176 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.18 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.18 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.176 | 42.528 | 60 | 43 | 2.178 | 39.675 | 60 | 40 | 2.1758 | 36.1758 | 60.2 | 36.4287 | 2.1743 | 32.0231 | 60.4 | 32.2621 | 2.18 | 29.814 | 60 | 30
|  |  |  | 2.189 | 4.96 | 60 | 5 | 2.19 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.185 | 39.747 | 60 | 40 | 2.191 | 40.343 | 59.6 | 40.72 | 2.19 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.188 | 37.697 | 60 | 38 | 2.186 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.193 | 12.69 | 59.6 | 12.741 | 2.193 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.19 | 29.682 | 60 | 30 | 2.186 | 24.832 | 60 | 25 | 2.189 | 24.761 | 60 | 25 | 2.186 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.188 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.184 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.188 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.188 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.185 | 42.528 | 60 | 43 | 2.186 | 39.673 | 60 | 40 | 2.1841 | 36.156 | 60.2 | 36.4287 | 2.1826 | 32.0231 | 60.4 | 32.2621 | 2.188 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.197 | 4.96 | 60 | 5 | 2.198 | 20.755 | 59.2 | 21.054 | 2.194 | 39.749 | 60 | 40 | 2.199 | 40.344 | 59.6 | 40.72 | 2.198 | 33.203 | 59.8 | 33.547 | 2.196 | 37.699 | 60 | 38 | 2.194 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.201 | 12.69 | 59.6 | 12.741 | 2.201 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.199 | 29.68 | 60 | 30 | 2.194 | 24.835 | 60 | 25 | 2.198 | 24.762 | 60 | 25 | 2.195 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.197 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.193 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.197 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.196 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.193 | 42.527 | 60 | 43 | 2.194 | 39.671 | 60 | 40 | 2.1924 | 36.156 | 60.2 | 36.4287 | 2.1909 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 2.196 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.205 | 4.96 | 60 | 5 | 2.206 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.202 | 39.752 | 60 | 40 | 2.207 | 40.344 | 59.6 | 40.72 | 2.207 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 2.205 | 37.701 | 60 | 38 | 2.203 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.209 | 12.692 | 59.6 | 12.741 | 2.209 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.207 | 29.68 | 60 | 30 | 2.203 | 24.837 | 60 | 25 | 2.206 | 24.762 | 60 | 25 | 2.203 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.205 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.201 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.205 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.205 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.201 | 42.526 | 60 | 43 | 2.203 | 39.671 | 60 | 40 | 2.2007 | 36.1642 | 60.2 | 36.4287 | 2.1992 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 2.205 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.214 | 4.96 | 60 | 5 | 2.215 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.21 | 39.755 | 60 | 40 | 2.216 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 2.215 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 2.213 | 37.701 | 60 | 38 | 2.211 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.218 | 12.693 | 59.6 | 12.741 | 2.218 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.215 | 29.68 | 60 | 30 | 2.211 | 24.837 | 60 | 25 | 2.214 | 24.762 | 60 | 25 | 2.211 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.213 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.209 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.213 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.213 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.21 | 42.527 | 60 | 43 | 2.211 | 39.671 | 60 | 40 | 2.209 | 36.1642 | 60.2 | 36.4287 | 2.208 | 32.0572 | 60.4 | 32.2621 | 2.213 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 2.222 | 4.96 | 60 | 5 | 2.223 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.219 | 39.755 | 60 | 40 | 2.224 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 2.224 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 2.221 | 37.7 | 60 | 38 | 2.22 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.227 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 2.226 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.224 | 29.68 | 60 | 30 | 2.22 | 24.837 | 60 | 25 | 2.223 | 24.761 | 60 | 25 | 2.22 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.222 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.218 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.222 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.221 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.218 | 42.528 | 60 | 43 | 2.219 | 39.675 | 60 | 40 | 2.2173 | 36.209 | 60.2 | 36.4287 | 2.2163 | 32.0572 | 60.4 | 32.2621 | 2.221 | 29.814 | 60 | 30
|  |  |  | 2.23 | 4.96 | 60 | 5 | 2.231 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.227 | 39.756 | 60 | 40 | 2.232 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 2.232 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 2.229 | 37.701 | 60 | 38 | 2.228 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.235 | 12.694 | 59.6 | 12.741 | 2.234 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.232 | 29.681 | 60 | 30 | 2.228 | 24.836 | 60 | 25 | 2.231 | 24.76 | 60 | 25 | 2.228 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.23 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.226 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.23 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.23 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.226 | 42.529 | 60 | 43 | 2.228 | 39.679 | 60 | 40 | 2.2261 | 36.209 | 60.2 | 36.4287 | 2.2246 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 2.229 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 2.239 | 4.96 | 60 | 5 | 2.24 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.236 | 39.752 | 60 | 40 | 2.241 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 2.24 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 2.238 | 37.702 | 60 | 38 | 2.236 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.243 | 12.697 | 59.6 | 12.741 | 2.243 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.24 | 29.681 | 60 | 30 | 2.236 | 24.836 | 60 | 25 | 2.239 | 24.759 | 60 | 25 | 2.236 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.238 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 2.234 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.238 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.238 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.235 | 42.53 | 60 | 43 | 2.236 | 39.68 | 60 | 40 | 2.2344 | 36.1855 | 60.2 | 36.4287 | 2.2329 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 2.238 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.247 | 4.96 | 60 | 5 | 2.248 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.244 | 39.748 | 60 | 40 | 2.249 | 40.348 | 59.6 | 40.72 | 2.249 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 2.246 | 37.702 | 60 | 38 | 2.245 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.251 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.251 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.249 | 29.681 | 60 | 30 | 2.245 | 24.838 | 60 | 25 | 2.248 | 24.758 | 60 | 25 | 2.245 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.247 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.243 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.247 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.246 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.243 | 42.53 | 60 | 43 | 2.244 | 39.681 | 60 | 40 | 2.2427 | 36.1855 | 60.2 | 36.4287 | 2.2412 | 32.0351 | 60.4 | 32.2621 | 2.247 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.255 | 4.96 | 60 | 5 | 2.256 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 2.252 | 39.749 | 60 | 40 | 2.257 | 40.35 | 59.6 | 40.72 | 2.257 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 2.254 | 37.703 | 60 | 38 | 2.253 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.26 | 12.7 | 59.6 | 12.741 | 2.26 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.257 | 29.681 | 60 | 30 | 2.253 | 24.839 | 60 | 25 | 2.256 | 24.757 | 60 | 25 | 2.253 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.255 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.251 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.255 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.255 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.251 | 42.531 | 60 | 43 | 2.253 | 39.678 | 60 | 40 | 2.251 | 36.1508 | 60.2 | 36.4287 | 2.2495 | 32.0351 | 60.4 | 32.2621 | 2.255 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.264 | 4.96 | 60 | 5 | 2.265 | 20.754 | 59.2 | 21.054 | 2.26 | 39.75 | 60 | 40 | 2.266 | 40.347 | 59.6 | 40.72 | 2.265 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 2.263 | 37.703 | 60 | 38 | 2.261 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.268 | 12.701 | 59.6 | 12.741 | 2.268 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.265 | 29.681 | 60 | 30 | 2.261 | 24.839 | 60 | 25 | 2.264 | 24.756 | 60 | 25 | 2.261 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.263 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.259 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.263 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.263 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.26 | 42.53 | 60 | 43 | 2.261 | 39.676 | 60 | 40 | 2.2593 | 36.1508 | 60.2 | 36.4287 | 2.2578 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 2.263 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 2.272 | 4.961 | 60 | 5 | 2.273 | 20.753 | 59.2 | 21.054 | 2.269 | 39.753 | 60 | 40 | 2.274 | 40.345 | 59.6 | 40.72 | 2.273 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 2.271 | 37.704 | 60 | 38 | 2.27 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.276 | 12.701 | 59.6 | 12.741 | 2.276 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.273 | 29.68 | 60 | 30 | 2.27 | 24.84 | 60 | 25 | 2.273 | 24.755 | 60 | 25 | 2.27 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.272 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.268 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.272 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.271 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.268 | 42.529 | 60 | 43 | 2.27 | 39.678 | 60 | 40 | 2.2676 | 36.1958 | 60.2 | 36.4287 | 2.2661 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 2.271 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.281 | 4.961 | 60 | 5 | 2.281 | 20.751 | 59.2 | 21.054 | 2.277 | 39.756 | 60 | 40 | 2.282 | 40.346 | 59.6 | 40.72 | 2.282 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 2.279 | 37.703 | 60 | 38 | 2.278 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.285 | 12.7 | 59.6 | 12.741 | 2.285 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 2.282 | 29.678 | 60 | 30 | 2.278 | 24.84 | 60 | 25 | 2.281 | 24.754 | 60 | 25 | 2.278 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.28 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.276 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.28 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.28 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.276 | 42.53 | 60 | 43 | 2.278 | 39.68 | 60 | 40 | 2.2759 | 36.1958 | 60.2 | 36.4287 | 2.2744 | 32.0432 | 60.4 | 32.2621 | 2.28 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.289 | 4.961 | 60 | 5 | 2.29 | 20.75 | 59.2 | 21.054 | 2.285 | 39.755 | 60 | 40 | 2.291 | 40.348 | 59.6 | 40.72 | 2.29 | 33.206 | 59.8 | 33.547 | 2.288 | 37.702 | 60 | 38 | 2.286 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.293 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.293 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.29 | 29.679 | 60 | 30 | 2.286 | 24.84 | 60 | 25 | 2.289 | 24.753 | 60 | 25 | 2.286 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.288 | 17.098 | 60.4 | 17.28 | 2.284 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.288 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.288 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.285 | 42.531 | 60 | 43 | 2.286 | 39.683 | 60 | 40 | 2.2842 | 36.1729 | 60.2 | 36.4287 | 2.2827 | 32.0432 | 60.4 | 32.2621 | 2.288 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.297 | 4.961 | 60 | 5 | 2.298 | 20.749 | 59.2 | 21.054 | 2.294 | 39.753 | 60 | 40 | 2.299 | 40.348 | 59.6 | 40.72 | 2.298 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 2.296 | 37.702 | 60 | 38 | 2.294 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.301 | 12.703 | 59.6 | 12.741 | 2.301 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.299 | 29.68 | 60 | 30 | 2.294 | 24.839 | 60 | 25 | 2.298 | 24.752 | 60 | 25 | 2.295 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.297 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 2.293 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.297 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.296 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.293 | 42.532 | 60 | 43 | 2.294 | 39.686 | 60 | 40 | 2.2925 | 36.1729 | 60.2 | 36.4287 | 2.291 | 32.0321 | 60.4 | 32.2621 | 2.296 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.305 | 4.961 | 60 | 5 | 2.306 | 20.747 | 59.2 | 21.054 | 2.302 | 39.751 | 60 | 40 | 2.307 | 40.348 | 59.6 | 40.72 | 2.307 | 33.204 | 59.8 | 33.547 | 2.305 | 37.702 | 60 | 38 | 2.303 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.31 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.31 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.307 | 29.679 | 60 | 30 | 2.303 | 24.838 | 60 | 25 | 2.306 | 24.751 | 60 | 25 | 2.303 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.305 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 2.301 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.305 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.305 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.301 | 42.532 | 60 | 43 | 2.303 | 39.687 | 60 | 40 | 2.3008 | 36.1423 | 60.2 | 36.4287 | 2.2993 | 32.0321 | 60.4 | 32.2621 | 2.305 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.314 | 4.961 | 60 | 5 | 2.315 | 20.746 | 59.2 | 21.054 | 2.31 | 39.75 | 60 | 40 | 2.316 | 40.35 | 59.6 | 40.72 | 2.315 | 33.205 | 59.8 | 33.547 | 2.313 | 37.702 | 60 | 38 | 2.311 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.318 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.318 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.315 | 29.679 | 60 | 30 | 2.311 | 24.838 | 60 | 25 | 2.314 | 24.75 | 60 | 25 | 2.311 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.313 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 2.309 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.313 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.313 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.31 | 42.532 | 60 | 43 | 2.311 | 39.687 | 60 | 40 | 2.3091 | 36.1423 | 60.2 | 36.4287 | 2.3076 | 32.0235 | 60.4 | 32.2621 | 2.313 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 2.322 | 4.961 | 60 | 5 | 2.323 | 20.744 | 59.2 | 21.054 | 2.319 | 39.752 | 60 | 40 | 2.324 | 40.351 | 59.6 | 40.72 | 2.324 | 33.207 | 59.8 | 33.547 | 2.321 | 37.702 | 60 | 38 | 2.32 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.327 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.326 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.324 | 29.677 | 60 | 30 | 2.319 | 24.839 | 60 | 25 | 2.323 | 24.749 | 60 | 25 | 2.32 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.322 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 2.318 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.322 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.321 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.318 | 42.532 | 60 | 43 | 2.319 | 39.687 | 60 | 40 | 2.3174 | 36.1516 | 60.2 | 36.4287 | 2.3159 | 32.0235 | 60.4 | 32.2621 | 2.321 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.331 | 4.961 | 60 | 5 | 2.331 | 20.743 | 59.2 | 21.054 | 2.327 | 39.754 | 60 | 40 | 2.333 | 40.352 | 59.6 | 40.72 | 2.332 | 33.208 | 59.8 | 33.547 | 2.33 | 37.703 | 60 | 38 | 2.328 | 8.468 | 59.8 | 8.574 | 2.335 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.335 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.332 | 29.675 | 60 | 30 | 2.328 | 24.839 | 60 | 25 | 2.331 | 24.748 | 60 | 25 | 2.328 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.33 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 2.326 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.33 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.33 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.326 | 42.532 | 60 | 43 | 2.328 | 39.687 | 60 | 40 | 2.3257 | 36.1516 | 60.2 | 36.4287 | 2.3242 | 32.062 | 60.4 | 32.2621 | 2.33 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.339 | 4.961 | 60 | 5 | 2.34 | 20.741 | 59.2 | 21.054 | 2.335 | 39.757 | 60 | 40 | 2.341 | 40.352 | 59.6 | 40.72 | 2.34 | 33.209 | 59.8 | 33.547 | 2.338 | 37.704 | 60 | 38 | 2.336 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.343 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.343 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.34 | 29.674 | 60 | 30 | 2.336 | 24.839 | 60 | 25 | 2.339 | 24.747 | 60 | 25 | 2.336 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.338 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.334 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.338 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.338 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.335 | 42.531 | 60 | 43 | 2.336 | 39.689 | 60 | 40 | 2.3345 | 36.2104 | 60.2 | 36.4287 | 2.333 | 32.062 | 60.4 | 32.2621 | 2.338 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 2.347 | 4.961 | 60 | 5 | 2.348 | 20.74 | 59.2 | 21.054 | 2.344 | 39.761 | 60 | 40 | 2.349 | 40.354 | 59.6 | 40.72 | 2.349 | 33.209 | 59.8 | 33.547 | 2.346 | 37.701 | 60 | 38 | 2.345 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.352 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.352 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.349 | 29.673 | 60 | 30 | 2.345 | 24.839 | 60 | 25 | 2.348 | 24.746 | 60 | 25 | 2.345 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.347 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.343 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 2.347 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.346 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.343 | 42.531 | 60 | 43 | 2.344 | 39.691 | 60 | 40 | 2.3423 | 36.2104 | 60.2 | 36.4287 | 2.3408 | 32.0668 | 60.4 | 32.2621 | 2.346 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.355 | 4.961 | 60 | 5 | 2.356 | 20.739 | 59.2 | 21.054 | 2.352 | 39.76 | 60 | 40 | 2.357 | 40.355 | 59.6 | 40.72 | 2.357 | 33.21 | 59.8 | 33.547 | 2.354 | 37.699 | 60 | 38 | 2.353 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.36 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.36 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.357 | 29.673 | 60 | 30 | 2.353 | 24.839 | 60 | 25 | 2.356 | 24.745 | 60 | 25 | 2.353 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.355 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.351 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.355 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.355 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.351 | 42.53 | 60 | 43 | 2.353 | 39.693 | 60 | 40 | 2.3511 | 36.1725 | 60.2 | 36.4287 | 2.3496 | 32.0668 | 60.4 | 32.2621 | 2.354 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.364 | 4.961 | 60 | 5 | 2.365 | 20.737 | 59.2 | 21.054 | 2.361 | 39.76 | 60 | 40 | 2.366 | 40.355 | 59.6 | 40.72 | 2.365 | 33.21 | 59.8 | 33.547 | 2.363 | 37.699 | 60 | 38 | 2.361 | 8.469 | 59.8 | 8.574 | 2.368 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.368 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.365 | 29.672 | 60 | 30 | 2.361 | 24.839 | 60 | 25 | 2.364 | 24.743 | 60 | 25 | 2.361 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.363 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.359 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.363 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.363 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.36 | 42.531 | 60 | 43 | 2.361 | 39.695 | 60 | 40 | 2.3594 | 36.1725 | 60.2 | 36.4287 | 2.3579 | 32.0397 | 60.4 | 32.2621 | 2.363 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.372 | 4.961 | 60 | 5 | 2.373 | 20.736 | 59.2 | 21.054 | 2.369 | 39.757 | 60 | 40 | 2.374 | 40.354 | 59.6 | 40.72 | 2.374 | 33.212 | 59.8 | 33.547 | 2.371 | 37.699 | 60 | 38 | 2.37 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.376 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.376 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.374 | 29.676 | 60 | 30 | 2.37 | 24.838 | 60 | 25 | 2.373 | 24.742 | 60 | 25 | 2.37 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.372 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.368 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.372 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.371 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.368 | 42.532 | 60 | 43 | 2.369 | 39.695 | 60 | 40 | 2.3677 | 36.1207 | 60.2 | 36.4287 | 2.3662 | 32.0397 | 60.4 | 32.2621 | 2.372 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.38 | 4.961 | 60 | 5 | 2.381 | 20.734 | 59.2 | 21.054 | 2.377 | 39.755 | 60 | 40 | 2.382 | 40.356 | 59.6 | 40.72 | 2.382 | 33.214 | 59.8 | 33.547 | 2.379 | 37.7 | 60 | 38 | 2.378 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.385 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.385 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.382 | 29.68 | 60 | 30 | 2.378 | 24.839 | 60 | 25 | 2.381 | 24.741 | 60 | 25 | 2.378 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.38 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 2.376 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.38 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.38 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.376 | 42.532 | 60 | 43 | 2.378 | 39.696 | 60 | 40 | 2.376 | 36.1207 | 60.2 | 36.4287 | 2.3745 | 31.9902 | 60.4 | 32.2621 | 2.38 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.389 | 4.961 | 60 | 5 | 2.39 | 20.733 | 59.2 | 21.054 | 2.385 | 39.759 | 60 | 40 | 2.391 | 40.357 | 59.6 | 40.72 | 2.39 | 33.213 | 59.8 | 33.547 | 2.388 | 37.701 | 60 | 38 | 2.386 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.394 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.393 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.39 | 29.682 | 60 | 30 | 2.386 | 24.84 | 60 | 25 | 2.389 | 24.741 | 60 | 25 | 2.386 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.388 | 17.101 | 60.4 | 17.28 | 2.384 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.388 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.388 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.385 | 42.532 | 60 | 43 | 2.386 | 39.694 | 60 | 40 | 2.3843 | 36.1849 | 60.2 | 36.4287 | 2.3828 | 31.9902 | 60.4 | 32.2621 | 2.388 | 29.814 | 60 | 30
|  |  |  | 2.397 | 4.961 | 60 | 5 | 2.398 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 2.394 | 39.763 | 60 | 40 | 2.399 | 40.358 | 59.6 | 40.72 | 2.398 | 33.212 | 59.8 | 33.547 | 2.396 | 37.7 | 60 | 38 | 2.395 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.402 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.401 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.398 | 29.683 | 60 | 30 | 2.395 | 24.84 | 60 | 25 | 2.398 | 24.741 | 60 | 25 | 2.395 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.397 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 2.393 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.397 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.396 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.393 | 42.531 | 60 | 43 | 2.395 | 39.691 | 60 | 40 | 2.3926 | 36.1849 | 60.2 | 36.4287 | 2.3911 | 32.0578 | 60.4 | 32.2621 | 2.396 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.406 | 4.961 | 60 | 5 | 2.406 | 20.73 | 59.2 | 21.054 | 2.402 | 39.767 | 60 | 40 | 2.407 | 40.36 | 59.6 | 40.72 | 2.407 | 33.212 | 59.8 | 33.547 | 2.404 | 37.699 | 60 | 38 | 2.403 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.41 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.41 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.407 | 29.686 | 60 | 30 | 2.403 | 24.84 | 60 | 25 | 2.406 | 24.741 | 60 | 25 | 2.403 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.405 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 2.401 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.405 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.405 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.401 | 42.531 | 60 | 43 | 2.403 | 39.695 | 60 | 40 | 2.4009 | 36.2085 | 60.2 | 36.4287 | 2.3994 | 32.0578 | 60.4 | 32.2621 | 2.405 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 2.414 | 4.961 | 60 | 5 | 2.415 | 20.729 | 59.2 | 21.054 | 2.41 | 39.772 | 60 | 40 | 2.416 | 40.359 | 59.6 | 40.72 | 2.415 | 33.212 | 59.8 | 33.547 | 2.413 | 37.7 | 60 | 38 | 2.411 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.418 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.418 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.415 | 29.689 | 60 | 30 | 2.411 | 24.839 | 60 | 25 | 2.414 | 24.74 | 60 | 25 | 2.411 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.413 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 2.409 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.413 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.413 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.41 | 42.529 | 60 | 43 | 2.411 | 39.699 | 60 | 40 | 2.4092 | 36.2085 | 60.2 | 36.4287 | 2.4077 | 32.061 | 60.4 | 32.2621 | 2.413 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.422 | 4.961 | 60 | 5 | 2.423 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.419 | 39.771 | 60 | 40 | 2.424 | 40.357 | 59.6 | 40.72 | 2.424 | 33.214 | 59.8 | 33.547 | 2.421 | 37.701 | 60 | 38 | 2.419 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.427 | 12.7 | 59.6 | 12.741 | 2.426 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.423 | 29.693 | 60 | 30 | 2.419 | 24.838 | 60 | 25 | 2.423 | 24.74 | 60 | 25 | 2.42 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.422 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 2.418 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.422 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.421 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.418 | 42.528 | 60 | 43 | 2.419 | 39.702 | 60 | 40 | 2.4175 | 36.1727 | 60.2 | 36.4287 | 2.416 | 32.061 | 60.4 | 32.2621 | 2.421 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.431 | 4.961 | 60 | 5 | 2.432 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.427 | 39.77 | 60 | 40 | 2.432 | 40.36 | 59.6 | 40.72 | 2.432 | 33.216 | 59.8 | 33.547 | 2.43 | 37.701 | 60 | 38 | 2.428 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.435 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.435 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.432 | 29.697 | 60 | 30 | 2.428 | 24.838 | 60 | 25 | 2.431 | 24.74 | 60 | 25 | 2.428 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.43 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 2.426 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.43 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.43 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.426 | 42.528 | 60 | 43 | 2.428 | 39.706 | 60 | 40 | 2.4258 | 36.1727 | 60.2 | 36.4287 | 2.4243 | 32.0635 | 60.4 | 32.2621 | 2.43 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 2.439 | 4.961 | 60 | 5 | 2.44 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.435 | 39.768 | 60 | 40 | 2.441 | 40.362 | 59.6 | 40.72 | 2.44 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 2.438 | 37.701 | 60 | 38 | 2.437 | 8.463 | 59.8 | 8.574 | 2.443 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.443 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.44 | 29.701 | 60 | 30 | 2.436 | 24.838 | 60 | 25 | 2.439 | 24.74 | 60 | 25 | 2.436 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.438 | 17.105 | 60.4 | 17.28 | 2.434 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.438 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.438 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.435 | 42.529 | 60 | 43 | 2.436 | 39.704 | 60 | 40 | 2.4341 | 36.1688 | 60.2 | 36.4287 | 2.4326 | 32.0635 | 60.4 | 32.2621 | 2.438 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 2.447 | 4.961 | 60 | 5 | 2.448 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.444 | 39.766 | 60 | 40 | 2.449 | 40.362 | 59.6 | 40.72 | 2.449 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 2.446 | 37.703 | 60 | 38 | 2.445 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.452 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.452 | 16.755 | 59.4 | 16.908 | 2.449 | 29.705 | 60 | 30 | 2.444 | 24.838 | 60 | 25 | 2.448 | 24.74 | 60 | 25 | 2.445 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.447 | 17.106 | 60.4 | 17.28 | 2.443 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.447 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.447 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.443 | 42.528 | 60 | 43 | 2.445 | 39.703 | 60 | 40 | 2.4424 | 36.1688 | 60.2 | 36.4287 | 2.4409 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 2.446 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.456 | 4.961 | 60 | 5 | 2.456 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.452 | 39.769 | 60 | 40 | 2.458 | 40.361 | 59.6 | 40.72 | 2.457 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 2.455 | 37.705 | 60 | 38 | 2.453 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.46 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.46 | 16.757 | 59.4 | 16.908 | 2.457 | 29.708 | 60 | 30 | 2.453 | 24.839 | 60 | 25 | 2.456 | 24.739 | 60 | 25 | 2.453 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.455 | 17.106 | 60.4 | 17.28 | 2.451 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.455 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.455 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.451 | 42.528 | 60 | 43 | 2.453 | 39.703 | 60 | 40 | 2.4507 | 36.2046 | 60.2 | 36.4287 | 2.4492 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 2.455 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.464 | 4.961 | 60 | 5 | 2.465 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.46 | 39.771 | 60 | 40 | 2.466 | 40.363 | 59.6 | 40.72 | 2.465 | 33.216 | 59.8 | 33.547 | 2.463 | 37.705 | 60 | 38 | 2.461 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.468 | 12.7 | 59.6 | 12.741 | 2.468 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.465 | 29.711 | 60 | 30 | 2.461 | 24.839 | 60 | 25 | 2.464 | 24.739 | 60 | 25 | 2.461 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.463 | 17.107 | 60.4 | 17.28 | 2.459 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.463 | 27.119 | 60.4 | 27.39 | 2.463 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.46 | 42.527 | 60 | 43 | 2.461 | 39.704 | 60 | 40 | 2.4595 | 36.2046 | 60.2 | 36.4287 | 2.458 | 32.0434 | 60.4 | 32.2621 | 2.463 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.472 | 4.961 | 60 | 5 | 2.473 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.469 | 39.775 | 60 | 40 | 2.474 | 40.365 | 59.6 | 40.72 | 2.474 | 33.217 | 59.8 | 33.547 | 2.471 | 37.704 | 60 | 38 | 2.47 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.477 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.477 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.474 | 29.714 | 60 | 30 | 2.47 | 24.839 | 60 | 25 | 2.473 | 24.739 | 60 | 25 | 2.47 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.472 | 17.108 | 60.4 | 17.28 | 2.468 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.472 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.471 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.468 | 42.526 | 60 | 43 | 2.469 | 39.705 | 60 | 40 | 2.4678 | 36.2144 | 60.2 | 36.4287 | 2.4658 | 32.0434 | 60.4 | 32.2621 | 2.471 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 2.481 | 4.961 | 60 | 5 | 2.481 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.477 | 39.778 | 60 | 40 | 2.482 | 40.366 | 59.6 | 40.72 | 2.482 | 33.218 | 59.8 | 33.547 | 2.479 | 37.704 | 60 | 38 | 2.478 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.485 | 12.698 | 59.6 | 12.741 | 2.485 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.482 | 29.717 | 60 | 30 | 2.478 | 24.838 | 60 | 25 | 2.481 | 24.739 | 60 | 25 | 2.478 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.48 | 17.108 | 60.4 | 17.28 | 2.476 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.48 | 27.118 | 60.4 | 27.39 | 2.48 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.476 | 42.525 | 60 | 43 | 2.478 | 39.706 | 60 | 40 | 2.4761 | 36.2144 | 60.2 | 36.4287 | 2.4746 | 32.0598 | 60.4 | 32.2621 | 2.479 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 2.489 | 4.961 | 60 | 5 | 2.49 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.486 | 39.778 | 60 | 40 | 2.491 | 40.367 | 59.6 | 40.72 | 2.49 | 33.219 | 59.8 | 33.547 | 2.488 | 37.704 | 60 | 38 | 2.486 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.494 | 12.699 | 59.6 | 12.741 | 2.493 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.49 | 29.72 | 60 | 30 | 2.486 | 24.837 | 60 | 25 | 2.489 | 24.737 | 60 | 25 | 2.486 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.488 | 17.109 | 60.4 | 17.28 | 2.484 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.488 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.488 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.485 | 42.524 | 60 | 43 | 2.486 | 39.707 | 60 | 40 | 2.4844 | 36.1431 | 60.2 | 36.4287 | 2.4829 | 32.0598 | 60.4 | 32.2621 | 2.488 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 2.497 | 4.961 | 60 | 5 | 2.498 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.494 | 39.777 | 60 | 40 | 2.499 | 40.368 | 59.6 | 40.72 | 2.499 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 2.496 | 37.704 | 60 | 38 | 2.495 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.502 | 12.701 | 59.6 | 12.741 | 2.501 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.499 | 29.723 | 60 | 30 | 2.495 | 24.837 | 60 | 25 | 2.498 | 24.736 | 60 | 25 | 2.495 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.497 | 17.109 | 60.4 | 17.28 | 2.493 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.497 | 27.117 | 60.4 | 27.39 | 2.496 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.493 | 42.526 | 60 | 43 | 2.495 | 39.708 | 60 | 40 | 2.4927 | 36.1431 | 60.2 | 36.4287 | 2.4912 | 32.0279 | 60.4 | 32.2621 | 2.497 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 2.506 | 4.961 | 60 | 5 | 2.506 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.502 | 39.773 | 60 | 40 | 2.508 | 40.37 | 59.6 | 40.72 | 2.507 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 2.504 | 37.704 | 60 | 38 | 2.503 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.51 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.51 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.507 | 29.725 | 60 | 30 | 2.503 | 24.837 | 60 | 25 | 2.506 | 24.734 | 60 | 25 | 2.503 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.505 | 17.11 | 60.4 | 17.28 | 2.501 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.505 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 2.505 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.501 | 42.528 | 60 | 43 | 2.503 | 39.707 | 60 | 40 | 2.501 | 36.1555 | 60.2 | 36.4287 | 2.4995 | 32.0279 | 60.4 | 32.2621 | 2.505 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 2.514 | 4.961 | 60 | 5 | 2.515 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.51 | 39.768 | 60 | 40 | 2.516 | 40.371 | 59.6 | 40.72 | 2.515 | 33.219 | 59.8 | 33.547 | 2.513 | 37.707 | 60 | 38 | 2.511 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.519 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.518 | 16.758 | 59.4 | 16.908 | 2.515 | 29.728 | 60 | 30 | 2.511 | 24.838 | 60 | 25 | 2.514 | 24.733 | 60 | 25 | 2.511 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.513 | 17.11 | 60.4 | 17.28 | 2.509 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.513 | 27.116 | 60.4 | 27.39 | 2.513 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.51 | 42.528 | 60 | 43 | 2.511 | 39.706 | 60 | 40 | 2.5093 | 36.1555 | 60.2 | 36.4287 | 2.5078 | 31.9909 | 60.4 | 32.2621 | 2.513 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 2.522 | 4.961 | 60 | 5 | 2.523 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.519 | 39.765 | 60 | 40 | 2.524 | 40.373 | 59.6 | 40.72 | 2.523 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 2.521 | 37.709 | 60 | 38 | 2.52 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.527 | 12.701 | 59.6 | 12.741 | 2.527 | 16.76 | 59.4 | 16.908 | 2.523 | 29.73 | 60 | 30 | 2.52 | 24.839 | 60 | 25 | 2.523 | 24.732 | 60 | 25 | 2.52 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.522 | 17.111 | 60.4 | 17.28 | 2.518 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.522 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 2.521 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.518 | 42.529 | 60 | 43 | 2.52 | 39.708 | 60 | 40 | 2.5176 | 36.219 | 60.2 | 36.4287 | 2.5161 | 31.9909 | 60.4 | 32.2621 | 2.521 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 2.531 | 4.961 | 60 | 5 | 2.531 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.527 | 39.762 | 60 | 40 | 2.532 | 40.376 | 59.6 | 40.72 | 2.532 | 33.22 | 59.8 | 33.547 | 2.529 | 37.709 | 60 | 38 | 2.528 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.535 | 12.7 | 59.6 | 12.741 | 2.535 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 2.532 | 29.733 | 60 | 30 | 2.528 | 24.84 | 60 | 25 | 2.531 | 24.73 | 60 | 25 | 2.528 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.53 | 17.111 | 60.4 | 17.28 | 2.526 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.53 | 27.115 | 60.4 | 27.39 | 2.53 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.526 | 42.528 | 60 | 43 | 2.528 | 39.709 | 60 | 40 | 2.5259 | 36.219 | 60.2 | 36.4287 | 2.5244 | 32.0553 | 60.4 | 32.2621 | 2.53 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.539 | 4.961 | 60 | 5 | 2.54 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.535 | 39.763 | 60 | 40 | 2.541 | 40.379 | 59.6 | 40.72 | 2.541 | 33.221 | 59.8 | 33.547 | 2.538 | 37.708 | 60 | 38 | 2.537 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.543 | 12.702 | 59.6 | 12.741 | 2.543 | 16.762 | 59.4 | 16.908 | 2.54 | 29.732 | 60 | 30 | 2.536 | 24.84 | 60 | 25 | 2.539 | 24.729 | 60 | 25 | 2.536 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.538 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.534 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.538 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 2.538 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.535 | 42.528 | 60 | 43 | 2.536 | 39.711 | 60 | 40 | 2.5342 | 36.1745 | 60.2 | 36.4287 | 2.5327 | 32.0553 | 60.4 | 32.2621 | 2.538 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 2.547 | 4.961 | 60 | 5 | 2.548 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.544 | 39.763 | 60 | 40 | 2.549 | 40.379 | 59.6 | 40.72 | 2.549 | 33.222 | 59.8 | 33.547 | 2.546 | 37.708 | 60 | 38 | 2.545 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.552 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.552 | 16.763 | 59.4 | 16.908 | 2.548 | 29.731 | 60 | 30 | 2.544 | 24.84 | 60 | 25 | 2.548 | 24.728 | 60 | 25 | 2.545 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.547 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.543 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.547 | 27.114 | 60.4 | 27.39 | 2.547 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.543 | 42.528 | 60 | 43 | 2.544 | 39.713 | 60 | 40 | 2.5425 | 36.1745 | 60.2 | 36.4287 | 2.541 | 32.0622 | 60.4 | 32.2621 | 2.546 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 2.556 | 4.961 | 60 | 5 | 2.557 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.552 | 39.756 | 60 | 40 | 2.558 | 40.378 | 59.6 | 40.72 | 2.557 | 33.223 | 59.6 | 37.714 | 2.554 | 37.707 | 60 | 38 | 2.553 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.561 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.56 | 16.763 | 59.4 | 16.908 | 2.557 | 29.731 | 60 | 30 | 2.553 | 24.84 | 60 | 25 | 2.556 | 24.724 | 60 | 25 | 2.553 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.555 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.551 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.555 | 27.113 | 60.4 | 27.39 | 2.555 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.551 | 42.529 | 60 | 43 | 2.553 | 39.715 | 60 | 40 | 2.5508 | 36.1463 | 60.2 | 36.4287 | 2.5493 | 32.0622 | 60.4 | 32.2621 | 2.555 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 2.564 | 4.961 | 60 | 5 | 2.565 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.561 | 39.749 | 60 | 40 | 2.566 | 40.379 | 59.6 | 40.72 | 2.565 | 33.225 | 59.6 | 37.714 | 2.562 | 37.707 | 60 | 38 | 2.562 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.569 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.568 | 16.762 | 59.4 | 16.908 | 2.565 | 29.73 | 60 | 30 | 2.561 | 24.84 | 60 | 25 | 2.564 | 24.721 | 60 | 25 | 2.561 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.563 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.559 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.563 | 27.113 | 60.4 | 27.39 | 2.563 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.56 | 42.529 | 60 | 43 | 2.561 | 39.718 | 60 | 40 | 2.5591 | 36.1463 | 60.2 | 36.4287 | 2.5576 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 2.563 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 2.572 | 4.961 | 60 | 5 | 2.573 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.569 | 39.74 | 60 | 40 | 2.574 | 40.38 | 59.6 | 40.72 | 2.574 | 33.224 | 59.6 | 37.714 | 2.571 | 37.707 | 60 | 38 | 2.57 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.577 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.577 | 16.759 | 59.4 | 16.908 | 2.573 | 29.731 | 60 | 30 | 2.569 | 24.841 | 60 | 25 | 2.573 | 24.718 | 60 | 25 | 2.57 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.572 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.568 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.572 | 27.112 | 60.4 | 27.39 | 2.572 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.568 | 42.528 | 60 | 43 | 2.57 | 39.714 | 60 | 40 | 2.5679 | 36.202 | 60.2 | 36.4287 | 2.5659 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 2.571 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 2.581 | 4.961 | 60 | 5 | 2.581 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.577 | 39.731 | 60 | 40 | 2.583 | 40.38 | 59.6 | 40.72 | 2.582 | 33.223 | 59.6 | 37.714 | 2.58 | 37.706 | 60 | 38 | 2.578 | 8.463 | 59.8 | 8.574 | 2.585 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.585 | 16.756 | 59.4 | 16.908 | 2.582 | 29.732 | 60 | 30 | 2.578 | 24.842 | 60 | 25 | 2.581 | 24.715 | 60 | 25 | 2.578 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.58 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.576 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.58 | 27.111 | 60.4 | 27.39 | 2.58 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.576 | 42.53 | 60 | 43 | 2.578 | 39.71 | 60 | 40 | 2.5762 | 36.202 | 60.2 | 36.4287 | 2.5742 | 32.0044 | 60.4 | 32.2621 | 2.58 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.589 | 4.961 | 60 | 5 | 2.59 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.585 | 39.728 | 60 | 40 | 2.591 | 40.38 | 59.6 | 40.72 | 2.59 | 33.223 | 59.6 | 37.714 | 2.588 | 37.704 | 60 | 38 | 2.586 | 8.463 | 59.8 | 8.574 | 2.594 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.593 | 16.753 | 59.4 | 16.908 | 2.59 | 29.731 | 60 | 30 | 2.586 | 24.843 | 60 | 25 | 2.589 | 24.711 | 60 | 25 | 2.586 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.588 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.584 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.588 | 27.111 | 60.4 | 27.39 | 2.588 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.585 | 42.532 | 60 | 43 | 2.586 | 39.712 | 60 | 40 | 2.5845 | 36.2232 | 60.2 | 36.4287 | 2.5825 | 32.0044 | 60.4 | 32.2621 | 2.588 | 29.808 | 60 | 30
|  |  |  | 2.597 | 4.961 | 60 | 5 | 2.598 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.594 | 39.724 | 60 | 40 | 2.599 | 40.381 | 59.6 | 40.72 | 2.599 | 33.224 | 59.6 | 37.714 | 2.596 | 37.705 | 60 | 38 | 2.595 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.602 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.602 | 16.75 | 59.4 | 16.908 | 2.599 | 29.731 | 60 | 30 | 2.595 | 24.845 | 60 | 25 | 2.598 | 24.708 | 60 | 25 | 2.595 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.597 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.593 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.597 | 27.11 | 60.4 | 27.39 | 2.596 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.593 | 42.531 | 60 | 43 | 2.594 | 39.714 | 60 | 40 | 2.5928 | 36.2232 | 60.2 | 36.4287 | 2.5908 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 2.596 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.606 | 4.96 | 60 | 5 | 2.606 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.602 | 39.721 | 60 | 40 | 2.607 | 40.381 | 59.6 | 40.72 | 2.607 | 33.225 | 59.6 | 37.714 | 2.604 | 37.705 | 60 | 38 | 2.603 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.61 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.61 | 16.747 | 59.4 | 16.908 | 2.607 | 29.731 | 60 | 30 | 2.603 | 24.847 | 60 | 25 | 2.606 | 24.705 | 60 | 25 | 2.603 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.605 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.601 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.605 | 27.109 | 60.4 | 27.39 | 2.605 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.601 | 42.53 | 60 | 43 | 2.603 | 39.716 | 60 | 40 | 2.6011 | 36.1723 | 60.2 | 36.4287 | 2.5996 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 2.604 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.614 | 4.96 | 60 | 5 | 2.615 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.611 | 39.718 | 60 | 40 | 2.616 | 40.382 | 59.6 | 40.72 | 2.615 | 33.226 | 59.6 | 37.714 | 2.613 | 37.705 | 60 | 38 | 2.611 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.619 | 12.708 | 59.6 | 12.741 | 2.618 | 16.745 | 59.4 | 16.908 | 2.615 | 29.73 | 60 | 30 | 2.611 | 24.847 | 60 | 25 | 2.614 | 24.702 | 60 | 25 | 2.611 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.613 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.609 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.613 | 27.108 | 60.4 | 27.39 | 2.613 | 8.422 | 60 | 8.542 | 2.61 | 42.53 | 60 | 43 | 2.611 | 39.719 | 60 | 40 | 2.6094 | 36.1723 | 60.2 | 36.4287 | 2.6079 | 32.0878 | 60.4 | 32.2621 | 2.613 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 2.622 | 4.96 | 60 | 5 | 2.623 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.619 | 39.712 | 60 | 40 | 2.624 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.624 | 33.226 | 59.6 | 37.714 | 2.621 | 37.704 | 60 | 38 | 2.62 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.627 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.627 | 16.742 | 59.4 | 16.908 | 2.624 | 29.729 | 60 | 30 | 2.62 | 24.848 | 60 | 25 | 2.623 | 24.699 | 60 | 25 | 2.62 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.622 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.618 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.622 | 27.108 | 60.4 | 27.39 | 2.622 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.618 | 42.529 | 60 | 43 | 2.62 | 39.718 | 60 | 40 | 2.6177 | 36.1589 | 60.2 | 36.4287 | 2.6162 | 32.0878 | 60.4 | 32.2621 | 2.622 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 2.631 | 4.96 | 60 | 5 | 2.631 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.627 | 39.705 | 60 | 40 | 2.633 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.632 | 33.226 | 59.6 | 37.714 | 2.629 | 37.705 | 60 | 38 | 2.628 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.636 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.635 | 16.739 | 59.4 | 16.908 | 2.632 | 29.727 | 60 | 30 | 2.628 | 24.848 | 60 | 25 | 2.631 | 24.695 | 60 | 25 | 2.628 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.63 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.626 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.63 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.63 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.626 | 42.531 | 60 | 43 | 2.628 | 39.717 | 60 | 40 | 2.626 | 36.1589 | 60.2 | 36.4287 | 2.6245 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 2.63 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 2.639 | 4.96 | 60 | 5 | 2.64 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.635 | 39.697 | 60 | 40 | 2.641 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.641 | 33.226 | 59.6 | 37.714 | 2.638 | 37.705 | 60 | 38 | 2.636 | 8.464 | 59.8 | 8.574 | 2.644 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.644 | 16.736 | 59.4 | 16.908 | 2.64 | 29.727 | 60 | 30 | 2.636 | 24.848 | 60 | 25 | 2.639 | 24.692 | 60 | 25 | 2.636 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.638 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.634 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.638 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.638 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.635 | 42.532 | 60 | 43 | 2.636 | 39.717 | 60 | 40 | 2.6343 | 36.2038 | 60.2 | 36.4287 | 2.6328 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 2.638 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 2.647 | 4.96 | 60 | 5 | 2.648 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.644 | 39.689 | 60 | 40 | 2.649 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.649 | 33.226 | 59.6 | 37.714 | 2.646 | 37.708 | 60 | 38 | 2.645 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.652 | 12.708 | 59.6 | 12.741 | 2.652 | 16.734 | 59.4 | 16.908 | 2.648 | 29.726 | 60 | 30 | 2.645 | 24.851 | 60 | 25 | 2.648 | 24.689 | 60 | 25 | 2.645 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.647 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.643 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.647 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.646 | 8.423 | 60 | 8.542 | 2.643 | 42.532 | 60 | 43 | 2.645 | 39.717 | 60 | 40 | 2.6426 | 36.2038 | 60.2 | 36.4287 | 2.6411 | 31.9828 | 60.4 | 32.2621 | 2.646 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.656 | 4.96 | 60 | 5 | 2.656 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.652 | 39.686 | 60 | 40 | 2.657 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.657 | 33.228 | 59.6 | 37.714 | 2.654 | 37.71 | 60 | 38 | 2.653 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.661 | 12.708 | 59.6 | 12.741 | 2.66 | 16.731 | 59.4 | 16.908 | 2.657 | 29.726 | 60 | 30 | 2.653 | 24.854 | 60 | 25 | 2.656 | 24.687 | 60 | 25 | 2.653 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.655 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 2.651 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.655 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.655 | 8.424 | 60 | 8.542 | 2.651 | 42.533 | 60 | 43 | 2.653 | 39.719 | 60 | 40 | 2.6509 | 36.2188 | 60.2 | 36.4287 | 2.6494 | 31.9828 | 60.4 | 32.2621 | 2.655 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.664 | 4.96 | 60 | 5 | 2.665 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.66 | 39.682 | 60 | 40 | 2.666 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.666 | 33.23 | 59.6 | 37.714 | 2.663 | 37.711 | 60 | 38 | 2.662 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.669 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.668 | 16.728 | 59.4 | 16.908 | 2.665 | 29.725 | 60 | 30 | 2.661 | 24.855 | 60 | 25 | 2.664 | 24.685 | 60 | 25 | 2.661 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.663 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 2.659 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.663 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.663 | 8.424 | 60 | 8.542 | 2.66 | 42.533 | 60 | 43 | 2.661 | 39.722 | 60 | 40 | 2.6592 | 36.2188 | 60.2 | 36.4287 | 2.6577 | 32.0301 | 60.4 | 32.2621 | 2.663 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.672 | 4.96 | 60 | 5 | 2.673 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.669 | 39.683 | 60 | 40 | 2.674 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.674 | 33.231 | 59.6 | 37.714 | 2.671 | 37.712 | 60 | 38 | 2.67 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.677 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.677 | 16.725 | 59.4 | 16.908 | 2.673 | 29.725 | 60 | 30 | 2.669 | 24.856 | 60 | 25 | 2.673 | 24.683 | 60 | 25 | 2.67 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.672 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 2.668 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.672 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.672 | 8.424 | 60 | 8.542 | 2.668 | 42.532 | 60 | 43 | 2.669 | 39.724 | 60 | 40 | 2.6675 | 36.152 | 60.2 | 36.4287 | 2.666 | 32.0301 | 60.4 | 32.2621 | 2.671 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 2.681 | 4.96 | 60 | 5 | 2.682 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.677 | 39.684 | 60 | 40 | 2.683 | 40.382 | 59.6 | 40.72 | 2.682 | 33.232 | 59.6 | 37.714 | 2.679 | 37.712 | 60 | 38 | 2.678 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.686 | 12.704 | 59.6 | 12.741 | 2.685 | 16.722 | 59.4 | 16.908 | 2.682 | 29.724 | 60 | 30 | 2.678 | 24.855 | 60 | 25 | 2.681 | 24.681 | 60 | 25 | 2.678 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.68 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 2.676 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.68 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.68 | 8.425 | 60 | 8.542 | 2.676 | 42.533 | 60 | 43 | 2.678 | 39.726 | 60 | 40 | 2.6763 | 36.152 | 60.2 | 36.4287 | 2.6743 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 2.68 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.689 | 4.96 | 60 | 5 | 2.69 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.686 | 39.681 | 60 | 40 | 2.691 | 40.382 | 59.6 | 40.72 | 2.69 | 33.23 | 59.6 | 37.714 | 2.688 | 37.712 | 60 | 38 | 2.687 | 8.465 | 59.8 | 8.574 | 2.694 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.693 | 16.718 | 59.4 | 16.908 | 2.69 | 29.724 | 60 | 30 | 2.686 | 24.855 | 60 | 25 | 2.689 | 24.679 | 60 | 25 | 2.686 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.688 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 2.684 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.688 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.688 | 8.425 | 60 | 8.542 | 2.685 | 42.533 | 60 | 43 | 2.686 | 39.725 | 60 | 40 | 2.6841 | 36.1647 | 60.2 | 36.4287 | 2.6826 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 2.688 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 2.697 | 4.96 | 60 | 5 | 2.698 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.694 | 39.678 | 60 | 40 | 2.699 | 40.382 | 59.6 | 40.72 | 2.699 | 33.228 | 59.6 | 37.714 | 2.696 | 37.714 | 60 | 38 | 2.695 | 8.466 | 59.8 | 8.574 | 2.702 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.702 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 2.698 | 29.723 | 60 | 30 | 2.694 | 24.855 | 60 | 25 | 2.698 | 24.677 | 60 | 25 | 2.695 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.697 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 2.693 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.697 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.697 | 8.425 | 60 | 8.542 | 2.693 | 42.534 | 60 | 43 | 2.695 | 39.724 | 60 | 40 | 2.6929 | 36.1647 | 60.2 | 36.4287 | 2.6909 | 32.0472 | 60.4 | 32.2621 | 2.696 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.706 | 4.96 | 60 | 5 | 2.707 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.702 | 39.674 | 60 | 40 | 2.708 | 40.381 | 59.6 | 40.72 | 2.707 | 33.229 | 59.6 | 37.714 | 2.705 | 37.716 | 60 | 38 | 2.703 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.71 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.71 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | 2.707 | 29.724 | 60 | 30 | 2.703 | 24.855 | 60 | 25 | 2.706 | 24.675 | 60 | 25 | 2.703 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.705 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 2.701 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.705 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.705 | 8.426 | 60 | 8.542 | 2.701 | 42.534 | 60 | 43 | 2.703 | 39.724 | 60 | 40 | 2.7012 | 36.2191 | 60.2 | 36.4287 | 2.6992 | 32.0472 | 60.4 | 32.2621 | 2.705 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.714 | 4.96 | 60 | 5 | 2.715 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.71 | 39.67 | 60 | 40 | 2.716 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.715 | 33.229 | 59.6 | 37.714 | 2.713 | 37.717 | 60 | 38 | 2.711 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.719 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.718 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | 2.715 | 29.724 | 60 | 30 | 2.711 | 24.857 | 60 | 25 | 2.714 | 24.673 | 60 | 25 | 2.711 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.713 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 2.709 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.713 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.713 | 8.426 | 60 | 8.542 | 2.709 | 42.534 | 60 | 43 | 2.711 | 39.725 | 60 | 40 | 2.7095 | 36.2191 | 60.2 | 36.4287 | 2.7075 | 32.0077 | 60.4 | 32.2621 | 2.713 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 2.722 | 4.96 | 60 | 5 | 2.723 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.719 | 39.672 | 60 | 40 | 2.724 | 40.385 | 59.6 | 40.72 | 2.724 | 33.231 | 59.6 | 37.714 | 2.721 | 37.718 | 60 | 38 | 2.72 | 8.467 | 59.8 | 8.574 | 2.728 | 12.706 | 59.6 | 12.741 | 2.727 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 2.724 | 29.725 | 60 | 30 | 2.72 | 24.859 | 60 | 25 | 2.723 | 24.673 | 60 | 25 | 2.72 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.722 | 17.118 | 60.4 | 17.28 | 2.718 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.722 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.721 | 8.426 | 60 | 8.542 | 2.718 | 42.534 | 60 | 43 | 2.719 | 39.728 | 60 | 40 | 2.7178 | 36.2074 | 60.2 | 36.4287 | 2.7158 | 32.0077 | 60.4 | 32.2621 | 2.721 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.731 | 4.959 | 60 | 5 | 2.732 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.727 | 39.673 | 60 | 40 | 2.733 | 40.384 | 59.6 | 40.72 | 2.732 | 33.232 | 59.6 | 37.714 | 2.729 | 37.72 | 60 | 38 | 2.728 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.736 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 2.735 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.732 | 29.726 | 60 | 30 | 2.728 | 24.859 | 60 | 25 | 2.731 | 24.673 | 60 | 25 | 2.728 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.73 | 17.119 | 60.4 | 17.28 | 2.726 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.73 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.73 | 8.426 | 60 | 8.542 | 2.726 | 42.533 | 60 | 43 | 2.728 | 39.73 | 60 | 40 | 2.7261 | 36.2074 | 60.2 | 36.4287 | 2.7246 | 32.0546 | 60.4 | 32.2621 | 2.729 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.739 | 4.959 | 60 | 5 | 2.74 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.736 | 39.676 | 60 | 40 | 2.741 | 40.383 | 59.6 | 40.72 | 2.74 | 33.234 | 59.6 | 37.714 | 2.738 | 37.721 | 60 | 38 | 2.736 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.744 | 12.707 | 59.6 | 12.741 | 2.744 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.74 | 29.726 | 60 | 30 | 2.736 | 24.86 | 60 | 25 | 2.739 | 24.673 | 60 | 25 | 2.736 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.738 | 17.12 | 60.4 | 17.28 | 2.734 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.738 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.738 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.735 | 42.532 | 60 | 43 | 2.736 | 39.734 | 60 | 40 | 2.7344 | 36.1814 | 60.2 | 36.4287 | 2.7324 | 32.0546 | 60.4 | 32.2621 | 2.738 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 2.747 | 4.959 | 60 | 5 | 2.748 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.744 | 39.679 | 60 | 40 | 2.749 | 40.385 | 59.6 | 40.72 | 2.749 | 33.236 | 59.6 | 37.714 | 2.746 | 37.722 | 60 | 38 | 2.745 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.752 | 12.709 | 59.6 | 12.741 | 2.752 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.749 | 29.726 | 60 | 30 | 2.745 | 24.86 | 60 | 25 | 2.748 | 24.673 | 60 | 25 | 2.745 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.747 | 17.121 | 60.4 | 17.28 | 2.743 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.747 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.747 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.743 | 42.53 | 60 | 43 | 2.745 | 39.737 | 60 | 40 | 2.7427 | 36.1814 | 60.2 | 36.4287 | 2.7412 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 2.747 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 2.756 | 4.959 | 60 | 5 | 2.756 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.752 | 39.677 | 60 | 40 | 2.758 | 40.386 | 59.6 | 40.72 | 2.757 | 33.236 | 59.6 | 37.714 | 2.754 | 37.722 | 60 | 38 | 2.753 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.761 | 12.709 | 59.6 | 12.741 | 2.76 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 2.757 | 29.724 | 60 | 30 | 2.753 | 24.86 | 60 | 25 | 2.756 | 24.673 | 60 | 25 | 2.753 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.755 | 17.122 | 60.4 | 17.28 | 2.751 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.755 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.755 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.751 | 42.528 | 60 | 43 | 2.753 | 39.736 | 60 | 40 | 2.751 | 36.209 | 60.2 | 36.4287 | 2.7495 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 2.755 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.764 | 4.959 | 60 | 5 | 2.765 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.76 | 39.676 | 60 | 40 | 2.766 | 40.387 | 59.6 | 40.72 | 2.766 | 33.236 | 59.6 | 37.714 | 2.763 | 37.722 | 60 | 38 | 2.762 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.769 | 12.71 | 59.6 | 12.741 | 2.769 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 2.765 | 29.722 | 60 | 30 | 2.761 | 24.86 | 60 | 25 | 2.764 | 24.673 | 60 | 25 | 2.761 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.763 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 2.759 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.763 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.763 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.76 | 42.529 | 60 | 43 | 2.761 | 39.735 | 60 | 40 | 2.7593 | 36.209 | 60.2 | 36.4287 | 2.7578 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 2.763 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.772 | 4.959 | 60 | 5 | 2.773 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.769 | 39.674 | 60 | 40 | 2.774 | 40.388 | 59.6 | 40.72 | 2.774 | 33.238 | 59.6 | 37.714 | 2.771 | 37.722 | 60 | 38 | 2.77 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.777 | 12.71 | 59.6 | 12.741 | 2.777 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 2.773 | 29.721 | 60 | 30 | 2.77 | 24.86 | 60 | 25 | 2.773 | 24.673 | 60 | 25 | 2.77 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.772 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 2.768 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.772 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.772 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.768 | 42.53 | 60 | 43 | 2.77 | 39.736 | 60 | 40 | 2.7676 | 36.2368 | 60.2 | 36.4287 | 2.7661 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 2.771 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 2.781 | 4.959 | 60 | 5 | 2.781 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.777 | 39.672 | 60 | 40 | 2.783 | 40.388 | 59.6 | 40.72 | 2.782 | 33.239 | 59.6 | 37.714 | 2.779 | 37.721 | 60 | 38 | 2.778 | 8.471 | 59.8 | 8.574 | 2.786 | 12.711 | 59.6 | 12.741 | 2.785 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 2.782 | 29.721 | 60 | 30 | 2.778 | 24.861 | 60 | 25 | 2.781 | 24.673 | 60 | 25 | 2.778 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.78 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 2.776 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.78 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.78 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.776 | 42.531 | 60 | 43 | 2.778 | 39.738 | 60 | 40 | 2.7759 | 36.2368 | 60.2 | 36.4287 | 2.7744 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 | 2.78 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 2.789 | 4.959 | 60 | 5 | 2.79 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.785 | 39.676 | 60 | 40 | 2.791 | 40.387 | 59.6 | 40.72 | 2.791 | 33.242 | 59.6 | 37.714 | 2.788 | 37.721 | 60 | 38 | 2.787 | 8.47 | 59.8 | 8.574 | 2.794 | 12.712 | 59.6 | 12.741 | 2.793 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 2.79 | 29.721 | 59.8 | 33.615 | 2.786 | 24.862 | 60 | 25 | 2.789 | 24.673 | 60 | 25 | 2.786 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.788 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 2.784 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.788 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.788 | 8.428 | 60 | 8.542 | 2.785 | 42.531 | 60 | 43 | 2.786 | 39.742 | 60 | 40 | 2.7847 | 36.1754 | 60.2 | 36.4287 | 2.7827 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 | 2.788 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 2.797 | 4.959 | 60 | 5 | 2.798 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.794 | 39.68 | 60 | 40 | 2.799 | 40.387 | 59.6 | 40.72 | 2.799 | 33.244 | 59.6 | 37.714 | 2.796 | 37.722 | 60 | 38 | 2.795 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.803 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 2.802 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.798 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 2.794 | 24.863 | 60 | 25 | 2.798 | 24.673 | 60 | 25 | 2.795 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.797 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 2.793 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.797 | 27.107 | 60.4 | 27.39 | 2.797 | 8.428 | 60 | 8.542 | 2.793 | 42.53 | 60 | 43 | 2.794 | 39.745 | 60 | 40 | 2.7925 | 36.1754 | 60.2 | 36.4287 | 2.791 | 32.0243 | 60.4 | 32.2621 | 2.796 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.806 | 4.959 | 60 | 5 | 2.807 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.802 | 39.682 | 60 | 40 | 2.808 | 40.387 | 59.6 | 40.72 | 2.807 | 33.245 | 59.6 | 37.714 | 2.804 | 37.723 | 60 | 38 | 2.803 | 8.474 | 59.8 | 8.574 | 2.811 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 2.81 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.807 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.803 | 24.865 | 60 | 25 | 2.806 | 24.673 | 60 | 25 | 2.803 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.805 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 2.801 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.805 | 27.106 | 60.4 | 27.39 | 2.805 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.801 | 42.529 | 60 | 43 | 2.803 | 39.747 | 60 | 40 | 2.8013 | 36.1644 | 60.2 | 36.4287 | 2.7993 | 32.0243 | 60.4 | 32.2621 | 2.805 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.814 | 4.959 | 60 | 5 | 2.815 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.811 | 39.684 | 60 | 40 | 2.816 | 40.388 | 59.6 | 40.72 | 2.815 | 33.245 | 59.6 | 37.714 | 2.812 | 37.721 | 60 | 38 | 2.812 | 8.473 | 59.8 | 8.574 | 2.819 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 2.819 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.815 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.811 | 24.862 | 60 | 25 | 2.814 | 24.673 | 60 | 25 | 2.812 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.813 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 2.809 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.813 | 27.105 | 60.4 | 27.39 | 2.813 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.81 | 42.529 | 60 | 43 | 2.811 | 39.748 | 60 | 40 | 2.8096 | 36.1644 | 60.2 | 36.4287 | 2.8076 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 2.813 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 2.822 | 4.959 | 60 | 5 | 2.823 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.819 | 39.681 | 60 | 40 | 2.824 | 40.389 | 59.6 | 40.72 | 2.824 | 33.247 | 59.6 | 37.714 | 2.821 | 37.718 | 60 | 38 | 2.82 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.828 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 2.827 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 2.823 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.819 | 24.859 | 60 | 25 | 2.823 | 24.673 | 60 | 25 | 2.82 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.822 | 17.128 | 60.4 | 17.28 | 2.818 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.822 | 27.103 | 60.4 | 27.39 | 2.822 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.818 | 42.528 | 60 | 43 | 2.82 | 39.747 | 60 | 40 | 2.8179 | 36.2128 | 60.2 | 36.4287 | 2.8159 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 2.821 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 2.831 | 4.959 | 60 | 5 | 2.832 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.827 | 39.678 | 60 | 40 | 2.833 | 40.389 | 59.6 | 40.72 | 2.832 | 33.248 | 59.6 | 37.714 | 2.829 | 37.717 | 60 | 38 | 2.828 | 8.471 | 59.8 | 8.574 | 2.836 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 2.835 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | 2.832 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.828 | 24.859 | 60 | 25 | 2.831 | 24.673 | 60 | 25 | 2.828 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.83 | 17.128 | 60.4 | 17.28 | 2.826 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.83 | 27.102 | 60.4 | 27.39 | 2.83 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.826 | 42.528 | 60 | 43 | 2.828 | 39.745 | 60 | 40 | 2.8262 | 36.2128 | 60.2 | 36.4287 | 2.8242 | 32.0548 | 60.4 | 32.2621 | 2.83 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 2.839 | 4.959 | 60 | 5 | 2.84 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.835 | 39.675 | 60 | 40 | 2.841 | 40.388 | 59.6 | 40.72 | 2.84 | 33.251 | 59.6 | 37.714 | 2.838 | 37.715 | 60 | 38 | 2.836 | 8.471 | 59.8 | 8.574 | 2.844 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 2.844 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 2.84 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 2.836 | 24.86 | 60 | 25 | 2.839 | 24.673 | 60 | 25 | 2.837 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 2.838 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.834 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.838 | 27.101 | 60.4 | 27.39 | 2.838 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.834 | 42.527 | 60 | 43 | 2.836 | 39.747 | 60 | 40 | 2.8345 | 36.2422 | 60.2 | 36.4287 | 2.8325 | 32.0548 | 60.4 | 32.2621 | 2.838 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 2.847 | 4.959 | 60 | 5 | 2.848 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.844 | 39.671 | 60 | 40 | 2.849 | 40.389 | 59.6 | 40.72 | 2.849 | 33.254 | 59.6 | 37.714 | 2.846 | 37.715 | 60 | 38 | 2.845 | 8.473 | 59.8 | 8.574 | 2.853 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.852 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | 2.848 | 29.726 | 59.8 | 33.615 | 2.845 | 24.861 | 60 | 25 | 2.848 | 24.674 | 60 | 25 | 2.845 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.847 | 17.13 | 60.4 | 17.28 | 2.843 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.847 | 27.1 | 60.4 | 27.39 | 2.847 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.843 | 42.526 | 60 | 43 | 2.844 | 39.748 | 60 | 40 | 2.8428 | 36.2422 | 60.2 | 36.4287 | 2.8408 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 2.846 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 2.856 | 4.959 | 60 | 5 | 2.857 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.852 | 39.675 | 60 | 40 | 2.858 | 40.39 | 59.6 | 40.72 | 2.857 | 33.256 | 59.6 | 37.714 | 2.854 | 37.715 | 60 | 38 | 2.853 | 8.476 | 59.8 | 8.574 | 2.861 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.86 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | 2.856 | 29.727 | 59.8 | 33.615 | 2.853 | 24.862 | 60 | 25 | 2.856 | 24.673 | 60 | 25 | 2.853 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.855 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.851 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.855 | 27.099 | 60.4 | 27.39 | 2.855 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.851 | 42.525 | 60 | 43 | 2.853 | 39.751 | 60 | 40 | 2.8511 | 36.1937 | 60.2 | 36.4287 | 2.8496 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 2.854 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 2.864 | 4.959 | 60 | 5 | 2.865 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.861 | 39.679 | 60 | 40 | 2.866 | 40.391 | 59.6 | 40.72 | 2.866 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 2.863 | 37.713 | 60 | 38 | 2.861 | 8.475 | 59.8 | 8.574 | 2.869 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.869 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | 2.865 | 29.728 | 59.8 | 33.615 | 2.861 | 24.861 | 60 | 25 | 2.864 | 24.673 | 60 | 25 | 2.862 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 2.863 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.859 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.863 | 27.098 | 60.4 | 27.39 | 2.863 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.86 | 42.525 | 60 | 43 | 2.861 | 39.754 | 60 | 40 | 2.8594 | 36.1937 | 60.2 | 36.4287 | 2.8574 | 32.0148 | 60.4 | 32.2621 | 2.863 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 2.872 | 4.959 | 60 | 5 | 2.873 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.869 | 39.679 | 60 | 40 | 2.874 | 40.392 | 59.6 | 40.72 | 2.874 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 2.871 | 37.712 | 60 | 38 | 2.87 | 8.474 | 59.8 | 8.574 | 2.877 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.877 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 2.874 | 29.727 | 59.8 | 33.615 | 2.87 | 24.861 | 60 | 25 | 2.873 | 24.673 | 60 | 25 | 2.87 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.872 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.868 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.872 | 27.096 | 60.4 | 27.39 | 2.872 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.868 | 42.525 | 60 | 43 | 2.87 | 39.755 | 60 | 40 | 2.8677 | 36.1729 | 60.2 | 36.4287 | 2.8662 | 32.0148 | 60.4 | 32.2621 | 2.872 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 2.881 | 4.959 | 60 | 5 | 2.881 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.877 | 39.68 | 60 | 40 | 2.883 | 40.392 | 59.6 | 40.72 | 2.882 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 2.879 | 37.711 | 60 | 38 | 2.878 | 8.474 | 59.8 | 8.574 | 2.886 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 2.885 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 2.882 | 29.727 | 59.8 | 33.615 | 2.878 | 24.859 | 60 | 25 | 2.881 | 24.673 | 60 | 25 | 2.878 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.88 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.876 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.88 | 27.095 | 60.4 | 27.39 | 2.88 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.876 | 42.524 | 60 | 43 | 2.878 | 39.755 | 60 | 40 | 2.876 | 36.1729 | 60.2 | 36.4287 | 2.8745 | 32.0651 | 60.4 | 32.2621 | 2.88 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 2.889 | 4.959 | 60 | 5 | 2.89 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.885 | 39.676 | 60 | 40 | 2.891 | 40.392 | 59.6 | 40.72 | 2.891 | 33.259 | 59.6 | 37.714 | 2.888 | 37.709 | 60 | 38 | 2.887 | 8.474 | 59.8 | 8.574 | 2.895 | 12.717 | 59.6 | 12.741 | 2.894 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | 2.89 | 29.727 | 59.8 | 33.615 | 2.886 | 24.858 | 60 | 25 | 2.889 | 24.673 | 60 | 25 | 2.887 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.888 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.885 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.888 | 27.094 | 60.4 | 27.39 | 2.888 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.885 | 42.523 | 60 | 43 | 2.886 | 39.752 | 60 | 40 | 2.8843 | 36.2173 | 60.2 | 36.4287 | 2.8828 | 32.0651 | 60.4 | 32.2621 | 2.888 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 2.897 | 4.959 | 60 | 5 | 2.898 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.894 | 39.672 | 60 | 40 | 2.899 | 40.394 | 59.6 | 40.72 | 2.899 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 2.896 | 37.709 | 60 | 38 | 2.895 | 8.473 | 59.8 | 8.574 | 2.903 | 12.718 | 59.6 | 12.741 | 2.902 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | 2.898 | 29.726 | 59.8 | 33.615 | 2.895 | 24.857 | 60 | 25 | 2.898 | 24.673 | 60 | 25 | 2.895 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 2.897 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.893 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.897 | 27.093 | 60.4 | 27.39 | 2.897 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.893 | 42.523 | 60 | 43 | 2.895 | 39.749 | 60 | 40 | 2.8926 | 36.2173 | 60.2 | 36.4287 | 2.8911 | 32.0683 | 60.4 | 32.2621 | 2.896 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 2.906 | 4.959 | 60 | 5 | 2.907 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.902 | 39.671 | 60 | 40 | 2.908 | 40.395 | 59.6 | 40.72 | 2.907 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 2.904 | 37.708 | 60 | 38 | 2.903 | 8.472 | 59.8 | 8.574 | 2.911 | 12.717 | 59.6 | 12.741 | 2.91 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | 2.907 | 29.724 | 59.8 | 33.615 | 2.903 | 24.857 | 60 | 25 | 2.906 | 24.673 | 60 | 25 | 2.903 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.905 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.901 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.905 | 27.091 | 60.4 | 27.39 | 2.905 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.901 | 42.523 | 60 | 43 | 2.903 | 39.751 | 60 | 40 | 2.9009 | 36.2375 | 60.2 | 36.4287 | 2.8994 | 32.0683 | 60.4 | 32.2621 | 2.905 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 2.914 | 4.959 | 60 | 5 | 2.915 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.91 | 39.671 | 60 | 40 | 2.916 | 40.397 | 59.6 | 40.72 | 2.916 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 2.913 | 37.709 | 60 | 38 | 2.912 | 8.473 | 59.8 | 8.574 | 2.919 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.919 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 2.915 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 2.911 | 24.857 | 60 | 25 | 2.914 | 24.673 | 60 | 25 | 2.911 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.913 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.91 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.913 | 27.09 | 60.4 | 27.39 | 2.913 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.909 | 42.522 | 60 | 43 | 2.911 | 39.752 | 60 | 40 | 2.9097 | 36.2375 | 60.2 | 36.4287 | 2.9077 | 32.0189 | 60.4 | 32.2621 | 2.913 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 2.922 | 4.958 | 60 | 5 | 2.923 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.919 | 39.676 | 60 | 40 | 2.924 | 40.399 | 59.6 | 40.72 | 2.924 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 2.921 | 37.711 | 60 | 38 | 2.92 | 8.474 | 59.8 | 8.574 | 2.928 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.927 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 2.923 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.919 | 24.857 | 60 | 25 | 2.923 | 24.673 | 60 | 25 | 2.92 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.922 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.918 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.922 | 27.089 | 60.4 | 27.39 | 2.922 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.918 | 42.521 | 60 | 43 | 2.92 | 39.755 | 60 | 40 | 2.918 | 36.1823 | 60.2 | 36.4287 | 2.916 | 32.0189 | 60.4 | 32.2621 | 2.921 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 2.931 | 4.958 | 60 | 5 | 2.932 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.927 | 39.68 | 60 | 40 | 2.933 | 40.4 | 59.6 | 40.72 | 2.932 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 2.929 | 37.71 | 60 | 38 | 2.928 | 8.475 | 59.8 | 8.574 | 2.936 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.936 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 2.932 | 29.724 | 59.8 | 33.615 | 2.928 | 24.856 | 60 | 25 | 2.931 | 24.672 | 60 | 25 | 2.928 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 2.93 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 2.926 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 2.93 | 27.088 | 60.4 | 27.39 | 2.93 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.926 | 42.517 | 60 | 43 | 2.928 | 39.758 | 60 | 40 | 2.9263 | 36.1823 | 60.2 | 36.4287 | 2.9243 | 32.0197 | 60.4 | 32.2621 | 2.93 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 2.939 | 4.957 | 60 | 5 | 2.94 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.936 | 39.686 | 60 | 40 | 2.941 | 40.4 | 59.6 | 40.72 | 2.94 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 2.938 | 37.71 | 60 | 38 | 2.937 | 8.476 | 59.8 | 8.574 | 2.944 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.944 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.94 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 2.936 | 24.855 | 60 | 25 | 2.939 | 24.672 | 60 | 25 | 2.937 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 2.938 | 17.13 | 60.4 | 17.28 | 2.935 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.938 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 2.938 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.935 | 42.514 | 60 | 43 | 2.936 | 39.757 | 60 | 40 | 2.9346 | 36.1984 | 60.2 | 36.4287 | 2.9326 | 32.0197 | 60.4 | 32.2621 | 2.938 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 2.948 | 4.957 | 60 | 5 | 2.948 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.944 | 39.691 | 60 | 40 | 2.949 | 40.402 | 59.6 | 40.72 | 2.949 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 2.946 | 37.709 | 60 | 38 | 2.945 | 8.478 | 59.8 | 8.574 | 2.953 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.952 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.948 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 2.944 | 24.854 | 60 | 25 | 2.948 | 24.672 | 60 | 25 | 2.945 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 2.947 | 17.13 | 60.4 | 17.28 | 2.943 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.947 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 2.947 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.943 | 42.51 | 60 | 43 | 2.945 | 39.755 | 60 | 40 | 2.9429 | 36.1984 | 60.2 | 36.4287 | 2.9409 | 32.0724 | 60.4 | 32.2621 | 2.946 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 2.956 | 4.956 | 60 | 5 | 2.957 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 2.952 | 39.689 | 60 | 40 | 2.958 | 40.405 | 59.6 | 40.72 | 2.957 | 33.263 | 59.6 | 37.714 | 2.954 | 37.708 | 60 | 38 | 2.953 | 8.48 | 59.8 | 8.574 | 2.961 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.96 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.957 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 2.953 | 24.853 | 60 | 25 | 2.956 | 24.672 | 60 | 25 | 2.953 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 2.955 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 2.951 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.955 | 27.085 | 60.4 | 27.39 | 2.955 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.951 | 42.507 | 60 | 43 | 2.953 | 39.754 | 60 | 40 | 2.9512 | 36.2169 | 60.2 | 36.4287 | 2.9492 | 32.0724 | 60.4 | 32.2621 | 2.955 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 2.964 | 4.956 | 60 | 5 | 2.965 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.96 | 39.687 | 60 | 40 | 2.966 | 40.406 | 59.6 | 40.72 | 2.966 | 33.264 | 59.6 | 37.714 | 2.962 | 37.706 | 60 | 38 | 2.961 | 8.481 | 59.8 | 8.574 | 2.97 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.969 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.965 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 2.961 | 24.854 | 60 | 25 | 2.964 | 24.671 | 60 | 25 | 2.962 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 2.963 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 2.959 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.963 | 27.085 | 60.4 | 27.39 | 2.963 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.959 | 42.504 | 60 | 43 | 2.961 | 39.754 | 60 | 40 | 2.9595 | 36.2169 | 60.2002 | 32.2621 | 2.9575 | 32.0779 | 60.4 | 32.2621 | 2.963 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 2.972 | 4.955 | 60 | 5 | 2.973 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.969 | 39.689 | 60 | 40 | 2.974 | 40.407 | 59.6 | 40.72 | 2.974 | 33.264 | 59.6 | 37.714 | 2.971 | 37.705 | 60 | 38 | 2.97 | 8.482 | 59.8 | 8.574 | 2.978 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.977 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.973 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.97 | 24.854 | 60 | 25 | 2.973 | 24.671 | 60 | 25 | 2.97 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 2.972 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 2.968 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.972 | 27.085 | 60.4 | 27.39 | 2.972 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.968 | 42.501 | 60 | 43 | 2.97 | 39.756 | 60 | 40 | 2.9678 | 36.2128 | 60.2018 | 32.2621 | 2.9658 | 32.0779 | 60.4 | 32.2621 | 2.971 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 2.981 | 4.955 | 60 | 5 | 2.982 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 2.977 | 39.69 | 60 | 40 | 2.983 | 40.41 | 59.6 | 40.72 | 2.982 | 33.265 | 59.6 | 37.714 | 2.979 | 37.707 | 60 | 38 | 2.979 | 8.483 | 59.8 | 8.574 | 2.986 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.985 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.981 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 2.978 | 24.855 | 60 | 25 | 2.981 | 24.67 | 60 | 25 | 2.978 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 2.98 | 17.132 | 60.4 | 17.28 | 2.976 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.98 | 27.085 | 60.4 | 27.39 | 2.98 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.976 | 42.499 | 60 | 43 | 2.978 | 39.758 | 60 | 40 | 2.9761 | 36.2128 | 60.2035 | 32.2621 | 2.9741 | 32.0048 | 60.4 | 32.2621 | 2.979 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 2.989 | 4.954 | 60 | 5 | 2.99 | 20.726 | 59.2 | 21.054 | 2.986 | 39.695 | 60 | 40 | 2.991 | 40.412 | 59.6 | 40.72 | 2.991 | 33.263 | 59.6 | 37.714 | 2.988 | 37.71 | 60 | 38 | 2.987 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 2.995 | 12.716 | 59.6 | 12.741 | 2.994 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.99 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.986 | 24.855 | 60 | 25 | 2.989 | 24.67 | 60 | 25 | 2.987 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 2.988 | 17.132 | 60.4 | 17.28 | 2.984 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.988 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 2.988 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.985 | 42.498 | 60 | 43 | 2.986 | 39.761 | 60 | 40 | 2.9844 | 36.1649 | 60.2052 | 32.2621 | 2.9824 | 32.0048 | 60.4 | 32.2621 | 2.988 | 29.841 | 60 | 30
|  |  |  | 2.998 | 4.954 | 60 | 5 | 2.998 | 20.726 | 59.2 | 21.054 | 2.994 | 39.699 | 60 | 40 | 3 | 40.414 | 59.6 | 40.72 | 2.999 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 2.996 | 37.711 | 60 | 38 | 2.995 | 8.484 | 59.8 | 8.574 | 3.003 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.002 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 2.998 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 2.995 | 24.854 | 60 | 25 | 2.998 | 24.67 | 60 | 25 | 2.995 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 2.997 | 17.132 | 60.4 | 17.28 | 2.993 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 2.997 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 2.997 | 8.427 | 60 | 8.542 | 2.993 | 42.495 | 60 | 43 | 2.995 | 39.763 | 60 | 40 | 2.9927 | 36.1649 | 60.2068 | 32.2621 | 2.9912 | 32.0449 | 60.4 | 32.2621 | 2.997 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 3.006 | 4.953 | 60 | 5 | 3.007 | 20.726 | 59.2 | 21.054 | 3.002 | 39.704 | 60 | 40 | 3.008 | 40.416 | 59.6 | 40.72 | 3.007 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.004 | 37.711 | 60 | 38 | 3.003 | 8.483 | 59.8 | 8.574 | 3.011 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.01 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 3.006 | 29.723 | 59.8 | 33.615 | 3.003 | 24.853 | 60 | 25 | 3.006 | 24.669 | 60 | 25 | 3.003 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.005 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.001 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.005 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 3.005 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.001 | 42.493 | 60 | 43 | 3.003 | 39.762 | 60 | 40 | 3.001 | 36.2205 | 60.2085 | 32.2621 | 2.9995 | 32.0449 | 60.4 | 32.2621 | 3.005 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 3.014 | 4.953 | 60 | 5 | 3.015 | 20.725 | 59.2 | 21.054 | 3.01 | 39.708 | 60 | 40 | 3.016 | 40.417 | 59.6 | 40.72 | 3.016 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 3.013 | 37.711 | 60 | 38 | 3.012 | 8.482 | 59.8 | 8.574 | 3.02 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.019 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | 3.015 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 3.011 | 24.853 | 60 | 25 | 3.014 | 24.669 | 60 | 25 | 3.012 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.013 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.01 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.013 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.013 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.01 | 42.49 | 60 | 43 | 3.011 | 39.76 | 60 | 40 | 3.0093 | 36.2205 | 60.2102 | 32.2621 | 3.0078 | 32.0913 | 60.4 | 32.2621 | 3.013 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 3.022 | 4.952 | 60 | 5 | 3.023 | 20.725 | 59.2 | 21.054 | 3.019 | 39.708 | 60 | 40 | 3.024 | 40.417 | 59.6 | 40.72 | 3.024 | 33.264 | 59.6 | 37.714 | 3.021 | 37.711 | 60 | 38 | 3.02 | 8.48 | 59.8 | 8.574 | 3.028 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.027 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | 3.023 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 3.02 | 24.853 | 60 | 25 | 3.023 | 24.669 | 60 | 25 | 3.02 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.022 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.018 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.022 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.022 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.018 | 42.488 | 60 | 43 | 3.02 | 39.761 | 60 | 40 | 3.0181 | 36.216 | 60.2118 | 32.2621 | 3.0161 | 32.0913 | 60.4 | 32.2621 | 3.021 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 3.031 | 4.952 | 60 | 5 | 3.032 | 20.725 | 59.2 | 21.054 | 3.027 | 39.708 | 60 | 40 | 3.033 | 40.417 | 59.6 | 40.72 | 3.032 | 33.266 | 59.6 | 37.714 | 3.029 | 37.71 | 60 | 38 | 3.028 | 8.483 | 59.8 | 8.574 | 3.036 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.036 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | 3.032 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 3.028 | 24.856 | 60 | 25 | 3.031 | 24.669 | 60 | 25 | 3.028 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.03 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.026 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.03 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.03 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.026 | 42.486 | 60 | 43 | 3.028 | 39.761 | 60 | 40 | 3.0264 | 36.216 | 60.2135 | 32.2621 | 3.0244 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 3.03 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 3.039 | 4.952 | 60 | 5 | 3.04 | 20.724 | 59.2 | 21.054 | 3.035 | 39.712 | 60 | 40 | 3.041 | 40.417 | 59.6 | 40.72 | 3.041 | 33.265 | 59.6 | 37.714 | 3.038 | 37.708 | 60 | 38 | 3.037 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.044 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.044 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 3.04 | 29.721 | 59.8 | 33.615 | 3.036 | 24.859 | 60 | 25 | 3.039 | 24.669 | 60 | 25 | 3.037 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.038 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.035 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.038 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.038 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.034 | 42.484 | 60 | 43 | 3.036 | 39.764 | 60 | 40 | 3.0347 | 36.1947 | 60.2152 | 32.2621 | 3.0327 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 3.038 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 3.047 | 4.951 | 60 | 5 | 3.048 | 20.724 | 59.2 | 21.054 | 3.044 | 39.716 | 60 | 40 | 3.049 | 40.419 | 59.6 | 40.72 | 3.049 | 33.265 | 59.6 | 37.714 | 3.046 | 37.71 | 60 | 38 | 3.045 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.053 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.052 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | 3.048 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.044 | 24.858 | 60 | 25 | 3.048 | 24.669 | 60 | 25 | 3.045 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.047 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.043 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.047 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.047 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.043 | 42.483 | 60 | 43 | 3.045 | 39.766 | 60 | 40 | 3.043 | 36.1947 | 60.2168 | 32.2621 | 3.041 | 32.021 | 60.4 | 32.2621 | 3.046 | 29.849 | 60 | 30
|  |  |  | 3.056 | 4.951 | 60 | 5 | 3.057 | 20.724 | 59.2 | 21.054 | 3.052 | 39.723 | 60 | 40 | 3.058 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.057 | 33.268 | 59.6 | 37.714 | 3.054 | 37.713 | 60 | 38 | 3.053 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.062 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.061 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | 3.057 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.053 | 24.858 | 60 | 25 | 3.056 | 24.669 | 60 | 25 | 3.053 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.055 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.051 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.055 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.055 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.051 | 42.482 | 60 | 43 | 3.053 | 39.768 | 60 | 40 | 3.0513 | 36.1937 | 60.2185 | 32.2621 | 3.0493 | 32.021 | 60.4 | 32.2621 | 3.055 | 29.852 | 60 | 30
|  |  |  | 3.064 | 4.95 | 60 | 5 | 3.065 | 20.723 | 59.2 | 21.054 | 3.061 | 39.729 | 60 | 40 | 3.066 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.065 | 33.272 | 59.6 | 37.714 | 3.062 | 37.713 | 60 | 38 | 3.062 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.07 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 3.069 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | 3.065 | 29.717 | 59.8 | 33.615 | 3.061 | 24.858 | 60 | 25 | 3.064 | 24.669 | 60 | 25 | 3.062 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.063 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.06 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.063 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.063 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.06 | 42.48 | 60 | 43 | 3.061 | 39.77 | 60 | 40 | 3.0596 | 36.1937 | 60.2202 | 32.2621 | 3.0576 | 31.9917 | 60.4 | 32.2621 | 3.063 | 29.849 | 60 | 30
|  |  |  | 3.073 | 4.95 | 60 | 5 | 3.073 | 20.723 | 59.2 | 21.054 | 3.069 | 39.731 | 60 | 40 | 3.074 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.074 | 33.274 | 59.6 | 37.714 | 3.071 | 37.714 | 60 | 38 | 3.07 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.078 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 3.077 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | 3.073 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.069 | 24.858 | 60 | 25 | 3.073 | 24.669 | 60 | 25 | 3.07 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.072 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.068 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.072 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.072 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.068 | 42.478 | 60 | 43 | 3.07 | 39.77 | 60 | 40 | 3.0679 | 36.2552 | 60.2218 | 32.2621 | 3.0659 | 31.9917 | 60.4 | 32.2621 | 3.071 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 3.081 | 4.949 | 60 | 5 | 3.082 | 20.722 | 59.2 | 21.054 | 3.077 | 39.733 | 60 | 40 | 3.083 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.083 | 33.276 | 59.6 | 37.714 | 3.079 | 37.714 | 60 | 38 | 3.078 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.086 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 3.085 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 3.082 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.078 | 24.857 | 60 | 25 | 3.081 | 24.669 | 60 | 25 | 3.078 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.08 | 17.135 | 60.4 | 17.28 | 3.076 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.08 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.08 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.076 | 42.477 | 60 | 43 | 3.078 | 39.77 | 60 | 40 | 3.0762 | 36.2552 | 60.2235 | 32.2621 | 3.0742 | 32.0798 | 60.4 | 32.2621 | 3.08 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 3.089 | 4.949 | 60 | 5 | 3.09 | 20.722 | 59.2 | 21.054 | 3.085 | 39.731 | 60 | 40 | 3.091 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.091 | 33.276 | 59.6 | 37.714 | 3.087 | 37.715 | 60 | 38 | 3.087 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.095 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.094 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 3.09 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.086 | 24.856 | 60 | 25 | 3.089 | 24.669 | 60 | 25 | 3.087 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.088 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.085 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.088 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.088 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.084 | 42.476 | 60 | 43 | 3.086 | 39.771 | 60 | 40 | 3.0845 | 36.2297 | 60.2252 | 32.2621 | 3.0825 | 32.0798 | 60.4 | 32.2621 | 3.088 | 29.845 | 60 | 30
|  |  |  | 3.098 | 4.949 | 60 | 5 | 3.098 | 20.721 | 59.2 | 21.054 | 3.094 | 39.729 | 60 | 40 | 3.099 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.099 | 33.276 | 59.6 | 37.714 | 3.096 | 37.716 | 60 | 38 | 3.095 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 3.103 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.102 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | 3.098 | 29.719 | 59.8 | 33.615 | 3.095 | 24.857 | 60 | 25 | 3.098 | 24.669 | 60 | 25 | 3.095 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.097 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.093 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.097 | 27.088 | 60.4 | 27.39 | 3.097 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.093 | 42.478 | 60 | 43 | 3.095 | 39.773 | 60 | 40 | 3.0928 | 36.2297 | 60.2268 | 32.2621 | 3.0908 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 3.096 | 29.848 | 60 | 30
|  |  |  | 3.106 | 4.949 | 60 | 5 | 3.107 | 20.72 | 59.2 | 21.054 | 3.102 | 39.728 | 60 | 40 | 3.108 | 40.42 | 59.6 | 40.72 | 3.107 | 33.277 | 59.6 | 37.714 | 3.104 | 37.717 | 60 | 38 | 3.104 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 3.111 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.11 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.106 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.103 | 24.859 | 60 | 25 | 3.106 | 24.669 | 60 | 25 | 3.103 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.105 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.101 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.105 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.105 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.101 | 42.48 | 60 | 43 | 3.103 | 39.777 | 60 | 40 | 3.1011 | 36.1871 | 60.2285 | 32.2621 | 3.0991 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 3.104 | 29.852 | 60 | 30
|  |  |  | 3.114 | 4.949 | 60 | 5 | 3.115 | 20.72 | 59.2 | 21.054 | 3.111 | 39.728 | 60 | 40 | 3.116 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.116 | 33.279 | 59.6 | 37.714 | 3.113 | 37.719 | 60 | 38 | 3.112 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 3.12 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 3.119 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 3.115 | 29.716 | 59.8 | 33.615 | 3.111 | 24.859 | 60 | 25 | 3.114 | 24.669 | 60 | 25 | 3.112 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.113 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.109 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 3.113 | 27.087 | 60.4 | 27.39 | 3.114 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.11 | 42.48 | 60 | 43 | 3.111 | 39.782 | 60 | 40 | 3.1094 | 36.1871 | 60.2302 | 32.2621 | 3.1074 | 32.0312 | 60.4 | 32.2621 | 3.113 | 29.852 | 60 | 30
|  |  |  | 3.123 | 4.949 | 60 | 5 | 3.123 | 20.719 | 59.2 | 21.054 | 3.119 | 39.733 | 60 | 40 | 3.125 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.124 | 33.281 | 59.6 | 37.714 | 3.121 | 37.721 | 60 | 38 | 3.12 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.128 | 12.714 | 59.6 | 12.741 | 3.127 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 3.123 | 29.716 | 59.8 | 33.615 | 3.12 | 24.859 | 60 | 25 | 3.123 | 24.669 | 60 | 25 | 3.12 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.122 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.118 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.122 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 3.122 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.118 | 42.48 | 60 | 43 | 3.12 | 39.783 | 60 | 40 | 3.1177 | 36.2359 | 60.2319 | 32.2621 | 3.1162 | 32.0312 | 60.4 | 32.2621 | 3.122 | 29.852 | 60 | 30
|  |  |  | 3.131 | 4.949 | 60 | 5 | 3.132 | 20.719 | 59.2 | 21.054 | 3.127 | 39.738 | 60 | 40 | 3.133 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.132 | 33.284 | 59.6 | 37.714 | 3.129 | 37.723 | 60 | 38 | 3.128 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.137 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.136 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 3.131 | 29.716 | 59.8 | 33.615 | 3.128 | 24.858 | 60 | 25 | 3.131 | 24.67 | 60 | 25 | 3.128 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.13 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.126 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.13 | 27.086 | 60.4 | 27.39 | 3.13 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.126 | 42.48 | 60 | 43 | 3.128 | 39.785 | 60 | 40 | 3.1265 | 36.2359 | 60.2335 | 32.2621 | 3.124 | 32.0369 | 60.4 | 32.2621 | 3.13 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 3.139 | 4.949 | 60 | 5 | 3.14 | 20.719 | 59.2 | 21.054 | 3.135 | 39.739 | 60 | 40 | 3.141 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.141 | 33.285 | 59.6 | 37.714 | 3.138 | 37.724 | 60 | 38 | 3.137 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.145 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.144 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.14 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.136 | 24.858 | 60 | 25 | 3.139 | 24.67 | 60 | 25 | 3.137 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.138 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.135 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.138 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 3.138 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.135 | 42.479 | 60 | 43 | 3.136 | 39.783 | 60 | 40 | 3.1343 | 36.2601 | 60.2352 | 32.2621 | 3.1328 | 32.0369 | 60.4 | 32.2621 | 3.138 | 29.836 | 60 | 30
|  |  |  | 3.148 | 4.949 | 60 | 5 | 3.148 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.144 | 39.74 | 60 | 40 | 3.149 | 40.42 | 59.6 | 40.72 | 3.149 | 33.286 | 59.6 | 37.714 | 3.146 | 37.723 | 60 | 38 | 3.145 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.153 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.152 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.148 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.145 | 24.858 | 60 | 25 | 3.148 | 24.67 | 60 | 25 | 3.145 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.146 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.143 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 3.147 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 3.147 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.143 | 42.478 | 60 | 43 | 3.145 | 39.782 | 60 | 40 | 3.1431 | 36.2601 | 60.2369 | 32.2621 | 3.1411 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 3.146 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 3.156 | 4.949 | 60 | 5 | 3.157 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.152 | 39.737 | 60 | 40 | 3.158 | 40.418 | 59.6 | 40.72 | 3.157 | 33.287 | 59.6 | 37.714 | 3.154 | 37.722 | 60 | 38 | 3.153 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.162 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.161 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.157 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.153 | 24.859 | 60 | 25 | 3.156 | 24.671 | 60 | 25 | 3.153 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.155 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.151 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 3.155 | 27.085 | 60.6 | 23.223 | 3.155 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.151 | 42.477 | 60 | 43 | 3.153 | 39.783 | 60 | 40 | 3.1514 | 36.2058 | 60.2385 | 32.2621 | 3.1494 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 3.155 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 3.164 | 4.949 | 60 | 5 | 3.165 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.16 | 39.734 | 60 | 40 | 3.166 | 40.418 | 59.6 | 40.72 | 3.166 | 33.288 | 59.6 | 37.714 | 3.163 | 37.723 | 60 | 38 | 3.162 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.17 | 12.715 | 59.6 | 12.741 | 3.169 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.165 | 29.721 | 59.8 | 33.615 | 3.161 | 24.86 | 60 | 25 | 3.164 | 24.671 | 60 | 25 | 3.162 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.163 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.16 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 3.163 | 27.085 | 60.6 | 23.223 | 3.163 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.159 | 42.477 | 60 | 43 | 3.161 | 39.784 | 60 | 40 | 3.1597 | 36.2058 | 60.2402 | 32.2621 | 3.1577 | 32.0542 | 60.4 | 32.2621 | 3.163 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 3.173 | 4.949 | 60 | 5 | 3.173 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.169 | 39.735 | 60 | 40 | 3.175 | 40.418 | 59.6 | 40.72 | 3.174 | 33.289 | 59.6 | 37.714 | 3.171 | 37.724 | 60 | 38 | 3.17 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.178 | 12.717 | 59.6 | 12.741 | 3.177 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.173 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.169 | 24.861 | 60 | 25 | 3.173 | 24.671 | 60 | 25 | 3.17 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.172 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.168 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 3.172 | 27.085 | 60.6 | 23.223 | 3.172 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.168 | 42.477 | 60 | 43 | 3.17 | 39.789 | 60 | 40 | 3.168 | 36.1924 | 60.2419 | 32.2621 | 3.166 | 32.0542 | 60.4 | 32.2621 | 3.171 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 3.181 | 4.948 | 60 | 5 | 3.182 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.177 | 39.736 | 60 | 40 | 3.183 | 40.419 | 59.6 | 40.72 | 3.183 | 33.291 | 59.6 | 37.714 | 3.179 | 37.726 | 60 | 38 | 3.178 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.187 | 12.719 | 59.6 | 12.741 | 3.186 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 3.182 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.178 | 24.862 | 60 | 25 | 3.181 | 24.671 | 60 | 25 | 3.178 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.18 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.176 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 3.18 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 3.18 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.176 | 42.478 | 60 | 43 | 3.178 | 39.793 | 60 | 40 | 3.1763 | 36.1924 | 60.2435 | 32.2621 | 3.1743 | 32.0566 | 60.4 | 32.2621 | 3.18 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 3.189 | 4.948 | 60 | 5 | 3.19 | 20.717 | 59.2 | 21.054 | 3.186 | 39.738 | 60 | 40 | 3.191 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.191 | 33.291 | 59.6 | 37.714 | 3.188 | 37.728 | 60 | 38 | 3.187 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.195 | 12.72 | 59.6 | 12.741 | 3.194 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.19 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.186 | 24.863 | 60 | 25 | 3.189 | 24.671 | 60 | 25 | 3.187 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.188 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.185 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 3.188 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 3.188 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.185 | 42.478 | 60 | 43 | 3.186 | 39.793 | 60 | 40 | 3.1846 | 36.2382 | 60.2452 | 32.2621 | 3.1826 | 32.0566 | 60.4 | 32.2621 | 3.188 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 3.198 | 4.948 | 60 | 5 | 3.198 | 20.717 | 59.2 | 21.054 | 3.194 | 39.741 | 60 | 40 | 3.199 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.199 | 33.292 | 59.6 | 37.714 | 3.196 | 37.73 | 60 | 38 | 3.195 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.203 | 12.722 | 59.6 | 12.741 | 3.202 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 3.198 | 29.717 | 59.8 | 33.615 | 3.194 | 24.861 | 60 | 25 | 3.198 | 24.671 | 60 | 25 | 3.195 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.197 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.193 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 3.197 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 3.197 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.193 | 42.476 | 60 | 43 | 3.195 | 39.793 | 60 | 40 | 3.1929 | 36.2382 | 60.2469 | 32.2621 | 3.1909 | 32.0081 | 60.4 | 32.2621 | 3.196 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 3.206 | 4.948 | 60 | 5 | 3.207 | 20.717 | 59.2 | 21.054 | 3.202 | 39.742 | 60 | 40 | 3.208 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.208 | 33.292 | 59.6 | 37.714 | 3.204 | 37.732 | 60 | 38 | 3.204 | 8.485 | 59.8 | 8.574 | 3.211 | 12.722 | 59.6 | 12.741 | 3.21 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | 3.207 | 29.718 | 59.8 | 33.615 | 3.203 | 24.859 | 60 | 25 | 3.206 | 24.671 | 60 | 25 | 3.203 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.205 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.201 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 3.205 | 27.087 | 60.6 | 23.223 | 3.205 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.201 | 42.474 | 60 | 43 | 3.203 | 39.793 | 60 | 40 | 3.2012 | 36.2595 | 60.2485 | 32.2621 | 3.1992 | 32.0081 | 60.4 | 32.2621 | 3.205 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 3.214 | 4.948 | 60 | 5 | 3.215 | 20.717 | 59.2 | 21.054 | 3.21 | 39.742 | 60 | 40 | 3.216 | 40.42 | 59.6 | 40.72 | 3.216 | 33.293 | 59.6 | 37.714 | 3.212 | 37.732 | 60 | 38 | 3.212 | 8.486 | 59.8 | 8.574 | 3.22 | 12.722 | 59.6 | 12.741 | 3.219 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.215 | 29.72 | 59.8 | 33.615 | 3.211 | 24.86 | 60 | 25 | 3.214 | 24.671 | 60 | 25 | 3.212 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.213 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.21 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 3.213 | 27.087 | 60.6 | 23.223 | 3.214 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.209 | 42.472 | 60 | 43 | 3.211 | 39.792 | 60 | 40 | 3.2095 | 36.2595 | 60.2502 | 32.2621 | 3.2075 | 32.0532 | 60.4 | 32.2621 | 3.213 | 29.756 | 60 | 30
|  |  |  | 3.223 | 4.948 | 60 | 5 | 3.223 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.219 | 39.74 | 60 | 40 | 3.225 | 40.42 | 59.6 | 40.72 | 3.224 | 33.29 | 59.6 | 37.714 | 3.221 | 37.732 | 60 | 38 | 3.22 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 3.229 | 12.724 | 59.6 | 12.741 | 3.228 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.223 | 29.722 | 59.8 | 33.615 | 3.22 | 24.86 | 60 | 25 | 3.223 | 24.671 | 60 | 25 | 3.22 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.221 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.218 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 3.222 | 27.088 | 60.6 | 23.223 | 3.222 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.218 | 42.47 | 60 | 43 | 3.22 | 39.794 | 60 | 40 | 3.2178 | 36.2356 | 60.2519 | 32.2621 | 3.2158 | 32.0532 | 60.4 | 32.2621 | 3.221 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 3.231 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.232 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.227 | 39.738 | 60 | 40 | 3.233 | 40.421 | 59.6 | 40.72 | 3.232 | 33.288 | 59.6 | 37.714 | 3.229 | 37.731 | 60 | 38 | 3.229 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 3.237 | 12.725 | 59.6 | 12.741 | 3.236 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.231 | 29.724 | 59.8 | 33.615 | 3.228 | 24.861 | 60 | 25 | 3.231 | 24.671 | 60 | 25 | 3.228 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.23 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.226 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 3.23 | 27.088 | 60.6 | 23.223 | 3.23 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.226 | 42.471 | 60 | 43 | 3.228 | 39.797 | 60 | 40 | 3.2261 | 36.2356 | 60.2535 | 32.2621 | 3.2241 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 3.229 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 3.239 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.24 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.236 | 39.74 | 60 | 40 | 3.241 | 40.423 | 59.6 | 40.72 | 3.241 | 33.29 | 59.6 | 37.714 | 3.237 | 37.73 | 60 | 38 | 3.237 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.245 | 12.725 | 59.6 | 12.741 | 3.244 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.24 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 3.236 | 24.862 | 60 | 25 | 3.239 | 24.671 | 60 | 25 | 3.237 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.238 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.235 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 3.238 | 27.089 | 60.6 | 23.223 | 3.239 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.235 | 42.471 | 60 | 43 | 3.236 | 39.799 | 60 | 40 | 3.2344 | 36.1966 | 60.2552 | 32.2621 | 3.2324 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 3.238 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 3.248 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.248 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.244 | 39.742 | 60 | 40 | 3.25 | 40.425 | 59.6 | 40.72 | 3.249 | 33.292 | 59.6 | 37.714 | 3.246 | 37.731 | 60 | 38 | 3.245 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.253 | 12.725 | 59.6 | 12.741 | 3.252 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.248 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 3.245 | 24.864 | 60 | 25 | 3.248 | 24.671 | 60 | 25 | 3.245 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.246 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.243 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 3.247 | 27.09 | 60.6 | 23.223 | 3.247 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.243 | 42.472 | 60 | 43 | 3.245 | 39.801 | 60 | 40 | 3.2427 | 36.1966 | 60.2569 | 32.2621 | 3.2407 | 32.0619 | 60.4 | 32.2621 | 3.247 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 3.256 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.257 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.252 | 39.744 | 60 | 40 | 3.258 | 40.427 | 59.6 | 40.72 | 3.257 | 33.294 | 59.6 | 37.714 | 3.254 | 37.731 | 60 | 38 | 3.253 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.262 | 12.725 | 59.6 | 12.741 | 3.261 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.256 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 3.253 | 24.867 | 60 | 25 | 3.256 | 24.671 | 60 | 25 | 3.253 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.255 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.251 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 3.255 | 27.09 | 60.6 | 23.223 | 3.255 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.251 | 42.473 | 60 | 43 | 3.253 | 39.799 | 60 | 40 | 3.2515 | 36.2524 | 60.2585 | 32.2621 | 3.249 | 32.0619 | 60.4 | 32.2621 | 3.255 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 3.264 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.265 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.26 | 39.746 | 60 | 40 | 3.266 | 40.429 | 59.6 | 40.72 | 3.266 | 33.297 | 59.6 | 37.714 | 3.263 | 37.733 | 60 | 38 | 3.262 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.27 | 12.724 | 59.6 | 12.741 | 3.269 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.265 | 29.725 | 59.8 | 33.615 | 3.261 | 24.866 | 60 | 25 | 3.264 | 24.671 | 60 | 25 | 3.262 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.263 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.26 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 3.263 | 27.091 | 60.6 | 23.223 | 3.263 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.26 | 42.472 | 60 | 43 | 3.261 | 39.798 | 60 | 40 | 3.2598 | 36.2524 | 60.2602 | 32.2621 | 3.2578 | 31.9946 | 60.4 | 32.2621 | 3.263 | 29.702 | 60 | 30
|  |  |  | 3.273 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.273 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.269 | 39.745 | 60 | 40 | 3.274 | 40.431 | 59.6 | 40.72 | 3.274 | 33.295 | 59.6 | 37.714 | 3.271 | 37.734 | 60 | 38 | 3.27 | 8.487 | 59.8 | 8.574 | 3.278 | 12.726 | 59.6 | 12.741 | 3.277 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.273 | 29.727 | 59.8 | 33.615 | 3.27 | 24.865 | 60 | 25 | 3.273 | 24.671 | 60 | 25 | 3.27 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.271 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.268 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 3.272 | 27.093 | 60.6 | 23.223 | 3.272 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.268 | 42.47 | 60 | 43 | 3.27 | 39.796 | 60 | 40 | 3.2681 | 36.2263 | 60.2619 | 32.2621 | 3.2661 | 31.9946 | 60.4 | 32.2621 | 3.271 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 3.281 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.282 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.277 | 39.743 | 60 | 40 | 3.283 | 40.433 | 59.6 | 40.72 | 3.283 | 33.293 | 59.6 | 37.714 | 3.279 | 37.736 | 60 | 38 | 3.278 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 3.287 | 12.727 | 59.6 | 12.741 | 3.286 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.281 | 29.728 | 59.8 | 33.615 | 3.278 | 24.865 | 60 | 25 | 3.281 | 24.671 | 60 | 25 | 3.278 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.28 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.276 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 3.28 | 27.095 | 60.6 | 23.223 | 3.28 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.276 | 42.469 | 60 | 43 | 3.278 | 39.794 | 60 | 40 | 3.2764 | 36.2263 | 60.2635 | 32.2621 | 3.2744 | 32.0098 | 60.4 | 32.2621 | 3.28 | 29.681 | 60 | 30
|  |  |  | 3.289 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.29 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.285 | 39.74 | 60 | 40 | 3.291 | 40.435 | 59.6 | 40.72 | 3.291 | 33.294 | 59.6 | 37.714 | 3.288 | 37.737 | 60 | 38 | 3.287 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 3.295 | 12.725 | 59.6 | 12.741 | 3.294 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.29 | 29.73 | 59.8 | 33.615 | 3.286 | 24.866 | 60 | 25 | 3.289 | 24.671 | 60 | 25 | 3.287 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.288 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.285 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 3.288 | 27.098 | 60.6 | 23.223 | 3.289 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.284 | 42.467 | 60 | 43 | 3.286 | 39.797 | 60 | 40 | 3.2847 | 36.1865 | 60.2652 | 32.2621 | 3.2827 | 32.0098 | 60.4002 | 28.0955 | 3.288 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 3.298 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.298 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.294 | 39.737 | 60 | 40 | 3.3 | 40.437 | 59.6 | 40.72 | 3.299 | 33.296 | 59.6 | 37.714 | 3.296 | 37.737 | 60 | 38 | 3.295 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 3.303 | 12.723 | 59.6 | 12.741 | 3.302 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | 3.298 | 29.732 | 59.8 | 33.615 | 3.294 | 24.866 | 60 | 25 | 3.298 | 24.671 | 60 | 25 | 3.295 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.297 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 3.293 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 3.297 | 27.1 | 60.6 | 23.223 | 3.297 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.293 | 42.469 | 60 | 43 | 3.295 | 39.799 | 60 | 40 | 3.293 | 36.1865 | 60.2669 | 32.2621 | 3.291 | 32.0218 | 60.4019 | 28.0955 | 3.296 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 3.306 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.307 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.302 | 39.737 | 60 | 40 | 3.308 | 40.438 | 59.6 | 40.72 | 3.308 | 33.297 | 59.6 | 37.714 | 3.304 | 37.737 | 60 | 38 | 3.304 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 3.312 | 12.718 | 59.6 | 12.741 | 3.311 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | 3.307 | 29.731 | 59.8 | 33.615 | 3.303 | 24.867 | 60 | 25 | 3.306 | 24.671 | 60 | 25 | 3.303 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.305 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 3.301 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 3.305 | 27.102 | 60.6 | 23.223 | 3.305 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.301 | 42.471 | 60 | 43 | 3.303 | 39.802 | 60 | 40 | 3.3013 | 36.2032 | 60.2685 | 32.2621 | 3.2993 | 32.0218 | 60.4036 | 28.0955 | 3.305 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 3.314 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.315 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.311 | 39.736 | 60 | 40 | 3.316 | 40.439 | 59.6 | 40.72 | 3.316 | 33.299 | 59.6 | 37.714 | 3.312 | 37.737 | 60 | 38 | 3.312 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 3.32 | 12.713 | 59.6 | 12.741 | 3.319 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | 3.315 | 29.73 | 59.8 | 33.615 | 3.311 | 24.87 | 60 | 25 | 3.314 | 24.671 | 60 | 25 | 3.312 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.313 | 17.132 | 60.4 | 17.28 | 3.31 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 3.313 | 27.104 | 60.6 | 23.223 | 3.313 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.31 | 42.47 | 60 | 43 | 3.311 | 39.805 | 60 | 40 | 3.3096 | 36.2032 | 60.2702 | 32.2621 | 3.3076 | 31.9738 | 60.4052 | 28.0955 | 3.313 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 3.323 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.323 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.319 | 39.738 | 60 | 40 | 3.325 | 40.44 | 59.6 | 40.72 | 3.324 | 33.3 | 59.6 | 37.714 | 3.321 | 37.738 | 60 | 38 | 3.32 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 3.329 | 12.705 | 59.6 | 12.741 | 3.328 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | 3.323 | 29.73 | 59.8 | 33.615 | 3.319 | 24.872 | 60 | 25 | 3.323 | 24.67 | 60 | 25 | 3.32 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.321 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 3.318 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 3.322 | 27.106 | 60.6 | 23.223 | 3.322 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.318 | 42.47 | 60 | 43 | 3.32 | 39.803 | 60 | 40 | 3.3179 | 36.2628 | 60.2719 | 32.2621 | 3.3159 | 31.9738 | 60.4069 | 28.0955 | 3.321 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 3.331 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.332 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.327 | 39.74 | 60 | 40 | 3.333 | 40.442 | 59.6 | 40.72 | 3.333 | 33.301 | 59.6 | 37.714 | 3.329 | 37.738 | 60 | 38 | 3.329 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 3.337 | 12.698 | 59.6 | 12.741 | 3.336 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | 3.332 | 29.729 | 59.8 | 33.615 | 3.328 | 24.871 | 60 | 25 | 3.331 | 24.67 | 60 | 25 | 3.328 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.33 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 3.326 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 3.33 | 27.108 | 60.6 | 23.223 | 3.33 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.326 | 42.468 | 60 | 43 | 3.328 | 39.802 | 60 | 40 | 3.3262 | 36.2628 | 60.2735 | 32.2621 | 3.3242 | 31.9752 | 60.4086 | 28.0955 | 3.33 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 3.339 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.34 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.335 | 39.735 | 60 | 40 | 3.341 | 40.444 | 59.6 | 40.72 | 3.341 | 33.298 | 59.6 | 37.714 | 3.337 | 37.739 | 60 | 38 | 3.337 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 3.345 | 12.689 | 59.6 | 12.741 | 3.344 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | 3.34 | 29.73 | 59.8 | 33.615 | 3.336 | 24.87 | 60 | 25 | 3.339 | 24.67 | 60 | 25 | 3.337 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.338 | 17.13 | 60.4 | 17.28 | 3.335 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 3.338 | 27.109 | 60.6 | 23.223 | 3.339 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.334 | 42.467 | 60 | 43 | 3.336 | 39.8 | 60 | 40 | 3.3345 | 36.145 | 60.2752 | 32.2621 | 3.3325 | 31.9752 | 60.4102 | 28.0955 | 3.338 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.348 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.348 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.344 | 39.731 | 60 | 40 | 3.35 | 40.445 | 59.6 | 40.72 | 3.349 | 33.296 | 59.6 | 37.714 | 3.346 | 37.738 | 60 | 38 | 3.345 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.354 | 12.681 | 59.6 | 12.741 | 3.353 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | 3.348 | 29.731 | 59.8 | 33.615 | 3.345 | 24.871 | 60 | 25 | 3.348 | 24.67 | 60 | 25 | 3.345 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 3.346 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 3.343 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 3.347 | 27.111 | 60.6 | 23.223 | 3.347 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.343 | 42.465 | 60 | 43 | 3.345 | 39.798 | 60 | 40 | 3.3428 | 36.145 | 60.2769 | 32.2621 | 3.3408 | 32.0184 | 60.4119 | 28.0955 | 3.346 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.356 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.357 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.352 | 39.725 | 60 | 40 | 3.358 | 40.445 | 59.6 | 40.72 | 3.357 | 33.296 | 59.6 | 37.714 | 3.354 | 37.738 | 60 | 38 | 3.354 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.362 | 12.67 | 59.6 | 12.741 | 3.361 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | 3.356 | 29.732 | 59.8 | 33.615 | 3.353 | 24.872 | 60 | 25 | 3.356 | 24.67 | 60 | 25 | 3.353 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.355 | 17.128 | 60.4 | 17.28 | 3.351 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 3.355 | 27.113 | 60.6 | 23.223 | 3.355 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.351 | 42.464 | 60 | 43 | 3.353 | 39.801 | 60 | 40 | 3.3511 | 36.0931 | 60.2785 | 32.2621 | 3.3491 | 32.0184 | 60.4136 | 28.0955 | 3.354 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.364 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.365 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.361 | 39.72 | 60 | 40 | 3.366 | 40.447 | 59.6 | 40.72 | 3.366 | 33.296 | 59.6 | 37.714 | 3.362 | 37.737 | 60 | 38 | 3.362 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.37 | 12.659 | 59.6 | 12.741 | 3.369 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | 3.365 | 29.733 | 59.8 | 33.615 | 3.361 | 24.874 | 60 | 25 | 3.364 | 24.669 | 60 | 25 | 3.362 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.363 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 3.36 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 3.363 | 27.115 | 60.6 | 23.223 | 3.364 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.36 | 42.464 | 60 | 43 | 3.361 | 39.805 | 60 | 40 | 3.3599 | 36.0931 | 60.2802 | 32.2621 | 3.3574 | 31.9931 | 60.4152 | 28.0955 | 3.363 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.373 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.373 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.369 | 39.718 | 60 | 40 | 3.375 | 40.449 | 59.6 | 40.72 | 3.374 | 33.298 | 59.6 | 37.714 | 3.371 | 37.737 | 60 | 38 | 3.37 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.378 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 3.377 | 16.712 | 59.4 | 16.908 | 3.373 | 29.734 | 59.8 | 33.615 | 3.37 | 24.876 | 60 | 25 | 3.373 | 24.669 | 60 | 25 | 3.37 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.371 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 3.368 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.372 | 27.116 | 60.6 | 23.223 | 3.372 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.368 | 42.465 | 60 | 43 | 3.37 | 39.807 | 60 | 40 | 3.3682 | 36.1379 | 60.2819 | 32.2621 | 3.3657 | 31.9931 | 60.4169 | 28.0955 | 3.372 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.381 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.382 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.377 | 39.716 | 60 | 40 | 3.383 | 40.451 | 59.6 | 40.72 | 3.383 | 33.299 | 59.6 | 37.714 | 3.379 | 37.736 | 60 | 38 | 3.378 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.387 | 12.644 | 59.6 | 12.741 | 3.386 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.381 | 29.734 | 59.8 | 33.615 | 3.378 | 24.874 | 60 | 25 | 3.381 | 24.669 | 60 | 25 | 3.378 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.38 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 3.376 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.38 | 27.117 | 60.6 | 23.223 | 3.38 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.376 | 42.466 | 60 | 43 | 3.378 | 39.809 | 60 | 40 | 3.3765 | 36.1379 | 60.2835 | 32.2621 | 3.374 | 32.0074 | 60.4186 | 28.0955 | 3.38 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 3.389 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.39 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.385 | 39.716 | 60 | 40 | 3.391 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.391 | 33.299 | 59.6 | 37.714 | 3.388 | 37.734 | 60 | 38 | 3.387 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 3.395 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 3.394 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.39 | 29.734 | 59.8 | 33.615 | 3.386 | 24.873 | 60 | 25 | 3.389 | 24.669 | 60 | 25 | 3.387 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.388 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 3.385 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.388 | 27.119 | 60.6 | 23.223 | 3.388 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.385 | 42.466 | 60 | 43 | 3.386 | 39.806 | 60 | 40 | 3.3848 | 36.1252 | 60.2852 | 32.2621 | 3.3828 | 32.0074 | 60.4202 | 28.0955 | 3.388 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.398 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.398 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.394 | 39.716 | 60 | 40 | 3.4 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.399 | 33.299 | 59.6 | 37.714 | 3.396 | 37.736 | 60 | 38 | 3.395 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.404 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 3.402 | 16.712 | 59.4 | 16.908 | 3.398 | 29.734 | 59.8 | 33.615 | 3.395 | 24.872 | 60 | 25 | 3.398 | 24.669 | 60 | 25 | 3.395 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.396 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 3.393 | 12.991 | 60.6 | 13.114 | 3.397 | 27.12 | 60.6 | 23.223 | 3.397 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.393 | 42.465 | 60 | 43 | 3.395 | 39.803 | 60 | 40 | 3.3931 | 36.1252 | 60.2869 | 32.2621 | 3.3911 | 31.9572 | 60.4219 | 28.0955 | 3.396 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.406 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.407 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.402 | 39.71 | 60 | 40 | 3.408 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.408 | 33.299 | 59.6 | 37.714 | 3.404 | 37.739 | 60 | 38 | 3.403 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.412 | 12.62 | 59.6 | 12.741 | 3.411 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.406 | 29.733 | 59.8 | 33.615 | 3.403 | 24.87 | 60 | 25 | 3.406 | 24.669 | 60 | 25 | 3.403 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 3.405 | 17.122 | 60.4 | 17.28 | 3.401 | 12.991 | 60.6 | 13.114 | 3.405 | 27.121 | 60.6 | 23.223 | 3.405 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.401 | 42.463 | 60 | 43 | 3.403 | 39.802 | 60 | 40 | 3.4014 | 36.0987 | 60.2885 | 32.2621 | 3.3994 | 31.9572 | 60.4236 | 28.0955 | 3.405 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 3.414 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.415 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.41 | 39.705 | 60 | 40 | 3.416 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.416 | 33.298 | 59.6 | 37.714 | 3.413 | 37.739 | 60 | 38 | 3.412 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 3.42 | 12.613 | 59.6 | 12.741 | 3.419 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.415 | 29.732 | 59.8 | 33.615 | 3.411 | 24.871 | 60 | 25 | 3.414 | 24.669 | 60 | 25 | 3.412 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.413 | 17.121 | 60.4 | 17.28 | 3.41 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.413 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.414 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.409 | 42.461 | 60 | 43 | 3.411 | 39.801 | 60 | 40 | 3.4097 | 36.0987 | 60.2902 | 32.2621 | 3.4077 | 32.0262 | 60.4252 | 28.0955 | 3.413 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 3.423 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.423 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.419 | 39.7 | 60 | 40 | 3.425 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.424 | 33.3 | 59.6 | 37.714 | 3.421 | 37.74 | 60 | 38 | 3.42 | 8.501 | 59.8 | 8.574 | 3.429 | 12.605 | 59.6 | 12.741 | 3.428 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.423 | 29.733 | 59.8 | 33.615 | 3.419 | 24.872 | 60 | 25 | 3.423 | 24.669 | 60 | 25 | 3.42 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.421 | 17.12 | 60.4 | 17.28 | 3.418 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.422 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.422 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.418 | 42.46 | 60 | 43 | 3.42 | 39.803 | 60 | 40 | 3.418 | 36.0747 | 60.2919 | 32.2621 | 3.416 | 32.0262 | 60.4269 | 28.0955 | 3.421 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 3.431 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.432 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.427 | 39.695 | 60 | 40 | 3.433 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.433 | 33.302 | 59.6 | 37.714 | 3.429 | 37.739 | 60 | 38 | 3.429 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 3.437 | 12.597 | 59.6 | 12.741 | 3.436 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.431 | 29.733 | 59.8 | 33.615 | 3.428 | 24.871 | 60 | 25 | 3.431 | 24.669 | 60 | 25 | 3.428 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.43 | 17.119 | 60.4 | 17.28 | 3.426 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.43 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.43 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.426 | 42.461 | 60 | 43 | 3.428 | 39.805 | 60 | 40 | 3.4263 | 36.0747 | 60.2935 | 32.2621 | 3.4243 | 32.0095 | 60.4286 | 28.0955 | 3.43 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.439 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.44 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.436 | 39.696 | 60 | 40 | 3.441 | 40.452 | 59.6 | 40.72 | 3.441 | 33.303 | 59.6 | 37.714 | 3.438 | 37.737 | 60 | 38 | 3.437 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.445 | 12.589 | 59.6 | 12.741 | 3.444 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.44 | 29.735 | 59.8 | 33.615 | 3.436 | 24.87 | 60 | 25 | 3.439 | 24.669 | 60 | 25 | 3.437 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.438 | 17.119 | 60.4 | 17.28 | 3.435 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.438 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.439 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.435 | 42.462 | 60.2 | 39.316 | 3.436 | 39.807 | 60 | 40 | 3.4346 | 36.1346 | 60.2952 | 32.2621 | 3.4326 | 32.0095 | 60.4302 | 28.0955 | 3.438 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 3.448 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.448 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.444 | 39.697 | 60 | 40 | 3.45 | 40.452 | 59.6 | 40.72 | 3.449 | 33.305 | 59.6 | 37.714 | 3.446 | 37.737 | 60 | 38 | 3.445 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.454 | 12.581 | 59.6 | 12.741 | 3.453 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.448 | 29.738 | 59.8 | 33.615 | 3.444 | 24.864 | 60 | 25 | 3.448 | 24.669 | 60 | 25 | 3.445 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.446 | 17.118 | 60.4 | 17.28 | 3.443 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.447 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.447 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.443 | 42.462 | 60.2 | 39.316 | 3.445 | 39.808 | 60 | 40 | 3.4429 | 36.1346 | 60.2969 | 32.2621 | 3.4409 | 31.9897 | 60.4319 | 28.0955 | 3.446 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.456 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.457 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.452 | 39.695 | 60 | 40 | 3.458 | 40.453 | 59.6 | 40.72 | 3.458 | 33.302 | 59.6 | 37.714 | 3.454 | 37.736 | 60 | 38 | 3.454 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.462 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 3.461 | 16.715 | 59.4 | 16.908 | 3.457 | 29.736 | 59.8 | 33.615 | 3.453 | 24.858 | 60 | 25 | 3.456 | 24.668 | 60 | 25 | 3.453 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.455 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 3.451 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.455 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.455 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.451 | 42.463 | 60.2 | 39.316 | 3.453 | 39.806 | 60 | 40 | 3.4512 | 36.1224 | 60.2985 | 32.2621 | 3.4492 | 31.9897 | 60.4336 | 28.0955 | 3.455 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.464 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.465 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.46 | 39.693 | 60 | 40 | 3.466 | 40.452 | 59.6 | 40.72 | 3.466 | 33.298 | 59.6 | 37.714 | 3.462 | 37.737 | 60 | 38 | 3.462 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.47 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 3.469 | 16.717 | 59.4 | 16.908 | 3.465 | 29.734 | 59.8 | 33.615 | 3.461 | 24.85 | 60 | 25 | 3.464 | 24.668 | 60 | 25 | 3.462 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.463 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.46 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.463 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.464 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.459 | 42.462 | 60.2 | 39.316 | 3.461 | 39.803 | 60 | 40 | 3.4595 | 36.1224 | 60.3002 | 32.2621 | 3.4575 | 31.9693 | 60.4352 | 28.0955 | 3.463 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.473 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.473 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.469 | 39.69 | 60 | 40 | 3.475 | 40.452 | 59.6 | 40.72 | 3.474 | 33.296 | 59.6 | 37.714 | 3.471 | 37.737 | 60 | 38 | 3.47 | 8.505 | 59.8 | 8.574 | 3.479 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 3.478 | 16.716 | 59.4 | 16.908 | 3.473 | 29.735 | 59.8 | 33.615 | 3.47 | 24.841 | 60 | 25 | 3.473 | 24.668 | 60 | 25 | 3.47 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.471 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.468 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.472 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.472 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.468 | 42.46 | 60.2 | 39.316 | 3.47 | 39.804 | 60 | 40 | 3.4683 | 36.0818 | 60.3019 | 32.2621 | 3.4658 | 31.9693 | 60.4369 | 28.0955 | 3.471 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 3.481 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.482 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.477 | 39.687 | 60 | 40 | 3.483 | 40.455 | 59.6 | 40.72 | 3.482 | 33.294 | 59.6 | 37.714 | 3.479 | 37.734 | 60 | 38 | 3.479 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.487 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 3.486 | 16.715 | 59.4 | 16.908 | 3.481 | 29.735 | 59.8 | 33.615 | 3.478 | 24.832 | 60 | 25 | 3.481 | 24.668 | 60 | 25 | 3.478 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.48 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.476 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.48 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.48 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.476 | 42.46 | 60.2 | 39.316 | 3.478 | 39.804 | 60 | 40 | 3.4761 | 36.0818 | 60.3035 | 32.2621 | 3.4741 | 32.0242 | 60.4386 | 28.0955 | 3.479 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 3.49 | 4.949 | 59.8 | 8.554 | 3.49 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.486 | 39.684 | 60 | 40 | 3.491 | 40.458 | 59.6 | 40.72 | 3.491 | 33.292 | 59.6 | 37.714 | 3.487 | 37.731 | 60 | 38 | 3.487 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 3.496 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 3.494 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.49 | 29.736 | 59.8 | 33.615 | 3.486 | 24.822 | 60 | 25 | 3.49 | 24.668 | 60 | 25 | 3.487 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.488 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.485 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.488 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.489 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.485 | 42.461 | 60.2 | 39.316 | 3.486 | 39.808 | 60 | 40 | 3.4849 | 36.0975 | 60.3052 | 32.2621 | 3.4824 | 32.0242 | 60.4402 | 28.0955 | 3.488 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 3.498 | 4.949 | 59.8 | 8.554 | 3.498 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.494 | 39.681 | 60 | 40 | 3.5 | 40.459 | 59.6 | 40.72 | 3.5 | 33.289 | 59.6 | 37.714 | 3.496 | 37.721 | 60 | 38 | 3.495 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.504 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 3.502 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.498 | 29.738 | 59.8 | 33.615 | 3.495 | 24.814 | 60 | 25 | 3.498 | 24.669 | 60 | 25 | 3.495 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.496 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.493 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.497 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.497 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.493 | 42.463 | 60.2 | 39.316 | 3.495 | 39.812 | 60 | 40 | 3.4932 | 36.0975 | 60.3069 | 32.2621 | 3.4907 | 32.0152 | 60.4419 | 28.0955 | 3.497 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.506 | 4.949 | 59.8 | 8.554 | 3.507 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.502 | 39.684 | 60 | 40 | 3.508 | 40.459 | 59.6 | 40.72 | 3.508 | 33.287 | 59.6 | 37.714 | 3.504 | 37.711 | 60 | 38 | 3.503 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.512 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 3.511 | 16.712 | 59.4 | 16.908 | 3.506 | 29.74 | 59.8 | 33.615 | 3.503 | 24.806 | 60 | 25 | 3.506 | 24.669 | 60 | 25 | 3.503 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.505 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.501 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.505 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.505 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.501 | 42.464 | 60.2 | 39.316 | 3.503 | 39.812 | 60 | 40 | 3.5015 | 36.1478 | 60.3085 | 32.2621 | 3.499 | 32.0152 | 60.4436 | 28.0955 | 3.505 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.514 | 4.949 | 59.8 | 8.554 | 3.515 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.51 | 39.687 | 60 | 40 | 3.516 | 40.46 | 59.6 | 40.72 | 3.516 | 33.284 | 59.6 | 37.714 | 3.513 | 37.7 | 60 | 38 | 3.512 | 8.505 | 59.8 | 8.574 | 3.521 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 3.52 | 16.712 | 59.4 | 16.908 | 3.515 | 29.741 | 59.8 | 33.615 | 3.511 | 24.797 | 60 | 25 | 3.514 | 24.669 | 60 | 25 | 3.512 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.513 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.51 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.513 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.514 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.51 | 42.465 | 60.2 | 39.316 | 3.511 | 39.812 | 60 | 40 | 3.5098 | 36.1478 | 60.3102 | 32.2621 | 3.5078 | 31.9642 | 60.4452 | 28.0955 | 3.513 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.523 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.523 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.519 | 39.689 | 60 | 40 | 3.525 | 40.46 | 59.6 | 40.72 | 3.524 | 33.282 | 59.6 | 37.714 | 3.521 | 37.689 | 60 | 38 | 3.521 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 3.529 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 3.528 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.523 | 29.743 | 59.8 | 33.615 | 3.52 | 24.787 | 60 | 25 | 3.523 | 24.669 | 60 | 25 | 3.52 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.521 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.518 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.522 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.522 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.518 | 42.466 | 60.2 | 39.316 | 3.52 | 39.811 | 60 | 40 | 3.5181 | 36.1022 | 60.3119 | 32.2621 | 3.5156 | 31.9642 | 60.4469 | 28.0955 | 3.521 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.531 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.532 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.527 | 39.692 | 60 | 40 | 3.533 | 40.461 | 59.6 | 40.72 | 3.533 | 33.281 | 59.6 | 37.714 | 3.529 | 37.679 | 60 | 38 | 3.529 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 3.537 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 3.536 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.531 | 29.745 | 59.8 | 33.615 | 3.528 | 24.777 | 60 | 25 | 3.531 | 24.669 | 60 | 25 | 3.528 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.53 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.526 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.53 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.53 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.526 | 42.466 | 60.2 | 39.316 | 3.528 | 39.809 | 60 | 40 | 3.5264 | 36.1022 | 60.3135 | 32.2621 | 3.5244 | 31.9532 | 60.4486 | 28.0955 | 3.53 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 3.539 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.54 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.535 | 39.689 | 60 | 40 | 3.542 | 40.461 | 59.6 | 40.72 | 3.541 | 33.279 | 59.6 | 37.714 | 3.538 | 37.669 | 60 | 38 | 3.537 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 3.545 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 3.544 | 16.714 | 59.4 | 16.908 | 3.54 | 29.745 | 59.8 | 33.615 | 3.536 | 24.766 | 60 | 25 | 3.539 | 24.669 | 60 | 25 | 3.537 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.538 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.535 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.538 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.539 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.534 | 42.466 | 60.2 | 39.316 | 3.536 | 39.81 | 60 | 40 | 3.5347 | 36.0789 | 60.3152 | 32.2621 | 3.5327 | 31.9532 | 60.4502 | 28.0955 | 3.538 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 3.548 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.548 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.544 | 39.685 | 60 | 40 | 3.55 | 40.463 | 59.6 | 40.72 | 3.549 | 33.277 | 59.6 | 37.714 | 3.546 | 37.66 | 60 | 38 | 3.545 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.554 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 3.553 | 16.713 | 59.4 | 16.908 | 3.548 | 29.745 | 59.8 | 33.615 | 3.544 | 24.76 | 60 | 25 | 3.548 | 24.669 | 60 | 25 | 3.545 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.546 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.543 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.547 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.547 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.543 | 42.466 | 60.2 | 39.316 | 3.545 | 39.811 | 60 | 40 | 3.543 | 36.0789 | 60.3169 | 32.2621 | 3.541 | 31.9985 | 60.4519 | 28.0955 | 3.546 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 3.556 | 4.948 | 59.8 | 8.554 | 3.557 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.552 | 39.682 | 60 | 40 | 3.558 | 40.464 | 59.6 | 40.72 | 3.558 | 33.275 | 59.6 | 37.714 | 3.554 | 37.651 | 60 | 38 | 3.554 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.562 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 3.561 | 16.715 | 59.4 | 16.908 | 3.556 | 29.746 | 59.8 | 33.615 | 3.553 | 24.755 | 60 | 25 | 3.556 | 24.669 | 60 | 25 | 3.553 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.555 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.551 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.555 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.555 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.551 | 42.467 | 60.2 | 39.316 | 3.553 | 39.814 | 60 | 40 | 3.5513 | 36.1214 | 60.3186 | 32.2621 | 3.5493 | 31.9985 | 60.4536 | 28.0955 | 3.555 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 3.564 | 4.947 | 59.8 | 8.554 | 3.565 | 20.714 | 59.2 | 21.054 | 3.561 | 39.679 | 60 | 40 | 3.566 | 40.465 | 59.6 | 40.72 | 3.566 | 33.273 | 59.6 | 37.714 | 3.562 | 37.639 | 60 | 38 | 3.562 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.57 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 3.569 | 16.717 | 59.4 | 16.908 | 3.564 | 29.746 | 59.8 | 33.615 | 3.561 | 24.75 | 60 | 25 | 3.564 | 24.67 | 60 | 25 | 3.562 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.563 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.56 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.563 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.564 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.56 | 42.469 | 60.2 | 39.316 | 3.562 | 39.817 | 60 | 40 | 3.5596 | 36.1214 | 60.3202 | 32.2621 | 3.5576 | 32.0275 | 60.4552 | 28.0955 | 3.563 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.573 | 4.947 | 59.8 | 8.554 | 3.573 | 20.714 | 59.2 | 21.054 | 3.569 | 39.684 | 60 | 40 | 3.575 | 40.467 | 59.6 | 40.72 | 3.574 | 33.269 | 59.6 | 37.714 | 3.571 | 37.627 | 60 | 38 | 3.57 | 8.506 | 59.8 | 8.574 | 3.579 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 3.578 | 16.716 | 59.2 | 21.074 | 3.573 | 29.749 | 59.8 | 33.615 | 3.569 | 24.745 | 60 | 25 | 3.573 | 24.67 | 60 | 25 | 3.57 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.571 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.568 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.572 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.572 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.568 | 42.47 | 60.2 | 39.316 | 3.57 | 39.818 | 60 | 40 | 3.5679 | 36.1175 | 60.3219 | 32.2621 | 3.5659 | 32.0275 | 60.4569 | 28.0955 | 3.571 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.581 | 4.947 | 59.8 | 8.554 | 3.582 | 20.714 | 59.2 | 21.054 | 3.577 | 39.688 | 60 | 40 | 3.583 | 40.467 | 59.6 | 40.72 | 3.583 | 33.266 | 59.6 | 37.714 | 3.579 | 37.613 | 60 | 38 | 3.579 | 8.505 | 59.8 | 8.574 | 3.587 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 3.586 | 16.716 | 59.2 | 21.074 | 3.582 | 29.751 | 59.8 | 33.615 | 3.578 | 24.735 | 60 | 25 | 3.581 | 24.67 | 60 | 25 | 3.578 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.58 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.576 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.58 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.58 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.576 | 42.472 | 60.2 | 39.316 | 3.578 | 39.819 | 60 | 40 | 3.5762 | 36.1175 | 60.3236 | 32.2621 | 3.5742 | 31.9757 | 60.4586 | 28.0955 | 3.58 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.589 | 4.946 | 59.8 | 8.554 | 3.59 | 20.713 | 59.2 | 21.054 | 3.585 | 39.69 | 60 | 40 | 3.591 | 40.467 | 59.6 | 40.72 | 3.591 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 3.587 | 37.599 | 60 | 38 | 3.587 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.596 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 3.594 | 16.719 | 59.2 | 21.074 | 3.59 | 29.753 | 59.8 | 33.615 | 3.586 | 24.725 | 60 | 25 | 3.589 | 24.67 | 60 | 25 | 3.587 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.588 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 3.585 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.588 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.589 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.584 | 42.474 | 60.2 | 39.316 | 3.586 | 39.818 | 60 | 40 | 3.5845 | 36.0858 | 60.3252 | 32.2621 | 3.5825 | 31.9757 | 60.4602 | 28.0955 | 3.588 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.598 | 4.946 | 59.8 | 8.554 | 3.598 | 20.713 | 59.2 | 21.054 | 3.594 | 39.691 | 60 | 40 | 3.6 | 40.469 | 59.6 | 40.72 | 3.6 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 3.596 | 37.588 | 60 | 38 | 3.595 | 8.504 | 59.8 | 8.574 | 3.604 | 12.556 | 59.6 | 12.741 | 3.603 | 16.721 | 59.2 | 21.074 | 3.598 | 29.754 | 59.8 | 33.615 | 3.595 | 24.717 | 60 | 25 | 3.598 | 24.671 | 60 | 25 | 3.595 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.596 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.593 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.597 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.597 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.593 | 42.474 | 60.2 | 39.316 | 3.595 | 39.817 | 60 | 40 | 3.5933 | 36.0858 | 60.3269 | 32.2621 | 3.5908 | 31.9368 | 60.4619 | 28.0955 | 3.596 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.606 | 4.946 | 59.8 | 8.554 | 3.607 | 20.713 | 59.2 | 21.054 | 3.602 | 39.686 | 60 | 40 | 3.608 | 40.471 | 59.6 | 40.72 | 3.608 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 3.604 | 37.578 | 60 | 38 | 3.604 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.612 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 3.611 | 16.723 | 59.2 | 21.074 | 3.606 | 29.752 | 59.8 | 33.615 | 3.603 | 24.709 | 60 | 25 | 3.606 | 24.672 | 60 | 25 | 3.604 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.605 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.601 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.605 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.605 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.601 | 42.474 | 60.2 | 39.316 | 3.603 | 39.819 | 60 | 40 | 3.6016 | 36.0992 | 60.3286 | 32.2621 | 3.5991 | 31.9368 | 60.4636 | 28.0955 | 3.604 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 3.615 | 4.946 | 59.8 | 8.554 | 3.615 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.611 | 39.681 | 60 | 40 | 3.616 | 40.472 | 59.6 | 40.72 | 3.616 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 3.612 | 37.568 | 60 | 38 | 3.612 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.621 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.62 | 16.724 | 59.2 | 21.074 | 3.615 | 29.75 | 59.8 | 33.615 | 3.611 | 24.707 | 60 | 25 | 3.615 | 24.673 | 60 | 25 | 3.612 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.613 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.61 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.613 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.614 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.61 | 42.474 | 60.2 | 39.316 | 3.611 | 39.821 | 60 | 40 | 3.6099 | 36.0992 | 60.3302 | 32.2621 | 3.6074 | 31.9927 | 60.4652 | 28.0955 | 3.613 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 3.623 | 4.945 | 59.8 | 8.554 | 3.623 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.619 | 39.679 | 60 | 40 | 3.625 | 40.473 | 59.6 | 40.72 | 3.625 | 33.256 | 59.6 | 37.714 | 3.621 | 37.559 | 60 | 38 | 3.62 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 3.629 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.628 | 16.724 | 59.2 | 21.074 | 3.623 | 29.751 | 59.8 | 33.615 | 3.62 | 24.706 | 60 | 25 | 3.623 | 24.674 | 60 | 25 | 3.62 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.621 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.618 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.622 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.622 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.618 | 42.475 | 60.2 | 39.316 | 3.62 | 39.823 | 60 | 40 | 3.6182 | 36.1156 | 60.3319 | 32.2621 | 3.6157 | 31.9927 | 60.4669 | 28.0955 | 3.622 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 3.631 | 4.945 | 59.8 | 8.554 | 3.632 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.627 | 39.678 | 60 | 40 | 3.633 | 40.474 | 59.6 | 40.72 | 3.633 | 33.254 | 59.6 | 37.714 | 3.629 | 37.548 | 60 | 38 | 3.629 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.637 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 3.636 | 16.724 | 59.2 | 21.074 | 3.631 | 29.751 | 59.8 | 33.615 | 3.628 | 24.707 | 60 | 25 | 3.631 | 24.674 | 60 | 25 | 3.629 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.63 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.626 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.63 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.63 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.626 | 42.477 | 60.2 | 39.316 | 3.628 | 39.826 | 60 | 40 | 3.6265 | 36.1156 | 60.3336 | 32.2621 | 3.624 | 32.0087 | 60.4686 | 28.0955 | 3.63 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.64 | 4.945 | 59.8 | 8.554 | 3.64 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.635 | 39.681 | 60 | 40 | 3.641 | 40.476 | 59.6 | 40.72 | 3.641 | 33.254 | 59.6 | 37.714 | 3.637 | 37.537 | 60 | 38 | 3.637 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.646 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.645 | 16.726 | 59.2 | 21.074 | 3.64 | 29.752 | 59.8 | 33.615 | 3.636 | 24.707 | 60 | 25 | 3.639 | 24.675 | 60 | 25 | 3.637 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.638 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.635 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.638 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.639 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.635 | 42.479 | 60.2 | 39.316 | 3.636 | 39.823 | 60 | 40 | 3.6348 | 36.1275 | 60.3352 | 32.2621 | 3.6323 | 32.0087 | 60.4702 | 28.0955 | 3.638 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 3.648 | 4.945 | 59.8 | 8.554 | 3.648 | 20.711 | 59.2 | 21.054 | 3.644 | 39.683 | 60 | 40 | 3.65 | 40.476 | 59.6 | 40.72 | 3.649 | 33.254 | 59.6 | 37.714 | 3.646 | 37.528 | 60 | 38 | 3.646 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.654 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.653 | 16.728 | 59.2 | 21.074 | 3.648 | 29.754 | 59.8 | 33.615 | 3.645 | 24.707 | 60 | 25 | 3.648 | 24.676 | 60 | 25 | 3.645 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.646 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 3.643 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.646 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.647 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.643 | 42.48 | 60.2 | 39.316 | 3.645 | 39.82 | 60 | 40 | 3.6431 | 36.1275 | 60.3369 | 32.2621 | 3.6406 | 31.9776 | 60.4719 | 28.0955 | 3.646 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 3.656 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.657 | 20.711 | 59.2 | 21.054 | 3.652 | 39.685 | 60 | 40 | 3.658 | 40.476 | 59.6 | 40.72 | 3.658 | 33.254 | 59.6 | 37.714 | 3.654 | 37.519 | 60 | 38 | 3.654 | 8.503 | 59.8 | 8.574 | 3.663 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.661 | 16.728 | 59.2 | 21.074 | 3.656 | 29.755 | 59.8 | 33.615 | 3.653 | 24.707 | 60 | 25 | 3.656 | 24.676 | 60 | 25 | 3.654 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.655 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 3.651 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.655 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.655 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.651 | 42.481 | 60.2 | 39.316 | 3.653 | 39.82 | 60 | 40 | 3.6514 | 36.0792 | 60.3386 | 32.2621 | 3.6494 | 31.9776 | 60.4736 | 28.0955 | 3.655 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.665 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.665 | 20.711 | 59.2 | 21.054 | 3.66 | 39.687 | 60 | 40 | 3.667 | 40.476 | 59.6 | 40.72 | 3.666 | 33.255 | 59.6 | 37.714 | 3.663 | 37.519 | 60 | 38 | 3.662 | 8.502 | 59.8 | 8.574 | 3.671 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.669 | 16.729 | 59.2 | 21.074 | 3.665 | 29.756 | 59.8 | 33.615 | 3.661 | 24.705 | 60 | 25 | 3.664 | 24.677 | 60 | 25 | 3.662 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.663 | 17.109 | 60.4 | 17.28 | 3.66 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.663 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.664 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.659 | 42.478 | 60.2 | 39.316 | 3.661 | 39.82 | 60 | 40 | 3.6597 | 36.0792 | 60.3402 | 32.2621 | 3.6577 | 31.9689 | 60.4752 | 28.0955 | 3.663 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.673 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.673 | 20.71 | 59.2 | 21.054 | 3.669 | 39.684 | 60 | 40 | 3.675 | 40.476 | 59.6 | 40.72 | 3.674 | 33.257 | 59.6 | 37.714 | 3.671 | 37.519 | 60 | 38 | 3.67 | 8.5 | 59.8 | 8.574 | 3.679 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.678 | 16.729 | 59.2 | 21.074 | 3.673 | 29.755 | 59.8 | 33.615 | 3.669 | 24.704 | 60 | 25 | 3.673 | 24.678 | 60 | 25 | 3.67 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.671 | 17.106 | 60.4 | 17.28 | 3.668 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.672 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.672 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.668 | 42.476 | 60.2 | 39.316 | 3.67 | 39.822 | 60 | 40 | 3.668 | 36.0743 | 60.3419 | 32.2621 | 3.666 | 31.9689 | 60.4769 | 28.0955 | 3.671 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.681 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.682 | 20.71 | 59.2 | 21.054 | 3.677 | 39.68 | 60 | 40 | 3.683 | 40.478 | 59.6 | 40.72 | 3.683 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.679 | 37.521 | 60 | 38 | 3.679 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 3.688 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 3.686 | 16.729 | 59.2 | 21.074 | 3.681 | 29.754 | 59.8 | 33.615 | 3.678 | 24.704 | 60 | 25 | 3.681 | 24.678 | 60 | 25 | 3.678 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.68 | 17.103 | 60.4 | 17.28 | 3.676 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.68 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.68 | 8.427 | 60 | 8.542 | 3.676 | 42.476 | 60.2 | 39.316 | 3.678 | 39.823 | 60 | 40 | 3.6763 | 36.0743 | 60.3436 | 32.2621 | 3.6743 | 32.0029 | 60.4786 | 28.0955 | 3.68 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 3.69 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.69 | 20.71 | 59.2 | 21.054 | 3.686 | 39.678 | 60 | 40 | 3.691 | 40.481 | 59.6 | 40.72 | 3.691 | 33.257 | 59.6 | 37.714 | 3.688 | 37.522 | 60 | 38 | 3.687 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.696 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 3.694 | 16.73 | 59.2 | 21.074 | 3.689 | 29.753 | 59.8 | 33.615 | 3.686 | 24.705 | 60 | 25 | 3.689 | 24.679 | 60 | 25 | 3.687 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.688 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 3.685 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.688 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.689 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.685 | 42.476 | 60.2 | 39.316 | 3.687 | 39.823 | 60 | 40 | 3.6846 | 36.1479 | 60.3452 | 32.2621 | 3.6826 | 32.0029 | 60.4802 | 28.0955 | 3.688 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 3.698 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.698 | 20.71 | 59.2 | 21.054 | 3.694 | 39.676 | 60 | 40 | 3.7 | 40.483 | 59.6 | 40.72 | 3.699 | 33.255 | 59.6 | 37.714 | 3.696 | 37.524 | 60 | 38 | 3.695 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.704 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 3.703 | 16.731 | 59.2 | 21.074 | 3.698 | 29.753 | 59.8 | 33.615 | 3.694 | 24.707 | 60 | 25 | 3.698 | 24.68 | 60 | 25 | 3.695 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.696 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 3.693 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.697 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.697 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.693 | 42.478 | 60.2 | 39.316 | 3.695 | 39.823 | 60 | 40 | 3.6929 | 36.1479 | 60.3469 | 32.2621 | 3.6909 | 32.0106 | 60.4819 | 28.0955 | 3.696 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.706 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.707 | 20.709 | 59.2 | 21.054 | 3.702 | 39.68 | 60 | 40 | 3.708 | 40.485 | 59.6 | 40.72 | 3.708 | 33.258 | 59.6 | 37.714 | 3.704 | 37.526 | 60 | 38 | 3.704 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.712 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 3.711 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.706 | 29.755 | 59.8 | 33.615 | 3.703 | 24.709 | 60 | 25 | 3.706 | 24.68 | 60 | 25 | 3.703 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.705 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 3.701 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.705 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.705 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.701 | 42.48 | 60.2 | 39.316 | 3.703 | 39.82 | 60 | 40 | 3.7017 | 36.1214 | 60.3486 | 32.2621 | 3.6992 | 32.0106 | 60.4836 | 28.0955 | 3.705 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 3.715 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.715 | 20.709 | 59.2 | 21.054 | 3.71 | 39.685 | 60 | 40 | 3.717 | 40.486 | 59.6 | 40.72 | 3.716 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.712 | 37.524 | 60 | 38 | 3.712 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.721 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 3.72 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.715 | 29.757 | 59.8 | 33.615 | 3.711 | 24.706 | 60 | 25 | 3.714 | 24.681 | 60 | 25 | 3.712 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.713 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 3.71 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.713 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.714 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.709 | 42.484 | 60.2 | 39.316 | 3.711 | 39.818 | 60 | 40 | 3.71 | 36.1214 | 60.3502 | 32.2621 | 3.7075 | 31.9703 | 60.4852 | 28.0955 | 3.713 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 3.723 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.723 | 20.709 | 59.2 | 21.054 | 3.719 | 39.686 | 60 | 40 | 3.725 | 40.488 | 59.6 | 40.72 | 3.725 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.721 | 37.522 | 60 | 38 | 3.72 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.729 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 3.728 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.723 | 29.758 | 59.8 | 33.615 | 3.72 | 24.703 | 60 | 25 | 3.723 | 24.681 | 60 | 25 | 3.72 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.721 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 3.718 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.722 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.722 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.718 | 42.487 | 60.2 | 39.316 | 3.72 | 39.82 | 60 | 40 | 3.7183 | 36.0735 | 60.3519 | 32.2621 | 3.7158 | 31.9703 | 60.4869 | 28.0955 | 3.721 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 3.731 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.732 | 20.71 | 59.2 | 21.054 | 3.727 | 39.688 | 60 | 40 | 3.733 | 40.489 | 59.6 | 40.72 | 3.733 | 33.263 | 59.6 | 37.714 | 3.729 | 37.524 | 60 | 38 | 3.729 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 3.737 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 3.736 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.731 | 29.759 | 59.8 | 33.615 | 3.728 | 24.701 | 60 | 25 | 3.731 | 24.682 | 60 | 25 | 3.729 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.73 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 3.726 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.73 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.73 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.726 | 42.491 | 60.2 | 39.316 | 3.728 | 39.822 | 60 | 40 | 3.7266 | 36.0735 | 60.3536 | 32.2621 | 3.7241 | 31.9535 | 60.4886 | 28.0955 | 3.729 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 3.74 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.74 | 20.711 | 59.2 | 21.054 | 3.736 | 39.684 | 60 | 40 | 3.741 | 40.49 | 59.6 | 40.72 | 3.741 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.737 | 37.526 | 60 | 38 | 3.737 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.746 | 12.541 | 59.6 | 12.741 | 3.745 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.74 | 29.758 | 59.8 | 33.615 | 3.736 | 24.699 | 60 | 25 | 3.74 | 24.682 | 60 | 25 | 3.737 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 3.738 | 17.064 | 60.4 | 17.28 | 3.735 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.738 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.739 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.735 | 42.495 | 60.2 | 39.316 | 3.736 | 39.824 | 60 | 40 | 3.7349 | 36.1037 | 60.3552 | 32.2621 | 3.7324 | 31.9535 | 60.4902 | 28.0955 | 3.738 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 3.748 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.748 | 20.711 | 59.2 | 21.054 | 3.744 | 39.68 | 60 | 40 | 3.75 | 40.491 | 59.6 | 40.72 | 3.75 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.746 | 37.528 | 60 | 38 | 3.746 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 3.754 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 3.753 | 16.734 | 59.2 | 21.074 | 3.748 | 29.756 | 59.8 | 33.615 | 3.745 | 24.7 | 60 | 25 | 3.748 | 24.683 | 60 | 25 | 3.745 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.746 | 17.058 | 60.4 | 17.28 | 3.743 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.746 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.747 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.743 | 42.5 | 60.2 | 39.316 | 3.745 | 39.825 | 60 | 40 | 3.7432 | 36.1037 | 60.3569 | 32.2621 | 3.7407 | 32.0102 | 60.4919 | 28.0955 | 3.747 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 3.756 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.757 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.752 | 39.68 | 60 | 40 | 3.758 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.758 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.754 | 37.531 | 60 | 38 | 3.754 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 3.763 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 3.761 | 16.734 | 59.2 | 21.074 | 3.756 | 29.756 | 59.8 | 33.615 | 3.753 | 24.701 | 60 | 25 | 3.756 | 24.683 | 60 | 25 | 3.754 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.755 | 17.052 | 60.4 | 17.28 | 3.751 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.755 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.755 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.751 | 42.504 | 60.2 | 39.316 | 3.753 | 39.827 | 60 | 40 | 3.7515 | 36.1653 | 60.3586 | 32.2621 | 3.749 | 32.0102 | 60.4936 | 28.0955 | 3.755 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 3.765 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.765 | 20.712 | 59.2 | 21.054 | 3.76 | 39.68 | 60 | 40 | 3.767 | 40.494 | 59.6 | 40.72 | 3.766 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.762 | 37.531 | 60 | 38 | 3.762 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 3.771 | 12.541 | 59.6 | 12.741 | 3.77 | 16.734 | 59.2 | 21.074 | 3.765 | 29.756 | 59.8 | 33.615 | 3.761 | 24.702 | 60 | 25 | 3.765 | 24.682 | 60 | 25 | 3.762 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.763 | 17.047 | 60.4 | 17.28 | 3.76 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.763 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.764 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.76 | 42.507 | 60.2 | 39.316 | 3.761 | 39.828 | 60 | 40 | 3.7598 | 36.1653 | 60.3602 | 32.2621 | 3.7573 | 32.0284 | 60.4952 | 28.0955 | 3.763 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 3.773 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.773 | 20.713 | 59.2 | 21.054 | 3.769 | 39.684 | 60 | 40 | 3.775 | 40.496 | 59.6 | 40.72 | 3.774 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.771 | 37.531 | 60 | 38 | 3.771 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 3.779 | 12.541 | 59.6 | 12.741 | 3.778 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.773 | 29.759 | 59.8 | 33.615 | 3.77 | 24.704 | 60 | 25 | 3.773 | 24.682 | 60 | 25 | 3.77 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.771 | 17.041 | 60.4 | 17.28 | 3.768 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.771 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.772 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.768 | 42.51 | 60.2 | 39.316 | 3.77 | 39.824 | 60 | 40 | 3.7681 | 36.121 | 60.3619 | 32.2621 | 3.7656 | 32.0284 | 60.4969 | 28.0955 | 3.771 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.781 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.782 | 20.713 | 59.2 | 21.054 | 3.777 | 39.689 | 60 | 40 | 3.783 | 40.495 | 59.6 | 40.72 | 3.783 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.779 | 37.53 | 60 | 38 | 3.779 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 3.788 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 3.786 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.781 | 29.761 | 59.8 | 33.615 | 3.778 | 24.704 | 60 | 25 | 3.781 | 24.682 | 60 | 25 | 3.779 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.78 | 17.036 | 60.4 | 17.28 | 3.776 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.78 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.781 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.776 | 42.514 | 60.2 | 39.316 | 3.778 | 39.821 | 60 | 40 | 3.7764 | 36.121 | 60.3636 | 32.2621 | 3.7744 | 31.9924 | 60.4986 | 28.0955 | 3.78 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 3.79 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.79 | 20.714 | 59.2 | 21.054 | 3.785 | 39.689 | 60 | 40 | 3.792 | 40.495 | 59.6 | 40.72 | 3.791 | 33.261 | 59.6 | 37.714 | 3.788 | 37.529 | 60 | 38 | 3.787 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.796 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 3.794 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.79 | 29.764 | 59.8 | 33.615 | 3.786 | 24.704 | 60 | 25 | 3.789 | 24.681 | 60 | 25 | 3.787 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.788 | 17.03 | 60.4 | 17.28 | 3.785 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.788 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.789 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.784 | 42.518 | 60.2 | 39.316 | 3.786 | 39.82 | 60 | 40 | 3.7847 | 36.0687 | 60.3652 | 32.2621 | 3.7822 | 31.9924 | 60.5002 | 28.0955 | 3.788 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 3.798 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.798 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.794 | 39.688 | 60 | 40 | 3.8 | 40.496 | 59.6 | 40.72 | 3.799 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 3.796 | 37.53 | 60 | 38 | 3.795 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.804 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 3.803 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.798 | 29.768 | 59.8 | 33.615 | 3.794 | 24.703 | 60 | 25 | 3.798 | 24.681 | 60 | 25 | 3.795 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.796 | 17.024 | 60.4 | 17.28 | 3.793 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.797 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.797 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.793 | 42.52 | 60.2 | 39.316 | 3.795 | 39.82 | 60 | 40 | 3.793 | 36.0687 | 60.3669 | 32.2621 | 3.791 | 31.9576 | 60.5019 | 28.0955 | 3.796 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.806 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.807 | 20.715 | 59.2 | 21.054 | 3.802 | 39.685 | 60 | 40 | 3.808 | 40.497 | 59.6 | 40.72 | 3.808 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.804 | 37.53 | 60 | 38 | 3.804 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 3.812 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 3.812 | 16.732 | 59.2 | 21.074 | 3.806 | 29.77 | 59.8 | 33.615 | 3.803 | 24.702 | 60 | 25 | 3.806 | 24.681 | 60 | 25 | 3.804 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 3.805 | 17.019 | 60.4 | 17.28 | 3.801 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.805 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.805 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.801 | 42.522 | 60.2 | 39.316 | 3.803 | 39.825 | 60 | 40 | 3.8013 | 36.1325 | 60.3686 | 32.2621 | 3.7993 | 31.9576 | 60.5036 | 28.0955 | 3.805 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.815 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.815 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.811 | 39.681 | 60 | 40 | 3.816 | 40.498 | 59.6 | 40.72 | 3.816 | 33.259 | 59.6 | 37.714 | 3.812 | 37.531 | 60 | 38 | 3.812 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.821 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 3.82 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.814 | 29.772 | 59.8 | 33.615 | 3.811 | 24.702 | 60 | 25 | 3.814 | 24.68 | 60 | 25 | 3.812 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 3.813 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 3.81 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.813 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.814 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.81 | 42.525 | 60.2 | 39.316 | 3.812 | 39.83 | 60 | 40 | 3.8101 | 36.1325 | 60.3702 | 32.2621 | 3.8076 | 31.9807 | 60.5052 | 28.0955 | 3.813 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.823 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.823 | 20.716 | 59.2 | 21.054 | 3.819 | 39.681 | 60 | 40 | 3.825 | 40.498 | 59.6 | 40.72 | 3.825 | 33.26 | 59.6 | 37.714 | 3.821 | 37.532 | 60 | 38 | 3.82 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.829 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 3.828 | 16.733 | 59.2 | 21.074 | 3.823 | 29.772 | 59.8 | 33.615 | 3.819 | 24.703 | 60 | 25 | 3.823 | 24.68 | 60 | 25 | 3.82 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 3.821 | 17.01 | 60.4 | 17.28 | 3.818 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.822 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.822 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.818 | 42.528 | 60.2 | 39.316 | 3.82 | 39.829 | 60 | 40 | 3.8179 | 36.1175 | 60.3719 | 32.2621 | 3.8159 | 31.9807 | 60.5069 | 28.0955 | 3.821 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 3.831 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.832 | 20.717 | 59.2 | 21.054 | 3.827 | 39.68 | 60 | 40 | 3.833 | 40.497 | 59.6 | 40.72 | 3.833 | 33.262 | 59.6 | 37.714 | 3.829 | 37.531 | 60 | 38 | 3.829 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.837 | 12.541 | 59.6 | 12.741 | 3.836 | 16.734 | 59.2 | 21.074 | 3.831 | 29.773 | 59.8 | 33.615 | 3.828 | 24.705 | 60 | 25 | 3.831 | 24.679 | 60 | 25 | 3.829 | 21.155 | 60.2 | 21.447 | 3.83 | 17.008 | 60.4 | 17.28 | 3.826 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.83 | 27.125 | 60.6 | 23.223 | 3.83 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.826 | 42.536 | 60.2 | 39.316 | 3.828 | 39.827 | 60 | 40 | 3.8267 | 36.1175 | 60.3736 | 32.2621 | 3.8242 | 32.0337 | 60.5086 | 28.0955 | 3.83 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 3.84 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.84 | 20.718 | 59.2 | 21.054 | 3.835 | 39.685 | 60 | 40 | 3.842 | 40.496 | 59.6 | 40.72 | 3.841 | 33.263 | 59.6 | 37.714 | 3.837 | 37.531 | 60 | 38 | 3.837 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.846 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 3.845 | 16.736 | 59.2 | 21.074 | 3.839 | 29.774 | 59.8 | 33.615 | 3.836 | 24.707 | 60 | 25 | 3.839 | 24.679 | 60 | 25 | 3.837 | 21.156 | 60.2 | 21.447 | 3.838 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 3.835 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.838 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.839 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.834 | 42.544 | 60.2 | 39.316 | 3.836 | 39.826 | 60 | 40 | 3.835 | 36.1018 | 60.3752 | 32.2621 | 3.8325 | 32.0337 | 60.5102 | 28.0955 | 3.838 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 3.848 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.849 | 20.719 | 59.2 | 21.054 | 3.844 | 39.69 | 60 | 40 | 3.85 | 40.495 | 59.6 | 40.72 | 3.85 | 33.263 | 59.6 | 37.714 | 3.846 | 37.53 | 60 | 38 | 3.846 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.854 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 3.853 | 16.738 | 59.2 | 21.074 | 3.848 | 29.776 | 59.8 | 33.615 | 3.845 | 24.706 | 60 | 25 | 3.848 | 24.679 | 60 | 25 | 3.845 | 21.158 | 60.2 | 21.447 | 3.846 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.843 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.847 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.847 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.843 | 42.55 | 60.2 | 39.316 | 3.845 | 39.825 | 60 | 40 | 3.8433 | 36.1018 | 60.3769 | 32.2621 | 3.8408 | 31.9884 | 60.5119 | 28.0955 | 3.846 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 3.856 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.857 | 20.72 | 59.2 | 21.054 | 3.852 | 39.692 | 60 | 40 | 3.858 | 40.494 | 59.6 | 40.72 | 3.858 | 33.276 | 59.6 | 37.714 | 3.854 | 37.529 | 60 | 38 | 3.854 | 8.496 | 59.8 | 8.574 | 3.863 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 3.861 | 16.738 | 59.2 | 21.074 | 3.856 | 29.779 | 59.8 | 33.615 | 3.853 | 24.705 | 60 | 25 | 3.856 | 24.678 | 60 | 25 | 3.854 | 21.16 | 60.2 | 21.447 | 3.855 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.851 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.855 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.855 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.851 | 42.556 | 60.2 | 39.316 | 3.853 | 39.827 | 60 | 40 | 3.8516 | 36.0831 | 60.3786 | 32.2621 | 3.8491 | 31.9884 | 60.5136 | 28.0955 | 3.854 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 3.865 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.865 | 20.72 | 59.2 | 21.054 | 3.861 | 39.694 | 60 | 40 | 3.867 | 40.493 | 59.6 | 40.72 | 3.866 | 33.289 | 59.6 | 37.714 | 3.862 | 37.527 | 60 | 38 | 3.862 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.871 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 3.87 | 16.739 | 59.2 | 21.074 | 3.865 | 29.782 | 59.8 | 33.615 | 3.861 | 24.704 | 60 | 25 | 3.865 | 24.678 | 60 | 25 | 3.862 | 21.161 | 60.2 | 21.447 | 3.863 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.86 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.863 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.864 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.859 | 42.556 | 60.2 | 39.316 | 3.861 | 39.829 | 60 | 40 | 3.8599 | 36.0831 | 60.3802 | 32.2621 | 3.8574 | 31.9673 | 60.5152 | 28.0955 | 3.863 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 3.873 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.873 | 20.721 | 59.2 | 21.054 | 3.869 | 39.689 | 60 | 40 | 3.875 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.875 | 33.356 | 59.6 | 37.714 | 3.871 | 37.525 | 60 | 38 | 3.871 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.879 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 3.878 | 16.739 | 59.2 | 21.074 | 3.873 | 29.782 | 59.8 | 33.615 | 3.87 | 24.702 | 60 | 25 | 3.873 | 24.678 | 60 | 25 | 3.87 | 21.163 | 60.2 | 21.447 | 3.871 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 3.868 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.871 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.872 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.868 | 42.556 | 60.2 | 39.316 | 3.87 | 39.832 | 60 | 40 | 3.8682 | 36.1131 | 60.3819 | 32.2621 | 3.8657 | 31.9673 | 60.5169 | 28.0955 | 3.872 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 3.881 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.882 | 20.721 | 59.2 | 21.054 | 3.877 | 39.684 | 60 | 40 | 3.883 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.883 | 33.423 | 59.6 | 37.714 | 3.879 | 37.527 | 60 | 38 | 3.879 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 3.888 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 3.886 | 16.738 | 59.2 | 21.074 | 3.881 | 29.781 | 59.8 | 33.615 | 3.878 | 24.705 | 60 | 25 | 3.881 | 24.678 | 60 | 25 | 3.879 | 21.164 | 60.2 | 21.447 | 3.88 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 3.876 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.88 | 27.124 | 60.6 | 23.223 | 3.881 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.876 | 42.555 | 60.2 | 39.316 | 3.878 | 39.834 | 60 | 40 | 3.8765 | 36.1131 | 60.3836 | 32.2621 | 3.874 | 32.0082 | 60.5186 | 28.0955 | 3.88 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.89 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.89 | 20.722 | 59.2 | 21.054 | 3.885 | 39.684 | 60 | 40 | 3.892 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.891 | 33.529 | 59.6 | 37.714 | 3.887 | 37.529 | 60 | 38 | 3.887 | 8.499 | 59.8 | 8.574 | 3.896 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 3.895 | 16.739 | 59.2 | 21.074 | 3.89 | 29.783 | 59.8 | 33.615 | 3.886 | 24.708 | 60 | 25 | 3.89 | 24.677 | 60 | 25 | 3.887 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 3.888 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 3.885 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.888 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.889 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.885 | 42.555 | 60.2 | 39.316 | 3.886 | 39.833 | 60 | 40 | 3.8848 | 36.117 | 60.3852 | 32.2621 | 3.8823 | 32.0082 | 60.5202 | 28.0955 | 3.888 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.898 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.898 | 20.722 | 59.2 | 21.054 | 3.894 | 39.684 | 60 | 40 | 3.9 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.899 | 33.635 | 59.6 | 37.714 | 3.896 | 37.528 | 60 | 38 | 3.896 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.904 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 3.903 | 16.74 | 59.2 | 21.074 | 3.898 | 29.785 | 59.8 | 33.615 | 3.895 | 24.709 | 60 | 25 | 3.898 | 24.677 | 60 | 25 | 3.895 | 21.168 | 60.2 | 21.447 | 3.896 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 3.893 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.896 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.897 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.893 | 42.554 | 60.2 | 39.316 | 3.895 | 39.831 | 60 | 40 | 3.8931 | 36.117 | 60.3869 | 32.2621 | 3.8906 | 32.0158 | 60.5219 | 28.0955 | 3.896 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 3.906 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.907 | 20.722 | 59.2 | 21.054 | 3.902 | 39.687 | 60 | 40 | 3.908 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.908 | 33.759 | 59.6 | 37.714 | 3.904 | 37.528 | 60 | 38 | 3.904 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.913 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.912 | 16.741 | 59.2 | 21.074 | 3.906 | 29.788 | 59.8 | 33.615 | 3.903 | 24.71 | 60 | 25 | 3.906 | 24.677 | 60 | 25 | 3.904 | 21.169 | 60.2 | 21.447 | 3.905 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 3.901 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.905 | 27.123 | 60.6 | 23.223 | 3.906 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.901 | 42.553 | 60.2 | 39.316 | 3.903 | 39.83 | 60 | 40 | 3.9014 | 36.0627 | 60.3886 | 32.2621 | 3.8994 | 32.0158 | 60.5236 | 28.0955 | 3.905 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 3.915 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 3.915 | 20.723 | 59.2 | 21.054 | 3.91 | 39.691 | 60 | 40 | 3.917 | 40.491 | 59.6 | 40.72 | 3.916 | 33.883 | 59.6 | 37.714 | 3.913 | 37.527 | 60 | 38 | 3.912 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.921 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.92 | 16.741 | 59.2 | 21.074 | 3.915 | 29.791 | 59.8 | 33.615 | 3.911 | 24.709 | 60 | 25 | 3.915 | 24.678 | 60 | 25 | 3.912 | 21.171 | 60.2 | 21.447 | 3.913 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.91 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 3.913 | 27.122 | 60.6 | 23.223 | 3.914 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.909 | 42.552 | 60.2 | 39.316 | 3.911 | 39.83 | 60 | 40 | 3.9097 | 36.0627 | 60.3902 | 32.2621 | 3.9072 | 32.0093 | 60.5252 | 28.0955 | 3.913 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 3.923 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 3.923 | 20.724 | 59.2 | 21.054 | 3.919 | 39.691 | 60 | 40 | 3.925 | 40.49 | 59.6 | 40.72 | 3.925 | 34.004 | 59.6 | 37.714 | 3.921 | 37.526 | 60 | 38 | 3.92 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.93 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.928 | 16.74 | 59.2 | 21.074 | 3.923 | 29.793 | 59.8 | 33.615 | 3.919 | 24.708 | 60 | 25 | 3.923 | 24.678 | 60 | 25 | 3.92 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 3.921 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.918 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.922 | 27.12 | 60.6 | 23.223 | 3.922 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.918 | 42.551 | 60.2 | 39.316 | 3.92 | 39.832 | 60 | 40 | 3.918 | 36.0992 | 60.3919 | 32.2621 | 3.916 | 32.0093 | 60.5269 | 28.0955 | 3.921 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 3.931 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 3.932 | 20.724 | 59.2 | 21.054 | 3.927 | 39.691 | 60 | 40 | 3.933 | 40.49 | 59.6 | 40.72 | 3.933 | 34.125 | 59.6 | 37.714 | 3.929 | 37.526 | 60 | 38 | 3.929 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.938 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 3.937 | 16.74 | 59.2 | 21.074 | 3.931 | 29.795 | 59.8 | 33.615 | 3.928 | 24.709 | 60 | 25 | 3.931 | 24.679 | 60 | 25 | 3.929 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 3.93 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.926 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.93 | 27.117 | 60.6 | 23.223 | 3.93 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.926 | 42.551 | 60.2 | 39.316 | 3.928 | 39.834 | 60 | 40 | 3.9263 | 36.0992 | 60.3936 | 32.2621 | 3.9243 | 31.9564 | 60.5286 | 28.0955 | 3.93 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 3.94 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.94 | 20.725 | 59.2 | 21.054 | 3.936 | 39.689 | 60 | 40 | 3.942 | 40.489 | 59.6 | 40.72 | 3.941 | 34.243 | 59.6 | 37.714 | 3.938 | 37.525 | 60 | 38 | 3.937 | 8.498 | 59.8 | 8.574 | 3.946 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.945 | 16.741 | 59.2 | 21.074 | 3.939 | 29.796 | 59.8 | 33.615 | 3.936 | 24.709 | 60 | 25 | 3.939 | 24.679 | 60 | 25 | 3.937 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 3.938 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.935 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.938 | 27.114 | 60.6 | 23.223 | 3.939 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.935 | 42.551 | 60.2 | 39.316 | 3.937 | 39.837 | 60 | 40 | 3.9351 | 36.1227 | 60.3952 | 32.2621 | 3.9326 | 31.9564 | 60.5302 | 28.0955 | 3.938 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.948 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.948 | 20.726 | 59.2 | 21.054 | 3.944 | 39.686 | 60 | 40 | 3.95 | 40.49 | 59.6 | 40.72 | 3.95 | 34.36 | 59.6 | 37.714 | 3.946 | 37.524 | 60 | 38 | 3.945 | 8.497 | 59.8 | 8.574 | 3.955 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.953 | 16.742 | 59.2 | 21.074 | 3.948 | 29.798 | 59.8 | 33.615 | 3.944 | 24.709 | 60 | 25 | 3.948 | 24.68 | 60 | 25 | 3.945 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 3.946 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.943 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.947 | 27.112 | 60.6 | 23.223 | 3.947 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.943 | 42.551 | 60.2 | 39.316 | 3.945 | 39.84 | 60 | 40 | 3.9434 | 36.1227 | 60.3969 | 32.2621 | 3.9409 | 31.9728 | 60.5319 | 28.0955 | 3.946 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 3.956 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.957 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 3.952 | 39.689 | 60 | 40 | 3.958 | 40.491 | 59.6 | 40.72 | 3.958 | 34.478 | 59.6 | 37.714 | 3.954 | 37.522 | 60 | 38 | 3.954 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.963 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.961 | 16.743 | 59.2 | 21.074 | 3.956 | 29.798 | 59.8 | 33.615 | 3.953 | 24.709 | 60 | 25 | 3.956 | 24.681 | 60 | 25 | 3.954 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 3.955 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 3.951 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.955 | 27.109 | 60.6 | 23.223 | 3.956 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.951 | 42.552 | 60.2 | 39.316 | 3.953 | 39.841 | 60 | 40 | 3.9517 | 36.122 | 60.3986 | 32.2621 | 3.9492 | 31.9728 | 60.5336 | 28.0955 | 3.955 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 3.965 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.965 | 20.727 | 59.2 | 21.054 | 3.96 | 39.691 | 60 | 40 | 3.967 | 40.491 | 59.6 | 40.72 | 3.966 | 34.597 | 59.6 | 37.714 | 3.962 | 37.523 | 60 | 38 | 3.962 | 8.495 | 59.8 | 8.574 | 3.971 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 3.97 | 16.745 | 59.2 | 21.074 | 3.964 | 29.797 | 59.8 | 33.615 | 3.961 | 24.708 | 60 | 25 | 3.964 | 24.681 | 60 | 25 | 3.962 | 21.182 | 60.2 | 21.447 | 3.963 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 3.96 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.963 | 27.107 | 60.6 | 23.223 | 3.964 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.959 | 42.552 | 60.2 | 39.316 | 3.961 | 39.841 | 60 | 40 | 3.96 | 36.122 | 60.4 | 32.2621 | 3.9575 | 32.015 | 60.5352 | 28.0955 | 3.963 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 3.973 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.974 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 3.969 | 39.695 | 60 | 40 | 3.975 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.975 | 34.712 | 59.6 | 37.714 | 3.971 | 37.524 | 60 | 38 | 3.971 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.979 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 3.978 | 16.745 | 59.2 | 21.074 | 3.973 | 29.797 | 59.8 | 33.615 | 3.97 | 24.707 | 60 | 25 | 3.973 | 24.682 | 60 | 25 | 3.97 | 21.184 | 60.2 | 21.447 | 3.971 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 3.968 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 3.971 | 27.105 | 60.6 | 23.223 | 3.972 | 8.423 | 60 | 8.542 | 3.968 | 42.553 | 60.2 | 39.316 | 3.97 | 39.839 | 60 | 40 | 3.9683 | 36.0713 | 60.4 | 32.2621 | 3.9658 | 32.015 | 60.5369 | 28.0955 | 3.971 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 3.981 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.982 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 3.977 | 39.699 | 60 | 40 | 3.983 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.983 | 34.827 | 59.6 | 37.714 | 3.979 | 37.525 | 60 | 38 | 3.979 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.988 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 3.986 | 16.744 | 59.2 | 21.074 | 3.981 | 29.796 | 59.8 | 33.615 | 3.978 | 24.706 | 60 | 25 | 3.981 | 24.683 | 60 | 25 | 3.979 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 3.98 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 3.976 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.98 | 27.102 | 60.6 | 23.223 | 3.98 | 8.424 | 60 | 8.542 | 3.976 | 42.554 | 60.2 | 39.316 | 3.978 | 39.837 | 60 | 40 | 3.9766 | 36.0713 | 60.4 | 32.2621 | 3.9741 | 32.0087 | 60.5386 | 28.0955 | 3.979 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 3.99 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.99 | 20.728 | 59.2 | 21.054 | 3.986 | 39.699 | 60 | 40 | 3.992 | 40.492 | 59.6 | 40.72 | 3.991 | 34.939 | 59.6 | 37.714 | 3.987 | 37.526 | 60 | 38 | 3.987 | 8.494 | 59.8 | 8.574 | 3.996 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 3.995 | 16.745 | 59.2 | 21.074 | 3.989 | 29.798 | 59.8 | 33.615 | 3.986 | 24.705 | 60 | 25 | 3.99 | 24.683 | 60 | 25 | 3.987 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 3.988 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 3.985 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.988 | 27.098 | 60.6 | 23.223 | 3.989 | 8.425 | 60 | 8.542 | 3.984 | 42.555 | 60.2 | 39.316 | 3.987 | 39.841 | 60 | 40 | 3.9849 | 36.0931 | 60.4 | 32.2621 | 3.9824 | 32.0087 | 60.5402 | 28.0955 | 3.988 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 3.998 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 3.998 | 20.729 | 59.2 | 21.054 | 3.994 | 39.7 | 60 | 40 | 4 | 40.493 | 59.6 | 40.72 | 4 | 35.052 | 59.6 | 37.714 | 3.996 | 37.526 | 60 | 38 | 3.996 | 8.493 | 59.8 | 8.574 | 4.004 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.003 | 16.746 | 59.2 | 21.074 | 3.998 | 29.799 | 59.8 | 33.615 | 3.995 | 24.706 | 60 | 25 | 3.998 | 24.684 | 60 | 25 | 3.995 | 21.186 | 60.2 | 21.447 | 3.996 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 3.993 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 3.996 | 27.094 | 60.6 | 23.223 | 3.997 | 8.426 | 60 | 8.542 | 3.993 | 42.552 | 60.2 | 39.316 | 3.995 | 39.845 | 60 | 40 | 3.9932 | 36.0931 | 60.4 | 32.2621 | 3.9907 | 31.9807 | 60.5419 | 28.0955 | 3.997 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.006 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.007 | 20.729 | 59.2 | 21.054 | 4.002 | 39.695 | 60 | 40 | 4.008 | 40.494 | 59.6 | 40.72 | 4.008 | 35.167 | 59.6 | 37.714 | 4.004 | 37.526 | 60 | 38 | 4.004 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.013 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.012 | 16.745 | 59.2 | 21.074 | 4.006 | 29.799 | 59.8 | 33.615 | 4.003 | 24.706 | 60 | 25 | 4.006 | 24.685 | 60 | 25 | 4.004 | 21.186 | 60.2 | 21.447 | 4.005 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.001 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.005 | 27.09 | 60.6 | 23.223 | 4.006 | 8.426 | 60 | 8.542 | 4.001 | 42.55 | 60.2 | 39.316 | 4.003 | 39.847 | 60 | 40 | 4.0015 | 36.0984 | 60.4 | 32.2621 | 3.999 | 31.9807 | 60.5436 | 28.0955 | 4.005 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.015 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.015 | 20.729 | 59.2 | 21.054 | 4.01 | 39.691 | 60 | 40 | 4.017 | 40.497 | 59.6 | 40.72 | 4.016 | 35.281 | 59.6 | 37.714 | 4.012 | 37.526 | 60 | 38 | 4.012 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 4.021 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.02 | 16.744 | 59.2 | 21.074 | 4.015 | 29.8 | 59.8 | 33.615 | 4.011 | 24.709 | 60 | 25 | 4.015 | 24.686 | 60 | 25 | 4.012 | 21.187 | 60.2 | 21.447 | 4.013 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.01 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.013 | 27.086 | 60.6 | 23.223 | 4.014 | 8.427 | 60 | 8.542 | 4.01 | 42.55 | 60.2 | 39.316 | 4.011 | 39.849 | 60 | 40 | 4.0098 | 36.0984 | 60.4 | 32.2621 | 4.0073 | 31.9693 | 60.5452 | 28.0955 | 4.013 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.023 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.024 | 20.729 | 59.2 | 21.054 | 4.019 | 39.691 | 60 | 40 | 4.025 | 40.5 | 59.6 | 40.72 | 4.024 | 35.387 | 59.6 | 37.714 | 4.021 | 37.525 | 60 | 38 | 4.021 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 4.03 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.028 | 16.745 | 59.2 | 21.074 | 4.023 | 29.799 | 59.8 | 33.615 | 4.02 | 24.711 | 60 | 25 | 4.023 | 24.687 | 60 | 25 | 4.02 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 4.021 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.018 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.021 | 27.082 | 60.6 | 23.223 | 4.022 | 8.428 | 60 | 8.542 | 4.018 | 42.55 | 60.2 | 39.316 | 4.02 | 39.847 | 60 | 40 | 4.0181 | 36.1296 | 60.4 | 32.2621 | 4.0156 | 31.9693 | 60.5469 | 28.0955 | 4.021 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.031 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.032 | 20.73 | 59.2 | 21.054 | 4.027 | 39.691 | 60 | 40 | 4.033 | 40.501 | 59.6 | 40.72 | 4.033 | 35.493 | 59.6 | 37.714 | 4.029 | 37.526 | 60 | 38 | 4.029 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.038 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.037 | 16.746 | 59.2 | 21.074 | 4.031 | 29.797 | 59.8 | 33.615 | 4.028 | 24.712 | 60 | 25 | 4.031 | 24.688 | 60 | 25 | 4.029 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 4.03 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.026 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.03 | 27.078 | 60.6 | 23.223 | 4.031 | 8.429 | 60 | 8.542 | 4.026 | 42.553 | 60.2 | 39.316 | 4.028 | 39.845 | 60 | 40 | 4.0264 | 36.1296 | 60.4 | 32.2621 | 4.0239 | 32.0193 | 60.5486 | 28.0955 | 4.03 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 4.04 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.04 | 20.73 | 59.2 | 21.054 | 4.035 | 39.697 | 60 | 40 | 4.042 | 40.502 | 59.6 | 40.72 | 4.042 | 35.546 | 59.6 | 37.714 | 4.037 | 37.528 | 60 | 38 | 4.037 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.046 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.045 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.04 | 29.799 | 59.8 | 33.615 | 4.036 | 24.714 | 60 | 25 | 4.04 | 24.688 | 60 | 25 | 4.037 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 4.038 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.035 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.038 | 27.074 | 60.6 | 23.223 | 4.039 | 8.43 | 60 | 8.542 | 4.034 | 42.557 | 60.2 | 39.316 | 4.036 | 39.844 | 60 | 40 | 4.0347 | 36.0576 | 60.4 | 32.2621 | 4.0322 | 32.0193 | 60.5502 | 28.0955 | 4.038 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 4.048 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.048 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.044 | 39.703 | 60 | 40 | 4.05 | 40.504 | 59.6 | 40.72 | 4.05 | 35.599 | 59.6 | 37.714 | 4.046 | 37.527 | 60 | 38 | 4.045 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.055 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.053 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.048 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.044 | 24.713 | 60 | 25 | 4.048 | 24.689 | 60 | 25 | 4.045 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 4.046 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.043 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.047 | 27.07 | 60.6 | 23.223 | 4.047 | 8.431 | 60 | 8.542 | 4.043 | 42.558 | 60.2 | 39.316 | 4.045 | 39.844 | 60 | 40 | 4.0435 | 36.0576 | 60.4 | 32.2621 | 4.041 | 32.0039 | 60.5519 | 28.0955 | 4.046 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 4.056 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.057 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.052 | 39.703 | 60 | 40 | 4.058 | 40.505 | 59.6 | 40.72 | 4.058 | 35.614 | 59.6 | 37.714 | 4.054 | 37.526 | 60 | 38 | 4.054 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.063 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.062 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.056 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.053 | 24.712 | 60 | 25 | 4.056 | 24.69 | 60 | 25 | 4.054 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 4.055 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.051 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.055 | 27.066 | 60.6 | 23.223 | 4.055 | 8.431 | 60 | 8.542 | 4.051 | 42.558 | 60.2 | 39.316 | 4.053 | 39.846 | 60 | 40 | 4.0518 | 36.0907 | 60.4 | 32.2621 | 4.0493 | 32.0039 | 60.5536 | 28.0955 | 4.055 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 4.065 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.065 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.061 | 39.703 | 60 | 40 | 4.067 | 40.507 | 59.6 | 40.72 | 4.066 | 35.628 | 59.6 | 37.714 | 4.062 | 37.526 | 60 | 38 | 4.062 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.071 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.07 | 16.746 | 59.2 | 21.074 | 4.064 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.061 | 24.709 | 60 | 25 | 4.064 | 24.691 | 60 | 25 | 4.062 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 4.063 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.06 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.063 | 27.062 | 60.6 | 23.223 | 4.064 | 8.432 | 60 | 8.542 | 4.059 | 42.559 | 60.2 | 39.316 | 4.062 | 39.848 | 60 | 40 | 4.0601 | 36.0907 | 60.4 | 32.2621 | 4.0576 | 31.9827 | 60.5552 | 28.0955 | 4.063 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 4.073 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.073 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 4.069 | 39.7 | 60 | 40 | 4.075 | 40.508 | 59.6 | 40.72 | 4.075 | 35.631 | 59.6 | 37.714 | 4.071 | 37.527 | 60 | 38 | 4.071 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.08 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.078 | 16.746 | 59.2 | 21.074 | 4.073 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.069 | 24.707 | 60 | 25 | 4.073 | 24.691 | 60 | 25 | 4.07 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 4.071 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.068 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.071 | 27.058 | 60.6 | 23.223 | 4.072 | 8.433 | 60 | 8.542 | 4.068 | 42.559 | 60.2 | 39.316 | 4.07 | 39.848 | 60 | 40 | 4.0684 | 36.1193 | 60.4 | 32.2621 | 4.0659 | 31.9827 | 60.5569 | 28.0955 | 4.071 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.081 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.082 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.077 | 39.697 | 60 | 40 | 4.083 | 40.512 | 59.6 | 40.72 | 4.083 | 35.635 | 59.6 | 37.714 | 4.079 | 37.528 | 60 | 38 | 4.079 | 8.491 | 59.8 | 8.574 | 4.088 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.086 | 16.746 | 59.2 | 21.074 | 4.081 | 29.802 | 59.8 | 33.615 | 4.078 | 24.71 | 60 | 25 | 4.081 | 24.691 | 60 | 25 | 4.079 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 4.08 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.076 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.08 | 27.054 | 60.6 | 23.223 | 4.081 | 8.434 | 60 | 8.542 | 4.076 | 42.559 | 60.2 | 39.316 | 4.078 | 39.848 | 60 | 40 | 4.0767 | 36.1193 | 60.4 | 32.2621 | 4.0742 | 31.9856 | 60.5586 | 28.0955 | 4.08 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 4.09 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.09 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.085 | 39.698 | 60 | 40 | 4.092 | 40.516 | 59.6 | 40.72 | 4.091 | 35.635 | 59.6 | 37.714 | 4.087 | 37.529 | 60 | 38 | 4.087 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.096 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.095 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.089 | 29.802 | 59.8 | 33.615 | 4.086 | 24.712 | 60 | 25 | 4.089 | 24.691 | 60 | 25 | 4.087 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.088 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.085 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.088 | 27.053 | 60.6 | 23.223 | 4.089 | 8.434 | 60 | 8.542 | 4.084 | 42.559 | 60.2 | 39.316 | 4.086 | 39.846 | 60 | 40 | 4.085 | 36.1023 | 60.4 | 32.2621 | 4.0825 | 31.9856 | 60.5602 | 28.0955 | 4.088 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 4.098 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.099 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.094 | 39.7 | 60 | 40 | 4.1 | 40.516 | 59.6 | 40.72 | 4.1 | 35.636 | 59.6 | 37.714 | 4.096 | 37.53 | 60 | 38 | 4.096 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.104 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.104 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.098 | 29.802 | 59.8 | 33.615 | 4.095 | 24.711 | 60 | 25 | 4.098 | 24.691 | 60 | 25 | 4.095 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.096 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.093 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.096 | 27.051 | 60.6 | 23.223 | 4.097 | 8.435 | 60 | 8.542 | 4.093 | 42.56 | 60.2 | 39.316 | 4.095 | 39.844 | 60 | 40 | 4.0933 | 36.1023 | 60.4 | 32.2621 | 4.0908 | 32.0375 | 60.5619 | 28.0955 | 4.096 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.106 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.107 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.102 | 39.703 | 60 | 40 | 4.108 | 40.516 | 59.6 | 40.72 | 4.108 | 35.638 | 59.6 | 37.714 | 4.104 | 37.532 | 60 | 38 | 4.104 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.113 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.112 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.106 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.103 | 24.711 | 60 | 25 | 4.106 | 24.691 | 60 | 25 | 4.104 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 4.105 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.101 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.105 | 27.049 | 60.6 | 23.223 | 4.106 | 8.436 | 60 | 8.542 | 4.101 | 42.56 | 60.2 | 39.316 | 4.103 | 39.846 | 60 | 40 | 4.1016 | 36.0676 | 60.4 | 32.2621 | 4.0991 | 32.0375 | 60.5636 | 28.0955 | 4.104 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.115 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.115 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.111 | 39.705 | 60 | 40 | 4.117 | 40.517 | 59.6 | 40.72 | 4.116 | 35.641 | 59.6 | 37.714 | 4.112 | 37.533 | 60 | 38 | 4.112 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.122 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.12 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.114 | 29.8 | 59.8 | 33.615 | 4.111 | 24.71 | 60 | 25 | 4.115 | 24.691 | 60 | 25 | 4.112 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.113 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.11 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.113 | 27.048 | 60.6 | 23.223 | 4.114 | 8.437 | 60 | 8.542 | 4.109 | 42.56 | 60.2 | 39.316 | 4.112 | 39.848 | 60 | 40 | 4.1099 | 36.0676 | 60.4 | 32.2621 | 4.1074 | 32.0068 | 60.5652 | 28.0955 | 4.113 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 4.123 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.124 | 20.731 | 59.2 | 21.054 | 4.119 | 39.705 | 60 | 40 | 4.125 | 40.518 | 59.6 | 40.72 | 4.125 | 35.647 | 59.6 | 37.714 | 4.121 | 37.534 | 60 | 38 | 4.121 | 8.492 | 59.8 | 8.574 | 4.13 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.128 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.123 | 29.8 | 59.8 | 33.615 | 4.12 | 24.709 | 60 | 25 | 4.123 | 24.692 | 60 | 25 | 4.12 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.121 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.118 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.121 | 27.046 | 60.6 | 23.223 | 4.122 | 8.438 | 60 | 8.542 | 4.118 | 42.56 | 60.2 | 39.316 | 4.12 | 39.851 | 60 | 40 | 4.1182 | 36.1179 | 60.4 | 32.2621 | 4.1157 | 32.0068 | 60.5669 | 28.0955 | 4.121 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.131 | 4.944 | 59.8 | 8.554 | 4.132 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 4.127 | 39.704 | 60 | 40 | 4.133 | 40.519 | 59.6 | 40.72 | 4.133 | 35.653 | 59.6 | 37.714 | 4.129 | 37.532 | 60 | 38 | 4.129 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.138 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.137 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.131 | 29.799 | 59.8 | 33.615 | 4.128 | 24.709 | 60 | 25 | 4.131 | 24.692 | 60 | 25 | 4.129 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.13 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.126 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.13 | 27.045 | 60.6 | 23.223 | 4.131 | 8.439 | 60 | 8.542 | 4.126 | 42.561 | 60.2 | 39.316 | 4.128 | 39.853 | 60 | 40 | 4.1265 | 36.1179 | 60.4 | 32.2621 | 4.124 | 31.983 | 60.5686 | 28.0955 | 4.13 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 4.14 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.14 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 4.135 | 39.702 | 60 | 40 | 4.142 | 40.519 | 59.6 | 40.72 | 4.142 | 35.661 | 59.6 | 37.714 | 4.137 | 37.53 | 60 | 38 | 4.137 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 4.146 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.145 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.14 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.136 | 24.709 | 60 | 25 | 4.14 | 24.692 | 60 | 25 | 4.137 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.138 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.135 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.138 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.139 | 8.439 | 60 | 8.542 | 4.135 | 42.561 | 60.2 | 39.316 | 4.136 | 39.855 | 60 | 40 | 4.1348 | 36.1224 | 60.4 | 32.2621 | 4.1323 | 31.983 | 60.5702 | 28.0955 | 4.138 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 4.148 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.149 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 4.144 | 39.699 | 60 | 40 | 4.15 | 40.52 | 59.6 | 40.72 | 4.15 | 35.669 | 59.6 | 37.714 | 4.146 | 37.53 | 60 | 38 | 4.146 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 4.155 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.153 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.148 | 29.803 | 59.8 | 33.615 | 4.145 | 24.711 | 60 | 25 | 4.148 | 24.692 | 60 | 25 | 4.145 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.146 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.143 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.146 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.147 | 8.44 | 60 | 8.542 | 4.143 | 42.562 | 60.2 | 39.316 | 4.145 | 39.857 | 60 | 40 | 4.1431 | 36.1224 | 60.4 | 32.2621 | 4.1406 | 31.9878 | 60.5719 | 28.0955 | 4.146 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 4.156 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.157 | 20.732 | 59.2 | 21.054 | 4.152 | 39.701 | 60 | 40 | 4.158 | 40.52 | 59.6 | 40.72 | 4.158 | 35.676 | 59.6 | 37.714 | 4.154 | 37.53 | 60 | 38 | 4.154 | 8.488 | 59.8 | 8.574 | 4.163 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.162 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.156 | 29.802 | 59.8 | 33.615 | 4.153 | 24.713 | 60 | 25 | 4.156 | 24.692 | 60 | 25 | 4.154 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.155 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.151 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.155 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.156 | 8.44 | 60 | 8.542 | 4.151 | 42.562 | 60.2 | 39.316 | 4.153 | 39.855 | 60 | 40 | 4.1519 | 35.6617 | 60.4 | 32.2621 | 4.1489 | 31.9878 | 60.5736 | 28.0955 | 4.155 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 4.165 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.165 | 20.733 | 59.2 | 21.054 | 4.16 | 39.703 | 60 | 40 | 4.167 | 40.521 | 59.6 | 40.72 | 4.167 | 35.683 | 59.6 | 37.714 | 4.162 | 37.529 | 60 | 38 | 4.163 | 8.489 | 59.8 | 8.574 | 4.171 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.17 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.165 | 29.801 | 59.8 | 33.615 | 4.161 | 24.714 | 60 | 25 | 4.165 | 24.692 | 60 | 25 | 4.162 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.163 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.16 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.163 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.164 | 8.441 | 60 | 8.542 | 4.159 | 42.565 | 60.2 | 39.316 | 4.162 | 39.852 | 60 | 40 | 4.1597 | 35.6617 | 60.4 | 32.2621 | 4.1572 | 32.0436 | 60.5752 | 28.0955 | 4.163 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 4.173 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.174 | 20.733 | 59.2 | 21.054 | 4.169 | 39.708 | 60 | 40 | 4.175 | 40.522 | 59.6 | 40.72 | 4.175 | 35.688 | 59.6 | 37.714 | 4.17 | 37.529 | 60 | 38 | 4.171 | 8.49 | 59.8 | 8.574 | 4.18 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.178 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.173 | 29.802 | 59.8 | 33.615 | 4.169 | 24.715 | 60 | 25 | 4.173 | 24.692 | 60 | 25 | 4.17 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.171 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.168 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 4.171 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.172 | 8.441 | 60 | 8.542 | 4.168 | 42.568 | 60.2 | 39.316 | 4.17 | 39.854 | 60 | 40 | 4.1685 | 34.5957 | 60.4 | 32.2621 | 4.166 | 32.0436 | 60.5769 | 28.0955 | 4.171 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.182 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.182 | 20.733 | 59.2 | 21.054 | 4.177 | 39.713 | 60 | 40 | 4.183 | 40.522 | 59.6 | 40.72 | 4.183 | 35.693 | 59.6 | 37.714 | 4.179 | 37.532 | 60 | 38 | 4.179 | 8.49 | 59.6 | 12.741 | 4.188 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.187 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.181 | 29.804 | 59.8 | 33.615 | 4.178 | 24.714 | 60 | 25 | 4.181 | 24.692 | 60 | 25 | 4.179 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 4.18 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.176 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 4.18 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.181 | 8.442 | 60 | 8.542 | 4.176 | 42.569 | 60.2 | 39.316 | 4.178 | 39.856 | 60 | 40 | 4.1768 | 34.5957 | 60.4 | 32.2621 | 4.1743 | 32.0112 | 60.5786 | 28.0955 | 4.18 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.19 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.19 | 20.734 | 59.2 | 21.054 | 4.186 | 39.711 | 60 | 40 | 4.192 | 40.521 | 59.6 | 40.72 | 4.191 | 35.699 | 59.6 | 37.714 | 4.188 | 37.534 | 60 | 38 | 4.188 | 8.49 | 59.6 | 12.741 | 4.196 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.195 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.189 | 29.804 | 59.8 | 33.615 | 4.186 | 24.712 | 60 | 25 | 4.19 | 24.692 | 60 | 25 | 4.187 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 4.188 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.185 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 4.188 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.189 | 8.442 | 60 | 8.542 | 4.184 | 42.569 | 60.2 | 39.316 | 4.187 | 39.858 | 60 | 40 | 4.1851 | 33.9814 | 60.4 | 32.2621 | 4.1826 | 32.0112 | 60.5802 | 28.0955 | 4.188 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 4.198 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.199 | 20.734 | 59.2 | 21.054 | 4.194 | 39.71 | 60 | 40 | 4.2 | 40.522 | 59.6 | 40.72 | 4.2 | 35.705 | 59.6 | 37.714 | 4.196 | 37.534 | 60 | 38 | 4.196 | 8.49 | 59.6 | 12.741 | 4.205 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.204 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.198 | 29.804 | 59.8 | 33.615 | 4.194 | 24.712 | 60 | 25 | 4.198 | 24.692 | 60 | 25 | 4.195 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 4.196 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.193 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 4.196 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.197 | 8.443 | 60 | 8.542 | 4.193 | 42.569 | 60.2 | 39.316 | 4.195 | 39.86 | 60 | 40 | 4.1934 | 33.9814 | 60.4 | 32.2621 | 4.1909 | 31.958 | 60.5819 | 28.0955 | 4.196 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.207 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.207 | 20.734 | 59.2 | 21.054 | 4.202 | 39.708 | 60 | 40 | 4.208 | 40.523 | 59.6 | 40.72 | 4.208 | 35.704 | 59.6 | 37.714 | 4.204 | 37.533 | 60 | 38 | 4.204 | 8.49 | 59.6 | 12.741 | 4.213 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.212 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.206 | 29.805 | 59.8 | 33.615 | 4.203 | 24.712 | 60 | 25 | 4.206 | 24.692 | 60 | 25 | 4.204 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 4.205 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.201 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 4.205 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.206 | 8.443 | 60 | 8.542 | 4.201 | 42.568 | 60.2 | 39.316 | 4.203 | 39.858 | 60 | 40 | 4.2017 | 33.8032 | 60.4 | 32.2621 | 4.1992 | 31.958 | 60.5835 | 28.0955 | 4.205 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 4.215 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.215 | 20.736 | 59.2 | 21.054 | 4.21 | 39.705 | 60 | 40 | 4.217 | 40.522 | 59.6 | 40.72 | 4.216 | 35.704 | 59.6 | 37.714 | 4.212 | 37.533 | 60 | 38 | 4.212 | 8.491 | 59.6 | 12.741 | 4.222 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.22 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.214 | 29.806 | 59.8 | 33.615 | 4.211 | 24.713 | 60 | 25 | 4.214 | 24.692 | 60 | 25 | 4.212 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 4.213 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.21 | 12.989 | 60.6 | 13.114 | 4.213 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.214 | 8.444 | 60 | 8.542 | 4.209 | 42.571 | 60.2 | 39.316 | 4.211 | 39.856 | 60 | 40 | 4.21 | 33.8032 | 60.4 | 32.2621 | 4.2075 | 31.9841 | 60.5852 | 28.0955 | 4.213 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 4.223 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.224 | 20.737 | 59.2 | 21.054 | 4.219 | 39.708 | 60 | 40 | 4.225 | 40.521 | 59.6 | 40.72 | 4.225 | 35.703 | 59.6 | 37.714 | 4.221 | 37.533 | 60 | 38 | 4.221 | 8.491 | 59.6 | 12.741 | 4.23 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.229 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.223 | 29.806 | 59.8 | 33.615 | 4.22 | 24.715 | 60 | 25 | 4.223 | 24.692 | 60 | 25 | 4.22 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 4.221 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.218 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 4.221 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.222 | 8.445 | 60 | 8.542 | 4.218 | 42.573 | 60.2 | 39.316 | 4.22 | 39.856 | 60 | 40 | 4.2183 | 33.8366 | 60.4 | 32.2621 | 4.2158 | 31.9841 | 60.5869 | 28.0955 | 4.221 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 4.232 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.232 | 20.738 | 59.2 | 21.054 | 4.227 | 39.711 | 60 | 40 | 4.233 | 40.523 | 59.6 | 40.72 | 4.233 | 35.702 | 59.6 | 37.714 | 4.229 | 37.534 | 60 | 38 | 4.229 | 8.492 | 59.6 | 12.741 | 4.238 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.237 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.231 | 29.807 | 59.8 | 33.615 | 4.228 | 24.715 | 60 | 25 | 4.231 | 24.692 | 60 | 25 | 4.229 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 4.229 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.226 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 4.23 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.231 | 8.445 | 60 | 8.542 | 4.226 | 42.574 | 60.2 | 39.316 | 4.228 | 39.855 | 60 | 40 | 4.2266 | 33.8366 | 60.4 | 32.2621 | 4.2241 | 32.0173 | 60.5886 | 28.0955 | 4.229 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 4.24 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.24 | 20.739 | 59.2 | 21.054 | 4.236 | 39.715 | 60 | 40 | 4.242 | 40.525 | 59.4 | 44.886 | 4.241 | 35.699 | 59.6 | 37.714 | 4.237 | 37.534 | 60 | 38 | 4.237 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.247 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.245 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.239 | 29.807 | 59.8 | 33.615 | 4.236 | 24.716 | 60 | 25 | 4.24 | 24.692 | 60 | 25 | 4.237 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 4.238 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.235 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 4.238 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.239 | 8.446 | 60 | 8.542 | 4.234 | 42.575 | 60.2 | 39.316 | 4.237 | 39.857 | 60 | 40 | 4.2349 | 33.8547 | 60.4 | 32.2621 | 4.2324 | 32.0173 | 60.5902 | 28.0955 | 4.238 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.248 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.249 | 20.741 | 59.2 | 21.054 | 4.244 | 39.719 | 60 | 40 | 4.25 | 40.523 | 59.4 | 44.886 | 4.25 | 35.696 | 59.6 | 37.714 | 4.246 | 37.535 | 60 | 38 | 4.246 | 8.493 | 59.6 | 12.741 | 4.255 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.253 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.248 | 29.806 | 59.8 | 33.615 | 4.245 | 24.715 | 60 | 25 | 4.248 | 24.692 | 60 | 25 | 4.245 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 4.246 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.243 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 4.246 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.247 | 8.446 | 60 | 8.542 | 4.243 | 42.576 | 60.2 | 39.316 | 4.245 | 39.859 | 60 | 40 | 4.2432 | 33.8547 | 60.4 | 32.2621 | 4.2407 | 32.0211 | 60.5919 | 28.0955 | 4.246 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.257 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.257 | 20.742 | 59.2 | 21.054 | 4.252 | 39.718 | 60 | 40 | 4.259 | 40.522 | 59.4 | 44.886 | 4.258 | 35.706 | 59.6 | 37.714 | 4.254 | 37.536 | 60 | 38 | 4.254 | 8.491 | 59.6 | 12.741 | 4.263 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.262 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.256 | 29.808 | 59.8 | 33.615 | 4.253 | 24.714 | 60 | 25 | 4.256 | 24.692 | 60 | 25 | 4.254 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 4.255 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.251 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 4.255 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.256 | 8.447 | 60 | 8.542 | 4.251 | 42.577 | 60.2 | 39.316 | 4.253 | 39.861 | 60 | 40 | 4.2515 | 33.8775 | 60.4 | 32.2621 | 4.249 | 32.0211 | 60.5935 | 28.0955 | 4.255 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.265 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.265 | 20.743 | 59.2 | 21.054 | 4.26 | 39.718 | 60 | 40 | 4.267 | 40.523 | 59.4 | 44.886 | 4.267 | 35.717 | 59.6 | 37.714 | 4.262 | 37.534 | 60 | 38 | 4.262 | 8.491 | 59.6 | 12.741 | 4.271 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.27 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.265 | 29.809 | 59.8 | 33.615 | 4.261 | 24.713 | 60 | 25 | 4.265 | 24.692 | 60 | 25 | 4.262 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 4.263 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.26 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 4.263 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.264 | 8.447 | 60 | 8.542 | 4.26 | 42.579 | 60.2 | 39.316 | 4.261 | 39.862 | 60 | 40 | 4.2598 | 33.8775 | 60.4 | 32.2621 | 4.2573 | 31.9698 | 60.5952 | 28.0955 | 4.263 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 4.273 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.274 | 20.744 | 59.2 | 21.054 | 4.269 | 39.716 | 60 | 40 | 4.275 | 40.523 | 59.4 | 44.886 | 4.275 | 35.736 | 59.6 | 37.714 | 4.271 | 37.532 | 60 | 38 | 4.271 | 8.491 | 59.6 | 12.741 | 4.28 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.278 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.273 | 29.811 | 59.8 | 33.615 | 4.27 | 24.712 | 60 | 25 | 4.273 | 24.692 | 60 | 25 | 4.27 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 4.271 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.268 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 4.271 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.272 | 8.448 | 60 | 8.542 | 4.268 | 42.58 | 60.2 | 39.316 | 4.27 | 39.859 | 60 | 40 | 4.2681 | 33.8712 | 60.4 | 32.2621 | 4.2656 | 31.9698 | 60.5969 | 28.0955 | 4.271 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 4.282 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.282 | 20.745 | 59.2 | 21.054 | 4.277 | 39.715 | 60 | 40 | 4.283 | 40.524 | 59.4 | 44.886 | 4.283 | 35.756 | 59.6 | 37.714 | 4.279 | 37.532 | 60 | 38 | 4.279 | 8.493 | 59.6 | 12.741 | 4.288 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.287 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.281 | 29.814 | 59.8 | 33.615 | 4.278 | 24.714 | 60 | 25 | 4.281 | 24.692 | 60 | 25 | 4.279 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 4.28 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.276 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 4.28 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.281 | 8.449 | 60 | 8.542 | 4.276 | 42.582 | 60.2 | 39.316 | 4.278 | 39.855 | 60 | 40 | 4.2769 | 33.8712 | 60.4 | 32.2621 | 4.2739 | 31.9877 | 60.5985 | 28.0955 | 4.28 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 4.29 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.29 | 20.746 | 59.2 | 21.054 | 4.285 | 39.718 | 60 | 40 | 4.292 | 40.524 | 59.4 | 44.886 | 4.292 | 35.78 | 59.6 | 37.714 | 4.287 | 37.532 | 60 | 38 | 4.288 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.297 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.295 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.29 | 29.815 | 59.8 | 33.615 | 4.286 | 24.717 | 60 | 25 | 4.29 | 24.692 | 60 | 25 | 4.287 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 4.288 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.285 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 4.288 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.289 | 8.449 | 60 | 8.542 | 4.284 | 42.585 | 60.2 | 39.316 | 4.287 | 39.854 | 60 | 40 | 4.2852 | 33.8691 | 60.4 | 32.2621 | 4.2822 | 31.9877 | 60.6 | 28.0955 | 4.288 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 4.298 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.299 | 20.747 | 59.2 | 21.054 | 4.294 | 39.721 | 60 | 40 | 4.3 | 40.523 | 59.4 | 44.886 | 4.3 | 35.804 | 59.6 | 37.714 | 4.295 | 37.535 | 60 | 38 | 4.296 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.305 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.304 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.298 | 29.817 | 59.8 | 33.615 | 4.294 | 24.716 | 60 | 25 | 4.298 | 24.691 | 60 | 25 | 4.295 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 4.296 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.293 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 4.296 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.297 | 8.45 | 60 | 8.542 | 4.293 | 42.587 | 60.2 | 39.316 | 4.295 | 39.853 | 60 | 40 | 4.2935 | 33.8691 | 60.4 | 32.2621 | 4.291 | 32.036 | 60.6 | 28.0955 | 4.296 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 4.307 | 4.942 | 59.8 | 8.554 | 4.307 | 20.748 | 59.2 | 21.054 | 4.302 | 39.725 | 60 | 40 | 4.309 | 40.522 | 59.4 | 44.886 | 4.308 | 35.831 | 59.6 | 37.714 | 4.304 | 37.538 | 60 | 38 | 4.304 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.313 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.312 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.306 | 29.816 | 59.8 | 33.615 | 4.303 | 24.716 | 60 | 25 | 4.306 | 24.691 | 60 | 25 | 4.304 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 4.305 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.302 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 4.305 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.306 | 8.45 | 60 | 8.542 | 4.301 | 42.589 | 60.2 | 39.316 | 4.303 | 39.855 | 60 | 40 | 4.3018 | 33.9188 | 60.4 | 32.2621 | 4.2993 | 32.036 | 60.6 | 28.0955 | 4.305 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 4.315 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.315 | 20.749 | 59.2 | 21.054 | 4.311 | 39.729 | 60 | 40 | 4.317 | 40.518 | 59.4 | 44.886 | 4.316 | 35.858 | 59.6 | 37.714 | 4.312 | 37.537 | 60 | 38 | 4.312 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.322 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 4.32 | 16.747 | 59.2 | 21.074 | 4.314 | 29.815 | 59.8 | 33.615 | 4.311 | 24.715 | 60 | 25 | 4.315 | 24.691 | 60 | 25 | 4.312 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 4.313 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.31 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 4.313 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.314 | 8.45 | 60 | 8.542 | 4.309 | 42.59 | 60.2 | 39.316 | 4.312 | 39.856 | 60 | 40 | 4.3101 | 33.9188 | 60.4 | 32.2621 | 4.3076 | 32.002 | 60.6 | 28.0955 | 4.313 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.323 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.324 | 20.75 | 59.2 | 21.054 | 4.319 | 39.726 | 60 | 40 | 4.325 | 40.513 | 59.4 | 44.886 | 4.325 | 35.886 | 59.6 | 37.714 | 4.321 | 37.537 | 60 | 38 | 4.321 | 8.494 | 59.6 | 12.741 | 4.33 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.329 | 16.748 | 59.2 | 21.074 | 4.323 | 29.817 | 59.8 | 33.615 | 4.32 | 24.713 | 60 | 25 | 4.323 | 24.691 | 60 | 25 | 4.32 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 4.321 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.318 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 4.321 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.322 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.318 | 42.591 | 60.2 | 39.316 | 4.32 | 39.855 | 60 | 40 | 4.3184 | 33.8622 | 60.4 | 32.2621 | 4.3159 | 32.002 | 60.6 | 28.0955 | 4.321 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 4.332 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.332 | 20.751 | 59.2 | 21.054 | 4.327 | 39.724 | 60 | 40 | 4.333 | 40.5 | 59.4 | 44.886 | 4.333 | 35.914 | 59.6 | 37.714 | 4.329 | 37.538 | 60 | 38 | 4.329 | 8.495 | 59.6 | 12.741 | 4.338 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.337 | 16.749 | 59.2 | 21.074 | 4.331 | 29.819 | 59.8 | 33.615 | 4.328 | 24.712 | 60 | 25 | 4.331 | 24.691 | 60 | 25 | 4.329 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 4.329 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.326 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 4.33 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.331 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.326 | 42.591 | 60.2 | 39.316 | 4.328 | 39.855 | 60 | 40 | 4.3267 | 33.8622 | 60.4 | 32.2621 | 4.3242 | 31.9559 | 60.6 | 28.0955 | 4.33 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.34 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.34 | 20.752 | 59.2 | 21.054 | 4.335 | 39.722 | 60 | 40 | 4.342 | 40.487 | 59.4 | 44.886 | 4.341 | 35.94 | 59.6 | 37.714 | 4.337 | 37.539 | 60 | 38 | 4.337 | 8.495 | 59.6 | 12.741 | 4.347 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.345 | 16.75 | 59.2 | 21.074 | 4.339 | 29.82 | 59.8 | 33.615 | 4.336 | 24.71 | 60 | 25 | 4.34 | 24.691 | 60 | 25 | 4.337 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 4.338 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.335 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 4.338 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.339 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.334 | 42.59 | 60.2 | 39.316 | 4.336 | 39.851 | 60 | 40 | 4.335 | 33.8662 | 60.4 | 32.2621 | 4.3325 | 31.9559 | 60.6 | 28.0955 | 4.338 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 4.348 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.349 | 20.753 | 59.2 | 21.054 | 4.344 | 39.721 | 60 | 40 | 4.35 | 40.474 | 59.4 | 44.886 | 4.35 | 35.966 | 59.6 | 37.714 | 4.346 | 37.538 | 60 | 38 | 4.346 | 8.497 | 59.6 | 12.741 | 4.355 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.354 | 16.751 | 59.2 | 21.074 | 4.348 | 29.82 | 59.8 | 33.615 | 4.345 | 24.713 | 60 | 25 | 4.348 | 24.69 | 60 | 25 | 4.345 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 4.346 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.343 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 4.346 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.347 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.343 | 42.592 | 60.2 | 39.316 | 4.345 | 39.848 | 60 | 40 | 4.3433 | 33.8662 | 60.4 | 32.2621 | 4.3408 | 31.9786 | 60.6 | 28.0955 | 4.346 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 4.357 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.357 | 20.754 | 59.2 | 21.054 | 4.352 | 39.726 | 60 | 40 | 4.358 | 40.462 | 59.4 | 44.886 | 4.358 | 35.99 | 59.6 | 37.714 | 4.354 | 37.537 | 60 | 38 | 4.354 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.363 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.362 | 16.751 | 59.2 | 21.074 | 4.356 | 29.823 | 59.8 | 33.615 | 4.353 | 24.715 | 60 | 25 | 4.356 | 24.69 | 60 | 25 | 4.354 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 4.354 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.351 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 4.355 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.356 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.351 | 42.593 | 60.2 | 39.316 | 4.353 | 39.849 | 60 | 40 | 4.3516 | 33.9012 | 60.4 | 32.2621 | 4.3491 | 31.9786 | 60.6 | 28.0955 | 4.354 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 4.365 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.365 | 20.756 | 59.2 | 21.054 | 4.361 | 39.732 | 60 | 40 | 4.367 | 40.447 | 59.4 | 44.886 | 4.367 | 36.014 | 59.6 | 37.714 | 4.362 | 37.537 | 60 | 38 | 4.362 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.372 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.37 | 16.751 | 59.2 | 21.074 | 4.364 | 29.825 | 59.8 | 33.615 | 4.361 | 24.714 | 60 | 25 | 4.365 | 24.69 | 60 | 25 | 4.362 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 4.363 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.36 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 4.363 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.364 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.359 | 42.594 | 60.2 | 39.316 | 4.362 | 39.85 | 60 | 40 | 4.3599 | 33.9012 | 60.4 | 32.2621 | 4.3574 | 32.0496 | 60.6 | 28.0955 | 4.363 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 4.373 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.374 | 20.757 | 59.2 | 21.054 | 4.369 | 39.734 | 60 | 40 | 4.375 | 40.432 | 59.4 | 44.886 | 4.375 | 36.043 | 59.6 | 37.714 | 4.371 | 37.536 | 60 | 38 | 4.371 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.38 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.378 | 16.752 | 59.2 | 21.074 | 4.373 | 29.825 | 59.8 | 33.615 | 4.37 | 24.713 | 60 | 25 | 4.373 | 24.69 | 60 | 25 | 4.37 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 4.371 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.368 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 4.371 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.372 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.368 | 42.595 | 60.2 | 39.316 | 4.37 | 39.853 | 60 | 40 | 4.3682 | 33.9013 | 60.4 | 32.2621 | 4.3657 | 32.0496 | 60.6 | 28.0955 | 4.371 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.382 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.382 | 20.757 | 59 | 25.221 | 4.377 | 39.737 | 60 | 40 | 4.384 | 40.419 | 59.4 | 44.886 | 4.383 | 36.072 | 59.6 | 37.714 | 4.379 | 37.535 | 60 | 38 | 4.379 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.389 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 4.387 | 16.753 | 59.2 | 21.074 | 4.381 | 29.824 | 59.8 | 33.615 | 4.378 | 24.709 | 60 | 25 | 4.381 | 24.689 | 60 | 25 | 4.379 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 4.38 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.376 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.38 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.381 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.376 | 42.596 | 60.2 | 39.316 | 4.378 | 39.856 | 60 | 40 | 4.3765 | 33.9013 | 60.4 | 32.2621 | 4.374 | 32.0255 | 60.6 | 28.0955 | 4.379 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 4.39 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.39 | 20.758 | 59 | 25.221 | 4.385 | 39.733 | 60 | 40 | 4.392 | 40.407 | 59.4 | 44.886 | 4.392 | 36.101 | 59.6 | 37.714 | 4.387 | 37.535 | 60 | 38 | 4.388 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.397 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.396 | 16.754 | 59.2 | 21.074 | 4.389 | 29.825 | 59.8 | 33.615 | 4.386 | 24.706 | 60 | 25 | 4.39 | 24.689 | 60 | 25 | 4.387 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 4.388 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.385 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.388 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.389 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.385 | 42.597 | 60.2 | 39.316 | 4.386 | 39.855 | 60 | 40 | 4.3853 | 33.8643 | 60.4 | 32.2621 | 4.3823 | 32.0255 | 60.6 | 28.0955 | 4.388 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 4.398 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.399 | 20.758 | 59 | 25.221 | 4.394 | 39.73 | 60 | 40 | 4.4 | 40.391 | 59.4 | 44.886 | 4.4 | 36.129 | 59.6 | 37.714 | 4.396 | 37.534 | 60 | 38 | 4.396 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.405 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.404 | 16.756 | 59.2 | 21.074 | 4.397 | 29.826 | 59.8 | 33.615 | 4.395 | 24.707 | 60 | 25 | 4.398 | 24.689 | 60 | 25 | 4.396 | 21.216 | 60.2 | 21.447 | 4.396 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.393 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.396 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.397 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.393 | 42.598 | 60.2 | 39.316 | 4.395 | 39.855 | 60 | 40 | 4.3936 | 33.8643 | 60.4 | 32.2621 | 4.3906 | 32.0092 | 60.6 | 28.0955 | 4.396 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 4.407 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.407 | 20.758 | 59 | 25.221 | 4.402 | 39.73 | 60 | 40 | 4.409 | 40.376 | 59.4 | 44.886 | 4.408 | 36.155 | 59.6 | 37.714 | 4.404 | 37.533 | 60 | 38 | 4.404 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.414 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.412 | 16.755 | 59.2 | 21.074 | 4.406 | 29.827 | 59.8 | 33.615 | 4.403 | 24.708 | 60 | 25 | 4.406 | 24.688 | 60 | 25 | 4.404 | 21.218 | 60.2 | 21.447 | 4.405 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.401 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.405 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.406 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.401 | 42.599 | 60.2 | 39.316 | 4.403 | 39.853 | 60 | 40 | 4.4019 | 33.8834 | 60.4 | 32.2621 | 4.3989 | 32.0092 | 60.6 | 28.0955 | 4.405 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.415 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.415 | 20.759 | 59 | 25.221 | 4.41 | 39.73 | 60 | 40 | 4.417 | 40.364 | 59.4 | 44.886 | 4.417 | 36.18 | 59.6 | 37.714 | 4.412 | 37.532 | 60 | 38 | 4.413 | 8.498 | 59.6 | 12.741 | 4.422 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.42 | 16.754 | 59.2 | 21.074 | 4.415 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.411 | 24.709 | 60 | 25 | 4.415 | 24.688 | 60 | 25 | 4.412 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 4.413 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.41 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.413 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.414 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.409 | 42.6 | 60.2 | 39.316 | 4.412 | 39.851 | 60 | 40 | 4.4102 | 33.8834 | 60.4 | 32.2621 | 4.4072 | 32.0014 | 60.6 | 28.0955 | 4.413 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.423 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.424 | 20.759 | 59 | 25.221 | 4.419 | 39.732 | 60 | 40 | 4.425 | 40.353 | 59.4 | 44.886 | 4.425 | 36.197 | 59.6 | 37.714 | 4.42 | 37.531 | 60 | 38 | 4.421 | 8.499 | 59.6 | 12.741 | 4.43 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.429 | 16.755 | 59.2 | 21.074 | 4.423 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.419 | 24.71 | 60 | 25 | 4.423 | 24.688 | 60 | 25 | 4.421 | 21.22 | 60.2 | 21.447 | 4.421 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.418 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.421 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.422 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.418 | 42.601 | 60.2 | 39.316 | 4.42 | 39.852 | 60 | 40 | 4.4185 | 33.8494 | 60.4 | 32.2621 | 4.416 | 32.0014 | 60.6 | 28.0955 | 4.421 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 4.432 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.432 | 20.76 | 59 | 25.221 | 4.427 | 39.735 | 60 | 40 | 4.434 | 40.341 | 59.4 | 44.886 | 4.433 | 36.215 | 59.6 | 37.714 | 4.429 | 37.532 | 60 | 38 | 4.429 | 8.5 | 59.6 | 12.741 | 4.438 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.437 | 16.755 | 59.2 | 21.074 | 4.431 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.428 | 24.709 | 60 | 25 | 4.431 | 24.688 | 60 | 25 | 4.429 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 4.429 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.427 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.43 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.431 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.426 | 42.6 | 60.2 | 39.316 | 4.428 | 39.853 | 60 | 40 | 4.4268 | 33.8494 | 60.4 | 32.2621 | 4.4238 | 32.0267 | 60.6 | 28.0955 | 4.43 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 4.44 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.44 | 20.76 | 59 | 25.221 | 4.436 | 39.737 | 60 | 40 | 4.442 | 40.329 | 59.4 | 44.886 | 4.441 | 36.224 | 59.6 | 37.714 | 4.437 | 37.533 | 60 | 38 | 4.438 | 8.5 | 59.6 | 12.741 | 4.447 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.445 | 16.755 | 59.2 | 21.074 | 4.439 | 29.827 | 59.8 | 33.615 | 4.436 | 24.707 | 60 | 25 | 4.44 | 24.688 | 60 | 25 | 4.437 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 4.438 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.435 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.438 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.439 | 8.451 | 60 | 8.542 | 4.434 | 42.6 | 60.2 | 39.316 | 4.437 | 39.857 | 60 | 40 | 4.4351 | 33.761 | 60.4 | 32.2621 | 4.4326 | 32.0267 | 60.6 | 28.0955 | 4.438 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 4.448 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.449 | 20.76 | 59 | 25.221 | 4.444 | 39.738 | 60 | 40 | 4.45 | 40.316 | 59.4 | 44.886 | 4.45 | 36.232 | 59.6 | 37.714 | 4.445 | 37.533 | 60 | 38 | 4.446 | 8.501 | 59.6 | 12.741 | 4.455 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.454 | 16.756 | 59.2 | 21.074 | 4.448 | 29.826 | 59.8 | 33.615 | 4.445 | 24.705 | 60 | 25 | 4.448 | 24.687 | 60 | 25 | 4.445 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 4.446 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.443 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.446 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.448 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.443 | 42.6 | 60.2 | 39.316 | 4.445 | 39.861 | 60 | 40 | 4.4434 | 33.761 | 60.4 | 32.2621 | 4.4409 | 31.9972 | 60.6 | 28.0955 | 4.446 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 4.457 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.457 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.452 | 39.738 | 60 | 40 | 4.458 | 40.304 | 59.4 | 44.886 | 4.458 | 36.233 | 59.6 | 37.714 | 4.454 | 37.533 | 60 | 38 | 4.454 | 8.501 | 59.6 | 12.741 | 4.463 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.462 | 16.756 | 59.2 | 21.074 | 4.456 | 29.827 | 59.8 | 33.615 | 4.453 | 24.703 | 60 | 25 | 4.456 | 24.687 | 60 | 25 | 4.454 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 4.454 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.452 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.455 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.456 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.451 | 42.599 | 60.2 | 39.316 | 4.453 | 39.861 | 60 | 40 | 4.4517 | 33.7041 | 60.4 | 32.2621 | 4.4492 | 31.9972 | 60.6 | 28.0955 | 4.455 | 29.675 | 60 | 30
|  |  |  | 4.465 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.465 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.46 | 39.738 | 60 | 40 | 4.467 | 40.293 | 59.4 | 44.886 | 4.467 | 36.234 | 59.6 | 37.714 | 4.462 | 37.53 | 60 | 38 | 4.462 | 8.503 | 59.6 | 12.741 | 4.472 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.47 | 16.756 | 59.2 | 21.074 | 4.464 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.461 | 24.704 | 60 | 25 | 4.465 | 24.687 | 60 | 25 | 4.462 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 4.463 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.46 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 4.463 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.464 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.459 | 42.6 | 60.2 | 39.316 | 4.462 | 39.86 | 60 | 40 | 4.46 | 33.7041 | 60.4 | 32.2621 | 4.4575 | 31.392 | 60.6 | 28.0955 | 4.463 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 4.473 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.474 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.469 | 39.737 | 60 | 40 | 4.475 | 40.282 | 59.4 | 44.886 | 4.475 | 36.232 | 59.6 | 37.714 | 4.471 | 37.528 | 60 | 38 | 4.471 | 8.504 | 59.6 | 12.741 | 4.48 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 4.479 | 16.757 | 59.2 | 21.074 | 4.473 | 29.829 | 59.8 | 33.615 | 4.47 | 24.705 | 60 | 25 | 4.473 | 24.687 | 60 | 25 | 4.47 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 4.471 | 17.006 | 60.4 | 17.28 | 4.468 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 4.471 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.472 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.468 | 42.601 | 60.2 | 39.316 | 4.47 | 39.857 | 60 | 40 | 4.4683 | 33.7131 | 60.4 | 32.2621 | 4.4658 | 31.392 | 60.6 | 28.0955 | 4.471 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 4.482 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.482 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.477 | 39.736 | 60 | 40 | 4.484 | 40.276 | 59.4 | 44.886 | 4.483 | 36.23 | 59.6 | 37.714 | 4.479 | 37.528 | 60 | 38 | 4.479 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.489 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.487 | 16.757 | 59.2 | 21.074 | 4.481 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.478 | 24.705 | 60 | 25 | 4.481 | 24.687 | 60 | 25 | 4.479 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 4.479 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.476 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 4.48 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.481 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.476 | 42.601 | 60.2 | 39.316 | 4.478 | 39.854 | 60 | 40 | 4.4766 | 33.7131 | 60.4 | 32.2621 | 4.4741 | 30.2503 | 60.6 | 28.0955 | 4.479 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 4.49 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.49 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.486 | 39.742 | 60 | 40 | 4.492 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.492 | 36.232 | 59.6 | 37.714 | 4.487 | 37.529 | 60 | 38 | 4.488 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.497 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.496 | 16.758 | 59.2 | 21.074 | 4.489 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.486 | 24.704 | 60 | 25 | 4.49 | 24.688 | 60 | 25 | 4.487 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 4.488 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.485 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 4.488 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.489 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.484 | 42.601 | 60.2 | 39.316 | 4.487 | 39.856 | 60 | 40 | 4.4849 | 33.7562 | 60.4 | 32.2621 | 4.4824 | 30.2503 | 60.6 | 28.0955 | 4.488 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 4.498 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.499 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.494 | 39.747 | 60 | 40 | 4.5 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.5 | 36.235 | 59.6 | 37.714 | 4.496 | 37.528 | 60 | 38 | 4.496 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.505 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.504 | 16.758 | 59.2 | 21.074 | 4.498 | 29.832 | 59.8 | 33.615 | 4.495 | 24.704 | 60 | 25 | 4.498 | 24.688 | 60 | 25 | 4.495 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 4.496 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.493 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 4.496 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.497 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.493 | 42.603 | 60.2 | 39.316 | 4.495 | 39.858 | 60 | 40 | 4.4937 | 33.7562 | 60.4 | 32.2621 | 4.4907 | 29.6152 | 60.6 | 28.0955 | 4.496 | 29.672 | 60 | 30
|  |  |  | 4.507 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.507 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.502 | 39.749 | 60 | 40 | 4.509 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.508 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.504 | 37.527 | 60 | 38 | 4.504 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.514 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.512 | 16.758 | 59.2 | 21.074 | 4.506 | 29.832 | 59.8 | 33.615 | 4.503 | 24.704 | 60 | 25 | 4.506 | 24.688 | 60 | 25 | 4.504 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 4.505 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.501 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 4.505 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.506 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.501 | 42.605 | 60.2 | 39.316 | 4.503 | 39.858 | 60 | 40 | 4.5015 | 33.7431 | 60.4 | 32.2621 | 4.499 | 29.6152 | 60.6 | 28.0955 | 4.504 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 4.515 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.515 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.51 | 39.751 | 60 | 40 | 4.517 | 40.269 | 59.4 | 44.886 | 4.517 | 36.24 | 59.6 | 37.714 | 4.512 | 37.527 | 60 | 38 | 4.513 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.522 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 4.521 | 16.758 | 59.2 | 21.074 | 4.514 | 29.832 | 59.8 | 33.615 | 4.511 | 24.701 | 60 | 25 | 4.515 | 24.689 | 60 | 25 | 4.512 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 4.513 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.51 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 4.513 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.514 | 8.452 | 60 | 8.542 | 4.51 | 42.604 | 60.2 | 39.316 | 4.511 | 39.858 | 60 | 40 | 4.5103 | 33.7431 | 60.4 | 32.2621 | 4.5073 | 29.4992 | 60.6 | 28.0955 | 4.513 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 4.523 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.524 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.519 | 39.748 | 60 | 40 | 4.525 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 4.525 | 36.24 | 59.6 | 37.714 | 4.521 | 37.527 | 60 | 38 | 4.521 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.53 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 4.529 | 16.759 | 59.2 | 21.074 | 4.522 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.52 | 24.698 | 60 | 25 | 4.523 | 24.689 | 60 | 25 | 4.521 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 4.521 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 4.518 | 12.972 | 60.6 | 13.114 | 4.521 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.522 | 8.453 | 60 | 8.542 | 4.518 | 42.603 | 60.2 | 39.316 | 4.52 | 39.848 | 60 | 40 | 4.5186 | 33.6977 | 60.4 | 32.2621 | 4.5156 | 29.4992 | 60.6 | 28.0955 | 4.521 | 29.678 | 60 | 30
|  |  |  | 4.532 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.532 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.527 | 39.744 | 60 | 40 | 4.534 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 4.533 | 36.239 | 59.6 | 37.714 | 4.529 | 37.528 | 60 | 38 | 4.529 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.539 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 4.537 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.531 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.528 | 24.699 | 60 | 25 | 4.531 | 24.689 | 60 | 25 | 4.529 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 4.529 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.526 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 4.53 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.531 | 8.453 | 60 | 8.542 | 4.526 | 42.602 | 60.2 | 39.316 | 4.528 | 39.838 | 60 | 40 | 4.5269 | 33.6977 | 60.4 | 32.2621 | 4.5239 | 29.5581 | 60.6 | 28.0955 | 4.53 | 29.677 | 60 | 30
|  |  |  | 4.54 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.54 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.535 | 39.742 | 60 | 40 | 4.542 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.542 | 36.238 | 59.6 | 37.714 | 4.537 | 37.528 | 60 | 38 | 4.538 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.547 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.545 | 16.76 | 59.2 | 21.074 | 4.539 | 29.829 | 59.8 | 33.615 | 4.536 | 24.7 | 60 | 25 | 4.54 | 24.69 | 60 | 25 | 4.537 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 4.538 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.535 | 12.97 | 60.6 | 13.114 | 4.538 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.539 | 8.453 | 60 | 8.542 | 4.534 | 42.601 | 60.2 | 39.316 | 4.537 | 39.826 | 60 | 40 | 4.5352 | 33.7473 | 60.4 | 32.2621 | 4.5322 | 29.5581 | 60.6 | 28.0955 | 4.538 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 4.548 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.549 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.544 | 39.741 | 60 | 40 | 4.55 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.55 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.545 | 37.529 | 60 | 38 | 4.546 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.555 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.554 | 16.759 | 59.2 | 21.074 | 4.548 | 29.829 | 59.8 | 33.615 | 4.544 | 24.703 | 60 | 25 | 4.548 | 24.691 | 60 | 25 | 4.546 | 21.23 | 60.2 | 21.447 | 4.546 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.543 | 12.969 | 60.6 | 13.114 | 4.546 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.548 | 8.454 | 60 | 8.542 | 4.543 | 42.602 | 60.2 | 39.316 | 4.545 | 39.815 | 60 | 40 | 4.5435 | 33.7473 | 60.4 | 32.2621 | 4.5405 | 29.5692 | 60.6 | 28.0955 | 4.546 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 4.557 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.557 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.552 | 39.746 | 60 | 40 | 4.559 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.558 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.554 | 37.529 | 60 | 38 | 4.554 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.563 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.562 | 16.759 | 59.2 | 21.074 | 4.556 | 29.829 | 59.8 | 33.615 | 4.553 | 24.706 | 60 | 25 | 4.556 | 24.691 | 60 | 25 | 4.554 | 21.23 | 60.2 | 21.447 | 4.554 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.552 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 4.555 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.556 | 8.454 | 60 | 8.542 | 4.551 | 42.603 | 60.2 | 39.316 | 4.553 | 39.806 | 60 | 40 | 4.5518 | 33.531 | 60.4 | 32.2621 | 4.5488 | 29.5692 | 60.6 | 28.0955 | 4.555 | 29.677 | 60 | 30
|  |  |  | 4.565 | 4.943 | 59.8 | 8.554 | 4.565 | 20.762 | 59 | 25.221 | 4.561 | 39.752 | 60 | 40 | 4.567 | 40.273 | 59.4 | 44.886 | 4.566 | 36.238 | 59.6 | 37.714 | 4.562 | 37.53 | 60 | 38 | 4.562 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.572 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.57 | 16.759 | 59.2 | 21.074 | 4.564 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.562 | 24.704 | 60 | 25 | 4.565 | 24.692 | 60 | 25 | 4.562 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 4.563 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 4.56 | 12.967 | 60.6 | 13.114 | 4.563 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.564 | 8.454 | 60 | 8.542 | 4.559 | 42.604 | 60.2 | 39.316 | 4.562 | 39.796 | 60 | 40 | 4.5601 | 33.531 | 60.4 | 32.2621 | 4.5576 | 29.5974 | 60.6 | 28.0955 | 4.563 | 29.682 | 60 | 30
|  |  |  | 4.573 | 4.979 | 59.8 | 8.554 | 4.574 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.569 | 39.753 | 60 | 40 | 4.575 | 40.276 | 59.4 | 44.886 | 4.575 | 36.238 | 59.6 | 37.714 | 4.57 | 37.531 | 60 | 38 | 4.571 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.581 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.579 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.573 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.57 | 24.703 | 60 | 25 | 4.573 | 24.693 | 60 | 25 | 4.571 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 4.571 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.568 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 4.571 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.573 | 8.455 | 60 | 8.542 | 4.568 | 42.605 | 60.2 | 39.316 | 4.57 | 39.783 | 60 | 40 | 4.5684 | 33.2489 | 60.4 | 32.2621 | 4.5659 | 29.5974 | 60.6 | 28.0955 | 4.571 | 29.686 | 60 | 30
|  |  |  | 4.582 | 5.016 | 59.8 | 8.554 | 4.582 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.577 | 39.755 | 60 | 40 | 4.583 | 40.276 | 59.4 | 44.886 | 4.583 | 36.238 | 59.6 | 37.714 | 4.579 | 37.532 | 60 | 38 | 4.58 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.589 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.587 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.581 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.578 | 24.703 | 60 | 25 | 4.581 | 24.694 | 60 | 25 | 4.579 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 4.579 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.577 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 4.58 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.581 | 8.455 | 60 | 8.542 | 4.576 | 42.606 | 60.2 | 39.316 | 4.578 | 39.77 | 60 | 40 | 4.5767 | 33.2489 | 60.4 | 32.2621 | 4.5742 | 29.5767 | 60.6 | 28.0955 | 4.58 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 4.59 | 5.088 | 59.8 | 8.554 | 4.59 | 20.761 | 59 | 25.221 | 4.585 | 39.752 | 60 | 40 | 4.592 | 40.276 | 59.4 | 44.886 | 4.592 | 36.236 | 59.6 | 37.714 | 4.587 | 37.533 | 60 | 38 | 4.588 | 8.504 | 59.6 | 12.741 | 4.597 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.596 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.589 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.586 | 24.704 | 60 | 25 | 4.59 | 24.695 | 60 | 25 | 4.587 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 4.588 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 4.585 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 4.588 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.589 | 8.455 | 60 | 8.542 | 4.584 | 42.606 | 60.2 | 39.316 | 4.587 | 39.755 | 60 | 40 | 4.585 | 33.1133 | 60.4 | 32.2621 | 4.5825 | 29.5767 | 60.6 | 28.0955 | 4.588 | 29.691 | 60 | 30
|  |  |  | 4.598 | 5.159 | 59.8 | 8.554 | 4.599 | 20.76 | 59 | 25.221 | 4.594 | 39.75 | 60 | 40 | 4.6 | 40.275 | 59.4 | 44.886 | 4.6 | 36.234 | 59.6 | 37.714 | 4.596 | 37.536 | 60 | 38 | 4.596 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.605 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.604 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.598 | 29.826 | 59.8 | 33.615 | 4.595 | 24.706 | 60 | 25 | 4.598 | 24.695 | 60 | 25 | 4.596 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 4.596 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 4.593 | 12.961 | 60.6 | 13.114 | 4.596 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.597 | 8.456 | 60 | 8.542 | 4.593 | 42.608 | 60.2 | 39.316 | 4.595 | 39.74 | 60 | 40 | 4.5933 | 33.1133 | 60.4 | 32.2621 | 4.5908 | 29.5809 | 60.6 | 28.0955 | 4.596 | 29.69 | 60 | 30
|  |  |  | 4.607 | 5.265 | 59.8 | 8.554 | 4.607 | 20.76 | 59 | 25.221 | 4.602 | 39.75 | 60 | 40 | 4.609 | 40.274 | 59.4 | 44.886 | 4.608 | 36.234 | 59.6 | 37.714 | 4.604 | 37.538 | 60 | 38 | 4.604 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.614 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.612 | 16.763 | 59.2 | 21.074 | 4.606 | 29.828 | 59.8 | 33.615 | 4.603 | 24.709 | 60 | 25 | 4.606 | 24.696 | 60 | 25 | 4.604 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 4.604 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 4.602 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 4.605 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.606 | 8.456 | 60 | 8.542 | 4.601 | 42.609 | 60.2 | 39.316 | 4.603 | 39.725 | 60 | 40 | 4.6021 | 33.0889 | 60.4 | 32.2621 | 4.5991 | 29.5809 | 60.6 | 28.0955 | 4.604 | 29.689 | 60 | 30
|  |  |  | 4.615 | 5.371 | 59.8 | 8.554 | 4.615 | 20.817 | 59 | 25.221 | 4.611 | 39.75 | 60 | 40 | 4.617 | 40.273 | 59.4 | 44.886 | 4.617 | 36.235 | 59.6 | 37.714 | 4.612 | 37.538 | 60 | 38 | 4.613 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.622 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.621 | 16.764 | 59.2 | 21.074 | 4.614 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.611 | 24.711 | 60 | 25 | 4.615 | 24.697 | 60 | 25 | 4.612 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 4.613 | 17.002 | 60.4 | 17.28 | 4.61 | 12.959 | 60.6 | 13.114 | 4.613 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.614 | 8.457 | 60 | 8.542 | 4.609 | 42.61 | 60.2 | 39.316 | 4.612 | 39.71 | 60 | 40 | 4.6099 | 33.0889 | 60.4 | 32.2621 | 4.6074 | 29.5936 | 60.6 | 28.0955 | 4.613 | 29.689 | 60 | 30
|  |  |  | 4.623 | 5.477 | 59.8 | 8.554 | 4.624 | 20.874 | 59 | 25.221 | 4.619 | 39.754 | 60 | 40 | 4.625 | 40.273 | 59.4 | 44.886 | 4.625 | 36.236 | 59.6 | 37.714 | 4.621 | 37.537 | 60 | 38 | 4.621 | 8.505 | 59.6 | 12.741 | 4.63 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.629 | 16.763 | 59.2 | 21.074 | 4.623 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.62 | 24.712 | 60 | 25 | 4.623 | 24.698 | 60 | 25 | 4.621 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 4.621 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.618 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 4.621 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.623 | 8.457 | 60 | 8.542 | 4.618 | 42.611 | 60.2 | 39.316 | 4.62 | 39.699 | 60 | 40 | 4.6187 | 33.0799 | 60.4 | 32.2621 | 4.6157 | 29.5936 | 60.6 | 28.0955 | 4.621 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 4.632 | 5.583 | 59.8 | 8.554 | 4.632 | 20.983 | 59 | 25.221 | 4.627 | 39.757 | 60 | 40 | 4.634 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.633 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.629 | 37.539 | 60 | 38 | 4.629 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.639 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.637 | 16.763 | 59.2 | 21.074 | 4.631 | 29.832 | 59.8 | 33.615 | 4.628 | 24.713 | 60 | 25 | 4.631 | 24.699 | 60 | 25 | 4.629 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 4.629 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.627 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 4.63 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.631 | 8.457 | 60 | 8.542 | 4.626 | 42.61 | 60.2 | 39.316 | 4.628 | 39.687 | 60 | 40 | 4.627 | 33.0799 | 60.4 | 32.2621 | 4.624 | 29.648 | 60.6 | 28.0955 | 4.629 | 29.69 | 60 | 30
|  |  |  | 4.64 | 5.688 | 59.8 | 8.554 | 4.64 | 21.093 | 59 | 25.221 | 4.635 | 39.758 | 60 | 40 | 4.642 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.642 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.637 | 37.541 | 60 | 38 | 4.638 | 8.507 | 59.6 | 12.741 | 4.647 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.646 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.639 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.636 | 24.714 | 60 | 25 | 4.64 | 24.699 | 60 | 25 | 4.637 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 4.638 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.635 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 4.638 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.639 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.635 | 42.609 | 60.2 | 39.316 | 4.637 | 39.675 | 60 | 40 | 4.6353 | 33.0765 | 60.4 | 32.2621 | 4.6323 | 29.648 | 60.6 | 28.0955 | 4.638 | 29.692 | 60 | 30
|  |  |  | 4.648 | 5.794 | 59.8 | 8.554 | 4.649 | 21.216 | 59 | 25.221 | 4.644 | 39.758 | 60 | 40 | 4.65 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.65 | 36.237 | 59.6 | 37.714 | 4.646 | 37.543 | 60 | 38 | 4.646 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.655 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.654 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.647 | 29.83 | 59.8 | 33.615 | 4.645 | 24.714 | 60 | 25 | 4.648 | 24.7 | 60 | 25 | 4.646 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 4.646 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.643 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 4.646 | 27.04 | 60.6 | 23.223 | 4.647 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.643 | 42.608 | 60.2 | 39.316 | 4.645 | 39.663 | 60 | 40 | 4.6436 | 33.0765 | 60.4 | 32.2621 | 4.6406 | 29.677 | 60.6 | 28.0955 | 4.646 | 29.694 | 60 | 30
|  |  |  | 4.657 | 5.9 | 59.8 | 8.554 | 4.657 | 21.339 | 59 | 25.221 | 4.652 | 39.753 | 60 | 40 | 4.659 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.658 | 36.246 | 59.6 | 37.714 | 4.654 | 37.544 | 60 | 38 | 4.654 | 8.506 | 59.6 | 12.741 | 4.664 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.662 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.656 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.653 | 24.715 | 60 | 25 | 4.656 | 24.701 | 60 | 25 | 4.654 | 21.237 | 60.2 | 21.447 | 4.654 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.651 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 4.655 | 27.04 | 60.6 | 23.223 | 4.656 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.651 | 42.607 | 60.2 | 39.316 | 4.653 | 39.649 | 60 | 40 | 4.6519 | 33.0788 | 60.4 | 32.2621 | 4.6489 | 29.677 | 60.6 | 28.0955 | 4.655 | 29.697 | 60 | 30
|  |  |  | 4.665 | 6.006 | 59.8 | 8.554 | 4.665 | 21.463 | 59 | 25.221 | 4.66 | 39.748 | 60 | 40 | 4.667 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.667 | 36.254 | 59.6 | 37.714 | 4.662 | 37.546 | 60 | 38 | 4.663 | 8.507 | 59.6 | 12.741 | 4.672 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.67 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.664 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.661 | 24.714 | 60 | 25 | 4.665 | 24.701 | 60 | 25 | 4.662 | 21.237 | 60.2 | 21.447 | 4.663 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.66 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 4.663 | 27.04 | 60.6 | 23.223 | 4.664 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.659 | 42.607 | 60.2 | 39.316 | 4.662 | 39.636 | 60 | 40 | 4.6602 | 33.0788 | 60.4 | 32.2621 | 4.6572 | 29.6685 | 60.6 | 28.0955 | 4.663 | 29.697 | 60 | 30
|  |  |  | 4.673 | 6.112 | 59.8 | 8.554 | 4.674 | 21.586 | 59 | 25.221 | 4.669 | 39.747 | 60 | 40 | 4.675 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.675 | 36.279 | 59.6 | 37.714 | 4.67 | 37.548 | 60 | 38 | 4.671 | 8.507 | 59.6 | 12.741 | 4.681 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.679 | 16.76 | 59.2 | 21.074 | 4.672 | 29.831 | 59.8 | 33.615 | 4.669 | 24.713 | 60 | 25 | 4.673 | 24.701 | 60 | 25 | 4.671 | 21.237 | 60.2 | 21.447 | 4.671 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 4.668 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 4.671 | 27.041 | 60.6 | 23.223 | 4.673 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.668 | 42.608 | 60.2 | 39.316 | 4.67 | 39.624 | 60 | 40 | 4.6685 | 33.1217 | 60.4 | 32.2621 | 4.6655 | 29.6685 | 60.6 | 28.0955 | 4.671 | 29.696 | 60 | 30
|  |  |  | 4.682 | 6.217 | 59.8 | 8.554 | 4.682 | 21.71 | 59 | 25.221 | 4.677 | 39.746 | 60 | 40 | 4.684 | 40.273 | 59.4 | 44.886 | 4.684 | 36.303 | 59.6 | 37.714 | 4.679 | 37.548 | 60 | 38 | 4.679 | 8.508 | 59.6 | 12.741 | 4.689 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 4.687 | 16.76 | 59.2 | 21.074 | 4.681 | 29.832 | 59.8 | 33.615 | 4.678 | 24.713 | 60 | 25 | 4.681 | 24.701 | 60 | 25 | 4.679 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 4.679 | 17 | 60.4 | 17.28 | 4.677 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 4.68 | 27.042 | 60.6 | 23.223 | 4.681 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.676 | 42.61 | 60.2 | 39.316 | 4.678 | 39.613 | 60 | 40 | 4.6768 | 33.1217 | 60.4 | 32.2621 | 4.6738 | 29.6566 | 60.6 | 28.0955 | 4.68 | 29.695 | 60 | 30
|  |  |  | 4.69 | 6.323 | 59.8 | 8.554 | 4.69 | 21.835 | 59 | 25.221 | 4.686 | 39.751 | 60 | 40 | 4.692 | 40.275 | 59.4 | 44.886 | 4.692 | 36.332 | 59.6 | 37.714 | 4.687 | 37.548 | 60 | 38 | 4.688 | 8.509 | 59.6 | 12.741 | 4.697 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 4.696 | 16.76 | 59.2 | 21.074 | 4.689 | 29.834 | 59.8 | 33.615 | 4.687 | 24.713 | 60 | 25 | 4.69 | 24.701 | 60 | 25 | 4.687 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 4.688 | 17 | 60.4 | 17.28 | 4.685 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 4.688 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.689 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.684 | 42.612 | 60.2 | 39.316 | 4.687 | 39.611 | 60 | 40 | 4.6851 | 33.1174 | 60.4 | 32.2621 | 4.6826 | 29.6566 | 60.6 | 28.0955 | 4.688 | 29.694 | 60 | 30
|  |  |  | 4.698 | 6.429 | 59.8 | 8.554 | 4.699 | 21.959 | 59 | 25.221 | 4.694 | 39.757 | 60 | 40 | 4.7 | 40.274 | 59.4 | 44.886 | 4.7 | 36.361 | 59.6 | 37.714 | 4.695 | 37.549 | 60 | 38 | 4.696 | 8.509 | 59.6 | 12.741 | 4.706 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.704 | 16.76 | 59.2 | 21.074 | 4.698 | 29.836 | 59.8 | 33.615 | 4.695 | 24.71 | 60 | 25 | 4.698 | 24.702 | 60 | 25 | 4.696 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 4.696 | 16.999 | 60.4 | 17.28 | 4.693 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 4.696 | 27.043 | 60.6 | 23.223 | 4.698 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.693 | 42.613 | 60.2 | 39.316 | 4.695 | 39.61 | 60 | 40 | 4.6934 | 33.1174 | 60.4 | 32.2621 | 4.6904 | 29.6544 | 60.6 | 28.0955 | 4.696 | 29.696 | 60 | 30
|  |  |  | 4.707 | 6.535 | 59.8 | 8.554 | 4.707 | 22.083 | 59 | 25.221 | 4.702 | 39.759 | 60 | 40 | 4.709 | 40.273 | 59.4 | 44.886 | 4.708 | 36.386 | 59.6 | 37.714 | 4.704 | 37.549 | 60 | 38 | 4.705 | 8.51 | 59.6 | 12.741 | 4.714 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.712 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.706 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.703 | 24.708 | 60 | 25 | 4.706 | 24.702 | 60 | 25 | 4.704 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 4.704 | 16.999 | 60.4 | 17.28 | 4.702 | 12.95 | 60.6 | 13.114 | 4.705 | 27.044 | 60.6 | 23.223 | 4.706 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.701 | 42.615 | 60.2 | 39.316 | 4.703 | 39.607 | 60 | 40 | 4.7017 | 33.0947 | 60.4 | 32.2621 | 4.6992 | 29.6544 | 60.6 | 28.0955 | 4.705 | 29.698 | 60 | 30
|  |  |  | 4.715 | 6.641 | 59.8 | 8.554 | 4.715 | 22.207 | 59 | 25.221 | 4.71 | 39.761 | 60 | 40 | 4.717 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 4.717 | 36.412 | 59.6 | 37.714 | 4.712 | 37.55 | 60 | 38 | 4.713 | 8.509 | 59.6 | 12.741 | 4.722 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.721 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.714 | 29.838 | 59.8 | 33.615 | 4.711 | 24.703 | 60 | 25 | 4.715 | 24.702 | 60 | 25 | 4.712 | 21.23 | 60.2 | 21.447 | 4.713 | 16.999 | 60.4 | 17.28 | 4.71 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 4.713 | 27.045 | 60.6 | 23.223 | 4.714 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.709 | 42.614 | 60.2 | 39.316 | 4.712 | 39.603 | 60 | 40 | 4.71 | 33.0947 | 60.4 | 32.2621 | 4.7075 | 29.6331 | 60.6 | 28.0955 | 4.713 | 29.699 | 60 | 30
|  |  |  | 4.724 | 6.747 | 59.8 | 8.554 | 4.724 | 22.332 | 59 | 25.221 | 4.719 | 39.758 | 60 | 40 | 4.725 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 4.725 | 36.439 | 59.6 | 37.714 | 4.721 | 37.55 | 60 | 38 | 4.721 | 8.508 | 59.6 | 12.741 | 4.73 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.729 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.723 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.72 | 24.699 | 60 | 25 | 4.723 | 24.702 | 60 | 25 | 4.721 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 4.721 | 16.998 | 60.4 | 17.28 | 4.718 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 4.721 | 27.046 | 60.6 | 23.223 | 4.722 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.718 | 42.613 | 60.2 | 39.316 | 4.72 | 39.6 | 60 | 40 | 4.7183 | 33.0774 | 60.4 | 32.2621 | 4.7158 | 29.6331 | 60.6 | 28.0955 | 4.721 | 29.7 | 60 | 30
|  |  |  | 4.732 | 6.852 | 59.8 | 8.554 | 4.732 | 22.456 | 59 | 25.221 | 4.727 | 39.755 | 60 | 40 | 4.734 | 40.269 | 59.4 | 44.886 | 4.733 | 36.466 | 59.6 | 37.714 | 4.729 | 37.548 | 60 | 38 | 4.729 | 8.508 | 59.6 | 12.741 | 4.739 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 4.737 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.731 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.728 | 24.698 | 60 | 25 | 4.731 | 24.702 | 60 | 25 | 4.729 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 4.729 | 16.997 | 60.4 | 17.28 | 4.727 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 4.73 | 27.047 | 60.6 | 23.223 | 4.731 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.726 | 42.613 | 60.2 | 39.316 | 4.728 | 39.596 | 60 | 40 | 4.7271 | 33.0774 | 60.4 | 32.2621 | 4.7241 | 29.563 | 60.6 | 28.0955 | 4.729 | 29.697 | 60 | 30
|  |  |  | 4.74 | 6.922 | 59.8 | 8.554 | 4.74 | 22.58 | 59 | 25.221 | 4.736 | 39.754 | 60 | 40 | 4.742 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 4.742 | 36.493 | 59.6 | 37.714 | 4.737 | 37.546 | 60 | 38 | 4.738 | 8.509 | 59.6 | 12.741 | 4.747 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 4.746 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.739 | 29.838 | 59.8 | 33.615 | 4.736 | 24.697 | 60 | 25 | 4.74 | 24.701 | 60 | 25 | 4.737 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 4.738 | 16.997 | 60.4 | 17.28 | 4.735 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 4.738 | 27.048 | 60.6 | 23.223 | 4.739 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.734 | 42.612 | 60.2 | 39.316 | 4.737 | 39.6 | 60 | 40 | 4.7354 | 33.1261 | 60.4 | 32.2621 | 4.7324 | 29.563 | 60.6 | 28.0955 | 4.738 | 29.694 | 60 | 30
|  |  |  | 4.749 | 6.991 | 59.8 | 8.554 | 4.749 | 22.704 | 59 | 25.221 | 4.744 | 39.754 | 60 | 40 | 4.75 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 4.75 | 36.52 | 59.6 | 37.714 | 4.746 | 37.543 | 60 | 38 | 4.746 | 8.51 | 59.6 | 12.741 | 4.755 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 4.754 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.748 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 4.745 | 24.695 | 60 | 25 | 4.748 | 24.701 | 60 | 25 | 4.746 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 4.746 | 16.997 | 60.4 | 17.28 | 4.743 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 4.746 | 27.048 | 60.6 | 23.223 | 4.748 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.743 | 42.614 | 60.2 | 39.316 | 4.745 | 39.603 | 60 | 40 | 4.7437 | 33.1261 | 60.4 | 32.2621 | 4.7407 | 29.6045 | 60.6 | 28.0955 | 4.746 | 29.692 | 60 | 30
|  |  |  | 4.757 | 7.025 | 59.8 | 8.554 | 4.757 | 22.829 | 59 | 25.221 | 4.752 | 39.758 | 60 | 40 | 4.759 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 4.758 | 36.544 | 59.6 | 37.714 | 4.754 | 37.54 | 60 | 38 | 4.754 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.764 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 4.762 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.756 | 29.842 | 59.8 | 33.615 | 4.753 | 24.693 | 60 | 25 | 4.756 | 24.701 | 60 | 25 | 4.754 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 4.754 | 16.996 | 60.4 | 17.28 | 4.752 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 4.755 | 27.049 | 60.6 | 23.223 | 4.756 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.751 | 42.616 | 60.2 | 39.316 | 4.753 | 39.606 | 60 | 40 | 4.752 | 33.0891 | 60.4 | 32.2621 | 4.749 | 29.6045 | 60.6 | 28.0955 | 4.754 | 29.691 | 60 | 30
|  |  |  | 4.765 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.766 | 22.953 | 59 | 25.221 | 4.76 | 39.762 | 60 | 40 | 4.767 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.767 | 36.569 | 59.6 | 37.714 | 4.762 | 37.536 | 60 | 38 | 4.763 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.772 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 4.771 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.764 | 29.844 | 59.8 | 33.615 | 4.761 | 24.691 | 60 | 25 | 4.765 | 24.701 | 60 | 25 | 4.762 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 4.763 | 16.996 | 60.4 | 17.28 | 4.76 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 4.763 | 27.05 | 60.6 | 23.223 | 4.764 | 8.459 | 60 | 8.542 | 4.76 | 42.616 | 60.2 | 39.316 | 4.762 | 39.609 | 60 | 40 | 4.7603 | 33.0891 | 60.4 | 32.2621 | 4.7573 | 29.6333 | 60.6 | 28.0955 | 4.763 | 29.692 | 60 | 30
|  |  |  | 4.774 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.774 | 23.077 | 59 | 25.221 | 4.769 | 39.763 | 60 | 40 | 4.775 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.775 | 36.593 | 59.6 | 37.714 | 4.771 | 37.531 | 60 | 38 | 4.771 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.781 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 4.779 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.772 | 29.844 | 59.8 | 33.615 | 4.77 | 24.688 | 60 | 25 | 4.773 | 24.701 | 60 | 25 | 4.771 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 4.771 | 16.996 | 60.4 | 17.28 | 4.768 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 4.771 | 27.051 | 60.6 | 23.223 | 4.773 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.768 | 42.617 | 60.2 | 39.316 | 4.77 | 39.608 | 60 | 40 | 4.7686 | 33.0587 | 60.4 | 32.2621 | 4.7656 | 29.6333 | 60.6 | 28.0955 | 4.771 | 29.693 | 60 | 30
|  |  |  | 4.782 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.782 | 23.145 | 59 | 25.221 | 4.777 | 39.765 | 60 | 40 | 4.784 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.783 | 36.618 | 59.6 | 37.714 | 4.779 | 37.53 | 60 | 38 | 4.779 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.789 | 12.552 | 59.6 | 12.741 | 4.788 | 16.761 | 59.2 | 21.074 | 4.781 | 29.843 | 59.8 | 33.615 | 4.778 | 24.684 | 60 | 25 | 4.781 | 24.7 | 60 | 25 | 4.779 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 4.779 | 16.995 | 60.4 | 17.28 | 4.777 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 4.78 | 27.052 | 60.6 | 23.223 | 4.781 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.776 | 42.617 | 60.2 | 39.316 | 4.778 | 39.607 | 60 | 40 | 4.7769 | 33.0587 | 60.4 | 32.2621 | 4.7739 | 29.6261 | 60.6 | 28.0955 | 4.78 | 29.696 | 60 | 30
|  |  |  | 4.79 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.79 | 23.212 | 59 | 25.221 | 4.785 | 39.76 | 60 | 40 | 4.792 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.792 | 36.646 | 59.6 | 37.714 | 4.787 | 37.528 | 60 | 38 | 4.788 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.797 | 12.552 | 59.6 | 12.741 | 4.796 | 16.762 | 59.2 | 21.074 | 4.789 | 29.841 | 59.8 | 33.615 | 4.786 | 24.681 | 60 | 25 | 4.79 | 24.701 | 60 | 25 | 4.787 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 4.788 | 16.995 | 60.4 | 17.28 | 4.785 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 4.788 | 27.053 | 60.6 | 23.223 | 4.789 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.784 | 42.618 | 60.2 | 39.316 | 4.787 | 39.605 | 60 | 40 | 4.7852 | 33.093 | 60.4 | 32.2621 | 4.7822 | 29.6261 | 60.6 | 28.0955 | 4.788 | 29.699 | 60 | 30
|  |  |  | 4.799 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.799 | 23.226 | 59 | 25.221 | 4.794 | 39.755 | 60 | 40 | 4.8 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 4.8 | 36.673 | 59.6 | 37.714 | 4.795 | 37.525 | 60 | 38 | 4.796 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.806 | 12.553 | 59.6 | 12.741 | 4.804 | 16.763 | 59.2 | 21.074 | 4.797 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.794 | 24.678 | 60 | 25 | 4.798 | 24.701 | 60 | 25 | 4.796 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 4.796 | 16.995 | 60.4 | 17.28 | 4.793 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 4.796 | 27.053 | 60.6 | 23.223 | 4.798 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.793 | 42.618 | 60.2 | 39.316 | 4.795 | 39.604 | 60 | 40 | 4.7935 | 33.093 | 60.4 | 32.2621 | 4.7905 | 29.584 | 60.6 | 28.0955 | 4.796 | 29.698 | 60 | 30
|  |  |  | 4.807 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.807 | 23.241 | 59 | 25.221 | 4.802 | 39.755 | 60 | 40 | 4.809 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 4.809 | 36.701 | 59.6 | 37.714 | 4.804 | 37.522 | 60 | 38 | 4.805 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.814 | 12.553 | 59.6 | 12.741 | 4.812 | 16.764 | 59.2 | 21.074 | 4.806 | 29.841 | 59.8 | 33.615 | 4.803 | 24.676 | 60 | 25 | 4.806 | 24.701 | 60 | 25 | 4.804 | 21.217 | 60.2 | 21.447 | 4.804 | 16.994 | 60.4 | 17.28 | 4.802 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.805 | 27.054 | 60.6 | 23.223 | 4.806 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.801 | 42.618 | 60.2 | 39.316 | 4.803 | 39.606 | 60 | 40 | 4.8018 | 33.1204 | 60.4 | 32.2621 | 4.7988 | 29.584 | 60.6 | 28.0955 | 4.805 | 29.696 | 60 | 30
|  |  |  | 4.815 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.815 | 23.242 | 59 | 25.221 | 4.811 | 39.755 | 60 | 40 | 4.817 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 4.817 | 36.728 | 59.6 | 37.714 | 4.812 | 37.519 | 60 | 38 | 4.813 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.822 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 4.821 | 16.765 | 59.2 | 21.074 | 4.814 | 29.842 | 59.8 | 33.615 | 4.812 | 24.675 | 60 | 25 | 4.815 | 24.701 | 60 | 25 | 4.812 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 4.813 | 16.993 | 60.4 | 17.28 | 4.81 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.813 | 27.055 | 60.6 | 23.223 | 4.814 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.809 | 42.62 | 60.2 | 39.316 | 4.812 | 39.609 | 60 | 40 | 4.8101 | 33.1204 | 60.4 | 32.2621 | 4.8076 | 29.5862 | 60.6 | 28.0955 | 4.813 | 29.694 | 60 | 30
|  |  |  | 4.823 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.824 | 23.243 | 59 | 25.221 | 4.819 | 39.762 | 60 | 40 | 4.825 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 4.825 | 36.743 | 59.6 | 37.714 | 4.82 | 37.515 | 60 | 38 | 4.821 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.831 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 4.829 | 16.767 | 59.2 | 21.074 | 4.823 | 29.843 | 59.8 | 33.615 | 4.82 | 24.674 | 60 | 25 | 4.823 | 24.701 | 60 | 25 | 4.821 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 4.821 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 4.818 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.821 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.823 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.818 | 42.622 | 60.2 | 39.316 | 4.82 | 39.61 | 60 | 40 | 4.8184 | 33.1061 | 60.4 | 32.2621 | 4.8154 | 29.5862 | 60.6 | 28.0955 | 4.821 | 29.693 | 60 | 30
|  |  |  | 4.832 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.832 | 23.244 | 59 | 25.221 | 4.827 | 39.768 | 60 | 40 | 4.834 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.833 | 36.758 | 59.6 | 37.714 | 4.829 | 37.511 | 60 | 38 | 4.83 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.839 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 4.837 | 16.768 | 59.2 | 21.074 | 4.831 | 29.844 | 59.8 | 33.615 | 4.828 | 24.672 | 60 | 25 | 4.831 | 24.701 | 60 | 25 | 4.829 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 4.829 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 4.827 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.83 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.831 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.826 | 42.622 | 60.2 | 39.316 | 4.828 | 39.611 | 60 | 40 | 4.8267 | 33.1061 | 60.4 | 32.2621 | 4.8242 | 29.6266 | 60.6 | 28.0955 | 4.83 | 29.695 | 60 | 30
|  |  |  | 4.84 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.84 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.835 | 39.77 | 60 | 40 | 4.842 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.842 | 36.762 | 59.6 | 37.714 | 4.837 | 37.506 | 60 | 38 | 4.838 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.847 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 4.846 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.839 | 29.843 | 59.8 | 33.615 | 4.836 | 24.67 | 60 | 25 | 4.84 | 24.701 | 60 | 25 | 4.837 | 21.21 | 60.2 | 21.447 | 4.838 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 4.835 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.838 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.839 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.834 | 42.623 | 60.2 | 39.316 | 4.837 | 39.61 | 60 | 40 | 4.8354 | 33.0491 | 60.4 | 32.2621 | 4.8325 | 29.6266 | 60.6 | 28.0955 | 4.838 | 29.697 | 60 | 30
|  |  |  | 4.849 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.849 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.844 | 39.773 | 60 | 40 | 4.85 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.85 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 4.845 | 37.504 | 60 | 38 | 4.846 | 8.51 | 59.6 | 12.741 | 4.856 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 4.854 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.848 | 29.843 | 59.8 | 33.615 | 4.845 | 24.669 | 60 | 25 | 4.848 | 24.701 | 60 | 25 | 4.846 | 21.21 | 60.2 | 21.447 | 4.846 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 4.843 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.846 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.848 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.843 | 42.623 | 60.2 | 39.316 | 4.845 | 39.609 | 60 | 40 | 4.8438 | 33.0491 | 60.4 | 32.2621 | 4.8408 | 29.6131 | 60.6 | 28.0955 | 4.846 | 29.7 | 60 | 30
|  |  |  | 4.857 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.857 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.852 | 39.768 | 60 | 40 | 4.859 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 4.858 | 36.766 | 59.6 | 37.714 | 4.854 | 37.501 | 60 | 38 | 4.854 | 8.509 | 59.6 | 12.741 | 4.864 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 4.862 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.856 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.853 | 24.668 | 60 | 25 | 4.856 | 24.701 | 60 | 25 | 4.854 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 4.854 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 4.852 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.855 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.856 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.851 | 42.624 | 60.2 | 39.316 | 4.853 | 39.606 | 60 | 40 | 4.8521 | 33.1114 | 60.4 | 32.2621 | 4.8491 | 29.6131 | 60.6 | 28.0955 | 4.854 | 29.702 | 60 | 30
|  |  |  | 4.865 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.865 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.861 | 39.763 | 60 | 40 | 4.867 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 4.867 | 36.767 | 59.6 | 37.714 | 4.862 | 37.498 | 60 | 38 | 4.863 | 8.51 | 59.6 | 12.741 | 4.873 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 4.871 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.864 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.861 | 24.668 | 60 | 25 | 4.865 | 24.701 | 60 | 25 | 4.862 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 4.863 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 4.86 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.863 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.864 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.859 | 42.624 | 60.2 | 39.316 | 4.862 | 39.603 | 60 | 40 | 4.8604 | 33.1114 | 60.4 | 32.2621 | 4.8574 | 29.4063 | 60.6 | 28.0955 | 4.863 | 29.702 | 60 | 30
|  |  |  | 4.874 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.874 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.869 | 39.763 | 60 | 40 | 4.875 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 4.875 | 36.769 | 59.6 | 37.714 | 4.871 | 37.495 | 60 | 38 | 4.871 | 8.51 | 59.6 | 12.741 | 4.881 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 4.879 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.873 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 4.87 | 24.668 | 60 | 25 | 4.873 | 24.701 | 60 | 25 | 4.871 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 4.871 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 4.868 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.871 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.873 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.868 | 42.624 | 60.2 | 39.316 | 4.87 | 39.608 | 60 | 40 | 4.8687 | 33.1218 | 60.4 | 32.2621 | 4.8657 | 29.4063 | 60.6 | 28.0955 | 4.871 | 29.702 | 60 | 30
|  |  |  | 4.882 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.882 | 23.245 | 59 | 25.221 | 4.877 | 39.763 | 60 | 40 | 4.884 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.883 | 36.771 | 59.6 | 37.714 | 4.879 | 37.494 | 60 | 38 | 4.879 | 8.511 | 59.6 | 12.741 | 4.889 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 4.888 | 16.77 | 59.2 | 21.074 | 4.881 | 29.841 | 59.8 | 33.615 | 4.878 | 24.67 | 60 | 25 | 4.881 | 24.701 | 60 | 25 | 4.879 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 4.879 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 4.877 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.88 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.881 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.876 | 42.623 | 60.2 | 39.316 | 4.878 | 39.613 | 60 | 40 | 4.877 | 33.1218 | 60.4 | 32.2621 | 4.874 | 29.1041 | 60.6 | 28.0955 | 4.879 | 29.7 | 60 | 30
|  |  |  | 4.89 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.891 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.885 | 39.766 | 60 | 40 | 4.892 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.892 | 36.768 | 59.6 | 37.714 | 4.887 | 37.492 | 60 | 38 | 4.888 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.897 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 4.896 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.889 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.886 | 24.671 | 60 | 25 | 4.89 | 24.701 | 60 | 25 | 4.887 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 4.888 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 4.885 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.888 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.889 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.885 | 42.623 | 60.2 | 39.316 | 4.887 | 39.615 | 60 | 40 | 4.8853 | 33.0978 | 60.4 | 32.2621 | 4.8823 | 29.1041 | 60.6 | 28.0955 | 4.888 | 29.699 | 60 | 30
|  |  |  | 4.899 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.899 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.894 | 39.769 | 60 | 40 | 4.9 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.9 | 36.766 | 59.6 | 37.714 | 4.896 | 37.491 | 60 | 38 | 4.896 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.906 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 4.904 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.897 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.895 | 24.671 | 60 | 25 | 4.898 | 24.701 | 60 | 25 | 4.896 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 4.896 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 4.893 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 4.896 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 4.898 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.893 | 42.626 | 60.2 | 39.316 | 4.895 | 39.618 | 60 | 40 | 4.8936 | 33.0978 | 60.4 | 32.2621 | 4.8906 | 29.0202 | 60.6 | 28.0955 | 4.896 | 29.702 | 60 | 30
|  |  |  | 4.907 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.907 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.902 | 39.772 | 60 | 40 | 4.909 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 4.909 | 36.769 | 59.6 | 37.714 | 4.904 | 37.491 | 60 | 38 | 4.905 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.914 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 4.913 | 16.768 | 59.2 | 21.074 | 4.906 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.903 | 24.671 | 60 | 25 | 4.906 | 24.701 | 60 | 25 | 4.904 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 4.904 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 4.902 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.905 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.906 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.901 | 42.629 | 60.2 | 39.316 | 4.903 | 39.613 | 60 | 40 | 4.9019 | 33.0673 | 60.4 | 32.2621 | 4.8989 | 29.0202 | 60.6 | 28.0955 | 4.905 | 29.705 | 60 | 30
|  |  |  | 4.915 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.916 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.91 | 39.775 | 60 | 40 | 4.917 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 4.917 | 36.772 | 59.6 | 37.714 | 4.912 | 37.491 | 60 | 38 | 4.913 | 8.513 | 59.6 | 12.741 | 4.922 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 4.921 | 16.768 | 59.2 | 21.074 | 4.914 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 4.911 | 24.67 | 60 | 25 | 4.915 | 24.701 | 60 | 25 | 4.912 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 4.913 | 16.985 | 60.4 | 17.28 | 4.91 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.913 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.914 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.909 | 42.629 | 60.2 | 39.316 | 4.912 | 39.608 | 60 | 40 | 4.9102 | 33.0673 | 60.4 | 32.2621 | 4.9072 | 29.0141 | 60.6 | 28.0955 | 4.913 | 29.708 | 60 | 30
|  |  |  | 4.924 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.924 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.919 | 39.772 | 60 | 40 | 4.926 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 4.925 | 36.776 | 59.6 | 37.714 | 4.92 | 37.491 | 60 | 38 | 4.921 | 8.514 | 59.6 | 12.741 | 4.931 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 4.929 | 16.768 | 59.2 | 21.074 | 4.922 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 4.919 | 24.669 | 60 | 25 | 4.923 | 24.701 | 60 | 25 | 4.921 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 4.921 | 16.985 | 60.4 | 17.28 | 4.918 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.921 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.923 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.918 | 42.63 | 60.2 | 39.316 | 4.92 | 39.608 | 60 | 40 | 4.9185 | 33.1207 | 60.4 | 32.2621 | 4.9155 | 29.0141 | 60.6 | 28.0955 | 4.921 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 4.932 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.932 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.927 | 39.769 | 60 | 40 | 4.934 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 4.934 | 36.779 | 59.6 | 37.714 | 4.929 | 37.493 | 60 | 38 | 4.93 | 8.513 | 59.6 | 12.741 | 4.939 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 4.938 | 16.769 | 59.2 | 21.074 | 4.931 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 4.928 | 24.67 | 60 | 25 | 4.931 | 24.701 | 60 | 25 | 4.929 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 4.929 | 16.984 | 60.4 | 17.28 | 4.927 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.93 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.931 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.926 | 42.624 | 60.2 | 39.316 | 4.928 | 39.608 | 60 | 40 | 4.9268 | 33.1207 | 60.4 | 32.2621 | 4.9238 | 28.9855 | 60.6 | 28.0955 | 4.93 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 4.94 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.941 | 23.247 | 59 | 25.221 | 4.936 | 39.768 | 60 | 40 | 4.942 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 4.942 | 36.779 | 59.6 | 37.714 | 4.937 | 37.494 | 60 | 38 | 4.938 | 8.513 | 59.6 | 12.741 | 4.948 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 4.946 | 16.77 | 59.2 | 21.074 | 4.939 | 29.838 | 59.8 | 33.615 | 4.937 | 24.67 | 60 | 25 | 4.94 | 24.701 | 60 | 25 | 4.937 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 4.938 | 16.984 | 60.4 | 17.28 | 4.935 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.938 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.939 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.934 | 42.618 | 60.2 | 39.316 | 4.937 | 39.609 | 60 | 40 | 4.9351 | 33.1115 | 60.4 | 32.2621 | 4.9326 | 28.9855 | 60.6 | 28.0955 | 4.938 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 4.949 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.949 | 23.247 | 59 | 25.221 | 4.944 | 39.766 | 60 | 40 | 4.95 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 4.95 | 36.779 | 59.6 | 37.714 | 4.945 | 37.495 | 60 | 38 | 4.946 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.956 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 4.954 | 16.771 | 59.2 | 21.074 | 4.947 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.945 | 24.67 | 60 | 25 | 4.948 | 24.701 | 60 | 25 | 4.946 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 4.946 | 16.983 | 60.4 | 17.28 | 4.943 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.946 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.948 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.943 | 42.563 | 60.2 | 39.316 | 4.945 | 39.61 | 60 | 40 | 4.9438 | 33.1115 | 60.4 | 32.2621 | 4.9404 | 29.0058 | 60.6 | 28.0955 | 4.946 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 4.957 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.957 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.952 | 39.771 | 60 | 40 | 4.959 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 4.958 | 36.779 | 59.6 | 37.714 | 4.954 | 37.495 | 60 | 38 | 4.955 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.964 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 4.962 | 16.771 | 59.2 | 21.074 | 4.956 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.953 | 24.67 | 60 | 25 | 4.956 | 24.701 | 60 | 25 | 4.954 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 4.954 | 16.983 | 60.4 | 17.28 | 4.952 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.955 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.956 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.951 | 42.508 | 60.2 | 39.316 | 4.953 | 39.61 | 60 | 40 | 4.9517 | 33.0695 | 60.4 | 32.2621 | 4.9492 | 29.0058 | 60.6 | 28.0955 | 4.955 | 29.707 | 60 | 30
|  |  |  | 4.965 | 7.059 | 59.8 | 8.554 | 4.966 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.96 | 39.775 | 60 | 40 | 4.967 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 4.967 | 36.778 | 59.6 | 37.714 | 4.962 | 37.494 | 60 | 38 | 4.963 | 8.512 | 59.6 | 12.741 | 4.973 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 4.971 | 16.77 | 59.2 | 21.074 | 4.964 | 29.838 | 59.8 | 33.615 | 4.961 | 24.67 | 60 | 25 | 4.965 | 24.7 | 60 | 25 | 4.962 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 4.963 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 4.96 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.963 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.964 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.959 | 42.415 | 60.2 | 39.316 | 4.962 | 39.609 | 60 | 40 | 4.9604 | 33.0695 | 60.4 | 32.2621 | 4.9575 | 29.0829 | 60.6 | 28.0955 | 4.963 | 29.711 | 60 | 30
|  |  |  | 4.974 | 7.083 | 59.8 | 8.554 | 4.974 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.969 | 39.775 | 60 | 40 | 4.976 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 4.975 | 36.78 | 59.6 | 37.714 | 4.97 | 37.493 | 60 | 38 | 4.971 | 8.513 | 59.6 | 12.741 | 4.981 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 4.979 | 16.782 | 59.2 | 21.074 | 4.973 | 29.838 | 59.8 | 33.615 | 4.97 | 24.67 | 60 | 25 | 4.973 | 24.7 | 60 | 25 | 4.971 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 4.971 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 4.968 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.971 | 27.055 | 60.6 | 23.223 | 4.973 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.968 | 42.323 | 60.2 | 39.316 | 4.97 | 39.605 | 60 | 40 | 4.9688 | 32.8379 | 60.4 | 32.2621 | 4.9658 | 29.0829 | 60.6 | 28.0955 | 4.971 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 4.982 | 7.107 | 59.8 | 8.554 | 4.982 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.977 | 39.775 | 60 | 40 | 4.984 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 4.983 | 36.781 | 59.6 | 37.714 | 4.979 | 37.494 | 60 | 38 | 4.979 | 8.514 | 59.6 | 12.741 | 4.989 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 4.988 | 16.793 | 59.2 | 21.074 | 4.981 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 4.978 | 24.67 | 60 | 25 | 4.981 | 24.7 | 60 | 25 | 4.979 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 4.979 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 4.977 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.98 | 27.055 | 60.6 | 23.223 | 4.981 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.976 | 42.222 | 60.2 | 39.316 | 4.978 | 39.602 | 60 | 40 | 4.9771 | 32.8379 | 60.4 | 32.2621 | 4.9741 | 29.1117 | 60.6 | 28.0955 | 4.979 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 4.99 | 7.131 | 59.8 | 8.554 | 4.991 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.986 | 39.771 | 60 | 40 | 4.992 | 40.26 | 59.4 | 44.886 | 4.992 | 36.783 | 59.6 | 37.714 | 4.987 | 37.495 | 60 | 38 | 4.988 | 8.514 | 59.6 | 12.741 | 4.998 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 4.996 | 16.851 | 59.2 | 21.074 | 4.989 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 4.986 | 24.669 | 60 | 25 | 4.99 | 24.699 | 60 | 25 | 4.987 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 4.988 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 4.985 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 4.988 | 27.055 | 60.6 | 23.223 | 4.99 | 8.458 | 60 | 8.542 | 4.984 | 42.121 | 60.2 | 39.316 | 4.987 | 39.602 | 60 | 40 | 4.9854 | 32.6296 | 60.4 | 32.2621 | 4.9824 | 29.1117 | 60.6 | 28.0955 | 4.988 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 4.999 | 7.155 | 59.8 | 8.554 | 4.999 | 23.246 | 59 | 25.221 | 4.994 | 39.766 | 60 | 40 | 5 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 5 | 36.785 | 59.6 | 37.714 | 4.996 | 37.496 | 60 | 38 | 4.996 | 8.514 | 59.6 | 12.741 | 5.006 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 5.004 | 16.908 | 59.2 | 21.074 | 4.998 | 29.835 | 59.8 | 33.615 | 4.995 | 24.67 | 60 | 25 | 4.998 | 24.699 | 60 | 25 | 4.996 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 4.996 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 4.993 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 4.996 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 4.998 | 8.457 | 60 | 8.542 | 4.993 | 42.026 | 60.2 | 39.316 | 4.995 | 39.602 | 60 | 40 | 4.9937 | 32.6296 | 60.4 | 32.2621 | 4.9907 | 29.1019 | 60.6 | 28.0955 | 4.996 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 5.007 | 7.178 | 59.8 | 8.554 | 5.007 | 23.246 | 59 | 25.221 | 5.002 | 39.766 | 60 | 40 | 5.009 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 5.009 | 36.782 | 59.6 | 37.714 | 5.004 | 37.497 | 60 | 38 | 5.005 | 8.515 | 59.6 | 12.741 | 5.014 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 5.013 | 17.005 | 59.2 | 21.074 | 5.006 | 29.834 | 59.8 | 33.615 | 5.003 | 24.672 | 60 | 25 | 5.006 | 24.7 | 60 | 25 | 5.004 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 5.004 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.002 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.005 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.006 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.001 | 41.93 | 60.2 | 39.316 | 5.003 | 39.604 | 60 | 40 | 5.002 | 32.5431 | 60.4 | 32.2621 | 4.999 | 29.1019 | 60.6 | 28.0955 | 5.004 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 5.015 | 7.202 | 59.8 | 8.554 | 5.016 | 23.245 | 59 | 25.221 | 5.01 | 39.766 | 60 | 40 | 5.017 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 5.017 | 36.78 | 59.6 | 37.714 | 5.012 | 37.497 | 60 | 38 | 5.013 | 8.515 | 59.6 | 12.741 | 5.022 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.021 | 17.102 | 59.2 | 21.074 | 5.014 | 29.834 | 59.8 | 33.615 | 5.011 | 24.672 | 60 | 25 | 5.015 | 24.7 | 60 | 25 | 5.012 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 5.013 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.01 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.013 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.014 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.009 | 41.838 | 60.2 | 39.316 | 5.012 | 39.605 | 60 | 40 | 5.0103 | 32.5431 | 60.4 | 32.2621 | 5.0073 | 29.0724 | 60.6 | 28.0955 | 5.013 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 5.024 | 7.226 | 59.8 | 8.554 | 5.024 | 23.244 | 59 | 25.221 | 5.019 | 39.77 | 60 | 40 | 5.025 | 40.262 | 59.4 | 44.886 | 5.025 | 36.782 | 59.6 | 37.714 | 5.021 | 37.498 | 60 | 38 | 5.021 | 8.516 | 59.6 | 12.741 | 5.031 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.029 | 17.216 | 59.2 | 21.074 | 5.022 | 29.837 | 59.8 | 33.615 | 5.02 | 24.672 | 60 | 25 | 5.023 | 24.7 | 60 | 25 | 5.021 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 5.021 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.018 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.021 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.023 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.018 | 41.746 | 60.2 | 39.316 | 5.02 | 39.603 | 60 | 40 | 5.0186 | 32.5238 | 60.4 | 32.2621 | 5.0156 | 29.0724 | 60.6 | 28.0955 | 5.021 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 5.032 | 7.25 | 59.8 | 8.554 | 5.032 | 23.244 | 59 | 25.221 | 5.027 | 39.774 | 60 | 40 | 5.034 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 5.034 | 36.783 | 59.6 | 37.714 | 5.029 | 37.497 | 60 | 38 | 5.03 | 8.517 | 59.6 | 12.741 | 5.039 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.038 | 17.331 | 59.2 | 21.074 | 5.031 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 5.028 | 24.672 | 60 | 25 | 5.031 | 24.7 | 60 | 25 | 5.029 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 5.029 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.027 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.03 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.031 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.026 | 41.656 | 60.2 | 39.316 | 5.028 | 39.602 | 60 | 40 | 5.0269 | 32.5238 | 60.4 | 32.2621 | 5.0239 | 29.1184 | 60.6 | 28.0955 | 5.03 | 29.712 | 60 | 30
|  |  |  | 5.04 | 7.274 | 59.8 | 8.554 | 5.041 | 23.243 | 59 | 25.221 | 5.035 | 39.774 | 60 | 40 | 5.042 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 5.042 | 36.787 | 59.6 | 37.714 | 5.037 | 37.497 | 60 | 38 | 5.038 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.048 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.046 | 17.446 | 59.2 | 21.074 | 5.039 | 29.84 | 59.8 | 33.615 | 5.036 | 24.672 | 60 | 25 | 5.04 | 24.701 | 60 | 25 | 5.037 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 5.038 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.035 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.038 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.039 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.034 | 41.567 | 60.2 | 39.316 | 5.037 | 39.598 | 60 | 40 | 5.0352 | 32.5294 | 60.4 | 32.2621 | 5.0322 | 29.1184 | 60.6 | 28.0955 | 5.038 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 5.049 | 7.298 | 59.8 | 8.554 | 5.049 | 23.242 | 59 | 25.221 | 5.044 | 39.775 | 60 | 40 | 5.051 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 5.05 | 36.79 | 59.6 | 37.714 | 5.045 | 37.497 | 60 | 38 | 5.046 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.056 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.054 | 17.561 | 59.2 | 21.074 | 5.047 | 29.839 | 59.8 | 33.615 | 5.044 | 24.672 | 60 | 25 | 5.048 | 24.701 | 60 | 25 | 5.046 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 5.046 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.043 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.046 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.048 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.043 | 41.473 | 60.2 | 39.316 | 5.045 | 39.595 | 60 | 40 | 5.0435 | 32.5294 | 60.4 | 32.2621 | 5.0405 | 29.1016 | 60.6 | 28.0955 | 5.046 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 5.057 | 7.321 | 59.8 | 8.554 | 5.057 | 23.241 | 59 | 25.221 | 5.052 | 39.77 | 60 | 40 | 5.059 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 5.059 | 36.808 | 59.6 | 37.714 | 5.054 | 37.497 | 60 | 38 | 5.055 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.064 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 5.062 | 17.673 | 59.2 | 21.074 | 5.056 | 29.841 | 59.8 | 33.615 | 5.053 | 24.672 | 60 | 25 | 5.056 | 24.701 | 60 | 25 | 5.054 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 5.054 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.052 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.055 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.056 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.051 | 41.38 | 60.2 | 39.316 | 5.053 | 39.595 | 60 | 40 | 5.0518 | 32.5518 | 60.4 | 32.2621 | 5.0488 | 29.1016 | 60.6 | 28.0955 | 5.055 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 5.065 | 7.345 | 59.8 | 8.554 | 5.066 | 23.241 | 59 | 25.221 | 5.061 | 39.766 | 60 | 40 | 5.067 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.067 | 36.826 | 59.6 | 37.714 | 5.062 | 37.496 | 60 | 38 | 5.063 | 8.518 | 59.6 | 12.741 | 5.073 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 5.071 | 17.784 | 59.2 | 21.074 | 5.064 | 29.842 | 59.8 | 33.615 | 5.062 | 24.672 | 60 | 25 | 5.065 | 24.702 | 60 | 25 | 5.062 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 5.063 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.06 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.063 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.064 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.059 | 41.283 | 60.2 | 39.316 | 5.062 | 39.595 | 60 | 40 | 5.0601 | 32.5518 | 60.4 | 32.2621 | 5.0571 | 29.0747 | 60.6 | 28.0955 | 5.063 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 5.074 | 7.369 | 59.8 | 8.554 | 5.074 | 23.24 | 59 | 25.221 | 5.069 | 39.765 | 60 | 40 | 5.076 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.075 | 36.849 | 59.6 | 37.714 | 5.07 | 37.495 | 60 | 38 | 5.071 | 8.516 | 59.6 | 12.741 | 5.081 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 5.079 | 17.895 | 59.2 | 21.074 | 5.072 | 29.842 | 59.8 | 33.615 | 5.07 | 24.672 | 60 | 25 | 5.073 | 24.702 | 60 | 25 | 5.071 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 5.071 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.068 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.071 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.073 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.068 | 41.187 | 60.2 | 39.316 | 5.07 | 39.597 | 60 | 40 | 5.0688 | 32.5573 | 60.4 | 32.2621 | 5.0654 | 29.0747 | 60.6 | 28.0955 | 5.071 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 5.082 | 7.393 | 59.8 | 8.554 | 5.082 | 23.239 | 59 | 25.221 | 5.077 | 39.764 | 60 | 40 | 5.084 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.083 | 36.873 | 59.6 | 37.714 | 5.079 | 37.496 | 60 | 38 | 5.08 | 8.517 | 59.6 | 12.741 | 5.089 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.088 | 18.005 | 59.2 | 21.074 | 5.081 | 29.841 | 59.8 | 33.615 | 5.078 | 24.672 | 60 | 25 | 5.081 | 24.702 | 60 | 25 | 5.079 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 5.079 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.077 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.08 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.081 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.076 | 41.088 | 60.2 | 39.316 | 5.078 | 39.598 | 60 | 40 | 5.0771 | 32.5573 | 60.4 | 32.2621 | 5.0742 | 29.0029 | 60.6 | 28.0955 | 5.08 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 5.09 | 7.417 | 59.8 | 8.554 | 5.091 | 23.238 | 59 | 25.221 | 5.085 | 39.77 | 60 | 40 | 5.092 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.092 | 36.902 | 59.6 | 37.714 | 5.087 | 37.496 | 60 | 38 | 5.088 | 8.518 | 59.6 | 12.741 | 5.098 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.096 | 18.113 | 59.2 | 21.074 | 5.089 | 29.842 | 59.8 | 33.615 | 5.086 | 24.672 | 60 | 25 | 5.09 | 24.703 | 60 | 25 | 5.087 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 5.088 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.085 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.088 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.089 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.084 | 40.989 | 60.2 | 39.316 | 5.087 | 39.595 | 60 | 40 | 5.0854 | 32.5228 | 60.4 | 32.2621 | 5.0825 | 29.0029 | 60.6 | 28.0955 | 5.088 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 5.099 | 7.44 | 59.8 | 8.554 | 5.099 | 23.238 | 59 | 25.221 | 5.094 | 39.776 | 60 | 40 | 5.101 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.1 | 36.931 | 59.6 | 37.714 | 5.095 | 37.494 | 60 | 38 | 5.096 | 8.518 | 59.6 | 12.741 | 5.106 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.104 | 18.22 | 59.2 | 21.074 | 5.098 | 29.843 | 59.8 | 33.615 | 5.095 | 24.672 | 60 | 25 | 5.098 | 24.704 | 60 | 25 | 5.096 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 5.096 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.093 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 5.096 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.098 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.093 | 40.893 | 60.2 | 39.316 | 5.095 | 39.591 | 60 | 40 | 5.0938 | 32.5228 | 60.4 | 32.2621 | 5.0908 | 29.0035 | 60.6 | 28.0955 | 5.096 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 5.107 | 7.464 | 59.8 | 8.554 | 5.107 | 23.237 | 59 | 25.221 | 5.102 | 39.777 | 60 | 40 | 5.109 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.109 | 36.958 | 59.6 | 37.714 | 5.104 | 37.493 | 60 | 38 | 5.104 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.114 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 5.113 | 18.327 | 59.2 | 21.074 | 5.106 | 29.845 | 59.8 | 33.615 | 5.103 | 24.672 | 60 | 25 | 5.106 | 24.704 | 60 | 25 | 5.104 | 21.21 | 60.2 | 21.447 | 5.104 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.102 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 5.105 | 27.056 | 60.6 | 23.223 | 5.106 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.101 | 40.797 | 60.2 | 39.316 | 5.103 | 39.59 | 60 | 40 | 5.1021 | 32.5774 | 60.4 | 32.2621 | 5.0991 | 29.0035 | 60.6 | 28.0955 | 5.104 | 29.713 | 60 | 30
|  |  |  | 5.115 | 7.488 | 59.8 | 8.554 | 5.116 | 23.236 | 59 | 25.221 | 5.111 | 39.778 | 60 | 40 | 5.117 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.117 | 36.985 | 59.6 | 37.714 | 5.112 | 37.491 | 60 | 38 | 5.113 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.123 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 5.121 | 18.433 | 59.2 | 21.074 | 5.114 | 29.847 | 59.8 | 33.615 | 5.111 | 24.671 | 60 | 25 | 5.115 | 24.705 | 60 | 25 | 5.112 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 5.113 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.11 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 5.113 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 5.115 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.109 | 40.748 | 60.2 | 39.316 | 5.112 | 39.589 | 60 | 40 | 5.1104 | 32.5774 | 60.4 | 32.2621 | 5.1074 | 29.0141 | 60.6 | 28.0955 | 5.113 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 5.124 | 7.512 | 59.8 | 8.554 | 5.124 | 23.236 | 59 | 25.221 | 5.119 | 39.775 | 60 | 40 | 5.125 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.125 | 37.007 | 59.6 | 37.714 | 5.12 | 37.489 | 60 | 38 | 5.122 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.131 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.129 | 18.538 | 59.2 | 21.074 | 5.123 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.12 | 24.67 | 60 | 25 | 5.123 | 24.705 | 60 | 25 | 5.121 | 21.213 | 60.2 | 21.447 | 5.121 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.118 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 5.121 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 5.123 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.118 | 40.7 | 60.2 | 39.316 | 5.12 | 39.592 | 60 | 40 | 5.1187 | 32.5801 | 60.4 | 32.2621 | 5.1157 | 29.0141 | 60.6 | 28.0955 | 5.121 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 5.132 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.132 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.127 | 39.772 | 60 | 40 | 5.134 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.134 | 37.028 | 59.6 | 37.714 | 5.129 | 37.491 | 60 | 38 | 5.13 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.14 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.138 | 18.642 | 59.2 | 21.074 | 5.131 | 29.851 | 59.8 | 33.615 | 5.128 | 24.67 | 60 | 25 | 5.131 | 24.706 | 60 | 25 | 5.129 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 5.129 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.127 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 5.13 | 27.057 | 60.6 | 23.223 | 5.131 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.126 | 40.691 | 60.2 | 39.316 | 5.128 | 39.594 | 60 | 40 | 5.127 | 32.5801 | 60.4 | 32.2621 | 5.124 | 28.9773 | 60.6 | 28.0955 | 5.129 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 5.14 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.141 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.135 | 39.773 | 60 | 40 | 5.142 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.142 | 37.053 | 59.6 | 37.714 | 5.137 | 37.493 | 60 | 38 | 5.138 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.148 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 5.146 | 18.734 | 59.2 | 21.074 | 5.139 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.136 | 24.67 | 60 | 25 | 5.14 | 24.706 | 60 | 25 | 5.137 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 5.138 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.135 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.138 | 27.058 | 60.6 | 23.223 | 5.139 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.134 | 40.682 | 60.2 | 39.316 | 5.137 | 39.595 | 60 | 40 | 5.1353 | 32.5757 | 60.4 | 32.2621 | 5.1323 | 28.9773 | 60.6 | 28.0955 | 5.138 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 5.149 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.149 | 23.234 | 59 | 25.221 | 5.144 | 39.774 | 60 | 40 | 5.151 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.15 | 37.077 | 59.6 | 37.714 | 5.146 | 37.493 | 60 | 38 | 5.146 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.156 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 5.154 | 18.826 | 59.2 | 21.074 | 5.147 | 29.848 | 59.8 | 33.615 | 5.145 | 24.67 | 60 | 25 | 5.148 | 24.707 | 60 | 25 | 5.146 | 21.216 | 60.2 | 21.447 | 5.146 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.143 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.146 | 27.058 | 60.6 | 23.223 | 5.148 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.143 | 40.681 | 60.2 | 39.316 | 5.145 | 39.596 | 60 | 40 | 5.1436 | 32.5757 | 60.4 | 32.2621 | 5.1406 | 28.9681 | 60.6 | 28.0955 | 5.146 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 5.157 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.157 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.152 | 39.778 | 60 | 40 | 5.159 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.159 | 37.101 | 59.6 | 37.714 | 5.154 | 37.493 | 60 | 38 | 5.155 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.165 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 5.163 | 18.872 | 59.2 | 21.074 | 5.156 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.153 | 24.67 | 60 | 25 | 5.156 | 24.707 | 60 | 25 | 5.154 | 21.218 | 60.2 | 21.447 | 5.154 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.152 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.155 | 27.059 | 60.6 | 23.223 | 5.156 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.151 | 40.681 | 60.2 | 39.316 | 5.153 | 39.593 | 60 | 40 | 5.1519 | 32.5328 | 60.4 | 32.2621 | 5.1489 | 28.9681 | 60.6 | 28.0955 | 5.154 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 5.165 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.166 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.16 | 39.782 | 60 | 40 | 5.167 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.167 | 37.126 | 59.6 | 37.714 | 5.162 | 37.492 | 60 | 38 | 5.163 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.173 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 5.171 | 18.917 | 59.2 | 21.074 | 5.164 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.161 | 24.67 | 60 | 25 | 5.165 | 24.708 | 60 | 25 | 5.162 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 5.163 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.16 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.163 | 27.06 | 60.6 | 23.223 | 5.164 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.159 | 40.676 | 60.2 | 39.316 | 5.162 | 39.591 | 60 | 40 | 5.1602 | 32.5328 | 60.4 | 32.2621 | 5.1572 | 29.037 | 60.6 | 28.0955 | 5.163 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 5.174 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.174 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.169 | 39.78 | 60 | 40 | 5.176 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.175 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 5.17 | 37.491 | 60 | 38 | 5.171 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.181 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.179 | 18.924 | 59.2 | 21.074 | 5.172 | 29.852 | 59.8 | 33.615 | 5.169 | 24.67 | 60 | 25 | 5.173 | 24.708 | 60 | 25 | 5.171 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 5.171 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.168 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.171 | 27.06 | 60.6 | 23.223 | 5.173 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.168 | 40.67 | 60.2 | 39.316 | 5.17 | 39.593 | 60 | 40 | 5.1685 | 32.6008 | 60.4 | 32.2621 | 5.1655 | 29.037 | 60.6 | 28.0955 | 5.171 | 29.717 | 60 | 30
|  |  |  | 5.182 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.182 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.177 | 39.779 | 60 | 40 | 5.184 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.184 | 37.178 | 59.6 | 37.714 | 5.179 | 37.49 | 60 | 38 | 5.18 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.189 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.188 | 18.931 | 59.2 | 21.074 | 5.181 | 29.854 | 59.8 | 33.615 | 5.178 | 24.67 | 60 | 25 | 5.181 | 24.708 | 60 | 25 | 5.179 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 5.179 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.177 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.18 | 27.061 | 60.6 | 23.223 | 5.181 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.176 | 40.659 | 60.2 | 39.316 | 5.178 | 39.595 | 60 | 40 | 5.1772 | 32.6008 | 60.4 | 32.2621 | 5.1738 | 29.0216 | 60.6 | 28.0955 | 5.18 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 5.19 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.191 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.186 | 39.775 | 60 | 40 | 5.192 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.192 | 37.201 | 59.6 | 37.714 | 5.187 | 37.489 | 60 | 38 | 5.188 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.198 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 5.196 | 18.921 | 59.2 | 21.074 | 5.189 | 29.854 | 59.8 | 33.615 | 5.187 | 24.67 | 60 | 25 | 5.19 | 24.708 | 60 | 25 | 5.188 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 5.188 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.185 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.188 | 27.062 | 60.6 | 23.223 | 5.189 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.184 | 40.647 | 60.2 | 39.316 | 5.187 | 39.598 | 60 | 40 | 5.1855 | 32.5847 | 60.4 | 32.2621 | 5.1821 | 29.0216 | 60.6 | 28.0955 | 5.188 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.199 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.199 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.194 | 39.771 | 60 | 40 | 5.201 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.2 | 37.224 | 59.6 | 37.714 | 5.195 | 37.49 | 60 | 38 | 5.196 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.206 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 5.205 | 18.91 | 59.2 | 21.074 | 5.197 | 29.854 | 59.8 | 33.615 | 5.195 | 24.671 | 60 | 25 | 5.198 | 24.709 | 60 | 25 | 5.196 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 5.196 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.193 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.196 | 27.062 | 60.6 | 23.223 | 5.198 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.193 | 40.635 | 60.2 | 39.316 | 5.195 | 39.601 | 60 | 40 | 5.1938 | 32.5847 | 60.4 | 32.2621 | 5.1904 | 28.9834 | 60.6 | 28.0955 | 5.196 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.207 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.207 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.202 | 39.773 | 60 | 40 | 5.209 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.208 | 37.248 | 59.6 | 37.714 | 5.204 | 37.491 | 60 | 38 | 5.205 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.214 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 5.213 | 18.902 | 59.2 | 21.074 | 5.206 | 29.851 | 59.8 | 33.615 | 5.203 | 24.672 | 60 | 25 | 5.206 | 24.709 | 60 | 25 | 5.204 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 5.204 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.202 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.205 | 27.063 | 60.6 | 23.223 | 5.206 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.201 | 40.623 | 60.2 | 39.316 | 5.203 | 39.6 | 60 | 40 | 5.2021 | 32.5163 | 60.4 | 32.2621 | 5.1992 | 28.9834 | 60.6 | 28.0955 | 5.205 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.215 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.216 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.21 | 39.775 | 60 | 40 | 5.217 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.217 | 37.272 | 59.6 | 37.714 | 5.212 | 37.49 | 60 | 38 | 5.213 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.223 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 5.221 | 18.893 | 59.2 | 21.074 | 5.214 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.211 | 24.671 | 60 | 25 | 5.215 | 24.709 | 60 | 25 | 5.213 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 5.213 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.21 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.213 | 27.064 | 60.6 | 23.223 | 5.215 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.209 | 40.616 | 60.2 | 39.316 | 5.212 | 39.6 | 60 | 40 | 5.2104 | 32.5163 | 60.4 | 32.2621 | 5.207 | 28.9828 | 60.6 | 28.0955 | 5.213 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 5.224 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.224 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.219 | 39.78 | 60 | 40 | 5.226 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.226 | 37.281 | 59.6 | 37.714 | 5.22 | 37.49 | 60 | 38 | 5.222 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.231 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 5.229 | 18.889 | 59.2 | 21.074 | 5.223 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.22 | 24.671 | 60 | 25 | 5.223 | 24.71 | 60 | 25 | 5.221 | 21.23 | 60.2 | 21.447 | 5.221 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.218 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.221 | 27.064 | 60.6 | 23.223 | 5.223 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.218 | 40.609 | 60.2 | 39.316 | 5.22 | 39.596 | 60 | 40 | 5.2188 | 32.533 | 60.4 | 32.2621 | 5.2158 | 28.9828 | 60.6 | 28.0955 | 5.221 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 5.232 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.232 | 23.233 | 59 | 25.221 | 5.227 | 39.785 | 60 | 40 | 5.234 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.234 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 5.229 | 37.49 | 60 | 38 | 5.23 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.24 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 5.238 | 18.885 | 59.2 | 21.074 | 5.231 | 29.849 | 59.8 | 33.615 | 5.228 | 24.67 | 60 | 25 | 5.231 | 24.71 | 60 | 25 | 5.229 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 5.229 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.227 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.23 | 27.065 | 60.6 | 23.223 | 5.231 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.226 | 40.603 | 60.2 | 39.316 | 5.229 | 39.593 | 60 | 40 | 5.2271 | 32.533 | 60.4 | 32.2621 | 5.2241 | 29.0105 | 60.6 | 28.0955 | 5.229 | 29.719 | 60 | 30
|  |  |  | 5.24 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.241 | 23.234 | 59 | 25.221 | 5.236 | 39.782 | 60 | 40 | 5.242 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 5.242 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 5.237 | 37.491 | 60 | 38 | 5.238 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.248 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 5.246 | 18.882 | 59.2 | 21.074 | 5.239 | 29.873 | 59.8 | 33.615 | 5.236 | 24.669 | 60 | 25 | 5.24 | 24.71 | 60 | 25 | 5.238 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 5.238 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.235 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.238 | 27.066 | 60.6 | 23.223 | 5.24 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.234 | 40.597 | 60.2 | 39.316 | 5.237 | 39.594 | 60 | 40 | 5.2354 | 32.5895 | 60.4 | 32.2621 | 5.2324 | 29.0105 | 60.6 | 28.0955 | 5.238 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 5.249 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.249 | 23.234 | 59 | 25.221 | 5.244 | 39.78 | 60 | 40 | 5.25 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 5.25 | 37.288 | 59.6 | 37.714 | 5.245 | 37.49 | 60 | 38 | 5.247 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.256 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 5.254 | 18.88 | 59.2 | 21.074 | 5.248 | 29.898 | 59.8 | 33.615 | 5.245 | 24.669 | 60 | 25 | 5.248 | 24.71 | 60 | 25 | 5.246 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 5.246 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.243 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.246 | 27.066 | 60.6 | 23.223 | 5.248 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.243 | 40.593 | 60.2 | 39.316 | 5.245 | 39.595 | 60 | 40 | 5.2437 | 32.5895 | 60.4 | 32.2621 | 5.2407 | 29.0428 | 60.6 | 28.0955 | 5.246 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 5.257 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.257 | 23.234 | 59 | 25.221 | 5.252 | 39.776 | 60 | 40 | 5.259 | 40.261 | 59.4 | 44.886 | 5.259 | 37.285 | 59.6 | 37.714 | 5.254 | 37.49 | 60 | 38 | 5.255 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.265 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 5.263 | 18.879 | 59.2 | 21.074 | 5.256 | 29.965 | 59.8 | 33.615 | 5.253 | 24.669 | 60 | 25 | 5.256 | 24.71 | 60 | 25 | 5.254 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 5.254 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.252 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.255 | 27.067 | 60.6 | 23.223 | 5.256 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.251 | 40.589 | 60.2 | 39.316 | 5.253 | 39.597 | 60 | 40 | 5.252 | 32.5719 | 60.4 | 32.2621 | 5.249 | 29.0428 | 60.6 | 28.0955 | 5.254 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.266 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.266 | 23.234 | 59 | 25.221 | 5.26 | 39.772 | 60 | 40 | 5.267 | 40.263 | 59.4 | 44.886 | 5.267 | 37.281 | 59.6 | 37.714 | 5.262 | 37.492 | 60 | 38 | 5.263 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.273 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 5.271 | 18.878 | 59.2 | 21.074 | 5.264 | 30.032 | 59.8 | 33.615 | 5.261 | 24.669 | 60 | 25 | 5.265 | 24.71 | 60 | 25 | 5.263 | 21.239 | 60.2 | 21.447 | 5.263 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.26 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.263 | 27.067 | 60.6 | 23.223 | 5.264 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.259 | 40.59 | 60.2 | 39.316 | 5.262 | 39.598 | 60 | 40 | 5.2603 | 32.5719 | 60.4 | 32.2621 | 5.2573 | 28.9779 | 60.6 | 28.0955 | 5.263 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.274 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.274 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.269 | 39.775 | 60 | 40 | 5.276 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.275 | 37.283 | 59.6 | 37.714 | 5.271 | 37.493 | 60 | 38 | 5.271 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.281 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 5.28 | 18.879 | 59.2 | 21.074 | 5.272 | 30.119 | 59.8 | 33.615 | 5.27 | 24.669 | 60 | 25 | 5.273 | 24.71 | 60 | 25 | 5.271 | 21.239 | 60.2 | 21.447 | 5.271 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.268 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.271 | 27.068 | 60.6 | 23.223 | 5.273 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.268 | 40.592 | 60.2 | 39.316 | 5.27 | 39.597 | 60 | 40 | 5.2686 | 32.5204 | 60.4 | 32.2621 | 5.2656 | 28.9779 | 60.6 | 28.0955 | 5.271 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.282 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.282 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.277 | 39.778 | 60 | 40 | 5.284 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.284 | 37.284 | 59.6 | 37.714 | 5.279 | 37.496 | 60 | 38 | 5.28 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.29 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 5.288 | 18.88 | 59.2 | 21.074 | 5.281 | 30.205 | 59.8 | 33.615 | 5.278 | 24.668 | 60 | 25 | 5.281 | 24.71 | 60 | 25 | 5.279 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 5.279 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.277 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.28 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.281 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.276 | 40.595 | 60.2 | 39.316 | 5.278 | 39.595 | 60 | 40 | 5.2769 | 32.5204 | 60.4 | 32.2621 | 5.2739 | 28.734 | 60.6 | 28.0955 | 5.279 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.291 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.291 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.285 | 39.782 | 60 | 40 | 5.292 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.292 | 37.285 | 59.6 | 37.714 | 5.287 | 37.499 | 60 | 38 | 5.288 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.298 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 5.296 | 18.884 | 59.2 | 21.074 | 5.289 | 30.296 | 59.8 | 33.615 | 5.286 | 24.668 | 60 | 25 | 5.29 | 24.71 | 60 | 25 | 5.287 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 5.288 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.285 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.288 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.29 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.284 | 40.598 | 60.2 | 39.316 | 5.287 | 39.594 | 60 | 40 | 5.2856 | 32.5396 | 60.4 | 32.2621 | 5.2822 | 28.734 | 60.6 | 28.0955 | 5.288 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.299 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.299 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.294 | 39.785 | 60 | 40 | 5.301 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.3 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 5.295 | 37.499 | 60 | 38 | 5.296 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.306 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 5.305 | 18.888 | 59.2 | 21.074 | 5.297 | 30.386 | 59.8 | 33.615 | 5.294 | 24.668 | 60 | 25 | 5.298 | 24.71 | 60 | 25 | 5.296 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 5.296 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.293 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.296 | 27.07 | 60.6 | 23.223 | 5.298 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.293 | 40.601 | 60.2 | 39.316 | 5.295 | 39.594 | 60 | 40 | 5.2935 | 32.5396 | 60.4 | 32.2621 | 5.2905 | 28.5402 | 60.6 | 28.0955 | 5.296 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.307 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.307 | 23.235 | 59 | 25.221 | 5.302 | 39.784 | 60 | 40 | 5.309 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 5.309 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 5.304 | 37.499 | 60 | 38 | 5.305 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.314 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 5.313 | 18.892 | 59.2 | 21.074 | 5.306 | 30.477 | 59.8 | 33.615 | 5.303 | 24.669 | 60 | 25 | 5.306 | 24.71 | 60 | 25 | 5.304 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 5.304 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.302 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.305 | 27.07 | 60.6 | 23.223 | 5.306 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.301 | 40.603 | 60.2 | 39.316 | 5.303 | 39.595 | 60 | 40 | 5.3022 | 32.5901 | 60.4 | 32.2621 | 5.2988 | 28.5402 | 60.6 | 28.0955 | 5.305 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.315 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.316 | 23.236 | 59 | 25.221 | 5.311 | 39.784 | 60 | 40 | 5.317 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 5.317 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 5.312 | 37.498 | 60 | 38 | 5.313 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.323 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 5.321 | 18.896 | 59.2 | 21.074 | 5.314 | 30.568 | 59.8 | 33.615 | 5.312 | 24.668 | 60 | 25 | 5.315 | 24.71 | 60 | 25 | 5.312 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 5.313 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.31 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.313 | 27.07 | 60.6 | 23.223 | 5.314 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.309 | 40.602 | 60.2 | 39.316 | 5.312 | 39.597 | 60 | 40 | 5.3105 | 32.5901 | 60.4 | 32.2621 | 5.3071 | 28.4624 | 60.6 | 28.0955 | 5.313 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 5.324 | 7.536 | 59.8 | 8.554 | 5.324 | 23.236 | 59 | 25.221 | 5.319 | 39.781 | 60 | 40 | 5.326 | 40.264 | 59.4 | 44.886 | 5.326 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 5.32 | 37.498 | 60 | 38 | 5.321 | 8.517 | 59.6 | 12.741 | 5.332 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.33 | 18.9 | 59.2 | 21.074 | 5.322 | 30.655 | 59.8 | 33.615 | 5.32 | 24.667 | 60 | 25 | 5.323 | 24.71 | 60 | 25 | 5.321 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 5.321 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.318 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.321 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.323 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.318 | 40.6 | 60.2 | 39.316 | 5.32 | 39.597 | 60 | 40 | 5.3188 | 32.5466 | 60.4 | 32.2621 | 5.3154 | 28.4624 | 60.6 | 28.0955 | 5.321 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.332 | 7.535 | 59.8 | 8.554 | 5.332 | 23.237 | 59 | 25.221 | 5.327 | 39.777 | 60 | 40 | 5.334 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.334 | 37.293 | 59.6 | 37.714 | 5.329 | 37.498 | 60 | 38 | 5.33 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.34 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 5.338 | 18.904 | 59.2 | 21.074 | 5.331 | 30.741 | 59.8 | 33.615 | 5.328 | 24.667 | 60 | 25 | 5.331 | 24.71 | 60 | 25 | 5.329 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 5.329 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.327 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.33 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.331 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.326 | 40.596 | 60.2 | 39.316 | 5.328 | 39.596 | 60 | 40 | 5.3271 | 32.5466 | 60.4 | 32.2621 | 5.3237 | 28.434 | 60.6 | 28.0955 | 5.33 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.341 | 7.535 | 59.8 | 8.554 | 5.341 | 23.237 | 59 | 25.221 | 5.335 | 39.782 | 60 | 40 | 5.342 | 40.267 | 59.4 | 44.886 | 5.342 | 37.294 | 59.6 | 37.714 | 5.337 | 37.498 | 60 | 38 | 5.338 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.348 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 5.346 | 18.908 | 59.2 | 21.074 | 5.339 | 30.827 | 59.8 | 33.615 | 5.336 | 24.666 | 60 | 25 | 5.34 | 24.71 | 60 | 25 | 5.338 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 5.338 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.335 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.338 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.34 | 8.458 | 60 | 8.542 | 5.334 | 40.591 | 60.2 | 39.316 | 5.337 | 39.59 | 60 | 40 | 5.3354 | 32.531 | 60.4 | 32.2621 | 5.332 | 28.434 | 60.6 | 28.0955 | 5.338 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.349 | 7.535 | 59.8 | 8.554 | 5.349 | 23.238 | 59 | 25.221 | 5.344 | 39.786 | 60 | 40 | 5.351 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.351 | 37.295 | 59.6 | 37.714 | 5.345 | 37.5 | 60 | 38 | 5.347 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.356 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 5.354 | 18.911 | 59.2 | 21.074 | 5.347 | 30.912 | 59.8 | 33.615 | 5.345 | 24.666 | 60 | 25 | 5.348 | 24.71 | 60 | 25 | 5.346 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 5.346 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.343 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.346 | 27.069 | 60.6 | 23.223 | 5.348 | 8.457 | 60 | 8.542 | 5.343 | 40.574 | 60.2 | 39.316 | 5.345 | 39.584 | 60 | 40 | 5.3438 | 32.531 | 60.4 | 32.2621 | 5.3408 | 28.439 | 60.6 | 28.0955 | 5.346 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.357 | 7.557 | 59.8 | 8.554 | 5.357 | 23.238 | 59 | 25.221 | 5.352 | 39.79 | 60 | 40 | 5.359 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.359 | 37.292 | 59.6 | 37.714 | 5.354 | 37.502 | 60 | 38 | 5.355 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.365 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 5.363 | 18.914 | 59.2 | 21.074 | 5.355 | 31.001 | 59.8 | 33.615 | 5.353 | 24.666 | 60 | 25 | 5.356 | 24.71 | 60 | 25 | 5.354 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 5.354 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.352 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.355 | 27.049 | 60.6 | 23.223 | 5.356 | 8.457 | 60.2 | 5.023 | 5.351 | 40.557 | 60.2 | 39.316 | 5.354 | 39.58 | 60 | 40 | 5.3521 | 32.4964 | 60.4 | 32.2621 | 5.3491 | 28.439 | 60.6 | 28.0955 | 5.354 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.365 | 7.579 | 59.8 | 8.554 | 5.366 | 23.238 | 59 | 25.221 | 5.361 | 39.793 | 60 | 40 | 5.367 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.367 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 5.362 | 37.503 | 60 | 38 | 5.363 | 8.521 | 59.6 | 12.741 | 5.373 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 5.371 | 18.916 | 59.2 | 21.074 | 5.364 | 31.089 | 59.8 | 33.615 | 5.361 | 24.665 | 60 | 25 | 5.365 | 24.71 | 60 | 25 | 5.363 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 5.363 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.36 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.363 | 27.029 | 60.6 | 23.223 | 5.365 | 8.457 | 60.2 | 5.023 | 5.359 | 40.531 | 60.2 | 39.316 | 5.362 | 39.575 | 60 | 40 | 5.3604 | 32.4964 | 60.4 | 32.2621 | 5.3574 | 28.4768 | 60.6 | 28.0955 | 5.363 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.374 | 7.601 | 59.8 | 8.554 | 5.374 | 23.239 | 59 | 25.221 | 5.369 | 39.79 | 60 | 40 | 5.376 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.375 | 37.288 | 59.6 | 37.714 | 5.37 | 37.504 | 60 | 38 | 5.372 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.381 | 12.581 | 59.6 | 12.741 | 5.38 | 18.918 | 59.2 | 21.074 | 5.373 | 31.184 | 59.8 | 33.615 | 5.37 | 24.663 | 60 | 25 | 5.373 | 24.71 | 60 | 25 | 5.371 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 5.371 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.368 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.371 | 26.941 | 60.6 | 23.223 | 5.373 | 8.457 | 60.2 | 5.023 | 5.368 | 40.504 | 60.2 | 39.316 | 5.37 | 39.576 | 60 | 40 | 5.3687 | 32.2453 | 60.4 | 32.2621 | 5.3657 | 28.4768 | 60.6 | 28.0955 | 5.371 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.382 | 7.623 | 59.8 | 8.554 | 5.382 | 23.241 | 59 | 25.221 | 5.377 | 39.786 | 60 | 40 | 5.384 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.384 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 5.378 | 37.506 | 60 | 38 | 5.38 | 8.518 | 59.6 | 12.741 | 5.39 | 12.585 | 59.6 | 12.741 | 5.388 | 18.92 | 59.2 | 21.074 | 5.381 | 31.279 | 59.8 | 33.615 | 5.378 | 24.664 | 60 | 25 | 5.381 | 24.71 | 60 | 25 | 5.379 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 5.379 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.377 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.38 | 26.853 | 60.6 | 23.223 | 5.381 | 8.456 | 60.2 | 5.023 | 5.376 | 40.476 | 60.2 | 39.316 | 5.378 | 39.576 | 60 | 40 | 5.377 | 32.2453 | 60.4 | 32.2621 | 5.374 | 28.4711 | 60.6 | 28.0955 | 5.379 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.391 | 7.649 | 59.8 | 8.554 | 5.391 | 23.243 | 59 | 25.221 | 5.385 | 39.784 | 60 | 40 | 5.392 | 40.265 | 59.4 | 44.886 | 5.392 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 5.387 | 37.508 | 60 | 38 | 5.388 | 8.517 | 59.6 | 12.741 | 5.398 | 12.586 | 59.6 | 12.741 | 5.396 | 18.924 | 59.2 | 21.074 | 5.389 | 31.374 | 59.8 | 33.615 | 5.386 | 24.664 | 60 | 25 | 5.39 | 24.71 | 60 | 25 | 5.388 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 5.388 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.385 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.388 | 26.728 | 60.6 | 23.223 | 5.389 | 8.456 | 60.2 | 5.023 | 5.384 | 40.448 | 60.2 | 39.316 | 5.387 | 39.573 | 60 | 40 | 5.3853 | 32.0672 | 60.4 | 32.2621 | 5.3823 | 28.4711 | 60.6 | 28.0955 | 5.388 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 5.399 | 7.676 | 59.8 | 8.554 | 5.399 | 23.245 | 59 | 25.221 | 5.394 | 39.781 | 60 | 40 | 5.401 | 40.266 | 59.4 | 44.886 | 5.4 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 5.396 | 37.507 | 60 | 38 | 5.396 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.406 | 12.586 | 59.6 | 12.741 | 5.405 | 18.928 | 59.2 | 21.074 | 5.397 | 31.469 | 59.8 | 33.615 | 5.395 | 24.665 | 60 | 25 | 5.398 | 24.71 | 60 | 25 | 5.396 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 5.396 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.393 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.396 | 26.604 | 60.6 | 23.223 | 5.398 | 8.456 | 60.2 | 5.023 | 5.393 | 40.422 | 60.2 | 39.316 | 5.395 | 39.571 | 60 | 40 | 5.3936 | 32.0672 | 60.4 | 32.2621 | 5.3906 | 28.4582 | 60.6 | 28.0955 | 5.396 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.407 | 7.703 | 59.8 | 8.554 | 5.407 | 23.247 | 59 | 25.221 | 5.402 | 39.785 | 60 | 40 | 5.409 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.409 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 5.404 | 37.507 | 60 | 38 | 5.405 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.415 | 12.588 | 59.6 | 12.741 | 5.413 | 18.942 | 59.2 | 21.074 | 5.406 | 31.542 | 59.8 | 33.615 | 5.403 | 24.666 | 60 | 25 | 5.406 | 24.71 | 60 | 25 | 5.404 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.404 | 16.981 | 60.4 | 17.28 | 5.402 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.405 | 26.479 | 60.6 | 23.223 | 5.406 | 8.456 | 60.2 | 5.023 | 5.401 | 40.397 | 60.2 | 39.316 | 5.403 | 39.566 | 60 | 40 | 5.4019 | 32.0118 | 60.4 | 32.2621 | 5.3989 | 28.4582 | 60.6 | 28.0955 | 5.404 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 5.416 | 7.73 | 59.8 | 8.554 | 5.416 | 23.249 | 59 | 25.221 | 5.41 | 39.789 | 60 | 40 | 5.417 | 40.268 | 59.4 | 44.886 | 5.417 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 5.412 | 37.509 | 60 | 38 | 5.413 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.423 | 12.59 | 59.6 | 12.741 | 5.421 | 18.957 | 59.2 | 21.074 | 5.414 | 31.615 | 59.8 | 33.615 | 5.411 | 24.666 | 60 | 25 | 5.415 | 24.71 | 60 | 25 | 5.413 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.413 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.41 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.413 | 26.354 | 60.6 | 23.223 | 5.415 | 8.455 | 60.2 | 5.023 | 5.409 | 40.371 | 60.2 | 39.316 | 5.412 | 39.56 | 60 | 40 | 5.4106 | 32.0118 | 60.4 | 32.2621 | 5.4072 | 28.444 | 60.6 | 28.0955 | 5.413 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.424 | 7.757 | 59.8 | 8.554 | 5.424 | 23.251 | 59 | 25.221 | 5.419 | 39.791 | 60 | 40 | 5.426 | 40.269 | 59.4 | 44.886 | 5.426 | 37.285 | 59.6 | 37.714 | 5.42 | 37.51 | 60 | 38 | 5.421 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.432 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 5.43 | 18.981 | 59.2 | 21.074 | 5.422 | 31.645 | 59.8 | 33.615 | 5.419 | 24.666 | 60 | 25 | 5.423 | 24.71 | 60 | 25 | 5.421 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.421 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.418 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.421 | 26.23 | 60.6 | 23.223 | 5.423 | 8.454 | 60.2 | 5.023 | 5.418 | 40.345 | 60.2 | 39.316 | 5.42 | 39.559 | 60 | 40 | 5.4189 | 32.0467 | 60.4 | 32.2621 | 5.4155 | 28.444 | 60.6 | 28.0955 | 5.421 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.432 | 7.783 | 59.8 | 8.554 | 5.432 | 23.254 | 59 | 25.221 | 5.427 | 39.793 | 60 | 40 | 5.434 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 5.434 | 37.284 | 59.6 | 37.714 | 5.429 | 37.511 | 60 | 38 | 5.43 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.44 | 12.594 | 59.6 | 12.741 | 5.438 | 19.005 | 59.2 | 21.074 | 5.431 | 31.676 | 59.8 | 33.615 | 5.428 | 24.665 | 60 | 25 | 5.431 | 24.71 | 60 | 25 | 5.429 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.429 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.427 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.43 | 26.105 | 60.6 | 23.223 | 5.431 | 8.453 | 60.2 | 5.023 | 5.426 | 40.319 | 60.2 | 39.316 | 5.428 | 39.557 | 60 | 40 | 5.4272 | 32.0467 | 60.4 | 32.2621 | 5.4238 | 28.4955 | 60.6 | 28.0955 | 5.43 | 29.72 | 60 | 30
|  |  |  | 5.441 | 7.81 | 59.8 | 8.554 | 5.441 | 23.256 | 59 | 25.221 | 5.436 | 39.789 | 60 | 40 | 5.442 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 5.442 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 5.437 | 37.513 | 60 | 38 | 5.438 | 8.518 | 59.6 | 12.741 | 5.448 | 12.594 | 59.6 | 12.741 | 5.446 | 19.028 | 59.2 | 21.074 | 5.439 | 31.686 | 59.8 | 33.615 | 5.437 | 24.664 | 60 | 25 | 5.44 | 24.711 | 60 | 25 | 5.438 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.438 | 16.982 | 60.4 | 17.28 | 5.435 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.438 | 25.98 | 60.6 | 23.223 | 5.44 | 8.452 | 60.2 | 5.023 | 5.434 | 40.293 | 60.2 | 39.316 | 5.437 | 39.557 | 60 | 40 | 5.4355 | 32.0383 | 60.4 | 32.2621 | 5.4321 | 28.4955 | 60.6 | 28.0955 | 5.438 | 29.718 | 60 | 30
|  |  |  | 5.449 | 7.837 | 59.8 | 8.554 | 5.449 | 23.258 | 59 | 25.221 | 5.444 | 39.785 | 60 | 40 | 5.451 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 5.451 | 37.28 | 59.6 | 37.714 | 5.445 | 37.512 | 60 | 38 | 5.447 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.457 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.455 | 19.051 | 59.2 | 21.074 | 5.447 | 31.696 | 59.8 | 33.615 | 5.445 | 24.666 | 60 | 25 | 5.448 | 24.711 | 60 | 25 | 5.446 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.446 | 16.983 | 60.4 | 17.28 | 5.443 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.446 | 25.856 | 60.6 | 23.223 | 5.448 | 8.451 | 60.2 | 5.023 | 5.443 | 40.264 | 60.2 | 39.316 | 5.445 | 39.558 | 60 | 40 | 5.4438 | 32.0383 | 60.4 | 32.2621 | 5.4404 | 28.456 | 60.6 | 28.0955 | 5.446 | 29.721 | 60 | 30
|  |  |  | 5.457 | 7.864 | 59.8 | 8.554 | 5.457 | 23.26 | 59 | 25.221 | 5.452 | 39.785 | 60 | 40 | 5.459 | 40.269 | 59.4 | 44.886 | 5.459 | 37.261 | 59.6 | 37.714 | 5.454 | 37.511 | 60 | 38 | 5.455 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.465 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.463 | 19.07 | 59.2 | 21.074 | 5.456 | 31.703 | 59.8 | 33.615 | 5.453 | 24.668 | 60 | 25 | 5.456 | 24.712 | 60 | 25 | 5.454 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 5.454 | 16.983 | 60.4 | 17.28 | 5.452 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.455 | 25.731 | 60.6 | 23.223 | 5.456 | 8.45 | 60.2 | 5.023 | 5.451 | 40.235 | 60.2 | 39.316 | 5.453 | 39.554 | 60 | 40 | 5.4521 | 32.0382 | 60.4 | 32.2621 | 5.4487 | 28.456 | 60.6 | 28.0955 | 5.455 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.466 | 7.891 | 59.8 | 8.554 | 5.466 | 23.263 | 59 | 25.221 | 5.46 | 39.785 | 60 | 40 | 5.467 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 5.467 | 37.241 | 59.6 | 37.714 | 5.462 | 37.51 | 60 | 38 | 5.463 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.473 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.471 | 19.089 | 59.2 | 21.074 | 5.464 | 31.71 | 59.8 | 33.615 | 5.461 | 24.669 | 60 | 25 | 5.465 | 24.712 | 60 | 25 | 5.463 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | 5.463 | 16.984 | 60.4 | 17.28 | 5.46 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.463 | 25.607 | 60.6 | 23.223 | 5.465 | 8.45 | 60.2 | 5.023 | 5.459 | 40.207 | 60.2 | 39.316 | 5.462 | 39.549 | 60 | 40 | 5.4604 | 32.0382 | 60.4 | 32.2621 | 5.457 | 28.4565 | 60.6 | 28.0955 | 5.463 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.474 | 7.917 | 59.8 | 8.554 | 5.474 | 23.265 | 59 | 25.221 | 5.469 | 39.787 | 60 | 40 | 5.476 | 40.27 | 59.4 | 44.886 | 5.476 | 37.207 | 59.6 | 37.714 | 5.47 | 37.51 | 60 | 38 | 5.472 | 8.524 | 59.6 | 12.741 | 5.481 | 12.596 | 59.6 | 12.741 | 5.48 | 19.113 | 59.2 | 21.074 | 5.472 | 31.717 | 59.8 | 33.615 | 5.47 | 24.67 | 60 | 25 | 5.473 | 24.713 | 60 | 25 | 5.471 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 5.471 | 16.984 | 60.4 | 17.28 | 5.468 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.471 | 25.482 | 60.6 | 23.223 | 5.473 | 8.449 | 60.2 | 5.023 | 5.468 | 40.179 | 60.2 | 39.316 | 5.47 | 39.546 | 60 | 40 | 5.4688 | 32.0385 | 60.4 | 32.2621 | 5.4658 | 28.4565 | 60.6 | 28.0955 | 5.471 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 5.482 | 7.944 | 59.8 | 8.554 | 5.482 | 23.267 | 59 | 25.221 | 5.477 | 39.789 | 60 | 40 | 5.484 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 5.484 | 37.172 | 59.6 | 37.714 | 5.479 | 37.511 | 60 | 38 | 5.48 | 8.524 | 59.6 | 12.741 | 5.49 | 12.596 | 59.6 | 12.741 | 5.488 | 19.136 | 59.2 | 21.074 | 5.48 | 31.725 | 59.8 | 33.615 | 5.478 | 24.672 | 60 | 25 | 5.481 | 24.713 | 60 | 25 | 5.479 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 5.479 | 16.984 | 60.4 | 17.28 | 5.477 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.479 | 25.358 | 60.6 | 23.223 | 5.481 | 8.448 | 60.2 | 5.023 | 5.476 | 40.155 | 60.2 | 39.316 | 5.479 | 39.543 | 60 | 40 | 5.4771 | 32.0385 | 60.4 | 32.2621 | 5.4736 | 28.4173 | 60.6 | 28.0955 | 5.479 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.491 | 7.971 | 59.8 | 8.554 | 5.491 | 23.269 | 59 | 25.221 | 5.486 | 39.792 | 60 | 40 | 5.492 | 40.271 | 59.4 | 44.886 | 5.492 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 5.487 | 37.512 | 60 | 38 | 5.488 | 8.524 | 59.6 | 12.741 | 5.498 | 12.598 | 59.6 | 12.741 | 5.497 | 19.161 | 59.2 | 21.074 | 5.489 | 31.736 | 59.8 | 33.615 | 5.486 | 24.675 | 60 | 25 | 5.49 | 24.714 | 60 | 25 | 5.488 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 5.488 | 16.985 | 60.4 | 17.28 | 5.485 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.488 | 25.233 | 60.6 | 23.223 | 5.49 | 8.447 | 60.2 | 5.023 | 5.484 | 40.132 | 60.2 | 39.316 | 5.487 | 39.542 | 60 | 40 | 5.4854 | 32.0954 | 60.4 | 32.2621 | 5.4824 | 28.4173 | 60.6 | 28.0955 | 5.488 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.499 | 7.998 | 59.8 | 8.554 | 5.499 | 23.271 | 59 | 25.221 | 5.494 | 39.796 | 60 | 40 | 5.501 | 40.272 | 59.4 | 44.886 | 5.5 | 37.1 | 59.6 | 37.714 | 5.495 | 37.513 | 60 | 38 | 5.497 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.506 | 12.6 | 59.6 | 12.741 | 5.505 | 19.186 | 59.2 | 21.074 | 5.498 | 31.746 | 59.8 | 33.615 | 5.495 | 24.676 | 60 | 25 | 5.498 | 24.714 | 60 | 25 | 5.496 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 5.496 | 16.985 | 60.4 | 17.28 | 5.493 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.496 | 25.109 | 60.6 | 23.223 | 5.498 | 8.447 | 60.2 | 5.023 | 5.493 | 40.109 | 60.2 | 39.316 | 5.495 | 39.541 | 60 | 40 | 5.4937 | 32.0954 | 60.4 | 32.2621 | 5.4907 | 28.4506 | 60.6 | 28.0955 | 5.496 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.507 | 8.025 | 59.8 | 8.554 | 5.507 | 23.273 | 59 | 25.221 | 5.502 | 39.792 | 60 | 40 | 5.509 | 40.272 | 59.4 | 44.886 | 5.509 | 37.068 | 59.6 | 37.714 | 5.503 | 37.514 | 60 | 38 | 5.505 | 8.519 | 59.6 | 12.741 | 5.515 | 12.598 | 59.6 | 12.741 | 5.513 | 19.21 | 59.2 | 21.074 | 5.506 | 31.758 | 59.8 | 33.615 | 5.503 | 24.678 | 60 | 25 | 5.506 | 24.715 | 60 | 25 | 5.504 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 5.504 | 16.985 | 60.4 | 17.28 | 5.502 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.505 | 24.985 | 60.6 | 23.223 | 5.506 | 8.446 | 60.2 | 5.023 | 5.501 | 40.087 | 60.2 | 39.316 | 5.503 | 39.543 | 60 | 40 | 5.502 | 32.0648 | 60.4 | 32.2621 | 5.499 | 28.4506 | 60.6 | 28.0955 | 5.504 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.516 | 8.051 | 59.8 | 8.554 | 5.516 | 23.275 | 59 | 25.221 | 5.51 | 39.787 | 60 | 40 | 5.517 | 40.294 | 59.4 | 44.886 | 5.517 | 37.036 | 59.6 | 37.714 | 5.512 | 37.514 | 60 | 38 | 5.513 | 8.52 | 59.6 | 12.741 | 5.523 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.521 | 19.235 | 59.2 | 21.074 | 5.514 | 31.769 | 59.8 | 33.615 | 5.511 | 24.679 | 60 | 25 | 5.515 | 24.715 | 60 | 25 | 5.513 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 5.513 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 5.51 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.513 | 24.861 | 60.6 | 23.223 | 5.515 | 8.445 | 60.2 | 5.023 | 5.509 | 40.078 | 60.2 | 39.316 | 5.512 | 39.545 | 60 | 40 | 5.5103 | 32.0648 | 60.4 | 32.2621 | 5.5073 | 28.4675 | 60.6 | 28.0955 | 5.513 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.524 | 8.056 | 59.8 | 8.554 | 5.524 | 23.276 | 59 | 25.221 | 5.519 | 39.788 | 60 | 40 | 5.526 | 40.316 | 59.4 | 44.886 | 5.525 | 37.008 | 59.6 | 37.714 | 5.52 | 37.514 | 60 | 38 | 5.521 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.532 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.53 | 19.261 | 59.2 | 21.074 | 5.522 | 31.778 | 59.8 | 33.615 | 5.52 | 24.681 | 60 | 25 | 5.523 | 24.716 | 60 | 25 | 5.521 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 5.521 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 5.518 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.521 | 24.757 | 60.6 | 23.223 | 5.523 | 8.445 | 60.2 | 5.023 | 5.518 | 40.069 | 60.2 | 39.316 | 5.52 | 39.544 | 60 | 40 | 5.519 | 32.0652 | 60.4 | 32.2621 | 5.5156 | 28.4675 | 60.6 | 28.0955 | 5.521 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.532 | 8.061 | 59.8 | 8.554 | 5.532 | 23.278 | 59 | 25.221 | 5.527 | 39.788 | 60 | 40 | 5.534 | 40.396 | 59.4 | 44.886 | 5.534 | 36.979 | 59.6 | 37.714 | 5.529 | 37.513 | 60 | 38 | 5.53 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.54 | 12.595 | 59.6 | 12.741 | 5.538 | 19.288 | 59.2 | 21.074 | 5.531 | 31.786 | 59.8 | 33.615 | 5.528 | 24.683 | 60 | 25 | 5.531 | 24.716 | 60 | 25 | 5.529 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 5.529 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 5.527 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 5.53 | 24.652 | 60.6 | 23.223 | 5.531 | 8.444 | 60.2 | 5.023 | 5.526 | 40.071 | 60.2 | 39.316 | 5.529 | 39.543 | 60 | 40 | 5.5269 | 32.0652 | 60.4 | 32.2621 | 5.5239 | 28.46 | 60.6 | 28.0955 | 5.529 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.541 | 8.066 | 59.8 | 8.554 | 5.541 | 23.28 | 59 | 25.221 | 5.535 | 39.794 | 60 | 40 | 5.542 | 40.475 | 59.4 | 44.886 | 5.542 | 36.947 | 59.6 | 37.714 | 5.537 | 37.512 | 60 | 38 | 5.538 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.548 | 12.594 | 59.6 | 12.741 | 5.546 | 19.314 | 59.2 | 21.074 | 5.539 | 31.791 | 59.8 | 33.615 | 5.536 | 24.685 | 60 | 25 | 5.54 | 24.717 | 60 | 25 | 5.538 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 5.538 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 5.535 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.538 | 24.616 | 60.6 | 23.223 | 5.54 | 8.443 | 60.2 | 5.023 | 5.534 | 40.073 | 60.2 | 39.316 | 5.537 | 39.541 | 60 | 40 | 5.5356 | 32.0384 | 60.4 | 32.2621 | 5.5322 | 28.46 | 60.6 | 28.0955 | 5.538 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 5.549 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.549 | 23.279 | 59 | 25.221 | 5.544 | 39.799 | 60 | 40 | 5.551 | 40.587 | 59.4 | 44.886 | 5.551 | 36.915 | 59.6 | 37.714 | 5.545 | 37.512 | 60 | 38 | 5.547 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.557 | 12.593 | 59.6 | 12.741 | 5.555 | 19.34 | 59.2 | 21.074 | 5.547 | 31.797 | 59.8 | 33.615 | 5.544 | 24.686 | 60 | 25 | 5.548 | 24.717 | 60 | 25 | 5.546 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 5.546 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 5.543 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.546 | 24.579 | 60.6 | 23.223 | 5.548 | 8.443 | 60.2 | 5.023 | 5.543 | 40.076 | 60.2 | 39.316 | 5.545 | 39.539 | 60 | 40 | 5.5439 | 32.0384 | 60.4 | 32.2621 | 5.5405 | 28.4247 | 60.6 | 28.0955 | 5.546 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 5.557 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.557 | 23.279 | 59 | 25.221 | 5.552 | 39.801 | 60 | 40 | 5.559 | 40.699 | 59.4 | 44.886 | 5.559 | 36.884 | 59.6 | 37.714 | 5.554 | 37.513 | 60 | 38 | 5.555 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.565 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 5.563 | 19.359 | 59.2 | 21.074 | 5.556 | 31.797 | 59.8 | 33.615 | 5.553 | 24.686 | 60 | 25 | 5.556 | 24.718 | 60 | 25 | 5.554 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 5.554 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.552 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.555 | 24.58 | 60.6 | 23.223 | 5.556 | 8.442 | 60.2 | 5.023 | 5.551 | 40.078 | 60.2 | 39.316 | 5.553 | 39.541 | 60 | 40 | 5.5522 | 32.0962 | 60.4 | 32.2621 | 5.5488 | 28.4247 | 60.6 | 28.0955 | 5.555 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.566 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.566 | 23.279 | 59 | 25.221 | 5.561 | 39.803 | 60 | 40 | 5.567 | 40.811 | 59.4 | 44.886 | 5.567 | 36.853 | 59.6 | 37.714 | 5.562 | 37.516 | 60 | 38 | 5.563 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.573 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 5.571 | 19.379 | 59.2 | 21.074 | 5.564 | 31.797 | 59.8 | 33.615 | 5.562 | 24.687 | 60 | 25 | 5.565 | 24.718 | 60 | 25 | 5.563 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 5.563 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.56 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.563 | 24.58 | 60.6 | 23.223 | 5.565 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.559 | 40.077 | 60.2 | 39.316 | 5.562 | 39.543 | 60 | 40 | 5.5605 | 32.0962 | 60.4 | 32.2621 | 5.5571 | 28.4552 | 60.6 | 28.0955 | 5.563 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.574 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.574 | 23.279 | 59 | 25.221 | 5.569 | 39.8 | 60 | 40 | 5.576 | 40.924 | 59.4 | 44.886 | 5.576 | 36.821 | 59.6 | 37.714 | 5.57 | 37.52 | 60 | 38 | 5.572 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.582 | 12.591 | 59.6 | 12.741 | 5.58 | 19.389 | 59.2 | 21.074 | 5.572 | 31.798 | 59.8 | 33.615 | 5.57 | 24.687 | 60 | 25 | 5.573 | 24.719 | 60 | 25 | 5.571 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 5.571 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.568 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.571 | 24.58 | 60.6 | 23.223 | 5.573 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.568 | 40.077 | 60.2 | 39.316 | 5.57 | 39.545 | 60 | 40 | 5.5688 | 32.0641 | 60.4 | 32.2621 | 5.5654 | 28.4552 | 60.6 | 28.0955 | 5.571 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.582 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.582 | 23.279 | 59 | 25.221 | 5.577 | 39.796 | 60 | 40 | 5.584 | 41.033 | 59.4 | 44.886 | 5.584 | 36.789 | 59.6 | 37.714 | 5.579 | 37.521 | 60 | 38 | 5.58 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.59 | 12.591 | 59.6 | 12.741 | 5.588 | 19.398 | 59.2 | 21.074 | 5.581 | 31.799 | 59.8 | 33.615 | 5.578 | 24.69 | 60 | 25 | 5.581 | 24.719 | 60 | 25 | 5.579 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 5.579 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.577 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 5.579 | 24.581 | 60.6 | 23.223 | 5.581 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.576 | 40.076 | 60.2 | 39.316 | 5.579 | 39.547 | 60 | 40 | 5.5771 | 32.0641 | 60.4 | 32.2621 | 5.5737 | 28.4877 | 60.6 | 28.0955 | 5.58 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 5.591 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.591 | 23.278 | 59 | 25.221 | 5.585 | 39.796 | 60 | 40 | 5.593 | 41.142 | 59.4 | 44.886 | 5.592 | 36.755 | 59.6 | 37.714 | 5.587 | 37.523 | 60 | 38 | 5.588 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.598 | 12.591 | 59.6 | 12.741 | 5.597 | 19.4 | 59.2 | 21.074 | 5.589 | 31.799 | 59.8 | 33.615 | 5.586 | 24.694 | 60 | 25 | 5.59 | 24.719 | 60 | 25 | 5.588 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 5.588 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.585 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.588 | 24.581 | 60.6 | 23.223 | 5.59 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.584 | 40.074 | 60.2 | 39.316 | 5.587 | 39.545 | 60 | 40 | 5.5854 | 32.0333 | 60.4 | 32.2621 | 5.582 | 28.4877 | 60.6 | 28.0955 | 5.588 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 5.599 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.599 | 23.278 | 59 | 25.221 | 5.594 | 39.796 | 60 | 40 | 5.601 | 41.246 | 59.4 | 44.886 | 5.601 | 36.721 | 59.6 | 37.714 | 5.595 | 37.526 | 60 | 38 | 5.597 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.606 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 5.605 | 19.401 | 59.2 | 21.074 | 5.597 | 31.799 | 59.8 | 33.615 | 5.595 | 24.697 | 60 | 25 | 5.598 | 24.719 | 60 | 25 | 5.596 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 5.596 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.593 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.596 | 24.581 | 60.6 | 23.223 | 5.598 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.593 | 40.075 | 60.2 | 39.316 | 5.595 | 39.542 | 60 | 40 | 5.5938 | 32.0333 | 60.4 | 32.2621 | 5.5903 | 28.5299 | 60.6 | 28.0955 | 5.596 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 5.607 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.607 | 23.278 | 59 | 25.221 | 5.602 | 39.801 | 60 | 40 | 5.609 | 41.349 | 59.4 | 44.886 | 5.609 | 36.691 | 59.6 | 37.714 | 5.604 | 37.529 | 60 | 38 | 5.605 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.615 | 12.594 | 59.6 | 12.741 | 5.613 | 19.402 | 59.2 | 21.074 | 5.605 | 31.8 | 59.8 | 33.615 | 5.603 | 24.699 | 60 | 25 | 5.606 | 24.719 | 60 | 25 | 5.604 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 5.604 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.602 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.604 | 24.582 | 60.6 | 23.223 | 5.606 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.601 | 40.075 | 60.2 | 39.316 | 5.604 | 39.541 | 60 | 40 | 5.6021 | 32.0691 | 60.4 | 32.2621 | 5.5986 | 28.5299 | 60.6 | 28.0955 | 5.604 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 5.616 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.616 | 23.278 | 59 | 25.221 | 5.611 | 39.805 | 60 | 40 | 5.617 | 41.453 | 59.4 | 44.886 | 5.617 | 36.662 | 59.6 | 37.714 | 5.612 | 37.532 | 60 | 38 | 5.613 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.624 | 12.596 | 59.6 | 12.741 | 5.622 | 19.403 | 59.2 | 21.074 | 5.614 | 31.8 | 59.8 | 33.615 | 5.611 | 24.701 | 60 | 25 | 5.615 | 24.719 | 60 | 25 | 5.613 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 5.613 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.61 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.613 | 24.582 | 60.6 | 23.223 | 5.615 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.609 | 40.078 | 60.2 | 39.316 | 5.612 | 39.54 | 60 | 40 | 5.6104 | 32.0691 | 60.4 | 32.2621 | 5.6074 | 28.5405 | 60.6 | 28.0955 | 5.613 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.624 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.624 | 23.277 | 59 | 25.221 | 5.619 | 39.806 | 60 | 40 | 5.626 | 41.558 | 59.4 | 44.886 | 5.625 | 36.652 | 59.6 | 37.714 | 5.62 | 37.535 | 60 | 38 | 5.622 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.632 | 12.596 | 59.6 | 12.741 | 5.63 | 19.408 | 59.2 | 21.074 | 5.622 | 31.799 | 59.8 | 33.615 | 5.62 | 24.702 | 60 | 25 | 5.623 | 24.719 | 60 | 25 | 5.621 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 5.621 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.618 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.621 | 24.582 | 60.6 | 23.223 | 5.623 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.618 | 40.08 | 60.2 | 39.316 | 5.62 | 39.543 | 60 | 40 | 5.6187 | 32.0881 | 60.4 | 32.2621 | 5.6157 | 28.5405 | 60.6 | 28.0955 | 5.621 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 5.632 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.632 | 23.277 | 59 | 25.221 | 5.627 | 39.806 | 60 | 40 | 5.634 | 41.664 | 59.4 | 44.886 | 5.634 | 36.643 | 59.6 | 37.714 | 5.628 | 37.539 | 60 | 38 | 5.63 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.64 | 12.596 | 59.6 | 12.741 | 5.638 | 19.412 | 59.2 | 21.074 | 5.631 | 31.799 | 59.8 | 33.615 | 5.628 | 24.704 | 60 | 25 | 5.631 | 24.719 | 60 | 25 | 5.629 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 5.629 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.627 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.63 | 24.582 | 60.6 | 23.223 | 5.631 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.626 | 40.079 | 60.2 | 39.316 | 5.628 | 39.545 | 60 | 40 | 5.627 | 32.0881 | 60.4 | 32.2621 | 5.624 | 28.5802 | 60.6 | 28.0955 | 5.629 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.641 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.641 | 23.276 | 59 | 25.221 | 5.635 | 39.805 | 60 | 40 | 5.643 | 41.771 | 59.4 | 44.886 | 5.643 | 36.646 | 59.6 | 37.714 | 5.637 | 37.544 | 60 | 38 | 5.638 | 8.523 | 59.6 | 12.741 | 5.648 | 12.598 | 59.6 | 12.741 | 5.646 | 19.413 | 59.2 | 21.074 | 5.639 | 31.813 | 59.8 | 33.615 | 5.636 | 24.706 | 60 | 25 | 5.64 | 24.719 | 60 | 25 | 5.638 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 5.638 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.635 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 5.638 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.64 | 8.441 | 60.2 | 5.023 | 5.634 | 40.077 | 60.2 | 39.316 | 5.637 | 39.544 | 60 | 40 | 5.6353 | 32.0505 | 60.4 | 32.2621 | 5.6323 | 28.5802 | 60.6 | 28.0955 | 5.638 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.649 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.649 | 23.276 | 59 | 25.221 | 5.644 | 39.803 | 60 | 40 | 5.651 | 41.881 | 59.4 | 44.886 | 5.651 | 36.649 | 59.6 | 37.714 | 5.645 | 37.546 | 60 | 38 | 5.646 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.657 | 12.599 | 59.6 | 12.741 | 5.655 | 19.414 | 59.2 | 21.074 | 5.647 | 31.827 | 59.8 | 33.615 | 5.645 | 24.709 | 60 | 25 | 5.648 | 24.719 | 60 | 25 | 5.646 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 5.646 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.643 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.646 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.648 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.643 | 40.075 | 60.2 | 39.316 | 5.645 | 39.544 | 60 | 40 | 5.644 | 32.0505 | 60.4 | 32.2621 | 5.6406 | 28.5968 | 60.6 | 28.0955 | 5.646 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.657 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.657 | 23.275 | 59 | 25.221 | 5.652 | 39.805 | 60 | 40 | 5.659 | 41.99 | 59.4 | 44.886 | 5.659 | 36.65 | 59.6 | 37.714 | 5.653 | 37.549 | 60 | 38 | 5.655 | 8.522 | 59.6 | 12.741 | 5.665 | 12.599 | 59.6 | 12.741 | 5.663 | 19.413 | 59.2 | 21.074 | 5.656 | 31.852 | 59.8 | 33.615 | 5.653 | 24.711 | 60 | 25 | 5.656 | 24.719 | 60 | 25 | 5.654 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 5.654 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.652 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.655 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.656 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.651 | 40.073 | 60.2 | 39.316 | 5.654 | 39.541 | 60 | 40 | 5.6523 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 5.6489 | 28.5968 | 60.6 | 28.0955 | 5.654 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.666 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.666 | 23.275 | 59 | 25.221 | 5.66 | 39.807 | 60 | 40 | 5.667 | 42.099 | 59.4 | 44.886 | 5.667 | 36.651 | 59.6 | 37.714 | 5.662 | 37.552 | 60 | 38 | 5.664 | 8.524 | 59.6 | 12.741 | 5.673 | 12.599 | 59.6 | 12.741 | 5.672 | 19.412 | 59.2 | 21.074 | 5.664 | 31.877 | 59.8 | 33.615 | 5.661 | 24.713 | 60 | 25 | 5.665 | 24.719 | 60 | 25 | 5.663 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 5.663 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.66 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.663 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.665 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.659 | 40.073 | 60.2 | 39.316 | 5.662 | 39.539 | 60 | 40 | 5.6606 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 5.6572 | 28.4192 | 60.6 | 28.0955 | 5.663 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.674 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.674 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.669 | 39.811 | 60 | 40 | 5.676 | 42.208 | 59.4 | 44.886 | 5.676 | 36.651 | 59.6 | 37.714 | 5.67 | 37.555 | 60 | 38 | 5.672 | 8.526 | 59.6 | 12.741 | 5.682 | 12.599 | 59.6 | 12.741 | 5.68 | 19.413 | 59.2 | 21.074 | 5.672 | 31.904 | 59.8 | 33.615 | 5.669 | 24.715 | 60 | 25 | 5.673 | 24.719 | 60 | 25 | 5.671 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 5.671 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.668 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.671 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.673 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.668 | 40.074 | 60.2 | 39.316 | 5.67 | 39.54 | 60 | 40 | 5.6689 | 32.0803 | 60.4 | 32.2621 | 5.6655 | 28.4192 | 60.6 | 28.0955 | 5.671 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 5.682 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.682 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.677 | 39.815 | 60 | 40 | 5.684 | 42.297 | 59.4 | 44.886 | 5.684 | 36.651 | 59.6 | 37.714 | 5.679 | 37.558 | 60 | 38 | 5.68 | 8.559 | 59.6 | 12.741 | 5.69 | 12.6 | 59.6 | 12.741 | 5.688 | 19.415 | 59.2 | 21.074 | 5.681 | 31.931 | 59.8 | 33.615 | 5.678 | 24.715 | 60 | 25 | 5.681 | 24.719 | 60 | 25 | 5.679 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 5.679 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.677 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.679 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.681 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.676 | 40.075 | 60.2 | 39.316 | 5.678 | 39.541 | 60 | 40 | 5.6772 | 32.0803 | 60.4 | 32.2621 | 5.6738 | 28.0578 | 60.6 | 28.0955 | 5.679 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.691 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.691 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.686 | 39.814 | 60 | 40 | 5.692 | 42.385 | 59.4 | 44.886 | 5.692 | 36.652 | 59.6 | 37.714 | 5.687 | 37.562 | 60 | 38 | 5.688 | 8.591 | 59.6 | 12.741 | 5.698 | 12.601 | 59.6 | 12.741 | 5.697 | 19.414 | 59.2 | 21.074 | 5.689 | 31.955 | 59.8 | 33.615 | 5.687 | 24.714 | 60 | 25 | 5.69 | 24.719 | 60 | 25 | 5.688 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 5.688 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.685 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.688 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.69 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.684 | 40.076 | 60.2 | 39.316 | 5.687 | 39.544 | 60 | 40 | 5.6855 | 32.069 | 60.4 | 32.2621 | 5.6821 | 28.0578 | 60.6 | 28.0955 | 5.688 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.699 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.699 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.694 | 39.812 | 60 | 40 | 5.701 | 42.417 | 59.4 | 44.886 | 5.701 | 36.652 | 59.6 | 37.714 | 5.695 | 37.567 | 60 | 38 | 5.697 | 8.677 | 59.6 | 12.741 | 5.707 | 12.602 | 59.6 | 12.741 | 5.705 | 19.413 | 59.2 | 21.074 | 5.697 | 31.98 | 59.8 | 33.615 | 5.695 | 24.716 | 60 | 25 | 5.698 | 24.72 | 60 | 25 | 5.696 | 21.273 | 60.2 | 21.447 | 5.696 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.693 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.696 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.698 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.693 | 40.075 | 60.2 | 39.316 | 5.695 | 39.546 | 60 | 40 | 5.6938 | 32.069 | 60.4 | 32.2621 | 5.6904 | 27.9186 | 60.6 | 28.0955 | 5.696 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.707 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.708 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.702 | 39.808 | 60 | 40 | 5.709 | 42.449 | 59.4 | 44.886 | 5.709 | 36.65 | 59.6 | 37.714 | 5.704 | 37.571 | 60 | 38 | 5.705 | 8.763 | 59.6 | 12.741 | 5.715 | 12.604 | 59.6 | 12.741 | 5.713 | 19.411 | 59.2 | 21.074 | 5.706 | 32.004 | 59.8 | 33.615 | 5.703 | 24.719 | 60 | 25 | 5.706 | 24.72 | 60 | 25 | 5.704 | 21.274 | 60.2 | 21.447 | 5.704 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.702 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.704 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.706 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.701 | 40.074 | 60.2 | 39.316 | 5.704 | 39.546 | 60 | 40 | 5.7021 | 32.0585 | 60.4 | 32.2621 | 5.6987 | 27.9186 | 60.6 | 28.0955 | 5.705 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 5.716 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.716 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.71 | 39.804 | 60 | 40 | 5.718 | 42.448 | 59.4 | 44.886 | 5.717 | 36.648 | 59.6 | 37.714 | 5.712 | 37.574 | 60 | 38 | 5.713 | 8.871 | 59.6 | 12.741 | 5.724 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 5.722 | 19.41 | 59.2 | 21.074 | 5.714 | 32.028 | 59.8 | 33.615 | 5.711 | 24.723 | 60 | 25 | 5.715 | 24.72 | 60 | 25 | 5.713 | 21.275 | 60.2 | 21.447 | 5.713 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.71 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.713 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.715 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.709 | 40.07 | 60.2 | 39.316 | 5.712 | 39.546 | 60 | 40 | 5.7104 | 32.0585 | 60.4 | 32.2621 | 5.707 | 27.9122 | 60.6 | 28.0955 | 5.713 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.724 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.724 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.719 | 39.806 | 60 | 40 | 5.726 | 42.446 | 59.4 | 44.886 | 5.726 | 36.648 | 59.6 | 37.714 | 5.72 | 37.577 | 60 | 38 | 5.722 | 8.98 | 59.6 | 12.741 | 5.732 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 5.73 | 19.411 | 59.2 | 21.074 | 5.722 | 32.054 | 59.8 | 33.615 | 5.72 | 24.727 | 60 | 25 | 5.723 | 24.72 | 60 | 25 | 5.721 | 21.277 | 60.2 | 21.447 | 5.721 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.718 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.721 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.723 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.718 | 40.067 | 60.2 | 39.316 | 5.72 | 39.545 | 60 | 40 | 5.7188 | 32.0348 | 60.4 | 32.2621 | 5.7153 | 27.9122 | 60.6 | 28.0955 | 5.721 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.732 | 8.071 | 59.8 | 8.554 | 5.733 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.727 | 39.808 | 60 | 40 | 5.734 | 42.444 | 59.4 | 44.886 | 5.734 | 36.648 | 59.6 | 37.714 | 5.729 | 37.576 | 60 | 38 | 5.73 | 9.092 | 59.6 | 12.741 | 5.74 | 12.61 | 59.6 | 12.741 | 5.738 | 19.412 | 59.2 | 21.074 | 5.73 | 32.08 | 59.8 | 33.615 | 5.728 | 24.728 | 60 | 25 | 5.731 | 24.72 | 60 | 25 | 5.729 | 21.278 | 60.2 | 21.447 | 5.729 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.727 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.729 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.731 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.726 | 40.067 | 60.2 | 39.316 | 5.729 | 39.543 | 60 | 40 | 5.7271 | 32.0348 | 60.4 | 32.2621 | 5.7236 | 27.9014 | 60.6 | 28.0955 | 5.729 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.741 | 8.076 | 59.8 | 8.554 | 5.741 | 23.274 | 59 | 25.221 | 5.736 | 39.814 | 60 | 40 | 5.743 | 42.442 | 59.4 | 44.886 | 5.742 | 36.651 | 59.6 | 37.714 | 5.737 | 37.576 | 60 | 38 | 5.738 | 9.205 | 59.6 | 12.741 | 5.749 | 12.612 | 59.6 | 12.741 | 5.747 | 19.41 | 59.2 | 21.074 | 5.739 | 32.106 | 59.8 | 33.615 | 5.736 | 24.73 | 60 | 25 | 5.74 | 24.72 | 60 | 25 | 5.738 | 21.279 | 60.2 | 21.447 | 5.738 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.735 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.738 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.74 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.734 | 40.066 | 60.2 | 39.316 | 5.737 | 39.543 | 60 | 40 | 5.7354 | 32.0772 | 60.4 | 32.2621 | 5.7324 | 27.9014 | 60.6 | 28.0955 | 5.738 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.749 | 8.081 | 59.8 | 8.554 | 5.749 | 23.316 | 59 | 25.221 | 5.744 | 39.819 | 60 | 40 | 5.751 | 42.443 | 59.4 | 44.886 | 5.75 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.745 | 37.577 | 60 | 38 | 5.747 | 9.318 | 59.6 | 12.741 | 5.757 | 12.614 | 59.6 | 12.741 | 5.755 | 19.408 | 59.2 | 21.074 | 5.747 | 32.131 | 59.8 | 33.615 | 5.745 | 24.728 | 60 | 25 | 5.748 | 24.72 | 60 | 25 | 5.746 | 21.28 | 60.2 | 21.447 | 5.746 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.743 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.746 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.748 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.743 | 40.059 | 60.2 | 39.316 | 5.745 | 39.543 | 60 | 40 | 5.7437 | 32.0772 | 60.4 | 32.2621 | 5.7407 | 27.8823 | 60.6 | 28.0955 | 5.746 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 5.757 | 8.086 | 59.8 | 8.554 | 5.758 | 23.359 | 59 | 25.221 | 5.752 | 39.82 | 60 | 40 | 5.759 | 42.443 | 59.4 | 44.886 | 5.759 | 36.656 | 59.6 | 37.714 | 5.753 | 37.577 | 60 | 38 | 5.755 | 9.43 | 59.6 | 12.741 | 5.765 | 12.616 | 59.6 | 12.741 | 5.763 | 19.402 | 59.2 | 21.074 | 5.755 | 32.158 | 59.8 | 33.615 | 5.753 | 24.727 | 60 | 25 | 5.756 | 24.721 | 60 | 25 | 5.754 | 21.28 | 60.2 | 21.447 | 5.754 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.752 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.755 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.756 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.751 | 40.052 | 60.2 | 39.316 | 5.754 | 39.545 | 60 | 40 | 5.752 | 32.0168 | 60.4 | 32.2621 | 5.749 | 27.8823 | 60.6 | 28.0955 | 5.754 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.766 | 8.091 | 59.8 | 8.554 | 5.766 | 23.436 | 59 | 25.221 | 5.76 | 39.821 | 60 | 40 | 5.768 | 42.449 | 59.4 | 44.886 | 5.768 | 36.658 | 59.6 | 37.714 | 5.762 | 37.576 | 60 | 38 | 5.764 | 9.539 | 59.6 | 12.741 | 5.773 | 12.618 | 59.6 | 12.741 | 5.772 | 19.397 | 59.2 | 21.074 | 5.764 | 32.184 | 59.8 | 33.615 | 5.761 | 24.727 | 60 | 25 | 5.765 | 24.721 | 60 | 25 | 5.763 | 21.281 | 60.2 | 21.447 | 5.763 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.76 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.763 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.765 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.759 | 40.029 | 60.2 | 39.316 | 5.762 | 39.546 | 60 | 40 | 5.7603 | 32.0168 | 60.4 | 32.2621 | 5.7573 | 27.899 | 60.6 | 28.0955 | 5.763 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 5.774 | 8.102 | 59.8 | 8.554 | 5.774 | 23.514 | 59 | 25.221 | 5.769 | 39.819 | 60 | 40 | 5.776 | 42.456 | 59.4 | 44.886 | 5.776 | 36.656 | 59.6 | 37.714 | 5.77 | 37.576 | 60 | 38 | 5.772 | 9.648 | 59.6 | 12.741 | 5.782 | 12.618 | 59.6 | 12.741 | 5.78 | 19.392 | 59.2 | 21.074 | 5.772 | 32.209 | 59.8 | 33.615 | 5.77 | 24.728 | 60 | 25 | 5.773 | 24.721 | 60 | 25 | 5.771 | 21.281 | 60.2 | 21.447 | 5.771 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.768 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.771 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.773 | 8.44 | 60.2 | 5.023 | 5.768 | 40.007 | 60.2 | 39.316 | 5.77 | 39.544 | 60 | 40 | 5.769 | 31.7322 | 60.4 | 32.2621 | 5.7656 | 27.899 | 60.6 | 28.0955 | 5.771 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 5.782 | 8.114 | 59.8 | 8.554 | 5.783 | 23.592 | 59 | 25.221 | 5.777 | 39.818 | 60 | 40 | 5.784 | 42.462 | 59.4 | 44.886 | 5.784 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.778 | 37.575 | 60 | 38 | 5.78 | 9.755 | 59.6 | 12.741 | 5.79 | 12.618 | 59.6 | 12.741 | 5.789 | 19.387 | 59.2 | 21.074 | 5.781 | 32.234 | 59.8 | 33.615 | 5.778 | 24.73 | 60 | 25 | 5.781 | 24.721 | 60 | 25 | 5.779 | 21.282 | 60.2 | 21.447 | 5.779 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.777 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.78 | 24.583 | 60.6 | 23.223 | 5.781 | 8.438 | 60.2 | 5.023 | 5.776 | 39.98 | 60.2 | 39.316 | 5.779 | 39.541 | 60 | 40 | 5.7773 | 31.7322 | 60.4 | 32.2621 | 5.7739 | 27.919 | 60.6 | 28.0955 | 5.779 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.791 | 8.131 | 59.8 | 8.554 | 5.791 | 23.67 | 59 | 25.221 | 5.785 | 39.82 | 60 | 40 | 5.792 | 42.468 | 59.4 | 44.886 | 5.792 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.787 | 37.574 | 60 | 38 | 5.789 | 9.862 | 59.6 | 12.741 | 5.798 | 12.62 | 59.6 | 12.741 | 5.797 | 19.388 | 59.2 | 21.074 | 5.789 | 32.26 | 59.8 | 33.615 | 5.786 | 24.733 | 60 | 25 | 5.79 | 24.721 | 60 | 25 | 5.788 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 5.788 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.785 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.788 | 24.554 | 60.6 | 23.223 | 5.79 | 8.437 | 60.2 | 5.023 | 5.784 | 39.952 | 60.2 | 39.316 | 5.787 | 39.541 | 60 | 40 | 5.7856 | 31.484 | 60.4 | 32.2621 | 5.7822 | 27.919 | 60.6 | 28.0955 | 5.788 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 5.799 | 8.149 | 59.8 | 8.554 | 5.799 | 23.748 | 59 | 25.221 | 5.794 | 39.822 | 59.8 | 43.691 | 5.801 | 42.472 | 59.4 | 44.886 | 5.801 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.795 | 37.572 | 60 | 38 | 5.797 | 9.968 | 59.6 | 12.741 | 5.807 | 12.622 | 59.6 | 12.741 | 5.805 | 19.39 | 59.2 | 21.074 | 5.797 | 32.286 | 59.8 | 33.615 | 5.794 | 24.733 | 60 | 25 | 5.798 | 24.721 | 60 | 25 | 5.796 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 5.796 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.793 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.796 | 24.526 | 60.6 | 23.223 | 5.798 | 8.435 | 60.2 | 5.023 | 5.793 | 39.928 | 60.2 | 39.316 | 5.795 | 39.54 | 60 | 40 | 5.7939 | 31.484 | 60.4 | 32.2621 | 5.7905 | 27.8799 | 60.6 | 28.0955 | 5.796 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.807 | 8.167 | 59.8 | 8.554 | 5.807 | 23.825 | 59 | 25.221 | 5.802 | 39.825 | 59.8 | 43.691 | 5.809 | 42.477 | 59.4 | 44.886 | 5.809 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.804 | 37.571 | 60 | 38 | 5.805 | 10.075 | 59.6 | 12.741 | 5.815 | 12.622 | 59.6 | 12.741 | 5.813 | 19.403 | 59.2 | 21.074 | 5.806 | 32.298 | 59.8 | 33.615 | 5.803 | 24.733 | 60 | 25 | 5.807 | 24.721 | 60 | 25 | 5.804 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.804 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.802 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.804 | 24.498 | 60.6 | 23.223 | 5.806 | 8.434 | 60.2 | 5.023 | 5.801 | 39.903 | 60.2 | 39.316 | 5.803 | 39.541 | 60 | 40 | 5.8022 | 31.4428 | 60.4 | 32.2621 | 5.7988 | 27.8799 | 60.6 | 28.0955 | 5.804 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.816 | 8.185 | 59.8 | 8.554 | 5.816 | 23.903 | 59 | 25.221 | 5.811 | 39.829 | 59.8 | 43.691 | 5.818 | 42.476 | 59.4 | 44.886 | 5.817 | 36.655 | 59.6 | 37.714 | 5.812 | 37.57 | 60 | 38 | 5.813 | 10.184 | 59.6 | 12.741 | 5.824 | 12.622 | 59.6 | 12.741 | 5.822 | 19.417 | 59.2 | 21.074 | 5.814 | 32.31 | 59.8 | 33.615 | 5.812 | 24.732 | 60 | 25 | 5.815 | 24.722 | 60 | 25 | 5.813 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.812 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.81 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.813 | 24.469 | 60.6 | 23.223 | 5.815 | 8.432 | 60.2 | 5.023 | 5.809 | 39.88 | 60.2 | 39.316 | 5.812 | 39.542 | 60 | 40 | 5.8105 | 31.4428 | 60.4 | 32.2621 | 5.8071 | 27.8702 | 60.6 | 28.0955 | 5.813 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.824 | 8.203 | 59.8 | 8.554 | 5.824 | 23.981 | 59 | 25.221 | 5.819 | 39.826 | 59.8 | 43.691 | 5.826 | 42.476 | 59.4 | 44.886 | 5.826 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.82 | 37.569 | 60 | 38 | 5.822 | 10.294 | 59.6 | 12.741 | 5.832 | 12.623 | 59.6 | 12.741 | 5.83 | 19.441 | 59.2 | 21.074 | 5.822 | 32.312 | 59.8 | 33.615 | 5.82 | 24.73 | 60 | 25 | 5.823 | 24.722 | 60 | 25 | 5.821 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.821 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.818 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.821 | 24.441 | 60.6 | 23.223 | 5.823 | 8.431 | 60.2 | 5.023 | 5.818 | 39.856 | 60.2 | 39.316 | 5.82 | 39.542 | 60 | 40 | 5.8188 | 31.3572 | 60.4 | 32.2621 | 5.8154 | 27.8702 | 60.6 | 28.0955 | 5.821 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.832 | 8.221 | 59.8 | 8.554 | 5.833 | 24.059 | 59 | 25.221 | 5.827 | 39.823 | 59.8 | 43.691 | 5.834 | 42.475 | 59.4 | 44.886 | 5.834 | 36.654 | 59.6 | 37.714 | 5.829 | 37.568 | 60 | 38 | 5.83 | 10.398 | 59.6 | 12.741 | 5.84 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 5.838 | 19.465 | 59.2 | 21.074 | 5.831 | 32.314 | 59.8 | 33.615 | 5.828 | 24.73 | 60 | 25 | 5.832 | 24.722 | 60 | 25 | 5.829 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.829 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.827 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.829 | 24.412 | 60.6 | 23.223 | 5.831 | 8.429 | 60.2 | 5.023 | 5.826 | 39.83 | 60.2 | 39.316 | 5.829 | 39.542 | 60 | 40 | 5.8271 | 31.3572 | 60.4 | 32.2621 | 5.8237 | 27.8702 | 60.6 | 28.0955 | 5.83 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 5.841 | 8.239 | 59.8 | 8.554 | 5.841 | 24.136 | 59 | 25.221 | 5.835 | 39.821 | 59.8 | 43.691 | 5.843 | 42.474 | 59.4 | 44.886 | 5.842 | 36.653 | 59.6 | 37.714 | 5.837 | 37.568 | 60 | 38 | 5.838 | 10.503 | 59.6 | 12.741 | 5.849 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 5.847 | 19.488 | 59.2 | 21.074 | 5.839 | 32.312 | 59.8 | 33.615 | 5.836 | 24.729 | 60 | 25 | 5.84 | 24.722 | 60 | 25 | 5.838 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.838 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.835 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.838 | 24.384 | 60.6 | 23.223 | 5.84 | 8.428 | 60.2 | 5.023 | 5.834 | 39.804 | 60.2 | 39.316 | 5.837 | 39.538 | 60 | 40 | 5.8354 | 31.36 | 60.4 | 32.2621 | 5.832 | 27.8702 | 60.6 | 28.0955 | 5.838 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 5.849 | 8.257 | 59.8 | 8.554 | 5.849 | 24.214 | 59 | 25.221 | 5.844 | 39.819 | 59.8 | 43.691 | 5.851 | 42.474 | 59.4 | 44.886 | 5.851 | 36.652 | 59.6 | 37.714 | 5.845 | 37.567 | 60 | 38 | 5.847 | 10.576 | 59.6 | 12.741 | 5.857 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.855 | 19.511 | 59.2 | 21.074 | 5.847 | 32.31 | 59.8 | 33.615 | 5.845 | 24.732 | 60 | 25 | 5.848 | 24.722 | 60 | 25 | 5.846 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.846 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.843 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.846 | 24.356 | 60.6 | 23.223 | 5.848 | 8.427 | 60.2 | 5.023 | 5.843 | 39.778 | 60.2 | 39.316 | 5.845 | 39.534 | 60 | 40 | 5.8438 | 31.36 | 60.4 | 32.2621 | 5.8403 | 27.9118 | 60.6 | 28.0955 | 5.846 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 5.857 | 8.275 | 59.8 | 8.554 | 5.858 | 24.292 | 59 | 25.221 | 5.852 | 39.824 | 59.8 | 43.691 | 5.859 | 42.475 | 59.4 | 44.886 | 5.859 | 36.656 | 59.6 | 37.714 | 5.854 | 37.566 | 60 | 38 | 5.855 | 10.65 | 59.6 | 12.741 | 5.865 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.863 | 19.535 | 59.2 | 21.074 | 5.855 | 32.31 | 59.8 | 33.615 | 5.853 | 24.735 | 60 | 25 | 5.856 | 24.722 | 60 | 25 | 5.854 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.854 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.852 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.854 | 24.327 | 60.6 | 23.223 | 5.856 | 8.425 | 60.2 | 5.023 | 5.851 | 39.753 | 60.2 | 39.316 | 5.854 | 39.532 | 60 | 40 | 5.8521 | 31.3958 | 60.4 | 32.2621 | 5.8486 | 27.9118 | 60.6 | 28.0955 | 5.854 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.866 | 8.293 | 59.8 | 8.554 | 5.866 | 24.37 | 59 | 25.221 | 5.861 | 39.829 | 59.8 | 43.691 | 5.868 | 42.474 | 59.4 | 44.886 | 5.867 | 36.66 | 59.6 | 37.714 | 5.862 | 37.565 | 60 | 38 | 5.863 | 10.673 | 59.6 | 12.741 | 5.874 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.872 | 19.559 | 59.2 | 21.074 | 5.864 | 32.31 | 59.8 | 33.615 | 5.861 | 24.735 | 60 | 25 | 5.865 | 24.722 | 60 | 25 | 5.863 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.863 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.86 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.863 | 24.299 | 60.6 | 23.223 | 5.865 | 8.424 | 60.2 | 5.023 | 5.859 | 39.73 | 60.2 | 39.316 | 5.862 | 39.531 | 60 | 40 | 5.8604 | 31.3958 | 60.4 | 32.2621 | 5.8574 | 27.8857 | 60.6 | 28.0955 | 5.863 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.874 | 8.313 | 59.8 | 8.554 | 5.874 | 24.447 | 59 | 25.221 | 5.869 | 39.832 | 59.8 | 43.691 | 5.876 | 42.474 | 59.4 | 44.886 | 5.876 | 36.671 | 59.6 | 37.714 | 5.87 | 37.565 | 60 | 38 | 5.872 | 10.696 | 59.6 | 12.741 | 5.882 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.88 | 19.584 | 59.2 | 21.074 | 5.872 | 32.311 | 59.8 | 33.615 | 5.87 | 24.735 | 60 | 25 | 5.873 | 24.722 | 60 | 25 | 5.871 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.871 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.868 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.871 | 24.27 | 60.6 | 23.223 | 5.873 | 8.422 | 60.2 | 5.023 | 5.868 | 39.708 | 60.2 | 39.316 | 5.87 | 39.531 | 60 | 40 | 5.8687 | 31.4241 | 60.4 | 32.2621 | 5.8652 | 27.8857 | 60.6 | 28.0955 | 5.871 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 5.882 | 8.333 | 59.8 | 8.554 | 5.883 | 24.525 | 59 | 25.221 | 5.877 | 39.836 | 59.8 | 43.691 | 5.884 | 42.474 | 59.4 | 44.886 | 5.884 | 36.682 | 59.6 | 37.714 | 5.878 | 37.564 | 60 | 38 | 5.88 | 10.696 | 59.6 | 12.741 | 5.89 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.889 | 19.609 | 59.2 | 21.074 | 5.88 | 32.312 | 59.8 | 33.615 | 5.878 | 24.733 | 60 | 25 | 5.881 | 24.722 | 60 | 25 | 5.88 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.879 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.877 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.88 | 24.242 | 60.6 | 23.223 | 5.882 | 8.421 | 60.2 | 5.023 | 5.876 | 39.688 | 60.2 | 39.316 | 5.879 | 39.531 | 60 | 40 | 5.8774 | 31.4241 | 60.4 | 32.2621 | 5.874 | 27.8544 | 60.6 | 28.0955 | 5.879 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.891 | 8.354 | 59.8 | 8.554 | 5.891 | 24.603 | 59 | 25.221 | 5.885 | 39.834 | 59.8 | 43.691 | 5.893 | 42.475 | 59.4 | 44.886 | 5.893 | 36.69 | 59.6 | 37.714 | 5.887 | 37.564 | 60 | 38 | 5.889 | 10.696 | 59.6 | 12.741 | 5.898 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 5.897 | 19.633 | 59.2 | 21.074 | 5.889 | 32.312 | 59.8 | 33.615 | 5.886 | 24.731 | 60 | 25 | 5.89 | 24.722 | 60 | 25 | 5.888 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.888 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.885 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.888 | 24.213 | 60.6 | 23.223 | 5.89 | 8.42 | 60.2 | 5.023 | 5.884 | 39.668 | 60.2 | 39.316 | 5.887 | 39.53 | 60 | 40 | 5.8853 | 31.4347 | 60.4 | 32.2621 | 5.8823 | 27.8544 | 60.6 | 28.0955 | 5.888 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.899 | 8.374 | 59.8 | 8.554 | 5.899 | 24.68 | 59 | 25.221 | 5.894 | 39.832 | 59.8 | 43.691 | 5.901 | 42.475 | 59.4 | 44.886 | 5.901 | 36.698 | 59.6 | 37.714 | 5.895 | 37.565 | 60 | 38 | 5.897 | 10.689 | 59.6 | 12.741 | 5.907 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 5.905 | 19.658 | 59.2 | 21.074 | 5.897 | 32.312 | 59.8 | 33.615 | 5.895 | 24.732 | 60 | 25 | 5.898 | 24.722 | 60 | 25 | 5.896 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.896 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 5.893 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.896 | 24.185 | 60.6 | 23.223 | 5.898 | 8.417 | 60.2 | 5.023 | 5.893 | 39.643 | 60.2 | 39.316 | 5.895 | 39.53 | 60 | 40 | 5.894 | 31.4347 | 60.4 | 32.2621 | 5.8906 | 27.8979 | 60.6 | 28.0955 | 5.896 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 5.907 | 8.389 | 59.8 | 8.554 | 5.908 | 24.758 | 59 | 25.221 | 5.902 | 39.83 | 59.8 | 43.691 | 5.909 | 42.476 | 59.4 | 44.886 | 5.909 | 36.708 | 59.6 | 37.714 | 5.903 | 37.565 | 60 | 38 | 5.905 | 10.683 | 59.6 | 12.741 | 5.916 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 5.914 | 19.683 | 59.2 | 21.074 | 5.906 | 32.31 | 59.8 | 33.615 | 5.903 | 24.734 | 60 | 25 | 5.906 | 24.722 | 60 | 25 | 5.905 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.904 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.902 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.904 | 24.156 | 60.6 | 23.223 | 5.906 | 8.414 | 60.2 | 5.023 | 5.901 | 39.619 | 60.2 | 39.316 | 5.904 | 39.528 | 60 | 40 | 5.9023 | 31.3682 | 60.4 | 32.2621 | 5.8989 | 27.8979 | 60.6 | 28.0955 | 5.904 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.916 | 8.405 | 59.8 | 8.554 | 5.916 | 24.793 | 59 | 25.221 | 5.91 | 39.827 | 59.8 | 43.691 | 5.917 | 42.481 | 59.4 | 44.886 | 5.917 | 36.717 | 59.6 | 37.714 | 5.912 | 37.565 | 60 | 38 | 5.914 | 10.677 | 59.6 | 12.741 | 5.924 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 5.922 | 19.709 | 59.2 | 21.074 | 5.914 | 32.309 | 59.8 | 33.615 | 5.911 | 24.737 | 60 | 25 | 5.915 | 24.722 | 60 | 25 | 5.913 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.912 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.91 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.913 | 24.128 | 60.6 | 23.223 | 5.915 | 8.411 | 60.2 | 5.023 | 5.909 | 39.601 | 60.2 | 39.316 | 5.912 | 39.526 | 60 | 40 | 5.9106 | 31.3682 | 60.4 | 32.2621 | 5.9072 | 27.9774 | 60.6 | 28.0955 | 5.913 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.924 | 8.422 | 59.8 | 8.554 | 5.924 | 24.829 | 59 | 25.221 | 5.919 | 39.831 | 59.8 | 43.691 | 5.926 | 42.487 | 59.4 | 44.886 | 5.926 | 36.73 | 59.6 | 37.714 | 5.92 | 37.565 | 60 | 38 | 5.922 | 10.672 | 59.6 | 12.741 | 5.932 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 5.93 | 19.738 | 59.2 | 21.074 | 5.922 | 32.306 | 59.8 | 33.615 | 5.919 | 24.739 | 60 | 25 | 5.923 | 24.722 | 60 | 25 | 5.921 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.921 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.918 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.921 | 24.099 | 60.6 | 23.223 | 5.923 | 8.408 | 60.2 | 5.023 | 5.918 | 39.584 | 60.2 | 39.316 | 5.92 | 39.528 | 60 | 40 | 5.9189 | 31.4487 | 60.4 | 32.2621 | 5.9155 | 27.9774 | 60.6 | 28.0955 | 5.921 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 5.932 | 8.439 | 59.8 | 8.554 | 5.933 | 24.829 | 59 | 25.221 | 5.927 | 39.835 | 59.8 | 43.691 | 5.934 | 42.502 | 59.4 | 44.886 | 5.934 | 36.743 | 59.6 | 37.714 | 5.929 | 37.565 | 60 | 38 | 5.93 | 10.671 | 59.6 | 12.741 | 5.94 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 5.938 | 19.767 | 59.2 | 21.074 | 5.931 | 32.304 | 59.8 | 33.615 | 5.928 | 24.742 | 60 | 25 | 5.932 | 24.722 | 60 | 25 | 5.93 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.929 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.927 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.929 | 24.071 | 60.6 | 23.223 | 5.931 | 8.405 | 60.2 | 5.023 | 5.926 | 39.582 | 60.2 | 39.316 | 5.929 | 39.529 | 60 | 40 | 5.9272 | 31.4487 | 60.4 | 32.2621 | 5.9238 | 28.0213 | 60.6 | 28.0955 | 5.929 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 5.941 | 8.45 | 59.8 | 8.554 | 5.941 | 24.828 | 59 | 25.221 | 5.936 | 39.838 | 59.8 | 43.691 | 5.943 | 42.517 | 59.4 | 44.886 | 5.942 | 36.753 | 59.6 | 37.714 | 5.937 | 37.566 | 60 | 38 | 5.938 | 10.669 | 59.6 | 12.741 | 5.949 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 5.947 | 19.797 | 59.2 | 21.074 | 5.939 | 32.305 | 59.8 | 33.615 | 5.937 | 24.746 | 60 | 25 | 5.94 | 24.722 | 60 | 25 | 5.938 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 5.938 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.935 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.938 | 24.042 | 60.6 | 23.223 | 5.94 | 8.403 | 60.2 | 5.023 | 5.934 | 39.58 | 60.2 | 39.316 | 5.937 | 39.532 | 60 | 40 | 5.9355 | 31.4311 | 60.4 | 32.2621 | 5.9321 | 28.0213 | 60.6 | 28.0955 | 5.938 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.949 | 8.461 | 59.8 | 8.554 | 5.949 | 24.828 | 59 | 25.221 | 5.944 | 39.84 | 59.8 | 43.691 | 5.951 | 42.542 | 59.4 | 44.886 | 5.951 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 5.945 | 37.567 | 60 | 38 | 5.947 | 10.668 | 59.6 | 12.741 | 5.957 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 5.955 | 19.827 | 59.2 | 21.074 | 5.947 | 32.306 | 59.8 | 33.615 | 5.945 | 24.746 | 60 | 25 | 5.948 | 24.722 | 60 | 25 | 5.946 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.946 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.943 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.946 | 24.014 | 60.6 | 23.223 | 5.948 | 8.401 | 60.2 | 5.023 | 5.943 | 39.582 | 60.2 | 39.316 | 5.945 | 39.534 | 60 | 40 | 5.9438 | 31.4311 | 60.4 | 32.2621 | 5.9404 | 28.0144 | 60.6 | 28.0955 | 5.946 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.958 | 8.465 | 59.8 | 8.554 | 5.958 | 24.828 | 59 | 25.221 | 5.952 | 39.838 | 59.8 | 43.691 | 5.959 | 42.566 | 59.4 | 44.886 | 5.959 | 36.769 | 59.6 | 37.714 | 5.954 | 37.568 | 60 | 38 | 5.955 | 10.666 | 59.6 | 12.741 | 5.965 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 5.963 | 19.85 | 59.2 | 21.074 | 5.956 | 32.305 | 59.8 | 33.615 | 5.953 | 24.746 | 60 | 25 | 5.957 | 24.722 | 60 | 25 | 5.954 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.954 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.952 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.954 | 24.014 | 60.6 | 23.223 | 5.957 | 8.4 | 60.2 | 5.023 | 5.951 | 39.585 | 60.2 | 39.316 | 5.954 | 39.531 | 60 | 40 | 5.9521 | 31.4202 | 60.4 | 32.2621 | 5.9487 | 28.0144 | 60.6 | 28.0955 | 5.955 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 5.966 | 8.469 | 59.8 | 8.554 | 5.966 | 24.828 | 59 | 25.221 | 5.96 | 39.836 | 59.8 | 43.691 | 5.968 | 42.59 | 59.4 | 44.886 | 5.967 | 36.776 | 59.6 | 37.714 | 5.962 | 37.569 | 60 | 38 | 5.963 | 10.665 | 59.6 | 12.741 | 5.974 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 5.972 | 19.873 | 59.2 | 21.074 | 5.964 | 32.304 | 59.8 | 33.615 | 5.961 | 24.747 | 60 | 25 | 5.965 | 24.722 | 60 | 25 | 5.963 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.963 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.96 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.963 | 24.014 | 60.6 | 23.223 | 5.965 | 8.398 | 60.2 | 5.023 | 5.959 | 39.586 | 60.2 | 39.316 | 5.962 | 39.529 | 60 | 40 | 5.9604 | 31.4202 | 60.4 | 32.2621 | 5.957 | 28.0055 | 60.6 | 28.0955 | 5.963 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 5.974 | 8.474 | 59.8 | 8.554 | 5.974 | 24.828 | 59 | 25.221 | 5.969 | 39.835 | 59.8 | 43.691 | 5.976 | 42.614 | 59.4 | 44.886 | 5.976 | 36.788 | 59.6 | 37.714 | 5.97 | 37.57 | 60 | 38 | 5.972 | 10.664 | 59.6 | 12.741 | 5.982 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 5.98 | 19.884 | 59.2 | 21.074 | 5.972 | 32.303 | 59.8 | 33.615 | 5.97 | 24.748 | 60 | 25 | 5.973 | 24.722 | 60 | 25 | 5.971 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.971 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.969 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.971 | 24.014 | 60.6 | 23.223 | 5.973 | 8.397 | 60.2 | 5.023 | 5.968 | 39.587 | 60.2 | 39.316 | 5.97 | 39.528 | 60 | 40 | 5.9688 | 31.3727 | 60.4 | 32.2621 | 5.9653 | 28.0055 | 60.6 | 28.0955 | 5.971 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 5.982 | 8.478 | 59.8 | 8.554 | 5.983 | 24.827 | 59 | 25.221 | 5.977 | 39.834 | 59.8 | 43.691 | 5.984 | 42.638 | 59.4 | 44.886 | 5.984 | 36.8 | 59.6 | 37.714 | 5.979 | 37.571 | 60 | 38 | 5.98 | 10.664 | 59.6 | 12.741 | 5.99 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 5.989 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 5.98 | 32.301 | 59.8 | 33.615 | 5.978 | 24.75 | 60 | 25 | 5.982 | 24.722 | 60 | 25 | 5.979 | 21.284 | 60.2 | 21.447 | 5.979 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 5.977 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.979 | 24.014 | 60.6 | 23.223 | 5.981 | 8.396 | 60.2 | 5.023 | 5.976 | 39.584 | 60.2 | 39.316 | 5.979 | 39.526 | 60 | 40 | 5.9771 | 31.3727 | 60.4 | 32.2621 | 5.9736 | 28.0493 | 60.6 | 28.0955 | 5.979 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 5.991 | 8.483 | 59.8 | 8.554 | 5.991 | 24.827 | 59 | 25.221 | 5.986 | 39.84 | 59.8 | 43.691 | 5.993 | 42.663 | 59.4 | 44.886 | 5.993 | 36.813 | 59.6 | 37.714 | 5.987 | 37.573 | 60 | 38 | 5.989 | 10.664 | 59.6 | 12.741 | 5.999 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 5.997 | 19.895 | 59.2 | 21.074 | 5.989 | 32.3 | 59.8 | 33.615 | 5.986 | 24.752 | 60 | 25 | 5.99 | 24.722 | 60 | 25 | 5.988 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 5.988 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 5.985 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.988 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 5.99 | 8.394 | 60.2 | 5.023 | 5.984 | 39.581 | 60.2 | 39.316 | 5.987 | 39.528 | 60 | 40 | 5.9854 | 31.4306 | 60.4 | 32.2621 | 5.9819 | 28.0493 | 60.6 | 28.0955 | 5.988 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 5.999 | 8.487 | 59.8 | 8.554 | 5.999 | 24.827 | 59 | 25.221 | 5.994 | 39.845 | 59.8 | 43.691 | 6.001 | 42.686 | 59.4 | 44.886 | 6.001 | 36.826 | 59.6 | 37.714 | 5.995 | 37.573 | 60 | 38 | 5.997 | 10.665 | 59.6 | 12.741 | 6.007 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 6.005 | 19.896 | 59.2 | 21.074 | 5.997 | 32.299 | 59.8 | 33.615 | 5.995 | 24.753 | 60 | 25 | 5.998 | 24.722 | 60 | 25 | 5.996 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 5.996 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 5.994 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 5.996 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 5.998 | 8.393 | 60.2 | 5.023 | 5.993 | 39.582 | 60.2 | 39.316 | 5.995 | 39.529 | 60 | 40 | 5.9937 | 31.4306 | 60.4 | 32.2621 | 5.9902 | 28.0061 | 60.6 | 28.0955 | 5.996 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.008 | 8.491 | 59.8 | 8.554 | 6.008 | 24.827 | 59 | 25.221 | 6.002 | 39.846 | 59.8 | 43.691 | 6.009 | 42.709 | 59.4 | 44.886 | 6.009 | 36.837 | 59.6 | 37.714 | 6.003 | 37.573 | 60 | 38 | 6.005 | 10.667 | 59.6 | 12.741 | 6.016 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.014 | 19.895 | 59.2 | 21.074 | 6.005 | 32.3 | 59.8 | 33.615 | 6.003 | 24.755 | 60 | 25 | 6.006 | 24.722 | 60 | 25 | 6.005 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 6.004 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.002 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 6.004 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.007 | 8.392 | 60.2 | 5.023 | 6.001 | 39.583 | 60.2 | 39.316 | 6.004 | 39.53 | 60 | 40 | 6.0024 | 31.4114 | 60.4 | 32.2621 | 5.999 | 28.0061 | 60.6 | 28.0955 | 6.004 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.016 | 8.496 | 59.8 | 8.554 | 6.016 | 24.827 | 59 | 25.221 | 6.01 | 39.847 | 59.8 | 43.691 | 6.018 | 42.73 | 59.4 | 44.886 | 6.018 | 36.847 | 59.6 | 37.714 | 6.012 | 37.572 | 60 | 38 | 6.014 | 10.667 | 59.6 | 12.741 | 6.024 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.022 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.014 | 32.3 | 59.8 | 33.615 | 6.011 | 24.753 | 60 | 25 | 6.015 | 24.722 | 60 | 25 | 6.013 | 21.283 | 60.2 | 21.447 | 6.012 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.01 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.013 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.015 | 8.39 | 60.2 | 5.023 | 6.009 | 39.584 | 60.2 | 39.316 | 6.012 | 39.531 | 60 | 40 | 6.0107 | 31.4114 | 60.4 | 32.2621 | 6.0073 | 28.0036 | 60.6 | 28.0955 | 6.013 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.024 | 8.5 | 59.8 | 8.554 | 6.024 | 24.826 | 59 | 25.221 | 6.019 | 39.843 | 59.8 | 43.691 | 6.026 | 42.751 | 59.4 | 44.886 | 6.026 | 36.854 | 59.6 | 37.714 | 6.02 | 37.571 | 60 | 38 | 6.022 | 10.667 | 59.6 | 12.741 | 6.032 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 6.03 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.022 | 32.302 | 59.8 | 33.615 | 6.02 | 24.751 | 60 | 25 | 6.023 | 24.722 | 60 | 25 | 6.021 | 21.282 | 60.2 | 21.447 | 6.021 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.018 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.021 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.023 | 8.389 | 60.2 | 5.023 | 6.018 | 39.584 | 60.2 | 39.316 | 6.02 | 39.529 | 60 | 40 | 6.019 | 31.3805 | 60.4 | 32.2621 | 6.0156 | 28.0036 | 60.6 | 28.0955 | 6.021 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.032 | 8.505 | 59.8 | 8.554 | 6.033 | 24.826 | 59 | 25.221 | 6.027 | 39.838 | 59.8 | 43.691 | 6.034 | 42.774 | 59.4 | 44.886 | 6.034 | 36.86 | 59.6 | 37.714 | 6.028 | 37.57 | 60 | 38 | 6.03 | 10.665 | 59.6 | 12.741 | 6.041 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 6.039 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.03 | 32.305 | 59.8 | 33.615 | 6.028 | 24.75 | 60 | 25 | 6.031 | 24.722 | 60 | 25 | 6.03 | 21.282 | 60.2 | 21.447 | 6.029 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.027 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.029 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.031 | 8.387 | 60.2 | 5.023 | 6.026 | 39.581 | 60.2 | 39.316 | 6.029 | 39.527 | 60 | 40 | 6.0273 | 31.3805 | 60.4 | 32.2621 | 6.0239 | 27.9842 | 60.6 | 28.0955 | 6.029 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 6.041 | 8.506 | 59.8 | 8.554 | 6.041 | 24.825 | 59 | 25.221 | 6.035 | 39.838 | 59.8 | 43.691 | 6.043 | 42.796 | 59.4 | 44.886 | 6.042 | 36.865 | 59.6 | 37.714 | 6.037 | 37.569 | 60 | 38 | 6.039 | 10.663 | 59.6 | 12.741 | 6.049 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 6.047 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.039 | 32.319 | 59.8 | 33.615 | 6.036 | 24.75 | 60 | 25 | 6.04 | 24.722 | 60 | 25 | 6.038 | 21.282 | 60.2 | 21.447 | 6.037 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.035 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.038 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.04 | 8.386 | 60.2 | 5.023 | 6.034 | 39.578 | 60.2 | 39.316 | 6.037 | 39.528 | 60 | 40 | 6.0356 | 31.416 | 60.4 | 32.2621 | 6.0322 | 27.9842 | 60.6 | 28.0955 | 6.038 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 6.049 | 8.508 | 59.8 | 8.554 | 6.049 | 24.825 | 59 | 25.221 | 6.044 | 39.839 | 59.8 | 43.691 | 6.051 | 42.816 | 59.4 | 44.886 | 6.051 | 36.869 | 59.6 | 37.714 | 6.045 | 37.568 | 60 | 38 | 6.047 | 10.664 | 59.6 | 12.741 | 6.057 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.055 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.047 | 32.332 | 59.8 | 33.615 | 6.044 | 24.752 | 60 | 25 | 6.048 | 24.723 | 60 | 25 | 6.046 | 21.281 | 60.2 | 21.447 | 6.046 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.043 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.046 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.048 | 8.384 | 60.2 | 5.023 | 6.043 | 39.574 | 60.2 | 39.316 | 6.045 | 39.528 | 60 | 40 | 6.0439 | 31.416 | 60.4 | 32.2621 | 6.0405 | 28.0326 | 60.6 | 28.0955 | 6.046 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 6.057 | 8.51 | 59.8 | 8.554 | 6.058 | 24.825 | 59 | 25.221 | 6.052 | 39.845 | 59.8 | 43.691 | 6.059 | 42.836 | 59.4 | 44.886 | 6.059 | 36.87 | 59.6 | 37.714 | 6.053 | 37.568 | 60 | 38 | 6.055 | 10.665 | 59.6 | 12.741 | 6.065 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.063 | 19.894 | 59.2 | 21.074 | 6.056 | 32.354 | 59.8 | 33.615 | 6.053 | 24.755 | 60 | 25 | 6.057 | 24.723 | 60 | 25 | 6.055 | 21.28 | 60.2 | 21.447 | 6.054 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.052 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.054 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.056 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.051 | 39.57 | 60.2 | 39.316 | 6.054 | 39.53 | 60 | 40 | 6.0522 | 31.4485 | 60.4 | 32.2621 | 6.0488 | 28.0326 | 60.6 | 28.0955 | 6.054 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 6.066 | 8.512 | 59.8 | 8.554 | 6.066 | 24.824 | 59 | 25.221 | 6.061 | 39.85 | 59.8 | 43.691 | 6.068 | 42.858 | 59.4 | 44.886 | 6.067 | 36.872 | 59.6 | 37.714 | 6.062 | 37.567 | 60 | 38 | 6.063 | 10.669 | 59.6 | 12.741 | 6.074 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.072 | 19.893 | 59.2 | 21.074 | 6.064 | 32.376 | 59.8 | 33.615 | 6.062 | 24.753 | 60 | 25 | 6.065 | 24.723 | 60 | 25 | 6.063 | 21.28 | 60.2 | 21.447 | 6.062 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.06 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.063 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.065 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.059 | 39.571 | 60.2 | 39.316 | 6.062 | 39.532 | 60 | 40 | 6.0605 | 31.4485 | 60.4 | 32.2621 | 6.0571 | 28.0493 | 60.6 | 28.0955 | 6.062 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 6.074 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.074 | 24.824 | 59 | 25.221 | 6.069 | 39.852 | 59.8 | 43.691 | 6.076 | 42.88 | 59.4 | 44.886 | 6.076 | 36.871 | 59.6 | 37.714 | 6.07 | 37.566 | 60 | 38 | 6.072 | 10.673 | 59.6 | 12.741 | 6.082 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.081 | 19.89 | 59.2 | 21.074 | 6.072 | 32.401 | 59.8 | 33.615 | 6.07 | 24.751 | 60 | 25 | 6.073 | 24.724 | 60 | 25 | 6.071 | 21.279 | 60.2 | 21.447 | 6.071 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.068 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.071 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.073 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.068 | 39.573 | 60.2 | 39.316 | 6.07 | 39.532 | 60 | 40 | 6.0688 | 31.4291 | 60.4 | 32.2621 | 6.0654 | 28.0493 | 60.6 | 28.0955 | 6.071 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 6.083 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.083 | 24.823 | 59 | 25.221 | 6.077 | 39.853 | 59.8 | 43.691 | 6.084 | 42.897 | 59.4 | 44.886 | 6.084 | 36.87 | 59.6 | 37.714 | 6.079 | 37.566 | 60 | 38 | 6.08 | 10.683 | 59.6 | 12.741 | 6.09 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.089 | 19.886 | 59.2 | 21.074 | 6.081 | 32.427 | 59.8 | 33.615 | 6.078 | 24.751 | 60 | 25 | 6.082 | 24.726 | 60 | 25 | 6.08 | 21.278 | 60.2 | 21.447 | 6.079 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.077 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.079 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.082 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.076 | 39.574 | 60.2 | 39.316 | 6.079 | 39.532 | 60 | 40 | 6.0771 | 31.4291 | 60.4 | 32.2621 | 6.0737 | 28.3396 | 60.6 | 28.0955 | 6.08 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.091 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.091 | 24.823 | 59 | 25.221 | 6.085 | 39.849 | 59.8 | 43.691 | 6.093 | 42.913 | 59.4 | 44.886 | 6.093 | 36.869 | 59.6 | 37.714 | 6.087 | 37.566 | 60 | 38 | 6.088 | 10.694 | 59.6 | 12.741 | 6.099 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.097 | 19.88 | 59.2 | 21.074 | 6.089 | 32.45 | 59.8 | 33.615 | 6.086 | 24.751 | 60 | 25 | 6.09 | 24.727 | 60 | 25 | 6.088 | 21.277 | 60.2 | 21.447 | 6.088 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.085 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.088 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.09 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.084 | 39.576 | 60.2 | 39.316 | 6.087 | 39.529 | 60 | 40 | 6.0854 | 31.3837 | 60.4 | 32.2621 | 6.082 | 28.3396 | 60.6 | 28.0955 | 6.088 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.099 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.099 | 24.823 | 59 | 25.221 | 6.094 | 39.845 | 59.8 | 43.691 | 6.101 | 42.92 | 59.4 | 44.886 | 6.101 | 36.869 | 59.6 | 37.714 | 6.095 | 37.565 | 60 | 38 | 6.097 | 10.717 | 59.6 | 12.741 | 6.107 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.105 | 19.874 | 59.2 | 21.074 | 6.097 | 32.473 | 59.8 | 33.615 | 6.095 | 24.75 | 60 | 25 | 6.098 | 24.729 | 60 | 25 | 6.096 | 21.277 | 60.2 | 21.447 | 6.096 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.094 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.096 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.098 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.093 | 39.575 | 60.2 | 39.316 | 6.095 | 39.526 | 60 | 40 | 6.0938 | 31.3837 | 60.4 | 32.2621 | 6.0903 | 28.7209 | 60.6 | 28.0955 | 6.096 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 6.108 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.108 | 24.822 | 59 | 25.221 | 6.102 | 39.846 | 59.8 | 43.691 | 6.109 | 42.926 | 59.4 | 44.886 | 6.109 | 36.872 | 59.6 | 37.714 | 6.104 | 37.564 | 60 | 38 | 6.105 | 10.74 | 59.6 | 12.741 | 6.116 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.114 | 19.867 | 59.2 | 21.074 | 6.105 | 32.495 | 59.8 | 33.615 | 6.103 | 24.75 | 60 | 25 | 6.107 | 24.73 | 60 | 25 | 6.105 | 21.276 | 60.2 | 21.447 | 6.104 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.102 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.104 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.107 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.101 | 39.574 | 60.2 | 39.316 | 6.104 | 39.525 | 60 | 40 | 6.1021 | 31.3724 | 60.4 | 32.2621 | 6.0986 | 28.7209 | 60.6 | 28.0955 | 6.104 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 6.116 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.116 | 24.822 | 59 | 25.221 | 6.111 | 39.847 | 59.8 | 43.691 | 6.118 | 42.923 | 59.4 | 44.886 | 6.118 | 36.875 | 59.6 | 37.714 | 6.112 | 37.565 | 60 | 38 | 6.114 | 10.772 | 59.6 | 12.741 | 6.124 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 6.122 | 19.861 | 59.2 | 21.074 | 6.114 | 32.517 | 59.8 | 33.615 | 6.111 | 24.75 | 60 | 25 | 6.115 | 24.732 | 60 | 25 | 6.113 | 21.275 | 60.2 | 21.447 | 6.112 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.11 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.113 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.115 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.109 | 39.573 | 60.2 | 39.316 | 6.112 | 39.525 | 60 | 40 | 6.1108 | 31.3724 | 60.4 | 32.2621 | 6.1069 | 28.8562 | 60.6 | 28.0955 | 6.113 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 6.124 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.124 | 24.821 | 59 | 25.221 | 6.119 | 39.848 | 59.8 | 43.691 | 6.126 | 42.92 | 59.4 | 44.886 | 6.126 | 36.878 | 59.6 | 37.714 | 6.12 | 37.566 | 60 | 38 | 6.122 | 10.804 | 59.6 | 12.741 | 6.132 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.13 | 19.855 | 59.2 | 21.074 | 6.122 | 32.538 | 59.8 | 33.615 | 6.12 | 24.751 | 60 | 25 | 6.123 | 24.733 | 60 | 25 | 6.121 | 21.274 | 60.2 | 21.447 | 6.121 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.119 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.121 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.123 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.118 | 39.572 | 60.2 | 39.316 | 6.12 | 39.528 | 60 | 40 | 6.1187 | 31.442 | 60.4 | 32.2621 | 6.1152 | 28.8562 | 60.6 | 28.0955 | 6.121 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 6.133 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.133 | 24.821 | 59 | 25.221 | 6.127 | 39.849 | 59.8 | 43.691 | 6.134 | 42.918 | 59.4 | 44.886 | 6.134 | 36.88 | 59.6 | 37.714 | 6.128 | 37.566 | 60 | 38 | 6.13 | 10.837 | 59.6 | 12.741 | 6.141 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.139 | 19.849 | 59.2 | 21.074 | 6.13 | 32.56 | 59.8 | 33.615 | 6.128 | 24.751 | 60 | 25 | 6.132 | 24.735 | 60 | 25 | 6.13 | 21.273 | 60.2 | 21.447 | 6.129 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.127 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.129 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.132 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.126 | 39.573 | 60.2 | 39.316 | 6.129 | 39.531 | 60 | 40 | 6.1274 | 31.442 | 60.4 | 32.2621 | 6.124 | 28.8724 | 60.6 | 28.0955 | 6.129 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 6.141 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.141 | 24.821 | 59 | 25.221 | 6.135 | 39.842 | 59.8 | 43.691 | 6.143 | 42.916 | 59.4 | 44.886 | 6.143 | 36.879 | 59.6 | 37.714 | 6.137 | 37.567 | 60 | 38 | 6.139 | 10.871 | 59.6 | 12.741 | 6.149 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 6.147 | 19.843 | 59.2 | 21.074 | 6.139 | 32.584 | 59.8 | 33.615 | 6.136 | 24.751 | 60 | 25 | 6.14 | 24.737 | 60 | 25 | 6.138 | 21.273 | 60.2 | 21.447 | 6.137 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.135 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.138 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.14 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.134 | 39.574 | 60.2 | 39.316 | 6.137 | 39.53 | 60 | 40 | 6.1357 | 31.4134 | 60.4 | 32.2621 | 6.1318 | 28.8724 | 60.6 | 28.0955 | 6.138 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.149 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.149 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.144 | 39.834 | 59.8 | 43.691 | 6.151 | 42.915 | 59.4 | 44.886 | 6.151 | 36.877 | 59.6 | 37.714 | 6.145 | 37.567 | 60 | 38 | 6.147 | 10.902 | 59.6 | 12.741 | 6.157 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 6.155 | 19.837 | 59.2 | 21.074 | 6.147 | 32.608 | 59.8 | 33.615 | 6.145 | 24.75 | 60 | 25 | 6.148 | 24.74 | 60 | 25 | 6.146 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 6.146 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.144 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.146 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.148 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.143 | 39.565 | 60.2 | 39.316 | 6.145 | 39.529 | 60 | 40 | 6.144 | 31.4134 | 60.4 | 32.2621 | 6.1406 | 28.8448 | 60.6 | 28.0955 | 6.146 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.158 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.158 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.152 | 39.82 | 59.8 | 43.691 | 6.159 | 42.915 | 59.4 | 44.886 | 6.159 | 36.878 | 59.6 | 37.714 | 6.153 | 37.568 | 60 | 38 | 6.155 | 10.934 | 59.6 | 12.741 | 6.166 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.164 | 19.831 | 59.2 | 21.074 | 6.155 | 32.631 | 59.8 | 33.615 | 6.153 | 24.749 | 60 | 25 | 6.156 | 24.742 | 60 | 25 | 6.155 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 6.154 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.152 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.154 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.156 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.151 | 39.556 | 60.2 | 39.316 | 6.154 | 39.528 | 60 | 40 | 6.1523 | 31.3841 | 60.4 | 32.2621 | 6.1489 | 28.8448 | 60.6 | 28.0955 | 6.154 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 6.166 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.166 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.16 | 39.806 | 59.8 | 43.691 | 6.168 | 42.916 | 59.4 | 44.886 | 6.167 | 36.878 | 59.6 | 37.714 | 6.162 | 37.566 | 60 | 38 | 6.164 | 10.967 | 59.6 | 12.741 | 6.174 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 6.172 | 19.824 | 59.2 | 21.074 | 6.164 | 32.654 | 59.8 | 33.615 | 6.161 | 24.749 | 60 | 25 | 6.165 | 24.744 | 60 | 25 | 6.163 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 6.162 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.16 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.163 | 24.013 | 60.6 | 23.223 | 6.165 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.159 | 39.532 | 60.2 | 39.316 | 6.162 | 39.528 | 60 | 40 | 6.1606 | 31.3841 | 60.4 | 32.2621 | 6.1572 | 28.8324 | 60.6 | 28.0955 | 6.163 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.174 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.174 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.169 | 39.796 | 59.8 | 43.691 | 6.176 | 42.918 | 59.4 | 44.886 | 6.176 | 36.88 | 59.6 | 37.714 | 6.17 | 37.564 | 60 | 38 | 6.172 | 11 | 59.6 | 12.741 | 6.182 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.181 | 19.818 | 59.2 | 21.074 | 6.172 | 32.675 | 59.8 | 33.615 | 6.169 | 24.749 | 60 | 25 | 6.173 | 24.747 | 60 | 25 | 6.171 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 6.171 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.169 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.171 | 24.004 | 60.6 | 23.223 | 6.173 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.168 | 39.508 | 60.2 | 39.316 | 6.17 | 39.529 | 60 | 40 | 6.1689 | 31.3807 | 60.4 | 32.2621 | 6.1655 | 28.8324 | 60.6 | 28.0955 | 6.171 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.183 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.183 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.177 | 39.785 | 59.8 | 43.691 | 6.185 | 42.92 | 59.4 | 44.886 | 6.184 | 36.883 | 59.6 | 37.714 | 6.178 | 37.565 | 60 | 38 | 6.18 | 11.035 | 59.6 | 12.741 | 6.19 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.189 | 19.812 | 59.2 | 21.074 | 6.181 | 32.697 | 59.8 | 33.615 | 6.178 | 24.751 | 60 | 25 | 6.182 | 24.75 | 60 | 25 | 6.18 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 6.179 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.177 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.179 | 23.995 | 60.6 | 23.223 | 6.182 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.176 | 39.483 | 60.2 | 39.316 | 6.179 | 39.53 | 60 | 40 | 6.1772 | 31.3807 | 60.4 | 32.2621 | 6.1738 | 28.8908 | 60.6 | 28.0955 | 6.179 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 6.191 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.191 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.186 | 39.78 | 59.8 | 43.691 | 6.193 | 42.921 | 59.4 | 44.886 | 6.193 | 36.882 | 59.6 | 37.714 | 6.187 | 37.565 | 60 | 38 | 6.188 | 11.07 | 59.6 | 12.741 | 6.199 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 6.197 | 19.809 | 59.2 | 21.074 | 6.189 | 32.719 | 59.8 | 33.615 | 6.187 | 24.753 | 60 | 25 | 6.19 | 24.752 | 60 | 25 | 6.188 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 6.188 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.185 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.188 | 23.978 | 60.6 | 23.223 | 6.19 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.184 | 39.458 | 60.2 | 39.316 | 6.187 | 39.531 | 60 | 40 | 6.1855 | 31.6278 | 60.4 | 32.2621 | 6.1821 | 28.8908 | 60.6 | 28.0955 | 6.188 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 6.199 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.199 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.194 | 39.774 | 59.8 | 43.691 | 6.201 | 42.922 | 59.4 | 44.886 | 6.201 | 36.88 | 59.6 | 37.714 | 6.195 | 37.566 | 60 | 38 | 6.197 | 11.102 | 59.6 | 12.741 | 6.207 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 6.206 | 19.806 | 59.2 | 21.074 | 6.197 | 32.741 | 59.8 | 33.615 | 6.195 | 24.756 | 60 | 25 | 6.198 | 24.754 | 60 | 25 | 6.196 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 6.196 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.193 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.196 | 23.961 | 60.6 | 23.223 | 6.198 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.193 | 39.433 | 60.2 | 39.316 | 6.195 | 39.531 | 60 | 40 | 6.1938 | 31.6278 | 60.4 | 32.2621 | 6.1904 | 28.8814 | 60.6 | 28.0955 | 6.196 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 6.208 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.208 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.202 | 39.761 | 59.8 | 43.691 | 6.209 | 42.923 | 59.4 | 44.886 | 6.209 | 36.879 | 59.6 | 37.714 | 6.204 | 37.566 | 60 | 38 | 6.206 | 11.135 | 59.6 | 12.741 | 6.216 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 6.214 | 19.817 | 59.2 | 21.074 | 6.206 | 32.751 | 59.8 | 33.615 | 6.203 | 24.759 | 60 | 25 | 6.207 | 24.756 | 60 | 25 | 6.205 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 6.204 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.202 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.204 | 23.937 | 60.6 | 23.223 | 6.207 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.201 | 39.409 | 60.2 | 39.316 | 6.204 | 39.528 | 60 | 40 | 6.2021 | 31.9385 | 60.4 | 32.2621 | 6.1987 | 28.8814 | 60.6 | 28.0955 | 6.204 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.216 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.216 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.21 | 39.747 | 59.8 | 43.691 | 6.218 | 42.925 | 59.4 | 44.886 | 6.218 | 36.879 | 59.6 | 37.714 | 6.212 | 37.568 | 60 | 38 | 6.214 | 11.167 | 59.6 | 12.741 | 6.224 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 6.222 | 19.827 | 59.2 | 21.074 | 6.214 | 32.76 | 59.8 | 33.615 | 6.211 | 24.758 | 60 | 25 | 6.215 | 24.759 | 60 | 25 | 6.213 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 6.212 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.21 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.213 | 23.912 | 60.6 | 23.223 | 6.215 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.209 | 39.385 | 60.2 | 39.316 | 6.212 | 39.525 | 60 | 40 | 6.2104 | 31.9385 | 60.4 | 32.2621 | 6.207 | 28.8229 | 60.6 | 28.0955 | 6.213 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 6.224 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.224 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.219 | 39.731 | 59.8 | 43.691 | 6.226 | 42.927 | 59.4 | 44.886 | 6.226 | 36.88 | 59.6 | 37.714 | 6.22 | 37.57 | 60 | 38 | 6.222 | 11.199 | 59.6 | 12.741 | 6.232 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 6.23 | 19.849 | 59.2 | 21.074 | 6.222 | 32.763 | 59.8 | 33.615 | 6.22 | 24.758 | 60 | 25 | 6.223 | 24.761 | 60 | 25 | 6.221 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 6.221 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.219 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.221 | 23.888 | 60.6 | 23.223 | 6.223 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.218 | 39.362 | 60.2 | 39.316 | 6.22 | 39.526 | 60 | 40 | 6.2188 | 32.2243 | 60.4 | 32.2621 | 6.2153 | 28.8229 | 60.6 | 28.0955 | 6.221 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 6.233 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.233 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.227 | 39.715 | 59.8 | 43.691 | 6.234 | 42.928 | 59.4 | 44.886 | 6.234 | 36.881 | 59.6 | 37.714 | 6.229 | 37.571 | 60 | 38 | 6.23 | 11.228 | 59.6 | 12.741 | 6.241 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.239 | 19.87 | 59.2 | 21.074 | 6.23 | 32.765 | 59.8 | 33.615 | 6.228 | 24.761 | 60 | 25 | 6.232 | 24.763 | 60 | 25 | 6.23 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 6.229 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.227 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.229 | 23.864 | 60.6 | 23.223 | 6.232 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.226 | 39.335 | 60.2 | 39.316 | 6.229 | 39.526 | 60 | 40 | 6.2271 | 32.2243 | 60.4 | 32.2621 | 6.2236 | 28.8031 | 60.6 | 28.0955 | 6.229 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 6.241 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.241 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.236 | 39.707 | 59.8 | 43.691 | 6.243 | 42.929 | 59.4 | 44.886 | 6.243 | 36.883 | 59.6 | 37.714 | 6.237 | 37.571 | 60 | 38 | 6.239 | 11.258 | 59.6 | 12.741 | 6.249 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.247 | 19.897 | 59.2 | 21.074 | 6.239 | 32.764 | 59.8 | 33.615 | 6.236 | 24.763 | 60 | 25 | 6.24 | 24.764 | 60 | 25 | 6.238 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 6.237 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.235 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.238 | 23.839 | 60.6 | 23.223 | 6.24 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.234 | 39.307 | 60.2 | 39.316 | 6.237 | 39.528 | 60 | 40 | 6.2358 | 32.2832 | 60.4 | 32.2621 | 6.2319 | 28.8031 | 60.6 | 28.0955 | 6.238 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 6.249 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.249 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.244 | 39.7 | 59.8 | 43.691 | 6.251 | 42.931 | 59.4 | 44.886 | 6.251 | 36.884 | 59.6 | 37.714 | 6.245 | 37.571 | 60 | 38 | 6.247 | 11.281 | 59.6 | 12.741 | 6.257 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.255 | 19.924 | 59.2 | 21.074 | 6.247 | 32.763 | 59.8 | 33.615 | 6.245 | 24.763 | 60 | 25 | 6.248 | 24.765 | 60 | 25 | 6.246 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 6.246 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.244 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.246 | 23.815 | 60.6 | 23.223 | 6.248 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.243 | 39.282 | 60.2 | 39.316 | 6.245 | 39.53 | 60 | 40 | 6.2441 | 32.2832 | 60.4 | 32.2621 | 6.2402 | 28.8259 | 60.6 | 28.0955 | 6.246 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.258 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.258 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.252 | 39.692 | 59.8 | 43.691 | 6.26 | 42.932 | 59.4 | 44.886 | 6.259 | 36.884 | 59.6 | 37.714 | 6.253 | 37.571 | 60 | 38 | 6.255 | 11.305 | 59.6 | 12.741 | 6.266 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.264 | 19.954 | 59.2 | 21.074 | 6.255 | 32.763 | 59.8 | 33.615 | 6.253 | 24.762 | 60 | 25 | 6.257 | 24.766 | 60 | 25 | 6.255 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 6.254 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.252 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.254 | 23.791 | 60.6 | 23.223 | 6.257 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.251 | 39.257 | 60.2 | 39.316 | 6.254 | 39.531 | 60 | 40 | 6.2524 | 32.2715 | 60.4 | 32.2621 | 6.249 | 28.8259 | 60.6 | 28.0955 | 6.254 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 6.266 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.266 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.26 | 39.684 | 59.8 | 43.691 | 6.268 | 42.933 | 59.4 | 44.886 | 6.268 | 36.884 | 59.6 | 37.714 | 6.262 | 37.572 | 60 | 38 | 6.264 | 11.316 | 59.6 | 12.741 | 6.274 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.272 | 19.984 | 59.2 | 21.074 | 6.264 | 32.763 | 59.8 | 33.615 | 6.261 | 24.762 | 60 | 25 | 6.265 | 24.766 | 60 | 25 | 6.263 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 6.262 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.26 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.263 | 23.766 | 60.6 | 23.223 | 6.265 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.259 | 39.234 | 60.2 | 39.316 | 6.262 | 39.533 | 60 | 40 | 6.2607 | 32.2715 | 60.4 | 32.2621 | 6.2568 | 28.8698 | 60.6 | 28.0955 | 6.263 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.274 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.275 | 24.82 | 59 | 25.221 | 6.269 | 39.671 | 59.8 | 43.691 | 6.276 | 42.933 | 59.4 | 44.886 | 6.276 | 36.889 | 59.6 | 37.714 | 6.27 | 37.573 | 60 | 38 | 6.272 | 11.327 | 59.6 | 12.741 | 6.282 | 12.63 | 59.6 | 12.741 | 6.281 | 20.015 | 59.2 | 21.074 | 6.272 | 32.764 | 59.8 | 33.615 | 6.27 | 24.762 | 60 | 25 | 6.273 | 24.767 | 60 | 25 | 6.271 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 6.271 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.269 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.271 | 23.742 | 60.6 | 23.223 | 6.273 | 8.383 | 60.2 | 5.023 | 6.268 | 39.212 | 60.2 | 39.316 | 6.271 | 39.531 | 60 | 40 | 6.269 | 32.2399 | 60.4 | 32.2621 | 6.2656 | 28.8698 | 60.6 | 28.0955 | 6.271 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 6.283 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.283 | 24.819 | 59 | 25.221 | 6.277 | 39.659 | 59.8 | 43.691 | 6.284 | 42.936 | 59.4 | 44.886 | 6.284 | 36.894 | 59.6 | 37.714 | 6.278 | 37.574 | 60 | 38 | 6.28 | 11.331 | 59.6 | 12.741 | 6.291 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 6.289 | 20.047 | 59.2 | 21.074 | 6.28 | 32.766 | 59.8 | 33.615 | 6.278 | 24.761 | 60 | 25 | 6.282 | 24.767 | 60 | 25 | 6.28 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 6.279 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.277 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.279 | 23.718 | 60.6 | 23.223 | 6.282 | 8.382 | 60.2 | 5.023 | 6.276 | 39.189 | 60.2 | 39.316 | 6.279 | 39.529 | 60 | 40 | 6.2773 | 32.2399 | 60.4 | 32.2621 | 6.2739 | 28.8159 | 60.6 | 28.0955 | 6.279 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 6.291 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.291 | 24.818 | 59 | 25.221 | 6.285 | 39.649 | 59.8 | 43.691 | 6.293 | 42.938 | 59.4 | 44.886 | 6.292 | 36.906 | 59.6 | 37.714 | 6.287 | 37.575 | 60 | 38 | 6.289 | 11.334 | 59.6 | 12.741 | 6.299 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 6.297 | 20.078 | 59.2 | 21.074 | 6.289 | 32.768 | 59.8 | 33.615 | 6.286 | 24.76 | 60 | 25 | 6.29 | 24.768 | 60 | 25 | 6.288 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 6.287 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.285 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.288 | 23.693 | 60.6 | 23.223 | 6.29 | 8.382 | 60.2 | 5.023 | 6.284 | 39.166 | 60.2 | 39.316 | 6.287 | 39.528 | 60 | 40 | 6.2856 | 32.2126 | 60.4 | 32.2621 | 6.2822 | 28.8159 | 60.6 | 28.0955 | 6.288 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 6.299 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.299 | 24.816 | 59 | 25.221 | 6.294 | 39.639 | 59.8 | 43.691 | 6.301 | 42.939 | 59.4 | 44.886 | 6.301 | 36.918 | 59.6 | 37.714 | 6.295 | 37.575 | 60 | 38 | 6.297 | 11.336 | 59.6 | 12.741 | 6.307 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 6.306 | 20.108 | 59.2 | 21.074 | 6.297 | 32.77 | 59.8 | 33.615 | 6.294 | 24.761 | 60 | 25 | 6.298 | 24.768 | 60 | 25 | 6.296 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 6.296 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.294 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.296 | 23.669 | 60.6 | 23.223 | 6.298 | 8.382 | 60.2 | 5.023 | 6.293 | 39.137 | 60.2 | 39.316 | 6.295 | 39.527 | 60 | 40 | 6.2939 | 32.2126 | 60.4 | 32.2621 | 6.2905 | 28.7994 | 60.6 | 28.0955 | 6.296 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 6.308 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.308 | 24.813 | 59 | 25.221 | 6.302 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.31 | 42.94 | 59.4 | 44.886 | 6.31 | 36.93 | 59.6 | 37.714 | 6.303 | 37.575 | 60 | 38 | 6.305 | 11.339 | 59.6 | 12.741 | 6.316 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.314 | 20.139 | 59.2 | 21.074 | 6.306 | 32.77 | 59.8 | 33.615 | 6.303 | 24.763 | 60 | 25 | 6.307 | 24.768 | 60 | 25 | 6.305 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 6.304 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.302 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.304 | 23.645 | 60.6 | 23.223 | 6.307 | 8.382 | 60.2 | 5.023 | 6.301 | 39.109 | 60.2 | 39.316 | 6.304 | 39.529 | 60 | 40 | 6.3022 | 32.2099 | 60.4 | 32.2621 | 6.2988 | 28.7994 | 60.6 | 28.0955 | 6.304 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.316 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.316 | 24.811 | 59 | 25.221 | 6.311 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.318 | 42.941 | 59.4 | 44.886 | 6.318 | 36.942 | 59.6 | 37.714 | 6.312 | 37.575 | 60 | 38 | 6.314 | 11.343 | 59.6 | 12.741 | 6.324 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.322 | 20.17 | 59.2 | 21.074 | 6.314 | 32.769 | 59.8 | 33.615 | 6.312 | 24.765 | 60 | 25 | 6.315 | 24.768 | 60 | 25 | 6.313 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 6.312 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.31 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.313 | 23.62 | 60.6 | 23.223 | 6.315 | 8.381 | 60.2 | 5.023 | 6.309 | 39.095 | 60.2 | 39.316 | 6.312 | 39.53 | 60 | 40 | 6.3105 | 32.2099 | 60.4 | 32.2621 | 6.3071 | 28.8435 | 60.6 | 28.0955 | 6.312 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.324 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.324 | 24.809 | 59 | 25.221 | 6.319 | 39.644 | 59.8 | 43.691 | 6.326 | 42.942 | 59.4 | 44.886 | 6.326 | 36.954 | 59.6 | 37.714 | 6.32 | 37.574 | 60 | 38 | 6.322 | 11.348 | 59.6 | 12.741 | 6.333 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.331 | 20.201 | 59.2 | 21.074 | 6.322 | 32.77 | 59.8 | 33.615 | 6.32 | 24.767 | 60 | 25 | 6.323 | 24.768 | 60 | 25 | 6.321 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 6.321 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.318 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.321 | 23.596 | 60.6 | 23.223 | 6.323 | 8.38 | 60.2 | 5.023 | 6.318 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 6.32 | 39.528 | 60 | 40 | 6.3188 | 32.2426 | 60.4 | 32.2621 | 6.3154 | 28.8435 | 60.6 | 28.0955 | 6.321 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 6.333 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.333 | 24.806 | 59 | 25.221 | 6.327 | 39.646 | 59.8 | 43.691 | 6.334 | 42.954 | 59.4 | 44.886 | 6.334 | 36.966 | 59.6 | 37.714 | 6.328 | 37.577 | 60 | 38 | 6.331 | 11.35 | 59.6 | 12.741 | 6.341 | 12.623 | 59.6 | 12.741 | 6.339 | 20.231 | 59.2 | 21.074 | 6.331 | 32.771 | 59.8 | 33.615 | 6.328 | 24.767 | 60 | 25 | 6.332 | 24.768 | 60 | 25 | 6.33 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 6.329 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.327 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.329 | 23.571 | 60.6 | 23.223 | 6.332 | 8.379 | 60.2 | 5.023 | 6.326 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 6.329 | 39.526 | 60 | 40 | 6.3271 | 32.2426 | 60.4 | 32.2621 | 6.3237 | 28.8435 | 60.6 | 28.0955 | 6.329 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 6.341 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.341 | 24.804 | 59 | 25.221 | 6.336 | 39.645 | 59.8 | 43.691 | 6.343 | 42.966 | 59.4 | 44.886 | 6.343 | 36.979 | 59.6 | 37.714 | 6.337 | 37.579 | 60 | 38 | 6.339 | 11.352 | 59.6 | 12.741 | 6.349 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.347 | 20.262 | 59.2 | 21.074 | 6.339 | 32.772 | 59.8 | 33.615 | 6.336 | 24.768 | 60 | 25 | 6.34 | 24.768 | 60 | 25 | 6.338 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 6.337 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.335 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.338 | 23.556 | 60.6 | 23.223 | 6.34 | 8.378 | 60.2 | 5.023 | 6.334 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 6.337 | 39.526 | 60 | 40 | 6.3354 | 32.2327 | 60.4 | 32.2621 | 6.332 | 28.8435 | 60.6 | 28.0955 | 6.337 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 6.349 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.349 | 24.801 | 59 | 25.221 | 6.344 | 39.644 | 59.8 | 43.691 | 6.351 | 42.988 | 59.4 | 44.886 | 6.351 | 36.992 | 59.6 | 37.714 | 6.345 | 37.58 | 60 | 38 | 6.347 | 11.355 | 59.6 | 12.741 | 6.357 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.355 | 20.293 | 59.2 | 21.074 | 6.347 | 32.773 | 59.8 | 33.615 | 6.345 | 24.768 | 60 | 25 | 6.348 | 24.768 | 60 | 25 | 6.346 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 6.346 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.344 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.346 | 23.541 | 60.6 | 23.223 | 6.348 | 8.378 | 60.2 | 5.023 | 6.343 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 6.345 | 39.525 | 60 | 40 | 6.3438 | 32.2327 | 60.4 | 32.2621 | 6.3403 | 28.8363 | 60.6 | 28.0955 | 6.346 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 6.358 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.358 | 24.799 | 59 | 25.221 | 6.352 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.36 | 43.01 | 59.4 | 44.886 | 6.359 | 37.006 | 59.6 | 37.714 | 6.354 | 37.58 | 60 | 38 | 6.355 | 11.358 | 59.6 | 12.741 | 6.366 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.364 | 20.32 | 59.2 | 21.074 | 6.355 | 32.775 | 59.8 | 33.615 | 6.353 | 24.768 | 60 | 25 | 6.357 | 24.768 | 60 | 25 | 6.355 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 6.354 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.352 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.354 | 23.534 | 60.6 | 23.223 | 6.357 | 8.377 | 60.2 | 5.023 | 6.351 | 39.072 | 60.2 | 39.316 | 6.354 | 39.528 | 60 | 40 | 6.3521 | 32.2078 | 60.4 | 32.2621 | 6.3486 | 28.8363 | 60.6 | 28.0955 | 6.354 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 6.366 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.366 | 24.797 | 59 | 25.221 | 6.361 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.368 | 43.035 | 59.4 | 44.886 | 6.368 | 37.02 | 59.6 | 37.714 | 6.362 | 37.58 | 60 | 38 | 6.364 | 11.362 | 59.6 | 12.741 | 6.374 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.373 | 20.348 | 59.2 | 21.074 | 6.364 | 32.776 | 59.8 | 33.615 | 6.361 | 24.768 | 60 | 25 | 6.365 | 24.768 | 60 | 25 | 6.363 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 6.362 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.36 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.363 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.365 | 8.376 | 60.2 | 5.023 | 6.359 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 6.362 | 39.53 | 60 | 40 | 6.3608 | 32.2078 | 60.4 | 32.2621 | 6.3569 | 28.8103 | 60.6 | 28.0955 | 6.363 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 6.374 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.375 | 24.794 | 59 | 25.221 | 6.369 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.376 | 43.059 | 59.4 | 44.886 | 6.376 | 37.031 | 59.6 | 37.714 | 6.37 | 37.581 | 60 | 38 | 6.372 | 11.366 | 59.6 | 12.741 | 6.382 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.381 | 20.361 | 59.2 | 21.074 | 6.372 | 32.776 | 59.8 | 33.615 | 6.37 | 24.768 | 60 | 25 | 6.373 | 24.769 | 60 | 25 | 6.371 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 6.371 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.369 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.371 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.373 | 8.375 | 60.2 | 5.023 | 6.368 | 39.067 | 60.2 | 39.316 | 6.37 | 39.531 | 60 | 40 | 6.3691 | 32.2448 | 60.4 | 32.2621 | 6.3652 | 28.8103 | 60.6 | 28.0955 | 6.371 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 6.383 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.383 | 24.792 | 59 | 25.221 | 6.377 | 39.646 | 59.8 | 43.691 | 6.385 | 43.084 | 59.4 | 44.886 | 6.384 | 37.042 | 59.6 | 37.714 | 6.378 | 37.578 | 60 | 38 | 6.38 | 11.369 | 59.6 | 12.741 | 6.391 | 12.624 | 59.6 | 12.741 | 6.389 | 20.374 | 59.2 | 21.074 | 6.38 | 32.776 | 59.8 | 33.615 | 6.378 | 24.769 | 60 | 25 | 6.382 | 24.769 | 60 | 25 | 6.38 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 6.379 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.377 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.379 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.382 | 8.374 | 60.2 | 5.023 | 6.376 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 6.379 | 39.532 | 60 | 40 | 6.3774 | 32.2448 | 60.4 | 32.2621 | 6.3735 | 28.845 | 60.6 | 28.0955 | 6.379 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 6.391 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.391 | 24.79 | 59 | 25.221 | 6.385 | 39.649 | 59.8 | 43.691 | 6.393 | 43.109 | 59.4 | 44.886 | 6.393 | 37.057 | 59.6 | 37.714 | 6.387 | 37.576 | 60 | 38 | 6.389 | 11.373 | 59.6 | 12.741 | 6.399 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.397 | 20.377 | 59.2 | 21.074 | 6.389 | 32.776 | 59.8 | 33.615 | 6.386 | 24.77 | 60 | 25 | 6.39 | 24.769 | 60 | 25 | 6.388 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 6.387 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.385 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.388 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.39 | 8.373 | 60.2 | 5.023 | 6.384 | 39.064 | 60.2 | 39.316 | 6.387 | 39.529 | 60 | 40 | 6.3857 | 32.2913 | 60.4 | 32.2621 | 6.3818 | 28.845 | 60.6 | 28.0955 | 6.388 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 6.399 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.4 | 24.787 | 59 | 25.221 | 6.394 | 39.652 | 59.8 | 43.691 | 6.401 | 43.131 | 59.4 | 44.886 | 6.401 | 37.072 | 59.6 | 37.714 | 6.395 | 37.577 | 60 | 38 | 6.397 | 11.376 | 59.6 | 12.741 | 6.407 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 6.406 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.397 | 32.776 | 59.8 | 33.615 | 6.395 | 24.77 | 60 | 25 | 6.398 | 24.769 | 60 | 25 | 6.396 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 6.396 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.394 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.396 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.398 | 8.372 | 60.2 | 5.023 | 6.393 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 6.396 | 39.527 | 60 | 40 | 6.394 | 32.2913 | 60.4 | 32.2621 | 6.3906 | 28.8315 | 60.6 | 28.0955 | 6.396 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 6.408 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.408 | 24.785 | 59 | 25.221 | 6.402 | 39.647 | 59.8 | 43.691 | 6.41 | 43.154 | 59.4 | 44.886 | 6.409 | 37.084 | 59.6 | 37.714 | 6.403 | 37.577 | 60 | 38 | 6.405 | 11.379 | 59.6 | 12.741 | 6.416 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 6.414 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.405 | 32.777 | 59.8 | 33.615 | 6.403 | 24.77 | 60 | 25 | 6.407 | 24.769 | 60 | 25 | 6.405 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 6.404 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.402 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.404 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.407 | 8.371 | 60.2 | 5.023 | 6.401 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 6.404 | 39.527 | 60 | 40 | 6.4023 | 32.2405 | 60.4 | 32.2621 | 6.3989 | 28.8315 | 60.6 | 28.0955 | 6.404 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 6.416 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.416 | 24.782 | 59 | 25.221 | 6.411 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.418 | 43.174 | 59.4 | 44.886 | 6.418 | 37.097 | 59.6 | 37.714 | 6.412 | 37.578 | 60 | 38 | 6.414 | 11.381 | 59.6 | 12.741 | 6.424 | 12.627 | 59.6 | 12.741 | 6.422 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.414 | 32.778 | 59.8 | 33.615 | 6.411 | 24.771 | 60 | 25 | 6.415 | 24.769 | 60 | 25 | 6.413 | 21.239 | 60.2 | 21.447 | 6.412 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.41 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.413 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.415 | 8.37 | 60.2 | 5.023 | 6.409 | 39.06 | 60.2 | 39.316 | 6.412 | 39.527 | 60 | 40 | 6.4106 | 32.2405 | 60.4 | 32.2621 | 6.4072 | 28.84 | 60.6 | 28.0955 | 6.413 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 6.424 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.425 | 24.78 | 59 | 25.221 | 6.419 | 39.639 | 59.8 | 43.691 | 6.426 | 43.194 | 59.4 | 44.886 | 6.426 | 37.108 | 59.6 | 37.714 | 6.42 | 37.579 | 60 | 38 | 6.422 | 11.383 | 59.6 | 12.741 | 6.433 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 6.431 | 20.383 | 59.2 | 21.074 | 6.422 | 32.784 | 59.8 | 33.615 | 6.419 | 24.771 | 60 | 25 | 6.423 | 24.769 | 60 | 25 | 6.421 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 6.421 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.419 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.421 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.423 | 8.369 | 60.2 | 5.023 | 6.418 | 39.057 | 60.2 | 39.316 | 6.42 | 39.529 | 60 | 40 | 6.4189 | 32.2986 | 60.4 | 32.2621 | 6.4155 | 28.84 | 60.6 | 28.0955 | 6.421 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.433 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.433 | 24.777 | 59 | 25.221 | 6.427 | 39.636 | 59.8 | 43.691 | 6.435 | 43.216 | 59.4 | 44.886 | 6.435 | 37.12 | 59.6 | 37.714 | 6.428 | 37.579 | 60 | 38 | 6.431 | 11.385 | 59.6 | 12.741 | 6.441 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.439 | 20.384 | 59.2 | 21.074 | 6.43 | 32.789 | 59.8 | 33.615 | 6.428 | 24.772 | 60 | 25 | 6.432 | 24.769 | 60 | 25 | 6.43 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 6.429 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.427 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 6.429 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.432 | 8.369 | 60.2 | 5.023 | 6.426 | 39.052 | 60.2 | 39.316 | 6.429 | 39.531 | 60 | 40 | 6.4272 | 32.2986 | 60.4 | 32.2621 | 6.4238 | 28.8171 | 60.6 | 28.0955 | 6.429 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 6.441 | 8.513 | 59.8 | 8.554 | 6.441 | 24.775 | 59 | 25.221 | 6.436 | 39.639 | 59.8 | 43.691 | 6.443 | 43.237 | 59.4 | 44.886 | 6.443 | 37.128 | 59.6 | 37.714 | 6.437 | 37.58 | 60 | 38 | 6.439 | 11.388 | 59.6 | 12.741 | 6.449 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.447 | 20.383 | 59.2 | 21.074 | 6.439 | 32.794 | 59.8 | 33.615 | 6.437 | 24.772 | 60 | 25 | 6.44 | 24.769 | 60 | 25 | 6.438 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 6.437 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.435 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.438 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.44 | 8.368 | 60.2 | 5.023 | 6.434 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 6.437 | 39.531 | 60 | 40 | 6.4355 | 32.3414 | 60.4 | 32.2621 | 6.4321 | 28.8171 | 60.6 | 28.0955 | 6.438 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.449 | 8.512 | 59.8 | 8.554 | 6.45 | 24.773 | 59 | 25.221 | 6.444 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.451 | 43.258 | 59.4 | 44.886 | 6.451 | 37.135 | 59.6 | 37.714 | 6.445 | 37.579 | 60 | 38 | 6.447 | 11.389 | 59.6 | 12.741 | 6.458 | 12.625 | 59.6 | 12.741 | 6.456 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.447 | 32.799 | 59.8 | 33.615 | 6.445 | 24.774 | 60 | 25 | 6.448 | 24.769 | 60 | 25 | 6.446 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 6.446 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.444 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.446 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.448 | 8.367 | 60.2 | 5.023 | 6.443 | 39.046 | 60.2 | 39.316 | 6.446 | 39.531 | 60.2 | 36.386 | 6.4438 | 32.3414 | 60.4 | 32.2621 | 6.4404 | 28.8313 | 60.6 | 28.0955 | 6.446 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.458 | 8.512 | 59.8 | 8.554 | 6.458 | 24.771 | 59 | 25.221 | 6.452 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.459 | 43.278 | 59.4 | 44.886 | 6.459 | 37.138 | 59.6 | 37.714 | 6.453 | 37.578 | 60 | 38 | 6.456 | 11.39 | 59.6 | 12.741 | 6.466 | 12.626 | 59.6 | 12.741 | 6.464 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.456 | 32.806 | 59.8 | 33.615 | 6.453 | 24.775 | 60 | 25 | 6.457 | 24.77 | 60 | 25 | 6.455 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 6.454 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.452 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.454 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.457 | 8.366 | 60.2 | 5.023 | 6.451 | 39.045 | 60.2 | 39.316 | 6.454 | 39.53 | 60.2 | 36.386 | 6.4521 | 32.3462 | 60.4 | 32.2621 | 6.4487 | 28.8313 | 60.6 | 28.0955 | 6.454 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 6.466 | 8.512 | 59.8 | 8.554 | 6.466 | 24.771 | 59 | 25.221 | 6.461 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.468 | 43.3 | 59.4 | 44.886 | 6.468 | 37.142 | 59.6 | 37.714 | 6.461 | 37.578 | 60 | 38 | 6.464 | 11.391 | 59.6 | 12.741 | 6.474 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 6.473 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.464 | 32.813 | 59.8 | 33.615 | 6.461 | 24.774 | 60 | 25 | 6.465 | 24.77 | 60 | 25 | 6.463 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 6.462 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.46 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.463 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.465 | 8.365 | 60.2 | 5.023 | 6.459 | 39.046 | 60.2 | 39.316 | 6.462 | 39.528 | 60.2 | 36.386 | 6.4604 | 32.3462 | 60.4 | 32.2621 | 6.457 | 28.8394 | 60.6 | 28.0955 | 6.462 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.474 | 8.514 | 59.8 | 8.554 | 6.474 | 24.77 | 59 | 25.221 | 6.469 | 39.636 | 59.8 | 43.691 | 6.476 | 43.321 | 59.4 | 44.886 | 6.476 | 37.144 | 59.6 | 37.714 | 6.47 | 37.577 | 60 | 38 | 6.472 | 11.392 | 59.6 | 12.741 | 6.482 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 6.481 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.472 | 32.82 | 59.8 | 33.615 | 6.47 | 24.774 | 60 | 25 | 6.473 | 24.77 | 60 | 25 | 6.471 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 6.471 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.469 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.471 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.473 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.468 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 6.47 | 39.53 | 60.2 | 36.386 | 6.4692 | 32.2674 | 60.4 | 32.2621 | 6.4653 | 28.8394 | 60.6 | 28.0955 | 6.471 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 6.483 | 8.515 | 59.8 | 8.554 | 6.483 | 24.77 | 59 | 25.221 | 6.477 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 6.485 | 43.341 | 59.4 | 44.886 | 6.484 | 37.147 | 59.6 | 37.714 | 6.479 | 37.578 | 60 | 38 | 6.48 | 11.392 | 59.6 | 12.741 | 6.491 | 12.628 | 59.6 | 12.741 | 6.489 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.48 | 32.827 | 59.8 | 33.615 | 6.478 | 24.773 | 60 | 25 | 6.482 | 24.769 | 60 | 25 | 6.48 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 6.479 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.477 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.479 | 23.526 | 60.6 | 23.223 | 6.482 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.476 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 6.479 | 39.531 | 60.2 | 36.386 | 6.4771 | 32.2674 | 60.4 | 32.2621 | 6.4736 | 28.7415 | 60.6 | 28.0955 | 6.479 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.491 | 8.516 | 59.8 | 8.554 | 6.491 | 24.77 | 59 | 25.221 | 6.486 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 6.493 | 43.36 | 59.4 | 44.886 | 6.493 | 37.145 | 59.6 | 37.714 | 6.487 | 37.578 | 60 | 38 | 6.489 | 11.392 | 59.6 | 12.741 | 6.499 | 12.629 | 59.6 | 12.741 | 6.498 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.489 | 32.833 | 59.8 | 33.615 | 6.486 | 24.772 | 60 | 25 | 6.49 | 24.769 | 60 | 25 | 6.488 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 6.487 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.485 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.488 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.49 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.484 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 6.487 | 39.534 | 60.2 | 36.386 | 6.4858 | 32.2988 | 60.4 | 32.2621 | 6.4819 | 28.7415 | 60.6 | 28.0955 | 6.488 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.499 | 8.517 | 59.8 | 8.554 | 6.5 | 24.769 | 59 | 25.221 | 6.494 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 6.501 | 43.367 | 59.4 | 44.886 | 6.501 | 37.144 | 59.6 | 37.714 | 6.495 | 37.577 | 60 | 38 | 6.497 | 11.408 | 59.6 | 12.741 | 6.507 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.506 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 6.497 | 32.84 | 59.8 | 33.615 | 6.495 | 24.773 | 60 | 25 | 6.498 | 24.769 | 60 | 25 | 6.496 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 6.496 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.494 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.496 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.498 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.493 | 39.049 | 60.2 | 39.316 | 6.496 | 39.536 | 60.2 | 36.386 | 6.4941 | 32.2988 | 60.4 | 32.2621 | 6.4902 | 28.6746 | 60.6 | 28.0955 | 6.496 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.508 | 8.518 | 59.8 | 8.554 | 6.508 | 24.769 | 59 | 25.221 | 6.502 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 6.51 | 43.375 | 59.4 | 44.886 | 6.509 | 37.145 | 59.6 | 37.714 | 6.503 | 37.575 | 60 | 38 | 6.505 | 11.423 | 59.6 | 12.741 | 6.516 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.514 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.505 | 32.846 | 59.8 | 33.615 | 6.503 | 24.774 | 60 | 25 | 6.507 | 24.769 | 60 | 25 | 6.505 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 6.504 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.502 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.504 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.507 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.501 | 39.05 | 60.2 | 39.316 | 6.504 | 39.536 | 60.2 | 36.386 | 6.5024 | 32.3186 | 60.4 | 32.2621 | 6.4985 | 28.6746 | 60.6 | 28.0955 | 6.504 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 6.516 | 8.52 | 59.8 | 8.554 | 6.516 | 24.769 | 59 | 25.221 | 6.51 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 6.518 | 43.374 | 59.4 | 44.886 | 6.518 | 37.145 | 59.6 | 37.714 | 6.512 | 37.576 | 60 | 38 | 6.514 | 11.447 | 59.6 | 12.741 | 6.524 | 12.631 | 59.6 | 12.741 | 6.522 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.514 | 32.851 | 59.8 | 33.615 | 6.511 | 24.775 | 60 | 25 | 6.515 | 24.769 | 60 | 25 | 6.513 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 6.512 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.51 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.513 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.515 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.509 | 39.053 | 60.2 | 39.316 | 6.512 | 39.535 | 60.2 | 36.386 | 6.5107 | 32.3186 | 60.4 | 32.2621 | 6.5068 | 28.6679 | 60.6 | 28.0955 | 6.513 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.524 | 8.521 | 59.8 | 8.554 | 6.525 | 24.768 | 59 | 25.221 | 6.519 | 39.634 | 59.8 | 43.691 | 6.526 | 43.374 | 59.4 | 44.886 | 6.526 | 37.147 | 59.6 | 37.714 | 6.52 | 37.577 | 60 | 38 | 6.522 | 11.47 | 59.6 | 12.741 | 6.533 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 6.531 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.522 | 32.855 | 59.8 | 33.615 | 6.52 | 24.775 | 60 | 25 | 6.523 | 24.769 | 60 | 25 | 6.521 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 6.521 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.519 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.521 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.523 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.518 | 39.056 | 60.2 | 39.316 | 6.521 | 39.535 | 60.2 | 36.386 | 6.519 | 32.324 | 60.4 | 32.2621 | 6.5156 | 28.6679 | 60.6 | 28.0955 | 6.521 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 6.533 | 8.522 | 59.8 | 8.554 | 6.533 | 24.768 | 59 | 25.221 | 6.527 | 39.634 | 59.8 | 43.691 | 6.535 | 43.371 | 59.4 | 44.886 | 6.535 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 6.528 | 37.577 | 60 | 38 | 6.531 | 11.497 | 59.6 | 12.741 | 6.541 | 12.632 | 59.6 | 12.741 | 6.539 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.53 | 32.858 | 59.8 | 33.615 | 6.528 | 24.774 | 60 | 25 | 6.532 | 24.769 | 60 | 25 | 6.53 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 6.529 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.527 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 6.529 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.532 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.526 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 6.529 | 39.534 | 60.2 | 36.386 | 6.5273 | 32.324 | 60.4 | 32.2621 | 6.5234 | 28.701 | 60.6 | 28.0955 | 6.529 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 6.541 | 8.523 | 59.8 | 8.554 | 6.541 | 24.767 | 59 | 25.221 | 6.536 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 6.543 | 43.369 | 59.4 | 44.886 | 6.543 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 6.537 | 37.578 | 60 | 38 | 6.539 | 11.524 | 59.6 | 12.741 | 6.549 | 12.633 | 59.6 | 12.741 | 6.547 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.539 | 32.865 | 59.8 | 33.615 | 6.536 | 24.773 | 60 | 25 | 6.54 | 24.769 | 60 | 25 | 6.538 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 6.537 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.535 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.538 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.54 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.534 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 6.537 | 39.534 | 60.2 | 36.386 | 6.5356 | 32.2626 | 60.4 | 32.2621 | 6.5322 | 28.701 | 60.6 | 28.0955 | 6.538 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 6.549 | 8.524 | 59.8 | 8.554 | 6.55 | 24.767 | 59 | 25.221 | 6.544 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 6.551 | 43.366 | 59.4 | 44.886 | 6.551 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 6.545 | 37.579 | 60 | 38 | 6.547 | 11.551 | 59.6 | 12.741 | 6.558 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 6.556 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.547 | 32.871 | 59.8 | 33.615 | 6.544 | 24.773 | 60 | 25 | 6.548 | 24.769 | 60 | 25 | 6.547 | 21.22 | 60.2 | 21.447 | 6.546 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.544 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.546 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.549 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.543 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 6.545 | 39.535 | 60.2 | 36.386 | 6.5439 | 32.2626 | 60.4 | 32.2621 | 6.5405 | 28.6935 | 60.6 | 28.0955 | 6.546 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 6.558 | 8.526 | 59.8 | 8.554 | 6.558 | 24.766 | 59 | 25.221 | 6.552 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 6.56 | 43.364 | 59.4 | 44.886 | 6.56 | 37.146 | 59.6 | 37.714 | 6.553 | 37.581 | 60 | 38 | 6.556 | 11.578 | 59.6 | 12.741 | 6.566 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 6.564 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.555 | 32.879 | 59.8 | 33.615 | 6.553 | 24.772 | 60 | 25 | 6.557 | 24.77 | 60 | 25 | 6.555 | 21.217 | 60.2 | 21.447 | 6.554 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.552 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.554 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.557 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.551 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 6.554 | 39.534 | 60.2 | 36.386 | 6.5522 | 32.2911 | 60.4 | 32.2621 | 6.5488 | 28.6935 | 60.6 | 28.0955 | 6.554 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 6.566 | 8.527 | 59.8 | 8.554 | 6.566 | 24.766 | 59 | 25.221 | 6.561 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 6.568 | 43.364 | 59.4 | 44.886 | 6.568 | 37.143 | 59.6 | 37.714 | 6.562 | 37.582 | 60 | 38 | 6.564 | 11.603 | 59.6 | 12.741 | 6.574 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 6.573 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.563 | 32.887 | 59.8 | 33.615 | 6.562 | 24.774 | 60 | 25 | 6.565 | 24.77 | 60 | 25 | 6.563 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 6.562 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.56 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.563 | 23.527 | 60.6 | 23.223 | 6.565 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.559 | 39.05 | 60.2 | 39.316 | 6.562 | 39.532 | 60.2 | 36.386 | 6.5605 | 32.2911 | 60.4 | 32.2621 | 6.5571 | 28.6711 | 60.6 | 28.0955 | 6.562 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 6.574 | 8.528 | 59.8 | 8.554 | 6.575 | 24.765 | 59 | 25.221 | 6.569 | 39.634 | 59.8 | 43.691 | 6.576 | 43.364 | 59.4 | 44.886 | 6.576 | 37.146 | 59.6 | 37.714 | 6.57 | 37.583 | 60 | 38 | 6.572 | 11.629 | 59.6 | 12.741 | 6.583 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 6.581 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.572 | 32.892 | 59.8 | 33.615 | 6.57 | 24.776 | 60 | 25 | 6.573 | 24.77 | 60 | 25 | 6.572 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 6.571 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.569 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.571 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.573 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.568 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 6.571 | 39.526 | 60.2 | 36.386 | 6.5688 | 32.3214 | 60.4 | 32.2621 | 6.5654 | 28.6711 | 60.6 | 28.0955 | 6.571 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.583 | 8.529 | 59.8 | 8.554 | 6.583 | 24.765 | 59 | 25.221 | 6.577 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.585 | 43.364 | 59.4 | 44.886 | 6.584 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 6.578 | 37.582 | 60 | 38 | 6.581 | 11.654 | 59.6 | 12.741 | 6.591 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 6.589 | 20.381 | 59.2 | 21.074 | 6.581 | 32.897 | 59.8 | 33.615 | 6.578 | 24.777 | 60 | 25 | 6.582 | 24.77 | 60 | 25 | 6.58 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 6.579 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.577 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.579 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.582 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.576 | 39.018 | 60.2 | 39.316 | 6.579 | 39.52 | 60.2 | 36.386 | 6.5771 | 32.3214 | 60.4 | 32.2621 | 6.5737 | 28.6737 | 60.6 | 28.0955 | 6.579 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.591 | 8.531 | 59.8 | 8.554 | 6.591 | 24.764 | 59 | 25.221 | 6.586 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.593 | 43.365 | 59.4 | 44.886 | 6.593 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 6.586 | 37.581 | 60 | 38 | 6.589 | 11.679 | 59.6 | 12.741 | 6.599 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 6.598 | 20.38 | 59.2 | 21.074 | 6.589 | 32.899 | 59.8 | 33.615 | 6.586 | 24.778 | 60 | 25 | 6.59 | 24.77 | 60 | 25 | 6.588 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 6.587 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.585 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.588 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.59 | 8.364 | 60.2 | 5.023 | 6.584 | 38.997 | 60.2 | 39.316 | 6.587 | 39.515 | 60.2 | 36.386 | 6.5854 | 32.2408 | 60.4 | 32.2621 | 6.582 | 28.6737 | 60.6 | 28.0955 | 6.587 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.599 | 8.532 | 59.8 | 8.554 | 6.6 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.594 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.601 | 43.366 | 59.4 | 44.886 | 6.601 | 37.154 | 59.6 | 37.714 | 6.595 | 37.581 | 60 | 38 | 6.597 | 11.705 | 59.6 | 12.741 | 6.607 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.606 | 20.378 | 59.2 | 21.074 | 6.597 | 32.901 | 59.8 | 33.615 | 6.595 | 24.778 | 60 | 25 | 6.598 | 24.771 | 60 | 25 | 6.597 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 6.596 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.594 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.596 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.598 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.593 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 6.595 | 39.51 | 60.2 | 36.386 | 6.5942 | 32.2408 | 60.4 | 32.2621 | 6.5903 | 28.689 | 60.6 | 28.0955 | 6.596 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.608 | 8.541 | 59.8 | 8.554 | 6.608 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.602 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.61 | 43.367 | 59.4 | 44.886 | 6.609 | 37.153 | 59.6 | 37.714 | 6.604 | 37.58 | 60 | 38 | 6.605 | 11.732 | 59.6 | 12.741 | 6.616 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 6.614 | 20.372 | 59.2 | 21.074 | 6.605 | 32.903 | 59.8 | 33.615 | 6.603 | 24.778 | 60 | 25 | 6.607 | 24.771 | 60 | 25 | 6.605 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 6.604 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.602 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.604 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.607 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.601 | 38.947 | 60.2 | 39.316 | 6.604 | 39.509 | 60.2 | 36.386 | 6.6025 | 32.1331 | 60.4 | 32.2621 | 6.5986 | 28.689 | 60.6 | 28.0955 | 6.604 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 6.616 | 8.549 | 59.8 | 8.554 | 6.616 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.611 | 39.635 | 59.8 | 43.691 | 6.618 | 43.368 | 59.4 | 44.886 | 6.618 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 6.612 | 37.58 | 60 | 38 | 6.614 | 11.759 | 59.6 | 12.741 | 6.625 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 6.623 | 20.366 | 59.2 | 21.074 | 6.614 | 32.905 | 59.8 | 33.615 | 6.611 | 24.777 | 60 | 25 | 6.615 | 24.771 | 60 | 25 | 6.613 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 6.612 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.61 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.613 | 23.528 | 60.6 | 23.223 | 6.615 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.609 | 38.92 | 60.2 | 39.316 | 6.612 | 39.507 | 60.2 | 36.386 | 6.6108 | 32.1331 | 60.4 | 32.2621 | 6.6069 | 28.7051 | 60.6 | 28.0955 | 6.613 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 6.625 | 8.571 | 59.8 | 8.554 | 6.625 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.619 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.626 | 43.369 | 59.4 | 44.886 | 6.626 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 6.62 | 37.58 | 60 | 38 | 6.622 | 11.786 | 59.6 | 12.741 | 6.633 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 6.631 | 20.347 | 59.2 | 21.074 | 6.622 | 32.905 | 59.8 | 33.615 | 6.62 | 24.775 | 60 | 25 | 6.623 | 24.772 | 60 | 25 | 6.621 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 6.621 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.619 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.621 | 23.501 | 60.6 | 23.223 | 6.624 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.618 | 38.893 | 60.2 | 39.316 | 6.621 | 39.503 | 60.2 | 36.386 | 6.6191 | 32.1315 | 60.4 | 32.2621 | 6.6152 | 28.7051 | 60.6 | 28.0955 | 6.621 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.633 | 8.594 | 59.8 | 8.554 | 6.633 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.627 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.635 | 43.371 | 59.4 | 44.886 | 6.635 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 6.628 | 37.58 | 60 | 38 | 6.63 | 11.813 | 59.6 | 12.741 | 6.641 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 6.639 | 20.328 | 59.2 | 21.074 | 6.63 | 32.904 | 59.8 | 33.615 | 6.628 | 24.775 | 60 | 25 | 6.632 | 24.772 | 60 | 25 | 6.63 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 6.629 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.627 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.629 | 23.475 | 60.6 | 23.223 | 6.632 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.626 | 38.867 | 60.2 | 39.316 | 6.629 | 39.5 | 60.2 | 36.386 | 6.6274 | 32.1315 | 60.4 | 32.2621 | 6.6235 | 28.6573 | 60.6 | 28.0955 | 6.629 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 6.641 | 8.614 | 59.8 | 8.554 | 6.641 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.635 | 39.643 | 59.8 | 43.691 | 6.643 | 43.372 | 59.4 | 44.886 | 6.643 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 6.637 | 37.581 | 60 | 38 | 6.639 | 11.841 | 59.6 | 12.741 | 6.649 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 6.647 | 20.305 | 59.2 | 21.074 | 6.639 | 32.906 | 59.8 | 33.615 | 6.636 | 24.774 | 60 | 25 | 6.64 | 24.772 | 60 | 25 | 6.638 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 6.637 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.635 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.638 | 23.448 | 60.6 | 23.223 | 6.64 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.634 | 38.841 | 60.2 | 39.316 | 6.637 | 39.493 | 60.2 | 36.386 | 6.6357 | 32.1273 | 60.4 | 32.2621 | 6.6318 | 28.6573 | 60.6 | 28.0955 | 6.638 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.649 | 8.635 | 59.8 | 8.554 | 6.65 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.644 | 39.646 | 59.8 | 43.691 | 6.651 | 43.372 | 59.4 | 44.886 | 6.651 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 6.645 | 37.581 | 60 | 38 | 6.647 | 11.867 | 59.6 | 12.741 | 6.658 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.656 | 20.281 | 59.2 | 21.074 | 6.647 | 32.908 | 59.8 | 33.615 | 6.645 | 24.775 | 60 | 25 | 6.648 | 24.773 | 60 | 25 | 6.646 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 6.646 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.644 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.646 | 23.421 | 60.6 | 23.223 | 6.648 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.643 | 38.817 | 60.2 | 39.316 | 6.646 | 39.487 | 60.2 | 36.386 | 6.644 | 32.1273 | 60.4 | 32.2621 | 6.6401 | 28.6809 | 60.6 | 28.0955 | 6.646 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.658 | 8.656 | 59.8 | 8.554 | 6.658 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.652 | 39.644 | 59.8 | 43.691 | 6.66 | 43.372 | 59.4 | 44.886 | 6.66 | 37.154 | 59.6 | 37.714 | 6.653 | 37.582 | 60 | 38 | 6.656 | 11.894 | 59.6 | 12.741 | 6.666 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.665 | 20.256 | 59.2 | 21.074 | 6.655 | 32.907 | 59.8 | 33.615 | 6.653 | 24.776 | 60 | 25 | 6.657 | 24.773 | 60 | 25 | 6.655 | 21.187 | 60.2 | 21.447 | 6.654 | 16.991 | 60.4 | 17.28 | 6.652 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.654 | 23.395 | 60.6 | 23.223 | 6.657 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.651 | 38.794 | 60.2 | 39.316 | 6.654 | 39.484 | 60.2 | 36.386 | 6.6523 | 32.104 | 60.4 | 32.2621 | 6.6484 | 28.6809 | 60.6 | 28.0955 | 6.654 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 6.666 | 8.677 | 59.8 | 8.554 | 6.666 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.661 | 39.643 | 59.8 | 43.691 | 6.668 | 43.374 | 59.4 | 44.886 | 6.668 | 37.157 | 59.6 | 37.714 | 6.662 | 37.583 | 60 | 38 | 6.664 | 11.905 | 59.6 | 12.741 | 6.674 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.673 | 20.23 | 59.2 | 21.074 | 6.664 | 32.905 | 59.8 | 33.615 | 6.661 | 24.776 | 60 | 25 | 6.665 | 24.773 | 60 | 25 | 6.663 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 6.662 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.66 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.663 | 23.368 | 60.6 | 23.223 | 6.665 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.659 | 38.768 | 60.2 | 39.316 | 6.662 | 39.481 | 60.2 | 36.386 | 6.6606 | 32.104 | 60.4 | 32.2621 | 6.6572 | 28.693 | 60.6 | 28.0955 | 6.663 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 6.675 | 8.698 | 59.8 | 8.554 | 6.675 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.669 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.676 | 43.377 | 59.4 | 44.886 | 6.676 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 6.67 | 37.584 | 60 | 38 | 6.672 | 11.916 | 59.6 | 12.741 | 6.683 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.681 | 20.206 | 59.2 | 21.074 | 6.672 | 32.906 | 59.8 | 33.615 | 6.669 | 24.776 | 60 | 25 | 6.673 | 24.774 | 60 | 25 | 6.672 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 6.671 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.669 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.671 | 23.341 | 60.6 | 23.223 | 6.674 | 8.363 | 60.2 | 5.023 | 6.668 | 38.742 | 60.2 | 39.316 | 6.671 | 39.479 | 60.2 | 36.386 | 6.6689 | 32.1008 | 60.4 | 32.2621 | 6.6655 | 28.693 | 60.6 | 28.0955 | 6.671 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 6.683 | 8.719 | 59.8 | 8.554 | 6.683 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.677 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.685 | 43.378 | 59.4 | 44.886 | 6.685 | 37.146 | 59.6 | 37.714 | 6.678 | 37.584 | 60 | 38 | 6.681 | 11.919 | 59.6 | 12.741 | 6.691 | 12.644 | 59.6 | 12.741 | 6.689 | 20.182 | 59.2 | 21.074 | 6.68 | 32.906 | 59.8 | 33.615 | 6.678 | 24.776 | 60 | 25 | 6.682 | 24.774 | 60 | 25 | 6.68 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 6.679 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.677 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.679 | 23.315 | 60.6 | 23.223 | 6.682 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.676 | 38.714 | 60.2 | 39.316 | 6.679 | 39.477 | 60.2 | 36.386 | 6.6772 | 32.1008 | 60.4 | 32.2621 | 6.6738 | 28.6787 | 60.6 | 28.0955 | 6.679 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 6.691 | 8.74 | 59.8 | 8.554 | 6.691 | 24.763 | 59 | 25.221 | 6.686 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.693 | 43.379 | 59.4 | 44.886 | 6.693 | 37.13 | 59.6 | 37.714 | 6.687 | 37.585 | 60 | 38 | 6.689 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.699 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 6.698 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 6.688 | 32.908 | 59.8 | 33.615 | 6.687 | 24.776 | 60 | 25 | 6.69 | 24.775 | 60 | 25 | 6.688 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 6.687 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.685 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.688 | 23.288 | 60.6 | 23.223 | 6.69 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.684 | 38.687 | 60.2 | 39.316 | 6.687 | 39.471 | 60.2 | 36.386 | 6.6855 | 32.1568 | 60.4 | 32.2621 | 6.6821 | 28.6787 | 60.6 | 28.0955 | 6.688 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 6.699 | 8.761 | 59.8 | 8.554 | 6.7 | 24.772 | 59 | 25.221 | 6.694 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.701 | 43.38 | 59.4 | 44.886 | 6.701 | 37.114 | 59.6 | 37.714 | 6.695 | 37.586 | 60 | 38 | 6.697 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.708 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.706 | 20.13 | 59.2 | 21.074 | 6.697 | 32.91 | 59.8 | 33.615 | 6.695 | 24.777 | 60 | 25 | 6.698 | 24.775 | 60 | 25 | 6.697 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 6.696 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.694 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.696 | 23.261 | 60.6 | 23.223 | 6.698 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.693 | 38.659 | 60.2 | 39.316 | 6.696 | 39.465 | 60.2 | 36.386 | 6.6938 | 32.1568 | 60.4 | 32.2621 | 6.6904 | 28.6337 | 60.6 | 28.0955 | 6.696 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.708 | 8.782 | 59.8 | 8.554 | 6.708 | 24.78 | 59 | 25.221 | 6.702 | 39.643 | 59.8 | 43.691 | 6.71 | 43.38 | 59.4 | 44.886 | 6.709 | 37.091 | 59.6 | 37.714 | 6.703 | 37.587 | 60 | 38 | 6.706 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.716 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.714 | 20.105 | 59.2 | 21.074 | 6.706 | 32.911 | 59.8 | 33.615 | 6.703 | 24.778 | 60 | 25 | 6.707 | 24.775 | 60 | 25 | 6.705 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 6.704 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.702 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.704 | 23.235 | 60.6 | 23.223 | 6.707 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.701 | 38.632 | 60.2 | 39.316 | 6.704 | 39.462 | 60.2 | 36.386 | 6.7021 | 32.146 | 60.4 | 32.2621 | 6.6987 | 28.6337 | 60.6 | 28.0955 | 6.704 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 6.716 | 8.802 | 59.8 | 8.554 | 6.716 | 24.795 | 59 | 25.221 | 6.711 | 39.646 | 59.8 | 43.691 | 6.718 | 43.384 | 59.4 | 44.886 | 6.718 | 37.069 | 59.6 | 37.714 | 6.711 | 37.587 | 60 | 38 | 6.714 | 11.923 | 59.6 | 12.741 | 6.725 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.723 | 20.08 | 59.2 | 21.074 | 6.714 | 32.911 | 59.8 | 33.615 | 6.711 | 24.78 | 60 | 25 | 6.715 | 24.775 | 60 | 25 | 6.713 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 6.712 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.71 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.713 | 23.208 | 60.6 | 23.223 | 6.715 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.709 | 38.608 | 60.2 | 39.316 | 6.712 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.7104 | 32.146 | 60.4 | 32.2621 | 6.707 | 28.6697 | 60.6 | 28.0955 | 6.712 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 6.724 | 8.823 | 59.8 | 8.554 | 6.725 | 24.81 | 59 | 25.221 | 6.719 | 39.643 | 59.8 | 43.691 | 6.727 | 43.389 | 59.4 | 44.886 | 6.726 | 37.041 | 59.6 | 37.714 | 6.72 | 37.587 | 60 | 38 | 6.722 | 11.924 | 59.6 | 12.741 | 6.733 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.731 | 20.053 | 59.2 | 21.074 | 6.722 | 32.91 | 59.8 | 33.615 | 6.72 | 24.781 | 60 | 25 | 6.723 | 24.775 | 60 | 25 | 6.722 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 6.721 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.719 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.721 | 23.182 | 60.6 | 23.223 | 6.723 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.718 | 38.585 | 60.2 | 39.316 | 6.721 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.7192 | 32.1115 | 60.4 | 32.2621 | 6.7153 | 28.6697 | 60.6 | 28.0955 | 6.721 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 6.733 | 8.844 | 59.8 | 8.554 | 6.733 | 24.833 | 59 | 25.221 | 6.727 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.735 | 43.403 | 59.4 | 44.886 | 6.734 | 37.013 | 59.6 | 37.714 | 6.728 | 37.586 | 60 | 38 | 6.73 | 11.925 | 59.6 | 12.741 | 6.741 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.739 | 20.027 | 59.2 | 21.074 | 6.73 | 32.909 | 59.8 | 33.615 | 6.728 | 24.778 | 60 | 25 | 6.732 | 24.775 | 60 | 25 | 6.73 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 6.729 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.727 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.729 | 23.155 | 60.6 | 23.223 | 6.732 | 8.362 | 60.2 | 5.023 | 6.726 | 38.574 | 60.2 | 39.316 | 6.729 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.7275 | 32.1115 | 60.4 | 32.2621 | 6.7236 | 28.6925 | 60.6 | 28.0955 | 6.729 | 29.744 | 60 | 30
|  |  |  | 6.741 | 8.865 | 59.8 | 8.554 | 6.741 | 24.855 | 59 | 25.221 | 6.736 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.743 | 43.417 | 59.4 | 44.886 | 6.743 | 36.983 | 59.6 | 37.714 | 6.737 | 37.585 | 60 | 38 | 6.739 | 11.926 | 59.6 | 12.741 | 6.75 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 6.748 | 20.003 | 59.2 | 21.074 | 6.739 | 32.908 | 59.8 | 33.615 | 6.736 | 24.776 | 60 | 25 | 6.74 | 24.775 | 60 | 25 | 6.738 | 21.172 | 60.2 | 21.447 | 6.737 | 16.988 | 60.4 | 17.28 | 6.735 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.738 | 23.128 | 60.6 | 23.223 | 6.74 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.734 | 38.562 | 60.2 | 39.316 | 6.737 | 39.46 | 60.2 | 36.386 | 6.7358 | 32.0857 | 60.4 | 32.2621 | 6.7319 | 28.6925 | 60.6 | 28.0955 | 6.737 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 6.75 | 8.886 | 59.8 | 8.554 | 6.75 | 24.878 | 59 | 25.221 | 6.744 | 39.635 | 59.8 | 43.691 | 6.751 | 43.438 | 59.4 | 44.886 | 6.751 | 36.952 | 59.6 | 37.714 | 6.745 | 37.586 | 60 | 38 | 6.748 | 11.927 | 59.6 | 12.741 | 6.758 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 6.756 | 19.978 | 59.2 | 21.074 | 6.747 | 32.908 | 59.8 | 33.615 | 6.745 | 24.776 | 60 | 25 | 6.748 | 24.775 | 60 | 25 | 6.747 | 21.172 | 60.2 | 21.447 | 6.746 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.744 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.746 | 23.102 | 60.6 | 23.223 | 6.749 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.743 | 38.558 | 60.2 | 39.316 | 6.746 | 39.462 | 60.2 | 36.386 | 6.7441 | 32.0857 | 60.4 | 32.2621 | 6.7402 | 28.6888 | 60.6 | 28.0955 | 6.746 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 6.758 | 8.907 | 59.8 | 8.554 | 6.758 | 24.901 | 59 | 25.221 | 6.752 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.76 | 43.458 | 59.4 | 44.886 | 6.76 | 36.926 | 59.6 | 37.714 | 6.753 | 37.587 | 60 | 38 | 6.756 | 11.928 | 59.6 | 12.741 | 6.766 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 6.765 | 19.952 | 59.2 | 21.074 | 6.755 | 32.909 | 59.8 | 33.615 | 6.753 | 24.776 | 60 | 25 | 6.757 | 24.776 | 60 | 25 | 6.755 | 21.171 | 60.2 | 21.447 | 6.754 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.752 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.754 | 23.075 | 60.6 | 23.223 | 6.757 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.751 | 38.554 | 60.2 | 39.316 | 6.754 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.7524 | 32.1175 | 60.4 | 32.2621 | 6.7485 | 28.6888 | 60.6 | 28.0955 | 6.754 | 29.75 | 60 | 30
|  |  |  | 6.766 | 8.928 | 59.8 | 8.554 | 6.766 | 24.923 | 59 | 25.221 | 6.76 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.768 | 43.478 | 59.4 | 44.886 | 6.768 | 36.901 | 59.6 | 37.714 | 6.762 | 37.588 | 60 | 38 | 6.764 | 11.928 | 59.6 | 12.741 | 6.774 | 12.649 | 59.6 | 12.741 | 6.773 | 19.927 | 59.2 | 21.074 | 6.764 | 32.911 | 59.8 | 33.615 | 6.761 | 24.776 | 60 | 25 | 6.765 | 24.776 | 60 | 25 | 6.763 | 21.17 | 60.2 | 21.447 | 6.762 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.76 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.763 | 23.048 | 60.6 | 23.223 | 6.765 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.759 | 38.555 | 60.2 | 39.316 | 6.762 | 39.457 | 60.2 | 36.386 | 6.7607 | 32.1175 | 60.4 | 32.2621 | 6.7568 | 28.6448 | 60.6 | 28.0955 | 6.763 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 6.775 | 8.941 | 59.8 | 8.554 | 6.775 | 24.946 | 59 | 25.221 | 6.769 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.776 | 43.497 | 59.4 | 44.886 | 6.776 | 36.876 | 59.6 | 37.714 | 6.77 | 37.589 | 60 | 38 | 6.772 | 11.928 | 59.6 | 12.741 | 6.783 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 6.781 | 19.907 | 59.2 | 21.074 | 6.772 | 32.91 | 59.8 | 33.615 | 6.77 | 24.776 | 60 | 25 | 6.773 | 24.776 | 60 | 25 | 6.772 | 21.17 | 60.2 | 21.447 | 6.771 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.769 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.771 | 23.021 | 60.6 | 23.223 | 6.774 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.768 | 38.556 | 60.2 | 39.316 | 6.771 | 39.457 | 60.2 | 36.386 | 6.769 | 32.172 | 60.4 | 32.2621 | 6.7651 | 28.6448 | 60.6 | 28.0955 | 6.771 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 6.783 | 8.955 | 59.8 | 8.554 | 6.783 | 24.968 | 59 | 25.221 | 6.777 | 39.644 | 59.8 | 43.691 | 6.785 | 43.516 | 59.4 | 44.886 | 6.785 | 36.851 | 59.6 | 37.714 | 6.778 | 37.589 | 60 | 38 | 6.781 | 11.928 | 59.6 | 12.741 | 6.791 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 6.79 | 19.887 | 59.2 | 21.074 | 6.78 | 32.91 | 59.8 | 33.615 | 6.778 | 24.778 | 60 | 25 | 6.782 | 24.776 | 60 | 25 | 6.78 | 21.169 | 60.2 | 21.447 | 6.779 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.777 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.779 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.782 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.776 | 38.558 | 60.2 | 39.316 | 6.779 | 39.457 | 60.2 | 36.386 | 6.7773 | 32.172 | 60.4 | 32.2621 | 6.7734 | 28.6615 | 60.6 | 28.0955 | 6.779 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 6.791 | 8.955 | 59.8 | 8.554 | 6.791 | 24.991 | 59 | 25.221 | 6.786 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.793 | 43.535 | 59.4 | 44.886 | 6.793 | 36.824 | 59.6 | 37.714 | 6.787 | 37.589 | 60 | 38 | 6.789 | 11.927 | 59.6 | 12.741 | 6.799 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 6.798 | 19.88 | 59.2 | 21.074 | 6.789 | 32.91 | 59.8 | 33.615 | 6.786 | 24.779 | 60 | 25 | 6.79 | 24.776 | 60 | 25 | 6.788 | 21.169 | 60.2 | 21.447 | 6.787 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.785 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 6.788 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.79 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.784 | 38.559 | 60.2 | 39.316 | 6.787 | 39.46 | 60.2 | 36.386 | 6.7856 | 32.1296 | 60.4 | 32.2621 | 6.7822 | 28.6615 | 60.6 | 28.0955 | 6.788 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 6.8 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.8 | 25.013 | 59 | 25.221 | 6.794 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.802 | 43.553 | 59.4 | 44.886 | 6.801 | 36.796 | 59.6 | 37.714 | 6.795 | 37.591 | 60 | 38 | 6.797 | 11.927 | 59.6 | 12.741 | 6.808 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 6.806 | 19.874 | 59.2 | 21.074 | 6.797 | 32.909 | 59.8 | 33.615 | 6.794 | 24.777 | 60 | 25 | 6.798 | 24.776 | 60 | 25 | 6.797 | 21.168 | 60.2 | 21.447 | 6.796 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.794 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.796 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.799 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.793 | 38.561 | 60.2 | 39.316 | 6.796 | 39.463 | 60.2 | 36.386 | 6.7939 | 32.1296 | 60.4 | 32.2621 | 6.7905 | 28.7122 | 60.6 | 28.0955 | 6.796 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 6.808 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.808 | 25.036 | 59 | 25.221 | 6.802 | 39.635 | 59.8 | 43.691 | 6.81 | 43.57 | 59.4 | 44.886 | 6.81 | 36.77 | 59.6 | 37.714 | 6.803 | 37.592 | 60 | 38 | 6.806 | 11.926 | 59.6 | 12.741 | 6.816 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.814 | 19.871 | 59.2 | 21.074 | 6.805 | 32.909 | 59.8 | 33.615 | 6.803 | 24.776 | 60 | 25 | 6.807 | 24.776 | 60 | 25 | 6.805 | 21.167 | 60.2 | 21.447 | 6.804 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.802 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.804 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.807 | 8.361 | 60.2 | 5.023 | 6.801 | 38.562 | 60.2 | 39.316 | 6.804 | 39.464 | 60.2 | 36.386 | 6.8022 | 32.0905 | 60.4 | 32.2621 | 6.7988 | 28.7122 | 60.6 | 28.0955 | 6.804 | 29.75 | 60 | 30
|  |  |  | 6.816 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.816 | 25.058 | 59 | 25.221 | 6.811 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 6.818 | 43.589 | 59.4 | 44.886 | 6.818 | 36.744 | 59.6 | 37.714 | 6.812 | 37.592 | 60 | 38 | 6.814 | 11.925 | 59.6 | 12.741 | 6.825 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 6.823 | 19.868 | 59.2 | 21.074 | 6.813 | 32.908 | 59.8 | 33.615 | 6.812 | 24.776 | 60 | 25 | 6.815 | 24.775 | 60 | 25 | 6.813 | 21.167 | 60.2 | 21.447 | 6.812 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.81 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.813 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.815 | 8.36 | 60.2 | 5.023 | 6.809 | 38.563 | 60.2 | 39.316 | 6.812 | 39.465 | 60.2 | 36.386 | 6.8105 | 32.0905 | 60.4 | 32.2621 | 6.8071 | 28.6972 | 60.6 | 28.0955 | 6.812 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 6.825 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.825 | 25.081 | 59 | 25.221 | 6.819 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.826 | 43.607 | 59.4 | 44.886 | 6.826 | 36.718 | 59.6 | 37.714 | 6.82 | 37.592 | 60 | 38 | 6.822 | 11.924 | 59.6 | 12.741 | 6.833 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.831 | 19.866 | 59.2 | 21.074 | 6.822 | 32.912 | 59.8 | 33.615 | 6.82 | 24.775 | 60 | 25 | 6.823 | 24.775 | 60 | 25 | 6.822 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 6.821 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.819 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.821 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.823 | 8.36 | 60.2 | 5.023 | 6.818 | 38.564 | 60.2 | 39.316 | 6.821 | 39.461 | 60.2 | 36.386 | 6.8188 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 6.8154 | 28.6972 | 60.6 | 28.0955 | 6.821 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 6.833 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.833 | 25.103 | 59 | 25.221 | 6.827 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.835 | 43.625 | 59.4 | 44.886 | 6.834 | 36.692 | 59.6 | 37.714 | 6.828 | 37.592 | 60 | 38 | 6.831 | 11.923 | 59.6 | 12.741 | 6.841 | 12.647 | 59.6 | 12.741 | 6.839 | 19.863 | 59.2 | 21.074 | 6.83 | 32.915 | 59.8 | 33.615 | 6.828 | 24.776 | 60 | 25 | 6.832 | 24.775 | 60 | 25 | 6.83 | 21.165 | 60.2 | 21.447 | 6.829 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.827 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.829 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.832 | 8.34 | 60.2 | 5.023 | 6.826 | 38.565 | 60.2 | 39.316 | 6.829 | 39.457 | 60.2 | 36.386 | 6.8276 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 6.8237 | 28.67 | 60.6 | 28.0955 | 6.829 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 6.841 | 8.954 | 59.8 | 8.554 | 6.841 | 25.125 | 59 | 25.221 | 6.836 | 39.644 | 59.8 | 43.691 | 6.843 | 43.644 | 59.4 | 44.886 | 6.843 | 36.671 | 59.6 | 37.714 | 6.836 | 37.592 | 60 | 38 | 6.839 | 11.923 | 59.6 | 12.741 | 6.85 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 6.848 | 19.863 | 59.2 | 21.074 | 6.839 | 32.917 | 59.8 | 33.615 | 6.836 | 24.777 | 60 | 25 | 6.84 | 24.775 | 60 | 25 | 6.838 | 21.164 | 60.2 | 21.447 | 6.837 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.835 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.838 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.84 | 8.319 | 60.2 | 5.023 | 6.834 | 38.567 | 60.2 | 39.316 | 6.837 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.8354 | 32.1451 | 60.4 | 32.2621 | 6.832 | 28.67 | 60.6 | 28.0955 | 6.837 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 6.85 | 8.953 | 59.8 | 8.554 | 6.85 | 25.147 | 59 | 25.221 | 6.844 | 39.646 | 59.8 | 43.691 | 6.852 | 43.661 | 59.4 | 44.886 | 6.852 | 36.651 | 59.6 | 37.714 | 6.845 | 37.592 | 60 | 38 | 6.847 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.858 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.856 | 19.862 | 59.2 | 21.074 | 6.847 | 32.92 | 59.8 | 33.615 | 6.845 | 24.778 | 60 | 25 | 6.848 | 24.775 | 60 | 25 | 6.847 | 21.164 | 60.2 | 21.447 | 6.846 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.844 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.846 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.849 | 8.248 | 60.2 | 5.023 | 6.843 | 38.57 | 60.2 | 39.316 | 6.846 | 39.46 | 60.2 | 36.386 | 6.8442 | 32.1451 | 60.4 | 32.2621 | 6.8403 | 28.6636 | 60.6 | 28.0955 | 6.846 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 6.858 | 8.953 | 59.8 | 8.554 | 6.858 | 25.169 | 59 | 25.221 | 6.852 | 39.643 | 59.8 | 43.691 | 6.86 | 43.679 | 59.4 | 44.886 | 6.86 | 36.638 | 59.6 | 37.714 | 6.853 | 37.592 | 60 | 38 | 6.856 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.866 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.865 | 19.862 | 59.2 | 21.074 | 6.855 | 32.923 | 59.8 | 33.615 | 6.853 | 24.778 | 60 | 25 | 6.857 | 24.775 | 60 | 25 | 6.855 | 21.163 | 60.2 | 21.447 | 6.854 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.852 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.854 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.857 | 8.178 | 60.2 | 5.023 | 6.851 | 38.574 | 60.2 | 39.316 | 6.854 | 39.462 | 60.2 | 36.386 | 6.8525 | 32.1169 | 60.4 | 32.2621 | 6.8486 | 28.6636 | 60.6 | 28.0955 | 6.854 | 29.758 | 60 | 30
|  |  |  | 6.866 | 8.953 | 59.8 | 8.554 | 6.866 | 25.183 | 59 | 25.221 | 6.861 | 39.64 | 59.8 | 43.691 | 6.868 | 43.697 | 59.4 | 44.886 | 6.868 | 36.625 | 59.6 | 37.714 | 6.861 | 37.592 | 60 | 38 | 6.864 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.875 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.873 | 19.861 | 59.2 | 21.074 | 6.864 | 32.926 | 59.8 | 33.615 | 6.861 | 24.776 | 60 | 25 | 6.865 | 24.775 | 60 | 25 | 6.863 | 21.163 | 60.2 | 21.447 | 6.862 | 16.986 | 60.4 | 17.28 | 6.86 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.863 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.865 | 8.08 | 60.2 | 5.023 | 6.859 | 38.577 | 60.2 | 39.316 | 6.862 | 39.464 | 60.2 | 36.386 | 6.8608 | 32.1169 | 60.4 | 32.2621 | 6.8569 | 28.7087 | 60.6 | 28.0955 | 6.862 | 29.758 | 60 | 30
|  |  |  | 6.875 | 8.953 | 59.8 | 8.554 | 6.875 | 25.196 | 59 | 25.221 | 6.869 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.876 | 43.715 | 59.4 | 44.886 | 6.876 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 6.87 | 37.592 | 60 | 38 | 6.873 | 11.921 | 59.6 | 12.741 | 6.883 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 6.881 | 19.861 | 59.2 | 21.074 | 6.872 | 32.936 | 59.8 | 33.615 | 6.87 | 24.774 | 60 | 25 | 6.873 | 24.775 | 60 | 25 | 6.872 | 21.163 | 60.2 | 21.447 | 6.871 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.869 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 6.871 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.874 | 7.983 | 60.2 | 5.023 | 6.868 | 38.581 | 60.2 | 39.316 | 6.871 | 39.463 | 60.2 | 36.386 | 6.8691 | 32.1016 | 60.4 | 32.2621 | 6.8652 | 28.7087 | 60.6 | 28.0955 | 6.871 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 6.883 | 8.952 | 59.8 | 8.554 | 6.883 | 25.204 | 59 | 25.221 | 6.877 | 39.635 | 59.8 | 43.691 | 6.885 | 43.729 | 59.4 | 44.886 | 6.885 | 36.621 | 59.6 | 37.714 | 6.878 | 37.591 | 60 | 38 | 6.881 | 11.92 | 59.6 | 12.741 | 6.891 | 12.646 | 59.6 | 12.741 | 6.89 | 19.86 | 59.2 | 21.074 | 6.88 | 32.946 | 59.8 | 33.615 | 6.878 | 24.774 | 60 | 25 | 6.882 | 24.775 | 60 | 25 | 6.88 | 21.162 | 60.2 | 21.447 | 6.879 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.877 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.879 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.882 | 7.877 | 60.2 | 5.023 | 6.876 | 38.584 | 60.2 | 39.316 | 6.879 | 39.461 | 60.2 | 36.386 | 6.8774 | 32.1016 | 60.4 | 32.2621 | 6.8735 | 28.7016 | 60.6 | 28.0955 | 6.879 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 6.891 | 8.952 | 59.8 | 8.554 | 6.891 | 25.211 | 59 | 25.221 | 6.885 | 39.638 | 59.8 | 43.691 | 6.893 | 43.743 | 59.4 | 44.886 | 6.893 | 36.625 | 59.6 | 37.714 | 6.887 | 37.59 | 60 | 38 | 6.889 | 11.919 | 59.6 | 12.741 | 6.899 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 6.898 | 19.859 | 59.2 | 21.074 | 6.889 | 32.965 | 59.8 | 33.615 | 6.886 | 24.773 | 60 | 25 | 6.89 | 24.774 | 60 | 25 | 6.888 | 21.162 | 60.2 | 21.447 | 6.887 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.885 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.888 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.89 | 7.771 | 60.2 | 5.023 | 6.884 | 38.587 | 60.2 | 39.316 | 6.887 | 39.46 | 60.2 | 36.386 | 6.8857 | 32.144 | 60.4 | 32.2621 | 6.8818 | 28.7016 | 60.6 | 28.0955 | 6.888 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 6.9 | 8.952 | 59.8 | 8.554 | 6.9 | 25.21 | 59 | 25.221 | 6.894 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.901 | 43.748 | 59.4 | 44.886 | 6.901 | 36.629 | 59.6 | 37.714 | 6.895 | 37.59 | 60 | 38 | 6.897 | 11.922 | 59.6 | 12.741 | 6.908 | 12.643 | 59.6 | 12.741 | 6.906 | 19.858 | 59.2 | 21.074 | 6.897 | 32.984 | 59.8 | 33.615 | 6.895 | 24.776 | 60 | 25 | 6.898 | 24.773 | 60 | 25 | 6.897 | 21.161 | 60.2 | 21.447 | 6.896 | 16.987 | 60.4 | 17.28 | 6.894 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.896 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.899 | 7.666 | 60.2 | 5.023 | 6.893 | 38.587 | 60.2 | 39.316 | 6.896 | 39.459 | 60.2 | 36.386 | 6.894 | 32.144 | 60.4 | 32.2621 | 6.8901 | 28.8241 | 60.6 | 28.0955 | 6.896 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 6.908 | 8.952 | 59.8 | 8.554 | 6.908 | 25.21 | 59 | 25.221 | 6.902 | 39.641 | 59.8 | 43.691 | 6.91 | 43.752 | 59.4 | 44.886 | 6.91 | 36.629 | 59.6 | 37.714 | 6.903 | 37.59 | 60 | 38 | 6.906 | 11.925 | 59.6 | 12.741 | 6.916 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 6.915 | 19.856 | 59.2 | 21.074 | 6.905 | 33.005 | 59.8 | 33.615 | 6.903 | 24.779 | 60 | 25 | 6.907 | 24.773 | 60 | 25 | 6.905 | 21.161 | 60.2 | 21.447 | 6.904 | 16.989 | 60.4 | 17.28 | 6.902 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.904 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.907 | 7.56 | 60.2 | 5.023 | 6.901 | 38.588 | 60.2 | 39.316 | 6.904 | 39.461 | 60.2 | 36.386 | 6.9023 | 32.162 | 60.4 | 32.2621 | 6.8984 | 28.8241 | 60.6 | 28.0955 | 6.904 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 6.916 | 8.952 | 59.8 | 8.554 | 6.916 | 25.209 | 59 | 25.221 | 6.911 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 6.918 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 6.918 | 36.629 | 59.6 | 37.714 | 6.912 | 37.592 | 60 | 38 | 6.914 | 11.942 | 59.6 | 12.741 | 6.925 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 6.923 | 19.854 | 59.2 | 21.074 | 6.914 | 33.027 | 59.8 | 33.615 | 6.911 | 24.778 | 60 | 25 | 6.915 | 24.772 | 60 | 25 | 6.913 | 21.16 | 60.2 | 21.447 | 6.912 | 16.99 | 60.4 | 17.28 | 6.91 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.913 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.915 | 7.454 | 60.2 | 5.023 | 6.909 | 38.594 | 60.2 | 39.316 | 6.912 | 39.463 | 60.2 | 36.386 | 6.9106 | 32.162 | 60.4 | 32.2621 | 6.9072 | 28.9192 | 60.6 | 28.0955 | 6.913 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 6.925 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.925 | 25.209 | 59 | 25.221 | 6.919 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.927 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 6.926 | 36.627 | 59.6 | 37.714 | 6.92 | 37.593 | 60 | 38 | 6.922 | 11.959 | 59.6 | 12.741 | 6.933 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 6.931 | 19.854 | 59.2 | 21.074 | 6.922 | 33.045 | 59.8 | 33.615 | 6.919 | 24.778 | 60 | 25 | 6.923 | 24.772 | 60 | 25 | 6.922 | 21.159 | 60.2 | 21.447 | 6.921 | 16.992 | 60.4 | 17.28 | 6.919 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.921 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.924 | 7.348 | 60.2 | 5.023 | 6.918 | 38.6 | 60.2 | 39.316 | 6.921 | 39.466 | 60.2 | 36.386 | 6.9189 | 32.125 | 60.4 | 32.2621 | 6.915 | 28.9192 | 60.6 | 28.0955 | 6.921 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 6.933 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.933 | 25.208 | 59 | 25.221 | 6.927 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 6.935 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 6.935 | 36.624 | 59.6 | 37.714 | 6.928 | 37.594 | 60 | 38 | 6.931 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 6.941 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 6.939 | 19.854 | 59.2 | 21.074 | 6.93 | 33.064 | 59.8 | 33.615 | 6.928 | 24.776 | 60 | 25 | 6.932 | 24.772 | 60 | 25 | 6.93 | 21.159 | 60.2 | 21.447 | 6.929 | 16.993 | 60.4 | 17.28 | 6.927 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.929 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.932 | 7.243 | 60.2 | 5.023 | 6.926 | 38.602 | 60.2 | 39.316 | 6.929 | 39.47 | 60.2 | 36.386 | 6.9272 | 32.125 | 60.4 | 32.2621 | 6.9238 | 28.985 | 60.6 | 28.0955 | 6.929 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 6.941 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.942 | 25.207 | 59 | 25.221 | 6.936 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 6.943 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 6.943 | 36.626 | 59.6 | 37.714 | 6.937 | 37.594 | 60 | 38 | 6.939 | 12.01 | 59.6 | 12.741 | 6.95 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 6.948 | 19.854 | 59.2 | 21.074 | 6.938 | 33.083 | 59.8 | 33.615 | 6.937 | 24.775 | 60 | 25 | 6.94 | 24.771 | 60 | 25 | 6.938 | 21.158 | 60.2 | 21.447 | 6.937 | 16.994 | 60.4 | 17.28 | 6.935 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.938 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.94 | 7.137 | 60.2 | 5.023 | 6.934 | 38.605 | 60.2 | 39.316 | 6.938 | 39.473 | 60.2 | 36.386 | 6.9355 | 32.1071 | 60.4 | 32.2621 | 6.9321 | 28.985 | 60.6 | 28.0955 | 6.938 | 29.758 | 60 | 30
|  |  |  | 6.95 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.95 | 25.218 | 59 | 25.221 | 6.944 | 39.631 | 59.8 | 43.691 | 6.952 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 6.951 | 36.627 | 59.6 | 37.714 | 6.945 | 37.595 | 60 | 38 | 6.947 | 12.041 | 59.6 | 12.741 | 6.958 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 6.957 | 19.853 | 59.2 | 21.074 | 6.947 | 33.102 | 59.8 | 33.615 | 6.945 | 24.775 | 60 | 25 | 6.948 | 24.771 | 60 | 25 | 6.947 | 21.157 | 60.2 | 21.447 | 6.946 | 16.996 | 60.4 | 17.28 | 6.944 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.946 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.949 | 7.031 | 60.2 | 5.023 | 6.943 | 38.609 | 60.2 | 39.316 | 6.946 | 39.475 | 60.2 | 36.386 | 6.9438 | 32.1071 | 60.4 | 32.2621 | 6.9404 | 28.9915 | 60.6 | 28.0955 | 6.946 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 6.958 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.958 | 25.228 | 59 | 25.221 | 6.952 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 6.96 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 6.959 | 36.627 | 59.6 | 37.714 | 6.953 | 37.595 | 60 | 38 | 6.956 | 12.071 | 59.6 | 12.741 | 6.966 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 6.965 | 19.851 | 59.2 | 21.074 | 6.955 | 33.121 | 59.8 | 33.615 | 6.953 | 24.776 | 60 | 25 | 6.957 | 24.77 | 60 | 25 | 6.955 | 21.157 | 60.2 | 21.447 | 6.954 | 16.997 | 60.4 | 17.28 | 6.952 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.954 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.957 | 6.926 | 60.2 | 5.023 | 6.951 | 38.613 | 60.2 | 39.316 | 6.954 | 39.481 | 60.2 | 36.386 | 6.9526 | 32.189 | 60.4 | 32.2621 | 6.9487 | 28.9915 | 60.6 | 28.0955 | 6.954 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 6.966 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.966 | 25.244 | 59 | 25.221 | 6.961 | 39.636 | 59.8 | 43.691 | 6.968 | 43.751 | 59.4 | 44.886 | 6.968 | 36.627 | 59.6 | 37.714 | 6.961 | 37.595 | 60 | 38 | 6.964 | 12.1 | 59.6 | 12.741 | 6.975 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 6.973 | 19.849 | 59.2 | 21.074 | 6.963 | 33.14 | 59.8 | 33.615 | 6.961 | 24.776 | 60 | 25 | 6.965 | 24.77 | 60 | 25 | 6.963 | 21.156 | 60.2 | 21.447 | 6.962 | 16.999 | 60.4 | 17.28 | 6.96 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.963 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.965 | 6.82 | 60.2 | 5.023 | 6.959 | 38.622 | 60.2 | 39.316 | 6.962 | 39.487 | 60.2 | 36.386 | 6.9609 | 32.189 | 60.4 | 32.2621 | 6.957 | 28.9874 | 60.6 | 28.0955 | 6.962 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 6.975 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.975 | 25.259 | 59 | 25.221 | 6.969 | 39.636 | 59.8 | 43.691 | 6.977 | 43.751 | 59.4 | 44.886 | 6.977 | 36.624 | 59.6 | 37.714 | 6.97 | 37.594 | 60 | 38 | 6.973 | 12.129 | 59.6 | 12.741 | 6.983 | 12.637 | 59.6 | 12.741 | 6.981 | 19.848 | 59.2 | 21.074 | 6.972 | 33.16 | 59.8 | 33.615 | 6.97 | 24.777 | 60 | 25 | 6.973 | 24.77 | 60 | 25 | 6.972 | 21.156 | 60.2 | 21.447 | 6.971 | 17 | 60.4 | 17.28 | 6.969 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.971 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.974 | 6.715 | 60.2 | 5.023 | 6.968 | 38.631 | 60.2 | 39.316 | 6.971 | 39.496 | 60.2 | 36.386 | 6.9692 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 6.9653 | 28.9874 | 60.6 | 28.0955 | 6.971 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 6.983 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.983 | 25.275 | 59 | 25.221 | 6.977 | 39.637 | 59.8 | 43.691 | 6.985 | 43.751 | 59.4 | 44.886 | 6.985 | 36.62 | 59.6 | 37.714 | 6.978 | 37.596 | 60 | 38 | 6.981 | 12.158 | 59.6 | 12.741 | 6.991 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 6.99 | 19.848 | 59.2 | 21.074 | 6.98 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 6.978 | 24.777 | 60 | 25 | 6.982 | 24.77 | 60 | 25 | 6.98 | 21.155 | 60.2 | 21.447 | 6.979 | 17.001 | 60.4 | 17.28 | 6.977 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.979 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.982 | 6.609 | 60.2 | 5.023 | 6.976 | 38.649 | 60.2 | 39.316 | 6.979 | 39.506 | 60.2 | 36.386 | 6.9775 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 6.9736 | 28.993 | 60.6 | 28.0955 | 6.979 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 6.991 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 6.991 | 25.29 | 59 | 25.221 | 6.986 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 6.993 | 43.752 | 59.4 | 44.886 | 6.993 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 6.986 | 37.598 | 60 | 38 | 6.989 | 12.188 | 59.6 | 12.741 | 7 | 12.635 | 59.6 | 12.741 | 6.998 | 19.85 | 59.2 | 21.074 | 6.989 | 33.197 | 59.8 | 33.615 | 6.986 | 24.777 | 60 | 25 | 6.99 | 24.769 | 60 | 25 | 6.988 | 21.155 | 60.2 | 21.447 | 6.987 | 17.003 | 60.4 | 17.28 | 6.985 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.988 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.99 | 6.503 | 60.2 | 5.023 | 6.984 | 38.667 | 60.2 | 39.316 | 6.987 | 39.514 | 60.2 | 36.386 | 6.9858 | 32.1306 | 60.4 | 32.2621 | 6.9819 | 28.993 | 60.6 | 28.0955 | 6.987 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 7 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 7 | 25.306 | 59 | 25.221 | 6.994 | 39.626 | 59.8 | 43.691 | 7.001 | 43.751 | 59.4 | 44.886 | 7.001 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 6.995 | 37.6 | 60 | 38 | 6.998 | 12.217 | 59.6 | 12.741 | 7.008 | 12.634 | 59.6 | 12.741 | 7.006 | 19.851 | 59.2 | 21.074 | 6.997 | 33.214 | 59.8 | 33.615 | 6.995 | 24.776 | 60 | 25 | 6.998 | 24.769 | 60 | 25 | 6.997 | 21.155 | 60.2 | 21.447 | 6.996 | 17.004 | 60.4 | 17.28 | 6.994 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 6.996 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 6.999 | 6.418 | 60.2 | 5.023 | 6.993 | 38.686 | 60.2 | 39.316 | 6.996 | 39.523 | 60.2 | 36.386 | 6.9941 | 32.1306 | 60.4 | 32.2621 | 6.9902 | 29.0325 | 60.6 | 28.0955 | 6.996 | 29.768 | 60 | 30
|  |  |  | 7.008 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 7.008 | 25.322 | 59 | 25.221 | 7.002 | 39.625 | 59.8 | 43.691 | 7.01 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 7.01 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.003 | 37.603 | 60 | 38 | 7.006 | 12.247 | 59.6 | 12.741 | 7.016 | 12.636 | 59.6 | 12.741 | 7.015 | 19.854 | 59.2 | 21.074 | 7.005 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 7.003 | 24.775 | 60 | 25 | 7.007 | 24.768 | 60 | 25 | 7.005 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.004 | 17.005 | 60.4 | 17.28 | 7.002 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.004 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.007 | 6.333 | 60.2 | 5.023 | 7.001 | 38.704 | 60.2 | 39.316 | 7.004 | 39.526 | 60.2 | 36.386 | 7.0024 | 32.4738 | 60.4 | 32.2621 | 6.9985 | 29.0325 | 60.6 | 28.0955 | 7.004 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 7.016 | 8.951 | 59.8 | 8.554 | 7.016 | 25.337 | 59 | 25.221 | 7.01 | 39.624 | 59.8 | 43.691 | 7.018 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 7.018 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 7.012 | 37.604 | 60 | 38 | 7.014 | 12.274 | 59.6 | 12.741 | 7.024 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 7.023 | 19.856 | 59.2 | 21.074 | 7.014 | 33.247 | 59.8 | 33.615 | 7.011 | 24.774 | 60 | 25 | 7.015 | 24.768 | 60 | 25 | 7.013 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.012 | 17.007 | 60.4 | 17.28 | 7.01 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.013 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.015 | 6.298 | 60.2 | 5.023 | 7.009 | 38.721 | 60.2 | 39.316 | 7.012 | 39.53 | 60.2 | 36.386 | 7.0107 | 32.4738 | 60.4 | 32.2621 | 7.0068 | 29.0252 | 60.6 | 28.0955 | 7.013 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 7.025 | 8.957 | 59.8 | 8.554 | 7.025 | 25.353 | 59 | 25.221 | 7.019 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 7.027 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 7.026 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.02 | 37.605 | 60 | 38 | 7.022 | 12.301 | 59.6 | 12.741 | 7.033 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 7.031 | 19.866 | 59.2 | 21.074 | 7.022 | 33.265 | 59.8 | 33.615 | 7.02 | 24.773 | 60 | 25 | 7.023 | 24.767 | 60 | 25 | 7.022 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.021 | 17.008 | 60.4 | 17.28 | 7.019 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.021 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.024 | 6.263 | 60.2 | 5.023 | 7.018 | 38.738 | 60.2 | 39.316 | 7.021 | 39.538 | 60.2 | 36.386 | 7.019 | 32.7956 | 60.4 | 32.2621 | 7.0151 | 29.0252 | 60.6 | 28.0955 | 7.021 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 7.033 | 8.963 | 59.8 | 8.554 | 7.033 | 25.368 | 59 | 25.221 | 7.027 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.035 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 7.035 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.028 | 37.605 | 60 | 38 | 7.031 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 7.042 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 7.04 | 19.876 | 59.2 | 21.074 | 7.03 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 7.028 | 24.775 | 60 | 25 | 7.032 | 24.767 | 60 | 25 | 7.03 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.029 | 17.009 | 60.4 | 17.28 | 7.027 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.029 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.032 | 6.255 | 60.2 | 5.023 | 7.026 | 38.754 | 60.2 | 39.316 | 7.029 | 39.545 | 60.2 | 36.386 | 7.0273 | 32.7956 | 60.4 | 32.2621 | 7.0234 | 28.9878 | 60.6 | 28.0955 | 7.029 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 7.041 | 8.979 | 59.8 | 8.554 | 7.042 | 25.384 | 59 | 25.221 | 7.036 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.043 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 7.043 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 7.037 | 37.605 | 60 | 38 | 7.039 | 12.356 | 59.6 | 12.741 | 7.05 | 12.639 | 59.6 | 12.741 | 7.048 | 19.887 | 59.2 | 21.074 | 7.039 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 7.036 | 24.776 | 60 | 25 | 7.04 | 24.766 | 60 | 25 | 7.038 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.037 | 17.01 | 60.4 | 17.28 | 7.035 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.038 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.04 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.034 | 38.769 | 60.2 | 39.316 | 7.037 | 39.555 | 60.2 | 36.386 | 7.0356 | 32.8968 | 60.4 | 32.2621 | 7.0317 | 28.9878 | 60.6 | 28.0955 | 7.038 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 7.05 | 8.995 | 59.8 | 8.554 | 7.05 | 25.4 | 59 | 25.221 | 7.044 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.052 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 7.051 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 7.045 | 37.609 | 60 | 38 | 7.047 | 12.385 | 59.6 | 12.741 | 7.058 | 12.638 | 59.6 | 12.741 | 7.057 | 19.898 | 59.2 | 21.074 | 7.047 | 33.299 | 59.8 | 33.615 | 7.044 | 24.776 | 60 | 25 | 7.048 | 24.766 | 60 | 25 | 7.047 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.046 | 17.011 | 60.4 | 17.28 | 7.044 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.046 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.049 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.043 | 38.786 | 60.2 | 39.316 | 7.046 | 39.564 | 60.2 | 36.386 | 7.0439 | 32.8968 | 60.4 | 32.2621 | 7.04 | 28.9794 | 60.6 | 28.0955 | 7.046 | 29.776 | 60 | 30
|  |  |  | 7.058 | 9.011 | 59.8 | 8.554 | 7.058 | 25.415 | 59 | 25.221 | 7.052 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 7.06 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 7.06 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 7.053 | 37.613 | 60 | 38 | 7.056 | 12.413 | 59.6 | 12.741 | 7.066 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 7.065 | 19.911 | 59.2 | 21.074 | 7.055 | 33.302 | 59.8 | 33.615 | 7.053 | 24.775 | 60 | 25 | 7.057 | 24.766 | 60 | 25 | 7.055 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.054 | 17.012 | 60.4 | 17.28 | 7.052 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.054 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.057 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.051 | 38.803 | 60.2 | 39.316 | 7.054 | 39.571 | 60.2 | 36.386 | 7.0522 | 32.8746 | 60.4 | 32.2621 | 7.0488 | 28.9794 | 60.6 | 28.0955 | 7.054 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 7.066 | 9.028 | 59.8 | 8.554 | 7.067 | 25.431 | 59 | 25.221 | 7.061 | 39.626 | 59.8 | 43.691 | 7.068 | 43.748 | 59.4 | 44.886 | 7.068 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.062 | 37.615 | 60 | 38 | 7.064 | 12.438 | 59.6 | 12.741 | 7.075 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 7.073 | 19.925 | 59.2 | 21.074 | 7.063 | 33.304 | 59.8 | 33.615 | 7.062 | 24.774 | 60 | 25 | 7.065 | 24.766 | 60 | 25 | 7.063 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.062 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 7.06 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.063 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.065 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.059 | 38.82 | 60.2 | 39.316 | 7.062 | 39.577 | 60.2 | 36.386 | 7.0605 | 32.8746 | 60.4 | 32.2621 | 7.0571 | 29.0004 | 60.6 | 28.0955 | 7.062 | 29.774 | 60 | 30
|  |  |  | 7.075 | 9.044 | 59.8 | 8.554 | 7.075 | 25.447 | 59 | 25.221 | 7.069 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 7.077 | 43.746 | 59.4 | 44.886 | 7.076 | 36.624 | 59.6 | 37.714 | 7.07 | 37.618 | 60 | 38 | 7.073 | 12.463 | 59.6 | 12.741 | 7.083 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 7.082 | 19.939 | 59.2 | 21.074 | 7.072 | 33.304 | 59.8 | 33.615 | 7.07 | 24.773 | 60 | 25 | 7.073 | 24.766 | 60 | 25 | 7.072 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.071 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 7.069 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.071 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.074 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.068 | 38.838 | 60.2 | 39.316 | 7.071 | 39.581 | 60.2 | 36.386 | 7.0688 | 32.8707 | 60.4 | 32.2621 | 7.0654 | 29.0004 | 60.6 | 28.0955 | 7.071 | 29.772 | 60 | 30
|  |  |  | 7.083 | 9.06 | 59.8 | 8.554 | 7.083 | 25.463 | 59 | 25.221 | 7.077 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 7.085 | 43.747 | 59.4 | 44.886 | 7.085 | 36.625 | 59.6 | 37.714 | 7.078 | 37.618 | 60 | 38 | 7.081 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 7.091 | 12.64 | 59.6 | 12.741 | 7.09 | 19.953 | 59.2 | 21.074 | 7.08 | 33.304 | 59.8 | 33.615 | 7.078 | 24.772 | 60 | 25 | 7.082 | 24.766 | 60 | 25 | 7.08 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.079 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 7.077 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.079 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.082 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.076 | 38.852 | 60.2 | 39.316 | 7.079 | 39.586 | 60.2 | 36.386 | 7.0776 | 32.8707 | 60.4 | 32.2621 | 7.0737 | 29.0347 | 60.6 | 28.0955 | 7.079 | 29.774 | 60 | 30
|  |  |  | 7.091 | 9.076 | 59.8 | 8.554 | 7.092 | 25.479 | 59 | 25.221 | 7.086 | 39.631 | 59.8 | 43.691 | 7.093 | 43.748 | 59.4 | 44.886 | 7.093 | 36.624 | 59.6 | 37.714 | 7.086 | 37.618 | 60 | 38 | 7.089 | 12.486 | 59.6 | 12.741 | 7.1 | 12.641 | 59.6 | 12.741 | 7.098 | 19.966 | 59.2 | 21.074 | 7.088 | 33.303 | 59.8 | 33.615 | 7.086 | 24.772 | 60 | 25 | 7.09 | 24.766 | 60 | 25 | 7.089 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.087 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 7.085 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.088 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.09 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.084 | 38.866 | 60.2 | 39.316 | 7.087 | 39.592 | 60.2 | 36.386 | 7.0859 | 32.8867 | 60.4 | 32.2621 | 7.082 | 29.0347 | 60.6 | 28.0955 | 7.087 | 29.776 | 60 | 30
|  |  |  | 7.1 | 9.092 | 59.8 | 8.554 | 7.1 | 25.495 | 59 | 25.221 | 7.094 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.102 | 43.746 | 59.4 | 44.886 | 7.102 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.095 | 37.621 | 60 | 38 | 7.098 | 12.487 | 59.6 | 12.741 | 7.108 | 12.642 | 59.6 | 12.741 | 7.106 | 19.979 | 59.2 | 21.074 | 7.097 | 33.303 | 59.8 | 33.615 | 7.095 | 24.773 | 60 | 25 | 7.098 | 24.766 | 60 | 25 | 7.097 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.096 | 17.012 | 60.4 | 17.28 | 7.094 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.096 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.099 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.093 | 38.882 | 60.2 | 39.316 | 7.096 | 39.598 | 60.2 | 36.386 | 7.0942 | 32.8867 | 60.4 | 32.2621 | 7.0903 | 28.9514 | 60.6 | 28.0955 | 7.096 | 29.781 | 60 | 30
|  |  |  | 7.108 | 9.108 | 59.8 | 8.554 | 7.108 | 25.511 | 59 | 25.221 | 7.102 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 7.11 | 43.744 | 59.4 | 44.886 | 7.11 | 36.622 | 59.6 | 37.714 | 7.103 | 37.624 | 60 | 38 | 7.106 | 12.488 | 59.6 | 12.741 | 7.116 | 12.644 | 59.6 | 12.741 | 7.115 | 19.993 | 59.2 | 21.074 | 7.105 | 33.303 | 59.8 | 33.615 | 7.103 | 24.773 | 60 | 25 | 7.107 | 24.766 | 60 | 25 | 7.105 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.104 | 17.012 | 60.4 | 17.28 | 7.102 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.104 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.107 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.101 | 38.897 | 60.2 | 39.316 | 7.104 | 39.6 | 60.2 | 36.386 | 7.1025 | 32.823 | 60.4 | 32.2621 | 7.0986 | 28.9514 | 60.6 | 28.0955 | 7.104 | 29.785 | 60 | 30
|  |  |  | 7.116 | 9.125 | 59.8 | 8.554 | 7.117 | 25.516 | 59 | 25.221 | 7.111 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 7.118 | 43.743 | 59.4 | 44.886 | 7.118 | 36.621 | 59.6 | 37.714 | 7.111 | 37.627 | 60 | 38 | 7.114 | 12.485 | 59.6 | 12.741 | 7.125 | 12.645 | 59.6 | 12.741 | 7.123 | 20.006 | 59.2 | 21.074 | 7.114 | 33.303 | 59.8 | 33.615 | 7.111 | 24.772 | 60 | 25 | 7.115 | 24.766 | 60 | 25 | 7.113 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.112 | 17.012 | 60.4 | 17.28 | 7.11 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.113 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.115 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.109 | 38.913 | 60.2 | 39.316 | 7.113 | 39.601 | 60.2 | 36.386 | 7.1108 | 32.823 | 60.4 | 32.2621 | 7.1069 | 28.9603 | 60.6 | 28.0955 | 7.112 | 29.784 | 60 | 30
|  |  |  | 7.125 | 9.141 | 59.8 | 8.554 | 7.125 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.119 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 7.127 | 43.741 | 59.4 | 44.886 | 7.126 | 36.621 | 59.6 | 37.714 | 7.12 | 37.629 | 60 | 38 | 7.123 | 12.483 | 59.6 | 12.741 | 7.133 | 12.648 | 59.6 | 12.741 | 7.131 | 20.02 | 59.2 | 21.074 | 7.122 | 33.305 | 59.8 | 33.615 | 7.12 | 24.771 | 60 | 25 | 7.123 | 24.766 | 60 | 25 | 7.122 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.121 | 17.013 | 60.4 | 17.28 | 7.119 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.121 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.124 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.118 | 38.929 | 60.2 | 39.316 | 7.121 | 39.599 | 60.2 | 36.386 | 7.1191 | 32.8071 | 60.4 | 32.2621 | 7.1152 | 28.9603 | 60.6 | 28.0955 | 7.121 | 29.782 | 60 | 30
|  |  |  | 7.133 | 9.157 | 59.8 | 8.554 | 7.133 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.127 | 39.625 | 59.8 | 43.691 | 7.135 | 43.745 | 59.4 | 44.886 | 7.135 | 36.621 | 59.6 | 37.714 | 7.128 | 37.63 | 60 | 38 | 7.131 | 12.482 | 59.6 | 12.741 | 7.142 | 12.65 | 59.6 | 12.741 | 7.14 | 20.035 | 59.2 | 21.074 | 7.13 | 33.307 | 59.8 | 33.615 | 7.128 | 24.771 | 60 | 25 | 7.132 | 24.765 | 60 | 25 | 7.13 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.129 | 17.014 | 60.4 | 17.28 | 7.127 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.129 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 7.132 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.126 | 38.938 | 60.2 | 39.316 | 7.129 | 39.597 | 60.2 | 36.386 | 7.1274 | 32.8071 | 60.4 | 32.2621 | 7.1235 | 29.031 | 60.6 | 28.0955 | 7.129 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 7.141 | 9.173 | 59.8 | 8.554 | 7.141 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.135 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 7.143 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 7.143 | 36.62 | 59.6 | 37.714 | 7.137 | 37.632 | 60 | 38 | 7.139 | 12.48 | 59.6 | 12.741 | 7.15 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 7.148 | 20.049 | 59.2 | 21.074 | 7.139 | 33.306 | 59.8 | 33.615 | 7.136 | 24.771 | 60 | 25 | 7.14 | 24.765 | 60 | 25 | 7.138 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.137 | 17.016 | 60.4 | 17.28 | 7.135 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.138 | 22.996 | 60.6 | 23.223 | 7.14 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.134 | 38.947 | 60.2 | 39.316 | 7.137 | 39.595 | 60.2 | 36.386 | 7.1357 | 32.8073 | 60.4 | 32.2621 | 7.1318 | 29.031 | 60.6 | 28.0955 | 7.137 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 7.15 | 9.189 | 59.8 | 8.554 | 7.15 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.144 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 7.152 | 43.761 | 59.4 | 44.886 | 7.151 | 36.62 | 59.6 | 37.714 | 7.145 | 37.631 | 60 | 38 | 7.147 | 12.478 | 59.6 | 12.741 | 7.158 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.157 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 7.147 | 33.305 | 59.8 | 33.615 | 7.145 | 24.771 | 60 | 25 | 7.148 | 24.765 | 60 | 25 | 7.147 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.146 | 17.017 | 60.4 | 17.28 | 7.144 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.146 | 22.997 | 60.6 | 23.223 | 7.149 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.143 | 38.945 | 60.2 | 39.316 | 7.146 | 39.594 | 60.2 | 36.386 | 7.144 | 32.8073 | 60.4 | 32.2621 | 7.1401 | 29.0066 | 60.6 | 28.0955 | 7.146 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 7.158 | 9.206 | 59.8 | 8.554 | 7.158 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.152 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.16 | 43.773 | 59.4 | 44.886 | 7.16 | 36.615 | 59.6 | 37.714 | 7.153 | 37.63 | 60 | 38 | 7.156 | 12.475 | 59.6 | 12.741 | 7.167 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.165 | 20.075 | 59.2 | 21.074 | 7.155 | 33.306 | 59.8 | 33.615 | 7.153 | 24.772 | 60 | 25 | 7.157 | 24.765 | 60 | 25 | 7.155 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.154 | 17.018 | 60.4 | 17.28 | 7.152 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.154 | 22.998 | 60.6 | 23.223 | 7.157 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.151 | 38.943 | 60.2 | 39.316 | 7.154 | 39.595 | 60.2 | 36.386 | 7.1523 | 32.8526 | 60.4 | 32.2621 | 7.1484 | 29.0066 | 60.6 | 28.0955 | 7.154 | 29.774 | 60 | 30
|  |  |  | 7.166 | 9.222 | 59.8 | 8.554 | 7.167 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.161 | 39.636 | 59.8 | 43.691 | 7.168 | 43.791 | 59.4 | 44.886 | 7.168 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.162 | 37.63 | 60 | 38 | 7.164 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 7.175 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.173 | 20.088 | 59.2 | 21.074 | 7.164 | 33.307 | 59.8 | 33.615 | 7.161 | 24.77 | 60 | 25 | 7.165 | 24.765 | 60 | 25 | 7.163 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.162 | 17.019 | 60.4 | 17.28 | 7.16 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.163 | 22.999 | 60.6 | 23.223 | 7.166 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.159 | 38.941 | 60.2 | 39.316 | 7.163 | 39.597 | 60.2 | 36.386 | 7.1606 | 32.8526 | 60.4 | 32.2621 | 7.1567 | 28.9989 | 60.6 | 28.0955 | 7.163 | 29.777 | 60 | 30
|  |  |  | 7.175 | 9.238 | 59.8 | 8.554 | 7.175 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.169 | 39.635 | 59.8 | 43.691 | 7.177 | 43.809 | 59.4 | 44.886 | 7.176 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.17 | 37.63 | 60 | 38 | 7.172 | 12.469 | 59.6 | 12.741 | 7.183 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.182 | 20.098 | 59.2 | 21.074 | 7.172 | 33.309 | 59.8 | 33.615 | 7.169 | 24.769 | 60 | 25 | 7.173 | 24.765 | 60 | 25 | 7.172 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.171 | 17.02 | 60.4 | 17.28 | 7.169 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.171 | 23 | 60.6 | 23.223 | 7.174 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.168 | 38.939 | 60.2 | 39.316 | 7.171 | 39.598 | 60.2 | 36.386 | 7.1689 | 32.8177 | 60.4 | 32.2621 | 7.165 | 28.9989 | 60.6 | 28.0955 | 7.171 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 7.183 | 9.254 | 59.8 | 8.554 | 7.183 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.177 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.185 | 43.829 | 59.4 | 44.886 | 7.185 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.178 | 37.632 | 60 | 38 | 7.181 | 12.469 | 59.6 | 12.741 | 7.191 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.19 | 20.107 | 59.2 | 21.074 | 7.18 | 33.311 | 59.8 | 33.615 | 7.178 | 24.768 | 60 | 25 | 7.182 | 24.765 | 60 | 25 | 7.18 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.179 | 17.021 | 60.4 | 17.28 | 7.177 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.179 | 23.001 | 60.6 | 23.223 | 7.182 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.176 | 38.939 | 60.2 | 39.316 | 7.179 | 39.598 | 60.2 | 36.386 | 7.1772 | 32.8177 | 60.4 | 32.2621 | 7.1738 | 28.9782 | 60.6 | 28.0955 | 7.179 | 29.782 | 60 | 30
|  |  |  | 7.191 | 9.265 | 59.8 | 8.554 | 7.192 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.186 | 39.629 | 59.8 | 43.691 | 7.193 | 43.849 | 59.4 | 44.886 | 7.193 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.187 | 37.634 | 60 | 38 | 7.189 | 12.469 | 59.6 | 12.741 | 7.2 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.198 | 20.111 | 59.2 | 21.074 | 7.188 | 33.311 | 59.8 | 33.615 | 7.187 | 24.768 | 60 | 25 | 7.19 | 24.764 | 60 | 25 | 7.188 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.187 | 17.022 | 60.4 | 17.28 | 7.185 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.188 | 23.002 | 60.6 | 23.223 | 7.19 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.184 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.188 | 39.597 | 60.2 | 36.386 | 7.1855 | 32.8199 | 60.4 | 32.2621 | 7.1816 | 28.9782 | 60.6 | 28.0955 | 7.188 | 29.784 | 60 | 30
|  |  |  | 7.2 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.2 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.194 | 39.625 | 59.8 | 43.691 | 7.202 | 43.866 | 59.4 | 44.886 | 7.202 | 36.613 | 59.6 | 37.714 | 7.195 | 37.636 | 60 | 38 | 7.198 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.208 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.207 | 20.116 | 59.2 | 21.074 | 7.197 | 33.312 | 59.8 | 33.615 | 7.195 | 24.766 | 60 | 25 | 7.198 | 24.764 | 60 | 25 | 7.197 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.196 | 17.023 | 60.4 | 17.28 | 7.194 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.196 | 23.003 | 60.6 | 23.223 | 7.199 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.193 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.196 | 39.595 | 60.2 | 36.386 | 7.1938 | 32.8199 | 60.4 | 32.2621 | 7.1904 | 29.016 | 60.6 | 28.0955 | 7.196 | 29.782 | 60 | 30
|  |  |  | 7.208 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.208 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.202 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 7.21 | 43.883 | 59.4 | 44.886 | 7.21 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.203 | 37.639 | 60 | 38 | 7.206 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.216 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.215 | 20.119 | 59.2 | 21.074 | 7.205 | 33.312 | 59.8 | 33.615 | 7.203 | 24.764 | 60 | 25 | 7.207 | 24.764 | 60 | 25 | 7.205 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.204 | 17.025 | 60.4 | 17.28 | 7.202 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.204 | 23.004 | 60.6 | 23.223 | 7.207 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.201 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.204 | 39.595 | 60.2 | 36.386 | 7.2026 | 32.813 | 60.4 | 32.2621 | 7.1987 | 29.016 | 60.6 | 28.0955 | 7.204 | 29.779 | 60 | 30
|  |  |  | 7.216 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.217 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.211 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 7.218 | 43.9 | 59.4 | 44.886 | 7.218 | 36.61 | 59.6 | 37.714 | 7.211 | 37.637 | 60 | 38 | 7.214 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.225 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.223 | 20.123 | 59.2 | 21.074 | 7.213 | 33.313 | 59.8 | 33.615 | 7.211 | 24.763 | 60 | 25 | 7.215 | 24.763 | 60 | 25 | 7.214 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.212 | 17.026 | 60.4 | 17.28 | 7.21 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.213 | 23.005 | 60.6 | 23.223 | 7.216 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.209 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.212 | 39.595 | 60.2 | 36.386 | 7.2109 | 32.813 | 60.4 | 32.2621 | 7.207 | 29.0268 | 60.6 | 28.0955 | 7.212 | 29.778 | 60 | 30
|  |  |  | 7.225 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.225 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.219 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 7.227 | 43.916 | 59.4 | 44.886 | 7.227 | 36.609 | 59.6 | 37.714 | 7.22 | 37.636 | 60 | 38 | 7.223 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.233 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.231 | 20.124 | 59.2 | 21.074 | 7.222 | 33.31 | 59.8 | 33.615 | 7.22 | 24.763 | 60 | 25 | 7.223 | 24.763 | 60 | 25 | 7.222 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.221 | 17.027 | 60.4 | 17.28 | 7.219 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.221 | 23.006 | 60.6 | 23.223 | 7.224 | 6.247 | 60.2 | 5.023 | 7.218 | 38.939 | 60.2 | 39.316 | 7.221 | 39.596 | 60.2 | 36.386 | 7.2192 | 32.8412 | 60.4 | 32.2621 | 7.2153 | 29.0268 | 60.6 | 28.0955 | 7.221 | 29.778 | 60 | 30
|  |  |  | 7.233 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.233 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.227 | 39.634 | 59.8 | 43.691 | 7.235 | 43.934 | 59.4 | 44.886 | 7.235 | 36.608 | 59.6 | 37.714 | 7.228 | 37.636 | 60 | 38 | 7.231 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.242 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.24 | 20.124 | 59.2 | 21.074 | 7.23 | 33.308 | 59.8 | 33.615 | 7.228 | 24.762 | 60 | 25 | 7.232 | 24.763 | 60 | 25 | 7.23 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.229 | 17.028 | 60.4 | 17.28 | 7.227 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.229 | 23.007 | 60.6 | 23.223 | 7.232 | 6.233 | 60.2 | 5.023 | 7.226 | 38.939 | 60.2 | 39.316 | 7.229 | 39.597 | 60.2 | 36.386 | 7.2275 | 32.8412 | 60.4 | 32.2621 | 7.2236 | 28.9807 | 60.6 | 28.0955 | 7.229 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 7.241 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.242 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.236 | 39.631 | 59.8 | 43.691 | 7.243 | 43.952 | 59.4 | 44.886 | 7.243 | 36.61 | 59.6 | 37.714 | 7.236 | 37.637 | 60 | 38 | 7.239 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 7.25 | 12.654 | 59.6 | 12.741 | 7.249 | 20.123 | 59.2 | 21.074 | 7.238 | 33.297 | 59.8 | 33.615 | 7.236 | 24.761 | 60 | 25 | 7.24 | 24.762 | 60 | 25 | 7.239 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.237 | 17.03 | 60.4 | 17.28 | 7.235 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.238 | 23.008 | 60.6 | 23.223 | 7.24 | 6.218 | 60.2 | 5.023 | 7.234 | 38.939 | 60.2 | 39.316 | 7.238 | 39.596 | 60.2 | 36.386 | 7.2358 | 32.8533 | 60.4 | 32.2621 | 7.2319 | 28.9807 | 60.6 | 28.0955 | 7.237 | 29.783 | 60 | 30
|  |  |  | 7.25 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.25 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.244 | 39.628 | 59.8 | 43.691 | 7.252 | 43.967 | 59.4 | 44.886 | 7.251 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.245 | 37.637 | 60 | 38 | 7.248 | 12.467 | 59.6 | 12.741 | 7.258 | 12.654 | 59.6 | 12.741 | 7.257 | 20.122 | 59.2 | 21.074 | 7.247 | 33.285 | 59.8 | 33.615 | 7.245 | 24.761 | 60 | 25 | 7.248 | 24.762 | 60 | 25 | 7.247 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.246 | 17.031 | 60.4 | 17.28 | 7.244 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.246 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 7.249 | 6.196 | 60.2 | 5.023 | 7.243 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.246 | 39.596 | 60.2 | 36.386 | 7.2441 | 32.8533 | 60.4 | 32.2621 | 7.2402 | 28.9668 | 60.6 | 28.0955 | 7.246 | 29.785 | 60 | 30
|  |  |  | 7.258 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.258 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.252 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 7.26 | 43.983 | 59.4 | 44.886 | 7.26 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.253 | 37.638 | 60 | 38 | 7.256 | 12.466 | 59.6 | 12.741 | 7.267 | 12.653 | 59.6 | 12.741 | 7.265 | 20.124 | 59.2 | 21.074 | 7.255 | 33.259 | 59.8 | 33.615 | 7.253 | 24.761 | 60 | 25 | 7.257 | 24.761 | 60 | 25 | 7.255 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.254 | 17.032 | 60.4 | 17.28 | 7.252 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.254 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 7.257 | 6.174 | 60.2 | 5.023 | 7.251 | 38.941 | 60.2 | 39.316 | 7.254 | 39.596 | 60.2 | 36.386 | 7.2524 | 32.7784 | 60.4 | 32.2621 | 7.2485 | 28.9668 | 60.6 | 28.0955 | 7.254 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 7.266 | 9.275 | 59.8 | 8.554 | 7.267 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.26 | 39.626 | 59.8 | 43.691 | 7.268 | 43.999 | 59.4 | 44.886 | 7.268 | 36.613 | 59.6 | 37.714 | 7.261 | 37.637 | 60 | 38 | 7.264 | 12.466 | 59.6 | 12.741 | 7.275 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.273 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.264 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 7.261 | 24.762 | 60 | 25 | 7.265 | 24.761 | 60 | 25 | 7.264 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.262 | 17.034 | 60.4 | 17.28 | 7.26 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.263 | 23.011 | 60.6 | 23.223 | 7.265 | 6.152 | 60.2 | 5.023 | 7.259 | 38.942 | 60.2 | 39.316 | 7.262 | 39.596 | 60.2 | 36.386 | 7.2607 | 32.7784 | 60.4 | 32.2621 | 7.2568 | 29.0237 | 60.6 | 28.0955 | 7.262 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 7.275 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.275 | 25.519 | 59 | 25.221 | 7.269 | 39.628 | 59.8 | 43.691 | 7.277 | 44.016 | 59.4 | 44.886 | 7.276 | 36.61 | 59.6 | 37.714 | 7.27 | 37.636 | 60 | 38 | 7.272 | 12.466 | 59.6 | 12.741 | 7.283 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.282 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.272 | 33.191 | 59.8 | 33.615 | 7.27 | 24.762 | 60 | 25 | 7.273 | 24.761 | 60 | 25 | 7.272 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.271 | 17.035 | 60.4 | 17.28 | 7.269 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.271 | 23.012 | 60.6 | 23.223 | 7.274 | 6.13 | 60.2 | 5.023 | 7.268 | 38.942 | 60.2 | 39.316 | 7.271 | 39.6 | 60.2 | 36.386 | 7.269 | 32.8389 | 60.4 | 32.2621 | 7.2651 | 29.0237 | 60.6 | 28.0955 | 7.271 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 7.283 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.283 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.277 | 39.631 | 59.8 | 43.691 | 7.285 | 44.033 | 59.4 | 44.886 | 7.285 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.278 | 37.634 | 60 | 38 | 7.281 | 12.466 | 59.6 | 12.741 | 7.292 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 7.29 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.28 | 33.151 | 59.8 | 33.615 | 7.278 | 24.762 | 60 | 25 | 7.282 | 24.76 | 60 | 25 | 7.28 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.279 | 17.036 | 60.4 | 17.28 | 7.277 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.279 | 23.013 | 60.6 | 23.223 | 7.282 | 6.108 | 60.2 | 5.023 | 7.276 | 38.941 | 60.2 | 39.316 | 7.279 | 39.603 | 60.2 | 36.386 | 7.2773 | 32.8389 | 60.4 | 32.2621 | 7.2734 | 29.0192 | 60.6 | 28.0955 | 7.279 | 29.788 | 60 | 30
|  |  |  | 7.292 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.292 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.286 | 39.632 | 59.8 | 43.691 | 7.293 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 7.293 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.287 | 37.632 | 60 | 38 | 7.29 | 12.466 | 59.6 | 12.741 | 7.3 | 12.651 | 59.6 | 12.741 | 7.298 | 20.127 | 59.2 | 21.074 | 7.289 | 33.109 | 59.8 | 33.615 | 7.286 | 24.762 | 60 | 25 | 7.29 | 24.76 | 60 | 25 | 7.289 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.287 | 17.036 | 60.4 | 17.28 | 7.285 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.288 | 23.014 | 60.6 | 23.223 | 7.291 | 6.086 | 60.2 | 5.023 | 7.284 | 38.941 | 60.2 | 39.316 | 7.288 | 39.605 | 60.2 | 36.386 | 7.2856 | 32.8294 | 60.4 | 32.2621 | 7.2817 | 29.0192 | 60.6 | 28.0955 | 7.288 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 7.3 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.3 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.294 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.302 | 44.063 | 59.4 | 44.886 | 7.302 | 36.608 | 59.6 | 37.714 | 7.295 | 37.631 | 60 | 38 | 7.298 | 12.463 | 59.6 | 12.741 | 7.308 | 12.652 | 59.6 | 12.741 | 7.307 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.297 | 33.066 | 59.8 | 33.615 | 7.294 | 24.763 | 60 | 25 | 7.298 | 24.759 | 60 | 25 | 7.297 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.296 | 17.036 | 60.4 | 17.28 | 7.294 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.296 | 23.015 | 60.6 | 23.223 | 7.299 | 6.064 | 60.2 | 5.023 | 7.293 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.296 | 39.606 | 60.2 | 36.386 | 7.2939 | 32.8294 | 60.4 | 32.2621 | 7.29 | 28.9814 | 60.6 | 28.0955 | 7.296 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 7.308 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.308 | 25.52 | 59 | 25.221 | 7.302 | 39.63 | 59.8 | 43.691 | 7.31 | 44.076 | 59.4 | 44.886 | 7.31 | 36.609 | 59.6 | 37.714 | 7.303 | 37.63 | 60 | 38 | 7.306 | 12.46 | 59.6 | 12.741 | 7.316 | 12.652 | 59.4 | 16.908 | 7.315 | 20.129 | 59.2 | 21.074 | 7.305 | 33.027 | 59.8 | 33.615 | 7.303 | 24.764 | 60 | 25 | 7.307 | 24.759 | 60 | 25 | 7.305 | 21.154 | 60.2 | 21.447 | 7.304 | 17.036 | 60.4 | 17.28 | 7.302 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.304 | 23.015 | 60.6 | 23.223 | 7.307 | 6.041 | 60.2 | 5.023 | 7.301 | 38.94 | 60.2 | 39.316 | 7.304 | 39.605 | 60.2 | 36.386 | 7.3022 | 32.8431 | 60.4 | 32.2621 | 7.2988 | 28.9814 | 60.6 | 28.0955 | 7.304 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 7.316 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.317 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.311 | 39.627 | 59.8 | 43.691 | 7.318 | 44.08 | 59.4 | 44.886 | 7.318 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.312 | 37.632 | 60 | 38 | 7.314 | 12.445 | 59.6 | 12.741 | 7.325 | 12.652 | 59.4 | 16.908 | 7.323 | 20.129 | 59.2 | 21.074 | 7.313 | 32.987 | 59.8 | 33.615 | 7.312 | 24.763 | 60 | 25 | 7.315 | 24.759 | 60 | 25 | 7.314 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.312 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.31 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.312 | 23.015 | 60.6 | 23.223 | 7.316 | 6.019 | 60.2 | 5.023 | 7.309 | 38.942 | 60.2 | 39.316 | 7.312 | 39.604 | 60.2 | 36.386 | 7.311 | 32.8431 | 60.4 | 32.2621 | 7.3066 | 28.9743 | 60.6 | 28.0955 | 7.312 | 29.797 | 60 | 30
|  |  |  | 7.325 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.325 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.319 | 39.625 | 59.8 | 43.691 | 7.327 | 44.084 | 59.4 | 44.886 | 7.327 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.32 | 37.633 | 60 | 38 | 7.323 | 12.43 | 59.6 | 12.741 | 7.333 | 12.65 | 59.4 | 16.908 | 7.332 | 20.129 | 59.2 | 21.074 | 7.322 | 32.946 | 59.8 | 33.615 | 7.32 | 24.763 | 60 | 25 | 7.323 | 24.756 | 60 | 25 | 7.322 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.321 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.319 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.321 | 23.015 | 60.6 | 23.223 | 7.324 | 5.997 | 60.2 | 5.023 | 7.318 | 38.944 | 60.2 | 39.316 | 7.321 | 39.604 | 60.2 | 36.386 | 7.3188 | 32.7948 | 60.4 | 32.2621 | 7.3154 | 28.9743 | 60.6 | 28.0955 | 7.321 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.333 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.333 | 25.521 | 59 | 25.221 | 7.327 | 39.624 | 59.8 | 43.691 | 7.335 | 44.084 | 59.4 | 44.886 | 7.335 | 36.613 | 59.6 | 37.714 | 7.328 | 37.634 | 60 | 38 | 7.331 | 12.407 | 59.6 | 12.741 | 7.342 | 12.649 | 59.4 | 16.908 | 7.34 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.33 | 32.906 | 59.8 | 33.615 | 7.328 | 24.762 | 60 | 25 | 7.332 | 24.754 | 60 | 25 | 7.33 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.329 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.327 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.329 | 23.014 | 60.6 | 23.223 | 7.332 | 5.975 | 60.2 | 5.023 | 7.326 | 38.945 | 60.2 | 39.316 | 7.329 | 39.604 | 60.2 | 36.386 | 7.3276 | 32.7948 | 60.4 | 32.2621 | 7.3237 | 28.9435 | 60.6 | 28.0955 | 7.329 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.342 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.342 | 25.522 | 59 | 25.221 | 7.336 | 39.633 | 59.8 | 43.691 | 7.344 | 44.083 | 59.4 | 44.886 | 7.343 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.336 | 37.636 | 60 | 38 | 7.339 | 12.385 | 59.6 | 12.741 | 7.35 | 12.645 | 59.4 | 16.908 | 7.349 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.338 | 32.863 | 59.8 | 33.615 | 7.336 | 24.762 | 60 | 25 | 7.34 | 24.751 | 60 | 25 | 7.339 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.337 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.335 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.338 | 23.014 | 60.6 | 23.223 | 7.341 | 5.953 | 60.2 | 5.023 | 7.334 | 38.946 | 60.2 | 39.316 | 7.338 | 39.605 | 60.2 | 36.386 | 7.3359 | 32.8545 | 60.4 | 32.2621 | 7.332 | 28.9435 | 60.6 | 28.0955 | 7.337 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.35 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.35 | 25.522 | 59 | 25.221 | 7.344 | 39.642 | 59.8 | 43.691 | 7.352 | 44.081 | 59.4 | 44.886 | 7.352 | 36.61 | 59.6 | 37.714 | 7.345 | 37.635 | 60 | 38 | 7.348 | 12.361 | 59.6 | 12.741 | 7.358 | 12.642 | 59.4 | 16.908 | 7.357 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.347 | 32.821 | 59.8 | 33.615 | 7.345 | 24.763 | 60 | 25 | 7.349 | 24.749 | 60 | 25 | 7.347 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.346 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.344 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.346 | 23.014 | 60.6 | 23.223 | 7.349 | 5.931 | 60.2 | 5.023 | 7.343 | 38.944 | 60.2 | 39.316 | 7.346 | 39.606 | 60.2 | 36.386 | 7.3442 | 32.8545 | 60.4 | 32.2621 | 7.3403 | 28.9789 | 60.6 | 28.0955 | 7.346 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.358 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.358 | 25.523 | 59 | 25.221 | 7.352 | 39.696 | 59.8 | 43.691 | 7.36 | 44.079 | 59.4 | 44.886 | 7.36 | 36.61 | 59.6 | 37.714 | 7.353 | 37.635 | 60 | 38 | 7.356 | 12.337 | 59.6 | 12.741 | 7.367 | 12.639 | 59.4 | 16.908 | 7.365 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.355 | 32.778 | 59.8 | 33.615 | 7.353 | 24.765 | 60 | 25 | 7.357 | 24.747 | 60 | 25 | 7.355 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.354 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.352 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.354 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 7.357 | 5.909 | 60.2 | 5.023 | 7.351 | 38.943 | 60.2 | 39.316 | 7.354 | 39.575 | 60.2 | 36.386 | 7.3525 | 32.8387 | 60.4 | 32.2621 | 7.3486 | 28.9789 | 60.6 | 28.0955 | 7.354 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.366 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.367 | 25.49 | 59 | 25.221 | 7.361 | 39.75 | 59.8 | 43.691 | 7.368 | 44.078 | 59.4 | 44.886 | 7.368 | 36.611 | 59.6 | 37.714 | 7.361 | 37.634 | 60 | 38 | 7.364 | 12.312 | 59.6 | 12.741 | 7.375 | 12.635 | 59.4 | 16.908 | 7.374 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.363 | 32.736 | 59.8 | 33.615 | 7.361 | 24.767 | 60 | 25 | 7.365 | 24.744 | 60 | 25 | 7.364 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.362 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.36 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.363 | 23.006 | 60.6 | 23.223 | 7.365 | 5.887 | 60.2 | 5.023 | 7.359 | 38.938 | 60.2 | 39.316 | 7.363 | 39.545 | 60.2 | 36.386 | 7.3608 | 32.8387 | 60.4 | 32.2621 | 7.3569 | 28.9619 | 60.6 | 28.0955 | 7.362 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.375 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.375 | 25.457 | 59 | 25.221 | 7.369 | 39.837 | 59.8 | 43.691 | 7.377 | 44.076 | 59.4 | 44.886 | 7.376 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.37 | 37.633 | 60 | 38 | 7.373 | 12.286 | 59.6 | 12.741 | 7.383 | 12.634 | 59.4 | 16.908 | 7.382 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.372 | 32.697 | 59.8 | 33.615 | 7.37 | 24.768 | 60 | 25 | 7.374 | 24.742 | 60 | 25 | 7.372 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.371 | 17.037 | 60.4 | 17.28 | 7.369 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.371 | 23.002 | 60.6 | 23.223 | 7.374 | 5.865 | 60.2 | 5.023 | 7.368 | 38.932 | 60.2 | 39.316 | 7.371 | 39.471 | 60.2 | 36.386 | 7.3691 | 32.8217 | 60.4 | 32.2621 | 7.3652 | 28.9619 | 60.6 | 28.0955 | 7.371 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 7.383 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.383 | 25.423 | 59 | 25.221 | 7.377 | 39.924 | 59.8 | 43.691 | 7.385 | 44.078 | 59.4 | 44.886 | 7.385 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.378 | 37.634 | 60 | 38 | 7.381 | 12.262 | 59.6 | 12.741 | 7.392 | 12.633 | 59.4 | 16.908 | 7.39 | 20.125 | 59.2 | 21.074 | 7.38 | 32.658 | 59.8 | 33.615 | 7.378 | 24.769 | 60 | 25 | 7.382 | 24.739 | 60 | 25 | 7.38 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.379 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.377 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.379 | 22.998 | 60.6 | 23.223 | 7.382 | 5.843 | 60.2 | 5.023 | 7.376 | 38.924 | 60.2 | 39.316 | 7.379 | 39.397 | 60.2 | 36.386 | 7.3774 | 32.8217 | 60.4 | 32.2621 | 7.3735 | 28.9147 | 60.6 | 28.0955 | 7.379 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 7.391 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.392 | 25.39 | 59 | 25.221 | 7.386 | 40.025 | 59.8 | 43.691 | 7.394 | 44.08 | 59.4 | 44.886 | 7.393 | 36.609 | 59.6 | 37.714 | 7.386 | 37.635 | 60 | 38 | 7.389 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 7.4 | 12.63 | 59.4 | 16.908 | 7.398 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.389 | 32.619 | 59.8 | 33.615 | 7.386 | 24.77 | 60 | 25 | 7.39 | 24.737 | 60 | 25 | 7.389 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.387 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.385 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.388 | 22.994 | 60.6 | 23.223 | 7.391 | 5.821 | 60.2 | 5.023 | 7.384 | 38.916 | 60.2 | 39.316 | 7.388 | 39.3 | 60.2 | 36.386 | 7.3857 | 32.7918 | 60.4 | 32.2621 | 7.3818 | 28.9147 | 60.6 | 28.0955 | 7.387 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.4 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.4 | 25.357 | 59 | 25.221 | 7.394 | 40.125 | 59.8 | 43.691 | 7.402 | 44.081 | 59.4 | 44.886 | 7.401 | 36.605 | 59.6 | 37.714 | 7.395 | 37.636 | 60 | 38 | 7.398 | 12.215 | 59.6 | 12.741 | 7.408 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.407 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 7.397 | 32.58 | 59.8 | 33.615 | 7.395 | 24.77 | 60 | 25 | 7.398 | 24.735 | 60 | 25 | 7.397 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.396 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.394 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.396 | 22.991 | 60.6 | 23.223 | 7.399 | 5.813 | 60.2 | 5.023 | 7.393 | 38.906 | 60.2 | 39.316 | 7.396 | 39.202 | 60.2 | 36.386 | 7.394 | 32.7918 | 60.4 | 32.2621 | 7.3901 | 28.9526 | 60.6 | 28.0955 | 7.396 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.408 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.408 | 25.324 | 59 | 25.221 | 7.402 | 40.231 | 59.8 | 43.691 | 7.41 | 44.081 | 59.4 | 44.886 | 7.41 | 36.605 | 59.6 | 37.714 | 7.403 | 37.636 | 60 | 38 | 7.406 | 12.191 | 59.6 | 12.741 | 7.417 | 12.624 | 59.4 | 16.908 | 7.415 | 20.127 | 59.2 | 21.074 | 7.405 | 32.551 | 59.8 | 33.615 | 7.403 | 24.769 | 60 | 25 | 7.407 | 24.733 | 60 | 25 | 7.405 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.404 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.402 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.404 | 22.987 | 60.6 | 23.223 | 7.407 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.401 | 38.895 | 60.2 | 39.316 | 7.404 | 39.095 | 60.2 | 36.386 | 7.4023 | 32.8402 | 60.4 | 32.2621 | 7.3984 | 28.9526 | 60.6 | 28.0955 | 7.404 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 7.417 | 9.276 | 59.8 | 8.554 | 7.417 | 25.289 | 59 | 25.221 | 7.411 | 40.337 | 59.8 | 43.691 | 7.418 | 44.082 | 59.4 | 44.886 | 7.418 | 36.605 | 59.6 | 37.714 | 7.412 | 37.637 | 60 | 38 | 7.415 | 12.169 | 59.6 | 12.741 | 7.425 | 12.622 | 59.4 | 16.908 | 7.423 | 20.128 | 59.2 | 21.074 | 7.414 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.411 | 24.77 | 60 | 25 | 7.415 | 24.73 | 60 | 25 | 7.414 | 21.153 | 60.2 | 21.447 | 7.412 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.41 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.412 | 22.983 | 60.6 | 23.223 | 7.416 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.409 | 38.881 | 60.2 | 39.316 | 7.413 | 38.989 | 60.2 | 36.386 | 7.4106 | 32.8402 | 60.4 | 32.2621 | 7.4067 | 28.9866 | 60.6 | 28.0955 | 7.413 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 7.425 | 9.241 | 59.8 | 8.554 | 7.425 | 25.255 | 59 | 25.221 | 7.419 | 40.436 | 59.8 | 43.691 | 7.427 | 44.083 | 59.4 | 44.886 | 7.427 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.42 | 37.639 | 60 | 38 | 7.423 | 12.147 | 59.6 | 12.741 | 7.434 | 12.62 | 59.4 | 16.908 | 7.432 | 20.134 | 59.2 | 21.074 | 7.422 | 32.509 | 59.8 | 33.615 | 7.419 | 24.771 | 60 | 25 | 7.423 | 24.728 | 60 | 25 | 7.422 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.421 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.419 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.421 | 22.979 | 60.6 | 23.223 | 7.424 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.418 | 38.867 | 60.2 | 39.316 | 7.421 | 38.881 | 60.2 | 36.386 | 7.4189 | 32.8442 | 60.4 | 32.2621 | 7.415 | 28.9866 | 60.6 | 28.0955 | 7.421 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.433 | 9.205 | 59.8 | 8.554 | 7.433 | 25.22 | 59 | 25.221 | 7.427 | 40.535 | 59.8 | 43.691 | 7.435 | 44.084 | 59.4 | 44.886 | 7.435 | 36.608 | 59.6 | 37.714 | 7.428 | 37.638 | 60 | 38 | 7.431 | 12.123 | 59.6 | 12.741 | 7.442 | 12.618 | 59.4 | 16.908 | 7.44 | 20.141 | 59.2 | 21.074 | 7.43 | 32.496 | 59.8 | 33.615 | 7.428 | 24.772 | 60 | 25 | 7.432 | 24.726 | 60 | 25 | 7.43 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.429 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.427 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.429 | 22.975 | 60.6 | 23.223 | 7.432 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.426 | 38.855 | 60.2 | 39.316 | 7.429 | 38.774 | 60.2 | 36.386 | 7.4272 | 32.8442 | 60.4 | 32.2621 | 7.4233 | 28.9894 | 60.6 | 28.0955 | 7.429 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.442 | 9.17 | 59.8 | 8.554 | 7.442 | 25.186 | 59 | 25.221 | 7.436 | 40.63 | 59.8 | 43.691 | 7.443 | 44.085 | 59.4 | 44.886 | 7.443 | 36.608 | 59.6 | 37.714 | 7.437 | 37.638 | 60 | 38 | 7.439 | 12.1 | 59.6 | 12.741 | 7.45 | 12.616 | 59.4 | 16.908 | 7.449 | 20.152 | 59.2 | 21.074 | 7.438 | 32.497 | 59.8 | 33.615 | 7.437 | 24.773 | 60 | 25 | 7.44 | 24.723 | 60 | 25 | 7.439 | 21.152 | 60.2 | 21.447 | 7.437 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.435 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.438 | 22.967 | 60.6 | 23.223 | 7.441 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.434 | 38.844 | 60.2 | 39.316 | 7.438 | 38.672 | 60.2 | 36.386 | 7.436 | 32.8057 | 60.4 | 32.2621 | 7.4316 | 28.9894 | 60.6 | 28.0955 | 7.438 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.45 | 9.134 | 59.8 | 8.554 | 7.45 | 25.152 | 59 | 25.221 | 7.444 | 40.725 | 59.8 | 43.691 | 7.452 | 44.085 | 59.4 | 44.886 | 7.452 | 36.608 | 59.6 | 37.714 | 7.445 | 37.64 | 60 | 38 | 7.448 | 12.075 | 59.6 | 12.741 | 7.458 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.457 | 20.163 | 59.2 | 21.074 | 7.447 | 32.498 | 59.8 | 33.615 | 7.445 | 24.773 | 60 | 25 | 7.448 | 24.721 | 60 | 25 | 7.447 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 7.446 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.444 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.446 | 22.959 | 60.6 | 23.223 | 7.449 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.443 | 38.836 | 60.2 | 39.316 | 7.446 | 38.569 | 60.2 | 36.386 | 7.4438 | 32.8057 | 60.4 | 32.2621 | 7.4404 | 28.9151 | 60.6 | 28.0955 | 7.446 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.458 | 9.095 | 59.8 | 8.554 | 7.458 | 25.117 | 59 | 25.221 | 7.452 | 40.827 | 59.8 | 43.691 | 7.46 | 44.086 | 59.4 | 44.886 | 7.46 | 36.605 | 59.6 | 37.714 | 7.453 | 37.642 | 60 | 38 | 7.456 | 12.05 | 59.6 | 12.741 | 7.467 | 12.612 | 59.4 | 16.908 | 7.465 | 20.174 | 59.2 | 21.074 | 7.455 | 32.501 | 59.8 | 33.615 | 7.453 | 24.773 | 60 | 25 | 7.457 | 24.719 | 60 | 25 | 7.455 | 21.151 | 60.2 | 21.447 | 7.454 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.452 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.454 | 22.951 | 60.6 | 23.223 | 7.457 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.451 | 38.827 | 60.2 | 39.316 | 7.454 | 38.471 | 60.2 | 36.386 | 7.4526 | 32.84 | 60.4 | 32.2621 | 7.4487 | 28.9151 | 60.6 | 28.0955 | 7.454 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.467 | 9.055 | 59.8 | 8.554 | 7.467 | 25.083 | 59 | 25.221 | 7.461 | 40.929 | 59.8 | 43.691 | 7.469 | 44.086 | 59.4 | 44.886 | 7.468 | 36.603 | 59.6 | 37.714 | 7.461 | 37.643 | 60 | 38 | 7.464 | 12.029 | 59.6 | 12.741 | 7.475 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 7.474 | 20.186 | 59.2 | 21.074 | 7.463 | 32.505 | 59.8 | 33.615 | 7.461 | 24.773 | 60 | 25 | 7.465 | 24.716 | 60 | 25 | 7.464 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 7.462 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.46 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.463 | 22.943 | 60.6 | 23.223 | 7.466 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.459 | 38.816 | 60.2 | 39.316 | 7.463 | 38.373 | 60.2 | 36.386 | 7.4609 | 32.84 | 60.4 | 32.2621 | 7.457 | 28.9673 | 60.6 | 28.0955 | 7.462 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.475 | 9.012 | 59.8 | 8.554 | 7.475 | 25.048 | 59 | 25.221 | 7.469 | 41.033 | 59.8 | 43.691 | 7.477 | 44.087 | 59.4 | 44.886 | 7.477 | 36.604 | 59.6 | 37.714 | 7.47 | 37.644 | 60 | 38 | 7.473 | 12.008 | 59.6 | 12.741 | 7.483 | 12.608 | 59.4 | 16.908 | 7.482 | 20.197 | 59.2 | 21.074 | 7.472 | 32.506 | 59.8 | 33.615 | 7.47 | 24.774 | 60 | 25 | 7.474 | 24.714 | 60 | 25 | 7.472 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 7.471 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.469 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.471 | 22.936 | 60.6 | 23.223 | 7.474 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.468 | 38.805 | 60.2 | 39.316 | 7.471 | 38.273 | 60.2 | 36.386 | 7.4692 | 32.8657 | 60.4 | 32.2621 | 7.4653 | 28.9673 | 60.6 | 28.0955 | 7.471 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 7.483 | 8.968 | 59.8 | 8.554 | 7.483 | 25.014 | 59 | 25.221 | 7.477 | 41.136 | 59.8 | 43.691 | 7.485 | 44.088 | 59.4 | 44.886 | 7.485 | 36.605 | 59.6 | 37.714 | 7.478 | 37.644 | 60 | 38 | 7.481 | 12 | 59.6 | 12.741 | 7.492 | 12.606 | 59.4 | 16.908 | 7.49 | 20.209 | 59.2 | 21.074 | 7.48 | 32.507 | 59.8 | 33.615 | 7.478 | 24.777 | 60 | 25 | 7.482 | 24.711 | 60 | 25 | 7.48 | 21.15 | 60.2 | 21.447 | 7.479 | 17.038 | 60.4 | 17.28 | 7.477 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.479 | 22.928 | 60.6 | 23.223 | 7.482 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.476 | 38.791 | 60.2 | 39.316 | 7.479 | 38.172 | 60.2 | 36.386 | 7.4775 | 32.8657 | 60.4 | 32.2621 | 7.4736 | 28.991 | 60.6 | 28.0955 | 7.479 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.492 | 8.921 | 59.8 | 8.554 | 7.492 | 24.98 | 59 | 25.221 | 7.486 | 41.236 | 59.8 | 43.691 | 7.493 | 44.089 | 59.4 | 44.886 | 7.493 | 36.606 | 59.6 | 37.714 | 7.486 | 37.644 | 60 | 38 | 7.489 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 7.5 | 12.606 | 59.4 | 16.908 | 7.499 | 20.222 | 59.2 | 21.074 | 7.488 | 32.508 | 59.8 | 33.615 | 7.486 | 24.78 | 60 | 25 | 7.49 | 24.711 | 60 | 25 | 7.489 | 21.149 | 60.2 | 21.447 | 7.487 | 17.039 | 60.4 | 17.28 | 7.485 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.488 | 22.92 | 60.6 | 23.223 | 7.491 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.484 | 38.777 | 60.2 | 39.316 | 7.488 | 38.071 | 60.2 | 36.386 | 7.4858 | 32.8527 | 60.4 | 32.2621 | 7.4819 | 28.991 | 60.6 | 28.0955 | 7.487 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 7.5 | 8.874 | 59.8 | 8.554 | 7.5 | 24.946 | 59 | 25.221 | 7.494 | 41.335 | 59.8 | 43.691 | 7.502 | 44.09 | 59.4 | 44.886 | 7.501 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.495 | 37.643 | 60 | 38 | 7.498 | 11.991 | 59.6 | 12.741 | 7.508 | 12.606 | 59.4 | 16.908 | 7.507 | 20.234 | 59.2 | 21.074 | 7.497 | 32.509 | 59.8 | 33.615 | 7.495 | 24.783 | 60 | 25 | 7.499 | 24.711 | 60 | 25 | 7.497 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 7.496 | 17.04 | 60.4 | 17.28 | 7.494 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.496 | 22.912 | 60.6 | 23.223 | 7.499 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.493 | 38.764 | 60.2 | 39.316 | 7.496 | 37.97 | 60.2 | 36.386 | 7.4941 | 32.8527 | 60.4 | 32.2621 | 7.4902 | 28.9764 | 60.6 | 28.0955 | 7.496 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 7.508 | 8.827 | 59.8 | 8.554 | 7.508 | 24.911 | 59 | 25.221 | 7.502 | 41.426 | 59.8 | 43.691 | 7.51 | 44.091 | 59.4 | 44.886 | 7.51 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.503 | 37.642 | 60 | 38 | 7.506 | 11.99 | 59.6 | 12.741 | 7.517 | 12.609 | 59.4 | 16.908 | 7.515 | 20.247 | 59.2 | 21.074 | 7.505 | 32.512 | 59.8 | 33.615 | 7.503 | 24.785 | 60 | 25 | 7.507 | 24.711 | 60 | 25 | 7.505 | 21.148 | 60.2 | 21.447 | 7.504 | 17.041 | 60.4 | 17.28 | 7.502 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.504 | 22.905 | 60.6 | 23.223 | 7.507 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.501 | 38.75 | 60.2 | 39.316 | 7.504 | 37.872 | 60.2 | 36.386 | 7.5024 | 32.8134 | 60.4 | 32.2621 | 7.4985 | 28.9764 | 60.6 | 28.0955 | 7.504 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 7.517 | 8.78 | 59.8 | 8.554 | 7.517 | 24.877 | 59 | 25.221 | 7.511 | 41.517 | 59.8 | 43.691 | 7.519 | 44.089 | 59.4 | 44.886 | 7.519 | 36.607 | 59.6 | 37.714 | 7.511 | 37.642 | 60 | 38 | 7.515 | 11.991 | 59.6 | 12.741 | 7.525 | 12.612 | 59.4 | 16.908 | 7.523 | 20.259 | 59.2 | 21.074 | 7.514 | 32.515 | 59.8 | 33.615 | 7.511 | 24.787 | 60 | 25 | 7.515 | 24.711 | 60 | 25 | 7.514 | 21.147 | 60.2 | 21.447 | 7.512 | 17.042 | 60.4 | 17.28 | 7.51 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.512 | 22.897 | 60.6 | 23.223 | 7.516 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.509 | 38.74 | 60.2 | 39.316 | 7.513 | 37.775 | 60.2 | 36.386 | 7.5107 | 32.8134 | 60.4 | 32.2621 | 7.5068 | 28.9232 | 60.6 | 28.0955 | 7.512 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.525 | 8.733 | 59.8 | 8.554 | 7.525 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.519 | 41.563 | 59.8 | 43.691 | 7.527 | 44.088 | 59.4 | 44.886 | 7.527 | 36.609 | 59.6 | 37.714 | 7.52 | 37.642 | 60 | 38 | 7.523 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 7.534 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.532 | 20.27 | 59.2 | 21.074 | 7.522 | 32.519 | 59.8 | 33.615 | 7.52 | 24.788 | 60 | 25 | 7.524 | 24.71 | 60 | 25 | 7.522 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 7.521 | 17.043 | 60.4 | 17.28 | 7.519 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.521 | 22.893 | 60.6 | 23.223 | 7.524 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.518 | 38.729 | 60.2 | 39.316 | 7.521 | 37.706 | 60.2 | 36.386 | 7.519 | 32.7952 | 60.4 | 32.2621 | 7.5151 | 28.9232 | 60.6 | 28.0955 | 7.521 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.533 | 8.686 | 59.8 | 8.554 | 7.533 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.527 | 41.609 | 59.8 | 43.691 | 7.535 | 44.089 | 59.4 | 44.886 | 7.535 | 36.612 | 59.6 | 37.714 | 7.528 | 37.642 | 60 | 38 | 7.531 | 11.993 | 59.6 | 12.741 | 7.542 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.541 | 20.281 | 59.2 | 21.074 | 7.53 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.528 | 24.791 | 60 | 25 | 7.532 | 24.71 | 60 | 25 | 7.53 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.529 | 17.044 | 60.4 | 17.28 | 7.527 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.529 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 7.532 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.526 | 38.723 | 60.2 | 39.316 | 7.529 | 37.638 | 60.2 | 36.386 | 7.5273 | 32.7952 | 60.4 | 32.2621 | 7.5234 | 28.9191 | 60.6 | 28.0955 | 7.529 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.542 | 8.64 | 59.8 | 8.554 | 7.542 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.536 | 41.621 | 59.8 | 43.691 | 7.543 | 44.09 | 59.4 | 44.886 | 7.543 | 36.617 | 59.6 | 37.714 | 7.536 | 37.641 | 60 | 38 | 7.54 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 7.55 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.549 | 20.293 | 59.2 | 21.074 | 7.539 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.536 | 24.793 | 60 | 25 | 7.54 | 24.709 | 60 | 25 | 7.539 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.537 | 17.045 | 60.4 | 17.28 | 7.535 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.537 | 22.885 | 60.6 | 23.223 | 7.541 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.534 | 38.717 | 60.2 | 39.316 | 7.538 | 37.61 | 60.2 | 36.386 | 7.5356 | 32.8564 | 60.4 | 32.2621 | 7.5317 | 28.9191 | 60.6 | 28.0955 | 7.537 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 7.55 | 8.593 | 59.8 | 8.554 | 7.55 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.544 | 41.632 | 59.8 | 43.691 | 7.552 | 44.077 | 59.4 | 44.886 | 7.552 | 36.623 | 59.6 | 37.714 | 7.545 | 37.641 | 60 | 38 | 7.548 | 11.993 | 59.6 | 12.741 | 7.559 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.557 | 20.305 | 59.2 | 21.074 | 7.547 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.544 | 24.796 | 60 | 25 | 7.548 | 24.708 | 60 | 25 | 7.547 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.546 | 17.046 | 60.4 | 17.28 | 7.544 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.546 | 22.881 | 60.6 | 23.223 | 7.549 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.543 | 38.711 | 60.2 | 39.316 | 7.546 | 37.582 | 60.2 | 36.386 | 7.5439 | 32.8564 | 60.4 | 32.2621 | 7.54 | 28.9832 | 60.6 | 28.0955 | 7.546 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.558 | 8.546 | 59.8 | 8.554 | 7.558 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.552 | 41.63 | 59.8 | 43.691 | 7.56 | 44.064 | 59.4 | 44.886 | 7.56 | 36.629 | 59.6 | 37.714 | 7.553 | 37.641 | 60 | 38 | 7.556 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 7.567 | 12.615 | 59.4 | 16.908 | 7.565 | 20.316 | 59.2 | 21.074 | 7.555 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.553 | 24.8 | 60 | 25 | 7.557 | 24.706 | 60 | 25 | 7.555 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.554 | 17.048 | 60.4 | 17.28 | 7.552 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.554 | 22.877 | 60.6 | 23.223 | 7.557 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.551 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.554 | 37.581 | 60.2 | 36.386 | 7.5522 | 32.8137 | 60.4 | 32.2621 | 7.5483 | 28.9832 | 60.6 | 28.0955 | 7.554 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 7.567 | 8.499 | 59.8 | 8.554 | 7.567 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.561 | 41.628 | 59.8 | 43.691 | 7.569 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 7.568 | 36.634 | 59.6 | 37.714 | 7.562 | 37.639 | 60 | 38 | 7.564 | 11.99 | 59.6 | 12.741 | 7.575 | 12.617 | 59.4 | 16.908 | 7.574 | 20.328 | 59.2 | 21.074 | 7.563 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 7.562 | 24.803 | 60 | 25 | 7.565 | 24.705 | 60 | 25 | 7.564 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.562 | 17.049 | 60.4 | 17.28 | 7.56 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.562 | 22.873 | 60.6 | 23.223 | 7.566 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.559 | 38.705 | 60.2 | 39.316 | 7.563 | 37.579 | 60.2 | 36.386 | 7.561 | 32.8137 | 60.4 | 32.2621 | 7.5566 | 28.9709 | 60.6 | 28.0955 | 7.562 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 7.575 | 8.452 | 59.8 | 8.554 | 7.575 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.569 | 41.624 | 59.8 | 43.691 | 7.577 | 44.022 | 59.4 | 44.886 | 7.577 | 36.637 | 59.6 | 37.714 | 7.57 | 37.636 | 60 | 38 | 7.573 | 11.989 | 59.6 | 12.741 | 7.583 | 12.618 | 59.4 | 16.908 | 7.582 | 20.34 | 59.2 | 21.074 | 7.572 | 32.524 | 59.8 | 33.615 | 7.57 | 24.806 | 60 | 25 | 7.573 | 24.704 | 60 | 25 | 7.572 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 7.571 | 17.05 | 60.4 | 17.28 | 7.569 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.571 | 22.869 | 60.6 | 23.223 | 7.574 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.568 | 38.704 | 60.2 | 39.316 | 7.571 | 37.588 | 60.2 | 36.386 | 7.5693 | 32.7907 | 60.4 | 32.2621 | 7.5654 | 28.9709 | 60.6 | 28.0955 | 7.571 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.583 | 8.405 | 59.8 | 8.554 | 7.583 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.577 | 41.62 | 59.8 | 43.691 | 7.585 | 43.999 | 59.4 | 44.886 | 7.585 | 36.64 | 59.6 | 37.714 | 7.578 | 37.633 | 60 | 38 | 7.581 | 11.988 | 59.6 | 12.741 | 7.592 | 12.62 | 59.4 | 16.908 | 7.59 | 20.352 | 59.2 | 21.074 | 7.58 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 7.578 | 24.807 | 60 | 25 | 7.582 | 24.703 | 60 | 25 | 7.58 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 7.579 | 17.051 | 60.4 | 17.28 | 7.577 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.579 | 22.865 | 60.6 | 23.223 | 7.582 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.576 | 38.705 | 60.2 | 39.316 | 7.579 | 37.596 | 60.2 | 36.386 | 7.5776 | 32.7907 | 60.4 | 32.2621 | 7.5732 | 28.9391 | 60.6 | 28.0955 | 7.579 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.592 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 7.592 | 24.843 | 59 | 25.221 | 7.586 | 41.622 | 59.8 | 43.691 | 7.594 | 43.977 | 59.4 | 44.886 | 7.593 | 36.645 | 59.6 | 37.714 | 7.586 | 37.63 | 60 | 38 | 7.589 | 11.987 | 59.6 | 12.741 | 7.6 | 12.621 | 59.4 | 16.908 | 7.599 | 20.356 | 59.2 | 21.074 | 7.588 | 32.528 | 59.8 | 33.615 | 7.586 | 24.808 | 60 | 25 | 7.59 | 24.701 | 60 | 25 | 7.589 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.587 | 17.053 | 60.4 | 17.28 | 7.585 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.588 | 22.857 | 60.6 | 23.223 | 7.591 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.584 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.588 | 37.602 | 60.2 | 36.386 | 7.5859 | 32.8055 | 60.4 | 32.2621 | 7.582 | 28.9391 | 60.6 | 28.0955 | 7.587 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 7.6 | 8.382 | 59.8 | 8.554 | 7.6 | 24.843 | 59 | 25.221 | 7.594 | 41.624 | 59.8 | 43.691 | 7.602 | 43.955 | 59.4 | 44.886 | 7.602 | 36.649 | 59.6 | 37.714 | 7.595 | 37.628 | 60 | 38 | 7.598 | 11.986 | 59.6 | 12.741 | 7.608 | 12.623 | 59.4 | 16.908 | 7.607 | 20.36 | 59.2 | 21.074 | 7.597 | 32.53 | 59.8 | 33.615 | 7.595 | 24.809 | 60 | 25 | 7.599 | 24.7 | 60 | 25 | 7.597 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.596 | 17.055 | 60.4 | 17.28 | 7.594 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.596 | 22.848 | 60.6 | 23.223 | 7.599 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.593 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.596 | 37.608 | 60.2 | 36.386 | 7.5942 | 32.8055 | 60.4 | 32.2621 | 7.5903 | 28.9236 | 60.6 | 28.0955 | 7.596 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 7.608 | 8.371 | 59.8 | 8.554 | 7.609 | 24.843 | 59 | 25.221 | 7.602 | 41.63 | 59.8 | 43.691 | 7.61 | 43.933 | 59.4 | 44.886 | 7.61 | 36.656 | 59.6 | 37.714 | 7.603 | 37.627 | 60 | 38 | 7.606 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 7.617 | 12.625 | 59.4 | 16.908 | 7.615 | 20.361 | 59.2 | 21.074 | 7.605 | 32.53 | 59.8 | 33.615 | 7.603 | 24.81 | 60 | 25 | 7.607 | 24.698 | 60 | 25 | 7.605 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.604 | 17.057 | 60.4 | 17.28 | 7.602 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.604 | 22.844 | 60.6 | 23.223 | 7.607 | 5.806 | 60.2 | 5.023 | 7.601 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.604 | 37.608 | 60.2 | 36.386 | 7.6025 | 32.8543 | 60.4 | 32.2621 | 7.5986 | 28.9236 | 60.6 | 28.0955 | 7.604 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 7.617 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 7.617 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.611 | 41.636 | 59.8 | 43.691 | 7.619 | 43.912 | 59.4 | 44.886 | 7.618 | 36.662 | 59.6 | 37.714 | 7.611 | 37.623 | 60 | 38 | 7.615 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 7.625 | 12.627 | 59.4 | 16.908 | 7.624 | 20.361 | 59.2 | 21.074 | 7.613 | 32.529 | 59.8 | 33.615 | 7.611 | 24.814 | 60 | 25 | 7.615 | 24.695 | 60 | 25 | 7.614 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.612 | 17.059 | 60.4 | 17.28 | 7.61 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.612 | 22.839 | 60.6 | 23.223 | 7.616 | 5.79 | 60.2 | 5.023 | 7.609 | 38.701 | 60.2 | 39.316 | 7.613 | 37.607 | 60.2 | 36.386 | 7.6108 | 32.8543 | 60.4 | 32.2621 | 7.6069 | 28.9716 | 60.6 | 28.0955 | 7.612 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 7.625 | 8.352 | 59.8 | 8.554 | 7.625 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.619 | 41.633 | 59.8 | 43.691 | 7.627 | 43.89 | 59.4 | 44.886 | 7.626 | 36.666 | 59.6 | 37.714 | 7.62 | 37.62 | 60 | 38 | 7.623 | 11.986 | 59.6 | 12.741 | 7.634 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.632 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.622 | 32.527 | 59.8 | 33.615 | 7.62 | 24.817 | 60 | 25 | 7.624 | 24.692 | 60 | 25 | 7.622 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.621 | 17.061 | 60.4 | 17.28 | 7.619 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.621 | 22.835 | 60.6 | 23.223 | 7.624 | 5.774 | 60.2 | 5.023 | 7.618 | 38.696 | 60.2 | 39.316 | 7.621 | 37.608 | 60.2 | 36.386 | 7.6191 | 32.8447 | 60.4 | 32.2621 | 7.6152 | 28.9716 | 60.6 | 28.0955 | 7.621 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.633 | 8.344 | 59.8 | 8.554 | 7.633 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.627 | 41.63 | 59.8 | 43.691 | 7.635 | 43.87 | 59.4 | 44.886 | 7.635 | 36.67 | 59.6 | 37.714 | 7.628 | 37.617 | 60 | 38 | 7.631 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 7.642 | 12.625 | 59.4 | 16.908 | 7.641 | 20.363 | 59.2 | 21.074 | 7.63 | 32.526 | 59.8 | 33.615 | 7.628 | 24.819 | 60 | 25 | 7.632 | 24.69 | 60 | 25 | 7.63 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.629 | 17.063 | 60.4 | 17.28 | 7.627 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.629 | 22.83 | 60.6 | 23.223 | 7.632 | 5.749 | 60.2 | 5.023 | 7.626 | 38.696 | 60.2 | 39.316 | 7.629 | 37.609 | 60.2 | 36.386 | 7.6274 | 32.8447 | 60.4 | 32.2621 | 7.6235 | 28.9848 | 60.6 | 28.0955 | 7.629 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.642 | 8.341 | 59.8 | 8.554 | 7.642 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.636 | 41.625 | 59.8 | 43.691 | 7.644 | 43.85 | 59.4 | 44.886 | 7.644 | 36.672 | 59.6 | 37.714 | 7.636 | 37.614 | 60 | 38 | 7.64 | 11.984 | 59.6 | 12.741 | 7.65 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.649 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.638 | 32.529 | 59.8 | 33.615 | 7.636 | 24.822 | 60 | 25 | 7.64 | 24.687 | 60 | 25 | 7.639 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.637 | 17.065 | 60.4 | 17.28 | 7.635 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.637 | 22.826 | 60.6 | 23.223 | 7.641 | 5.724 | 60.2 | 5.023 | 7.634 | 38.696 | 60.2 | 39.316 | 7.638 | 37.61 | 60.2 | 36.386 | 7.6357 | 32.8033 | 60.4 | 32.2621 | 7.6318 | 28.9848 | 60.6 | 28.0955 | 7.637 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 7.65 | 8.338 | 59.8 | 8.554 | 7.65 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.644 | 41.621 | 59.8 | 43.691 | 7.652 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 7.652 | 36.674 | 59.6 | 37.714 | 7.645 | 37.61 | 60 | 38 | 7.648 | 11.983 | 59.6 | 12.741 | 7.659 | 12.627 | 59.4 | 16.908 | 7.657 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.647 | 32.532 | 59.8 | 33.615 | 7.645 | 24.819 | 60 | 25 | 7.649 | 24.685 | 60 | 25 | 7.647 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.646 | 17.068 | 60.4 | 17.28 | 7.644 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.646 | 22.822 | 60.6 | 23.223 | 7.649 | 5.699 | 60.2 | 5.023 | 7.643 | 38.697 | 60.2 | 39.316 | 7.646 | 37.611 | 60.2 | 36.386 | 7.644 | 32.8033 | 60.4 | 32.2621 | 7.6401 | 28.9433 | 60.6 | 28.0955 | 7.646 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 7.658 | 8.338 | 59.8 | 8.554 | 7.658 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.652 | 41.622 | 59.8 | 43.691 | 7.66 | 43.81 | 59.4 | 44.886 | 7.66 | 36.681 | 59.6 | 37.714 | 7.653 | 37.606 | 60 | 38 | 7.656 | 11.981 | 59.6 | 12.741 | 7.667 | 12.627 | 59.4 | 16.908 | 7.666 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.655 | 32.535 | 59.8 | 33.615 | 7.653 | 24.816 | 60 | 25 | 7.657 | 24.682 | 60 | 25 | 7.655 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.654 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 7.652 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.654 | 22.817 | 60.6 | 23.223 | 7.657 | 5.675 | 60.2 | 5.023 | 7.651 | 38.697 | 60.2 | 39.316 | 7.654 | 37.607 | 60.2 | 36.386 | 7.6523 | 32.7899 | 60.4 | 32.2621 | 7.6484 | 28.9433 | 60.6 | 28.0955 | 7.654 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 7.667 | 8.338 | 59.8 | 8.554 | 7.667 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.661 | 41.623 | 59.8 | 43.691 | 7.668 | 43.79 | 59.4 | 44.886 | 7.668 | 36.688 | 59.6 | 37.714 | 7.661 | 37.604 | 60 | 38 | 7.665 | 11.982 | 59.6 | 12.741 | 7.675 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.674 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.664 | 32.538 | 59.8 | 33.615 | 7.661 | 24.817 | 60 | 25 | 7.665 | 24.68 | 60 | 25 | 7.664 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.662 | 17.069 | 60.4 | 17.28 | 7.66 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.662 | 22.813 | 60.6 | 23.223 | 7.666 | 5.65 | 60.2 | 5.023 | 7.659 | 38.7 | 60.2 | 39.316 | 7.663 | 37.603 | 60.2 | 36.386 | 7.6606 | 32.7899 | 60.4 | 32.2621 | 7.6567 | 28.9324 | 60.6 | 28.0955 | 7.662 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.675 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.675 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.669 | 41.627 | 59.8 | 43.691 | 7.677 | 43.771 | 59.4 | 44.886 | 7.677 | 36.692 | 59.6 | 37.714 | 7.669 | 37.602 | 60 | 38 | 7.673 | 11.982 | 59.6 | 12.741 | 7.684 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.682 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.672 | 32.54 | 59.8 | 33.615 | 7.669 | 24.818 | 60 | 25 | 7.674 | 24.677 | 60 | 25 | 7.672 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.671 | 17.071 | 60.4 | 17.28 | 7.669 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.671 | 22.809 | 60.6 | 23.223 | 7.674 | 5.625 | 60.2 | 5.023 | 7.668 | 38.703 | 60.2 | 39.316 | 7.671 | 37.595 | 60.2 | 36.386 | 7.6689 | 32.8619 | 60.4 | 32.2621 | 7.665 | 28.9324 | 60.6 | 28.0955 | 7.67 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.683 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.683 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.677 | 41.632 | 59.8 | 43.691 | 7.685 | 43.753 | 59.4 | 44.886 | 7.685 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.678 | 37.6 | 60 | 38 | 7.681 | 11.983 | 59.6 | 12.741 | 7.692 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.69 | 20.362 | 59.2 | 21.074 | 7.68 | 32.543 | 59.8 | 33.615 | 7.678 | 24.819 | 60 | 25 | 7.682 | 24.675 | 60 | 25 | 7.68 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.679 | 17.072 | 60.4 | 17.28 | 7.677 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.679 | 22.805 | 60.6 | 23.223 | 7.682 | 5.6 | 60.2 | 5.023 | 7.676 | 38.702 | 60.2 | 39.316 | 7.679 | 37.587 | 60.2 | 36.386 | 7.6772 | 32.8619 | 60.4 | 32.2621 | 7.6733 | 28.9861 | 60.6 | 28.0955 | 7.679 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.692 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.692 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.686 | 41.631 | 59.8 | 43.691 | 7.694 | 43.736 | 59.4 | 44.886 | 7.693 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.687 | 37.598 | 60 | 38 | 7.689 | 11.984 | 59.6 | 12.741 | 7.7 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.699 | 20.365 | 59.2 | 21.074 | 7.688 | 32.543 | 59.8 | 33.615 | 7.687 | 24.821 | 60 | 25 | 7.69 | 24.672 | 60 | 25 | 7.689 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.687 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 7.685 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.688 | 22.8 | 60.6 | 23.223 | 7.691 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 7.684 | 38.701 | 60.2 | 39.316 | 7.688 | 37.58 | 60.2 | 36.386 | 7.686 | 32.8161 | 60.4 | 32.2621 | 7.6816 | 28.9861 | 60.6 | 28.0955 | 7.688 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.7 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.7 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.694 | 41.631 | 59.8 | 43.691 | 7.702 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.702 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.695 | 37.595 | 60 | 38 | 7.698 | 11.984 | 59.6 | 12.741 | 7.708 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.707 | 20.367 | 59.2 | 21.074 | 7.697 | 32.543 | 59.8 | 33.615 | 7.695 | 24.821 | 60 | 25 | 7.698 | 24.67 | 60 | 25 | 7.697 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.696 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 7.694 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.696 | 22.796 | 60.6 | 23.223 | 7.699 | 5.551 | 60.2 | 5.023 | 7.693 | 38.701 | 60.2 | 39.316 | 7.696 | 37.574 | 60.2 | 36.386 | 7.6943 | 32.8161 | 60.4 | 32.2621 | 7.6904 | 28.9314 | 60.6 | 28.0955 | 7.696 | 29.799 | 60 | 30
|  |  |  | 7.708 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.708 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.702 | 41.627 | 59.8 | 43.691 | 7.71 | 43.702 | 59.4 | 44.886 | 7.71 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.703 | 37.592 | 60 | 38 | 7.706 | 11.983 | 59.6 | 12.741 | 7.717 | 12.627 | 59.4 | 16.908 | 7.715 | 20.369 | 59.2 | 21.074 | 7.705 | 32.546 | 59.8 | 33.615 | 7.703 | 24.821 | 60 | 25 | 7.707 | 24.668 | 60 | 25 | 7.705 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.704 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 7.702 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 7.704 | 22.792 | 60.6 | 23.223 | 7.708 | 5.526 | 60.2 | 5.023 | 7.701 | 38.7 | 60.2 | 39.316 | 7.704 | 37.568 | 60.2 | 36.386 | 7.7026 | 32.8062 | 60.4 | 32.2621 | 7.6982 | 28.9314 | 60.6 | 28.0955 | 7.704 | 29.797 | 60 | 30
|  |  |  | 7.717 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.717 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.711 | 41.623 | 59.8 | 43.691 | 7.719 | 43.696 | 59.4 | 44.886 | 7.718 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.711 | 37.589 | 60 | 38 | 7.715 | 11.984 | 59.6 | 12.741 | 7.725 | 12.628 | 59.4 | 16.908 | 7.724 | 20.37 | 59.2 | 21.074 | 7.713 | 32.549 | 59.8 | 33.615 | 7.711 | 24.82 | 60 | 25 | 7.715 | 24.667 | 60 | 25 | 7.714 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.712 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 7.71 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.712 | 22.787 | 60.6 | 23.223 | 7.716 | 5.501 | 60.2 | 5.023 | 7.709 | 38.702 | 60.2 | 39.316 | 7.713 | 37.562 | 60.2 | 36.386 | 7.7109 | 32.8062 | 60.4 | 32.2621 | 7.707 | 28.8825 | 60.6 | 28.0955 | 7.712 | 29.797 | 60 | 30
|  |  |  | 7.725 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.725 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.719 | 41.627 | 59.8 | 43.691 | 7.727 | 43.689 | 59.4 | 44.886 | 7.727 | 36.698 | 59.6 | 37.714 | 7.72 | 37.585 | 60 | 38 | 7.723 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 7.734 | 12.628 | 59.4 | 16.908 | 7.732 | 20.37 | 59.2 | 21.074 | 7.722 | 32.553 | 59.8 | 33.615 | 7.72 | 24.819 | 60 | 25 | 7.724 | 24.665 | 60 | 25 | 7.722 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.721 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 7.719 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.721 | 22.783 | 60.6 | 23.223 | 7.724 | 5.477 | 60.2 | 5.023 | 7.718 | 38.705 | 60.2 | 39.316 | 7.721 | 37.553 | 60.2 | 36.386 | 7.7192 | 32.8197 | 60.4 | 32.2621 | 7.7153 | 28.8825 | 60.6 | 28.0955 | 7.721 | 29.798 | 60 | 30
|  |  |  | 7.733 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.734 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.727 | 41.63 | 59.8 | 43.691 | 7.735 | 43.69 | 59.4 | 44.886 | 7.735 | 36.699 | 59.6 | 37.714 | 7.728 | 37.585 | 60 | 38 | 7.731 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 7.742 | 12.629 | 59.4 | 16.908 | 7.741 | 20.37 | 59.2 | 21.074 | 7.73 | 32.558 | 59.8 | 33.615 | 7.728 | 24.818 | 60 | 25 | 7.732 | 24.664 | 60 | 25 | 7.73 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.729 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 7.727 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.729 | 22.778 | 60.6 | 23.223 | 7.732 | 5.452 | 60.2 | 5.023 | 7.726 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.729 | 37.544 | 60.2 | 36.386 | 7.7275 | 32.8197 | 60.4 | 32.2621 | 7.7236 | 28.8803 | 60.6 | 28.0955 | 7.729 | 29.801 | 60 | 30
|  |  |  | 7.742 | 8.337 | 59.8 | 8.554 | 7.742 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.736 | 41.637 | 59.8 | 43.691 | 7.744 | 43.691 | 59.4 | 44.886 | 7.744 | 36.697 | 59.6 | 37.714 | 7.736 | 37.584 | 60 | 38 | 7.74 | 11.999 | 59.6 | 12.741 | 7.75 | 12.628 | 59.4 | 16.908 | 7.749 | 20.37 | 59.2 | 21.074 | 7.738 | 32.561 | 59.8 | 33.615 | 7.736 | 24.817 | 60 | 25 | 7.74 | 24.662 | 60 | 25 | 7.739 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 7.737 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 7.735 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.737 | 22.772 | 60.6 | 23.223 | 7.741 | 5.427 | 60.2 | 5.023 | 7.734 | 38.706 | 60.2 | 39.316 | 7.738 | 37.538 | 60.2 | 36.386 | 7.7358 | 32.8596 | 60.4 | 32.2621 | 7.7319 | 28.8803 | 60.6 | 28.0955 | 7.737 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.75 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.75 | 24.844 | 59 | 25.221 | 7.744 | 41.644 | 59.8 | 43.691 | 7.752 | 43.694 | 59.4 | 44.886 | 7.752 | 36.696 | 59.6 | 37.714 | 7.745 | 37.585 | 60 | 38 | 7.748 | 12.012 | 59.6 | 12.741 | 7.759 | 12.626 | 59.4 | 16.908 | 7.757 | 20.37 | 59.2 | 21.074 | 7.747 | 32.563 | 59.8 | 33.615 | 7.745 | 24.818 | 60 | 25 | 7.749 | 24.661 | 60 | 25 | 7.747 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.745 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 7.744 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.746 | 22.766 | 60.6 | 23.223 | 7.749 | 5.402 | 60.2 | 5.023 | 7.743 | 38.707 | 60.2 | 39.316 | 7.746 | 37.531 | 60.2 | 36.386 | 7.7441 | 32.8596 | 60.4 | 32.2621 | 7.7402 | 28.9209 | 60.6 | 28.0955 | 7.746 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 7.758 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.759 | 24.843 | 59 | 25.221 | 7.752 | 41.657 | 59.8 | 43.691 | 7.76 | 43.697 | 59.4 | 44.886 | 7.76 | 36.694 | 59.6 | 37.714 | 7.753 | 37.586 | 60 | 38 | 7.756 | 12.024 | 59.6 | 12.741 | 7.767 | 12.625 | 59.4 | 16.908 | 7.766 | 20.371 | 59.2 | 21.074 | 7.755 | 32.564 | 59.8 | 33.615 | 7.753 | 24.819 | 60 | 25 | 7.757 | 24.659 | 60 | 25 | 7.755 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.754 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 7.752 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.754 | 22.764 | 60.6 | 23.223 | 7.758 | 5.378 | 60.2 | 5.023 | 7.751 | 38.708 | 60.2 | 39.316 | 7.754 | 37.518 | 60.2 | 36.386 | 7.7524 | 32.8207 | 60.4 | 32.2621 | 7.7485 | 28.9209 | 60.6 | 28.0955 | 7.754 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 7.767 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.767 | 24.843 | 59 | 25.221 | 7.761 | 41.67 | 59.8 | 43.691 | 7.769 | 43.701 | 59.4 | 44.886 | 7.769 | 36.693 | 59.6 | 37.714 | 7.761 | 37.584 | 60 | 38 | 7.765 | 12.04 | 59.6 | 12.741 | 7.775 | 12.625 | 59.4 | 16.908 | 7.774 | 20.371 | 59.2 | 21.074 | 7.763 | 32.565 | 59.8 | 33.615 | 7.761 | 24.82 | 60 | 25 | 7.765 | 24.657 | 60 | 25 | 7.764 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.762 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 7.76 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.762 | 22.763 | 60.6 | 23.223 | 7.766 | 5.353 | 60.2 | 5.023 | 7.759 | 38.715 | 60.2 | 39.316 | 7.763 | 37.505 | 60.2 | 36.386 | 7.7607 | 32.8207 | 60.4 | 32.2621 | 7.7568 | 28.939 | 60.6 | 28.0955 | 7.762 | 29.808 | 60 | 30
|  |  |  | 7.775 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.775 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.769 | 41.688 | 59.8 | 43.691 | 7.777 | 43.704 | 59.4 | 44.886 | 7.777 | 36.694 | 59.6 | 37.714 | 7.77 | 37.582 | 60 | 38 | 7.773 | 12.057 | 59.6 | 12.741 | 7.784 | 12.624 | 59.4 | 16.908 | 7.782 | 20.373 | 59.2 | 21.074 | 7.771 | 32.569 | 59.8 | 33.615 | 7.77 | 24.821 | 60 | 25 | 7.774 | 24.657 | 60 | 25 | 7.772 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.771 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.769 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 7.771 | 22.761 | 60.6 | 23.223 | 7.774 | 5.328 | 60.2 | 5.023 | 7.768 | 38.723 | 60.2 | 39.316 | 7.771 | 37.481 | 60.2 | 36.386 | 7.769 | 32.7894 | 60.4 | 32.2621 | 7.7651 | 28.939 | 60.6 | 28.0955 | 7.771 | 29.807 | 60 | 30
|  |  |  | 7.783 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.784 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.777 | 41.705 | 59.8 | 43.691 | 7.785 | 43.707 | 59.4 | 44.886 | 7.785 | 36.695 | 59.6 | 37.714 | 7.778 | 37.583 | 60 | 38 | 7.781 | 12.072 | 59.6 | 12.741 | 7.792 | 12.624 | 59.4 | 16.908 | 7.791 | 20.376 | 59.2 | 21.074 | 7.78 | 32.572 | 59.8 | 33.615 | 7.778 | 24.82 | 60 | 25 | 7.782 | 24.657 | 60 | 25 | 7.781 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.779 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.777 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.779 | 22.76 | 60.6 | 23.223 | 7.782 | 5.32 | 60.2 | 5.023 | 7.776 | 38.752 | 60.2 | 39.316 | 7.78 | 37.456 | 60.2 | 36.386 | 7.7773 | 32.7894 | 60.4 | 32.2621 | 7.7734 | 28.8887 | 60.6 | 28.0955 | 7.779 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 7.792 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.792 | 24.842 | 59 | 25.221 | 7.786 | 41.731 | 59.8 | 43.691 | 7.794 | 43.709 | 59.4 | 44.886 | 7.793 | 36.697 | 59.6 | 37.714 | 7.786 | 37.584 | 60 | 38 | 7.79 | 12.087 | 59.6 | 12.741 | 7.8 | 12.623 | 59.4 | 16.908 | 7.799 | 20.375 | 59.2 | 21.074 | 7.789 | 32.577 | 59.8 | 33.615 | 7.786 | 24.819 | 60 | 25 | 7.79 | 24.657 | 60 | 25 | 7.789 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 7.787 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.785 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.787 | 22.758 | 60.6 | 23.223 | 7.791 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.784 | 38.78 | 60.2 | 39.316 | 7.788 | 37.426 | 60.2 | 36.386 | 7.7856 | 32.8271 | 60.4 | 32.2621 | 7.7817 | 28.8887 | 60.6 | 28.0955 | 7.787 | 29.805 | 60 | 30
|  |  |  | 7.8 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.8 | 24.845 | 59 | 25.221 | 7.794 | 41.757 | 59.8 | 43.691 | 7.802 | 43.712 | 59.4 | 44.886 | 7.802 | 36.698 | 59.6 | 37.714 | 7.794 | 37.585 | 60 | 38 | 7.798 | 12.102 | 59.6 | 12.741 | 7.809 | 12.621 | 59.4 | 16.908 | 7.807 | 20.375 | 59.2 | 21.074 | 7.797 | 32.581 | 59.8 | 33.615 | 7.794 | 24.818 | 60 | 25 | 7.799 | 24.657 | 60 | 25 | 7.797 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.796 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.794 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.796 | 22.757 | 60.6 | 23.223 | 7.799 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.793 | 38.817 | 60.2 | 39.316 | 7.796 | 37.395 | 60.2 | 36.386 | 7.7939 | 32.8271 | 60.4 | 32.2621 | 7.79 | 28.8623 | 60.6 | 28.0955 | 7.795 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 7.808 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.809 | 24.848 | 59 | 25.221 | 7.802 | 41.783 | 59.8 | 43.691 | 7.81 | 43.714 | 59.4 | 44.886 | 7.81 | 36.7 | 59.6 | 37.714 | 7.803 | 37.586 | 60 | 38 | 7.806 | 12.118 | 59.6 | 12.741 | 7.817 | 12.621 | 59.4 | 16.908 | 7.815 | 20.371 | 59.2 | 21.074 | 7.805 | 32.582 | 59.8 | 33.615 | 7.803 | 24.816 | 60 | 25 | 7.807 | 24.657 | 60 | 25 | 7.806 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.804 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.802 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.804 | 22.755 | 60.6 | 23.223 | 7.807 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.801 | 38.853 | 60.2 | 39.316 | 7.804 | 37.367 | 60.2 | 36.386 | 7.8022 | 32.8466 | 60.4 | 32.2621 | 7.7983 | 28.8623 | 60.6 | 28.0955 | 7.804 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 7.817 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.817 | 24.851 | 59 | 25.221 | 7.811 | 41.808 | 59.8 | 43.691 | 7.819 | 43.716 | 59.4 | 44.886 | 7.818 | 36.701 | 59.6 | 37.714 | 7.812 | 37.587 | 60 | 38 | 7.814 | 12.133 | 59.6 | 12.741 | 7.825 | 12.62 | 59.4 | 16.908 | 7.824 | 20.368 | 59.2 | 21.074 | 7.813 | 32.583 | 59.8 | 33.615 | 7.812 | 24.817 | 60 | 25 | 7.815 | 24.656 | 60 | 25 | 7.814 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 7.812 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.81 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.812 | 22.753 | 60.6 | 23.223 | 7.816 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.809 | 38.89 | 60.2 | 39.316 | 7.813 | 37.339 | 60.2 | 36.386 | 7.811 | 32.8466 | 60.4 | 32.2621 | 7.8066 | 28.9346 | 60.6 | 28.0955 | 7.812 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 7.825 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.825 | 24.854 | 59 | 25.221 | 7.819 | 41.828 | 59.8 | 43.691 | 7.827 | 43.717 | 59.4 | 44.886 | 7.827 | 36.699 | 59.6 | 37.714 | 7.82 | 37.589 | 60 | 38 | 7.823 | 12.149 | 59.6 | 12.741 | 7.834 | 12.621 | 59.4 | 16.908 | 7.833 | 20.353 | 59.2 | 21.074 | 7.822 | 32.584 | 59.8 | 33.615 | 7.82 | 24.818 | 60 | 25 | 7.824 | 24.656 | 60 | 25 | 7.822 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 7.821 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.819 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.821 | 22.746 | 60.6 | 23.223 | 7.824 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.818 | 38.927 | 60.2 | 39.316 | 7.821 | 37.315 | 60.2 | 36.386 | 7.8193 | 32.8283 | 60.4 | 32.2621 | 7.8149 | 28.9346 | 60.6 | 28.0955 | 7.821 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 7.833 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.834 | 24.857 | 59 | 25.221 | 7.827 | 41.848 | 59.8 | 43.691 | 7.835 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.835 | 36.698 | 59.6 | 37.714 | 7.828 | 37.588 | 60 | 38 | 7.832 | 12.165 | 59.6 | 12.741 | 7.842 | 12.621 | 59.4 | 16.908 | 7.841 | 20.338 | 59.2 | 21.074 | 7.83 | 32.584 | 59.8 | 33.615 | 7.828 | 24.817 | 60 | 25 | 7.832 | 24.656 | 60 | 25 | 7.831 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 7.829 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.827 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.829 | 22.738 | 60.6 | 23.223 | 7.833 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.826 | 38.961 | 60.2 | 39.316 | 7.83 | 37.291 | 60.2 | 36.386 | 7.8276 | 32.8283 | 60.4 | 32.2621 | 7.8232 | 28.9361 | 60.6 | 28.0955 | 7.829 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 7.842 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.842 | 24.86 | 59 | 25.221 | 7.836 | 41.867 | 59.8 | 43.691 | 7.844 | 43.72 | 59.4 | 44.886 | 7.843 | 36.7 | 59.6 | 37.714 | 7.836 | 37.588 | 60 | 38 | 7.84 | 12.181 | 59.6 | 12.741 | 7.851 | 12.62 | 59.4 | 16.908 | 7.849 | 20.317 | 59.2 | 21.074 | 7.838 | 32.585 | 59.8 | 33.615 | 7.836 | 24.816 | 60 | 25 | 7.84 | 24.656 | 60 | 25 | 7.839 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 7.837 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.835 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.837 | 22.718 | 60.6 | 23.223 | 7.841 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.834 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 7.838 | 37.267 | 60.2 | 36.386 | 7.8359 | 32.8117 | 60.4 | 32.2621 | 7.832 | 28.9361 | 60.6 | 28.0955 | 7.837 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 7.85 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.85 | 24.866 | 59 | 25.221 | 7.844 | 41.887 | 59.8 | 43.691 | 7.852 | 43.72 | 59.4 | 44.886 | 7.852 | 36.703 | 59.6 | 37.714 | 7.845 | 37.586 | 60 | 38 | 7.848 | 12.195 | 59.6 | 12.741 | 7.859 | 12.618 | 59.4 | 16.908 | 7.857 | 20.296 | 59.2 | 21.074 | 7.847 | 32.586 | 59.8 | 33.615 | 7.845 | 24.814 | 60 | 25 | 7.849 | 24.656 | 60 | 25 | 7.847 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.845 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.844 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 7.846 | 22.697 | 60.6 | 23.223 | 7.849 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.843 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 7.846 | 37.242 | 60.2 | 36.386 | 7.8442 | 32.8117 | 60.4 | 32.2621 | 7.8403 | 28.8901 | 60.6 | 28.0955 | 7.846 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 7.858 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.859 | 24.873 | 59 | 25.221 | 7.852 | 41.908 | 59.8 | 43.691 | 7.86 | 43.72 | 59.4 | 44.886 | 7.86 | 36.704 | 59.6 | 37.714 | 7.853 | 37.585 | 60 | 38 | 7.856 | 12.208 | 59.6 | 12.741 | 7.867 | 12.618 | 59.4 | 16.908 | 7.866 | 20.273 | 59.2 | 21.074 | 7.855 | 32.59 | 59.8 | 33.615 | 7.853 | 24.812 | 60 | 25 | 7.857 | 24.656 | 60 | 25 | 7.856 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.854 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.852 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.854 | 22.677 | 60.6 | 23.223 | 7.858 | 5.312 | 60.2 | 5.023 | 7.851 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 7.854 | 37.221 | 60.2 | 36.386 | 7.8525 | 32.8341 | 60.4 | 32.2621 | 7.8486 | 28.8901 | 60.6 | 28.0955 | 7.854 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 7.867 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.867 | 24.879 | 59 | 25.221 | 7.861 | 41.928 | 59.8 | 43.691 | 7.869 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.869 | 36.705 | 59.6 | 37.714 | 7.861 | 37.586 | 60 | 38 | 7.865 | 12.224 | 59.6 | 12.741 | 7.875 | 12.619 | 59.4 | 16.908 | 7.874 | 20.25 | 59.2 | 21.074 | 7.863 | 32.594 | 59.8 | 33.615 | 7.861 | 24.81 | 60 | 25 | 7.865 | 24.656 | 60 | 25 | 7.864 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.862 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.86 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.862 | 22.657 | 60.6 | 23.223 | 7.866 | 5.309 | 60.2 | 5.023 | 7.859 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 7.863 | 37.199 | 60.2 | 36.386 | 7.8608 | 32.8341 | 60.4 | 32.2621 | 7.8569 | 28.8653 | 60.6 | 28.0955 | 7.862 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 7.875 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.875 | 24.886 | 59 | 25.221 | 7.869 | 41.948 | 59.8 | 43.691 | 7.877 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.877 | 36.703 | 59.6 | 37.714 | 7.87 | 37.586 | 60 | 38 | 7.873 | 12.24 | 59.6 | 12.741 | 7.884 | 12.619 | 59.4 | 16.908 | 7.882 | 20.228 | 59.2 | 21.074 | 7.872 | 32.596 | 59.8 | 33.615 | 7.87 | 24.808 | 60 | 25 | 7.874 | 24.656 | 60 | 25 | 7.872 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 7.87 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.869 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.871 | 22.637 | 60.6 | 23.223 | 7.874 | 5.307 | 60.2 | 5.023 | 7.868 | 39.133 | 60.2 | 39.316 | 7.871 | 37.178 | 60.2 | 36.386 | 7.8691 | 32.835 | 60.4 | 32.2621 | 7.8652 | 28.8653 | 60.6 | 28.0955 | 7.871 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 7.883 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.884 | 24.896 | 59 | 25.221 | 7.877 | 41.968 | 59.8 | 43.691 | 7.885 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.885 | 36.702 | 59.6 | 37.714 | 7.878 | 37.588 | 60 | 38 | 7.881 | 12.255 | 59.6 | 12.741 | 7.892 | 12.62 | 59.4 | 16.908 | 7.891 | 20.206 | 59.2 | 21.074 | 7.88 | 32.599 | 59.8 | 33.615 | 7.878 | 24.807 | 60 | 25 | 7.882 | 24.656 | 60 | 25 | 7.881 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.879 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.877 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.879 | 22.617 | 60.6 | 23.223 | 7.883 | 5.304 | 60.2 | 5.023 | 7.876 | 39.167 | 60.2 | 39.316 | 7.879 | 37.157 | 60.2 | 36.386 | 7.8774 | 32.835 | 60.4 | 32.2621 | 7.8735 | 28.922 | 60.6 | 28.0955 | 7.879 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 7.892 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.892 | 24.907 | 59 | 25.221 | 7.886 | 41.984 | 59.8 | 43.691 | 7.894 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.894 | 36.706 | 59.6 | 37.714 | 7.886 | 37.589 | 60 | 38 | 7.89 | 12.271 | 59.6 | 12.741 | 7.9 | 12.618 | 59.4 | 16.908 | 7.899 | 20.185 | 59.2 | 21.074 | 7.888 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 7.886 | 24.806 | 60 | 25 | 7.89 | 24.656 | 60 | 25 | 7.889 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.887 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.885 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.887 | 22.597 | 60.6 | 23.223 | 7.891 | 5.302 | 60.2 | 5.023 | 7.884 | 39.201 | 60.2 | 39.316 | 7.888 | 37.136 | 60.2 | 36.386 | 7.8857 | 32.8196 | 60.4 | 32.2621 | 7.8818 | 28.922 | 60.6 | 28.0955 | 7.887 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 7.9 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.9 | 24.917 | 59 | 25.221 | 7.894 | 42 | 59.8 | 43.691 | 7.902 | 43.72 | 59.4 | 44.886 | 7.902 | 36.71 | 59.6 | 37.714 | 7.895 | 37.59 | 60 | 38 | 7.898 | 12.279 | 59.6 | 12.741 | 7.909 | 12.616 | 59.4 | 16.908 | 7.907 | 20.164 | 59.2 | 21.074 | 7.896 | 32.597 | 59.8 | 33.615 | 7.895 | 24.806 | 60 | 25 | 7.899 | 24.656 | 60 | 25 | 7.897 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.896 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.894 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.896 | 22.577 | 60.6 | 23.223 | 7.899 | 5.299 | 60.2 | 5.023 | 7.893 | 39.236 | 60.2 | 39.316 | 7.896 | 37.115 | 60.2 | 36.386 | 7.894 | 32.8196 | 60.4 | 32.2621 | 7.8901 | 28.922 | 60.6 | 28.0955 | 7.896 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 7.908 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.909 | 24.928 | 59 | 25.221 | 7.902 | 42.012 | 59.8 | 43.691 | 7.91 | 43.721 | 59.4 | 44.886 | 7.91 | 36.714 | 59.6 | 37.714 | 7.903 | 37.591 | 60 | 38 | 7.906 | 12.288 | 59.6 | 12.741 | 7.917 | 12.616 | 59.4 | 16.908 | 7.916 | 20.143 | 59.2 | 21.074 | 7.905 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 7.903 | 24.806 | 60 | 25 | 7.907 | 24.656 | 60 | 25 | 7.906 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 7.904 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.902 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.904 | 22.559 | 60.6 | 23.223 | 7.907 | 5.297 | 60.2 | 5.023 | 7.901 | 39.271 | 60.2 | 39.316 | 7.905 | 37.088 | 60.2 | 36.386 | 7.9023 | 32.7965 | 60.4 | 32.2621 | 7.8984 | 28.922 | 60.6 | 28.0955 | 7.904 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 7.917 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.917 | 24.939 | 59 | 25.221 | 7.911 | 42.025 | 59.8 | 43.691 | 7.919 | 43.719 | 59.4 | 44.886 | 7.918 | 36.717 | 59.6 | 37.714 | 7.911 | 37.591 | 60 | 38 | 7.915 | 12.29 | 59.6 | 12.741 | 7.925 | 12.617 | 59.4 | 16.908 | 7.924 | 20.123 | 59.2 | 21.074 | 7.913 | 32.6 | 59.8 | 33.615 | 7.911 | 24.801 | 60 | 25 | 7.915 | 24.656 | 60 | 25 | 7.914 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.912 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.91 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.912 | 22.54 | 60.6 | 23.223 | 7.916 | 5.294 | 60.2 | 5.023 | 7.909 | 39.308 | 60.2 | 39.316 | 7.913 | 37.061 | 60.2 | 36.386 | 7.9106 | 32.7965 | 60.4 | 32.2621 | 7.9067 | 28.8815 | 60.6 | 28.0955 | 7.912 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 7.925 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.925 | 24.949 | 59 | 25.221 | 7.919 | 42.031 | 59.8 | 43.691 | 7.927 | 43.716 | 59.4 | 44.886 | 7.927 | 36.718 | 59.6 | 37.714 | 7.919 | 37.591 | 60 | 38 | 7.923 | 12.293 | 59.6 | 12.741 | 7.934 | 12.616 | 59.4 | 16.908 | 7.933 | 20.101 | 59.2 | 21.074 | 7.922 | 32.603 | 59.8 | 33.615 | 7.919 | 24.797 | 60 | 25 | 7.924 | 24.656 | 60 | 25 | 7.922 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.921 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.919 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.921 | 22.522 | 60.6 | 23.223 | 7.924 | 5.292 | 60.2 | 5.023 | 7.918 | 39.346 | 60.2 | 39.316 | 7.921 | 37.046 | 60.2 | 36.386 | 7.9194 | 32.8412 | 60.4 | 32.2621 | 7.915 | 28.8815 | 60.6 | 28.0955 | 7.92 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 7.933 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.934 | 24.96 | 59 | 25.221 | 7.927 | 42.037 | 59.8 | 43.691 | 7.935 | 43.715 | 59.4 | 44.886 | 7.935 | 36.719 | 59.6 | 37.714 | 7.928 | 37.592 | 60 | 38 | 7.932 | 12.292 | 59.6 | 12.741 | 7.942 | 12.616 | 59.4 | 16.908 | 7.941 | 20.08 | 59.2 | 21.074 | 7.93 | 32.607 | 59.8 | 33.615 | 7.928 | 24.794 | 60 | 25 | 7.932 | 24.656 | 60 | 25 | 7.931 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.929 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.927 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.929 | 22.503 | 60.6 | 23.223 | 7.933 | 5.289 | 60.2 | 5.023 | 7.926 | 39.374 | 60.2 | 39.316 | 7.929 | 37.032 | 60.2 | 36.386 | 7.9272 | 32.8412 | 60.4 | 32.2621 | 7.9233 | 28.8884 | 60.6 | 28.0955 | 7.929 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 7.942 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.942 | 24.97 | 59 | 25.221 | 7.936 | 42.035 | 59.8 | 43.691 | 7.944 | 43.713 | 59.4 | 44.886 | 7.943 | 36.72 | 59.6 | 37.714 | 7.936 | 37.594 | 60 | 38 | 7.94 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.951 | 12.614 | 59.4 | 16.908 | 7.949 | 20.056 | 59.2 | 21.074 | 7.938 | 32.607 | 59.8 | 33.615 | 7.937 | 24.79 | 60 | 25 | 7.94 | 24.656 | 60 | 25 | 7.939 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.937 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.935 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 7.937 | 22.484 | 60.6 | 23.223 | 7.941 | 5.287 | 60.2 | 5.023 | 7.934 | 39.402 | 60.2 | 39.316 | 7.938 | 37.027 | 60.2 | 36.386 | 7.936 | 32.831 | 60.4 | 32.2621 | 7.9316 | 28.8884 | 60.6 | 28.0955 | 7.937 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 7.95 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.95 | 24.981 | 59 | 25.221 | 7.944 | 42.034 | 59.8 | 43.691 | 7.952 | 43.712 | 59.4 | 44.886 | 7.952 | 36.722 | 59.6 | 37.714 | 7.944 | 37.594 | 60 | 38 | 7.948 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.959 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.958 | 20.032 | 59.2 | 21.074 | 7.947 | 32.608 | 59.8 | 33.615 | 7.945 | 24.789 | 60 | 25 | 7.949 | 24.656 | 60 | 25 | 7.947 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.945 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.944 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.946 | 22.466 | 60.6 | 23.223 | 7.949 | 5.284 | 60.2 | 5.023 | 7.943 | 39.411 | 60.2 | 39.316 | 7.946 | 37.022 | 60.2 | 36.386 | 7.9443 | 32.831 | 60.4 | 32.2621 | 7.9399 | 28.9251 | 60.6 | 28.0955 | 7.945 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 7.958 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.959 | 24.991 | 59 | 25.221 | 7.952 | 42.031 | 59.8 | 43.691 | 7.96 | 43.712 | 59.4 | 44.886 | 7.96 | 36.727 | 59.6 | 37.714 | 7.953 | 37.595 | 60 | 38 | 7.957 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.967 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.966 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 7.955 | 32.61 | 59.8 | 33.615 | 7.953 | 24.788 | 60 | 25 | 7.957 | 24.657 | 60 | 25 | 7.956 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.954 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.952 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.954 | 22.447 | 60.6 | 23.223 | 7.958 | 5.281 | 60.2 | 5.023 | 7.951 | 39.419 | 60.2 | 39.316 | 7.955 | 37.019 | 60.2 | 36.386 | 7.9526 | 32.7955 | 60.4 | 32.2621 | 7.9482 | 28.9251 | 60.6 | 28.0955 | 7.954 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 7.967 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.967 | 24.998 | 59 | 25.221 | 7.961 | 42.029 | 59.8 | 43.691 | 7.969 | 43.713 | 59.4 | 44.886 | 7.969 | 36.732 | 59.6 | 37.714 | 7.961 | 37.595 | 60 | 38 | 7.965 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.976 | 12.614 | 59.4 | 16.908 | 7.974 | 19.99 | 59.2 | 21.074 | 7.963 | 32.611 | 59.8 | 33.615 | 7.961 | 24.786 | 60 | 25 | 7.965 | 24.657 | 60 | 25 | 7.964 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.962 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.96 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.962 | 22.429 | 60.6 | 23.223 | 7.966 | 5.279 | 60.2 | 5.023 | 7.959 | 39.421 | 60.2 | 39.316 | 7.963 | 37.016 | 60.2 | 36.386 | 7.9609 | 32.7955 | 60.4 | 32.2621 | 7.957 | 28.9285 | 60.6 | 28.0955 | 7.962 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 7.975 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.975 | 25.006 | 59 | 25.221 | 7.969 | 42.028 | 59.8 | 43.691 | 7.977 | 43.713 | 59.4 | 44.886 | 7.977 | 36.734 | 59.6 | 37.714 | 7.97 | 37.595 | 60 | 38 | 7.973 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.984 | 12.614 | 59.4 | 16.908 | 7.982 | 19.973 | 59.2 | 21.074 | 7.972 | 32.612 | 59.8 | 33.615 | 7.97 | 24.784 | 60 | 25 | 7.974 | 24.657 | 60 | 25 | 7.972 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.97 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.969 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.971 | 22.41 | 60.6 | 23.223 | 7.974 | 5.276 | 60.2 | 5.023 | 7.968 | 39.422 | 60.2 | 39.316 | 7.971 | 37.014 | 60.2 | 36.386 | 7.9692 | 32.7981 | 60.4 | 32.2621 | 7.9648 | 28.9285 | 60.6 | 28.0955 | 7.971 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 7.984 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.984 | 25.013 | 59 | 25.221 | 7.977 | 42.028 | 59.8 | 43.691 | 7.985 | 43.718 | 59.4 | 44.886 | 7.985 | 36.735 | 59.6 | 37.714 | 7.978 | 37.596 | 60 | 38 | 7.981 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 7.992 | 12.615 | 59.4 | 16.908 | 7.991 | 19.955 | 59.2 | 21.074 | 7.98 | 32.613 | 59.8 | 33.615 | 7.978 | 24.784 | 60 | 25 | 7.982 | 24.658 | 60 | 25 | 7.981 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.979 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.977 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.979 | 22.392 | 60.6 | 23.223 | 7.983 | 5.274 | 60.2 | 5.023 | 7.976 | 39.424 | 60.2 | 39.316 | 7.979 | 37.011 | 60.2 | 36.386 | 7.9775 | 32.7981 | 60.4 | 32.2621 | 7.9736 | 28.9008 | 60.6 | 28.0955 | 7.979 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 7.992 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 7.992 | 25.02 | 59 | 25.221 | 7.986 | 42.032 | 59.8 | 43.691 | 7.994 | 43.723 | 59.4 | 44.886 | 7.994 | 36.736 | 59.6 | 37.714 | 7.986 | 37.597 | 60 | 38 | 7.99 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 8 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 7.999 | 19.949 | 59.2 | 21.074 | 7.988 | 32.614 | 59.8 | 33.615 | 7.986 | 24.783 | 60 | 25 | 7.99 | 24.658 | 60 | 25 | 7.989 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.987 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.985 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 7.987 | 22.379 | 60.6 | 23.223 | 7.991 | 5.271 | 60.2 | 5.023 | 7.984 | 39.425 | 60.2 | 39.316 | 7.988 | 37.011 | 60.2 | 36.386 | 7.9858 | 32.8661 | 60.4 | 32.2621 | 7.9819 | 28.9008 | 60.6 | 28.0955 | 7.987 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 8 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8 | 25.027 | 59 | 25.221 | 7.994 | 42.036 | 59.8 | 43.691 | 8.002 | 43.728 | 59.4 | 44.886 | 8.002 | 36.737 | 59.6 | 37.714 | 7.995 | 37.598 | 60 | 38 | 7.998 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 8.009 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.007 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 7.997 | 32.616 | 59.8 | 33.615 | 7.995 | 24.782 | 60 | 25 | 7.999 | 24.658 | 60 | 25 | 7.997 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 7.995 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 7.994 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 7.996 | 22.367 | 60.6 | 23.223 | 7.999 | 5.269 | 60.2 | 5.023 | 7.993 | 39.427 | 60.2 | 39.316 | 7.996 | 37.011 | 60.2 | 36.386 | 7.9941 | 32.8661 | 60.4 | 32.2621 | 7.9902 | 28.8922 | 60.6 | 28.0955 | 7.996 | 29.817 | 60 | 30
|  |  |  | 8.009 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.009 | 25.034 | 59 | 25.221 | 8.002 | 42.036 | 59.8 | 43.691 | 8.01 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 8.01 | 36.741 | 59.6 | 37.714 | 8.003 | 37.6 | 60 | 38 | 8.006 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 8.017 | 12.613 | 59.4 | 16.908 | 8.016 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.005 | 32.615 | 59.8 | 33.615 | 8.003 | 24.78 | 60 | 25 | 8.007 | 24.659 | 60 | 25 | 8.006 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.004 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.002 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.004 | 22.367 | 60.6 | 23.223 | 8.008 | 5.266 | 60.2 | 5.023 | 8.001 | 39.428 | 60.2 | 39.316 | 8.005 | 37.012 | 60.2 | 36.386 | 8.0024 | 32.8457 | 60.4 | 32.2621 | 7.9985 | 28.8922 | 60.6 | 28.0955 | 8.004 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 8.017 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.017 | 25.038 | 59 | 25.221 | 8.011 | 42.037 | 59.8 | 43.691 | 8.019 | 43.739 | 59.4 | 44.886 | 8.019 | 36.745 | 59.6 | 37.714 | 8.011 | 37.602 | 60 | 38 | 8.015 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 8.025 | 12.614 | 59.4 | 16.908 | 8.024 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.013 | 32.614 | 59.8 | 33.615 | 8.011 | 24.78 | 60 | 25 | 8.015 | 24.659 | 60 | 25 | 8.014 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.012 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.01 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.012 | 22.367 | 60.6 | 23.223 | 8.016 | 5.264 | 60.2 | 5.023 | 8.009 | 39.43 | 60.2 | 39.316 | 8.013 | 37.014 | 60.2 | 36.386 | 8.0107 | 32.8457 | 60.4 | 32.2621 | 8.0068 | 28.9327 | 60.6 | 28.0955 | 8.012 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 8.025 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.025 | 25.042 | 59 | 25.221 | 8.019 | 42.037 | 59.8 | 43.691 | 8.027 | 43.745 | 59.4 | 44.886 | 8.027 | 36.748 | 59.6 | 37.714 | 8.02 | 37.604 | 60 | 38 | 8.023 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 8.034 | 12.612 | 59.4 | 16.908 | 8.033 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.021 | 32.609 | 59.8 | 33.615 | 8.02 | 24.779 | 60 | 25 | 8.024 | 24.659 | 60 | 25 | 8.022 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.021 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.019 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.021 | 22.366 | 60.6 | 23.223 | 8.024 | 5.261 | 60.2 | 5.023 | 8.018 | 39.432 | 60.2 | 39.316 | 8.021 | 37.01 | 60.2 | 36.386 | 8.019 | 32.7882 | 60.4 | 32.2621 | 8.0151 | 28.9327 | 60.6 | 28.0955 | 8.021 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 8.033 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.034 | 25.046 | 59 | 25.221 | 8.027 | 42.037 | 59.8 | 43.691 | 8.035 | 43.749 | 59.4 | 44.886 | 8.035 | 36.75 | 59.6 | 37.714 | 8.028 | 37.605 | 60 | 38 | 8.032 | 12.292 | 59.6 | 12.741 | 8.042 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.041 | 19.942 | 59.2 | 21.074 | 8.03 | 32.604 | 59.8 | 33.615 | 8.028 | 24.778 | 60 | 25 | 8.032 | 24.66 | 60 | 25 | 8.031 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.029 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.027 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.029 | 22.366 | 60.6 | 23.223 | 8.033 | 5.261 | 60.2 | 5.023 | 8.026 | 39.433 | 60.2 | 39.316 | 8.03 | 37.007 | 60.2 | 36.386 | 8.0273 | 32.7882 | 60.4 | 32.2621 | 8.0234 | 28.9188 | 60.6 | 28.0955 | 8.029 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 8.042 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.042 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.036 | 42.044 | 59.8 | 43.691 | 8.044 | 43.754 | 59.4 | 44.886 | 8.043 | 36.753 | 59.6 | 37.714 | 8.036 | 37.606 | 60 | 38 | 8.04 | 12.292 | 59.6 | 12.741 | 8.051 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.049 | 19.942 | 59.2 | 21.074 | 8.038 | 32.6 | 59.8 | 33.615 | 8.036 | 24.778 | 60 | 25 | 8.04 | 24.66 | 60 | 25 | 8.039 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.037 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.035 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.037 | 22.366 | 60.6 | 23.223 | 8.041 | 5.261 | 60.2 | 5.023 | 8.034 | 39.434 | 60.2 | 39.316 | 8.038 | 37.006 | 60.2 | 36.386 | 8.0356 | 32.7981 | 60.4 | 32.2621 | 8.0317 | 28.9188 | 60.6 | 28.0955 | 8.037 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 8.05 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.05 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.044 | 42.051 | 59.8 | 43.691 | 8.052 | 43.759 | 59.4 | 44.886 | 8.052 | 36.756 | 59.6 | 37.714 | 8.044 | 37.605 | 60 | 38 | 8.048 | 12.292 | 59.6 | 12.741 | 8.059 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.058 | 19.942 | 59.2 | 21.074 | 8.047 | 32.596 | 59.8 | 33.615 | 8.044 | 24.774 | 60 | 25 | 8.049 | 24.661 | 60 | 25 | 8.047 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.045 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.044 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.046 | 22.366 | 60.6 | 23.223 | 8.049 | 5.258 | 60.2 | 5.023 | 8.043 | 39.438 | 60.2 | 39.316 | 8.046 | 37.005 | 60.2 | 36.386 | 8.0444 | 32.7981 | 60.4 | 32.2621 | 8.04 | 28.906 | 60.6 | 28.0955 | 8.045 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 8.058 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.059 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.052 | 42.056 | 59.8 | 43.691 | 8.061 | 43.763 | 59.4 | 44.886 | 8.06 | 36.755 | 59.6 | 37.714 | 8.053 | 37.605 | 60 | 38 | 8.057 | 12.292 | 59.6 | 12.741 | 8.067 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.066 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.055 | 32.596 | 59.8 | 33.615 | 8.053 | 24.771 | 60 | 25 | 8.057 | 24.661 | 60 | 25 | 8.056 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.054 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.052 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.054 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.058 | 5.255 | 60.2 | 5.023 | 8.051 | 39.442 | 60.2 | 39.316 | 8.055 | 37.006 | 60.2 | 36.386 | 8.0522 | 32.8434 | 60.4 | 32.2621 | 8.0483 | 28.906 | 60.6 | 28.0955 | 8.054 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 8.067 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.067 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.061 | 42.062 | 59.8 | 43.691 | 8.069 | 43.77 | 59.4 | 44.886 | 8.068 | 36.755 | 59.6 | 37.714 | 8.061 | 37.604 | 60 | 38 | 8.065 | 12.293 | 59.6 | 12.741 | 8.076 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.074 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.063 | 32.597 | 59.8 | 33.615 | 8.062 | 24.77 | 60 | 25 | 8.065 | 24.662 | 60 | 25 | 8.064 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.062 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.06 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.062 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.066 | 5.253 | 60.2 | 5.023 | 8.059 | 39.443 | 60.2 | 39.316 | 8.063 | 37.006 | 60.2 | 36.386 | 8.061 | 32.8434 | 60.4 | 32.2621 | 8.0566 | 28.838 | 60.6 | 28.0955 | 8.062 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 8.075 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.075 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.069 | 42.063 | 59.8 | 43.691 | 8.077 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 8.077 | 36.759 | 59.6 | 37.714 | 8.069 | 37.602 | 60 | 38 | 8.073 | 12.294 | 59.6 | 12.741 | 8.084 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.083 | 19.943 | 59.2 | 21.074 | 8.072 | 32.597 | 59.8 | 33.615 | 8.07 | 24.77 | 60 | 25 | 8.074 | 24.662 | 60 | 25 | 8.072 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.07 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.069 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.071 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.074 | 5.25 | 60.2 | 5.023 | 8.068 | 39.444 | 60.2 | 39.316 | 8.071 | 37.008 | 60.2 | 36.386 | 8.0693 | 32.8351 | 60.4 | 32.2621 | 8.0649 | 28.838 | 60.6 | 28.0955 | 8.07 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 8.083 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.084 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.077 | 42.065 | 59.8 | 43.691 | 8.085 | 43.782 | 59.4 | 44.886 | 8.085 | 36.764 | 59.6 | 37.714 | 8.078 | 37.603 | 60 | 38 | 8.082 | 12.294 | 59.6 | 12.741 | 8.092 | 12.611 | 59.4 | 16.908 | 8.091 | 19.942 | 59.2 | 21.074 | 8.08 | 32.597 | 59.8 | 33.615 | 8.078 | 24.771 | 60 | 25 | 8.082 | 24.663 | 60 | 25 | 8.081 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.079 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.077 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.079 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.083 | 5.247 | 60.2 | 5.023 | 8.076 | 39.441 | 60.2 | 39.316 | 8.08 | 37.009 | 60.2 | 36.386 | 8.0776 | 32.8351 | 60.4 | 32.2621 | 8.0732 | 28.8937 | 60.6 | 28.0955 | 8.079 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 8.092 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.092 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.086 | 42.066 | 59.8 | 43.691 | 8.094 | 43.789 | 59.4 | 44.886 | 8.094 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.086 | 37.603 | 60 | 38 | 8.09 | 12.294 | 59.6 | 12.741 | 8.101 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.099 | 19.941 | 59.2 | 21.074 | 8.088 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 8.086 | 24.772 | 60 | 25 | 8.09 | 24.663 | 60 | 25 | 8.089 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.087 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.085 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.087 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.091 | 5.244 | 60.2 | 5.023 | 8.084 | 39.438 | 60.2 | 39.316 | 8.088 | 37.008 | 60.2 | 36.386 | 8.0859 | 32.783 | 60.4 | 32.2621 | 8.0815 | 28.8937 | 60.6 | 28.0955 | 8.087 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 8.1 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.1 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.094 | 42.068 | 59.8 | 43.691 | 8.102 | 43.796 | 59.4 | 44.886 | 8.102 | 36.766 | 59.6 | 37.714 | 8.095 | 37.603 | 60 | 38 | 8.098 | 12.295 | 59.6 | 12.741 | 8.109 | 12.609 | 59.4 | 16.908 | 8.107 | 19.941 | 59.2 | 21.074 | 8.097 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 8.095 | 24.772 | 60 | 25 | 8.099 | 24.664 | 60 | 25 | 8.097 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.095 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.094 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.096 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.099 | 5.241 | 60.2 | 5.023 | 8.093 | 39.438 | 60.2 | 39.316 | 8.096 | 37.007 | 60.2 | 36.386 | 8.0942 | 32.783 | 60.4 | 32.2621 | 8.0898 | 28.8478 | 60.6 | 28.0955 | 8.096 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 8.109 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.109 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.102 | 42.071 | 59.8 | 43.691 | 8.11 | 43.804 | 59.4 | 44.886 | 8.11 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.103 | 37.604 | 60 | 38 | 8.106 | 12.297 | 59.6 | 12.741 | 8.117 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.116 | 19.942 | 59.2 | 21.074 | 8.105 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 8.103 | 24.771 | 60 | 25 | 8.107 | 24.665 | 60 | 25 | 8.106 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.104 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.102 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 8.104 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.108 | 5.238 | 60.2 | 5.023 | 8.101 | 39.439 | 60.2 | 39.316 | 8.104 | 37.008 | 60.2 | 36.386 | 8.1025 | 32.788 | 60.4 | 32.2621 | 8.0986 | 28.8478 | 60.6 | 28.0955 | 8.104 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 8.117 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.117 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.111 | 42.075 | 59.8 | 43.691 | 8.119 | 43.809 | 59.4 | 44.886 | 8.119 | 36.764 | 59.6 | 37.714 | 8.111 | 37.604 | 60 | 38 | 8.115 | 12.299 | 59.6 | 12.741 | 8.125 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.124 | 19.944 | 59.2 | 21.074 | 8.113 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 8.111 | 24.769 | 60 | 25 | 8.115 | 24.665 | 60 | 25 | 8.114 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.112 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.11 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.112 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.116 | 5.236 | 60.2 | 5.023 | 8.109 | 39.441 | 60.2 | 39.316 | 8.113 | 37.01 | 60.2 | 36.386 | 8.1108 | 32.788 | 60.4 | 32.2621 | 8.1069 | 28.6296 | 60.6 | 28.0955 | 8.112 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 8.125 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.125 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.119 | 42.076 | 59.8 | 43.691 | 8.127 | 43.814 | 59.4 | 44.886 | 8.127 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.12 | 37.604 | 60 | 38 | 8.123 | 12.301 | 59.6 | 12.741 | 8.134 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.133 | 19.944 | 59.2 | 21.074 | 8.122 | 32.599 | 59.8 | 33.615 | 8.12 | 24.768 | 60 | 25 | 8.124 | 24.666 | 60 | 25 | 8.122 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.12 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.119 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.121 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.124 | 5.233 | 60.2 | 5.023 | 8.118 | 39.444 | 60.2 | 39.316 | 8.121 | 37.012 | 60.2 | 36.386 | 8.1191 | 32.8349 | 60.4 | 32.2621 | 8.1152 | 28.6296 | 60.6 | 28.0955 | 8.121 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 8.134 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.134 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.127 | 42.077 | 59.8 | 43.691 | 8.135 | 43.819 | 59.4 | 44.886 | 8.135 | 36.762 | 59.6 | 37.714 | 8.128 | 37.604 | 60 | 38 | 8.131 | 12.309 | 59.6 | 12.741 | 8.143 | 12.61 | 59.4 | 16.908 | 8.141 | 19.944 | 59.2 | 21.074 | 8.13 | 32.599 | 59.8 | 33.615 | 8.128 | 24.768 | 60 | 25 | 8.132 | 24.666 | 60 | 25 | 8.131 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.129 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.127 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.129 | 22.365 | 60.6 | 23.223 | 8.133 | 5.23 | 60.2 | 5.023 | 8.126 | 39.444 | 60.2 | 39.316 | 8.13 | 37.013 | 60.2 | 36.386 | 8.1274 | 32.8349 | 60.4 | 32.2621 | 8.1235 | 28.552 | 60.6 | 28.0955 | 8.129 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 8.142 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.142 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.136 | 42.074 | 59.8 | 43.691 | 8.144 | 43.823 | 59.4 | 44.886 | 8.144 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.136 | 37.604 | 60 | 38 | 8.14 | 12.318 | 59.6 | 12.741 | 8.151 | 12.631 | 59.4 | 16.908 | 8.149 | 19.946 | 59.2 | 21.074 | 8.138 | 32.602 | 59.8 | 33.615 | 8.136 | 24.768 | 60 | 25 | 8.14 | 24.667 | 60 | 25 | 8.139 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.137 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.135 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.137 | 22.364 | 60.6 | 23.223 | 8.141 | 5.227 | 60.2 | 5.023 | 8.134 | 39.443 | 60.2 | 39.316 | 8.138 | 37.001 | 60.2 | 36.386 | 8.1357 | 32.8481 | 60.4 | 32.2621 | 8.1318 | 28.552 | 60.6 | 28.0955 | 8.137 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 8.15 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.15 | 25.049 | 59 | 25.221 | 8.144 | 42.071 | 59.8 | 43.691 | 8.152 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.152 | 36.768 | 59.6 | 37.714 | 8.145 | 37.604 | 60 | 38 | 8.148 | 12.333 | 59.6 | 12.741 | 8.159 | 12.653 | 59.4 | 16.908 | 8.158 | 19.947 | 59.2 | 21.074 | 8.146 | 32.604 | 59.8 | 33.615 | 8.145 | 24.768 | 60 | 25 | 8.149 | 24.667 | 60 | 25 | 8.147 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.146 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.144 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.146 | 22.364 | 60.6 | 23.223 | 8.149 | 5.224 | 60.2 | 5.023 | 8.143 | 39.438 | 60.2 | 39.316 | 8.146 | 36.988 | 60.2 | 36.386 | 8.144 | 32.8481 | 60.4 | 32.2621 | 8.1401 | 28.5524 | 60.6 | 28.0955 | 8.146 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 8.159 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.159 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.152 | 42.071 | 59.8 | 43.691 | 8.16 | 43.825 | 59.4 | 44.886 | 8.16 | 36.768 | 59.6 | 37.714 | 8.153 | 37.605 | 60 | 38 | 8.157 | 12.349 | 59.6 | 12.741 | 8.167 | 12.711 | 59.4 | 16.908 | 8.166 | 19.947 | 59.2 | 21.074 | 8.155 | 32.606 | 59.8 | 33.615 | 8.153 | 24.767 | 60 | 25 | 8.157 | 24.669 | 60 | 25 | 8.156 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.154 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.152 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.154 | 22.364 | 60.6 | 23.223 | 8.158 | 5.221 | 60.2 | 5.023 | 8.151 | 39.433 | 60.2 | 39.316 | 8.155 | 36.966 | 60.2 | 36.386 | 8.1523 | 32.7966 | 60.4 | 32.2621 | 8.1484 | 28.5524 | 60.6 | 28.0955 | 8.154 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 8.167 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.167 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.161 | 42.071 | 59.8 | 43.691 | 8.169 | 43.826 | 59.4 | 44.886 | 8.168 | 36.767 | 59.6 | 37.714 | 8.161 | 37.605 | 60 | 38 | 8.165 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 8.176 | 12.77 | 59.4 | 16.908 | 8.174 | 19.947 | 59.2 | 21.074 | 8.163 | 32.609 | 59.8 | 33.615 | 8.161 | 24.767 | 60 | 25 | 8.165 | 24.67 | 60 | 25 | 8.164 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.162 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.16 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.162 | 22.364 | 60.6 | 23.223 | 8.166 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 8.159 | 39.433 | 60.2 | 39.316 | 8.163 | 36.944 | 60.2 | 36.386 | 8.1606 | 32.7966 | 60.4 | 32.2621 | 8.1567 | 28.5786 | 60.6 | 28.0955 | 8.162 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 8.175 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.175 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.169 | 42.082 | 59.8 | 43.691 | 8.177 | 43.826 | 59.4 | 44.886 | 8.177 | 36.764 | 59.6 | 37.714 | 8.169 | 37.605 | 60 | 38 | 8.173 | 12.382 | 59.6 | 12.741 | 8.184 | 12.867 | 59.4 | 16.908 | 8.183 | 19.948 | 59.2 | 21.074 | 8.171 | 32.612 | 59.8 | 33.615 | 8.169 | 24.767 | 60 | 25 | 8.174 | 24.67 | 60 | 25 | 8.172 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.17 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.169 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.171 | 22.363 | 60.6 | 23.223 | 8.174 | 5.216 | 60.2 | 5.023 | 8.168 | 39.433 | 60.2 | 39.316 | 8.171 | 36.922 | 60.2 | 36.386 | 8.1694 | 32.8044 | 60.4 | 32.2621 | 8.165 | 28.5786 | 60.6 | 28.0955 | 8.17 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 8.184 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.184 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.177 | 42.093 | 59.8 | 43.691 | 8.186 | 43.825 | 59.4 | 44.886 | 8.186 | 36.761 | 59.6 | 37.714 | 8.178 | 37.604 | 60 | 38 | 8.182 | 12.398 | 59.6 | 12.741 | 8.192 | 12.964 | 59.4 | 16.908 | 8.191 | 19.948 | 59.2 | 21.074 | 8.18 | 32.615 | 59.8 | 33.615 | 8.178 | 24.766 | 60 | 25 | 8.182 | 24.671 | 60 | 25 | 8.181 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.179 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.177 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.179 | 22.363 | 60.6 | 23.223 | 8.183 | 5.213 | 60.2 | 5.023 | 8.176 | 39.436 | 60.2 | 39.316 | 8.18 | 36.901 | 60.2 | 36.386 | 8.1777 | 32.8044 | 60.4 | 32.2621 | 8.1733 | 28.5185 | 60.6 | 28.0955 | 8.179 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 8.192 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.192 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.186 | 42.11 | 59.8 | 43.691 | 8.194 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.194 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.186 | 37.603 | 60 | 38 | 8.19 | 12.414 | 59.6 | 12.741 | 8.201 | 13.08 | 59.4 | 16.908 | 8.199 | 19.949 | 59.2 | 21.074 | 8.188 | 32.623 | 59.8 | 33.615 | 8.187 | 24.765 | 60 | 25 | 8.19 | 24.672 | 60 | 25 | 8.189 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.187 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.185 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.187 | 22.363 | 60.6 | 23.223 | 8.191 | 5.21 | 60.2 | 5.023 | 8.184 | 39.439 | 60.2 | 39.316 | 8.188 | 36.879 | 60.2 | 36.386 | 8.186 | 32.8379 | 60.4 | 32.2621 | 8.1816 | 28.5185 | 60.6 | 28.0955 | 8.187 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 8.2 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.2 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.194 | 42.126 | 59.8 | 43.691 | 8.202 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.202 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.194 | 37.602 | 60 | 38 | 8.198 | 12.431 | 59.6 | 12.741 | 8.209 | 13.195 | 59.4 | 16.908 | 8.208 | 19.951 | 59.2 | 21.074 | 8.197 | 32.63 | 59.8 | 33.615 | 8.195 | 24.765 | 60 | 25 | 8.199 | 24.672 | 60 | 25 | 8.197 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.195 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.194 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.196 | 22.363 | 60.6 | 23.223 | 8.199 | 5.207 | 60.2 | 5.023 | 8.193 | 39.437 | 60.2 | 39.316 | 8.196 | 36.857 | 60.2 | 36.386 | 8.1943 | 32.8379 | 60.4 | 32.2621 | 8.1899 | 28.5273 | 60.6 | 28.0955 | 8.195 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 8.209 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.209 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.202 | 42.142 | 59.8 | 43.691 | 8.21 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.21 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.203 | 37.6 | 60 | 38 | 8.207 | 12.448 | 59.6 | 12.741 | 8.217 | 13.312 | 59.4 | 16.908 | 8.216 | 19.952 | 59.2 | 21.074 | 8.205 | 32.635 | 59.8 | 33.615 | 8.203 | 24.765 | 60 | 25 | 8.207 | 24.673 | 60 | 25 | 8.206 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.204 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.202 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.204 | 22.399 | 60.6 | 23.223 | 8.208 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.201 | 39.436 | 60.2 | 39.316 | 8.205 | 36.831 | 60.2 | 36.386 | 8.2026 | 32.8405 | 60.4 | 32.2621 | 8.1982 | 28.5273 | 60.6 | 28.0955 | 8.204 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 8.217 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.217 | 25.05 | 59 | 25.221 | 8.211 | 42.158 | 59.8 | 43.691 | 8.219 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.219 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.211 | 37.6 | 60 | 38 | 8.215 | 12.465 | 59.6 | 12.741 | 8.226 | 13.428 | 59.4 | 16.908 | 8.224 | 19.954 | 59.2 | 21.074 | 8.213 | 32.64 | 59.8 | 33.615 | 8.211 | 24.767 | 60 | 25 | 8.215 | 24.673 | 60 | 25 | 8.214 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.212 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.21 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.212 | 22.435 | 60.6 | 23.223 | 8.216 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.209 | 39.428 | 60.2 | 39.316 | 8.213 | 36.805 | 60.2 | 36.386 | 8.2109 | 32.8405 | 60.4 | 32.2621 | 8.2065 | 28.5489 | 60.6 | 28.0955 | 8.212 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 8.225 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.225 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.219 | 42.18 | 59.8 | 43.691 | 8.227 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.227 | 36.764 | 59.6 | 37.714 | 8.22 | 37.6 | 60 | 38 | 8.223 | 12.481 | 59.6 | 12.741 | 8.234 | 13.542 | 59.4 | 16.908 | 8.233 | 19.954 | 59.2 | 21.074 | 8.222 | 32.643 | 59.8 | 33.615 | 8.22 | 24.768 | 60 | 25 | 8.224 | 24.673 | 60 | 25 | 8.222 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.22 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.219 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.221 | 22.477 | 60.6 | 23.223 | 8.224 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.218 | 39.421 | 60.2 | 39.316 | 8.221 | 36.783 | 60.2 | 36.386 | 8.2192 | 32.7868 | 60.4 | 32.2621 | 8.2148 | 28.5489 | 60.6 | 28.0955 | 8.221 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 8.234 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 8.234 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.227 | 42.203 | 59.8 | 43.691 | 8.236 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.235 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.228 | 37.601 | 60 | 38 | 8.231 | 12.496 | 59.6 | 12.741 | 8.243 | 13.657 | 59.4 | 16.908 | 8.241 | 19.955 | 59.2 | 21.074 | 8.23 | 32.646 | 59.8 | 33.615 | 8.228 | 24.768 | 60 | 25 | 8.232 | 24.673 | 60 | 25 | 8.231 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.229 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.227 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.229 | 22.519 | 60.6 | 23.223 | 8.233 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.226 | 39.417 | 60.2 | 39.316 | 8.23 | 36.761 | 60.2 | 36.386 | 8.2275 | 32.7868 | 60.4 | 32.2621 | 8.2236 | 28.5832 | 60.6 | 28.0955 | 8.229 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 8.242 | 8.328 | 59.8 | 8.554 | 8.242 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.236 | 42.229 | 59.8 | 43.691 | 8.244 | 43.824 | 59.4 | 44.886 | 8.244 | 36.761 | 59.6 | 37.714 | 8.236 | 37.603 | 60 | 38 | 8.24 | 12.512 | 59.6 | 12.741 | 8.251 | 13.768 | 59.4 | 16.908 | 8.25 | 19.958 | 59.2 | 21.074 | 8.238 | 32.647 | 59.8 | 33.615 | 8.236 | 24.767 | 60 | 25 | 8.24 | 24.673 | 60 | 25 | 8.239 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.237 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.235 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.237 | 22.568 | 60.6 | 23.223 | 8.241 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.234 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 8.238 | 36.74 | 60.2 | 36.386 | 8.2358 | 32.797 | 60.4 | 32.2621 | 8.2319 | 28.5832 | 60.6 | 28.0955 | 8.237 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 8.25 | 8.32 | 59.8 | 8.554 | 8.25 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.244 | 42.255 | 59.8 | 43.691 | 8.252 | 43.825 | 59.4 | 44.886 | 8.252 | 36.76 | 59.6 | 37.714 | 8.245 | 37.603 | 60 | 38 | 8.249 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 8.259 | 13.88 | 59.4 | 16.908 | 8.258 | 19.96 | 59.2 | 21.074 | 8.247 | 32.648 | 59.8 | 33.615 | 8.245 | 24.768 | 60 | 25 | 8.249 | 24.673 | 60 | 25 | 8.247 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.245 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.244 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.246 | 22.617 | 60.6 | 23.223 | 8.25 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.243 | 39.412 | 60.2 | 39.316 | 8.246 | 36.718 | 60.2 | 36.386 | 8.2441 | 32.797 | 60.4 | 32.2621 | 8.2402 | 28.548 | 60.6 | 28.0955 | 8.246 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 8.259 | 8.312 | 59.8 | 8.554 | 8.259 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.252 | 42.278 | 59.8 | 43.691 | 8.26 | 43.827 | 59.4 | 44.886 | 8.26 | 36.761 | 59.6 | 37.714 | 8.253 | 37.604 | 60 | 38 | 8.257 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 8.268 | 13.998 | 59.4 | 16.908 | 8.266 | 19.965 | 59.2 | 21.074 | 8.255 | 32.651 | 59.8 | 33.615 | 8.253 | 24.769 | 60 | 25 | 8.257 | 24.673 | 60 | 25 | 8.256 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.254 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.252 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.254 | 22.666 | 60.6 | 23.223 | 8.258 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.251 | 39.412 | 60.2 | 39.316 | 8.255 | 36.695 | 60.2 | 36.386 | 8.2524 | 32.8519 | 60.4 | 32.2621 | 8.2485 | 28.548 | 60.6 | 28.0955 | 8.254 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 8.267 | 8.305 | 59.8 | 8.554 | 8.267 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.261 | 42.301 | 59.8 | 43.691 | 8.269 | 43.827 | 59.4 | 44.886 | 8.269 | 36.762 | 59.6 | 37.714 | 8.261 | 37.603 | 60 | 38 | 8.265 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 8.276 | 14.116 | 59.4 | 16.908 | 8.274 | 19.971 | 59.2 | 21.074 | 8.263 | 32.653 | 59.8 | 33.615 | 8.261 | 24.77 | 60 | 25 | 8.265 | 24.673 | 60 | 25 | 8.264 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.262 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.26 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.262 | 22.715 | 60.6 | 23.223 | 8.266 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.259 | 39.409 | 60.2 | 39.316 | 8.263 | 36.672 | 60.2 | 36.386 | 8.2607 | 32.8519 | 60.4 | 32.2621 | 8.2568 | 28.5433 | 60.6 | 28.0955 | 8.262 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 8.275 | 8.297 | 59.8 | 8.554 | 8.276 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.269 | 42.326 | 59.8 | 43.691 | 8.277 | 43.827 | 59.4 | 44.886 | 8.277 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.27 | 37.602 | 60 | 38 | 8.273 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 8.284 | 14.234 | 59.4 | 16.908 | 8.283 | 19.974 | 59.2 | 21.074 | 8.271 | 32.657 | 59.8 | 33.615 | 8.27 | 24.772 | 60 | 25 | 8.274 | 24.673 | 60 | 25 | 8.272 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.27 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.269 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.271 | 22.764 | 60.6 | 23.223 | 8.274 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.268 | 39.405 | 60.2 | 39.316 | 8.271 | 36.649 | 60.2 | 36.386 | 8.269 | 32.8424 | 60.4 | 32.2621 | 8.2651 | 28.5433 | 60.6 | 28.0955 | 8.271 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 8.284 | 8.289 | 59.8 | 8.554 | 8.284 | 25.051 | 59 | 25.221 | 8.277 | 42.35 | 59.8 | 43.691 | 8.286 | 43.829 | 59.4 | 44.886 | 8.285 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.278 | 37.602 | 60 | 38 | 8.282 | 12.589 | 59.6 | 12.741 | 8.292 | 14.352 | 59.4 | 16.908 | 8.291 | 19.978 | 59.2 | 21.074 | 8.28 | 32.661 | 59.8 | 33.615 | 8.278 | 24.773 | 60 | 25 | 8.282 | 24.673 | 60 | 25 | 8.281 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.279 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 8.277 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.279 | 22.813 | 60.6 | 23.223 | 8.283 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.276 | 39.398 | 60.2 | 39.316 | 8.28 | 36.626 | 60.2 | 36.386 | 8.2773 | 32.8424 | 60.4 | 32.2621 | 8.2734 | 28.5613 | 60.6 | 28.0955 | 8.279 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 8.292 | 8.281 | 59.8 | 8.554 | 8.292 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.286 | 42.376 | 59.8 | 43.691 | 8.294 | 43.831 | 59.4 | 44.886 | 8.294 | 36.762 | 59.6 | 37.714 | 8.286 | 37.603 | 60 | 38 | 8.29 | 12.603 | 59.6 | 12.741 | 8.301 | 14.47 | 59.4 | 16.908 | 8.299 | 19.981 | 59.2 | 21.074 | 8.288 | 32.662 | 59.8 | 33.615 | 8.286 | 24.774 | 60 | 25 | 8.29 | 24.672 | 60 | 25 | 8.289 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.287 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.285 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.287 | 22.862 | 60.6 | 23.223 | 8.291 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.284 | 39.391 | 60.2 | 39.316 | 8.288 | 36.606 | 60.2 | 36.386 | 8.2856 | 32.7942 | 60.4 | 32.2621 | 8.2817 | 28.5613 | 60.6 | 28.0955 | 8.287 | 29.836 | 60 | 30
|  |  |  | 8.3 | 8.274 | 59.8 | 8.554 | 8.301 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.294 | 42.401 | 59.8 | 43.691 | 8.302 | 43.829 | 59.4 | 44.886 | 8.302 | 36.761 | 59.6 | 37.714 | 8.294 | 37.604 | 60 | 38 | 8.298 | 12.611 | 59.6 | 12.741 | 8.309 | 14.587 | 59.4 | 16.908 | 8.308 | 19.985 | 59.2 | 21.074 | 8.296 | 32.662 | 59.8 | 33.615 | 8.294 | 24.774 | 60 | 25 | 8.299 | 24.672 | 60 | 25 | 8.297 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.295 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.294 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.296 | 22.912 | 60.6 | 23.223 | 8.3 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.293 | 39.386 | 60.2 | 39.316 | 8.296 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 8.2944 | 32.7942 | 60.4 | 32.2621 | 8.29 | 28.5844 | 60.6 | 28.0955 | 8.295 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 8.309 | 8.266 | 59.8 | 8.554 | 8.309 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.302 | 42.43 | 59.8 | 43.691 | 8.311 | 43.828 | 59.4 | 44.886 | 8.311 | 36.763 | 59.6 | 37.714 | 8.303 | 37.604 | 60 | 38 | 8.307 | 12.619 | 59.6 | 12.741 | 8.317 | 14.681 | 59.4 | 16.908 | 8.316 | 19.988 | 59.2 | 21.074 | 8.305 | 32.661 | 59.8 | 33.615 | 8.303 | 24.774 | 60 | 25 | 8.307 | 24.672 | 60 | 25 | 8.306 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.304 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.302 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.304 | 22.961 | 60.6 | 23.223 | 8.308 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.301 | 39.38 | 60.2 | 39.316 | 8.305 | 36.577 | 60.2 | 36.386 | 8.3027 | 32.7697 | 60.4 | 32.2621 | 8.2983 | 28.5844 | 60.6 | 28.0955 | 8.304 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 8.317 | 8.258 | 59.8 | 8.554 | 8.317 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.311 | 42.459 | 59.8 | 43.691 | 8.319 | 43.829 | 59.4 | 44.886 | 8.319 | 36.765 | 59.6 | 37.714 | 8.311 | 37.605 | 60 | 38 | 8.315 | 12.62 | 59.6 | 12.741 | 8.326 | 14.776 | 59.4 | 16.908 | 8.324 | 19.991 | 59.2 | 21.074 | 8.313 | 32.659 | 59.8 | 33.615 | 8.312 | 24.774 | 60 | 25 | 8.315 | 24.672 | 60 | 25 | 8.314 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.312 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.31 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.312 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 8.316 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.309 | 39.381 | 60.2 | 39.316 | 8.313 | 36.568 | 60.2 | 36.386 | 8.311 | 32.7697 | 60.4 | 32.2621 | 8.3066 | 28.5648 | 60.6 | 28.0955 | 8.312 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 8.325 | 8.25 | 59.8 | 8.554 | 8.326 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.319 | 42.481 | 59.8 | 43.691 | 8.327 | 43.829 | 59.4 | 44.886 | 8.327 | 36.766 | 59.6 | 37.714 | 8.319 | 37.605 | 60 | 38 | 8.323 | 12.621 | 59.6 | 12.741 | 8.334 | 14.836 | 59.4 | 16.908 | 8.333 | 19.994 | 59.2 | 21.074 | 8.322 | 32.66 | 59.8 | 33.615 | 8.32 | 24.775 | 60 | 25 | 8.324 | 24.671 | 60 | 25 | 8.323 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.32 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.319 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.321 | 23.059 | 60.6 | 23.223 | 8.324 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.318 | 39.382 | 60.2 | 39.316 | 8.321 | 36.567 | 60.2 | 36.386 | 8.3193 | 32.8472 | 60.4 | 32.2621 | 8.3149 | 28.5648 | 60.6 | 28.0955 | 8.32 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 8.334 | 8.243 | 59.8 | 8.554 | 8.334 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.327 | 42.503 | 59.8 | 43.691 | 8.335 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 8.335 | 36.767 | 59.6 | 37.714 | 8.328 | 37.603 | 60 | 38 | 8.332 | 12.62 | 59.6 | 12.741 | 8.343 | 14.895 | 59.4 | 16.908 | 8.341 | 19.998 | 59.2 | 21.074 | 8.33 | 32.66 | 59.8 | 33.615 | 8.328 | 24.775 | 60 | 25 | 8.332 | 24.67 | 60 | 25 | 8.331 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.329 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.327 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.329 | 23.109 | 60.6 | 23.223 | 8.333 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.326 | 39.379 | 60.2 | 39.316 | 8.33 | 36.565 | 60.2 | 36.386 | 8.3276 | 32.8472 | 60.4 | 32.2621 | 8.3232 | 28.5466 | 60.6 | 28.0955 | 8.329 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 8.342 | 8.235 | 59.8 | 8.554 | 8.342 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.336 | 42.516 | 59.8 | 43.691 | 8.344 | 43.831 | 59.4 | 44.886 | 8.344 | 36.769 | 59.6 | 37.714 | 8.336 | 37.602 | 60 | 38 | 8.34 | 12.619 | 59.6 | 12.741 | 8.351 | 14.915 | 59.4 | 16.908 | 8.35 | 20.001 | 59.2 | 21.074 | 8.338 | 32.662 | 59.8 | 33.615 | 8.336 | 24.775 | 60 | 25 | 8.34 | 24.67 | 60 | 25 | 8.339 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.337 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 8.335 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.337 | 23.158 | 60.6 | 23.223 | 8.341 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.334 | 39.375 | 60.2 | 39.316 | 8.338 | 36.563 | 60.2 | 36.386 | 8.3359 | 32.8288 | 60.4 | 32.2621 | 8.3315 | 28.5466 | 60.6 | 28.0955 | 8.337 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 8.35 | 8.227 | 59.8 | 8.554 | 8.351 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.344 | 42.528 | 59.8 | 43.691 | 8.352 | 43.832 | 59.4 | 44.886 | 8.352 | 36.77 | 59.6 | 37.714 | 8.344 | 37.602 | 60 | 38 | 8.348 | 12.618 | 59.6 | 12.741 | 8.359 | 14.936 | 59.4 | 16.908 | 8.358 | 20.004 | 59.2 | 21.074 | 8.347 | 32.665 | 59.8 | 33.615 | 8.345 | 24.775 | 60 | 25 | 8.349 | 24.67 | 60 | 25 | 8.348 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.345 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 8.344 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 8.346 | 23.207 | 60.6 | 23.223 | 8.349 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.343 | 39.368 | 60.2 | 39.316 | 8.346 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.3442 | 32.8288 | 60.4 | 32.2621 | 8.3398 | 28.5776 | 60.6 | 28.0955 | 8.345 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 8.359 | 8.219 | 59.8 | 8.554 | 8.359 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.352 | 42.539 | 59.8 | 43.691 | 8.361 | 43.833 | 59.4 | 44.886 | 8.36 | 36.771 | 59.6 | 37.714 | 8.353 | 37.603 | 60 | 38 | 8.357 | 12.618 | 59.6 | 12.741 | 8.368 | 14.937 | 59.4 | 16.908 | 8.366 | 20.005 | 59.2 | 21.074 | 8.355 | 32.665 | 59.8 | 33.615 | 8.353 | 24.775 | 60 | 25 | 8.357 | 24.669 | 60 | 25 | 8.356 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.354 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.352 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.354 | 23.257 | 60.6 | 23.223 | 8.358 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.351 | 39.361 | 60.2 | 39.316 | 8.355 | 36.563 | 60.2 | 36.386 | 8.3525 | 32.8031 | 60.4 | 32.2621 | 8.3486 | 28.5776 | 60.6 | 28.0955 | 8.354 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 8.367 | 8.212 | 59.8 | 8.554 | 8.367 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.361 | 42.55 | 59.8 | 43.691 | 8.369 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 8.369 | 36.773 | 59.6 | 37.714 | 8.361 | 37.605 | 60 | 38 | 8.365 | 12.617 | 59.6 | 12.741 | 8.376 | 14.938 | 59.4 | 16.908 | 8.375 | 20.007 | 59.2 | 21.074 | 8.363 | 32.665 | 59.8 | 33.615 | 8.361 | 24.775 | 60 | 25 | 8.365 | 24.669 | 60 | 25 | 8.364 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.362 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.36 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.362 | 23.306 | 60.6 | 23.223 | 8.366 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.359 | 39.359 | 60.2 | 39.316 | 8.363 | 36.564 | 60.2 | 36.386 | 8.3608 | 32.8031 | 60.4 | 32.2621 | 8.3564 | 28.6056 | 60.6 | 28.0955 | 8.362 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 8.375 | 8.198 | 59.8 | 8.554 | 8.376 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.369 | 42.559 | 59.8 | 43.691 | 8.377 | 43.827 | 59.4 | 44.886 | 8.377 | 36.775 | 59.6 | 37.714 | 8.37 | 37.607 | 60 | 38 | 8.374 | 12.616 | 59.6 | 12.741 | 8.384 | 14.938 | 59.4 | 16.908 | 8.383 | 20.008 | 59.2 | 21.074 | 8.372 | 32.664 | 59.8 | 33.615 | 8.37 | 24.775 | 60 | 25 | 8.374 | 24.669 | 60 | 25 | 8.373 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.37 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.369 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.371 | 23.319 | 60.6 | 23.223 | 8.375 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.368 | 39.357 | 60.2 | 39.316 | 8.371 | 36.566 | 60.2 | 36.386 | 8.3691 | 32.7817 | 60.4 | 32.2621 | 8.3652 | 28.6056 | 60.6 | 28.0955 | 8.371 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 8.384 | 8.185 | 59.8 | 8.554 | 8.384 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.377 | 42.567 | 59.8 | 43.691 | 8.386 | 43.816 | 59.4 | 44.886 | 8.385 | 36.777 | 59.6 | 37.714 | 8.378 | 37.608 | 60 | 38 | 8.382 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.393 | 14.938 | 59.4 | 16.908 | 8.391 | 20.01 | 59.2 | 21.074 | 8.38 | 32.664 | 59.8 | 33.615 | 8.378 | 24.775 | 60 | 25 | 8.382 | 24.669 | 60 | 25 | 8.381 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.379 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.377 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.379 | 23.332 | 60.6 | 23.223 | 8.383 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.376 | 39.358 | 60.2 | 39.316 | 8.38 | 36.568 | 60.2 | 36.386 | 8.3774 | 32.7817 | 60.4 | 32.2621 | 8.3735 | 28.5728 | 60.6 | 28.0955 | 8.379 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 8.392 | 8.171 | 59.8 | 8.554 | 8.392 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.386 | 42.567 | 59.8 | 43.691 | 8.394 | 43.805 | 59.4 | 44.886 | 8.394 | 36.779 | 59.6 | 37.714 | 8.386 | 37.609 | 60 | 38 | 8.39 | 12.614 | 59.6 | 12.741 | 8.401 | 14.941 | 59.4 | 16.908 | 8.399 | 20.012 | 59.2 | 21.074 | 8.388 | 32.665 | 59.8 | 33.615 | 8.386 | 24.775 | 60 | 25 | 8.39 | 24.669 | 60 | 25 | 8.389 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.387 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.385 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.387 | 23.339 | 60.6 | 23.223 | 8.391 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.384 | 39.359 | 60.2 | 39.316 | 8.388 | 36.567 | 60.2 | 36.386 | 8.3857 | 32.8308 | 60.4 | 32.2621 | 8.3818 | 28.5728 | 60.6 | 28.0955 | 8.387 | 29.843 | 60 | 30
|  |  |  | 8.4 | 8.158 | 59.8 | 8.554 | 8.401 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.394 | 42.568 | 59.8 | 43.691 | 8.402 | 43.793 | 59.4 | 44.886 | 8.402 | 36.781 | 59.6 | 37.714 | 8.395 | 37.609 | 60 | 38 | 8.398 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.409 | 14.945 | 59.4 | 16.908 | 8.408 | 20.014 | 59.2 | 21.074 | 8.396 | 32.666 | 59.8 | 33.615 | 8.395 | 24.775 | 60 | 25 | 8.399 | 24.669 | 60 | 25 | 8.398 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.395 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.394 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.396 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.4 | 5.204 | 60.2 | 5.023 | 8.393 | 39.358 | 60.2 | 39.316 | 8.396 | 36.566 | 60.2 | 36.386 | 8.394 | 32.8308 | 60.4 | 32.2621 | 8.3901 | 28.545 | 60.6 | 28.0955 | 8.396 | 29.834 | 60 | 30
|  |  |  | 8.409 | 8.146 | 59.8 | 8.554 | 8.409 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.403 | 42.567 | 59.8 | 43.691 | 8.411 | 43.78 | 59.4 | 44.886 | 8.411 | 36.778 | 59.6 | 37.714 | 8.403 | 37.608 | 60 | 38 | 8.407 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.417 | 14.95 | 59.4 | 16.908 | 8.416 | 20.014 | 59.2 | 21.074 | 8.405 | 32.668 | 59.8 | 33.615 | 8.403 | 24.775 | 60 | 25 | 8.407 | 24.669 | 60 | 25 | 8.406 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.404 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.402 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.404 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.408 | 5.205 | 60.2 | 5.023 | 8.401 | 39.358 | 60.2 | 39.316 | 8.405 | 36.568 | 60.2 | 36.386 | 8.4023 | 32.8326 | 60.4 | 32.2621 | 8.3984 | 28.545 | 60.6 | 28.0955 | 8.404 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 8.417 | 8.133 | 59.8 | 8.554 | 8.417 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.411 | 42.565 | 59.8 | 43.691 | 8.419 | 43.765 | 59.4 | 44.886 | 8.419 | 36.776 | 59.6 | 37.714 | 8.411 | 37.606 | 60 | 38 | 8.415 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.426 | 14.955 | 59.4 | 16.908 | 8.424 | 20.015 | 59.2 | 21.074 | 8.413 | 32.67 | 59.8 | 33.615 | 8.411 | 24.774 | 60 | 25 | 8.415 | 24.669 | 60 | 25 | 8.414 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.412 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.411 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 8.412 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.416 | 5.205 | 60.2 | 5.023 | 8.409 | 39.355 | 60.2 | 39.316 | 8.413 | 36.569 | 60.2 | 36.386 | 8.4106 | 32.8326 | 60.4 | 32.2621 | 8.4067 | 28.5682 | 60.6 | 28.0955 | 8.412 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 8.425 | 8.121 | 59.8 | 8.554 | 8.426 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.419 | 42.568 | 59.8 | 43.691 | 8.427 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 8.427 | 36.778 | 59.6 | 37.714 | 8.419 | 37.605 | 60 | 38 | 8.423 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.435 | 14.954 | 59.4 | 16.908 | 8.433 | 20.013 | 59.2 | 21.074 | 8.421 | 32.669 | 59.8 | 33.615 | 8.419 | 24.773 | 60 | 25 | 8.424 | 24.669 | 60 | 25 | 8.422 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.42 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.419 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 8.421 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.425 | 5.205 | 60.2 | 5.023 | 8.418 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 8.421 | 36.571 | 60.2 | 36.386 | 8.4194 | 32.7705 | 60.4 | 32.2621 | 8.415 | 28.5682 | 60.6 | 28.0955 | 8.42 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 8.434 | 8.109 | 59.8 | 8.554 | 8.434 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.427 | 42.57 | 59.8 | 43.691 | 8.436 | 43.737 | 59.4 | 44.886 | 8.436 | 36.781 | 59.6 | 37.714 | 8.428 | 37.604 | 60 | 38 | 8.432 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.443 | 14.952 | 59.4 | 16.908 | 8.441 | 20.012 | 59.2 | 21.074 | 8.43 | 32.668 | 59.8 | 33.615 | 8.428 | 24.773 | 60 | 25 | 8.432 | 24.669 | 60 | 25 | 8.431 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.429 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.427 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 8.429 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.433 | 5.205 | 60.2 | 5.023 | 8.426 | 39.352 | 60.2 | 39.316 | 8.43 | 36.572 | 60.2 | 36.386 | 8.4277 | 32.7705 | 60.4 | 32.2621 | 8.4233 | 28.588 | 60.6 | 28.0955 | 8.429 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 8.442 | 8.097 | 59.8 | 8.554 | 8.442 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.436 | 42.57 | 59.8 | 43.691 | 8.444 | 43.723 | 59.4 | 44.886 | 8.444 | 36.784 | 59.6 | 37.714 | 8.436 | 37.604 | 60 | 38 | 8.44 | 12.616 | 59.6 | 12.741 | 8.451 | 14.952 | 59.4 | 16.908 | 8.45 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 8.438 | 32.666 | 59.8 | 33.615 | 8.437 | 24.773 | 60 | 25 | 8.44 | 24.669 | 60 | 25 | 8.439 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.437 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.435 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 8.437 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.441 | 5.205 | 60.2 | 5.023 | 8.434 | 39.351 | 60.2 | 39.316 | 8.438 | 36.57 | 60.2 | 36.386 | 8.436 | 32.81 | 60.4 | 32.2621 | 8.4316 | 28.588 | 60.6 | 28.0955 | 8.437 | 29.788 | 60 | 30
|  |  |  | 8.45 | 8.085 | 59.8 | 8.554 | 8.451 | 25.052 | 59 | 25.221 | 8.444 | 42.571 | 59.8 | 43.691 | 8.452 | 43.709 | 59.4 | 44.886 | 8.452 | 36.787 | 59.6 | 37.714 | 8.444 | 37.606 | 60 | 38 | 8.448 | 12.615 | 59.6 | 12.741 | 8.459 | 14.952 | 59.4 | 16.908 | 8.458 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 8.446 | 32.665 | 59.8 | 33.615 | 8.445 | 24.773 | 60 | 25 | 8.449 | 24.669 | 60 | 25 | 8.448 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.445 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.444 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 8.446 | 23.348 | 60.6 | 23.223 | 8.449 | 5.189 | 60.2 | 5.023 | 8.443 | 39.352 | 60.2 | 39.316 | 8.447 | 36.567 | 60.2 | 36.386 | 8.4443 | 32.81 | 60.4 | 32.2621 | 8.4399 | 28.5725 | 60.6 | 28.0955 | 8.445 | 29.779 | 60 | 30
|  |  |  | 8.459 | 8.073 | 59.8 | 8.554 | 8.459 | 25.053 | 59 | 25.221 | 8.452 | 42.57 | 59.8 | 43.691 | 8.461 | 43.695 | 59.4 | 44.886 | 8.46 | 36.788 | 59.6 | 37.714 | 8.453 | 37.607 | 60 | 38 | 8.457 | 12.614 | 59.6 | 12.741 | 8.468 | 14.952 | 59.4 | 16.908 | 8.466 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 8.455 | 32.661 | 59.8 | 33.615 | 8.453 | 24.773 | 60 | 25 | 8.457 | 24.669 | 60 | 25 | 8.456 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.454 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.452 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 8.454 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.458 | 5.173 | 60.2 | 5.023 | 8.451 | 39.354 | 60.2 | 39.316 | 8.455 | 36.564 | 60.2 | 36.386 | 8.4526 | 32.82 | 60.4 | 32.2621 | 8.4482 | 28.5725 | 60.6 | 28.0955 | 8.454 | 29.77 | 60 | 30
|  |  |  | 8.467 | 8.061 | 59.8 | 8.554 | 8.467 | 25.053 | 59 | 25.221 | 8.461 | 42.568 | 59.8 | 43.691 | 8.469 | 43.682 | 59.4 | 44.886 | 8.469 | 36.79 | 59.6 | 37.714 | 8.461 | 37.606 | 60 | 38 | 8.465 | 12.614 | 59.6 | 12.741 | 8.476 | 14.951 | 59.4 | 16.908 | 8.475 | 20.012 | 59.2 | 21.074 | 8.463 | 32.657 | 59.8 | 33.615 | 8.461 | 24.773 | 60 | 25 | 8.465 | 24.669 | 60 | 25 | 8.464 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.462 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.46 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 8.462 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.466 | 5.157 | 60.2 | 5.023 | 8.459 | 39.354 | 60.2 | 39.316 | 8.463 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.4609 | 32.82 | 60.4 | 32.2621 | 8.4565 | 28.5509 | 60.6 | 28.0955 | 8.462 | 29.761 | 60 | 30
|  |  |  | 8.475 | 8.049 | 59.8 | 8.554 | 8.476 | 25.053 | 59 | 25.221 | 8.469 | 42.564 | 59.8 | 43.691 | 8.477 | 43.669 | 59.4 | 44.886 | 8.477 | 36.789 | 59.6 | 37.714 | 8.469 | 37.604 | 60 | 38 | 8.474 | 12.613 | 59.6 | 12.741 | 8.484 | 14.951 | 59.4 | 16.908 | 8.483 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 8.472 | 32.653 | 59.8 | 33.615 | 8.47 | 24.773 | 60 | 25 | 8.474 | 24.669 | 60 | 25 | 8.473 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.47 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.469 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 8.471 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.475 | 5.142 | 60.2 | 5.023 | 8.468 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 8.471 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.4692 | 32.83 | 60.4 | 32.2621 | 8.4648 | 28.5509 | 60.6 | 28.0955 | 8.47 | 29.751 | 60 | 30
|  |  |  | 8.484 | 8.036 | 59.8 | 8.554 | 8.484 | 25.053 | 59 | 25.221 | 8.478 | 42.56 | 59.8 | 43.691 | 8.486 | 43.655 | 59.4 | 44.886 | 8.485 | 36.788 | 59.6 | 37.714 | 8.478 | 37.603 | 60 | 38 | 8.482 | 12.613 | 59.6 | 12.741 | 8.493 | 14.951 | 59.4 | 16.908 | 8.491 | 20.009 | 59.2 | 21.074 | 8.48 | 32.649 | 59.8 | 33.615 | 8.478 | 24.772 | 60 | 25 | 8.482 | 24.669 | 60 | 25 | 8.481 | 21.146 | 60.2 | 21.447 | 8.479 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.477 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 8.479 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.483 | 5.119 | 60.2 | 5.023 | 8.476 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.48 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.4775 | 32.83 | 60.4 | 32.2621 | 8.4731 | 28.5764 | 60.6 | 28.0955 | 8.479 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 8.492 | 8.024 | 59.8 | 8.554 | 8.492 | 25.053 | 59 | 25.221 | 8.486 | 42.559 | 59.8 | 43.691 | 8.494 | 43.641 | 59.4 | 44.886 | 8.494 | 36.79 | 59.6 | 37.714 | 8.486 | 37.601 | 60 | 38 | 8.49 | 12.612 | 59.6 | 12.741 | 8.501 | 14.95 | 59.4 | 16.908 | 8.5 | 20.01 | 59.2 | 21.074 | 8.488 | 32.643 | 59.8 | 33.615 | 8.486 | 24.772 | 60 | 25 | 8.49 | 24.668 | 60 | 25 | 8.489 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.487 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.485 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 8.487 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.491 | 5.096 | 60.2 | 5.023 | 8.484 | 39.348 | 60.2 | 39.316 | 8.488 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.4858 | 32.7818 | 60.4 | 32.2621 | 8.4814 | 28.5764 | 60.6 | 28.0955 | 8.487 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 8.5 | 8.012 | 59.8 | 8.554 | 8.501 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.494 | 42.557 | 59.8 | 43.691 | 8.502 | 43.628 | 59.4 | 44.886 | 8.502 | 36.792 | 59.6 | 37.714 | 8.495 | 37.602 | 60 | 38 | 8.499 | 12.612 | 59.6 | 12.741 | 8.509 | 14.949 | 59.4 | 16.908 | 8.508 | 20.011 | 59.2 | 21.074 | 8.497 | 32.637 | 59.8 | 33.615 | 8.495 | 24.772 | 60 | 25 | 8.499 | 24.668 | 60 | 25 | 8.498 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.495 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.494 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 8.496 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.5 | 5.074 | 60.2 | 5.023 | 8.493 | 39.348 | 60.2 | 39.316 | 8.497 | 36.562 | 60.2 | 36.386 | 8.4941 | 32.7818 | 60.4 | 32.2621 | 8.4902 | 28.5747 | 60.6 | 28.0955 | 8.496 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 8.509 | 8 | 59.8 | 8.554 | 8.509 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.502 | 42.554 | 59.8 | 43.691 | 8.511 | 43.615 | 59.4 | 44.886 | 8.511 | 36.793 | 59.6 | 37.714 | 8.503 | 37.602 | 60 | 38 | 8.507 | 12.611 | 59.6 | 12.741 | 8.518 | 14.947 | 59.4 | 16.908 | 8.516 | 20.013 | 59.2 | 21.074 | 8.505 | 32.629 | 59.8 | 33.615 | 8.503 | 24.772 | 60 | 25 | 8.507 | 24.668 | 60 | 25 | 8.506 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.504 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.502 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 8.504 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.508 | 5.051 | 60.2 | 5.023 | 8.501 | 39.349 | 60.2 | 39.316 | 8.505 | 36.56 | 60.2 | 36.386 | 8.5024 | 32.8108 | 60.4 | 32.2621 | 8.4985 | 28.5747 | 60.6 | 28.0955 | 8.504 | 29.714 | 60 | 30
|  |  |  | 8.517 | 7.988 | 59.8 | 8.554 | 8.517 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.511 | 42.55 | 59.8 | 43.691 | 8.519 | 43.601 | 59.4 | 44.886 | 8.519 | 36.794 | 59.6 | 37.714 | 8.511 | 37.603 | 60 | 38 | 8.515 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 8.526 | 14.946 | 59.4 | 16.908 | 8.524 | 20.015 | 59.2 | 21.074 | 8.513 | 32.62 | 59.8 | 33.615 | 8.511 | 24.772 | 60 | 25 | 8.515 | 24.668 | 60 | 25 | 8.514 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.512 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.51 | 12.938 | 60.6 | 13.114 | 8.512 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.516 | 5.028 | 60.2 | 5.023 | 8.509 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.513 | 36.558 | 60.2 | 36.386 | 8.5107 | 32.8108 | 60.4 | 32.2621 | 8.5068 | 28.4904 | 60.6 | 28.0955 | 8.512 | 29.706 | 60 | 30
|  |  |  | 8.525 | 7.976 | 59.8 | 8.554 | 8.526 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.519 | 42.543 | 59.8 | 43.691 | 8.527 | 43.587 | 59.4 | 44.886 | 8.527 | 36.792 | 59.6 | 37.714 | 8.52 | 37.604 | 60 | 38 | 8.523 | 12.601 | 59.6 | 12.741 | 8.535 | 14.956 | 59.4 | 16.908 | 8.533 | 20.017 | 59.2 | 21.074 | 8.521 | 32.614 | 59.8 | 33.615 | 8.52 | 24.772 | 60 | 25 | 8.524 | 24.668 | 60 | 25 | 8.523 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.52 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.519 | 12.938 | 60.6 | 13.114 | 8.521 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.525 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 8.518 | 39.351 | 60.2 | 39.316 | 8.521 | 36.558 | 60.2 | 36.386 | 8.519 | 32.8313 | 60.4 | 32.2621 | 8.5151 | 28.4904 | 60.6 | 28.0955 | 8.521 | 29.698 | 60 | 30
|  |  |  | 8.534 | 7.964 | 59.8 | 8.554 | 8.534 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.528 | 42.536 | 59.8 | 43.691 | 8.536 | 43.578 | 59.4 | 44.886 | 8.536 | 36.79 | 59.6 | 37.714 | 8.528 | 37.603 | 60 | 38 | 8.532 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 8.543 | 14.966 | 59.4 | 16.908 | 8.542 | 20.019 | 59.2 | 21.074 | 8.53 | 32.608 | 59.8 | 33.615 | 8.528 | 24.772 | 60 | 25 | 8.532 | 24.668 | 60 | 25 | 8.531 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.529 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.527 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 8.529 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.533 | 4.983 | 60.2 | 5.023 | 8.526 | 39.351 | 60.2 | 39.316 | 8.53 | 36.559 | 60.2 | 36.386 | 8.5278 | 32.8313 | 60.4 | 32.2621 | 8.5234 | 28.4128 | 60.6 | 28.0955 | 8.529 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 8.542 | 7.957 | 59.8 | 8.554 | 8.542 | 25.054 | 59 | 25.221 | 8.536 | 42.529 | 59.8 | 43.691 | 8.544 | 43.569 | 59.4 | 44.886 | 8.544 | 36.792 | 59.6 | 37.714 | 8.536 | 37.602 | 60 | 38 | 8.54 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 8.551 | 14.987 | 59.4 | 16.908 | 8.55 | 20.019 | 59.2 | 21.074 | 8.538 | 32.602 | 59.8 | 33.615 | 8.536 | 24.773 | 60 | 25 | 8.54 | 24.667 | 60 | 25 | 8.539 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.537 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.536 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 8.537 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.541 | 4.96 | 60.2 | 5.023 | 8.534 | 39.351 | 60.2 | 39.316 | 8.538 | 36.559 | 60.2 | 36.386 | 8.5356 | 32.8092 | 60.4 | 32.2621 | 8.5317 | 28.4128 | 60.6 | 28.0955 | 8.537 | 29.679 | 60 | 30
|  |  |  | 8.55 | 7.951 | 59.8 | 8.554 | 8.551 | 25.055 | 59 | 25.221 | 8.544 | 42.523 | 59.8 | 43.691 | 8.552 | 43.566 | 59.4 | 44.886 | 8.552 | 36.794 | 59.6 | 37.714 | 8.544 | 37.602 | 60 | 38 | 8.548 | 12.517 | 59.6 | 12.741 | 8.56 | 15.008 | 59.4 | 16.908 | 8.558 | 20.018 | 59.2 | 21.074 | 8.546 | 32.596 | 59.8 | 33.615 | 8.544 | 24.773 | 60 | 25 | 8.549 | 24.667 | 60 | 25 | 8.548 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.545 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.544 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.546 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.55 | 4.938 | 60.2 | 5.023 | 8.543 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.546 | 36.56 | 60.2 | 36.386 | 8.5444 | 32.8092 | 60.4 | 32.2621 | 8.54 | 28.3662 | 60.6 | 28.0955 | 8.545 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 8.559 | 7.945 | 59.8 | 8.554 | 8.559 | 25.055 | 59 | 25.221 | 8.552 | 42.521 | 59.8 | 43.691 | 8.561 | 43.564 | 59.4 | 44.886 | 8.561 | 36.796 | 59.6 | 37.714 | 8.553 | 37.601 | 60 | 38 | 8.557 | 12.48 | 59.6 | 12.741 | 8.568 | 15.033 | 59.4 | 16.908 | 8.566 | 20.021 | 59.2 | 21.074 | 8.555 | 32.589 | 59.8 | 33.615 | 8.553 | 24.773 | 60 | 25 | 8.557 | 24.667 | 60 | 25 | 8.556 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.554 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.552 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.554 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.558 | 4.915 | 60.2 | 5.023 | 8.551 | 39.349 | 60.2 | 39.316 | 8.555 | 36.55 | 60.2 | 36.386 | 8.5527 | 32.8087 | 60.4 | 32.2621 | 8.5483 | 28.3662 | 60.6 | 28.0955 | 8.554 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 8.567 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.567 | 25.03 | 59 | 25.221 | 8.561 | 42.52 | 59.8 | 43.691 | 8.569 | 43.565 | 59.4 | 44.886 | 8.569 | 36.798 | 59.6 | 37.714 | 8.561 | 37.601 | 60 | 38 | 8.565 | 12.441 | 59.6 | 12.741 | 8.576 | 15.059 | 59.4 | 16.908 | 8.575 | 20.023 | 59.2 | 21.074 | 8.563 | 32.583 | 59.8 | 33.615 | 8.562 | 24.773 | 60 | 25 | 8.565 | 24.667 | 60 | 25 | 8.564 | 21.145 | 60.2 | 21.447 | 8.562 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.56 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.562 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.566 | 4.892 | 60.2 | 5.023 | 8.559 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.563 | 36.541 | 60.2 | 36.386 | 8.561 | 32.8087 | 60.4 | 32.2621 | 8.5566 | 28.4117 | 60.6 | 28.0955 | 8.562 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 8.575 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.576 | 25.005 | 59 | 25.221 | 8.569 | 42.52 | 59.8 | 43.691 | 8.577 | 43.566 | 59.4 | 44.886 | 8.577 | 36.799 | 59.6 | 37.714 | 8.569 | 37.601 | 60 | 38 | 8.574 | 12.403 | 59.6 | 12.741 | 8.584 | 15.087 | 59.4 | 16.908 | 8.583 | 20.024 | 59.2 | 21.074 | 8.571 | 32.573 | 59.8 | 33.615 | 8.57 | 24.773 | 60 | 25 | 8.574 | 24.667 | 60 | 25 | 8.573 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.57 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.569 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.571 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.575 | 4.869 | 60.2 | 5.023 | 8.568 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.572 | 36.521 | 60.2 | 36.386 | 8.5693 | 32.7883 | 60.4 | 32.2621 | 8.5649 | 28.4117 | 60.6 | 28.0955 | 8.57 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 8.584 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.584 | 24.981 | 59 | 25.221 | 8.577 | 42.52 | 59.8 | 43.691 | 8.586 | 43.565 | 59.4 | 44.886 | 8.585 | 36.801 | 59.6 | 37.714 | 8.578 | 37.602 | 60 | 38 | 8.582 | 12.364 | 59.6 | 12.741 | 8.593 | 15.114 | 59.4 | 16.908 | 8.591 | 20.025 | 59.2 | 21.074 | 8.58 | 32.564 | 59.8 | 33.615 | 8.578 | 24.773 | 60 | 25 | 8.582 | 24.667 | 60 | 25 | 8.581 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.579 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.577 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.579 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.583 | 4.847 | 60.2 | 5.023 | 8.576 | 39.352 | 60.2 | 39.316 | 8.58 | 36.502 | 60.2 | 36.386 | 8.5776 | 32.7883 | 60.4 | 32.2621 | 8.5732 | 28.4226 | 60.6 | 28.0955 | 8.579 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 8.592 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.592 | 24.956 | 59 | 25.221 | 8.586 | 42.529 | 59.8 | 43.691 | 8.594 | 43.565 | 59.4 | 44.886 | 8.594 | 36.8 | 59.6 | 37.714 | 8.586 | 37.603 | 60 | 38 | 8.59 | 12.326 | 59.6 | 12.741 | 8.601 | 15.142 | 59.4 | 16.908 | 8.6 | 20.027 | 59.2 | 21.074 | 8.588 | 32.557 | 59.8 | 33.615 | 8.586 | 24.774 | 60 | 25 | 8.59 | 24.667 | 60 | 25 | 8.589 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.587 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.585 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.587 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.591 | 4.824 | 60.2 | 5.023 | 8.584 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 8.588 | 36.48 | 60.2 | 36.386 | 8.5859 | 32.8308 | 60.4 | 32.2621 | 8.5815 | 28.4226 | 60.6 | 28.0955 | 8.587 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.6 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.601 | 24.931 | 59 | 25.221 | 8.594 | 42.538 | 59.8 | 43.691 | 8.602 | 43.567 | 59.4 | 44.886 | 8.602 | 36.8 | 59.6 | 37.714 | 8.594 | 37.604 | 60 | 38 | 8.599 | 12.288 | 59.6 | 12.741 | 8.609 | 15.17 | 59.4 | 16.908 | 8.608 | 20.028 | 59.2 | 21.074 | 8.597 | 32.551 | 59.8 | 33.615 | 8.595 | 24.774 | 60 | 25 | 8.599 | 24.667 | 60 | 25 | 8.598 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.595 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.594 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.596 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.6 | 4.801 | 60.2 | 5.023 | 8.593 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 8.596 | 36.459 | 60.2 | 36.386 | 8.5942 | 32.8308 | 60.4 | 32.2621 | 8.5898 | 28.3907 | 60.6 | 28.0955 | 8.595 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.609 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.609 | 24.907 | 59 | 25.221 | 8.603 | 42.555 | 59.8 | 43.691 | 8.611 | 43.568 | 59.4 | 44.886 | 8.61 | 36.802 | 59.6 | 37.714 | 8.603 | 37.605 | 60 | 38 | 8.607 | 12.25 | 59.6 | 12.741 | 8.618 | 15.195 | 59.4 | 16.908 | 8.616 | 20.028 | 59.2 | 21.074 | 8.605 | 32.544 | 59.8 | 33.615 | 8.603 | 24.774 | 60 | 25 | 8.607 | 24.667 | 60 | 25 | 8.606 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.604 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.602 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.604 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.608 | 4.779 | 60.2 | 5.023 | 8.601 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 8.605 | 36.437 | 60.2 | 36.386 | 8.6025 | 32.7917 | 60.4 | 32.2621 | 8.5981 | 28.3907 | 60.6 | 28.0955 | 8.604 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.617 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.617 | 24.882 | 59 | 25.221 | 8.611 | 42.571 | 59.8 | 43.691 | 8.619 | 43.569 | 59.4 | 44.886 | 8.619 | 36.804 | 59.6 | 37.714 | 8.611 | 37.604 | 60 | 38 | 8.615 | 12.212 | 59.6 | 12.741 | 8.626 | 15.22 | 59.4 | 16.908 | 8.625 | 20.028 | 59.2 | 21.074 | 8.613 | 32.536 | 59.8 | 33.615 | 8.611 | 24.775 | 60 | 25 | 8.615 | 24.667 | 60 | 25 | 8.614 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.612 | 17.073 | 60.4 | 17.28 | 8.61 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.612 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.616 | 4.772 | 60.2 | 5.023 | 8.609 | 39.351 | 60.2 | 39.316 | 8.613 | 36.416 | 60.2 | 36.386 | 8.6108 | 32.7917 | 60.4 | 32.2621 | 8.6064 | 28.4093 | 60.6 | 28.0955 | 8.612 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.625 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.626 | 24.857 | 59 | 25.221 | 8.619 | 42.59 | 59.8 | 43.691 | 8.627 | 43.569 | 59.4 | 44.886 | 8.627 | 36.805 | 59.6 | 37.714 | 8.62 | 37.603 | 60 | 38 | 8.624 | 12.175 | 59.6 | 12.741 | 8.635 | 15.247 | 59.4 | 16.908 | 8.633 | 20.029 | 59.2 | 21.074 | 8.622 | 32.534 | 59.8 | 33.615 | 8.62 | 24.776 | 60 | 25 | 8.624 | 24.668 | 60 | 25 | 8.623 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.62 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.619 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.62 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.625 | 4.765 | 60.2 | 5.023 | 8.618 | 39.35 | 60.2 | 39.316 | 8.622 | 36.392 | 60.2 | 36.386 | 8.6191 | 32.7369 | 60.4 | 32.2621 | 8.6152 | 28.4093 | 60.6 | 28.0955 | 8.62 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 8.634 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.634 | 24.833 | 59 | 25.221 | 8.627 | 42.609 | 59.8 | 43.691 | 8.636 | 43.57 | 59.4 | 44.886 | 8.636 | 36.806 | 59.6 | 37.714 | 8.628 | 37.604 | 60 | 38 | 8.632 | 12.137 | 59.6 | 12.741 | 8.643 | 15.273 | 59.4 | 16.908 | 8.642 | 20.03 | 59.2 | 21.074 | 8.63 | 32.532 | 59.8 | 33.615 | 8.628 | 24.775 | 60 | 25 | 8.632 | 24.668 | 60 | 25 | 8.631 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.629 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.627 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.629 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.633 | 4.758 | 60.2 | 5.023 | 8.626 | 39.349 | 60.2 | 39.316 | 8.63 | 36.367 | 60.2 | 36.386 | 8.6274 | 32.7369 | 60.4 | 32.2621 | 8.623 | 28.4262 | 60.6 | 28.0955 | 8.629 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 8.642 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.642 | 24.808 | 59 | 25.221 | 8.636 | 42.63 | 59.8 | 43.691 | 8.644 | 43.571 | 59.4 | 44.886 | 8.644 | 36.804 | 59.6 | 37.714 | 8.636 | 37.605 | 60 | 38 | 8.64 | 12.1 | 59.6 | 12.741 | 8.651 | 15.3 | 59.4 | 16.908 | 8.65 | 20.032 | 59.2 | 21.074 | 8.638 | 32.53 | 59.8 | 33.615 | 8.636 | 24.774 | 60 | 25 | 8.64 | 24.668 | 60 | 25 | 8.639 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.637 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.635 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.637 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.641 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.634 | 39.348 | 60.2 | 39.316 | 8.638 | 36.343 | 60.2 | 36.386 | 8.6357 | 32.7413 | 60.4 | 32.2621 | 8.6318 | 28.4262 | 60.6 | 28.0955 | 8.637 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 8.651 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.651 | 24.783 | 59 | 25.221 | 8.644 | 42.65 | 59.8 | 43.691 | 8.652 | 43.571 | 59.4 | 44.886 | 8.652 | 36.803 | 59.6 | 37.714 | 8.645 | 37.606 | 60 | 38 | 8.648 | 12.064 | 59.6 | 12.741 | 8.66 | 15.326 | 59.4 | 16.908 | 8.658 | 20.035 | 59.2 | 21.074 | 8.646 | 32.527 | 59.8 | 33.615 | 8.645 | 24.775 | 60 | 25 | 8.649 | 24.669 | 60 | 25 | 8.648 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.645 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.644 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.646 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.65 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.643 | 39.346 | 60.2 | 39.316 | 8.646 | 36.32 | 60.2 | 36.386 | 8.644 | 32.7413 | 60.4 | 32.2621 | 8.6401 | 28.4145 | 60.6 | 28.0955 | 8.646 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.659 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.659 | 24.758 | 59 | 25.221 | 8.653 | 42.67 | 59.8 | 43.691 | 8.661 | 43.571 | 59.4 | 44.886 | 8.661 | 36.804 | 59.6 | 37.714 | 8.653 | 37.607 | 60 | 38 | 8.657 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 8.668 | 15.354 | 59.4 | 16.908 | 8.667 | 20.036 | 59.2 | 21.074 | 8.655 | 32.526 | 59.8 | 33.615 | 8.653 | 24.776 | 60 | 25 | 8.657 | 24.669 | 60 | 25 | 8.656 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.654 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.652 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.654 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 8.658 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.651 | 39.343 | 60.2 | 39.316 | 8.655 | 36.297 | 60.2 | 36.386 | 8.6528 | 32.7986 | 60.4 | 32.2621 | 8.6484 | 28.4145 | 60.6 | 28.0955 | 8.654 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.667 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.667 | 24.734 | 59 | 25.221 | 8.661 | 42.69 | 59.8 | 43.691 | 8.669 | 43.57 | 59.4 | 44.886 | 8.669 | 36.806 | 59.6 | 37.714 | 8.661 | 37.609 | 60 | 38 | 8.665 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 8.676 | 15.382 | 59.4 | 16.908 | 8.675 | 20.037 | 59.2 | 21.074 | 8.663 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.661 | 24.776 | 60 | 25 | 8.665 | 24.669 | 60 | 25 | 8.664 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.662 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.661 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.662 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.666 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.659 | 39.34 | 60.2 | 39.316 | 8.663 | 36.275 | 60.2 | 36.386 | 8.6606 | 32.7986 | 60.4 | 32.2621 | 8.6567 | 28.388 | 60.6 | 28.0955 | 8.662 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.676 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.676 | 24.709 | 59 | 25.221 | 8.669 | 42.715 | 59.8 | 43.691 | 8.677 | 43.57 | 59.4 | 44.886 | 8.677 | 36.806 | 59.6 | 37.714 | 8.669 | 37.611 | 60 | 38 | 8.673 | 11.956 | 59.6 | 12.741 | 8.685 | 15.41 | 59.4 | 16.908 | 8.683 | 20.037 | 59.2 | 21.074 | 8.671 | 32.526 | 59.8 | 33.615 | 8.669 | 24.777 | 60 | 25 | 8.674 | 24.67 | 60 | 25 | 8.673 | 21.144 | 60.2 | 21.447 | 8.67 | 17.074 | 60.4 | 17.28 | 8.669 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.671 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.675 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.668 | 39.337 | 60.2 | 39.316 | 8.672 | 36.254 | 60.2 | 36.386 | 8.6694 | 32.7528 | 60.4 | 32.2621 | 8.665 | 28.388 | 60.6 | 28.0955 | 8.67 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.684 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.684 | 24.684 | 59 | 25.221 | 8.677 | 42.741 | 59.8 | 43.691 | 8.686 | 43.571 | 59.4 | 44.886 | 8.686 | 36.806 | 59.6 | 37.714 | 8.678 | 37.61 | 60 | 38 | 8.682 | 11.923 | 59.6 | 12.741 | 8.693 | 15.439 | 59.4 | 16.908 | 8.691 | 20.037 | 59.2 | 21.074 | 8.68 | 32.528 | 59.8 | 33.615 | 8.678 | 24.777 | 60 | 25 | 8.682 | 24.671 | 60 | 25 | 8.681 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.679 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.677 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 8.679 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.683 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.676 | 39.334 | 60.2 | 39.316 | 8.68 | 36.233 | 60.2 | 36.386 | 8.6777 | 32.7528 | 60.4 | 32.2621 | 8.6733 | 28.375 | 60.6 | 28.0955 | 8.679 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.692 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.692 | 24.659 | 59 | 25.221 | 8.686 | 42.768 | 59.8 | 43.691 | 8.694 | 43.571 | 59.4 | 44.886 | 8.694 | 36.806 | 59.6 | 37.714 | 8.686 | 37.61 | 60 | 38 | 8.69 | 11.891 | 59.6 | 12.741 | 8.701 | 15.455 | 59.4 | 16.908 | 8.7 | 20.037 | 59.2 | 21.074 | 8.688 | 32.527 | 59.8 | 33.615 | 8.687 | 24.777 | 60 | 25 | 8.69 | 24.672 | 60 | 25 | 8.689 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.687 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.685 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 8.687 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.691 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.684 | 39.332 | 60.2 | 39.316 | 8.688 | 36.21 | 60.2 | 36.386 | 8.686 | 32.7173 | 60.4 | 32.2621 | 8.6816 | 28.375 | 60.6 | 28.0955 | 8.687 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.7 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.701 | 24.635 | 59 | 25.221 | 8.694 | 42.795 | 59.8 | 43.691 | 8.702 | 43.572 | 59.4 | 44.886 | 8.702 | 36.805 | 59.6 | 37.714 | 8.694 | 37.611 | 60 | 38 | 8.699 | 11.876 | 59.6 | 12.741 | 8.709 | 15.47 | 59.4 | 16.908 | 8.708 | 20.038 | 59.2 | 21.074 | 8.696 | 32.527 | 59.8 | 33.615 | 8.695 | 24.778 | 60 | 25 | 8.699 | 24.673 | 60 | 25 | 8.698 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.695 | 17.075 | 60.4 | 17.28 | 8.694 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 8.696 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.7 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.693 | 39.331 | 60.2 | 39.316 | 8.697 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 8.6943 | 32.7173 | 60.4 | 32.2621 | 8.6899 | 28.4518 | 60.6 | 28.0955 | 8.695 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 8.709 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.709 | 24.61 | 59 | 25.221 | 8.702 | 42.819 | 59.8 | 43.691 | 8.711 | 43.573 | 59.4 | 44.886 | 8.71 | 36.804 | 59.6 | 37.714 | 8.703 | 37.612 | 60 | 38 | 8.707 | 11.862 | 59.6 | 12.741 | 8.718 | 15.475 | 59.4 | 16.908 | 8.716 | 20.042 | 59.2 | 21.074 | 8.705 | 32.524 | 59.8 | 33.615 | 8.703 | 24.778 | 60 | 25 | 8.707 | 24.674 | 60 | 25 | 8.706 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.704 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.702 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 8.704 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.708 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.701 | 39.33 | 60.2 | 39.316 | 8.705 | 36.165 | 60.2 | 36.386 | 8.7026 | 32.7457 | 60.4 | 32.2621 | 8.6982 | 28.4518 | 60.6 | 28.0955 | 8.704 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 8.717 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.717 | 24.585 | 59 | 25.221 | 8.711 | 42.842 | 59.8 | 43.691 | 8.719 | 43.574 | 59.4 | 44.886 | 8.719 | 36.803 | 59.6 | 37.714 | 8.711 | 37.614 | 60 | 38 | 8.715 | 11.862 | 59.6 | 12.741 | 8.726 | 15.48 | 59.4 | 16.908 | 8.725 | 20.045 | 59.2 | 21.074 | 8.713 | 32.522 | 59.8 | 33.615 | 8.711 | 24.778 | 60 | 25 | 8.715 | 24.676 | 60 | 25 | 8.714 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.712 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.71 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 8.712 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.716 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.709 | 39.33 | 60.2 | 39.316 | 8.713 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | 8.7109 | 32.7457 | 60.4 | 32.2621 | 8.7065 | 28.3949 | 60.6 | 28.0955 | 8.712 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 8.725 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.726 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.719 | 42.863 | 59.8 | 43.691 | 8.728 | 43.574 | 59.4 | 44.886 | 8.728 | 36.811 | 59.6 | 37.714 | 8.719 | 37.615 | 60 | 38 | 8.724 | 11.862 | 59.6 | 12.741 | 8.735 | 15.481 | 59.4 | 16.908 | 8.733 | 20.046 | 59.2 | 21.074 | 8.722 | 32.521 | 59.8 | 33.615 | 8.72 | 24.779 | 60 | 25 | 8.724 | 24.677 | 60 | 25 | 8.723 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.72 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.719 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 8.72 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.725 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.718 | 39.331 | 60.2 | 39.316 | 8.722 | 36.13 | 60.2 | 36.386 | 8.7192 | 32.7891 | 60.4 | 32.2621 | 8.7148 | 28.3949 | 60.6 | 28.0955 | 8.72 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.734 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.734 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.728 | 42.884 | 59.8 | 43.691 | 8.736 | 43.574 | 59.4 | 44.886 | 8.736 | 36.819 | 59.6 | 37.714 | 8.728 | 37.617 | 60 | 38 | 8.732 | 11.862 | 59.6 | 12.741 | 8.743 | 15.482 | 59.4 | 16.908 | 8.742 | 20.048 | 59.2 | 21.074 | 8.73 | 32.52 | 59.8 | 33.615 | 8.728 | 24.779 | 60 | 25 | 8.732 | 24.678 | 60 | 25 | 8.731 | 21.143 | 60.2 | 21.447 | 8.729 | 17.076 | 60.4 | 17.28 | 8.727 | 12.931 | 60.6 | 13.114 | 8.729 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.733 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.726 | 39.327 | 60.2 | 39.316 | 8.73 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 8.7275 | 32.7891 | 60.4 | 32.2621 | 8.7231 | 28.3863 | 60.6 | 28.0955 | 8.729 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.742 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.742 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.736 | 42.905 | 59.8 | 43.691 | 8.744 | 43.574 | 59.4 | 44.886 | 8.744 | 36.83 | 59.6 | 37.714 | 8.736 | 37.618 | 60 | 38 | 8.74 | 11.862 | 59.6 | 12.741 | 8.751 | 15.48 | 59.4 | 16.908 | 8.75 | 20.049 | 59.2 | 21.074 | 8.738 | 32.523 | 59.8 | 33.615 | 8.736 | 24.78 | 60 | 25 | 8.74 | 24.679 | 60 | 25 | 8.739 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.737 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 8.735 | 12.93 | 60.6 | 13.114 | 8.737 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.741 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.734 | 39.324 | 60.2 | 39.316 | 8.738 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | 8.7358 | 32.7588 | 60.4 | 32.2621 | 8.7314 | 28.3863 | 60.6 | 28.0955 | 8.737 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.75 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.751 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.744 | 42.925 | 59.8 | 43.691 | 8.752 | 43.576 | 59.4 | 44.886 | 8.752 | 36.842 | 59.6 | 37.714 | 8.744 | 37.619 | 60 | 38 | 8.749 | 11.863 | 59.6 | 12.741 | 8.76 | 15.478 | 59.4 | 16.908 | 8.758 | 20.05 | 59.2 | 21.074 | 8.747 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.745 | 24.781 | 60 | 25 | 8.749 | 24.68 | 60 | 25 | 8.748 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.745 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 8.744 | 12.929 | 60.6 | 13.114 | 8.745 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.75 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.743 | 39.319 | 60.2 | 39.316 | 8.747 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 8.7441 | 32.7588 | 60.4 | 32.2621 | 8.7402 | 28.3766 | 60.6 | 28.0955 | 8.745 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 8.759 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.759 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.752 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 8.761 | 43.579 | 59.4 | 44.886 | 8.761 | 36.854 | 59.6 | 37.714 | 8.753 | 37.62 | 60 | 38 | 8.757 | 11.864 | 59.6 | 12.741 | 8.768 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.767 | 20.052 | 59.2 | 21.074 | 8.755 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.753 | 24.782 | 60 | 25 | 8.757 | 24.681 | 60 | 25 | 8.756 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.754 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.752 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 8.754 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.758 | 4.75 | 60.2 | 5.023 | 8.751 | 39.315 | 60.2 | 39.316 | 8.755 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | 8.7524 | 32.7363 | 60.4 | 32.2621 | 8.748 | 28.3766 | 60.6 | 28.0955 | 8.753 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.767 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.767 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.761 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 8.769 | 43.579 | 59.4 | 44.886 | 8.769 | 36.866 | 59.6 | 37.714 | 8.761 | 37.62 | 60 | 38 | 8.765 | 11.866 | 59.6 | 12.741 | 8.776 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.775 | 20.054 | 59.2 | 21.074 | 8.763 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.761 | 24.78 | 60 | 25 | 8.765 | 24.682 | 60 | 25 | 8.764 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.762 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.76 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 8.762 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.766 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.759 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 8.763 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | 8.7607 | 32.7363 | 60.4 | 32.2621 | 8.7568 | 28.4342 | 60.6 | 28.0955 | 8.762 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 8.776 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.776 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.769 | 42.947 | 59.8 | 43.691 | 8.777 | 43.58 | 59.4 | 44.886 | 8.777 | 36.878 | 59.6 | 37.714 | 8.77 | 37.619 | 60 | 38 | 8.773 | 11.867 | 59.6 | 12.741 | 8.785 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.783 | 20.058 | 59.2 | 21.074 | 8.771 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.77 | 24.779 | 60 | 25 | 8.774 | 24.682 | 60 | 25 | 8.773 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.77 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.769 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 8.771 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.775 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.768 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 8.771 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 8.769 | 32.7499 | 60.4 | 32.2621 | 8.7651 | 28.4342 | 60.6 | 28.0955 | 8.771 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 8.784 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.784 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.778 | 42.948 | 59.8 | 43.691 | 8.786 | 43.582 | 59.4 | 44.886 | 8.786 | 36.89 | 59.6 | 37.714 | 8.778 | 37.621 | 60 | 38 | 8.782 | 11.868 | 59.6 | 12.741 | 8.793 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.792 | 20.062 | 59.2 | 21.074 | 8.78 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.778 | 24.78 | 60 | 25 | 8.782 | 24.683 | 60 | 25 | 8.781 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.779 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.777 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 8.779 | 23.347 | 60.6 | 23.223 | 8.783 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.776 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 8.78 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.7778 | 32.7499 | 60.4 | 32.2621 | 8.7734 | 28.396 | 60.6 | 28.0955 | 8.779 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 8.792 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.792 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.786 | 42.947 | 59.8 | 43.691 | 8.794 | 43.584 | 59.4 | 44.886 | 8.794 | 36.903 | 59.6 | 37.714 | 8.786 | 37.623 | 60 | 38 | 8.79 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.801 | 15.478 | 59.4 | 16.908 | 8.8 | 20.062 | 59.2 | 21.074 | 8.788 | 32.525 | 59.8 | 33.615 | 8.786 | 24.78 | 60 | 25 | 8.79 | 24.684 | 60 | 25 | 8.789 | 21.142 | 60.2 | 21.447 | 8.787 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.786 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 8.787 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.792 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.784 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 8.788 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 8.7861 | 32.7757 | 60.4 | 32.2621 | 8.7817 | 28.396 | 60.6 | 28.0955 | 8.787 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.801 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.801 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.794 | 42.947 | 59.8 | 43.691 | 8.802 | 43.587 | 59.4 | 44.886 | 8.802 | 36.917 | 59.6 | 37.714 | 8.794 | 37.625 | 60 | 38 | 8.799 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.81 | 15.478 | 59.4 | 16.908 | 8.808 | 20.062 | 59.2 | 21.074 | 8.796 | 32.524 | 59.8 | 33.615 | 8.794 | 24.781 | 60 | 25 | 8.799 | 24.684 | 60 | 25 | 8.798 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.795 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.794 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 8.796 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.8 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.793 | 39.311 | 60.2 | 39.316 | 8.797 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | 8.7944 | 32.7757 | 60.4 | 32.2621 | 8.79 | 28.3756 | 60.6 | 28.0955 | 8.795 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.809 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.809 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.802 | 42.945 | 59.8 | 43.691 | 8.811 | 43.589 | 59.4 | 44.886 | 8.811 | 36.93 | 59.6 | 37.714 | 8.803 | 37.626 | 60 | 38 | 8.807 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.818 | 15.478 | 59.4 | 16.908 | 8.816 | 20.062 | 59.2 | 21.074 | 8.805 | 32.526 | 59.8 | 33.615 | 8.803 | 24.783 | 60 | 25 | 8.807 | 24.685 | 60 | 25 | 8.806 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.804 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.802 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 8.804 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.808 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.801 | 39.31 | 60.2 | 39.316 | 8.805 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 8.8027 | 32.7419 | 60.4 | 32.2621 | 8.7983 | 28.3756 | 60.6 | 28.0955 | 8.804 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.817 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.818 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.811 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 8.819 | 43.591 | 59.4 | 44.886 | 8.819 | 36.944 | 59.6 | 37.714 | 8.811 | 37.627 | 60 | 38 | 8.815 | 11.87 | 59.6 | 12.741 | 8.826 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.825 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.813 | 32.528 | 59.8 | 33.615 | 8.812 | 24.783 | 60 | 25 | 8.815 | 24.686 | 60 | 25 | 8.814 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.812 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.81 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 8.812 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.816 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.809 | 39.31 | 60.2 | 39.316 | 8.813 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.811 | 32.7419 | 60.4 | 32.2621 | 8.8066 | 28.3743 | 60.6 | 28.0955 | 8.812 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 8.826 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.826 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.819 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 8.827 | 43.593 | 59.4 | 44.886 | 8.827 | 36.954 | 59.6 | 37.714 | 8.819 | 37.627 | 60 | 38 | 8.824 | 11.87 | 59.6 | 12.741 | 8.835 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.833 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.821 | 32.53 | 59.8 | 33.615 | 8.82 | 24.783 | 60 | 25 | 8.824 | 24.686 | 60 | 25 | 8.823 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.82 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.819 | 12.92 | 60.6 | 13.114 | 8.82 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.825 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.818 | 39.311 | 60.2 | 39.316 | 8.822 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.8193 | 32.7287 | 60.4 | 32.2621 | 8.8149 | 28.3743 | 60.6 | 28.0955 | 8.82 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 8.834 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.834 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.827 | 42.936 | 59.8 | 43.691 | 8.836 | 43.595 | 59.4 | 44.886 | 8.836 | 36.965 | 59.6 | 37.714 | 8.828 | 37.627 | 60 | 38 | 8.832 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.843 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.842 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.83 | 32.531 | 59.8 | 33.615 | 8.828 | 24.783 | 60 | 25 | 8.832 | 24.687 | 60 | 25 | 8.831 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.829 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.827 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 8.829 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.833 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.826 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 8.83 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.8276 | 32.7287 | 60.4 | 32.2621 | 8.8232 | 28.3965 | 60.6 | 28.0955 | 8.829 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 8.842 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.843 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.836 | 42.927 | 59.8 | 43.691 | 8.844 | 43.598 | 59.4 | 44.886 | 8.844 | 36.977 | 59.6 | 37.714 | 8.836 | 37.627 | 60 | 38 | 8.84 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.852 | 15.478 | 59.4 | 16.908 | 8.85 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.838 | 32.529 | 59.8 | 33.615 | 8.836 | 24.783 | 60 | 25 | 8.84 | 24.687 | 60 | 25 | 8.839 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.837 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.835 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 8.837 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.842 | 4.751 | 60.2 | 5.023 | 8.834 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 8.838 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.8359 | 32.7375 | 60.4 | 32.2621 | 8.8315 | 28.3965 | 60.6 | 28.0955 | 8.837 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 8.851 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.851 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.844 | 42.919 | 59.8 | 43.691 | 8.853 | 43.599 | 59.4 | 44.886 | 8.853 | 36.99 | 59.6 | 37.714 | 8.844 | 37.627 | 60 | 38 | 8.849 | 11.869 | 59.6 | 12.741 | 8.86 | 15.477 | 59.4 | 16.908 | 8.858 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.847 | 32.527 | 59.8 | 33.615 | 8.845 | 24.782 | 60 | 25 | 8.849 | 24.687 | 60 | 25 | 8.848 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.845 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.844 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.845 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.85 | 4.781 | 60.2 | 5.023 | 8.843 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 8.847 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 8.8442 | 32.7375 | 60.4 | 32.2621 | 8.8398 | 28.437 | 60.6 | 28.0955 | 8.845 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 8.859 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.859 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.853 | 42.913 | 59.8 | 43.691 | 8.861 | 43.601 | 59.4 | 44.886 | 8.861 | 37.004 | 59.6 | 37.714 | 8.853 | 37.628 | 60 | 38 | 8.857 | 11.87 | 59.6 | 12.741 | 8.868 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.867 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.855 | 32.529 | 59.8 | 33.615 | 8.853 | 24.78 | 60 | 25 | 8.857 | 24.687 | 60 | 25 | 8.856 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.854 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.852 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.854 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.858 | 4.811 | 60.2 | 5.023 | 8.851 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 8.855 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.8525 | 32.7852 | 60.4 | 32.2621 | 8.8481 | 28.437 | 60.6 | 28.0955 | 8.854 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 8.867 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.868 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.861 | 42.906 | 59.8 | 43.691 | 8.869 | 43.603 | 59.4 | 44.886 | 8.869 | 37.017 | 59.6 | 37.714 | 8.861 | 37.628 | 60 | 38 | 8.865 | 11.87 | 59.6 | 12.741 | 8.876 | 15.48 | 59.4 | 16.908 | 8.875 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.863 | 32.531 | 59.8 | 33.615 | 8.861 | 24.781 | 60 | 25 | 8.865 | 24.688 | 60 | 25 | 8.864 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.862 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.86 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.862 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.866 | 4.849 | 60.2 | 5.023 | 8.859 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 8.863 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.8608 | 32.7852 | 60.4 | 32.2621 | 8.8564 | 28.3659 | 60.6 | 28.0955 | 8.862 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 8.876 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.876 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.869 | 42.903 | 59.8 | 43.691 | 8.877 | 43.605 | 59.4 | 44.886 | 8.877 | 37.028 | 59.6 | 37.714 | 8.869 | 37.629 | 60 | 38 | 8.874 | 11.871 | 59.6 | 12.741 | 8.885 | 15.481 | 59.4 | 16.908 | 8.883 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.872 | 32.533 | 59.8 | 33.615 | 8.87 | 24.782 | 60 | 25 | 8.874 | 24.689 | 60 | 25 | 8.873 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.87 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.869 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.87 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.875 | 4.886 | 60.2 | 5.023 | 8.868 | 39.31 | 60.2 | 39.316 | 8.872 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 8.8691 | 32.7292 | 60.4 | 32.2621 | 8.8647 | 28.3659 | 60.6 | 28.0955 | 8.87 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 8.884 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.884 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.878 | 42.9 | 59.8 | 43.691 | 8.886 | 43.606 | 59.4 | 44.886 | 8.886 | 37.038 | 59.6 | 37.714 | 8.877 | 37.629 | 60 | 38 | 8.882 | 11.872 | 59.6 | 12.741 | 8.893 | 15.481 | 59.4 | 16.908 | 8.892 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.88 | 32.535 | 59.8 | 33.615 | 8.878 | 24.782 | 60 | 25 | 8.882 | 24.69 | 60 | 25 | 8.881 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.879 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.877 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.879 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.883 | 4.927 | 60.2 | 5.023 | 8.876 | 39.306 | 60.2 | 39.316 | 8.88 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 8.8774 | 32.7292 | 60.4 | 32.2621 | 8.873 | 28.3698 | 60.6 | 28.0955 | 8.878 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 8.892 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.893 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.886 | 42.896 | 59.8 | 43.691 | 8.894 | 43.608 | 59.4 | 44.886 | 8.894 | 37.042 | 59.6 | 37.714 | 8.886 | 37.628 | 60 | 38 | 8.89 | 11.873 | 59.6 | 12.741 | 8.901 | 15.48 | 59.4 | 16.908 | 8.9 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.888 | 32.537 | 59.8 | 33.615 | 8.886 | 24.783 | 60 | 25 | 8.891 | 24.69 | 60 | 25 | 8.889 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.887 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.885 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.887 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.891 | 4.967 | 60.2 | 5.023 | 8.884 | 39.301 | 60.2 | 39.316 | 8.888 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 8.8857 | 32.7386 | 60.4 | 32.2621 | 8.8818 | 28.3698 | 60.6 | 28.0955 | 8.887 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 8.901 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.901 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.894 | 42.892 | 59.8 | 43.691 | 8.903 | 43.61 | 59.4 | 44.886 | 8.902 | 37.045 | 59.6 | 37.714 | 8.895 | 37.626 | 60 | 38 | 8.898 | 11.874 | 59.6 | 12.741 | 8.91 | 15.479 | 59.4 | 16.908 | 8.908 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.896 | 32.539 | 59.8 | 33.615 | 8.895 | 24.782 | 60 | 25 | 8.899 | 24.691 | 60 | 25 | 8.898 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.895 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.894 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.895 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.9 | 5.008 | 60.2 | 5.023 | 8.893 | 39.303 | 60.2 | 39.316 | 8.897 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | 8.894 | 32.7386 | 60.4 | 32.2621 | 8.8901 | 28.4022 | 60.6 | 28.0955 | 8.895 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 8.909 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.909 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.903 | 42.887 | 59.8 | 43.691 | 8.911 | 43.612 | 59.4 | 44.886 | 8.911 | 37.047 | 59.6 | 37.714 | 8.903 | 37.625 | 60 | 38 | 8.907 | 11.875 | 59.6 | 12.741 | 8.918 | 15.481 | 59.4 | 16.908 | 8.917 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.905 | 32.54 | 59.8 | 33.615 | 8.903 | 24.782 | 60 | 25 | 8.907 | 24.692 | 60 | 25 | 8.906 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.904 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.902 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.904 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.908 | 5.048 | 60.2 | 5.023 | 8.901 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 8.905 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | 8.9028 | 32.743 | 60.4 | 32.2621 | 8.8984 | 28.4022 | 60.6 | 28.0955 | 8.903 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.917 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.918 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.911 | 42.882 | 59.8 | 43.691 | 8.919 | 43.615 | 59.4 | 44.886 | 8.919 | 37.049 | 59.6 | 37.714 | 8.911 | 37.625 | 60 | 38 | 8.916 | 11.876 | 59.6 | 12.741 | 8.926 | 15.482 | 59.4 | 16.908 | 8.925 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.913 | 32.54 | 59.8 | 33.615 | 8.911 | 24.781 | 60 | 25 | 8.915 | 24.692 | 60 | 25 | 8.914 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.912 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.911 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.912 | 23.346 | 60.6 | 23.223 | 8.917 | 5.089 | 60.2 | 5.023 | 8.909 | 39.305 | 60.2 | 39.316 | 8.913 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 8.9111 | 32.743 | 60.4 | 32.2621 | 8.9067 | 28.4146 | 60.6 | 28.0955 | 8.912 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.926 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.926 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.919 | 42.877 | 59.8 | 43.691 | 8.927 | 43.618 | 59.4 | 44.886 | 8.927 | 37.049 | 59.6 | 37.714 | 8.919 | 37.626 | 60 | 38 | 8.924 | 11.876 | 59.6 | 12.741 | 8.935 | 15.49 | 59.4 | 16.908 | 8.934 | 20.061 | 59.2 | 21.074 | 8.921 | 32.54 | 59.8 | 33.615 | 8.919 | 24.78 | 60 | 25 | 8.924 | 24.693 | 60 | 25 | 8.923 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.92 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 8.919 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.92 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.925 | 5.129 | 60.2 | 5.023 | 8.918 | 39.306 | 60.2 | 39.316 | 8.922 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | 8.9194 | 32.785 | 60.4 | 32.2621 | 8.915 | 28.4146 | 60.6 | 28.0955 | 8.92 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 8.934 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.934 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.927 | 42.872 | 59.8 | 43.691 | 8.936 | 43.62 | 59.4 | 44.886 | 8.936 | 37.049 | 59.6 | 37.714 | 8.928 | 37.628 | 60 | 38 | 8.932 | 11.876 | 59.6 | 12.741 | 8.943 | 15.499 | 59.4 | 16.908 | 8.942 | 20.06 | 59.2 | 21.074 | 8.93 | 32.541 | 59.8 | 33.615 | 8.928 | 24.782 | 60 | 25 | 8.932 | 24.694 | 60 | 25 | 8.931 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.929 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.927 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.929 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.933 | 5.17 | 60.2 | 5.023 | 8.926 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 8.93 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 8.9277 | 32.785 | 60.4 | 32.2621 | 8.9233 | 28.3178 | 60.6 | 28.0955 | 8.929 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 8.942 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.943 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.936 | 42.869 | 59.8 | 43.691 | 8.944 | 43.621 | 59.4 | 44.886 | 8.944 | 37.044 | 59.6 | 37.714 | 8.936 | 37.63 | 60 | 38 | 8.94 | 11.876 | 59.6 | 12.741 | 8.952 | 15.519 | 59.4 | 16.908 | 8.95 | 20.059 | 59.2 | 21.074 | 8.938 | 32.543 | 59.8 | 33.615 | 8.937 | 24.784 | 60 | 25 | 8.94 | 24.695 | 60 | 25 | 8.939 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.937 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.935 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 8.937 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.942 | 5.21 | 60.2 | 5.023 | 8.934 | 39.302 | 60.2 | 39.316 | 8.938 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 8.936 | 32.744 | 60.4 | 32.2621 | 8.9316 | 28.3178 | 60.6 | 28.0955 | 8.937 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 8.951 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 8.951 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.944 | 42.866 | 59.8 | 43.691 | 8.953 | 43.621 | 59.4 | 44.886 | 8.953 | 37.039 | 59.6 | 37.714 | 8.944 | 37.63 | 60 | 38 | 8.949 | 11.878 | 59.6 | 12.741 | 8.96 | 15.538 | 59.4 | 16.908 | 8.958 | 20.057 | 59.2 | 21.074 | 8.946 | 32.545 | 59.8 | 33.615 | 8.945 | 24.784 | 60 | 25 | 8.949 | 24.695 | 60 | 25 | 8.948 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.945 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.944 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.945 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.95 | 5.251 | 60.2 | 5.023 | 8.943 | 39.3 | 60.2 | 39.316 | 8.947 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 8.9443 | 32.744 | 60.4 | 32.2621 | 8.9399 | 28.2788 | 60.6 | 28.0955 | 8.945 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 8.959 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 8.959 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.953 | 42.864 | 59.8 | 43.691 | 8.961 | 43.62 | 59.4 | 44.886 | 8.961 | 37.04 | 59.6 | 37.714 | 8.953 | 37.63 | 60 | 38 | 8.957 | 11.881 | 59.6 | 12.741 | 8.968 | 15.563 | 59.4 | 16.908 | 8.967 | 20.059 | 59.2 | 21.074 | 8.955 | 32.548 | 59.8 | 33.615 | 8.953 | 24.784 | 60 | 25 | 8.957 | 24.696 | 60 | 25 | 8.956 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.954 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.952 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.954 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.958 | 5.291 | 60.2 | 5.023 | 8.951 | 39.299 | 60.2 | 39.316 | 8.955 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 8.9526 | 32.7172 | 60.4 | 32.2621 | 8.9482 | 28.2788 | 60.6 | 28.0955 | 8.954 | 29.675 | 60 | 30
|  |  |  | 8.967 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 8.968 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.961 | 42.863 | 59.8 | 43.691 | 8.969 | 43.621 | 59.4 | 44.886 | 8.969 | 37.041 | 59.6 | 37.714 | 8.961 | 37.629 | 60 | 38 | 8.965 | 11.883 | 59.6 | 12.741 | 8.977 | 15.589 | 59.4 | 16.908 | 8.975 | 20.061 | 59.2 | 21.074 | 8.963 | 32.55 | 59.8 | 33.615 | 8.961 | 24.784 | 60 | 25 | 8.965 | 24.697 | 60 | 25 | 8.964 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.962 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 8.96 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.962 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.967 | 5.332 | 60.2 | 5.023 | 8.959 | 39.299 | 60.2 | 39.316 | 8.963 | 36.093 | 60.2 | 36.386 | 8.9609 | 32.7172 | 60.4 | 32.2621 | 8.9565 | 28.323 | 60.6 | 28.0955 | 8.962 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 8.976 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 8.976 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.969 | 42.873 | 59.8 | 43.691 | 8.978 | 43.622 | 59.4 | 44.886 | 8.978 | 37.042 | 59.6 | 37.714 | 8.969 | 37.628 | 60 | 38 | 8.974 | 11.884 | 59.6 | 12.741 | 8.985 | 15.611 | 59.4 | 16.908 | 8.983 | 20.063 | 59.2 | 21.074 | 8.972 | 32.55 | 59.8 | 33.615 | 8.97 | 24.784 | 60 | 25 | 8.974 | 24.698 | 60 | 25 | 8.973 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 8.97 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.969 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.97 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.975 | 5.372 | 60.2 | 5.023 | 8.968 | 39.299 | 60.2 | 39.316 | 8.972 | 36.08 | 60.2 | 36.386 | 8.9692 | 32.7461 | 60.4 | 32.2621 | 8.9648 | 28.323 | 60.6 | 28.0955 | 8.97 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 8.984 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 8.984 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.978 | 42.882 | 59.8 | 43.691 | 8.986 | 43.623 | 59.4 | 44.886 | 8.986 | 37.042 | 59.6 | 37.714 | 8.978 | 37.628 | 60 | 38 | 8.982 | 11.887 | 59.6 | 12.741 | 8.993 | 15.634 | 59.4 | 16.908 | 8.992 | 20.065 | 59.2 | 21.074 | 8.98 | 32.55 | 59.8 | 33.615 | 8.978 | 24.783 | 60 | 25 | 8.982 | 24.698 | 60 | 25 | 8.981 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 8.979 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.977 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.979 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.983 | 5.412 | 60.2 | 5.023 | 8.976 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 8.98 | 36.068 | 60.2 | 36.386 | 8.9775 | 32.7461 | 60.4 | 32.2621 | 8.9731 | 28.2964 | 60.6 | 28.0955 | 8.979 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 8.992 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 8.993 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.986 | 42.903 | 59.8 | 43.691 | 8.994 | 43.625 | 59.4 | 44.886 | 8.994 | 37.04 | 59.6 | 37.714 | 8.986 | 37.629 | 60 | 38 | 8.99 | 11.89 | 59.6 | 12.741 | 9.001 | 15.658 | 59.4 | 16.908 | 9 | 20.066 | 59.2 | 21.074 | 8.988 | 32.55 | 59.8 | 33.615 | 8.986 | 24.782 | 60 | 25 | 8.99 | 24.699 | 60 | 25 | 8.99 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 8.987 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.985 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.987 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 8.991 | 5.453 | 60.2 | 5.023 | 8.984 | 39.308 | 60.2 | 39.316 | 8.988 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | 8.9858 | 32.7538 | 60.4 | 32.2621 | 8.9814 | 28.2964 | 60.6 | 28.0955 | 8.987 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.001 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.001 | 24.56 | 59 | 25.221 | 8.994 | 42.924 | 59.8 | 43.691 | 9.002 | 43.626 | 59.4 | 44.886 | 9.002 | 37.037 | 59.6 | 37.714 | 8.994 | 37.63 | 60 | 38 | 8.999 | 11.893 | 59.6 | 12.741 | 9.01 | 15.683 | 59.4 | 16.908 | 9.008 | 20.066 | 59.2 | 21.074 | 8.997 | 32.551 | 59.8 | 33.615 | 8.995 | 24.782 | 60 | 25 | 8.999 | 24.7 | 60 | 25 | 8.998 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 8.995 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 8.994 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 8.995 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 9 | 5.493 | 60.2 | 5.023 | 8.993 | 39.318 | 60.2 | 39.316 | 8.997 | 36.037 | 60.2 | 36.386 | 8.9941 | 32.7538 | 60.4 | 32.2621 | 8.9897 | 28.296 | 60.6 | 28.0955 | 8.995 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.009 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.009 | 24.56 | 59 | 25.221 | 9.003 | 42.951 | 59.8 | 43.691 | 9.011 | 43.626 | 59.4 | 44.886 | 9.011 | 37.035 | 59.6 | 37.714 | 9.002 | 37.631 | 60 | 38 | 9.007 | 11.896 | 59.6 | 12.741 | 9.018 | 15.708 | 59.4 | 16.908 | 9.017 | 20.067 | 59.2 | 21.074 | 9.005 | 32.553 | 59.8 | 33.615 | 9.003 | 24.783 | 60 | 25 | 9.007 | 24.701 | 60 | 25 | 9.006 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.004 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.002 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.004 | 23.345 | 60.6 | 23.223 | 9.008 | 5.534 | 60.2 | 5.023 | 9.001 | 39.328 | 60.2 | 39.316 | 9.005 | 36.024 | 60.2 | 36.386 | 9.0024 | 32.7473 | 60.4 | 32.2621 | 8.998 | 28.296 | 60.6 | 28.0955 | 9.003 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 9.017 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.018 | 24.56 | 59 | 25.221 | 9.011 | 42.977 | 59.8 | 43.691 | 9.019 | 43.627 | 59.4 | 44.886 | 9.019 | 37.032 | 59.6 | 37.714 | 9.011 | 37.632 | 60 | 38 | 9.015 | 11.899 | 59.6 | 12.741 | 9.026 | 15.734 | 59.4 | 16.908 | 9.025 | 20.068 | 59.2 | 21.074 | 9.013 | 32.554 | 59.8 | 33.615 | 9.011 | 24.785 | 60 | 25 | 9.016 | 24.701 | 60 | 25 | 9.015 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.012 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.01 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.012 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.017 | 5.544 | 60.2 | 5.023 | 9.009 | 39.343 | 60.2 | 39.316 | 9.013 | 36.011 | 60.2 | 36.386 | 9.0107 | 32.7473 | 60.4 | 32.2621 | 9.0068 | 28.2718 | 60.6 | 28.0955 | 9.012 | 29.675 | 60 | 30
|  |  |  | 9.026 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.026 | 24.56 | 59 | 25.221 | 9.019 | 43 | 59.8 | 43.691 | 9.028 | 43.628 | 59.4 | 44.886 | 9.027 | 37.034 | 59.6 | 37.714 | 9.019 | 37.633 | 60 | 38 | 9.024 | 11.902 | 59.6 | 12.741 | 9.035 | 15.759 | 59.4 | 16.908 | 9.034 | 20.07 | 59.2 | 21.074 | 9.021 | 32.555 | 59.8 | 33.615 | 9.02 | 24.788 | 60 | 25 | 9.024 | 24.701 | 60 | 25 | 9.023 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.02 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.019 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.02 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.025 | 5.555 | 60.2 | 5.023 | 9.018 | 39.357 | 60.2 | 39.316 | 9.022 | 35.999 | 60.2 | 36.386 | 9.019 | 32.5681 | 60.4 | 32.2621 | 9.0146 | 28.2718 | 60.6 | 28.0955 | 9.02 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 9.034 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.034 | 24.56 | 59 | 25.221 | 9.028 | 43.022 | 59.8 | 43.691 | 9.036 | 43.63 | 59.4 | 44.886 | 9.036 | 37.036 | 59.6 | 37.714 | 9.028 | 37.633 | 60 | 38 | 9.032 | 11.905 | 59.6 | 12.741 | 9.043 | 15.785 | 59.4 | 16.908 | 9.042 | 20.072 | 59.2 | 21.074 | 9.03 | 32.555 | 59.8 | 33.615 | 9.028 | 24.787 | 60 | 25 | 9.032 | 24.701 | 60 | 25 | 9.031 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.029 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.027 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.029 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.033 | 5.558 | 60.2 | 5.023 | 9.026 | 39.375 | 60.2 | 39.316 | 9.03 | 35.987 | 60.2 | 36.386 | 9.0278 | 32.5681 | 60.4 | 32.2621 | 9.0234 | 28.3034 | 60.6 | 28.0955 | 9.028 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 9.042 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.043 | 24.56 | 59 | 25.221 | 9.036 | 43.044 | 59.8 | 43.691 | 9.044 | 43.632 | 59.4 | 44.886 | 9.044 | 37.038 | 59.6 | 37.714 | 9.036 | 37.633 | 60 | 38 | 9.041 | 11.908 | 59.6 | 12.741 | 9.052 | 15.812 | 59.4 | 16.908 | 9.05 | 20.076 | 59.2 | 21.074 | 9.038 | 32.557 | 59.8 | 33.615 | 9.036 | 24.786 | 60 | 25 | 9.041 | 24.701 | 60 | 25 | 9.04 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.037 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.036 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.037 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.042 | 5.562 | 60.2 | 5.023 | 9.034 | 39.393 | 60.2 | 39.316 | 9.038 | 35.971 | 60.2 | 36.386 | 9.0361 | 32.4352 | 60.4 | 32.2621 | 9.0317 | 28.3034 | 60.6 | 28.0955 | 9.037 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 9.051 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.051 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.044 | 43.065 | 59.8 | 43.691 | 9.053 | 43.633 | 59.4 | 44.886 | 9.053 | 37.039 | 59.6 | 37.714 | 9.044 | 37.634 | 60 | 38 | 9.049 | 11.91 | 59.6 | 12.741 | 9.06 | 15.838 | 59.4 | 16.908 | 9.059 | 20.081 | 59.2 | 21.074 | 9.046 | 32.558 | 59.8 | 33.615 | 9.044 | 24.785 | 60 | 25 | 9.049 | 24.701 | 60 | 25 | 9.048 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.045 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.044 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.045 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.05 | 5.563 | 60.2 | 5.023 | 9.043 | 39.412 | 60.2 | 39.316 | 9.047 | 35.955 | 60.2 | 36.386 | 9.0444 | 32.4352 | 60.4 | 32.2621 | 9.04 | 28.3001 | 60.6 | 28.0955 | 9.045 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.059 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.059 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.052 | 43.088 | 59.8 | 43.691 | 9.061 | 43.634 | 59.4 | 44.886 | 9.061 | 37.037 | 59.6 | 37.714 | 9.053 | 37.634 | 60 | 38 | 9.057 | 11.912 | 59.6 | 12.741 | 9.068 | 15.866 | 59.4 | 16.908 | 9.067 | 20.085 | 59.2 | 21.074 | 9.055 | 32.558 | 59.8 | 33.615 | 9.053 | 24.784 | 60 | 25 | 9.057 | 24.7 | 60 | 25 | 9.056 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.054 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.052 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.054 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.058 | 5.564 | 60.2 | 5.023 | 9.051 | 39.43 | 60.2 | 39.316 | 9.055 | 35.941 | 60.2 | 36.386 | 9.0527 | 32.3941 | 60.4 | 32.2621 | 9.0483 | 28.3001 | 60.6 | 28.0955 | 9.054 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.067 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.068 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.061 | 43.112 | 59.8 | 43.691 | 9.069 | 43.634 | 59.4 | 44.886 | 9.069 | 37.034 | 59.6 | 37.714 | 9.061 | 37.636 | 60 | 38 | 9.065 | 11.915 | 59.6 | 12.741 | 9.077 | 15.893 | 59.4 | 16.908 | 9.075 | 20.089 | 59.2 | 21.074 | 9.063 | 32.558 | 59.8 | 33.615 | 9.062 | 24.785 | 60 | 25 | 9.065 | 24.7 | 60 | 25 | 9.065 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.062 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.06 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.062 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.067 | 5.564 | 60.2 | 5.023 | 9.059 | 39.445 | 60.2 | 39.316 | 9.063 | 35.926 | 60.2 | 36.386 | 9.061 | 32.3941 | 60.4 | 32.2621 | 9.0566 | 28.2942 | 60.6 | 28.0955 | 9.062 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.076 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.076 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.069 | 43.136 | 59.8 | 43.691 | 9.078 | 43.634 | 59.4 | 44.886 | 9.078 | 37.036 | 59.6 | 37.714 | 9.069 | 37.638 | 60 | 38 | 9.074 | 11.917 | 59.6 | 12.741 | 9.085 | 15.919 | 59.4 | 16.908 | 9.083 | 20.094 | 59.2 | 21.074 | 9.071 | 32.559 | 59.8 | 33.615 | 9.07 | 24.785 | 60 | 25 | 9.074 | 24.7 | 60 | 25 | 9.073 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.07 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.069 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.07 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.075 | 5.565 | 60.2 | 5.023 | 9.068 | 39.461 | 60.2 | 39.316 | 9.072 | 35.913 | 60.2 | 36.386 | 9.0693 | 32.379 | 60.4 | 32.2621 | 9.0649 | 28.2942 | 60.6 | 28.0955 | 9.07 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.084 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.084 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.078 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 9.086 | 43.634 | 59.4 | 44.886 | 9.086 | 37.038 | 59.6 | 37.714 | 9.078 | 37.639 | 60 | 38 | 9.082 | 11.919 | 59.6 | 12.741 | 9.093 | 15.945 | 59.4 | 16.908 | 9.092 | 20.098 | 59.2 | 21.074 | 9.08 | 32.56 | 59.8 | 33.615 | 9.078 | 24.786 | 60 | 25 | 9.082 | 24.7 | 60 | 25 | 9.081 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.079 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.077 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.079 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.083 | 5.566 | 60.2 | 5.023 | 9.076 | 39.475 | 60.2 | 39.316 | 9.08 | 35.9 | 60.2 | 36.386 | 9.0776 | 32.379 | 60.4 | 32.2621 | 9.0732 | 28.2741 | 60.6 | 28.0955 | 9.079 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.092 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.093 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.086 | 43.183 | 59.8 | 43.691 | 9.094 | 43.633 | 59.4 | 44.886 | 9.094 | 37.041 | 59.6 | 37.714 | 9.086 | 37.641 | 60 | 38 | 9.09 | 11.921 | 59.6 | 12.741 | 9.102 | 15.964 | 59.4 | 16.908 | 9.1 | 20.104 | 59.2 | 21.074 | 9.088 | 32.564 | 59.8 | 33.615 | 9.086 | 24.788 | 60 | 25 | 9.09 | 24.7 | 60 | 25 | 9.089 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.087 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.085 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.087 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.092 | 5.567 | 60.2 | 5.023 | 9.084 | 39.489 | 60.2 | 39.316 | 9.088 | 35.886 | 60.2 | 36.386 | 9.0859 | 32.3388 | 60.4 | 32.2621 | 9.0815 | 28.2741 | 60.6 | 28.0955 | 9.087 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 9.101 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.101 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.094 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | 9.103 | 43.635 | 59.4 | 44.886 | 9.103 | 37.044 | 59.6 | 37.714 | 9.094 | 37.641 | 60 | 38 | 9.099 | 11.924 | 59.6 | 12.741 | 9.11 | 15.982 | 59.4 | 16.908 | 9.108 | 20.111 | 59.2 | 21.074 | 9.096 | 32.567 | 59.8 | 33.615 | 9.095 | 24.787 | 60 | 25 | 9.099 | 24.7 | 60 | 25 | 9.098 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.095 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.094 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.095 | 23.344 | 60.6 | 23.223 | 9.1 | 5.567 | 60.2 | 5.023 | 9.093 | 39.507 | 60.2 | 39.316 | 9.097 | 35.873 | 60.2 | 36.386 | 9.0942 | 32.3388 | 60.4 | 32.2621 | 9.0898 | 28.3215 | 60.6 | 28.0955 | 9.095 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.109 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.109 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.103 | 43.227 | 59.8 | 43.691 | 9.111 | 43.636 | 59.4 | 44.886 | 9.111 | 37.048 | 59.6 | 37.714 | 9.103 | 37.641 | 60 | 38 | 9.107 | 11.926 | 59.6 | 12.741 | 9.118 | 15.99 | 59.4 | 16.908 | 9.117 | 20.115 | 59.2 | 21.074 | 9.104 | 32.567 | 59.8 | 33.615 | 9.103 | 24.786 | 60 | 25 | 9.107 | 24.7 | 60 | 25 | 9.106 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.104 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.102 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.104 | 23.348 | 60.6 | 23.223 | 9.108 | 5.568 | 60.2 | 5.023 | 9.101 | 39.525 | 60.2 | 39.316 | 9.105 | 35.86 | 60.2 | 36.386 | 9.1025 | 32.3761 | 60.4 | 32.2621 | 9.0981 | 28.3215 | 60.6 | 28.0955 | 9.104 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 9.117 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.118 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.111 | 43.248 | 59.8 | 43.691 | 9.119 | 43.637 | 59.4 | 44.886 | 9.119 | 37.052 | 59.6 | 37.714 | 9.111 | 37.64 | 60 | 38 | 9.115 | 11.928 | 59.6 | 12.741 | 9.126 | 15.998 | 59.4 | 16.908 | 9.125 | 20.118 | 59.2 | 21.074 | 9.113 | 32.567 | 59.8 | 33.615 | 9.111 | 24.784 | 60 | 25 | 9.115 | 24.7 | 60 | 25 | 9.115 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.112 | 17.077 | 60.4 | 17.28 | 9.11 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.112 | 23.351 | 60.6 | 23.223 | 9.116 | 5.569 | 60.2 | 5.023 | 9.109 | 39.54 | 60.2 | 39.316 | 9.114 | 35.848 | 60.2 | 36.386 | 9.1108 | 32.3761 | 60.4 | 32.2621 | 9.1064 | 28.3276 | 60.6 | 28.0955 | 9.112 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.126 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.126 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.119 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | 9.128 | 43.639 | 59.4 | 44.886 | 9.127 | 37.051 | 59.6 | 37.714 | 9.119 | 37.639 | 60 | 38 | 9.124 | 11.929 | 59.6 | 12.741 | 9.135 | 16.001 | 59.4 | 16.908 | 9.134 | 20.121 | 59.2 | 21.074 | 9.122 | 32.567 | 59.8 | 33.615 | 9.12 | 24.783 | 60 | 25 | 9.124 | 24.701 | 60 | 25 | 9.123 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.12 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.119 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.12 | 23.355 | 60.6 | 23.223 | 9.125 | 5.57 | 60.2 | 5.023 | 9.118 | 39.555 | 60.2 | 39.316 | 9.122 | 35.845 | 60.2 | 36.386 | 9.1191 | 32.3965 | 60.4 | 32.2621 | 9.1147 | 28.3276 | 60.6 | 28.0955 | 9.12 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 9.134 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.134 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.128 | 43.292 | 59.8 | 43.691 | 9.136 | 43.64 | 59.4 | 44.886 | 9.136 | 37.05 | 59.6 | 37.714 | 9.127 | 37.639 | 60 | 38 | 9.132 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.144 | 16.004 | 59.4 | 16.908 | 9.142 | 20.124 | 59.2 | 21.074 | 9.13 | 32.567 | 59.8 | 33.615 | 9.128 | 24.783 | 60 | 25 | 9.132 | 24.701 | 60 | 25 | 9.131 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.129 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.127 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.129 | 23.359 | 60.6 | 23.223 | 9.133 | 5.571 | 60.2 | 5.023 | 9.126 | 39.569 | 60.2 | 39.316 | 9.13 | 35.842 | 60.2 | 36.386 | 9.1274 | 32.3965 | 60.4 | 32.2621 | 9.123 | 28.2646 | 60.6 | 28.0955 | 9.128 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.142 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.143 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.136 | 43.304 | 59.8 | 43.691 | 9.144 | 43.641 | 59.4 | 44.886 | 9.144 | 37.055 | 59.6 | 37.714 | 9.136 | 37.639 | 60 | 38 | 9.141 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.152 | 16.007 | 59.4 | 16.908 | 9.15 | 20.126 | 59.2 | 21.074 | 9.138 | 32.569 | 59.8 | 33.615 | 9.136 | 24.783 | 60 | 25 | 9.141 | 24.701 | 60 | 25 | 9.14 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.137 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.135 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.137 | 23.363 | 60.6 | 23.223 | 9.142 | 5.571 | 60.2 | 5.023 | 9.134 | 39.583 | 60.2 | 39.316 | 9.138 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.1357 | 32.367 | 60.4 | 32.2621 | 9.1318 | 28.2646 | 60.6 | 28.0955 | 9.137 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 9.151 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.151 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.144 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | 9.153 | 43.641 | 59.4 | 44.886 | 9.152 | 37.061 | 59.6 | 37.714 | 9.144 | 37.64 | 60 | 38 | 9.149 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.16 | 16.011 | 59.4 | 16.908 | 9.159 | 20.129 | 59.2 | 21.074 | 9.146 | 32.571 | 59.8 | 33.615 | 9.145 | 24.785 | 60 | 25 | 9.149 | 24.701 | 60 | 25 | 9.148 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.145 | 17.078 | 60.4 | 17.28 | 9.144 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.145 | 23.367 | 60.6 | 23.223 | 9.15 | 5.572 | 60.2 | 5.023 | 9.143 | 39.594 | 60.2 | 39.316 | 9.147 | 35.846 | 60.2 | 36.386 | 9.144 | 32.367 | 60.4 | 32.2621 | 9.1396 | 28.2663 | 60.6 | 28.0955 | 9.145 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 9.159 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.159 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.153 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 9.161 | 43.642 | 59.4 | 44.886 | 9.161 | 37.069 | 59.6 | 37.714 | 9.152 | 37.641 | 60 | 38 | 9.157 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.168 | 16.013 | 59.4 | 16.908 | 9.167 | 20.134 | 59.2 | 21.074 | 9.155 | 32.572 | 59.8 | 33.615 | 9.153 | 24.786 | 60 | 25 | 9.157 | 24.701 | 60 | 25 | 9.156 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.154 | 17.079 | 60.4 | 17.28 | 9.152 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.154 | 23.37 | 60.6 | 23.223 | 9.158 | 5.573 | 60.2 | 5.023 | 9.151 | 39.604 | 60.2 | 39.316 | 9.155 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.1528 | 32.32 | 60.4 | 32.2621 | 9.1484 | 28.2663 | 60.6 | 28.0955 | 9.153 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.167 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.168 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.161 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | 9.169 | 43.643 | 59.4 | 44.886 | 9.169 | 37.077 | 59.6 | 37.714 | 9.161 | 37.641 | 60 | 38 | 9.166 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.177 | 16.015 | 59.4 | 16.908 | 9.175 | 20.14 | 59.2 | 21.074 | 9.163 | 32.574 | 59.8 | 33.615 | 9.161 | 24.785 | 60 | 25 | 9.166 | 24.701 | 60 | 25 | 9.165 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.162 | 17.08 | 60.4 | 17.28 | 9.161 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.162 | 23.374 | 60.6 | 23.223 | 9.167 | 5.574 | 60.2 | 5.023 | 9.159 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.164 | 35.843 | 60.2 | 36.386 | 9.1611 | 32.32 | 60.4 | 32.2621 | 9.1567 | 28.3157 | 60.6 | 28.0955 | 9.162 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 9.176 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.176 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.169 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | 9.178 | 43.644 | 59.4 | 44.886 | 9.178 | 37.083 | 59.6 | 37.714 | 9.169 | 37.642 | 60 | 38 | 9.174 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.185 | 16.017 | 59.4 | 16.908 | 9.184 | 20.144 | 59.2 | 21.074 | 9.171 | 32.574 | 59.8 | 33.615 | 9.17 | 24.784 | 60 | 25 | 9.174 | 24.702 | 60 | 25 | 9.173 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.17 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 9.169 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.17 | 23.378 | 60.6 | 23.223 | 9.175 | 5.574 | 60.2 | 5.023 | 9.168 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.172 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.1694 | 32.3741 | 60.4 | 32.2621 | 9.165 | 28.3157 | 60.6 | 28.0955 | 9.17 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 9.184 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.184 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.177 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 9.186 | 43.646 | 59.4 | 44.886 | 9.186 | 37.089 | 59.6 | 37.714 | 9.178 | 37.641 | 60 | 38 | 9.182 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.193 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 9.192 | 20.148 | 59.2 | 21.074 | 9.18 | 32.575 | 59.8 | 33.615 | 9.178 | 24.783 | 60 | 25 | 9.182 | 24.702 | 60 | 25 | 9.181 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.179 | 17.081 | 60.4 | 17.28 | 9.177 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.179 | 23.382 | 60.6 | 23.223 | 9.183 | 5.575 | 60.2 | 5.023 | 9.176 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.18 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.1777 | 32.3741 | 60.4 | 32.2621 | 9.1733 | 28.3149 | 60.6 | 28.0955 | 9.178 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 9.192 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.193 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.186 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | 9.194 | 43.648 | 59.4 | 44.886 | 9.194 | 37.093 | 59.6 | 37.714 | 9.186 | 37.64 | 60 | 38 | 9.19 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.202 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 9.2 | 20.152 | 59.2 | 21.074 | 9.188 | 32.574 | 59.8 | 33.615 | 9.187 | 24.782 | 60 | 25 | 9.191 | 24.702 | 60 | 25 | 9.19 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.187 | 17.082 | 60.4 | 17.28 | 9.185 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.187 | 23.385 | 60.6 | 23.223 | 9.192 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.184 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.188 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.186 | 32.4028 | 60.4 | 32.2621 | 9.1816 | 28.3149 | 60.6 | 28.0955 | 9.187 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 9.201 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.201 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.194 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | 9.203 | 43.649 | 59.4 | 44.886 | 9.203 | 37.097 | 59.6 | 37.714 | 9.194 | 37.641 | 60 | 38 | 9.199 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.21 | 16.018 | 59.4 | 16.908 | 9.208 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.196 | 32.573 | 59.8 | 33.615 | 9.195 | 24.783 | 60 | 25 | 9.199 | 24.702 | 60 | 25 | 9.198 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.195 | 17.082 | 60.4 | 17.28 | 9.194 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.195 | 23.389 | 60.6 | 23.223 | 9.2 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.193 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.197 | 35.843 | 60.2 | 36.386 | 9.1943 | 32.4028 | 60.4 | 32.2621 | 9.1899 | 28.276 | 60.6 | 28.0955 | 9.195 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 9.209 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.209 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.203 | 43.325 | 59.8 | 43.691 | 9.211 | 43.65 | 59.4 | 44.886 | 9.211 | 37.103 | 59.6 | 37.714 | 9.203 | 37.642 | 60 | 38 | 9.207 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.218 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 9.217 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.205 | 32.575 | 59.8 | 33.615 | 9.203 | 24.784 | 60 | 25 | 9.207 | 24.703 | 60 | 25 | 9.206 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.204 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 9.202 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.204 | 23.393 | 60.6 | 23.223 | 9.208 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.201 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.205 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.2026 | 32.3908 | 60.4 | 32.2621 | 9.1982 | 28.276 | 60.6 | 28.0955 | 9.204 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 9.217 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.218 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.211 | 43.326 | 59.8 | 43.691 | 9.219 | 43.653 | 59.4 | 44.886 | 9.219 | 37.109 | 59.6 | 37.714 | 9.211 | 37.643 | 60 | 38 | 9.215 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.227 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 9.225 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.213 | 32.577 | 59.8 | 33.615 | 9.211 | 24.786 | 60 | 25 | 9.216 | 24.703 | 60 | 25 | 9.215 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.212 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 9.21 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.212 | 23.397 | 60.6 | 23.223 | 9.217 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.209 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.214 | 35.844 | 60.2 | 36.386 | 9.2109 | 32.3908 | 60.4 | 32.2621 | 9.2065 | 28.2728 | 60.6 | 28.0955 | 9.212 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 9.226 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.226 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.219 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | 9.228 | 43.656 | 59.4 | 44.886 | 9.228 | 37.116 | 59.6 | 37.714 | 9.219 | 37.644 | 60 | 38 | 9.224 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.235 | 16.018 | 59.4 | 16.908 | 9.234 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.221 | 32.578 | 59.8 | 33.615 | 9.22 | 24.787 | 60 | 25 | 9.224 | 24.703 | 60 | 25 | 9.223 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.22 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 9.219 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.22 | 23.401 | 60.6 | 23.223 | 9.225 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.218 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.222 | 35.842 | 60.2 | 36.386 | 9.2192 | 32.3449 | 60.4 | 32.2621 | 9.2148 | 28.2728 | 60.6 | 28.0955 | 9.22 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 9.234 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.234 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.228 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | 9.236 | 43.658 | 59.4 | 44.886 | 9.236 | 37.123 | 59.6 | 37.714 | 9.228 | 37.644 | 60 | 38 | 9.232 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.244 | 16.017 | 59.4 | 16.908 | 9.242 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.229 | 32.58 | 59.8 | 33.615 | 9.228 | 24.787 | 60 | 25 | 9.232 | 24.703 | 60 | 25 | 9.231 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.229 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 9.227 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.229 | 23.404 | 60.6 | 23.223 | 9.233 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.226 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.23 | 35.84 | 60.2 | 36.386 | 9.2275 | 32.3449 | 60.4 | 32.2621 | 9.2231 | 28.3005 | 60.6 | 28.0955 | 9.229 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.242 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.243 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.236 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 9.244 | 43.66 | 59.4 | 44.886 | 9.244 | 37.123 | 59.6 | 37.714 | 9.236 | 37.645 | 60 | 38 | 9.241 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.252 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.25 | 20.153 | 59.2 | 21.074 | 9.238 | 32.579 | 59.8 | 33.615 | 9.236 | 24.787 | 60 | 25 | 9.24 | 24.704 | 60 | 25 | 9.24 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.237 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.235 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.237 | 23.408 | 60.6 | 23.223 | 9.242 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.234 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.239 | 35.84 | 60.2 | 36.386 | 9.2358 | 32.369 | 60.4 | 32.2621 | 9.2314 | 28.3005 | 60.6 | 28.0955 | 9.237 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.251 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.251 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.244 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 9.253 | 43.661 | 59.4 | 44.886 | 9.252 | 37.123 | 59.6 | 37.714 | 9.244 | 37.643 | 60 | 38 | 9.249 | 11.936 | 59.6 | 12.741 | 9.26 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.259 | 20.153 | 59.2 | 21.074 | 9.247 | 32.578 | 59.8 | 33.615 | 9.245 | 24.785 | 60 | 25 | 9.249 | 24.704 | 60 | 25 | 9.248 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.245 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.244 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.245 | 23.411 | 60.6 | 23.223 | 9.25 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.243 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.247 | 35.841 | 60.2 | 36.386 | 9.2441 | 32.369 | 60.4 | 32.2621 | 9.2397 | 28.3306 | 60.6 | 28.0955 | 9.245 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 9.259 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.259 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.253 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 9.261 | 43.663 | 59.4 | 44.886 | 9.261 | 37.127 | 59.6 | 37.714 | 9.252 | 37.642 | 60 | 38 | 9.257 | 11.937 | 59.6 | 12.741 | 9.269 | 16.015 | 59.4 | 16.908 | 9.267 | 20.152 | 59.2 | 21.074 | 9.255 | 32.58 | 59.8 | 33.615 | 9.253 | 24.784 | 60 | 25 | 9.257 | 24.704 | 60 | 25 | 9.256 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.254 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.252 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.254 | 23.415 | 60.6 | 23.223 | 9.258 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.251 | 39.61 | 60.2 | 39.316 | 9.255 | 35.842 | 60.2 | 36.386 | 9.2524 | 32.4109 | 60.4 | 32.2621 | 9.248 | 28.3306 | 60.6 | 28.0955 | 9.253 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.267 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 9.268 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.261 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | 9.269 | 43.663 | 59.4 | 44.886 | 9.27 | 37.131 | 59.6 | 37.714 | 9.261 | 37.642 | 60 | 38 | 9.266 | 11.937 | 59.6 | 12.741 | 9.277 | 16.015 | 59.4 | 16.908 | 9.275 | 20.151 | 59.2 | 21.074 | 9.263 | 32.581 | 59.8 | 33.615 | 9.261 | 24.786 | 60 | 25 | 9.266 | 24.705 | 60 | 25 | 9.265 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.262 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.26 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.262 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.267 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.259 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.264 | 35.843 | 60.2 | 36.386 | 9.2607 | 32.4109 | 60.4 | 32.2621 | 9.2563 | 28.2838 | 60.6 | 28.0955 | 9.262 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.276 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.276 | 24.565 | 59 | 25.221 | 9.269 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | 9.278 | 43.663 | 59.4 | 44.886 | 9.278 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 9.269 | 37.642 | 60 | 38 | 9.274 | 11.937 | 59.6 | 12.741 | 9.285 | 16.015 | 59.4 | 16.908 | 9.284 | 20.153 | 59.2 | 21.074 | 9.271 | 32.59 | 59.8 | 33.615 | 9.27 | 24.787 | 60 | 25 | 9.274 | 24.705 | 60 | 25 | 9.273 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.27 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.269 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.27 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.275 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.268 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.272 | 35.841 | 60.2 | 36.386 | 9.269 | 32.3853 | 60.4 | 32.2621 | 9.2646 | 28.2838 | 60.6 | 28.0955 | 9.27 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 9.284 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.284 | 24.565 | 59 | 25.221 | 9.278 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | 9.286 | 43.665 | 59.4 | 44.886 | 9.286 | 37.14 | 59.6 | 37.714 | 9.277 | 37.644 | 60 | 38 | 9.282 | 11.936 | 59.6 | 12.741 | 9.293 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.292 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.28 | 32.598 | 59.8 | 33.615 | 9.278 | 24.789 | 60 | 25 | 9.282 | 24.706 | 60 | 25 | 9.281 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.279 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.277 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.279 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.283 | 5.576 | 60.2 | 5.023 | 9.276 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.28 | 35.839 | 60.2 | 36.386 | 9.2778 | 32.3853 | 60.4 | 32.2621 | 9.2734 | 28.2674 | 60.6 | 28.0955 | 9.278 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.292 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.293 | 24.565 | 59 | 25.221 | 9.286 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | 9.294 | 43.667 | 59.4 | 44.886 | 9.294 | 37.143 | 59.6 | 37.714 | 9.286 | 37.646 | 60 | 38 | 9.291 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.302 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.3 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.288 | 32.612 | 59.8 | 33.615 | 9.286 | 24.791 | 60 | 25 | 9.291 | 24.706 | 60 | 25 | 9.29 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.287 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.285 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.287 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.292 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.284 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.289 | 35.839 | 60.2 | 36.386 | 9.2856 | 32.338 | 60.4 | 32.2621 | 9.2817 | 28.2674 | 60.6 | 28.0955 | 9.287 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 9.301 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.301 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.294 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 9.303 | 43.668 | 59.4 | 44.886 | 9.303 | 37.145 | 59.6 | 37.714 | 9.294 | 37.649 | 60 | 38 | 9.299 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.31 | 16.015 | 59.4 | 16.908 | 9.309 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 9.296 | 32.625 | 59.8 | 33.615 | 9.295 | 24.791 | 60 | 25 | 9.299 | 24.707 | 60 | 25 | 9.298 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.295 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.294 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.295 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.3 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.293 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.297 | 35.839 | 60.2 | 36.386 | 9.2944 | 32.338 | 60.4 | 32.2621 | 9.29 | 28.3199 | 60.6 | 28.0955 | 9.295 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.309 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.309 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.302 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 9.311 | 43.669 | 59.4 | 44.886 | 9.311 | 37.14 | 59.6 | 37.714 | 9.303 | 37.651 | 60 | 38 | 9.307 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.318 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.317 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 9.305 | 32.637 | 59.8 | 33.615 | 9.303 | 24.791 | 60 | 25 | 9.307 | 24.707 | 60 | 25 | 9.306 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.304 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.302 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.304 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.308 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.301 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.305 | 35.84 | 60.2 | 36.386 | 9.3027 | 32.356 | 60.4 | 32.2621 | 9.2983 | 28.3199 | 60.6 | 28.0955 | 9.303 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 9.318 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.318 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.311 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | 9.319 | 43.669 | 59.4 | 44.886 | 9.319 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 9.311 | 37.649 | 60 | 38 | 9.315 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.327 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 9.325 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 9.313 | 32.649 | 59.8 | 33.615 | 9.312 | 24.79 | 60 | 25 | 9.316 | 24.707 | 60 | 25 | 9.315 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.312 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.31 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.312 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.317 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.309 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.313 | 35.84 | 60.2 | 36.386 | 9.311 | 32.356 | 60.4 | 32.2621 | 9.3066 | 28.2918 | 60.6 | 28.0955 | 9.312 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.326 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.326 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.319 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 9.328 | 43.669 | 59.4 | 44.886 | 9.328 | 37.135 | 59.6 | 37.714 | 9.319 | 37.648 | 60 | 38 | 9.324 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.335 | 16.017 | 59.4 | 16.908 | 9.334 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.321 | 32.659 | 59.8 | 33.615 | 9.32 | 24.79 | 60 | 25 | 9.324 | 24.708 | 60 | 25 | 9.323 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.32 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.319 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.32 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.325 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.318 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.322 | 35.842 | 60.2 | 36.386 | 9.3193 | 32.4154 | 60.4 | 32.2621 | 9.3149 | 28.2918 | 60.6 | 28.0955 | 9.32 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.334 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.334 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.328 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 9.336 | 43.67 | 59.4 | 44.886 | 9.336 | 37.135 | 59.6 | 37.714 | 9.328 | 37.647 | 60 | 38 | 9.332 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.344 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 9.342 | 20.153 | 59.2 | 21.074 | 9.33 | 32.67 | 59.8 | 33.615 | 9.328 | 24.791 | 60 | 25 | 9.332 | 24.708 | 60 | 25 | 9.331 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.329 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.327 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.329 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.333 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.326 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.33 | 35.843 | 60.2 | 36.386 | 9.3276 | 32.4154 | 60.4 | 32.2621 | 9.3232 | 28.1713 | 60.6 | 28.0955 | 9.329 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.343 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.343 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.336 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 9.344 | 43.672 | 59.4 | 44.886 | 9.344 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 9.336 | 37.647 | 60 | 38 | 9.34 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.352 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 9.351 | 20.154 | 59.2 | 21.074 | 9.338 | 32.683 | 59.8 | 33.615 | 9.336 | 24.793 | 60 | 25 | 9.341 | 24.708 | 60 | 25 | 9.34 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.337 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.335 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.337 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.342 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.334 | 39.613 | 60.2 | 39.316 | 9.339 | 35.841 | 60.2 | 36.386 | 9.3359 | 32.3769 | 60.4 | 32.2621 | 9.3315 | 28.1713 | 60.6 | 28.0955 | 9.337 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.351 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.351 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.344 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 9.353 | 43.673 | 59.4 | 44.886 | 9.353 | 37.137 | 59.6 | 37.714 | 9.344 | 37.648 | 60 | 38 | 9.349 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.36 | 16.022 | 59.4 | 16.908 | 9.359 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.346 | 32.696 | 59.8 | 33.615 | 9.345 | 24.794 | 60 | 25 | 9.349 | 24.709 | 60 | 25 | 9.348 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.345 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.344 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.345 | 23.418 | 60.6 | 23.223 | 9.35 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.343 | 39.613 | 60.2 | 39.316 | 9.347 | 35.839 | 60.2 | 36.386 | 9.3442 | 32.3769 | 60.4 | 32.2621 | 9.3398 | 28.1393 | 60.6 | 28.0955 | 9.345 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 9.359 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.359 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.353 | 43.313 | 59.8 | 43.691 | 9.361 | 43.674 | 59.4 | 44.886 | 9.361 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 9.353 | 37.649 | 60 | 38 | 9.357 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.369 | 16.025 | 59.4 | 16.908 | 9.367 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.354 | 32.709 | 59.8 | 33.615 | 9.353 | 24.795 | 60 | 25 | 9.357 | 24.709 | 60 | 25 | 9.356 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.354 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.352 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.354 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.358 | 5.577 | 60.2 | 5.023 | 9.351 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.355 | 35.832 | 60.2 | 36.386 | 9.3525 | 32.3598 | 60.4 | 32.2621 | 9.3481 | 28.1393 | 60.6 | 28.0955 | 9.354 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 9.367 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.368 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.361 | 43.307 | 59.8 | 43.691 | 9.369 | 43.675 | 59.4 | 44.886 | 9.369 | 37.136 | 59.6 | 37.714 | 9.361 | 37.65 | 60 | 38 | 9.366 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.377 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 9.375 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.363 | 32.723 | 59.8 | 33.615 | 9.361 | 24.795 | 60 | 25 | 9.366 | 24.71 | 60 | 25 | 9.365 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.362 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.36 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.362 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.367 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.359 | 39.617 | 60.2 | 39.316 | 9.364 | 35.824 | 60.2 | 36.386 | 9.3608 | 32.3598 | 60.4 | 32.2621 | 9.3564 | 28.1957 | 60.6 | 28.0955 | 9.362 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.376 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.376 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.369 | 43.3 | 59.8 | 43.691 | 9.378 | 43.675 | 59.4 | 44.886 | 9.378 | 37.137 | 59.6 | 37.714 | 9.369 | 37.651 | 60 | 38 | 9.374 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.385 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 9.384 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.372 | 32.732 | 59.8 | 33.615 | 9.37 | 24.794 | 60 | 25 | 9.374 | 24.71 | 60 | 25 | 9.373 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.37 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.369 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.37 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.375 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.368 | 39.62 | 60.2 | 39.316 | 9.372 | 35.81 | 60.2 | 36.386 | 9.3691 | 32.3617 | 60.4 | 32.2621 | 9.3647 | 28.1957 | 60.6 | 28.0955 | 9.37 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.384 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.384 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.378 | 43.292 | 59.8 | 43.691 | 9.386 | 43.675 | 59.4 | 44.886 | 9.386 | 37.138 | 59.6 | 37.714 | 9.377 | 37.65 | 60 | 38 | 9.382 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.394 | 16.033 | 59.4 | 16.908 | 9.392 | 20.155 | 59.2 | 21.074 | 9.38 | 32.742 | 59.8 | 33.615 | 9.378 | 24.796 | 60 | 25 | 9.382 | 24.71 | 60 | 25 | 9.381 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.379 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.377 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.379 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.384 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.376 | 39.619 | 60.2 | 39.316 | 9.38 | 35.795 | 60.2 | 36.386 | 9.3774 | 32.3617 | 60.4 | 32.2621 | 9.373 | 28.183 | 60.6 | 28.0955 | 9.378 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.392 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.393 | 24.564 | 59 | 25.221 | 9.386 | 43.285 | 59.8 | 43.691 | 9.395 | 43.674 | 59.4 | 44.886 | 9.395 | 37.143 | 59.6 | 37.714 | 9.386 | 37.65 | 60 | 38 | 9.391 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.402 | 16.036 | 59.4 | 16.908 | 9.4 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 9.388 | 32.751 | 59.8 | 33.615 | 9.386 | 24.797 | 60 | 25 | 9.391 | 24.711 | 60 | 25 | 9.39 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.387 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.385 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.387 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.392 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.384 | 39.619 | 60.2 | 39.316 | 9.389 | 35.776 | 60.2 | 36.386 | 9.3857 | 32.4352 | 60.4 | 32.2621 | 9.3813 | 28.183 | 60.6 | 28.0955 | 9.387 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.401 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.401 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.394 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | 9.403 | 43.675 | 59.4 | 44.886 | 9.403 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.394 | 37.649 | 60 | 38 | 9.399 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.41 | 16.04 | 59.4 | 16.908 | 9.409 | 20.156 | 59.2 | 21.074 | 9.396 | 32.761 | 59.8 | 33.615 | 9.395 | 24.799 | 60 | 25 | 9.399 | 24.711 | 60 | 25 | 9.398 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.395 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.394 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.395 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.4 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.393 | 39.616 | 60.2 | 39.316 | 9.397 | 35.756 | 60.2 | 36.386 | 9.394 | 32.4352 | 60.4 | 32.2621 | 9.3896 | 28.1579 | 60.6 | 28.0955 | 9.395 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.409 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.409 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.403 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | 9.411 | 43.676 | 59.4 | 44.886 | 9.411 | 37.153 | 59.6 | 37.714 | 9.402 | 37.647 | 60 | 38 | 9.407 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.418 | 16.043 | 59.4 | 16.908 | 9.417 | 20.158 | 59.2 | 21.074 | 9.405 | 32.774 | 59.8 | 33.615 | 9.403 | 24.802 | 60 | 25 | 9.407 | 24.711 | 60 | 25 | 9.406 | 21.138 | 60.2 | 21.447 | 9.404 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.402 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.404 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.408 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.401 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.405 | 35.733 | 60.2 | 36.386 | 9.4028 | 32.3848 | 60.4 | 32.2621 | 9.3984 | 28.1579 | 60.6 | 28.0955 | 9.403 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.417 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.418 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.411 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | 9.419 | 43.677 | 59.4 | 44.886 | 9.419 | 37.158 | 59.6 | 37.714 | 9.411 | 37.648 | 60 | 38 | 9.416 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.427 | 16.045 | 59.4 | 16.908 | 9.425 | 20.16 | 59.2 | 21.074 | 9.413 | 32.787 | 59.8 | 33.615 | 9.411 | 24.805 | 60 | 25 | 9.416 | 24.711 | 60 | 25 | 9.415 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.412 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.41 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.412 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.417 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.409 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.414 | 35.71 | 60.2 | 36.386 | 9.4106 | 32.3848 | 60.4 | 32.2621 | 9.4062 | 28.1169 | 60.6 | 28.0955 | 9.412 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 9.426 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.426 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.419 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | 9.428 | 43.677 | 59.4 | 44.886 | 9.428 | 37.156 | 59.6 | 37.714 | 9.419 | 37.649 | 60 | 38 | 9.424 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.436 | 16.048 | 59.4 | 16.908 | 9.434 | 20.159 | 59.2 | 21.074 | 9.421 | 32.796 | 59.8 | 33.615 | 9.42 | 24.807 | 60 | 25 | 9.424 | 24.711 | 60 | 25 | 9.423 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.42 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.419 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.42 | 23.417 | 60.6 | 23.223 | 9.425 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.418 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.422 | 35.688 | 60.2 | 36.386 | 9.4194 | 32.3101 | 60.4 | 32.2621 | 9.415 | 28.1169 | 60.6 | 28.0955 | 9.42 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 9.434 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.434 | 24.563 | 59 | 25.221 | 9.428 | 43.233 | 59.8 | 43.691 | 9.436 | 43.679 | 59.4 | 44.886 | 9.436 | 37.154 | 59.6 | 37.714 | 9.428 | 37.651 | 60 | 38 | 9.432 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.444 | 16.051 | 59.4 | 16.908 | 9.442 | 20.158 | 59.2 | 21.074 | 9.43 | 32.806 | 59.8 | 33.615 | 9.428 | 24.808 | 60 | 25 | 9.432 | 24.711 | 60 | 25 | 9.431 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.429 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.427 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.429 | 23.416 | 60.6 | 23.223 | 9.433 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.426 | 39.616 | 60.2 | 39.316 | 9.43 | 35.666 | 60.2 | 36.386 | 9.4277 | 32.3101 | 60.4 | 32.2621 | 9.4233 | 28.172 | 60.6 | 28.0955 | 9.428 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 9.443 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.443 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.436 | 43.224 | 59.8 | 43.691 | 9.444 | 43.68 | 59.4 | 44.886 | 9.444 | 37.158 | 59.6 | 37.714 | 9.436 | 37.652 | 60 | 38 | 9.44 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.452 | 16.052 | 59.4 | 16.908 | 9.451 | 20.158 | 59.2 | 21.074 | 9.438 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.437 | 24.808 | 60 | 25 | 9.441 | 24.711 | 60 | 25 | 9.44 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.437 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.435 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.437 | 23.416 | 60.6 | 23.223 | 9.442 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.434 | 39.618 | 60.2 | 39.316 | 9.439 | 35.646 | 60.2 | 36.386 | 9.436 | 32.2668 | 60.4 | 32.2621 | 9.4316 | 28.172 | 60.6 | 28.0955 | 9.437 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 9.451 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.451 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.444 | 43.215 | 59.8 | 43.691 | 9.453 | 43.68 | 59.4 | 44.886 | 9.453 | 37.163 | 59.6 | 37.714 | 9.444 | 37.651 | 60 | 38 | 9.449 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.46 | 16.054 | 59.4 | 16.908 | 9.459 | 20.157 | 59.2 | 21.074 | 9.446 | 32.81 | 59.8 | 33.615 | 9.445 | 24.81 | 60 | 25 | 9.449 | 24.711 | 60 | 25 | 9.448 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.445 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.444 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.445 | 23.416 | 60.6 | 23.223 | 9.45 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.443 | 39.617 | 60.2 | 39.316 | 9.447 | 35.627 | 60.2 | 36.386 | 9.4443 | 32.2668 | 60.4 | 32.2621 | 9.4399 | 28.1885 | 60.6 | 28.0955 | 9.445 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 9.459 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.459 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.453 | 43.209 | 59.8 | 43.691 | 9.461 | 43.68 | 59.4 | 44.886 | 9.461 | 37.166 | 59.6 | 37.714 | 9.453 | 37.65 | 60 | 38 | 9.458 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.469 | 16.056 | 59.4 | 16.908 | 9.467 | 20.159 | 59.2 | 21.074 | 9.455 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.453 | 24.812 | 60 | 25 | 9.457 | 24.711 | 60 | 25 | 9.456 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.454 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.452 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.454 | 23.419 | 60.6 | 23.223 | 9.458 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.451 | 39.616 | 60.2 | 39.316 | 9.455 | 35.602 | 60.2 | 36.386 | 9.4526 | 32.3023 | 60.4 | 32.2621 | 9.4482 | 28.1885 | 60.6 | 28.0955 | 9.453 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 9.468 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.468 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.461 | 43.202 | 59.8 | 43.691 | 9.469 | 43.681 | 59.4 | 44.886 | 9.469 | 37.17 | 59.6 | 37.714 | 9.461 | 37.649 | 60 | 38 | 9.466 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.477 | 16.058 | 59.4 | 16.908 | 9.476 | 20.16 | 59.2 | 21.074 | 9.463 | 32.806 | 59.8 | 33.615 | 9.461 | 24.813 | 60 | 25 | 9.466 | 24.711 | 60 | 25 | 9.465 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.462 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.46 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.462 | 23.423 | 60.6 | 23.223 | 9.467 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.459 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.464 | 35.578 | 60.2 | 36.386 | 9.4609 | 32.3023 | 60.4 | 32.2621 | 9.4565 | 28.1823 | 60.6 | 28.0955 | 9.462 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 9.476 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.476 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.469 | 43.192 | 59.8 | 43.691 | 9.478 | 43.682 | 59.4 | 44.886 | 9.478 | 37.175 | 59.6 | 37.714 | 9.469 | 37.647 | 60 | 38 | 9.474 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.485 | 16.06 | 59.4 | 16.908 | 9.484 | 20.163 | 59.2 | 21.074 | 9.471 | 32.806 | 59.8 | 33.615 | 9.47 | 24.814 | 60 | 25 | 9.474 | 24.711 | 60 | 25 | 9.473 | 21.139 | 60.2 | 21.447 | 9.47 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.469 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.47 | 23.426 | 60.6 | 23.223 | 9.475 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.468 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.472 | 35.558 | 60.2 | 36.386 | 9.4692 | 32.2577 | 60.4 | 32.2621 | 9.4648 | 28.1823 | 60.6 | 28.0955 | 9.47 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 9.484 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.484 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.478 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 9.486 | 43.686 | 59.4 | 44.886 | 9.486 | 37.18 | 59.6 | 37.714 | 9.478 | 37.648 | 60 | 38 | 9.482 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.494 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.492 | 20.167 | 59.2 | 21.074 | 9.479 | 32.807 | 59.8 | 33.615 | 9.478 | 24.817 | 60 | 25 | 9.482 | 24.711 | 60 | 25 | 9.481 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.479 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.477 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.479 | 23.429 | 60.6 | 23.223 | 9.483 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.476 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.48 | 35.537 | 60.2 | 36.386 | 9.4775 | 32.2577 | 60.4 | 32.2621 | 9.4731 | 28.1401 | 60.6 | 28.0955 | 9.479 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 9.493 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.493 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.486 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 9.494 | 43.689 | 59.4 | 44.886 | 9.495 | 37.182 | 59.6 | 37.714 | 9.486 | 37.65 | 60 | 38 | 9.491 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.502 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.5 | 20.172 | 59.2 | 21.074 | 9.488 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.486 | 24.819 | 60 | 25 | 9.491 | 24.711 | 60 | 25 | 9.49 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.487 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.485 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.487 | 23.433 | 60.6 | 23.223 | 9.492 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.484 | 39.613 | 60.2 | 39.316 | 9.489 | 35.517 | 60.2 | 36.386 | 9.4858 | 32.2265 | 60.4 | 32.2621 | 9.4814 | 28.1401 | 60.6 | 28.0955 | 9.487 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 9.501 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.501 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.494 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 9.503 | 43.688 | 59.4 | 44.886 | 9.503 | 37.184 | 59.6 | 37.714 | 9.494 | 37.65 | 60 | 38 | 9.499 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.51 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.509 | 20.178 | 59.2 | 21.074 | 9.496 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.495 | 24.82 | 60 | 25 | 9.499 | 24.711 | 60 | 25 | 9.498 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.495 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.494 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.495 | 23.436 | 60.6 | 23.223 | 9.5 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.493 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.497 | 35.497 | 60.2 | 36.386 | 9.4941 | 32.2265 | 60.4 | 32.2621 | 9.4897 | 28.1785 | 60.6 | 28.0955 | 9.495 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 9.509 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.51 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.503 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 9.511 | 43.687 | 59.4 | 44.886 | 9.511 | 37.187 | 59.6 | 37.714 | 9.502 | 37.651 | 60 | 38 | 9.507 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.519 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.517 | 20.182 | 59.2 | 21.074 | 9.505 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.503 | 24.822 | 60 | 25 | 9.507 | 24.711 | 60 | 25 | 9.506 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 9.504 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.502 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.504 | 23.439 | 60.6 | 23.223 | 9.509 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.501 | 39.616 | 60.2 | 39.316 | 9.505 | 35.476 | 60.2 | 36.386 | 9.5024 | 32.2378 | 60.4 | 32.2621 | 9.498 | 28.1785 | 60.6 | 28.0955 | 9.503 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 9.518 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.518 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.511 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 9.52 | 43.686 | 59.4 | 44.886 | 9.52 | 37.191 | 59.6 | 37.714 | 9.511 | 37.65 | 60 | 38 | 9.516 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.527 | 16.066 | 59.4 | 16.908 | 9.525 | 20.186 | 59.2 | 21.074 | 9.513 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.511 | 24.823 | 60 | 25 | 9.516 | 24.711 | 60 | 25 | 9.515 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.512 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.51 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.512 | 23.442 | 60.6 | 23.223 | 9.517 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.509 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.514 | 35.456 | 60.2 | 36.386 | 9.5107 | 32.2378 | 60.4 | 32.2621 | 9.5063 | 28.1903 | 60.6 | 28.0955 | 9.512 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 9.526 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.526 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.519 | 43.14 | 59.8 | 43.691 | 9.528 | 43.686 | 59.4 | 44.886 | 9.528 | 37.192 | 59.6 | 37.714 | 9.519 | 37.65 | 60 | 38 | 9.524 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.536 | 16.066 | 59.4 | 16.908 | 9.534 | 20.189 | 59.2 | 21.074 | 9.521 | 32.808 | 59.8 | 33.615 | 9.52 | 24.823 | 60 | 25 | 9.524 | 24.711 | 60 | 25 | 9.523 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.52 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.519 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.52 | 23.446 | 60.6 | 23.223 | 9.525 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.518 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.522 | 35.443 | 60.2 | 36.386 | 9.519 | 32.2948 | 60.4 | 32.2621 | 9.5146 | 28.1903 | 60.6 | 28.0955 | 9.52 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 9.534 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.535 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.528 | 43.135 | 59.8 | 43.691 | 9.536 | 43.687 | 59.4 | 44.886 | 9.536 | 37.193 | 59.6 | 37.714 | 9.527 | 37.649 | 60 | 38 | 9.532 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.544 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.542 | 20.193 | 59.2 | 21.074 | 9.53 | 32.807 | 59.8 | 33.615 | 9.528 | 24.825 | 60 | 25 | 9.532 | 24.711 | 60 | 25 | 9.531 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.529 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.527 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.529 | 23.449 | 60.6 | 23.223 | 9.533 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.526 | 39.61 | 60.2 | 39.316 | 9.53 | 35.43 | 60.2 | 36.386 | 9.5273 | 32.2948 | 60.4 | 32.2621 | 9.5229 | 28.1433 | 60.6 | 28.0955 | 9.528 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 9.543 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.543 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.536 | 43.133 | 59.8 | 43.691 | 9.544 | 43.687 | 59.4 | 44.886 | 9.544 | 37.188 | 59.6 | 37.714 | 9.536 | 37.647 | 60 | 38 | 9.541 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.552 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.551 | 20.197 | 59.2 | 21.074 | 9.538 | 32.809 | 59.8 | 33.615 | 9.536 | 24.826 | 60 | 25 | 9.541 | 24.711 | 60 | 25 | 9.54 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.537 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.535 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.537 | 23.452 | 60.6 | 23.223 | 9.542 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.534 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.539 | 35.425 | 60.2 | 36.386 | 9.5356 | 32.2782 | 60.4 | 32.2621 | 9.5312 | 28.1433 | 60.6 | 28.0955 | 9.537 | 29.657 | 60 | 30
|  |  |  | 9.551 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.551 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.544 | 43.13 | 59.8 | 43.691 | 9.553 | 43.688 | 59.4 | 44.886 | 9.553 | 37.184 | 59.6 | 37.714 | 9.544 | 37.647 | 60 | 38 | 9.549 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.561 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.559 | 20.202 | 59.2 | 21.074 | 9.546 | 32.811 | 59.8 | 33.615 | 9.545 | 24.826 | 60 | 25 | 9.549 | 24.711 | 60 | 25 | 9.548 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.545 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.544 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.545 | 23.456 | 60.6 | 23.223 | 9.55 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.543 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.547 | 35.419 | 60.2 | 36.386 | 9.5444 | 32.2782 | 60.4 | 32.2621 | 9.54 | 28.1293 | 60.6 | 28.0955 | 9.545 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 9.559 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.56 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.553 | 43.132 | 59.8 | 43.691 | 9.561 | 43.688 | 59.4 | 44.886 | 9.561 | 37.18 | 59.6 | 37.714 | 9.552 | 37.647 | 60 | 38 | 9.557 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.569 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.567 | 20.206 | 59.2 | 21.074 | 9.555 | 32.813 | 59.8 | 33.615 | 9.553 | 24.827 | 60 | 25 | 9.557 | 24.711 | 60 | 25 | 9.556 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.553 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.552 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.554 | 23.459 | 60.6 | 23.223 | 9.559 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.551 | 39.611 | 60.2 | 39.316 | 9.555 | 35.419 | 60.2 | 36.386 | 9.5527 | 32.2094 | 60.4 | 32.2621 | 9.5483 | 28.1293 | 60.6 | 28.0955 | 9.553 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 9.568 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.568 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.561 | 43.133 | 59.8 | 43.691 | 9.57 | 43.689 | 59.4 | 44.886 | 9.569 | 37.176 | 59.6 | 37.714 | 9.561 | 37.649 | 60 | 38 | 9.566 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.577 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.576 | 20.21 | 59.2 | 21.074 | 9.563 | 32.815 | 59.8 | 33.615 | 9.562 | 24.825 | 60 | 25 | 9.566 | 24.711 | 60 | 25 | 9.565 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.562 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.56 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.562 | 23.462 | 60.6 | 23.223 | 9.567 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.559 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.564 | 35.419 | 60.2 | 36.386 | 9.561 | 32.2094 | 60.4 | 32.2621 | 9.5566 | 28.1526 | 60.6 | 28.0955 | 9.562 | 29.652 | 60 | 30
|  |  |  | 9.576 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.576 | 24.562 | 59 | 25.221 | 9.569 | 43.136 | 59.8 | 43.691 | 9.578 | 43.69 | 59.4 | 44.886 | 9.578 | 37.175 | 59.6 | 37.714 | 9.569 | 37.651 | 60 | 38 | 9.574 | 11.935 | 59.6 | 12.741 | 9.585 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.584 | 20.213 | 59.2 | 21.074 | 9.571 | 32.816 | 59.8 | 33.615 | 9.57 | 24.824 | 60 | 25 | 9.574 | 24.711 | 60 | 25 | 9.573 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.57 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.569 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.57 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 9.575 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.568 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.572 | 35.42 | 60.2 | 36.386 | 9.5693 | 32.2414 | 60.4 | 32.2621 | 9.5649 | 28.1526 | 60.6 | 28.0955 | 9.57 | 29.653 | 60 | 30
|  |  |  | 9.584 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.585 | 24.561 | 59 | 25.221 | 9.578 | 43.14 | 59.8 | 43.691 | 9.586 | 43.692 | 59.4 | 44.886 | 9.586 | 37.174 | 59.6 | 37.714 | 9.578 | 37.651 | 60 | 38 | 9.583 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.594 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.592 | 20.217 | 59.2 | 21.074 | 9.58 | 32.818 | 59.8 | 33.615 | 9.578 | 24.823 | 60 | 25 | 9.582 | 24.711 | 60 | 25 | 9.581 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.578 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.577 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.579 | 23.469 | 60.6 | 23.223 | 9.583 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.576 | 39.613 | 60.2 | 39.316 | 9.58 | 35.42 | 60.2 | 36.386 | 9.5776 | 32.2414 | 60.4 | 32.2621 | 9.5732 | 28.1655 | 60.6 | 28.0955 | 9.578 | 29.656 | 60 | 30
|  |  |  | 9.593 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.593 | 24.559 | 59 | 25.221 | 9.586 | 43.142 | 59.8 | 43.691 | 9.594 | 43.694 | 59.4 | 44.886 | 9.595 | 37.174 | 59.6 | 37.714 | 9.586 | 37.652 | 60 | 38 | 9.591 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.602 | 16.063 | 59.4 | 16.908 | 9.601 | 20.222 | 59.2 | 21.074 | 9.588 | 32.817 | 59.8 | 33.615 | 9.586 | 24.822 | 60 | 25 | 9.591 | 24.711 | 60 | 25 | 9.59 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.587 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.585 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.587 | 23.473 | 60.6 | 23.223 | 9.592 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.584 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.589 | 35.422 | 60.2 | 36.386 | 9.5859 | 32.2766 | 60.4 | 32.2621 | 9.5815 | 28.1655 | 60.6 | 28.0955 | 9.586 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 9.601 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.601 | 24.558 | 59 | 25.221 | 9.594 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 9.603 | 43.696 | 59.4 | 44.886 | 9.603 | 37.174 | 59.6 | 37.714 | 9.594 | 37.651 | 60 | 38 | 9.599 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.61 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.609 | 20.227 | 59.2 | 21.074 | 9.596 | 32.816 | 59.8 | 33.615 | 9.595 | 24.822 | 60 | 25 | 9.599 | 24.711 | 60 | 25 | 9.598 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.595 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.594 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.595 | 23.477 | 60.6 | 23.223 | 9.6 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.593 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.597 | 35.423 | 60.2 | 36.386 | 9.5942 | 32.2766 | 60.4 | 32.2621 | 9.5898 | 28.146 | 60.6 | 28.0955 | 9.595 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.609 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.609 | 24.556 | 59 | 25.221 | 9.603 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 9.611 | 43.698 | 59.4 | 44.886 | 9.611 | 37.167 | 59.6 | 37.714 | 9.603 | 37.65 | 60 | 38 | 9.607 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.619 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.617 | 20.232 | 59.2 | 21.074 | 9.604 | 32.817 | 59.8 | 33.615 | 9.603 | 24.823 | 60 | 25 | 9.607 | 24.711 | 60 | 25 | 9.606 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.604 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.602 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.604 | 23.48 | 60.6 | 23.223 | 9.609 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.601 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.605 | 35.425 | 60.2 | 36.386 | 9.6025 | 32.2457 | 60.4 | 32.2621 | 9.5981 | 28.146 | 60.6 | 28.0955 | 9.604 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 9.618 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.618 | 24.555 | 59 | 25.221 | 9.611 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 9.62 | 43.701 | 59.4 | 44.886 | 9.62 | 37.16 | 59.6 | 37.714 | 9.611 | 37.652 | 60 | 38 | 9.616 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.627 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.625 | 20.236 | 59.2 | 21.074 | 9.613 | 32.818 | 59.8 | 33.615 | 9.611 | 24.823 | 60 | 25 | 9.616 | 24.711 | 60 | 25 | 9.615 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.612 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.61 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.612 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.617 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.609 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.614 | 35.427 | 60.2 | 36.386 | 9.6108 | 32.2457 | 60.4 | 32.2621 | 9.6064 | 28.131 | 60.6 | 28.0955 | 9.612 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.626 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.626 | 24.553 | 59 | 25.221 | 9.619 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 9.628 | 43.704 | 59.4 | 44.886 | 9.628 | 37.161 | 59.6 | 37.714 | 9.619 | 37.653 | 60 | 38 | 9.624 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.636 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.634 | 20.24 | 59.2 | 21.074 | 9.621 | 32.822 | 59.8 | 33.615 | 9.62 | 24.824 | 60 | 25 | 9.624 | 24.711 | 60 | 25 | 9.623 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.62 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.619 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.62 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.625 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.618 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.622 | 35.428 | 60.2 | 36.386 | 9.6191 | 32.2264 | 60.4 | 32.2621 | 9.6147 | 28.131 | 60.6 | 28.0955 | 9.62 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 9.634 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.635 | 24.552 | 59 | 25.221 | 9.628 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 9.636 | 43.706 | 59.4 | 44.886 | 9.636 | 37.162 | 59.6 | 37.714 | 9.627 | 37.654 | 60 | 38 | 9.632 | 11.93 | 59.6 | 12.741 | 9.644 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.643 | 20.243 | 59.2 | 21.074 | 9.63 | 32.825 | 59.8 | 33.615 | 9.628 | 24.823 | 60 | 25 | 9.632 | 24.711 | 60 | 25 | 9.631 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.629 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.627 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.629 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.634 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.626 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.63 | 35.428 | 60.2 | 36.386 | 9.6274 | 32.2264 | 60.4 | 32.2621 | 9.623 | 28.1564 | 60.6 | 28.0955 | 9.628 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 9.643 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.643 | 24.551 | 59 | 25.221 | 9.636 | 43.147 | 59.8 | 43.691 | 9.645 | 43.708 | 59.4 | 44.886 | 9.645 | 37.161 | 59.6 | 37.714 | 9.636 | 37.655 | 60 | 38 | 9.641 | 11.93 | 59.6 | 12.741 | 9.652 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.651 | 20.244 | 59.2 | 21.074 | 9.638 | 32.825 | 59.8 | 33.615 | 9.636 | 24.822 | 60 | 25 | 9.641 | 24.711 | 60 | 25 | 9.64 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.637 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.635 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.637 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.642 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.634 | 39.608 | 60.2 | 39.316 | 9.639 | 35.427 | 60.2 | 36.386 | 9.6357 | 32.2256 | 60.4 | 32.2621 | 9.6313 | 28.1564 | 60.6 | 28.0955 | 9.637 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 9.651 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.651 | 24.548 | 59 | 25.221 | 9.644 | 43.15 | 59.8 | 43.691 | 9.653 | 43.71 | 59.4 | 44.886 | 9.653 | 37.16 | 59.6 | 37.714 | 9.644 | 37.656 | 60 | 38 | 9.649 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.661 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.659 | 20.245 | 59.2 | 21.074 | 9.646 | 32.825 | 59.8 | 33.615 | 9.645 | 24.82 | 60 | 25 | 9.649 | 24.711 | 60 | 25 | 9.648 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.645 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.644 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.645 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.65 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.643 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.647 | 35.427 | 60.2 | 36.386 | 9.644 | 32.2256 | 60.4 | 32.2621 | 9.6396 | 28.1655 | 60.6 | 28.0955 | 9.645 | 29.661 | 60 | 30
|  |  |  | 9.659 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.66 | 24.546 | 59 | 25.221 | 9.653 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 9.661 | 43.711 | 59.4 | 44.886 | 9.661 | 37.156 | 59.6 | 37.714 | 9.652 | 37.657 | 60 | 38 | 9.657 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.669 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.667 | 20.245 | 59.2 | 21.074 | 9.655 | 32.826 | 59.8 | 33.615 | 9.653 | 24.818 | 60 | 25 | 9.657 | 24.711 | 60 | 25 | 9.656 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.654 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.652 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.654 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.658 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.651 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.656 | 35.429 | 60.2 | 36.386 | 9.6523 | 32.283 | 60.4 | 32.2621 | 9.6479 | 28.1655 | 60.6 | 28.0955 | 9.653 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.668 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.668 | 24.543 | 59 | 25.221 | 9.661 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 9.669 | 43.714 | 59.4 | 44.886 | 9.669 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 9.661 | 37.658 | 60 | 38 | 9.666 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.677 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.676 | 20.244 | 59.2 | 21.074 | 9.663 | 32.827 | 59.8 | 33.615 | 9.661 | 24.818 | 60 | 25 | 9.666 | 24.711 | 60 | 25 | 9.665 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.662 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.66 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.662 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.667 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.659 | 39.604 | 60.2 | 39.316 | 9.664 | 35.431 | 60.2 | 36.386 | 9.6606 | 32.283 | 60.4 | 32.2621 | 9.6562 | 28.1492 | 60.6 | 28.0955 | 9.662 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.676 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.676 | 24.54 | 59 | 25.221 | 9.669 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 9.678 | 43.718 | 59.4 | 44.886 | 9.678 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 9.669 | 37.659 | 60 | 38 | 9.674 | 11.93 | 59.6 | 12.741 | 9.686 | 16.064 | 59.4 | 16.908 | 9.684 | 20.244 | 59.2 | 21.074 | 9.671 | 32.831 | 59.8 | 33.615 | 9.67 | 24.819 | 60 | 25 | 9.674 | 24.711 | 60 | 25 | 9.673 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.67 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.669 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.67 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.675 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 9.668 | 39.603 | 60.2 | 39.316 | 9.672 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.6694 | 32.2472 | 60.4 | 32.2621 | 9.665 | 28.1492 | 60.6 | 28.0955 | 9.67 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 9.684 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.685 | 24.537 | 59 | 25.221 | 9.678 | 43.149 | 59.8 | 43.691 | 9.686 | 43.722 | 59.4 | 44.886 | 9.686 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.677 | 37.66 | 60 | 38 | 9.683 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.694 | 16.062 | 59.4 | 16.908 | 9.692 | 20.244 | 59.2 | 21.074 | 9.68 | 32.835 | 59.8 | 33.615 | 9.678 | 24.819 | 60 | 25 | 9.682 | 24.711 | 60 | 25 | 9.682 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.678 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.677 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 9.679 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 9.684 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.676 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.68 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.6772 | 32.2472 | 60.4 | 32.2621 | 9.6733 | 28.1538 | 60.6 | 28.0955 | 9.678 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.693 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.693 | 24.534 | 59 | 25.221 | 9.686 | 43.149 | 59.8 | 43.691 | 9.695 | 43.726 | 59.4 | 44.886 | 9.694 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.686 | 37.661 | 60 | 38 | 9.691 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.702 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 9.701 | 20.244 | 59.2 | 21.074 | 9.688 | 32.842 | 59.8 | 33.615 | 9.687 | 24.819 | 60 | 25 | 9.691 | 24.711 | 60 | 25 | 9.69 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.687 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 9.685 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.687 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.692 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.684 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.689 | 35.431 | 60.2 | 36.386 | 9.686 | 32.2099 | 60.4 | 32.2621 | 9.6816 | 28.1538 | 60.6 | 28.0955 | 9.687 | 29.663 | 60 | 30
|  |  |  | 9.701 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.701 | 24.532 | 59 | 25.221 | 9.694 | 43.148 | 59.8 | 43.691 | 9.703 | 43.726 | 59.4 | 44.886 | 9.703 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.694 | 37.664 | 60 | 38 | 9.699 | 11.931 | 59.6 | 12.741 | 9.71 | 16.067 | 59.4 | 16.908 | 9.709 | 20.245 | 59.2 | 21.074 | 9.696 | 32.849 | 59.8 | 33.615 | 9.695 | 24.819 | 60 | 25 | 9.699 | 24.711 | 60 | 25 | 9.698 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.695 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.694 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.695 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.7 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.693 | 39.611 | 60.2 | 39.316 | 9.697 | 35.43 | 60.2 | 36.386 | 9.6943 | 32.2099 | 60.4 | 32.2621 | 9.6899 | 28.1608 | 60.6 | 28.0955 | 9.695 | 29.66 | 60 | 30
|  |  |  | 9.709 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.71 | 24.529 | 59 | 25.221 | 9.703 | 43.15 | 59.8 | 43.691 | 9.711 | 43.727 | 59.4 | 44.886 | 9.711 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.703 | 37.666 | 60 | 38 | 9.708 | 11.932 | 59.6 | 12.741 | 9.719 | 16.068 | 59.4 | 16.908 | 9.717 | 20.245 | 59.2 | 21.074 | 9.705 | 32.853 | 59.8 | 33.615 | 9.703 | 24.819 | 60 | 25 | 9.707 | 24.711 | 60 | 25 | 9.707 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.703 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 9.702 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.704 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.709 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.701 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.706 | 35.431 | 60.2 | 36.386 | 9.7026 | 32.228 | 60.4 | 32.2621 | 9.6982 | 28.1608 | 60.6 | 28.0955 | 9.703 | 29.658 | 60 | 30
|  |  |  | 9.718 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.718 | 24.526 | 59 | 25.221 | 9.711 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 9.719 | 43.73 | 59.4 | 44.886 | 9.72 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 9.711 | 37.668 | 60 | 38 | 9.716 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.728 | 16.069 | 59.4 | 16.908 | 9.726 | 20.246 | 59.2 | 21.074 | 9.713 | 32.857 | 59.8 | 33.615 | 9.711 | 24.818 | 60 | 25 | 9.716 | 24.711 | 60 | 25 | 9.715 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.712 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.71 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.712 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.717 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.709 | 39.61 | 60.2 | 39.316 | 9.714 | 35.431 | 60.2 | 36.386 | 9.7109 | 32.228 | 60.4 | 32.2621 | 9.7065 | 28.1327 | 60.6 | 28.0955 | 9.711 | 29.662 | 60 | 30
|  |  |  | 9.726 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.726 | 24.523 | 59 | 25.221 | 9.719 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 9.728 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.728 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.719 | 37.669 | 60 | 38 | 9.724 | 11.933 | 59.6 | 12.741 | 9.736 | 16.079 | 59.4 | 16.908 | 9.734 | 20.247 | 59.2 | 21.074 | 9.721 | 32.861 | 59.8 | 33.615 | 9.72 | 24.818 | 60 | 25 | 9.724 | 24.711 | 60 | 25 | 9.723 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.72 | 17.087 | 60.4 | 17.28 | 9.719 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 9.72 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.725 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.718 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.722 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.7192 | 32.2764 | 60.4 | 32.2621 | 9.7148 | 28.1327 | 60.6 | 28.0955 | 9.72 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.734 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.735 | 24.52 | 59 | 25.221 | 9.728 | 43.15 | 59.8 | 43.691 | 9.736 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.736 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.728 | 37.67 | 60 | 38 | 9.732 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.744 | 16.089 | 59.4 | 16.908 | 9.743 | 20.247 | 59.2 | 21.074 | 9.729 | 32.866 | 59.8 | 33.615 | 9.728 | 24.819 | 60 | 25 | 9.732 | 24.711 | 60 | 25 | 9.732 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.729 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.727 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.729 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.734 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.726 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.73 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.7275 | 32.2764 | 60.4 | 32.2621 | 9.7231 | 28.0566 | 60.6 | 28.0955 | 9.728 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 9.743 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.743 | 24.517 | 59 | 25.221 | 9.736 | 43.149 | 59.8 | 43.691 | 9.745 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.745 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.736 | 37.671 | 60 | 38 | 9.741 | 11.934 | 59.6 | 12.741 | 9.752 | 16.107 | 59.4 | 16.908 | 9.751 | 20.248 | 59.2 | 21.074 | 9.738 | 32.87 | 59.8 | 33.615 | 9.736 | 24.82 | 60 | 25 | 9.741 | 24.711 | 60 | 25 | 9.74 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.737 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 9.735 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.737 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.742 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.734 | 39.606 | 60.2 | 39.316 | 9.739 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.7358 | 32.2716 | 60.4 | 32.2621 | 9.7314 | 28.0566 | 60.6 | 28.0955 | 9.737 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 9.751 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.751 | 24.516 | 59 | 25.221 | 9.744 | 43.148 | 59.8 | 43.691 | 9.753 | 43.732 | 59.4 | 44.886 | 9.753 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.744 | 37.672 | 60 | 38 | 9.749 | 11.937 | 59.6 | 12.741 | 9.761 | 16.126 | 59.4 | 16.908 | 9.759 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.746 | 32.874 | 59.8 | 33.615 | 9.745 | 24.821 | 60 | 25 | 9.749 | 24.711 | 60 | 25 | 9.748 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.745 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 9.744 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 9.745 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.75 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.743 | 39.609 | 60.2 | 39.316 | 9.747 | 35.432 | 60.2 | 36.386 | 9.7441 | 32.2716 | 60.4 | 32.2621 | 9.7397 | 28.0325 | 60.6 | 28.0955 | 9.745 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.759 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.76 | 24.515 | 59 | 25.221 | 9.753 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 9.761 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.761 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.752 | 37.673 | 60 | 38 | 9.757 | 11.94 | 59.6 | 12.741 | 9.769 | 16.146 | 59.4 | 16.908 | 9.768 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.754 | 32.88 | 59.8 | 33.615 | 9.753 | 24.823 | 60 | 25 | 9.757 | 24.711 | 60 | 25 | 9.757 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.754 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 9.752 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.754 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.759 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.751 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.755 | 35.433 | 60.2 | 36.386 | 9.7524 | 32.2431 | 60.4 | 32.2621 | 9.748 | 28.0325 | 60.6 | 28.0955 | 9.753 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.768 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.768 | 24.513 | 59 | 25.221 | 9.761 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 9.77 | 43.732 | 59.4 | 44.886 | 9.77 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 9.761 | 37.674 | 60 | 38 | 9.766 | 11.941 | 59.6 | 12.741 | 9.777 | 16.166 | 59.4 | 16.908 | 9.776 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.763 | 32.886 | 59.8 | 33.615 | 9.761 | 24.822 | 60 | 25 | 9.766 | 24.711 | 60 | 25 | 9.765 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.762 | 17.09 | 60.4 | 17.28 | 9.76 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 9.762 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.767 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.759 | 39.614 | 60.2 | 39.316 | 9.764 | 35.435 | 60.2 | 36.386 | 9.7607 | 32.2431 | 60.4 | 32.2621 | 9.7563 | 28.047 | 60.6 | 28.0955 | 9.762 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 9.776 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.776 | 24.512 | 59 | 25.221 | 9.769 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 9.778 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.778 | 37.153 | 59.6 | 37.714 | 9.769 | 37.676 | 60 | 38 | 9.774 | 11.942 | 59.6 | 12.741 | 9.786 | 16.184 | 59.4 | 16.908 | 9.784 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.771 | 32.893 | 59.8 | 33.615 | 9.77 | 24.822 | 60 | 25 | 9.774 | 24.711 | 60 | 25 | 9.773 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.77 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 9.769 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 9.77 | 23.485 | 60.6 | 23.223 | 9.775 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.768 | 39.616 | 60.2 | 39.316 | 9.772 | 35.447 | 60.2 | 36.386 | 9.769 | 32.234 | 60.4 | 32.2621 | 9.7646 | 28.047 | 60.6 | 28.0955 | 9.77 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 9.784 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.785 | 24.51 | 59 | 25.221 | 9.778 | 43.168 | 59.8 | 43.691 | 9.786 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.786 | 37.154 | 59.6 | 37.714 | 9.777 | 37.678 | 60 | 38 | 9.783 | 11.946 | 59.6 | 12.741 | 9.794 | 16.203 | 59.4 | 16.908 | 9.792 | 20.248 | 59.2 | 21.074 | 9.78 | 32.9 | 59.8 | 33.615 | 9.778 | 24.82 | 60 | 25 | 9.782 | 24.711 | 60 | 25 | 9.781 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.779 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 9.777 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.779 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.784 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.776 | 39.615 | 60.2 | 39.316 | 9.781 | 35.459 | 60.2 | 36.386 | 9.7773 | 32.234 | 60.4 | 32.2621 | 9.7729 | 28.05 | 60.6 | 28.0955 | 9.778 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.793 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.793 | 24.509 | 59 | 25.221 | 9.786 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 9.795 | 43.733 | 59.4 | 44.886 | 9.794 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.786 | 37.681 | 60 | 38 | 9.791 | 11.95 | 59.6 | 12.741 | 9.802 | 16.223 | 59.4 | 16.908 | 9.801 | 20.248 | 59.2 | 21.074 | 9.788 | 32.902 | 59.8 | 33.615 | 9.786 | 24.819 | 60 | 25 | 9.791 | 24.711 | 60 | 25 | 9.79 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.787 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 9.785 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 9.787 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.792 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.784 | 39.613 | 60.2 | 39.316 | 9.789 | 35.49 | 60.2 | 36.386 | 9.7856 | 32.29 | 60.4 | 32.2621 | 9.7812 | 28.05 | 60.6 | 28.0955 | 9.787 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 9.801 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.801 | 24.507 | 59 | 25.221 | 9.794 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 9.803 | 43.732 | 59.4 | 44.886 | 9.803 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.794 | 37.682 | 60 | 38 | 9.799 | 11.954 | 59.6 | 12.741 | 9.811 | 16.243 | 59.4 | 16.908 | 9.809 | 20.248 | 59.2 | 21.074 | 9.796 | 32.904 | 59.8 | 33.615 | 9.795 | 24.82 | 60 | 25 | 9.799 | 24.711 | 60 | 25 | 9.798 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.795 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 9.794 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.795 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.8 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.793 | 39.612 | 60.2 | 39.316 | 9.797 | 35.52 | 60.2 | 36.386 | 9.7944 | 32.29 | 60.4 | 32.2621 | 9.79 | 28.0182 | 60.6 | 28.0955 | 9.795 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 9.809 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.81 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.803 | 43.188 | 59.8 | 43.691 | 9.811 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.812 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.802 | 37.684 | 60 | 38 | 9.808 | 11.957 | 59.6 | 12.741 | 9.819 | 16.262 | 59.4 | 16.908 | 9.817 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.805 | 32.909 | 59.8 | 33.615 | 9.803 | 24.821 | 60 | 25 | 9.807 | 24.711 | 60 | 25 | 9.807 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.803 | 17.093 | 60.4 | 17.28 | 9.802 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 9.804 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.809 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.801 | 39.611 | 60.2 | 39.316 | 9.806 | 35.56 | 60.2 | 36.386 | 9.8022 | 32.2743 | 60.4 | 32.2621 | 9.7983 | 28.0182 | 60.6 | 28.0955 | 9.803 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.818 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.818 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.811 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | 9.82 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.819 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.811 | 37.684 | 60 | 38 | 9.816 | 11.959 | 59.6 | 12.741 | 9.828 | 16.281 | 59.4 | 16.908 | 9.826 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.813 | 32.914 | 59.8 | 33.615 | 9.812 | 24.823 | 60 | 25 | 9.816 | 24.711 | 60 | 25 | 9.815 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.812 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 9.81 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 9.812 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.817 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.809 | 39.607 | 60.2 | 39.316 | 9.814 | 35.6 | 60.2 | 36.386 | 9.811 | 32.2743 | 60.4 | 32.2621 | 9.8066 | 28.031 | 60.6 | 28.0955 | 9.812 | 29.668 | 60 | 30
|  |  |  | 9.826 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.826 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.819 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | 9.828 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.828 | 37.15 | 59.6 | 37.714 | 9.819 | 37.684 | 60 | 38 | 9.824 | 11.962 | 59.6 | 12.741 | 9.836 | 16.299 | 59.4 | 16.908 | 9.834 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.821 | 32.921 | 59.8 | 33.615 | 9.82 | 24.824 | 60 | 25 | 9.824 | 24.711 | 60 | 25 | 9.823 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.82 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 9.819 | 12.92 | 60.6 | 13.114 | 9.82 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.825 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.818 | 39.603 | 60.2 | 39.316 | 9.822 | 35.642 | 60.2 | 36.386 | 9.8193 | 32.1606 | 60.4 | 32.2621 | 9.8149 | 28.031 | 60.6 | 28.0955 | 9.82 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 9.834 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.835 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.828 | 43.215 | 59.8 | 43.691 | 9.836 | 43.73 | 59.4 | 44.886 | 9.836 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.827 | 37.685 | 60 | 38 | 9.833 | 11.963 | 59.6 | 12.741 | 9.844 | 16.318 | 59.4 | 16.908 | 9.843 | 20.249 | 59.2 | 21.074 | 9.83 | 32.927 | 59.8 | 33.615 | 9.828 | 24.823 | 60 | 25 | 9.832 | 24.711 | 60 | 25 | 9.832 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.828 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 9.827 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 9.828 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 9.834 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.826 | 39.594 | 60.2 | 39.316 | 9.831 | 35.685 | 60.2 | 36.386 | 9.8276 | 32.1606 | 60.4 | 32.2621 | 9.8232 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 9.828 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 9.843 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.843 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.836 | 43.225 | 59.8 | 43.691 | 9.845 | 43.73 | 59.4 | 44.886 | 9.845 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.836 | 37.686 | 60 | 38 | 9.841 | 11.965 | 59.6 | 12.741 | 9.853 | 16.337 | 59.4 | 16.908 | 9.851 | 20.251 | 59.2 | 21.074 | 9.838 | 32.93 | 59.8 | 33.615 | 9.836 | 24.823 | 60 | 25 | 9.841 | 24.711 | 60 | 25 | 9.84 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.837 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.835 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 9.837 | 23.487 | 60.6 | 23.223 | 9.842 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.834 | 39.584 | 60.2 | 39.316 | 9.839 | 35.728 | 60.2 | 36.386 | 9.8359 | 32.0922 | 60.4 | 32.2621 | 9.8315 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 9.836 | 29.665 | 60 | 30
|  |  |  | 9.851 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.851 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.844 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | 9.853 | 43.728 | 59.4 | 44.886 | 9.853 | 37.146 | 59.6 | 37.714 | 9.844 | 37.688 | 60 | 38 | 9.849 | 11.968 | 59.6 | 12.741 | 9.861 | 16.356 | 59.4 | 16.908 | 9.859 | 20.252 | 59.2 | 21.074 | 9.846 | 32.932 | 59.8 | 33.615 | 9.845 | 24.822 | 60 | 25 | 9.849 | 24.711 | 60 | 25 | 9.848 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.845 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.844 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 9.845 | 23.487 | 60.6 | 23.223 | 9.85 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.843 | 39.57 | 60.2 | 39.316 | 9.847 | 35.772 | 60.2 | 36.386 | 9.8442 | 32.0922 | 60.4 | 32.2621 | 9.8398 | 28.0691 | 60.6 | 28.0955 | 9.845 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 9.859 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.86 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.853 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | 9.861 | 43.727 | 59.4 | 44.886 | 9.861 | 37.147 | 59.6 | 37.714 | 9.853 | 37.689 | 60 | 38 | 9.857 | 11.971 | 59.6 | 12.741 | 9.869 | 16.375 | 59.4 | 16.908 | 9.868 | 20.255 | 59.2 | 21.074 | 9.854 | 32.93 | 59.8 | 33.615 | 9.853 | 24.822 | 60 | 25 | 9.857 | 24.711 | 60 | 25 | 9.857 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.854 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.852 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 9.854 | 23.487 | 60.6 | 23.223 | 9.859 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.851 | 39.556 | 60.2 | 39.316 | 9.855 | 35.812 | 60.2 | 36.386 | 9.8525 | 32.1033 | 60.4 | 32.2621 | 9.8481 | 28.0691 | 60.6 | 28.0955 | 9.853 | 29.669 | 60 | 30
|  |  |  | 9.868 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.868 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.861 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | 9.87 | 43.729 | 59.4 | 44.886 | 9.87 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.861 | 37.69 | 60 | 38 | 9.866 | 11.973 | 59.6 | 12.741 | 9.877 | 16.394 | 59.4 | 16.908 | 9.876 | 20.258 | 59.2 | 21.074 | 9.863 | 32.927 | 59.8 | 33.615 | 9.861 | 24.821 | 60 | 25 | 9.866 | 24.711 | 60 | 25 | 9.865 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.862 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.86 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 9.862 | 23.487 | 60.6 | 23.223 | 9.867 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.859 | 39.545 | 60.2 | 39.316 | 9.864 | 35.853 | 60.2 | 36.386 | 9.8608 | 32.1033 | 60.4 | 32.2621 | 9.8564 | 28.0324 | 60.6 | 28.0955 | 9.861 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 9.876 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.876 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.869 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | 9.878 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.878 | 37.149 | 59.6 | 37.714 | 9.869 | 37.691 | 60 | 38 | 9.874 | 11.974 | 59.6 | 12.741 | 9.886 | 16.413 | 59.4 | 16.908 | 9.884 | 20.262 | 59.2 | 21.074 | 9.871 | 32.928 | 59.8 | 33.615 | 9.87 | 24.82 | 60 | 25 | 9.874 | 24.711 | 60 | 25 | 9.873 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.87 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.869 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 9.87 | 23.488 | 60.6 | 23.223 | 9.875 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.868 | 39.535 | 60.2 | 39.316 | 9.872 | 35.892 | 60.2 | 36.386 | 9.8691 | 32.1127 | 60.4 | 32.2621 | 9.8647 | 28.0324 | 60.6 | 28.0955 | 9.87 | 29.677 | 60 | 30
|  |  |  | 9.884 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.885 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.878 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | 9.886 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.886 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.877 | 37.691 | 60 | 38 | 9.882 | 11.976 | 59.6 | 12.741 | 9.894 | 16.433 | 59.4 | 16.908 | 9.893 | 20.266 | 59.2 | 21.074 | 9.879 | 32.928 | 59.8 | 33.615 | 9.878 | 24.82 | 60 | 25 | 9.882 | 24.711 | 60 | 25 | 9.882 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.879 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.877 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 9.879 | 23.489 | 60.6 | 23.223 | 9.884 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.876 | 39.528 | 60.2 | 39.316 | 9.881 | 35.932 | 60.2 | 36.386 | 9.8774 | 32.1127 | 60.4 | 32.2621 | 9.873 | 28.0303 | 60.6 | 28.0955 | 9.878 | 29.675 | 60 | 30
|  |  |  | 9.893 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.893 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.886 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | 9.895 | 43.731 | 59.4 | 44.886 | 9.895 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.886 | 37.69 | 60 | 38 | 9.891 | 11.977 | 59.6 | 12.741 | 9.902 | 16.441 | 59.4 | 16.908 | 9.901 | 20.274 | 59.2 | 21.074 | 9.888 | 32.93 | 59.8 | 33.615 | 9.886 | 24.82 | 60 | 25 | 9.891 | 24.711 | 60 | 25 | 9.89 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.887 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.885 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 9.887 | 23.491 | 60.6 | 23.223 | 9.892 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.884 | 39.521 | 60.2 | 39.316 | 9.889 | 35.976 | 60.2 | 36.386 | 9.8857 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 9.8813 | 28.0303 | 60.6 | 28.0955 | 9.887 | 29.674 | 60 | 30
|  |  |  | 9.901 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.901 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.894 | 43.289 | 59.8 | 43.691 | 9.903 | 43.734 | 59.4 | 44.886 | 9.903 | 37.151 | 59.6 | 37.714 | 9.894 | 37.689 | 60 | 38 | 9.899 | 11.979 | 59.6 | 12.741 | 9.911 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.909 | 20.282 | 59.2 | 21.074 | 9.896 | 32.932 | 59.8 | 33.615 | 9.895 | 24.82 | 60 | 25 | 9.899 | 24.711 | 60 | 25 | 9.898 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.895 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.894 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 9.895 | 23.492 | 60.6 | 23.223 | 9.9 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.893 | 39.511 | 60.2 | 39.316 | 9.897 | 36.02 | 60.2 | 36.386 | 9.894 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 9.8896 | 28.0463 | 60.6 | 28.0955 | 9.895 | 29.672 | 60 | 30
|  |  |  | 9.909 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.91 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.903 | 43.297 | 59.8 | 43.691 | 9.911 | 43.736 | 59.4 | 44.886 | 9.911 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.902 | 37.689 | 60 | 38 | 9.908 | 11.981 | 59.6 | 12.741 | 9.919 | 16.452 | 59.4 | 16.908 | 9.917 | 20.29 | 59.2 | 21.074 | 9.905 | 32.932 | 59.8 | 33.615 | 9.903 | 24.82 | 60 | 25 | 9.907 | 24.71 | 60 | 25 | 9.907 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.904 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 9.902 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 9.903 | 23.494 | 60.6 | 23.223 | 9.909 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.901 | 39.501 | 60.2 | 39.316 | 9.906 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | 9.9023 | 32.0998 | 60.4 | 32.2621 | 9.8979 | 28.0463 | 60.6 | 28.0955 | 9.903 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.918 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.918 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.911 | 43.305 | 59.8 | 43.691 | 9.92 | 43.738 | 59.4 | 44.886 | 9.919 | 37.146 | 59.6 | 37.714 | 9.911 | 37.69 | 60 | 38 | 9.916 | 11.983 | 59.6 | 12.741 | 9.928 | 16.454 | 59.4 | 16.908 | 9.926 | 20.298 | 59.2 | 21.074 | 9.913 | 32.931 | 59.8 | 33.615 | 9.911 | 24.819 | 60 | 25 | 9.916 | 24.71 | 60 | 25 | 9.915 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.912 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.91 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 9.912 | 23.495 | 60.6 | 23.223 | 9.917 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.909 | 39.487 | 60.2 | 39.316 | 9.914 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 9.9106 | 32.0998 | 60.4 | 32.2621 | 9.9062 | 28.064 | 60.6 | 28.0955 | 9.912 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 9.926 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.926 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.919 | 43.31 | 59.8 | 43.691 | 9.928 | 43.74 | 59.4 | 44.886 | 9.928 | 37.147 | 59.6 | 37.714 | 9.919 | 37.691 | 60 | 38 | 9.924 | 11.984 | 59.6 | 12.741 | 9.936 | 16.452 | 59.4 | 16.908 | 9.935 | 20.307 | 59.2 | 21.074 | 9.921 | 32.929 | 59.8 | 33.615 | 9.92 | 24.819 | 60 | 25 | 9.924 | 24.71 | 60 | 25 | 9.923 | 21.14 | 60.4 | 17.28 | 9.92 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.919 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 9.92 | 23.496 | 60.6 | 23.223 | 9.926 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.918 | 39.472 | 60.2 | 39.316 | 9.922 | 36.145 | 60.2 | 36.386 | 9.9189 | 32.1084 | 60.4 | 32.2621 | 9.915 | 28.064 | 60.6 | 28.0955 | 9.92 | 29.67 | 60 | 30
|  |  |  | 9.934 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.935 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.928 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | 9.936 | 43.74 | 59.4 | 44.886 | 9.937 | 37.148 | 59.6 | 37.714 | 9.927 | 37.692 | 60 | 38 | 9.933 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 9.944 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.943 | 20.316 | 59.2 | 21.074 | 9.93 | 32.927 | 59.8 | 33.615 | 9.928 | 24.82 | 60 | 25 | 9.932 | 24.71 | 60 | 25 | 9.932 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.928 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.927 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.928 | 23.498 | 60.6 | 23.223 | 9.934 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.926 | 39.463 | 60.2 | 39.316 | 9.931 | 36.183 | 60.2 | 36.386 | 9.9272 | 32.1084 | 60.4 | 32.2621 | 9.9229 | 28.0808 | 60.6 | 28.0955 | 9.928 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 9.943 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.943 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.936 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 9.945 | 43.74 | 59.4 | 44.886 | 9.945 | 37.152 | 59.6 | 37.714 | 9.936 | 37.693 | 60 | 38 | 9.941 | 11.986 | 59.6 | 12.741 | 9.953 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.951 | 20.325 | 59.2 | 21.074 | 9.938 | 32.926 | 59.8 | 33.615 | 9.937 | 24.821 | 60 | 25 | 9.941 | 24.71 | 60 | 25 | 9.94 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.937 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.935 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.937 | 23.499 | 60.6 | 23.223 | 9.942 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.934 | 39.453 | 60.2 | 39.316 | 9.939 | 36.213 | 60.2 | 36.386 | 9.936 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 9.9316 | 28.0808 | 60.6 | 28.0955 | 9.937 | 29.681 | 60 | 30
|  |  |  | 9.951 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.951 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.944 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 9.953 | 43.742 | 59.4 | 44.886 | 9.953 | 37.155 | 59.6 | 37.714 | 9.944 | 37.691 | 60 | 38 | 9.949 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 9.961 | 16.449 | 59.4 | 16.908 | 9.959 | 20.333 | 59.2 | 21.074 | 9.946 | 32.925 | 59.8 | 33.615 | 9.945 | 24.823 | 60 | 25 | 9.949 | 24.71 | 60 | 25 | 9.948 | 21.141 | 60.4 | 17.28 | 9.945 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.944 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.945 | 23.5 | 60.6 | 23.223 | 9.95 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.943 | 39.445 | 60.2 | 39.316 | 9.947 | 36.243 | 60.2 | 36.386 | 9.9443 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 9.9399 | 28.0238 | 60.6 | 28.0955 | 9.945 | 29.683 | 60 | 30
|  |  |  | 9.959 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.96 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.953 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | 9.961 | 43.744 | 59.4 | 44.886 | 9.961 | 37.158 | 59.6 | 37.714 | 9.952 | 37.689 | 60 | 38 | 9.958 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 9.969 | 16.449 | 59.4 | 16.908 | 9.968 | 20.341 | 59.2 | 21.074 | 9.955 | 32.926 | 59.8 | 33.615 | 9.953 | 24.825 | 60 | 25 | 9.957 | 24.709 | 60 | 25 | 9.957 | 21.142 | 60.4 | 17.28 | 9.953 | 17.096 | 60.4 | 17.28 | 9.952 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.953 | 23.501 | 60.6 | 23.223 | 9.959 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.951 | 39.437 | 60.2 | 39.316 | 9.956 | 36.257 | 60.2 | 36.386 | 9.9526 | 32.0506 | 60.4 | 32.2621 | 9.9482 | 28.0238 | 60.6 | 28.0955 | 9.953 | 29.685 | 60 | 30
|  |  |  | 9.968 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.968 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.961 | 43.327 | 59.8 | 43.691 | 9.97 | 43.744 | 59.4 | 44.886 | 9.97 | 37.161 | 59.6 | 37.714 | 9.96 | 37.691 | 60 | 38 | 9.966 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 9.978 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.976 | 20.349 | 59.2 | 21.074 | 9.963 | 32.928 | 59.8 | 33.615 | 9.961 | 24.825 | 60 | 25 | 9.966 | 24.708 | 60 | 25 | 9.965 | 21.142 | 60.4 | 17.28 | 9.962 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 9.96 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.962 | 23.503 | 60.6 | 23.223 | 9.967 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.959 | 39.428 | 60.2 | 39.316 | 9.964 | 36.271 | 60.2 | 36.386 | 9.9609 | 32.0506 | 60.4 | 32.2621 | 9.9565 | 28.0377 | 60.6 | 28.0955 | 9.961 | 29.685 | 60 | 30
|  |  |  | 9.976 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.976 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.969 | 43.327 | 59.8 | 43.691 | 9.978 | 43.744 | 59.4 | 44.886 | 9.978 | 37.167 | 59.6 | 37.714 | 9.969 | 37.692 | 60 | 38 | 9.974 | 11.985 | 59.6 | 12.741 | 9.986 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.984 | 20.356 | 59.2 | 21.074 | 9.971 | 32.928 | 59.8 | 33.615 | 9.97 | 24.825 | 60 | 25 | 9.974 | 24.707 | 60 | 25 | 9.973 | 21.142 | 60.4 | 17.28 | 9.97 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 9.969 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.97 | 23.504 | 60.6 | 23.223 | 9.975 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.968 | 39.419 | 60.2 | 39.316 | 9.972 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 9.9692 | 32.0997 | 60.4 | 32.2621 | 9.9648 | 28.0377 | 60.6 | 28.0955 | 9.97 | 29.686 | 60 | 30
|  |  |  | 9.984 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.985 | 24.505 | 59 | 25.221 | 9.978 | 43.327 | 59.8 | 43.691 | 9.986 | 43.744 | 59.4 | 44.886 | 9.986 | 37.172 | 59.6 | 37.714 | 9.978 | 37.693 | 60 | 38 | 9.982 | 11.986 | 59.6 | 12.741 | 9.994 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 9.993 | 20.363 | 59.2 | 21.074 | 9.979 | 32.929 | 59.8 | 33.615 | 9.978 | 24.825 | 60 | 25 | 9.982 | 24.706 | 60 | 25 | 9.982 | 21.142 | 60.4 | 17.28 | 9.979 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 9.977 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 9.979 | 23.505 | 60.6 | 23.223 | 9.984 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.976 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 9.981 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 9.9775 | 32.0997 | 60.4 | 32.2621 | 9.9731 | 28.0738 | 60.6 | 28.0955 | 9.978 | 29.686 | 60 | 30
|  |  |  | 9.993 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 9.993 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.986 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | 9.995 | 43.745 | 59.4 | 44.886 | 9.995 | 37.18 | 59.6 | 37.714 | 9.986 | 37.694 | 60 | 38 | 9.991 | 11.986 | 59.6 | 12.741 | 10.003 | 16.449 | 59.4 | 16.908 | 10.001 | 20.373 | 59.2 | 21.074 | 9.988 | 32.927 | 59.8 | 33.615 | 9.986 | 24.825 | 60 | 25 | 9.991 | 24.705 | 60 | 25 | 9.99 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 9.987 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 9.985 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 9.987 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 9.992 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 9.984 | 39.406 | 60.2 | 39.316 | 9.989 | 36.27 | 60.2 | 36.386 | 9.9858 | 32.1231 | 60.4 | 32.2621 | 9.9814 | 28.0738 | 60.6 | 28.0955 | 9.986 | 29.686 | 60 | 30
|  |  |  | 10.001 | 7.938 | 59.8 | 8.554 | 10.001 | 24.506 | 59 | 25.221 | 9.994 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 10.003 | 43.747 | 59.4 | 44.886 | 10.003 | 37.188 | 59.6 | 37.714 | 9.994 | 37.695 | 60 | 38 | 10 | 11.987 | 59.6 | 12.741 | 10.011 | 16.449 | 59.4 | 16.908 | 10.009 | 20.382 | 59.2 | 21.074 | 9.996 | 32.924 | 59.8 | 33.615 | 9.995 | 24.825 | 60 | 25 | 9.999 | 24.705 | 60 | 25 | 9.998 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 9.995 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 9.994 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 9.995 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 9.993 | 39.408 | 60.2 | 39.316 | 9.997 | 36.267 | 60.2 | 36.386 | 9.9941 | 32.1231 | 60.4 | 32.2621 | 9.9897 | 28.0583 | 60.6 | 28.0955 | 9.995 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 10.01 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.01 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.003 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 10.011 | 43.748 | 59.4 | 44.886 | 10.011 | 37.194 | 59.6 | 37.714 | 10.002 | 37.695 | 60 | 38 | 10.008 | 11.988 | 59.6 | 12.741 | 10.02 | 16.448 | 59.4 | 16.908 | 10.018 | 20.39 | 59.2 | 21.074 | 10.004 | 32.923 | 59.8 | 33.615 | 10.003 | 24.826 | 60 | 25 | 10.007 | 24.704 | 60 | 25 | 10.007 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.004 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 10.002 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.003 | 23.509 | 60.6 | 23.223 | 10.009 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.001 | 39.41 | 60.2 | 39.316 | 10.006 | 36.268 | 60.2 | 36.386 | 10.0024 | 32.1203 | 60.4 | 32.2621 | 9.998 | 28.0583 | 60.6 | 28.0955 | 10.003 | 29.689 | 60 | 30
|  |  |  | 10.018 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.018 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.011 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 10.02 | 43.75 | 59.4 | 44.886 | 10.02 | 37.2 | 59.6 | 37.714 | 10.011 | 37.695 | 60 | 38 | 10.016 | 11.989 | 59.6 | 12.741 | 10.028 | 16.447 | 59.4 | 16.908 | 10.026 | 20.399 | 59.2 | 21.074 | 10.013 | 32.921 | 59.8 | 33.615 | 10.011 | 24.827 | 60 | 25 | 10.016 | 24.703 | 60 | 25 | 10.015 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.012 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.01 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.012 | 23.51 | 60.6 | 23.223 | 10.017 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.009 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 10.014 | 36.268 | 60.2 | 36.386 | 10.0107 | 32.1203 | 60.4 | 32.2621 | 10.0063 | 28.0114 | 60.6 | 28.0955 | 10.011 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 10.026 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.026 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.02 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 10.028 | 43.751 | 59.4 | 44.886 | 10.028 | 37.203 | 59.6 | 37.714 | 10.019 | 37.695 | 60 | 38 | 10.024 | 11.989 | 59.6 | 12.741 | 10.036 | 16.446 | 59.4 | 16.908 | 10.035 | 20.404 | 59.2 | 21.074 | 10.021 | 32.923 | 59.8 | 33.615 | 10.02 | 24.829 | 60 | 25 | 10.024 | 24.702 | 60 | 25 | 10.023 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.02 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.019 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.02 | 23.511 | 60.6 | 23.223 | 10.025 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.018 | 39.416 | 60.2 | 39.316 | 10.022 | 36.269 | 60.2 | 36.386 | 10.019 | 32.0557 | 60.4 | 32.2621 | 10.0146 | 28.0114 | 60.6 | 28.0955 | 10.02 | 29.688 | 60 | 30
|  |  |  | 10.034 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.035 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.028 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | 10.036 | 43.753 | 59.4 | 44.886 | 10.036 | 37.205 | 59.6 | 37.714 | 10.027 | 37.694 | 60 | 38 | 10.033 | 11.991 | 59.6 | 12.741 | 10.044 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 10.043 | 20.41 | 59.2 | 21.074 | 10.03 | 32.924 | 59.8 | 33.615 | 10.028 | 24.83 | 60 | 25 | 10.032 | 24.701 | 60 | 25 | 10.032 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.028 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.027 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.028 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.034 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.026 | 39.416 | 60.2 | 39.316 | 10.031 | 36.27 | 60.2 | 36.386 | 10.0273 | 32.0557 | 60.4 | 32.2621 | 10.0229 | 28.0408 | 60.6 | 28.0955 | 10.028 | 29.685 | 60 | 30
|  |  |  | 10.043 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.043 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.036 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | 10.045 | 43.755 | 59.4 | 44.886 | 10.045 | 37.21 | 59.6 | 37.714 | 10.036 | 37.694 | 60 | 38 | 10.041 | 11.992 | 59.6 | 12.741 | 10.053 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 10.051 | 20.414 | 59.2 | 21.074 | 10.038 | 32.926 | 59.8 | 33.615 | 10.036 | 24.831 | 60 | 25 | 10.041 | 24.7 | 60 | 25 | 10.04 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.037 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.035 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.037 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.042 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.034 | 39.416 | 60.2 | 39.316 | 10.039 | 36.27 | 60.2 | 36.386 | 10.0356 | 32.0817 | 60.4 | 32.2621 | 10.0312 | 28.0408 | 60.6 | 28.0955 | 10.037 | 29.683 | 60 | 30
|  |  |  | 10.051 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.051 | 24.506 | 59 | 25.221 | 10.044 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | 10.053 | 43.756 | 59.4 | 44.886 | 10.053 | 37.215 | 59.6 | 37.714 | 10.044 | 37.695 | 60 | 38 | 10.049 | 11.993 | 59.6 | 12.741 | 10.061 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 10.06 | 20.418 | 59.2 | 21.074 | 10.046 | 32.927 | 59.8 | 33.615 | 10.045 | 24.832 | 60 | 25 | 10.049 | 24.699 | 60 | 25 | 10.048 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.045 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.044 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.045 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.051 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.043 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 10.047 | 36.27 | 60.2 | 36.386 | 10.0439 | 32.0817 | 60.4 | 32.2621 | 10.04 | 28.0897 | 60.6 | 28.0955 | 10.045 | 29.681 | 60 | 30
|  |  |  | 10.06 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.06 | 24.507 | 59 | 25.221 | 10.053 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 10.061 | 43.758 | 59.4 | 44.886 | 10.062 | 37.221 | 59.6 | 37.714 | 10.052 | 37.696 | 60 | 38 | 10.058 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 10.069 | 16.443 | 59.4 | 16.908 | 10.068 | 20.42 | 59.2 | 21.074 | 10.055 | 32.925 | 59.8 | 33.615 | 10.053 | 24.832 | 60 | 25 | 10.057 | 24.699 | 60 | 25 | 10.057 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.053 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.052 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.053 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.059 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.051 | 39.411 | 60.2 | 39.316 | 10.056 | 36.268 | 60.2 | 36.386 | 10.0522 | 32.1068 | 60.4 | 32.2621 | 10.0479 | 28.0897 | 60.6 | 28.0955 | 10.053 | 29.68 | 60 | 30
|  |  |  | 10.068 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.068 | 24.508 | 59 | 25.221 | 10.061 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | 10.07 | 43.758 | 59.4 | 44.886 | 10.07 | 37.226 | 59.6 | 37.714 | 10.061 | 37.698 | 60 | 38 | 10.066 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 10.078 | 16.443 | 59.4 | 16.908 | 10.076 | 20.421 | 59.2 | 21.074 | 10.063 | 32.922 | 59.8 | 33.615 | 10.062 | 24.832 | 60 | 25 | 10.066 | 24.698 | 60 | 25 | 10.065 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.062 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 10.06 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.062 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.067 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.059 | 39.411 | 60.2 | 39.316 | 10.064 | 36.265 | 60.2 | 36.386 | 10.061 | 32.1068 | 60.4 | 32.2621 | 10.0566 | 28.0724 | 60.6 | 28.0955 | 10.062 | 29.678 | 60 | 30
|  |  |  | 10.076 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.076 | 24.51 | 59 | 25.221 | 10.07 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 10.078 | 43.759 | 59.4 | 44.886 | 10.078 | 37.231 | 59.6 | 37.714 | 10.069 | 37.699 | 60 | 38 | 10.074 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 10.086 | 16.443 | 59.4 | 16.908 | 10.084 | 20.421 | 59.2 | 21.074 | 10.071 | 32.924 | 59.8 | 33.615 | 10.07 | 24.832 | 60 | 25 | 10.074 | 24.697 | 60 | 25 | 10.073 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.07 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.069 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.07 | 23.512 | 60.6 | 23.223 | 10.075 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.068 | 39.412 | 60.2 | 39.316 | 10.072 | 36.265 | 60.2 | 36.386 | 10.0693 | 32.0909 | 60.4 | 32.2621 | 10.0649 | 28.0724 | 60.6 | 28.0955 | 10.07 | 29.677 | 60 | 30
|  |  |  | 10.084 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.085 | 24.512 | 59 | 25.221 | 10.078 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 10.086 | 43.761 | 59.4 | 44.886 | 10.086 | 37.236 | 59.6 | 37.714 | 10.077 | 37.699 | 60 | 38 | 10.083 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 10.094 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 10.093 | 20.421 | 59.2 | 21.074 | 10.08 | 32.926 | 59.8 | 33.615 | 10.078 | 24.832 | 60 | 25 | 10.082 | 24.697 | 60 | 25 | 10.082 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.078 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.077 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.078 | 23.511 | 60.6 | 23.223 | 10.084 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.076 | 39.415 | 60.2 | 39.316 | 10.081 | 36.264 | 60.2 | 36.386 | 10.0776 | 32.0909 | 60.4 | 32.2621 | 10.0732 | 27.9849 | 60.6 | 28.0955 | 10.078 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 10.093 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.093 | 24.514 | 59 | 25.221 | 10.086 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | 10.095 | 43.762 | 59.4 | 44.886 | 10.095 | 37.24 | 59.6 | 37.714 | 10.085 | 37.7 | 60 | 38 | 10.091 | 11.994 | 59.6 | 12.741 | 10.103 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 10.101 | 20.419 | 59.2 | 21.074 | 10.088 | 32.932 | 59.8 | 33.615 | 10.086 | 24.832 | 60 | 25 | 10.091 | 24.696 | 60 | 25 | 10.09 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.087 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.085 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.087 | 23.511 | 60.6 | 23.223 | 10.092 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.084 | 39.417 | 60.2 | 39.316 | 10.089 | 36.264 | 60.2 | 36.386 | 10.0859 | 32.0489 | 60.4 | 32.2621 | 10.0815 | 27.9849 | 60.6 | 28.0955 | 10.086 | 29.676 | 60 | 30
|  |  |  | 10.101 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.101 | 24.515 | 59 | 25.221 | 10.094 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 10.103 | 43.764 | 59.4 | 44.886 | 10.103 | 37.243 | 59.6 | 37.714 | 10.094 | 37.699 | 60 | 38 | 10.099 | 11.995 | 59.6 | 12.741 | 10.111 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 10.109 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.096 | 32.938 | 59.8 | 33.615 | 10.095 | 24.832 | 60 | 25 | 10.099 | 24.695 | 60 | 25 | 10.098 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.095 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.094 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.095 | 23.511 | 60.6 | 23.223 | 10.101 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.093 | 39.417 | 60.2 | 39.316 | 10.097 | 36.264 | 60.2 | 36.386 | 10.0942 | 32.0489 | 60.4 | 32.2621 | 10.0898 | 28.0415 | 60.6 | 28.0955 | 10.095 | 29.671 | 60 | 30
|  |  |  | 10.109 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.11 | 24.517 | 59 | 25.221 | 10.103 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | 10.111 | 43.766 | 59.4 | 44.886 | 10.111 | 37.248 | 59.6 | 37.714 | 10.103 | 37.698 | 60 | 38 | 10.108 | 11.997 | 59.6 | 12.741 | 10.12 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 10.118 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.104 | 32.944 | 59.8 | 33.615 | 10.103 | 24.832 | 60 | 25 | 10.107 | 24.694 | 60 | 25 | 10.107 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.104 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.102 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.103 | 23.511 | 60.6 | 23.223 | 10.109 | 5.579 | 60.2 | 5.023 | 10.101 | 39.417 | 60.2 | 39.316 | 10.106 | 36.262 | 60.2 | 36.386 | 10.1025 | 32.0793 | 60.4 | 32.2621 | 10.0981 | 28.0415 | 60.6 | 28.0955 | 10.103 | 29.666 | 60 | 30
|  |  |  | 10.118 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.118 | 24.519 | 59 | 25.221 | 10.111 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | 10.12 | 43.766 | 59.4 | 44.886 | 10.12 | 37.253 | 59.6 | 37.714 | 10.111 | 37.7 | 60 | 38 | 10.116 | 11.998 | 59.6 | 12.741 | 10.128 | 16.443 | 59.4 | 16.908 | 10.126 | 20.416 | 59.2 | 21.074 | 10.113 | 32.95 | 59.8 | 33.615 | 10.111 | 24.831 | 60 | 25 | 10.116 | 24.694 | 60 | 25 | 10.115 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.112 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.11 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.112 | 23.51 | 60.6 | 23.223 | 10.117 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.109 | 39.415 | 60.2 | 39.316 | 10.114 | 36.261 | 60.2 | 36.386 | 10.1108 | 32.0793 | 60.4 | 32.2621 | 10.1064 | 28.1093 | 60.6 | 28.0955 | 10.111 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 10.126 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.126 | 24.521 | 59 | 25.221 | 10.119 | 43.314 | 59.8 | 43.691 | 10.128 | 43.767 | 59.4 | 44.886 | 10.128 | 37.254 | 59.6 | 37.714 | 10.119 | 37.702 | 60 | 38 | 10.125 | 11.999 | 59.6 | 12.741 | 10.136 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 10.135 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.121 | 32.954 | 59.8 | 33.615 | 10.12 | 24.83 | 60 | 25 | 10.124 | 24.694 | 60 | 25 | 10.123 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.12 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.119 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.12 | 23.51 | 60.6 | 23.223 | 10.125 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.118 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 10.122 | 36.259 | 60.2 | 36.386 | 10.1191 | 32.127 | 60.4 | 32.2621 | 10.1147 | 28.1093 | 60.6 | 28.0955 | 10.12 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 10.135 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.135 | 24.523 | 59 | 25.221 | 10.128 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | 10.136 | 43.77 | 59.4 | 44.886 | 10.136 | 37.256 | 59.6 | 37.714 | 10.127 | 37.703 | 60 | 38 | 10.133 | 11.999 | 59.6 | 12.741 | 10.145 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 10.143 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.129 | 32.958 | 59.8 | 33.615 | 10.128 | 24.831 | 60 | 25 | 10.132 | 24.694 | 60 | 25 | 10.132 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.128 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.127 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.128 | 23.51 | 60.6 | 23.223 | 10.134 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.126 | 39.415 | 60.2 | 39.316 | 10.131 | 36.258 | 60.2 | 36.386 | 10.1274 | 32.127 | 60.4 | 32.2621 | 10.123 | 28.1593 | 60.6 | 28.0955 | 10.128 | 29.646 | 60 | 30
|  |  |  | 10.143 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.143 | 24.524 | 59 | 25.221 | 10.136 | 43.313 | 59.8 | 43.691 | 10.145 | 43.772 | 59.4 | 44.886 | 10.145 | 37.253 | 59.6 | 37.714 | 10.136 | 37.703 | 60 | 38 | 10.141 | 11.998 | 59.6 | 12.741 | 10.153 | 16.455 | 59.4 | 16.908 | 10.151 | 20.418 | 59.2 | 21.074 | 10.138 | 32.961 | 59.8 | 33.615 | 10.136 | 24.832 | 60 | 25 | 10.141 | 24.694 | 60 | 25 | 10.14 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.137 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.135 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.137 | 23.509 | 60.6 | 23.223 | 10.142 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.134 | 39.417 | 60.2 | 39.316 | 10.139 | 36.259 | 60.2 | 36.386 | 10.1357 | 32.0978 | 60.4 | 32.2621 | 10.1313 | 28.1593 | 60.6 | 28.0955 | 10.136 | 29.641 | 60 | 30
|  |  |  | 10.151 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.151 | 24.526 | 59 | 25.221 | 10.145 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | 10.153 | 43.773 | 59.4 | 44.886 | 10.153 | 37.25 | 59.6 | 37.714 | 10.144 | 37.705 | 60 | 38 | 10.149 | 11.999 | 59.6 | 12.741 | 10.161 | 16.466 | 59.4 | 16.908 | 10.16 | 20.419 | 59.2 | 21.074 | 10.146 | 32.964 | 59.8 | 33.615 | 10.145 | 24.833 | 60 | 25 | 10.149 | 24.694 | 60 | 25 | 10.148 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.145 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 10.144 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.145 | 23.509 | 60.6 | 23.223 | 10.151 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.143 | 39.419 | 60.2 | 39.316 | 10.147 | 36.26 | 60.2 | 36.386 | 10.144 | 32.0978 | 60.4 | 32.2621 | 10.1396 | 28.1778 | 60.6 | 28.0955 | 10.145 | 29.639 | 60 | 30
|  |  |  | 10.16 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.16 | 24.528 | 59 | 25.221 | 10.153 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | 10.161 | 43.774 | 59.4 | 44.886 | 10.162 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.152 | 37.706 | 60 | 38 | 10.158 | 11.999 | 59.6 | 12.741 | 10.169 | 16.488 | 59.4 | 16.908 | 10.168 | 20.418 | 59.2 | 21.074 | 10.155 | 32.97 | 59.8 | 33.615 | 10.153 | 24.833 | 60 | 25 | 10.157 | 24.694 | 60 | 25 | 10.157 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.153 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.152 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.153 | 23.509 | 60.6 | 23.223 | 10.159 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.151 | 39.422 | 60.2 | 39.316 | 10.156 | 36.258 | 60.2 | 36.386 | 10.1523 | 32.044 | 60.4 | 32.2621 | 10.1479 | 28.1778 | 60.6 | 28.0955 | 10.153 | 29.637 | 60 | 30
|  |  |  | 10.168 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.168 | 24.529 | 59 | 25.221 | 10.161 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | 10.17 | 43.775 | 59.4 | 44.886 | 10.17 | 37.245 | 59.6 | 37.714 | 10.161 | 37.706 | 60 | 38 | 10.166 | 12 | 59.6 | 12.741 | 10.178 | 16.51 | 59.4 | 16.908 | 10.176 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.163 | 32.977 | 59.8 | 33.615 | 10.161 | 24.834 | 60 | 25 | 10.166 | 24.694 | 60 | 25 | 10.165 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.162 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.16 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.162 | 23.508 | 60.6 | 23.223 | 10.167 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.159 | 39.42 | 60.2 | 39.316 | 10.164 | 36.257 | 60.2 | 36.386 | 10.1606 | 32.044 | 60.4 | 32.2621 | 10.1562 | 28.2009 | 60.6 | 28.0955 | 10.161 | 29.635 | 60 | 30
|  |  |  | 10.176 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.177 | 24.531 | 59 | 25.221 | 10.169 | 43.31 | 59.8 | 43.691 | 10.178 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 10.178 | 37.246 | 59.6 | 37.714 | 10.169 | 37.705 | 60 | 38 | 10.174 | 12.001 | 59.6 | 12.741 | 10.186 | 16.533 | 59.4 | 16.908 | 10.185 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.171 | 32.981 | 59.8 | 33.615 | 10.17 | 24.834 | 60 | 25 | 10.174 | 24.694 | 60 | 25 | 10.173 | 21.143 | 60.4 | 17.28 | 10.17 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.169 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.17 | 23.508 | 60.6 | 23.223 | 10.176 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.168 | 39.418 | 60.2 | 39.316 | 10.172 | 36.255 | 60.2 | 36.386 | 10.1689 | 32.0744 | 60.4 | 32.2621 | 10.1646 | 28.2009 | 60.6 | 28.0955 | 10.17 | 29.632 | 60 | 30
|  |  |  | 10.185 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.185 | 24.533 | 59 | 25.221 | 10.178 | 43.3 | 59.8 | 43.691 | 10.187 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.187 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.177 | 37.706 | 60 | 38 | 10.183 | 12.003 | 59.6 | 12.741 | 10.195 | 16.555 | 59.4 | 16.908 | 10.193 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.18 | 32.986 | 59.8 | 33.615 | 10.178 | 24.833 | 60 | 25 | 10.182 | 24.694 | 60 | 25 | 10.182 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.178 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.177 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.178 | 23.508 | 60.6 | 23.223 | 10.184 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.176 | 39.416 | 60.2 | 39.316 | 10.181 | 36.253 | 60.2 | 36.386 | 10.1772 | 32.0744 | 60.4 | 32.2621 | 10.1729 | 28.2537 | 60.6 | 28.0955 | 10.178 | 29.629 | 60 | 30
|  |  |  | 10.193 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.193 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.186 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | 10.195 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.195 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.186 | 37.707 | 60 | 38 | 10.191 | 12.005 | 59.6 | 12.741 | 10.203 | 16.577 | 59.4 | 16.908 | 10.201 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.188 | 32.989 | 59.8 | 33.615 | 10.187 | 24.831 | 60 | 25 | 10.191 | 24.694 | 60 | 25 | 10.19 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.187 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.185 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.187 | 23.508 | 60.6 | 23.223 | 10.192 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.184 | 39.414 | 60.2 | 39.316 | 10.189 | 36.253 | 60.2 | 36.386 | 10.186 | 32.1271 | 60.4 | 32.2621 | 10.1816 | 28.2537 | 60.6 | 28.0955 | 10.187 | 29.625 | 60 | 30
|  |  |  | 10.201 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.202 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.195 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | 10.203 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.203 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.194 | 37.709 | 60 | 38 | 10.199 | 12.006 | 59.6 | 12.741 | 10.211 | 16.599 | 59.4 | 16.908 | 10.209 | 20.417 | 59.2 | 21.074 | 10.196 | 32.992 | 59.8 | 33.615 | 10.195 | 24.833 | 60 | 25 | 10.199 | 24.694 | 60 | 25 | 10.198 | 21.144 | 60.4 | 17.28 | 10.195 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.194 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.195 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.2 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.193 | 39.416 | 60.2 | 39.316 | 10.198 | 36.253 | 60.2 | 36.386 | 10.1943 | 32.1271 | 60.4 | 32.2621 | 10.1899 | 28.2499 | 60.6 | 28.0955 | 10.195 | 29.622 | 60 | 30
|  |  |  | 10.21 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.21 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.203 | 43.243 | 59.8 | 43.691 | 10.211 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.211 | 37.246 | 59.6 | 37.714 | 10.202 | 37.711 | 60 | 38 | 10.208 | 12.007 | 59.6 | 12.741 | 10.22 | 16.619 | 59.4 | 16.908 | 10.218 | 20.415 | 59.2 | 21.074 | 10.205 | 32.994 | 59.8 | 33.615 | 10.203 | 24.834 | 60 | 25 | 10.207 | 24.694 | 60 | 25 | 10.207 | 21.145 | 60.4 | 17.28 | 10.203 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.202 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.203 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.209 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.201 | 39.419 | 60.2 | 39.316 | 10.206 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | 10.2026 | 32.1206 | 60.4 | 32.2621 | 10.1982 | 28.2499 | 60.6 | 28.0955 | 10.203 | 29.618 | 60 | 30
|  |  |  | 10.218 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.218 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.211 | 43.224 | 59.8 | 43.691 | 10.22 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.22 | 37.246 | 59.6 | 37.714 | 10.21 | 37.712 | 60 | 38 | 10.216 | 12.008 | 59.6 | 12.741 | 10.228 | 16.639 | 59.4 | 16.908 | 10.226 | 20.414 | 59.2 | 21.074 | 10.213 | 32.996 | 59.8 | 33.615 | 10.211 | 24.835 | 60 | 25 | 10.216 | 24.694 | 60 | 25 | 10.215 | 21.145 | 60.4 | 17.28 | 10.212 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.21 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.212 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.217 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.209 | 39.421 | 60.2 | 39.316 | 10.214 | 36.249 | 60.2 | 36.386 | 10.2109 | 32.1206 | 60.4 | 32.2621 | 10.2065 | 28.1905 | 60.6 | 28.0955 | 10.211 | 29.617 | 60 | 30
|  |  |  | 10.226 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.227 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.219 | 43.203 | 59.8 | 43.691 | 10.228 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 10.228 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.219 | 37.713 | 60 | 38 | 10.225 | 12.009 | 59.6 | 12.741 | 10.236 | 16.66 | 59.4 | 16.908 | 10.235 | 20.414 | 59.2 | 21.074 | 10.221 | 33.003 | 59.8 | 33.615 | 10.22 | 24.837 | 60 | 25 | 10.224 | 24.694 | 60 | 25 | 10.223 | 21.145 | 60.4 | 17.28 | 10.22 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.219 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.22 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.226 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.218 | 39.424 | 60.2 | 39.316 | 10.222 | 36.246 | 60.2 | 36.386 | 10.2192 | 32.044 | 60.4 | 32.2621 | 10.2148 | 28.1905 | 60.6 | 28.0955 | 10.22 | 29.616 | 60 | 30
|  |  |  | 10.235 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.235 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.228 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 10.236 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 10.236 | 37.249 | 59.6 | 37.714 | 10.227 | 37.714 | 60 | 38 | 10.233 | 12.01 | 59.6 | 12.741 | 10.245 | 16.682 | 59.4 | 16.908 | 10.243 | 20.413 | 59.2 | 21.074 | 10.229 | 33.01 | 59.8 | 33.615 | 10.228 | 24.837 | 60 | 25 | 10.232 | 24.694 | 60 | 25 | 10.232 | 21.146 | 60.4 | 17.28 | 10.229 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.227 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.228 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.234 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.226 | 39.421 | 60.2 | 39.316 | 10.231 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | 10.2275 | 32.044 | 60.4 | 32.2621 | 10.2231 | 28.1892 | 60.6 | 28.0955 | 10.228 | 29.616 | 60 | 30
|  |  |  | 10.243 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.243 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.236 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 10.245 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 10.245 | 37.25 | 59.6 | 37.714 | 10.236 | 37.715 | 60 | 38 | 10.241 | 12.011 | 59.6 | 12.741 | 10.253 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | 10.251 | 20.416 | 59.2 | 21.074 | 10.238 | 33.015 | 59.8 | 33.615 | 10.236 | 24.838 | 60 | 25 | 10.241 | 24.694 | 60 | 25 | 10.24 | 21.146 | 60.4 | 17.28 | 10.237 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.235 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.237 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.242 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.234 | 39.418 | 60.2 | 39.316 | 10.239 | 36.243 | 60.2 | 36.386 | 10.2358 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 10.2314 | 28.1892 | 60.6 | 28.0955 | 10.236 | 29.617 | 60 | 30
|  |  |  | 10.251 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.252 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.244 | 43.134 | 59.8 | 43.691 | 10.253 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.253 | 37.25 | 59.6 | 37.714 | 10.244 | 37.716 | 60 | 38 | 10.25 | 12.013 | 59.6 | 12.741 | 10.261 | 16.72 | 59.4 | 16.908 | 10.26 | 20.419 | 59.2 | 21.074 | 10.246 | 33.019 | 59.8 | 33.615 | 10.245 | 24.838 | 60 | 25 | 10.249 | 24.694 | 60 | 25 | 10.248 | 21.146 | 60.4 | 17.28 | 10.245 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.244 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.245 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.251 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.243 | 39.413 | 60.2 | 39.316 | 10.248 | 36.243 | 60.2 | 36.386 | 10.2441 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 10.2397 | 28.2644 | 60.6 | 28.0955 | 10.245 | 29.614 | 60 | 30
|  |  |  | 10.26 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.26 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.253 | 43.111 | 59.8 | 43.691 | 10.261 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.262 | 37.249 | 59.6 | 37.714 | 10.252 | 37.716 | 60 | 38 | 10.258 | 12.016 | 59.6 | 12.741 | 10.27 | 16.74 | 59.4 | 16.908 | 10.268 | 20.422 | 59.2 | 21.074 | 10.254 | 33.021 | 59.8 | 33.615 | 10.253 | 24.838 | 60 | 25 | 10.257 | 24.693 | 60 | 25 | 10.257 | 21.147 | 60.4 | 17.28 | 10.253 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.252 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.253 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.259 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.251 | 39.409 | 60.2 | 39.316 | 10.256 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | 10.2524 | 32.0756 | 60.4 | 32.2621 | 10.248 | 28.2644 | 60.6 | 28.0955 | 10.253 | 29.612 | 60 | 30
|  |  |  | 10.268 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.268 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.261 | 43.089 | 59.8 | 43.691 | 10.27 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.27 | 37.248 | 59.6 | 37.714 | 10.261 | 37.718 | 59.8 | 41.617 | 10.266 | 12.017 | 59.6 | 12.741 | 10.278 | 16.761 | 59.4 | 16.908 | 10.276 | 20.425 | 59.2 | 21.074 | 10.263 | 33.022 | 59.8 | 33.615 | 10.261 | 24.839 | 60 | 25 | 10.266 | 24.693 | 60 | 25 | 10.265 | 21.147 | 60.4 | 17.28 | 10.262 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.26 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 10.262 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.267 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.259 | 39.406 | 60.2 | 39.316 | 10.264 | 36.245 | 60.2 | 36.386 | 10.2607 | 32.0756 | 60.4 | 32.2621 | 10.2563 | 28.2407 | 60.6 | 28.0955 | 10.261 | 29.611 | 60 | 30
|  |  |  | 10.276 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.276 | 24.541 | 59 | 25.221 | 10.27 | 43.07 | 59.8 | 43.691 | 10.278 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.278 | 37.247 | 59.6 | 37.714 | 10.269 | 37.72 | 59.8 | 41.617 | 10.274 | 12.018 | 59.6 | 12.741 | 10.286 | 16.783 | 59.4 | 16.908 | 10.285 | 20.431 | 59.2 | 21.074 | 10.271 | 33.022 | 59.8 | 33.615 | 10.27 | 24.84 | 60 | 25 | 10.274 | 24.693 | 60 | 25 | 10.273 | 21.148 | 60.4 | 17.28 | 10.27 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.269 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.27 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.276 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.268 | 39.402 | 60.2 | 39.316 | 10.272 | 36.242 | 60.2 | 36.386 | 10.269 | 32.0794 | 60.4 | 32.2621 | 10.2646 | 28.2407 | 60.6 | 28.0955 | 10.27 | 29.61 | 60 | 30
|  |  |  | 10.285 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.285 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.278 | 43.052 | 59.8 | 43.691 | 10.286 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.287 | 37.246 | 59.6 | 37.714 | 10.277 | 37.72 | 59.8 | 41.617 | 10.283 | 12.018 | 59.6 | 12.741 | 10.295 | 16.806 | 59.4 | 16.908 | 10.293 | 20.436 | 59.2 | 21.074 | 10.279 | 33.022 | 59.8 | 33.615 | 10.278 | 24.842 | 60 | 25 | 10.282 | 24.693 | 60 | 25 | 10.282 | 21.148 | 60.4 | 17.28 | 10.278 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.277 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.278 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.284 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.276 | 39.398 | 60.2 | 39.316 | 10.281 | 36.239 | 60.2 | 36.386 | 10.2773 | 32.0794 | 60.4 | 32.2621 | 10.2729 | 28.1809 | 60.6 | 28.0955 | 10.278 | 29.612 | 60 | 30
|  |  |  | 10.293 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.293 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.286 | 43.033 | 59.8 | 43.691 | 10.295 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.295 | 37.249 | 59.6 | 37.714 | 10.286 | 37.721 | 59.8 | 41.617 | 10.291 | 12.018 | 59.6 | 12.741 | 10.303 | 16.826 | 59.4 | 16.908 | 10.301 | 20.443 | 59.2 | 21.074 | 10.288 | 33.022 | 59.8 | 33.615 | 10.286 | 24.843 | 60 | 25 | 10.291 | 24.693 | 60 | 25 | 10.29 | 21.148 | 60.4 | 17.28 | 10.287 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.285 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.287 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.292 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 10.284 | 39.394 | 60.2 | 39.316 | 10.289 | 36.238 | 60.2 | 36.386 | 10.2856 | 32.0343 | 60.4 | 32.2621 | 10.2812 | 28.1809 | 60.6 | 28.0955 | 10.286 | 29.613 | 60 | 30
|  |  |  | 10.301 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.302 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.294 | 43.014 | 59.8 | 43.691 | 10.303 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.303 | 37.252 | 59.6 | 37.714 | 10.294 | 37.721 | 59.8 | 41.617 | 10.299 | 12.02 | 59.6 | 12.741 | 10.312 | 16.847 | 59.4 | 16.908 | 10.31 | 20.451 | 59.2 | 21.074 | 10.296 | 33.023 | 59.8 | 33.615 | 10.295 | 24.842 | 60 | 25 | 10.299 | 24.693 | 60 | 25 | 10.298 | 21.149 | 60.4 | 17.28 | 10.295 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.294 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.295 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.301 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 10.293 | 39.386 | 60.2 | 39.316 | 10.297 | 36.236 | 60.2 | 36.386 | 10.2939 | 32.0343 | 60.4 | 32.2621 | 10.2896 | 28.1958 | 60.6 | 28.0955 | 10.294 | 29.617 | 60 | 30
|  |  |  | 10.31 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.31 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.303 | 42.992 | 59.8 | 43.691 | 10.312 | 43.776 | 59.4 | 44.886 | 10.312 | 37.253 | 59.6 | 37.714 | 10.302 | 37.721 | 59.8 | 41.617 | 10.308 | 12.021 | 59.6 | 12.741 | 10.32 | 16.857 | 59.4 | 16.908 | 10.318 | 20.456 | 59.2 | 21.074 | 10.305 | 33.025 | 59.8 | 33.615 | 10.303 | 24.841 | 60 | 25 | 10.307 | 24.693 | 60 | 25 | 10.307 | 21.149 | 60.4 | 17.28 | 10.303 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.302 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.303 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.309 | 5.582 | 60.2 | 5.023 | 10.301 | 39.378 | 60.2 | 39.316 | 10.306 | 36.235 | 60.2 | 36.386 | 10.3022 | 32.0248 | 60.4 | 32.2621 | 10.2979 | 28.1958 | 60.6 | 28.0955 | 10.303 | 29.621 | 60 | 30
|  |  |  | 10.318 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.318 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.311 | 42.97 | 59.8 | 43.691 | 10.32 | 43.777 | 59.4 | 44.886 | 10.32 | 37.255 | 59.6 | 37.714 | 10.311 | 37.721 | 59.8 | 41.617 | 10.316 | 12.023 | 59.6 | 12.741 | 10.328 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.326 | 20.462 | 59.2 | 21.074 | 10.313 | 33.028 | 59.8 | 33.615 | 10.312 | 24.841 | 60 | 25 | 10.316 | 24.693 | 60 | 25 | 10.315 | 21.15 | 60.4 | 17.28 | 10.312 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.31 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.312 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.317 | 5.584 | 60.2 | 5.023 | 10.309 | 39.371 | 60.2 | 39.316 | 10.314 | 36.234 | 60.2 | 36.386 | 10.311 | 32.0248 | 60.4 | 32.2621 | 10.3066 | 28.2421 | 60.6 | 28.0955 | 10.312 | 29.621 | 60 | 30
|  |  |  | 10.326 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.327 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.32 | 42.95 | 59.8 | 43.691 | 10.328 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.328 | 37.254 | 59.6 | 37.714 | 10.319 | 37.72 | 59.8 | 41.617 | 10.325 | 12.024 | 59.6 | 12.741 | 10.336 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.335 | 20.468 | 59.2 | 21.074 | 10.321 | 33.029 | 59.8 | 33.615 | 10.32 | 24.841 | 60 | 25 | 10.324 | 24.693 | 60 | 25 | 10.323 | 21.15 | 60.4 | 17.28 | 10.32 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.319 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.32 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.326 | 5.586 | 60.2 | 5.023 | 10.318 | 39.364 | 60.2 | 39.316 | 10.323 | 36.232 | 60.2 | 36.386 | 10.3188 | 32.0603 | 60.4 | 32.2621 | 10.3149 | 28.2421 | 60.6 | 28.0955 | 10.32 | 29.62 | 60 | 30
|  |  |  | 10.335 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.335 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.328 | 42.929 | 59.8 | 43.691 | 10.336 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.336 | 37.254 | 59.6 | 37.714 | 10.327 | 37.722 | 59.8 | 41.617 | 10.333 | 12.026 | 59.6 | 12.741 | 10.345 | 16.869 | 59.4 | 16.908 | 10.343 | 20.474 | 59.2 | 21.074 | 10.33 | 33.031 | 59.8 | 33.615 | 10.328 | 24.842 | 60 | 25 | 10.332 | 24.693 | 60 | 25 | 10.332 | 21.151 | 60.4 | 17.28 | 10.328 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.327 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.328 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.334 | 5.588 | 60.2 | 5.023 | 10.326 | 39.362 | 60.2 | 39.316 | 10.331 | 36.23 | 60.2 | 36.386 | 10.3276 | 32.0603 | 60.4 | 32.2621 | 10.3232 | 28.2221 | 60.6 | 28.0955 | 10.328 | 29.619 | 60 | 30
|  |  |  | 10.343 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.343 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.336 | 42.92 | 59.8 | 43.691 | 10.345 | 43.778 | 59.4 | 44.886 | 10.345 | 37.258 | 59.6 | 37.714 | 10.335 | 37.724 | 59.8 | 41.617 | 10.341 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.353 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.352 | 20.48 | 59.2 | 21.074 | 10.338 | 33.031 | 59.8 | 33.615 | 10.336 | 24.844 | 60 | 25 | 10.341 | 24.693 | 60 | 25 | 10.34 | 21.151 | 60.4 | 17.28 | 10.337 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.335 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.337 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.342 | 5.59 | 60.2 | 5.023 | 10.334 | 39.359 | 60.2 | 39.316 | 10.339 | 36.228 | 60.2 | 36.386 | 10.3359 | 32.0782 | 60.4 | 32.2621 | 10.3315 | 28.2221 | 60.6 | 28.0955 | 10.336 | 29.618 | 60 | 30
|  |  |  | 10.351 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.352 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.344 | 42.911 | 59.8 | 43.691 | 10.353 | 43.779 | 59.4 | 44.886 | 10.353 | 37.262 | 59.6 | 37.714 | 10.344 | 37.726 | 59.8 | 41.617 | 10.35 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.361 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.36 | 20.486 | 59.2 | 21.074 | 10.346 | 33.032 | 59.8 | 33.615 | 10.345 | 24.847 | 60 | 25 | 10.349 | 24.693 | 60 | 25 | 10.349 | 21.151 | 60.4 | 17.28 | 10.345 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.344 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 10.345 | 23.507 | 60.6 | 23.223 | 10.351 | 5.592 | 60.2 | 5.023 | 10.343 | 39.356 | 60.2 | 39.316 | 10.348 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.3442 | 32.0782 | 60.4 | 32.2621 | 10.3398 | 28.2032 | 60.6 | 28.0955 | 10.345 | 29.618 | 60 | 30
|  |  |  | 10.36 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.36 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.353 | 42.909 | 59.8 | 43.691 | 10.362 | 43.781 | 59.4 | 44.886 | 10.361 | 37.269 | 59.6 | 37.714 | 10.352 | 37.728 | 59.8 | 41.617 | 10.358 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.37 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.368 | 20.491 | 59.2 | 21.074 | 10.354 | 33.036 | 59.8 | 33.615 | 10.353 | 24.85 | 60 | 25 | 10.357 | 24.693 | 60 | 25 | 10.357 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.354 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.352 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.353 | 23.506 | 60.6 | 23.223 | 10.359 | 5.594 | 60.2 | 5.023 | 10.351 | 39.353 | 60.2 | 39.316 | 10.356 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.3525 | 32.033 | 60.4 | 32.2621 | 10.3481 | 28.2032 | 60.6 | 28.0955 | 10.353 | 29.618 | 60 | 30
|  |  |  | 10.368 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.368 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.361 | 42.906 | 59.8 | 43.691 | 10.37 | 43.78 | 59.4 | 44.886 | 10.37 | 37.277 | 59.6 | 37.714 | 10.36 | 37.727 | 59.8 | 41.617 | 10.366 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.378 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.376 | 20.497 | 59.2 | 21.074 | 10.363 | 33.04 | 59.8 | 33.615 | 10.361 | 24.851 | 60 | 25 | 10.366 | 24.693 | 60 | 25 | 10.365 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.362 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.36 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.362 | 23.505 | 60.6 | 23.223 | 10.367 | 5.596 | 60.2 | 5.023 | 10.359 | 39.345 | 60.2 | 39.316 | 10.364 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.3608 | 32.033 | 60.4 | 32.2621 | 10.3564 | 28.1738 | 60.6 | 28.0955 | 10.361 | 29.619 | 60 | 30
|  |  |  | 10.376 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.377 | 24.537 | 59 | 25.221 | 10.369 | 42.905 | 59.8 | 43.691 | 10.378 | 43.78 | 59.4 | 44.886 | 10.378 | 37.279 | 59.6 | 37.714 | 10.369 | 37.726 | 59.8 | 41.617 | 10.375 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.386 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.385 | 20.504 | 59.2 | 21.074 | 10.371 | 33.041 | 59.8 | 33.615 | 10.37 | 24.851 | 60 | 25 | 10.374 | 24.693 | 60 | 25 | 10.374 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.37 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.369 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.37 | 23.503 | 60.6 | 23.223 | 10.376 | 5.598 | 60.2 | 5.023 | 10.368 | 39.337 | 60.2 | 39.316 | 10.373 | 36.227 | 60.2 | 36.386 | 10.3691 | 32.0233 | 60.4 | 32.2621 | 10.3647 | 28.1738 | 60.6 | 28.0955 | 10.37 | 29.619 | 60 | 30
|  |  |  | 10.385 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.385 | 24.537 | 59 | 25.221 | 10.378 | 42.904 | 59.8 | 43.691 | 10.386 | 43.781 | 59.4 | 44.886 | 10.387 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 10.377 | 37.727 | 59.8 | 41.617 | 10.383 | 12.028 | 59.6 | 12.741 | 10.395 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.393 | 20.51 | 59.2 | 21.074 | 10.379 | 33.043 | 59.8 | 33.615 | 10.378 | 24.852 | 60 | 25 | 10.382 | 24.693 | 60 | 25 | 10.382 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.378 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.377 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.378 | 23.501 | 60.6 | 23.223 | 10.384 | 5.599 | 60.2 | 5.023 | 10.376 | 39.332 | 60.2 | 39.316 | 10.381 | 36.228 | 60.2 | 36.386 | 10.3774 | 32.0233 | 60.4 | 32.2621 | 10.373 | 28.2523 | 60.6 | 28.0955 | 10.378 | 29.621 | 60 | 30
|  |  |  | 10.393 | 7.941 | 59.8 | 8.554 | 10.393 | 24.537 | 59 | 25.221 | 10.386 | 42.907 | 59.8 | 43.691 | 10.395 | 43.782 | 59.4 | 44.886 | 10.395 | 37.284 | 59.6 | 37.714 | 10.386 | 37.729 | 59.8 | 41.617 | 10.391 | 12.029 | 59.6 | 12.741 | 10.403 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.401 | 20.516 | 59.2 | 21.074 | 10.388 | 33.043 | 59.8 | 33.615 | 10.386 | 24.852 | 60 | 25 | 10.391 | 24.693 | 60 | 25 | 10.39 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.387 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.385 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.387 | 23.5 | 60.6 | 23.223 | 10.392 | 5.601 | 60.2 | 5.023 | 10.384 | 39.327 | 60.2 | 39.316 | 10.389 | 36.227 | 60.2 | 36.386 | 10.3857 | 32.0663 | 60.4 | 32.2621 | 10.3813 | 28.2523 | 60.6 | 28.0955 | 10.386 | 29.622 | 60 | 30
|  |  |  | 10.401 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.402 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.395 | 42.91 | 59.8 | 43.691 | 10.403 | 43.785 | 59.4 | 44.886 | 10.403 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 10.394 | 37.729 | 59.8 | 41.617 | 10.399 | 12.031 | 59.6 | 12.741 | 10.412 | 16.869 | 59.4 | 16.908 | 10.41 | 20.522 | 59.2 | 21.074 | 10.396 | 33.043 | 59.8 | 33.615 | 10.395 | 24.854 | 60 | 25 | 10.399 | 24.692 | 60 | 25 | 10.399 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.395 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.394 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.395 | 23.498 | 60.6 | 23.223 | 10.401 | 5.603 | 60.2 | 5.023 | 10.393 | 39.327 | 60.2 | 39.316 | 10.397 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.394 | 32.0663 | 60.4 | 32.2621 | 10.3896 | 28.2031 | 60.6 | 28.0955 | 10.395 | 29.62 | 60 | 30
|  |  |  | 10.41 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.41 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.403 | 42.916 | 59.8 | 43.691 | 10.412 | 43.788 | 59.4 | 44.886 | 10.412 | 37.293 | 59.6 | 37.714 | 10.402 | 37.729 | 59.8 | 41.617 | 10.408 | 12.033 | 59.6 | 12.741 | 10.42 | 16.87 | 59.4 | 16.908 | 10.418 | 20.525 | 59.2 | 21.074 | 10.404 | 33.043 | 59.8 | 33.615 | 10.403 | 24.856 | 60 | 25 | 10.407 | 24.692 | 60 | 25 | 10.407 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.403 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 10.402 | 12.925 | 60.6 | 13.114 | 10.403 | 23.497 | 60.6 | 23.223 | 10.409 | 5.605 | 60.2 | 5.023 | 10.401 | 39.326 | 60.2 | 39.316 | 10.406 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | 10.4023 | 32.0601 | 60.4 | 32.2621 | 10.3979 | 28.2031 | 60.6 | 28.0955 | 10.403 | 29.618 | 60 | 30
|  |  |  | 10.418 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.418 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.411 | 42.922 | 59.8 | 43.691 | 10.42 | 43.79 | 59.4 | 44.886 | 10.42 | 37.298 | 59.6 | 37.714 | 10.411 | 37.73 | 59.8 | 41.617 | 10.416 | 12.032 | 59.6 | 12.741 | 10.428 | 16.87 | 59.4 | 16.908 | 10.426 | 20.529 | 59.2 | 21.074 | 10.413 | 33.042 | 59.8 | 33.615 | 10.411 | 24.858 | 60 | 25 | 10.416 | 24.692 | 60 | 25 | 10.415 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.412 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.41 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.412 | 23.495 | 60.6 | 23.223 | 10.417 | 5.607 | 60.2 | 5.023 | 10.409 | 39.326 | 60.2 | 39.316 | 10.414 | 36.222 | 60.2 | 36.386 | 10.4106 | 32.0601 | 60.4 | 32.2621 | 10.4062 | 28.2184 | 60.6 | 28.0955 | 10.411 | 29.619 | 60 | 30
|  |  |  | 10.426 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.427 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.419 | 42.924 | 59.8 | 43.691 | 10.428 | 43.793 | 59.4 | 44.886 | 10.428 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 10.419 | 37.73 | 59.8 | 41.617 | 10.424 | 12.031 | 59.6 | 12.741 | 10.437 | 16.871 | 59.4 | 16.908 | 10.435 | 20.532 | 59.2 | 21.074 | 10.421 | 33.042 | 59.8 | 33.615 | 10.42 | 24.86 | 60 | 25 | 10.424 | 24.692 | 60 | 25 | 10.424 | 21.152 | 60.4 | 17.28 | 10.42 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.419 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.42 | 23.493 | 60.6 | 23.223 | 10.426 | 5.609 | 60.2 | 5.023 | 10.418 | 39.326 | 60.2 | 39.316 | 10.423 | 36.222 | 60.2 | 36.386 | 10.4189 | 32.03 | 60.4 | 32.2621 | 10.4146 | 28.2184 | 60.6 | 28.0955 | 10.419 | 29.62 | 60 | 30
|  |  |  | 10.435 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.435 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.428 | 42.927 | 59.8 | 43.691 | 10.437 | 43.795 | 59.4 | 44.886 | 10.437 | 37.308 | 59.6 | 37.714 | 10.427 | 37.731 | 59.8 | 41.617 | 10.433 | 12.031 | 59.6 | 12.741 | 10.445 | 16.871 | 59.4 | 16.908 | 10.443 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.43 | 33.042 | 59.8 | 33.615 | 10.428 | 24.86 | 60 | 25 | 10.432 | 24.692 | 60 | 25 | 10.432 | 21.154 | 60.4 | 17.28 | 10.428 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.427 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.428 | 23.491 | 60.6 | 23.223 | 10.434 | 5.611 | 60.2 | 5.023 | 10.426 | 39.321 | 60.2 | 39.316 | 10.431 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.4272 | 32.03 | 60.4 | 32.2621 | 10.4229 | 28.1913 | 60.6 | 28.0955 | 10.428 | 29.621 | 60 | 30
|  |  |  | 10.443 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.443 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.436 | 42.927 | 59.8 | 43.691 | 10.445 | 43.797 | 59.4 | 44.886 | 10.445 | 37.31 | 59.6 | 37.714 | 10.436 | 37.731 | 59.8 | 41.617 | 10.441 | 12.032 | 59.6 | 12.741 | 10.453 | 16.871 | 59.4 | 16.908 | 10.452 | 20.535 | 59.2 | 21.074 | 10.438 | 33.044 | 59.8 | 33.615 | 10.437 | 24.861 | 60 | 25 | 10.441 | 24.692 | 60 | 25 | 10.44 | 21.156 | 60.4 | 17.28 | 10.437 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.435 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.437 | 23.489 | 60.6 | 23.223 | 10.442 | 5.612 | 60.2 | 5.023 | 10.434 | 39.317 | 60.2 | 39.316 | 10.439 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | 10.436 | 32.0203 | 60.4 | 32.2621 | 10.4316 | 28.1913 | 60.6 | 28.0955 | 10.436 | 29.622 | 60 | 30
|  |  |  | 10.451 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.452 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.445 | 42.926 | 59.8 | 43.691 | 10.453 | 43.8 | 59.4 | 44.886 | 10.453 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 10.444 | 37.73 | 59.8 | 41.617 | 10.45 | 12.033 | 59.6 | 12.741 | 10.461 | 16.87 | 59.4 | 16.908 | 10.46 | 20.535 | 59.2 | 21.074 | 10.446 | 33.045 | 59.8 | 33.615 | 10.445 | 24.86 | 60 | 25 | 10.449 | 24.692 | 60 | 25 | 10.448 | 21.157 | 60.4 | 17.28 | 10.445 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.444 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.445 | 23.488 | 60.6 | 23.223 | 10.451 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.443 | 39.317 | 60.2 | 39.316 | 10.448 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.4438 | 32.0203 | 60.4 | 32.2621 | 10.4395 | 28.2241 | 60.6 | 28.0955 | 10.444 | 29.63 | 60 | 30
|  |  |  | 10.46 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.46 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.453 | 42.928 | 59.8 | 43.691 | 10.461 | 43.804 | 59.4 | 44.886 | 10.461 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 10.452 | 37.728 | 59.8 | 41.617 | 10.458 | 12.034 | 59.6 | 12.741 | 10.47 | 16.87 | 59.4 | 16.908 | 10.468 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.455 | 33.047 | 59.8 | 33.615 | 10.453 | 24.86 | 60 | 25 | 10.457 | 24.692 | 60 | 25 | 10.457 | 21.159 | 60.4 | 17.28 | 10.453 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.452 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.453 | 23.486 | 60.6 | 23.223 | 10.459 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.451 | 39.317 | 60.2 | 39.316 | 10.456 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.4526 | 32.0688 | 60.4 | 32.2621 | 10.4482 | 28.2241 | 60.6 | 28.0955 | 10.453 | 29.637 | 60 | 30
|  |  |  | 10.468 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.468 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.461 | 42.93 | 59.8 | 43.691 | 10.47 | 43.807 | 59.4 | 44.886 | 10.47 | 37.319 | 59.6 | 37.714 | 10.46 | 37.729 | 59.8 | 41.617 | 10.466 | 12.034 | 59.6 | 12.741 | 10.478 | 16.869 | 59.4 | 16.908 | 10.477 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.463 | 33.048 | 59.8 | 33.615 | 10.461 | 24.862 | 60 | 25 | 10.466 | 24.691 | 60 | 25 | 10.465 | 21.161 | 60.4 | 17.28 | 10.462 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.46 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.462 | 23.484 | 60.6 | 23.223 | 10.468 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.459 | 39.318 | 60.2 | 39.316 | 10.464 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | 10.4609 | 32.0688 | 60.4 | 32.2621 | 10.4565 | 28.255 | 60.6 | 28.0955 | 10.461 | 29.64 | 60 | 30
|  |  |  | 10.476 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.477 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.469 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.478 | 43.81 | 59.4 | 44.886 | 10.479 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 10.469 | 37.73 | 59.8 | 41.617 | 10.475 | 12.035 | 59.6 | 12.741 | 10.487 | 16.868 | 59.4 | 16.908 | 10.485 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.471 | 33.048 | 59.8 | 33.615 | 10.47 | 24.865 | 60 | 25 | 10.474 | 24.691 | 60 | 25 | 10.474 | 21.162 | 60.4 | 17.28 | 10.47 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.469 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.47 | 23.482 | 60.6 | 23.223 | 10.476 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.468 | 39.319 | 60.2 | 39.316 | 10.473 | 36.221 | 60.2 | 36.386 | 10.4692 | 32.0804 | 60.4 | 32.2621 | 10.4648 | 28.255 | 60.6 | 28.0955 | 10.47 | 29.644 | 60 | 30
|  |  |  | 10.485 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.485 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.478 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.487 | 43.812 | 59.4 | 44.886 | 10.487 | 37.332 | 59.6 | 37.714 | 10.477 | 37.731 | 59.8 | 41.617 | 10.483 | 12.034 | 59.6 | 12.741 | 10.495 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.493 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.479 | 33.048 | 59.8 | 33.615 | 10.478 | 24.867 | 60 | 25 | 10.482 | 24.691 | 60 | 25 | 10.482 | 21.164 | 60.4 | 17.28 | 10.479 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.477 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 10.478 | 23.48 | 60.6 | 23.223 | 10.484 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.476 | 39.32 | 60.2 | 39.316 | 10.481 | 36.222 | 60.2 | 36.386 | 10.4775 | 32.0804 | 60.4 | 32.2621 | 10.4731 | 28.2164 | 60.6 | 28.0955 | 10.478 | 29.646 | 60 | 30
|  |  |  | 10.493 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.493 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.486 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.495 | 43.815 | 59.4 | 44.886 | 10.495 | 37.336 | 59.6 | 37.714 | 10.485 | 37.733 | 59.8 | 41.617 | 10.491 | 12.033 | 59.6 | 12.741 | 10.503 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.501 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.488 | 33.049 | 59.8 | 33.615 | 10.486 | 24.869 | 60 | 25 | 10.491 | 24.691 | 60 | 25 | 10.49 | 21.165 | 60.4 | 17.28 | 10.487 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.485 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.487 | 23.478 | 60.6 | 23.223 | 10.492 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.484 | 39.321 | 60.2 | 39.316 | 10.489 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | 10.4858 | 32.0466 | 60.4 | 32.2621 | 10.4814 | 28.2164 | 60.6 | 28.0955 | 10.486 | 29.649 | 60 | 30
|  |  |  | 10.501 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.502 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.495 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.503 | 43.818 | 59.4 | 44.886 | 10.503 | 37.34 | 59.6 | 37.714 | 10.494 | 37.733 | 59.8 | 41.617 | 10.5 | 12.032 | 59.6 | 12.741 | 10.512 | 16.866 | 59.4 | 16.908 | 10.51 | 20.533 | 59.2 | 21.074 | 10.496 | 33.05 | 59.8 | 33.615 | 10.495 | 24.868 | 60 | 25 | 10.499 | 24.691 | 60 | 25 | 10.499 | 21.167 | 60.4 | 17.28 | 10.495 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.494 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.495 | 23.476 | 60.6 | 23.223 | 10.501 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.493 | 39.317 | 60.2 | 39.316 | 10.498 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | 10.4941 | 32.0466 | 60.4 | 32.2621 | 10.4897 | 28.1756 | 60.6 | 28.0955 | 10.495 | 29.654 | 60 | 30
|  |  |  | 10.51 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.51 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.503 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.511 | 43.821 | 59.4 | 44.886 | 10.512 | 37.34 | 59.6 | 37.714 | 10.502 | 37.733 | 59.8 | 41.617 | 10.508 | 12.031 | 59.6 | 12.741 | 10.52 | 16.866 | 59.4 | 16.908 | 10.518 | 20.534 | 59.2 | 21.074 | 10.504 | 33.056 | 59.8 | 33.615 | 10.503 | 24.868 | 60 | 25 | 10.507 | 24.691 | 60 | 25 | 10.507 | 21.168 | 60.4 | 17.28 | 10.503 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.502 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.503 | 23.474 | 60.6 | 23.223 | 10.509 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.501 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 10.506 | 36.225 | 60.2 | 36.386 | 10.5024 | 32.0447 | 60.4 | 32.2621 | 10.498 | 28.1756 | 60.6 | 28.0955 | 10.503 | 29.659 | 60 | 30
|  |  |  | 10.518 | 7.939 | 59.8 | 8.554 | 10.518 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.511 | 42.931 | 59.8 | 43.691 | 10.52 | 43.822 | 59.4 | 44.886 | 10.52 | 37.339 | 59.6 | 37.714 | 10.511 | 37.733 | 59.8 | 41.617 | 10.516 | 12.03 | 59.6 | 12.741 | 10.528 | 16.867 | 59.4 | 16.908 | 10.526 | 20.535 | 59.2 | 21.074 | 10.513 | 33.061 | 59.8 | 33.615 | 10.511 | 24.867 | 60 | 25 | 10.516 | 24.691 | 60 | 25 | 10.515 | 21.169 | 60.4 | 17.28 | 10.512 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.51 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.512 | 23.472 | 60.6 | 23.223 | 10.517 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.509 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 10.514 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.5107 | 32.0447 | 60.4 | 32.2621 | 10.5063 | 28.2252 | 60.6 | 28.0955 | 10.511 | 29.667 | 60 | 30
|  |  |  | 10.526 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.527 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.52 | 42.932 | 59.8 | 43.691 | 10.528 | 43.822 | 59.4 | 44.886 | 10.528 | 37.339 | 59.6 | 37.714 | 10.519 | 37.732 | 59.8 | 41.617 | 10.524 | 12.029 | 59.6 | 12.741 | 10.537 | 16.86 | 59.4 | 16.908 | 10.535 | 20.537 | 59.2 | 21.074 | 10.521 | 33.065 | 59.8 | 33.615 | 10.52 | 24.866 | 60 | 25 | 10.524 | 24.691 | 60 | 25 | 10.524 | 21.171 | 60.4 | 17.28 | 10.52 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.519 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.52 | 23.471 | 60.6 | 23.223 | 10.526 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.518 | 39.311 | 60.2 | 39.316 | 10.523 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.519 | 32.0731 | 60.4 | 32.2621 | 10.5146 | 28.2252 | 60.6 | 28.0955 | 10.52 | 29.675 | 60 | 30
|  |  |  | 10.535 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.535 | 24.535 | 59 | 25.221 | 10.528 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.537 | 43.825 | 59.4 | 44.886 | 10.537 | 37.34 | 59.6 | 37.714 | 10.527 | 37.734 | 59.8 | 41.617 | 10.533 | 12.029 | 59.6 | 12.741 | 10.545 | 16.854 | 59.4 | 16.908 | 10.543 | 20.539 | 59.2 | 21.074 | 10.529 | 33.07 | 59.8 | 33.615 | 10.528 | 24.866 | 60 | 25 | 10.532 | 24.691 | 60 | 25 | 10.532 | 21.172 | 60.4 | 17.28 | 10.528 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.527 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.528 | 23.471 | 60.6 | 23.223 | 10.534 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.526 | 39.312 | 60.2 | 39.316 | 10.531 | 36.222 | 60.2 | 36.386 | 10.5273 | 32.0731 | 60.4 | 32.2621 | 10.5229 | 28.1855 | 60.6 | 28.0955 | 10.528 | 29.683 | 60 | 30
|  |  |  | 10.543 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.543 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.536 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.545 | 43.828 | 59.4 | 44.886 | 10.545 | 37.342 | 59.6 | 37.714 | 10.536 | 37.735 | 59.8 | 41.617 | 10.541 | 12.029 | 59.6 | 12.741 | 10.553 | 16.83 | 59.4 | 16.908 | 10.552 | 20.539 | 59.2 | 21.074 | 10.538 | 33.074 | 59.8 | 33.615 | 10.536 | 24.866 | 60 | 25 | 10.541 | 24.691 | 60 | 25 | 10.54 | 21.174 | 60.4 | 17.28 | 10.537 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 10.535 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.537 | 23.471 | 60.6 | 23.223 | 10.542 | 5.616 | 60.2 | 5.023 | 10.534 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 10.539 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.5356 | 32.0625 | 60.4 | 32.2621 | 10.5312 | 28.1855 | 60.6 | 28.0955 | 10.536 | 29.691 | 60 | 30
|  |  |  | 10.551 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.552 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.545 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 10.553 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 10.553 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.544 | 37.736 | 59.8 | 41.617 | 10.55 | 12.033 | 59.6 | 12.741 | 10.562 | 16.805 | 59.4 | 16.908 | 10.56 | 20.539 | 59.2 | 21.074 | 10.546 | 33.078 | 59.8 | 33.615 | 10.544 | 24.867 | 60 | 25 | 10.549 | 24.691 | 60 | 25 | 10.549 | 21.176 | 60.4 | 17.28 | 10.545 | 17.09 | 60.6 | 13.114 | 10.544 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.545 | 23.47 | 60.6 | 23.223 | 10.551 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.543 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 10.548 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.5439 | 32.0625 | 60.4 | 32.2621 | 10.5396 | 28.1137 | 60.6 | 28.0955 | 10.544 | 29.695 | 60 | 30
|  |  |  | 10.56 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.56 | 24.536 | 59 | 25.221 | 10.553 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.562 | 43.832 | 59.4 | 44.886 | 10.562 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.552 | 37.736 | 59.8 | 41.617 | 10.558 | 12.038 | 59.6 | 12.741 | 10.57 | 16.766 | 59.4 | 16.908 | 10.568 | 20.538 | 59.2 | 21.074 | 10.555 | 33.082 | 59.8 | 33.615 | 10.553 | 24.869 | 60 | 25 | 10.557 | 24.691 | 60 | 25 | 10.557 | 21.177 | 60.4 | 17.28 | 10.553 | 17.09 | 60.6 | 13.114 | 10.552 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.553 | 23.47 | 60.6 | 23.223 | 10.559 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.551 | 39.313 | 60.2 | 39.316 | 10.556 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | 10.5522 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 10.5479 | 28.1137 | 60.6 | 28.0955 | 10.553 | 29.699 | 60 | 30
|  |  |  | 10.568 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.568 | 24.537 | 59 | 25.221 | 10.561 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.57 | 43.831 | 59.4 | 44.886 | 10.57 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.561 | 37.737 | 59.8 | 41.617 | 10.566 | 12.045 | 59.6 | 12.741 | 10.579 | 16.727 | 59.4 | 16.908 | 10.577 | 20.537 | 59.2 | 21.074 | 10.563 | 33.086 | 59.8 | 33.615 | 10.562 | 24.869 | 60 | 25 | 10.566 | 24.691 | 60 | 25 | 10.565 | 21.179 | 60.4 | 17.28 | 10.562 | 17.089 | 60.6 | 13.114 | 10.56 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.562 | 23.47 | 60.6 | 23.223 | 10.567 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.559 | 39.309 | 60.2 | 39.316 | 10.564 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | 10.561 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 10.5562 | 28.0871 | 60.6 | 28.0955 | 10.561 | 29.705 | 60 | 30
|  |  |  | 10.576 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.577 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.57 | 42.931 | 59.8 | 43.691 | 10.578 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 10.578 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.569 | 37.738 | 59.8 | 41.617 | 10.575 | 12.052 | 59.6 | 12.741 | 10.587 | 16.682 | 59.4 | 16.908 | 10.585 | 20.537 | 59.2 | 21.074 | 10.571 | 33.091 | 59.8 | 33.615 | 10.57 | 24.868 | 60 | 25 | 10.574 | 24.691 | 60 | 25 | 10.574 | 21.18 | 60.4 | 17.28 | 10.57 | 17.089 | 60.6 | 13.114 | 10.568 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.57 | 23.469 | 60.6 | 23.223 | 10.576 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.568 | 39.306 | 60.2 | 39.316 | 10.573 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 10.5688 | 32.0204 | 60.4 | 32.2621 | 10.5645 | 28.0871 | 60.6 | 28.0955 | 10.569 | 29.71 | 60 | 30
|  |  |  | 10.585 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.585 | 24.538 | 59 | 25.221 | 10.578 | 42.929 | 59.8 | 43.691 | 10.586 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 10.587 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.577 | 37.737 | 59.8 | 41.617 | 10.583 | 12.062 | 59.6 | 12.741 | 10.595 | 16.638 | 59.4 | 16.908 | 10.593 | 20.538 | 59.2 | 21.074 | 10.58 | 33.097 | 59.8 | 33.615 | 10.578 | 24.867 | 60 | 25 | 10.583 | 24.692 | 60 | 25 | 10.582 | 21.182 | 60.4 | 17.28 | 10.578 | 17.088 | 60.6 | 13.114 | 10.577 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.578 | 23.469 | 60.6 | 23.223 | 10.584 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.576 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 10.581 | 36.221 | 60.2 | 36.386 | 10.5776 | 32.0204 | 60.4 | 32.2621 | 10.5732 | 28.0872 | 60.6 | 28.0955 | 10.578 | 29.716 | 60 | 30
|  |  |  | 10.593 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.593 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.586 | 42.931 | 59.8 | 43.691 | 10.595 | 43.83 | 59.4 | 44.886 | 10.595 | 37.348 | 59.6 | 37.714 | 10.585 | 37.737 | 59.8 | 41.617 | 10.591 | 12.072 | 59.6 | 12.741 | 10.604 | 16.594 | 59.4 | 16.908 | 10.602 | 20.54 | 59.2 | 21.074 | 10.588 | 33.102 | 59.8 | 33.615 | 10.586 | 24.865 | 60 | 25 | 10.591 | 24.692 | 60 | 25 | 10.59 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.587 | 17.088 | 60.6 | 13.114 | 10.585 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.587 | 23.468 | 60.6 | 23.223 | 10.593 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.584 | 39.302 | 60.2 | 39.316 | 10.589 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | 10.5859 | 32.0676 | 60.4 | 32.2621 | 10.5815 | 28.0872 | 60.6 | 28.0955 | 10.586 | 29.722 | 60 | 30
|  |  |  | 10.601 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.602 | 24.539 | 59 | 25.221 | 10.594 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.603 | 43.832 | 59.4 | 44.886 | 10.604 | 37.351 | 59.6 | 37.714 | 10.594 | 37.737 | 59.8 | 41.617 | 10.6 | 12.082 | 59.6 | 12.741 | 10.612 | 16.55 | 59.4 | 16.908 | 10.61 | 20.541 | 59.2 | 21.074 | 10.596 | 33.108 | 59.8 | 33.615 | 10.595 | 24.866 | 60 | 25 | 10.599 | 24.692 | 60 | 25 | 10.599 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.595 | 17.087 | 60.6 | 13.114 | 10.594 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.595 | 23.468 | 60.6 | 23.223 | 10.601 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.593 | 39.303 | 60.2 | 39.316 | 10.598 | 36.216 | 60.2 | 36.386 | 10.5942 | 32.0676 | 60.4 | 32.2621 | 10.5898 | 28.1137 | 60.6 | 28.0955 | 10.594 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.61 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.61 | 24.54 | 59 | 25.221 | 10.603 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.612 | 43.834 | 59.4 | 44.886 | 10.612 | 37.354 | 59.6 | 37.714 | 10.602 | 37.737 | 59.8 | 41.617 | 10.608 | 12.092 | 59.6 | 12.741 | 10.62 | 16.507 | 59.4 | 16.908 | 10.618 | 20.541 | 59.2 | 21.074 | 10.604 | 33.111 | 59.8 | 33.615 | 10.603 | 24.867 | 60 | 25 | 10.607 | 24.692 | 60 | 25 | 10.607 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.603 | 17.087 | 60.6 | 13.114 | 10.602 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.603 | 23.468 | 60.6 | 23.223 | 10.609 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.601 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 10.606 | 36.211 | 60.2 | 36.386 | 10.6025 | 32.0845 | 60.4 | 32.2621 | 10.5981 | 28.1137 | 60.6 | 28.0955 | 10.603 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 10.618 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.618 | 24.549 | 59 | 25.221 | 10.611 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 10.62 | 43.833 | 59.4 | 44.886 | 10.62 | 37.358 | 59.6 | 37.714 | 10.61 | 37.739 | 59.8 | 41.617 | 10.616 | 12.103 | 59.6 | 12.741 | 10.628 | 16.464 | 59.4 | 16.908 | 10.626 | 20.542 | 59.2 | 21.074 | 10.613 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.611 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.616 | 24.692 | 60 | 25 | 10.615 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.612 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 10.61 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.612 | 23.467 | 60.6 | 23.223 | 10.617 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.609 | 39.304 | 60.2 | 39.316 | 10.614 | 36.207 | 60.2 | 36.386 | 10.6108 | 32.0845 | 60.4 | 32.2621 | 10.6064 | 28.0915 | 60.6 | 28.0955 | 10.611 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 10.626 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.627 | 24.558 | 59 | 25.221 | 10.62 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 10.628 | 43.832 | 59.4 | 44.886 | 10.628 | 37.357 | 59.6 | 37.714 | 10.619 | 37.741 | 59.8 | 41.617 | 10.625 | 12.114 | 59.6 | 12.741 | 10.637 | 16.421 | 59.4 | 16.908 | 10.635 | 20.542 | 59.2 | 21.074 | 10.621 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 10.62 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.624 | 24.693 | 60 | 25 | 10.624 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.62 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 10.619 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.62 | 23.467 | 60.6 | 23.223 | 10.626 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.618 | 39.305 | 60.2 | 39.316 | 10.623 | 36.203 | 60.2 | 36.386 | 10.6191 | 32.0339 | 60.4 | 32.2621 | 10.6147 | 28.0915 | 60.6 | 28.0955 | 10.62 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.635 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.635 | 24.567 | 59 | 25.221 | 10.628 | 42.932 | 59.8 | 43.691 | 10.637 | 43.834 | 59.4 | 44.886 | 10.637 | 37.356 | 59.6 | 37.714 | 10.627 | 37.741 | 59.8 | 41.617 | 10.633 | 12.124 | 59.6 | 12.741 | 10.645 | 16.379 | 59.4 | 16.908 | 10.644 | 20.543 | 59.2 | 21.074 | 10.629 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 10.628 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.632 | 24.693 | 60 | 25 | 10.632 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.628 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 10.627 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.628 | 23.467 | 60.6 | 23.223 | 10.634 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.626 | 39.303 | 60.2 | 39.316 | 10.631 | 36.199 | 60.2 | 36.386 | 10.6274 | 32.0339 | 60.4 | 32.2621 | 10.623 | 28.0522 | 60.6 | 28.0955 | 10.628 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.643 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.643 | 24.576 | 59 | 25.221 | 10.636 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.645 | 43.836 | 59.4 | 44.886 | 10.645 | 37.357 | 59.6 | 37.714 | 10.636 | 37.741 | 59.8 | 41.617 | 10.641 | 12.133 | 59.6 | 12.741 | 10.653 | 16.334 | 59.4 | 16.908 | 10.652 | 20.545 | 59.2 | 21.074 | 10.638 | 33.123 | 59.8 | 33.615 | 10.636 | 24.867 | 59.8 | 28.609 | 10.641 | 24.692 | 60 | 25 | 10.64 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.637 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.635 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.637 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.643 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.634 | 39.3 | 60.2 | 39.316 | 10.639 | 36.193 | 60.2 | 36.386 | 10.6357 | 31.9303 | 60.4 | 32.2621 | 10.6313 | 28.0522 | 60.6 | 28.0955 | 10.636 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 10.651 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.652 | 24.585 | 59 | 25.221 | 10.645 | 42.933 | 59.8 | 43.691 | 10.653 | 43.836 | 59.4 | 44.886 | 10.653 | 37.359 | 59.6 | 37.714 | 10.644 | 37.74 | 59.8 | 41.617 | 10.649 | 12.144 | 59.6 | 12.741 | 10.662 | 16.29 | 59.4 | 16.908 | 10.66 | 20.548 | 59.2 | 21.074 | 10.646 | 33.128 | 59.8 | 33.615 | 10.645 | 24.866 | 59.8 | 28.609 | 10.649 | 24.691 | 60 | 25 | 10.649 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.645 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.644 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.645 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.651 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.643 | 39.298 | 60.2 | 39.316 | 10.648 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 10.644 | 31.9303 | 60.4 | 32.2621 | 10.6396 | 28.0908 | 60.6 | 28.0955 | 10.645 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.66 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.66 | 24.594 | 59 | 25.221 | 10.653 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 10.662 | 43.836 | 59.4 | 44.886 | 10.662 | 37.361 | 59.6 | 37.714 | 10.652 | 37.739 | 59.8 | 41.617 | 10.658 | 12.154 | 59.6 | 12.741 | 10.67 | 16.248 | 59.4 | 16.908 | 10.668 | 20.551 | 59.2 | 21.074 | 10.654 | 33.13 | 59.8 | 33.615 | 10.653 | 24.866 | 59.8 | 28.609 | 10.657 | 24.691 | 60 | 25 | 10.657 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.653 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.652 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.653 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.659 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.651 | 39.296 | 60.2 | 39.316 | 10.656 | 36.182 | 60.2 | 36.386 | 10.6523 | 31.9229 | 60.4 | 32.2621 | 10.6479 | 28.0908 | 60.6 | 28.0955 | 10.653 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.668 | 7.94 | 59.8 | 8.554 | 10.668 | 24.603 | 59 | 25.221 | 10.661 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 10.67 | 43.836 | 59.4 | 44.886 | 10.67 | 37.363 | 59.6 | 37.714 | 10.661 | 37.738 | 59.8 | 41.617 | 10.667 | 12.165 | 59.6 | 12.741 | 10.679 | 16.206 | 59.4 | 16.908 | 10.677 | 20.554 | 59.2 | 21.074 | 10.663 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 10.661 | 24.866 | 59.8 | 28.609 | 10.666 | 24.69 | 60 | 25 | 10.665 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.662 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.66 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.662 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.667 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.659 | 39.296 | 60.2 | 39.316 | 10.664 | 36.178 | 60.2 | 36.386 | 10.6606 | 31.9229 | 60.4 | 32.2621 | 10.6562 | 28.1332 | 60.6 | 28.0955 | 10.661 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 10.677 | 7.958 | 59.8 | 8.554 | 10.677 | 24.612 | 59 | 25.221 | 10.67 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 10.678 | 43.836 | 59.4 | 44.886 | 10.678 | 37.364 | 59.6 | 37.714 | 10.669 | 37.738 | 59.8 | 41.617 | 10.675 | 12.175 | 59.6 | 12.741 | 10.687 | 16.165 | 59.4 | 16.908 | 10.685 | 20.557 | 59.2 | 21.074 | 10.671 | 33.131 | 59.8 | 33.615 | 10.669 | 24.867 | 59.8 | 28.609 | 10.674 | 24.689 | 60 | 25 | 10.674 | 21.184 | 60.4 | 17.28 | 10.67 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.669 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.67 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.676 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.668 | 39.297 | 60.2 | 39.316 | 10.673 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 10.6689 | 31.966 | 60.4 | 32.2621 | 10.6646 | 28.1332 | 60.6 | 28.0955 | 10.669 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 10.685 | 7.976 | 59.8 | 8.554 | 10.685 | 24.621 | 59 | 25.221 | 10.678 | 42.945 | 59.8 | 43.691 | 10.687 | 43.837 | 59.4 | 44.886 | 10.687 | 37.364 | 59.6 | 37.714 | 10.677 | 37.74 | 59.8 | 41.617 | 10.683 | 12.185 | 59.6 | 12.741 | 10.695 | 16.124 | 59.4 | 16.908 | 10.693 | 20.561 | 59.2 | 21.074 | 10.68 | 33.129 | 59.8 | 33.615 | 10.678 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.682 | 24.689 | 60 | 25 | 10.682 | 21.185 | 60.4 | 17.28 | 10.678 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.677 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.678 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.684 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.676 | 39.295 | 60.2 | 39.316 | 10.681 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 10.6772 | 31.966 | 60.4 | 32.2621 | 10.6729 | 28.0602 | 60.6 | 28.0955 | 10.678 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.693 | 7.994 | 59.8 | 8.554 | 10.693 | 24.63 | 59 | 25.221 | 10.686 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 10.695 | 43.838 | 59.4 | 44.886 | 10.695 | 37.364 | 59.6 | 37.714 | 10.686 | 37.742 | 59.8 | 41.617 | 10.691 | 12.195 | 59.6 | 12.741 | 10.704 | 16.086 | 59.4 | 16.908 | 10.702 | 20.564 | 59.2 | 21.074 | 10.688 | 33.126 | 59.8 | 33.615 | 10.687 | 24.869 | 59.8 | 28.609 | 10.691 | 24.688 | 60 | 25 | 10.69 | 21.185 | 60.4 | 17.28 | 10.687 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.685 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.687 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.693 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.684 | 39.293 | 60.2 | 39.316 | 10.689 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 10.6855 | 31.9121 | 60.4 | 32.2621 | 10.6812 | 28.0602 | 60.6 | 28.0955 | 10.686 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.701 | 8.012 | 59.8 | 8.554 | 10.702 | 24.638 | 59 | 25.221 | 10.695 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 10.703 | 43.84 | 59.4 | 44.886 | 10.703 | 37.364 | 59.6 | 37.714 | 10.694 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.7 | 12.205 | 59.6 | 12.741 | 10.712 | 16.048 | 59.4 | 16.908 | 10.71 | 20.568 | 59.2 | 21.074 | 10.696 | 33.123 | 59.8 | 33.615 | 10.695 | 24.869 | 59.8 | 28.609 | 10.699 | 24.687 | 60 | 25 | 10.699 | 21.185 | 60.4 | 17.28 | 10.695 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.693 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.695 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.701 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.693 | 39.289 | 60.2 | 39.316 | 10.698 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 10.6938 | 31.9121 | 60.4 | 32.2621 | 10.6895 | 28.0517 | 60.6 | 28.0955 | 10.694 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.71 | 8.03 | 59.8 | 8.554 | 10.71 | 24.647 | 59 | 25.221 | 10.703 | 42.949 | 59.8 | 43.691 | 10.712 | 43.841 | 59.4 | 44.886 | 10.712 | 37.366 | 59.6 | 37.714 | 10.702 | 37.745 | 59.8 | 41.617 | 10.708 | 12.215 | 59.6 | 12.741 | 10.72 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 10.718 | 20.573 | 59.2 | 21.074 | 10.705 | 33.122 | 59.8 | 33.615 | 10.703 | 24.87 | 59.8 | 28.609 | 10.708 | 24.686 | 60 | 25 | 10.707 | 21.185 | 60.4 | 17.28 | 10.703 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.702 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.703 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.709 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.701 | 39.285 | 60.2 | 39.316 | 10.706 | 36.157 | 60.2 | 36.386 | 10.7026 | 31.925 | 60.4 | 32.2621 | 10.6982 | 28.0517 | 60.6 | 28.0955 | 10.703 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 10.718 | 8.048 | 59.8 | 8.554 | 10.718 | 24.656 | 59 | 25.221 | 10.711 | 42.952 | 59.8 | 43.691 | 10.72 | 43.841 | 59.4 | 44.886 | 10.72 | 37.367 | 59.6 | 37.714 | 10.71 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.716 | 12.221 | 59.6 | 12.741 | 10.729 | 16.014 | 59.4 | 16.908 | 10.727 | 20.578 | 59.2 | 21.074 | 10.713 | 33.122 | 59.8 | 33.615 | 10.711 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.716 | 24.685 | 60 | 25 | 10.715 | 21.186 | 60.4 | 17.28 | 10.712 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.71 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.712 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.718 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.709 | 39.284 | 60.2 | 39.316 | 10.714 | 36.154 | 60.2 | 36.386 | 10.7109 | 31.925 | 60.4 | 32.2621 | 10.7061 | 28.0992 | 60.6 | 28.0955 | 10.711 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 10.727 | 8.066 | 59.8 | 8.554 | 10.727 | 24.665 | 59 | 25.221 | 10.719 | 42.956 | 59.8 | 43.691 | 10.728 | 43.842 | 59.4 | 44.886 | 10.729 | 37.369 | 59.6 | 37.714 | 10.719 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.725 | 12.226 | 59.6 | 12.741 | 10.737 | 16.011 | 59.4 | 16.908 | 10.735 | 20.582 | 59.2 | 21.074 | 10.721 | 33.121 | 59.8 | 33.615 | 10.72 | 24.867 | 59.8 | 28.609 | 10.724 | 24.684 | 60 | 25 | 10.724 | 21.186 | 60.4 | 17.28 | 10.72 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.719 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.72 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.726 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.718 | 39.283 | 60.2 | 39.316 | 10.723 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 10.7192 | 31.9624 | 60.4 | 32.2621 | 10.7148 | 28.0992 | 60.6 | 28.0955 | 10.719 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 10.735 | 8.084 | 59.8 | 8.554 | 10.735 | 24.673 | 59 | 25.221 | 10.728 | 42.96 | 59.8 | 43.691 | 10.737 | 43.843 | 59.4 | 44.886 | 10.737 | 37.37 | 59.6 | 37.714 | 10.727 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.733 | 12.229 | 59.6 | 12.741 | 10.745 | 16.008 | 59.4 | 16.908 | 10.744 | 20.586 | 59.2 | 21.074 | 10.729 | 33.121 | 59.8 | 33.615 | 10.728 | 24.867 | 59.8 | 28.609 | 10.733 | 24.683 | 60 | 25 | 10.732 | 21.187 | 60.4 | 17.28 | 10.728 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.727 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.728 | 23.465 | 60.6 | 23.223 | 10.734 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.726 | 39.283 | 60.2 | 39.316 | 10.731 | 36.144 | 60.2 | 36.386 | 10.7275 | 31.9624 | 60.4 | 32.2621 | 10.7231 | 28.12 | 60.6 | 28.0955 | 10.728 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 10.743 | 8.102 | 59.8 | 8.554 | 10.743 | 24.682 | 59 | 25.221 | 10.736 | 42.961 | 59.8 | 43.691 | 10.745 | 43.843 | 59.4 | 44.886 | 10.745 | 37.366 | 59.6 | 37.714 | 10.735 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.741 | 12.233 | 59.6 | 12.741 | 10.753 | 16.009 | 59.4 | 16.908 | 10.752 | 20.591 | 59.2 | 21.074 | 10.738 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 10.736 | 24.868 | 59.8 | 28.609 | 10.741 | 24.682 | 60 | 25 | 10.74 | 21.189 | 60.4 | 17.28 | 10.737 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.735 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.737 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.743 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.734 | 39.284 | 60.2 | 39.316 | 10.74 | 36.14 | 60.2 | 36.386 | 10.7358 | 31.9689 | 60.4 | 32.2621 | 10.7314 | 28.12 | 60.6 | 28.0955 | 10.736 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.751 | 8.12 | 59.8 | 8.554 | 10.752 | 24.69 | 59 | 25.221 | 10.745 | 42.962 | 59.8 | 43.691 | 10.753 | 43.845 | 59.4 | 44.886 | 10.753 | 37.362 | 59.6 | 37.714 | 10.744 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.75 | 12.233 | 59.6 | 12.741 | 10.762 | 16.01 | 59.4 | 16.908 | 10.76 | 20.596 | 59.2 | 21.074 | 10.746 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 10.745 | 24.87 | 59.8 | 28.609 | 10.749 | 24.681 | 60 | 25 | 10.749 | 21.19 | 60.4 | 17.28 | 10.745 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.744 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.745 | 23.466 | 60.6 | 23.223 | 10.751 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.743 | 39.282 | 60.2 | 39.316 | 10.748 | 36.136 | 60.2 | 36.386 | 10.7441 | 31.9689 | 60.4 | 32.2621 | 10.7397 | 28.0658 | 60.6 | 28.0955 | 10.744 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.76 | 8.138 | 59.8 | 8.554 | 10.76 | 24.699 | 59 | 25.221 | 10.753 | 42.96 | 59.8 | 43.691 | 10.762 | 43.847 | 59.4 | 44.886 | 10.762 | 37.359 | 59.6 | 37.714 | 10.752 | 37.744 | 59.8 | 41.617 | 10.758 | 12.233 | 59.6 | 12.741 | 10.771 | 16.013 | 59.4 | 16.908 | 10.769 | 20.602 | 59.2 | 21.074 | 10.754 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 10.753 | 24.873 | 59.8 | 28.609 | 10.757 | 24.68 | 60 | 25 | 10.757 | 21.191 | 60.4 | 17.28 | 10.753 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.752 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.753 | 23.465 | 60.6 | 23.223 | 10.759 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.751 | 39.28 | 60.2 | 39.316 | 10.756 | 36.131 | 60.2 | 36.386 | 10.7524 | 31.928 | 60.4 | 32.2621 | 10.748 | 28.0658 | 60.6 | 28.0955 | 10.753 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.768 | 8.156 | 59.8 | 8.554 | 10.768 | 24.707 | 59 | 25.221 | 10.761 | 42.959 | 59.8 | 43.691 | 10.77 | 43.845 | 59.4 | 44.886 | 10.77 | 37.355 | 59.6 | 37.714 | 10.76 | 37.746 | 59.8 | 41.617 | 10.766 | 12.234 | 59.6 | 12.741 | 10.779 | 16.016 | 59.4 | 16.908 | 10.777 | 20.607 | 59.2 | 21.074 | 10.763 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 10.761 | 24.872 | 59.8 | 28.609 | 10.766 | 24.679 | 60 | 25 | 10.765 | 21.193 | 60.4 | 17.28 | 10.762 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.76 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.762 | 23.465 | 60.6 | 23.223 | 10.768 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.759 | 39.278 | 60.2 | 39.316 | 10.764 | 36.125 | 60.2 | 36.386 | 10.7607 | 31.928 | 60.4 | 32.2621 | 10.7563 | 28.0604 | 60.6 | 28.0955 | 10.761 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 10.776 | 8.174 | 59.8 | 8.554 | 10.777 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.77 | 42.96 | 59.8 | 43.691 | 10.778 | 43.844 | 59.4 | 44.886 | 10.778 | 37.35 | 59.6 | 37.714 | 10.769 | 37.747 | 59.8 | 41.617 | 10.775 | 12.234 | 59.6 | 12.741 | 10.787 | 16.018 | 59.4 | 16.908 | 10.785 | 20.612 | 59.2 | 21.074 | 10.771 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 10.77 | 24.871 | 59.8 | 28.609 | 10.774 | 24.678 | 60 | 25 | 10.774 | 21.194 | 60.4 | 17.28 | 10.77 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.768 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.77 | 23.465 | 60.6 | 23.223 | 10.776 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.768 | 39.277 | 60.2 | 39.316 | 10.773 | 36.125 | 60.2 | 36.386 | 10.769 | 31.9022 | 60.4 | 32.2621 | 10.7646 | 28.0604 | 60.6 | 28.0955 | 10.77 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 10.785 | 8.192 | 59.8 | 8.554 | 10.785 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.778 | 42.962 | 59.8 | 43.691 | 10.787 | 43.846 | 59.4 | 44.886 | 10.787 | 37.345 | 59.6 | 37.714 | 10.777 | 37.747 | 59.8 | 41.617 | 10.783 | 12.233 | 59.6 | 12.741 | 10.795 | 16.02 | 59.4 | 16.908 | 10.793 | 20.617 | 59.2 | 21.074 | 10.779 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.778 | 24.871 | 59.8 | 28.609 | 10.782 | 24.677 | 60 | 25 | 10.782 | 21.195 | 60.4 | 17.28 | 10.778 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.777 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.778 | 23.465 | 60.6 | 23.223 | 10.784 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.776 | 39.275 | 60.2 | 39.316 | 10.781 | 36.125 | 60.2 | 36.386 | 10.7773 | 31.9022 | 60.4 | 32.2621 | 10.7729 | 28.104 | 60.6 | 28.0955 | 10.778 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 10.793 | 8.21 | 59.8 | 8.554 | 10.793 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.786 | 42.966 | 59.8 | 43.691 | 10.795 | 43.848 | 59.4 | 44.886 | 10.795 | 37.34 | 59.6 | 37.714 | 10.786 | 37.746 | 59.8 | 41.617 | 10.792 | 12.232 | 59.6 | 12.741 | 10.804 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 10.802 | 20.621 | 59.2 | 21.074 | 10.788 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 10.786 | 24.871 | 59.8 | 28.609 | 10.791 | 24.676 | 60 | 25 | 10.79 | 21.196 | 60.4 | 17.28 | 10.787 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.785 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.787 | 23.464 | 60.6 | 23.223 | 10.793 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.784 | 39.272 | 60.2 | 39.316 | 10.79 | 36.125 | 60.2 | 36.386 | 10.7856 | 31.9287 | 60.4 | 32.2621 | 10.7812 | 28.104 | 60.6 | 28.0955 | 10.786 | 29.723 | 60 | 30
|  |  |  | 10.802 | 8.228 | 59.8 | 8.554 | 10.802 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.795 | 42.971 | 59.8 | 43.691 | 10.803 | 43.85 | 59.4 | 44.886 | 10.804 | 37.335 | 59.6 | 37.714 | 10.794 | 37.752 | 59.8 | 41.617 | 10.8 | 12.233 | 59.6 | 12.741 | 10.812 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 10.81 | 20.626 | 59.2 | 21.074 | 10.796 | 33.112 | 59.8 | 33.615 | 10.794 | 24.872 | 59.8 | 28.609 | 10.799 | 24.675 | 60 | 25 | 10.799 | 21.198 | 60.4 | 17.28 | 10.795 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.793 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.795 | 23.464 | 60.6 | 23.223 | 10.801 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.793 | 39.273 | 60.2 | 39.316 | 10.798 | 36.124 | 60.2 | 36.386 | 10.7939 | 31.9287 | 60.4 | 32.2621 | 10.7896 | 28.1244 | 60.6 | 28.0955 | 10.794 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.81 | 8.246 | 59.8 | 8.554 | 10.81 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.803 | 42.97 | 59.8 | 43.691 | 10.812 | 43.853 | 59.4 | 44.886 | 10.812 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 10.802 | 37.757 | 59.8 | 41.617 | 10.808 | 12.235 | 59.6 | 12.741 | 10.82 | 16.025 | 59.4 | 16.908 | 10.818 | 20.629 | 59.2 | 21.074 | 10.804 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 10.803 | 24.872 | 59.8 | 28.609 | 10.807 | 24.675 | 60 | 25 | 10.807 | 21.199 | 60.4 | 17.28 | 10.803 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 10.802 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.803 | 23.464 | 60.6 | 23.223 | 10.809 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.801 | 39.274 | 60.2 | 39.316 | 10.806 | 36.121 | 60.2 | 36.386 | 10.8022 | 31.9612 | 60.4 | 32.2621 | 10.7979 | 28.1244 | 60.6 | 28.0955 | 10.803 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.818 | 8.264 | 59.8 | 8.554 | 10.818 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.811 | 42.97 | 59.8 | 43.691 | 10.82 | 43.859 | 59.4 | 44.886 | 10.82 | 37.319 | 59.6 | 37.714 | 10.811 | 37.807 | 59.8 | 41.617 | 10.816 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.829 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 10.827 | 20.632 | 59.2 | 21.074 | 10.812 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.812 | 24.874 | 59.8 | 28.609 | 10.816 | 24.674 | 60 | 25 | 10.815 | 21.2 | 60.4 | 17.28 | 10.812 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.81 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.812 | 23.463 | 60.6 | 23.223 | 10.818 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.809 | 39.272 | 60.2 | 39.316 | 10.814 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 10.8105 | 31.9612 | 60.4 | 32.2621 | 10.8062 | 28.0921 | 60.6 | 28.0955 | 10.811 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.827 | 8.282 | 59.8 | 8.554 | 10.827 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.82 | 42.969 | 59.8 | 43.691 | 10.828 | 43.866 | 59.4 | 44.886 | 10.829 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 10.819 | 37.857 | 59.8 | 41.617 | 10.825 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.837 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 10.835 | 20.634 | 59.2 | 21.074 | 10.821 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.819 | 24.875 | 59.8 | 28.609 | 10.824 | 24.674 | 60 | 25 | 10.824 | 21.202 | 60.4 | 17.28 | 10.82 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.818 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.82 | 23.463 | 60.6 | 23.223 | 10.826 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.818 | 39.27 | 60.2 | 39.316 | 10.823 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 10.8188 | 31.9079 | 60.4 | 32.2621 | 10.8145 | 28.0921 | 60.6 | 28.0955 | 10.819 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 10.835 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.835 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.828 | 42.968 | 59.8 | 43.691 | 10.837 | 43.871 | 59.4 | 44.886 | 10.837 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 10.827 | 37.94 | 59.8 | 41.617 | 10.833 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.845 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 10.844 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 10.83 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.828 | 24.876 | 59.8 | 28.609 | 10.833 | 24.674 | 60 | 25 | 10.832 | 21.203 | 60.4 | 17.28 | 10.828 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.827 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 10.828 | 23.463 | 60.6 | 23.223 | 10.834 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.826 | 39.268 | 60.2 | 39.316 | 10.831 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 10.8276 | 31.9079 | 60.4 | 32.2621 | 10.8232 | 28.0708 | 60.6 | 28.0955 | 10.828 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 10.843 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.844 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.836 | 42.971 | 59.8 | 43.691 | 10.845 | 43.877 | 59.4 | 44.886 | 10.845 | 37.312 | 59.6 | 37.714 | 10.835 | 38.022 | 59.8 | 41.617 | 10.841 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.854 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 10.852 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 10.838 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.836 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.841 | 24.674 | 60 | 25 | 10.84 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 10.837 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.835 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.837 | 23.462 | 60.6 | 23.223 | 10.843 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.834 | 39.266 | 60.2 | 39.316 | 10.84 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 10.8359 | 31.9064 | 60.4 | 32.2621 | 10.8311 | 28.0708 | 60.6 | 28.0955 | 10.836 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 10.852 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.852 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.844 | 42.973 | 59.8 | 43.691 | 10.853 | 43.883 | 59.4 | 44.886 | 10.854 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 10.844 | 38.111 | 59.8 | 41.617 | 10.85 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.862 | 16.026 | 59.4 | 16.908 | 10.86 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 10.846 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 10.845 | 24.875 | 59.8 | 28.609 | 10.849 | 24.674 | 60 | 25 | 10.849 | 21.205 | 60.4 | 17.28 | 10.845 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.844 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.845 | 23.462 | 60.6 | 23.223 | 10.851 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.843 | 39.267 | 60.2 | 39.316 | 10.848 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 10.8442 | 31.9064 | 60.4 | 32.2621 | 10.8398 | 28.1184 | 60.6 | 28.0955 | 10.844 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.86 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.86 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.853 | 42.973 | 59.8 | 43.691 | 10.862 | 43.889 | 59.4 | 44.886 | 10.862 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 10.852 | 38.201 | 59.8 | 41.617 | 10.858 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.871 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 10.869 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 10.854 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 10.853 | 24.874 | 59.8 | 28.609 | 10.858 | 24.673 | 60 | 25 | 10.857 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 10.853 | 17.083 | 60.6 | 13.114 | 10.852 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.853 | 23.461 | 60.6 | 23.223 | 10.859 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.851 | 39.267 | 60.2 | 39.316 | 10.856 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 10.8525 | 31.9151 | 60.4 | 32.2621 | 10.8481 | 28.1184 | 60.6 | 28.0955 | 10.853 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 10.868 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.869 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.861 | 42.974 | 59.8 | 43.691 | 10.87 | 43.894 | 59.4 | 44.886 | 10.87 | 37.298 | 59.6 | 37.714 | 10.86 | 38.289 | 59.8 | 41.617 | 10.866 | 12.237 | 59.6 | 12.741 | 10.879 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 10.877 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 10.863 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 10.861 | 24.874 | 59.8 | 28.609 | 10.866 | 24.673 | 60 | 25 | 10.865 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 10.862 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.86 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.862 | 23.46 | 60.6 | 23.223 | 10.868 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.859 | 39.269 | 60.2 | 39.316 | 10.865 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 10.8608 | 31.9151 | 60.4 | 32.2621 | 10.8564 | 28.0949 | 60.6 | 28.0955 | 10.861 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.877 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.877 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.87 | 42.971 | 59.8 | 43.691 | 10.878 | 43.898 | 59.4 | 44.886 | 10.878 | 37.295 | 59.6 | 37.714 | 10.869 | 38.377 | 59.8 | 41.617 | 10.875 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 10.887 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 10.885 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 10.871 | 33.115 | 59.8 | 33.615 | 10.87 | 24.875 | 59.8 | 28.609 | 10.874 | 24.673 | 60 | 25 | 10.874 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 10.87 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.869 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.87 | 23.46 | 60.6 | 23.223 | 10.876 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.868 | 39.27 | 60.2 | 39.316 | 10.873 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | 10.8691 | 31.9658 | 60.4 | 32.2621 | 10.8647 | 28.0949 | 60.6 | 28.0955 | 10.869 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.885 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.885 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.878 | 42.968 | 59.8 | 43.691 | 10.887 | 43.904 | 59.4 | 44.886 | 10.887 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 10.877 | 38.462 | 59.8 | 41.617 | 10.883 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 10.896 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 10.894 | 20.641 | 59.2 | 21.074 | 10.879 | 33.115 | 59.8 | 33.615 | 10.878 | 24.876 | 59.8 | 28.609 | 10.883 | 24.673 | 60 | 25 | 10.882 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 10.878 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.877 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.878 | 23.459 | 60.6 | 23.223 | 10.884 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.876 | 39.268 | 60.2 | 39.316 | 10.881 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 10.8774 | 31.9658 | 60.4 | 32.2621 | 10.873 | 28.1044 | 60.6 | 28.0955 | 10.877 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 10.893 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.894 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.886 | 42.968 | 59.8 | 43.691 | 10.895 | 43.91 | 59.4 | 44.886 | 10.895 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 10.885 | 38.547 | 59.8 | 41.617 | 10.892 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 10.904 | 16.033 | 59.4 | 16.908 | 10.902 | 20.641 | 59.2 | 21.074 | 10.888 | 33.115 | 59.8 | 33.615 | 10.886 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.891 | 24.673 | 60 | 25 | 10.89 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 10.887 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.885 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.887 | 23.459 | 60.6 | 23.223 | 10.893 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.884 | 39.266 | 60.2 | 39.316 | 10.89 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 10.8857 | 31.9045 | 60.4 | 32.2621 | 10.8813 | 28.1044 | 60.6 | 28.0955 | 10.886 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.902 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.902 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.895 | 42.968 | 59.8 | 43.691 | 10.903 | 43.915 | 59.4 | 44.886 | 10.903 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 10.894 | 38.63 | 59.8 | 41.617 | 10.9 | 12.237 | 59.6 | 12.741 | 10.912 | 16.034 | 59.4 | 16.908 | 10.91 | 20.641 | 59.2 | 21.074 | 10.896 | 33.115 | 59.8 | 33.615 | 10.895 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.899 | 24.673 | 60 | 25 | 10.899 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.895 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.893 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.895 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.901 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.893 | 39.263 | 60.2 | 39.316 | 10.898 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 10.894 | 31.9045 | 60.4 | 32.2621 | 10.8896 | 28.0771 | 60.6 | 28.0955 | 10.895 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.91 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.91 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.903 | 42.971 | 59.8 | 43.691 | 10.912 | 43.92 | 59.4 | 44.886 | 10.912 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 10.902 | 38.714 | 59.8 | 41.617 | 10.908 | 12.236 | 59.6 | 12.741 | 10.92 | 16.037 | 59.4 | 16.908 | 10.918 | 20.641 | 59.2 | 21.074 | 10.904 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 10.903 | 24.878 | 59.8 | 28.609 | 10.907 | 24.673 | 60 | 25 | 10.907 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.903 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.902 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.903 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.909 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.901 | 39.26 | 60.2 | 39.316 | 10.906 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 10.9023 | 31.8971 | 60.4 | 32.2621 | 10.8979 | 28.0771 | 60.6 | 28.0955 | 10.903 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.918 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.919 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.911 | 42.973 | 59.8 | 43.691 | 10.92 | 43.923 | 59.4 | 44.886 | 10.92 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 10.91 | 38.798 | 59.8 | 41.617 | 10.917 | 12.237 | 59.6 | 12.741 | 10.929 | 16.039 | 59.4 | 16.908 | 10.927 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 10.913 | 33.117 | 59.8 | 33.615 | 10.911 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.916 | 24.674 | 60 | 25 | 10.915 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.912 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.91 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.911 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.918 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.909 | 39.262 | 60.2 | 39.316 | 10.915 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 10.9106 | 31.8971 | 60.4 | 32.2621 | 10.9062 | 28.096 | 60.6 | 28.0955 | 10.911 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.927 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 10.927 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.92 | 42.973 | 59.8 | 43.691 | 10.928 | 43.927 | 59.4 | 44.886 | 10.929 | 37.288 | 59.6 | 37.714 | 10.919 | 38.883 | 59.8 | 41.617 | 10.925 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 10.937 | 16.039 | 59.4 | 16.908 | 10.935 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 10.921 | 33.122 | 59.8 | 33.615 | 10.919 | 24.875 | 59.8 | 28.609 | 10.924 | 24.674 | 60 | 25 | 10.924 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.92 | 17.084 | 60.6 | 13.114 | 10.918 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.92 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.926 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.918 | 39.264 | 60.2 | 39.316 | 10.923 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 10.9189 | 31.9177 | 60.4 | 32.2621 | 10.9146 | 28.096 | 60.6 | 28.0955 | 10.919 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 10.935 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.935 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.928 | 42.974 | 59.8 | 43.691 | 10.937 | 43.93 | 59.4 | 44.886 | 10.937 | 37.285 | 59.6 | 37.714 | 10.927 | 38.965 | 59.8 | 41.617 | 10.933 | 12.238 | 59.6 | 12.741 | 10.945 | 16.038 | 59.4 | 16.908 | 10.943 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 10.929 | 33.128 | 59.8 | 33.615 | 10.928 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.932 | 24.674 | 60 | 25 | 10.932 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.928 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.927 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.928 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.934 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.926 | 39.265 | 60.2 | 39.316 | 10.931 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 10.9272 | 31.9177 | 60.4 | 32.2621 | 10.9229 | 28.1088 | 60.6 | 28.0955 | 10.928 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 10.943 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.943 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.936 | 42.97 | 59.8 | 43.691 | 10.945 | 43.933 | 59.4 | 44.886 | 10.945 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 10.936 | 39.047 | 59.8 | 41.617 | 10.941 | 12.239 | 59.6 | 12.741 | 10.954 | 16.04 | 59.4 | 16.908 | 10.952 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 10.938 | 33.135 | 59.8 | 33.615 | 10.936 | 24.878 | 59.8 | 28.609 | 10.941 | 24.674 | 60 | 25 | 10.94 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.937 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.935 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.937 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.943 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.934 | 39.265 | 60.2 | 39.316 | 10.94 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | 10.9355 | 31.9638 | 60.4 | 32.2621 | 10.9312 | 28.1088 | 60.6 | 28.0955 | 10.936 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 10.952 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.952 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.945 | 42.966 | 59.8 | 43.691 | 10.953 | 43.935 | 59.4 | 44.886 | 10.954 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 10.944 | 39.129 | 59.8 | 41.617 | 10.95 | 12.24 | 59.6 | 12.741 | 10.962 | 16.041 | 59.4 | 16.908 | 10.96 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 10.946 | 33.141 | 59.8 | 33.615 | 10.944 | 24.879 | 59.8 | 28.609 | 10.949 | 24.674 | 60 | 25 | 10.949 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.945 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.943 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.945 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.951 | 5.615 | 60.2 | 5.023 | 10.943 | 39.265 | 60.2 | 39.316 | 10.948 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 10.9438 | 31.9638 | 60.4 | 32.2621 | 10.9395 | 28.0834 | 60.6 | 28.0955 | 10.944 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 10.96 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.96 | 24.716 | 59 | 25.221 | 10.953 | 42.964 | 59.8 | 43.691 | 10.962 | 43.938 | 59.4 | 44.886 | 10.962 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 10.952 | 39.211 | 59.8 | 41.617 | 10.958 | 12.241 | 59.6 | 12.741 | 10.971 | 16.047 | 59.4 | 16.908 | 10.969 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 10.955 | 33.148 | 59.8 | 33.615 | 10.953 | 24.88 | 59.8 | 28.609 | 10.958 | 24.674 | 60 | 25 | 10.957 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.953 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.952 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.953 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.959 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.951 | 39.265 | 60.2 | 39.316 | 10.956 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 10.9526 | 31.907 | 60.4 | 32.2621 | 10.9478 | 28.0834 | 60.6 | 28.0955 | 10.953 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.968 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.969 | 24.72 | 59 | 25.221 | 10.961 | 42.963 | 59.8 | 43.691 | 10.97 | 43.938 | 59.4 | 44.886 | 10.97 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 10.96 | 39.288 | 59.8 | 41.617 | 10.966 | 12.244 | 59.6 | 12.741 | 10.979 | 16.053 | 59.4 | 16.908 | 10.977 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 10.963 | 33.155 | 59.8 | 33.615 | 10.961 | 24.879 | 59.8 | 28.609 | 10.966 | 24.674 | 60 | 25 | 10.965 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.962 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.96 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.962 | 23.458 | 60.6 | 23.223 | 10.968 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.959 | 39.265 | 60.2 | 39.316 | 10.965 | 36.119 | 60.2 | 36.386 | 10.9609 | 31.907 | 60.4 | 32.2621 | 10.9561 | 28.0291 | 60.6 | 28.0955 | 10.961 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.977 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.977 | 24.723 | 59 | 25.221 | 10.969 | 42.965 | 59.8 | 43.691 | 10.979 | 43.939 | 59.4 | 44.886 | 10.979 | 37.292 | 59.6 | 37.714 | 10.969 | 39.365 | 59.8 | 41.617 | 10.975 | 12.246 | 59.6 | 12.741 | 10.987 | 16.06 | 59.4 | 16.908 | 10.985 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 10.971 | 33.16 | 59.8 | 33.615 | 10.97 | 24.879 | 59.8 | 28.609 | 10.974 | 24.674 | 60 | 25 | 10.974 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.97 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.969 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.97 | 23.456 | 60.6 | 23.223 | 10.976 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.968 | 39.266 | 60.2 | 39.316 | 10.973 | 36.136 | 60.2 | 36.386 | 10.9692 | 31.9012 | 60.4 | 32.2621 | 10.9648 | 28.0291 | 60.6 | 28.0955 | 10.969 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 10.985 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.985 | 24.727 | 59 | 25.221 | 10.978 | 42.967 | 59.8 | 43.691 | 10.987 | 43.936 | 59.4 | 44.886 | 10.987 | 37.293 | 59.6 | 37.714 | 10.977 | 39.398 | 59.8 | 41.617 | 10.983 | 12.251 | 59.6 | 12.741 | 10.996 | 16.067 | 59.4 | 16.908 | 10.994 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 10.979 | 33.164 | 59.8 | 33.615 | 10.978 | 24.878 | 59.8 | 28.609 | 10.983 | 24.674 | 60 | 25 | 10.982 | 21.212 | 60.4 | 17.28 | 10.978 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.977 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.978 | 23.453 | 60.6 | 23.223 | 10.984 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.976 | 39.268 | 60.2 | 39.316 | 10.981 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 10.9775 | 31.9012 | 60.4 | 32.2621 | 10.9731 | 27.9991 | 60.6 | 28.0955 | 10.978 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 10.993 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 10.994 | 24.731 | 59 | 25.221 | 10.986 | 42.966 | 59.8 | 43.691 | 10.995 | 43.933 | 59.4 | 44.886 | 10.995 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 10.985 | 39.431 | 59.8 | 41.617 | 10.992 | 12.256 | 59.6 | 12.741 | 11.004 | 16.074 | 59.4 | 16.908 | 11.002 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 10.988 | 33.169 | 59.8 | 33.615 | 10.986 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.991 | 24.674 | 60 | 25 | 10.99 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 10.987 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.985 | 12.921 | 60.6 | 13.114 | 10.987 | 23.45 | 60.6 | 23.223 | 10.993 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.984 | 39.271 | 60.2 | 39.316 | 10.99 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 10.9858 | 31.9295 | 60.4 | 32.2621 | 10.9814 | 27.9991 | 60.6 | 28.0955 | 10.986 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.002 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.002 | 24.734 | 59 | 25.221 | 10.995 | 42.965 | 59.8 | 43.691 | 11.003 | 43.931 | 59.4 | 44.886 | 11.003 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 10.994 | 39.435 | 59.8 | 41.617 | 11 | 12.26 | 59.6 | 12.741 | 11.012 | 16.081 | 59.4 | 16.908 | 11.01 | 20.635 | 59.2 | 21.074 | 10.996 | 33.173 | 59.8 | 33.615 | 10.995 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 10.999 | 24.675 | 60 | 25 | 10.999 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 10.995 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 10.993 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 10.995 | 23.448 | 60.6 | 23.223 | 11.001 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 10.993 | 39.273 | 60.2 | 39.316 | 10.998 | 36.196 | 60.2 | 36.386 | 10.9941 | 31.9295 | 60.4 | 32.2621 | 10.9897 | 28.091 | 60.6 | 28.0955 | 10.994 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.01 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.01 | 24.738 | 59 | 25.221 | 11.003 | 42.965 | 59.8 | 43.691 | 11.012 | 43.929 | 59.4 | 44.886 | 11.012 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 11.002 | 39.439 | 59.8 | 41.617 | 11.008 | 12.265 | 59.6 | 12.741 | 11.021 | 16.087 | 59.4 | 16.908 | 11.019 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.004 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 11.003 | 24.877 | 59.8 | 28.609 | 11.008 | 24.675 | 60 | 25 | 11.007 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.003 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 11.002 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.003 | 23.445 | 60.6 | 23.223 | 11.01 | 5.614 | 60.2 | 5.023 | 11.001 | 39.275 | 60.2 | 39.316 | 11.006 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 11.0024 | 31.9562 | 60.4 | 32.2621 | 10.998 | 28.091 | 60.6 | 28.0955 | 11.002 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.018 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.019 | 24.741 | 59 | 25.221 | 11.011 | 42.965 | 59.8 | 43.691 | 11.02 | 43.928 | 59.4 | 44.886 | 11.02 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 11.01 | 39.43 | 59.8 | 41.617 | 11.017 | 12.27 | 59.6 | 12.741 | 11.029 | 16.093 | 59.4 | 16.908 | 11.027 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.013 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 11.011 | 24.88 | 59.8 | 28.609 | 11.016 | 24.675 | 60 | 25 | 11.015 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.012 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 11.01 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.011 | 23.443 | 60.6 | 23.223 | 11.018 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.009 | 39.276 | 60.2 | 39.316 | 11.015 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | 11.0107 | 31.9562 | 60.4 | 32.2621 | 11.0063 | 28.0438 | 60.6 | 28.0955 | 11.011 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.027 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.027 | 24.745 | 59 | 25.221 | 11.02 | 42.969 | 59.8 | 43.691 | 11.028 | 43.926 | 59.4 | 44.886 | 11.028 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 11.019 | 39.422 | 59.8 | 41.617 | 11.025 | 12.275 | 59.6 | 12.741 | 11.037 | 16.099 | 59.4 | 16.908 | 11.035 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.021 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 11.02 | 24.883 | 59.8 | 28.609 | 11.024 | 24.675 | 60 | 25 | 11.024 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.02 | 17.085 | 60.6 | 13.114 | 11.018 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.02 | 23.44 | 60.6 | 23.223 | 11.026 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.018 | 39.276 | 60.2 | 39.316 | 11.023 | 36.276 | 60.2 | 36.386 | 11.019 | 31.8993 | 60.4 | 32.2621 | 11.0146 | 28.0438 | 60.6 | 28.0955 | 11.019 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 11.035 | 8.298 | 59.8 | 8.554 | 11.035 | 24.748 | 59 | 25.221 | 11.028 | 42.974 | 59.8 | 43.691 | 11.037 | 43.925 | 59.4 | 44.886 | 11.037 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 11.027 | 39.417 | 59.8 | 41.617 | 11.033 | 12.278 | 59.6 | 12.741 | 11.045 | 16.104 | 59.4 | 16.908 | 11.043 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.029 | 33.199 | 59.8 | 33.615 | 11.028 | 24.883 | 59.8 | 28.609 | 11.033 | 24.675 | 60 | 25 | 11.032 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.028 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 11.027 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.028 | 23.437 | 60.6 | 23.223 | 11.034 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.026 | 39.272 | 60.2 | 39.316 | 11.031 | 36.301 | 60.2 | 36.386 | 11.0273 | 31.8993 | 60.4 | 32.2621 | 11.0229 | 28.029 | 60.6 | 28.0955 | 11.027 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.043 | 8.298 | 59.8 | 8.554 | 11.044 | 24.752 | 59 | 25.221 | 11.036 | 42.98 | 59.8 | 43.691 | 11.045 | 43.925 | 59.4 | 44.886 | 11.045 | 37.287 | 59.6 | 37.714 | 11.035 | 39.411 | 59.8 | 41.617 | 11.042 | 12.281 | 59.6 | 12.741 | 11.054 | 16.112 | 59.4 | 16.908 | 11.052 | 20.635 | 59.2 | 21.074 | 11.038 | 33.205 | 59.8 | 33.615 | 11.036 | 24.882 | 59.8 | 28.609 | 11.041 | 24.675 | 60 | 25 | 11.04 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.037 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 11.035 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.036 | 23.435 | 60.6 | 23.223 | 11.043 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.034 | 39.268 | 60.2 | 39.316 | 11.04 | 36.326 | 60.2 | 36.386 | 11.0356 | 31.9078 | 60.4 | 32.2621 | 11.0312 | 28.029 | 60.6 | 28.0955 | 11.036 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.052 | 8.298 | 59.8 | 8.554 | 11.052 | 24.755 | 59 | 25.221 | 11.045 | 42.986 | 59.8 | 43.691 | 11.053 | 43.923 | 59.4 | 44.886 | 11.054 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 11.043 | 39.409 | 59.8 | 41.617 | 11.05 | 12.286 | 59.6 | 12.741 | 11.062 | 16.119 | 59.4 | 16.908 | 11.061 | 20.634 | 59.2 | 21.074 | 11.046 | 33.212 | 59.8 | 33.615 | 11.044 | 24.881 | 59.8 | 28.609 | 11.049 | 24.675 | 60 | 25 | 11.049 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.045 | 17.086 | 60.6 | 13.114 | 11.043 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.045 | 23.432 | 60.6 | 23.223 | 11.051 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.043 | 39.264 | 60.2 | 39.316 | 11.048 | 36.35 | 60.2 | 36.386 | 11.0439 | 31.9078 | 60.4 | 32.2621 | 11.0396 | 28.0157 | 60.6 | 28.0955 | 11.044 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.06 | 8.298 | 59.8 | 8.554 | 11.06 | 24.759 | 59 | 25.221 | 11.053 | 42.988 | 59.8 | 43.691 | 11.062 | 43.922 | 59.4 | 44.886 | 11.062 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 11.052 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.058 | 12.291 | 59.6 | 12.741 | 11.071 | 16.123 | 59.4 | 16.908 | 11.069 | 20.634 | 59.2 | 21.074 | 11.054 | 33.218 | 59.8 | 33.615 | 11.053 | 24.881 | 59.8 | 28.609 | 11.058 | 24.676 | 60 | 25 | 11.057 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.053 | 17.087 | 60.6 | 13.114 | 11.052 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.053 | 23.43 | 60.6 | 23.223 | 11.059 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.051 | 39.259 | 60.2 | 39.316 | 11.056 | 36.374 | 60.2 | 36.386 | 11.0522 | 32.0655 | 60.4 | 32.2621 | 11.0479 | 28.0157 | 60.6 | 28.0955 | 11.053 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.068 | 8.298 | 59.8 | 8.554 | 11.069 | 24.762 | 59 | 25.221 | 11.061 | 42.991 | 59.8 | 43.691 | 11.07 | 43.921 | 59.4 | 44.886 | 11.07 | 37.281 | 59.6 | 37.714 | 11.06 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.066 | 12.297 | 59.6 | 12.741 | 11.079 | 16.128 | 59.4 | 16.908 | 11.077 | 20.634 | 59.2 | 21.074 | 11.062 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 11.061 | 24.88 | 59.8 | 28.609 | 11.066 | 24.676 | 60 | 25 | 11.065 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.062 | 17.087 | 60.6 | 13.114 | 11.06 | 12.922 | 60.6 | 13.114 | 11.062 | 23.427 | 60.6 | 23.223 | 11.068 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.059 | 39.253 | 60.2 | 39.316 | 11.065 | 36.398 | 60.2 | 36.386 | 11.0605 | 32.0655 | 60.4 | 32.2621 | 11.0562 | 28.0489 | 60.6 | 28.0955 | 11.061 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.077 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.077 | 24.766 | 59 | 25.221 | 11.07 | 42.992 | 59.8 | 43.691 | 11.078 | 43.921 | 59.4 | 44.886 | 11.079 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 11.069 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.075 | 12.303 | 59.6 | 12.741 | 11.087 | 16.134 | 59.4 | 16.908 | 11.085 | 20.635 | 59.2 | 21.074 | 11.071 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 11.069 | 24.879 | 59.8 | 28.609 | 11.074 | 24.676 | 60 | 25 | 11.074 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.07 | 17.088 | 60.6 | 13.114 | 11.068 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 11.07 | 23.424 | 60.6 | 23.223 | 11.076 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.068 | 39.248 | 60.2 | 39.316 | 11.073 | 36.423 | 60.2 | 36.386 | 11.0688 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 11.0645 | 28.0489 | 60.6 | 28.0955 | 11.069 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.085 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.085 | 24.769 | 59 | 25.221 | 11.078 | 42.994 | 59.8 | 43.691 | 11.087 | 43.922 | 59.4 | 44.886 | 11.087 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 11.077 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.083 | 12.307 | 59.6 | 12.741 | 11.096 | 16.141 | 59.4 | 16.908 | 11.094 | 20.635 | 59.2 | 21.074 | 11.079 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 11.078 | 24.881 | 59.8 | 28.609 | 11.083 | 24.676 | 60 | 25 | 11.082 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.078 | 17.088 | 60.6 | 13.114 | 11.077 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 11.078 | 23.421 | 60.6 | 23.223 | 11.084 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.076 | 39.238 | 60.2 | 39.316 | 11.081 | 36.449 | 60.2 | 36.386 | 11.0776 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 11.0728 | 28.0568 | 60.6 | 28.0955 | 11.078 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.093 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.094 | 24.773 | 59 | 25.221 | 11.086 | 42.999 | 59.8 | 43.691 | 11.095 | 43.922 | 59.4 | 44.886 | 11.095 | 37.283 | 59.6 | 37.714 | 11.085 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.091 | 12.311 | 59.6 | 12.741 | 11.104 | 16.147 | 59.4 | 16.908 | 11.102 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.088 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 11.086 | 24.884 | 59.8 | 28.609 | 11.091 | 24.676 | 60 | 25 | 11.09 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.087 | 17.089 | 60.6 | 13.114 | 11.085 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 11.087 | 23.409 | 60.6 | 23.223 | 11.093 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.084 | 39.229 | 60.2 | 39.316 | 11.09 | 36.472 | 60.2 | 36.386 | 11.0854 | 32.1551 | 60.4 | 32.2621 | 11.0811 | 28.0568 | 60.6 | 28.0955 | 11.086 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 11.102 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.102 | 24.776 | 59 | 25.221 | 11.095 | 43.004 | 59.8 | 43.691 | 11.104 | 43.923 | 59.4 | 44.886 | 11.104 | 37.284 | 59.6 | 37.714 | 11.094 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.1 | 12.315 | 59.6 | 12.741 | 11.112 | 16.153 | 59.4 | 16.908 | 11.11 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.096 | 33.236 | 59.8 | 33.615 | 11.095 | 24.884 | 59.8 | 28.609 | 11.099 | 24.676 | 60 | 25 | 11.099 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.095 | 17.089 | 60.6 | 13.114 | 11.093 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 11.095 | 23.397 | 60.6 | 23.223 | 11.101 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.093 | 39.221 | 60.2 | 39.316 | 11.098 | 36.496 | 60.2 | 36.386 | 11.0942 | 32.1551 | 60.4 | 32.2621 | 11.0898 | 28.0317 | 60.6 | 28.0955 | 11.094 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.11 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.11 | 24.78 | 59 | 25.221 | 11.103 | 43.008 | 59.8 | 43.691 | 11.112 | 43.925 | 59.4 | 44.886 | 11.112 | 37.283 | 59.6 | 37.714 | 11.102 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.108 | 12.319 | 59.6 | 12.741 | 11.121 | 16.157 | 59.4 | 16.908 | 11.119 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.104 | 33.233 | 59.8 | 33.615 | 11.103 | 24.884 | 59.8 | 28.609 | 11.108 | 24.677 | 60 | 25 | 11.107 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.103 | 17.09 | 60.6 | 13.114 | 11.102 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 11.103 | 23.386 | 60.6 | 23.223 | 11.11 | 5.613 | 60.2 | 5.023 | 11.101 | 39.213 | 60.2 | 39.316 | 11.106 | 36.517 | 60.2 | 36.386 | 11.1025 | 32.1285 | 60.4 | 32.2621 | 11.0977 | 28.0317 | 60.6 | 28.0955 | 11.103 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 11.118 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.119 | 24.783 | 59 | 25.221 | 11.111 | 43.013 | 59.8 | 43.691 | 11.12 | 43.926 | 59.4 | 44.886 | 11.12 | 37.282 | 59.6 | 37.714 | 11.11 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.117 | 12.323 | 59.6 | 12.741 | 11.129 | 16.161 | 59.4 | 16.908 | 11.127 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.113 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 11.111 | 24.885 | 59.8 | 28.609 | 11.116 | 24.677 | 60 | 25 | 11.115 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.112 | 17.09 | 60.6 | 13.114 | 11.11 | 12.926 | 60.6 | 13.114 | 11.111 | 23.374 | 60.6 | 23.223 | 11.118 | 5.61 | 60.2 | 5.023 | 11.109 | 39.208 | 60.2 | 39.316 | 11.115 | 36.538 | 60.2 | 36.386 | 11.1108 | 32.1285 | 60.4 | 32.2621 | 11.1064 | 28.026 | 60.6 | 28.0955 | 11.111 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 11.127 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.127 | 24.787 | 59 | 25.221 | 11.12 | 43.015 | 59.8 | 43.691 | 11.128 | 43.927 | 59.4 | 44.886 | 11.128 | 37.284 | 59.6 | 37.714 | 11.119 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.125 | 12.327 | 59.6 | 12.741 | 11.137 | 16.163 | 59.4 | 16.908 | 11.135 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.121 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 11.12 | 24.885 | 59.8 | 28.609 | 11.124 | 24.677 | 60 | 25 | 11.124 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.12 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.118 | 12.927 | 60.6 | 13.114 | 11.12 | 23.362 | 60.6 | 23.223 | 11.126 | 5.608 | 60.2 | 5.023 | 11.118 | 39.203 | 60.2 | 39.316 | 11.123 | 36.557 | 60.2 | 36.386 | 11.1191 | 32.1266 | 60.4 | 32.2621 | 11.1147 | 28.026 | 60.6 | 28.0955 | 11.119 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 11.135 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.135 | 24.788 | 59 | 25.221 | 11.128 | 43.017 | 59.8 | 43.691 | 11.137 | 43.928 | 59.4 | 44.886 | 11.137 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 11.127 | 39.408 | 59.8 | 41.617 | 11.133 | 12.328 | 59.6 | 12.741 | 11.146 | 16.164 | 59.4 | 16.908 | 11.144 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.129 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 11.128 | 24.882 | 59.8 | 28.609 | 11.133 | 24.677 | 60 | 25 | 11.132 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.128 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.127 | 12.928 | 60.6 | 13.114 | 11.128 | 23.35 | 60.6 | 23.223 | 11.135 | 5.606 | 60.2 | 5.023 | 11.126 | 39.198 | 60.2 | 39.316 | 11.131 | 36.576 | 60.2 | 36.386 | 11.1274 | 32.1266 | 60.4 | 32.2621 | 11.123 | 28.0578 | 60.6 | 28.0955 | 11.127 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 11.143 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.144 | 24.789 | 59 | 25.221 | 11.136 | 43.02 | 59.8 | 43.691 | 11.145 | 43.93 | 59.4 | 44.886 | 11.146 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 11.135 | 39.409 | 59.8 | 41.617 | 11.142 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 11.154 | 16.165 | 59.4 | 16.908 | 11.152 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.138 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 11.136 | 24.878 | 59.8 | 28.609 | 11.141 | 24.677 | 60 | 25 | 11.14 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.137 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.135 | 12.93 | 60.6 | 13.114 | 11.136 | 23.341 | 60.6 | 23.223 | 11.143 | 5.604 | 60.2 | 5.023 | 11.134 | 39.193 | 60.2 | 39.316 | 11.14 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.1357 | 32.1969 | 60.4 | 32.2621 | 11.1313 | 28.0578 | 60.6 | 28.0955 | 11.136 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.152 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.152 | 24.79 | 59 | 25.221 | 11.145 | 43.023 | 59.8 | 43.691 | 11.153 | 43.931 | 59.4 | 44.886 | 11.154 | 37.293 | 59.6 | 37.714 | 11.144 | 39.413 | 59.8 | 41.617 | 11.15 | 12.328 | 59.6 | 12.741 | 11.163 | 16.166 | 59.4 | 16.908 | 11.161 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.146 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 11.145 | 24.871 | 59.8 | 28.609 | 11.149 | 24.677 | 60 | 25 | 11.149 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.145 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.143 | 12.931 | 60.6 | 13.114 | 11.145 | 23.332 | 60.6 | 23.223 | 11.151 | 5.602 | 60.2 | 5.023 | 11.143 | 39.183 | 60.2 | 39.316 | 11.148 | 36.593 | 60.2 | 36.386 | 11.144 | 32.1969 | 60.4 | 32.2621 | 11.1396 | 28.0572 | 60.6 | 28.0955 | 11.144 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.16 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.16 | 24.791 | 59 | 25.221 | 11.153 | 43.028 | 59.8 | 43.691 | 11.162 | 43.932 | 59.4 | 44.886 | 11.162 | 37.292 | 59.6 | 37.714 | 11.152 | 39.418 | 59.8 | 41.617 | 11.158 | 12.328 | 59.6 | 12.741 | 11.171 | 16.167 | 59.4 | 16.908 | 11.169 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.154 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 11.153 | 24.864 | 59.8 | 28.609 | 11.158 | 24.677 | 60 | 25 | 11.157 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.153 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.152 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 11.153 | 23.324 | 60.6 | 23.223 | 11.159 | 5.6 | 60.2 | 5.023 | 11.151 | 39.174 | 60.2 | 39.316 | 11.156 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.1523 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 11.1479 | 28.0572 | 60.6 | 28.0955 | 11.152 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 11.168 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.169 | 24.792 | 59 | 25.221 | 11.161 | 43.033 | 59.8 | 43.691 | 11.17 | 43.932 | 59.4 | 44.886 | 11.17 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 11.16 | 39.421 | 59.8 | 41.617 | 11.167 | 12.327 | 59.6 | 12.741 | 11.179 | 16.167 | 59.4 | 16.908 | 11.177 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.163 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 11.161 | 24.854 | 59.8 | 28.609 | 11.166 | 24.678 | 60 | 25 | 11.165 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.162 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.16 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 11.161 | 23.315 | 60.6 | 23.223 | 11.168 | 5.598 | 60.2 | 5.023 | 11.159 | 39.165 | 60.2 | 39.316 | 11.165 | 36.587 | 60.2 | 36.386 | 11.1606 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 11.1562 | 28.0114 | 60.6 | 28.0955 | 11.161 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.177 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.177 | 24.794 | 59 | 25.221 | 11.17 | 43.036 | 59.8 | 43.691 | 11.178 | 43.932 | 59.4 | 44.886 | 11.179 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 11.168 | 39.425 | 59.8 | 41.617 | 11.175 | 12.327 | 59.6 | 12.741 | 11.188 | 16.168 | 59.4 | 16.908 | 11.186 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.171 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 11.169 | 24.845 | 59.8 | 28.609 | 11.174 | 24.678 | 60 | 25 | 11.174 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.17 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.168 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 11.17 | 23.303 | 60.6 | 23.223 | 11.176 | 5.596 | 60.2 | 5.023 | 11.168 | 39.156 | 60.2 | 39.316 | 11.173 | 36.582 | 60.2 | 36.386 | 11.1689 | 32.1264 | 60.4 | 32.2621 | 11.1646 | 28.0114 | 60.6 | 28.0955 | 11.169 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 11.185 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.185 | 24.795 | 59 | 25.221 | 11.178 | 43.038 | 59.8 | 43.691 | 11.187 | 43.932 | 59.4 | 44.886 | 11.187 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 11.177 | 39.432 | 59.8 | 41.617 | 11.183 | 12.327 | 59.6 | 12.741 | 11.196 | 16.168 | 59.4 | 16.908 | 11.194 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.179 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 11.178 | 24.834 | 59.8 | 28.609 | 11.183 | 24.678 | 60 | 25 | 11.182 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.178 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.177 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 11.178 | 23.291 | 60.6 | 23.223 | 11.185 | 5.593 | 60.2 | 5.023 | 11.176 | 39.149 | 60.2 | 39.316 | 11.181 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 11.1772 | 32.1264 | 60.4 | 32.2621 | 11.1729 | 28.0363 | 60.6 | 28.0955 | 11.177 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.193 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.194 | 24.796 | 59 | 25.221 | 11.186 | 43.036 | 59.8 | 43.691 | 11.195 | 43.933 | 59.4 | 44.886 | 11.195 | 37.293 | 59.6 | 37.714 | 11.185 | 39.439 | 59.8 | 41.617 | 11.191 | 12.327 | 59.6 | 12.741 | 11.204 | 16.169 | 59.4 | 16.908 | 11.202 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.188 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 11.186 | 24.822 | 59.8 | 28.609 | 11.191 | 24.678 | 60 | 25 | 11.19 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.187 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.185 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 11.187 | 23.279 | 60.6 | 23.223 | 11.193 | 5.591 | 60.2 | 5.023 | 11.184 | 39.142 | 60.2 | 39.316 | 11.19 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 11.1855 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 11.1812 | 28.0363 | 60.6 | 28.0955 | 11.186 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.202 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.202 | 24.797 | 59 | 25.221 | 11.195 | 43.035 | 59.8 | 43.691 | 11.203 | 43.936 | 59.4 | 44.886 | 11.204 | 37.295 | 59.6 | 37.714 | 11.193 | 39.444 | 59.8 | 41.617 | 11.2 | 12.328 | 59.6 | 12.741 | 11.212 | 16.17 | 59.4 | 16.908 | 11.21 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.196 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 11.194 | 24.813 | 59.8 | 28.609 | 11.199 | 24.678 | 60 | 25 | 11.199 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.195 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.193 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 11.195 | 23.267 | 60.6 | 23.223 | 11.201 | 5.589 | 60.2 | 5.023 | 11.193 | 39.14 | 60.2 | 39.316 | 11.198 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 11.1938 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 11.1895 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 11.194 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.21 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.21 | 24.799 | 59 | 25.221 | 11.203 | 43.036 | 59.8 | 43.691 | 11.212 | 43.94 | 59.4 | 44.886 | 11.212 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 11.202 | 39.45 | 59.8 | 41.617 | 11.208 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 11.221 | 16.168 | 59.4 | 16.908 | 11.219 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.204 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 11.203 | 24.803 | 59.8 | 28.609 | 11.208 | 24.678 | 60 | 25 | 11.207 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.203 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.202 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 11.203 | 23.256 | 60.6 | 23.223 | 11.21 | 5.587 | 60.2 | 5.023 | 11.201 | 39.137 | 60.2 | 39.316 | 11.207 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 11.2026 | 32.1401 | 60.4 | 32.2621 | 11.1978 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 11.203 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.218 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.219 | 24.8 | 59 | 25.221 | 11.211 | 43.036 | 59.8 | 43.691 | 11.22 | 43.945 | 59.4 | 44.886 | 11.22 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 11.21 | 39.456 | 59.8 | 41.617 | 11.217 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 11.229 | 16.166 | 59.4 | 16.908 | 11.227 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 11.212 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 11.211 | 24.796 | 59.8 | 28.609 | 11.216 | 24.678 | 60 | 25 | 11.215 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.212 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.21 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 11.211 | 23.244 | 60.6 | 23.223 | 11.218 | 5.584 | 60.2 | 5.023 | 11.209 | 39.134 | 60.2 | 39.316 | 11.215 | 36.579 | 60.2 | 36.386 | 11.2104 | 32.1401 | 60.4 | 32.2621 | 11.2061 | 28.0757 | 60.6 | 28.0955 | 11.211 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 11.227 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.227 | 24.801 | 59 | 25.221 | 11.22 | 43.038 | 59.8 | 43.691 | 11.229 | 43.95 | 59.4 | 44.886 | 11.229 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 11.219 | 39.462 | 59.8 | 41.617 | 11.225 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 11.237 | 16.167 | 59.4 | 16.908 | 11.235 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.221 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 11.22 | 24.788 | 59.8 | 28.609 | 11.224 | 24.678 | 60 | 25 | 11.224 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.22 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.218 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 11.22 | 23.232 | 60.6 | 23.223 | 11.226 | 5.582 | 60.2 | 5.023 | 11.218 | 39.131 | 60.2 | 39.316 | 11.223 | 36.575 | 60.2 | 36.386 | 11.2192 | 32.155 | 60.4 | 32.2621 | 11.2144 | 28.0757 | 60.6 | 28.0955 | 11.219 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 11.235 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.235 | 24.803 | 59 | 25.221 | 11.228 | 43.041 | 59.8 | 43.691 | 11.237 | 43.956 | 59.4 | 44.886 | 11.237 | 37.297 | 59.6 | 37.714 | 11.227 | 39.474 | 59.8 | 41.617 | 11.233 | 12.328 | 59.6 | 12.741 | 11.246 | 16.167 | 59.4 | 16.908 | 11.244 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.229 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 11.228 | 24.781 | 59.8 | 28.609 | 11.233 | 24.678 | 60 | 25 | 11.232 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.228 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.227 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 11.228 | 23.221 | 60.6 | 23.223 | 11.235 | 5.58 | 60.2 | 5.023 | 11.226 | 39.133 | 60.2 | 39.316 | 11.231 | 36.572 | 60.2 | 36.386 | 11.2275 | 32.155 | 60.4 | 32.2621 | 11.2227 | 28.0267 | 60.6 | 28.0955 | 11.228 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 11.243 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.244 | 24.804 | 59 | 25.221 | 11.236 | 43.04 | 59.8 | 43.691 | 11.245 | 43.962 | 59.4 | 44.886 | 11.245 | 37.298 | 59.6 | 37.714 | 11.235 | 39.486 | 59.8 | 41.617 | 11.242 | 12.326 | 59.6 | 12.741 | 11.254 | 16.167 | 59.4 | 16.908 | 11.252 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.238 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 11.236 | 24.774 | 59.8 | 28.609 | 11.241 | 24.678 | 60 | 25 | 11.24 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.237 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.235 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 11.236 | 23.209 | 60.6 | 23.223 | 11.243 | 5.578 | 60.2 | 5.023 | 11.234 | 39.136 | 60.2 | 39.316 | 11.24 | 36.572 | 60.2 | 36.386 | 11.2358 | 32.1147 | 60.4 | 32.2621 | 11.2314 | 28.0267 | 60.6 | 28.0955 | 11.236 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.252 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.252 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.245 | 43.04 | 59.8 | 43.691 | 11.253 | 43.967 | 59.4 | 44.886 | 11.254 | 37.299 | 59.6 | 37.714 | 11.244 | 39.508 | 59.8 | 41.617 | 11.25 | 12.325 | 59.6 | 12.741 | 11.263 | 16.168 | 59.4 | 16.908 | 11.261 | 20.635 | 59.2 | 21.074 | 11.246 | 33.221 | 59.8 | 33.615 | 11.245 | 24.762 | 59.8 | 28.609 | 11.249 | 24.678 | 60 | 25 | 11.249 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.245 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.243 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 11.245 | 23.198 | 60.6 | 23.223 | 11.251 | 5.575 | 60.2 | 5.023 | 11.243 | 39.139 | 60.2 | 39.316 | 11.248 | 36.571 | 60.2 | 36.386 | 11.2441 | 32.1147 | 60.4 | 32.2621 | 11.2397 | 28.0509 | 60.6 | 28.0955 | 11.244 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.26 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.26 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.253 | 43.039 | 59.8 | 43.691 | 11.262 | 43.972 | 59.4 | 44.886 | 11.262 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 11.252 | 39.529 | 59.8 | 41.617 | 11.258 | 12.324 | 59.6 | 12.741 | 11.271 | 16.17 | 59.4 | 16.908 | 11.269 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.254 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 11.253 | 24.751 | 59.8 | 28.609 | 11.258 | 24.678 | 60 | 25 | 11.257 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.253 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.252 | 12.95 | 60.6 | 13.114 | 11.253 | 23.195 | 60.6 | 23.223 | 11.26 | 5.573 | 60.2 | 5.023 | 11.251 | 39.143 | 60.2 | 39.316 | 11.256 | 36.573 | 60.2 | 36.386 | 11.2524 | 32.1207 | 60.4 | 32.2621 | 11.248 | 28.0509 | 60.6 | 28.0955 | 11.252 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.268 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.269 | 24.807 | 59 | 25.221 | 11.261 | 43.039 | 59.8 | 43.691 | 11.27 | 43.978 | 59.4 | 44.886 | 11.271 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 11.26 | 39.558 | 59.8 | 41.617 | 11.267 | 12.323 | 59.6 | 12.741 | 11.279 | 16.172 | 59.4 | 16.908 | 11.277 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.263 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 11.261 | 24.742 | 59.8 | 28.609 | 11.266 | 24.678 | 60 | 25 | 11.266 | 21.211 | 60.4 | 17.28 | 11.262 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.26 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.261 | 23.192 | 60.6 | 23.223 | 11.268 | 5.571 | 60.2 | 5.023 | 11.259 | 39.144 | 60.2 | 39.316 | 11.265 | 36.574 | 60.2 | 36.386 | 11.2607 | 32.1207 | 60.4 | 32.2621 | 11.2563 | 28.0655 | 60.6 | 28.0955 | 11.261 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.277 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.277 | 24.809 | 59 | 25.221 | 11.27 | 43.04 | 59.8 | 43.691 | 11.278 | 43.984 | 59.4 | 44.886 | 11.279 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 11.269 | 39.586 | 59.8 | 41.617 | 11.275 | 12.322 | 59.6 | 12.741 | 11.288 | 16.173 | 59.4 | 16.908 | 11.286 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.271 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 11.27 | 24.733 | 59.8 | 28.609 | 11.274 | 24.678 | 60 | 25 | 11.274 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.27 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.268 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.27 | 23.19 | 60.6 | 23.223 | 11.276 | 5.569 | 60.2 | 5.023 | 11.268 | 39.145 | 60.2 | 39.316 | 11.273 | 36.574 | 60.2 | 36.386 | 11.269 | 32.1569 | 60.4 | 32.2621 | 11.2646 | 28.0655 | 60.6 | 28.0955 | 11.269 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.285 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.285 | 24.81 | 59 | 25.221 | 11.278 | 43.042 | 59.8 | 43.691 | 11.287 | 43.989 | 59.4 | 44.886 | 11.287 | 37.305 | 59.6 | 37.714 | 11.277 | 39.616 | 59.8 | 41.617 | 11.283 | 12.321 | 59.6 | 12.741 | 11.296 | 16.174 | 59.4 | 16.908 | 11.294 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.279 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 11.278 | 24.724 | 59.8 | 28.609 | 11.283 | 24.678 | 60 | 25 | 11.282 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.278 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.277 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.278 | 23.187 | 60.6 | 23.223 | 11.285 | 5.564 | 60.2 | 5.023 | 11.276 | 39.142 | 60.2 | 39.316 | 11.281 | 36.574 | 60.2 | 36.386 | 11.2773 | 32.1569 | 60.4 | 32.2621 | 11.2729 | 28.0726 | 60.6 | 28.0955 | 11.277 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 11.293 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.294 | 24.811 | 59 | 25.221 | 11.286 | 43.044 | 59.8 | 43.691 | 11.295 | 43.994 | 59.4 | 44.886 | 11.295 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 11.285 | 39.646 | 59.8 | 41.617 | 11.292 | 12.321 | 59.6 | 12.741 | 11.304 | 16.174 | 59.4 | 16.908 | 11.302 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.288 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 11.286 | 24.715 | 59.8 | 28.609 | 11.291 | 24.678 | 60 | 25 | 11.29 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.287 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.285 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.286 | 23.184 | 60.6 | 23.223 | 11.293 | 5.56 | 60.2 | 5.023 | 11.284 | 39.139 | 60.2 | 39.316 | 11.29 | 36.575 | 60.2 | 36.386 | 11.2856 | 32.1461 | 60.4 | 32.2621 | 11.2812 | 28.0726 | 60.6 | 28.0955 | 11.286 | 29.724 | 60 | 30
|  |  |  | 11.302 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.302 | 24.811 | 59 | 25.221 | 11.295 | 43.046 | 59.8 | 43.691 | 11.303 | 43.998 | 59.4 | 44.886 | 11.304 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 11.293 | 39.675 | 59.8 | 41.617 | 11.3 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.312 | 16.173 | 59.4 | 16.908 | 11.311 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.296 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 11.294 | 24.711 | 59.8 | 28.609 | 11.299 | 24.678 | 60 | 25 | 11.299 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.295 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.293 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.295 | 23.182 | 60.6 | 23.223 | 11.301 | 5.556 | 60.2 | 5.023 | 11.293 | 39.139 | 60.2 | 39.316 | 11.298 | 36.576 | 60.2 | 36.386 | 11.2939 | 32.1461 | 60.4 | 32.2621 | 11.2896 | 28.011 | 60.6 | 28.0955 | 11.294 | 29.725 | 60 | 30
|  |  |  | 11.31 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.31 | 24.811 | 59 | 25.221 | 11.303 | 43.044 | 59.8 | 43.691 | 11.312 | 44.001 | 59.4 | 44.886 | 11.312 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 11.302 | 39.703 | 59.8 | 41.617 | 11.308 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.321 | 16.172 | 59.4 | 16.908 | 11.319 | 20.637 | 59.2 | 21.074 | 11.304 | 33.215 | 59.8 | 33.615 | 11.303 | 24.706 | 59.8 | 28.609 | 11.308 | 24.678 | 60 | 25 | 11.307 | 21.21 | 60.4 | 17.28 | 11.303 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.302 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.303 | 23.179 | 60.6 | 23.223 | 11.31 | 5.551 | 60.2 | 5.023 | 11.301 | 39.138 | 60.2 | 39.316 | 11.306 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 11.3022 | 32.1048 | 60.4 | 32.2621 | 11.2979 | 28.011 | 60.6 | 28.0955 | 11.302 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 11.318 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.319 | 24.81 | 59 | 25.221 | 11.311 | 43.042 | 59.8 | 43.691 | 11.32 | 44.006 | 59.4 | 44.886 | 11.32 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 11.31 | 39.727 | 59.8 | 41.617 | 11.316 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.329 | 16.171 | 59.4 | 16.908 | 11.327 | 20.636 | 59.2 | 21.074 | 11.312 | 33.207 | 59.8 | 33.615 | 11.311 | 24.705 | 59.8 | 28.609 | 11.316 | 24.678 | 60 | 25 | 11.315 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.312 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.31 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.311 | 23.176 | 60.6 | 23.223 | 11.318 | 5.547 | 60.2 | 5.023 | 11.309 | 39.141 | 60.2 | 39.316 | 11.315 | 36.58 | 60.2 | 36.386 | 11.3105 | 32.1048 | 60.4 | 32.2621 | 11.3062 | 28.0174 | 60.6 | 28.0955 | 11.311 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.327 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.327 | 24.81 | 59 | 25.221 | 11.32 | 43.042 | 59.8 | 43.691 | 11.329 | 44.01 | 59.4 | 44.886 | 11.329 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 11.318 | 39.75 | 59.8 | 41.617 | 11.325 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.338 | 16.17 | 59.4 | 16.908 | 11.335 | 20.638 | 59.2 | 21.074 | 11.321 | 33.198 | 59.8 | 33.615 | 11.319 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.324 | 24.678 | 60 | 25 | 11.324 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.32 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.318 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.32 | 23.173 | 60.6 | 23.223 | 11.326 | 5.542 | 60.2 | 5.023 | 11.318 | 39.145 | 60.2 | 39.316 | 11.323 | 36.583 | 60.2 | 36.386 | 11.3188 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 11.3145 | 28.0174 | 60.6 | 28.0955 | 11.319 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.335 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.335 | 24.81 | 59 | 25.221 | 11.328 | 43.041 | 59.8 | 43.691 | 11.337 | 44.016 | 59.4 | 44.886 | 11.337 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 11.327 | 39.772 | 59.8 | 41.617 | 11.333 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.346 | 16.17 | 59.4 | 16.908 | 11.344 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 11.329 | 33.189 | 59.8 | 33.615 | 11.328 | 24.704 | 59.8 | 28.609 | 11.333 | 24.678 | 60 | 25 | 11.332 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.328 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.327 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.328 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.335 | 5.538 | 60.2 | 5.023 | 11.326 | 39.146 | 60.2 | 39.316 | 11.332 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3271 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 11.3228 | 28.088 | 60.6 | 28.0955 | 11.328 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.344 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.344 | 24.809 | 59 | 25.221 | 11.336 | 43.043 | 59.8 | 43.691 | 11.345 | 44.023 | 59.4 | 44.886 | 11.345 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 11.335 | 39.794 | 59.8 | 41.617 | 11.342 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.354 | 16.172 | 59.4 | 16.908 | 11.352 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.337 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 11.336 | 24.705 | 59.8 | 28.609 | 11.341 | 24.678 | 60 | 25 | 11.34 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.337 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.335 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.336 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.343 | 5.534 | 60.2 | 5.023 | 11.334 | 39.148 | 60.2 | 39.316 | 11.34 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3354 | 32.1887 | 60.4 | 32.2621 | 11.3311 | 28.088 | 60.6 | 28.0955 | 11.336 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.352 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.352 | 24.809 | 59 | 25.221 | 11.345 | 43.044 | 59.8 | 43.691 | 11.354 | 44.029 | 59.4 | 44.886 | 11.354 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 11.343 | 39.816 | 59.8 | 41.617 | 11.35 | 12.319 | 59.6 | 12.741 | 11.363 | 16.175 | 59.4 | 16.908 | 11.361 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.346 | 33.175 | 59.8 | 33.615 | 11.345 | 24.705 | 59.8 | 28.609 | 11.349 | 24.678 | 60 | 25 | 11.349 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.345 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.343 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.345 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.351 | 5.524 | 60.2 | 5.023 | 11.343 | 39.148 | 60.2 | 39.316 | 11.348 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3442 | 32.1887 | 60.4 | 32.2621 | 11.3394 | 28.0956 | 60.6 | 28.0955 | 11.344 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.36 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.36 | 24.809 | 59 | 25.221 | 11.353 | 43.045 | 59.8 | 43.691 | 11.362 | 44.035 | 59.4 | 44.886 | 11.362 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 11.352 | 39.838 | 59.8 | 41.617 | 11.358 | 12.318 | 59.6 | 12.741 | 11.371 | 16.178 | 59.4 | 16.908 | 11.369 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.354 | 33.166 | 59.8 | 33.615 | 11.353 | 24.705 | 59.8 | 28.609 | 11.358 | 24.678 | 60 | 25 | 11.357 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.353 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.352 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.353 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.36 | 5.513 | 60.2 | 5.023 | 11.351 | 39.147 | 60.2 | 39.316 | 11.356 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3525 | 32.1503 | 60.4 | 32.2621 | 11.3477 | 28.0956 | 60.6 | 28.0955 | 11.353 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.368 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.369 | 24.808 | 59 | 25.221 | 11.361 | 43.046 | 59.8 | 43.691 | 11.37 | 44.037 | 59.4 | 44.886 | 11.37 | 37.306 | 59.6 | 37.714 | 11.36 | 39.859 | 59.8 | 41.617 | 11.367 | 12.32 | 59.6 | 12.741 | 11.379 | 16.181 | 59.4 | 16.908 | 11.377 | 20.639 | 59.2 | 21.074 | 11.363 | 33.158 | 59.8 | 33.615 | 11.361 | 24.706 | 59.8 | 28.609 | 11.366 | 24.678 | 60 | 25 | 11.365 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.362 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.36 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.361 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.368 | 5.503 | 60.2 | 5.023 | 11.359 | 39.147 | 60.2 | 39.316 | 11.365 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3608 | 32.1503 | 60.4 | 32.2621 | 11.3564 | 28.073 | 60.6 | 28.0955 | 11.361 | 29.727 | 60 | 30
|  |  |  | 11.377 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.377 | 24.808 | 59 | 25.221 | 11.37 | 43.04 | 59.8 | 43.691 | 11.378 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 11.379 | 37.307 | 59.6 | 37.714 | 11.369 | 39.88 | 59.8 | 41.617 | 11.375 | 12.322 | 59.6 | 12.741 | 11.388 | 16.187 | 59.4 | 16.908 | 11.386 | 20.64 | 59.2 | 21.074 | 11.371 | 33.151 | 59.8 | 33.615 | 11.37 | 24.707 | 59.8 | 28.609 | 11.374 | 24.678 | 60 | 25 | 11.374 | 21.209 | 60.4 | 17.28 | 11.37 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.368 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.37 | 23.17 | 60.6 | 23.223 | 11.376 | 5.493 | 60.2 | 5.023 | 11.368 | 39.147 | 60.2 | 39.316 | 11.373 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3691 | 32.1374 | 60.4 | 32.2621 | 11.3647 | 28.073 | 60.6 | 28.0955 | 11.369 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 11.385 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.385 | 24.808 | 59 | 25.221 | 11.378 | 43.035 | 59.8 | 43.691 | 11.387 | 44.041 | 59.4 | 44.886 | 11.387 | 37.307 | 59.6 | 37.714 | 11.377 | 39.902 | 59.8 | 41.617 | 11.383 | 12.324 | 59.6 | 12.741 | 11.396 | 16.193 | 59.4 | 16.908 | 11.394 | 20.641 | 59.2 | 21.074 | 11.379 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 11.378 | 24.705 | 59.8 | 28.609 | 11.383 | 24.678 | 60 | 25 | 11.382 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.378 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.377 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.378 | 23.169 | 60.6 | 23.223 | 11.385 | 5.483 | 60.2 | 5.023 | 11.376 | 39.151 | 60.2 | 39.316 | 11.382 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.3774 | 32.1374 | 60.4 | 32.2621 | 11.373 | 28.068 | 60.6 | 28.0955 | 11.377 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.394 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.394 | 24.807 | 59 | 25.221 | 11.386 | 43.025 | 59.8 | 43.691 | 11.395 | 44.041 | 59.4 | 44.886 | 11.396 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 11.385 | 39.924 | 59.8 | 41.617 | 11.392 | 12.326 | 59.6 | 12.741 | 11.404 | 16.199 | 59.4 | 16.908 | 11.402 | 20.643 | 59.2 | 21.074 | 11.388 | 33.134 | 59.8 | 33.615 | 11.386 | 24.704 | 59.8 | 28.609 | 11.391 | 24.678 | 60 | 25 | 11.391 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.387 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.385 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.386 | 23.168 | 60.6 | 23.223 | 11.393 | 5.473 | 60.2 | 5.023 | 11.384 | 39.154 | 60.2 | 39.316 | 11.39 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.3857 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 11.3813 | 28.068 | 60.6 | 28.0955 | 11.386 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.402 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.402 | 24.807 | 59 | 25.221 | 11.395 | 43.014 | 59.8 | 43.691 | 11.404 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 11.404 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 11.394 | 39.94 | 59.8 | 41.617 | 11.4 | 12.329 | 59.6 | 12.741 | 11.413 | 16.205 | 59.4 | 16.908 | 11.411 | 20.645 | 59.2 | 21.074 | 11.396 | 33.124 | 59.8 | 33.615 | 11.395 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.399 | 24.678 | 60 | 25 | 11.399 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.395 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.393 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.395 | 23.167 | 60.6 | 23.223 | 11.401 | 5.463 | 60.2 | 5.023 | 11.393 | 39.152 | 60.2 | 39.316 | 11.398 | 36.591 | 60.2 | 36.386 | 11.394 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 11.3896 | 28.1016 | 60.6 | 28.0955 | 11.394 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.41 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.41 | 24.807 | 59 | 25.221 | 11.403 | 43.005 | 59.8 | 43.691 | 11.412 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.412 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 11.402 | 39.955 | 59.8 | 41.617 | 11.408 | 12.332 | 59.6 | 12.741 | 11.421 | 16.209 | 59.4 | 16.908 | 11.419 | 20.645 | 59.2 | 21.074 | 11.404 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.403 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.408 | 24.678 | 60 | 25 | 11.407 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.403 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.402 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.403 | 23.166 | 60.6 | 23.223 | 11.41 | 5.453 | 60.2 | 5.023 | 11.401 | 39.15 | 60.2 | 39.316 | 11.406 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.4023 | 32.1508 | 60.4 | 32.2621 | 11.3979 | 28.1016 | 60.6 | 28.0955 | 11.402 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.418 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.419 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.411 | 42.996 | 59.8 | 43.691 | 11.42 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.42 | 37.307 | 59.6 | 37.714 | 11.41 | 39.962 | 59.8 | 41.617 | 11.417 | 12.337 | 59.6 | 12.741 | 11.43 | 16.213 | 59.4 | 16.908 | 11.427 | 20.645 | 59.2 | 21.074 | 11.413 | 33.112 | 59.8 | 33.615 | 11.411 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.416 | 24.678 | 60 | 25 | 11.415 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.412 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.41 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.411 | 23.165 | 60.6 | 23.223 | 11.418 | 5.442 | 60.2 | 5.023 | 11.409 | 39.148 | 60.2 | 39.316 | 11.415 | 36.587 | 60.2 | 36.386 | 11.4106 | 32.1508 | 60.4 | 32.2621 | 11.4062 | 28.1344 | 60.6 | 28.0955 | 11.411 | 29.731 | 60 | 30
|  |  |  | 11.427 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.427 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.42 | 42.984 | 59.8 | 43.691 | 11.428 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.429 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 11.418 | 39.969 | 59.8 | 41.617 | 11.425 | 12.341 | 59.6 | 12.741 | 11.438 | 16.217 | 59.4 | 16.908 | 11.436 | 20.644 | 59.2 | 21.074 | 11.421 | 33.106 | 59.8 | 33.615 | 11.419 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.424 | 24.678 | 60 | 25 | 11.424 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.42 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.418 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.42 | 23.163 | 60.6 | 23.223 | 11.427 | 5.432 | 60.2 | 5.023 | 11.418 | 39.146 | 60.2 | 39.316 | 11.423 | 36.588 | 60.2 | 36.386 | 11.4189 | 32.157 | 60.4 | 32.2621 | 11.4146 | 28.1344 | 60.6 | 28.0955 | 11.419 | 29.73 | 60 | 30
|  |  |  | 11.435 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.435 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.428 | 42.971 | 59.8 | 43.691 | 11.437 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.437 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 11.427 | 39.969 | 59.8 | 41.617 | 11.433 | 12.345 | 59.6 | 12.741 | 11.446 | 16.221 | 59.4 | 16.908 | 11.444 | 20.644 | 59.2 | 21.074 | 11.429 | 33.099 | 59.8 | 33.615 | 11.428 | 24.702 | 59.8 | 28.609 | 11.433 | 24.678 | 60 | 25 | 11.432 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.428 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.427 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.428 | 23.162 | 60.6 | 23.223 | 11.435 | 5.422 | 60.2 | 5.023 | 11.426 | 39.146 | 60.2 | 39.316 | 11.432 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.4272 | 32.157 | 60.4 | 32.2621 | 11.4229 | 28.0913 | 60.6 | 28.0955 | 11.427 | 29.729 | 60 | 30
|  |  |  | 11.443 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.444 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.436 | 42.957 | 59.8 | 43.691 | 11.445 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.445 | 37.313 | 59.6 | 37.714 | 11.435 | 39.969 | 59.8 | 41.617 | 11.442 | 12.349 | 59.6 | 12.741 | 11.455 | 16.226 | 59.4 | 16.908 | 11.452 | 20.645 | 59.2 | 21.074 | 11.438 | 33.09 | 59.8 | 33.615 | 11.436 | 24.702 | 59.8 | 28.609 | 11.441 | 24.678 | 60 | 25 | 11.44 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.437 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.435 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.436 | 23.161 | 60.6 | 23.223 | 11.443 | 5.412 | 60.2 | 5.023 | 11.434 | 39.147 | 60.2 | 39.316 | 11.44 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.4355 | 32.0868 | 60.4 | 32.2621 | 11.4312 | 28.0913 | 60.6 | 28.0955 | 11.436 | 29.728 | 60 | 30
|  |  |  | 11.452 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.452 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.445 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 11.454 | 44.038 | 59.4 | 44.886 | 11.454 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 11.443 | 39.969 | 59.8 | 41.617 | 11.45 | 12.351 | 59.6 | 12.741 | 11.463 | 16.231 | 59.4 | 16.908 | 11.461 | 20.647 | 59.2 | 21.074 | 11.446 | 33.08 | 59.8 | 33.615 | 11.444 | 24.701 | 59.8 | 28.609 | 11.449 | 24.677 | 60 | 25 | 11.449 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.445 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.443 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.445 | 23.16 | 60.6 | 23.223 | 11.451 | 5.406 | 60.2 | 5.023 | 11.443 | 39.15 | 60.2 | 39.316 | 11.448 | 36.591 | 60.2 | 36.386 | 11.4438 | 32.0868 | 60.4 | 32.2621 | 11.4395 | 28.0831 | 60.6 | 28.0955 | 11.444 | 29.732 | 60 | 30
|  |  |  | 11.46 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.46 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.453 | 42.929 | 59.8 | 43.691 | 11.462 | 44.037 | 59.4 | 44.886 | 11.462 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 11.452 | 39.968 | 59.8 | 41.617 | 11.458 | 12.353 | 59.6 | 12.741 | 11.471 | 16.236 | 59.4 | 16.908 | 11.469 | 20.649 | 59.2 | 21.074 | 11.454 | 33.074 | 59.8 | 33.615 | 11.453 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.458 | 24.677 | 60 | 25 | 11.457 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.453 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.452 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.453 | 23.157 | 60.6 | 23.223 | 11.46 | 5.4 | 60.2 | 5.023 | 11.451 | 39.152 | 60.2 | 39.316 | 11.457 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.4521 | 32.0864 | 60.4 | 32.2621 | 11.4478 | 28.0831 | 60.6 | 28.0955 | 11.452 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 11.469 | 8.3 | 59.8 | 8.554 | 11.469 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.461 | 42.917 | 59.8 | 43.691 | 11.47 | 44.037 | 59.4 | 44.886 | 11.471 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 11.46 | 39.966 | 59.8 | 41.617 | 11.467 | 12.354 | 59.6 | 12.741 | 11.479 | 16.242 | 59.4 | 16.908 | 11.478 | 20.651 | 59.2 | 21.074 | 11.462 | 33.068 | 59.8 | 33.615 | 11.461 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.466 | 24.677 | 60 | 25 | 11.465 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.462 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.46 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.461 | 23.155 | 60.6 | 23.223 | 11.468 | 5.394 | 60.2 | 5.023 | 11.459 | 39.15 | 60.2 | 39.316 | 11.465 | 36.587 | 60.2 | 36.386 | 11.4604 | 32.0864 | 60.4 | 32.2621 | 11.4561 | 28.118 | 60.6 | 28.0955 | 11.46 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.477 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.477 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.47 | 42.909 | 59.8 | 43.691 | 11.479 | 44.037 | 59.4 | 44.886 | 11.479 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 11.468 | 39.965 | 59.8 | 41.617 | 11.475 | 12.356 | 59.6 | 12.741 | 11.488 | 16.247 | 59.4 | 16.908 | 11.486 | 20.655 | 59.2 | 21.074 | 11.471 | 33.068 | 59.8 | 33.615 | 11.47 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.474 | 24.677 | 60 | 25 | 11.474 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.47 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.468 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.47 | 23.152 | 60.6 | 23.223 | 11.476 | 5.388 | 60.2 | 5.023 | 11.468 | 39.148 | 60.2 | 39.316 | 11.473 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.4692 | 32.1159 | 60.4 | 32.2621 | 11.4644 | 28.118 | 60.6 | 28.0955 | 11.469 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 11.485 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.485 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.478 | 42.902 | 59.8 | 43.691 | 11.487 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 11.487 | 37.318 | 59.6 | 37.714 | 11.477 | 39.964 | 59.8 | 41.617 | 11.483 | 12.359 | 59.6 | 12.741 | 11.496 | 16.253 | 59.4 | 16.908 | 11.494 | 20.658 | 59.2 | 21.074 | 11.479 | 33.068 | 59.8 | 33.615 | 11.478 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.483 | 24.677 | 60 | 25 | 11.482 | 21.208 | 60.4 | 17.28 | 11.478 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.477 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.478 | 23.149 | 60.6 | 23.223 | 11.485 | 5.383 | 60.2 | 5.023 | 11.476 | 39.145 | 60.2 | 39.316 | 11.482 | 36.585 | 60.2 | 36.386 | 11.4771 | 32.1159 | 60.4 | 32.2621 | 11.4727 | 28.1072 | 60.6 | 28.0955 | 11.478 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 11.494 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.494 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.487 | 42.888 | 59.8 | 43.691 | 11.495 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.496 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.485 | 39.964 | 59.8 | 41.617 | 11.492 | 12.362 | 59.6 | 12.741 | 11.504 | 16.258 | 59.4 | 16.908 | 11.502 | 20.661 | 59.2 | 21.074 | 11.487 | 33.069 | 59.8 | 33.615 | 11.486 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.491 | 24.677 | 60 | 25 | 11.49 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.487 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.485 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.486 | 23.147 | 60.6 | 23.223 | 11.493 | 5.377 | 60.2 | 5.023 | 11.484 | 39.142 | 60.2 | 39.316 | 11.49 | 36.587 | 60.2 | 36.386 | 11.4858 | 32.1046 | 60.4 | 32.2621 | 11.4814 | 28.1072 | 60.6 | 28.0955 | 11.486 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 11.502 | 8.299 | 59.8 | 8.554 | 11.502 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.495 | 42.875 | 59.8 | 43.691 | 11.503 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.504 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.494 | 39.965 | 59.8 | 41.617 | 11.5 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 11.513 | 16.264 | 59.4 | 16.908 | 11.511 | 20.665 | 59.2 | 21.074 | 11.496 | 33.071 | 59.8 | 33.615 | 11.495 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.499 | 24.677 | 60 | 25 | 11.499 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.495 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.493 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.495 | 23.144 | 60.6 | 23.223 | 11.501 | 5.371 | 60.2 | 5.023 | 11.493 | 39.141 | 60.2 | 39.316 | 11.498 | 36.588 | 60.2 | 36.386 | 11.4941 | 32.1046 | 60.4 | 32.2621 | 11.4893 | 28.0919 | 60.6 | 28.0955 | 11.494 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.51 | 8.301 | 59.8 | 8.554 | 11.51 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.503 | 42.861 | 59.8 | 43.691 | 11.512 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.512 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 11.502 | 39.965 | 59.8 | 41.617 | 11.508 | 12.368 | 59.6 | 12.741 | 11.521 | 16.267 | 59.4 | 16.908 | 11.519 | 20.67 | 59.2 | 21.074 | 11.504 | 33.07 | 59.8 | 33.615 | 11.503 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.508 | 24.677 | 60 | 25 | 11.507 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.503 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.502 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.503 | 23.142 | 60.6 | 23.223 | 11.51 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.501 | 39.14 | 60.2 | 39.316 | 11.507 | 36.588 | 60.2 | 36.386 | 11.5024 | 32.1031 | 60.4 | 32.2621 | 11.498 | 28.0919 | 60.6 | 28.0955 | 11.502 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 11.519 | 8.303 | 59.8 | 8.554 | 11.519 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.511 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 11.52 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.521 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 11.51 | 39.964 | 59.8 | 41.617 | 11.517 | 12.372 | 59.6 | 12.741 | 11.53 | 16.27 | 59.4 | 16.908 | 11.527 | 20.676 | 59.2 | 21.074 | 11.513 | 33.07 | 59.8 | 33.615 | 11.511 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.516 | 24.677 | 60 | 25 | 11.516 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.512 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.51 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.511 | 23.139 | 60.6 | 23.223 | 11.518 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.509 | 39.135 | 60.2 | 39.316 | 11.515 | 36.587 | 60.2 | 36.386 | 11.5107 | 32.1031 | 60.4 | 32.2621 | 11.5063 | 28.0651 | 60.6 | 28.0955 | 11.511 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.527 | 8.304 | 59.8 | 8.554 | 11.527 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.52 | 42.835 | 59.8 | 43.691 | 11.529 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.529 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.519 | 39.962 | 59.8 | 41.617 | 11.525 | 12.375 | 59.6 | 12.741 | 11.538 | 16.272 | 59.4 | 16.908 | 11.536 | 20.68 | 59.2 | 21.074 | 11.521 | 33.069 | 59.8 | 33.615 | 11.52 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.524 | 24.677 | 60 | 25 | 11.524 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.52 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.518 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.52 | 23.137 | 60.6 | 23.223 | 11.526 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.518 | 39.13 | 60.2 | 39.316 | 11.523 | 36.585 | 60.2 | 36.386 | 11.519 | 32.0602 | 60.4 | 32.2621 | 11.5146 | 28.0651 | 60.6 | 28.0955 | 11.519 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.535 | 8.306 | 59.8 | 8.554 | 11.536 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.528 | 42.823 | 59.8 | 43.691 | 11.537 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.537 | 37.32 | 59.6 | 37.714 | 11.527 | 39.961 | 59.8 | 41.617 | 11.533 | 12.374 | 59.6 | 12.741 | 11.546 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.544 | 20.683 | 59.2 | 21.074 | 11.529 | 33.069 | 59.8 | 33.615 | 11.528 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.533 | 24.677 | 60 | 25 | 11.532 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.528 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.527 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.528 | 23.134 | 60.6 | 23.223 | 11.535 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.526 | 39.121 | 60.2 | 39.316 | 11.532 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.5273 | 32.0602 | 60.4 | 32.2621 | 11.5229 | 28.0916 | 60.6 | 28.0955 | 11.527 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 11.544 | 8.308 | 59.8 | 8.554 | 11.544 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.536 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.545 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.545 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 11.535 | 39.96 | 59.8 | 41.617 | 11.542 | 12.373 | 59.6 | 12.741 | 11.555 | 16.276 | 59.4 | 16.908 | 11.552 | 20.687 | 59.2 | 21.074 | 11.538 | 33.07 | 59.8 | 33.615 | 11.536 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.541 | 24.676 | 60 | 25 | 11.541 | 21.207 | 60.4 | 17.28 | 11.537 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.535 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.536 | 23.133 | 60.6 | 23.223 | 11.543 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.534 | 39.111 | 60.2 | 39.316 | 11.54 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.5356 | 32.112 | 60.4 | 32.2621 | 11.5312 | 28.0916 | 60.6 | 28.0955 | 11.536 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 11.552 | 8.309 | 59.8 | 8.554 | 11.552 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.545 | 42.812 | 59.8 | 43.691 | 11.553 | 44.046 | 59.4 | 44.886 | 11.554 | 37.322 | 59.6 | 37.714 | 11.543 | 39.959 | 59.8 | 41.617 | 11.55 | 12.374 | 59.6 | 12.741 | 11.563 | 16.277 | 59.4 | 16.908 | 11.561 | 20.691 | 59.2 | 21.074 | 11.546 | 33.071 | 59.8 | 33.615 | 11.544 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.549 | 24.675 | 60 | 25 | 11.549 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.545 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.543 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.545 | 23.131 | 60.6 | 23.223 | 11.552 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.543 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 11.548 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.5439 | 32.112 | 60.4 | 32.2621 | 11.5396 | 28.1168 | 60.6 | 28.0955 | 11.544 | 29.743 | 60 | 30
|  |  |  | 11.56 | 8.311 | 59.8 | 8.554 | 11.56 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.553 | 42.81 | 59.8 | 43.691 | 11.562 | 44.047 | 59.4 | 44.886 | 11.562 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.552 | 39.958 | 59.8 | 41.617 | 11.559 | 12.375 | 59.6 | 12.741 | 11.571 | 16.277 | 59.4 | 16.908 | 11.569 | 20.695 | 59.2 | 21.074 | 11.554 | 33.073 | 59.8 | 33.615 | 11.553 | 24.701 | 59.8 | 28.609 | 11.558 | 24.674 | 60 | 25 | 11.557 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.553 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.552 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.553 | 23.129 | 60.6 | 23.223 | 11.56 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.551 | 39.095 | 60.2 | 39.316 | 11.557 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.5522 | 32.1082 | 60.4 | 32.2621 | 11.5479 | 28.1168 | 60.6 | 28.0955 | 11.552 | 29.742 | 60 | 30
|  |  |  | 11.569 | 8.313 | 59.8 | 8.554 | 11.569 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.562 | 42.807 | 59.8 | 43.691 | 11.57 | 44.048 | 59.4 | 44.886 | 11.57 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.56 | 39.958 | 59.8 | 41.617 | 11.567 | 12.375 | 59.6 | 12.741 | 11.58 | 16.276 | 59.4 | 16.908 | 11.578 | 20.698 | 59.2 | 21.074 | 11.562 | 33.076 | 59.8 | 33.615 | 11.561 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.566 | 24.673 | 60 | 25 | 11.566 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.562 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.56 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.561 | 23.128 | 60.6 | 23.223 | 11.568 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.559 | 39.09 | 60.2 | 39.316 | 11.565 | 36.585 | 60.2 | 36.386 | 11.5605 | 32.1082 | 60.4 | 32.2621 | 11.5562 | 28.0799 | 60.6 | 28.0955 | 11.561 | 29.741 | 60 | 30
|  |  |  | 11.577 | 8.315 | 59.8 | 8.554 | 11.577 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.57 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.579 | 44.048 | 59.4 | 44.886 | 11.579 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.568 | 39.959 | 59.8 | 41.617 | 11.575 | 12.375 | 59.6 | 12.741 | 11.588 | 16.277 | 59.4 | 16.908 | 11.586 | 20.703 | 59.2 | 21.074 | 11.571 | 33.076 | 59.8 | 33.615 | 11.569 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.574 | 24.672 | 60 | 25 | 11.574 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.57 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.568 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.57 | 23.126 | 60.6 | 23.223 | 11.576 | 5.365 | 60.2 | 5.023 | 11.568 | 39.085 | 60.2 | 39.316 | 11.573 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.5688 | 32.0903 | 60.4 | 32.2621 | 11.5645 | 28.0799 | 60.6 | 28.0955 | 11.569 | 29.739 | 60 | 30
|  |  |  | 11.585 | 8.316 | 59.8 | 8.554 | 11.586 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.578 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.587 | 44.049 | 59.4 | 44.886 | 11.587 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.577 | 39.958 | 59.8 | 41.617 | 11.583 | 12.372 | 59.6 | 12.741 | 11.596 | 16.277 | 59.4 | 16.908 | 11.594 | 20.708 | 59.2 | 21.074 | 11.579 | 33.076 | 59.8 | 33.615 | 11.578 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.583 | 24.672 | 60 | 25 | 11.582 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.578 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.577 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.578 | 23.124 | 60.6 | 23.223 | 11.585 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.576 | 39.079 | 60.2 | 39.316 | 11.582 | 36.583 | 60.2 | 36.386 | 11.5771 | 32.0903 | 60.4 | 32.2621 | 11.5728 | 28.0476 | 60.6 | 28.0955 | 11.577 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 11.594 | 8.318 | 59.8 | 8.554 | 11.594 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.586 | 42.807 | 59.8 | 43.691 | 11.595 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.596 | 37.32 | 59.6 | 37.714 | 11.585 | 39.956 | 59.8 | 41.617 | 11.592 | 12.37 | 59.6 | 12.741 | 11.604 | 16.276 | 59.4 | 16.908 | 11.603 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 11.587 | 33.075 | 59.8 | 33.615 | 11.586 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.591 | 24.671 | 60 | 25 | 11.59 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.587 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.585 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.586 | 23.123 | 60.6 | 23.223 | 11.593 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.584 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 11.59 | 36.583 | 60.2 | 36.386 | 11.5854 | 32.0486 | 60.4 | 32.2621 | 11.5811 | 28.0476 | 60.6 | 28.0955 | 11.585 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.602 | 8.32 | 59.8 | 8.554 | 11.602 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.595 | 42.808 | 59.8 | 43.691 | 11.604 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.604 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 11.593 | 39.954 | 59.8 | 41.617 | 11.6 | 12.368 | 59.6 | 12.741 | 11.613 | 16.276 | 59.4 | 16.908 | 11.611 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 11.596 | 33.073 | 59.8 | 33.615 | 11.594 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.599 | 24.67 | 60 | 25 | 11.599 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.595 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.593 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.595 | 23.121 | 60.6 | 23.223 | 11.602 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.593 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 11.598 | 36.582 | 60.2 | 36.386 | 11.5938 | 32.0486 | 60.4 | 32.2621 | 11.5894 | 28.1155 | 60.6 | 28.0955 | 11.594 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 11.61 | 8.322 | 59.8 | 8.554 | 11.61 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.603 | 42.813 | 59.8 | 43.691 | 11.612 | 44.049 | 59.4 | 44.886 | 11.612 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 11.602 | 39.952 | 59.8 | 41.617 | 11.608 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.622 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.619 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 11.604 | 33.074 | 59.8 | 33.615 | 11.603 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.608 | 24.669 | 60 | 25 | 11.607 | 21.205 | 60.4 | 17.28 | 11.603 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.602 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.603 | 23.12 | 60.6 | 23.223 | 11.61 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.601 | 39.056 | 60.2 | 39.316 | 11.607 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.6021 | 32.1161 | 60.4 | 32.2621 | 11.5977 | 28.1155 | 60.6 | 28.0955 | 11.602 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.619 | 8.323 | 59.8 | 8.554 | 11.619 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.612 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.62 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.621 | 37.318 | 59.6 | 37.714 | 11.61 | 39.956 | 59.8 | 41.617 | 11.617 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.63 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.627 | 20.721 | 59.2 | 21.074 | 11.612 | 33.075 | 59.8 | 33.615 | 11.611 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.616 | 24.668 | 60 | 25 | 11.615 | 21.205 | 60.4 | 17.28 | 11.612 | 17.09 | 60.6 | 13.114 | 11.61 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.611 | 23.118 | 60.6 | 23.223 | 11.618 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.609 | 39.047 | 60.2 | 39.316 | 11.615 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.6108 | 32.1161 | 60.4 | 32.2621 | 11.606 | 28.1322 | 60.6 | 28.0955 | 11.611 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.627 | 8.325 | 59.8 | 8.554 | 11.627 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.62 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.628 | 44.052 | 59.4 | 44.886 | 11.629 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 11.618 | 39.959 | 59.8 | 41.617 | 11.625 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.638 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.636 | 20.723 | 59.2 | 21.074 | 11.621 | 33.076 | 59.8 | 33.615 | 11.62 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.624 | 24.668 | 60 | 25 | 11.624 | 21.205 | 60.4 | 17.28 | 11.62 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.618 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.62 | 23.118 | 60.6 | 23.223 | 11.626 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.618 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 11.623 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.6191 | 32.1196 | 60.4 | 32.2621 | 11.6143 | 28.1322 | 60.6 | 28.0955 | 11.619 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.635 | 8.327 | 59.8 | 8.554 | 11.635 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.628 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.637 | 44.052 | 59.4 | 44.886 | 11.637 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 11.626 | 39.973 | 59.8 | 41.617 | 11.633 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.646 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.644 | 20.724 | 59.2 | 21.074 | 11.629 | 33.078 | 59.8 | 33.615 | 11.628 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.633 | 24.667 | 60 | 25 | 11.632 | 21.205 | 60.4 | 17.28 | 11.628 | 17.091 | 60.6 | 13.114 | 11.627 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.628 | 23.118 | 60.6 | 23.223 | 11.635 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.626 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 11.632 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.6274 | 32.1196 | 60.4 | 32.2621 | 11.623 | 28.0616 | 60.6 | 28.0955 | 11.627 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.644 | 8.33 | 59.8 | 8.554 | 11.644 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.636 | 42.815 | 59.8 | 43.691 | 11.645 | 44.052 | 59.4 | 44.886 | 11.646 | 37.314 | 59.6 | 37.714 | 11.635 | 39.986 | 59.8 | 41.617 | 11.642 | 12.368 | 59.6 | 12.741 | 11.655 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.652 | 20.725 | 59.2 | 21.074 | 11.638 | 33.078 | 59.8 | 33.615 | 11.636 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.641 | 24.666 | 60 | 25 | 11.641 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.637 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.635 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.636 | 23.118 | 60.6 | 23.223 | 11.643 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.634 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 11.64 | 36.588 | 60.2 | 36.386 | 11.6357 | 32.0742 | 60.4 | 32.2621 | 11.6313 | 28.0616 | 60.6 | 28.0955 | 11.636 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 11.652 | 8.333 | 59.8 | 8.554 | 11.652 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.645 | 42.811 | 59.8 | 43.691 | 11.654 | 44.051 | 59.4 | 44.886 | 11.654 | 37.312 | 59.6 | 37.714 | 11.644 | 40.005 | 59.8 | 41.617 | 11.65 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.663 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.661 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 11.646 | 33.078 | 59.8 | 33.615 | 11.645 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.649 | 24.665 | 60 | 25 | 11.649 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.645 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.643 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.645 | 23.118 | 60.6 | 23.223 | 11.652 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.643 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 11.648 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.644 | 32.0742 | 60.4 | 32.2621 | 11.6396 | 28.076 | 60.6 | 28.0955 | 11.644 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 11.66 | 8.336 | 59.8 | 8.554 | 11.661 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.653 | 42.814 | 59.8 | 43.691 | 11.662 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.662 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 11.652 | 40.024 | 59.8 | 41.617 | 11.659 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.671 | 16.275 | 59.4 | 16.908 | 11.669 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.654 | 33.077 | 59.8 | 33.615 | 11.653 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.658 | 24.664 | 60 | 25 | 11.657 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.653 | 17.092 | 60.6 | 13.114 | 11.652 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.653 | 23.116 | 60.6 | 23.223 | 11.66 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.651 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 11.657 | 36.585 | 60.2 | 36.386 | 11.6523 | 32.0464 | 60.4 | 32.2621 | 11.6479 | 28.076 | 60.6 | 28.0955 | 11.652 | 29.733 | 60 | 30
|  |  |  | 11.669 | 8.339 | 59.8 | 8.554 | 11.669 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.661 | 42.816 | 59.8 | 43.691 | 11.67 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.67 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 11.66 | 40.041 | 59.8 | 41.617 | 11.667 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.68 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.678 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.663 | 33.076 | 59.8 | 33.615 | 11.661 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.666 | 24.664 | 60 | 25 | 11.666 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.662 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.66 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.661 | 23.115 | 60.6 | 23.223 | 11.668 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.659 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 11.665 | 36.584 | 60.2 | 36.386 | 11.6606 | 32.0464 | 60.4 | 32.2621 | 11.6562 | 28.0917 | 60.6 | 28.0955 | 11.661 | 29.734 | 60 | 30
|  |  |  | 11.677 | 8.34 | 59.8 | 8.554 | 11.677 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.67 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.679 | 44.05 | 59.4 | 44.886 | 11.679 | 37.313 | 59.6 | 37.714 | 11.668 | 40.058 | 59.8 | 41.617 | 11.675 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.688 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.686 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.671 | 33.077 | 59.8 | 33.615 | 11.669 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.674 | 24.663 | 60 | 25 | 11.674 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.67 | 17.093 | 60.6 | 13.114 | 11.668 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.67 | 23.114 | 60.6 | 23.223 | 11.677 | 5.366 | 60.2 | 5.023 | 11.668 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 11.673 | 36.586 | 60.2 | 36.386 | 11.6689 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 11.6646 | 28.0917 | 60.6 | 28.0955 | 11.669 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 11.685 | 8.341 | 59.8 | 8.554 | 11.686 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.678 | 42.819 | 59.8 | 43.691 | 11.687 | 44.049 | 59.4 | 44.886 | 11.687 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 11.677 | 40.077 | 59.8 | 41.617 | 11.684 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.696 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.694 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 11.679 | 33.079 | 59.8 | 33.615 | 11.678 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.683 | 24.662 | 60 | 25 | 11.682 | 21.203 | 60.4 | 17.28 | 11.678 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 11.677 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.678 | 23.113 | 60.6 | 23.223 | 11.685 | 5.358 | 60.2 | 5.023 | 11.676 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 11.682 | 36.588 | 60.2 | 36.386 | 11.6772 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 11.6729 | 28.1233 | 60.6 | 28.0955 | 11.677 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 11.694 | 8.342 | 59.8 | 8.554 | 11.694 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.687 | 42.819 | 59.8 | 43.691 | 11.695 | 44.048 | 59.4 | 44.886 | 11.695 | 37.318 | 59.6 | 37.714 | 11.685 | 40.095 | 59.8 | 41.617 | 11.692 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 11.705 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.703 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 11.688 | 33.081 | 59.8 | 33.615 | 11.686 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.691 | 24.661 | 60 | 25 | 11.691 | 21.203 | 60.4 | 17.28 | 11.687 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 11.685 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.686 | 23.112 | 60.6 | 23.223 | 11.693 | 5.351 | 60.2 | 5.023 | 11.684 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 11.69 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.6855 | 32.0918 | 60.4 | 32.2621 | 11.6812 | 28.1233 | 60.6 | 28.0955 | 11.686 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 11.702 | 8.344 | 59.8 | 8.554 | 11.702 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.695 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.704 | 44.047 | 59.4 | 44.886 | 11.704 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 11.693 | 40.115 | 59.8 | 41.617 | 11.7 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.713 | 16.274 | 59.4 | 16.908 | 11.711 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.696 | 33.083 | 59.8 | 33.615 | 11.694 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.699 | 24.66 | 60 | 25 | 11.699 | 21.203 | 60.4 | 17.28 | 11.695 | 17.096 | 60.6 | 13.114 | 11.693 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.695 | 23.111 | 60.6 | 23.223 | 11.702 | 5.343 | 60.2 | 5.023 | 11.693 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 11.698 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.6938 | 32.0918 | 60.4 | 32.2621 | 11.6895 | 28.1073 | 60.6 | 28.0955 | 11.694 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 11.71 | 8.345 | 59.8 | 8.554 | 11.711 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.703 | 42.816 | 59.8 | 43.691 | 11.712 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.712 | 37.318 | 59.6 | 37.714 | 11.702 | 40.135 | 59.8 | 41.617 | 11.708 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.722 | 16.272 | 59.4 | 16.908 | 11.719 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.704 | 33.085 | 59.8 | 33.615 | 11.703 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.708 | 24.66 | 60 | 25 | 11.707 | 21.203 | 60.4 | 17.28 | 11.703 | 17.097 | 60.6 | 13.114 | 11.702 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.703 | 23.11 | 60.6 | 23.223 | 11.71 | 5.336 | 60.2 | 5.023 | 11.701 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 11.707 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.7021 | 32.1125 | 60.4 | 32.2621 | 11.6978 | 28.1073 | 60.6 | 28.0955 | 11.702 | 29.737 | 60 | 30
|  |  |  | 11.719 | 8.346 | 59.8 | 8.554 | 11.719 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.711 | 42.814 | 59.8 | 43.691 | 11.72 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.721 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 11.71 | 40.155 | 59.8 | 41.617 | 11.717 | 12.366 | 59.6 | 12.741 | 11.73 | 16.271 | 59.4 | 16.908 | 11.728 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.712 | 33.086 | 59.8 | 33.615 | 11.711 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.716 | 24.66 | 60 | 25 | 11.716 | 21.202 | 60.4 | 17.28 | 11.712 | 17.098 | 60.6 | 13.114 | 11.71 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.711 | 23.109 | 60.6 | 23.223 | 11.718 | 5.328 | 60.2 | 5.023 | 11.709 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 11.715 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.7104 | 32.1125 | 60.4 | 32.2621 | 11.7061 | 28.0619 | 60.6 | 28.0955 | 11.71 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.727 | 8.347 | 59.8 | 8.554 | 11.727 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.72 | 42.816 | 59.8 | 43.691 | 11.729 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.729 | 37.319 | 59.6 | 37.714 | 11.718 | 40.175 | 59.8 | 41.617 | 11.725 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 11.738 | 16.271 | 59.4 | 16.908 | 11.736 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.721 | 33.087 | 59.8 | 33.615 | 11.719 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.724 | 24.66 | 60 | 25 | 11.724 | 21.202 | 60.4 | 17.28 | 11.72 | 17.099 | 60.6 | 13.114 | 11.718 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.72 | 23.108 | 60.6 | 23.223 | 11.727 | 5.321 | 60.2 | 5.023 | 11.718 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 11.723 | 36.589 | 60.2 | 36.386 | 11.7188 | 32.0583 | 60.4 | 32.2621 | 11.7144 | 28.0619 | 60.6 | 28.0955 | 11.719 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 11.735 | 8.348 | 59.8 | 8.554 | 11.736 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.728 | 42.817 | 59.8 | 43.691 | 11.737 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.737 | 37.322 | 59.6 | 37.714 | 11.727 | 40.193 | 59.8 | 41.617 | 11.733 | 12.364 | 59.6 | 12.741 | 11.747 | 16.27 | 59.4 | 16.908 | 11.744 | 20.728 | 59.2 | 21.074 | 11.729 | 33.088 | 59.8 | 33.615 | 11.728 | 24.695 | 59.8 | 28.609 | 11.733 | 24.66 | 60 | 25 | 11.732 | 21.204 | 60.4 | 17.28 | 11.728 | 17.1 | 60.6 | 13.114 | 11.727 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.728 | 23.107 | 60.6 | 23.223 | 11.735 | 5.313 | 60.2 | 5.023 | 11.726 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 11.732 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.7271 | 32.0583 | 60.4 | 32.2621 | 11.7227 | 28.0905 | 60.6 | 28.0955 | 11.727 | 29.735 | 60 | 30
|  |  |  | 11.744 | 8.35 | 59.8 | 8.554 | 11.744 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.737 | 42.817 | 59.8 | 43.691 | 11.745 | 44.046 | 59.4 | 44.886 | 11.746 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 11.735 | 40.212 | 59.8 | 41.617 | 11.742 | 12.364 | 59.6 | 12.741 | 11.755 | 16.266 | 59.4 | 16.908 | 11.752 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 11.737 | 33.09 | 59.8 | 33.615 | 11.736 | 24.695 | 59.8 | 28.609 | 11.741 | 24.661 | 60 | 25 | 11.74 | 21.206 | 60.4 | 17.28 | 11.737 | 17.101 | 60.6 | 13.114 | 11.735 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.736 | 23.107 | 60.6 | 23.223 | 11.743 | 5.306 | 60.2 | 5.023 | 11.734 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 11.74 | 36.593 | 60.2 | 36.386 | 11.7358 | 32.1192 | 60.4 | 32.2621 | 11.731 | 28.0905 | 60.6 | 28.0955 | 11.735 | 29.736 | 60 | 30
|  |  |  | 11.752 | 8.351 | 59.8 | 8.554 | 11.752 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.745 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.754 | 44.046 | 59.4 | 44.886 | 11.754 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 11.743 | 40.228 | 59.8 | 41.617 | 11.75 | 12.364 | 59.6 | 12.741 | 11.763 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 11.761 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 11.746 | 33.092 | 59.8 | 33.615 | 11.745 | 24.695 | 59.8 | 28.609 | 11.749 | 24.661 | 60 | 25 | 11.749 | 21.171 | 60.4 | 17.28 | 11.745 | 17.102 | 60.6 | 13.114 | 11.743 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.745 | 23.106 | 60.6 | 23.223 | 11.752 | 5.298 | 60.2 | 5.023 | 11.743 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 11.749 | 36.596 | 60.2 | 36.386 | 11.7441 | 32.1192 | 60.4 | 32.2621 | 11.7393 | 28.1101 | 60.6 | 28.0955 | 11.744 | 29.74 | 60 | 30
|  |  |  | 11.76 | 8.352 | 59.8 | 8.554 | 11.761 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.753 | 42.815 | 59.8 | 43.691 | 11.762 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.762 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.751 | 40.245 | 59.8 | 41.617 | 11.758 | 12.364 | 59.6 | 12.741 | 11.771 | 16.249 | 59.4 | 16.908 | 11.77 | 20.728 | 59.2 | 21.074 | 11.754 | 33.095 | 59.8 | 33.615 | 11.753 | 24.695 | 59.8 | 28.609 | 11.758 | 24.661 | 60 | 25 | 11.757 | 21.137 | 60.4 | 17.28 | 11.753 | 17.103 | 60.6 | 13.114 | 11.752 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.753 | 23.105 | 60.6 | 23.223 | 11.76 | 5.291 | 60.2 | 5.023 | 11.751 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 11.757 | 36.593 | 60.2 | 36.386 | 11.7524 | 32.1292 | 60.4 | 32.2621 | 11.748 | 28.1101 | 60.6 | 28.0955 | 11.752 | 29.745 | 60 | 30
|  |  |  | 11.769 | 8.353 | 59.8 | 8.554 | 11.769 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.761 | 42.813 | 59.8 | 43.691 | 11.77 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.771 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.76 | 40.265 | 59.8 | 41.617 | 11.767 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 11.78 | 16.237 | 59.4 | 16.908 | 11.778 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.763 | 33.097 | 59.8 | 33.615 | 11.761 | 24.696 | 59.8 | 28.609 | 11.766 | 24.661 | 60 | 25 | 11.766 | 21.046 | 60.4 | 17.28 | 11.762 | 17.104 | 60.6 | 13.114 | 11.76 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.761 | 23.104 | 60.6 | 23.223 | 11.768 | 5.283 | 60.2 | 5.023 | 11.76 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 11.765 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.7607 | 32.1292 | 60.4 | 32.2621 | 11.7559 | 28.088 | 60.6 | 28.0955 | 11.761 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 11.777 | 8.355 | 59.8 | 8.554 | 11.777 | 24.805 | 59 | 25.221 | 11.77 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.779 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.779 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 11.768 | 40.285 | 59.8 | 41.617 | 11.775 | 12.365 | 59.6 | 12.741 | 11.788 | 16.224 | 59.4 | 16.908 | 11.786 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.771 | 33.1 | 59.8 | 33.615 | 11.77 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.774 | 24.62 | 60 | 25 | 11.774 | 20.954 | 60.4 | 17.28 | 11.77 | 17.105 | 60.6 | 13.114 | 11.768 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.77 | 23.103 | 60.6 | 23.223 | 11.777 | 5.276 | 60.2 | 5.023 | 11.768 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 11.773 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.769 | 32.089 | 60.4 | 32.2621 | 11.7646 | 28.088 | 60.6 | 28.0955 | 11.769 | 29.748 | 60 | 30
|  |  |  | 11.785 | 8.356 | 59.8 | 8.554 | 11.786 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.778 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.787 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.787 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 11.777 | 40.299 | 59.8 | 41.617 | 11.784 | 12.367 | 59.6 | 12.741 | 11.796 | 16.21 | 59.4 | 16.908 | 11.794 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.779 | 33.102 | 59.8 | 33.615 | 11.778 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.783 | 24.579 | 60 | 25 | 11.782 | 20.829 | 60.4 | 17.28 | 11.778 | 17.107 | 60.6 | 13.114 | 11.777 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.778 | 23.102 | 60.6 | 23.223 | 11.785 | 5.269 | 60.2 | 5.023 | 11.776 | 39.018 | 60.2 | 39.316 | 11.782 | 36.59 | 60.2 | 36.386 | 11.7773 | 32.089 | 60.4 | 32.2621 | 11.7729 | 28.0688 | 60.6 | 28.0955 | 11.777 | 29.747 | 60 | 30
|  |  |  | 11.794 | 8.357 | 59.8 | 8.554 | 11.794 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.787 | 42.807 | 59.8 | 43.691 | 11.795 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.795 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 11.785 | 40.314 | 59.8 | 41.617 | 11.792 | 12.37 | 59.6 | 12.741 | 11.805 | 16.197 | 59.4 | 16.908 | 11.803 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.788 | 33.103 | 59.8 | 33.615 | 11.786 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.791 | 24.487 | 60 | 25 | 11.791 | 20.703 | 60.4 | 17.28 | 11.787 | 17.107 | 60.6 | 13.114 | 11.785 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.786 | 23.101 | 60.6 | 23.223 | 11.793 | 5.261 | 60.2 | 5.023 | 11.784 | 39.019 | 60.2 | 39.316 | 11.79 | 36.595 | 60.2 | 36.386 | 11.7856 | 32.0446 | 60.4 | 32.2621 | 11.7812 | 28.0688 | 60.6 | 28.0955 | 11.786 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 11.802 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.802 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.795 | 42.808 | 59.8 | 43.691 | 11.804 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.804 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.793 | 40.321 | 59.8 | 41.617 | 11.8 | 12.372 | 59.6 | 12.741 | 11.813 | 16.183 | 59.4 | 16.908 | 11.811 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.796 | 33.104 | 59.8 | 33.615 | 11.794 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.799 | 24.395 | 60 | 25 | 11.799 | 20.577 | 60.4 | 17.28 | 11.795 | 17.107 | 60.6 | 13.114 | 11.793 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.795 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 11.802 | 5.254 | 60.2 | 5.023 | 11.793 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 11.798 | 36.6 | 60.2 | 36.386 | 11.7939 | 32.0446 | 60.4 | 32.2621 | 11.7896 | 28.0836 | 60.6 | 28.0955 | 11.794 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 11.81 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.811 | 24.806 | 59 | 25.221 | 11.803 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.812 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.812 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 11.802 | 40.328 | 59.8 | 41.617 | 11.809 | 12.373 | 59.6 | 12.741 | 11.822 | 16.171 | 59.4 | 16.908 | 11.819 | 20.728 | 59.2 | 21.074 | 11.804 | 33.106 | 59.8 | 33.615 | 11.803 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.808 | 24.304 | 60 | 25 | 11.807 | 20.451 | 60.4 | 17.28 | 11.803 | 17.108 | 60.6 | 13.114 | 11.802 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.803 | 23.099 | 60.6 | 23.223 | 11.81 | 5.247 | 60.2 | 5.023 | 11.801 | 39.014 | 60.2 | 39.316 | 11.807 | 36.603 | 60.2 | 36.386 | 11.8022 | 32.103 | 60.4 | 32.2621 | 11.7979 | 28.0836 | 60.6 | 28.0955 | 11.802 | 29.746 | 60 | 30
|  |  |  | 11.819 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.819 | 24.809 | 59 | 25.221 | 11.812 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.82 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.821 | 37.33 | 59.6 | 37.714 | 11.81 | 40.328 | 59.8 | 41.617 | 11.817 | 12.379 | 59.6 | 12.741 | 11.83 | 16.159 | 59.4 | 16.908 | 11.828 | 20.728 | 59.2 | 21.074 | 11.812 | 33.108 | 59.8 | 33.615 | 11.811 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.816 | 24.212 | 60 | 25 | 11.816 | 20.326 | 60.4 | 17.28 | 11.812 | 17.108 | 60.6 | 13.114 | 11.81 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.811 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.818 | 5.239 | 60.2 | 5.023 | 11.809 | 39.016 | 60.2 | 39.316 | 11.815 | 36.607 | 60.2 | 36.386 | 11.8105 | 32.103 | 60.4 | 32.2621 | 11.8062 | 28.101 | 60.6 | 28.0955 | 11.811 | 29.749 | 60 | 30
|  |  |  | 11.827 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.827 | 24.813 | 59 | 25.221 | 11.82 | 42.808 | 59.8 | 43.691 | 11.829 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.829 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.818 | 40.327 | 59.8 | 41.617 | 11.825 | 12.384 | 59.6 | 12.741 | 11.838 | 16.146 | 59.4 | 16.908 | 11.836 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 11.821 | 33.111 | 59.8 | 33.615 | 11.819 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.824 | 24.12 | 60 | 25 | 11.824 | 20.2 | 60.4 | 17.28 | 11.82 | 17.109 | 60.6 | 13.114 | 11.818 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.82 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.827 | 5.232 | 60.2 | 5.023 | 11.818 | 39.018 | 60.2 | 39.316 | 11.823 | 36.607 | 60.2 | 36.386 | 11.8188 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 11.8145 | 28.101 | 60.6 | 28.0955 | 11.819 | 29.752 | 60 | 30
|  |  |  | 11.835 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.836 | 24.816 | 59 | 25.221 | 11.828 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.837 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.837 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.827 | 40.329 | 59.8 | 41.617 | 11.833 | 12.388 | 59.6 | 12.741 | 11.847 | 16.133 | 59.4 | 16.908 | 11.844 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 11.829 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 11.828 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.833 | 24.028 | 60 | 25 | 11.832 | 20.075 | 60.4 | 17.28 | 11.828 | 17.109 | 60.6 | 13.114 | 11.827 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.828 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.835 | 5.225 | 60.2 | 5.023 | 11.826 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 11.832 | 36.608 | 60.2 | 36.386 | 11.8271 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 11.8228 | 28.1074 | 60.6 | 28.0955 | 11.827 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 11.844 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.844 | 24.819 | 59 | 25.221 | 11.837 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.845 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.846 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.835 | 40.331 | 59.8 | 41.617 | 11.842 | 12.393 | 59.6 | 12.741 | 11.855 | 16.121 | 59.4 | 16.908 | 11.853 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 11.837 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 11.836 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.841 | 23.936 | 60 | 25 | 11.841 | 19.949 | 60.4 | 17.28 | 11.837 | 17.109 | 60.6 | 13.114 | 11.835 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.836 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.843 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.834 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 11.84 | 36.611 | 60.2 | 36.386 | 11.8354 | 32.0658 | 60.4 | 32.2621 | 11.8311 | 28.1074 | 60.6 | 28.0955 | 11.835 | 29.756 | 60 | 30
|  |  |  | 11.852 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.852 | 24.822 | 59 | 25.221 | 11.845 | 42.806 | 59.8 | 43.691 | 11.854 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.854 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.843 | 40.333 | 59.8 | 41.617 | 11.85 | 12.398 | 59.6 | 12.741 | 11.863 | 16.109 | 59.4 | 16.908 | 11.861 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 11.846 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.844 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.849 | 23.844 | 60 | 25 | 11.849 | 19.824 | 60.4 | 17.28 | 11.845 | 17.11 | 60.6 | 13.114 | 11.843 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.845 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.852 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.843 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 11.848 | 36.615 | 60.2 | 36.386 | 11.8438 | 32.0658 | 60.4 | 32.2621 | 11.8394 | 28.0782 | 60.6 | 28.0955 | 11.844 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 11.86 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.861 | 24.825 | 59 | 25.221 | 11.853 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.862 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.862 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.852 | 40.334 | 59.8 | 41.617 | 11.858 | 12.404 | 59.6 | 12.741 | 11.872 | 16.095 | 59.4 | 16.908 | 11.87 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 11.854 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.853 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.858 | 23.752 | 60 | 25 | 11.857 | 19.699 | 60.4 | 17.28 | 11.853 | 17.11 | 60.6 | 13.114 | 11.852 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.853 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.86 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.851 | 39.021 | 60.2 | 39.316 | 11.857 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 11.8521 | 32.0019 | 60.4 | 32.2621 | 11.8477 | 28.0782 | 60.6 | 28.0955 | 11.852 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 11.869 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.869 | 24.828 | 59 | 25.221 | 11.862 | 42.811 | 59.8 | 43.691 | 11.87 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.871 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 11.86 | 40.335 | 59.8 | 41.617 | 11.867 | 12.409 | 59.6 | 12.741 | 11.88 | 16.082 | 59.4 | 16.908 | 11.878 | 20.723 | 59.2 | 21.074 | 11.862 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.861 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.866 | 23.66 | 60 | 25 | 11.866 | 19.573 | 60.4 | 17.28 | 11.862 | 17.11 | 60.6 | 13.114 | 11.86 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.861 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.868 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.859 | 39.016 | 60.2 | 39.316 | 11.865 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 11.8608 | 32.0019 | 60.4 | 32.2621 | 11.856 | 28.0996 | 60.6 | 28.0955 | 11.86 | 29.754 | 60 | 30
|  |  |  | 11.877 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.877 | 24.831 | 59 | 25.221 | 11.87 | 42.811 | 59.8 | 43.691 | 11.879 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.879 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 11.868 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 11.875 | 12.414 | 59.6 | 12.741 | 11.888 | 16.07 | 59.4 | 16.908 | 11.886 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 11.871 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.869 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.874 | 23.568 | 60 | 25 | 11.874 | 19.448 | 60.4 | 17.28 | 11.87 | 17.109 | 60.6 | 13.114 | 11.868 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 11.87 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.877 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.868 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 11.874 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 11.8687 | 32.0452 | 60.4 | 32.2621 | 11.8643 | 28.0996 | 60.6 | 28.0955 | 11.869 | 29.753 | 60 | 30
|  |  |  | 11.885 | 8.359 | 59.8 | 8.554 | 11.886 | 24.835 | 59 | 25.221 | 11.878 | 42.811 | 59.8 | 43.691 | 11.887 | 44.045 | 59.4 | 44.886 | 11.887 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.876 | 40.335 | 59.8 | 41.617 | 11.884 | 12.419 | 59.6 | 12.741 | 11.896 | 16.058 | 59.4 | 16.908 | 11.895 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 11.879 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.878 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.883 | 23.477 | 60 | 25 | 11.882 | 19.322 | 60.4 | 17.28 | 11.878 | 17.108 | 60.6 | 13.114 | 11.877 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.878 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.885 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.876 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 11.882 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 11.8774 | 32.0452 | 60.4 | 32.2621 | 11.873 | 28.1136 | 60.6 | 28.0955 | 11.877 | 29.755 | 60 | 30
|  |  |  | 11.894 | 8.36 | 59.8 | 8.554 | 11.894 | 24.838 | 59 | 25.221 | 11.886 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.895 | 44.044 | 59.4 | 44.886 | 11.896 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.885 | 40.333 | 59.8 | 41.617 | 11.892 | 12.424 | 59.6 | 12.741 | 11.905 | 16.046 | 59.4 | 16.908 | 11.903 | 20.712 | 59.2 | 21.074 | 11.887 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 11.886 | 24.697 | 59.8 | 28.609 | 11.891 | 23.385 | 60 | 25 | 11.891 | 19.197 | 60.4 | 17.28 | 11.887 | 17.107 | 60.6 | 13.114 | 11.885 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.886 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.893 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.885 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 11.89 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 11.8857 | 32.0399 | 60.4 | 32.2621 | 11.8809 | 28.1136 | 60.6 | 28.0955 | 11.885 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 11.902 | 8.362 | 59.8 | 8.554 | 11.902 | 24.841 | 59 | 25.221 | 11.895 | 42.807 | 59.8 | 43.691 | 11.904 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.904 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 11.893 | 40.332 | 59.8 | 41.617 | 11.9 | 12.429 | 59.6 | 12.741 | 11.914 | 16.034 | 59.4 | 16.908 | 11.911 | 20.707 | 59.2 | 21.074 | 11.896 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 11.895 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.899 | 23.293 | 60 | 25 | 11.899 | 19.069 | 60.4 | 17.28 | 11.895 | 17.107 | 60.6 | 13.114 | 11.893 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.895 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.902 | 5.217 | 60.2 | 5.023 | 11.893 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 11.898 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 11.894 | 32.0399 | 60.4 | 32.2621 | 11.8896 | 28.1084 | 60.6 | 28.0955 | 11.894 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 11.91 | 8.364 | 59.8 | 8.554 | 11.911 | 24.844 | 59 | 25.221 | 11.903 | 42.809 | 59.8 | 43.691 | 11.912 | 44.042 | 59.4 | 44.886 | 11.912 | 37.322 | 59.6 | 37.714 | 11.901 | 40.331 | 59.8 | 41.617 | 11.909 | 12.434 | 59.6 | 12.741 | 11.922 | 16.026 | 59.4 | 16.908 | 11.919 | 20.703 | 59.2 | 21.074 | 11.904 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.903 | 24.698 | 59.8 | 28.609 | 11.908 | 23.201 | 60 | 25 | 11.907 | 18.942 | 60.4 | 17.28 | 11.903 | 17.106 | 60.6 | 13.114 | 11.902 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.903 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.91 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.901 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 11.907 | 36.623 | 60.2 | 36.386 | 11.9023 | 32.0261 | 60.4 | 32.2621 | 11.8979 | 28.1084 | 60.6 | 28.0955 | 11.902 | 29.761 | 60 | 30
|  |  |  | 11.919 | 8.366 | 59.8 | 8.554 | 11.919 | 24.847 | 59 | 25.221 | 11.912 | 42.81 | 59.8 | 43.691 | 11.92 | 44.042 | 59.4 | 44.886 | 11.921 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.91 | 40.333 | 59.8 | 41.617 | 11.917 | 12.44 | 59.6 | 12.741 | 11.93 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 11.928 | 20.699 | 59.2 | 21.074 | 11.913 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.911 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.916 | 23.109 | 60.2 | 21.447 | 11.916 | 18.85 | 60.4 | 17.28 | 11.912 | 17.106 | 60.6 | 13.114 | 11.91 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.911 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.918 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.909 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 11.915 | 36.624 | 60.2 | 36.386 | 11.9106 | 32.0261 | 60.4 | 32.2621 | 11.9062 | 28.0646 | 60.6 | 28.0955 | 11.911 | 29.76 | 60 | 30
|  |  |  | 11.927 | 8.368 | 59.8 | 8.554 | 11.927 | 24.85 | 59 | 25.221 | 11.92 | 42.814 | 59.8 | 43.691 | 11.929 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.929 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 11.918 | 40.336 | 59.8 | 41.617 | 11.925 | 12.446 | 59.6 | 12.741 | 11.938 | 16.018 | 59.4 | 16.908 | 11.936 | 20.694 | 59.2 | 21.074 | 11.921 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.919 | 24.7 | 59.8 | 28.609 | 11.924 | 23.017 | 60.2 | 21.447 | 11.924 | 18.759 | 60.4 | 17.28 | 11.92 | 17.105 | 60.6 | 13.114 | 11.918 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.92 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.927 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.918 | 39 | 60.2 | 39.316 | 11.924 | 36.628 | 60.2 | 36.386 | 11.9189 | 32.0185 | 60.4 | 32.2621 | 11.9146 | 28.0646 | 60.6 | 28.0955 | 11.919 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 11.935 | 8.369 | 59.8 | 8.554 | 11.936 | 24.853 | 59 | 25.221 | 11.928 | 42.817 | 59.8 | 43.691 | 11.937 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 11.938 | 37.329 | 59.6 | 37.714 | 11.927 | 40.336 | 59.8 | 41.617 | 11.934 | 12.451 | 59.6 | 12.741 | 11.947 | 16.017 | 59.4 | 16.908 | 11.944 | 20.69 | 59.2 | 21.074 | 11.929 | 33.121 | 59.8 | 33.615 | 11.928 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.933 | 22.925 | 60.2 | 21.447 | 11.932 | 18.725 | 60.4 | 17.28 | 11.928 | 17.105 | 60.6 | 13.114 | 11.927 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.928 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.935 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.926 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 11.932 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9272 | 32.0185 | 60.4 | 32.2621 | 11.9229 | 28.1117 | 60.6 | 28.0955 | 11.927 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 11.944 | 8.371 | 59.8 | 8.554 | 11.944 | 24.856 | 59 | 25.221 | 11.937 | 42.818 | 59.8 | 43.691 | 11.945 | 44.042 | 59.4 | 44.886 | 11.946 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 11.935 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 11.942 | 12.457 | 59.6 | 12.741 | 11.955 | 16.019 | 59.4 | 16.908 | 11.953 | 20.686 | 59.2 | 21.074 | 11.938 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.936 | 24.699 | 59.8 | 28.609 | 11.941 | 22.874 | 60.2 | 21.447 | 11.941 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 11.937 | 17.104 | 60.6 | 13.114 | 11.935 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 11.936 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.943 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.934 | 38.989 | 60.2 | 39.316 | 11.94 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9355 | 31.9998 | 60.4 | 32.2621 | 11.9312 | 28.1117 | 60.6 | 28.0955 | 11.936 | 29.756 | 60 | 30
|  |  |  | 11.952 | 8.373 | 59.8 | 8.554 | 11.952 | 24.859 | 59 | 25.221 | 11.945 | 42.82 | 59.8 | 43.691 | 11.954 | 44.041 | 59.4 | 44.886 | 11.954 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 11.943 | 40.338 | 59.8 | 41.617 | 11.95 | 12.46 | 59.6 | 12.741 | 11.963 | 16.02 | 59.4 | 16.908 | 11.961 | 20.683 | 59.2 | 21.074 | 11.946 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 11.944 | 24.703 | 59.8 | 28.609 | 11.949 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.949 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 11.945 | 17.104 | 60.6 | 13.114 | 11.943 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.945 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 11.952 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.943 | 38.987 | 60.2 | 39.316 | 11.948 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9438 | 31.9998 | 60.4 | 32.2621 | 11.9395 | 28.1471 | 60.6 | 28.0955 | 11.944 | 29.757 | 60 | 30
|  |  |  | 11.96 | 8.375 | 59.8 | 8.554 | 11.961 | 24.862 | 59 | 25.221 | 11.953 | 42.82 | 59.8 | 43.691 | 11.962 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 11.962 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 11.952 | 40.338 | 59.8 | 41.617 | 11.958 | 12.463 | 59.6 | 12.741 | 11.972 | 16.022 | 59.4 | 16.908 | 11.97 | 20.679 | 59.2 | 21.074 | 11.954 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.953 | 24.707 | 59.8 | 28.609 | 11.958 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.957 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 11.953 | 17.103 | 60.6 | 13.114 | 11.952 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.953 | 23.098 | 60.6 | 23.223 | 11.96 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.951 | 38.985 | 60.2 | 39.316 | 11.957 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9521 | 32.0594 | 60.4 | 32.2621 | 11.9478 | 28.1471 | 60.6 | 28.0955 | 11.952 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 11.969 | 8.377 | 59.8 | 8.554 | 11.969 | 24.865 | 59 | 25.221 | 11.962 | 42.82 | 59.8 | 43.691 | 11.97 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.971 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.96 | 40.336 | 59.8 | 41.617 | 11.967 | 12.468 | 59.6 | 12.741 | 11.98 | 16.024 | 59.4 | 16.908 | 11.978 | 20.675 | 59.2 | 21.074 | 11.962 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 11.961 | 24.753 | 59.8 | 28.609 | 11.966 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.966 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 11.962 | 17.102 | 60.6 | 13.114 | 11.96 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.961 | 23.098 | 60.6 | 23.223 | 11.969 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.959 | 38.986 | 60.2 | 39.316 | 11.965 | 36.63 | 60.2 | 36.386 | 11.9604 | 32.0594 | 60.4 | 32.2621 | 11.9561 | 28.1301 | 60.6 | 28.0955 | 11.96 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 11.977 | 8.378 | 59.8 | 8.554 | 11.977 | 24.868 | 59 | 25.221 | 11.97 | 42.823 | 59.8 | 43.691 | 11.979 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 11.979 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.968 | 40.335 | 59.8 | 41.617 | 11.975 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 11.988 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 11.986 | 20.671 | 59.2 | 21.074 | 11.971 | 33.119 | 59.8 | 33.615 | 11.969 | 24.799 | 59.8 | 28.609 | 11.974 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.974 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 11.97 | 17.102 | 60.6 | 13.114 | 11.968 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.97 | 23.098 | 60.6 | 23.223 | 11.977 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.968 | 38.987 | 60.2 | 39.316 | 11.974 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9688 | 32.0371 | 60.4 | 32.2621 | 11.9644 | 28.1301 | 60.6 | 28.0955 | 11.969 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 11.985 | 8.38 | 59.8 | 8.554 | 11.986 | 24.868 | 59 | 25.221 | 11.978 | 42.826 | 59.8 | 43.691 | 11.987 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 11.987 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.977 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 11.983 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 11.997 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 11.995 | 20.667 | 59.2 | 21.074 | 11.979 | 33.118 | 59.8 | 33.615 | 11.978 | 24.891 | 59.8 | 28.609 | 11.983 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.982 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 11.978 | 17.101 | 60.6 | 13.114 | 11.977 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.978 | 23.099 | 60.6 | 23.223 | 11.985 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.976 | 38.982 | 60.2 | 39.316 | 11.982 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 11.9771 | 32.0371 | 60.4 | 32.2621 | 11.9727 | 28.0485 | 60.6 | 28.0955 | 11.977 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 11.994 | 8.382 | 59.8 | 8.554 | 11.994 | 24.868 | 59 | 25.221 | 11.987 | 42.828 | 59.8 | 43.691 | 11.995 | 44.041 | 59.4 | 44.886 | 11.996 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 11.985 | 40.339 | 59.8 | 41.617 | 11.992 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 12.005 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 12.003 | 20.664 | 59.2 | 21.074 | 11.987 | 33.117 | 59.8 | 33.615 | 11.986 | 24.982 | 59.8 | 28.609 | 11.991 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.991 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 11.987 | 17.101 | 60.6 | 13.114 | 11.985 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.986 | 23.099 | 60.6 | 23.223 | 11.993 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.984 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 11.99 | 36.63 | 60.2 | 36.386 | 11.9854 | 32.0223 | 60.4 | 32.2621 | 11.981 | 28.0485 | 60.6 | 28.0955 | 11.985 | 29.763 | 60 | 30
|  |  |  | 12.002 | 8.384 | 59.8 | 8.554 | 12.002 | 24.868 | 59 | 25.221 | 11.995 | 42.83 | 59.8 | 43.691 | 12.004 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 12.004 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 11.993 | 40.338 | 59.8 | 41.617 | 12 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 12.014 | 16.02 | 59.4 | 16.908 | 12.011 | 20.661 | 59.2 | 21.074 | 11.996 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 11.994 | 25.089 | 59.8 | 28.609 | 11.999 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 11.999 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 11.995 | 17.1 | 60.6 | 13.114 | 11.993 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 11.995 | 23.099 | 60.6 | 23.223 | 12.002 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 11.993 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 11.999 | 36.629 | 60.2 | 36.386 | 11.9937 | 32.0223 | 60.4 | 32.2621 | 11.9893 | 28.0786 | 60.6 | 28.0955 | 11.994 | 29.761 | 60 | 30
|  |  |  | 12.01 | 8.386 | 59.8 | 8.554 | 12.011 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.003 | 42.831 | 59.8 | 43.691 | 12.012 | 44.039 | 59.4 | 44.886 | 12.012 | 37.32 | 59.6 | 37.714 | 12.001 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 12.009 | 12.471 | 59.6 | 12.741 | 12.022 | 16.02 | 59.4 | 16.908 | 12.02 | 20.659 | 59.2 | 21.074 | 12.004 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.003 | 25.197 | 59.8 | 28.609 | 12.008 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.007 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.003 | 17.1 | 60.6 | 13.114 | 12.002 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.003 | 23.099 | 60.6 | 23.223 | 12.01 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.001 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 12.007 | 36.627 | 60.2 | 36.386 | 12.0024 | 32.005 | 60.4 | 32.2621 | 11.9976 | 28.0786 | 60.6 | 28.0955 | 12.002 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 12.019 | 8.388 | 59.8 | 8.554 | 12.019 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.011 | 42.831 | 59.8 | 43.691 | 12.02 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 12.021 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 12.01 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 12.017 | 12.471 | 59.6 | 12.741 | 12.03 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 12.028 | 20.656 | 59.2 | 21.074 | 12.012 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.011 | 25.302 | 59.8 | 28.609 | 12.016 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.016 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.012 | 17.1 | 60.6 | 13.114 | 12.01 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.011 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 12.018 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.01 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.015 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.0107 | 32.005 | 60.4 | 32.2621 | 12.0059 | 28.1349 | 60.6 | 28.0955 | 12.01 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 12.027 | 8.389 | 59.8 | 8.554 | 12.027 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.02 | 42.83 | 59.8 | 43.691 | 12.029 | 44.04 | 59.4 | 44.886 | 12.029 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 12.018 | 40.337 | 59.8 | 41.617 | 12.025 | 12.471 | 59.6 | 12.741 | 12.039 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 12.036 | 20.656 | 59.2 | 21.074 | 12.021 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.02 | 25.408 | 59.8 | 28.609 | 12.024 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.024 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.02 | 17.099 | 60.6 | 13.114 | 12.018 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.02 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 12.027 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.018 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 12.023 | 36.626 | 60.2 | 36.386 | 12.019 | 32.0322 | 60.4 | 32.2621 | 12.0146 | 28.1349 | 60.6 | 28.0955 | 12.019 | 29.758 | 60 | 30
|  |  |  | 12.035 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 12.036 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.028 | 42.83 | 59.8 | 43.691 | 12.037 | 44.043 | 59.4 | 44.886 | 12.037 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 12.026 | 40.336 | 59.8 | 41.617 | 12.034 | 12.472 | 59.6 | 12.741 | 12.047 | 16.022 | 59.4 | 16.908 | 12.044 | 20.656 | 59.2 | 21.074 | 12.029 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.028 | 25.512 | 59.8 | 28.609 | 12.033 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.032 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.028 | 17.099 | 60.6 | 13.114 | 12.027 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.028 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 12.035 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.026 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 12.032 | 36.627 | 60.2 | 36.386 | 12.0273 | 32.0322 | 60.4 | 32.2621 | 12.0229 | 28.1242 | 60.6 | 28.0955 | 12.027 | 29.761 | 60 | 30
|  |  |  | 12.044 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.044 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.037 | 42.834 | 59.8 | 43.691 | 12.045 | 44.046 | 59.4 | 44.886 | 12.046 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 12.035 | 40.335 | 59.8 | 41.617 | 12.042 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.055 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 12.053 | 20.657 | 59.2 | 21.074 | 12.038 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.036 | 25.616 | 59.8 | 28.609 | 12.041 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.041 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 12.037 | 17.099 | 60.6 | 13.114 | 12.035 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.036 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 12.043 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.034 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.04 | 36.628 | 60.2 | 36.386 | 12.0356 | 32.0479 | 60.4 | 32.2621 | 12.0312 | 28.1242 | 60.6 | 28.0955 | 12.035 | 29.764 | 60 | 30
|  |  |  | 12.052 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.052 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.045 | 42.837 | 59.8 | 43.691 | 12.054 | 44.049 | 59.4 | 44.886 | 12.054 | 37.318 | 59.6 | 37.714 | 12.043 | 40.339 | 59.8 | 41.617 | 12.05 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.063 | 16.02 | 59.4 | 16.908 | 12.061 | 20.657 | 59.2 | 21.074 | 12.046 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.044 | 25.723 | 59.8 | 28.609 | 12.049 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.049 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 12.045 | 17.099 | 60.6 | 13.114 | 12.043 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 12.045 | 23.1 | 60.6 | 23.223 | 12.052 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.043 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 12.049 | 36.629 | 60.2 | 36.386 | 12.0439 | 32.0479 | 60.4 | 32.2621 | 12.0396 | 28.0834 | 60.6 | 28.0955 | 12.043 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.06 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.061 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.053 | 42.839 | 59.8 | 43.691 | 12.062 | 44.053 | 59.4 | 44.886 | 12.062 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 12.051 | 40.342 | 59.8 | 41.617 | 12.059 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.072 | 16.021 | 59.4 | 16.908 | 12.07 | 20.659 | 59.2 | 21.074 | 12.054 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.053 | 25.83 | 59.8 | 28.609 | 12.058 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.057 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 12.053 | 17.098 | 60.6 | 13.114 | 12.052 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 12.053 | 23.098 | 60.6 | 23.223 | 12.06 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.051 | 38.965 | 60.2 | 39.316 | 12.057 | 36.627 | 60.2 | 36.386 | 12.0522 | 32.0024 | 60.4 | 32.2621 | 12.0479 | 28.0834 | 60.6 | 28.0955 | 12.052 | 29.766 | 60 | 30
|  |  |  | 12.069 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.069 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.062 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.07 | 44.057 | 59.4 | 44.886 | 12.071 | 37.313 | 59.6 | 37.714 | 12.06 | 40.349 | 59.8 | 41.617 | 12.067 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.08 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.078 | 20.66 | 59.2 | 21.074 | 12.062 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.061 | 25.935 | 59.8 | 28.609 | 12.066 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.066 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 12.062 | 17.098 | 60.6 | 13.114 | 12.06 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 12.061 | 23.097 | 60.6 | 23.223 | 12.069 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.059 | 38.964 | 60.2 | 39.316 | 12.065 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.0605 | 32.0024 | 60.4 | 32.2621 | 12.0562 | 28.084 | 60.6 | 28.0955 | 12.061 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.077 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.077 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.07 | 42.839 | 59.8 | 43.691 | 12.079 | 44.061 | 59.4 | 44.886 | 12.079 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 12.068 | 40.357 | 59.8 | 41.617 | 12.075 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.088 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.086 | 20.661 | 59.2 | 21.074 | 12.071 | 33.114 | 59.8 | 33.615 | 12.069 | 26.04 | 59.8 | 28.609 | 12.074 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.074 | 18.69 | 60.4 | 17.28 | 12.07 | 17.098 | 60.6 | 13.114 | 12.068 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 12.07 | 23.095 | 60.6 | 23.223 | 12.077 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.068 | 38.964 | 60.2 | 39.316 | 12.074 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.0688 | 32.0115 | 60.4 | 32.2621 | 12.0645 | 28.084 | 60.6 | 28.0955 | 12.069 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.085 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.086 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.078 | 42.838 | 59.8 | 43.691 | 12.087 | 44.065 | 59.4 | 44.886 | 12.087 | 37.305 | 59.6 | 37.714 | 12.077 | 40.366 | 59.8 | 41.617 | 12.083 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.097 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.095 | 20.662 | 59.2 | 21.074 | 12.079 | 33.113 | 59.8 | 33.615 | 12.078 | 26.143 | 59.8 | 28.609 | 12.083 | 22.823 | 60.2 | 21.447 | 12.082 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.078 | 17.097 | 60.6 | 13.114 | 12.077 | 12.958 | 60.6 | 13.114 | 12.078 | 23.093 | 60.6 | 23.223 | 12.085 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.076 | 38.965 | 60.2 | 39.316 | 12.082 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.0771 | 32.0115 | 60.4 | 32.2621 | 12.0728 | 28.1314 | 60.6 | 28.0955 | 12.077 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.094 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.094 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.087 | 42.839 | 59.8 | 43.691 | 12.095 | 44.069 | 59.4 | 44.886 | 12.096 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 12.085 | 40.375 | 59.8 | 41.617 | 12.092 | 12.474 | 59.6 | 12.741 | 12.105 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.103 | 20.663 | 59.2 | 21.074 | 12.087 | 33.112 | 59.8 | 33.615 | 12.086 | 26.246 | 59.8 | 28.609 | 12.091 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.091 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.087 | 17.097 | 60.6 | 13.114 | 12.085 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 12.086 | 23.092 | 60.6 | 23.223 | 12.094 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.084 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 12.09 | 36.626 | 60.2 | 36.386 | 12.0854 | 32.0469 | 60.4 | 32.2621 | 12.0811 | 28.1314 | 60.6 | 28.0955 | 12.085 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.102 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.102 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.095 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.104 | 44.075 | 59.4 | 44.886 | 12.104 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.093 | 40.384 | 59.8 | 41.617 | 12.101 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.114 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.111 | 20.663 | 59.2 | 21.074 | 12.096 | 33.111 | 59.8 | 33.615 | 12.094 | 26.349 | 59.8 | 28.609 | 12.099 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.099 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.095 | 17.097 | 60.6 | 13.114 | 12.093 | 12.889 | 60.6 | 13.114 | 12.095 | 23.09 | 60.6 | 23.223 | 12.102 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.093 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 12.099 | 36.627 | 60.2 | 36.386 | 12.0938 | 32.0469 | 60.4 | 32.2621 | 12.0894 | 28.1478 | 60.6 | 28.0955 | 12.094 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.11 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.111 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.103 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.112 | 44.08 | 59.4 | 44.886 | 12.112 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.102 | 40.393 | 59.8 | 41.617 | 12.109 | 12.477 | 59.6 | 12.741 | 12.122 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.12 | 20.664 | 59.2 | 21.074 | 12.104 | 33.116 | 59.8 | 33.615 | 12.103 | 26.453 | 59.8 | 28.609 | 12.108 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.107 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.103 | 17.097 | 60.6 | 13.114 | 12.102 | 12.803 | 60.6 | 13.114 | 12.103 | 23.088 | 60.6 | 23.223 | 12.11 | 5.218 | 60.2 | 5.023 | 12.101 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 12.107 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.1021 | 32.0519 | 60.4 | 32.2621 | 12.0977 | 28.1478 | 60.6 | 28.0955 | 12.102 | 29.766 | 60 | 30
|  |  |  | 12.119 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.119 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.112 | 42.847 | 59.8 | 43.691 | 12.12 | 44.085 | 59.4 | 44.886 | 12.121 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.11 | 40.4 | 59.8 | 41.617 | 12.117 | 12.477 | 59.6 | 12.741 | 12.13 | 16.023 | 59.4 | 16.908 | 12.128 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.112 | 33.12 | 59.8 | 33.615 | 12.111 | 26.554 | 59.8 | 28.609 | 12.116 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.116 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.112 | 17.096 | 60.6 | 13.114 | 12.11 | 12.716 | 60.6 | 13.114 | 12.111 | 23.086 | 60.6 | 23.223 | 12.118 | 5.213 | 60.2 | 5.023 | 12.109 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 12.115 | 36.623 | 60.2 | 36.386 | 12.1104 | 32.0519 | 60.4 | 32.2621 | 12.106 | 28.0891 | 60.6 | 28.0955 | 12.11 | 29.766 | 60 | 30
|  |  |  | 12.127 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.127 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.12 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.129 | 44.09 | 59.4 | 44.886 | 12.129 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 12.118 | 40.407 | 59.8 | 41.617 | 12.125 | 12.477 | 59.6 | 12.741 | 12.139 | 16.024 | 59.4 | 16.908 | 12.136 | 20.667 | 59.2 | 21.074 | 12.121 | 33.125 | 59.8 | 33.615 | 12.119 | 26.656 | 59.8 | 28.609 | 12.124 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.124 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.12 | 17.096 | 60.6 | 13.114 | 12.118 | 12.593 | 60.6 | 13.114 | 12.12 | 23.083 | 60.6 | 23.223 | 12.127 | 5.207 | 60.2 | 5.023 | 12.118 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 12.124 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 12.1187 | 31.99 | 60.4 | 32.2621 | 12.1143 | 28.0891 | 60.6 | 28.0955 | 12.119 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 12.135 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.136 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.128 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.137 | 44.094 | 59.4 | 44.886 | 12.138 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 12.126 | 40.415 | 59.8 | 41.617 | 12.134 | 12.477 | 59.6 | 12.741 | 12.147 | 16.024 | 59.4 | 16.908 | 12.145 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.129 | 33.129 | 59.8 | 33.615 | 12.128 | 26.713 | 59.8 | 28.609 | 12.133 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.132 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.128 | 17.096 | 60.6 | 13.114 | 12.127 | 12.469 | 60.6 | 13.114 | 12.128 | 23.079 | 60.6 | 23.223 | 12.135 | 5.202 | 60.2 | 5.023 | 12.126 | 38.966 | 60.2 | 39.316 | 12.132 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.1274 | 31.99 | 60.4 | 32.2621 | 12.1226 | 28.0741 | 60.6 | 28.0955 | 12.127 | 29.766 | 60 | 30
|  |  |  | 12.144 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.144 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.136 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.145 | 44.098 | 59.4 | 44.886 | 12.146 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 12.135 | 40.423 | 59.8 | 41.617 | 12.142 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.155 | 16.024 | 59.4 | 16.908 | 12.153 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.137 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 12.136 | 26.771 | 59.8 | 28.609 | 12.141 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.141 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.137 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 12.135 | 12.346 | 60.6 | 13.114 | 12.136 | 23.076 | 60.6 | 23.223 | 12.144 | 5.197 | 60.2 | 5.023 | 12.135 | 38.966 | 60.2 | 39.316 | 12.14 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.1353 | 31.992 | 60.4 | 32.2621 | 12.1309 | 28.0741 | 60.6 | 28.0955 | 12.135 | 29.765 | 60 | 30
|  |  |  | 12.152 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.152 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.145 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.154 | 44.1 | 59.4 | 44.886 | 12.154 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 12.143 | 40.43 | 59.8 | 41.617 | 12.15 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.164 | 16.024 | 59.4 | 16.908 | 12.161 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.146 | 33.135 | 59.8 | 33.615 | 12.145 | 26.784 | 59.8 | 28.609 | 12.149 | 22.822 | 60.2 | 21.447 | 12.149 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.145 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 12.143 | 12.222 | 60.6 | 13.114 | 12.145 | 23.072 | 60.6 | 23.223 | 12.152 | 5.192 | 60.2 | 5.023 | 12.143 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 12.149 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.144 | 31.992 | 60.4 | 32.2621 | 12.1396 | 28.1162 | 60.6 | 28.0955 | 12.144 | 29.763 | 60 | 30
|  |  |  | 12.161 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.161 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.153 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.162 | 44.103 | 59.4 | 44.886 | 12.163 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 12.151 | 40.438 | 59.8 | 41.617 | 12.159 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.172 | 16.025 | 59.4 | 16.908 | 12.169 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.154 | 33.139 | 59.8 | 33.615 | 12.153 | 26.798 | 59.8 | 28.609 | 12.158 | 22.821 | 60.2 | 21.447 | 12.157 | 18.691 | 60.4 | 17.28 | 12.153 | 17.095 | 60.6 | 13.114 | 12.151 | 12.099 | 60.6 | 13.114 | 12.153 | 23.069 | 60.6 | 23.223 | 12.16 | 5.186 | 60.2 | 5.023 | 12.151 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.157 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.1523 | 32.0558 | 60.4 | 32.2621 | 12.1475 | 28.1162 | 60.6 | 28.0955 | 12.152 | 29.762 | 60 | 30
|  |  |  | 12.169 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.169 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.162 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.17 | 44.107 | 59.4 | 44.886 | 12.171 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.16 | 40.445 | 59.8 | 41.617 | 12.167 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.18 | 16.026 | 59.4 | 16.908 | 12.178 | 20.668 | 59.2 | 21.074 | 12.163 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.161 | 26.794 | 59.8 | 28.609 | 12.166 | 22.821 | 60.2 | 21.447 | 12.166 | 18.663 | 60.4 | 17.28 | 12.162 | 17.094 | 60.6 | 13.114 | 12.16 | 11.975 | 60.6 | 13.114 | 12.161 | 23.066 | 60.6 | 23.223 | 12.169 | 5.176 | 60.2 | 5.023 | 12.159 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.165 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.1606 | 32.0558 | 60.4 | 32.2621 | 12.1562 | 28.0959 | 60.6 | 28.0955 | 12.16 | 29.763 | 60 | 30
|  |  |  | 12.177 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.177 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.17 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.179 | 44.111 | 59.4 | 44.886 | 12.179 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 12.168 | 40.452 | 59.8 | 41.617 | 12.175 | 12.476 | 59.6 | 12.741 | 12.189 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.187 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.171 | 33.148 | 59.8 | 33.615 | 12.169 | 26.79 | 59.8 | 28.609 | 12.174 | 22.821 | 60.2 | 21.447 | 12.174 | 18.635 | 60.4 | 17.28 | 12.17 | 17.088 | 60.6 | 13.114 | 12.168 | 11.852 | 60.6 | 13.114 | 12.17 | 23.061 | 60.6 | 23.223 | 12.177 | 5.165 | 60.2 | 5.023 | 12.168 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.174 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.1689 | 32.0299 | 60.4 | 32.2621 | 12.1646 | 28.0959 | 60.6 | 28.0955 | 12.168 | 29.763 | 60 | 30
|  |  |  | 12.186 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.186 | 24.87 | 59 | 25.221 | 12.178 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.187 | 44.113 | 59.4 | 44.886 | 12.188 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 12.176 | 40.458 | 59.8 | 41.617 | 12.184 | 12.479 | 59.6 | 12.741 | 12.197 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.195 | 20.67 | 59.2 | 21.074 | 12.179 | 33.151 | 59.8 | 33.615 | 12.178 | 26.789 | 59.8 | 28.609 | 12.183 | 22.821 | 60.2 | 21.447 | 12.182 | 18.607 | 60.4 | 17.28 | 12.178 | 17.082 | 60.6 | 13.114 | 12.177 | 11.728 | 60.6 | 13.114 | 12.178 | 23.057 | 60.6 | 23.223 | 12.185 | 5.154 | 60.2 | 5.023 | 12.176 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 12.182 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.1772 | 32.0299 | 60.4 | 32.2621 | 12.1729 | 28.0204 | 60.6 | 28.0955 | 12.177 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 12.194 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.194 | 24.87 | 59 | 25.221 | 12.187 | 42.847 | 59.8 | 43.691 | 12.195 | 44.116 | 59.4 | 44.886 | 12.196 | 37.299 | 59.6 | 37.714 | 12.185 | 40.464 | 59.8 | 41.617 | 12.192 | 12.481 | 59.6 | 12.741 | 12.206 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.203 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.188 | 33.155 | 59.8 | 33.615 | 12.186 | 26.789 | 59.8 | 28.609 | 12.191 | 22.817 | 60.2 | 21.447 | 12.191 | 18.579 | 60.4 | 17.28 | 12.187 | 17.013 | 60.6 | 13.114 | 12.185 | 11.605 | 60.6 | 13.114 | 12.186 | 23.052 | 60.6 | 23.223 | 12.194 | 5.144 | 60.2 | 5.023 | 12.185 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 12.19 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.1855 | 32.0254 | 60.4 | 32.2621 | 12.1812 | 28.0204 | 60.6 | 28.0955 | 12.185 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.202 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.202 | 24.87 | 59 | 25.221 | 12.195 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.204 | 44.117 | 59.4 | 44.886 | 12.204 | 37.294 | 59.6 | 37.714 | 12.193 | 40.472 | 59.8 | 41.617 | 12.2 | 12.484 | 59.6 | 12.741 | 12.214 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.211 | 20.669 | 59.2 | 21.074 | 12.196 | 33.159 | 59.8 | 33.615 | 12.194 | 26.789 | 59.8 | 28.609 | 12.199 | 22.812 | 60.2 | 21.447 | 12.199 | 18.551 | 60.4 | 17.28 | 12.195 | 16.944 | 60.6 | 13.114 | 12.193 | 11.481 | 60.6 | 13.114 | 12.195 | 23.048 | 60.6 | 23.223 | 12.202 | 5.133 | 60.2 | 5.023 | 12.193 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 12.199 | 36.616 | 60.2 | 36.386 | 12.1938 | 32.0254 | 60.4 | 32.2621 | 12.1895 | 28.0186 | 60.6 | 28.0955 | 12.193 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.21 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.211 | 24.871 | 59 | 25.221 | 12.203 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.212 | 44.118 | 59.4 | 44.886 | 12.212 | 37.296 | 59.6 | 37.714 | 12.201 | 40.479 | 59.8 | 41.617 | 12.209 | 12.486 | 59.6 | 12.741 | 12.222 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.22 | 20.667 | 59.2 | 21.074 | 12.204 | 33.16 | 59.8 | 33.615 | 12.203 | 26.788 | 59.8 | 28.609 | 12.208 | 22.79 | 60.2 | 21.447 | 12.207 | 18.524 | 60.4 | 17.28 | 12.203 | 16.823 | 60.6 | 13.114 | 12.202 | 11.358 | 60.6 | 13.114 | 12.203 | 23.043 | 60.6 | 23.223 | 12.21 | 5.122 | 60.2 | 5.023 | 12.201 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 12.207 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.2021 | 31.9975 | 60.4 | 32.2621 | 12.1978 | 28.0186 | 60.6 | 28.0955 | 12.202 | 29.772 | 60 | 30
|  |  |  | 12.219 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.219 | 24.871 | 59 | 25.221 | 12.212 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.22 | 44.119 | 59.4 | 44.886 | 12.221 | 37.298 | 59.6 | 37.714 | 12.21 | 40.485 | 59.8 | 41.617 | 12.217 | 12.491 | 59.6 | 12.741 | 12.23 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.228 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.212 | 33.161 | 59.8 | 33.615 | 12.211 | 26.785 | 59.8 | 28.609 | 12.216 | 22.768 | 60.2 | 21.447 | 12.216 | 18.496 | 60.4 | 17.28 | 12.212 | 16.702 | 60.6 | 13.114 | 12.21 | 11.234 | 60.6 | 13.114 | 12.211 | 23.039 | 60.6 | 23.223 | 12.219 | 5.112 | 60.2 | 5.023 | 12.209 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 12.215 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.2104 | 31.9975 | 60.4 | 32.2621 | 12.2061 | 28.0676 | 60.6 | 28.0955 | 12.21 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.227 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.227 | 24.872 | 59 | 25.221 | 12.22 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.229 | 44.119 | 59.4 | 44.886 | 12.229 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 12.218 | 40.492 | 59.8 | 41.617 | 12.226 | 12.495 | 59.6 | 12.741 | 12.239 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.236 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.221 | 33.165 | 59.8 | 33.615 | 12.219 | 26.781 | 59.8 | 28.609 | 12.224 | 22.742 | 60.2 | 21.447 | 12.224 | 18.468 | 60.4 | 17.28 | 12.22 | 16.582 | 60.6 | 13.114 | 12.218 | 11.109 | 60.6 | 13.114 | 12.22 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 12.227 | 5.101 | 60.2 | 5.023 | 12.218 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 12.224 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.2188 | 32.0752 | 60.4 | 32.2621 | 12.2144 | 28.0676 | 60.6 | 28.0955 | 12.219 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.235 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.236 | 24.873 | 59 | 25.221 | 12.228 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.237 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.237 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 12.227 | 40.494 | 59.8 | 41.617 | 12.234 | 12.499 | 59.6 | 12.741 | 12.247 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.245 | 20.667 | 59.2 | 21.074 | 12.229 | 33.168 | 59.8 | 33.615 | 12.228 | 26.781 | 59.8 | 28.609 | 12.233 | 22.715 | 60.2 | 21.447 | 12.232 | 18.44 | 60.4 | 17.28 | 12.228 | 16.461 | 60.6 | 13.114 | 12.227 | 10.984 | 60.6 | 13.114 | 12.228 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 12.235 | 5.091 | 60.2 | 5.023 | 12.226 | 38.977 | 60.2 | 39.316 | 12.232 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.2271 | 32.0752 | 60.4 | 32.2621 | 12.2227 | 28.0663 | 60.6 | 28.0955 | 12.227 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.244 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.244 | 24.873 | 59 | 25.221 | 12.237 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.245 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.246 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 12.235 | 40.497 | 59.8 | 41.617 | 12.242 | 12.503 | 59.6 | 12.741 | 12.255 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.253 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.237 | 33.173 | 59.8 | 33.615 | 12.236 | 26.781 | 59.8 | 28.609 | 12.241 | 22.689 | 60.2 | 21.447 | 12.241 | 18.412 | 60.4 | 17.28 | 12.237 | 16.34 | 60.6 | 13.114 | 12.235 | 10.859 | 60.6 | 13.114 | 12.236 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 12.244 | 5.08 | 60.2 | 5.023 | 12.234 | 38.976 | 60.2 | 39.316 | 12.24 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.2354 | 32.0417 | 60.4 | 32.2621 | 12.231 | 28.0663 | 60.6 | 28.0955 | 12.235 | 29.771 | 60 | 30
|  |  |  | 12.252 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.252 | 24.874 | 59 | 25.221 | 12.245 | 42.851 | 59.8 | 43.691 | 12.254 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.254 | 37.299 | 59.6 | 37.714 | 12.243 | 40.497 | 59.8 | 41.617 | 12.25 | 12.509 | 59.6 | 12.741 | 12.264 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.261 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.246 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 12.244 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.25 | 22.663 | 60.2 | 21.447 | 12.249 | 18.384 | 60.4 | 17.28 | 12.245 | 16.22 | 60.6 | 13.114 | 12.243 | 10.735 | 60.6 | 13.114 | 12.245 | 23.027 | 60.6 | 23.223 | 12.252 | 5.069 | 60.2 | 5.023 | 12.243 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 12.249 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.2437 | 32.0417 | 60.4 | 32.2621 | 12.2393 | 28.0086 | 60.6 | 28.0955 | 12.244 | 29.773 | 60 | 30
|  |  |  | 12.26 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.261 | 24.874 | 59 | 25.221 | 12.253 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.262 | 44.119 | 59.4 | 44.886 | 12.263 | 37.299 | 59.6 | 37.714 | 12.251 | 40.496 | 59.8 | 41.617 | 12.259 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 12.272 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.27 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.254 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 12.252 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.258 | 22.636 | 60.2 | 21.447 | 12.257 | 18.356 | 60.4 | 17.28 | 12.253 | 16.099 | 60.6 | 13.114 | 12.251 | 10.646 | 60.6 | 13.114 | 12.253 | 23.025 | 60.6 | 23.223 | 12.26 | 5.059 | 60.2 | 5.023 | 12.251 | 38.979 | 60.2 | 39.316 | 12.257 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.2524 | 32.038 | 60.4 | 32.2621 | 12.2476 | 28.0086 | 60.6 | 28.0955 | 12.252 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 12.269 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.269 | 24.875 | 59 | 25.221 | 12.262 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.271 | 44.117 | 59.4 | 44.886 | 12.271 | 37.298 | 59.6 | 37.714 | 12.26 | 40.497 | 59.8 | 41.617 | 12.267 | 12.517 | 59.6 | 12.741 | 12.281 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.278 | 20.666 | 59.2 | 21.074 | 12.262 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 12.261 | 26.783 | 59.8 | 28.609 | 12.266 | 22.61 | 60.2 | 21.447 | 12.266 | 18.328 | 60.4 | 17.28 | 12.262 | 15.978 | 60.6 | 13.114 | 12.26 | 10.557 | 60.6 | 13.114 | 12.261 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 12.269 | 5.048 | 60.2 | 5.023 | 12.26 | 38.984 | 60.2 | 39.316 | 12.265 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.2603 | 32.038 | 60.4 | 32.2621 | 12.2559 | 27.9988 | 60.6 | 28.0955 | 12.26 | 29.778 | 60 | 30
|  |  |  | 12.277 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.277 | 24.875 | 59 | 25.221 | 12.27 | 42.845 | 59.8 | 43.691 | 12.279 | 44.115 | 59.4 | 44.886 | 12.279 | 37.299 | 59.6 | 37.714 | 12.268 | 40.498 | 59.8 | 41.617 | 12.275 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 12.289 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.287 | 20.668 | 59.2 | 21.074 | 12.271 | 33.185 | 59.8 | 33.615 | 12.27 | 26.783 | 59.8 | 28.609 | 12.274 | 22.584 | 60.2 | 21.447 | 12.274 | 18.3 | 60.4 | 17.28 | 12.27 | 15.858 | 60.6 | 13.114 | 12.268 | 10.52 | 60.6 | 13.114 | 12.27 | 23.019 | 60.6 | 23.223 | 12.277 | 5.037 | 60.2 | 5.023 | 12.268 | 38.99 | 60.2 | 39.316 | 12.274 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.269 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 12.2646 | 27.9988 | 60.6 | 28.0955 | 12.269 | 29.781 | 60 | 30
|  |  |  | 12.286 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.286 | 24.875 | 59 | 25.221 | 12.278 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.287 | 44.115 | 59.4 | 44.886 | 12.288 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 12.276 | 40.5 | 59.8 | 41.617 | 12.284 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 12.297 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.295 | 20.67 | 59.2 | 21.074 | 12.279 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 12.278 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.283 | 22.558 | 60.2 | 21.447 | 12.282 | 18.272 | 60.4 | 17.28 | 12.278 | 15.737 | 60.6 | 13.114 | 12.276 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.278 | 23.017 | 60.6 | 23.223 | 12.285 | 5.032 | 60.2 | 5.023 | 12.276 | 38.996 | 60.2 | 39.316 | 12.282 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 12.2773 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 12.2725 | 28.0519 | 60.6 | 28.0955 | 12.277 | 29.781 | 60 | 30
|  |  |  | 12.294 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.294 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.287 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.295 | 44.115 | 59.4 | 44.886 | 12.296 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.285 | 40.501 | 59.8 | 41.617 | 12.292 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 12.306 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.303 | 20.672 | 59.2 | 21.074 | 12.287 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 12.286 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.291 | 22.531 | 60.2 | 21.447 | 12.291 | 18.244 | 60.4 | 17.28 | 12.287 | 15.616 | 60.6 | 13.114 | 12.285 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.286 | 23.015 | 60.6 | 23.223 | 12.294 | 5.027 | 60.2 | 5.023 | 12.284 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 12.291 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.2856 | 32.1666 | 60.4 | 32.2621 | 12.2812 | 28.0519 | 60.6 | 28.0955 | 12.285 | 29.781 | 60 | 30
|  |  |  | 12.302 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.302 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.295 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.304 | 44.116 | 59.4 | 44.886 | 12.304 | 37.305 | 59.6 | 37.714 | 12.293 | 40.504 | 59.8 | 41.617 | 12.3 | 12.534 | 59.6 | 12.741 | 12.314 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.312 | 20.674 | 59.2 | 21.074 | 12.296 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 12.294 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.299 | 22.505 | 60.2 | 21.447 | 12.299 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 12.295 | 15.495 | 60.6 | 13.114 | 12.293 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.295 | 23.014 | 60.6 | 23.223 | 12.302 | 5.021 | 60.2 | 5.023 | 12.293 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 12.299 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.2939 | 32.1666 | 60.4 | 32.2621 | 12.2896 | 28.0767 | 60.6 | 28.0955 | 12.293 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 12.311 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.311 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.303 | 42.849 | 59.8 | 43.691 | 12.312 | 44.117 | 59.4 | 44.886 | 12.312 | 37.302 | 59.6 | 37.714 | 12.301 | 40.508 | 59.8 | 41.617 | 12.309 | 12.538 | 59.6 | 12.741 | 12.322 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.32 | 20.676 | 59.2 | 21.074 | 12.304 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 12.303 | 26.783 | 59.8 | 28.609 | 12.308 | 22.479 | 60.2 | 21.447 | 12.307 | 18.188 | 60.4 | 17.28 | 12.303 | 15.375 | 60.6 | 13.114 | 12.302 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.303 | 23.013 | 60.6 | 23.223 | 12.31 | 5.016 | 60.2 | 5.023 | 12.301 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 12.307 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.3022 | 32.158 | 60.4 | 32.2621 | 12.2979 | 28.0767 | 60.6 | 28.0955 | 12.302 | 29.78 | 60 | 30
|  |  |  | 12.319 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.319 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.312 | 42.85 | 59.8 | 43.691 | 12.32 | 44.117 | 59.4 | 44.886 | 12.321 | 37.3 | 59.6 | 37.714 | 12.31 | 40.51 | 59.8 | 41.617 | 12.317 | 12.543 | 59.6 | 12.741 | 12.331 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.328 | 20.677 | 59.2 | 21.074 | 12.312 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 12.311 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.316 | 22.452 | 60.2 | 21.447 | 12.316 | 18.159 | 60.4 | 17.28 | 12.312 | 15.254 | 60.6 | 13.114 | 12.31 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.311 | 23.012 | 60.6 | 23.223 | 12.319 | 5.01 | 60.2 | 5.023 | 12.31 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 12.315 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.3105 | 32.158 | 60.4 | 32.2621 | 12.3062 | 28.0189 | 60.6 | 28.0955 | 12.31 | 29.782 | 60 | 30
|  |  |  | 12.327 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.328 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.32 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.329 | 44.118 | 59.4 | 44.886 | 12.329 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 12.318 | 40.512 | 59.8 | 41.617 | 12.326 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 12.339 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.336 | 20.678 | 59.2 | 21.074 | 12.321 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 12.319 | 26.781 | 59.8 | 28.609 | 12.324 | 22.426 | 60.2 | 21.447 | 12.324 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.32 | 15.133 | 60.6 | 13.114 | 12.318 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.32 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 12.327 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.318 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 12.324 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.3188 | 32.1189 | 60.4 | 32.2621 | 12.3145 | 28.0189 | 60.6 | 28.0955 | 12.318 | 29.784 | 60 | 30
|  |  |  | 12.336 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.336 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.328 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.337 | 44.118 | 59.4 | 44.886 | 12.337 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 12.326 | 40.514 | 59.8 | 41.617 | 12.334 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 12.347 | 16.027 | 59.4 | 16.908 | 12.345 | 20.678 | 59.2 | 21.074 | 12.329 | 33.189 | 59.8 | 33.615 | 12.328 | 26.783 | 59.8 | 28.609 | 12.333 | 22.4 | 60.2 | 21.447 | 12.332 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.328 | 15.012 | 60.6 | 13.114 | 12.327 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.328 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.335 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.326 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 12.332 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.3271 | 32.1189 | 60.4 | 32.2621 | 12.3228 | 27.9996 | 60.6 | 28.0955 | 12.327 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 12.344 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.344 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.337 | 42.842 | 59.8 | 43.691 | 12.345 | 44.119 | 59.4 | 44.886 | 12.346 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.334 | 40.517 | 59.8 | 41.617 | 12.342 | 12.555 | 59.6 | 12.741 | 12.355 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.353 | 20.68 | 59.2 | 21.074 | 12.337 | 33.189 | 59.8 | 33.615 | 12.336 | 26.785 | 59.8 | 28.609 | 12.341 | 22.374 | 60.2 | 21.447 | 12.341 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.337 | 14.896 | 60.6 | 13.114 | 12.335 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.336 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.344 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.334 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 12.34 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.3354 | 32.0912 | 60.4 | 32.2621 | 12.3311 | 27.9996 | 60.6 | 28.0955 | 12.335 | 29.79 | 60 | 30
|  |  |  | 12.352 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.352 | 24.875 | 59 | 25.221 | 12.345 | 42.842 | 59.8 | 43.691 | 12.354 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.354 | 37.304 | 59.6 | 37.714 | 12.343 | 40.52 | 59.8 | 41.617 | 12.351 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 12.364 | 16.028 | 59.4 | 16.908 | 12.361 | 20.682 | 59.2 | 21.074 | 12.346 | 33.19 | 59.8 | 33.615 | 12.344 | 26.784 | 59.8 | 28.609 | 12.349 | 22.348 | 60.2 | 21.447 | 12.349 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.345 | 14.779 | 60.6 | 13.114 | 12.343 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.345 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.352 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.343 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 12.349 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.3438 | 32.0912 | 60.4 | 32.2621 | 12.3394 | 28.0558 | 60.6 | 28.0955 | 12.344 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 12.361 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.361 | 24.874 | 59 | 25.221 | 12.353 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.362 | 44.121 | 59.4 | 44.886 | 12.362 | 37.306 | 59.6 | 37.714 | 12.352 | 40.524 | 59.8 | 41.617 | 12.359 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 12.372 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.37 | 20.684 | 59.2 | 21.074 | 12.354 | 33.189 | 59.8 | 33.615 | 12.353 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.358 | 22.325 | 60.2 | 21.447 | 12.357 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.353 | 14.724 | 60.6 | 13.114 | 12.351 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.353 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.36 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.351 | 39.041 | 60.2 | 39.316 | 12.357 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.3521 | 32.1437 | 60.4 | 32.2621 | 12.3477 | 28.0558 | 60.6 | 28.0955 | 12.352 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 12.369 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.369 | 24.874 | 59 | 25.221 | 12.362 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.37 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.371 | 37.308 | 59.6 | 37.714 | 12.36 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 12.367 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 12.381 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.378 | 20.686 | 59.2 | 21.074 | 12.362 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 12.361 | 26.782 | 59.8 | 28.609 | 12.366 | 22.303 | 60.2 | 21.447 | 12.366 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.362 | 14.67 | 60.6 | 13.114 | 12.36 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.361 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.369 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.36 | 39.044 | 60.2 | 39.316 | 12.365 | 36.615 | 60.2 | 36.386 | 12.3604 | 32.1437 | 60.4 | 32.2621 | 12.356 | 28.0978 | 60.6 | 28.0955 | 12.36 | 29.79 | 60 | 30
|  |  |  | 12.377 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.378 | 24.873 | 59 | 25.221 | 12.37 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.379 | 44.12 | 59.4 | 44.886 | 12.379 | 37.306 | 59.6 | 37.714 | 12.368 | 40.527 | 59.8 | 41.617 | 12.375 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 12.389 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.387 | 20.69 | 59.2 | 21.074 | 12.371 | 33.191 | 59.8 | 33.615 | 12.369 | 26.781 | 59.8 | 28.609 | 12.375 | 22.299 | 60.2 | 21.447 | 12.374 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.37 | 14.668 | 60.6 | 13.114 | 12.368 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.37 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.377 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.368 | 39.047 | 60.2 | 39.316 | 12.374 | 36.616 | 60.2 | 36.386 | 12.3687 | 32.1451 | 60.4 | 32.2621 | 12.3643 | 28.0978 | 60.6 | 28.0955 | 12.369 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 12.385 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.386 | 24.872 | 59 | 25.221 | 12.378 | 42.847 | 59.8 | 43.691 | 12.387 | 44.121 | 59.4 | 44.886 | 12.388 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.376 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 12.384 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 12.397 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.395 | 20.693 | 59.2 | 21.074 | 12.379 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 12.377 | 26.788 | 59.8 | 28.609 | 12.383 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.382 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.378 | 14.665 | 60.6 | 13.114 | 12.376 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.378 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 12.385 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.376 | 39.049 | 60.2 | 39.316 | 12.382 | 36.616 | 60.2 | 36.386 | 12.377 | 32.1451 | 60.4 | 32.2621 | 12.3726 | 28.0235 | 60.6 | 28.0955 | 12.377 | 29.788 | 60 | 30
|  |  |  | 12.394 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.394 | 24.871 | 59 | 25.221 | 12.387 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.396 | 44.122 | 59.4 | 44.886 | 12.396 | 37.306 | 59.6 | 37.714 | 12.385 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 12.392 | 12.57 | 59.6 | 12.741 | 12.406 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.403 | 20.695 | 59.2 | 21.074 | 12.387 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 12.386 | 26.795 | 59.8 | 28.609 | 12.391 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.391 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.387 | 14.661 | 60.6 | 13.114 | 12.385 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.386 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 12.394 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.385 | 39.051 | 60.2 | 39.316 | 12.391 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.3853 | 32.1372 | 60.4 | 32.2621 | 12.3809 | 28.0235 | 60.6 | 28.0955 | 12.385 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 12.402 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.402 | 24.871 | 59 | 25.221 | 12.395 | 42.842 | 59.8 | 43.691 | 12.404 | 44.123 | 59.4 | 44.886 | 12.404 | 37.308 | 59.6 | 37.714 | 12.393 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 12.4 | 12.571 | 59.6 | 12.741 | 12.414 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.412 | 20.698 | 59.2 | 21.074 | 12.396 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 12.395 | 26.811 | 59.8 | 28.609 | 12.4 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.399 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.395 | 14.657 | 60.6 | 13.114 | 12.393 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.395 | 23.01 | 60.6 | 23.223 | 12.402 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.393 | 39.058 | 60.2 | 39.316 | 12.399 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.394 | 32.1372 | 60.4 | 32.2621 | 12.3892 | 28.0151 | 60.6 | 28.0955 | 12.394 | 29.79 | 60 | 30
|  |  |  | 12.411 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.411 | 24.87 | 59 | 25.221 | 12.403 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.412 | 44.124 | 59.4 | 44.886 | 12.413 | 37.312 | 59.6 | 37.714 | 12.401 | 40.527 | 59.8 | 41.617 | 12.409 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 12.422 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.42 | 20.702 | 59.2 | 21.074 | 12.404 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 12.402 | 26.827 | 59.8 | 28.609 | 12.408 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.407 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.403 | 14.652 | 60.6 | 13.114 | 12.401 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.403 | 23.008 | 60.6 | 23.223 | 12.41 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.401 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.407 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.4023 | 32.103 | 60.4 | 32.2621 | 12.3975 | 28.0151 | 60.6 | 28.0955 | 12.402 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 12.419 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.419 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.412 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.42 | 44.125 | 59.4 | 44.886 | 12.421 | 37.316 | 59.6 | 37.714 | 12.41 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 12.417 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 12.431 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 12.428 | 20.707 | 59.2 | 21.074 | 12.412 | 33.195 | 59.8 | 33.615 | 12.411 | 26.848 | 59.8 | 28.609 | 12.416 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.416 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.412 | 14.648 | 60.6 | 13.114 | 12.41 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.411 | 23.007 | 60.6 | 23.223 | 12.419 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.409 | 39.068 | 60.2 | 39.316 | 12.416 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.4106 | 32.103 | 60.4 | 32.2621 | 12.4062 | 28.064 | 60.6 | 28.0955 | 12.41 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 12.427 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.427 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.42 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.429 | 44.127 | 59.4 | 44.886 | 12.429 | 37.314 | 59.6 | 37.714 | 12.418 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 12.425 | 12.571 | 59.6 | 12.741 | 12.439 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 12.437 | 20.709 | 59.2 | 21.074 | 12.42 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 12.419 | 26.869 | 59.8 | 28.609 | 12.425 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.424 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.42 | 14.643 | 60.6 | 13.114 | 12.418 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.42 | 23.006 | 60.6 | 23.223 | 12.427 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 12.418 | 39.071 | 60.2 | 39.316 | 12.424 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.4189 | 32.1237 | 60.4 | 32.2621 | 12.4146 | 28.064 | 60.6 | 28.0955 | 12.418 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 12.436 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.436 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.428 | 42.845 | 59.8 | 43.691 | 12.437 | 44.131 | 59.4 | 44.886 | 12.438 | 37.312 | 59.6 | 37.714 | 12.426 | 40.535 | 59.8 | 41.617 | 12.434 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 12.447 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.445 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 12.429 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 12.428 | 26.891 | 59.8 | 28.609 | 12.433 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.432 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.428 | 14.639 | 60.6 | 13.114 | 12.427 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.428 | 23.005 | 60.6 | 23.223 | 12.435 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.426 | 39.069 | 60.2 | 39.316 | 12.432 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.4272 | 32.1237 | 60.4 | 32.2621 | 12.4229 | 28.0848 | 60.6 | 28.0955 | 12.427 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.444 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.444 | 24.866 | 59 | 25.221 | 12.437 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.445 | 44.135 | 59.4 | 44.886 | 12.446 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 12.435 | 40.54 | 59.8 | 41.617 | 12.442 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 12.456 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.453 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 12.438 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 12.436 | 26.914 | 59.8 | 28.609 | 12.441 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.441 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.437 | 14.635 | 60.6 | 13.114 | 12.435 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.436 | 23.004 | 60.6 | 23.223 | 12.444 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.435 | 39.067 | 60.2 | 39.316 | 12.44 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.4355 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 12.4312 | 28.0848 | 60.6 | 28.0955 | 12.435 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 12.452 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.453 | 24.866 | 59 | 25.221 | 12.445 | 42.842 | 59.8 | 43.691 | 12.454 | 44.136 | 59.4 | 44.886 | 12.454 | 37.317 | 59.6 | 37.714 | 12.443 | 40.552 | 59.8 | 41.617 | 12.451 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 12.464 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.461 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 12.446 | 33.196 | 59.8 | 33.615 | 12.444 | 26.935 | 59.8 | 28.609 | 12.449 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.449 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.445 | 14.63 | 60.6 | 13.114 | 12.443 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.445 | 23.002 | 60.6 | 23.223 | 12.452 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.443 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 12.449 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.4438 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 12.4395 | 28.0417 | 60.6 | 28.0955 | 12.443 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 12.461 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.461 | 24.865 | 59 | 25.221 | 12.453 | 42.84 | 59.8 | 43.691 | 12.462 | 44.138 | 59.4 | 44.886 | 12.462 | 37.319 | 59.6 | 37.714 | 12.451 | 40.564 | 59.8 | 41.617 | 12.459 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 12.473 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.47 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 12.454 | 33.196 | 59.8 | 33.615 | 12.453 | 26.956 | 59.8 | 28.609 | 12.458 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.457 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.453 | 14.624 | 60.6 | 13.114 | 12.451 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.453 | 23.001 | 60.6 | 23.223 | 12.46 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.451 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 12.457 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.4521 | 32.1223 | 60.4 | 32.2621 | 12.4478 | 28.0417 | 60.6 | 28.0955 | 12.452 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 12.469 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.469 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.462 | 42.838 | 59.8 | 43.691 | 12.47 | 44.141 | 59.4 | 44.886 | 12.471 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 12.459 | 40.577 | 59.8 | 41.617 | 12.467 | 12.576 | 59.6 | 12.741 | 12.481 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.479 | 20.712 | 59.2 | 21.074 | 12.462 | 33.197 | 59.8 | 33.615 | 12.461 | 26.978 | 59.8 | 28.609 | 12.466 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.466 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.462 | 14.619 | 60.6 | 13.114 | 12.46 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.461 | 23 | 60.6 | 23.223 | 12.469 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.459 | 39.069 | 60.2 | 39.316 | 12.466 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.4604 | 32.1223 | 60.4 | 32.2621 | 12.4561 | 28.019 | 60.6 | 28.0955 | 12.46 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 12.477 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.478 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.47 | 42.84 | 59.8 | 43.691 | 12.479 | 44.143 | 59.4 | 44.886 | 12.479 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 12.468 | 40.589 | 59.8 | 41.617 | 12.476 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 12.489 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.487 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 12.471 | 33.197 | 59.8 | 33.615 | 12.469 | 27 | 59.8 | 28.609 | 12.474 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.474 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.47 | 14.613 | 60.6 | 13.114 | 12.468 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.47 | 22.999 | 60.6 | 23.223 | 12.477 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.468 | 39.072 | 60.2 | 39.316 | 12.474 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.4688 | 32.0737 | 60.4 | 32.2621 | 12.4644 | 28.019 | 60.6 | 28.0955 | 12.468 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 12.486 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.486 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.478 | 42.841 | 59.8 | 43.691 | 12.487 | 44.146 | 59.4 | 44.886 | 12.488 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 12.476 | 40.603 | 59.8 | 41.617 | 12.484 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 12.498 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.495 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 12.479 | 33.197 | 59.8 | 33.615 | 12.478 | 27.023 | 59.8 | 28.609 | 12.483 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.482 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.478 | 14.607 | 60.6 | 13.114 | 12.476 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.478 | 22.998 | 60.6 | 23.223 | 12.486 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.476 | 39.071 | 60.2 | 39.316 | 12.482 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.4771 | 32.0737 | 60.4 | 32.2621 | 12.4727 | 28.0636 | 60.6 | 28.0955 | 12.477 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.494 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.494 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.487 | 42.843 | 59.8 | 43.691 | 12.495 | 44.148 | 59.4 | 44.886 | 12.496 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 12.484 | 40.616 | 59.8 | 41.617 | 12.492 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 12.506 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.503 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 12.487 | 33.196 | 59.8 | 33.615 | 12.486 | 27.045 | 59.8 | 28.609 | 12.491 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.491 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.487 | 14.602 | 60.6 | 13.114 | 12.485 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.486 | 22.996 | 60.6 | 23.223 | 12.494 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.485 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 12.49 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.4854 | 32.157 | 60.4 | 32.2621 | 12.481 | 28.0636 | 60.6 | 28.0955 | 12.485 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 12.502 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.503 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.495 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.504 | 44.151 | 59.4 | 44.886 | 12.504 | 37.324 | 59.6 | 37.714 | 12.493 | 40.63 | 59.8 | 41.617 | 12.5 | 12.579 | 59.6 | 12.741 | 12.514 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 12.512 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 12.496 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 12.494 | 27.066 | 59.8 | 28.609 | 12.5 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.499 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.495 | 14.596 | 60.6 | 13.114 | 12.493 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.495 | 22.995 | 60.6 | 23.223 | 12.502 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.493 | 39.068 | 60.2 | 39.316 | 12.499 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 12.4937 | 32.157 | 60.4 | 32.2621 | 12.4893 | 28.0883 | 60.6 | 28.0955 | 12.494 | 29.794 | 60 | 30
|  |  |  | 12.511 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.511 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.503 | 42.845 | 59.8 | 43.691 | 12.512 | 44.154 | 59.4 | 44.886 | 12.513 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 12.501 | 40.643 | 59.8 | 41.617 | 12.509 | 12.58 | 59.6 | 12.741 | 12.522 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 12.52 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 12.504 | 33.192 | 59.8 | 33.615 | 12.502 | 27.088 | 59.8 | 28.609 | 12.508 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.507 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.503 | 14.593 | 60.6 | 13.114 | 12.501 | 10.483 | 60.6 | 13.114 | 12.503 | 22.994 | 60.6 | 23.223 | 12.51 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.501 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.507 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 12.502 | 32.1456 | 60.4 | 32.2621 | 12.4976 | 28.0883 | 60.6 | 28.0955 | 12.502 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.519 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.519 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.512 | 42.845 | 59.8 | 43.691 | 12.521 | 44.155 | 59.4 | 44.886 | 12.521 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 12.51 | 40.658 | 59.8 | 41.617 | 12.517 | 12.579 | 59.6 | 12.741 | 12.531 | 16.031 | 59.4 | 16.908 | 12.528 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 12.512 | 33.19 | 59.8 | 33.615 | 12.511 | 27.11 | 59.8 | 28.609 | 12.516 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.516 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.512 | 14.59 | 60.6 | 13.114 | 12.51 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.511 | 22.993 | 60.6 | 23.223 | 12.519 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.51 | 39.064 | 60.2 | 39.316 | 12.516 | 36.623 | 60.2 | 36.386 | 12.5103 | 32.1456 | 60.4 | 32.2621 | 12.5059 | 28.0474 | 60.6 | 28.0955 | 12.51 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 12.527 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.527 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.52 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.529 | 44.157 | 59.4 | 44.886 | 12.529 | 37.329 | 59.6 | 37.714 | 12.518 | 40.673 | 59.8 | 41.617 | 12.525 | 12.579 | 59.6 | 12.741 | 12.539 | 16.03 | 59.4 | 16.908 | 12.537 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.521 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 12.519 | 27.132 | 59.8 | 28.609 | 12.525 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.524 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.52 | 14.586 | 60.6 | 13.114 | 12.518 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.52 | 22.992 | 60.6 | 23.223 | 12.527 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.518 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 12.524 | 36.622 | 60.2 | 36.386 | 12.519 | 32.1201 | 60.4 | 32.2621 | 12.5142 | 28.0474 | 60.6 | 28.0955 | 12.519 | 29.786 | 60 | 30
|  |  |  | 12.536 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.536 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.528 | 42.844 | 59.8 | 43.691 | 12.537 | 44.158 | 59.4 | 44.886 | 12.538 | 37.332 | 59.6 | 37.714 | 12.526 | 40.687 | 59.8 | 41.617 | 12.534 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 12.547 | 16.029 | 59.4 | 16.908 | 12.545 | 20.72 | 59.2 | 21.074 | 12.529 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 12.527 | 27.155 | 59.8 | 28.609 | 12.533 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.532 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.528 | 14.583 | 60.6 | 13.114 | 12.526 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.528 | 22.991 | 60.6 | 23.223 | 12.535 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.526 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.532 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.5269 | 32.1201 | 60.4 | 32.2621 | 12.5225 | 28.0297 | 60.6 | 28.0955 | 12.527 | 29.787 | 60 | 30
|  |  |  | 12.544 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.544 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.537 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.545 | 44.16 | 59.4 | 44.886 | 12.546 | 37.332 | 59.6 | 37.714 | 12.535 | 40.702 | 59.8 | 41.617 | 12.542 | 12.576 | 59.6 | 12.741 | 12.556 | 16.034 | 59.4 | 16.908 | 12.553 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.537 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 12.536 | 27.178 | 59.8 | 28.609 | 12.541 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.541 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.537 | 14.58 | 60.6 | 13.114 | 12.535 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.536 | 22.985 | 60.6 | 23.223 | 12.544 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.534 | 39.067 | 60.2 | 39.316 | 12.541 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.5356 | 32.0935 | 60.4 | 32.2621 | 12.5312 | 28.0297 | 60.6 | 28.0955 | 12.535 | 29.789 | 60 | 30
|  |  |  | 12.552 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.553 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.545 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.554 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.554 | 37.332 | 59.6 | 37.714 | 12.543 | 40.717 | 59.8 | 41.617 | 12.551 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 12.564 | 16.039 | 59.4 | 16.908 | 12.562 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 12.545 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 12.544 | 27.194 | 59.8 | 28.609 | 12.55 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.549 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.545 | 14.576 | 60.6 | 13.114 | 12.543 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.545 | 22.979 | 60.6 | 23.223 | 12.552 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.543 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 12.549 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.5439 | 32.0935 | 60.4 | 32.2621 | 12.5391 | 28.0491 | 60.6 | 28.0955 | 12.543 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.561 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.561 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.553 | 42.849 | 59.8 | 43.691 | 12.562 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.562 | 37.331 | 59.6 | 37.714 | 12.551 | 40.732 | 59.8 | 41.617 | 12.559 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 12.573 | 16.047 | 59.4 | 16.908 | 12.57 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.554 | 33.174 | 59.8 | 33.615 | 12.553 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.558 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.557 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 12.553 | 14.575 | 60.6 | 13.114 | 12.551 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.553 | 22.973 | 60.6 | 23.223 | 12.561 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.551 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.557 | 36.619 | 60.2 | 36.386 | 12.5522 | 32.1437 | 60.4 | 32.2621 | 12.5479 | 28.0491 | 60.6 | 28.0955 | 12.552 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 12.569 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.569 | 24.862 | 59 | 25.221 | 12.562 | 42.85 | 59.8 | 43.691 | 12.57 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 12.571 | 37.33 | 59.6 | 37.714 | 12.56 | 40.747 | 59.8 | 41.617 | 12.567 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 12.581 | 16.055 | 59.4 | 16.908 | 12.578 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 12.562 | 33.17 | 59.8 | 33.615 | 12.561 | 27.213 | 59.8 | 28.609 | 12.566 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.566 | 18.106 | 60.4 | 17.28 | 12.562 | 14.574 | 60.6 | 13.114 | 12.56 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.561 | 22.967 | 60.6 | 23.223 | 12.569 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.56 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 12.566 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.5605 | 32.1437 | 60.4 | 32.2621 | 12.5562 | 28.076 | 60.6 | 28.0955 | 12.56 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 12.577 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.578 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.57 | 42.848 | 59.8 | 43.691 | 12.579 | 44.168 | 59.4 | 44.886 | 12.579 | 37.33 | 59.6 | 37.714 | 12.568 | 40.762 | 59.8 | 41.617 | 12.576 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 12.589 | 16.065 | 59.4 | 16.908 | 12.587 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.571 | 33.164 | 59.8 | 33.615 | 12.569 | 27.217 | 59.8 | 28.609 | 12.575 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.574 | 18.081 | 60.4 | 17.28 | 12.57 | 14.572 | 60.6 | 13.114 | 12.568 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.57 | 22.962 | 60.6 | 23.223 | 12.577 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.568 | 39.058 | 60.2 | 39.316 | 12.574 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.5688 | 32.1553 | 60.4 | 32.2621 | 12.5645 | 28.076 | 60.6 | 28.0955 | 12.568 | 29.795 | 60 | 30
|  |  |  | 12.586 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.586 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.578 | 42.847 | 59.8 | 43.691 | 12.587 | 44.17 | 59.4 | 44.886 | 12.588 | 37.331 | 59.6 | 37.714 | 12.576 | 40.775 | 59.8 | 41.617 | 12.584 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 12.598 | 16.075 | 59.4 | 16.908 | 12.595 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.579 | 33.158 | 59.8 | 33.615 | 12.578 | 27.217 | 59.8 | 28.609 | 12.583 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.582 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 12.578 | 14.571 | 60.6 | 13.114 | 12.576 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.578 | 22.958 | 60.6 | 23.223 | 12.585 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.576 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 12.582 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.5771 | 32.1553 | 60.4 | 32.2621 | 12.5728 | 28.0395 | 60.6 | 28.0955 | 12.577 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.594 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.594 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.587 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.595 | 44.171 | 59.4 | 44.886 | 12.596 | 37.333 | 59.6 | 37.714 | 12.584 | 40.788 | 59.8 | 41.617 | 12.592 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 12.606 | 16.086 | 59.4 | 16.908 | 12.604 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.587 | 33.157 | 59.8 | 33.615 | 12.586 | 27.217 | 59.8 | 28.609 | 12.591 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.591 | 18.031 | 60.4 | 17.28 | 12.587 | 14.57 | 60.6 | 13.114 | 12.585 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.586 | 22.953 | 60.6 | 23.223 | 12.594 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.584 | 39.06 | 60.2 | 39.316 | 12.591 | 36.62 | 60.2 | 36.386 | 12.5854 | 32.1422 | 60.4 | 32.2621 | 12.5811 | 28.0395 | 60.6 | 28.0955 | 12.585 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 12.602 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.603 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.595 | 42.846 | 59.8 | 43.691 | 12.604 | 44.171 | 59.4 | 44.886 | 12.604 | 37.335 | 59.6 | 37.714 | 12.593 | 40.797 | 59.8 | 41.617 | 12.601 | 12.568 | 59.6 | 12.741 | 12.614 | 16.097 | 59.4 | 16.908 | 12.612 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.596 | 33.155 | 59.8 | 33.615 | 12.594 | 27.216 | 59.8 | 28.609 | 12.599 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.599 | 18.006 | 60.4 | 17.28 | 12.595 | 14.569 | 60.6 | 13.114 | 12.593 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.595 | 22.949 | 60.6 | 23.223 | 12.602 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.593 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 12.599 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.5938 | 32.1422 | 60.4 | 32.2621 | 12.5894 | 28.0308 | 60.6 | 28.0955 | 12.593 | 29.792 | 60 | 30
|  |  |  | 12.611 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.611 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.603 | 42.849 | 59.8 | 43.691 | 12.612 | 44.17 | 59.4 | 44.886 | 12.613 | 37.332 | 59.6 | 37.714 | 12.601 | 40.806 | 59.8 | 41.617 | 12.609 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 12.623 | 16.108 | 59.4 | 16.908 | 12.62 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.604 | 33.153 | 59.8 | 33.615 | 12.603 | 27.214 | 59.8 | 28.609 | 12.608 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.607 | 17.981 | 60.4 | 17.28 | 12.603 | 14.54 | 60.6 | 13.114 | 12.601 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.603 | 22.944 | 60.6 | 23.223 | 12.611 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.601 | 39.064 | 60.2 | 39.316 | 12.607 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.6021 | 32.109 | 60.4 | 32.2621 | 12.5977 | 28.0308 | 60.6 | 28.0955 | 12.602 | 29.793 | 60 | 30
|  |  |  | 12.619 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.619 | 24.863 | 59 | 25.221 | 12.612 | 42.853 | 59.8 | 43.691 | 12.62 | 44.172 | 59.4 | 44.886 | 12.621 | 37.329 | 59.6 | 37.714 | 12.609 | 40.806 | 59.8 | 41.617 | 12.617 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 12.631 | 16.12 | 59.4 | 16.908 | 12.628 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 12.612 | 33.151 | 59.8 | 33.615 | 12.611 | 27.216 | 59.8 | 28.609 | 12.616 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.616 | 17.956 | 60.4 | 17.28 | 12.612 | 14.512 | 60.6 | 13.114 | 12.61 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.611 | 22.939 | 60.6 | 23.223 | 12.619 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.61 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 12.616 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.6104 | 32.109 | 60.4 | 32.2621 | 12.606 | 28.0502 | 60.6 | 28.0955 | 12.61 | 29.796 | 60 | 30
|  |  |  | 12.627 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.628 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.62 | 42.858 | 59.8 | 43.691 | 12.629 | 44.174 | 59.4 | 44.886 | 12.629 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 12.618 | 40.807 | 59.8 | 41.617 | 12.625 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 12.639 | 16.132 | 59.4 | 16.908 | 12.637 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 12.621 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 12.619 | 27.217 | 59.8 | 28.609 | 12.625 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.624 | 17.93 | 60.4 | 17.28 | 12.62 | 14.484 | 60.6 | 13.114 | 12.618 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.62 | 22.935 | 60.6 | 23.223 | 12.627 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.618 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 12.624 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.6187 | 32.1068 | 60.4 | 32.2621 | 12.6143 | 28.0502 | 60.6 | 28.0955 | 12.618 | 29.8 | 60 | 30
|  |  |  | 12.636 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.636 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.628 | 42.864 | 59.8 | 43.691 | 12.637 | 44.173 | 59.4 | 44.886 | 12.638 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 12.626 | 40.806 | 59.8 | 41.617 | 12.634 | 12.555 | 59.6 | 12.741 | 12.647 | 16.145 | 59.4 | 16.908 | 12.645 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.629 | 33.142 | 59.8 | 33.615 | 12.627 | 27.215 | 59.8 | 28.609 | 12.633 | 22.295 | 60.2 | 21.447 | 12.632 | 17.905 | 60.4 | 17.28 | 12.628 | 14.457 | 60.6 | 13.114 | 12.626 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.628 | 22.93 | 60.6 | 23.223 | 12.635 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.626 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 12.632 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.627 | 32.1068 | 60.4 | 32.2621 | 12.6226 | 28.0706 | 60.6 | 28.0955 | 12.626 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 12.644 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.644 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.637 | 42.866 | 59.8 | 43.691 | 12.646 | 44.172 | 59.4 | 44.886 | 12.646 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 12.634 | 40.805 | 59.8 | 41.617 | 12.642 | 12.552 | 59.6 | 12.741 | 12.656 | 16.155 | 59.4 | 16.908 | 12.653 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 12.637 | 33.139 | 59.8 | 33.615 | 12.636 | 27.212 | 59.8 | 28.609 | 12.641 | 22.268 | 60.2 | 21.447 | 12.641 | 17.88 | 60.4 | 17.28 | 12.637 | 14.43 | 60.6 | 13.114 | 12.635 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.636 | 22.925 | 60.6 | 23.223 | 12.644 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.635 | 39.056 | 60.2 | 39.316 | 12.641 | 36.615 | 60.2 | 36.386 | 12.6353 | 32.1667 | 60.4 | 32.2621 | 12.6309 | 28.0706 | 60.6 | 28.0955 | 12.635 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 12.652 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.653 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.645 | 42.868 | 59.8 | 43.691 | 12.654 | 44.171 | 59.4 | 44.886 | 12.654 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 12.643 | 40.805 | 59.8 | 41.617 | 12.651 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 12.665 | 16.166 | 59.4 | 16.908 | 12.662 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 12.646 | 33.136 | 59.8 | 33.615 | 12.644 | 27.211 | 59.8 | 28.609 | 12.65 | 22.242 | 60.2 | 21.447 | 12.649 | 17.855 | 60.4 | 17.28 | 12.645 | 14.403 | 60.6 | 13.114 | 12.643 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.645 | 22.921 | 60.6 | 23.223 | 12.652 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.643 | 39.058 | 60.2 | 39.316 | 12.649 | 36.614 | 60.2 | 36.386 | 12.644 | 32.1667 | 60.4 | 32.2621 | 12.6392 | 28.053 | 60.6 | 28.0955 | 12.644 | 29.804 | 60 | 30
|  |  |  | 12.661 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.661 | 24.864 | 59 | 25.221 | 12.653 | 42.873 | 59.8 | 43.691 | 12.662 | 44.169 | 59.4 | 44.886 | 12.663 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 12.651 | 40.805 | 59.8 | 41.617 | 12.659 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 12.673 | 16.178 | 59.4 | 16.908 | 12.67 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 12.654 | 33.134 | 59.8 | 33.615 | 12.652 | 27.21 | 59.8 | 28.609 | 12.658 | 22.216 | 60.2 | 21.447 | 12.657 | 17.83 | 60.4 | 17.28 | 12.653 | 14.376 | 60.6 | 13.114 | 12.651 | 10.484 | 60.6 | 13.114 | 12.653 | 22.916 | 60.6 | 23.223 | 12.661 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.651 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 12.657 | 36.614 | 60.2 | 36.386 | 12.6519 | 32.123 | 60.4 | 32.2621 | 12.6475 | 28.053 | 60.6 | 28.0955 | 12.652 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 12.669 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.669 | 24.865 | 59 | 25.221 | 12.662 | 42.877 | 59.8 | 43.691 | 12.67 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 12.671 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 12.66 | 40.806 | 59.8 | 41.617 | 12.667 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 12.681 | 16.189 | 59.4 | 16.908 | 12.678 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 12.662 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 12.661 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.666 | 22.189 | 60.2 | 21.447 | 12.666 | 17.805 | 60.4 | 17.28 | 12.662 | 14.349 | 60.6 | 13.114 | 12.66 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.661 | 22.911 | 60.6 | 23.223 | 12.669 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.66 | 39.061 | 60.2 | 39.316 | 12.666 | 36.613 | 60.2 | 36.386 | 12.6606 | 32.123 | 60.4 | 32.2621 | 12.6558 | 28.0157 | 60.6 | 28.0955 | 12.66 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 12.677 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.678 | 24.865 | 59 | 25.221 | 12.67 | 42.885 | 59.8 | 43.691 | 12.679 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.679 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 12.668 | 40.806 | 59.8 | 41.617 | 12.676 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 12.689 | 16.2 | 59.4 | 16.908 | 12.687 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 12.67 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 12.669 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.675 | 22.163 | 60.2 | 21.447 | 12.674 | 17.78 | 60.4 | 17.28 | 12.67 | 14.322 | 60.6 | 13.114 | 12.668 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.67 | 22.907 | 60.6 | 23.223 | 12.677 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.668 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 12.674 | 36.615 | 60.2 | 36.386 | 12.6689 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 12.6641 | 28.0157 | 60.6 | 28.0955 | 12.668 | 29.803 | 60 | 30
|  |  |  | 12.686 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.686 | 24.865 | 59 | 25.221 | 12.678 | 42.892 | 59.8 | 43.691 | 12.687 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.688 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 12.676 | 40.805 | 59.8 | 41.617 | 12.684 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 12.698 | 16.211 | 59.4 | 16.908 | 12.695 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 12.679 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 12.678 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.683 | 22.137 | 60.2 | 21.447 | 12.682 | 17.755 | 60.4 | 17.28 | 12.678 | 14.294 | 60.6 | 13.114 | 12.676 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.678 | 22.902 | 60.6 | 23.223 | 12.686 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.676 | 39.061 | 60.2 | 39.316 | 12.682 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.6772 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 12.6729 | 28.0524 | 60.6 | 28.0955 | 12.677 | 29.806 | 60 | 30
|  |  |  | 12.694 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.694 | 24.865 | 59 | 25.221 | 12.687 | 42.896 | 59.8 | 43.691 | 12.695 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 12.696 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 12.685 | 40.804 | 59.8 | 41.617 | 12.692 | 12.537 | 59.6 | 12.741 | 12.706 | 16.222 | 59.4 | 16.908 | 12.704 | 20.721 | 59.2 | 21.074 | 12.687 | 33.132 | 59.8 | 33.615 | 12.686 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.691 | 22.11 | 60.2 | 21.447 | 12.691 | 17.73 | 60.4 | 17.28 | 12.687 | 14.267 | 60.6 | 13.114 | 12.685 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.686 | 22.897 | 60.6 | 23.223 | 12.694 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.685 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 12.691 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.6855 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 12.6812 | 28.0524 | 60.6 | 28.0955 | 12.685 | 29.809 | 60 | 30
|  |  |  | 12.702 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.703 | 24.866 | 59 | 25.221 | 12.695 | 42.901 | 59.8 | 43.691 | 12.704 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.705 | 37.326 | 59.6 | 37.714 | 12.693 | 40.802 | 59.8 | 41.617 | 12.701 | 12.534 | 59.6 | 12.741 | 12.714 | 16.233 | 59.4 | 16.908 | 12.712 | 20.723 | 59.2 | 21.074 | 12.695 | 33.133 | 59.8 | 33.615 | 12.694 | 27.209 | 59.8 | 28.609 | 12.7 | 22.084 | 60.2 | 21.447 | 12.699 | 17.705 | 60.4 | 17.28 | 12.695 | 14.24 | 60.6 | 13.114 | 12.693 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.695 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.702 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.693 | 39.058 | 60.2 | 39.316 | 12.699 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.6938 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 12.6895 | 28.0985 | 60.6 | 28.0955 | 12.693 | 29.811 | 60 | 30
|  |  |  | 12.711 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.711 | 24.866 | 59 | 25.221 | 12.703 | 42.903 | 59.8 | 43.691 | 12.712 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.713 | 37.327 | 59.6 | 37.714 | 12.701 | 40.8 | 59.8 | 41.617 | 12.709 | 12.531 | 59.6 | 12.741 | 12.723 | 16.241 | 59.4 | 16.908 | 12.72 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 12.704 | 33.133 | 59.8 | 33.615 | 12.703 | 27.208 | 59.8 | 28.609 | 12.708 | 22.057 | 60.2 | 21.447 | 12.707 | 17.68 | 60.4 | 17.28 | 12.703 | 14.213 | 60.6 | 13.114 | 12.701 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.703 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.711 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.701 | 39.057 | 60.2 | 39.316 | 12.707 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.7021 | 32.1737 | 60.4 | 32.2621 | 12.6978 | 28.0985 | 60.6 | 28.0955 | 12.702 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 12.719 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.719 | 24.866 | 59 | 25.221 | 12.712 | 42.905 | 59.8 | 43.691 | 12.72 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 12.721 | 37.328 | 59.6 | 37.714 | 12.709 | 40.799 | 59.8 | 41.617 | 12.717 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 12.731 | 16.249 | 59.4 | 16.908 | 12.729 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 12.712 | 33.134 | 59.8 | 33.615 | 12.711 | 27.207 | 59.8 | 28.609 | 12.716 | 22.031 | 60.2 | 21.447 | 12.716 | 17.655 | 60.4 | 17.28 | 12.712 | 14.186 | 60.6 | 13.114 | 12.71 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.711 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.719 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.709 | 39.06 | 60.2 | 39.316 | 12.716 | 36.616 | 60.2 | 36.386 | 12.7104 | 32.1737 | 60.4 | 32.2621 | 12.7061 | 28.0812 | 60.6 | 28.0955 | 12.71 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 12.727 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.728 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.72 | 42.91 | 59.8 | 43.691 | 12.729 | 44.16 | 59.4 | 44.886 | 12.729 | 37.325 | 59.6 | 37.714 | 12.718 | 40.798 | 59.8 | 41.617 | 12.726 | 12.526 | 59.6 | 12.741 | 12.739 | 16.251 | 59.4 | 16.908 | 12.737 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 12.721 | 33.136 | 59.8 | 33.615 | 12.719 | 27.205 | 59.8 | 28.609 | 12.725 | 22.005 | 60.2 | 21.447 | 12.724 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.72 | 14.159 | 60.6 | 13.114 | 12.718 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.72 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.727 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.718 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 12.724 | 36.617 | 60.2 | 36.386 | 12.7188 | 32.1332 | 60.4 | 32.2621 | 12.7144 | 28.0812 | 60.6 | 28.0955 | 12.718 | 29.814 | 60 | 30
|  |  |  | 12.736 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.736 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.728 | 42.916 | 59.8 | 43.691 | 12.737 | 44.16 | 59.4 | 44.886 | 12.738 | 37.322 | 59.6 | 37.714 | 12.726 | 40.798 | 59.8 | 41.617 | 12.734 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 12.748 | 16.254 | 59.4 | 16.908 | 12.745 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 12.729 | 33.137 | 59.8 | 33.615 | 12.728 | 27.205 | 59.8 | 28.609 | 12.733 | 21.978 | 60.2 | 21.447 | 12.732 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.728 | 14.132 | 60.6 | 13.114 | 12.726 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.728 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.736 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.726 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.732 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.7271 | 32.1332 | 60.4 | 32.2621 | 12.7227 | 28.0324 | 60.6 | 28.0955 | 12.727 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 12.744 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.744 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.737 | 42.924 | 59.8 | 43.691 | 12.746 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 12.746 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 12.734 | 40.797 | 59.8 | 41.617 | 12.742 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 12.756 | 16.254 | 59.4 | 16.908 | 12.753 | 20.731 | 59.2 | 21.074 | 12.737 | 33.141 | 59.8 | 33.615 | 12.736 | 27.206 | 59.8 | 28.609 | 12.741 | 21.952 | 60.2 | 21.447 | 12.741 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.737 | 14.104 | 60.6 | 13.114 | 12.735 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.736 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 12.744 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.735 | 39.068 | 60.2 | 39.316 | 12.741 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.7354 | 32.085 | 60.4 | 32.2621 | 12.731 | 28.0324 | 60.6 | 28.0955 | 12.735 | 29.812 | 60 | 30
|  |  |  | 12.752 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.753 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.745 | 42.931 | 59.8 | 43.691 | 12.754 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 12.754 | 37.32 | 59.6 | 37.714 | 12.743 | 40.796 | 59.8 | 41.617 | 12.75 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 12.765 | 16.254 | 59.4 | 16.908 | 12.762 | 20.733 | 59.2 | 21.074 | 12.746 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.744 | 27.206 | 59.8 | 28.609 | 12.75 | 21.926 | 60.2 | 21.447 | 12.749 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.745 | 14.077 | 60.6 | 13.114 | 12.743 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.745 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.752 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.743 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 12.749 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.7437 | 32.085 | 60.4 | 32.2621 | 12.7393 | 28.0311 | 60.6 | 28.0955 | 12.743 | 29.814 | 60 | 30
|  |  |  | 12.761 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.761 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.753 | 42.934 | 59.8 | 43.691 | 12.762 | 44.162 | 59.4 | 44.886 | 12.763 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 12.751 | 40.795 | 59.8 | 41.617 | 12.759 | 12.519 | 59.6 | 12.741 | 12.773 | 16.257 | 59.4 | 16.908 | 12.77 | 20.735 | 59.2 | 21.074 | 12.754 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.752 | 27.206 | 59.8 | 28.609 | 12.758 | 21.899 | 60.2 | 21.447 | 12.757 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.753 | 14.05 | 60.6 | 13.114 | 12.751 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.753 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.76 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.751 | 39.064 | 60.2 | 39.316 | 12.757 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.752 | 32.1249 | 60.4 | 32.2621 | 12.7476 | 28.0311 | 60.6 | 28.0955 | 12.751 | 29.815 | 60 | 30
|  |  |  | 12.769 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.769 | 24.867 | 59 | 25.221 | 12.762 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 12.771 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 12.771 | 37.323 | 59.6 | 37.714 | 12.759 | 40.795 | 59.8 | 41.617 | 12.768 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 12.781 | 16.259 | 59.4 | 16.908 | 12.778 | 20.737 | 59.2 | 21.074 | 12.762 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.761 | 27.206 | 59.8 | 28.609 | 12.766 | 21.873 | 60.2 | 21.447 | 12.766 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.762 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.76 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.761 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.769 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.76 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 12.766 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.7603 | 32.1249 | 60.4 | 32.2621 | 12.7559 | 28.114 | 60.6 | 28.0955 | 12.76 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 12.777 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.778 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.77 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 12.779 | 44.16 | 59.4 | 44.886 | 12.779 | 37.321 | 59.6 | 37.714 | 12.768 | 40.795 | 59.8 | 41.617 | 12.776 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 12.79 | 16.26 | 59.4 | 16.908 | 12.787 | 20.738 | 59.2 | 21.074 | 12.771 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.769 | 27.207 | 59.8 | 28.609 | 12.775 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 12.774 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.77 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.768 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.77 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.777 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.768 | 39.067 | 60.2 | 39.316 | 12.774 | 36.616 | 60.2 | 36.386 | 12.7686 | 32.1783 | 60.4 | 32.2621 | 12.7642 | 28.114 | 60.6 | 28.0955 | 12.768 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 12.786 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.786 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.778 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 12.787 | 44.159 | 59.4 | 44.886 | 12.788 | 37.319 | 59.6 | 37.714 | 12.776 | 40.794 | 59.8 | 41.617 | 12.784 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 12.798 | 16.26 | 59.4 | 16.908 | 12.795 | 20.738 | 59.2 | 21.074 | 12.779 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 12.777 | 27.21 | 59.8 | 28.609 | 12.783 | 21.82 | 60.2 | 21.447 | 12.782 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.778 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.776 | 10.484 | 60.8 | 8.947 | 12.778 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.786 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.776 | 39.069 | 60.2 | 39.316 | 12.782 | 36.615 | 60.2 | 36.386 | 12.7769 | 32.1783 | 60.4 | 32.2621 | 12.7725 | 28.077 | 60.6 | 28.0955 | 12.776 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 12.794 | 8.395 | 59.8 | 8.554 | 12.794 | 24.868 | 59 | 25.221 | 12.787 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 12.795 | 44.158 | 59.4 | 44.886 | 12.796 | 37.315 | 59.6 | 37.714 | 12.784 | 40.794 | 59.8 | 41.617 | 12.792 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 12.806 | 16.259 | 59.4 | 16.908 | 12.804 | 20.74 | 59.2 | 21.074 | 12.787 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 12.786 | 27.212 | 59.8 | 28.609 | 12.791 | 21.794 | 60.2 | 21.447 | 12.791 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.787 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.785 | 10.483 | 60.8 | 8.947 | 12.786 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.794 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.785 | 39.072 | 60.2 | 39.316 | 12.791 | 36.618 | 60.2 | 36.386 | 12.7856 | 32.1564 | 60.4 | 32.2621 | 12.7808 | 28.077 | 60.6 | 28.0955 | 12.785 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 12.802 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.803 | 24.869 | 59 | 25.221 | 12.795 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 12.804 | 44.158 | 59.4 | 44.886 | 12.805 | 37.311 | 59.6 | 37.714 | 12.793 | 40.795 | 59.8 | 41.617 | 12.801 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 12.814 | 16.259 | 59.4 | 16.908 | 12.812 | 20.742 | 59.2 | 21.074 | 12.795 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 12.794 | 27.228 | 59.8 | 28.609 | 12.8 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.799 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.795 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.793 | 10.483 | 60.8 | 8.947 | 12.795 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.802 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.793 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 12.799 | 36.621 | 60.2 | 36.386 | 12.7939 | 32.1564 | 60.4 | 32.2621 | 12.7891 | 28.0418 | 60.6 | 28.0955 | 12.793 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 12.811 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.811 | 24.871 | 59 | 25.221 | 12.803 | 42.945 | 59.8 | 43.691 | 12.812 | 44.159 | 59.4 | 44.886 | 12.812 | 37.31 | 59.6 | 37.714 | 12.801 | 40.797 | 59.8 | 41.617 | 12.809 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 12.823 | 16.26 | 59.4 | 16.908 | 12.82 | 20.745 | 59.2 | 21.074 | 12.804 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.803 | 27.245 | 59.8 | 28.609 | 12.808 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.807 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.803 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.801 | 10.483 | 60.8 | 8.947 | 12.803 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.811 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.801 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 12.807 | 36.623 | 60.2 | 36.386 | 12.8022 | 32.1158 | 60.4 | 32.2621 | 12.7979 | 28.0418 | 60.6 | 28.0955 | 12.802 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 12.819 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.819 | 24.872 | 59 | 25.221 | 12.812 | 42.947 | 59.8 | 43.691 | 12.821 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 12.821 | 37.309 | 59.6 | 37.714 | 12.81 | 40.797 | 59.8 | 41.617 | 12.817 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 12.831 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 12.829 | 20.748 | 59.2 | 21.074 | 12.812 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 12.811 | 27.267 | 59.8 | 28.609 | 12.816 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.816 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.812 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.81 | 10.483 | 60.8 | 8.947 | 12.811 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.819 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.81 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 12.816 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.8105 | 32.1158 | 60.4 | 32.2621 | 12.8062 | 28.0387 | 60.6 | 28.0955 | 12.81 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 12.827 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.828 | 24.873 | 59 | 25.221 | 12.82 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 12.829 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.83 | 37.307 | 59.6 | 37.714 | 12.818 | 40.796 | 59.8 | 41.617 | 12.826 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 12.839 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 12.837 | 20.75 | 59.2 | 21.074 | 12.82 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 12.819 | 27.289 | 59.8 | 28.609 | 12.825 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.824 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.82 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.818 | 10.482 | 60.8 | 8.947 | 12.82 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.827 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.818 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 12.824 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.8188 | 32.1081 | 60.4 | 32.2621 | 12.8145 | 28.0387 | 60.6 | 28.0955 | 12.818 | 29.816 | 60 | 30
|  |  |  | 12.836 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.836 | 24.875 | 59 | 25.221 | 12.828 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 12.837 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 12.838 | 37.306 | 59.6 | 37.714 | 12.826 | 40.8 | 59.8 | 41.617 | 12.834 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 12.848 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 12.845 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 12.829 | 33.148 | 59.8 | 33.615 | 12.828 | 27.312 | 59.8 | 28.609 | 12.833 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.832 | 17.63 | 60.4 | 17.28 | 12.828 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.826 | 10.481 | 60.8 | 8.947 | 12.828 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.836 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.826 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 12.833 | 36.625 | 60.2 | 36.386 | 12.8271 | 32.1081 | 60.4 | 32.2621 | 12.8228 | 28.0716 | 60.6 | 28.0955 | 12.827 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 12.844 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.844 | 24.876 | 59 | 25.221 | 12.837 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 12.845 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.846 | 37.303 | 59.6 | 37.714 | 12.834 | 40.804 | 59.8 | 41.617 | 12.842 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 12.856 | 16.26 | 59.4 | 16.908 | 12.854 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.837 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 12.836 | 27.334 | 59.8 | 28.609 | 12.841 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.841 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.837 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.835 | 10.48 | 60.8 | 8.947 | 12.836 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.844 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 12.835 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 12.841 | 36.626 | 60.2 | 36.386 | 12.8354 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 12.8311 | 28.0716 | 60.6 | 28.0955 | 12.835 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 12.852 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 12.853 | 24.877 | 59 | 25.221 | 12.845 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 12.854 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 12.854 | 37.301 | 59.6 | 37.714 | 12.843 | 40.815 | 59.8 | 41.617 | 12.851 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 12.865 | 16.26 | 59.4 | 16.908 | 12.862 | 20.753 | 59.2 | 21.074 | 12.846 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.844 | 27.357 | 59.8 | 28.609 | 12.85 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.849 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.845 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.843 | 10.478 | 60.8 | 8.947 | 12.845 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.852 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.843 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 12.849 | 36.627 | 60.2 | 36.386 | 12.8438 | 32.1576 | 60.4 | 32.2621 | 12.8394 | 28.0765 | 60.6 | 28.0955 | 12.843 | 29.826 | 60 | 30
|  |  |  | 12.861 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.861 | 24.879 | 59 | 25.221 | 12.853 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 12.862 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.863 | 37.296 | 59.6 | 37.714 | 12.851 | 40.826 | 59.8 | 41.617 | 12.859 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.873 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 12.87 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.854 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.853 | 27.379 | 59.8 | 28.609 | 12.858 | 21.768 | 60.2 | 21.447 | 12.857 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.853 | 14.023 | 60.6 | 13.114 | 12.851 | 10.477 | 60.8 | 8.947 | 12.853 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.861 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.851 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 12.857 | 36.631 | 60.2 | 36.386 | 12.8521 | 32.1349 | 60.4 | 32.2621 | 12.8477 | 28.0765 | 60.6 | 28.0955 | 12.852 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 12.869 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.869 | 24.88 | 59 | 25.221 | 12.862 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 12.871 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.871 | 37.292 | 59.6 | 37.714 | 12.859 | 40.843 | 59.8 | 41.617 | 12.867 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 12.881 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.878 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 12.862 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 12.861 | 27.4 | 59.8 | 28.609 | 12.866 | 21.769 | 60.2 | 21.447 | 12.866 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.862 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.86 | 10.476 | 60.8 | 8.947 | 12.861 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.869 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.86 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 12.866 | 36.635 | 60.2 | 36.386 | 12.8604 | 32.1349 | 60.4 | 32.2621 | 12.856 | 28.0441 | 60.6 | 28.0955 | 12.86 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 12.877 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.878 | 24.881 | 59 | 25.221 | 12.87 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 12.879 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.879 | 37.292 | 59.6 | 37.714 | 12.868 | 40.86 | 59.8 | 41.617 | 12.876 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 12.89 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.887 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 12.871 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.869 | 27.421 | 59.8 | 28.609 | 12.875 | 21.769 | 60.2 | 21.447 | 12.874 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.87 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.868 | 10.475 | 60.8 | 8.947 | 12.87 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.877 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.868 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 12.874 | 36.636 | 60.2 | 36.386 | 12.8687 | 32.1209 | 60.4 | 32.2621 | 12.8643 | 28.0441 | 60.6 | 28.0955 | 12.868 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 12.886 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.886 | 24.882 | 59 | 25.221 | 12.878 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 12.887 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 12.888 | 37.291 | 59.6 | 37.714 | 12.876 | 40.877 | 59.8 | 41.617 | 12.884 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 12.898 | 16.264 | 59.4 | 16.908 | 12.896 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 12.879 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 12.877 | 27.447 | 59.8 | 28.609 | 12.883 | 21.769 | 60.2 | 21.447 | 12.882 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.878 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.876 | 10.474 | 60.8 | 8.947 | 12.878 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.886 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.876 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 12.883 | 36.636 | 60.2 | 36.386 | 12.877 | 32.1209 | 60.4 | 32.2621 | 12.8726 | 28.0413 | 60.6 | 28.0955 | 12.876 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 12.894 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.894 | 24.883 | 59 | 25.221 | 12.887 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 12.896 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 12.896 | 37.29 | 59.6 | 37.714 | 12.884 | 40.893 | 59.8 | 41.617 | 12.893 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 12.906 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.904 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 12.887 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 12.886 | 27.472 | 59.8 | 28.609 | 12.891 | 21.769 | 60.2 | 21.447 | 12.891 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.887 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.885 | 10.472 | 60.8 | 8.947 | 12.886 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.894 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.885 | 39.079 | 60.2 | 39.316 | 12.891 | 36.636 | 60.2 | 36.386 | 12.8853 | 32.1146 | 60.4 | 32.2621 | 12.8809 | 28.0413 | 60.6 | 28.0955 | 12.885 | 29.818 | 60 | 30
|  |  |  | 12.902 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.903 | 24.884 | 59 | 25.221 | 12.895 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 12.904 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.904 | 37.289 | 59.6 | 37.714 | 12.893 | 40.909 | 59.8 | 41.617 | 12.901 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 12.915 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.912 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.896 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 12.894 | 27.494 | 59.8 | 28.609 | 12.9 | 21.769 | 60.2 | 21.447 | 12.899 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.895 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.893 | 10.47 | 60.8 | 8.947 | 12.895 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.902 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.893 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 12.899 | 36.635 | 60.2 | 36.386 | 12.8936 | 32.1146 | 60.4 | 32.2621 | 12.8892 | 28.0608 | 60.6 | 28.0955 | 12.893 | 29.819 | 60 | 30
|  |  |  | 12.911 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 12.911 | 24.885 | 59 | 25.221 | 12.904 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 12.912 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.913 | 37.286 | 59.6 | 37.714 | 12.901 | 40.925 | 59.8 | 41.617 | 12.909 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.923 | 16.264 | 59.4 | 16.908 | 12.92 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.904 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.902 | 27.516 | 59.8 | 28.609 | 12.908 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.907 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.903 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.901 | 10.468 | 60.8 | 8.947 | 12.903 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 12.911 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.901 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 12.907 | 36.638 | 60.2 | 36.386 | 12.9019 | 32.1426 | 60.4 | 32.2621 | 12.8975 | 28.0608 | 60.6 | 28.0955 | 12.901 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 12.919 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.919 | 24.886 | 59 | 25.221 | 12.912 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 12.92 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.921 | 37.283 | 59.6 | 37.714 | 12.909 | 40.94 | 59.8 | 41.617 | 12.917 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.931 | 16.266 | 59.4 | 16.908 | 12.929 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.912 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.911 | 27.538 | 59.8 | 28.609 | 12.916 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.916 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.912 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.91 | 10.467 | 60.8 | 8.947 | 12.911 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.919 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.91 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 12.916 | 36.641 | 60.2 | 36.386 | 12.9106 | 32.1426 | 60.4 | 32.2621 | 12.9058 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 12.91 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 12.927 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.928 | 24.888 | 59 | 25.221 | 12.92 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 12.929 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.93 | 37.28 | 59.6 | 37.714 | 12.917 | 40.956 | 59.8 | 41.617 | 12.926 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.939 | 16.265 | 59.4 | 16.908 | 12.937 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.92 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.919 | 27.56 | 59.8 | 28.609 | 12.925 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.924 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.92 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.918 | 10.464 | 60.8 | 8.947 | 12.92 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.927 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.918 | 39.085 | 60.2 | 39.316 | 12.924 | 36.642 | 60.2 | 36.386 | 12.9185 | 32.152 | 60.4 | 32.2621 | 12.9141 | 28.0677 | 60.6 | 28.0955 | 12.918 | 29.826 | 60 | 30
|  |  |  | 12.936 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.936 | 24.889 | 59 | 25.221 | 12.928 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 12.937 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.938 | 37.278 | 59.6 | 37.714 | 12.926 | 40.97 | 59.8 | 41.617 | 12.934 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.948 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.945 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 12.929 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.927 | 27.583 | 59.8 | 28.609 | 12.933 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.932 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.928 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.926 | 10.461 | 60.8 | 8.947 | 12.928 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.936 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.926 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 12.933 | 36.643 | 60.2 | 36.386 | 12.9272 | 32.152 | 60.4 | 32.2621 | 12.9229 | 28.0575 | 60.6 | 28.0955 | 12.927 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 12.944 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.944 | 24.891 | 59 | 25.221 | 12.937 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 12.946 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 12.946 | 37.278 | 59.6 | 37.714 | 12.935 | 40.985 | 59.8 | 41.617 | 12.942 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.957 | 16.262 | 59.4 | 16.908 | 12.954 | 20.753 | 59.2 | 21.074 | 12.937 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.936 | 27.605 | 59.8 | 28.609 | 12.941 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.941 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.937 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.935 | 10.431 | 60.8 | 8.947 | 12.936 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.944 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.935 | 39.082 | 60.2 | 39.316 | 12.941 | 36.644 | 60.2 | 36.386 | 12.9355 | 32.0908 | 60.4 | 32.2621 | 12.9307 | 28.0575 | 60.6 | 28.0955 | 12.935 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 12.952 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.953 | 24.892 | 59 | 25.221 | 12.945 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 12.954 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.955 | 37.279 | 59.6 | 37.714 | 12.943 | 41.003 | 59.8 | 41.617 | 12.951 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.965 | 16.261 | 59.4 | 16.908 | 12.962 | 20.753 | 59.2 | 21.074 | 12.945 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.944 | 27.624 | 59.8 | 28.609 | 12.95 | 21.77 | 60.2 | 21.447 | 12.949 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.945 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.943 | 10.402 | 60.8 | 8.947 | 12.945 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.952 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.943 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 12.949 | 36.645 | 60.2 | 36.386 | 12.9438 | 32.0908 | 60.4 | 32.2621 | 12.9395 | 28.0494 | 60.6 | 28.0955 | 12.943 | 29.822 | 60 | 30
|  |  |  | 12.961 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.961 | 24.894 | 59 | 25.221 | 12.953 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 12.962 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.963 | 37.279 | 59.6 | 37.714 | 12.951 | 41.021 | 59.8 | 41.617 | 12.959 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.973 | 16.263 | 59.4 | 16.908 | 12.97 | 20.754 | 59.2 | 21.074 | 12.954 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 12.953 | 27.643 | 59.8 | 28.609 | 12.958 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.957 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.953 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.951 | 10.361 | 60.8 | 8.947 | 12.953 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.961 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.951 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 12.958 | 36.646 | 60.2 | 36.386 | 12.9521 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 12.9478 | 28.0494 | 60.6 | 28.0955 | 12.952 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 12.969 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.969 | 24.894 | 59 | 25.221 | 12.962 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 12.97 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.971 | 37.278 | 59.6 | 37.714 | 12.959 | 41.035 | 59.8 | 41.617 | 12.967 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.981 | 16.266 | 59.4 | 16.908 | 12.979 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 12.962 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 12.961 | 27.652 | 59.8 | 28.609 | 12.966 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.966 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.962 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.96 | 10.32 | 60.8 | 8.947 | 12.961 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.969 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.96 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 12.966 | 36.647 | 60.2 | 36.386 | 12.9604 | 32.1141 | 60.4 | 32.2621 | 12.9561 | 28.0703 | 60.6 | 28.0955 | 12.96 | 29.821 | 60 | 30
|  |  |  | 12.978 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.978 | 24.894 | 59 | 25.221 | 12.97 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 12.979 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 12.979 | 37.275 | 59.6 | 37.714 | 12.968 | 41.05 | 59.8 | 41.617 | 12.976 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 12.99 | 16.27 | 59.4 | 16.908 | 12.987 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 12.97 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 12.969 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 12.975 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.974 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.97 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.968 | 10.261 | 60.8 | 8.947 | 12.97 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.977 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.968 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 12.974 | 36.647 | 60.2 | 36.386 | 12.9688 | 32.1732 | 60.4 | 32.2621 | 12.9644 | 28.0703 | 60.6 | 28.0955 | 12.968 | 29.82 | 60 | 30
|  |  |  | 12.986 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.986 | 24.894 | 59 | 25.221 | 12.979 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 12.987 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 12.988 | 37.272 | 59.6 | 37.714 | 12.976 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | 12.984 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 12.998 | 16.273 | 59.4 | 16.908 | 12.996 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 12.979 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 12.978 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 12.983 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.982 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.978 | 14.021 | 60.6 | 13.114 | 12.976 | 10.202 | 60.8 | 8.947 | 12.978 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.986 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.976 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 12.983 | 36.647 | 60.2 | 36.386 | 12.9771 | 32.1732 | 60.4 | 32.2621 | 12.9727 | 28.0463 | 60.6 | 28.0955 | 12.977 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 12.994 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 12.994 | 24.895 | 59 | 25.221 | 12.987 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 12.996 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 12.996 | 37.273 | 59.6 | 37.714 | 12.984 | 41.08 | 59.8 | 41.617 | 12.993 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 13.006 | 16.278 | 59.4 | 16.908 | 13.004 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 12.987 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 12.986 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 12.991 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.991 | 17.631 | 60.4 | 17.28 | 12.987 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.985 | 10.145 | 60.8 | 8.947 | 12.986 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 12.994 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.985 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 12.991 | 36.635 | 60.2 | 36.386 | 12.9854 | 32.1258 | 60.4 | 32.2621 | 12.981 | 28.0463 | 60.6 | 28.0955 | 12.985 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.002 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.003 | 24.895 | 59 | 25.221 | 12.995 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 13.004 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 13.004 | 37.274 | 59.6 | 37.714 | 12.993 | 41.09 | 59.8 | 41.617 | 13.001 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 13.015 | 16.282 | 59.4 | 16.908 | 13.012 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 12.996 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 12.994 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 13 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 12.999 | 17.634 | 60.4 | 17.28 | 12.995 | 14.022 | 60.6 | 13.114 | 12.993 | 10.087 | 60.8 | 8.947 | 12.995 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.002 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 12.993 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 12.999 | 36.623 | 60.2 | 36.386 | 12.9937 | 32.1258 | 60.4 | 32.2621 | 12.9893 | 28.0037 | 60.6 | 28.0955 | 12.993 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 13.011 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.011 | 24.895 | 59 | 25.221 | 13.003 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.012 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 13.013 | 37.274 | 59.6 | 37.714 | 13.001 | 41.101 | 59.8 | 41.617 | 13.009 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 13.023 | 16.288 | 59.4 | 16.908 | 13.021 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 13.004 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.002 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 13.008 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 13.007 | 17.638 | 60.4 | 17.28 | 13.003 | 13.994 | 60.6 | 13.114 | 13.001 | 10.029 | 60.8 | 8.947 | 13.003 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.011 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.001 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 13.008 | 36.6 | 60.2 | 36.386 | 13.002 | 32.0805 | 60.4 | 32.2621 | 12.9976 | 28.0037 | 60.6 | 28.0955 | 13.001 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 13.019 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.019 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.012 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 13.021 | 44.165 | 59.4 | 44.886 | 13.021 | 37.274 | 59.6 | 37.714 | 13.009 | 41.105 | 59.8 | 41.617 | 13.018 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 13.031 | 16.294 | 59.4 | 16.908 | 13.029 | 20.755 | 59.2 | 21.074 | 13.012 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 13.011 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 13.016 | 21.771 | 60.2 | 21.447 | 13.016 | 17.641 | 60.4 | 17.28 | 13.012 | 13.966 | 60.6 | 13.114 | 13.01 | 9.972 | 60.8 | 8.947 | 13.011 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.019 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.01 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 13.016 | 36.578 | 60.2 | 36.386 | 13.0103 | 32.0805 | 60.4 | 32.2621 | 13.0059 | 27.9723 | 60.6 | 28.0955 | 13.01 | 29.825 | 60 | 30
|  |  |  | 13.027 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.028 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.02 | 42.936 | 59.8 | 43.691 | 13.029 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 13.029 | 37.272 | 59.6 | 37.714 | 13.018 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | 13.026 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 13.04 | 16.299 | 59.4 | 16.908 | 13.037 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.021 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 13.019 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 13.025 | 21.748 | 60.2 | 21.447 | 13.024 | 17.644 | 60.4 | 17.28 | 13.02 | 13.938 | 60.6 | 13.114 | 13.018 | 9.914 | 60.8 | 8.947 | 13.02 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.028 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.018 | 39.072 | 60.2 | 39.316 | 13.024 | 36.558 | 60.2 | 36.386 | 13.0186 | 32.1133 | 60.4 | 32.2621 | 13.0142 | 27.9723 | 60.6 | 28.0955 | 13.018 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 13.036 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.036 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.029 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 13.037 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 13.038 | 37.271 | 59.6 | 37.714 | 13.026 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | 13.034 | 12.529 | 59.6 | 12.741 | 13.048 | 16.304 | 59.4 | 16.908 | 13.045 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.029 | 33.147 | 59.8 | 33.615 | 13.027 | 27.663 | 59.8 | 28.609 | 13.033 | 21.725 | 60.2 | 21.447 | 13.032 | 17.648 | 60.4 | 17.28 | 13.028 | 13.91 | 60.6 | 13.114 | 13.026 | 9.856 | 60.8 | 8.947 | 13.028 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.036 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.026 | 39.073 | 60.2 | 39.316 | 13.033 | 36.538 | 60.2 | 36.386 | 13.0269 | 32.1133 | 60.4 | 32.2621 | 13.0225 | 28.0298 | 60.6 | 28.0955 | 13.026 | 29.823 | 60 | 30
|  |  |  | 13.044 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.044 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.037 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.045 | 44.167 | 59.4 | 44.886 | 13.046 | 37.268 | 59.6 | 37.714 | 13.034 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | 13.042 | 12.531 | 59.6 | 12.741 | 13.057 | 16.309 | 59.4 | 16.908 | 13.054 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.037 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 13.036 | 27.664 | 59.8 | 28.609 | 13.041 | 21.702 | 60.2 | 21.447 | 13.041 | 17.651 | 60.4 | 17.28 | 13.037 | 13.883 | 60.6 | 13.114 | 13.035 | 9.799 | 60.8 | 8.947 | 13.036 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.044 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.035 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 13.041 | 36.519 | 60.2 | 36.386 | 13.0352 | 32.1527 | 60.4 | 32.2621 | 13.0308 | 28.0298 | 60.6 | 28.0955 | 13.035 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 13.052 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.053 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.045 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.054 | 44.166 | 59.4 | 44.886 | 13.055 | 37.266 | 59.6 | 37.714 | 13.042 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | 13.051 | 12.534 | 59.6 | 12.741 | 13.065 | 16.314 | 59.4 | 16.908 | 13.062 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.045 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 13.044 | 27.663 | 59.8 | 28.609 | 13.05 | 21.679 | 60.2 | 21.447 | 13.049 | 17.654 | 60.4 | 17.28 | 13.045 | 13.855 | 60.6 | 13.114 | 13.043 | 9.741 | 60.8 | 8.947 | 13.045 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.052 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.043 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 13.049 | 36.5 | 60.2 | 36.386 | 13.0435 | 32.1527 | 60.4 | 32.2621 | 13.0391 | 28.0303 | 60.6 | 28.0955 | 13.043 | 29.826 | 60 | 30
|  |  |  | 13.061 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.061 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.053 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.062 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 13.063 | 37.269 | 59.6 | 37.714 | 13.051 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | 13.059 | 12.537 | 59.6 | 12.741 | 13.073 | 16.318 | 59.4 | 16.908 | 13.07 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.054 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 13.052 | 27.663 | 59.8 | 28.609 | 13.058 | 21.656 | 60.2 | 21.447 | 13.057 | 17.658 | 60.4 | 17.28 | 13.053 | 13.827 | 60.6 | 13.114 | 13.051 | 9.684 | 60.8 | 8.947 | 13.053 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.061 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.051 | 39.079 | 60.2 | 39.316 | 13.058 | 36.479 | 60.2 | 36.386 | 13.0522 | 32.1463 | 60.4 | 32.2621 | 13.0474 | 28.0303 | 60.6 | 28.0955 | 13.051 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 13.069 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.069 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.062 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.071 | 44.164 | 59.4 | 44.886 | 13.071 | 37.272 | 59.6 | 37.714 | 13.059 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | 13.067 | 12.54 | 59.6 | 12.741 | 13.082 | 16.322 | 59.4 | 16.908 | 13.079 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.062 | 33.142 | 59.8 | 33.615 | 13.061 | 27.664 | 59.8 | 28.609 | 13.066 | 21.633 | 60.2 | 21.447 | 13.066 | 17.661 | 60.4 | 17.28 | 13.062 | 13.799 | 60.6 | 13.114 | 13.06 | 9.627 | 60.8 | 8.947 | 13.061 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.069 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.06 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 13.066 | 36.458 | 60.2 | 36.386 | 13.0605 | 32.1463 | 60.4 | 32.2621 | 13.0557 | 27.989 | 60.6 | 28.0955 | 13.06 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.078 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.078 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.07 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.079 | 44.163 | 59.4 | 44.886 | 13.08 | 37.271 | 59.6 | 37.714 | 13.067 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | 13.076 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 13.09 | 16.326 | 59.4 | 16.908 | 13.087 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.07 | 33.142 | 59.8 | 33.615 | 13.069 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 13.075 | 21.609 | 60.2 | 21.447 | 13.074 | 17.664 | 60.4 | 17.28 | 13.07 | 13.771 | 60.6 | 13.114 | 13.068 | 9.57 | 60.8 | 8.947 | 13.07 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.077 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.068 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 13.074 | 36.437 | 60.2 | 36.386 | 13.0688 | 32.1482 | 60.4 | 32.2621 | 13.0645 | 27.989 | 60.6 | 28.0955 | 13.068 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 13.086 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.086 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.078 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.087 | 44.162 | 59.4 | 44.886 | 13.088 | 37.271 | 59.6 | 37.714 | 13.076 | 41.107 | 59.8 | 41.617 | 13.084 | 12.546 | 59.6 | 12.741 | 13.098 | 16.331 | 59.4 | 16.908 | 13.096 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.079 | 33.141 | 59.8 | 33.615 | 13.077 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 13.083 | 21.586 | 60.2 | 21.447 | 13.082 | 17.667 | 60.4 | 17.28 | 13.078 | 13.743 | 60.6 | 13.114 | 13.076 | 9.513 | 60.8 | 8.947 | 13.078 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.086 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.076 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 13.083 | 36.417 | 60.2 | 36.386 | 13.0771 | 32.1482 | 60.4 | 32.2621 | 13.0728 | 27.9747 | 60.6 | 28.0955 | 13.077 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 13.094 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.094 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.087 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 13.095 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 13.096 | 37.269 | 59.6 | 37.714 | 13.084 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.092 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 13.106 | 16.336 | 59.4 | 16.908 | 13.104 | 20.754 | 59.2 | 21.074 | 13.087 | 33.141 | 59.8 | 33.615 | 13.086 | 27.664 | 59.8 | 28.609 | 13.091 | 21.563 | 60.2 | 21.447 | 13.091 | 17.671 | 60.4 | 17.28 | 13.087 | 13.715 | 60.6 | 13.114 | 13.085 | 9.457 | 60.8 | 8.947 | 13.086 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.094 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.085 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 13.091 | 36.397 | 60.2 | 36.386 | 13.0854 | 32.1097 | 60.4 | 32.2621 | 13.0811 | 27.9747 | 60.6 | 28.0955 | 13.085 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.103 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.103 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.095 | 42.936 | 59.8 | 43.691 | 13.104 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 13.104 | 37.266 | 59.6 | 37.714 | 13.093 | 41.107 | 59.8 | 41.617 | 13.101 | 12.552 | 59.6 | 12.741 | 13.115 | 16.342 | 59.4 | 16.908 | 13.112 | 20.752 | 59.2 | 21.074 | 13.095 | 33.142 | 59.8 | 33.615 | 13.094 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 13.1 | 21.54 | 60.2 | 21.447 | 13.099 | 17.678 | 60.4 | 17.28 | 13.095 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 13.093 | 9.401 | 60.8 | 8.947 | 13.094 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.103 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.093 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 13.099 | 36.378 | 60.2 | 36.386 | 13.0938 | 32.1097 | 60.4 | 32.2621 | 13.0894 | 28.0165 | 60.6 | 28.0955 | 13.093 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.111 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.111 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.104 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 13.112 | 44.161 | 59.4 | 44.886 | 13.113 | 37.268 | 59.6 | 37.714 | 13.101 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | 13.109 | 12.555 | 59.6 | 12.741 | 13.123 | 16.346 | 59.4 | 16.908 | 13.121 | 20.748 | 59.2 | 21.074 | 13.104 | 33.143 | 59.8 | 33.615 | 13.103 | 27.666 | 59.8 | 28.609 | 13.108 | 21.517 | 60.2 | 21.447 | 13.107 | 17.684 | 60.4 | 17.28 | 13.103 | 13.659 | 60.6 | 13.114 | 13.101 | 9.372 | 60.8 | 8.947 | 13.103 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.111 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.101 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 13.108 | 36.357 | 60.2 | 36.386 | 13.1021 | 32.1514 | 60.4 | 32.2621 | 13.0977 | 28.0165 | 60.6 | 28.0955 | 13.102 | 29.829 | 60 | 30
|  |  |  | 13.119 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.119 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.112 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.121 | 44.159 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.109 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | 13.118 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 13.131 | 16.35 | 59.4 | 16.908 | 13.129 | 20.744 | 59.2 | 21.074 | 13.112 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.111 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 13.116 | 21.493 | 60.2 | 21.447 | 13.116 | 17.691 | 60.4 | 17.28 | 13.112 | 13.631 | 60.6 | 13.114 | 13.11 | 9.343 | 60.8 | 8.947 | 13.111 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.119 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.11 | 39.088 | 60.2 | 39.316 | 13.116 | 36.336 | 60.2 | 36.386 | 13.1104 | 32.1514 | 60.4 | 32.2621 | 13.106 | 28.0168 | 60.6 | 28.0955 | 13.11 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.128 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.128 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.12 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.129 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.118 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | 13.126 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 13.14 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.137 | 20.741 | 59.2 | 21.074 | 13.121 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.119 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 13.125 | 21.47 | 60.2 | 21.447 | 13.124 | 17.698 | 60.4 | 17.28 | 13.12 | 13.604 | 60.6 | 13.114 | 13.118 | 9.325 | 60.8 | 8.947 | 13.12 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.128 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.118 | 39.092 | 60.2 | 39.316 | 13.124 | 36.315 | 60.2 | 36.386 | 13.1187 | 32.1752 | 60.4 | 32.2621 | 13.1143 | 28.0168 | 60.6 | 28.0955 | 13.118 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.136 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.136 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.128 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.137 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.126 | 41.107 | 59.8 | 41.617 | 13.134 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 13.148 | 16.357 | 59.4 | 16.908 | 13.146 | 20.738 | 59.2 | 21.074 | 13.129 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.127 | 27.664 | 59.8 | 28.609 | 13.133 | 21.446 | 60.2 | 21.447 | 13.132 | 17.705 | 60.4 | 17.28 | 13.128 | 13.576 | 60.6 | 13.114 | 13.126 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.128 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 13.136 | 5.007 | 60.2 | 5.023 | 13.126 | 39.091 | 60.2 | 39.316 | 13.133 | 36.293 | 60.2 | 36.386 | 13.127 | 32.1752 | 60.4 | 32.2621 | 13.1226 | 27.984 | 60.6 | 28.0955 | 13.126 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 13.144 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.144 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.137 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.146 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.134 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.143 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 13.157 | 16.358 | 59.4 | 16.908 | 13.154 | 20.736 | 59.2 | 21.074 | 13.137 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.136 | 27.664 | 59.8 | 28.609 | 13.141 | 21.423 | 60.2 | 21.447 | 13.141 | 17.711 | 60.4 | 17.28 | 13.137 | 13.548 | 60.6 | 13.114 | 13.135 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.136 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.144 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.135 | 39.089 | 60.2 | 39.316 | 13.141 | 36.278 | 60.2 | 36.386 | 13.1353 | 32.1369 | 60.4 | 32.2621 | 13.1309 | 27.984 | 60.6 | 28.0955 | 13.135 | 29.834 | 60 | 30
|  |  |  | 13.153 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.153 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.145 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.154 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.143 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.151 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 13.165 | 16.359 | 59.4 | 16.908 | 13.162 | 20.734 | 59.2 | 21.074 | 13.146 | 33.144 | 59.8 | 33.615 | 13.144 | 27.666 | 59.8 | 28.609 | 13.15 | 21.4 | 60.2 | 21.447 | 13.149 | 17.718 | 60.4 | 17.28 | 13.145 | 13.521 | 60.6 | 13.114 | 13.143 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.145 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.153 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.143 | 39.089 | 60.2 | 39.316 | 13.149 | 36.262 | 60.2 | 36.386 | 13.1436 | 32.1369 | 60.4 | 32.2621 | 13.1392 | 27.9859 | 60.6 | 28.0955 | 13.143 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 13.161 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.161 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.154 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.162 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.151 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.159 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 13.173 | 16.359 | 59.4 | 16.908 | 13.17 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 13.154 | 33.145 | 59.8 | 33.615 | 13.152 | 27.668 | 59.8 | 28.609 | 13.158 | 21.376 | 60.2 | 21.447 | 13.157 | 17.725 | 60.4 | 17.28 | 13.153 | 13.493 | 60.6 | 13.114 | 13.151 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.153 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.161 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.151 | 39.088 | 60.2 | 39.316 | 13.158 | 36.256 | 60.2 | 36.386 | 13.1519 | 32.1099 | 60.4 | 32.2621 | 13.1475 | 27.9859 | 60.6 | 28.0955 | 13.151 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.169 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.169 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.162 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.17 | 44.155 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.159 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.167 | 12.571 | 59.6 | 12.741 | 13.182 | 16.359 | 59.4 | 16.908 | 13.179 | 20.727 | 59.2 | 21.074 | 13.162 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 13.161 | 27.669 | 59.8 | 28.609 | 13.166 | 21.353 | 60.2 | 21.447 | 13.166 | 17.728 | 60.4 | 17.28 | 13.162 | 13.465 | 60.6 | 13.114 | 13.16 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.161 | 22.891 | 60.6 | 23.223 | 13.169 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.16 | 39.09 | 60.2 | 39.316 | 13.166 | 36.25 | 60.2 | 36.386 | 13.1602 | 32.1099 | 60.4 | 32.2621 | 13.1558 | 27.9843 | 60.6 | 28.0955 | 13.16 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 13.177 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.178 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.17 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.179 | 44.153 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.167 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.176 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.19 | 16.358 | 59.4 | 16.908 | 13.187 | 20.725 | 59.2 | 21.074 | 13.17 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 13.169 | 27.669 | 59.8 | 28.609 | 13.175 | 21.329 | 60.2 | 21.447 | 13.174 | 17.732 | 60.4 | 17.28 | 13.17 | 13.466 | 60.6 | 13.114 | 13.168 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.17 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.177 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.168 | 39.093 | 60.2 | 39.316 | 13.174 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | 13.1685 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 13.1641 | 27.9843 | 60.6 | 28.0955 | 13.168 | 29.826 | 60 | 30
|  |  |  | 13.186 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.186 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.178 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 13.187 | 44.152 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.176 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.184 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.198 | 16.358 | 59.4 | 16.908 | 13.196 | 20.723 | 59.2 | 21.074 | 13.179 | 33.146 | 59.8 | 33.615 | 13.177 | 27.67 | 59.8 | 28.609 | 13.183 | 21.306 | 60.2 | 21.447 | 13.182 | 17.735 | 60.4 | 17.28 | 13.178 | 13.466 | 60.6 | 13.114 | 13.176 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.178 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.186 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.176 | 39.095 | 60.2 | 39.316 | 13.183 | 36.252 | 60.2 | 36.386 | 13.1772 | 32.1598 | 60.4 | 32.2621 | 13.1724 | 28.0143 | 60.6 | 28.0955 | 13.176 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 13.194 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.194 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.187 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.196 | 44.151 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.184 | 41.107 | 59.8 | 41.617 | 13.192 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 13.207 | 16.357 | 59.4 | 16.908 | 13.204 | 20.721 | 59.2 | 21.074 | 13.187 | 33.148 | 59.8 | 33.615 | 13.186 | 27.67 | 59.8 | 28.609 | 13.191 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.191 | 17.739 | 60.4 | 17.28 | 13.187 | 13.466 | 60.6 | 13.114 | 13.185 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.186 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.194 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.185 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.191 | 36.255 | 60.2 | 36.386 | 13.1855 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 13.1807 | 28.0143 | 60.6 | 28.0955 | 13.185 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 13.203 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.203 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.195 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.204 | 44.152 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.192 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.201 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.215 | 16.356 | 59.4 | 16.908 | 13.212 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 13.195 | 33.149 | 59.8 | 33.615 | 13.194 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 13.2 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.199 | 17.742 | 60.4 | 17.28 | 13.195 | 13.467 | 60.6 | 13.114 | 13.193 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.195 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.203 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.193 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.199 | 36.258 | 60.2 | 36.386 | 13.1938 | 32.1639 | 60.4 | 32.2621 | 13.1895 | 27.9948 | 60.6 | 28.0955 | 13.193 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.211 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.211 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.203 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.212 | 44.154 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.201 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | 13.209 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.223 | 16.355 | 59.4 | 16.908 | 13.221 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 13.204 | 33.149 | 59.8 | 33.615 | 13.202 | 27.677 | 59.8 | 28.609 | 13.208 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.207 | 17.745 | 60.4 | 17.28 | 13.203 | 13.467 | 60.6 | 13.114 | 13.201 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.203 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.211 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.201 | 39.097 | 60.2 | 39.316 | 13.208 | 36.262 | 60.2 | 36.386 | 13.2021 | 32.1505 | 60.4 | 32.2621 | 13.1973 | 27.9948 | 60.6 | 28.0955 | 13.201 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 13.219 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.219 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.212 | 42.935 | 59.8 | 43.691 | 13.22 | 44.154 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.209 | 41.105 | 59.8 | 41.617 | 13.218 | 12.571 | 59.6 | 12.741 | 13.232 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.229 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 13.212 | 33.149 | 59.8 | 33.615 | 13.211 | 27.681 | 59.8 | 28.609 | 13.216 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.216 | 17.749 | 60.4 | 17.28 | 13.212 | 13.467 | 60.6 | 13.114 | 13.21 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.211 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.219 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.21 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.216 | 36.265 | 60.2 | 36.386 | 13.2104 | 32.1505 | 60.4 | 32.2621 | 13.2061 | 27.9655 | 60.6 | 28.0955 | 13.209 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 13.228 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.228 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.22 | 42.936 | 59.8 | 43.691 | 13.229 | 44.153 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.217 | 41.104 | 59.8 | 41.617 | 13.226 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 13.24 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.237 | 20.713 | 59.2 | 21.074 | 13.22 | 33.151 | 59.8 | 33.615 | 13.219 | 27.685 | 59.8 | 28.609 | 13.225 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.224 | 17.752 | 60.4 | 17.28 | 13.22 | 13.468 | 60.6 | 13.114 | 13.218 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.219 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.228 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.218 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.224 | 36.268 | 60.2 | 36.386 | 13.2188 | 32.1182 | 60.4 | 32.2621 | 13.2144 | 27.9655 | 60.6 | 28.0955 | 13.218 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.236 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.236 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.229 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.237 | 44.155 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.226 | 41.095 | 59.8 | 41.617 | 13.234 | 12.571 | 59.6 | 12.741 | 13.249 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.246 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 13.229 | 33.153 | 59.8 | 33.615 | 13.228 | 27.69 | 59.8 | 28.609 | 13.233 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.232 | 17.756 | 60.4 | 17.28 | 13.228 | 13.468 | 60.6 | 13.114 | 13.226 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.228 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.236 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.226 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 13.233 | 36.27 | 60.2 | 36.386 | 13.2271 | 32.1182 | 60.4 | 32.2621 | 13.2227 | 28.0039 | 60.6 | 28.0955 | 13.227 | 29.83 | 60 | 30
|  |  |  | 13.244 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.244 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.237 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.246 | 44.156 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.234 | 41.086 | 59.8 | 41.617 | 13.243 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.257 | 16.354 | 59.4 | 16.908 | 13.254 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 13.237 | 33.155 | 59.8 | 33.615 | 13.236 | 27.696 | 59.8 | 28.609 | 13.241 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.241 | 17.759 | 60.4 | 17.28 | 13.237 | 13.468 | 60.6 | 13.114 | 13.235 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.236 | 22.888 | 60.6 | 23.223 | 13.244 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.235 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.241 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 13.2354 | 32.1765 | 60.4 | 32.2621 | 13.231 | 28.0039 | 60.6 | 28.0955 | 13.235 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 13.253 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.253 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.245 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.254 | 44.157 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.243 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | 13.251 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.265 | 16.355 | 59.4 | 16.908 | 13.262 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 13.245 | 33.157 | 59.8 | 33.615 | 13.244 | 27.7 | 59.8 | 28.609 | 13.25 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.249 | 17.763 | 60.4 | 17.28 | 13.245 | 13.468 | 60.6 | 13.114 | 13.243 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.245 | 22.888 | 60.6 | 23.223 | 13.253 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.243 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.25 | 36.273 | 60.2 | 36.386 | 13.2437 | 32.1765 | 60.4 | 32.2621 | 13.2393 | 28.0197 | 60.6 | 28.0955 | 13.243 | 29.827 | 60 | 30
|  |  |  | 13.261 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.261 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.253 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.262 | 44.158 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.251 | 41.049 | 59.8 | 41.617 | 13.259 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.273 | 16.354 | 59.4 | 16.908 | 13.271 | 20.709 | 59.2 | 21.074 | 13.254 | 33.158 | 59.8 | 33.615 | 13.252 | 27.705 | 59.8 | 28.609 | 13.258 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.257 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.253 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.251 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.253 | 22.887 | 60.6 | 23.223 | 13.261 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.251 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.258 | 36.276 | 60.2 | 36.386 | 13.252 | 32.1611 | 60.4 | 32.2621 | 13.2476 | 28.0197 | 60.6 | 28.0955 | 13.251 | 29.826 | 60 | 30
|  |  |  | 13.269 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.269 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.262 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.271 | 44.16 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.259 | 41.022 | 59.8 | 41.617 | 13.268 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.282 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.279 | 20.709 | 59.2 | 21.074 | 13.262 | 33.159 | 59.8 | 33.615 | 13.261 | 27.707 | 59.8 | 28.609 | 13.266 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.266 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.262 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.26 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.261 | 22.886 | 60.6 | 23.223 | 13.269 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.26 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.266 | 36.278 | 60.2 | 36.386 | 13.2603 | 32.1611 | 60.4 | 32.2621 | 13.2559 | 28.0375 | 60.6 | 28.0955 | 13.26 | 29.828 | 60 | 30
|  |  |  | 13.278 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.278 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.27 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.279 | 44.162 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.268 | 40.995 | 59.8 | 41.617 | 13.276 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.29 | 16.354 | 59.4 | 16.908 | 13.287 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 13.271 | 33.156 | 59.8 | 33.615 | 13.269 | 27.71 | 59.8 | 28.609 | 13.275 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.274 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.27 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.268 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.27 | 22.888 | 60.6 | 23.223 | 13.278 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.268 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.274 | 36.282 | 60.2 | 36.386 | 13.2686 | 32.1423 | 60.4 | 32.2621 | 13.2642 | 28.0375 | 60.6 | 28.0955 | 13.268 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.286 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.286 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.279 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.287 | 44.165 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.276 | 40.968 | 59.8 | 41.617 | 13.284 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.298 | 16.355 | 59.4 | 16.908 | 13.296 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 13.279 | 33.154 | 59.8 | 33.615 | 13.277 | 27.713 | 59.8 | 28.609 | 13.283 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.282 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.278 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.276 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.278 | 22.889 | 60.6 | 23.223 | 13.286 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.276 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.283 | 36.285 | 60.2 | 36.386 | 13.2769 | 32.1423 | 60.4 | 32.2621 | 13.2725 | 27.9542 | 60.6 | 28.0955 | 13.276 | 29.834 | 60 | 30
|  |  |  | 13.294 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.294 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.287 | 42.94 | 59.8 | 43.691 | 13.295 | 44.168 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.284 | 40.941 | 59.8 | 41.617 | 13.292 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 13.307 | 16.354 | 59.4 | 16.908 | 13.304 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 13.287 | 33.154 | 59.8 | 33.615 | 13.286 | 27.717 | 59.8 | 28.609 | 13.291 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.291 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.287 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.285 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.286 | 22.89 | 60.6 | 23.223 | 13.294 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.285 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.291 | 36.285 | 60.2 | 36.386 | 13.2852 | 32.1226 | 60.4 | 32.2621 | 13.2808 | 27.9542 | 60.6 | 28.0955 | 13.285 | 29.836 | 60 | 30
|  |  |  | 13.303 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.303 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.295 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.304 | 44.169 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.292 | 40.917 | 59.8 | 41.617 | 13.301 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 13.315 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.312 | 20.71 | 59.2 | 21.074 | 13.295 | 33.154 | 59.8 | 33.615 | 13.294 | 27.72 | 59.8 | 28.609 | 13.3 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.299 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.295 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.293 | 9.307 | 60.8 | 8.947 | 13.295 | 22.892 | 60.6 | 23.223 | 13.303 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.293 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.299 | 36.285 | 60.2 | 36.386 | 13.2935 | 32.1226 | 60.4 | 32.2621 | 13.2891 | 28.0149 | 60.6 | 28.0955 | 13.293 | 29.835 | 60 | 30
|  |  |  | 13.311 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.311 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.303 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.312 | 44.171 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.301 | 40.894 | 59.8 | 41.617 | 13.309 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 13.324 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.321 | 20.712 | 59.2 | 21.074 | 13.304 | 33.155 | 59.8 | 33.615 | 13.302 | 27.723 | 59.8 | 28.609 | 13.308 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.307 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.303 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.301 | 9.291 | 60.8 | 8.947 | 13.303 | 22.893 | 60.6 | 23.223 | 13.311 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.301 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.308 | 36.281 | 60.2 | 36.386 | 13.3022 | 32.1659 | 60.4 | 32.2621 | 13.2974 | 28.0149 | 60.6 | 28.0955 | 13.301 | 29.835 | 60 | 30
|  |  |  | 13.319 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.319 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.312 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 13.321 | 44.174 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.309 | 40.869 | 59.8 | 41.617 | 13.318 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.332 | 16.354 | 59.4 | 16.908 | 13.329 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 13.312 | 33.157 | 59.8 | 33.615 | 13.311 | 27.725 | 59.8 | 28.609 | 13.316 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.316 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.312 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.31 | 9.275 | 60.8 | 8.947 | 13.311 | 22.895 | 60.6 | 23.223 | 13.319 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.31 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.316 | 36.278 | 60.2 | 36.386 | 13.3101 | 32.1659 | 60.4 | 32.2621 | 13.3057 | 28.0388 | 60.6 | 28.0955 | 13.31 | 29.833 | 60 | 30
|  |  |  | 13.328 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.328 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.32 | 42.941 | 59.8 | 43.691 | 13.329 | 44.177 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.317 | 40.844 | 59.8 | 41.617 | 13.326 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.34 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.337 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 13.32 | 33.157 | 59.8 | 33.615 | 13.319 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.325 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.324 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.32 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.318 | 9.248 | 60.8 | 8.947 | 13.319 | 22.897 | 60.6 | 23.223 | 13.328 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.318 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.324 | 36.279 | 60.2 | 36.386 | 13.3188 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 13.3145 | 28.0388 | 60.6 | 28.0955 | 13.318 | 29.831 | 60 | 30
|  |  |  | 13.336 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.336 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.329 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.337 | 44.181 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.326 | 40.821 | 59.8 | 41.617 | 13.334 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.349 | 16.352 | 59.4 | 16.908 | 13.346 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 13.329 | 33.158 | 59.8 | 33.615 | 13.327 | 27.729 | 59.8 | 28.609 | 13.333 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.332 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.328 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.326 | 9.222 | 60.8 | 8.947 | 13.328 | 22.898 | 60.6 | 23.223 | 13.336 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.326 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.333 | 36.279 | 60.2 | 36.386 | 13.3271 | 32.1507 | 60.4 | 32.2621 | 13.3223 | 28.0045 | 60.6 | 28.0955 | 13.326 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 13.344 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.344 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.337 | 42.938 | 59.8 | 43.691 | 13.345 | 44.185 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.334 | 40.798 | 59.8 | 41.617 | 13.343 | 12.574 | 59.6 | 12.741 | 13.357 | 16.351 | 59.4 | 16.908 | 13.354 | 20.713 | 59.2 | 21.074 | 13.337 | 33.159 | 59.8 | 33.615 | 13.336 | 27.731 | 59.8 | 28.609 | 13.341 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.341 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.337 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.335 | 9.191 | 60.8 | 8.947 | 13.336 | 22.9 | 60.6 | 23.223 | 13.344 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.335 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 13.341 | 36.28 | 60.2 | 36.386 | 13.3354 | 32.1574 | 60.4 | 32.2621 | 13.3311 | 28.0045 | 60.6 | 28.0955 | 13.334 | 29.832 | 60 | 30
|  |  |  | 13.353 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.353 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.345 | 42.937 | 59.8 | 43.691 | 13.354 | 44.186 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.342 | 40.774 | 59.8 | 41.617 | 13.351 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.365 | 16.35 | 59.4 | 16.908 | 13.362 | 20.712 | 59.2 | 21.074 | 13.345 | 33.16 | 59.8 | 33.615 | 13.344 | 27.732 | 59.8 | 28.609 | 13.35 | 21.303 | 60.2 | 21.447 | 13.349 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.345 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.343 | 9.159 | 60.8 | 8.947 | 13.344 | 22.902 | 60.6 | 23.223 | 13.353 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.343 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.349 | 36.28 | 60.2 | 36.386 | 13.3438 | 32.1574 | 60.4 | 32.2621 | 13.3394 | 27.9527 | 60.6 | 28.0955 | 13.343 | 29.836 | 60 | 30
|  |  |  | 13.361 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.361 | 24.896 | 59 | 25.221 | 13.354 | 42.939 | 59.8 | 43.691 | 13.362 | 44.187 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.351 | 40.749 | 59.8 | 41.617 | 13.359 | 12.572 | 59.6 | 12.741 | 13.374 | 16.353 | 59.4 | 16.908 | 13.371 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 13.354 | 33.159 | 59.8 | 33.615 | 13.353 | 27.734 | 59.8 | 28.609 | 13.358 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.357 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.353 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.351 | 9.128 | 60.8 | 8.947 | 13.353 | 22.904 | 60.6 | 23.223 | 13.361 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.351 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.358 | 36.277 | 60.2 | 36.386 | 13.3521 | 32.1036 | 60.4 | 32.2621 | 13.3477 | 27.9527 | 60.6 | 28.0955 | 13.351 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 13.369 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.369 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.362 | 42.942 | 59.8 | 43.691 | 13.371 | 44.187 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.359 | 40.724 | 59.8 | 41.617 | 13.368 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.382 | 16.355 | 59.4 | 16.908 | 13.379 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 13.362 | 33.157 | 59.8 | 33.615 | 13.361 | 27.734 | 59.8 | 28.609 | 13.366 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.366 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.362 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.359 | 9.097 | 60.8 | 8.947 | 13.361 | 22.905 | 60.6 | 23.223 | 13.369 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.36 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.366 | 36.273 | 60.2 | 36.386 | 13.3604 | 32.1036 | 60.4 | 32.2621 | 13.356 | 27.9667 | 60.6 | 28.0955 | 13.359 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 13.378 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.378 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.37 | 42.943 | 59.8 | 43.691 | 13.379 | 44.188 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.367 | 40.699 | 59.8 | 41.617 | 13.376 | 12.575 | 59.6 | 12.741 | 13.39 | 16.359 | 59.4 | 16.908 | 13.387 | 20.713 | 59.2 | 21.074 | 13.37 | 33.16 | 59.8 | 33.615 | 13.369 | 27.735 | 59.8 | 28.609 | 13.375 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.374 | 17.766 | 60.4 | 17.28 | 13.37 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.368 | 9.066 | 60.8 | 8.947 | 13.37 | 22.907 | 60.6 | 23.223 | 13.378 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.368 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.375 | 36.273 | 60.2 | 36.386 | 13.3687 | 32.1501 | 60.4 | 32.2621 | 13.3643 | 27.9667 | 60.6 | 28.0955 | 13.368 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 13.386 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.386 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.379 | 42.945 | 59.8 | 43.691 | 13.387 | 44.192 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.376 | 40.678 | 59.8 | 41.617 | 13.384 | 12.576 | 59.6 | 12.741 | 13.398 | 16.362 | 59.4 | 16.908 | 13.396 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 13.378 | 33.162 | 59.8 | 33.615 | 13.377 | 27.735 | 59.8 | 28.609 | 13.383 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.382 | 17.748 | 60.4 | 17.28 | 13.378 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.376 | 9.034 | 60.8 | 8.947 | 13.378 | 22.909 | 60.6 | 23.223 | 13.386 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.376 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.383 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 13.377 | 32.1501 | 60.4 | 32.2621 | 13.3726 | 28.0095 | 60.6 | 28.0955 | 13.376 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 13.394 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.394 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.387 | 42.945 | 59.8 | 43.691 | 13.396 | 44.195 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.384 | 40.657 | 59.8 | 41.617 | 13.393 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 13.407 | 16.366 | 59.4 | 16.908 | 13.404 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 13.387 | 33.163 | 59.8 | 33.615 | 13.386 | 27.735 | 59.8 | 28.609 | 13.391 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 13.391 | 17.73 | 60.4 | 17.28 | 13.387 | 13.469 | 60.6 | 13.114 | 13.385 | 9.003 | 60.8 | 8.947 | 13.386 | 22.911 | 60.6 | 23.223 | 13.394 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.385 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.391 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 13.3853 | 32.21 | 60.4 | 32.2621 | 13.3809 | 28.0095 | 60.6 | 28.0955 | 13.385 | 29.837 | 60 | 30
|  |  |  | 13.403 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.403 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.395 | 42.944 | 59.8 | 43.691 | 13.404 | 44.197 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.393 | 40.644 | 59.8 | 41.617 | 13.401 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 13.415 | 16.37 | 59.4 | 16.908 | 13.413 | 20.713 | 59.2 | 21.074 | 13.396 | 33.164 | 59.8 | 33.615 | 13.394 | 27.732 | 59.8 | 28.609 | 13.4 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.399 | 17.713 | 60.4 | 17.28 | 13.395 | 13.468 | 60.6 | 13.114 | 13.393 | 8.972 | 60.8 | 8.947 | 13.395 | 22.913 | 60.6 | 23.223 | 13.403 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.393 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.399 | 36.272 | 60.2 | 36.386 | 13.3936 | 32.21 | 60.4 | 32.2621 | 13.3892 | 27.9735 | 60.6 | 28.0955 | 13.393 | 29.837 | 60 | 30
|  |  |  | 13.411 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.411 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.404 | 42.946 | 59.8 | 43.691 | 13.412 | 44.199 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.401 | 40.63 | 59.8 | 41.617 | 13.409 | 12.577 | 59.6 | 12.741 | 13.424 | 16.374 | 59.4 | 16.908 | 13.421 | 20.712 | 59.2 | 21.074 | 13.404 | 33.166 | 59.8 | 33.615 | 13.402 | 27.729 | 59.8 | 28.609 | 13.408 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.407 | 17.695 | 60.4 | 17.28 | 13.403 | 13.44 | 60.6 | 13.114 | 13.401 | 8.94 | 60.8 | 8.947 | 13.403 | 22.917 | 60.6 | 23.223 | 13.411 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.401 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.408 | 36.269 | 60.2 | 36.386 | 13.4019 | 32.1513 | 60.4 | 32.2621 | 13.3975 | 27.9735 | 60.6 | 28.0955 | 13.401 | 29.837 | 60 | 30
|  |  |  | 13.419 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.419 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.412 | 42.948 | 59.8 | 43.691 | 13.42 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.409 | 40.627 | 59.8 | 41.617 | 13.417 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 13.432 | 16.377 | 59.4 | 16.908 | 13.429 | 20.711 | 59.2 | 21.074 | 13.412 | 33.168 | 59.8 | 33.615 | 13.411 | 27.728 | 59.8 | 28.609 | 13.416 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.416 | 17.678 | 60.4 | 17.28 | 13.412 | 13.412 | 60.6 | 13.114 | 13.41 | 8.909 | 60.8 | 8.947 | 13.411 | 22.921 | 60.6 | 23.223 | 13.419 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.41 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.416 | 36.266 | 60.2 | 36.386 | 13.4102 | 32.1513 | 60.4 | 32.2621 | 13.4058 | 27.9464 | 60.6 | 28.0955 | 13.41 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 13.428 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.428 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.42 | 42.955 | 59.8 | 43.691 | 13.429 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.417 | 40.624 | 59.8 | 41.617 | 13.426 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 13.44 | 16.382 | 59.4 | 16.908 | 13.438 | 20.713 | 59.2 | 21.074 | 13.42 | 33.168 | 59.8 | 33.615 | 13.419 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.425 | 21.305 | 60.2 | 21.447 | 13.424 | 17.66 | 60.4 | 17.28 | 13.42 | 13.384 | 60.6 | 13.114 | 13.418 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | 13.42 | 22.925 | 60.6 | 23.223 | 13.428 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.418 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.425 | 36.262 | 60.2 | 36.386 | 13.4185 | 32.1028 | 60.4 | 32.2621 | 13.4141 | 27.9464 | 60.6 | 28.0955 | 13.418 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 13.436 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.436 | 24.897 | 59 | 25.221 | 13.428 | 42.962 | 59.8 | 43.691 | 13.437 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.426 | 40.626 | 59.8 | 41.617 | 13.435 | 12.58 | 59.6 | 12.741 | 13.449 | 16.386 | 59.4 | 16.908 | 13.446 | 20.714 | 59.2 | 21.074 | 13.429 | 33.167 | 59.8 | 33.615 | 13.427 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.433 | 21.306 | 60.2 | 21.447 | 13.432 | 17.643 | 60.4 | 17.28 | 13.428 | 13.356 | 60.6 | 13.114 | 13.426 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | 13.428 | 22.929 | 60.6 | 23.223 | 13.436 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.427 | 39.11 | 60.2 | 39.316 | 13.433 | 36.258 | 60.2 | 36.386 | 13.4268 | 32.1028 | 60.4 | 32.2621 | 13.4224 | 27.9303 | 60.6 | 28.0955 | 13.426 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 13.444 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.444 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.437 | 42.968 | 59.8 | 43.691 | 13.446 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.434 | 40.628 | 59.8 | 41.617 | 13.443 | 12.581 | 59.6 | 12.741 | 13.457 | 16.39 | 59.4 | 16.908 | 13.454 | 20.715 | 59.2 | 21.074 | 13.437 | 33.17 | 59.8 | 33.615 | 13.436 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.441 | 21.298 | 60.2 | 21.447 | 13.441 | 17.625 | 60.4 | 17.28 | 13.437 | 13.327 | 60.6 | 13.114 | 13.435 | 8.815 | 60.8 | 8.947 | 13.436 | 22.931 | 60.6 | 23.223 | 13.445 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.435 | 39.113 | 60.2 | 39.316 | 13.441 | 36.254 | 60.2 | 36.386 | 13.4351 | 32.1905 | 60.4 | 32.2621 | 13.4307 | 27.9303 | 60.6 | 28.0955 | 13.435 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 13.453 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.453 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.445 | 42.973 | 59.8 | 43.691 | 13.454 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.442 | 40.629 | 59.8 | 41.617 | 13.451 | 12.582 | 59.6 | 12.741 | 13.465 | 16.394 | 59.4 | 16.908 | 13.462 | 20.716 | 59.2 | 21.074 | 13.445 | 33.173 | 59.8 | 33.615 | 13.444 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.45 | 21.29 | 60.2 | 21.447 | 13.449 | 17.607 | 60.4 | 17.28 | 13.445 | 13.299 | 60.6 | 13.114 | 13.443 | 8.784 | 60.8 | 8.947 | 13.444 | 22.934 | 60.6 | 23.223 | 13.453 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.443 | 39.112 | 60.2 | 39.316 | 13.449 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | 13.4438 | 32.1905 | 60.4 | 32.2621 | 13.439 | 27.9689 | 60.6 | 28.0955 | 13.443 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 13.461 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.461 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.454 | 42.977 | 59.8 | 43.691 | 13.462 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.451 | 40.631 | 59.8 | 41.617 | 13.459 | 12.584 | 59.6 | 12.741 | 13.474 | 16.397 | 59.4 | 16.908 | 13.471 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 13.454 | 33.174 | 59.8 | 33.615 | 13.452 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.458 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 13.457 | 17.59 | 60.4 | 17.28 | 13.453 | 13.271 | 60.6 | 13.114 | 13.451 | 8.753 | 60.8 | 8.947 | 13.453 | 22.936 | 60.6 | 23.223 | 13.461 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.451 | 39.111 | 60.2 | 39.316 | 13.458 | 36.245 | 60.2 | 36.386 | 13.4521 | 32.18 | 60.4 | 32.2621 | 13.4473 | 27.9689 | 60.6 | 28.0955 | 13.451 | 29.839 | 60 | 30
|  |  |  | 13.469 | 8.394 | 59.8 | 8.554 | 13.469 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.462 | 42.98 | 59.8 | 43.691 | 13.47 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.459 | 40.631 | 59.8 | 41.617 | 13.468 | 12.585 | 59.6 | 12.741 | 13.482 | 16.4 | 59.4 | 16.908 | 13.479 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 13.462 | 33.175 | 59.8 | 33.615 | 13.46 | 27.725 | 59.8 | 28.609 | 13.466 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 13.466 | 17.572 | 60.4 | 17.28 | 13.462 | 13.243 | 60.6 | 13.114 | 13.459 | 8.721 | 60.8 | 8.947 | 13.461 | 22.938 | 60.6 | 23.223 | 13.469 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.46 | 39.11 | 60.2 | 39.316 | 13.466 | 36.24 | 60.2 | 36.386 | 13.4604 | 32.18 | 60.4 | 32.2621 | 13.4561 | 27.973 | 60.6 | 28.0955 | 13.459 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 13.478 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.478 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.47 | 42.988 | 59.8 | 43.691 | 13.479 | 44.201 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.467 | 40.63 | 59.8 | 41.617 | 13.476 | 12.586 | 59.6 | 12.741 | 13.49 | 16.403 | 59.4 | 16.908 | 13.487 | 20.718 | 59.2 | 21.074 | 13.47 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.469 | 27.723 | 59.8 | 28.609 | 13.475 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 13.474 | 17.555 | 60.4 | 17.28 | 13.47 | 13.215 | 60.6 | 13.114 | 13.468 | 8.706 | 60.8 | 8.947 | 13.469 | 22.941 | 60.6 | 23.223 | 13.478 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.468 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.475 | 36.234 | 60.2 | 36.386 | 13.4688 | 32.1911 | 60.4 | 32.2621 | 13.4644 | 27.973 | 60.6 | 28.0955 | 13.468 | 29.837 | 60 | 30
|  |  |  | 13.486 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.486 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.479 | 42.995 | 59.8 | 43.691 | 13.487 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.476 | 40.63 | 59.8 | 41.617 | 13.484 | 12.588 | 59.6 | 12.741 | 13.499 | 16.407 | 59.4 | 16.908 | 13.496 | 20.717 | 59.2 | 21.074 | 13.479 | 33.177 | 59.8 | 33.615 | 13.478 | 27.723 | 59.8 | 28.609 | 13.483 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 13.482 | 17.537 | 60.4 | 17.28 | 13.478 | 13.188 | 60.6 | 13.114 | 13.476 | 8.691 | 60.8 | 8.947 | 13.478 | 22.943 | 60.6 | 23.223 | 13.486 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.476 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.483 | 36.227 | 60.2 | 36.386 | 13.4771 | 32.1911 | 60.4 | 32.2621 | 13.4727 | 27.9122 | 60.6 | 28.0955 | 13.476 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 13.494 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.494 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.487 | 43.003 | 59.8 | 43.691 | 13.496 | 44.198 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.484 | 40.629 | 59.8 | 41.617 | 13.493 | 12.59 | 59.6 | 12.741 | 13.507 | 16.412 | 59.4 | 16.908 | 13.504 | 20.719 | 59.2 | 21.074 | 13.487 | 33.177 | 59.8 | 33.615 | 13.485 | 27.724 | 59.8 | 28.609 | 13.491 | 21.165 | 60.2 | 21.447 | 13.491 | 17.52 | 60.4 | 17.28 | 13.487 | 13.16 | 60.6 | 13.114 | 13.484 | 8.686 | 60.8 | 8.947 | 13.486 | 22.946 | 60.6 | 23.223 | 13.494 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.485 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.491 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | 13.4854 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 13.481 | 27.9122 | 60.6 | 28.0955 | 13.484 | 29.843 | 60 | 30
|  |  |  | 13.503 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.503 | 24.898 | 59 | 25.221 | 13.495 | 43.011 | 59.8 | 43.691 | 13.504 | 44.197 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.492 | 40.627 | 59.8 | 41.617 | 13.501 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 13.516 | 16.418 | 59.4 | 16.908 | 13.513 | 20.721 | 59.2 | 21.074 | 13.495 | 33.177 | 59.8 | 33.615 | 13.494 | 27.724 | 59.8 | 28.609 | 13.5 | 21.14 | 60.2 | 21.447 | 13.499 | 17.502 | 60.4 | 17.28 | 13.495 | 13.132 | 60.6 | 13.114 | 13.493 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.495 | 22.948 | 60.6 | 23.223 | 13.503 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.493 | 39.112 | 60.2 | 39.316 | 13.5 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | 13.4937 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 13.4893 | 27.9468 | 60.6 | 28.0955 | 13.493 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 13.511 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.511 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.504 | 43.016 | 59.8 | 43.691 | 13.512 | 44.196 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.5 | 40.626 | 59.8 | 41.617 | 13.509 | 12.594 | 59.6 | 12.741 | 13.524 | 16.423 | 59.4 | 16.908 | 13.521 | 20.723 | 59.2 | 21.074 | 13.503 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.502 | 27.725 | 59.8 | 28.609 | 13.508 | 21.115 | 60.2 | 21.447 | 13.507 | 17.485 | 60.4 | 17.28 | 13.503 | 13.105 | 60.6 | 13.114 | 13.501 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.503 | 22.95 | 60.6 | 23.223 | 13.511 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.501 | 39.115 | 60.2 | 39.316 | 13.508 | 36.217 | 60.2 | 36.386 | 13.502 | 32.1248 | 60.4 | 32.2621 | 13.4976 | 27.9468 | 60.6 | 28.0955 | 13.501 | 29.849 | 60 | 30
|  |  |  | 13.519 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.519 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.512 | 43.021 | 59.8 | 43.691 | 13.521 | 44.197 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.509 | 40.624 | 59.8 | 41.617 | 13.518 | 12.597 | 59.6 | 12.741 | 13.532 | 16.429 | 59.4 | 16.908 | 13.529 | 20.724 | 59.2 | 21.074 | 13.512 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.511 | 27.728 | 59.8 | 28.609 | 13.516 | 21.09 | 60.2 | 21.447 | 13.516 | 17.467 | 60.4 | 17.28 | 13.512 | 13.077 | 60.6 | 13.114 | 13.51 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.511 | 22.953 | 60.6 | 23.223 | 13.52 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.51 | 39.111 | 60.2 | 39.316 | 13.516 | 36.215 | 60.2 | 36.386 | 13.5103 | 32.1248 | 60.4 | 32.2621 | 13.5059 | 27.9833 | 60.6 | 28.0955 | 13.51 | 29.846 | 60 | 30
|  |  |  | 13.528 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.528 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.52 | 43.026 | 59.8 | 43.691 | 13.529 | 44.199 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.518 | 40.623 | 59.8 | 41.617 | 13.526 | 12.599 | 59.6 | 12.741 | 13.541 | 16.43 | 59.4 | 16.908 | 13.538 | 20.726 | 59.2 | 21.074 | 13.52 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.519 | 27.731 | 59.8 | 28.609 | 13.525 | 21.065 | 60.2 | 21.447 | 13.524 | 17.45 | 60.4 | 17.28 | 13.52 | 13.049 | 60.6 | 13.114 | 13.518 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.52 | 22.955 | 60.6 | 23.223 | 13.528 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.518 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.525 | 36.21 | 60.2 | 36.386 | 13.5186 | 32.1263 | 60.4 | 32.2621 | 13.5142 | 27.9833 | 60.6 | 28.0955 | 13.518 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 13.536 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.536 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.529 | 43.03 | 59.8 | 43.691 | 13.537 | 44.199 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.526 | 40.624 | 59.8 | 41.617 | 13.534 | 12.6 | 59.6 | 12.741 | 13.549 | 16.432 | 59.4 | 16.908 | 13.546 | 20.728 | 59.2 | 21.074 | 13.528 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 13.527 | 27.729 | 59.8 | 28.609 | 13.533 | 21.04 | 60.2 | 21.447 | 13.532 | 17.432 | 60.4 | 17.28 | 13.528 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 13.526 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.528 | 22.957 | 60.6 | 23.223 | 13.536 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.526 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.533 | 36.205 | 60.2 | 36.386 | 13.5269 | 32.1263 | 60.4 | 32.2621 | 13.5225 | 27.9948 | 60.6 | 28.0955 | 13.526 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 13.544 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.544 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.537 | 43.036 | 59.8 | 43.691 | 13.545 | 44.199 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.534 | 40.626 | 59.8 | 41.617 | 13.543 | 12.602 | 59.6 | 12.741 | 13.557 | 16.433 | 59.4 | 16.908 | 13.554 | 20.729 | 59.2 | 21.074 | 13.537 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 13.536 | 27.728 | 59.8 | 28.609 | 13.541 | 21.015 | 60.2 | 21.447 | 13.541 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.537 | 12.993 | 60.6 | 13.114 | 13.535 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.536 | 22.959 | 60.6 | 23.223 | 13.544 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.535 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.541 | 36.198 | 60.2 | 36.386 | 13.5352 | 32.0988 | 60.4 | 32.2621 | 13.5308 | 27.9948 | 60.6 | 28.0955 | 13.535 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 13.553 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.553 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.545 | 43.042 | 59.8 | 43.691 | 13.554 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.542 | 40.625 | 59.8 | 41.617 | 13.551 | 12.603 | 59.6 | 12.741 | 13.565 | 16.435 | 59.4 | 16.908 | 13.562 | 20.73 | 59.2 | 21.074 | 13.545 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 13.544 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.55 | 20.989 | 60.2 | 21.447 | 13.549 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.545 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 13.543 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.545 | 22.961 | 60.6 | 23.223 | 13.553 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.543 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.55 | 36.191 | 60.2 | 36.386 | 13.5435 | 32.0988 | 60.4 | 32.2621 | 13.5391 | 27.9253 | 60.6 | 28.0955 | 13.543 | 29.841 | 60 | 30
|  |  |  | 13.561 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.561 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.553 | 43.048 | 59.8 | 43.691 | 13.562 | 44.2 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.551 | 40.623 | 59.8 | 41.617 | 13.56 | 12.604 | 59.6 | 12.741 | 13.574 | 16.435 | 59.4 | 16.908 | 13.571 | 20.732 | 59.2 | 21.074 | 13.554 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.552 | 27.726 | 59.8 | 28.609 | 13.558 | 20.964 | 60.2 | 21.447 | 13.557 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.553 | 12.938 | 60.6 | 13.114 | 13.551 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.553 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.561 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.552 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.558 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 13.5518 | 32.0795 | 60.4 | 32.2621 | 13.5474 | 27.9253 | 60.6 | 28.0955 | 13.551 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 13.569 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.569 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.562 | 43.053 | 59.8 | 43.691 | 13.571 | 44.201 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.559 | 40.62 | 59.8 | 41.617 | 13.568 | 12.605 | 59.6 | 12.741 | 13.582 | 16.435 | 59.4 | 16.908 | 13.579 | 20.735 | 59.2 | 21.074 | 13.562 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.561 | 27.727 | 59.8 | 28.609 | 13.566 | 20.939 | 60.2 | 21.447 | 13.566 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.562 | 12.91 | 60.6 | 13.114 | 13.559 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.561 | 22.966 | 60.6 | 23.223 | 13.57 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.56 | 39.109 | 60.2 | 39.316 | 13.566 | 36.183 | 60.2 | 36.386 | 13.5601 | 32.0795 | 60.4 | 32.2621 | 13.5557 | 27.924 | 60.6 | 28.0955 | 13.56 | 29.843 | 60 | 30
|  |  |  | 13.578 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.578 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.57 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.579 | 44.201 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.567 | 40.617 | 59.8 | 41.617 | 13.576 | 12.605 | 59.6 | 12.741 | 13.59 | 16.434 | 59.4 | 16.908 | 13.587 | 20.737 | 59.2 | 21.074 | 13.57 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.569 | 27.728 | 59.8 | 28.609 | 13.575 | 20.914 | 60.2 | 21.447 | 13.574 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.57 | 12.911 | 60.6 | 13.114 | 13.568 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.569 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.578 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.568 | 39.11 | 60.2 | 39.316 | 13.575 | 36.181 | 60.2 | 36.386 | 13.5688 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 13.564 | 27.924 | 60.6 | 28.0955 | 13.568 | 29.844 | 60 | 30
|  |  |  | 13.586 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.586 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.579 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.587 | 44.202 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.576 | 40.614 | 59.8 | 41.617 | 13.584 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.599 | 16.434 | 59.4 | 16.908 | 13.596 | 20.739 | 59.2 | 21.074 | 13.579 | 33.175 | 59.8 | 33.615 | 13.577 | 27.73 | 59.8 | 28.609 | 13.583 | 20.89 | 60.2 | 21.447 | 13.583 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.578 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 13.576 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.578 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.586 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.576 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.583 | 36.179 | 60.2 | 36.386 | 13.5767 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 13.5723 | 28.0033 | 60.6 | 28.0955 | 13.576 | 29.843 | 60 | 30
|  |  |  | 13.594 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.594 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.587 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.596 | 44.204 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.584 | 40.612 | 59.8 | 41.617 | 13.593 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.607 | 16.435 | 59.4 | 16.908 | 13.604 | 20.741 | 59.2 | 21.074 | 13.587 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.585 | 27.733 | 59.8 | 28.609 | 13.591 | 20.865 | 60.2 | 21.447 | 13.591 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.587 | 12.912 | 60.6 | 13.114 | 13.584 | 8.681 | 60.8 | 8.947 | 13.586 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.594 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.585 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.591 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | 13.5854 | 32.1394 | 60.4 | 32.2621 | 13.5811 | 28.0033 | 60.6 | 28.0955 | 13.584 | 29.842 | 60 | 30
|  |  |  | 13.603 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.603 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.595 | 43.053 | 59.8 | 43.691 | 13.604 | 44.206 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.592 | 40.611 | 59.8 | 41.617 | 13.601 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.616 | 16.437 | 59.4 | 16.908 | 13.613 | 20.743 | 59.2 | 21.074 | 13.595 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.594 | 27.742 | 59.8 | 28.609 | 13.6 | 20.839 | 60.2 | 21.447 | 13.599 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.595 | 12.913 | 60.6 | 13.114 | 13.593 | 8.682 | 60.8 | 8.947 | 13.594 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.603 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.593 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.6 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 13.5938 | 32.1394 | 60.4 | 32.2621 | 13.5889 | 27.9775 | 60.6 | 28.0955 | 13.593 | 29.84 | 60 | 30
|  |  |  | 13.611 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.611 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.604 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.612 | 44.208 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.601 | 40.611 | 59.8 | 41.617 | 13.609 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.624 | 16.439 | 59.4 | 16.908 | 13.621 | 20.744 | 59.2 | 21.074 | 13.604 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.602 | 27.751 | 59.8 | 28.609 | 13.608 | 20.823 | 60.2 | 21.447 | 13.607 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.603 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 13.601 | 8.682 | 60.8 | 8.947 | 13.603 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.611 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.601 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.608 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 13.6021 | 32.0984 | 60.4 | 32.2621 | 13.5977 | 27.9775 | 60.6 | 28.0955 | 13.601 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 13.619 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.619 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.612 | 43.058 | 59.8 | 43.691 | 13.621 | 44.208 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.609 | 40.613 | 59.8 | 41.617 | 13.618 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.632 | 16.441 | 59.4 | 16.908 | 13.629 | 20.746 | 59.2 | 21.074 | 13.612 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.61 | 27.767 | 59.8 | 28.609 | 13.616 | 20.806 | 60.2 | 21.447 | 13.616 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.612 | 12.914 | 60.6 | 13.114 | 13.609 | 8.682 | 60.8 | 8.947 | 13.611 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.62 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.61 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.616 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 13.6104 | 32.0984 | 60.4 | 32.2621 | 13.606 | 27.9133 | 60.6 | 28.0955 | 13.609 | 29.837 | 60 | 30
|  |  |  | 13.628 | 8.393 | 59.8 | 8.554 | 13.628 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.62 | 43.059 | 59.8 | 43.691 | 13.629 | 44.208 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.617 | 40.616 | 59.8 | 41.617 | 13.626 | 12.606 | 59.6 | 12.741 | 13.641 | 16.442 | 59.4 | 16.908 | 13.638 | 20.748 | 59.2 | 21.074 | 13.62 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.619 | 27.784 | 59.8 | 28.609 | 13.625 | 20.806 | 60.2 | 21.447 | 13.624 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 13.62 | 12.915 | 60.6 | 13.114 | 13.618 | 8.682 | 60.8 | 8.947 | 13.62 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.628 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.618 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.625 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 13.6187 | 32.0726 | 60.4 | 32.2621 | 13.6143 | 27.9133 | 60.6 | 28.0955 | 13.618 | 29.836 | 60 | 30
|  |  |  | 13.636 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.636 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.629 | 43.06 | 59.8 | 43.691 | 13.637 | 44.208 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.625 | 40.615 | 59.8 | 41.617 | 13.634 | 12.607 | 59.6 | 12.741 | 13.649 | 16.443 | 59.4 | 16.908 | 13.646 | 20.749 | 59.2 | 21.074 | 13.628 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.627 | 27.804 | 59.8 | 28.609 | 13.633 | 20.807 | 60.2 | 21.447 | 13.632 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.628 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.626 | 8.682 | 60.8 | 8.947 | 13.628 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.636 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.626 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.633 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | 13.627 | 32.0726 | 60.4 | 32.2621 | 13.6226 | 27.9315 | 60.6 | 28.0955 | 13.626 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 13.644 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.644 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.637 | 43.057 | 59.8 | 43.691 | 13.646 | 44.209 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.634 | 40.614 | 59.8 | 41.617 | 13.643 | 12.607 | 59.6 | 12.741 | 13.657 | 16.444 | 59.4 | 16.908 | 13.654 | 20.751 | 59.2 | 21.074 | 13.637 | 33.177 | 59.8 | 33.615 | 13.636 | 27.824 | 59.8 | 28.609 | 13.641 | 20.807 | 60.2 | 21.447 | 13.641 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.637 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.635 | 8.68 | 60.8 | 8.947 | 13.636 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.645 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.635 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.641 | 36.177 | 60.2 | 36.386 | 13.6353 | 32.06 | 60.4 | 32.2621 | 13.6309 | 27.9315 | 60.6 | 28.0955 | 13.634 | 29.841 | 60 | 30
|  |  |  | 13.653 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.653 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.645 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.654 | 44.21 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.642 | 40.616 | 59.8 | 41.617 | 13.651 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.666 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 13.663 | 20.753 | 59.2 | 21.074 | 13.645 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.644 | 27.843 | 59.8 | 28.609 | 13.65 | 20.807 | 60.2 | 21.447 | 13.649 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.645 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.643 | 8.678 | 60.8 | 8.947 | 13.645 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.653 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.643 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.65 | 36.178 | 60.2 | 36.386 | 13.6436 | 32.06 | 60.4 | 32.2621 | 13.6392 | 27.9848 | 60.6 | 28.0955 | 13.643 | 29.838 | 60 | 30
|  |  |  | 13.661 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.661 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.654 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.662 | 44.211 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.65 | 40.619 | 59.8 | 41.617 | 13.66 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.674 | 16.445 | 59.4 | 16.908 | 13.671 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.653 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.652 | 27.862 | 59.8 | 28.609 | 13.658 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.657 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.653 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.651 | 8.676 | 60.8 | 8.947 | 13.653 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.661 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.651 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.658 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 13.6519 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 13.6475 | 27.9848 | 60.6 | 28.0955 | 13.651 | 29.835 | 60 | 30
|  |  |  | 13.669 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.669 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.662 | 43.053 | 59.8 | 43.691 | 13.67 | 44.213 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.659 | 40.623 | 59.8 | 41.617 | 13.668 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.682 | 16.446 | 59.4 | 16.908 | 13.679 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.662 | 33.176 | 59.8 | 33.615 | 13.661 | 27.879 | 59.8 | 28.609 | 13.666 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.666 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.662 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.659 | 8.675 | 60.8 | 8.947 | 13.661 | 22.965 | 60.6 | 23.223 | 13.67 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.66 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.666 | 36.173 | 60.2 | 36.386 | 13.6602 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 13.6558 | 27.984 | 60.6 | 28.0955 | 13.66 | 29.824 | 60 | 30
|  |  |  | 13.678 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.678 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.67 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.679 | 44.215 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.667 | 40.627 | 59.8 | 41.617 | 13.676 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.69 | 16.446 | 59.4 | 16.908 | 13.688 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.67 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.669 | 27.896 | 59.8 | 28.609 | 13.675 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.674 | 17.413 | 60.4 | 17.28 | 13.67 | 12.916 | 60.6 | 13.114 | 13.668 | 8.673 | 60.8 | 8.947 | 13.669 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.678 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.668 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.675 | 36.171 | 60.2 | 36.386 | 13.6685 | 32.0848 | 60.4 | 32.2621 | 13.6641 | 27.984 | 60.6 | 28.0955 | 13.668 | 29.813 | 60 | 30
|  |  |  | 13.686 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.686 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.679 | 43.056 | 59.8 | 43.691 | 13.687 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.676 | 40.633 | 59.8 | 41.617 | 13.685 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.699 | 16.447 | 59.4 | 16.908 | 13.696 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.679 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.677 | 27.911 | 59.8 | 28.609 | 13.683 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.682 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.678 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 13.676 | 8.671 | 60.8 | 8.947 | 13.678 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.686 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.677 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.683 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.6768 | 32.0848 | 60.4 | 32.2621 | 13.6724 | 27.9462 | 60.6 | 28.0955 | 13.676 | 29.802 | 60 | 30
|  |  |  | 13.694 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.694 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.687 | 43.056 | 59.8 | 43.691 | 13.696 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.684 | 40.638 | 59.8 | 41.617 | 13.693 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.708 | 16.448 | 59.4 | 16.908 | 13.704 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.687 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.686 | 27.926 | 59.8 | 28.609 | 13.691 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.691 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.687 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 13.684 | 8.669 | 60.8 | 8.947 | 13.686 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.695 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.685 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.691 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 13.6851 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 13.6807 | 27.9462 | 60.6 | 28.0955 | 13.685 | 29.791 | 60 | 30
|  |  |  | 13.703 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.703 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.695 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.704 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.692 | 40.641 | 59.8 | 41.617 | 13.701 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.716 | 16.449 | 59.4 | 16.908 | 13.713 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.695 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.694 | 27.944 | 59.8 | 28.609 | 13.7 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.699 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.695 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 13.693 | 8.667 | 60.8 | 8.947 | 13.694 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.703 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.693 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.7 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 13.6938 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 13.689 | 27.9146 | 60.6 | 28.0955 | 13.693 | 29.783 | 60 | 30
|  |  |  | 13.711 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.711 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.704 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.712 | 44.219 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.701 | 40.644 | 59.8 | 41.617 | 13.709 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.724 | 16.45 | 59.4 | 16.908 | 13.721 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.704 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.702 | 27.962 | 59.8 | 28.609 | 13.708 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.708 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.703 | 12.917 | 60.6 | 13.114 | 13.701 | 8.665 | 60.8 | 8.947 | 13.703 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.711 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.701 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.708 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 13.7017 | 32.0604 | 60.4 | 32.2621 | 13.6973 | 27.9146 | 60.6 | 28.0955 | 13.701 | 29.775 | 60 | 30
|  |  |  | 13.719 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.719 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.712 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.721 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.709 | 40.648 | 59.8 | 41.617 | 13.718 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.732 | 16.451 | 59.4 | 16.908 | 13.729 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.712 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.71 | 27.979 | 59.8 | 28.609 | 13.716 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.716 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.712 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.709 | 8.663 | 60.8 | 8.947 | 13.711 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.719 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.71 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.716 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 13.7104 | 32.0604 | 60.4 | 32.2621 | 13.7061 | 27.9922 | 60.6 | 28.0955 | 13.709 | 29.767 | 60 | 30
|  |  |  | 13.728 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.728 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.72 | 43.056 | 59.8 | 43.691 | 13.729 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.717 | 40.652 | 59.8 | 41.617 | 13.726 | 12.61 | 59.6 | 12.741 | 13.741 | 16.454 | 59.4 | 16.908 | 13.738 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.72 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.719 | 27.996 | 59.8 | 28.609 | 13.725 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.724 | 17.412 | 60.4 | 17.28 | 13.72 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.718 | 8.661 | 60.8 | 8.947 | 13.719 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.728 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.718 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.725 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 13.7188 | 32.1334 | 60.4 | 32.2621 | 13.7139 | 27.9922 | 60.6 | 28.0955 | 13.718 | 29.759 | 60 | 30
|  |  |  | 13.736 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.736 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.729 | 43.057 | 59.8 | 43.691 | 13.737 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.726 | 40.656 | 59.8 | 41.617 | 13.734 | 12.61 | 59.6 | 12.741 | 13.749 | 16.457 | 59.4 | 16.908 | 13.746 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.729 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.727 | 28.013 | 59.8 | 28.609 | 13.733 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.732 | 17.411 | 60.4 | 17.28 | 13.728 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.726 | 8.659 | 60.8 | 8.947 | 13.728 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.736 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.726 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.733 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.7271 | 32.1334 | 60.4 | 32.2621 | 13.7227 | 27.9968 | 60.6 | 28.0955 | 13.726 | 29.748 | 60 | 30
|  |  |  | 13.744 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.745 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.737 | 43.058 | 59.8 | 43.691 | 13.746 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.734 | 40.661 | 59.8 | 41.617 | 13.743 | 12.61 | 59.6 | 12.741 | 13.757 | 16.457 | 59.4 | 16.908 | 13.754 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.737 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.735 | 28.03 | 59.8 | 28.609 | 13.741 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.741 | 17.411 | 60.4 | 17.28 | 13.737 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.734 | 8.657 | 60.8 | 8.947 | 13.736 | 22.964 | 60.6 | 23.223 | 13.745 | 5.006 | 60.2 | 5.023 | 13.735 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.741 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.7354 | 32.1145 | 60.4 | 32.2621 | 13.731 | 27.9968 | 60.6 | 28.0955 | 13.734 | 29.738 | 60 | 30
|  |  |  | 13.753 | 8.392 | 59.8 | 8.554 | 13.753 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.745 | 43.058 | 59.8 | 43.691 | 13.754 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.742 | 40.667 | 59.8 | 41.617 | 13.751 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.766 | 16.456 | 59.4 | 16.908 | 13.763 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.745 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 13.744 | 28.044 | 59.8 | 28.609 | 13.75 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.749 | 17.411 | 60.4 | 17.28 | 13.745 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.743 | 8.655 | 60.8 | 8.947 | 13.745 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.753 | 5.005 | 60.2 | 5.023 | 13.743 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.75 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.7437 | 32.1145 | 60.4 | 32.2621 | 13.7393 | 27.9403 | 60.6 | 28.0955 | 13.743 | 29.726 | 60 | 30
|  |  |  | 13.761 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.761 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.754 | 43.057 | 59.8 | 43.691 | 13.762 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.75 | 40.673 | 59.8 | 41.617 | 13.759 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.774 | 16.454 | 59.4 | 16.908 | 13.771 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.753 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.752 | 28.059 | 59.8 | 28.609 | 13.758 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.757 | 17.411 | 60.4 | 17.28 | 13.753 | 12.918 | 60.6 | 13.114 | 13.751 | 8.653 | 60.8 | 8.947 | 13.753 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.761 | 5.004 | 60.2 | 5.023 | 13.751 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.758 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.752 | 32.0972 | 60.4 | 32.2621 | 13.7476 | 27.9403 | 60.6 | 28.0955 | 13.751 | 29.715 | 60 | 30
|  |  |  | 13.769 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.769 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.762 | 43.055 | 59.8 | 43.691 | 13.771 | 44.215 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.759 | 40.677 | 59.8 | 41.617 | 13.768 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.782 | 16.452 | 59.4 | 16.908 | 13.779 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.762 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 13.761 | 28.067 | 59.8 | 28.609 | 13.766 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.766 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 13.762 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.759 | 8.651 | 60.8 | 8.947 | 13.761 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.77 | 5.004 | 60.2 | 5.023 | 13.76 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.766 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 13.7603 | 32.0972 | 60.4 | 32.2621 | 13.7559 | 27.9373 | 60.6 | 28.0955 | 13.759 | 29.705 | 60 | 30
|  |  |  | 13.778 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.778 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.77 | 43.054 | 59.8 | 43.691 | 13.779 | 44.214 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.767 | 40.682 | 59.8 | 41.617 | 13.776 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.791 | 16.455 | 59.4 | 16.908 | 13.788 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.77 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.769 | 28.075 | 59.8 | 28.609 | 13.775 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.774 | 17.429 | 60.4 | 17.28 | 13.77 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.768 | 8.649 | 60.8 | 8.947 | 13.77 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.778 | 5.003 | 60.2 | 5.023 | 13.768 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.775 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 13.7686 | 32.0671 | 60.4 | 32.2621 | 13.7642 | 27.9373 | 60.6 | 28.0955 | 13.768 | 29.696 | 60 | 30
|  |  |  | 13.786 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.786 | 24.899 | 59 | 25.221 | 13.779 | 43.052 | 59.8 | 43.691 | 13.787 | 44.214 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.775 | 40.685 | 59.8 | 41.617 | 13.785 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.799 | 16.457 | 59.4 | 16.908 | 13.796 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.778 | 33.179 | 59.8 | 33.615 | 13.777 | 28.076 | 59.8 | 28.609 | 13.783 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.782 | 17.466 | 60.4 | 17.28 | 13.778 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.776 | 8.646 | 60.8 | 8.947 | 13.778 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.786 | 5.002 | 60.2 | 5.023 | 13.776 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.783 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 13.7769 | 32.0671 | 60.4 | 32.2621 | 13.7725 | 27.9908 | 60.6 | 28.0955 | 13.776 | 29.689 | 60 | 30
|  |  |  | 13.794 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.794 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.787 | 43.051 | 59.8 | 43.691 | 13.796 | 44.213 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.784 | 40.687 | 59.8 | 41.617 | 13.793 | 12.609 | 59.6 | 12.741 | 13.808 | 16.461 | 59.4 | 16.908 | 13.804 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.787 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.786 | 28.076 | 59.8 | 28.609 | 13.791 | 20.809 | 60.2 | 21.447 | 13.791 | 17.502 | 60.4 | 17.28 | 13.787 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.784 | 8.644 | 60.8 | 8.947 | 13.786 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.795 | 5.002 | 60.2 | 5.023 | 13.785 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 13.792 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 13.7852 | 32.1132 | 60.4 | 32.2621 | 13.7808 | 27.9908 | 60.6 | 28.0955 | 13.784 | 29.682 | 60 | 30
|  |  |  | 13.803 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.803 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.795 | 43.05 | 59.8 | 43.691 | 13.804 | 44.213 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.792 | 40.693 | 59.8 | 41.617 | 13.801 | 12.608 | 59.6 | 12.741 | 13.816 | 16.465 | 59.4 | 16.908 | 13.813 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.795 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.794 | 28.077 | 59.8 | 28.609 | 13.8 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.799 | 17.543 | 60.4 | 17.28 | 13.795 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.793 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.794 | 22.963 | 60.6 | 23.223 | 13.803 | 5.001 | 60.2 | 5.023 | 13.793 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.8 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 13.7935 | 32.1132 | 60.4 | 32.2621 | 13.7891 | 27.9887 | 60.6 | 28.0955 | 13.792 | 29.673 | 60 | 30
|  |  |  | 13.811 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.811 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.804 | 43.05 | 59.8 | 43.691 | 13.812 | 44.214 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.8 | 40.698 | 59.8 | 41.617 | 13.81 | 12.607 | 59.6 | 12.741 | 13.824 | 16.469 | 59.4 | 16.908 | 13.821 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.804 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.802 | 28.077 | 59.8 | 28.609 | 13.808 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.807 | 17.583 | 60.4 | 17.28 | 13.803 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.801 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.803 | 22.966 | 60.6 | 23.223 | 13.811 | 5 | 60.2 | 5.023 | 13.802 | 39.101 | 60.2 | 39.316 | 13.808 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 13.8018 | 32.0837 | 60.4 | 32.2621 | 13.7974 | 27.9887 | 60.6 | 28.0955 | 13.801 | 29.664 | 60 | 30
|  |  |  | 13.819 | 8.391 | 59.8 | 8.554 | 13.819 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.812 | 43.051 | 59.8 | 43.691 | 13.821 | 44.213 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.809 | 40.701 | 59.8 | 41.617 | 13.818 | 12.604 | 59.6 | 12.741 | 13.833 | 16.473 | 59.4 | 16.908 | 13.83 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 13.812 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.811 | 28.075 | 59.8 | 28.609 | 13.816 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.816 | 17.623 | 60.4 | 17.28 | 13.812 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.809 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.811 | 22.969 | 60.6 | 23.223 | 13.82 | 4.999 | 60.2 | 5.023 | 13.81 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.816 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 13.8101 | 32.0837 | 60.4 | 32.2621 | 13.8057 | 27.9531 | 60.6 | 28.0955 | 13.81 | 29.655 | 60 | 30
|  |  |  | 13.828 | 8.39 | 59.8 | 8.554 | 13.828 | 24.9 | 59 | 25.221 | 13.82 | 43.05 | 59.8 | 43.691 | 13.829 | 44.212 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.817 | 40.704 | 59.8 | 41.617 | 13.826 | 12.602 | 59.6 | 12.741 | 13.841 | 16.478 | 59.4 | 16.908 | 13.838 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.82 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 13.819 | 28.072 | 59.8 | 28.609 | 13.825 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.824 | 17.664 | 60.4 | 17.28 | 13.82 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.818 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.819 | 22.971 | 60.6 | 23.223 | 13.828 | 4.999 | 60.2 | 5.023 | 13.818 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.825 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 13.8184 | 32.0701 | 60.4 | 32.2621 | 13.814 | 27.9531 | 60.6 | 28.0955 | 13.818 | 29.647 | 60 | 30
|  |  |  | 13.836 | 8.388 | 59.8 | 8.554 | 13.836 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.829 | 43.049 | 59.8 | 43.691 | 13.837 | 44.212 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.826 | 40.706 | 59.8 | 41.617 | 13.834 | 12.597 | 59.6 | 12.741 | 13.849 | 16.483 | 59.4 | 16.908 | 13.846 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.829 | 33.185 | 59.8 | 33.615 | 13.827 | 28.073 | 59.8 | 28.609 | 13.833 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.833 | 17.704 | 60.4 | 17.28 | 13.828 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.826 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.828 | 22.974 | 60.6 | 23.223 | 13.836 | 4.998 | 60.2 | 5.023 | 13.826 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.833 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 13.8267 | 32.0701 | 60.4 | 32.2621 | 13.8223 | 27.9502 | 60.6 | 28.0955 | 13.826 | 29.646 | 60 | 30
|  |  |  | 13.844 | 8.387 | 59.8 | 8.554 | 13.844 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.837 | 43.052 | 59.8 | 43.691 | 13.846 | 44.211 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.834 | 40.709 | 59.8 | 41.617 | 13.843 | 12.592 | 59.6 | 12.741 | 13.857 | 16.486 | 59.4 | 16.908 | 13.854 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.837 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 13.835 | 28.074 | 59.8 | 28.609 | 13.841 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.841 | 17.744 | 60.4 | 17.28 | 13.837 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.834 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.836 | 22.977 | 60.6 | 23.223 | 13.845 | 4.997 | 60.2 | 5.023 | 13.835 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.841 | 36.156 | 60.2 | 36.386 | 13.8354 | 32.0638 | 60.4 | 32.2621 | 13.8306 | 27.9502 | 60.6 | 28.0955 | 13.834 | 29.645 | 60 | 30
|  |  |  | 13.853 | 8.386 | 59.8 | 8.554 | 13.853 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.845 | 43.056 | 59.8 | 43.691 | 13.854 | 44.21 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.842 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.851 | 12.588 | 59.6 | 12.741 | 13.866 | 16.49 | 59.4 | 16.908 | 13.863 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.845 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.844 | 28.075 | 59.8 | 28.609 | 13.85 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.849 | 17.785 | 60.4 | 17.28 | 13.845 | 12.919 | 60.6 | 13.114 | 13.843 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.844 | 22.979 | 60.6 | 23.223 | 13.853 | 4.997 | 60.2 | 5.023 | 13.843 | 39.099 | 60.2 | 39.316 | 13.85 | 36.153 | 60.2 | 36.386 | 13.8438 | 32.0638 | 60.4 | 32.2621 | 13.8389 | 27.9828 | 60.6 | 28.0955 | 13.843 | 29.648 | 60 | 30
|  |  |  | 13.861 | 8.384 | 59.8 | 8.554 | 13.861 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.854 | 43.06 | 59.8 | 43.691 | 13.862 | 44.21 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.851 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.859 | 12.583 | 59.6 | 12.741 | 13.874 | 16.494 | 59.4 | 16.908 | 13.871 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.854 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.852 | 28.076 | 59.8 | 28.609 | 13.858 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.857 | 17.825 | 60.4 | 17.28 | 13.853 | 12.924 | 60.6 | 13.114 | 13.851 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.853 | 22.982 | 60.6 | 23.223 | 13.861 | 4.996 | 60.2 | 5.023 | 13.852 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 13.858 | 36.151 | 60.2 | 36.386 | 13.8521 | 32.1238 | 60.4 | 32.2621 | 13.8477 | 27.9828 | 60.6 | 28.0955 | 13.851 | 29.651 | 60 | 30
|  |  |  | 13.87 | 8.383 | 59.8 | 8.554 | 13.87 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.862 | 43.065 | 59.8 | 43.691 | 13.871 | 44.21 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.859 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.868 | 12.578 | 59.6 | 12.741 | 13.882 | 16.497 | 59.4 | 16.908 | 13.879 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.862 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.86 | 28.079 | 59.8 | 28.609 | 13.866 | 20.808 | 60.2 | 21.447 | 13.866 | 17.865 | 60.4 | 17.28 | 13.862 | 12.929 | 60.6 | 13.114 | 13.859 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.861 | 22.985 | 60.6 | 23.223 | 13.87 | 4.995 | 60.2 | 5.023 | 13.86 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 13.866 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 13.8604 | 32.1238 | 60.4 | 32.2621 | 13.856 | 27.9834 | 60.6 | 28.0955 | 13.859 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 13.878 | 24.901 | 59 | 25.221 | 13.87 | 43.068 | 59.8 | 43.691 | 13.879 | 44.211 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.867 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.876 | 12.573 | 59.6 | 12.741 | 13.891 | 16.501 | 59.4 | 16.908 | 13.888 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.87 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.869 | 28.081 | 59.8 | 28.609 | 13.875 | 20.818 | 60.2 | 21.447 | 13.874 | 17.906 | 60.4 | 17.28 | 13.87 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 13.868 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.87 | 22.988 | 60.6 | 23.223 | 13.878 | 4.995 | 60.2 | 5.023 | 13.868 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.875 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 13.8687 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 13.8643 | 27.9834 | 60.6 | 28.0955 | 13.868 | 29.653 | 60 | 30
[8 empty] | 13.886 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.879 | 43.071 | 59.8 | 43.691 | 13.887 | 44.211 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.875 | 40.709 | 59.8 | 41.617 | 13.885 | 12.57 | 59.6 | 12.741 | 13.899 | 16.504 | 59.4 | 16.908 | 13.896 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.878 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.877 | 28.08 | 59.8 | 28.609 | 13.883 | 20.827 | 60.2 | 21.447 | 13.882 | 17.946 | 60.4 | 17.28 | 13.878 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 13.876 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.878 | 22.99 | 60.6 | 23.223 | 13.886 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 13.876 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.883 | 36.146 | 60.2 | 36.386 | 13.877 | 32.1012 | 60.4 | 32.2621 | 13.8726 | 27.9539 | 60.6 | 28.0955 | 13.876 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 13.894 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.887 | 43.072 | 59.8 | 43.691 | 13.896 | 44.211 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.884 | 40.707 | 59.8 | 41.617 | 13.893 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 13.908 | 16.507 | 59.4 | 16.908 | 13.904 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.887 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.886 | 28.079 | 59.8 | 28.609 | 13.891 | 20.855 | 60.2 | 21.447 | 13.891 | 17.986 | 60.4 | 17.28 | 13.887 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 13.884 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.886 | 22.993 | 60.6 | 23.223 | 13.895 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.885 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.891 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | 13.8853 | 32.084 | 60.4 | 32.2621 | 13.8809 | 27.9539 | 60.6 | 28.0955 | 13.884 | 29.651 | 60 | 30
[8 empty] | 13.903 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.895 | 43.073 | 59.8 | 43.691 | 13.904 | 44.213 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.892 | 40.708 | 59.8 | 41.617 | 13.901 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 13.916 | 16.51 | 59.4 | 16.908 | 13.913 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.895 | 33.178 | 59.8 | 33.615 | 13.894 | 28.079 | 59.8 | 28.609 | 13.9 | 20.883 | 60.2 | 21.447 | 13.899 | 18.027 | 60.4 | 17.28 | 13.895 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 13.893 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.894 | 22.996 | 60.6 | 23.223 | 13.903 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.893 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.9 | 36.138 | 60.2 | 36.386 | 13.8936 | 32.084 | 60.4 | 32.2621 | 13.8892 | 27.9544 | 60.6 | 28.0955 | 13.893 | 29.651 | 60 | 30
[8 empty] | 13.911 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.904 | 43.078 | 59.8 | 43.691 | 13.912 | 44.214 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.9 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.91 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 13.924 | 16.515 | 59.4 | 16.908 | 13.921 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.903 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.902 | 28.079 | 59.8 | 28.609 | 13.908 | 20.911 | 60.2 | 21.447 | 13.907 | 18.067 | 60.4 | 17.28 | 13.903 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 13.901 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.903 | 22.999 | 60.6 | 23.223 | 13.911 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 13.902 | 39.104 | 60.2 | 39.316 | 13.908 | 36.135 | 60.2 | 36.386 | 13.9019 | 32.0729 | 60.4 | 32.2621 | 13.8975 | 27.9544 | 60.6 | 28.0955 | 13.901 | 29.651 | 60 | 30
[8 empty] | 13.919 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.912 | 43.083 | 59.8 | 43.691 | 13.921 | 44.215 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.909 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.918 | 12.553 | 59.6 | 12.741 | 13.933 | 16.519 | 59.4 | 16.908 | 13.93 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.912 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.911 | 28.08 | 59.8 | 28.609 | 13.916 | 20.939 | 60.2 | 21.447 | 13.916 | 18.107 | 60.4 | 17.28 | 13.912 | 12.959 | 60.6 | 13.114 | 13.909 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.911 | 23.002 | 60.6 | 23.223 | 13.92 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 13.91 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 13.917 | 36.132 | 60.2 | 36.386 | 13.9102 | 32.0729 | 60.4 | 32.2621 | 13.9058 | 27.9437 | 60.6 | 28.0955 | 13.909 | 29.653 | 60 | 30
[8 empty] | 13.928 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.92 | 43.087 | 59.8 | 43.691 | 13.929 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.917 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.926 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 13.941 | 16.524 | 59.4 | 16.908 | 13.938 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.92 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.919 | 28.081 | 59.8 | 28.609 | 13.925 | 20.968 | 60.2 | 21.447 | 13.924 | 18.148 | 60.4 | 17.28 | 13.92 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 13.918 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.919 | 23.004 | 60.6 | 23.223 | 13.928 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 13.918 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 13.925 | 36.13 | 60.2 | 36.386 | 13.9185 | 32.1172 | 60.4 | 32.2621 | 13.9141 | 27.9437 | 60.6 | 28.0955 | 13.917 | 29.656 | 60 | 30
[8 empty] | 13.936 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.929 | 43.092 | 59.8 | 43.691 | 13.937 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.925 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.935 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 13.949 | 16.528 | 59.4 | 16.908 | 13.946 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.928 | 33.18 | 59.8 | 33.615 | 13.927 | 28.083 | 59.8 | 28.609 | 13.933 | 20.997 | 60.2 | 21.447 | 13.932 | 18.179 | 60.4 | 17.28 | 13.928 | 12.969 | 60.6 | 13.114 | 13.926 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.928 | 23.006 | 60.6 | 23.223 | 13.937 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 13.927 | 39.103 | 60.2 | 39.316 | 13.933 | 36.129 | 60.2 | 36.386 | 13.9268 | 32.1172 | 60.4 | 32.2621 | 13.9224 | 27.9752 | 60.6 | 28.0955 | 13.926 | 29.659 | 60 | 30
[8 empty] | 13.944 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.937 | 43.094 | 59.8 | 43.691 | 13.946 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.934 | 40.711 | 59.8 | 41.617 | 13.943 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 13.958 | 16.53 | 59.4 | 16.908 | 13.955 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.937 | 33.181 | 59.8 | 33.615 | 13.936 | 28.085 | 59.8 | 28.609 | 13.941 | 21.026 | 60.2 | 21.447 | 13.941 | 18.21 | 60.4 | 17.28 | 13.937 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 13.934 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.936 | 23.009 | 60.6 | 23.223 | 13.945 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.935 | 39.106 | 60.2 | 39.316 | 13.941 | 36.128 | 60.2 | 36.386 | 13.9351 | 32.0977 | 60.4 | 32.2621 | 13.9307 | 27.9752 | 60.6 | 28.0955 | 13.934 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 13.953 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.945 | 43.097 | 59.8 | 43.691 | 13.954 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.942 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.951 | 12.535 | 59.6 | 12.741 | 13.966 | 16.533 | 59.4 | 16.908 | 13.963 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.945 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.944 | 28.084 | 59.8 | 28.609 | 13.95 | 21.055 | 60.2 | 21.447 | 13.949 | 18.214 | 60.4 | 17.28 | 13.945 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 13.943 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 13.944 | 23.012 | 60.6 | 23.223 | 13.953 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.943 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.95 | 36.127 | 60.2 | 36.386 | 13.9434 | 32.0977 | 60.4 | 32.2621 | 13.939 | 27.9382 | 60.6 | 28.0955 | 13.942 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 13.961 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.954 | 43.101 | 59.8 | 43.691 | 13.962 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.95 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.959 | 12.531 | 59.6 | 12.741 | 13.974 | 16.534 | 59.4 | 16.908 | 13.971 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.954 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.952 | 28.083 | 59.8 | 28.609 | 13.958 | 21.084 | 60.2 | 21.447 | 13.958 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.953 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 13.951 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.953 | 23.016 | 60.6 | 23.223 | 13.961 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.951 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 13.958 | 36.122 | 60.2 | 36.386 | 13.9517 | 32.0834 | 60.4 | 32.2621 | 13.9473 | 27.9382 | 60.6 | 28.0955 | 13.951 | 29.659 | 60 | 30
[8 empty] | 13.969 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.962 | 43.105 | 59.8 | 43.691 | 13.971 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.959 | 40.709 | 59.8 | 41.617 | 13.968 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 13.982 | 16.535 | 59.4 | 16.908 | 13.979 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.962 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.96 | 28.082 | 59.8 | 28.609 | 13.966 | 21.112 | 60.2 | 21.447 | 13.966 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.962 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 13.959 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.961 | 23.019 | 60.6 | 23.223 | 13.97 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.96 | 39.107 | 60.2 | 39.316 | 13.967 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 13.9604 | 32.0834 | 60.4 | 32.2621 | 13.9556 | 27.9206 | 60.6 | 28.0955 | 13.959 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 13.978 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.97 | 43.11 | 59.8 | 43.691 | 13.979 | 44.221 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.967 | 40.709 | 59.8 | 41.617 | 13.976 | 12.526 | 59.6 | 12.741 | 13.991 | 16.535 | 59.4 | 16.908 | 13.988 | 20.756 | 59.2 | 21.074 | 13.97 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 13.969 | 28.081 | 59.8 | 28.609 | 13.975 | 21.141 | 60.2 | 21.447 | 13.974 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.97 | 12.993 | 60.6 | 13.114 | 13.968 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.969 | 23.02 | 60.6 | 23.223 | 13.978 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.968 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.975 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 13.9683 | 32.0544 | 60.4 | 32.2621 | 13.9639 | 27.9206 | 60.6 | 28.0955 | 13.968 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 13.986 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.979 | 43.116 | 59.8 | 43.691 | 13.987 | 44.221 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.976 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 13.985 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 14 | 16.535 | 59.4 | 16.908 | 13.996 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.979 | 33.184 | 59.8 | 33.615 | 13.977 | 28.089 | 59.8 | 28.609 | 13.983 | 21.17 | 60.2 | 21.447 | 13.982 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.978 | 12.998 | 60.6 | 13.114 | 13.976 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.978 | 23.02 | 60.6 | 23.223 | 13.987 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.977 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.983 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | 13.9771 | 32.0544 | 60.4 | 32.2621 | 13.9727 | 27.9895 | 60.6 | 28.0955 | 13.976 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 13.995 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.987 | 43.12 | 59.8 | 43.691 | 13.996 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.984 | 40.712 | 59.8 | 41.617 | 13.993 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 14.008 | 16.536 | 59.4 | 16.908 | 14.004 | 20.757 | 59.2 | 21.074 | 13.987 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 13.985 | 28.097 | 59.8 | 28.609 | 13.991 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 13.991 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.987 | 13.003 | 60.6 | 13.114 | 13.984 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.986 | 23.021 | 60.6 | 23.223 | 13.995 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.985 | 39.105 | 60.2 | 39.316 | 13.991 | 36.12 | 60.2 | 36.386 | 13.9854 | 32.1114 | 60.4 | 32.2621 | 13.9805 | 27.9895 | 60.6 | 28.0955 | 13.984 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.003 | 24.902 | 59 | 25.221 | 13.995 | 43.124 | 59.8 | 43.691 | 14.004 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 13.992 | 40.71 | 59.8 | 41.617 | 14.001 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 14.016 | 16.538 | 59.4 | 16.908 | 14.013 | 20.758 | 59.2 | 21.074 | 13.995 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 13.994 | 28.109 | 59.8 | 28.609 | 14 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 13.999 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 13.995 | 13.008 | 60.6 | 13.114 | 13.993 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 13.995 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.003 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 13.993 | 39.109 | 60.2 | 39.316 | 14 | 36.121 | 60.2 | 36.386 | 13.9937 | 32.1114 | 60.4 | 32.2621 | 13.9893 | 27.9769 | 60.6 | 28.0955 | 13.993 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 14.011 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.004 | 43.122 | 59.8 | 43.691 | 14.012 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14 | 40.708 | 59.8 | 41.617 | 14.01 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 14.024 | 16.538 | 59.4 | 16.908 | 14.021 | 20.759 | 59.2 | 21.074 | 14.003 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 14.002 | 28.121 | 59.8 | 28.609 | 14.008 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 14.007 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.003 | 13.013 | 60.6 | 13.114 | 14.001 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.003 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.011 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.001 | 39.113 | 60.2 | 39.316 | 14.008 | 36.12 | 60.2 | 36.386 | 14.002 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 13.9976 | 27.9769 | 60.6 | 28.0955 | 14.001 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 14.019 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.012 | 43.121 | 59.8 | 43.691 | 14.021 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.009 | 40.708 | 59.8 | 41.617 | 14.018 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 14.033 | 16.538 | 59.4 | 16.908 | 14.03 | 20.76 | 59.2 | 21.074 | 14.012 | 33.182 | 59.8 | 33.615 | 14.011 | 28.134 | 59.8 | 28.609 | 14.016 | 21.285 | 60.2 | 21.447 | 14.016 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.012 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.009 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.011 | 23.024 | 60.6 | 23.223 | 14.02 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.01 | 39.113 | 60.2 | 39.316 | 14.017 | 36.119 | 60.2 | 36.386 | 14.0103 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 14.0059 | 27.9236 | 60.6 | 28.0955 | 14.009 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 14.028 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.02 | 43.121 | 59.8 | 43.691 | 14.029 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.017 | 40.707 | 59.8 | 41.617 | 14.026 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 14.041 | 16.537 | 59.4 | 16.908 | 14.038 | 20.76 | 59.2 | 21.074 | 14.02 | 33.183 | 59.8 | 33.615 | 14.019 | 28.146 | 59.8 | 28.609 | 14.025 | 21.314 | 60.2 | 21.447 | 14.024 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.02 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.018 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.019 | 23.024 | 60.6 | 23.223 | 14.028 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.018 | 39.114 | 60.2 | 39.316 | 14.025 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 14.0186 | 32.0814 | 60.4 | 32.2621 | 14.0142 | 27.9236 | 60.6 | 28.0955 | 14.018 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 14.036 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.029 | 43.12 | 59.8 | 43.691 | 14.037 | 44.221 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.025 | 40.706 | 59.8 | 41.617 | 14.035 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 14.049 | 16.537 | 59.4 | 16.908 | 14.046 | 20.76 | 59.2 | 21.074 | 14.028 | 33.185 | 59.8 | 33.615 | 14.027 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 14.033 | 21.342 | 60.2 | 21.447 | 14.032 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.028 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.026 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.028 | 23.025 | 60.6 | 23.223 | 14.036 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.027 | 39.111 | 60.2 | 39.316 | 14.033 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.0269 | 32.0814 | 60.4 | 32.2621 | 14.0225 | 27.9215 | 60.6 | 28.0955 | 14.026 | 29.663 | 60 | 30
[8 empty] | 14.045 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.037 | 43.122 | 59.8 | 43.691 | 14.046 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.034 | 40.704 | 59.8 | 41.617 | 14.043 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 14.058 | 16.537 | 59.4 | 16.908 | 14.055 | 20.76 | 59.2 | 21.074 | 14.037 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 14.036 | 28.168 | 59.8 | 28.609 | 14.041 | 21.362 | 60.2 | 21.447 | 14.041 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.037 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.034 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.036 | 23.026 | 60.6 | 23.223 | 14.045 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.035 | 39.109 | 60.2 | 39.316 | 14.042 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | 14.0352 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 14.0308 | 27.9215 | 60.6 | 28.0955 | 14.034 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 14.053 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.045 | 43.123 | 59.8 | 43.691 | 14.054 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.042 | 40.704 | 59.8 | 41.617 | 14.051 | 12.529 | 59.6 | 12.741 | 14.066 | 16.537 | 59.4 | 16.908 | 14.063 | 20.76 | 59.2 | 21.074 | 14.045 | 33.187 | 59.8 | 33.615 | 14.044 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 14.05 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.049 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.045 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.043 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.044 | 23.027 | 60.6 | 23.223 | 14.053 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.043 | 39.111 | 60.2 | 39.316 | 14.05 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.0435 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 14.0391 | 27.9726 | 60.6 | 28.0955 | 14.042 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 14.061 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.054 | 43.122 | 59.8 | 43.691 | 14.062 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.05 | 40.703 | 59.8 | 41.617 | 14.06 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.074 | 16.538 | 59.4 | 16.908 | 14.071 | 20.761 | 59.2 | 21.074 | 14.053 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 14.052 | 28.196 | 59.8 | 28.609 | 14.058 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.057 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.053 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.051 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.053 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.062 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.052 | 39.114 | 60.2 | 39.316 | 14.058 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 14.0518 | 32.1135 | 60.4 | 32.2621 | 14.0474 | 27.9726 | 60.6 | 28.0955 | 14.051 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 14.069 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.062 | 43.122 | 59.8 | 43.691 | 14.071 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.059 | 40.698 | 59.8 | 41.617 | 14.068 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.083 | 16.539 | 59.4 | 16.908 | 14.08 | 20.761 | 59.2 | 21.074 | 14.062 | 33.189 | 59.8 | 33.615 | 14.061 | 28.211 | 59.8 | 28.609 | 14.066 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.066 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.062 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.059 | 8.642 | 60.8 | 8.947 | 14.061 | 23.029 | 60.6 | 23.223 | 14.07 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.06 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.066 | 36.119 | 60.2 | 36.386 | 14.0601 | 32.1135 | 60.4 | 32.2621 | 14.0557 | 27.9696 | 60.6 | 28.0955 | 14.059 | 29.662 | 60 | 30
[8 empty] | 14.078 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.071 | 43.119 | 59.8 | 43.691 | 14.079 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.067 | 40.693 | 59.8 | 41.617 | 14.076 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.091 | 16.54 | 59.4 | 16.908 | 14.088 | 20.763 | 59.2 | 21.074 | 14.07 | 33.187 | 59.8 | 33.615 | 14.069 | 28.226 | 59.8 | 28.609 | 14.075 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.074 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.07 | 13.019 | 60.6 | 13.114 | 14.068 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 14.069 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.078 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.068 | 39.119 | 60.2 | 39.316 | 14.075 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.0684 | 32.0974 | 60.4 | 32.2621 | 14.064 | 27.9696 | 60.6 | 28.0955 | 14.067 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 14.086 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.079 | 43.116 | 59.8 | 43.691 | 14.087 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.075 | 40.682 | 59.8 | 41.617 | 14.084 | 12.529 | 59.6 | 12.741 | 14.1 | 16.541 | 59.4 | 16.908 | 14.096 | 20.764 | 59.2 | 21.074 | 14.078 | 33.186 | 59.8 | 33.615 | 14.077 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 14.083 | 21.384 | 60.2 | 21.447 | 14.083 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.078 | 13.019 | 60.6 | 13.114 | 14.076 | 8.643 | 60.8 | 8.947 | 14.078 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.087 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.076 | 39.119 | 60.2 | 39.316 | 14.083 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.0767 | 32.0974 | 60.4 | 32.2621 | 14.0723 | 27.9503 | 60.6 | 28.0955 | 14.076 | 29.663 | 60 | 30
[8 empty] | 14.094 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.087 | 43.117 | 59.8 | 43.691 | 14.096 | 44.215 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.083 | 40.671 | 59.8 | 41.617 | 14.093 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 14.108 | 16.541 | 59.4 | 16.908 | 14.104 | 20.766 | 59.2 | 21.074 | 14.087 | 33.187 | 59.8 | 33.615 | 14.085 | 28.254 | 59.8 | 28.609 | 14.091 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.091 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.087 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 14.084 | 8.617 | 60.8 | 8.947 | 14.086 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 14.095 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.085 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.092 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.0854 | 32.063 | 60.4 | 32.2621 | 14.0806 | 27.9503 | 60.6 | 28.0955 | 14.084 | 29.663 | 60 | 30
[8 empty] | 14.103 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.095 | 43.117 | 59.8 | 43.691 | 14.104 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.092 | 40.659 | 59.8 | 41.617 | 14.102 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 14.116 | 16.542 | 59.4 | 16.908 | 14.113 | 20.767 | 59.2 | 21.074 | 14.095 | 33.188 | 59.8 | 33.615 | 14.094 | 28.265 | 59.8 | 28.609 | 14.1 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.099 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.095 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 14.093 | 8.592 | 60.8 | 8.947 | 14.094 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.103 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.093 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.1 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.0933 | 32.063 | 60.4 | 32.2621 | 14.0889 | 27.9143 | 60.6 | 28.0955 | 14.093 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 14.111 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.104 | 43.117 | 59.8 | 43.691 | 14.112 | 44.218 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.1 | 40.647 | 59.8 | 41.617 | 14.11 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 14.125 | 16.542 | 59.4 | 16.908 | 14.122 | 20.768 | 59.2 | 21.074 | 14.104 | 33.19 | 59.8 | 33.615 | 14.102 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 14.108 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.107 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.103 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 14.101 | 8.567 | 60.8 | 8.947 | 14.103 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.112 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.102 | 39.114 | 60.2 | 39.316 | 14.108 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | 14.1021 | 32.0481 | 60.4 | 32.2621 | 14.0972 | 27.9143 | 60.6 | 28.0955 | 14.101 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 14.12 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.112 | 43.117 | 59.8 | 43.691 | 14.121 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.108 | 40.636 | 59.8 | 41.617 | 14.118 | 12.529 | 59.6 | 12.741 | 14.133 | 16.543 | 59.4 | 16.908 | 14.13 | 20.768 | 59.2 | 21.074 | 14.112 | 33.191 | 59.8 | 33.615 | 14.11 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 14.116 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.116 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.112 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 14.109 | 8.541 | 60.8 | 8.947 | 14.111 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.12 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.11 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.116 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.1104 | 32.0481 | 60.4 | 32.2621 | 14.1055 | 27.9487 | 60.6 | 28.0955 | 14.109 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.128 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.12 | 43.115 | 59.8 | 43.691 | 14.129 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.117 | 40.625 | 59.8 | 41.617 | 14.126 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 14.141 | 16.545 | 59.4 | 16.908 | 14.138 | 20.768 | 59.2 | 21.074 | 14.12 | 33.192 | 59.8 | 33.615 | 14.119 | 28.303 | 59.8 | 28.609 | 14.125 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.124 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.12 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 14.118 | 8.516 | 60.8 | 8.947 | 14.12 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.128 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.118 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.125 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.1187 | 32.1232 | 60.4 | 32.2621 | 14.1143 | 27.9487 | 60.6 | 28.0955 | 14.118 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.136 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.129 | 43.113 | 59.8 | 43.691 | 14.137 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.125 | 40.615 | 59.8 | 41.617 | 14.135 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.149 | 16.546 | 59.4 | 16.908 | 14.146 | 20.769 | 59.2 | 21.074 | 14.128 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 14.127 | 28.316 | 59.8 | 28.609 | 14.133 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.132 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.128 | 13.024 | 60.6 | 13.114 | 14.126 | 8.491 | 60.8 | 8.947 | 14.128 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.136 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.126 | 39.12 | 60.2 | 39.316 | 14.133 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 14.127 | 32.1232 | 60.4 | 32.2621 | 14.1226 | 27.955 | 60.6 | 28.0955 | 14.126 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.145 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.137 | 43.112 | 59.8 | 43.691 | 14.146 | 44.215 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.134 | 40.604 | 59.8 | 41.617 | 14.143 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.158 | 16.546 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.137 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 14.135 | 28.329 | 59.8 | 28.609 | 14.141 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.141 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.137 | 13.025 | 60.6 | 13.114 | 14.134 | 8.465 | 60.8 | 8.947 | 14.136 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.145 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.135 | 39.121 | 60.2 | 39.316 | 14.142 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | 14.1353 | 32.0964 | 60.4 | 32.2621 | 14.1309 | 27.955 | 60.6 | 28.0955 | 14.134 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.153 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.146 | 43.112 | 59.8 | 43.691 | 14.154 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.142 | 40.593 | 59.8 | 41.617 | 14.151 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.166 | 16.546 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.145 | 33.193 | 59.8 | 33.615 | 14.144 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 14.15 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.149 | 18.218 | 60.4 | 17.28 | 14.145 | 13.026 | 60.6 | 13.114 | 14.143 | 8.44 | 60.8 | 8.947 | 14.144 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.153 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.143 | 39.12 | 60.2 | 39.316 | 14.15 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 14.1436 | 32.0964 | 60.4 | 32.2621 | 14.1392 | 27.9595 | 60.6 | 28.0955 | 14.143 | 29.656 | 60 | 30
[8 empty] | 14.161 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.154 | 43.113 | 59.8 | 43.691 | 14.162 | 44.219 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.15 | 40.582 | 59.8 | 41.617 | 14.16 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.174 | 16.546 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.153 | 33.194 | 59.8 | 33.615 | 14.152 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 14.158 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.157 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.153 | 13.027 | 60.6 | 13.114 | 14.151 | 8.415 | 60.8 | 8.947 | 14.153 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.162 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.152 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.158 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 14.1519 | 32.0555 | 60.4 | 32.2621 | 14.1475 | 27.9595 | 60.6 | 28.0955 | 14.151 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.17 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.162 | 43.114 | 59.8 | 43.691 | 14.171 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.159 | 40.571 | 59.8 | 41.617 | 14.168 | 12.526 | 59.6 | 12.741 | 14.183 | 16.546 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.162 | 33.195 | 59.8 | 33.615 | 14.161 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 14.166 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.166 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.162 | 13.028 | 60.6 | 13.114 | 14.159 | 8.389 | 60.8 | 8.947 | 14.161 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.17 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.16 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.167 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 14.1602 | 32.0555 | 60.4 | 32.2621 | 14.1558 | 27.8814 | 60.6 | 28.0955 | 14.159 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.178 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.17 | 43.113 | 59.8 | 43.691 | 14.179 | 44.221 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.167 | 40.56 | 59.8 | 41.617 | 14.176 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 14.191 | 16.548 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.17 | 33.198 | 59.8 | 33.615 | 14.169 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 14.175 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.174 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.17 | 13.029 | 60.6 | 13.114 | 14.168 | 8.364 | 60.8 | 8.947 | 14.169 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.178 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.168 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.175 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.1685 | 32.0502 | 60.4 | 32.2621 | 14.1641 | 27.8814 | 60.6 | 28.0955 | 14.167 | 29.651 | 60 | 30
[8 empty] | 14.186 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.179 | 43.112 | 59.8 | 43.691 | 14.187 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.175 | 40.548 | 59.8 | 41.617 | 14.185 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 14.2 | 16.55 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.178 | 33.201 | 59.8 | 33.615 | 14.177 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.183 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.182 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.178 | 13.03 | 60.6 | 13.114 | 14.176 | 8.338 | 60.8 | 8.947 | 14.178 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.187 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.177 | 39.121 | 60.2 | 39.316 | 14.183 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.1768 | 32.0502 | 60.4 | 32.2621 | 14.1724 | 27.8996 | 60.6 | 28.0955 | 14.176 | 29.649 | 60 | 30
[8 empty] | 14.194 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.187 | 43.11 | 59.8 | 43.691 | 14.196 | 44.224 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.184 | 40.537 | 59.8 | 41.617 | 14.193 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 14.208 | 16.556 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.187 | 33.204 | 59.8 | 33.615 | 14.186 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.191 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.191 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.187 | 13.03 | 60.6 | 13.114 | 14.184 | 8.313 | 60.8 | 8.947 | 14.186 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.195 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.185 | 39.123 | 60.2 | 39.316 | 14.192 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | 14.1851 | 32.1128 | 60.4 | 32.2621 | 14.1807 | 27.8996 | 60.6 | 28.0955 | 14.184 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 14.203 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.196 | 43.108 | 59.8 | 43.691 | 14.204 | 44.223 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.192 | 40.529 | 59.8 | 41.617 | 14.201 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 14.216 | 16.562 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.195 | 33.206 | 59.8 | 33.615 | 14.194 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 14.2 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.199 | 18.217 | 60.4 | 17.28 | 14.195 | 13.031 | 60.6 | 13.114 | 14.193 | 8.287 | 60.8 | 8.947 | 14.194 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.203 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.193 | 39.126 | 60.2 | 39.316 | 14.2 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 14.1934 | 32.1128 | 60.4 | 32.2621 | 14.189 | 27.9322 | 60.6 | 28.0955 | 14.192 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 14.211 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.204 | 43.108 | 59.8 | 43.691 | 14.212 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.2 | 40.52 | 59.8 | 41.617 | 14.21 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 14.225 | 16.567 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.203 | 33.208 | 59.8 | 33.615 | 14.202 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 14.208 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.208 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.203 | 13.032 | 60.6 | 13.114 | 14.201 | 8.262 | 60.8 | 8.947 | 14.203 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.212 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.201 | 39.128 | 60.2 | 39.316 | 14.208 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | 14.2017 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 14.1973 | 27.9322 | 60.6 | 28.0955 | 14.201 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 14.219 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.212 | 43.107 | 59.8 | 43.691 | 14.221 | 44.223 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.208 | 40.514 | 59.8 | 41.617 | 14.218 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 14.233 | 16.572 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.211 | 33.209 | 59.8 | 33.615 | 14.21 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 14.216 | 21.379 | 60.2 | 21.447 | 14.216 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.212 | 13.033 | 60.6 | 13.114 | 14.209 | 8.236 | 60.8 | 8.947 | 14.211 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.22 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.21 | 39.125 | 60.2 | 39.316 | 14.217 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | 14.21 | 32.0942 | 60.4 | 32.2621 | 14.2056 | 27.9124 | 60.6 | 28.0955 | 14.209 | 29.65 | 60 | 30
[8 empty] | 14.228 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.22 | 43.111 | 59.8 | 43.691 | 14.229 | 44.224 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.217 | 40.508 | 59.8 | 41.617 | 14.227 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 14.241 | 16.577 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.22 | 33.21 | 59.8 | 33.615 | 14.219 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 14.225 | 21.379 | 60.2 | 21.447 | 14.224 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.22 | 13.034 | 60.6 | 13.114 | 14.218 | 8.211 | 60.8 | 8.947 | 14.219 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.228 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.218 | 39.121 | 60.2 | 39.316 | 14.225 | 36.12 | 60.2 | 36.386 | 14.2183 | 32.1032 | 60.4 | 32.2621 | 14.2139 | 27.9124 | 60.6 | 28.0955 | 14.217 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 14.236 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.229 | 43.115 | 59.8 | 43.691 | 14.237 | 44.226 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.225 | 40.504 | 59.8 | 41.617 | 14.235 | 12.524 | 59.6 | 12.741 | 14.25 | 16.582 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.229 | 33.212 | 59.8 | 33.615 | 14.227 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 14.233 | 21.379 | 60.2 | 21.447 | 14.233 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.228 | 13.035 | 60.6 | 13.114 | 14.226 | 8.185 | 60.8 | 8.947 | 14.228 | 23.034 | 60.6 | 23.223 | 14.237 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.227 | 39.12 | 60.2 | 39.316 | 14.233 | 36.124 | 60.2 | 36.386 | 14.2271 | 32.1032 | 60.4 | 32.2621 | 14.2222 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 14.226 | 29.651 | 60 | 30
[8 empty] | 14.245 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.237 | 43.118 | 59.8 | 43.691 | 14.246 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.233 | 40.5 | 59.8 | 41.617 | 14.243 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 14.258 | 16.586 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.237 | 33.213 | 59.8 | 33.615 | 14.235 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 14.241 | 21.379 | 60.2 | 21.447 | 14.241 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.237 | 13.026 | 60.6 | 13.114 | 14.234 | 8.16 | 60.8 | 8.947 | 14.236 | 23.034 | 60.6 | 23.223 | 14.245 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.235 | 39.119 | 60.2 | 39.316 | 14.242 | 36.128 | 60.2 | 36.386 | 14.2354 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 14.2305 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 14.234 | 29.65 | 60 | 30
[8 empty] | 14.253 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.245 | 43.12 | 59.8 | 43.691 | 14.254 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.242 | 40.501 | 59.8 | 41.617 | 14.251 | 12.528 | 59.6 | 12.741 | 14.266 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.245 | 33.214 | 59.8 | 33.615 | 14.244 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 14.25 | 21.379 | 60.2 | 21.447 | 14.249 | 18.216 | 60.4 | 17.28 | 14.245 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 14.243 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.244 | 23.034 | 60.6 | 23.223 | 14.253 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.243 | 39.123 | 60.2 | 39.316 | 14.25 | 36.132 | 60.2 | 36.386 | 14.2437 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 14.2393 | 27.8901 | 60.6 | 28.0955 | 14.243 | 29.649 | 60 | 30
[8 empty] | 14.261 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.254 | 43.121 | 59.8 | 43.691 | 14.262 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.25 | 40.502 | 59.8 | 41.617 | 14.26 | 12.53 | 59.6 | 12.741 | 14.275 | 16.598 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.253 | 33.216 | 59.8 | 33.615 | 14.252 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 14.258 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.257 | 18.215 | 60.4 | 17.28 | 14.253 | 13.009 | 60.6 | 13.114 | 14.251 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.253 | 23.034 | 60.6 | 23.223 | 14.262 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.251 | 39.128 | 60.2 | 39.316 | 14.258 | 36.133 | 60.2 | 36.386 | 14.252 | 32.1085 | 60.4 | 32.2621 | 14.2476 | 27.8901 | 60.6 | 28.0955 | 14.251 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 14.27 | 24.902 | 59 | 25.221 | 14.262 | 43.121 | 59.8 | 43.691 | 14.271 | 44.23 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.258 | 40.504 | 59.8 | 41.617 | 14.268 | 12.533 | 59.6 | 12.741 | 14.283 | 16.606 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.262 | 33.218 | 59.8 | 33.615 | 14.26 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.266 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.266 | 18.215 | 60.4 | 17.28 | 14.262 | 12.999 | 60.6 | 13.114 | 14.259 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.261 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 14.27 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.26 | 39.13 | 60.2 | 39.316 | 14.267 | 36.134 | 60.2 | 36.386 | 14.2603 | 32.1085 | 60.4 | 32.2621 | 14.2559 | 27.9112 | 60.6 | 28.0955 | 14.259 | 29.646 | 60 | 30
[8 empty] | 14.278 | 24.903 | 59 | 25.221 | 14.271 | 43.125 | 59.8 | 43.691 | 14.279 | 44.23 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.267 | 40.507 | 59.8 | 41.617 | 14.276 | 12.536 | 59.6 | 12.741 | 14.292 | 16.608 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.27 | 33.217 | 59.8 | 33.615 | 14.269 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.275 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.274 | 18.215 | 60.4 | 17.28 | 14.27 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 14.268 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.269 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 14.278 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.268 | 39.132 | 60.2 | 39.316 | 14.275 | 36.137 | 60.2 | 36.386 | 14.2686 | 32.1261 | 60.4 | 32.2621 | 14.2642 | 27.9112 | 60.6 | 28.0955 | 14.268 | 29.645 | 60 | 30
[8 empty] | 14.286 | 24.903 | 59 | 25.221 | 14.279 | 43.128 | 59.8 | 43.691 | 14.287 | 44.231 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.275 | 40.51 | 59.8 | 41.617 | 14.285 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 14.3 | 16.611 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.278 | 33.216 | 59.8 | 33.615 | 14.277 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.283 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.282 | 18.212 | 60.4 | 17.28 | 14.278 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 14.276 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.278 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 14.287 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.277 | 39.129 | 60.2 | 39.316 | 14.283 | 36.14 | 60.2 | 36.386 | 14.2769 | 32.1261 | 60.4 | 32.2621 | 14.2725 | 27.9095 | 60.6 | 28.0955 | 14.276 | 29.649 | 60 | 30
[8 empty] | 14.295 | 24.903 | 59 | 25.221 | 14.287 | 43.132 | 59.8 | 43.691 | 14.296 | 44.232 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.284 | 40.512 | 59.8 | 41.617 | 14.293 | 12.542 | 59.6 | 12.741 | 14.308 | 16.615 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.287 | 33.218 | 59.8 | 33.615 | 14.285 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.292 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.291 | 18.21 | 60.4 | 17.28 | 14.287 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 14.284 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.286 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.295 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.285 | 39.126 | 60.2 | 39.316 | 14.292 | 36.144 | 60.2 | 36.386 | 14.2852 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 14.2808 | 27.9095 | 60.6 | 28.0955 | 14.284 | 29.653 | 60 | 30
[8 empty] | 14.303 | 24.904 | 59 | 25.221 | 14.296 | 43.136 | 59.8 | 43.691 | 14.304 | 44.232 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.292 | 40.514 | 59.8 | 41.617 | 14.301 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 14.316 | 16.619 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.295 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.294 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.3 | 21.38 | 60.2 | 21.447 | 14.299 | 18.202 | 60.4 | 17.28 | 14.295 | 12.962 | 60.6 | 13.114 | 14.293 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.294 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.303 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.293 | 39.127 | 60.2 | 39.316 | 14.3 | 36.148 | 60.2 | 36.386 | 14.2935 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 14.2891 | 27.8745 | 60.6015 | 28.0955 | 14.292 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.311 | 24.904 | 59 | 25.221 | 14.304 | 43.137 | 59.8 | 43.691 | 14.312 | 44.232 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.3 | 40.516 | 59.8 | 41.617 | 14.31 | 12.545 | 59.6 | 12.741 | 14.325 | 16.625 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.303 | 33.221 | 59.8 | 33.615 | 14.302 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.308 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.307 | 18.194 | 60.4 | 17.28 | 14.303 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 14.301 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.303 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.312 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.302 | 39.129 | 60.2 | 39.316 | 14.308 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 14.3018 | 32.0436 | 60.4 | 32.2621 | 14.2974 | 27.8745 | 60.6032 | 28.0955 | 14.301 | 29.655 | 60 | 30
[8 empty] | 14.319 | 24.905 | 59 | 25.221 | 14.312 | 43.138 | 59.8 | 43.691 | 14.321 | 44.23 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.309 | 40.517 | 59.8 | 41.617 | 14.318 | 12.548 | 59.6 | 12.741 | 14.333 | 16.631 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.312 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 14.311 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 14.316 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.316 | 18.186 | 60.4 | 17.28 | 14.312 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 14.309 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.311 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.32 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.31 | 39.131 | 60.2 | 39.316 | 14.317 | 36.157 | 60.2 | 36.386 | 14.3101 | 32.0436 | 60.4 | 32.2621 | 14.3057 | 27.8874 | 60.6 | 28.0955 | 14.309 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.328 | 24.905 | 59 | 25.221 | 14.321 | 43.137 | 59.8 | 43.691 | 14.329 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.317 | 40.517 | 59.8 | 41.617 | 14.327 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 14.341 | 16.634 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.32 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.319 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.325 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.324 | 18.178 | 60.4 | 17.28 | 14.32 | 12.923 | 60.6 | 13.114 | 14.318 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.319 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.328 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.318 | 39.132 | 60.2 | 39.316 | 14.325 | 36.158 | 60.2 | 36.386 | 14.3184 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 14.314 | 27.8874 | 60.6 | 28.0955 | 14.317 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 14.336 | 24.906 | 59 | 25.221 | 14.329 | 43.136 | 59.8 | 43.691 | 14.337 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.325 | 40.52 | 59.8 | 41.617 | 14.335 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 14.35 | 16.637 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.328 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.327 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.333 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 14.333 | 18.17 | 60.4 | 17.28 | 14.328 | 12.91 | 60.6 | 13.114 | 14.326 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.328 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.337 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.327 | 39.129 | 60.2 | 39.316 | 14.333 | 36.159 | 60.2 | 36.386 | 14.3267 | 32.1217 | 60.4 | 32.2621 | 14.3223 | 27.9355 | 60.6 | 28.0955 | 14.326 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 14.344 | 24.906 | 59 | 25.221 | 14.337 | 43.138 | 59.8 | 43.691 | 14.346 | 44.23 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.333 | 40.523 | 59.8 | 41.617 | 14.343 | 12.557 | 59.6 | 12.741 | 14.358 | 16.641 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.336 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.335 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 14.341 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.341 | 18.163 | 60.4 | 17.28 | 14.337 | 12.897 | 60.6 | 13.114 | 14.334 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.336 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.345 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.335 | 39.125 | 60.2 | 39.316 | 14.342 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.335 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 14.3306 | 27.9355 | 60.6 | 28.0955 | 14.334 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 14.353 | 24.906 | 59 | 25.221 | 14.345 | 43.141 | 59.8 | 43.691 | 14.354 | 44.23 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.342 | 40.524 | 59.8 | 41.617 | 14.352 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 14.366 | 16.644 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.345 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.344 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.35 | 21.382 | 60.2 | 21.447 | 14.349 | 18.155 | 60.4 | 17.28 | 14.345 | 12.884 | 60.6 | 13.114 | 14.343 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.344 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.353 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.343 | 39.121 | 60.2 | 39.316 | 14.35 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 14.3433 | 32.0975 | 60.4 | 32.2621 | 14.3389 | 27.9253 | 60.6 | 28.0955 | 14.342 | 29.653 | 60 | 30
[8 empty] | 14.361 | 24.907 | 59 | 25.221 | 14.354 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 14.362 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.35 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 14.36 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.375 | 16.645 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.353 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.352 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 14.358 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.358 | 18.147 | 60.4 | 17.28 | 14.353 | 12.871 | 60.6 | 13.114 | 14.351 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.353 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.362 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.352 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.358 | 36.167 | 60.2 | 36.386 | 14.3521 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 14.3472 | 27.9253 | 60.6 | 28.0955 | 14.351 | 29.654 | 60 | 30
[8 empty] | 14.37 | 24.907 | 59 | 25.221 | 14.362 | 43.147 | 59.8 | 43.691 | 14.371 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.358 | 40.529 | 59.8 | 41.617 | 14.368 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 14.383 | 16.646 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.362 | 33.221 | 59.8 | 33.615 | 14.36 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 14.366 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.366 | 18.139 | 60.4 | 17.28 | 14.362 | 12.858 | 60.6 | 13.114 | 14.359 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.361 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.37 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.36 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.367 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 14.3599 | 32.1018 | 60.4 | 32.2621 | 14.3555 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 14.359 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.378 | 24.908 | 59 | 25.221 | 14.371 | 43.147 | 59.8 | 43.691 | 14.379 | 44.228 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.367 | 40.533 | 59.8 | 41.617 | 14.376 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 14.392 | 16.647 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.37 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 14.369 | 28.329 | 59.8 | 28.609 | 14.375 | 21.383 | 60.2 | 21.447 | 14.374 | 18.131 | 60.4 | 17.28 | 14.37 | 12.845 | 60.6 | 13.114 | 14.368 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.369 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.378 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.368 | 39.115 | 60.2 | 39.316 | 14.375 | 36.169 | 60.2 | 36.386 | 14.3687 | 32.0549 | 60.4 | 32.2621 | 14.3643 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 14.367 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 14.386 | 24.908 | 59 | 25.221 | 14.379 | 43.147 | 59.8 | 43.691 | 14.387 | 44.227 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.375 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 14.385 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 14.4 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.378 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 14.377 | 28.31 | 59.8 | 28.609 | 14.383 | 21.384 | 60.2 | 21.447 | 14.382 | 18.123 | 60.4 | 17.28 | 14.378 | 12.832 | 60.6 | 13.114 | 14.376 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.378 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.387 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.377 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.383 | 36.169 | 60.2 | 36.386 | 14.377 | 32.0549 | 60.4 | 32.2621 | 14.3721 | 27.8845 | 60.6 | 28.0955 | 14.375 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 14.395 | 24.908 | 59 | 25.221 | 14.387 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 14.396 | 44.226 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.383 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 14.393 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 14.408 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.387 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.385 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 14.391 | 21.384 | 60.2 | 21.447 | 14.391 | 18.116 | 60.4 | 17.28 | 14.387 | 12.819 | 60.6 | 13.114 | 14.384 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.386 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.395 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.385 | 39.118 | 60.2 | 39.316 | 14.392 | 36.167 | 60.2 | 36.386 | 14.3853 | 32.1074 | 60.4 | 32.2621 | 14.3809 | 27.8845 | 60.6 | 28.0955 | 14.384 | 29.659 | 60 | 30
[8 empty] | 14.403 | 24.909 | 59 | 25.221 | 14.396 | 43.142 | 59.8 | 43.691 | 14.404 | 44.224 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.392 | 40.527 | 59.8 | 41.617 | 14.401 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 14.417 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.395 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.394 | 28.26 | 59.8 | 28.609 | 14.4 | 21.384 | 60.2 | 21.447 | 14.399 | 18.108 | 60.4 | 17.28 | 14.395 | 12.806 | 60.6 | 13.114 | 14.393 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.394 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.404 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.393 | 39.116 | 60.2 | 39.316 | 14.4 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 14.3936 | 32.1074 | 60.4 | 32.2621 | 14.3892 | 27.9447 | 60.6 | 28.0955 | 14.393 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 14.411 | 24.909 | 59 | 25.221 | 14.404 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 14.412 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.4 | 40.525 | 59.8 | 41.617 | 14.41 | 12.57 | 59.6 | 12.741 | 14.425 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.403 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.402 | 28.228 | 59.8 | 28.609 | 14.408 | 21.384 | 60.2 | 21.447 | 14.407 | 18.1 | 60.4 | 17.28 | 14.403 | 12.803 | 60.6 | 13.114 | 14.401 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.403 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.412 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.402 | 39.113 | 60.2 | 39.316 | 14.408 | 36.167 | 60.2 | 36.386 | 14.4019 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 14.3975 | 27.9447 | 60.6 | 28.0955 | 14.401 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.42 | 24.91 | 59 | 25.221 | 14.412 | 43.146 | 59.8 | 43.691 | 14.421 | 44.221 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.408 | 40.525 | 59.8 | 41.617 | 14.418 | 12.569 | 59.6 | 12.741 | 14.433 | 16.648 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.412 | 33.227 | 59.8 | 33.615 | 14.41 | 28.198 | 59.8 | 28.609 | 14.417 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.416 | 18.092 | 60.4 | 17.28 | 14.412 | 12.799 | 60.6 | 13.114 | 14.409 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.411 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.42 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.41 | 39.108 | 60.2 | 39.316 | 14.417 | 36.167 | 60.2 | 36.386 | 14.4102 | 32.1174 | 60.4 | 32.2621 | 14.4058 | 27.9223 | 60.6 | 28.0955 | 14.409 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 14.428 | 24.91 | 59 | 25.221 | 14.421 | 43.146 | 59.8 | 43.691 | 14.429 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.417 | 40.525 | 59.8 | 41.617 | 14.426 | 12.567 | 59.6 | 12.741 | 14.441 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.42 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.419 | 28.168 | 59.8 | 28.609 | 14.425 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.424 | 18.084 | 60.4 | 17.28 | 14.42 | 12.795 | 60.6 | 13.114 | 14.418 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.419 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.428 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.418 | 39.102 | 60.2 | 39.316 | 14.425 | 36.168 | 60.2 | 36.386 | 14.4185 | 32.0915 | 60.4 | 32.2621 | 14.4141 | 27.9223 | 60.6 | 28.0955 | 14.417 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 14.436 | 24.91 | 59 | 25.221 | 14.429 | 43.146 | 59.8 | 43.691 | 14.437 | 44.219 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.425 | 40.525 | 59.8 | 41.617 | 14.435 | 12.566 | 59.6 | 12.741 | 14.45 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.428 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.427 | 28.138 | 59.8 | 28.609 | 14.433 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.432 | 18.076 | 60.4 | 17.28 | 14.428 | 12.791 | 60.6 | 13.114 | 14.426 | 8.134 | 60.8 | 8.947 | 14.428 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.437 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.427 | 39.1 | 60.2 | 39.316 | 14.433 | 36.169 | 60.2 | 36.386 | 14.4268 | 32.0915 | 60.4 | 32.2621 | 14.4224 | 27.8873 | 60.6 | 28.0955 | 14.426 | 29.662 | 60 | 30
[8 empty] | 14.444 | 24.91 | 59 | 25.221 | 14.437 | 43.146 | 59.8 | 43.691 | 14.446 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.434 | 40.525 | 59.8 | 41.617 | 14.443 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 14.458 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.437 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.436 | 28.107 | 59.8 | 28.609 | 14.441 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.441 | 18.068 | 60.4 | 17.28 | 14.437 | 12.788 | 60.6 | 13.114 | 14.434 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.436 | 23.029 | 60.6 | 23.223 | 14.445 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.435 | 39.098 | 60.2 | 39.316 | 14.442 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 14.4351 | 32.0616 | 60.4 | 32.2621 | 14.4307 | 27.8873 | 60.6 | 28.0955 | 14.434 | 29.666 | 60 | 30
[8 empty] | 14.453 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.446 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 14.454 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.442 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 14.452 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 14.466 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.445 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.444 | 28.077 | 59.8 | 28.609 | 14.45 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.449 | 18.063 | 60.4 | 17.28 | 14.445 | 12.784 | 60.6 | 13.114 | 14.443 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.444 | 23.029 | 60.6 | 23.223 | 14.453 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.443 | 39.096 | 60.2 | 39.316 | 14.45 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 14.4434 | 32.0616 | 60.4 | 32.2621 | 14.439 | 27.8708 | 60.6 | 28.0955 | 14.442 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 14.461 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.454 | 43.143 | 59.8 | 43.691 | 14.462 | 44.216 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.45 | 40.527 | 59.8 | 41.617 | 14.46 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 14.475 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.453 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.452 | 28.046 | 59.8 | 28.609 | 14.458 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.458 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.453 | 12.78 | 60.6 | 13.114 | 14.451 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.453 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.462 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.452 | 39.095 | 60.2 | 39.316 | 14.458 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 14.4517 | 32.0689 | 60.4 | 32.2621 | 14.4473 | 27.8708 | 60.6 | 28.0955 | 14.451 | 29.662 | 60 | 30
[8 empty] | 14.47 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.462 | 43.141 | 59.8 | 43.691 | 14.471 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.458 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 14.468 | 12.564 | 59.6 | 12.741 | 14.483 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.461 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.46 | 28.015 | 59.8 | 28.609 | 14.466 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.466 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.462 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.459 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.461 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.47 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.46 | 39.092 | 60.2 | 39.316 | 14.467 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 14.46 | 32.0689 | 60.4 | 32.2621 | 14.4556 | 27.9054 | 60.6 | 28.0955 | 14.459 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 14.478 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.47 | 43.142 | 59.8 | 43.691 | 14.479 | 44.217 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.467 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 14.477 | 12.565 | 59.6 | 12.741 | 14.492 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.47 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.469 | 27.983 | 59.8 | 28.609 | 14.475 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.474 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.47 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.468 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.469 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.479 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.468 | 39.089 | 60.2 | 39.316 | 14.475 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 14.4683 | 32.1467 | 60.4 | 32.2621 | 14.4639 | 27.9054 | 60.6 | 28.0955 | 14.467 | 29.653 | 60 | 30
[8 empty] | 14.486 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.479 | 43.143 | 59.8 | 43.691 | 14.487 | 44.22 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.475 | 40.526 | 59.8 | 41.617 | 14.485 | 12.563 | 59.6 | 12.741 | 14.5 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.478 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.477 | 27.953 | 59.8 | 28.609 | 14.483 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.483 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.478 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.476 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.478 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.487 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.477 | 39.086 | 60.2 | 39.316 | 14.483 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 14.4766 | 32.1467 | 60.4 | 32.2621 | 14.4722 | 27.9215 | 60.6 | 28.0955 | 14.476 | 29.649 | 60 | 30
[8 empty] | 14.495 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.487 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 14.496 | 44.222 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.483 | 40.527 | 59.8 | 41.617 | 14.493 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 14.508 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.486 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.485 | 27.923 | 59.8 | 28.609 | 14.491 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.491 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.487 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.484 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.486 | 23.027 | 60.6 | 23.223 | 14.495 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.485 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 14.492 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 14.4849 | 32.0849 | 60.4 | 32.2621 | 14.4805 | 27.9215 | 60.6 | 28.0955 | 14.484 | 29.646 | 60 | 30
[8 empty] | 14.503 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.496 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 14.504 | 44.224 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.492 | 40.528 | 59.8 | 41.617 | 14.501 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.517 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.495 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.494 | 27.893 | 59.8 | 28.609 | 14.5 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.499 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.495 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.493 | 8.135 | 60.8 | 8.947 | 14.494 | 23.026 | 60.6 | 23.223 | 14.503 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.493 | 39.085 | 60.2 | 39.316 | 14.5 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.4937 | 32.0849 | 60.4 | 32.2621 | 14.4888 | 27.8625 | 60.6 | 28.0955 | 14.492 | 29.643 | 60 | 30
[8 empty] | 14.511 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.504 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 14.512 | 44.227 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.5 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 14.51 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.525 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.503 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.502 | 27.863 | 59.8 | 28.609 | 14.508 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.507 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.503 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.501 | 8.114 | 60.8 | 8.947 | 14.503 | 23.026 | 60.6 | 23.223 | 14.512 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.502 | 39.088 | 60.2 | 39.316 | 14.508 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 14.502 | 32.0336 | 60.4 | 32.2621 | 14.4971 | 27.8625 | 60.6 | 28.0955 | 14.5 | 29.64 | 60 | 30
[8 empty] | 14.52 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.512 | 43.144 | 59.8 | 43.691 | 14.521 | 44.227 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.508 | 40.533 | 59.8 | 41.617 | 14.518 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.533 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.512 | 33.222 | 59.8 | 33.615 | 14.51 | 27.835 | 59.8 | 28.609 | 14.516 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.516 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.512 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.509 | 8.093 | 60.8 | 8.947 | 14.511 | 23.025 | 60.6 | 23.223 | 14.52 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.51 | 39.087 | 60.2 | 39.316 | 14.517 | 36.159 | 60.2 | 36.386 | 14.5103 | 32.0336 | 60.4 | 32.2621 | 14.5059 | 27.9017 | 60.6 | 28.0955 | 14.509 | 29.638 | 60 | 30
[8 empty] | 14.528 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.521 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 14.529 | 44.227 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.517 | 40.535 | 59.8 | 41.617 | 14.526 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.542 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.52 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.519 | 27.808 | 59.8 | 28.609 | 14.525 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.524 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.52 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.518 | 8.073 | 60.8 | 8.947 | 14.519 | 23.024 | 60.6 | 23.223 | 14.529 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 14.518 | 39.087 | 60.2 | 39.316 | 14.525 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 14.5186 | 32.0872 | 60.4 | 32.2621 | 14.5142 | 27.9017 | 60.6 | 28.0955 | 14.517 | 29.636 | 60 | 30
[8 empty] | 14.536 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.529 | 43.145 | 59.8 | 43.691 | 14.537 | 44.228 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.525 | 40.533 | 59.8 | 41.617 | 14.535 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.55 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.528 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.527 | 27.784 | 59.8 | 28.609 | 14.533 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.532 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.528 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.526 | 8.052 | 60.8 | 8.947 | 14.528 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.537 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.527 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 14.533 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.5269 | 32.0872 | 60.4 | 32.2621 | 14.5225 | 27.9191 | 60.6 | 28.0955 | 14.525 | 29.632 | 60 | 30
[8 empty] | 14.545 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.537 | 43.148 | 59.8 | 43.691 | 14.546 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.533 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 14.543 | 12.562 | 59.6 | 12.741 | 14.558 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.537 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.535 | 27.76 | 59.8 | 28.609 | 14.542 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.541 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.537 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.534 | 8.031 | 60.8 | 8.947 | 14.536 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.545 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.535 | 39.082 | 60.2 | 39.316 | 14.542 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 14.5352 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 14.5308 | 27.9191 | 60.6 | 28.0955 | 14.534 | 29.627 | 60 | 30
[8 empty] | 14.553 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.546 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.554 | 44.231 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.542 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 14.552 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.567 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.545 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.543 | 27.75 | 59.8 | 28.609 | 14.55 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.549 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.545 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.543 | 8.01 | 60.8 | 8.947 | 14.544 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.553 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.543 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 14.55 | 36.165 | 60.2 | 36.386 | 14.5435 | 32.1156 | 60.4 | 32.2621 | 14.5391 | 27.9125 | 60.6 | 28.0955 | 14.542 | 29.623 | 60 | 30
[8 empty] | 14.561 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.554 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.562 | 44.233 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.55 | 40.53 | 59.8 | 41.617 | 14.56 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.575 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.553 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.552 | 27.741 | 59.8 | 28.609 | 14.558 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.557 | 18.056 | 60.4 | 17.28 | 14.553 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.551 | 7.989 | 60.8 | 8.947 | 14.553 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.562 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.552 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 14.558 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 14.5518 | 32.1069 | 60.4 | 32.2621 | 14.5474 | 27.9125 | 60.6 | 28.0955 | 14.551 | 29.618 | 60 | 30
[8 empty] | 14.57 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.562 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.571 | 44.237 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.558 | 40.531 | 59.8 | 41.617 | 14.568 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.583 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.562 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.561 | 27.743 | 59.8 | 28.609 | 14.567 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.566 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.562 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.559 | 7.968 | 60.8 | 8.947 | 14.561 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.57 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.56 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 14.567 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.5601 | 32.1069 | 60.4 | 32.2621 | 14.5557 | 27.852 | 60.6 | 28.0955 | 14.559 | 29.616 | 60 | 30
[8 empty] | 14.578 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.571 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.579 | 44.24 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.567 | 40.533 | 59.8 | 41.617 | 14.577 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 14.592 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.57 | 33.22 | 59.8 | 33.615 | 14.569 | 27.745 | 59.8 | 28.609 | 14.575 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.574 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.57 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.568 | 7.948 | 60.8 | 8.947 | 14.569 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.579 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.568 | 39.082 | 60.2 | 39.316 | 14.575 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.5684 | 32.0508 | 60.4 | 32.2621 | 14.564 | 27.852 | 60.6 | 28.0955 | 14.567 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.586 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.579 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.587 | 44.242 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.575 | 40.537 | 59.8 | 41.617 | 14.585 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 14.6 | 16.648 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.578 | 33.217 | 59.8 | 33.615 | 14.577 | 27.746 | 59.8 | 28.609 | 14.583 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.583 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.578 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.576 | 7.927 | 60.8 | 8.947 | 14.578 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.587 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.577 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 14.583 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.5767 | 32.0508 | 60.4 | 32.2621 | 14.5723 | 27.8773 | 60.6 | 28.0955 | 14.576 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.595 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.587 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 14.596 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.583 | 40.54 | 59.8 | 41.617 | 14.593 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 14.608 | 16.645 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.586 | 33.217 | 59.8 | 33.615 | 14.585 | 27.746 | 59.8 | 28.609 | 14.591 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.591 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.587 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.584 | 7.906 | 60.8 | 8.947 | 14.586 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.595 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.585 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 14.592 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 14.585 | 32.0843 | 60.4 | 32.2621 | 14.5806 | 27.8773 | 60.6 | 28.0955 | 14.584 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.603 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.596 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 14.604 | 44.246 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.592 | 40.541 | 59.8 | 41.617 | 14.602 | 12.56 | 59.6 | 12.741 | 14.617 | 16.642 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.595 | 33.218 | 59.8 | 33.615 | 14.594 | 27.748 | 59.8 | 28.609 | 14.6 | 21.386 | 60.2 | 21.447 | 14.599 | 18.057 | 60.4 | 17.28 | 14.595 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.593 | 7.885 | 60.8 | 8.947 | 14.594 | 23.022 | 60.6 | 23.223 | 14.604 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.593 | 39.082 | 60.2 | 39.316 | 14.6 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 14.5933 | 32.0843 | 60.4 | 32.2621 | 14.5889 | 27.9506 | 60.6 | 28.0955 | 14.592 | 29.608 | 60 | 30
[8 empty] | 14.611 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.604 | 43.154 | 59.8 | 43.691 | 14.612 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.6 | 40.541 | 59.8 | 41.617 | 14.61 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.625 | 16.639 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.603 | 33.218 | 59.8 | 33.615 | 14.602 | 27.75 | 59.8 | 28.609 | 14.608 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.608 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.603 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.601 | 7.864 | 60.8 | 8.947 | 14.603 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.612 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.602 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 14.608 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 14.6016 | 32.1382 | 60.4 | 32.2621 | 14.5972 | 27.9506 | 60.6 | 28.0955 | 14.601 | 29.603 | 60 | 30
[8 empty] | 14.62 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.612 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.621 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.608 | 40.541 | 59.8 | 41.617 | 14.618 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.633 | 16.636 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.611 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.61 | 27.754 | 59.8 | 28.609 | 14.616 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.616 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.612 | 12.777 | 60.6 | 13.114 | 14.609 | 7.843 | 60.8 | 8.947 | 14.611 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.62 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.61 | 39.082 | 60.2 | 39.316 | 14.617 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 14.6099 | 32.1382 | 60.4 | 32.2621 | 14.6055 | 27.9368 | 60.6 | 28.0955 | 14.609 | 29.602 | 60 | 30
[8 empty] | 14.628 | 24.911 | 59 | 25.221 | 14.621 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.629 | 44.252 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.617 | 40.542 | 59.8 | 41.617 | 14.626 | 12.561 | 59.6 | 12.741 | 14.642 | 16.633 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.62 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.619 | 27.758 | 59.8 | 28.609 | 14.625 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.624 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.62 | 12.809 | 60.6 | 13.114 | 14.618 | 7.822 | 60.8 | 8.947 | 14.619 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.629 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.618 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 14.625 | 36.155 | 60.2 | 36.386 | 14.6187 | 32.1065 | 60.4 | 32.2621 | 14.6138 | 27.9368 | 60.6 | 28.0955 | 14.617 | 29.6 | 60 | 30
[8 empty] | 14.636 | 24.912 | 59 | 25.221 | 14.629 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.637 | 44.253 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.625 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.635 | 12.559 | 59.6 | 12.741 | 14.65 | 16.63 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.628 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.627 | 27.76 | 59.8 | 28.609 | 14.633 | 21.385 | 60.2 | 21.447 | 14.632 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.628 | 12.842 | 60.6 | 13.114 | 14.626 | 7.801 | 60.8 | 8.947 | 14.628 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.637 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.627 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 14.634 | 36.151 | 60.2 | 36.386 | 14.627 | 32.1065 | 60.4 | 32.2621 | 14.6221 | 27.8832 | 60.6 | 28.0955 | 14.625 | 29.6 | 60 | 30
[8 empty] | 14.645 | 24.913 | 59 | 25.221 | 14.637 | 43.154 | 59.8 | 43.691 | 14.646 | 44.254 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.633 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.643 | 12.558 | 59.6 | 12.741 | 14.658 | 16.629 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.636 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.635 | 27.762 | 59.8 | 28.609 | 14.641 | 21.408 | 60.2 | 21.447 | 14.641 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.637 | 12.881 | 60.6 | 13.114 | 14.634 | 7.78 | 60.8 | 8.947 | 14.636 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.645 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.635 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 14.642 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 14.6353 | 32.0785 | 60.4 | 32.2621 | 14.6309 | 27.8832 | 60.6 | 28.0955 | 14.634 | 29.601 | 60 | 30
[8 empty] | 14.653 | 24.914 | 59 | 25.221 | 14.646 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 14.654 | 44.252 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.642 | 40.545 | 59.8 | 41.617 | 14.652 | 12.556 | 59.6 | 12.741 | 14.667 | 16.628 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.645 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.644 | 27.763 | 59.8 | 28.609 | 14.65 | 21.432 | 60.2 | 21.447 | 14.649 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.645 | 12.92 | 60.6 | 13.114 | 14.642 | 7.759 | 60.8 | 8.947 | 14.644 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.654 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.643 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 14.65 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 14.6436 | 32.0785 | 60.4 | 32.2621 | 14.6387 | 27.8602 | 60.6 | 28.0955 | 14.642 | 29.603 | 60 | 30
[8 empty] | 14.661 | 24.915 | 59 | 25.221 | 14.654 | 43.157 | 59.8 | 43.691 | 14.662 | 44.251 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.65 | 40.547 | 59.8 | 41.617 | 14.66 | 12.554 | 59.6 | 12.741 | 14.675 | 16.624 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.653 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.652 | 27.764 | 59.8 | 28.609 | 14.658 | 21.455 | 60.2 | 21.447 | 14.657 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.653 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 14.651 | 7.738 | 60.8 | 8.947 | 14.653 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.662 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.652 | 39.084 | 60.2 | 39.316 | 14.658 | 36.146 | 60.2 | 36.386 | 14.6519 | 32.0741 | 60.4 | 32.2621 | 14.6475 | 27.8602 | 60.6 | 28.0955 | 14.65 | 29.605 | 60 | 30
[8 empty] | 14.67 | 24.917 | 59 | 25.221 | 14.662 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 14.671 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.658 | 40.546 | 59.8 | 41.617 | 14.668 | 12.553 | 59.6 | 12.741 | 14.684 | 16.62 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.662 | 33.219 | 59.8 | 33.615 | 14.66 | 27.763 | 59.8 | 28.609 | 14.667 | 21.478 | 60.2 | 21.447 | 14.666 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.662 | 12.999 | 60.6 | 13.114 | 14.659 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.661 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.67 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.66 | 39.083 | 60.2 | 39.316 | 14.667 | 36.145 | 60.2 | 36.386 | 14.6602 | 32.0741 | 60.4 | 32.2621 | 14.6558 | 27.9281 | 60.6 | 28.0955 | 14.659 | 29.608 | 60 | 30
[8 empty] | 14.678 | 24.918 | 59 | 25.221 | 14.671 | 43.157 | 59.8 | 43.691 | 14.679 | 44.248 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.667 | 40.546 | 59.8 | 41.617 | 14.677 | 12.551 | 59.6 | 12.741 | 14.692 | 16.617 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.67 | 33.22 | 59.8 | 33.615 | 14.668 | 27.762 | 59.8 | 28.609 | 14.675 | 21.501 | 60.2 | 21.447 | 14.674 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.67 | 13.045 | 60.6 | 13.114 | 14.667 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.669 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.678 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.668 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 14.675 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | 14.6685 | 32.1354 | 60.4 | 32.2621 | 14.6641 | 27.9281 | 60.6 | 28.0955 | 14.667 | 29.61 | 60 | 30
[8 empty] | 14.686 | 24.919 | 59 | 25.221 | 14.679 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 14.687 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.675 | 40.544 | 59.8 | 41.617 | 14.685 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 14.7 | 16.614 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.678 | 33.221 | 59.8 | 33.615 | 14.677 | 27.761 | 59.8 | 28.609 | 14.683 | 21.525 | 60.2 | 21.447 | 14.682 | 18.06 | 60.4 | 17.28 | 14.678 | 13.09 | 60.6 | 13.114 | 14.676 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.678 | 23.023 | 60.6 | 23.223 | 14.687 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.677 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 14.684 | 36.139 | 60.2 | 36.386 | 14.6768 | 32.1354 | 60.4 | 32.2621 | 14.6724 | 27.897 | 60.6 | 28.0955 | 14.675 | 29.609 | 60 | 30
[8 empty] | 14.695 | 24.921 | 59 | 25.221 | 14.687 | 43.155 | 59.8 | 43.691 | 14.696 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.683 | 40.542 | 59.8 | 41.617 | 14.693 | 12.55 | 59.6 | 12.741 | 14.708 | 16.609 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.687 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.686 | 27.759 | 59.8 | 28.609 | 14.692 | 21.548 | 60.2 | 21.447 | 14.691 | 18.06 | 60.4 | 17.28 | 14.687 | 13.136 | 60.6 | 13.114 | 14.684 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.686 | 23.024 | 60.6 | 23.223 | 14.695 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.685 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 14.692 | 36.135 | 60.2 | 36.386 | 14.6851 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 14.6807 | 27.897 | 60.6 | 28.0955 | 14.684 | 29.608 | 60 | 30
[8 empty] | 14.703 | 24.922 | 59 | 25.221 | 14.696 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 14.704 | 44.251 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.691 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.702 | 12.549 | 59.6 | 12.741 | 14.717 | 16.605 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.695 | 33.225 | 59.8 | 33.615 | 14.693 | 27.76 | 59.8 | 28.609 | 14.7 | 21.571 | 60.2 | 21.447 | 14.699 | 18.06 | 60.4 | 17.28 | 14.695 | 13.181 | 60.6 | 13.114 | 14.693 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.694 | 23.024 | 60.6 | 23.223 | 14.704 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.693 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 14.7 | 36.13 | 60.2 | 36.386 | 14.6934 | 32.1063 | 60.4 | 32.2621 | 14.689 | 27.8962 | 60.6 | 28.0955 | 14.692 | 29.606 | 60 | 30
[8 empty] | 14.711 | 24.923 | 59 | 25.221 | 14.704 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.712 | 44.252 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.7 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.71 | 12.547 | 59.6 | 12.741 | 14.725 | 16.603 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.703 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.702 | 27.762 | 59.8 | 28.609 | 14.708 | 21.595 | 60.2 | 21.447 | 14.708 | 18.06 | 60.4 | 17.28 | 14.703 | 13.227 | 60.6 | 13.114 | 14.701 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.703 | 23.025 | 60.6 | 23.223 | 14.712 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.702 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 14.708 | 36.128 | 60.2 | 36.386 | 14.7017 | 32.0681 | 60.4 | 32.2621 | 14.6973 | 27.8962 | 60.6 | 28.0955 | 14.701 | 29.604 | 60 | 30
[8 empty] | 14.72 | 24.925 | 59 | 25.221 | 14.712 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.721 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.708 | 40.545 | 59.8 | 41.617 | 14.718 | 12.544 | 59.6 | 12.741 | 14.733 | 16.602 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.711 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.71 | 27.763 | 59.8 | 28.609 | 14.717 | 21.618 | 60.2 | 21.447 | 14.716 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.712 | 13.272 | 60.6 | 13.114 | 14.709 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.711 | 23.025 | 60.6 | 23.223 | 14.72 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.71 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 14.717 | 36.126 | 60.2 | 36.386 | 14.71 | 32.0681 | 60.4 | 32.2621 | 14.7056 | 27.9052 | 60.6 | 28.0955 | 14.709 | 29.607 | 60 | 30
[8 empty] | 14.728 | 24.926 | 59 | 25.221 | 14.721 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 14.729 | 44.248 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.717 | 40.547 | 59.8 | 41.617 | 14.727 | 12.541 | 59.6 | 12.741 | 14.742 | 16.599 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.72 | 33.223 | 59.8 | 33.615 | 14.719 | 27.764 | 59.8 | 28.609 | 14.725 | 21.641 | 60.2 | 21.447 | 14.724 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.72 | 13.318 | 60.6 | 13.114 | 14.718 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.719 | 23.026 | 60.6 | 23.223 | 14.729 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.718 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 14.725 | 36.124 | 60.2 | 36.386 | 14.7183 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 14.7139 | 27.9052 | 60.6 | 28.0955 | 14.717 | 29.61 | 60 | 30
[8 empty] | 14.736 | 24.927 | 59 | 25.221 | 14.729 | 43.154 | 59.8 | 43.691 | 14.737 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.725 | 40.548 | 59.8 | 41.617 | 14.735 | 12.539 | 59.6 | 12.741 | 14.75 | 16.596 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.728 | 33.224 | 59.8 | 33.615 | 14.727 | 27.762 | 59.8 | 28.609 | 14.733 | 21.664 | 60.2 | 21.447 | 14.733 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.728 | 13.363 | 60.6 | 13.114 | 14.726 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.728 | 23.027 | 60.6 | 23.223 | 14.737 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.727 | 39.068 | 60.2 | 39.316 | 14.733 | 36.121 | 60.2 | 36.386 | 14.7266 | 32.0171 | 60.4 | 32.2621 | 14.7222 | 27.9178 | 60.6 | 28.0955 | 14.726 | 29.612 | 60 | 30
[8 empty] | 14.745 | 24.929 | 59 | 25.221 | 14.737 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 14.746 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.733 | 40.55 | 59.8 | 41.617 | 14.743 | 12.537 | 59.6 | 12.741 | 14.759 | 16.594 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.736 | 33.226 | 59.8 | 33.615 | 14.735 | 27.761 | 59.8 | 28.609 | 14.741 | 21.688 | 60.2 | 21.447 | 14.741 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.737 | 13.408 | 60.6 | 13.114 | 14.734 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.736 | 23.028 | 60.6 | 23.223 | 14.745 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.735 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 14.742 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | 14.7349 | 32.0821 | 60.4 | 32.2621 | 14.7305 | 27.9178 | 60.6 | 28.0955 | 14.734 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.753 | 24.93 | 59 | 25.221 | 14.746 | 43.151 | 59.8 | 43.691 | 14.754 | 44.248 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.742 | 40.548 | 59.8 | 41.617 | 14.751 | 12.537 | 59.6 | 12.741 | 14.767 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.745 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 14.744 | 27.764 | 59.8 | 28.609 | 14.75 | 21.711 | 60.2 | 21.447 | 14.749 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.745 | 13.454 | 60.6 | 13.114 | 14.743 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.744 | 23.029 | 60.6 | 23.223 | 14.754 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.743 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 14.75 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | 14.7437 | 32.0821 | 60.4 | 32.2621 | 14.7388 | 27.9419 | 60.6 | 28.0955 | 14.742 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.761 | 24.931 | 59 | 25.221 | 14.754 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.762 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.75 | 40.546 | 59.8 | 41.617 | 14.76 | 12.536 | 59.6 | 12.741 | 14.775 | 16.592 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.753 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 14.752 | 27.767 | 59.8 | 28.609 | 14.758 | 21.734 | 60.2 | 21.447 | 14.757 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.753 | 13.499 | 60.6 | 13.114 | 14.751 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.753 | 23.029 | 60.6 | 23.223 | 14.762 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.752 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 14.759 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 14.7515 | 32.0324 | 60.4 | 32.2621 | 14.7471 | 27.9419 | 60.6 | 28.0955 | 14.75 | 29.613 | 60 | 30
[8 empty] | 14.77 | 24.933 | 59 | 25.221 | 14.762 | 43.152 | 59.8 | 43.691 | 14.771 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.758 | 40.544 | 59.8 | 41.617 | 14.769 | 12.532 | 59.6 | 12.741 | 14.784 | 16.592 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.761 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.76 | 27.767 | 59.8 | 28.609 | 14.766 | 21.757 | 60.2 | 21.447 | 14.766 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.762 | 13.545 | 60.6 | 13.114 | 14.759 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.761 | 23.03 | 60.6 | 23.223 | 14.77 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.76 | 39.061 | 60.2 | 39.316 | 14.767 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | 14.7603 | 32.0324 | 60.4 | 32.2621 | 14.7559 | 27.8559 | 60.6 | 28.0955 | 14.759 | 29.613 | 60 | 30
[8 empty] | 14.778 | 24.934 | 59 | 25.221 | 14.771 | 43.154 | 59.8 | 43.691 | 14.779 | 44.252 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.767 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.777 | 12.529 | 59.6 | 12.741 | 14.792 | 16.592 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.77 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.769 | 27.767 | 59.8 | 28.609 | 14.775 | 21.781 | 60.2 | 21.447 | 14.774 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.77 | 13.59 | 60.6 | 13.114 | 14.767 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.769 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.779 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.768 | 39.058 | 60.2 | 39.316 | 14.775 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 14.7686 | 32.035 | 60.4 | 32.2621 | 14.7637 | 27.8559 | 60.6 | 28.0955 | 14.767 | 29.612 | 60 | 30
[8 empty] | 14.786 | 24.936 | 59 | 25.221 | 14.779 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 14.787 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.775 | 40.542 | 59.8 | 41.617 | 14.785 | 12.527 | 59.6 | 12.741 | 14.8 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.778 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.777 | 27.768 | 59.8 | 28.609 | 14.783 | 21.804 | 60.2 | 21.447 | 14.782 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.778 | 13.636 | 60.6 | 13.114 | 14.776 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.778 | 23.031 | 60.6 | 23.223 | 14.787 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.777 | 39.053 | 60.2 | 39.316 | 14.784 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | 14.7769 | 32.035 | 60.4 | 32.2621 | 14.7725 | 27.8762 | 60.6 | 28.0955 | 14.775 | 29.613 | 60 | 30
[8 empty] | 14.795 | 24.937 | 59 | 25.221 | 14.787 | 43.157 | 59.8 | 43.691 | 14.796 | 44.246 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.783 | 40.541 | 59.8 | 41.617 | 14.793 | 12.525 | 59.6 | 12.741 | 14.809 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.786 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 14.785 | 27.77 | 59.8 | 28.609 | 14.792 | 21.827 | 60.2 | 21.447 | 14.791 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.787 | 13.649 | 60.6 | 13.114 | 14.784 | 7.717 | 60.8 | 8.947 | 14.786 | 23.032 | 60.6 | 23.223 | 14.795 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.785 | 39.049 | 60.2 | 39.316 | 14.792 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | 14.7852 | 32.0256 | 60.4 | 32.2621 | 14.7808 | 27.8762 | 60.6 | 28.0955 | 14.784 | 29.613 | 60 | 30
[8 empty] | 14.803 | 24.937 | 59 | 25.221 | 14.796 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 14.804 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.792 | 40.543 | 59.8 | 41.617 | 14.802 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 14.817 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.795 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 14.793 | 27.771 | 59.8 | 28.609 | 14.8 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 14.799 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.795 | 13.663 | 60.6 | 13.114 | 14.792 | 7.717 | 60.8 | 8.947 | 14.794 | 23.033 | 60.6 | 23.223 | 14.804 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.793 | 39.046 | 60.2 | 39.316 | 14.8 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | 14.7935 | 32.0256 | 60.4 | 32.2621 | 14.7891 | 27.9633 | 60.6 | 28.0955 | 14.792 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.811 | 24.937 | 59 | 25.221 | 14.804 | 43.155 | 59.8 | 43.691 | 14.812 | 44.243 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.8 | 40.544 | 59.8 | 41.617 | 14.81 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 14.825 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.803 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.802 | 27.773 | 59.8 | 28.609 | 14.808 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 14.807 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.803 | 13.669 | 60.6 | 13.114 | 14.801 | 7.717 | 60.8 | 8.947 | 14.803 | 23.034 | 60.6 | 23.223 | 14.812 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.802 | 39.044 | 60.2 | 39.316 | 14.809 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | 14.8018 | 32.0682 | 60.4 | 32.2621 | 14.7974 | 27.9633 | 60.6 | 28.0955 | 14.8 | 29.616 | 60 | 30
[8 empty] | 14.82 | 24.937 | 59 | 25.221 | 14.812 | 43.153 | 59.8 | 43.691 | 14.821 | 44.242 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.808 | 40.542 | 59.8 | 41.617 | 14.818 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 14.833 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.812 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.81 | 27.775 | 59.8 | 28.609 | 14.817 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 14.816 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.812 | 13.675 | 60.6 | 13.114 | 14.809 | 7.717 | 60.8 | 8.947 | 14.811 | 23.035 | 60.6 | 23.223 | 14.82 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.81 | 39.043 | 60.2 | 39.316 | 14.817 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 14.8101 | 32.0682 | 60.4 | 32.2621 | 14.8057 | 27.9572 | 60.6 | 28.0955 | 14.809 | 29.617 | 60 | 30
[8 empty] | 14.828 | 24.937 | 59 | 25.221 | 14.821 | 43.155 | 59.8 | 43.691 | 14.829 | 44.241 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.816 | 40.541 | 59.8 | 41.617 | 14.827 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 14.842 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.82 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.818 | 27.778 | 59.8 | 28.609 | 14.825 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 14.824 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.82 | 13.681 | 60.6 | 13.114 | 14.818 | 7.717 | 60.8 | 8.947 | 14.819 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.829 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.818 | 39.042 | 60.2 | 39.316 | 14.825 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 14.8184 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 14.814 | 27.9572 | 60.6 | 28.0955 | 14.817 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 14.836 | 24.936 | 59 | 25.221 | 14.829 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 14.837 | 44.241 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.825 | 40.54 | 59.8 | 41.617 | 14.835 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 14.85 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.828 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.827 | 27.782 | 59.8 | 28.609 | 14.833 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 14.833 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.828 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.826 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.828 | 23.036 | 60.6 | 23.223 | 14.837 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.827 | 39.04 | 60.2 | 39.316 | 14.833 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | 14.8267 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 14.8223 | 27.8732 | 60.6 | 28.0955 | 14.826 | 29.617 | 60 | 30
[8 empty] | 14.845 | 24.936 | 59 | 25.221 | 14.837 | 43.157 | 59.8 | 43.691 | 14.846 | 44.242 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.833 | 40.539 | 59.8 | 41.617 | 14.843 | 12.519 | 59.6 | 12.741 | 14.859 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.836 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.835 | 27.786 | 59.8 | 28.609 | 14.842 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 14.841 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.837 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.834 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.836 | 23.037 | 60.6 | 23.223 | 14.845 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.835 | 39.037 | 60.2 | 39.316 | 14.842 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 14.835 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 14.8306 | 27.8732 | 60.6 | 28.0955 | 14.834 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.853 | 24.936 | 59 | 25.221 | 14.846 | 43.159 | 59.8 | 43.691 | 14.854 | 44.239 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.841 | 40.54 | 59.8 | 41.617 | 14.852 | 12.517 | 59.6 | 12.741 | 14.867 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.845 | 33.233 | 59.8 | 33.615 | 14.844 | 27.79 | 59.8 | 28.609 | 14.85 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 14.849 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.845 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.842 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.844 | 23.038 | 60.6 | 23.223 | 14.854 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.843 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 14.85 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 14.8433 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 14.8389 | 27.8908 | 60.6 | 28.0955 | 14.842 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.861 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.854 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 14.862 | 44.237 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.85 | 40.54 | 59.8 | 41.617 | 14.86 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 14.875 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.853 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.852 | 27.794 | 59.8 | 28.609 | 14.858 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 14.858 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.853 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.851 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.853 | 23.039 | 60.6 | 23.223 | 14.862 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.852 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 14.859 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 14.8516 | 32.0231 | 60.4 | 32.2621 | 14.8472 | 27.8908 | 60.6 | 28.0955 | 14.851 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.87 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.863 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.871 | 44.236 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.858 | 40.542 | 59.8 | 41.617 | 14.868 | 12.513 | 59.6 | 12.741 | 14.884 | 16.593 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.861 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 14.86 | 27.795 | 59.8 | 28.609 | 14.866 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 14.866 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.862 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.859 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.861 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.87 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.86 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 14.867 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 14.8599 | 32.0231 | 60.4 | 32.2621 | 14.8555 | 27.9728 | 60.6 | 28.0955 | 14.859 | 29.617 | 60 | 30
[8 empty] | 14.878 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.871 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 14.879 | 44.235 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.867 | 40.544 | 59.8 | 41.617 | 14.877 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.892 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.87 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 14.869 | 27.796 | 59.8 | 28.609 | 14.875 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 14.874 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.87 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.867 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.869 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.879 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.868 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 14.875 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 14.8682 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 14.8638 | 27.9728 | 60.6 | 28.0955 | 14.867 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 14.886 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.879 | 43.159 | 59.8 | 43.691 | 14.887 | 44.236 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.875 | 40.549 | 59.8 | 41.617 | 14.885 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.9 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.878 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.877 | 27.796 | 59.8 | 28.609 | 14.883 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.882 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.878 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.876 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.878 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.887 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.877 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 14.884 | 36.098 | 60.2 | 36.386 | 14.8765 | 32.0596 | 60.4 | 32.2621 | 14.8721 | 27.9291 | 60.6 | 28.0955 | 14.875 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 14.895 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.887 | 43.159 | 59.8 | 43.691 | 14.896 | 44.238 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.883 | 40.554 | 59.8 | 41.617 | 14.894 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.909 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.886 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.885 | 27.797 | 59.8 | 28.609 | 14.891 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.891 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.887 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.884 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.886 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.896 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.885 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 14.892 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 14.8853 | 32.0572 | 60.4 | 32.2621 | 14.8804 | 27.9291 | 60.6 | 28.0955 | 14.884 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 14.903 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.896 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 14.904 | 44.237 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.892 | 40.555 | 59.8 | 41.617 | 14.902 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.917 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.895 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.894 | 27.8 | 59.8 | 28.609 | 14.9 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.899 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.895 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.892 | 7.718 | 60.8 | 8.947 | 14.894 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.904 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.893 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 14.9 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | 14.8936 | 32.0572 | 60.4 | 32.2621 | 14.8887 | 27.9247 | 60.6 | 28.0955 | 14.892 | 29.618 | 60 | 30
[8 empty] | 14.911 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.904 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.912 | 44.236 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.9 | 40.557 | 59.8 | 41.617 | 14.91 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.925 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.903 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.902 | 27.803 | 59.8 | 28.609 | 14.908 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.907 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.903 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.901 | 7.759 | 60.8 | 8.947 | 14.903 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.912 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.902 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 14.909 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | 14.9019 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 14.8975 | 27.9247 | 60.6 | 28.0955 | 14.9 | 29.616 | 60 | 30
[8 empty] | 14.92 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.912 | 43.162 | 59.8 | 43.691 | 14.921 | 44.234 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.908 | 40.559 | 59.8 | 41.617 | 14.918 | 12.51 | 59.6 | 12.741 | 14.934 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.911 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 14.91 | 27.805 | 59.8 | 28.609 | 14.917 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.916 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.912 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.909 | 7.801 | 60.8 | 8.947 | 14.911 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.92 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.91 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 14.917 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | 14.9102 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 14.9058 | 27.8983 | 60.6 | 28.0955 | 14.909 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.928 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.921 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 14.929 | 44.232 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.917 | 40.56 | 59.8 | 41.617 | 14.927 | 12.509 | 59.6 | 12.741 | 14.942 | 16.589 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.919 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.918 | 27.807 | 59.8 | 28.609 | 14.925 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.924 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.92 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.917 | 7.842 | 60.8 | 8.947 | 14.919 | 23.04 | 60.6 | 23.223 | 14.929 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.918 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 14.925 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 14.9185 | 32.0351 | 60.4 | 32.2621 | 14.9141 | 27.8983 | 60.6 | 28.0955 | 14.917 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 14.936 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.929 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 14.938 | 44.231 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.925 | 40.564 | 59.8 | 41.617 | 14.935 | 12.509 | 59.6 | 12.741 | 14.951 | 16.589 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.928 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 14.927 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 14.933 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.932 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.928 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.926 | 7.883 | 60.8 | 8.947 | 14.928 | 23.041 | 60.6 | 23.223 | 14.937 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.927 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 14.934 | 36.098 | 60.2 | 36.386 | 14.9268 | 32.0351 | 60.4 | 32.2621 | 14.9224 | 27.9514 | 60.6 | 28.0955 | 14.925 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.945 | 24.934 | 59 | 25.221 | 14.938 | 43.159 | 59.8 | 43.691 | 14.946 | 44.229 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.933 | 40.567 | 59.8 | 41.617 | 14.943 | 12.51 | 59.6 | 12.741 | 14.959 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.937 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 14.935 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 14.942 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 14.941 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.937 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.934 | 7.925 | 60.8 | 8.947 | 14.936 | 23.041 | 60.6 | 23.223 | 14.946 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.935 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 14.942 | 36.098 | 60.2 | 36.386 | 14.9351 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 14.9307 | 27.9514 | 60.6 | 28.0955 | 14.934 | 29.617 | 60 | 30
[8 empty] | 14.953 | 24.934 | 59 | 25.221 | 14.946 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 14.954 | 44.231 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.941 | 40.57 | 59.8 | 41.617 | 14.952 | 12.51 | 59.6 | 12.741 | 14.967 | 16.591 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.945 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 14.943 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 14.95 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 14.949 | 18.059 | 60.4 | 17.28 | 14.945 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.943 | 7.967 | 60.8 | 8.947 | 14.944 | 23.042 | 60.6 | 23.223 | 14.954 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.943 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 14.95 | 36.097 | 60.2 | 36.386 | 14.9434 | 32.0875 | 60.4 | 32.2621 | 14.939 | 27.9426 | 60.6 | 28.0955 | 14.942 | 29.618 | 60 | 30
[8 empty] | 14.961 | 24.934 | 59 | 25.221 | 14.954 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.962 | 44.232 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.95 | 40.573 | 59.8 | 41.617 | 14.96 | 12.511 | 59.6 | 12.741 | 14.976 | 16.59 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.953 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 14.952 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 14.958 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 14.958 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.953 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.951 | 8.008 | 60.8 | 8.947 | 14.953 | 23.042 | 60.6 | 23.223 | 14.962 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.952 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 14.959 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 14.9517 | 32.0432 | 60.4 | 32.2621 | 14.9473 | 27.9426 | 60.6 | 28.0955 | 14.95 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 14.97 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.962 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.971 | 44.233 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.958 | 40.576 | 59.8 | 41.617 | 14.968 | 12.512 | 59.6 | 12.741 | 14.984 | 16.588 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.961 | 33.228 | 59.8 | 33.615 | 14.96 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 14.967 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 14.966 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.962 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.959 | 8.05 | 60.8 | 8.947 | 14.961 | 23.042 | 60.6 | 23.223 | 14.97 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.96 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 14.967 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | 14.96 | 32.0432 | 60.4 | 32.2621 | 14.9556 | 27.9348 | 60.6 | 28.0955 | 14.958 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 14.978 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.971 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.979 | 44.233 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.966 | 40.578 | 59.8 | 41.617 | 14.977 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 14.992 | 16.588 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.97 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 14.969 | 27.813 | 59.8 | 28.609 | 14.975 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.974 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.97 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.967 | 8.091 | 60.8 | 8.947 | 14.969 | 23.043 | 60.6 | 23.223 | 14.979 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.969 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 14.975 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 14.9683 | 32.0321 | 60.4 | 32.2621 | 14.9639 | 27.9348 | 60.6 | 28.0955 | 14.967 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 14.986 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.979 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 14.987 | 44.235 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.975 | 40.581 | 59.8 | 41.617 | 14.985 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15 | 16.587 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.978 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 14.977 | 27.813 | 59.8 | 28.609 | 14.983 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.983 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.978 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.976 | 8.133 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 14.987 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.977 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 14.984 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 14.9766 | 32.0321 | 60.4 | 32.2621 | 14.9722 | 27.9045 | 60.6 | 28.0955 | 14.976 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 14.995 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.988 | 43.158 | 59.8 | 43.691 | 14.996 | 44.237 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.983 | 40.584 | 59.8 | 41.617 | 14.994 | 12.517 | 59.6 | 12.741 | 15.009 | 16.588 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.986 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.985 | 27.813 | 59.8 | 28.609 | 14.991 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.991 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.987 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.984 | 8.174 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 14.995 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.985 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 14.992 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 14.9849 | 32.0235 | 60.4 | 32.2621 | 14.9805 | 27.9045 | 60.6 | 28.0955 | 14.984 | 29.611 | 60 | 30
[8 empty] | 15.003 | 24.935 | 59 | 25.221 | 14.996 | 43.156 | 59.8 | 43.691 | 15.004 | 44.236 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 14.991 | 40.586 | 59.8 | 41.617 | 15.002 | 12.518 | 59.6 | 12.741 | 15.017 | 16.589 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 14.995 | 33.231 | 59.8 | 33.615 | 14.994 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 15 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 14.999 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 14.995 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 14.992 | 8.216 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.004 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 14.993 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 14.9932 | 32.0235 | 60.4 | 32.2621 | 14.9888 | 27.9477 | 60.6 | 28.0955 | 14.992 | 29.611 | 60 | 30
[8 empty] | 15.011 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.004 | 43.159 | 59.8 | 43.691 | 15.012 | 44.236 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15 | 40.589 | 59.8 | 41.617 | 15.01 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 15.025 | 16.592 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.003 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 15.002 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.008 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 15.007 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 15.003 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.001 | 8.257 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.012 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.002 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.009 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | 15.0015 | 32.062 | 60.4 | 32.2621 | 14.9971 | 27.9477 | 60.6 | 28.0955 | 15 | 29.611 | 60 | 30
[8 empty] | 15.02 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.012 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 15.021 | 44.238 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.008 | 40.593 | 59.8 | 41.617 | 15.019 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 15.034 | 16.595 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.011 | 33.229 | 59.8 | 33.615 | 15.01 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.016 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 15.016 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 15.012 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.009 | 8.299 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.021 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.01 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 15.017 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 15.0103 | 32.062 | 60.4 | 32.2621 | 15.0054 | 27.9663 | 60.6 | 28.0955 | 15.009 | 29.613 | 60 | 30
[8 empty] | 15.028 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.021 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 15.029 | 44.24 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.017 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.027 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 15.042 | 16.599 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.02 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 15.019 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.025 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 15.024 | 18.058 | 60.4 | 17.28 | 15.02 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.017 | 8.34 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.029 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.018 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 15.025 | 36.1 | 60.2 | 36.386 | 15.0181 | 32.0668 | 60.4 | 32.2621 | 15.0137 | 27.9663 | 60.6 | 28.0955 | 15.017 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 15.036 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.029 | 43.16 | 59.8 | 43.691 | 15.037 | 44.241 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.025 | 40.598 | 59.8 | 41.617 | 15.035 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 15.051 | 16.603 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.028 | 33.23 | 59.8 | 33.615 | 15.027 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.033 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 15.032 | 18.054 | 60.4 | 17.28 | 15.028 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.026 | 8.382 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.037 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.027 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 15.034 | 36.098 | 60.2 | 36.386 | 15.0269 | 32.0668 | 60.4 | 32.2621 | 15.0225 | 27.8997 | 60.6 | 28.0955 | 15.025 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 15.045 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.037 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 15.046 | 44.242 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.033 | 40.6 | 59.8 | 41.617 | 15.043 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 15.059 | 16.606 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.036 | 33.232 | 59.8 | 33.615 | 15.035 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 15.042 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 15.041 | 18.049 | 60.4 | 17.28 | 15.037 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.034 | 8.423 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.046 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.035 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 15.042 | 36.093 | 60.2 | 36.386 | 15.0352 | 32.0397 | 60.4 | 32.2621 | 15.0303 | 27.8997 | 60.6 | 28.0955 | 15.034 | 29.615 | 60 | 30
[8 empty] | 15.053 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.046 | 43.161 | 59.8 | 43.691 | 15.054 | 44.243 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.042 | 40.598 | 59.8 | 41.617 | 15.052 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 15.067 | 16.608 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.044 | 33.233 | 59.8 | 33.615 | 15.043 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 15.05 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 15.049 | 18.045 | 60.4 | 17.28 | 15.045 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.042 | 8.465 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.054 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.043 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 15.05 | 36.089 | 60.2 | 36.386 | 15.0435 | 32.0397 | 60.4 | 32.2621 | 15.0391 | 27.8933 | 60.6 | 28.0955 | 15.042 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 15.061 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.054 | 43.162 | 59.8 | 43.691 | 15.062 | 44.243 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.05 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.06 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 15.076 | 16.612 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.053 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 15.052 | 27.812 | 59.8 | 28.609 | 15.058 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 15.057 | 18.041 | 60.4 | 17.28 | 15.053 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.051 | 8.507 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.062 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.052 | 39.025 | 60.2 | 39.316 | 15.059 | 36.086 | 60.2 | 36.386 | 15.0518 | 31.9902 | 60.4 | 32.2621 | 15.0474 | 27.8933 | 60.6 | 28.0955 | 15.05 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 15.07 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.062 | 43.162 | 59.8 | 43.691 | 15.071 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.058 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.068 | 12.523 | 59.6 | 12.741 | 15.084 | 16.617 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.061 | 33.236 | 59.8 | 33.615 | 15.06 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.067 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 15.066 | 18.036 | 60.4 | 17.28 | 15.062 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.059 | 8.548 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.071 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.06 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 15.067 | 36.083 | 60.2 | 36.386 | 15.0601 | 31.9902 | 60.4 | 32.2621 | 15.0557 | 27.9468 | 60.6 | 28.0955 | 15.059 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 15.078 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.071 | 43.165 | 59.8 | 43.691 | 15.079 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.066 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.077 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 15.092 | 16.62 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.069 | 33.236 | 59.8 | 33.615 | 15.068 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 15.075 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 15.074 | 18.032 | 60.4 | 17.28 | 15.07 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.067 | 8.549 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.079 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.068 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 15.075 | 36.083 | 60.2 | 36.386 | 15.0684 | 32.0578 | 60.4 | 32.2621 | 15.064 | 27.9468 | 60.6 | 28.0955 | 15.067 | 29.614 | 60 | 30
[8 empty] | 15.086 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.079 | 43.167 | 59.8 | 43.691 | 15.087 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.075 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.085 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 15.101 | 16.624 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.078 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 15.077 | 27.809 | 59.8 | 28.609 | 15.083 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 15.083 | 18.028 | 60.4 | 17.28 | 15.078 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.076 | 8.549 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.087 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.077 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.084 | 36.083 | 60.2 | 36.386 | 15.0767 | 32.0578 | 60.4 | 32.2621 | 15.0723 | 27.9465 | 60.6 | 28.0955 | 15.075 | 29.616 | 60 | 30
[8 empty] | 15.095 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.088 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 15.096 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.083 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.094 | 12.522 | 59.6 | 12.741 | 15.109 | 16.628 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.086 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 15.085 | 27.807 | 59.8 | 28.609 | 15.092 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 15.091 | 18.023 | 60.4 | 17.28 | 15.087 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.084 | 8.549 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.095 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.085 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.092 | 36.08 | 60.2 | 36.386 | 15.085 | 32.061 | 60.4 | 32.2621 | 15.0806 | 27.9465 | 60.6 | 28.0955 | 15.083 | 29.618 | 60 | 30
[8 empty] | 15.103 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.096 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.104 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.091 | 40.598 | 59.8 | 41.617 | 15.102 | 12.521 | 59.6 | 12.741 | 15.117 | 16.631 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.095 | 33.235 | 59.8 | 33.615 | 15.094 | 27.808 | 59.8 | 28.609 | 15.1 | 21.851 | 60.2 | 21.447 | 15.099 | 18.01 | 60.4 | 17.28 | 15.095 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.092 | 8.549 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.104 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.094 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 15.1 | 36.077 | 60.2 | 36.386 | 15.0933 | 32.061 | 60.4 | 32.2621 | 15.0889 | 27.9123 | 60.6 | 28.0955 | 15.092 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 15.111 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.104 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.112 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.1 | 40.6 | 59.8 | 41.617 | 15.11 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 15.125 | 16.634 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.103 | 33.238 | 59.8 | 33.615 | 15.102 | 27.808 | 59.8 | 28.609 | 15.108 | 21.851 | 60.2 | 21.447 | 15.108 | 17.998 | 60.4 | 17.28 | 15.103 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.101 | 8.549 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.112 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.102 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 15.109 | 36.075 | 60.2 | 36.386 | 15.1016 | 32.0635 | 60.4 | 32.2621 | 15.0972 | 27.9123 | 60.6 | 28.0955 | 15.1 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 15.12 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.113 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 15.121 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.108 | 40.601 | 59.8 | 41.617 | 15.119 | 12.52 | 59.6 | 12.741 | 15.134 | 16.637 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.111 | 33.24 | 59.8 | 33.615 | 15.11 | 27.809 | 59.8 | 28.609 | 15.117 | 21.851 | 60.2 | 21.447 | 15.116 | 17.985 | 60.4 | 17.28 | 15.112 | 13.687 | 60.6 | 13.114 | 15.109 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.121 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.11 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 15.117 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | 15.1099 | 32.0635 | 60.4 | 32.2621 | 15.1055 | 27.9068 | 60.6 | 28.0955 | 15.108 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 15.128 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.121 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.129 | 44.25 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.116 | 40.602 | 59.8 | 41.617 | 15.127 | 12.519 | 59.6 | 12.741 | 15.142 | 16.641 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.12 | 33.242 | 59.8 | 33.615 | 15.119 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.125 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.124 | 17.972 | 60.4 | 17.28 | 15.12 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.117 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.129 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.118 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 15.125 | 36.071 | 60.2 | 36.386 | 15.1182 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 15.1138 | 27.9068 | 60.6 | 28.0955 | 15.117 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 15.136 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.129 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.137 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.125 | 40.601 | 59.8 | 41.617 | 15.135 | 12.519 | 59.6 | 12.741 | 15.151 | 16.645 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.128 | 33.243 | 59.8 | 33.615 | 15.127 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.133 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.132 | 17.959 | 60.4 | 17.28 | 15.128 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.126 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.137 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.127 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.134 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | 15.1265 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 15.1221 | 27.9425 | 60.6 | 28.0955 | 15.125 | 29.619 | 60 | 30
[8 empty] | 15.145 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.137 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 15.146 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.133 | 40.601 | 59.8 | 41.617 | 15.144 | 12.519 | 59.6 | 12.741 | 15.159 | 16.649 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.136 | 33.243 | 59.8 | 33.615 | 15.135 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.142 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.141 | 17.946 | 60.4 | 17.28 | 15.137 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.134 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.146 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.135 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 15.142 | 36.07 | 60.2 | 36.386 | 15.1353 | 32.0434 | 60.4 | 32.2621 | 15.1304 | 27.9425 | 60.6 | 28.0955 | 15.134 | 29.618 | 60 | 30
[8 empty] | 15.153 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.146 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.154 | 44.248 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.141 | 40.6 | 59.8 | 41.617 | 15.152 | 12.517 | 59.6 | 12.741 | 15.167 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.145 | 33.243 | 59.8 | 33.615 | 15.144 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 15.15 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.149 | 17.933 | 60.4 | 17.28 | 15.145 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.142 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.154 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.143 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 15.15 | 36.071 | 60.2 | 36.386 | 15.1431 | 32.0434 | 60.4 | 32.2621 | 15.1387 | 27.9567 | 60.6 | 28.0955 | 15.142 | 29.62 | 60 | 30
[8 empty] | 15.161 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.154 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.162 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.149 | 40.599 | 59.8 | 41.617 | 15.16 | 12.516 | 59.6 | 12.741 | 15.176 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.153 | 33.243 | 59.8 | 33.615 | 15.152 | 27.808 | 59.8 | 28.609 | 15.158 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.157 | 17.92 | 60.4 | 17.28 | 15.153 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.151 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.162 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.152 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.159 | 36.067 | 60.2 | 36.386 | 15.1519 | 32.0598 | 60.4 | 32.2621 | 15.1475 | 27.9567 | 60.6 | 28.0955 | 15.15 | 29.623 | 60 | 30
[8 empty] | 15.17 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.163 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.171 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.158 | 40.598 | 59.8 | 41.617 | 15.168 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15.184 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.161 | 33.243 | 59.8 | 33.615 | 15.16 | 27.809 | 59.8 | 28.609 | 15.167 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.166 | 17.907 | 60.4 | 17.28 | 15.162 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.159 | 8.55 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.171 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.16 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 15.167 | 36.063 | 60.2 | 36.386 | 15.1602 | 32.0598 | 60.4 | 32.2621 | 15.1553 | 27.9232 | 60.6 | 28.0955 | 15.159 | 29.626 | 60 | 30
[8 empty] | 15.178 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.171 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 15.179 | 44.246 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.167 | 40.597 | 59.8 | 41.617 | 15.177 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 15.192 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.169 | 33.245 | 59.8 | 33.615 | 15.168 | 27.809 | 59.8 | 28.609 | 15.175 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.174 | 17.894 | 60.4 | 17.28 | 15.17 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.167 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.179 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.168 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.175 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | 15.1685 | 32.0279 | 60.4 | 32.2621 | 15.1641 | 27.9232 | 60.6 | 28.0955 | 15.167 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.186 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.179 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 15.188 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.175 | 40.597 | 59.8 | 41.617 | 15.185 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 15.201 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.178 | 33.247 | 59.8 | 33.615 | 15.177 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 15.183 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.182 | 17.881 | 60.4 | 17.28 | 15.178 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.176 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.187 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.177 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.184 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | 15.1768 | 32.0279 | 60.4 | 32.2621 | 15.1724 | 27.889 | 60.6 | 28.0955 | 15.175 | 29.631 | 60 | 30
[8 empty] | 15.195 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.188 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 15.196 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.183 | 40.596 | 59.8 | 41.617 | 15.193 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 15.209 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.186 | 33.248 | 59.8 | 33.615 | 15.185 | 27.811 | 59.8 | 28.609 | 15.192 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.191 | 17.868 | 60.4 | 17.28 | 15.187 | 13.688 | 60.6 | 13.114 | 15.184 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.196 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.185 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.192 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | 15.1851 | 31.9909 | 60.4 | 32.2621 | 15.1807 | 27.889 | 60.6 | 28.0955 | 15.184 | 29.631 | 60 | 30
[8 empty] | 15.203 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.196 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.204 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.191 | 40.595 | 59.8 | 41.617 | 15.202 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 15.217 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.194 | 33.249 | 59.8 | 33.615 | 15.193 | 27.81 | 59.8 | 28.609 | 15.2 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.199 | 17.86 | 60.4 | 17.28 | 15.195 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.192 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.204 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.193 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.2 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | 15.1934 | 31.9909 | 60.4 | 32.2621 | 15.189 | 27.95 | 60.6 | 28.0955 | 15.192 | 29.629 | 60 | 30
[8 empty] | 15.211 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.204 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.212 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.2 | 40.593 | 59.8 | 41.617 | 15.21 | 12.514 | 59.6 | 12.741 | 15.226 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.203 | 33.249 | 59.8 | 33.615 | 15.202 | 27.809 | 59.8 | 28.609 | 15.208 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.208 | 17.851 | 60.4 | 17.28 | 15.203 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.201 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.212 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.202 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 15.209 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | 15.2017 | 32.0553 | 60.4 | 32.2621 | 15.1973 | 27.95 | 60.6 | 28.0955 | 15.2 | 29.627 | 60 | 30
[8 empty] | 15.22 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.213 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 15.221 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.208 | 40.591 | 59.8 | 41.617 | 15.219 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15.234 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.211 | 33.249 | 59.8 | 33.615 | 15.21 | 27.801 | 59.8 | 28.609 | 15.217 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.216 | 17.842 | 60.4 | 17.28 | 15.212 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.209 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.221 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.21 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.217 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | 15.21 | 32.0553 | 60.4 | 32.2621 | 15.2056 | 27.9695 | 60.6 | 28.0955 | 15.208 | 29.627 | 60 | 30
[8 empty] | 15.228 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.221 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.229 | 44.246 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.216 | 40.588 | 59.8 | 41.617 | 15.227 | 12.516 | 59.6 | 12.741 | 15.243 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.219 | 33.248 | 59.8 | 33.615 | 15.219 | 27.794 | 59.8 | 28.609 | 15.225 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.224 | 17.834 | 60.4 | 17.28 | 15.22 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.217 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.229 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.219 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.225 | 36.068 | 60.2 | 36.386 | 15.2183 | 32.0622 | 60.4 | 32.2621 | 15.2139 | 27.9695 | 60.6 | 28.0955 | 15.217 | 29.628 | 60 | 30
[8 empty] | 15.236 | 24.934 | 59 | 25.221 | 15.229 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 15.237 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.225 | 40.586 | 59.8 | 41.617 | 15.235 | 12.516 | 59.6 | 12.741 | 15.251 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.228 | 33.246 | 59.8 | 33.615 | 15.227 | 27.785 | 59.8 | 28.609 | 15.233 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.233 | 17.825 | 60.4 | 17.28 | 15.228 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.226 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.237 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.227 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.234 | 36.068 | 60.2 | 36.386 | 15.2266 | 32.0622 | 60.4 | 32.2621 | 15.2222 | 27.9033 | 60.6 | 28.0955 | 15.225 | 29.631 | 60 | 30
[8 empty] | 15.245 | 24.934 | 59 | 25.221 | 15.238 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.246 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.233 | 40.584 | 59.8 | 41.617 | 15.244 | 12.516 | 59.6 | 12.741 | 15.259 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.236 | 33.248 | 59.8 | 33.615 | 15.235 | 27.776 | 59.8 | 28.609 | 15.242 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.241 | 17.816 | 60.4 | 17.28 | 15.237 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.234 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.246 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.235 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.242 | 36.068 | 60.2 | 36.386 | 15.2349 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 15.2305 | 27.9033 | 60.6 | 28.0955 | 15.233 | 29.633 | 60 | 30
[8 empty] | 15.253 | 24.934 | 59 | 25.221 | 15.246 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.254 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.241 | 40.584 | 59.8 | 41.617 | 15.252 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15.268 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.245 | 33.249 | 59.8 | 33.615 | 15.244 | 27.766 | 59.8 | 28.609 | 15.25 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.249 | 17.807 | 60.4 | 17.28 | 15.245 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.242 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.254 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.243 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.25 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | 15.2432 | 32.052 | 60.4 | 32.2621 | 15.2388 | 27.8797 | 60.6 | 28.0955 | 15.242 | 29.634 | 60 | 30
[8 empty] | 15.261 | 24.934 | 59 | 25.221 | 15.254 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 15.262 | 44.244 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.25 | 40.584 | 59.8 | 41.617 | 15.26 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15.276 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.253 | 33.252 | 59.8 | 33.615 | 15.252 | 27.755 | 59.8 | 28.609 | 15.258 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.257 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.253 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.251 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.262 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.252 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 15.259 | 36.071 | 60.2 | 36.386 | 15.2515 | 32.0044 | 60.4 | 32.2621 | 15.2471 | 27.8797 | 60.6 | 28.0955 | 15.25 | 29.635 | 60 | 30
[8 empty] | 15.27 | 24.933 | 59 | 25.221 | 15.263 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 15.271 | 44.245 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.258 | 40.585 | 59.8 | 41.617 | 15.269 | 12.515 | 59.6 | 12.741 | 15.284 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.261 | 33.255 | 59.8 | 33.615 | 15.26 | 27.744 | 59.8 | 28.609 | 15.267 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.266 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.262 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.259 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.271 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.26 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 15.267 | 36.072 | 60.2 | 36.386 | 15.2598 | 32.0044 | 60.4 | 32.2621 | 15.2554 | 27.9386 | 60.6 | 28.0955 | 15.258 | 29.635 | 60 | 30
[8 empty] | 15.278 | 24.933 | 59 | 25.221 | 15.271 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.279 | 44.247 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.266 | 40.586 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.292 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.27 | 33.255 | 59.8 | 33.615 | 15.269 | 27.734 | 59.8 | 28.609 | 15.275 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.274 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.27 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.267 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.279 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.269 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 15.275 | 36.071 | 60.2 | 36.386 | 15.2681 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 15.2637 | 27.9386 | 60.6 | 28.0955 | 15.267 | 29.634 | 60 | 30
[8 empty] | 15.286 | 24.933 | 59 | 25.221 | 15.279 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.287 | 44.249 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.274 | 40.588 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.301 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.278 | 33.255 | 59.8 | 33.615 | 15.277 | 27.723 | 59.8 | 28.609 | 15.283 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.282 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.278 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.276 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.287 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.277 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.284 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | 15.2769 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 15.272 | 27.9513 | 60.6 | 28.0955 | 15.275 | 29.632 | 60 | 30
[8 empty] | 15.295 | 24.932 | 59 | 25.221 | 15.288 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.296 | 44.251 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.283 | 40.59 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.309 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.286 | 33.254 | 59.8 | 33.615 | 15.285 | 27.712 | 59.8 | 28.609 | 15.292 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.291 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.287 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.284 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.296 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.285 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.292 | 36.067 | 60.2 | 36.386 | 15.2852 | 32.0878 | 60.4 | 32.2621 | 15.2803 | 27.9513 | 60.6 | 28.0955 | 15.284 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.303 | 24.933 | 59 | 25.221 | 15.296 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.304 | 44.253 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.291 | 40.592 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.317 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.294 | 33.253 | 59.8 | 33.615 | 15.293 | 27.701 | 59.8 | 28.609 | 15.3 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.299 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.295 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.292 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.304 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.293 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 15.301 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | 15.2935 | 32.0878 | 60.4 | 32.2621 | 15.2891 | 27.9325 | 60.6 | 28.0955 | 15.292 | 29.631 | 60 | 30
[8 empty] | 15.311 | 24.934 | 59 | 25.221 | 15.304 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.312 | 44.255 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.299 | 40.595 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.326 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.303 | 33.252 | 59.8 | 33.615 | 15.302 | 27.689 | 59.8 | 28.609 | 15.308 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.307 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.303 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.301 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.312 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.302 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 15.309 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | 15.3018 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 15.2974 | 27.9325 | 60.6 | 28.0955 | 15.3 | 29.633 | 60 | 30
[8 empty] | 15.32 | 24.935 | 59 | 25.221 | 15.313 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 15.321 | 44.257 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.308 | 40.598 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.334 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.311 | 33.251 | 59.8 | 33.615 | 15.31 | 27.682 | 59.8 | 28.609 | 15.317 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.316 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.312 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.309 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.321 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.31 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 15.317 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | 15.3101 | 32.0497 | 60.4 | 32.2621 | 15.3057 | 27.9395 | 60.6 | 28.0955 | 15.309 | 29.634 | 60 | 30
[8 empty] | 15.328 | 24.936 | 59 | 25.221 | 15.321 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.329 | 44.259 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.316 | 40.601 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.343 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.319 | 33.252 | 59.8 | 33.615 | 15.318 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 15.325 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.324 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.32 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.317 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.329 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.319 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.325 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | 15.3184 | 31.9828 | 60.4 | 32.2621 | 15.314 | 27.9395 | 60.6 | 28.0955 | 15.317 | 29.635 | 60 | 30
[8 empty] | 15.336 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.329 | 43.183 | 59.8 | 43.691 | 15.337 | 44.26 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.325 | 40.605 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.351 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.328 | 33.253 | 59.8 | 33.615 | 15.327 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 15.333 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.333 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.328 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.326 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.337 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 15.327 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.334 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | 15.3267 | 31.9828 | 60.4 | 32.2621 | 15.3223 | 27.9421 | 60.6 | 28.0955 | 15.325 | 29.633 | 60 | 30
[8 empty] | 15.345 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.338 | 43.184 | 59.8 | 43.691 | 15.346 | 44.262 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.333 | 40.61 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.359 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.336 | 33.254 | 59.8 | 33.615 | 15.335 | 27.655 | 59.8 | 28.609 | 15.342 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.341 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.337 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.334 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.346 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.335 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 15.342 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | 15.335 | 32.0301 | 60.4 | 32.2621 | 15.3306 | 27.9421 | 60.6 | 28.0955 | 15.333 | 29.632 | 60 | 30
[8 empty] | 15.353 | 24.94 | 59 | 25.221 | 15.346 | 43.186 | 59.8 | 43.691 | 15.354 | 44.264 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.341 | 40.612 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.368 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.344 | 33.254 | 59.8 | 33.615 | 15.343 | 27.645 | 59.8 | 28.609 | 15.35 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.349 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.345 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.342 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.354 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.344 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 15.351 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | 15.3433 | 32.0301 | 60.4 | 32.2621 | 15.3389 | 27.9641 | 60.6 | 28.0955 | 15.342 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.361 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.354 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 15.362 | 44.267 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.35 | 40.615 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.376 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.353 | 33.255 | 59.8 | 33.615 | 15.352 | 27.634 | 59.8 | 28.609 | 15.358 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.358 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.353 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.351 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.363 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.352 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 15.359 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | 15.3516 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 15.3472 | 27.9641 | 60.6 | 28.0955 | 15.35 | 29.629 | 60 | 30
[8 empty] | 15.37 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.363 | 43.184 | 59.8 | 43.691 | 15.371 | 44.269 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.358 | 40.617 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.384 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.361 | 33.256 | 59.8 | 33.615 | 15.36 | 27.627 | 59.8 | 28.609 | 15.367 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.366 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.362 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.359 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.371 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.36 | 39.025 | 60.2 | 39.316 | 15.367 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | 15.3599 | 32.0338 | 60.4 | 32.2621 | 15.3555 | 27.9194 | 60.6 | 28.0955 | 15.358 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.378 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.371 | 43.187 | 59.8 | 43.691 | 15.379 | 44.271 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.366 | 40.62 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.393 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.369 | 33.257 | 59.8 | 33.615 | 15.368 | 27.619 | 59.8 | 28.609 | 15.375 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.374 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.37 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.367 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.379 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.368 | 39.025 | 60.2 | 39.316 | 15.375 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | 15.3682 | 32.0472 | 60.4 | 32.2621 | 15.3638 | 27.9194 | 60.6 | 28.0955 | 15.367 | 29.632 | 60 | 30
[8 empty] | 15.386 | 24.944 | 59 | 25.221 | 15.379 | 43.189 | 59.8 | 43.691 | 15.387 | 44.272 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.375 | 40.625 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.401 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.378 | 33.257 | 59.8 | 33.615 | 15.377 | 27.617 | 59.8 | 28.609 | 15.383 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.382 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.378 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.376 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.387 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.377 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 15.384 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | 15.3765 | 32.0472 | 60.4 | 32.2621 | 15.3721 | 27.8657 | 60.6 | 28.0955 | 15.375 | 29.634 | 60 | 30
[8 empty] | 15.395 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.388 | 43.191 | 59.8 | 43.691 | 15.396 | 44.272 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.383 | 40.63 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.409 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.386 | 33.259 | 59.8 | 33.615 | 15.385 | 27.616 | 59.8 | 28.609 | 15.392 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.391 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.387 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.384 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.396 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.385 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 15.392 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | 15.3848 | 32.0077 | 60.4 | 32.2621 | 15.3804 | 27.8657 | 60.6 | 28.0955 | 15.383 | 29.637 | 60 | 30
[8 empty] | 15.403 | 24.946 | 59 | 25.221 | 15.396 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | 15.404 | 44.274 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.391 | 40.634 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.417 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.395 | 33.262 | 59.8 | 33.615 | 15.394 | 27.617 | 59.8 | 28.609 | 15.4 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.399 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.395 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.392 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.404 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.394 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.4 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | 15.3931 | 32.0077 | 60.4 | 32.2621 | 15.3887 | 27.8902 | 60.6 | 28.0955 | 15.392 | 29.636 | 60 | 30
[8 empty] | 15.411 | 24.946 | 59 | 25.221 | 15.404 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | 15.412 | 44.276 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.399 | 40.639 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.426 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.403 | 33.264 | 59.8 | 33.615 | 15.402 | 27.617 | 59.8 | 28.609 | 15.408 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.407 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.403 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.401 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.412 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.402 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.409 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | 15.4019 | 32.0546 | 60.4 | 32.2621 | 15.397 | 27.8902 | 60.6 | 28.0955 | 15.4 | 29.636 | 60 | 30
[8 empty] | 15.42 | 24.947 | 59 | 25.221 | 15.413 | 43.192 | 59.8 | 43.691 | 15.421 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.408 | 40.643 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.435 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.411 | 33.266 | 59.8 | 33.615 | 15.41 | 27.62 | 59.8 | 28.609 | 15.417 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.416 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.412 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.409 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.421 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.41 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 15.417 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | 15.4097 | 32.0546 | 60.4 | 32.2621 | 15.4053 | 27.8804 | 60.6 | 28.0955 | 15.409 | 29.633 | 60 | 30
[8 empty] | 15.428 | 24.948 | 59 | 25.221 | 15.421 | 43.19 | 59.8 | 43.691 | 15.429 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.416 | 40.647 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.443 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.419 | 33.267 | 59.8 | 33.615 | 15.418 | 27.622 | 59.8 | 28.609 | 15.425 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.424 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.42 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.417 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.429 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.418 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 15.426 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | 15.4185 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 15.4141 | 27.8804 | 60.6 | 28.0955 | 15.417 | 29.631 | 60 | 30
[8 empty] | 15.436 | 24.949 | 59 | 25.221 | 15.429 | 43.189 | 59.8 | 43.691 | 15.438 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.424 | 40.646 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.451 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.428 | 33.267 | 59.8 | 33.615 | 15.427 | 27.625 | 59.8 | 28.609 | 15.433 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.432 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.428 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.426 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.438 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.427 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 15.434 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | 15.4268 | 32.0576 | 60.4 | 32.2621 | 15.4219 | 27.8374 | 60.6 | 28.0955 | 15.425 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.445 | 24.949 | 59 | 25.221 | 15.438 | 43.191 | 59.8 | 43.691 | 15.446 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.433 | 40.645 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.459 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.436 | 33.267 | 59.8 | 33.615 | 15.435 | 27.627 | 59.8 | 28.609 | 15.442 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.441 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.437 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.434 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.446 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.435 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 15.442 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | 15.4351 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 15.4307 | 27.8374 | 60.6 | 28.0955 | 15.434 | 29.63 | 60 | 30
[8 empty] | 15.453 | 24.95 | 59 | 25.221 | 15.446 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | 15.454 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.441 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.468 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.444 | 33.268 | 59.8 | 33.615 | 15.443 | 27.629 | 59.8 | 28.609 | 15.45 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.449 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.445 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.442 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.454 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.444 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.451 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | 15.4434 | 32.0454 | 60.4 | 32.2621 | 15.439 | 27.8483 | 60.6 | 28.0955 | 15.442 | 29.634 | 60 | 30
[8 empty] | 15.461 | 24.951 | 59 | 25.221 | 15.454 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | 15.462 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.449 | 40.643 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.476 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.453 | 33.27 | 59.8 | 33.615 | 15.452 | 27.63 | 59.8 | 28.609 | 15.458 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.457 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.453 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.451 | 8.552 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.462 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.452 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 15.459 | 36.077 | 60.2 | 36.386 | 15.4517 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 | 15.4473 | 27.8483 | 60.6 | 28.0955 | 15.45 | 29.637 | 60 | 30
[8 empty] | 15.47 | 24.95 | 59 | 25.221 | 15.463 | 43.192 | 59.8 | 43.691 | 15.471 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.458 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.484 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.461 | 33.272 | 59.8 | 33.615 | 15.46 | 27.632 | 59.8 | 28.609 | 15.467 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.466 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.462 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.459 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.471 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.46 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 15.467 | 36.08 | 60.2 | 36.386 | 15.46 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 | 15.4556 | 27.8677 | 60.6 | 28.0955 | 15.458 | 29.64 | 60 | 30
[8 empty] | 15.478 | 24.95 | 59 | 25.221 | 15.471 | 43.19 | 59.8 | 43.691 | 15.479 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.466 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.493 | 16.664 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.469 | 33.275 | 59.8 | 33.615 | 15.468 | 27.635 | 59.8 | 28.609 | 15.475 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.474 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.47 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.467 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.479 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.469 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 15.476 | 36.085 | 60.2 | 36.386 | 15.4683 | 32.0243 | 60.4 | 32.2621 | 15.4639 | 27.8677 | 60.6 | 28.0955 | 15.467 | 29.642 | 60 | 30
[8 empty] | 15.486 | 24.949 | 59 | 25.221 | 15.479 | 43.188 | 59.8 | 43.691 | 15.487 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.475 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.501 | 16.665 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.478 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 15.477 | 27.635 | 59.8 | 28.609 | 15.483 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.482 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.479 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.476 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.488 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.477 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 15.484 | 36.09 | 60.2 | 36.386 | 15.4766 | 32.0243 | 60.4 | 32.2621 | 15.4722 | 27.8941 | 60.6 | 28.0955 | 15.475 | 29.641 | 60 | 30
[8 empty] | 15.495 | 24.948 | 59 | 25.221 | 15.488 | 43.187 | 59.8 | 43.691 | 15.496 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.483 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.509 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.486 | 33.281 | 59.8 | 33.615 | 15.485 | 27.636 | 59.8 | 28.609 | 15.492 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.491 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.487 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.484 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.496 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.485 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.492 | 36.096 | 60.2 | 36.386 | 15.4849 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 15.4805 | 27.8941 | 60.6 | 28.0955 | 15.483 | 29.641 | 60 | 30
[8 empty] | 15.503 | 24.948 | 59 | 25.221 | 15.496 | 43.186 | 59.8 | 43.691 | 15.504 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.491 | 40.643 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.518 | 16.67 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.494 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 15.493 | 27.637 | 59.8 | 28.609 | 15.5 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.499 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.495 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.492 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.504 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.493 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 15.5 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | 15.4932 | 32.087 | 60.4 | 32.2621 | 15.4888 | 27.844 | 60.6 | 28.0955 | 15.492 | 29.64 | 60 | 30
[8 empty] | 15.511 | 24.947 | 59 | 25.221 | 15.504 | 43.186 | 59.8 | 43.691 | 15.512 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.5 | 40.642 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.526 | 16.671 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.502 | 33.285 | 59.8 | 33.615 | 15.502 | 27.637 | 59.8 | 28.609 | 15.508 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.507 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.503 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.501 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.512 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.502 | 39.04 | 60.2 | 39.316 | 15.509 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | 15.5015 | 32.0548 | 60.4 | 32.2621 | 15.4971 | 27.844 | 60.6 | 28.0955 | 15.5 | 29.639 | 60 | 30
[8 empty] | 15.52 | 24.946 | 59 | 25.221 | 15.513 | 43.186 | 59.8 | 43.691 | 15.521 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.508 | 40.641 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.535 | 16.672 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.511 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 15.51 | 27.639 | 59.8 | 28.609 | 15.517 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.516 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.512 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.509 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.521 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.51 | 39.044 | 60.2 | 39.316 | 15.517 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | 15.5098 | 32.0548 | 60.4 | 32.2621 | 15.5054 | 27.8153 | 60.6 | 28.0955 | 15.508 | 29.641 | 60 | 30
[8 empty] | 15.528 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.521 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 15.529 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.516 | 40.64 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.543 | 16.674 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.52 | 33.286 | 59.8 | 33.615 | 15.519 | 27.641 | 59.8 | 28.609 | 15.525 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.524 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.52 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.517 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.529 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.519 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 15.526 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | 15.5181 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 15.5137 | 27.8153 | 60.6 | 28.0955 | 15.517 | 29.643 | 60 | 30
[8 empty] | 15.536 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.53 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 15.537 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.524 | 40.64 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.551 | 16.675 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.528 | 33.285 | 59.8 | 33.615 | 15.527 | 27.642 | 59.8 | 28.609 | 15.533 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.532 | 17.798 | 60.4 | 17.28 | 15.528 | 13.689 | 60.6 | 13.114 | 15.526 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.538 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.527 | 39.049 | 60.2 | 39.316 | 15.534 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | 15.5269 | 32.0161 | 60.4 | 32.2621 | 15.522 | 27.8776 | 60.6 | 28.0955 | 15.525 | 29.645 | 60 | 30
[8 empty] | 15.545 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.538 | 43.183 | 59.8 | 43.691 | 15.546 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.533 | 40.641 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.56 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.536 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 15.535 | 27.643 | 59.8 | 28.609 | 15.542 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.541 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.537 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.534 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.546 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.535 | 39.05 | 60.2 | 39.316 | 15.542 | 36.124 | 60.2 | 36.386 | 15.5347 | 32.0148 | 60.4 | 32.2621 | 15.5303 | 27.8776 | 60.6 | 28.0955 | 15.533 | 29.646 | 60 | 30
[8 empty] | 15.553 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.546 | 43.182 | 59.8 | 43.691 | 15.554 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.541 | 40.644 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.568 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.544 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.543 | 27.643 | 59.8 | 28.609 | 15.55 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.549 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.545 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.542 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.554 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.543 | 39.049 | 60.2 | 39.316 | 15.551 | 36.13 | 60.2 | 36.386 | 15.5435 | 32.0148 | 60.4 | 32.2621 | 15.5386 | 27.8823 | 60.6 | 28.0955 | 15.542 | 29.645 | 60 | 30
[8 empty] | 15.561 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.554 | 43.183 | 59.8 | 43.691 | 15.562 | 44.277 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.549 | 40.648 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.576 | 16.68 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.553 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.552 | 27.644 | 59.8 | 28.609 | 15.558 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.557 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.553 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.551 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.562 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.552 | 39.048 | 60.2 | 39.316 | 15.559 | 36.134 | 60.2 | 36.386 | 15.5518 | 32.0651 | 60.4 | 32.2621 | 15.5469 | 27.8823 | 60.6 | 28.0955 | 15.55 | 29.643 | 60 | 30
[8 empty] | 15.57 | 24.944 | 59 | 25.221 | 15.563 | 43.184 | 59.8 | 43.691 | 15.571 | 44.276 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.558 | 40.649 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.584 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.561 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.56 | 27.645 | 59.8 | 28.609 | 15.567 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.566 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.562 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.559 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.571 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.56 | 39.05 | 60.2 | 39.316 | 15.567 | 36.138 | 60.2 | 36.386 | 15.5601 | 32.0651 | 60.4 | 32.2621 | 15.5557 | 27.8541 | 60.6 | 28.0955 | 15.559 | 29.642 | 60 | 30
[8 empty] | 15.578 | 24.944 | 59 | 25.221 | 15.571 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 15.579 | 44.275 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.566 | 40.651 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.593 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.569 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.568 | 27.646 | 59.8 | 28.609 | 15.575 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.574 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.57 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.567 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.579 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.569 | 39.051 | 60.2 | 39.316 | 15.576 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | 15.5684 | 32.0683 | 60.4 | 32.2621 | 15.564 | 27.8541 | 60.6 | 28.0955 | 15.567 | 29.64 | 60 | 30
[8 empty] | 15.586 | 24.944 | 59 | 25.221 | 15.579 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 15.587 | 44.274 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.574 | 40.651 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.601 | 16.686 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.578 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.577 | 27.645 | 59.8 | 28.609 | 15.583 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.582 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.578 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.576 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.588 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.577 | 39.053 | 60.2 | 39.316 | 15.584 | 36.145 | 60.2 | 36.386 | 15.5767 | 32.0683 | 60.4 | 32.2621 | 15.5723 | 27.8246 | 60.6 | 28.0955 | 15.575 | 29.641 | 60 | 30
[8 empty] | 15.595 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.588 | 43.183 | 59.8 | 43.691 | 15.596 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.583 | 40.652 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.609 | 16.687 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.586 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.585 | 27.644 | 59.8 | 28.609 | 15.592 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.591 | 17.797 | 60.4 | 17.28 | 15.587 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.584 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.596 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.585 | 39.054 | 60.2 | 39.316 | 15.592 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.585 | 32.0189 | 60.4 | 32.2621 | 15.5806 | 27.8246 | 60.6 | 28.0955 | 15.583 | 29.642 | 60 | 30
[8 empty] | 15.603 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.596 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 15.604 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.591 | 40.656 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.618 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.594 | 33.288 | 59.8 | 33.615 | 15.593 | 27.645 | 59.8 | 28.609 | 15.6 | 21.854 | 60.2 | 21.447 | 15.599 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.595 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.592 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.604 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.594 | 39.053 | 60.2 | 39.316 | 15.601 | 36.15 | 60.2 | 36.386 | 15.5933 | 32.0189 | 60.4 | 32.2621 | 15.5889 | 27.8665 | 60.6 | 28.0955 | 15.592 | 29.644 | 60 | 30
[8 empty] | 15.611 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.604 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.612 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.6 | 40.659 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.626 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.603 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.602 | 27.646 | 59.8 | 28.609 | 15.608 | 21.854 | 60.2 | 21.447 | 15.607 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.604 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.601 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.613 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.602 | 39.052 | 60.2 | 39.316 | 15.609 | 36.151 | 60.2 | 36.386 | 15.6016 | 32.0197 | 60.4 | 32.2621 | 15.5972 | 27.8665 | 60.6 | 28.0955 | 15.6 | 29.647 | 60 | 30
[8 empty] | 15.62 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.613 | 43.179 | 59.8 | 43.691 | 15.621 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.608 | 40.663 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.635 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.611 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.61 | 27.648 | 59.8 | 28.609 | 15.617 | 21.854 | 60.2 | 21.447 | 15.616 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.612 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.609 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.621 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.61 | 39.052 | 60.2 | 39.316 | 15.617 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 15.6099 | 32.0197 | 60.4 | 32.2621 | 15.6055 | 27.8667 | 60.6 | 28.0955 | 15.608 | 29.647 | 60 | 30
[8 empty] | 15.628 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.621 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.629 | 44.274 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.616 | 40.667 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.643 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.619 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.618 | 27.651 | 59.8 | 28.609 | 15.625 | 21.854 | 60.2 | 21.447 | 15.624 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.62 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.617 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.629 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.619 | 39.052 | 60.2 | 39.316 | 15.626 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 15.6182 | 32.0724 | 60.4 | 32.2621 | 15.6138 | 27.8667 | 60.6 | 28.0955 | 15.617 | 29.646 | 60 | 30
[8 empty] | 15.636 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.629 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 15.637 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.625 | 40.67 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.651 | 16.689 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.627 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.627 | 27.651 | 59.8 | 28.609 | 15.633 | 21.853 | 60.2 | 21.447 | 15.632 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.628 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.626 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.637 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.627 | 39.055 | 60.2 | 39.316 | 15.634 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 15.6265 | 32.0724 | 60.4 | 32.2621 | 15.6221 | 27.8302 | 60.6 | 28.0955 | 15.625 | 29.644 | 60 | 30
[8 empty] | 15.645 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.638 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 15.646 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.633 | 40.673 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.66 | 16.69 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.636 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.635 | 27.652 | 59.8 | 28.609 | 15.642 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.641 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.637 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.634 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.646 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.635 | 39.059 | 60.2 | 39.316 | 15.642 | 36.15 | 60.2 | 36.386 | 15.6348 | 32.0779 | 60.4 | 32.2621 | 15.6304 | 27.8302 | 60.6 | 28.0955 | 15.633 | 29.642 | 60 | 30
[8 empty] | 15.653 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.646 | 43.182 | 59.8 | 43.691 | 15.654 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.641 | 40.676 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.668 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.644 | 33.292 | 59.8 | 33.615 | 15.644 | 27.651 | 59.8 | 28.609 | 15.65 | 21.852 | 60.2 | 21.447 | 15.649 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.645 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.642 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.654 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.644 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 15.651 | 36.148 | 60.2 | 36.386 | 15.6431 | 32.0779 | 60.4 | 32.2621 | 15.6387 | 27.8277 | 60.6 | 28.0955 | 15.642 | 29.641 | 60 | 30
[8 empty] | 15.661 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.655 | 43.181 | 59.8 | 43.691 | 15.662 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.649 | 40.679 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.676 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.652 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 15.652 | 27.649 | 59.8 | 28.609 | 15.658 | 21.851 | 60.2 | 21.447 | 15.657 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.653 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.651 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.663 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.652 | 39.065 | 60.2 | 39.316 | 15.659 | 36.148 | 60.2 | 36.386 | 15.6514 | 32.0048 | 60.4 | 32.2621 | 15.647 | 27.8277 | 60.6 | 28.0955 | 15.65 | 29.64 | 60 | 30
[8 empty] | 15.67 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.663 | 43.179 | 59.8 | 43.691 | 15.671 | 44.274 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.658 | 40.681 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.685 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.661 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.66 | 27.65 | 59.8 | 28.609 | 15.667 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 15.666 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.662 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.659 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.671 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.66 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 15.667 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.6597 | 32.0048 | 60.4 | 32.2621 | 15.6553 | 27.864 | 60.6 | 28.0955 | 15.658 | 29.642 | 60 | 30
[8 empty] | 15.678 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.671 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.679 | 44.275 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.666 | 40.684 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.693 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.669 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 15.668 | 27.651 | 59.8 | 28.609 | 15.675 | 21.85 | 60.2 | 21.447 | 15.674 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.67 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.667 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.679 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.669 | 39.06 | 60.2 | 39.316 | 15.676 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 15.6685 | 32.0449 | 60.4 | 32.2621 | 15.6636 | 27.864 | 60.6 | 28.0955 | 15.667 | 29.643 | 60 | 30
[8 empty] | 15.686 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.679 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.688 | 44.275 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.674 | 40.687 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.701 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.678 | 33.285 | 59.8 | 33.615 | 15.677 | 27.653 | 59.8 | 28.609 | 15.683 | 21.849 | 60.2 | 21.447 | 15.682 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.678 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.676 | 8.551 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.688 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.677 | 39.061 | 60.2 | 39.316 | 15.684 | 36.151 | 60.2 | 36.386 | 15.6768 | 32.0449 | 60.4 | 32.2621 | 15.6719 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 15.675 | 29.646 | 60 | 30
[8 empty] | 15.695 | 24.941 | 59 | 25.221 | 15.688 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.696 | 44.276 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.683 | 40.691 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.709 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.686 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 15.685 | 27.655 | 59.8 | 28.609 | 15.692 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 15.691 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.687 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.684 | 8.562 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.696 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.685 | 39.063 | 60.2 | 39.316 | 15.692 | 36.15 | 60.2 | 36.386 | 15.6851 | 32.0913 | 60.4 | 32.2621 | 15.6807 | 27.8757 | 60.6 | 28.0955 | 15.683 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 15.703 | 24.941 | 59 | 25.221 | 15.696 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.704 | 44.276 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.691 | 40.694 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.718 | 16.69 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.694 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.693 | 27.655 | 59.8 | 28.609 | 15.7 | 21.848 | 60.2 | 21.447 | 15.699 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.695 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.692 | 8.573 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.704 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.694 | 39.066 | 60.2 | 39.316 | 15.701 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 15.6934 | 32.0913 | 60.4 | 32.2621 | 15.689 | 27.8429 | 60.6 | 28.0955 | 15.691 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 15.711 | 24.941 | 59 | 25.221 | 15.704 | 43.179 | 59.8 | 43.691 | 15.712 | 44.275 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.699 | 40.698 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.727 | 16.69 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.703 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.702 | 27.656 | 59.8 | 28.609 | 15.708 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 15.707 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.703 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.701 | 8.595 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.713 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.702 | 39.069 | 60.2 | 39.316 | 15.709 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.7017 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 15.6973 | 27.8429 | 60.6 | 28.0955 | 15.7 | 29.648 | 60 | 30
[8 empty] | 15.72 | 24.94 | 59 | 25.221 | 15.713 | 43.179 | 59.8 | 43.691 | 15.721 | 44.274 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.708 | 40.697 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.735 | 16.69 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.711 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.71 | 27.656 | 59.8 | 28.609 | 15.717 | 21.847 | 60.2 | 21.447 | 15.716 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.712 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.709 | 8.617 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.721 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.71 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 15.717 | 36.144 | 60.2 | 36.386 | 15.71 | 32.0551 | 60.4 | 32.2621 | 15.7056 | 27.8442 | 60.6 | 28.0955 | 15.708 | 29.647 | 60 | 30
[8 empty] | 15.728 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.721 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.729 | 44.273 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.716 | 40.697 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.743 | 16.689 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.719 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.718 | 27.656 | 59.8 | 28.609 | 15.725 | 21.846 | 60.2 | 21.447 | 15.724 | 17.796 | 60.4 | 17.28 | 15.72 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.717 | 8.651 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.729 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.719 | 39.071 | 60.2 | 39.316 | 15.726 | 36.145 | 60.2 | 36.386 | 15.7183 | 32.021 | 60.4 | 32.2621 | 15.7139 | 27.8442 | 60.6 | 28.0955 | 15.717 | 29.647 | 60 | 30
[8 empty] | 15.736 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.729 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.737 | 44.275 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.724 | 40.697 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.751 | 16.689 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.728 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.727 | 27.656 | 59.8 | 28.609 | 15.733 | 21.845 | 60.2 | 21.447 | 15.732 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.729 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.726 | 8.685 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.738 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.727 | 39.069 | 60.2 | 39.316 | 15.734 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.7266 | 32.021 | 60.4 | 32.2621 | 15.7222 | 27.8593 | 60.6 | 28.0955 | 15.725 | 29.649 | 60 | 30
[8 empty] | 15.745 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.738 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.746 | 44.276 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.732 | 40.698 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.76 | 16.687 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.736 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.735 | 27.657 | 59.8 | 28.609 | 15.742 | 21.844 | 60.2 | 21.447 | 15.741 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.737 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.734 | 8.719 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.746 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.735 | 39.067 | 60.2 | 39.316 | 15.742 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.7349 | 31.9917 | 60.4 | 32.2621 | 15.7305 | 27.8593 | 60.6 | 28.0955 | 15.733 | 29.652 | 60 | 30
[8 empty] | 15.753 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.746 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.754 | 44.278 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.741 | 40.699 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.768 | 16.686 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.744 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.743 | 27.659 | 59.8 | 28.609 | 15.75 | 21.843 | 60.2 | 21.447 | 15.749 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.745 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.742 | 8.753 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.754 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.744 | 39.068 | 60.2 | 39.316 | 15.751 | 36.148 | 60.2 | 36.386 | 15.7432 | 31.9917 | 60.4 | 32.2621 | 15.7388 | 27.8973 | 60.6 | 28.0955 | 15.742 | 29.656 | 60 | 30
[8 empty] | 15.761 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.755 | 43.178 | 59.8 | 43.691 | 15.762 | 44.279 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.75 | 40.699 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.776 | 16.686 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.752 | 33.29 | 59.8 | 33.615 | 15.751 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 15.758 | 21.842 | 60.2 | 21.447 | 15.757 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.753 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.751 | 8.787 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.763 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.752 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 15.759 | 36.145 | 60.2 | 36.386 | 15.7515 | 32.0798 | 60.4 | 32.2621 | 15.7471 | 27.8973 | 60.6 | 28.0955 | 15.75 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 15.77 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.763 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 15.771 | 44.28 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.758 | 40.701 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.785 | 16.685 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.761 | 33.292 | 59.8 | 33.615 | 15.76 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 15.767 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.766 | 17.795 | 60.4 | 17.28 | 15.762 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.759 | 8.821 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.771 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.76 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 15.767 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | 15.7598 | 32.0798 | 60.4 | 32.2621 | 15.7554 | 27.8779 | 60.6 | 28.0955 | 15.758 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 15.778 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.771 | 43.178 | 59.8 | 43.691 | 15.779 | 44.281 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.766 | 40.703 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.793 | 16.685 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.769 | 33.292 | 59.8 | 33.615 | 15.769 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 15.775 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.774 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.77 | 13.691 | 60.6 | 13.114 | 15.767 | 8.854 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.779 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.769 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 15.776 | 36.143 | 60.2 | 36.386 | 15.7681 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 15.7637 | 27.8779 | 60.6 | 28.0955 | 15.767 | 29.659 | 60 | 30
[8 empty] | 15.786 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.78 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.788 | 44.283 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.774 | 40.704 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.801 | 16.685 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.777 | 33.293 | 59.8 | 33.615 | 15.777 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 15.783 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.782 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.778 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.776 | 8.888 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.788 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.777 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 15.784 | 36.144 | 60.2 | 36.386 | 15.7764 | 32.075 | 60.4 | 32.2621 | 15.772 | 27.8092 | 60.6 | 28.0955 | 15.775 | 29.658 | 60 | 30
[8 empty] | 15.795 | 24.938 | 59 | 25.221 | 15.788 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.796 | 44.285 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.783 | 40.705 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.81 | 16.685 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.786 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 15.785 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 15.792 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.791 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.787 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.784 | 8.922 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.796 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.785 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 15.792 | 36.147 | 60.2 | 36.386 | 15.7847 | 32.0312 | 60.4 | 32.2621 | 15.7803 | 27.8092 | 60.6 | 28.0955 | 15.783 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 15.803 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.796 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 15.804 | 44.286 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.791 | 40.703 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.818 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.794 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 15.793 | 27.662 | 59.8 | 28.609 | 15.8 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.799 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.795 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.792 | 8.956 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.804 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.794 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 15.801 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 15.7935 | 32.0312 | 60.4 | 32.2621 | 15.7886 | 27.8703 | 60.6 | 28.0955 | 15.792 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 15.811 | 24.939 | 59 | 25.221 | 15.804 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 15.812 | 44.288 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.799 | 40.702 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.827 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.802 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 15.802 | 27.661 | 59.8 | 28.609 | 15.808 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.807 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.803 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.801 | 8.99 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.813 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.802 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 15.809 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 15.8013 | 32.0369 | 60.4 | 32.2621 | 15.7969 | 27.8703 | 60.6 | 28.0955 | 15.8 | 29.657 | 60 | 30
[8 empty] | 15.819 | 24.94 | 59 | 25.221 | 15.813 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.821 | 44.288 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.808 | 40.703 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.835 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.811 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 15.81 | 27.663 | 59.8 | 28.609 | 15.817 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.816 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.812 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.809 | 9.024 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.821 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.81 | 39.075 | 60.2 | 39.316 | 15.817 | 36.15 | 60.2 | 36.386 | 15.8101 | 32.0369 | 60.4 | 32.2621 | 15.8057 | 27.926 | 60.6 | 28.0955 | 15.808 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 15.828 | 24.941 | 59 | 25.221 | 15.821 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.829 | 44.288 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.816 | 40.705 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.843 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.819 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 15.818 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 15.825 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.824 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.82 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.817 | 9.058 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.829 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.819 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 15.826 | 36.149 | 60.2 | 36.386 | 15.8184 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 15.814 | 27.926 | 60.6 | 28.0955 | 15.816 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 15.836 | 24.941 | 59 | 25.221 | 15.83 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 15.837 | 44.289 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.824 | 40.706 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.852 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.828 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 15.827 | 27.666 | 59.8 | 28.609 | 15.833 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.832 | 17.794 | 60.4 | 17.28 | 15.828 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.826 | 9.092 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.838 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.827 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 15.834 | 36.148 | 60.2 | 36.386 | 15.8267 | 32.076 | 60.4 | 32.2621 | 15.8223 | 27.8815 | 60.6 | 28.0955 | 15.825 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 15.844 | 24.942 | 59 | 25.221 | 15.838 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 15.846 | 44.289 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.833 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.86 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.836 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 15.835 | 27.667 | 59.8 | 28.609 | 15.842 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 15.841 | 17.793 | 60.4 | 17.28 | 15.837 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.834 | 9.126 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.846 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.835 | 39.081 | 60.2 | 39.316 | 15.842 | 36.15 | 60.2 | 36.386 | 15.835 | 32.0542 | 60.4 | 32.2621 | 15.8306 | 27.8815 | 60.6 | 28.0955 | 15.833 | 29.669 | 60 | 30
[8 empty] | 15.853 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.846 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 15.854 | 44.288 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.841 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.868 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.844 | 33.298 | 59.8 | 33.615 | 15.843 | 27.666 | 59.8 | 28.609 | 15.85 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.849 | 17.775 | 60.4 | 17.28 | 15.845 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.842 | 9.16 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.854 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.844 | 39.079 | 60.2 | 39.316 | 15.851 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | 15.8433 | 32.0542 | 60.4 | 32.2621 | 15.8389 | 27.8832 | 60.6 | 28.0955 | 15.841 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 15.861 | 24.943 | 59 | 25.221 | 15.854 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.863 | 44.288 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.849 | 40.709 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.876 | 16.676 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.853 | 33.297 | 59.8 | 33.615 | 15.852 | 27.665 | 59.8 | 28.609 | 15.858 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.857 | 17.756 | 60.4 | 17.28 | 15.854 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.85 | 9.183 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.863 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.852 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 15.859 | 36.154 | 60.2 | 36.386 | 15.8516 | 32.0566 | 60.4 | 32.2621 | 15.8472 | 27.8832 | 60.6 | 28.0955 | 15.85 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 15.87 | 24.944 | 59 | 25.221 | 15.863 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.871 | 44.289 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.857 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.885 | 16.675 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.861 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 15.86 | 27.666 | 59.8 | 28.609 | 15.867 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.866 | 17.737 | 60.4 | 17.28 | 15.862 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.859 | 9.206 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.871 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.86 | 39.076 | 60.2 | 39.316 | 15.867 | 36.157 | 60.2 | 36.386 | 15.8599 | 32.0566 | 60.4 | 32.2621 | 15.8555 | 27.8821 | 60.6 | 28.0955 | 15.858 | 29.663 | 60 | 30
[8 empty] | 15.878 | 24.945 | 59 | 25.221 | 15.871 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.879 | 44.29 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.866 | 40.707 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.893 | 16.673 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.869 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 15.868 | 27.668 | 59.8 | 28.609 | 15.875 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.874 | 17.719 | 60.4 | 17.28 | 15.87 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.867 | 9.218 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.879 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.869 | 39.074 | 60.2 | 39.316 | 15.876 | 36.156 | 60.2 | 36.386 | 15.8682 | 32.0081 | 60.4 | 32.2621 | 15.8638 | 27.8821 | 60.6 | 28.0955 | 15.867 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 15.886 | 24.946 | 59 | 25.221 | 15.88 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 15.887 | 44.291 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.874 | 40.707 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.901 | 16.672 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.877 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 15.876 | 27.669 | 59.8 | 28.609 | 15.883 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.882 | 17.7 | 60.4 | 17.28 | 15.879 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.875 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.888 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.877 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 15.884 | 36.156 | 60.2 | 36.386 | 15.8765 | 32.0081 | 60.4 | 32.2621 | 15.8721 | 27.9266 | 60.6 | 28.0955 | 15.875 | 29.662 | 60 | 30
[8 empty] | 15.895 | 24.947 | 59 | 25.221 | 15.888 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 15.896 | 44.292 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.882 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.91 | 16.67 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.886 | 33.292 | 59.8 | 33.615 | 15.885 | 27.671 | 59.8 | 28.609 | 15.892 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.891 | 17.682 | 60.4 | 17.28 | 15.887 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.884 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.896 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.885 | 39.08 | 60.2 | 39.316 | 15.892 | 36.156 | 60.2 | 36.386 | 15.8848 | 32.0532 | 60.4 | 32.2621 | 15.8804 | 27.9266 | 60.6 | 28.0955 | 15.883 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 15.903 | 24.948 | 59 | 25.221 | 15.896 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.904 | 44.293 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.891 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.918 | 16.668 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.894 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.894 | 27.673 | 59.8 | 28.609 | 15.9 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 15.899 | 17.663 | 60.4 | 17.28 | 15.895 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.892 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.905 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.894 | 39.078 | 60.2 | 39.316 | 15.901 | 36.155 | 60.2 | 36.386 | 15.8931 | 32.0532 | 60.4 | 32.2621 | 15.8887 | 27.8978 | 60.6 | 28.0955 | 15.892 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 15.911 | 24.949 | 59 | 25.221 | 15.905 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.913 | 44.294 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.899 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.927 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.902 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.901 | 27.675 | 59.8 | 28.609 | 15.908 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.907 | 17.645 | 60.4 | 17.28 | 15.903 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.901 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.913 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.902 | 39.077 | 60.2 | 39.316 | 15.909 | 36.158 | 60.2 | 36.386 | 15.9014 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 15.897 | 27.8978 | 60.6 | 28.0955 | 15.9 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 15.92 | 24.95 | 59 | 25.221 | 15.913 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 15.921 | 44.294 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.908 | 40.71 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.935 | 16.666 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.911 | 33.288 | 59.8 | 33.615 | 15.91 | 27.675 | 59.8 | 28.609 | 15.917 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.916 | 17.626 | 60.4 | 17.28 | 15.912 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.909 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.921 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.91 | 39.07 | 60.2 | 39.316 | 15.917 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 15.9097 | 32.077 | 60.4 | 32.2621 | 15.9053 | 27.8758 | 60.6 | 28.0955 | 15.908 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 15.928 | 24.95 | 59 | 25.221 | 15.921 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.929 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.916 | 40.713 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.943 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.919 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.918 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 15.925 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.924 | 17.608 | 60.4 | 17.28 | 15.92 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.917 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.929 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.919 | 39.062 | 60.2 | 39.316 | 15.926 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.918 | 32.0619 | 60.4 | 32.2621 | 15.9136 | 27.8758 | 60.6 | 28.0955 | 15.917 | 29.662 | 60 | 30
[8 empty] | 15.936 | 24.951 | 59 | 25.221 | 15.93 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.938 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.924 | 40.713 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.952 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.927 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.927 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 15.933 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.932 | 17.589 | 60.4 | 17.28 | 15.928 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.926 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.938 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.927 | 39.053 | 60.2 | 39.316 | 15.934 | 36.165 | 60.2 | 36.386 | 15.9263 | 32.0619 | 60.4 | 32.2621 | 15.9219 | 27.9098 | 60.6 | 28.0955 | 15.925 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 15.944 | 24.952 | 59 | 25.221 | 15.938 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.946 | 44.296 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.933 | 40.713 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.96 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.936 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.935 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 15.942 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 15.941 | 17.571 | 60.4 | 17.28 | 15.937 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.934 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.946 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.935 | 39.044 | 60.2 | 39.316 | 15.942 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 15.9351 | 31.9946 | 60.4 | 32.2621 | 15.9307 | 27.9098 | 60.6 | 28.0955 | 15.933 | 29.659 | 60 | 30
[8 empty] | 15.953 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.946 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.954 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.941 | 40.712 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.968 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.944 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 15.943 | 27.674 | 59.8 | 28.609 | 15.95 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.949 | 17.553 | 60.4 | 17.28 | 15.945 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.942 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.954 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.944 | 39.041 | 60.2 | 39.316 | 15.951 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.9434 | 31.9946 | 60.4 | 32.2621 | 15.9385 | 27.9307 | 60.6 | 28.0955 | 15.941 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 15.961 | 24.954 | 59 | 25.221 | 15.955 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.962 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.949 | 40.711 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.977 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.952 | 33.284 | 59.8 | 33.615 | 15.952 | 27.673 | 59.8 | 28.609 | 15.958 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.957 | 17.534 | 60.4 | 17.28 | 15.953 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.951 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.963 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.952 | 39.039 | 60.2 | 39.316 | 15.959 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.9517 | 32.0098 | 60.4 | 32.2621 | 15.9473 | 27.9307 | 60.6 | 28.0955 | 15.95 | 29.66 | 60 | 30
[8 empty] | 15.969 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.963 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 15.971 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.958 | 40.712 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.985 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.96 | 33.28 | 59.8 | 33.615 | 15.96 | 27.676 | 59.8 | 28.609 | 15.967 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.966 | 17.516 | 60.4 | 17.28 | 15.962 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.959 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.971 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.96 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 15.968 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.96 | 32.0098 | 60.4002 | 32.2621 | 15.9556 | 27.8789 | 60.6 | 28.0955 | 15.958 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 15.978 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.971 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 15.979 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.966 | 40.713 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 15.993 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.969 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 15.968 | 27.678 | 59.8 | 28.609 | 15.975 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.974 | 17.497 | 60.4 | 17.28 | 15.97 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.967 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.979 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.969 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 15.976 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.9683 | 32.0218 | 60.4019 | 32.2621 | 15.9639 | 27.8789 | 60.6 | 28.0955 | 15.966 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 15.986 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.98 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 15.988 | 44.297 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.974 | 40.712 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.001 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.978 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 15.977 | 27.678 | 59.8 | 28.609 | 15.983 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.982 | 17.479 | 60.4 | 17.28 | 15.979 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.975 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.988 | 4.994 | 60.2 | 5.023 | 15.977 | 39.021 | 60.2 | 39.316 | 15.984 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 15.9766 | 32.0218 | 60.4036 | 32.2621 | 15.9722 | 27.8672 | 60.6 | 28.0955 | 15.975 | 29.666 | 60 | 30
[8 empty] | 15.995 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.988 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 15.996 | 44.298 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.982 | 40.712 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.01 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.986 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 15.985 | 27.678 | 59.8 | 28.609 | 15.992 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.991 | 17.46 | 60.4 | 17.28 | 15.987 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.984 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 15.996 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.985 | 39.015 | 60.2 | 39.316 | 15.992 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 15.9849 | 31.9738 | 60.4 | 32.2621 | 15.9805 | 27.8672 | 60.6 | 28.0955 | 15.983 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 16.003 | 24.953 | 59 | 25.221 | 15.996 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 16.004 | 44.298 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.991 | 40.711 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.019 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 15.994 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 15.993 | 27.678 | 59.8 | 28.609 | 16 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 15.999 | 17.442 | 60.4 | 17.28 | 15.995 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 15.992 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.004 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 15.994 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 16.001 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 15.9932 | 31.9738 | 60.4 | 32.2621 | 15.9888 | 27.8796 | 60.6 | 28.0955 | 15.991 | 29.663 | 60 | 30
[8 empty] | 16.011 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.005 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.012 | 44.299 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 15.999 | 40.711 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.027 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.002 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 16.001 | 27.678 | 59.8 | 28.609 | 16.008 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.007 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.004 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.013 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.002 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 16.009 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 16.0015 | 31.9752 | 60.4 | 32.2621 | 15.9971 | 27.8796 | 60.6 | 28.0955 | 16 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 16.02 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.013 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.021 | 44.299 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.007 | 40.71 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.035 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.011 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 16.01 | 27.679 | 59.8 | 28.609 | 16.017 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.016 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.012 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.009 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.021 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.01 | 39 | 60.2 | 39.316 | 16.018 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 16.0098 | 31.9752 | 60.4 | 32.2621 | 16.0054 | 27.9312 | 60.6 | 28.0955 | 16.008 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 16.028 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.021 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.029 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.016 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.043 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.019 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 16.018 | 27.68 | 59.8 | 28.609 | 16.025 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.024 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.02 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.017 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.03 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.019 | 38.996 | 60.2 | 39.316 | 16.026 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 16.0181 | 32.0184 | 60.4 | 32.2621 | 16.0137 | 27.9312 | 60.6 | 28.0955 | 16.017 | 29.661 | 60 | 30
[8 empty] | 16.036 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.03 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.038 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.024 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.052 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.027 | 33.279 | 59.8 | 33.615 | 16.026 | 27.68 | 59.8 | 28.609 | 16.033 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.032 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.029 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.026 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.038 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.027 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 16.034 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 16.0264 | 32.0184 | 60.4 | 32.2621 | 16.022 | 27.8936 | 60.6 | 28.0955 | 16.025 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 16.045 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.038 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.046 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.032 | 40.707 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.06 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.036 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.035 | 27.681 | 59.8 | 28.609 | 16.042 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.041 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.037 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.034 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.046 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.035 | 38.985 | 60.2 | 39.316 | 16.042 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 16.0347 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 16.0303 | 27.8936 | 60.6 | 28.0955 | 16.033 | 29.668 | 60 | 30
[8 empty] | 16.053 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.046 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 16.054 | 44.301 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.041 | 40.706 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.068 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.044 | 33.276 | 59.8 | 33.615 | 16.043 | 27.681 | 59.8 | 28.609 | 16.05 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.049 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.045 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.042 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.054 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.044 | 38.976 | 60.2 | 39.316 | 16.051 | 36.165 | 60.2 | 36.386 | 16.043 | 31.9931 | 60.4 | 32.2621 | 16.0386 | 27.8708 | 60.6 | 28.0955 | 16.042 | 29.668 | 60 | 30
[8 empty] | 16.061 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.055 | 43.178 | 59.8 | 43.691 | 16.062 | 44.302 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.049 | 40.705 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.077 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.052 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 16.052 | 27.682 | 59.8 | 28.609 | 16.058 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.057 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.053 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.05 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.063 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.052 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 16.059 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 16.0513 | 32.0074 | 60.4 | 32.2621 | 16.0469 | 27.8708 | 60.6 | 28.0955 | 16.05 | 29.669 | 60 | 30
[8 empty] | 16.069 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.063 | 43.178 | 59.8 | 43.691 | 16.071 | 44.301 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.058 | 40.706 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.085 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.061 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.06 | 27.682 | 59.8 | 28.609 | 16.067 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.066 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.062 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.059 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.071 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.06 | 38.965 | 60.2 | 39.316 | 16.067 | 36.163 | 60.2 | 36.386 | 16.0601 | 32.0074 | 60.4 | 32.2621 | 16.0557 | 27.8971 | 60.6 | 28.0955 | 16.058 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 16.078 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.071 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 16.079 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.066 | 40.707 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.093 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.069 | 33.28 | 59.8 | 33.615 | 16.068 | 27.682 | 59.8 | 28.609 | 16.075 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.074 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.07 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.067 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.079 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.069 | 38.964 | 60.2 | 39.316 | 16.076 | 36.161 | 60.2 | 36.386 | 16.0684 | 31.9572 | 60.4 | 32.2621 | 16.0635 | 27.8971 | 60.6 | 28.0955 | 16.066 | 29.665 | 60 | 30
[8 empty] | 16.086 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.08 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.087 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.074 | 40.706 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.102 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.077 | 33.281 | 59.8 | 33.615 | 16.077 | 27.682 | 59.8 | 28.609 | 16.083 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.082 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.078 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.075 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.088 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.077 | 38.966 | 60.2 | 39.316 | 16.084 | 36.16 | 60.2 | 36.386 | 16.0767 | 31.9572 | 60.4 | 32.2621 | 16.0723 | 27.9387 | 60.6 | 28.0955 | 16.075 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 16.094 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.088 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.096 | 44.301 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.083 | 40.705 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.11 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.085 | 33.282 | 59.8 | 33.615 | 16.085 | 27.683 | 59.8 | 28.609 | 16.092 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.091 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.087 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.084 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.096 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.085 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 16.093 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 16.085 | 32.0262 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.083 | 29.664 | 60 | 30
[8 empty] | 16.103 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.096 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.104 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.091 | 40.708 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.119 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.094 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 16.093 | 27.684 | 59.8 | 28.609 | 16.1 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.099 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.095 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.092 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.104 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.094 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.101 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 16.0933 | 32.0262 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.091 | 29.667 | 60 | 30
[8 empty] | 16.111 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.105 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.113 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.099 | 40.712 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.127 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.102 | 33.282 | 59.8 | 33.615 | 16.102 | 27.685 | 59.8 | 28.609 | 16.108 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.107 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.104 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.1 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.113 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.102 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.109 | 36.165 | 60.2 | 36.386 | 16.1016 | 32.0095 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.1 | 29.67 | 60 | 30
[8 empty] | 16.12 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.113 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.121 | 44.299 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.107 | 40.718 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.135 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.11 | 33.281 | 59.8 | 33.615 | 16.11 | 27.686 | 59.8 | 28.609 | 16.117 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.116 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.112 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.109 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.121 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.11 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 16.118 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 16.1099 | 32.0095 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.108 | 29.676 | 60 | 30
[8 empty] | 16.128 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.121 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.129 | 44.298 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.116 | 40.724 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.144 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.119 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 16.118 | 27.687 | 59.8 | 28.609 | 16.125 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.124 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 16.12 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.117 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.13 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.119 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 16.126 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 16.1182 | 31.9897 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.116 | 29.681 | 60 | 30
[8 empty] | 16.136 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.13 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.137 | 44.297 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.124 | 40.731 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.152 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.127 | 33.284 | 59.8 | 33.615 | 16.126 | 27.686 | 59.8 | 28.609 | 16.133 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.132 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.129 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.125 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.138 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.127 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.134 | 36.162 | 60.2 | 36.386 | 16.1265 | 31.9897 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.125 | 29.682 | 60 | 30
[8 empty] | 16.145 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.138 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.146 | 44.297 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.132 | 40.738 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.16 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.136 | 33.284 | 59.8 | 33.615 | 16.135 | 27.685 | 59.8 | 28.609 | 16.142 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.141 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.137 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.134 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.146 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.135 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 16.143 | 36.164 | 60.2 | 36.386 | 16.1348 | 31.9693 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.133 | 29.683 | 60 | 30
[8 empty] | 16.153 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.146 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.154 | 44.296 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.141 | 40.746 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.168 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.144 | 33.284 | 59.8 | 33.615 | 16.143 | 27.686 | 59.8 | 28.609 | 16.15 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.149 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.145 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.142 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.155 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.144 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 16.151 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | 16.1431 | 31.9693 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.142 | 29.683 | 60 | 30
[8 empty] | 16.161 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.155 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 16.163 | 44.295 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.149 | 40.753 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.177 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.152 | 33.284 | 59.8 | 33.615 | 16.151 | 27.687 | 59.8 | 28.609 | 16.158 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.157 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.154 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.15 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.163 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.152 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 16.159 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 16.1514 | 32.0242 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.15 | 29.683 | 60 | 30
[8 empty] | 16.17 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.163 | 43.168 | 59.8 | 43.691 | 16.171 | 44.296 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.157 | 40.76 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.185 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.161 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 16.16 | 27.689 | 59.8 | 28.609 | 16.167 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.166 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.162 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.159 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.171 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.16 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.167 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 16.1597 | 32.0242 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.158 | 29.686 | 60 | 30
[8 empty] | 16.178 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.171 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 16.179 | 44.296 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.166 | 40.767 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.193 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.169 | 33.282 | 59.8 | 33.615 | 16.168 | 27.69 | 59.8 | 28.609 | 16.175 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.174 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 16.17 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.167 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.179 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.169 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 16.176 | 36.173 | 60.2 | 36.386 | 16.168 | 32.0152 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.167 | 29.689 | 60 | 30
[8 empty] | 16.186 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.18 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.188 | 44.297 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.174 | 40.773 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.202 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.177 | 33.281 | 59.8 | 33.615 | 16.177 | 27.691 | 59.8 | 28.609 | 16.183 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.182 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.178 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.175 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.188 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.177 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 16.184 | 36.171 | 60.2 | 36.386 | 16.1763 | 32.0152 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.175 | 29.693 | 60 | 30
[8 empty] | 16.194 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.188 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.196 | 44.297 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.183 | 40.779 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.21 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.186 | 33.28 | 59.8 | 33.615 | 16.185 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.192 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.191 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.187 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.184 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.196 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.185 | 38.964 | 60.2 | 39.316 | 16.193 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 16.1851 | 31.9642 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.183 | 29.697 | 60 | 30
[8 empty] | 16.203 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.197 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.204 | 44.298 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.191 | 40.787 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.219 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.194 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.193 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.2 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.199 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.195 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.192 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.205 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.194 | 38.966 | 60.2 | 39.316 | 16.201 | 36.169 | 60.2 | 36.386 | 16.1929 | 31.9642 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.191 | 29.699 | 60 | 30
[8 empty] | 16.211 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.205 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 16.212 | 44.299 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.199 | 40.795 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.227 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.202 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.202 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.208 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.207 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.203 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.2 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.213 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.202 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 16.209 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 16.2017 | 31.9532 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.2 | 29.7 | 60 | 30
[8 empty] | 16.219 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.213 | 43.168 | 59.8 | 43.691 | 16.221 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.208 | 40.804 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.235 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.21 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 16.21 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.217 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.216 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.212 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.209 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.221 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.21 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 16.218 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 16.21 | 31.9532 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.208 | 29.702 | 60 | 30
[8 empty] | 16.228 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.221 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 16.229 | 44.3 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.216 | 40.812 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.244 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.219 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 16.218 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.225 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.224 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.22 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.217 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.229 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.219 | 38.973 | 60.2 | 39.316 | 16.226 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 16.2183 | 31.9985 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.216 | 29.704 | 60 | 30
[8 empty] | 16.236 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.23 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.238 | 44.301 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.224 | 40.818 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.252 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.227 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 16.227 | 27.692 | 59.8 | 28.609 | 16.233 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.232 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 16.229 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.225 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.238 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.227 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.234 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | 16.2266 | 31.9985 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.225 | 29.705 | 60 | 30
[8 empty] | 16.245 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.238 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.246 | 44.301 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.232 | 40.824 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.26 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.235 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.235 | 27.693 | 59.8 | 28.609 | 16.242 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.241 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.237 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.234 | 9.23 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.246 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.235 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 16.243 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 16.2349 | 32.0275 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.233 | 29.706 | 60 | 30
[8 empty] | 16.253 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.246 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.254 | 44.302 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.241 | 40.829 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.269 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.244 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.243 | 27.695 | 59.8 | 28.609 | 16.25 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.249 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.245 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.242 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.255 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.244 | 38.966 | 60.2 | 39.316 | 16.251 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 16.2432 | 32.0275 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.241 | 29.71 | 60 | 30
[8 empty] | 16.261 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.255 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.262 | 44.303 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.249 | 40.835 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.277 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.252 | 33.275 | 59.8 | 33.615 | 16.251 | 27.697 | 59.8 | 28.609 | 16.258 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.257 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.254 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.25 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.263 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.252 | 38.965 | 60.2 | 39.316 | 16.259 | 36.171 | 60.2 | 36.386 | 16.2515 | 31.9757 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.25 | 29.714 | 60 | 30
[8 empty] | 16.269 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.263 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.271 | 44.304 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.257 | 40.838 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.285 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.261 | 33.272 | 59.8 | 33.615 | 16.26 | 27.699 | 59.8 | 28.609 | 16.267 | 21.841 | 60.2 | 21.447 | 16.266 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.262 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.259 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.271 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.26 | 38.968 | 60.2 | 39.316 | 16.268 | 36.17 | 60.2 | 36.386 | 16.2598 | 31.9757 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.258 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.278 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.271 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.279 | 44.304 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.266 | 40.841 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.293 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.269 | 33.272 | 59.8 | 33.615 | 16.268 | 27.701 | 59.8 | 28.609 | 16.275 | 21.84 | 60.2 | 21.447 | 16.274 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.27 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.267 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.28 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.269 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 16.276 | 36.172 | 60.2 | 36.386 | 16.2681 | 31.9368 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.266 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.286 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.28 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.288 | 44.306 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.274 | 40.842 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.302 | 16.656 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.277 | 33.272 | 59.8 | 33.615 | 16.276 | 27.701 | 59.8 | 28.609 | 16.283 | 21.839 | 60.2 | 21.447 | 16.282 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.279 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.275 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.288 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.277 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 16.284 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 16.2764 | 31.9368 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.274 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.294 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.288 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.296 | 44.308 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.282 | 40.843 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.311 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.286 | 33.271 | 59.8 | 33.615 | 16.285 | 27.701 | 59.8 | 28.609 | 16.292 | 21.838 | 60.2 | 21.447 | 16.291 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.287 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.284 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.296 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.285 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 16.293 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | 16.2847 | 31.9927 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.283 | 29.715 | 60 | 30
[8 empty] | 16.303 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.297 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 16.304 | 44.307 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.291 | 40.843 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.319 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.294 | 33.269 | 59.8 | 33.615 | 16.293 | 27.702 | 59.8 | 28.609 | 16.3 | 21.837 | 60.2 | 21.447 | 16.299 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.295 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.292 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.305 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.294 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.301 | 36.177 | 60.2 | 36.386 | 16.293 | 31.9927 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.292 | 29.713 | 60 | 30
[8 empty] | 16.311 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.305 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 16.312 | 44.307 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.299 | 40.843 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.327 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.302 | 33.269 | 59.8 | 33.615 | 16.302 | 27.703 | 59.8 | 28.609 | 16.308 | 21.836 | 60.2 | 21.447 | 16.307 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.304 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.3 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.313 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.302 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 16.309 | 36.175 | 60.2 | 36.386 | 16.3013 | 32.0087 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.3 | 29.712 | 60 | 30
[8 empty] | 16.319 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.313 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.321 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.307 | 40.841 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.335 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.311 | 33.269 | 59.8 | 33.615 | 16.31 | 27.704 | 59.8 | 28.609 | 16.317 | 21.835 | 60.2 | 21.447 | 16.316 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.312 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.309 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.321 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.31 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 16.318 | 36.173 | 60.2 | 36.386 | 16.3096 | 32.0087 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.308 | 29.713 | 60 | 30
[8 empty] | 16.328 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.322 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.329 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.315 | 40.84 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.344 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.319 | 33.268 | 59.8 | 33.615 | 16.318 | 27.706 | 59.8 | 28.609 | 16.325 | 21.834 | 60.2 | 21.447 | 16.324 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.32 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.317 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.33 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.319 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 16.326 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 16.3179 | 31.9776 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.316 | 29.714 | 60 | 30
[8 empty] | 16.336 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.33 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.337 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.324 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.352 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.327 | 33.267 | 59.8 | 33.615 | 16.327 | 27.706 | 59.8 | 28.609 | 16.333 | 21.833 | 60.2 | 21.447 | 16.332 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.328 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.325 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.338 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.327 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 16.334 | 36.174 | 60.2 | 36.386 | 16.3267 | 31.9776 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.325 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.344 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.338 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.346 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.333 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.36 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.335 | 33.265 | 59.8 | 33.615 | 16.335 | 27.706 | 59.8 | 28.609 | 16.342 | 21.832 | 60.2 | 21.447 | 16.341 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.337 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.334 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.346 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.335 | 38.98 | 60.2 | 39.316 | 16.343 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | 16.335 | 31.9689 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.333 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.353 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.346 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.354 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.341 | 40.84 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.369 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.344 | 33.263 | 59.8 | 33.615 | 16.343 | 27.706 | 59.8 | 28.609 | 16.35 | 21.831 | 60.2 | 21.447 | 16.349 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.345 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.342 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.355 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.344 | 38.981 | 60.2 | 39.316 | 16.351 | 36.177 | 60.2 | 36.386 | 16.3433 | 31.9689 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.341 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.361 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.355 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.363 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.349 | 40.84 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.377 | 16.65 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.352 | 33.263 | 59.8 | 33.615 | 16.352 | 27.705 | 59.8 | 28.609 | 16.358 | 21.83 | 60.2 | 21.447 | 16.357 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.354 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.35 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.363 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.352 | 38.982 | 60.2 | 39.316 | 16.359 | 36.178 | 60.2 | 36.386 | 16.3516 | 32.0029 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.35 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.37 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.363 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.371 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.357 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.385 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.36 | 33.264 | 59.8 | 33.615 | 16.36 | 27.707 | 59.8 | 28.609 | 16.367 | 21.828 | 60.2 | 21.447 | 16.366 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.362 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.359 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.371 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.36 | 38.98 | 60.2 | 39.316 | 16.368 | 36.179 | 60.2 | 36.386 | 16.3599 | 32.0029 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.358 | 29.719 | 60 | 30
[8 empty] | 16.378 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.372 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.379 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.366 | 40.838 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.394 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.369 | 33.264 | 59.8 | 33.615 | 16.368 | 27.709 | 59.8 | 28.609 | 16.375 | 21.827 | 60.2 | 21.447 | 16.374 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.37 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.367 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.38 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.369 | 38.979 | 60.2 | 39.316 | 16.376 | 36.179 | 60.2 | 36.386 | 16.3682 | 32.0106 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.366 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.386 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.38 | 43.173 | 59.8 | 43.691 | 16.387 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.374 | 40.838 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.402 | 16.654 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.377 | 33.265 | 59.8 | 33.615 | 16.376 | 27.711 | 59.8 | 28.609 | 16.383 | 21.826 | 60.2 | 21.447 | 16.382 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.379 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.375 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.388 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.377 | 38.98 | 60.2 | 39.316 | 16.384 | 36.179 | 60.2 | 36.386 | 16.3765 | 32.0106 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.375 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.394 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.388 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.396 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.382 | 40.837 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.411 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.385 | 33.265 | 59.8 | 33.615 | 16.385 | 27.713 | 59.8 | 28.609 | 16.392 | 21.825 | 60.2 | 21.447 | 16.391 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.387 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.384 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.396 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.385 | 38.982 | 60.2 | 39.316 | 16.393 | 36.181 | 60.2 | 36.386 | 16.3848 | 31.9703 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.383 | 29.715 | 60 | 30
[8 empty] | 16.403 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.396 | 43.17 | 59.8 | 43.691 | 16.404 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.391 | 40.837 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.419 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.394 | 33.266 | 59.8 | 33.615 | 16.393 | 27.718 | 59.8 | 28.609 | 16.4 | 21.824 | 60.2 | 21.447 | 16.399 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.395 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.392 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.405 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.394 | 38.988 | 60.2 | 39.316 | 16.401 | 36.183 | 60.2 | 36.386 | 16.3931 | 31.9703 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.391 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.411 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.405 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.413 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.399 | 40.838 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.427 | 16.652 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.402 | 33.262 | 59.8 | 33.615 | 16.401 | 27.723 | 59.8 | 28.609 | 16.408 | 21.822 | 60.2 | 21.447 | 16.407 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.404 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.4 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.413 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.402 | 38.993 | 60.2 | 39.316 | 16.409 | 36.184 | 60.2 | 36.386 | 16.4014 | 31.9535 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.399 | 29.722 | 60 | 30
[8 empty] | 16.419 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.413 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.421 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.407 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.436 | 16.651 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.411 | 33.259 | 59.8 | 33.615 | 16.41 | 27.731 | 59.8 | 28.609 | 16.417 | 21.82 | 60.2 | 21.447 | 16.416 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.412 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.409 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.421 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.41 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 16.418 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 16.4097 | 31.9535 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.408 | 29.721 | 60 | 30
[8 empty] | 16.428 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.422 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 16.429 | 44.307 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.416 | 40.84 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.444 | 16.653 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.419 | 33.259 | 59.8 | 33.615 | 16.418 | 27.739 | 59.8 | 28.609 | 16.425 | 21.819 | 60.2 | 21.447 | 16.424 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.42 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.417 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.43 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.419 | 38.997 | 60.2 | 39.316 | 16.426 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 16.418 | 32.0102 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.416 | 29.721 | 60 | 30
[8 empty] | 16.436 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.43 | 43.167 | 59.8 | 43.691 | 16.438 | 44.307 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.424 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.452 | 16.655 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.427 | 33.26 | 59.8 | 33.615 | 16.426 | 27.746 | 59.8 | 28.609 | 16.433 | 21.817 | 60.2 | 21.447 | 16.432 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.429 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.425 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.438 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.427 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 16.434 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 16.4263 | 32.0102 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.424 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.444 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.438 | 43.166 | 59.8 | 43.691 | 16.446 | 44.308 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.432 | 40.839 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.46 | 16.657 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.436 | 33.261 | 59.8 | 33.615 | 16.435 | 27.754 | 59.8 | 28.609 | 16.442 | 21.816 | 60.2 | 21.447 | 16.441 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.437 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.434 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.446 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.435 | 38.992 | 60.2 | 39.316 | 16.443 | 36.184 | 60.2 | 36.386 | 16.4346 | 32.0284 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.433 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.453 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.447 | 43.165 | 59.8 | 43.691 | 16.454 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.44 | 40.837 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.469 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.444 | 33.262 | 59.8 | 33.615 | 16.443 | 27.764 | 59.8 | 28.609 | 16.45 | 21.816 | 60.2 | 21.447 | 16.449 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.445 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.442 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.455 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.444 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 16.451 | 36.181 | 60.2 | 36.386 | 16.4429 | 32.0284 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.441 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.461 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.455 | 43.165 | 59.8 | 43.691 | 16.462 | 44.31 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.449 | 40.835 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.477 | 16.658 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.452 | 33.264 | 59.8 | 33.615 | 16.452 | 27.775 | 59.8 | 28.609 | 16.458 | 21.815 | 60.2 | 21.447 | 16.457 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.454 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.45 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.463 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.452 | 38.998 | 60.2 | 39.316 | 16.459 | 36.184 | 60.2 | 36.386 | 16.4517 | 31.9924 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.45 | 29.716 | 60 | 30
[8 empty] | 16.469 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.463 | 43.166 | 59.8 | 43.691 | 16.471 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.457 | 40.834 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.485 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.46 | 33.267 | 59.8 | 33.615 | 16.46 | 27.784 | 59.8 | 28.609 | 16.467 | 21.815 | 60.2 | 21.447 | 16.466 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.462 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.459 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.471 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.46 | 39.001 | 60.2 | 39.316 | 16.468 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 16.4595 | 31.9924 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.458 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.478 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.472 | 43.169 | 59.8 | 43.691 | 16.479 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.465 | 40.832 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.494 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.469 | 33.268 | 59.8 | 33.615 | 16.468 | 27.793 | 59.8 | 28.609 | 16.475 | 21.814 | 60.2 | 21.447 | 16.474 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.47 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.467 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.48 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.469 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.476 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 16.4683 | 31.9576 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.466 | 29.719 | 60 | 30
[8 empty] | 16.486 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.48 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.488 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.474 | 40.833 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.502 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.477 | 33.269 | 59.8 | 33.615 | 16.477 | 27.8 | 59.8 | 28.609 | 16.483 | 21.814 | 60.2 | 21.447 | 16.482 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.479 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.475 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.488 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.477 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.484 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 16.4766 | 31.9576 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.475 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.495 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.488 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.496 | 44.309 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.482 | 40.834 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.511 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.485 | 33.27 | 59.8 | 33.615 | 16.485 | 27.808 | 59.8 | 28.609 | 16.492 | 21.813 | 60.2 | 21.447 | 16.491 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.487 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.484 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.496 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.485 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.493 | 36.184 | 60.2 | 36.386 | 16.4849 | 31.9807 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.483 | 29.721 | 60 | 30
[8 empty] | 16.503 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.497 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.504 | 44.31 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.491 | 40.837 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.519 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.494 | 33.272 | 59.8 | 33.615 | 16.493 | 27.815 | 59.8 | 28.609 | 16.5 | 21.813 | 60.2 | 21.447 | 16.499 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.495 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.492 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.505 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.494 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 16.501 | 36.181 | 60.2 | 36.386 | 16.4932 | 31.9807 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.491 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.511 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.505 | 43.171 | 59.8 | 43.691 | 16.512 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.499 | 40.84 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.527 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.502 | 33.274 | 59.8 | 33.615 | 16.501 | 27.823 | 59.8 | 28.609 | 16.508 | 21.812 | 60.2 | 21.447 | 16.507 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.504 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.5 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.513 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.502 | 39.001 | 60.2 | 39.316 | 16.509 | 36.183 | 60.2 | 36.386 | 16.5015 | 32.0337 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.5 | 29.715 | 60 | 30
[8 empty] | 16.519 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.513 | 43.172 | 59.8 | 43.691 | 16.521 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.507 | 40.845 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.536 | 16.664 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.51 | 33.277 | 59.8 | 33.615 | 16.51 | 27.833 | 59.8 | 28.609 | 16.517 | 21.812 | 60.2 | 21.447 | 16.516 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.512 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.509 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.521 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.51 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.518 | 36.185 | 60.2 | 36.386 | 16.5098 | 32.0337 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.508 | 29.712 | 60 | 30
[8 empty] | 16.528 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.522 | 43.174 | 59.8 | 43.691 | 16.529 | 44.313 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.516 | 40.849 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.544 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.519 | 33.278 | 59.8 | 33.615 | 16.518 | 27.842 | 59.8 | 28.609 | 16.525 | 21.812 | 60.2 | 21.447 | 16.524 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.52 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.517 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.53 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.519 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.526 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 16.5181 | 31.9884 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.516 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.536 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.53 | 43.176 | 59.8 | 43.691 | 16.538 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.524 | 40.852 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.552 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.527 | 33.28 | 59.8 | 33.615 | 16.526 | 27.85 | 59.8 | 28.609 | 16.533 | 21.811 | 60.2 | 21.447 | 16.532 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.529 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.525 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.538 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.527 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.534 | 36.187 | 60.2 | 36.386 | 16.5264 | 31.9884 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.524 | 29.708 | 60 | 30
[8 empty] | 16.544 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.538 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.546 | 44.311 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.532 | 40.855 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.561 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.535 | 33.281 | 59.8 | 33.615 | 16.535 | 27.857 | 59.8 | 28.609 | 16.542 | 21.811 | 60.2 | 21.447 | 16.541 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.537 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.534 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.546 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.535 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 16.543 | 36.186 | 60.2 | 36.386 | 16.5347 | 31.9673 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.533 | 29.707 | 60 | 30
[8 empty] | 16.553 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.547 | 43.175 | 59.8 | 43.691 | 16.554 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.541 | 40.856 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.569 | 16.659 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.543 | 33.282 | 59.8 | 33.615 | 16.543 | 27.863 | 59.8 | 28.609 | 16.55 | 21.81 | 60.2 | 21.447 | 16.549 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.545 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.542 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.555 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.544 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 16.551 | 36.185 | 60.2 | 36.386 | 16.543 | 31.9673 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.541 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.561 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.555 | 43.177 | 59.8 | 43.691 | 16.562 | 44.312 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.549 | 40.857 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.577 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.552 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 16.551 | 27.869 | 59.8 | 28.609 | 16.558 | 21.81 | 60.2 | 21.447 | 16.557 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.554 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.55 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.563 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.552 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.559 | 36.184 | 60.2 | 36.386 | 16.5513 | 32.0082 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.549 | 29.711 | 60 | 30
[8 empty] | 16.569 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.563 | 43.179 | 59.8 | 43.691 | 16.571 | 44.314 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.557 | 40.861 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.585 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.561 | 33.283 | 59.8 | 33.615 | 16.56 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.567 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.566 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.562 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.559 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.572 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.56 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 16.568 | 36.182 | 60.2 | 36.386 | 16.5596 | 32.0082 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.558 | 29.71 | 60 | 30
[8 empty] | 16.578 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.572 | 43.18 | 59.8 | 43.691 | 16.579 | 44.316 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.565 | 40.865 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.594 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.569 | 33.285 | 59.8 | 33.615 | 16.568 | 27.876 | 59.8 | 28.609 | 16.575 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.574 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.57 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.567 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.58 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.569 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.576 | 36.185 | 60.2 | 36.386 | 16.5679 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.566 | 29.708 | 60 | 30
[8 empty] | 16.586 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.58 | 43.182 | 59.8 | 43.691 | 16.587 | 44.318 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.574 | 40.869 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.603 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.577 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 16.576 | 27.876 | 59.8 | 28.609 | 16.583 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.582 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.579 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.575 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.588 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.577 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 16.584 | 36.188 | 60.2 | 36.386 | 16.5767 | 32.0158 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.574 | 29.706 | 60 | 30
[8 empty] | 16.594 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.588 | 43.185 | 59.8 | 43.691 | 16.596 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.582 | 40.872 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.611 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.585 | 33.288 | 59.8 | 33.615 | 16.585 | 27.876 | 59.8 | 28.609 | 16.592 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.591 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.587 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.584 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.596 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.585 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 16.593 | 36.189 | 60.2 | 36.386 | 16.5845 | 32.0093 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.583 | 29.704 | 60 | 30
[8 empty] | 16.603 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.597 | 43.188 | 59.8 | 43.691 | 16.604 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.59 | 40.875 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.619 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.594 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 16.593 | 27.875 | 59.8 | 28.609 | 16.6 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.599 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.595 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.592 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.605 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.594 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 16.601 | 36.191 | 60.2 | 36.386 | 16.5933 | 32.0093 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.591 | 29.703 | 60 | 30
[8 empty] | 16.611 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.605 | 43.19 | 59.8 | 43.691 | 16.613 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.599 | 40.877 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.627 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.602 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 16.602 | 27.874 | 59.8 | 28.609 | 16.608 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.607 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.604 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.6 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.613 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.602 | 39.015 | 60.2 | 39.316 | 16.609 | 36.192 | 60.2 | 36.386 | 16.6016 | 31.9564 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.6 | 29.701 | 60 | 30
[8 empty] | 16.62 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.613 | 43.191 | 59.8 | 43.691 | 16.621 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.607 | 40.881 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.636 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.61 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 16.61 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.617 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.616 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.612 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.609 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.621 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.61 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 16.618 | 36.193 | 60.2 | 36.386 | 16.6099 | 31.9564 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.608 | 29.704 | 60 | 30
[8 empty] | 16.628 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.622 | 43.191 | 59.8 | 43.691 | 16.629 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.615 | 40.885 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.644 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.619 | 33.288 | 59.8 | 33.615 | 16.618 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.625 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.624 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.62 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.617 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.63 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.619 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 16.626 | 36.193 | 60.2 | 36.386 | 16.6182 | 31.9728 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.616 | 29.708 | 60 | 30
[8 empty] | 16.636 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.63 | 43.191 | 59.8 | 43.691 | 16.638 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.624 | 40.889 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.652 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.627 | 33.286 | 59.8 | 33.615 | 16.626 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.633 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.632 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.629 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.625 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.638 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.627 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 16.635 | 36.192 | 60.2 | 36.386 | 16.6265 | 31.9728 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.625 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.644 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.638 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | 16.646 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.632 | 40.893 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.661 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.635 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 16.635 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.642 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.641 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.637 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.634 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.646 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.635 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 16.643 | 36.195 | 60.2 | 36.386 | 16.6348 | 32.015 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.633 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.653 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.647 | 43.195 | 59.8 | 43.691 | 16.654 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.641 | 40.897 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.669 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.644 | 33.287 | 59.8 | 33.615 | 16.643 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.65 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.649 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.645 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.642 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.655 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.644 | 39.014 | 60.2 | 39.316 | 16.651 | 36.199 | 60.2 | 36.386 | 16.6431 | 32.015 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.641 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.661 | 24.951 | 59 | 25.221 | 16.655 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | 16.663 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.649 | 40.9 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.677 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.652 | 33.289 | 59.8 | 33.615 | 16.651 | 27.87 | 59.8 | 28.609 | 16.658 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.657 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.654 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.65 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.663 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.652 | 39.016 | 60.2 | 39.316 | 16.659 | 36.2 | 60.2 | 36.386 | 16.6514 | 32.0087 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.649 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.669 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.663 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | 16.671 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.657 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.686 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.66 | 33.291 | 59.8 | 33.615 | 16.66 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.667 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.666 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.662 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.659 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.672 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.66 | 39.016 | 60.2 | 39.316 | 16.668 | 36.202 | 60.2 | 36.386 | 16.6597 | 32.0087 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.658 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.678 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.672 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | 16.679 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.666 | 40.903 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.694 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.668 | 33.292 | 59.8 | 33.615 | 16.668 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.675 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.674 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.67 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.667 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.68 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.669 | 39.016 | 60.2 | 39.316 | 16.676 | 36.198 | 60.2 | 36.386 | 16.668 | 31.9807 | 60.4 | 32.2621 |  |  |  |  | 16.666 | 29.709 | 60 | 30
[8 empty] | 16.686 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.68 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | 16.688 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.674 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.703 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.677 | 33.293 | 59.8 | 33.615 | 16.676 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.683 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.682 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.679 | 13.69 | 60.6 | 13.114 | 16.675 | 9.231 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.688 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.677 | 39.014 | 60.2 | 39.316 | 16.685 | 36.195 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.674 | 29.712 | 60 | 30
[8 empty] | 16.694 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.688 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | 16.696 | 44.322 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.682 | 40.9 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.711 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.685 | 33.295 | 59.8 | 33.615 | 16.685 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.692 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.691 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.687 | 13.669 | 60.6 | 13.114 | 16.684 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.697 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.686 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 16.693 | 36.197 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.683 | 29.714 | 60 | 30
[8 empty] | 16.703 | 24.952 | 59 | 25.221 | 16.697 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | 16.704 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.69 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.719 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.693 | 33.296 | 59.8 | 33.615 | 16.693 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.7 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.699 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.695 | 13.647 | 60.6 | 13.114 | 16.692 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.705 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.694 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 16.701 | 36.198 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.691 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.711 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.705 | 43.203 | 59.8 | 43.691 | 16.712 | 44.324 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.699 | 40.902 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.728 | 16.661 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.702 | 33.297 | 59.8 | 33.615 | 16.701 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.708 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.707 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.704 | 13.626 | 60.6 | 13.114 | 16.7 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.713 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.702 | 39.014 | 60.2 | 39.316 | 16.709 | 36.2 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.699 | 29.719 | 60 | 30
[8 empty] | 16.719 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.713 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | 16.721 | 44.325 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.707 | 40.903 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.736 | 16.66 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.71 | 33.298 | 59.8 | 33.615 | 16.71 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.717 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.716 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.712 | 13.605 | 60.6 | 13.114 | 16.709 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.721 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.71 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 16.718 | 36.202 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.708 | 29.719 | 60 | 30
[8 empty] | 16.728 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.722 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | 16.729 | 44.326 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.715 | 40.904 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.744 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.719 | 33.3 | 59.8 | 33.615 | 16.718 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.725 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.724 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 16.72 | 13.584 | 60.6 | 13.114 | 16.717 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.73 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.719 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 16.726 | 36.203 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.716 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.736 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.73 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | 16.738 | 44.325 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.724 | 40.904 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.752 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.727 | 33.302 | 59.8 | 33.615 | 16.727 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.733 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.732 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.729 | 13.563 | 60.6 | 13.114 | 16.725 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.738 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.727 | 39.018 | 60.2 | 39.316 | 16.734 | 36.204 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.725 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.744 | 24.953 | 59 | 25.221 | 16.739 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | 16.746 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.732 | 40.904 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.761 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.735 | 33.306 | 59.8 | 33.615 | 16.735 | 27.872 | 59.8 | 28.609 | 16.742 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.741 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.737 | 13.541 | 60.6 | 13.114 | 16.734 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.747 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.735 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 16.743 | 36.203 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.733 | 29.717 | 60 | 30
[8 empty] | 16.753 | 24.954 | 59 | 25.221 | 16.747 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | 16.754 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.74 | 40.903 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.769 | 16.662 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.744 | 33.31 | 59.8 | 33.615 | 16.743 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.75 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.749 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.745 | 13.52 | 60.6 | 13.114 | 16.742 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.755 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.744 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 16.751 | 36.203 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.741 | 29.718 | 60 | 30
[8 empty] | 16.761 | 24.954 | 59 | 25.221 | 16.755 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | 16.763 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.749 | 40.902 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.777 | 16.663 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.752 | 33.311 | 59.8 | 33.615 | 16.751 | 27.87 | 59.8 | 28.609 | 16.758 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.757 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.754 | 13.499 | 60.6 | 13.114 | 16.75 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.763 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.752 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 16.76 | 36.203 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.75 | 29.72 | 60 | 30
[8 empty] | 16.769 | 24.954 | 59 | 25.221 | 16.763 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | 16.771 | 44.324 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.757 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.786 | 16.664 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.76 | 33.313 | 59.8 | 33.615 | 16.76 | 27.87 | 59.8 | 28.609 | 16.767 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.766 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.762 | 13.478 | 60.6 | 13.114 | 16.759 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.771 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.76 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.768 | 36.204 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.758 | 29.724 | 60 | 30
[8 empty] | 16.778 | 24.954 | 59 | 25.221 | 16.772 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | 16.779 | 44.325 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.766 | 40.9 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.794 | 16.665 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.769 | 33.315 | 59.8 | 33.615 | 16.768 | 27.871 | 59.8 | 28.609 | 16.775 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.774 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.77 | 13.457 | 60.6 | 13.114 | 16.767 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.78 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.769 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.776 | 36.206 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.766 | 29.728 | 60 | 30
[8 empty] | 16.786 | 24.954 | 59 | 25.221 | 16.78 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | 16.788 | 44.326 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.774 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.803 | 16.666 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.777 | 33.316 | 59.8 | 33.615 | 16.776 | 27.869 | 59.8 | 28.609 | 16.783 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.782 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.779 | 13.435 | 60.6 | 13.114 | 16.775 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.788 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.777 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 16.785 | 36.208 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.774 | 29.729 | 60 | 30
[8 empty] | 16.794 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.788 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | 16.796 | 44.327 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.782 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.811 | 16.666 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.785 | 33.319 | 59.8 | 33.615 | 16.785 | 27.867 | 59.8 | 28.609 | 16.792 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.791 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.787 | 13.414 | 60.6 | 13.114 | 16.784 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.797 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.785 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 16.793 | 36.206 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.783 | 29.729 | 60 | 30
[8 empty] | 16.803 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.797 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | 16.804 | 44.328 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.791 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.819 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.793 | 33.321 | 59.8 | 33.615 | 16.793 | 27.87 | 59.8 | 28.609 | 16.8 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.799 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.795 | 13.393 | 60.6 | 13.114 | 16.792 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.805 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.794 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 16.801 | 36.205 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.791 | 29.728 | 60 | 30
[8 empty] | 16.811 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.805 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | 16.812 | 44.328 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.799 | 40.902 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.828 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.802 | 33.324 | 59.8 | 33.615 | 16.801 | 27.873 | 59.8 | 28.609 | 16.808 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.807 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.804 | 13.372 | 60.6 | 13.114 | 16.8 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.813 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.802 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 16.81 | 36.204 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.799 | 29.728 | 60 | 30
[8 empty] | 16.819 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.813 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | 16.821 | 44.327 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.807 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.836 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.81 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 16.81 | 27.874 | 59.8 | 28.609 | 16.817 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.816 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.812 | 13.351 | 60.6 | 13.114 | 16.809 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.822 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.811 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.818 | 36.202 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.808 | 29.727 | 60 | 30
[8 empty] | 16.828 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.822 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | 16.829 | 44.326 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.815 | 40.899 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.844 | 16.667 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.818 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 16.818 | 27.876 | 59.8 | 28.609 | 16.825 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.824 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.82 | 13.329 | 60.6 | 13.114 | 16.817 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.83 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.819 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 16.826 | 36.206 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.816 | 29.726 | 60 | 30
[8 empty] | 16.836 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.83 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | 16.838 | 44.326 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.824 | 40.898 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.853 | 16.668 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.827 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 16.826 | 27.879 | 59.8 | 28.609 | 16.833 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.832 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.829 | 13.308 | 60.6 | 13.114 | 16.825 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.838 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.827 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.834 | 36.21 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.824 | 29.728 | 60 | 30
[8 empty] | 16.844 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.839 | 43.216 | 59.8 | 43.691 | 16.846 | 44.326 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.832 | 40.896 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.861 | 16.669 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.835 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 16.834 | 27.882 | 59.8 | 28.609 | 16.842 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.841 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.837 | 13.287 | 60.6 | 13.114 | 16.834 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.847 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.835 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.843 | 36.211 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.833 | 29.73 | 60 | 30
[8 empty] | 16.853 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.847 | 43.218 | 59.8 | 43.691 | 16.854 | 44.324 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.84 | 40.896 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.869 | 16.671 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.844 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 16.843 | 27.885 | 59.8 | 28.609 | 16.85 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.849 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 16.845 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.842 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.855 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.844 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.851 | 36.212 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.841 | 29.731 | 60 | 30
[8 empty] | 16.861 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.855 | 43.219 | 59.8 | 43.691 | 16.863 | 44.322 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.849 | 40.896 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.877 | 16.674 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.852 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 16.852 | 27.888 | 59.8 | 28.609 | 16.858 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.857 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.854 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.85 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.863 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.852 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 16.86 | 36.21 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.849 | 29.732 | 60 | 30
[8 empty] | 16.869 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.864 | 43.221 | 59.8 | 43.691 | 16.871 | 44.322 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.857 | 40.896 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.886 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.86 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 16.86 | 27.894 | 59.8 | 28.609 | 16.867 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.866 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.862 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.859 | 9.232 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.872 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.861 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.868 | 36.209 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.857 | 29.731 | 60 | 30
[8 empty] | 16.878 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.872 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | 16.879 | 44.322 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.865 | 40.896 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.895 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.869 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 16.868 | 27.899 | 59.8 | 28.609 | 16.875 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.874 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.87 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.867 | 9.236 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.88 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.869 | 39.003 | 60.2 | 39.316 | 16.876 | 36.21 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.866 | 29.73 | 60 | 30
[8 empty] | 16.886 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.88 | 43.223 | 59.8 | 43.691 | 16.888 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.874 | 40.897 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.903 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.877 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 16.876 | 27.905 | 59.8 | 28.609 | 16.883 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.882 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.879 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.875 | 9.241 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.888 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.877 | 39.001 | 60.2 | 39.316 | 16.885 | 36.211 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.875 | 29.731 | 60 | 30
[8 empty] | 16.894 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.888 | 43.226 | 59.8 | 43.691 | 16.896 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.882 | 40.898 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.911 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.885 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 16.885 | 27.91 | 59.8 | 28.609 | 16.892 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.891 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.887 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.884 | 9.245 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.897 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.885 | 38.998 | 60.2 | 39.316 | 16.893 | 36.213 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.883 | 29.731 | 60 | 30
[8 empty] | 16.903 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.897 | 43.229 | 59.8 | 43.691 | 16.904 | 44.322 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.89 | 40.899 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.919 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.894 | 33.33 | 59.8 | 33.615 | 16.893 | 27.914 | 59.8 | 28.609 | 16.9 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.899 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.895 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.892 | 9.25 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.905 | 4.993 | 60.2 | 5.023 | 16.894 | 39.001 | 60.2 | 39.316 | 16.901 | 36.215 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.891 | 29.733 | 60 | 30
[8 empty] | 16.911 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.905 | 43.23 | 59.8 | 43.691 | 16.913 | 44.324 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.898 | 40.901 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.928 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.902 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 16.901 | 27.918 | 59.8 | 28.609 | 16.908 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.907 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.904 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.9 | 9.258 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.913 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.902 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.91 | 36.214 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.899 | 29.734 | 60 | 30
[8 empty] | 16.919 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.914 | 43.23 | 59.8 | 43.691 | 16.921 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.907 | 40.904 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.936 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.91 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.91 | 27.922 | 59.8 | 28.609 | 16.917 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.916 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.912 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.909 | 9.267 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.922 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.91 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.918 | 36.214 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.908 | 29.737 | 60 | 30
[8 empty] | 16.928 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.922 | 43.233 | 59.8 | 43.691 | 16.929 | 44.323 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.916 | 40.907 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.944 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.918 | 33.324 | 59.8 | 33.615 | 16.918 | 27.926 | 59.8 | 28.609 | 16.925 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.924 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.92 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.917 | 9.276 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.93 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.919 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.926 | 36.212 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.916 | 29.74 | 60 | 30
[8 empty] | 16.936 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.93 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | 16.938 | 44.321 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.924 | 40.912 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.953 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.927 | 33.324 | 59.8 | 33.615 | 16.926 | 27.931 | 59.8 | 28.609 | 16.933 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.932 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.929 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.925 | 9.285 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.938 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.927 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.935 | 36.211 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.924 | 29.739 | 60 | 30
[8 empty] | 16.944 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.938 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | 16.946 | 44.32 | 59.4 | 44.886 |  |  |  |  | 16.932 | 40.917 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.961 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.935 | 33.324 | 59.8 | 33.615 | 16.935 | 27.936 | 59.8 | 28.609 | 16.942 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.941 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.937 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.934 | 9.299 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.947 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.936 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 16.943 | 36.212 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.933 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 16.953 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.947 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.94 | 40.92 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.969 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.943 | 33.324 | 59.8 | 33.615 | 16.943 | 27.941 | 59.8 | 28.609 | 16.95 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.949 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.945 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.942 | 9.312 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.955 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.944 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.951 | 36.214 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.941 | 29.736 | 60 | 30
[8 empty] | 16.961 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.955 | 43.241 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.949 | 40.924 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.978 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.952 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.951 | 27.946 | 59.8 | 28.609 | 16.958 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.957 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.954 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.95 | 9.326 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.963 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.952 | 39.002 | 60.2 | 39.316 | 16.96 | 36.217 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.949 | 29.733 | 60 | 30
[8 empty] | 16.969 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.964 | 43.243 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.957 | 40.926 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.986 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.96 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.959 | 27.947 | 59.8 | 28.609 | 16.967 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.966 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.962 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.959 | 9.339 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.972 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.96 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 16.968 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.958 | 29.733 | 60 | 30
[8 empty] | 16.978 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.972 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.965 | 40.928 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 16.995 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.968 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.968 | 27.949 | 59.8 | 28.609 | 16.975 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.974 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.97 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.967 | 9.353 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.98 | 4.992 | 60.2 | 5.023 | 16.969 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 16.976 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.966 | 29.733 | 60 | 30
[8 empty] | 16.986 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.98 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.974 | 40.93 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.003 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.977 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.976 | 27.953 | 59.8 | 28.609 | 16.983 | 21.809 | 60.2 | 21.447 | 16.982 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.979 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.975 | 9.366 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.988 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 16.977 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 16.985 | 36.218 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.974 | 29.734 | 60 | 30
[8 empty] | 16.994 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.989 | 43.247 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.982 | 40.932 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.011 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.985 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.984 | 27.957 | 59.8 | 28.609 | 16.992 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.99 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.987 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.984 | 9.38 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 16.997 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 16.986 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 16.993 | 36.216 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.982 | 29.736 | 60 | 30
[8 empty] | 17.003 | 24.955 | 59 | 25.221 | 16.997 | 43.248 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.99 | 40.936 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.02 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 16.993 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 16.993 | 27.958 | 59.8 | 28.609 | 17 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 16.999 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 16.995 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 16.992 | 9.393 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.005 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 16.994 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 17.001 | 36.214 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.991 | 29.737 | 60 | 30
[8 empty] | 17.011 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.005 | 43.249 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 16.999 | 40.94 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.028 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.002 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 17.001 | 27.96 | 59.8 | 28.609 | 17.008 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 17.007 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 17.004 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17 | 9.407 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.013 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.002 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 17.01 | 36.217 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 16.999 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.019 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.013 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.007 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.036 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.01 | 33.325 | 59.8 | 33.615 | 17.01 | 27.961 | 59.8 | 28.609 | 17.017 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 17.016 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 17.012 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.009 | 9.42 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.022 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.01 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 17.018 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.007 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.028 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.022 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.015 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.044 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.019 | 33.326 | 59.8 | 33.615 | 17.018 | 27.962 | 59.8 | 28.609 | 17.025 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 17.024 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 17.02 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.017 | 9.433 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.03 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.019 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 17.026 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.016 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.036 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.03 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.023 | 40.95 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.053 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.027 | 33.326 | 59.8 | 33.615 | 17.026 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.033 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 17.032 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 17.029 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.025 | 9.447 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.038 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.027 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 17.035 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.024 | 29.737 | 60 | 30
[8 empty] | 17.044 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.039 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.032 | 40.953 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.061 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.035 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 17.035 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.042 | 21.808 | 60.2 | 21.447 | 17.041 | 17.419 | 60.4 | 17.28 | 17.037 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.034 | 9.456 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.047 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.035 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 17.043 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.033 | 29.736 | 60 | 30
[8 empty] | 17.053 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.047 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.04 | 40.954 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.069 | 16.677 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.043 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 17.043 | 27.962 | 59.8 | 28.609 | 17.05 | 21.807 | 60.2 | 21.447 | 17.049 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 17.045 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.042 | 9.464 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.055 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.044 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 17.051 | 36.218 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.041 | 29.737 | 60 | 30
[8 empty] | 17.061 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.055 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.048 | 40.954 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.078 | 16.678 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.052 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 17.051 | 27.961 | 59.8 | 28.609 | 17.058 | 21.807 | 60.2 | 21.447 | 17.057 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 17.054 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.05 | 9.473 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.063 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.052 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 17.06 | 36.218 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.049 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.069 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.064 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.057 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.086 | 16.679 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.06 | 33.327 | 59.8 | 33.615 | 17.06 | 27.961 | 59.8 | 28.609 | 17.067 | 21.807 | 60.2 | 21.447 | 17.066 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 17.062 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.058 | 9.482 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.072 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.061 | 39.008 | 60.2 | 39.316 | 17.068 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.058 | 29.739 | 60 | 30
[8 empty] | 17.078 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.072 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.065 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.094 | 16.68 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.068 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 17.068 | 27.962 | 59.8 | 28.609 | 17.075 | 21.807 | 60.2 | 21.447 | 17.074 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 17.07 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.067 | 9.486 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.08 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.069 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 17.076 | 36.221 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.066 | 29.74 | 60 | 30
[8 empty] | 17.086 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.08 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.074 | 40.956 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.103 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.077 | 33.328 | 59.8 | 33.615 | 17.076 | 27.964 | 59.8 | 28.609 | 17.083 | 21.807 | 60.2 | 21.447 | 17.082 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 17.079 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.075 | 9.491 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.088 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.077 | 39.007 | 60.2 | 39.316 | 17.085 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.074 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.094 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.089 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.082 | 40.957 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.111 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.085 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 17.084 | 27.965 | 59.8 | 28.609 | 17.092 | 21.796 | 60.2 | 21.447 | 17.09 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 17.087 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.083 | 9.495 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.097 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.085 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 17.093 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.083 | 29.736 | 60 | 30
[8 empty] | 17.103 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.097 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.09 | 40.956 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.12 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.093 | 33.33 | 59.8 | 33.615 | 17.093 | 27.964 | 59.8 | 28.609 | 17.1 | 21.785 | 60.2 | 21.447 | 17.099 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 17.095 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.092 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.105 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.094 | 39.011 | 60.2 | 39.316 | 17.101 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.091 | 29.734 | 60 | 30
[8 empty] | 17.111 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.105 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.099 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.128 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.102 | 33.331 | 59.8 | 33.615 | 17.101 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.108 | 21.775 | 60.2 | 21.447 | 17.107 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 17.104 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.1 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.114 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.102 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 17.11 | 36.22 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.099 | 29.732 | 60 | 30
[8 empty] | 17.119 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.114 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.107 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.136 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.11 | 33.332 | 59.8 | 33.615 | 17.109 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.117 | 21.764 | 60.2 | 21.447 | 17.115 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 17.112 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.109 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.122 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.111 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 17.118 | 36.218 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.107 | 29.734 | 60 | 30
[8 empty] | 17.128 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.122 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.115 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.145 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.118 | 33.332 | 59.8 | 33.615 | 17.118 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.125 | 21.753 | 60.2 | 21.447 | 17.124 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 17.12 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.117 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.13 | 4.991 | 60.2 | 5.023 | 17.119 | 39.014 | 60.2 | 39.316 | 17.126 | 36.218 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.116 | 29.736 | 60 | 30
[8 empty] | 17.136 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.13 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.124 | 40.954 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.153 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.126 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.126 | 27.964 | 59.8 | 28.609 | 17.133 | 21.742 | 60.2 | 21.447 | 17.132 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 17.129 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.125 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.138 | 4.99 | 60.2 | 5.023 | 17.127 | 39.01 | 60.2 | 39.316 | 17.135 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.124 | 29.738 | 60 | 30
[8 empty] | 17.144 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.139 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.132 | 40.953 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.161 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.135 | 33.331 | 59.8 | 33.615 | 17.135 | 27.965 | 59.8 | 28.609 | 17.142 | 21.731 | 60.2 | 21.447 | 17.141 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 17.137 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.134 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.147 | 4.989 | 60.2 | 5.023 | 17.135 | 39.006 | 60.2 | 39.316 | 17.143 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.132 | 29.739 | 60 | 30
[8 empty] | 17.153 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.147 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.14 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.169 | 16.683 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.144 | 33.33 | 59.8 | 33.615 | 17.143 | 27.964 | 59.8 | 28.609 | 17.15 | 21.72 | 60.2 | 21.447 | 17.149 | 17.423 | 60.4 | 17.28 | 17.145 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.142 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.155 | 4.988 | 60.2 | 5.023 | 17.144 | 39.005 | 60.2 | 39.316 | 17.151 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.141 | 29.741 | 60 | 30
[8 empty] | 17.161 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.155 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.148 | 40.957 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.178 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.152 | 33.33 | 59.8 | 33.615 | 17.151 | 27.963 | 59.8 | 28.609 | 17.158 | 21.709 | 60.2 | 21.447 | 17.157 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 17.154 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.15 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.163 | 4.988 | 60.2 | 5.023 | 17.152 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 17.16 | 36.225 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.149 | 29.743 | 60 | 30
[8 empty] | 17.169 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.164 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.157 | 40.957 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.186 | 16.685 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.16 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 17.16 | 27.962 | 59.8 | 28.609 | 17.167 | 21.699 | 60.2 | 21.447 | 17.165 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 17.162 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.158 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.172 | 4.987 | 60.2 | 5.023 | 17.161 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 17.168 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.157 | 29.742 | 60 | 30
[8 empty] | 17.178 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.172 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.165 | 40.956 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.194 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.168 | 33.331 | 59.8 | 33.615 | 17.168 | 27.961 | 59.8 | 28.609 | 17.175 | 21.682 | 60.2 | 21.447 | 17.174 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 17.17 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.167 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.18 | 4.986 | 60.2 | 5.023 | 17.169 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 17.176 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.166 | 29.74 | 60 | 30
[8 empty] | 17.186 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.18 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.173 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.203 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.177 | 33.332 | 59.8 | 33.615 | 17.176 | 27.96 | 59.8 | 28.609 | 17.183 | 21.666 | 60.2 | 21.447 | 17.182 | 17.425 | 60.4 | 17.28 | 17.179 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.175 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.188 | 4.986 | 60.2 | 5.023 | 17.177 | 38.998 | 60.2 | 39.316 | 17.185 | 36.223 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.174 | 29.74 | 60 | 30
[8 empty] | 17.194 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.189 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.182 | 40.953 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.211 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.185 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.185 | 27.959 | 59.8 | 28.609 | 17.192 | 21.649 | 60.2 | 21.447 | 17.19 | 17.425 | 60.4 | 17.28 | 17.187 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.183 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.197 | 4.985 | 60.2 | 5.023 | 17.186 | 38.993 | 60.2 | 39.316 | 17.193 | 36.225 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.183 | 29.74 | 60 | 30
[8 empty] | 17.203 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.197 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.19 | 40.952 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.22 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.193 | 33.335 | 59.8 | 33.615 | 17.193 | 27.957 | 59.8 | 28.609 | 17.2 | 21.633 | 60.2 | 21.447 | 17.199 | 17.425 | 60.4 | 17.28 | 17.195 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.192 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.205 | 4.983 | 60.2 | 5.023 | 17.194 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 17.201 | 36.227 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.191 | 29.742 | 60 | 30
[8 empty] | 17.211 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.205 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.198 | 40.951 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.228 | 16.683 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.202 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.201 | 27.955 | 59.8 | 28.609 | 17.208 | 21.616 | 60.2 | 21.447 | 17.207 | 17.426 | 60.4 | 17.28 | 17.204 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.2 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.213 | 4.98 | 60.2 | 5.023 | 17.202 | 38.99 | 60.2 | 39.316 | 17.21 | 36.228 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.199 | 29.743 | 60 | 30
[8 empty] | 17.219 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.214 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.207 | 40.953 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.236 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.21 | 33.331 | 59.8 | 33.615 | 17.209 | 27.958 | 59.8 | 28.609 | 17.217 | 21.6 | 60.2 | 21.447 | 17.215 | 17.425 | 60.4 | 17.28 | 17.212 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.208 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.222 | 4.978 | 60.2 | 5.023 | 17.21 | 38.99 | 60.2 | 39.316 | 17.218 | 36.228 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.208 | 29.746 | 60 | 30
[8 empty] | 17.228 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.222 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.215 | 40.956 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.245 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.218 | 33.33 | 59.8 | 33.615 | 17.218 | 27.961 | 59.8 | 28.609 | 17.225 | 21.583 | 60.2 | 21.447 | 17.224 | 17.425 | 60.4 | 17.28 | 17.22 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.217 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.23 | 4.976 | 60.2 | 5.023 | 17.219 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 17.226 | 36.227 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.216 | 29.748 | 60 | 30
[8 empty] | 17.236 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.23 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.224 | 40.956 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.253 | 16.68 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.227 | 33.329 | 59.8 | 33.615 | 17.226 | 27.964 | 59.8 | 28.609 | 17.233 | 21.567 | 60.2 | 21.447 | 17.232 | 17.424 | 60.4 | 17.28 | 17.229 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.225 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.239 | 4.974 | 60.2 | 5.023 | 17.227 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 17.235 | 36.225 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.224 | 29.748 | 60 | 30
[8 empty] | 17.244 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.239 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.232 | 40.957 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.261 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.235 | 33.331 | 59.8 | 33.615 | 17.234 | 27.967 | 59.8 | 28.609 | 17.242 | 21.55 | 60.2 | 21.447 | 17.24 | 17.422 | 60.4 | 17.28 | 17.237 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.234 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.247 | 4.971 | 60.2 | 5.023 | 17.236 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 17.243 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.232 | 29.749 | 60 | 30
[8 empty] | 17.253 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.247 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.24 | 40.955 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.27 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.243 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.243 | 27.971 | 59.8 | 28.609 | 17.25 | 21.534 | 60.2 | 21.447 | 17.249 | 17.421 | 60.4 | 17.28 | 17.245 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.242 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.255 | 4.969 | 60.2 | 5.023 | 17.244 | 38.986 | 60.2 | 39.316 | 17.251 | 36.226 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.241 | 29.749 | 60 | 30
[8 empty] | 17.261 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.255 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.249 | 40.954 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.278 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.251 | 33.335 | 59.8 | 33.615 | 17.251 | 27.975 | 59.8 | 28.609 | 17.258 | 21.528 | 60.2 | 21.447 | 17.257 | 17.42 | 60.4 | 17.28 | 17.254 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.25 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.263 | 4.967 | 60.2 | 5.023 | 17.252 | 38.981 | 60.2 | 39.316 | 17.26 | 36.229 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.249 | 29.748 | 60 | 30
[8 empty] | 17.269 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.264 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.257 | 40.952 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.286 | 16.68 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.26 | 33.337 | 59.8 | 33.615 | 17.26 | 27.981 | 59.8 | 28.609 | 17.267 | 21.522 | 60.2 | 21.447 | 17.266 | 17.418 | 60.4 | 17.28 | 17.262 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.258 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.272 | 4.964 | 60.2 | 5.023 | 17.26 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 17.268 | 36.232 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.257 | 29.751 | 60 | 30
[8 empty] | 17.278 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.272 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.265 | 40.949 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.294 | 16.68 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.268 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.268 | 27.987 | 59.8 | 28.609 | 17.275 | 21.517 | 60.2 | 21.447 | 17.274 | 17.417 | 60.4 | 17.28 | 17.27 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.267 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.28 | 4.962 | 60.2 | 5.023 | 17.269 | 38.974 | 60.2 | 39.316 | 17.276 | 36.233 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.266 | 29.754 | 60 | 30
[8 empty] | 17.286 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.281 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.273 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.303 | 16.681 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.276 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.276 | 27.99 | 59.8 | 28.609 | 17.283 | 21.511 | 60.2 | 21.447 | 17.282 | 17.415 | 60.4 | 17.28 | 17.279 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.275 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.288 | 4.96 | 60.2 | 5.023 | 17.277 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 17.285 | 36.234 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.274 | 29.755 | 60 | 30
[8 empty] | 17.294 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.289 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.282 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.312 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.285 | 33.335 | 59.8 | 33.615 | 17.285 | 27.992 | 59.8 | 28.609 | 17.292 | 21.505 | 60.2 | 21.447 | 17.29 | 17.414 | 60.4 | 17.28 | 17.287 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.283 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.297 | 4.957 | 60.2 | 5.023 | 17.286 | 38.976 | 60.2 | 39.316 | 17.293 | 36.234 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.282 | 29.756 | 60 | 30
[8 empty] | 17.303 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.297 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.29 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.32 | 16.683 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.293 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.293 | 27.997 | 59.8 | 28.609 | 17.3 | 21.499 | 60.2 | 21.447 | 17.299 | 17.411 | 60.4 | 17.28 | 17.295 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.292 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.305 | 4.956 | 60.2 | 5.023 | 17.294 | 38.977 | 60.2 | 39.316 | 17.302 | 36.234 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.291 | 29.758 | 60 | 30
[8 empty] | 17.311 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.305 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.298 | 40.949 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.328 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.302 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.301 | 28.001 | 59.8 | 28.609 | 17.308 | 21.494 | 60.2 | 21.447 | 17.307 | 17.409 | 60.4 | 17.28 | 17.304 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.3 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.313 | 4.954 | 60.2 | 5.023 | 17.302 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 17.31 | 36.236 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.299 | 29.759 | 60 | 30
[8 empty] | 17.319 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.314 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.307 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.336 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.31 | 33.333 | 59.8 | 33.615 | 17.31 | 28.006 | 59.8 | 28.609 | 17.317 | 21.488 | 60.2 | 21.447 | 17.315 | 17.406 | 60.4 | 17.28 | 17.312 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.308 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.322 | 4.953 | 60.2 | 5.023 | 17.311 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 17.318 | 36.237 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.308 | 29.758 | 60 | 30
[8 empty] | 17.328 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.322 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.315 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.345 | 16.682 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.318 | 33.335 | 59.8 | 33.615 | 17.318 | 28.01 | 59.8 | 28.609 | 17.325 | 21.482 | 60.2 | 21.447 | 17.324 | 17.403 | 60.4 | 17.28 | 17.32 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.317 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.33 | 4.951 | 60.2 | 5.023 | 17.319 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 17.326 | 36.241 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.316 | 29.757 | 60 | 30
[8 empty] | 17.336 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.33 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.323 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.353 | 16.683 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.327 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.326 | 28.013 | 59.8 | 28.609 | 17.333 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.332 | 17.401 | 60.4 | 17.28 | 17.329 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.325 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.339 | 4.949 | 60.2 | 5.023 | 17.327 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 17.335 | 36.245 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.324 | 29.757 | 60 | 30
[8 empty] | 17.344 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.339 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.332 | 40.943 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.361 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.335 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.334 | 28.016 | 59.8 | 28.609 | 17.342 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.34 | 17.398 | 60.4 | 17.28 | 17.337 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.333 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.347 | 4.948 | 60.2 | 5.023 | 17.336 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 17.343 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.333 | 29.758 | 60 | 30
[8 empty] | 17.353 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.347 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.34 | 40.943 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.37 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.343 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.343 | 28.02 | 59.8 | 28.609 | 17.35 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.349 | 17.396 | 60.4 | 17.28 | 17.345 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.342 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.355 | 4.946 | 60.2 | 5.023 | 17.344 | 38.974 | 60.2 | 39.316 | 17.352 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.341 | 29.759 | 60 | 30
[8 empty] | 17.361 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.355 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.349 | 40.943 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.378 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.352 | 33.335 | 59.8 | 33.615 | 17.351 | 28.023 | 59.8 | 28.609 | 17.358 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.357 | 17.393 | 60.4 | 17.28 | 17.354 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.35 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.364 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.352 | 38.977 | 60.2 | 39.316 | 17.36 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.349 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.369 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.364 | 43.261 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.357 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.386 | 16.684 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.36 | 33.334 | 59.8 | 33.615 | 17.359 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.367 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.365 | 17.391 | 60.4 | 17.28 | 17.362 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.358 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.372 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.361 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 17.368 | 36.244 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.357 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.378 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.372 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.365 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.395 | 16.686 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.368 | 33.334 | 59.8 | 33.615 | 17.368 | 28.029 | 59.8 | 28.609 | 17.375 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.374 | 17.388 | 60.4 | 17.28 | 17.37 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.367 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.38 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.369 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 17.376 | 36.246 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.366 | 29.765 | 60 | 30
[8 empty] | 17.386 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.38 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.374 | 40.943 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.403 | 16.689 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.376 | 33.334 | 59.8 | 33.615 | 17.376 | 28.031 | 59.8 | 28.609 | 17.383 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.382 | 17.386 | 60.4 | 17.28 | 17.379 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.375 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.388 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.377 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 17.385 | 36.248 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.374 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.394 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.389 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.382 | 40.941 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.412 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.385 | 33.336 | 59.8 | 33.615 | 17.384 | 28.033 | 59.8 | 28.609 | 17.392 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.39 | 17.384 | 60.4 | 17.28 | 17.387 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.383 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.397 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.385 | 38.967 | 60.2 | 39.316 | 17.393 | 36.25 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.382 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.403 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.397 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.39 | 40.942 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.42 | 16.688 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.393 | 33.338 | 59.8 | 33.615 | 17.393 | 28.032 | 59.8 | 28.609 | 17.4 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.399 | 17.383 | 60.4 | 17.28 | 17.395 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.392 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.405 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.394 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 17.402 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.391 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.411 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.406 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.398 | 40.942 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.428 | 16.687 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.401 | 33.338 | 59.8 | 33.615 | 17.401 | 28.032 | 59.8 | 28.609 | 17.408 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.407 | 17.382 | 60.4 | 17.28 | 17.404 | 13.264 | 60.6 | 13.114 | 17.4 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.414 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.402 | 38.971 | 60.2 | 39.316 | 17.41 | 36.25 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.399 | 29.759 | 60 | 30
[8 empty] | 17.419 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.414 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.407 | 40.941 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.437 | 16.687 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.41 | 33.338 | 59.8 | 33.615 | 17.41 | 28.031 | 59.8 | 28.609 | 17.417 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.415 | 17.381 | 60.4 | 17.28 | 17.412 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.408 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.422 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.411 | 38.973 | 60.2 | 39.316 | 17.418 | 36.25 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.407 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.428 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.422 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.415 | 40.941 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.445 | 16.689 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.418 | 33.339 | 59.8 | 33.615 | 17.418 | 28.031 | 59.8 | 28.609 | 17.425 | 21.476 | 60.2 | 21.447 | 17.424 | 17.38 | 60.4 | 17.28 | 17.42 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.417 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.43 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.419 | 38.976 | 60.2 | 39.316 | 17.427 | 36.251 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.416 | 29.761 | 60 | 30
[8 empty] | 17.436 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.43 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.423 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.453 | 16.69 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.426 | 33.34 | 59.8 | 33.615 | 17.426 | 28.028 | 59.8 | 28.609 | 17.433 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.432 | 17.378 | 60.4 | 17.28 | 17.429 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.425 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.438 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.427 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 17.435 | 36.253 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.424 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.444 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.439 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.432 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.461 | 16.692 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.435 | 33.338 | 59.8 | 33.615 | 17.435 | 28.025 | 59.8 | 28.609 | 17.442 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.44 | 17.377 | 60.4 | 17.28 | 17.437 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.433 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.447 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.436 | 38.975 | 60.2 | 39.316 | 17.443 | 36.256 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.432 | 29.763 | 60 | 30
[8 empty] | 17.453 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.447 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.44 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.47 | 16.693 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.443 | 33.337 | 59.8 | 33.615 | 17.443 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.45 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.449 | 17.375 | 60.4 | 17.28 | 17.445 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.442 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.455 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.444 | 38.972 | 60.2 | 39.316 | 17.452 | 36.259 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.44 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.461 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.456 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.448 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.478 | 16.692 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.452 | 33.338 | 59.8 | 33.615 | 17.451 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.458 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.457 | 17.374 | 60.4 | 17.28 | 17.454 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.45 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.464 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.452 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 17.46 | 36.253 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.449 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.469 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.464 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.457 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.486 | 16.691 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.46 | 33.339 | 59.8 | 33.615 | 17.459 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.467 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.465 | 17.374 | 60.4 | 17.28 | 17.462 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.458 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.472 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.461 | 38.969 | 60.2 | 39.316 | 17.468 | 36.248 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.458 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.478 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.472 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.465 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.495 | 16.692 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.468 | 33.34 | 59.8 | 33.615 | 17.468 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.475 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.474 | 17.373 | 60.4 | 17.28 | 17.47 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.467 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.48 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.469 | 38.97 | 60.2 | 39.316 | 17.477 | 36.239 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.466 | 29.757 | 60 | 30
[8 empty] | 17.486 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.48 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.473 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.503 | 16.694 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.477 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.476 | 28.025 | 59.8 | 28.609 | 17.483 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.482 | 17.373 | 60.4 | 17.28 | 17.479 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.475 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.489 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.477 | 38.974 | 60.2 | 39.316 | 17.485 | 36.229 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.474 | 29.758 | 60 | 30
[8 empty] | 17.494 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.489 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.481 | 40.943 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.512 | 16.694 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.485 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.484 | 28.024 | 59.8 | 28.609 | 17.492 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.49 | 17.373 | 60.4 | 17.28 | 17.487 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.483 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.497 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.486 | 38.979 | 60.2 | 39.316 | 17.493 | 36.224 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.482 | 29.759 | 60 | 30
[8 empty] | 17.503 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.497 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.49 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.52 | 16.694 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.493 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.493 | 28.025 | 59.8 | 28.609 | 17.5 | 21.475 | 60.2 | 21.447 | 17.499 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 17.495 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.492 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.505 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.494 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 17.501 | 36.219 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.491 | 29.763 | 60 | 30
[8 empty] | 17.511 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.506 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.499 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.528 | 16.695 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.501 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.501 | 28.025 | 59.8 | 28.609 | 17.508 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.507 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 17.504 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.5 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.514 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.502 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 17.51 | 36.213 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.499 | 29.766 | 60 | 30
[8 empty] | 17.519 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.514 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.507 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.537 | 16.696 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.51 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.509 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.517 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.515 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.512 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.508 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.522 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.51 | 38.978 | 60.2 | 39.316 | 17.518 | 36.207 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.507 | 29.766 | 60 | 30
[8 empty] | 17.528 | 24.955 | 59 | 25.221 | 17.522 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.515 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.545 | 16.697 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.518 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.518 | 28.028 | 59.8 | 28.609 | 17.525 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.524 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.52 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.517 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.53 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.519 | 38.979 | 60.2 | 39.316 | 17.527 | 36.199 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.516 | 29.766 | 60 | 30
[8 empty] | 17.536 | 24.954 | 59 | 25.221 | 17.531 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.523 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.553 | 16.698 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.526 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.526 | 28.028 | 59.8 | 28.609 | 17.533 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.532 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 17.529 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.525 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.539 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.527 | 38.985 | 60.2 | 39.316 | 17.535 | 36.19 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.524 | 29.763 | 60 | 30
[8 empty] | 17.544 | 24.954 | 59 | 25.221 | 17.539 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.532 | 40.949 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.562 | 16.697 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.535 | 33.343 | 59.8 | 33.615 | 17.534 | 28.029 | 59.8 | 28.609 | 17.542 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.54 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 17.537 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.533 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.547 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.536 | 38.991 | 60.2 | 39.316 | 17.543 | 36.183 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.532 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.553 | 24.954 | 59 | 25.221 | 17.547 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.54 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.57 | 16.696 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.543 | 33.345 | 59.8 | 33.615 | 17.543 | 28.029 | 59.8 | 28.609 | 17.55 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.549 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 17.545 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.542 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.555 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.544 | 38.994 | 60.2 | 39.316 | 17.552 | 36.176 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.541 | 29.76 | 60 | 30
[8 empty] | 17.561 | 24.953 | 59 | 25.221 | 17.555 | 43.231 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.548 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.578 | 16.698 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.551 | 33.345 | 59.8 | 33.615 | 17.551 | 28.029 | 59.8 | 28.609 | 17.558 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.557 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 17.554 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.55 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.564 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.552 | 38.998 | 60.2 | 39.316 | 17.56 | 36.171 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.549 | 29.759 | 60 | 30
[8 empty] | 17.569 | 24.953 | 59 | 25.221 | 17.564 | 43.228 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.557 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.586 | 16.699 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.56 | 33.344 | 59.8 | 33.615 | 17.56 | 28.028 | 59.8 | 28.609 | 17.567 | 21.474 | 60.2 | 21.447 | 17.565 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 17.562 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.558 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.572 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.561 | 38.996 | 60.2 | 39.316 | 17.568 | 36.166 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.557 | 29.761 | 60 | 30
[8 empty] | 17.578 | 24.953 | 59 | 25.221 | 17.572 | 43.224 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.565 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.595 | 16.7 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.568 | 33.344 | 59.8 | 33.615 | 17.568 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.575 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.574 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 17.57 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.567 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.58 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.569 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 17.577 | 36.159 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.565 | 29.762 | 60 | 30
[8 empty] | 17.586 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.581 | 43.22 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.573 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.603 | 16.701 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.576 | 33.344 | 59.8 | 33.615 | 17.576 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.583 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.582 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.579 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.575 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.589 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.577 | 38.995 | 60.2 | 39.316 | 17.585 | 36.152 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.574 | 29.765 | 60 | 30
[8 empty] | 17.594 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.589 | 43.217 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.582 | 40.946 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.612 | 16.702 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.585 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.584 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.592 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.59 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.587 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.583 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.597 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.586 | 38.996 | 60.2 | 39.316 | 17.593 | 36.142 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.582 | 29.768 | 60 | 30
[8 empty] | 17.603 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.597 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.59 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.62 | 16.702 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.593 | 33.339 | 59.8 | 33.615 | 17.593 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.6 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.599 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.595 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.592 | 9.499 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.605 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.594 | 39 | 60.2 | 39.316 | 17.602 | 36.132 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.59 | 29.768 | 60 | 30
[8 empty] | 17.611 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.606 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.598 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.628 | 16.701 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.602 | 33.34 | 59.8 | 33.615 | 17.601 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.608 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.607 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.604 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.6 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.614 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.602 | 39.004 | 60.2 | 39.316 | 17.61 | 36.125 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.599 | 29.767 | 60 | 30
[8 empty] | 17.619 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.614 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.606 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.637 | 16.701 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.61 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.609 | 28.027 | 59.8 | 28.609 | 17.617 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.615 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.612 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.608 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.622 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.611 | 39.009 | 60.2 | 39.316 | 17.618 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.607 | 29.766 | 60 | 30
[8 empty] | 17.628 | 24.952 | 59 | 25.221 | 17.622 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.615 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.645 | 16.702 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.618 | 33.341 | 59.8 | 33.615 | 17.618 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.625 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.624 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.62 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.617 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.63 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.619 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 17.627 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.616 | 29.765 | 60 | 30
[8 empty] | 17.636 | 24.951 | 59 | 25.221 | 17.631 | 43.202 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.623 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.653 | 16.703 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.626 | 33.342 | 59.8 | 33.615 | 17.626 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.633 | 21.473 | 60.2 | 21.447 | 17.632 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.629 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.625 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.639 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.627 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 17.635 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.624 | 29.767 | 60 | 30
[8 empty] | 17.644 | 24.951 | 59 | 25.221 | 17.639 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.631 | 40.944 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.662 | 16.704 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.635 | 33.344 | 59.8 | 33.615 | 17.634 | 28.026 | 59.8 | 28.609 | 17.642 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.64 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.637 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.633 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.647 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.636 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 17.643 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.632 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.653 | 24.949 | 59 | 25.221 | 17.647 | 43.198 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.64 | 40.945 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.67 | 16.704 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.643 | 33.347 | 59.8 | 33.615 | 17.643 | 28.029 | 59.8 | 28.609 | 17.65 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.649 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.645 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.642 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.655 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.644 | 39.012 | 60.2 | 39.316 | 17.652 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.641 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.661 | 24.948 | 59 | 25.221 | 17.656 | 43.198 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.648 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.678 | 16.703 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.651 | 33.348 | 59.8 | 33.615 | 17.651 | 28.033 | 59.8 | 28.609 | 17.658 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.657 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.654 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.65 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.664 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.652 | 39.013 | 60.2 | 39.316 | 17.66 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.649 | 29.771 | 60 | 30
[8 empty] | 17.669 | 24.946 | 59 | 25.221 | 17.664 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.657 | 40.947 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.687 | 16.703 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.66 | 33.348 | 59.8 | 33.615 | 17.659 | 28.037 | 59.8 | 28.609 | 17.667 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.665 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.662 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.658 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.672 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.661 | 39.017 | 60.2 | 39.316 | 17.668 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.657 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.678 | 24.944 | 59 | 25.221 | 17.672 | 43.198 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.665 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.695 | 16.702 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.668 | 33.349 | 59.8 | 33.615 | 17.668 | 28.041 | 59.8 | 28.609 | 17.675 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.674 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.67 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.667 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.68 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.669 | 39.021 | 60.2 | 39.316 | 17.677 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.666 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.686 | 24.942 | 59 | 25.221 | 17.681 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.673 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.703 | 16.702 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.676 | 33.35 | 59.8 | 33.615 | 17.676 | 28.044 | 59.8 | 28.609 | 17.683 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.682 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.679 | 13.266 | 60.6 | 13.114 | 17.675 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.689 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.677 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 17.685 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.674 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.694 | 24.941 | 59 | 25.221 | 17.689 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.682 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.712 | 16.703 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.685 | 33.351 | 59.8 | 33.615 | 17.685 | 28.048 | 59.8 | 28.609 | 17.692 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.69 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.687 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.683 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.697 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.686 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 17.693 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.682 | 29.77 | 60 | 30
[8 empty] | 17.703 | 24.94 | 59 | 25.221 | 17.697 | 43.201 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.69 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.72 | 16.704 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.693 | 33.352 | 59.8 | 33.615 | 17.693 | 28.052 | 59.8 | 28.609 | 17.7 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.699 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.695 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.692 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.705 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.694 | 39.021 | 60.2 | 39.316 | 17.702 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.69 | 29.771 | 60 | 30
[8 empty] | 17.711 | 24.938 | 59 | 25.221 | 17.706 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.698 | 40.948 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.729 | 16.705 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.701 | 33.351 | 59.8 | 33.615 | 17.701 | 28.056 | 59.8 | 28.609 | 17.708 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.707 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.704 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.7 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.714 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.702 | 39.019 | 60.2 | 39.316 | 17.71 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.699 | 29.772 | 60 | 30
[8 empty] | 17.719 | 24.937 | 59 | 25.221 | 17.714 | 43.198 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.707 | 40.954 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.737 | 16.706 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.709 | 33.35 | 59.8 | 33.615 | 17.709 | 28.061 | 59.8 | 28.609 | 17.717 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.715 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.712 | 13.265 | 60.6 | 13.114 | 17.708 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.722 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.711 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 17.718 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.707 | 29.774 | 60 | 30
[8 empty] | 17.728 | 24.936 | 59 | 25.221 | 17.722 | 43.201 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.715 | 40.96 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.745 | 16.706 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.718 | 33.352 | 59.8 | 33.615 | 17.718 | 28.065 | 59.8 | 28.609 | 17.725 | 21.472 | 60.2 | 21.447 | 17.724 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.72 | 13.261 | 60.6 | 13.114 | 17.717 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.73 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.719 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 17.727 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.715 | 29.776 | 60 | 30
[8 empty] | 17.736 | 24.934 | 59 | 25.221 | 17.731 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.723 | 40.965 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.753 | 16.707 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.727 | 33.353 | 59.8 | 33.615 | 17.726 | 28.071 | 59.8 | 28.609 | 17.733 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.732 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.729 | 13.257 | 60.6 | 13.114 | 17.725 | 9.498 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.739 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.727 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 17.735 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.724 | 29.779 | 60 | 30
[8 empty] | 17.744 | 24.933 | 59 | 25.221 | 17.739 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.731 | 40.97 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.762 | 16.708 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.735 | 33.352 | 59.8 | 33.615 | 17.734 | 28.076 | 59.8 | 28.609 | 17.742 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.74 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.737 | 13.253 | 60.6 | 13.114 | 17.733 | 9.491 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.747 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.736 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 17.743 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.732 | 29.781 | 60 | 30
[8 empty] | 17.753 | 24.932 | 59 | 25.221 | 17.747 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.74 | 40.975 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.77 | 16.709 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.743 | 33.351 | 59.8 | 33.615 | 17.743 | 28.081 | 59.8 | 28.609 | 17.75 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.749 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.745 | 13.249 | 60.6 | 13.114 | 17.742 | 9.483 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.755 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.744 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 17.752 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.74 | 29.779 | 60 | 30
[8 empty] | 17.761 | 24.93 | 59 | 25.221 | 17.756 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.748 | 40.98 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.778 | 16.709 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.751 | 33.352 | 59.8 | 33.615 | 17.751 | 28.086 | 59.8 | 28.609 | 17.758 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.757 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.754 | 13.246 | 60.6 | 13.114 | 17.75 | 9.461 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.764 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.752 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 17.76 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.749 | 29.778 | 60 | 30
[8 empty] | 17.769 | 24.929 | 59 | 25.221 | 17.764 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.756 | 40.984 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.787 | 16.708 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.76 | 33.353 | 59.8 | 33.615 | 17.759 | 28.091 | 59.8 | 28.609 | 17.767 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.765 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.762 | 13.242 | 60.6 | 13.114 | 17.758 | 9.439 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.772 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.761 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 17.768 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.757 | 29.776 | 60 | 30
[8 empty] | 17.777 | 24.928 | 59 | 25.221 | 17.772 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.765 | 40.988 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.795 | 16.709 | 59.4 | 16.908 |  |  |  |  | 17.768 | 33.353 | 59.8 | 33.615 | 17.768 | 28.095 | 59.8 | 28.609 | 17.775 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.774 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.77 | 13.238 | 60.6 | 13.114 | 17.767 | 9.417 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.781 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.769 | 39.021 | 60.2 | 39.316 | 17.777 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.766 | 29.775 | 60 | 30
[8 empty] | 17.786 | 24.926 | 59 | 25.221 | 17.781 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.773 | 40.992 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.803 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.776 | 28.099 | 59.8 | 28.609 | 17.783 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.782 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.779 | 13.234 | 60.6 | 13.114 | 17.775 | 9.395 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.789 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.777 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 17.785 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.774 | 29.779 | 60 | 30
[8 empty] | 17.794 | 24.925 | 59 | 25.221 | 17.789 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.782 | 40.996 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.812 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.784 | 28.103 | 59.8 | 28.609 | 17.792 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.79 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.787 | 13.23 | 60.6 | 13.114 | 17.783 | 9.373 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.797 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.786 | 39.02 | 60.2 | 39.316 | 17.793 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.782 | 29.783 | 60 | 30
[8 empty] | 17.802 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.797 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.79 | 41.002 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.82 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.792 | 28.107 | 59.8 | 28.609 | 17.8 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.799 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.795 | 13.226 | 60.6 | 13.114 | 17.792 | 9.351 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.805 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.794 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 17.802 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.791 | 29.785 | 60 | 30
[8 empty] | 17.811 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.806 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.798 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.829 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.801 | 28.111 | 59.8 | 28.609 | 17.808 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.807 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.804 | 13.223 | 60.6 | 13.114 | 17.8 | 9.329 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.814 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.802 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 17.81 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.799 | 29.787 | 60 | 30
[8 empty] | 17.819 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.814 | 43.215 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.807 | 41.013 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.837 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.81 | 28.113 | 59.8 | 28.609 | 17.817 | 21.471 | 60.2 | 21.447 | 17.815 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.812 | 13.219 | 60.6 | 13.114 | 17.808 | 9.307 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.822 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.811 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 17.818 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.807 | 29.787 | 60 | 30
[8 empty] | 17.828 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.823 | 43.216 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.815 | 41.017 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.845 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.817 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.825 | 21.469 | 60.2 | 21.447 | 17.824 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.82 | 13.215 | 60.6 | 13.114 | 17.817 | 9.285 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.83 | 4.945 | 60.2 | 5.023 | 17.819 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 17.827 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.815 | 29.788 | 60 | 30
[8 empty] | 17.836 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.831 | 43.217 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.823 | 41.019 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.854 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.826 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.833 | 21.466 | 60.2 | 21.447 | 17.832 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.829 | 13.211 | 60.6 | 13.114 | 17.825 | 9.263 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.839 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.827 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 17.835 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.824 | 29.787 | 60 | 30
[8 empty] | 17.844 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.839 | 43.219 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.832 | 41.022 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.862 | 16.711 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.834 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.842 | 21.463 | 60.2 | 21.447 | 17.84 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 17.837 | 13.208 | 60.6 | 13.114 | 17.833 | 9.24 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.847 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.836 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 17.843 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.832 | 29.786 | 60 | 30
[8 empty] | 17.853 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.847 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.84 | 41.025 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.87 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.843 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.85 | 21.461 | 60.2 | 21.447 | 17.849 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.845 | 13.204 | 60.6 | 13.114 | 17.842 | 9.218 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.855 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.844 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 17.852 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.84 | 29.786 | 60 | 30
[8 empty] | 17.861 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.856 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.848 | 41.028 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.878 | 16.71 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.851 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.858 | 21.458 | 60.2 | 21.447 | 17.857 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.854 | 13.2 | 60.6 | 13.114 | 17.85 | 9.196 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.864 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.852 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 17.86 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.849 | 29.787 | 60 | 30
[8 empty] | 17.869 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.864 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.856 | 41.032 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.887 | 16.709 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.859 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.867 | 21.455 | 60.2 | 21.447 | 17.865 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.862 | 13.196 | 60.6 | 13.114 | 17.858 | 9.174 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.872 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.861 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 17.868 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.857 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 17.877 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.872 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.865 | 41.036 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.895 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.868 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.875 | 21.452 | 60.2 | 21.447 | 17.874 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.87 | 13.188 | 60.6 | 13.114 | 17.867 | 9.152 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.881 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.869 | 39.032 | 60.2 | 39.316 | 17.877 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.865 | 29.793 | 60 | 30
[8 empty] | 17.886 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.881 | 43.223 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.873 | 41.036 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.903 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.876 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.883 | 21.45 | 60.2 | 21.447 | 17.882 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 17.879 | 13.179 | 60.6 | 13.114 | 17.875 | 9.13 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.889 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.877 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 17.885 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.874 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 17.894 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.889 | 43.221 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.881 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.912 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.884 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.892 | 21.447 | 60.2 | 21.447 | 17.89 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 17.887 | 13.174 | 60.6 | 13.114 | 17.883 | 9.108 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.897 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.886 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 17.893 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.882 | 29.796 | 60 | 30
[8 empty] | 17.902 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.897 | 43.22 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.89 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.92 | 16.709 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.893 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.9 | 21.444 | 60.2 | 21.447 | 17.899 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 17.895 | 13.169 | 60.6 | 13.114 | 17.892 | 9.086 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.906 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.894 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 17.902 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.891 | 29.793 | 60 | 30
[8 empty] | 17.911 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.906 | 43.221 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.898 | 41.032 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.929 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.901 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.908 | 21.442 | 60.2 | 21.447 | 17.907 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 17.904 | 13.158 | 60.6 | 13.114 | 17.9 | 9.071 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.914 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.902 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 17.91 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.899 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 17.919 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.914 | 43.223 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.906 | 41.033 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.937 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.909 | 28.113 | 59.8 | 28.609 | 17.917 | 21.439 | 60.2 | 21.447 | 17.915 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 17.912 | 13.148 | 60.6 | 13.114 | 17.908 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.922 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.911 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 17.918 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.907 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 17.927 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.922 | 43.222 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.915 | 41.033 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.945 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.917 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 17.925 | 21.436 | 60.2 | 21.447 | 17.924 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 17.92 | 13.137 | 60.6 | 13.114 | 17.917 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.93 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.919 | 39.034 | 60.2 | 39.316 | 17.927 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.916 | 29.792 | 60 | 30
[8 empty] | 17.936 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.931 | 43.22 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.923 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.954 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.926 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.933 | 21.433 | 60.2 | 21.447 | 17.932 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 17.929 | 13.127 | 60.6 | 13.114 | 17.925 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.939 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.927 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 17.935 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.924 | 29.795 | 60 | 30
[8 empty] | 17.944 | 24.923 | 59 | 25.221 | 17.939 | 43.22 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.932 | 41.036 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.962 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.934 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.942 | 21.431 | 60.2 | 21.447 | 17.94 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 17.937 | 13.116 | 60.6 | 13.114 | 17.933 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.947 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.936 | 39.037 | 60.2 | 39.316 | 17.943 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.932 | 29.799 | 60 | 30
[8 empty] | 17.953 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.948 | 43.219 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.94 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.97 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.942 | 28.116 | 59.8 | 28.609 | 17.95 | 21.428 | 60.2 | 21.447 | 17.949 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 17.945 | 13.106 | 60.6 | 13.114 | 17.942 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.956 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.944 | 39.035 | 60.2 | 39.316 | 17.952 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.94 | 29.798 | 60 | 30
[8 empty] | 17.961 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.956 | 43.218 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.948 | 41.038 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.979 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.951 | 28.116 | 59.8 | 28.609 | 17.958 | 21.425 | 60.2 | 21.447 | 17.957 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 17.954 | 13.096 | 60.6 | 13.114 | 17.95 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.964 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.952 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 17.96 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.949 | 29.797 | 60 | 30
[8 empty] | 17.969 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.964 | 43.216 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.957 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.987 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.959 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.967 | 21.423 | 60.2 | 21.447 | 17.965 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.962 | 13.085 | 60.6 | 13.114 | 17.958 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.972 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.961 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 17.969 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.957 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 17.977 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.972 | 43.216 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.965 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 17.995 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.968 | 28.115 | 59.8 | 28.609 | 17.975 | 21.42 | 60.2 | 21.447 | 17.974 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.97 | 13.075 | 60.6 | 13.114 | 17.967 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.98 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.969 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 17.977 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.965 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 17.986 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.981 | 43.217 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.973 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.003 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.976 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 17.983 | 21.417 | 60.2 | 21.447 | 17.982 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.979 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 17.975 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.989 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.977 | 39.036 | 60.2 | 39.316 | 17.985 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.974 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 17.994 | 24.922 | 59 | 25.221 | 17.989 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.981 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.012 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.984 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 17.992 | 21.412 | 60.2 | 21.447 | 17.99 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.987 | 13.054 | 60.6 | 13.114 | 17.983 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 17.997 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.986 | 39.039 | 60.2 | 39.316 | 17.993 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.982 | 29.789 | 60 | 30
[8 empty] | 18.002 | 24.92 | 59 | 25.221 | 17.997 | 43.211 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.99 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.021 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 17.993 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 18 | 21.406 | 60.2 | 21.447 | 17.999 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 17.995 | 13.044 | 60.6 | 13.114 | 17.992 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 18.006 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 17.994 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 18.002 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.99 | 29.789 | 60 | 30
[8 empty] | 18.011 | 24.918 | 59 | 25.221 | 18.006 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 17.998 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.029 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.001 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 18.008 | 21.398 | 60.2 | 21.447 | 18.007 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.004 | 13.034 | 60.6 | 13.114 | 18 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 18.014 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 18.002 | 39.038 | 60.2 | 39.316 | 18.01 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 17.999 | 29.789 | 60 | 30
[8 empty] | 18.019 | 24.916 | 59 | 25.221 | 18.014 | 43.209 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.006 | 41.042 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.037 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.009 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 18.017 | 21.389 | 60.2 | 21.447 | 18.015 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.012 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 18.008 | 9.056 | 60.8 | 8.947 |  |  |  |  | 18.022 | 4.944 | 60.2 | 5.023 | 18.011 | 39.033 | 60.2 | 39.316 | 18.019 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.007 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 18.027 | 24.914 | 59 | 25.221 | 18.022 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.015 | 41.045 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.045 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.018 | 28.112 | 59.8 | 28.609 | 18.025 | 21.381 | 60.2 | 21.447 | 18.024 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.02 | 13.013 | 60.6 | 13.114 | 18.017 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.019 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 18.027 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.015 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 18.036 | 24.912 | 59 | 25.221 | 18.031 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.023 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.054 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.026 | 28.114 | 59.8 | 28.609 | 18.033 | 21.372 | 60.2 | 21.447 | 18.032 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.029 | 13.003 | 60.6 | 13.114 | 18.025 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.027 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 18.035 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.023 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 18.044 | 24.91 | 59 | 25.221 | 18.039 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.031 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.062 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.034 | 28.116 | 59.8 | 28.609 | 18.042 | 21.364 | 60.2 | 21.447 | 18.04 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.037 | 12.997 | 60.6 | 13.114 | 18.033 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.036 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 18.043 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.032 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 18.052 | 24.907 | 59 | 25.221 | 18.048 | 43.209 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.04 | 41.04 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.07 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.042 | 28.12 | 59.8 | 28.609 | 18.05 | 21.355 | 60.2 | 21.447 | 18.049 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.045 | 12.992 | 60.6 | 13.114 | 18.042 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.044 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 18.052 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.041 | 29.792 | 60 | 30
[8 empty] | 18.061 | 24.905 | 59 | 25.221 | 18.056 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.048 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.079 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.051 | 28.123 | 59.8 | 28.609 | 18.058 | 21.347 | 60.2 | 21.447 | 18.057 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.054 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 18.05 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.052 | 39.031 | 60.2 | 39.316 | 18.06 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.049 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 18.069 | 24.901 | 59 | 25.221 | 18.064 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.057 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.087 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.059 | 28.126 | 59.8 | 28.609 | 18.067 | 21.338 | 60.2 | 21.447 | 18.065 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.062 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.058 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.061 | 39.03 | 60.2 | 39.316 | 18.069 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.057 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 18.077 | 24.897 | 59 | 25.221 | 18.073 | 43.211 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.065 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.095 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.067 | 28.13 | 59.8 | 28.609 | 18.075 | 21.329 | 60.2 | 21.447 | 18.074 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.07 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.067 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.069 | 39.029 | 60.2 | 39.316 | 18.077 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.065 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 18.086 | 24.893 | 59 | 25.221 | 18.081 | 43.211 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.073 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.104 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.076 | 28.134 | 59.8 | 28.609 | 18.083 | 21.321 | 60.2 | 21.447 | 18.082 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.079 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.075 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.077 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 18.085 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.074 | 29.792 | 60 | 30
[8 empty] | 18.094 | 24.888 | 59 | 25.221 | 18.089 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.082 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.112 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.084 | 28.138 | 59.8 | 28.609 | 18.092 | 21.312 | 60.2 | 21.447 | 18.09 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.087 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.083 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.086 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 18.094 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.082 | 29.795 | 60 | 30
[8 empty] | 18.102 | 24.884 | 59 | 25.221 | 18.097 | 43.214 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.09 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.121 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.093 | 28.141 | 59.8 | 28.609 | 18.1 | 21.304 | 60.2 | 21.447 | 18.099 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.095 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.092 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.094 | 39.023 | 60.2 | 39.316 | 18.102 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.09 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 18.111 | 24.88 | 59 | 25.221 | 18.106 | 43.213 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.098 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.129 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.101 | 28.143 | 59.8 | 28.609 | 18.108 | 21.295 | 60.2 | 21.447 | 18.107 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.104 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.1 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.102 | 39.024 | 60.2 | 39.316 | 18.11 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.099 | 29.793 | 60 | 30
[8 empty] | 18.119 | 24.875 | 59 | 25.221 | 18.114 | 43.211 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.106 | 41.042 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.137 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.109 | 28.146 | 59.8 | 28.609 | 18.117 | 21.287 | 60.2 | 21.447 | 18.115 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.112 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.108 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.111 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 18.119 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.107 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 18.127 | 24.871 | 59 | 25.221 | 18.123 | 43.211 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.115 | 41.04 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.146 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.118 | 28.149 | 59.8 | 28.609 | 18.125 | 21.278 | 60.2 | 21.447 | 18.124 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.12 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.117 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.119 | 39.028 | 60.2 | 39.316 | 18.127 | 36.118 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.115 | 29.789 | 60 | 30
[8 empty] | 18.136 | 24.867 | 59 | 25.221 | 18.131 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.123 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.154 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.126 | 28.152 | 59.8 | 28.609 | 18.133 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 18.132 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.129 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.125 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.127 | 39.027 | 60.2 | 39.316 | 18.135 | 36.121 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.124 | 29.79 | 60 | 30
[8 empty] | 18.144 | 24.862 | 59 | 25.221 | 18.139 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.131 | 41.038 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.162 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.134 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 18.142 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 18.14 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.137 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.133 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.136 | 39.026 | 60.2 | 39.316 | 18.144 | 36.117 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.132 | 29.791 | 60 | 30
[8 empty] | 18.152 | 24.858 | 59 | 25.221 | 18.147 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.14 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.17 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.143 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.15 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 18.149 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.145 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.142 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.144 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 18.152 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.14 | 29.794 | 60 | 30
[8 empty] | 18.161 | 24.853 | 59 | 25.221 | 18.156 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.148 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.179 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.151 | 28.163 | 59.8 | 28.609 | 18.158 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 18.157 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.154 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.15 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.152 | 39.018 | 60.2 | 39.316 | 18.16 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.148 | 29.796 | 60 | 30
[8 empty] | 18.169 | 24.851 | 59 | 25.221 | 18.164 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.156 | 41.035 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.187 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.159 | 28.167 | 59.8 | 28.609 | 18.167 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.165 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.162 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.158 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.161 | 39.019 | 60.2 | 39.316 | 18.168 | 36.113 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.157 | 29.799 | 60 | 30
[8 empty] | 18.177 | 24.848 | 59 | 25.221 | 18.173 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.165 | 41.032 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.195 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.167 | 28.172 | 59.8 | 28.609 | 18.175 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.173 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.17 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.167 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.169 | 39.019 | 60.2 | 39.316 | 18.177 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.165 | 29.802 | 60 | 30
[8 empty] | 18.186 | 24.846 | 59 | 25.221 | 18.181 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.173 | 41.028 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.204 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.176 | 28.175 | 59.8 | 28.609 | 18.183 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.182 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.179 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.175 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [8 empty] | 18.177 | 39.022 | 60.2 | 39.316 | 18.185 | 36.116 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.173 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.194 | 24.843 | 59 | 25.221 | 18.189 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.181 | 41.024 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.212 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.184 | 28.178 | 59.8 | 28.609 | 18.192 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.19 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.187 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.183 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.194 | 36.115 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.182 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.202 | 24.841 | 59 | 25.221 | 18.198 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.19 | 41.024 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.221 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.192 | 28.179 | 59.8 | 28.609 | 18.2 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.198 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.195 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.192 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.202 | 36.114 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.19 | 29.799 | 60 | 30
[8 empty] | 18.211 | 24.838 | 59 | 25.221 | 18.206 | 43.209 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.198 | 41.023 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.229 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.201 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.208 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.207 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.204 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.2 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.21 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.199 | 29.797 | 60 | 30
[8 empty] | 18.219 | 24.835 | 59 | 25.221 | 18.214 | 43.212 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.207 | 41.023 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.237 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.209 | 28.179 | 59.8 | 28.609 | 18.217 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.215 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.212 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.208 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.219 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.207 | 29.797 | 60 | 30
[8 empty] | 18.227 | 24.833 | 59 | 25.221 | 18.222 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.215 | 41.022 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.246 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.217 | 28.179 | 59.8 | 28.609 | 18.225 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.224 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.22 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.217 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.227 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.215 | 29.798 | 60 | 30
[8 empty] | 18.236 | 24.833 | 59 | 25.221 | 18.231 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.223 | 41.021 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.254 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.226 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.233 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.232 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.229 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.225 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.235 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.224 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.244 | 24.832 | 59 | 25.221 | 18.239 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.231 | 41.02 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.262 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.234 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.242 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.24 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.237 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.233 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.244 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.232 | 29.805 | 60 | 30
[8 empty] | 18.252 | 24.832 | 59 | 25.221 | 18.248 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.24 | 41.017 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.271 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.243 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.25 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.249 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.245 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.242 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.252 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.24 | 29.803 | 60 | 30
[8 empty] | 18.261 | 24.832 | 59 | 25.221 | 18.256 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.248 | 41.014 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.279 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.251 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.258 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.257 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.254 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.25 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.26 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.249 | 29.802 | 60 | 30
[8 empty] | 18.269 | 24.832 | 59 | 25.221 | 18.264 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.256 | 41.012 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.287 | 16.708 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.259 | 28.178 | 59.8 | 28.609 | 18.267 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.265 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.262 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.258 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.269 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.257 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.277 | 24.831 | 59 | 25.221 | 18.273 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.265 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.295 | 16.707 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.268 | 28.177 | 59.8 | 28.609 | 18.275 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.273 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.27 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.266 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.277 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.265 | 29.8 | 60 | 30
[8 empty] | 18.286 | 24.831 | 59 | 25.221 | 18.281 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.273 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.304 | 16.706 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.276 | 28.178 | 59.8 | 28.609 | 18.283 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.282 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.279 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.275 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.285 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.273 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.294 | 24.831 | 59 | 25.221 | 18.289 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.281 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.312 | 16.705 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.284 | 28.179 | 59.8 | 28.609 | 18.292 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.29 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.287 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.283 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.294 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.282 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.302 | 24.831 | 59 | 25.221 | 18.298 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.29 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.321 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.292 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.3 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.298 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.295 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.292 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.302 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.29 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.311 | 24.831 | 59 | 25.221 | 18.306 | 43.205 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.298 | 41.012 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.329 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.301 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.308 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 18.307 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.304 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.3 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.31 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.298 | 29.802 | 60 | 30
[8 empty] | 18.319 | 24.83 | 59 | 25.221 | 18.314 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.306 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.337 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.309 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.317 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 18.315 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.312 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.308 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.319 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.307 | 29.803 | 60 | 30
[8 empty] | 18.327 | 24.83 | 59 | 25.221 | 18.323 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.314 | 41.01 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.346 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.317 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.325 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 18.323 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.32 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.317 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.327 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.315 | 29.804 | 60 | 30
[8 empty] | 18.336 | 24.829 | 59 | 25.221 | 18.331 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.323 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.354 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.326 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.333 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 18.332 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.329 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.325 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.335 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.323 | 29.803 | 60 | 30
[8 empty] | 18.344 | 24.828 | 59 | 25.221 | 18.339 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.332 | 41.008 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.362 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.334 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.342 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 18.34 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.337 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.333 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.344 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.332 | 29.802 | 60 | 30
[8 empty] | 18.352 | 24.828 | 59 | 25.221 | 18.348 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.34 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.371 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.342 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.35 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 18.349 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.345 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.342 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.352 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.34 | 29.801 | 60 | 30
[8 empty] | 18.361 | 24.827 | 59 | 25.221 | 18.356 | 43.206 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.348 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.379 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.351 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 18.358 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 18.357 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.354 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.35 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.36 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.349 | 29.8 | 60 | 30
[8 empty] | 18.369 | 24.826 | 59 | 25.221 | 18.364 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.356 | 41.012 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.387 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.359 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 18.367 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 18.365 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.362 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.358 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.369 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.357 | 29.802 | 60 | 30
[8 empty] | 18.377 | 24.826 | 59 | 25.221 | 18.373 | 43.202 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.365 | 41.012 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.396 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.367 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 18.375 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 18.373 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.37 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.366 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.377 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.365 | 29.804 | 60 | 30
[8 empty] | 18.386 | 24.825 | 59 | 25.221 | 18.381 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.373 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.404 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.376 | 28.184 | 59.8 | 28.609 | 18.383 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 18.382 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.379 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.375 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.385 | 36.102 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.374 | 29.807 | 60 | 30
[8 empty] | 18.394 | 24.825 | 59 | 25.221 | 18.389 | 43.201 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.381 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.413 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.384 | 28.185 | 59.8 | 28.609 | 18.392 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 18.39 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.387 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.383 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.394 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.382 | 29.81 | 60 | 30
[8 empty] | 18.402 | 24.824 | 59 | 25.221 | 18.398 | 43.203 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.39 | 41.007 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.421 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.393 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 18.4 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 18.398 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.395 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.391 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.402 | 36.099 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.39 | 29.809 | 60 | 30
[8 empty] | 18.411 | 24.823 | 59 | 25.221 | 18.406 | 43.202 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.398 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.429 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.401 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.408 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 18.407 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.404 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.4 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.41 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.398 | 29.809 | 60 | 30
[8 empty] | 18.419 | 24.823 | 59 | 25.221 | 18.414 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.406 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.438 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.409 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.417 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 18.415 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.412 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.408 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.419 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.407 | 29.808 | 60 | 30
[8 empty] | 18.427 | 24.822 | 59 | 25.221 | 18.423 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.415 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.446 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.417 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.425 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 18.423 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.42 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.417 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.427 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.415 | 29.806 | 60 | 30
[8 empty] | 18.436 | 24.822 | 59 | 25.221 | 18.431 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.423 | 41.008 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.454 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.426 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.433 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 18.432 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.429 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.425 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.435 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.423 | 29.806 | 60 | 30
[8 empty] | 18.444 | 24.821 | 59 | 25.221 | 18.439 | 43.196 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.431 | 41.01 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.462 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.434 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.442 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 18.44 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.437 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.433 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.444 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.432 | 29.806 | 60 | 30
[8 empty] | 18.452 | 24.82 | 59 | 25.221 | 18.448 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.439 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.471 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.442 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.45 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 18.448 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.445 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.442 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.452 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.44 | 29.809 | 60 | 30
[8 empty] | 18.461 | 24.82 | 59 | 25.221 | 18.456 | 43.198 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.448 | 41.008 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.479 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.451 | 28.178 | 59.8 | 28.609 | 18.458 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 18.457 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.454 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.45 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.46 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.448 | 29.813 | 60 | 30
[8 empty] | 18.469 | 24.819 | 59 | 25.221 | 18.464 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.456 | 41.007 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.487 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.459 | 28.176 | 59.8 | 28.609 | 18.467 | 21.217 | 60.2 | 21.447 | 18.465 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.462 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.458 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.469 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.457 | 29.816 | 60 | 30
[8 empty] | 18.477 | 24.819 | 59 | 25.221 | 18.473 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.465 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.496 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.467 | 28.173 | 59.8 | 28.609 | 18.475 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 18.473 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.47 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.466 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.477 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.465 | 29.818 | 60 | 30
[8 empty] | 18.486 | 24.819 | 59 | 25.221 | 18.481 | 43.195 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.473 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.504 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.476 | 28.171 | 59.8 | 28.609 | 18.483 | 21.213 | 60.2 | 21.447 | 18.482 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.479 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.475 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.485 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.473 | 29.817 | 60 | 30
[8 empty] | 18.494 | 24.819 | 59 | 25.221 | 18.49 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.481 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.513 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.484 | 28.168 | 59.8 | 28.609 | 18.492 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 18.49 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.487 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.483 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.494 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.482 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.498 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.49 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.521 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.492 | 28.167 | 59.8 | 28.609 | 18.5 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 18.498 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.495 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.491 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.502 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.49 | 29.813 | 60 | 30
[12 empty] | 18.506 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.498 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.529 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.501 | 28.166 | 59.8 | 28.609 | 18.508 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 18.507 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.504 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.5 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.51 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.499 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.514 | 43.196 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.506 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.538 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.509 | 28.165 | 59.8 | 28.609 | 18.517 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 18.515 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.512 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.508 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.519 | 36.101 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.507 | 29.813 | 60 | 30
[12 empty] | 18.523 | 43.195 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.515 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.546 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.518 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.525 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 18.523 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.521 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.516 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.527 | 36.103 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.515 | 29.814 | 60 | 30
[12 empty] | 18.531 | 43.195 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.523 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.554 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.526 | 28.163 | 59.8 | 28.609 | 18.533 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 18.532 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.529 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.525 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.535 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.523 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.539 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.531 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.562 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.534 | 28.163 | 59.8 | 28.609 | 18.542 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 18.54 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.537 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 18.533 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.544 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.532 | 29.817 | 60 | 30
[12 empty] | 18.548 | 43.193 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.54 | 41 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.571 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.542 | 28.161 | 59.8 | 28.609 | 18.55 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 18.548 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.545 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 18.541 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.552 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.54 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.556 | 43.194 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.548 | 40.999 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.579 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.551 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.558 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 18.557 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.554 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 18.55 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.56 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.548 | 29.813 | 60 | 30
[12 empty] | 18.564 | 43.195 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.556 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.587 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.559 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.567 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 18.565 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.562 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 18.558 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.569 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.557 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.573 | 43.197 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.564 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.596 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.567 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.575 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 18.573 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.57 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 18.566 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.577 | 36.107 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.565 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.581 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.573 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.604 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.576 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 18.583 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 18.582 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.579 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 18.575 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.585 | 36.104 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.573 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.589 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.581 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.613 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.584 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 18.592 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 18.59 | 17.372 | 60.4 | 17.28 | 18.587 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 18.583 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.594 | 36.106 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.582 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.598 | 43.201 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.589 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.621 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.592 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 18.6 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 18.598 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.595 | 12.98 | 60.6 | 13.114 | 18.591 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.602 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.59 | 29.814 | 60 | 30
[12 empty] | 18.606 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.598 | 40.999 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.629 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.601 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 18.608 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 18.607 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.604 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 18.6 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.61 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.598 | 29.817 | 60 | 30
[12 empty] | 18.615 | 43.199 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.606 | 40.999 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.638 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.609 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 18.617 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 18.615 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.612 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 18.608 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.619 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.606 | 29.817 | 60 | 30
[12 empty] | 18.623 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.615 | 40.999 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.646 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.617 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 18.625 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 18.623 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.62 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 18.616 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.627 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.615 | 29.817 | 60 | 30
[12 empty] | 18.631 | 43.2 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.623 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.654 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.625 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 18.633 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 18.632 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.629 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 18.625 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.635 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.624 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.639 | 43.204 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.631 | 41.002 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.663 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.634 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 18.642 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 18.64 | 17.371 | 60.4 | 17.28 | 18.637 | 12.972 | 60.6 | 13.114 | 18.633 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.644 | 36.109 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.632 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.648 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.64 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.671 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.643 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 18.65 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 18.648 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 18.646 | 12.97 | 60.6 | 13.114 | 18.641 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.652 | 36.108 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.64 | 29.81 | 60 | 30
[12 empty] | 18.656 | 43.207 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.648 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.679 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.65 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.658 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 18.657 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 18.654 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 18.65 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.66 | 36.11 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.648 | 29.808 | 60 | 30
[12 empty] | 18.664 | 43.208 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.656 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.688 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.659 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.667 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.665 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 18.662 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 18.658 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.669 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.657 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.673 | 43.209 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.665 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.696 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.667 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.675 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.673 | 17.37 | 60.4 | 17.28 | 18.67 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 18.666 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.677 | 36.112 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.665 | 29.81 | 60 | 30
[12 empty] | 18.681 | 43.21 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.673 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.704 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.676 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 18.683 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.682 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 18.679 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 18.675 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.686 | 36.111 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.673 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.689 | 43.215 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.681 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.713 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.684 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 18.692 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.69 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 18.687 | 12.961 | 60.6 | 13.114 | 18.683 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.694 | 36.105 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.682 | 29.813 | 60 | 30
[12 empty] | 18.698 | 43.22 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.689 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.721 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.692 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 18.7 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.698 | 17.369 | 60.4 | 17.28 | 18.695 | 12.959 | 60.6 | 13.114 | 18.691 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.702 | 36.099 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.69 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.706 | 43.224 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.698 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.729 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.701 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 18.708 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.707 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 18.704 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 18.7 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.71 | 36.095 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.698 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.715 | 43.228 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.706 | 41.007 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.738 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.709 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 18.717 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.715 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 18.712 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 18.708 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.719 | 36.091 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.707 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.723 | 43.228 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.714 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.746 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.717 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 18.725 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.723 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 18.72 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 18.716 | 9.056 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.727 | 36.092 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.715 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.731 | 43.228 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.723 | 41.007 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.754 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.726 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 18.733 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.732 | 17.368 | 60.4 | 17.28 | 18.729 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 18.725 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.736 | 36.092 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.723 | 29.808 | 60 | 30
[12 empty] | 18.74 | 43.231 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.731 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.763 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.734 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 18.742 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.74 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 18.737 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 18.733 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.744 | 36.089 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.731 | 29.807 | 60 | 30
[12 empty] | 18.748 | 43.233 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.74 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.771 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.742 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 18.75 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.748 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 18.745 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 18.741 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.752 | 36.087 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.74 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.756 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.748 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.779 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.75 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 18.758 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.757 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 18.754 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 18.75 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.76 | 36.081 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.748 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.764 | 43.241 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.756 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.788 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.759 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 18.767 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.765 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 18.762 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 18.758 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.769 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.756 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.773 | 43.242 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.765 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.796 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.767 | 28.161 | 59.8 | 28.609 | 18.775 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.773 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 18.771 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 18.766 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.777 | 36.074 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.765 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.781 | 43.244 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.773 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.804 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.775 | 28.162 | 59.8 | 28.609 | 18.783 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.782 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.779 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 18.775 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.786 | 36.072 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.773 | 29.809 | 60 | 30
[12 empty] | 18.79 | 43.247 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.781 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.813 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.784 | 28.162 | 59.8 | 28.609 | 18.792 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 18.79 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.787 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 18.783 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.794 | 36.07 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.782 | 29.807 | 60 | 30
[12 empty] | 18.798 | 43.249 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.79 | 41.005 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.821 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.792 | 28.163 | 59.8 | 28.609 | 18.8 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 18.798 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.795 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 18.791 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.802 | 36.069 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.79 | 29.807 | 60 | 30
[12 empty] | 18.806 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.798 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.83 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.801 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.808 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 18.807 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.804 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 18.8 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.811 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.798 | 29.807 | 60 | 30
[12 empty] | 18.814 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.806 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.838 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.809 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.817 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 18.815 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.812 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 18.808 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.819 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.807 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.823 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.814 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.846 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.817 | 28.165 | 59.8 | 28.609 | 18.825 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 18.823 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.82 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 18.816 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.827 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.815 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.831 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.823 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.854 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.826 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.833 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 18.832 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.829 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 18.825 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.835 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.823 | 29.816 | 60 | 30
[12 empty] | 18.84 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.831 | 41 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.863 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.834 | 28.163 | 59.8 | 28.609 | 18.842 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 18.84 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.837 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 18.833 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.844 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.832 | 29.818 | 60 | 30
[12 empty] | 18.848 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.839 | 41.002 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.871 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.842 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.85 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 18.848 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.845 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 18.841 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.852 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.84 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.856 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.848 | 41.003 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.879 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.851 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 18.858 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 18.857 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.854 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 18.85 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.861 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.848 | 29.813 | 60 | 30
[12 empty] | 18.865 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.856 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.888 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.859 | 28.165 | 59.8 | 28.609 | 18.867 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 18.865 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.862 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 18.858 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.869 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.856 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.873 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.864 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.896 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.867 | 28.167 | 59.8 | 28.609 | 18.875 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 18.873 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.87 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 18.866 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.877 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.865 | 29.812 | 60 | 30
[12 empty] | 18.881 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.873 | 41.002 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.904 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.875 | 28.168 | 59.8 | 28.609 | 18.883 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 18.882 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.879 | 12.938 | 60.6 | 13.114 | 18.875 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.885 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.873 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.889 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.881 | 41.001 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.913 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.884 | 28.169 | 59.8 | 28.609 | 18.892 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 18.89 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.887 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 18.883 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.894 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.881 | 29.811 | 60 | 30
[12 empty] | 18.898 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.89 | 41 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.921 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.892 | 28.17 | 59.8 | 28.609 | 18.9 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 18.898 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.896 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 18.891 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.902 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.89 | 29.814 | 60 | 30
[12 empty] | 18.906 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.898 | 41 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.93 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.9 | 28.172 | 59.8 | 28.609 | 18.908 | 21.186 | 60.2 | 21.447 | 18.907 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.904 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 18.9 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.911 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.898 | 29.817 | 60 | 30
[12 empty] | 18.915 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.906 | 41.002 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.938 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.909 | 28.172 | 59.8 | 28.609 | 18.917 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 18.915 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.912 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 18.908 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.919 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.906 | 29.816 | 60 | 30
[12 empty] | 18.923 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.915 | 41.004 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.946 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.917 | 28.173 | 59.8 | 28.609 | 18.925 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 18.923 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.921 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 18.916 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.927 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.915 | 29.815 | 60 | 30
[12 empty] | 18.931 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.923 | 41.006 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.955 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.926 | 28.174 | 59.8 | 28.609 | 18.933 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 18.932 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.929 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 18.925 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.936 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.923 | 29.81 | 60 | 30
[12 empty] | 18.94 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.931 | 41.008 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.963 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.934 | 28.176 | 59.8 | 28.609 | 18.942 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 18.94 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.937 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 18.933 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.944 | 36.051 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.932 | 29.805 | 60 | 30
[12 empty] | 18.948 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.939 | 41.008 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.971 | 16.692 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.942 | 28.177 | 59.8 | 28.609 | 18.95 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 18.948 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.946 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 18.941 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.952 | 36.048 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.94 | 29.799 | 60 | 30
[12 empty] | 18.956 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.948 | 41.007 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.979 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.951 | 28.178 | 59.8 | 28.609 | 18.958 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 18.957 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.954 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.95 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.961 | 36.05 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.948 | 29.794 | 60 | 30
[12 empty] | 18.965 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.956 | 41.009 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.988 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.959 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 18.967 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 18.965 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.962 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.958 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.969 | 36.052 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.957 | 29.789 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 18.973 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.964 | 41.011 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 18.996 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.967 | 28.181 | 59.8 | 28.609 | 18.975 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 18.973 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.97 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.966 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.977 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.965 | 29.784 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 18.981 | 43.249 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.973 | 41.012 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.004 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.976 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.983 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 18.982 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.979 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.975 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.986 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.973 | 29.778 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 18.99 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.981 | 41.013 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.013 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.984 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 18.992 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 18.99 | 17.365 | 60.4 | 17.28 | 18.987 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.983 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 18.994 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.981 | 29.772 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 18.998 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.989 | 41.014 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.021 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 18.992 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 19 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 18.998 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 18.995 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 18.991 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.002 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.99 | 29.764 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.006 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 18.998 | 41.016 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.03 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19 | 28.184 | 59.8 | 28.609 | 19.008 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.007 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.004 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.011 | 36.05 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 18.998 | 29.756 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.015 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.006 | 41.015 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.038 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.009 | 28.187 | 59.8 | 28.609 | 19.017 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.015 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.012 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.008 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.019 | 36.047 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.006 | 29.75 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.023 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.015 | 41.014 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.046 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.017 | 28.19 | 59.8 | 28.609 | 19.025 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.023 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.021 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.016 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.027 | 36.048 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.015 | 29.744 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.031 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.023 | 41.013 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.055 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.025 | 28.19 | 59.8 | 28.609 | 19.033 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.032 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.029 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.025 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.036 | 36.049 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.023 | 29.739 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.04 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.031 | 41.013 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.063 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.034 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.042 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.04 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.037 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.033 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.044 | 36.052 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.031 | 29.735 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.048 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.04 | 41.017 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.071 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.042 | 28.189 | 59.8 | 28.609 | 19.05 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.048 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.046 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.041 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.052 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.04 | 29.73 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.056 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.048 | 41.021 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.08 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.051 | 28.188 | 59.8 | 28.609 | 19.058 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.057 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.054 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.05 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.061 | 36.052 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.048 | 29.726 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.065 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.056 | 41.024 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.088 | 16.692 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.059 | 28.188 | 59.8 | 28.609 | 19.067 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.065 | 17.366 | 60.4 | 17.28 | 19.062 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.058 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.069 | 36.05 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.056 | 29.719 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.073 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.064 | 41.026 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.096 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.067 | 28.187 | 59.8 | 28.609 | 19.075 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.073 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.071 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.066 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.077 | 36.05 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.065 | 29.711 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.081 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.073 | 41.025 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.104 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.076 | 28.188 | 59.8 | 28.609 | 19.083 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.082 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.079 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.075 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.086 | 36.05 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.073 | 29.704 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.09 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.081 | 41.024 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.113 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.084 | 28.189 | 59.8 | 28.609 | 19.092 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.09 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.087 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.083 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.094 | 36.052 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.082 | 29.697 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.098 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.089 | 41.023 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.122 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.092 | 28.189 | 59.8 | 28.609 | 19.1 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.098 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.095 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.091 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.102 | 36.054 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.09 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.106 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.098 | 41.023 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.13 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.101 | 28.189 | 59.8 | 28.609 | 19.108 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.107 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.104 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.1 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.111 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.098 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.115 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.106 | 41.024 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.138 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.109 | 28.19 | 59.8 | 28.609 | 19.117 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.115 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.112 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.108 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.119 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.106 | 29.691 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.123 | 43.259 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.114 | 41.025 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.146 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.117 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.125 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.123 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.12 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.116 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.127 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.115 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.131 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.123 | 41.026 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.155 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.125 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.133 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.132 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.129 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.125 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.136 | 36.052 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.123 | 29.692 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.14 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.131 | 41.028 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.163 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.134 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.142 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.14 | 17.367 | 60.4 | 17.28 | 19.137 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.133 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.144 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.131 | 29.69 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.148 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.139 | 41.029 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.171 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.142 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.15 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.148 | 17.362 | 60.4 | 17.28 | 19.146 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.141 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.152 | 36.053 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.14 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.156 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.148 | 41.03 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.18 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.15 | 28.191 | 59.8 | 28.609 | 19.158 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.157 | 17.357 | 60.4 | 17.28 | 19.154 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.15 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.161 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.148 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.165 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.156 | 41.03 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.188 | 16.695 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.159 | 28.194 | 59.8 | 28.609 | 19.167 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.165 | 17.352 | 60.4 | 17.28 | 19.162 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.158 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.169 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.156 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.173 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.165 | 41.031 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.196 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.167 | 28.197 | 59.8 | 28.609 | 19.175 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.173 | 17.347 | 60.4 | 17.28 | 19.171 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.166 | 9.055 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.177 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.165 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.181 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.173 | 41.034 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.205 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.175 | 28.196 | 59.8 | 28.609 | 19.183 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.182 | 17.342 | 60.4 | 17.28 | 19.179 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.175 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.186 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.173 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.19 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.181 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.213 | 16.693 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.184 | 28.195 | 59.8 | 28.609 | 19.192 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.19 | 17.337 | 60.4 | 17.28 | 19.187 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.183 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.194 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.181 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.198 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.189 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.222 | 16.692 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.192 | 28.195 | 59.8 | 28.609 | 19.2 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 19.198 | 17.332 | 60.4 | 17.28 | 19.196 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.191 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.202 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.189 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.206 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.198 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.23 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.2 | 28.195 | 59.8 | 28.609 | 19.208 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.207 | 17.327 | 60.4 | 17.28 | 19.204 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.2 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.211 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.198 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.215 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.206 | 41.04 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.238 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.209 | 28.196 | 59.8 | 28.609 | 19.217 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.215 | 17.322 | 60.4 | 17.28 | 19.212 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.208 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.219 | 36.063 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.207 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.223 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.214 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.247 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.217 | 28.197 | 59.8 | 28.609 | 19.225 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.223 | 17.317 | 60.4 | 17.28 | 19.22 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.216 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.227 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.215 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.231 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.223 | 41.038 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.255 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.226 | 28.199 | 59.8 | 28.609 | 19.233 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.232 | 17.312 | 60.4 | 17.28 | 19.229 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.225 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.236 | 36.068 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.223 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.24 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.231 | 41.038 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.263 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.234 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.242 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.24 | 17.307 | 60.4 | 17.28 | 19.237 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.233 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.244 | 36.067 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.231 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.248 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.239 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.271 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.242 | 28.199 | 59.8 | 28.609 | 19.25 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.248 | 17.302 | 60.4 | 17.28 | 19.245 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.241 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.252 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.24 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.256 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.248 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.28 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.25 | 28.197 | 59.8 | 28.609 | 19.258 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.257 | 17.297 | 60.4 | 17.28 | 19.254 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.25 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.261 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.248 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.265 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.256 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.288 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.259 | 28.195 | 59.8 | 28.609 | 19.267 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 19.265 | 17.292 | 60.4 | 17.28 | 19.262 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.258 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.269 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.256 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.273 | 43.251 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.264 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.296 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.267 | 28.193 | 59.8 | 28.609 | 19.275 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 19.273 | 17.288 | 60.4 | 17.28 | 19.271 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.266 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.277 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.265 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.281 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.272 | 41.045 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.305 | 16.691 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.275 | 28.19 | 59.8 | 28.609 | 19.283 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 19.281 | 17.283 | 60.4 | 17.28 | 19.279 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.275 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.286 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.273 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.29 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.281 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.313 | 16.69 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.284 | 28.187 | 59.8 | 28.609 | 19.292 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 19.29 | 17.278 | 60.4 | 17.28 | 19.287 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.283 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.294 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.281 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.298 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.29 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.322 | 16.69 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.292 | 28.185 | 59.8 | 28.609 | 19.3 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 19.298 | 17.27 | 60.4 | 17.28 | 19.296 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.291 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.302 | 36.067 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.29 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.306 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.298 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.33 | 16.689 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.3 | 28.183 | 59.8 | 28.609 | 19.308 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 19.307 | 17.261 | 60.4 | 17.28 | 19.304 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.3 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.311 | 36.065 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.298 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.315 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.306 | 41.042 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.338 | 16.688 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.309 | 28.18 | 59.8 | 28.609 | 19.317 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 19.315 | 17.259 | 60.4 | 17.28 | 19.312 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.308 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.319 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.306 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.323 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.314 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.347 | 16.689 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.317 | 28.177 | 59.8 | 28.609 | 19.325 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 19.323 | 17.256 | 60.4 | 17.28 | 19.321 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.316 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.327 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.314 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.331 | 43.257 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.323 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.355 | 16.689 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.325 | 28.173 | 59.8 | 28.609 | 19.333 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 19.332 | 17.253 | 60.4 | 17.28 | 19.329 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.325 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.336 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.323 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.34 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.331 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.363 | 16.689 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.334 | 28.168 | 59.8 | 28.609 | 19.342 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 19.34 | 17.25 | 60.4 | 17.28 | 19.337 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.333 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.344 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.331 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.348 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.339 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.372 | 16.689 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.342 | 28.165 | 59.8 | 28.609 | 19.35 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 19.348 | 17.247 | 60.4 | 17.28 | 19.346 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.341 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.353 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.339 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.356 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.348 | 41.04 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.38 | 16.69 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.351 | 28.162 | 59.8 | 28.609 | 19.358 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 19.357 | 17.244 | 60.4 | 17.28 | 19.354 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.35 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.361 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.348 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.365 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.356 | 41.038 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.388 | 16.692 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.359 | 28.162 | 59.8 | 28.609 | 19.367 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 19.365 | 17.241 | 60.4 | 17.28 | 19.362 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.358 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.369 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.356 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.373 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.364 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.396 | 16.694 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.367 | 28.161 | 59.8 | 28.609 | 19.375 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 19.373 | 17.238 | 60.4 | 17.28 | 19.371 | 12.932 | 60.6 | 13.114 | 19.366 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.377 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.365 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.382 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.373 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.405 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.375 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 19.383 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 19.381 | 17.235 | 60.4 | 17.28 | 19.379 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.375 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.386 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.373 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.39 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.381 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.414 | 16.696 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.384 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 19.392 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 19.39 | 17.232 | 60.4 | 17.28 | 19.387 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.383 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.394 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.381 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.398 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.389 | 41.042 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.422 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.392 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 19.4 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 19.398 | 17.229 | 60.4 | 17.28 | 19.396 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.391 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.402 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.39 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.406 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.397 | 41.043 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.43 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.4 | 28.153 | 59.8 | 28.609 | 19.408 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 19.406 | 17.226 | 60.4 | 17.28 | 19.404 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.4 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.411 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.398 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.415 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.406 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.438 | 16.697 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.409 | 28.151 | 59.8 | 28.609 | 19.417 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 19.415 | 17.223 | 60.4 | 17.28 | 19.412 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.408 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.419 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.406 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.423 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.415 | 41.04 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.447 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.417 | 28.15 | 59.8 | 28.609 | 19.425 | 21.182 | 60.2 | 21.447 | 19.423 | 17.22 | 60.4 | 17.28 | 19.421 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.416 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.427 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.415 | 29.69 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.431 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.423 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.455 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.425 | 28.152 | 59.8 | 28.609 | 19.433 | 21.182 | 60.2 | 21.447 | 19.432 | 17.217 | 60.4 | 17.28 | 19.429 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.425 | 9.054 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.436 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.423 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.44 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.431 | 41.037 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.463 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.434 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.442 | 21.182 | 60.2 | 21.447 | 19.44 | 17.214 | 60.4 | 17.28 | 19.437 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.433 | 9.051 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.444 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.431 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.448 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.439 | 41.039 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.472 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.442 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.45 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 19.448 | 17.211 | 60.4 | 17.28 | 19.446 | 12.933 | 60.6 | 13.114 | 19.441 | 9.047 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.452 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.439 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.457 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.448 | 41.041 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.48 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.45 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.458 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 19.457 | 17.208 | 60.4 | 17.28 | 19.454 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.45 | 9.044 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.461 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.448 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.465 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.456 | 41.044 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.488 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.458 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.467 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 19.465 | 17.208 | 60.4 | 17.28 | 19.462 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.458 | 9.04 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.469 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.456 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.473 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.464 | 41.047 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.497 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.467 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.475 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 19.473 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.471 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.466 | 9.036 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.478 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.464 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.481 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.473 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.505 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.476 | 28.155 | 59.8 | 28.609 | 19.483 | 21.186 | 60.2 | 21.447 | 19.481 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.479 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.474 | 9.033 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.486 | 36.064 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.473 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.49 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.481 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.514 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.484 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 19.492 | 21.187 | 60.2 | 21.447 | 19.49 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.487 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.483 | 9.029 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.494 | 36.063 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.481 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.498 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.489 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.522 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.492 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 19.5 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 19.498 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.496 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.491 | 9.026 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.502 | 36.063 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.489 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.507 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.498 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.53 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.5 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 19.508 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 19.506 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.504 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.5 | 9.022 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.511 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.498 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.515 | 43.261 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.506 | 41.046 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.539 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.509 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 19.517 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 19.515 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.512 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.508 | 9.018 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.519 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.506 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.523 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.514 | 41.047 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.547 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.517 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 19.525 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 19.523 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.521 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.516 | 9.015 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.528 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.515 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.531 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.522 | 41.049 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.555 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.525 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 19.533 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 19.531 | 17.207 | 60.4 | 17.28 | 19.529 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.525 | 9.011 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.536 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.523 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.54 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.531 | 41.05 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.563 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.534 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 19.542 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 19.54 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.537 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.533 | 9.008 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.544 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.531 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.548 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.539 | 41.05 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.572 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.542 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 19.55 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 19.548 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.546 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.541 | 9.004 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.552 | 36.063 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.54 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.556 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.548 | 41.049 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.58 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.55 | 28.16 | 59.8 | 28.609 | 19.558 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 19.557 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.554 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.549 | 9 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.561 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.548 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.565 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.556 | 41.05 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.588 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.559 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 19.567 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 19.565 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.562 | 12.934 | 60.6 | 13.114 | 19.558 | 8.997 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.569 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.556 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.573 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.564 | 41.05 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.597 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.567 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 19.575 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 19.573 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.571 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.566 | 8.993 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.578 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.564 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.582 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.573 | 41.051 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.605 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.575 | 28.158 | 59.8 | 28.609 | 19.583 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 19.581 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.579 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.574 | 8.989 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.586 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.573 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.59 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.581 | 41.052 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.614 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.583 | 28.157 | 59.8 | 28.609 | 19.592 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 19.59 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.587 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.583 | 8.986 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.594 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.581 | 29.677 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.598 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.589 | 41.054 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.622 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.592 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 19.6 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 19.598 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.596 | 12.935 | 60.6 | 13.114 | 19.591 | 8.982 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.603 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.589 | 29.675 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.607 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.598 | 41.055 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.63 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.6 | 28.154 | 59.8 | 28.609 | 19.608 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 19.606 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.604 | 12.936 | 60.6 | 13.114 | 19.599 | 8.982 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.611 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.598 | 29.673 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.615 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.606 | 41.055 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.639 | 16.698 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.608 | 28.153 | 59.8 | 28.609 | 19.617 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 19.615 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.612 | 12.937 | 60.6 | 13.114 | 19.608 | 8.982 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.619 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.606 | 29.675 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.623 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.614 | 41.055 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.647 | 16.699 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.617 | 28.153 | 59.8 | 28.609 | 19.625 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 19.623 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.621 | 12.938 | 60.6 | 13.114 | 19.616 | 8.982 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.627 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.614 | 29.678 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.632 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.623 | 41.055 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.655 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.625 | 28.152 | 59.8 | 28.609 | 19.633 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.631 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.629 | 12.939 | 60.6 | 13.114 | 19.625 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.636 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.623 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.64 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.631 | 41.054 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.664 | 16.7 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.634 | 28.151 | 59.8 | 28.609 | 19.642 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.64 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.637 | 12.94 | 60.6 | 13.114 | 19.633 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.644 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.631 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.648 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.639 | 41.055 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.672 | 16.701 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.642 | 28.152 | 59.8 | 28.609 | 19.65 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.648 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.646 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 19.641 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.653 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.639 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.656 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.647 | 41.056 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.68 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.65 | 28.153 | 59.8 | 28.609 | 19.658 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.656 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.654 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 19.65 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.661 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.648 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.665 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.656 | 41.058 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.688 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.659 | 28.156 | 59.8 | 28.609 | 19.667 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.665 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.662 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 19.658 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.669 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.656 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.673 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.664 | 41.06 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.697 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.667 | 28.159 | 59.8 | 28.609 | 19.675 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.673 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.671 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 19.666 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.677 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.665 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.682 | 43.271 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.672 | 41.062 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.705 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.675 | 28.161 | 59.8 | 28.609 | 19.683 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.681 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.679 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 19.674 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.686 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.673 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.69 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.681 | 41.064 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.714 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.684 | 28.164 | 59.8 | 28.609 | 19.692 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.69 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.687 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 19.683 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.694 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.681 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.698 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.689 | 41.064 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.722 | 16.702 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.692 | 28.165 | 59.8 | 28.609 | 19.7 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.698 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.696 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 19.691 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.703 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.689 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.707 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.698 | 41.063 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.73 | 16.703 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.7 | 28.166 | 59.8 | 28.609 | 19.708 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 19.706 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.704 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 19.699 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.711 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.698 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.715 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.706 | 41.063 | 59.8 | 41.617 |  |  |  |  | 19.739 | 16.704 | 59.4 | 16.908 | [8 empty] | 19.708 | 28.169 | 59.8 | 28.609 | 19.717 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 19.715 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.712 | 12.95 | 60.6 | 13.114 | 19.708 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.719 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.706 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.723 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.714 | 41.063 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.717 | 28.172 | 59.8 | 28.609 | 19.725 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 19.723 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.721 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 19.716 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.728 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.714 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.732 | 43.271 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.723 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.725 | 28.176 | 59.8 | 28.609 | 19.733 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 19.731 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.729 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 19.724 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.736 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.723 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.74 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.731 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.733 | 28.179 | 59.8 | 28.609 | 19.742 | 21.208 | 60.2 | 21.447 | 19.74 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.737 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 19.733 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.744 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.731 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.748 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.739 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.742 | 28.182 | 59.8 | 28.609 | 19.75 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 19.748 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.746 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 19.741 | 8.981 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.753 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.739 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.757 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.748 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.75 | 28.184 | 59.8 | 28.609 | 19.758 | 21.21 | 60.2 | 21.447 | 19.756 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.754 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 19.749 | 8.977 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.761 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.748 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.765 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.756 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.759 | 28.185 | 59.8 | 28.609 | 19.767 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 19.765 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.762 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.758 | 8.974 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.769 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.756 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.773 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.764 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.767 | 28.185 | 59.8 | 28.609 | 19.775 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 19.773 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.771 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.766 | 8.967 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.778 | 36.057 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.764 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.782 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.772 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.775 | 28.189 | 59.8 | 28.609 | 19.783 | 21.213 | 60.2 | 21.447 | 19.781 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.779 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.774 | 8.96 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.786 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.772 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.79 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.781 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.784 | 28.192 | 59.8 | 28.609 | 19.792 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 19.79 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.787 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.783 | 8.953 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.794 | 36.06 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.781 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.798 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.789 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.792 | 28.194 | 59.8 | 28.609 | 19.8 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 19.798 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.796 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.791 | 8.946 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.803 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.79 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.807 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.797 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.8 | 28.197 | 59.8 | 28.609 | 19.808 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 19.806 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.804 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.799 | 8.939 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.811 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.798 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.815 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.806 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.809 | 28.199 | 59.8 | 28.609 | 19.817 | 21.216 | 60.2 | 21.447 | 19.815 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.812 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.808 | 8.932 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.819 | 36.055 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.806 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.823 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.814 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.817 | 28.201 | 59.8 | 28.609 | 19.825 | 21.217 | 60.2 | 21.447 | 19.823 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.821 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.816 | 8.925 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.828 | 36.056 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.814 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.832 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.823 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.825 | 28.201 | 59.8 | 28.609 | 19.833 | 21.218 | 60.2 | 21.447 | 19.831 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.829 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.824 | 8.919 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.836 | 36.058 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.823 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.84 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.831 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.833 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.842 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 19.84 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.837 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.833 | 8.912 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.844 | 36.059 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.831 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.848 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.839 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.842 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.85 | 21.22 | 60.2 | 21.447 | 19.848 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.846 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.841 | 8.905 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.853 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.839 | 29.691 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.857 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.848 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.85 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.858 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 19.856 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.854 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.849 | 8.898 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.861 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.848 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.865 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.856 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.858 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.867 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 19.865 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.862 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 19.858 | 8.891 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.869 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.856 | 29.69 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.873 | 43.274 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.864 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.867 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.875 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 19.873 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.871 | 12.958 | 60.6 | 13.114 | 19.866 | 8.884 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.878 | 36.061 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.864 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.882 | 43.274 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.873 | 41.076 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.875 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.883 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.881 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.879 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 19.874 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.886 | 36.062 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.873 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.89 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.881 | 41.078 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.884 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.892 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.89 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.887 | 12.961 | 60.6 | 13.114 | 19.883 | 8.87 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.894 | 36.066 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.881 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.898 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.889 | 41.076 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.892 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.9 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.898 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.896 | 12.962 | 60.6 | 13.114 | 19.891 | 8.864 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.903 | 36.07 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.889 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.907 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.897 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.9 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.908 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.906 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.904 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 19.899 | 8.857 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.911 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.897 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.915 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.906 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.909 | 28.2 | 59.8 | 28.609 | 19.917 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.915 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.912 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 19.908 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.919 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.906 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.923 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.914 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.917 | 28.201 | 59.8 | 28.609 | 19.925 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.923 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.921 | 12.967 | 60.6 | 13.114 | 19.916 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.928 | 36.074 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.914 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.932 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.922 | 41.077 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.925 | 28.202 | 59.8 | 28.609 | 19.933 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.931 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.929 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 19.924 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.936 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.922 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.94 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.931 | 41.081 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.934 | 28.203 | 59.8 | 28.609 | 19.942 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.94 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.937 | 12.969 | 60.6 | 13.114 | 19.933 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.944 | 36.072 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.931 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.948 | 43.279 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.939 | 41.084 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.942 | 28.205 | 59.8 | 28.609 | 19.95 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.948 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.946 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 19.941 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.953 | 36.072 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.939 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.957 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.948 | 41.088 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.95 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 19.958 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.956 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.954 | 12.972 | 60.6 | 13.114 | 19.949 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.961 | 36.074 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.948 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.965 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.956 | 41.086 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.958 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 19.967 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.965 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.962 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 19.958 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.969 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.956 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.973 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.964 | 41.085 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.967 | 28.207 | 59.8 | 28.609 | 19.975 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.973 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.971 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 19.966 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.978 | 36.079 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.964 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.982 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.973 | 41.084 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.975 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 19.983 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.981 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.979 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 19.974 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.986 | 36.081 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.973 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.99 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.981 | 41.084 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.983 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 19.992 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.99 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.987 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 19.983 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 19.994 | 36.078 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.981 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 19.998 | 43.284 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.989 | 41.086 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 19.992 | 28.207 | 59.8 | 28.609 | 20 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 19.998 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 19.996 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 19.991 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.003 | 36.075 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.989 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.007 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 19.998 | 41.089 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.008 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.006 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.004 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 19.999 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.011 | 36.077 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 19.998 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.015 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.006 | 41.09 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.008 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.017 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.015 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.012 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 20.008 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.019 | 36.079 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.006 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.023 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.014 | 41.091 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.017 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.025 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.023 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.021 | 12.983 | 60.6 | 13.114 | 20.016 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.028 | 36.079 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.014 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.032 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.022 | 41.088 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.025 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.033 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.031 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.029 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.024 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.036 | 36.079 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.022 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.04 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.031 | 41.085 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.034 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.042 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.04 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.037 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.033 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.044 | 36.078 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.031 | 29.678 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.049 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.039 | 41.083 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.042 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.05 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.048 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.046 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.041 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.053 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.039 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.057 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.047 | 41.08 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.05 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.058 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.056 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.054 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.049 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.061 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.047 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.065 | 43.274 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.056 | 41.082 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.059 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.067 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.065 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.062 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.058 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.069 | 36.07 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.056 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.073 | 43.275 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.064 | 41.083 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.067 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.075 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.073 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.071 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.066 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.078 | 36.072 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.064 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.082 | 43.275 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.073 | 41.085 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.075 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.083 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.081 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.079 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.074 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.086 | 36.074 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.072 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.09 | 43.279 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.081 | 41.087 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.083 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.092 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.09 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.087 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.083 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.094 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.081 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.098 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.089 | 41.084 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.092 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.1 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.098 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.096 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.091 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.103 | 36.078 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.089 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.107 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.098 | 41.081 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.1 | 28.211 | 59.8 | 28.609 | 20.108 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.106 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.104 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.099 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.111 | 36.077 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.098 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.115 | 43.284 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.106 | 41.079 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.108 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.117 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.115 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.112 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.108 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.119 | 36.076 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.106 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.124 | 43.284 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.114 | 41.077 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.117 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.125 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.123 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.121 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.116 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.128 | 36.074 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.114 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.132 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.123 | 41.078 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.125 | 28.207 | 59.8 | 28.609 | 20.133 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.131 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.129 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.124 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.136 | 36.073 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.123 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.14 | 43.285 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.131 | 41.078 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.133 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 20.142 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.14 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.137 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.133 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.145 | 36.077 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.131 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.148 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.139 | 41.079 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.142 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.15 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.148 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.146 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.141 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.153 | 36.081 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.139 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.157 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.147 | 41.079 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.15 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.158 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.156 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.154 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.149 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.161 | 36.084 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.147 | 29.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.165 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.156 | 41.076 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.158 | 28.207 | 59.8 | 28.609 | 20.167 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.165 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.162 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.158 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.169 | 36.087 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.156 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.174 | 43.288 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.164 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.167 | 28.205 | 59.8 | 28.609 | 20.175 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.173 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.171 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.166 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.178 | 36.087 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.164 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.182 | 43.288 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.172 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.175 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 20.183 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.181 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.179 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.174 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.186 | 36.086 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.172 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.19 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.181 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.184 | 28.207 | 59.8 | 28.609 | 20.192 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.19 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.187 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.183 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.194 | 36.087 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.181 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.198 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.189 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.192 | 28.205 | 59.8 | 28.609 | 20.2 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.198 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.196 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.191 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.203 | 36.088 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.189 | 29.689 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.207 | 43.289 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.197 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.2 | 28.204 | 59.8 | 28.609 | 20.208 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.206 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.204 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.199 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.211 | 36.092 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.197 | 29.692 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.215 | 43.292 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.206 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.208 | 28.206 | 59.8 | 28.609 | 20.217 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.215 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.212 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.208 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.219 | 36.095 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.206 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.223 | 43.294 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.214 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.217 | 28.208 | 59.8 | 28.609 | 20.225 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.223 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.221 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.216 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.228 | 36.097 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.214 | 29.694 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.232 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.223 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.225 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.233 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.231 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.229 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.224 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.236 | 36.098 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.222 | 29.692 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.24 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.231 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.233 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.242 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.24 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.237 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.233 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.244 | 36.096 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.231 | 29.691 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.249 | 43.294 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.239 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.242 | 28.211 | 59.8 | 28.609 | 20.25 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.248 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.246 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.241 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.253 | 36.093 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.239 | 29.691 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.257 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.248 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.25 | 28.211 | 59.8 | 28.609 | 20.258 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.256 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.254 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.249 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [12 empty] | 20.261 | 36.097 | 60.2 | 36.386 | [8 empty] | 20.248 | 29.691 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.265 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.256 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.258 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.267 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.265 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.262 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.258 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.256 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.274 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.264 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.267 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.275 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.273 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.271 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.266 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.264 | 29.694 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.282 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.272 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.275 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.283 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.281 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.279 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.274 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.272 | 29.698 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.29 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.281 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.283 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.292 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.29 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.287 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.283 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.281 | 29.701 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.299 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.289 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.292 | 28.211 | 59.8 | 28.609 | 20.3 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.298 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.296 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.291 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.289 | 29.701 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.307 | 43.297 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.297 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.3 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.308 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.306 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.304 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.299 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.297 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.315 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.306 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.309 | 28.212 | 59.8 | 28.609 | 20.317 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.315 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.312 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.308 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.306 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.323 | 43.3 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.314 | 41.064 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.317 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.325 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.323 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.321 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.316 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.314 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.332 | 43.303 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.322 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.325 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.333 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.331 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.329 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 20.324 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.322 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.34 | 43.306 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.331 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.333 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.342 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.339 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.337 | 12.987 | 60.6 | 13.114 | 20.333 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.331 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.349 | 43.308 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.339 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.342 | 28.209 | 59.8 | 28.609 | 20.35 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.348 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.346 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 20.341 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.339 | 29.702 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.357 | 43.309 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.348 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.35 | 28.21 | 59.8 | 28.609 | 20.358 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.356 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.354 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 20.349 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.347 | 29.704 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.365 | 43.309 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.356 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.358 | 28.212 | 59.8 | 28.609 | 20.367 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.365 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.362 | 12.991 | 60.6 | 13.114 | 20.358 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.355 | 29.704 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.374 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.364 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.367 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.375 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.373 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.371 | 12.993 | 60.6 | 13.114 | 20.366 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.364 | 29.704 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.382 | 43.313 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.373 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.375 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.383 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.381 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.379 | 12.995 | 60.6 | 13.114 | 20.374 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.372 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.39 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.381 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.383 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.392 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 20.39 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.387 | 12.996 | 60.6 | 13.114 | 20.383 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.381 | 29.702 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.399 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.389 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.392 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.4 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.398 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.396 | 12.998 | 60.6 | 13.114 | 20.391 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.389 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.407 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.397 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.4 | 28.212 | 59.8 | 28.609 | 20.408 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.406 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.404 | 12.999 | 60.6 | 13.114 | 20.399 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.397 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.415 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.406 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.408 | 28.212 | 59.8 | 28.609 | 20.417 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.414 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.412 | 13.001 | 60.6 | 13.114 | 20.408 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.406 | 29.705 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.424 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.414 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.417 | 28.212 | 59.8 | 28.609 | 20.425 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.423 | 17.206 | 60.4 | 17.28 | 20.421 | 13.002 | 60.6 | 13.114 | 20.416 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.414 | 29.707 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.432 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.422 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.425 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.433 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.431 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.429 | 13.004 | 60.6 | 13.114 | 20.424 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.422 | 29.708 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.44 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.431 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.434 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.442 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.439 | 17.205 | 60.4 | 17.28 | 20.437 | 13.005 | 60.6 | 13.114 | 20.433 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.431 | 29.708 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.449 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.439 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.441 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.45 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.448 | 17.204 | 60.4 | 17.28 | 20.446 | 13.007 | 60.6 | 13.114 | 20.441 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.439 | 29.706 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.457 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.447 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.45 | 28.215 | 59.8 | 28.609 | 20.458 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 20.456 | 17.203 | 60.4 | 17.28 | 20.454 | 13.008 | 60.6 | 13.114 | 20.449 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.447 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.465 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.456 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.458 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.467 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.464 | 17.202 | 60.4 | 17.28 | 20.462 | 13.01 | 60.6 | 13.114 | 20.458 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.456 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.474 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.464 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.467 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.475 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.473 | 17.202 | 60.4 | 17.28 | 20.471 | 13.011 | 60.6 | 13.114 | 20.466 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.464 | 29.702 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.482 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.473 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.475 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.483 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.481 | 17.201 | 60.4 | 17.28 | 20.479 | 13.013 | 60.6 | 13.114 | 20.474 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.472 | 29.704 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.49 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.481 | 41.075 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.483 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.492 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.49 | 17.2 | 60.4 | 17.28 | 20.487 | 13.014 | 60.6 | 13.114 | 20.483 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.48 | 29.706 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.499 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.489 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.492 | 28.216 | 59.8 | 28.609 | 20.5 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.498 | 17.2 | 60.4 | 17.28 | 20.496 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.491 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.489 | 29.71 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.507 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.498 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.5 | 28.218 | 59.8 | 28.609 | 20.508 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.506 | 17.199 | 60.4 | 17.28 | 20.504 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.499 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.497 | 29.714 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.515 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.506 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.508 | 28.217 | 59.8 | 28.609 | 20.517 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.514 | 17.199 | 60.4 | 17.28 | 20.512 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.508 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.505 | 29.713 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.524 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.514 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.517 | 28.216 | 59.8 | 28.609 | 20.525 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.523 | 17.198 | 60.4 | 17.28 | 20.521 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.516 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.514 | 29.713 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.532 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.522 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.525 | 28.216 | 59.8 | 28.609 | 20.533 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.531 | 17.197 | 60.4 | 17.28 | 20.529 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.524 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.522 | 29.711 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.54 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.531 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.533 | 28.215 | 59.8 | 28.609 | 20.542 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.539 | 17.197 | 60.4 | 17.28 | 20.537 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.533 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.531 | 29.708 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.549 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.539 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.542 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.55 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.548 | 17.196 | 60.4 | 17.28 | 20.546 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.541 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.539 | 29.706 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.557 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.547 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.55 | 28.213 | 59.8 | 28.609 | 20.558 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.556 | 17.196 | 60.4 | 17.28 | 20.554 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.549 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.547 | 29.703 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.565 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.556 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.558 | 28.214 | 59.8 | 28.609 | 20.567 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.564 | 17.195 | 60.4 | 17.28 | 20.562 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.557 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.556 | 29.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.574 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.564 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.566 | 28.215 | 59.8 | 28.609 | 20.575 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.573 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.571 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.566 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.564 | 29.697 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.582 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.572 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.575 | 28.217 | 59.8 | 28.609 | 20.583 | 21.222 | 60.2 | 21.447 | 20.581 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.579 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.574 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.572 | 29.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.59 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.581 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.583 | 28.22 | 59.8 | 28.609 | 20.592 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 20.589 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.587 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.583 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.581 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.599 | 43.325 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.589 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.592 | 28.22 | 59.8 | 28.609 | 20.6 | 21.225 | 60.2 | 21.447 | 20.598 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.596 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.591 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.589 | 29.683 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.607 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.598 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.6 | 28.22 | 59.8 | 28.609 | 20.608 | 21.227 | 60.2 | 21.447 | 20.606 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.604 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.599 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.597 | 29.678 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.615 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.606 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.608 | 28.219 | 59.8 | 28.609 | 20.617 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 20.614 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.612 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.608 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.605 | 29.674 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.624 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.614 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.617 | 28.219 | 59.8 | 28.609 | 20.625 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 20.623 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.621 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.616 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.614 | 29.669 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.632 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.623 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.625 | 28.219 | 59.8 | 28.609 | 20.633 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 20.631 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.629 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.624 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.622 | 29.667 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.64 | 43.322 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.631 | 41.063 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.633 | 28.219 | 59.8 | 28.609 | 20.642 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 20.639 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.637 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.633 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.63 | 29.664 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.649 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.639 | 41.063 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.642 | 28.221 | 59.8 | 28.609 | 20.65 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 20.648 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.646 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.641 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.639 | 29.661 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.657 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.647 | 41.063 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.65 | 28.222 | 59.8 | 28.609 | 20.658 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 20.656 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.654 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.649 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.647 | 29.658 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.665 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.656 | 41.065 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.658 | 28.223 | 59.8 | 28.609 | 20.667 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 20.664 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.662 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.658 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.655 | 29.65 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.674 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.664 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.667 | 28.223 | 59.8 | 28.609 | 20.675 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 20.673 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.671 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.666 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.664 | 29.642 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.682 | 43.323 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.672 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.675 | 28.223 | 59.8 | 28.609 | 20.683 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 20.681 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.679 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.674 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.672 | 29.637 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.69 | 43.324 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.681 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.683 | 28.224 | 59.8 | 28.609 | 20.692 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 20.689 | 17.194 | 60.4 | 17.28 | 20.688 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.682 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.681 | 29.631 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.699 | 43.326 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.689 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.691 | 28.225 | 59.8 | 28.609 | 20.7 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 20.698 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.696 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 20.691 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.689 | 29.629 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.707 | 43.325 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.697 | 41.067 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.7 | 28.226 | 59.8 | 28.609 | 20.708 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 20.706 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.704 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.699 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.697 | 29.627 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.716 | 43.325 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.706 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.708 | 28.227 | 59.8 | 28.609 | 20.717 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 20.714 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.712 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.708 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.706 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.724 | 43.321 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.714 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.717 | 28.227 | 59.8 | 28.609 | 20.725 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 20.723 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.721 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.716 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.714 | 29.625 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.732 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.723 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.725 | 28.228 | 59.8 | 28.609 | 20.733 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 20.731 | 17.193 | 60.4 | 17.28 | 20.729 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.724 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.722 | 29.625 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.74 | 43.312 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.731 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.733 | 28.229 | 59.8 | 28.609 | 20.742 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 20.739 | 17.192 | 60.4 | 17.28 | 20.737 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.733 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.73 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.749 | 43.308 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.739 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.742 | 28.227 | 59.8 | 28.609 | 20.75 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.748 | 17.192 | 60.4 | 17.28 | 20.746 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.741 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.739 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.757 | 43.305 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.748 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.75 | 28.226 | 59.8 | 28.609 | 20.758 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.756 | 17.192 | 60.4 | 17.28 | 20.754 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.749 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.747 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.765 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.756 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.758 | 28.228 | 59.8 | 28.609 | 20.767 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.764 | 17.192 | 60.4 | 17.28 | 20.762 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.757 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.755 | 29.625 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.774 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.764 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.767 | 28.229 | 59.8 | 28.609 | 20.775 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.773 | 17.191 | 60.4 | 17.28 | 20.771 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.766 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.764 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.782 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.772 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.775 | 28.229 | 59.8 | 28.609 | 20.783 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.781 | 17.19 | 60.4 | 17.28 | 20.779 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.774 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.772 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.791 | 43.297 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.781 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.783 | 28.229 | 59.8 | 28.609 | 20.792 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 20.789 | 17.188 | 60.4 | 17.28 | 20.787 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.782 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.78 | 29.629 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.799 | 43.293 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.789 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.792 | 28.232 | 59.8 | 28.609 | 20.8 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.798 | 17.186 | 60.4 | 17.28 | 20.796 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 20.791 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.789 | 29.628 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.807 | 43.289 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.797 | 41.074 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.8 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 20.808 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.806 | 17.183 | 60.4 | 17.28 | 20.804 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.799 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.797 | 29.627 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.815 | 43.285 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.806 | 41.075 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.808 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.817 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.814 | 17.181 | 60.4 | 17.28 | 20.812 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.807 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.805 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.824 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.814 | 41.075 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.816 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.825 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.823 | 17.178 | 60.4 | 17.28 | 20.821 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.816 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.814 | 29.621 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.832 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.822 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.825 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.833 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.831 | 17.176 | 60.4 | 17.28 | 20.829 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.824 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.822 | 29.621 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.841 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.831 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.833 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.842 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 20.839 | 17.173 | 60.4 | 17.28 | 20.838 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.833 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.831 | 29.62 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.849 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.839 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.841 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.85 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.848 | 17.171 | 60.4 | 17.28 | 20.846 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.841 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.839 | 29.622 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.857 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.848 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.85 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 20.858 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.856 | 17.168 | 60.4 | 17.28 | 20.854 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.849 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.847 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.865 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.856 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.858 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 20.867 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.864 | 17.166 | 60.4 | 17.28 | 20.863 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.857 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.855 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.874 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.864 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.867 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 20.875 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.873 | 17.163 | 60.4 | 17.28 | 20.871 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.866 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.864 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.882 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.873 | 41.072 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.875 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.883 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.881 | 17.161 | 60.4 | 17.28 | 20.879 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.874 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.872 | 29.624 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.891 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.881 | 41.071 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.883 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 20.892 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.889 | 17.159 | 60.4 | 17.28 | 20.887 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.882 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.88 | 29.623 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.899 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.889 | 41.069 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.892 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 20.9 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.898 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 20.896 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.891 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.889 | 29.622 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.907 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.897 | 41.066 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.9 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 20.908 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.906 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 20.904 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.899 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.897 | 29.622 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.916 | 43.271 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.906 | 41.068 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.908 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 20.917 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.914 | 17.151 | 60.4 | 17.28 | 20.912 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.907 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.905 | 29.622 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.924 | 43.271 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.914 | 41.07 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.917 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 20.925 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.923 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 20.921 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.916 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.914 | 29.623 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.932 | 43.271 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.922 | 41.073 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.925 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 20.933 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.931 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 20.929 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.924 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.922 | 29.626 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.941 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.931 | 41.075 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.933 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 20.942 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.939 | 17.144 | 60.4 | 17.28 | 20.938 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.932 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.93 | 29.629 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.949 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.939 | 41.076 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.941 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 20.95 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.948 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 20.946 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.941 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.938 | 29.628 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.957 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.947 | 41.077 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.95 | 28.241 | 59.8 | 28.609 | 20.958 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.956 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 20.954 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.949 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.947 | 29.628 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.966 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.956 | 41.076 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.958 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 20.967 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.964 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 20.963 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.957 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.955 | 29.628 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.974 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.964 | 41.075 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.966 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 20.975 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.973 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 20.971 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.966 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.964 | 29.629 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.982 | 43.277 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.973 | 41.078 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.975 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 20.983 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.981 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 20.979 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.974 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.972 | 29.634 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.99 | 43.279 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.981 | 41.082 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.983 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 20.992 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 20.989 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 20.988 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.982 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.98 | 29.64 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 20.999 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.989 | 41.087 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 20.991 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 20.998 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 20.996 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.991 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.989 | 29.646 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.007 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 20.998 | 41.091 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 21.008 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.006 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.004 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 20.999 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 20.997 | 29.653 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.016 | 43.285 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.006 | 41.092 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.008 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 21.017 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.014 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.013 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.007 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.005 | 29.655 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.024 | 43.286 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.014 | 41.092 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.017 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 21.025 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.023 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.021 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.016 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.014 | 29.657 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.032 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.022 | 41.094 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.025 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 21.033 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.031 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.029 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.024 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.022 | 29.658 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.041 | 43.285 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.031 | 41.096 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.033 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 21.042 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.039 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.037 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.032 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.03 | 29.658 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.049 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.039 | 41.099 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.042 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 21.05 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.048 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.046 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.041 | 8.851 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.039 | 29.662 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.057 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.047 | 41.103 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.05 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 21.058 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.056 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.054 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.049 | 8.853 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.047 | 29.666 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.066 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.056 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.058 | 28.241 | 59.8 | 28.609 | 21.067 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.064 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.062 | 13.015 | 60.6 | 13.114 | 21.057 | 8.855 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.055 | 29.67 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.074 | 43.284 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.064 | 41.114 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.066 | 28.244 | 59.8 | 28.609 | 21.075 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.073 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.071 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 21.066 | 8.857 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.063 | 29.674 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.082 | 43.286 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.072 | 41.112 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.075 | 28.246 | 59.8 | 28.609 | 21.083 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.081 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.079 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 21.074 | 8.859 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.072 | 29.676 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.091 | 43.284 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.081 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.083 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.092 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.089 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.088 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 21.082 | 8.861 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.08 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.099 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.089 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.091 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.1 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.098 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.096 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 21.091 | 8.862 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.088 | 29.68 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.107 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.098 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.1 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.108 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.106 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.104 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 21.099 | 8.864 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.097 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.115 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.106 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.108 | 28.247 | 59.8 | 28.609 | 21.117 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.114 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.113 | 13.019 | 60.6 | 13.114 | 21.107 | 8.866 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.105 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.124 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.114 | 41.112 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.116 | 28.246 | 59.8 | 28.609 | 21.125 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.123 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.121 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 21.116 | 8.868 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.114 | 29.682 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.132 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.123 | 41.112 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.125 | 28.247 | 59.8 | 28.609 | 21.133 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.131 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.129 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 21.124 | 8.87 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.122 | 29.685 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.141 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.131 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.133 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.142 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.139 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.138 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 21.132 | 8.872 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.13 | 29.688 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.149 | 43.279 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.139 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.142 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.15 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.147 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.146 | 13.025 | 60.6 | 13.114 | 21.141 | 8.874 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.139 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.157 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.147 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.15 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.158 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.156 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.154 | 13.026 | 60.6 | 13.114 | 21.149 | 8.876 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.147 | 29.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.166 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.156 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.158 | 28.251 | 59.8 | 28.609 | 21.167 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.164 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.163 | 13.027 | 60.6 | 13.114 | 21.157 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.155 | 29.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.174 | 43.269 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.164 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.167 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.175 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.172 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.171 | 13.029 | 60.6 | 13.114 | 21.166 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.164 | 29.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.182 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.172 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.175 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.183 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.181 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.179 | 13.03 | 60.6 | 13.114 | 21.174 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.172 | 29.679 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.191 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.181 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.183 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.192 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.189 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.188 | 13.032 | 60.6 | 13.114 | 21.182 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.18 | 29.676 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.199 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.189 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.191 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.2 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.198 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.196 | 13.033 | 60.6 | 13.114 | 21.191 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.188 | 29.677 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.207 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.197 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.2 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.208 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.206 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.204 | 13.035 | 60.6 | 13.114 | 21.199 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.197 | 29.678 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.216 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.206 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.208 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.217 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.214 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.213 | 13.036 | 60.6 | 13.114 | 21.207 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.205 | 29.677 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.224 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.214 | 41.105 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.216 | 28.255 | 59.8 | 28.609 | 21.225 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.222 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.221 | 13.038 | 60.6 | 13.114 | 21.216 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.213 | 29.677 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.232 | 43.259 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.223 | 41.104 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.225 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.233 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.231 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.229 | 13.039 | 60.6 | 13.114 | 21.224 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.222 | 29.674 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.241 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.231 | 41.102 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.233 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.242 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.239 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.238 | 13.041 | 60.6 | 13.114 | 21.232 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.23 | 29.671 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.249 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.239 | 41.105 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.241 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.25 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.247 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.246 | 13.042 | 60.6 | 13.114 | 21.241 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.238 | 29.669 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.257 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.248 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.25 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.258 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.256 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.254 | 13.043 | 60.6 | 13.114 | 21.249 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.247 | 29.667 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.266 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.256 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.258 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.267 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.264 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.263 | 13.045 | 60.6 | 13.114 | 21.257 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.255 | 29.666 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.274 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.264 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.267 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.275 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.272 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.271 | 13.044 | 60.6 | 13.114 | 21.266 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.264 | 29.665 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.282 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.272 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.274 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.283 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.281 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.279 | 13.044 | 60.6 | 13.114 | 21.274 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.272 | 29.667 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.291 | 43.247 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.281 | 41.106 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.283 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.292 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.289 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.288 | 13.045 | 60.6 | 13.114 | 21.282 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.28 | 29.669 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.299 | 43.244 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.289 | 41.108 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.292 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.3 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.297 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.296 | 13.046 | 60.6 | 13.114 | 21.291 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.289 | 29.668 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.307 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.297 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.3 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.308 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.306 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.304 | 13.046 | 60.6 | 13.114 | 21.299 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.297 | 29.667 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.316 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.306 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.308 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.317 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.314 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.313 | 13.047 | 60.6 | 13.114 | 21.307 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.305 | 29.666 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.324 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.314 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.316 | 28.25 | 59.8 | 28.609 | 21.325 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.322 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.321 | 13.048 | 60.6 | 13.114 | 21.316 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.313 | 29.665 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.332 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.323 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.325 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.333 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.331 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.329 | 13.048 | 60.6 | 13.114 | 21.324 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.322 | 29.665 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.341 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.331 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.333 | 28.253 | 59.8 | 28.609 | 21.342 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.339 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.338 | 13.049 | 60.6 | 13.114 | 21.332 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.33 | 29.666 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.349 | 43.244 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.339 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.341 | 28.255 | 59.8 | 28.609 | 21.35 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.347 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.346 | 13.05 | 60.6 | 13.114 | 21.341 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.338 | 29.644 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.357 | 43.24 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.348 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.35 | 28.258 | 59.8 | 28.609 | 21.358 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.356 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.354 | 13.051 | 60.6 | 13.114 | 21.349 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.347 | 29.623 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.366 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.356 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.358 | 28.258 | 59.8 | 28.609 | 21.367 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.364 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.363 | 13.052 | 60.6 | 13.114 | 21.357 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.355 | 29.547 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.374 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.364 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.366 | 28.258 | 59.8 | 28.609 | 21.375 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.372 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.371 | 13.053 | 60.6 | 13.114 | 21.366 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.363 | 29.47 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.382 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.373 | 41.112 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.375 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.383 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.381 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.379 | 13.054 | 60.6 | 13.114 | 21.374 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.372 | 29.369 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.391 | 43.239 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.381 | 41.115 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.383 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.392 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.389 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.388 | 13.055 | 60.6 | 13.114 | 21.382 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.38 | 29.267 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.399 | 43.24 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.389 | 41.114 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.391 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.4 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.397 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.396 | 13.056 | 60.6 | 13.114 | 21.391 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.389 | 29.164 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.407 | 43.24 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.397 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.399 | 28.256 | 59.8 | 28.609 | 21.408 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.406 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.404 | 13.058 | 60.6 | 13.114 | 21.399 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.397 | 29.06 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.416 | 43.24 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.406 | 41.11 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.408 | 28.256 | 59.8 | 28.609 | 21.417 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.414 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.413 | 13.059 | 60.6 | 13.114 | 21.407 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.405 | 28.96 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.424 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.414 | 41.107 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.417 | 28.256 | 59.8 | 28.609 | 21.425 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.422 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.421 | 13.06 | 60.6 | 13.114 | 21.416 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.414 | 28.859 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.432 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.422 | 41.109 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.425 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.433 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.431 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.429 | 13.061 | 60.6 | 13.114 | 21.424 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.422 | 28.76 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.441 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.431 | 41.111 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.433 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.442 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.439 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.438 | 13.063 | 60.6 | 13.114 | 21.432 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.43 | 28.661 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.449 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.439 | 41.113 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.441 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.45 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.447 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.446 | 13.064 | 60.6 | 13.114 | 21.441 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.438 | 28.562 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.458 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.448 | 41.116 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.45 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.458 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.456 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.454 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 21.449 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.447 | 28.463 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.466 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.456 | 41.117 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.458 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 21.467 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.464 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.463 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 21.457 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.455 | 28.365 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.474 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.464 | 41.117 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.466 | 28.256 | 59.8 | 28.609 | 21.475 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.472 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.471 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 21.466 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.463 | 28.266 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.482 | 43.232 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.473 | 41.117 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.475 | 28.255 | 59.8 | 28.609 | 21.483 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.481 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.479 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.474 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.472 | 28.17 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.491 | 43.233 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.481 | 41.116 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.483 | 28.253 | 59.8 | 28.609 | 21.492 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.489 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.488 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.482 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.48 | 28.073 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.499 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.489 | 41.118 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.491 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.5 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.497 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.496 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.491 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.488 | 27.977 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.508 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.498 | 41.12 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.5 | 28.252 | 59.8 | 28.609 | 21.508 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.506 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.504 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.499 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.497 | 27.88 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.516 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.506 | 41.121 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.508 | 28.251 | 59.8 | 28.609 | 21.517 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.514 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.513 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.507 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.505 | 27.805 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.524 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.514 | 41.122 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.516 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 21.525 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.522 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.521 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.516 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.513 | 27.731 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.532 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.522 | 41.123 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.524 | 28.248 | 59.8 | 28.609 | 21.533 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.531 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.529 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.524 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.521 | 27.708 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.541 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.531 | 41.123 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.533 | 28.247 | 59.8 | 28.609 | 21.542 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.539 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.538 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.532 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.53 | 27.686 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.549 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.539 | 41.122 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.541 | 28.245 | 59.8 | 28.609 | 21.55 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.547 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.546 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.541 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.539 | 27.69 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.557 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.547 | 41.121 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.55 | 28.243 | 59.8 | 28.609 | 21.558 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.556 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.554 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.549 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.547 | 27.694 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.566 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.556 | 41.124 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.558 | 28.244 | 59.8 | 28.609 | 21.567 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 21.564 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.563 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.557 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.555 | 27.702 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.574 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.564 | 41.128 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.566 | 28.244 | 59.8 | 28.609 | 21.575 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.572 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.571 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.566 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.563 | 27.709 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.583 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.573 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.575 | 28.242 | 59.8 | 28.609 | 21.583 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.581 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.579 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.574 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.572 | 27.708 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.591 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.581 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.583 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 21.592 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.589 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.588 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.582 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.58 | 27.706 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.599 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.589 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.591 | 28.239 | 59.8 | 28.609 | 21.6 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.597 | 17.138 | 60.4 | 17.28 | 21.596 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.591 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.588 | 27.7 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.607 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.598 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.6 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 21.608 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 21.606 | 17.138 | 60.4 | 17.28 | 21.604 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.599 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.597 | 27.693 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.616 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.606 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.608 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 21.617 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.614 | 17.138 | 60.4 | 17.28 | 21.613 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.607 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.605 | 27.687 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.624 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.614 | 41.128 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.616 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.625 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.622 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.621 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.616 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.613 | 27.681 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.633 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.623 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.625 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.633 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 21.631 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.629 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.624 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.622 | 27.676 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.641 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.631 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.633 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.642 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.639 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 21.638 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.632 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.63 | 27.671 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.649 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.639 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.641 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.65 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 21.647 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.646 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.641 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.638 | 27.665 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.657 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.647 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.649 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 21.658 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.656 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.654 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.649 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.646 | 27.659 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.666 | 43.232 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.656 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.658 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.667 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.664 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 21.663 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.657 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.655 | 27.651 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.674 | 43.231 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.664 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.666 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.675 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.672 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.671 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.666 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.663 | 27.643 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.682 | 43.23 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.672 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.675 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.683 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.681 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 21.679 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.674 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.672 | 27.637 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.691 | 43.233 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.681 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.683 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.692 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.689 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.688 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.682 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.68 | 27.631 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.699 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.689 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.691 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.7 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.697 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 21.696 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.691 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.688 | 27.628 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.708 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.698 | 41.138 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.7 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.708 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.706 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.704 | 13.068 | 60.6 | 13.114 | 21.699 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.697 | 27.625 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.716 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.706 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.708 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.717 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.714 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 21.713 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.707 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.705 | 27.621 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.724 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.714 | 41.14 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.716 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.725 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.722 | 17.144 | 60.4 | 17.28 | 21.721 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.716 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.713 | 27.616 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.733 | 43.234 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.723 | 41.137 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.725 | 28.232 | 59.8 | 28.609 | 21.733 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.73 | 17.144 | 60.4 | 17.28 | 21.729 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.724 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.722 | 27.61 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.741 | 43.235 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.731 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.733 | 28.232 | 59.8 | 28.609 | 21.742 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.739 | 17.144 | 60.4 | 17.28 | 21.738 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.732 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.73 | 27.603 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.749 | 43.236 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.739 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.741 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.75 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.747 | 17.145 | 60.4 | 17.28 | 21.746 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.74 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.738 | 27.601 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.758 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.748 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.75 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.758 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.755 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 21.754 | 13.067 | 60.6 | 13.114 | 21.749 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.747 | 27.6 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.766 | 43.237 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.756 | 41.138 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.758 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.767 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.764 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 21.763 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.757 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.755 | 27.588 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.774 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.764 | 41.14 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.766 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.775 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.772 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.771 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.766 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.763 | 27.576 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.782 | 43.239 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.772 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.774 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.783 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.781 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.779 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.774 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.771 | 27.554 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.791 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.781 | 41.142 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.783 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.792 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.789 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.788 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.782 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.78 | 27.532 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.799 | 43.238 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.789 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.791 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.8 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 21.797 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.796 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.791 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.788 | 27.503 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.808 | 43.239 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.797 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.799 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.808 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.805 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.804 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.799 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.796 | 27.475 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.816 | 43.241 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.806 | 41.137 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.808 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.817 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.814 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.813 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.807 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.805 | 27.448 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.824 | 43.243 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.814 | 41.137 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.816 | 28.233 | 59.8 | 28.609 | 21.825 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.822 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.821 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.816 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.813 | 27.422 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.833 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.823 | 41.142 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.824 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.833 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.83 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.829 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.824 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.822 | 27.401 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.841 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.831 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.833 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.842 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 21.839 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.838 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.832 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.83 | 27.38 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.849 | 43.246 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.839 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.841 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.85 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.847 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.846 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.84 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.838 | 27.356 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.858 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.848 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.85 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.858 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.855 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.854 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.849 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.847 | 27.331 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.866 | 43.243 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.856 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.858 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.867 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.864 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.863 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.857 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.855 | 27.304 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.874 | 43.244 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.864 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.866 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.875 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 21.872 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 21.871 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.865 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.863 | 27.276 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.883 | 43.244 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.873 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.875 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.883 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.88 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.879 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.874 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.872 | 27.246 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.891 | 43.245 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.881 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.883 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.892 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.889 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 21.888 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.882 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.88 | 27.217 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.899 | 43.247 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.889 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.891 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.9 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.897 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 21.896 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.891 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.888 | 27.192 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.907 | 43.247 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.897 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.899 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 21.908 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.905 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 21.904 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.899 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.896 | 27.168 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.916 | 43.248 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.906 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.908 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.917 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.914 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 21.913 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.907 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.905 | 27.145 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.924 | 43.25 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.914 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.916 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.925 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.922 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 21.921 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.915 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.913 | 27.122 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.933 | 43.253 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.922 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.924 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.933 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.93 | 17.15 | 60.4 | 17.28 | 21.929 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.924 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.921 | 27.11 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.941 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.931 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.933 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.942 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.939 | 17.15 | 60.4 | 17.28 | 21.938 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.932 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.93 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.949 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.939 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.941 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.95 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.947 | 17.151 | 60.4 | 17.28 | 21.946 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.94 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.938 | 27.095 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.958 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.948 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.949 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.958 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.955 | 17.151 | 60.4 | 17.28 | 21.954 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.949 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.946 | 27.093 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.966 | 43.256 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.956 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.958 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.967 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 21.964 | 17.152 | 60.4 | 17.28 | 21.963 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.957 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.955 | 27.094 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.974 | 43.254 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.964 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.966 | 28.235 | 59.8 | 28.609 | 21.975 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.972 | 17.152 | 60.4 | 17.28 | 21.971 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.965 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.963 | 27.096 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.983 | 43.252 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.973 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.975 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.983 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.98 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 21.979 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.974 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.972 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.991 | 43.255 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.981 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.983 | 28.234 | 59.8 | 28.609 | 21.992 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.989 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 21.988 | 13.066 | 60.6 | 13.114 | 21.982 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.98 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 21.999 | 43.258 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.989 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 21.991 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 22 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 21.997 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 21.996 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 21.99 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.988 | 27.096 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.008 | 43.259 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 21.998 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 22.008 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.005 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.004 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 21.999 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 21.997 | 27.094 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.016 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.006 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.008 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 22.017 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.014 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.013 | 13.065 | 60.6 | 13.114 | 22.007 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.005 | 27.093 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.024 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.014 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.016 | 28.236 | 59.8 | 28.609 | 22.025 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.022 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.021 | 13.064 | 60.6 | 13.114 | 22.015 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.013 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.033 | 43.26 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.022 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.024 | 28.237 | 59.8 | 28.609 | 22.033 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.03 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.029 | 13.062 | 60.6 | 13.114 | 22.024 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.021 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.041 | 43.261 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.031 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.033 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 22.042 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.039 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.038 | 13.06 | 60.6 | 13.114 | 22.032 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.03 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.049 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.039 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.041 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 22.05 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.047 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.046 | 13.059 | 60.6 | 13.114 | 22.04 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.038 | 27.095 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.058 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.047 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.049 | 28.238 | 59.8 | 28.609 | 22.058 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.055 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.054 | 13.058 | 60.6 | 13.114 | 22.049 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.046 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.066 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.056 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.058 | 28.24 | 59.8 | 28.609 | 22.067 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.064 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.063 | 13.056 | 60.6 | 13.114 | 22.057 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.055 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.074 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.064 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.066 | 28.242 | 59.8 | 28.609 | 22.075 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.072 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.071 | 13.055 | 60.6 | 13.114 | 22.065 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.063 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.083 | 43.264 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.073 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.074 | 28.246 | 59.8 | 28.609 | 22.083 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.08 | 17.156 | 60.4 | 17.28 | 22.079 | 13.054 | 60.6 | 13.114 | 22.074 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.071 | 27.094 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.091 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.081 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.083 | 28.249 | 59.8 | 28.609 | 22.092 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.089 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.088 | 13.053 | 60.6 | 13.114 | 22.082 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.08 | 27.091 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.099 | 43.262 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.089 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.091 | 28.251 | 59.8 | 28.609 | 22.1 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.097 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.096 | 13.052 | 60.6 | 13.114 | 22.09 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.088 | 27.091 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.108 | 43.263 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.098 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.1 | 28.253 | 59.8 | 28.609 | 22.108 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.105 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.104 | 13.05 | 60.6 | 13.114 | 22.099 | 8.877 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.097 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.116 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.106 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.108 | 28.257 | 59.8 | 28.609 | 22.117 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.114 | 17.155 | 60.4 | 17.28 | 22.113 | 13.047 | 60.6 | 13.114 | 22.107 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.105 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.124 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.114 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.116 | 28.261 | 59.8 | 28.609 | 22.125 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.122 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.121 | 13.045 | 60.6 | 13.114 | 22.115 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.113 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.133 | 43.266 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.123 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.125 | 28.265 | 59.8 | 28.609 | 22.133 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.13 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.129 | 13.043 | 60.6 | 13.114 | 22.124 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.122 | 27.093 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.141 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.131 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.133 | 28.269 | 59.8 | 28.609 | 22.142 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.139 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.138 | 13.041 | 60.6 | 13.114 | 22.132 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.13 | 27.095 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.149 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.139 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.141 | 28.271 | 59.8 | 28.609 | 22.15 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.147 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.146 | 13.038 | 60.6 | 13.114 | 22.14 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.138 | 27.092 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.158 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.147 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.149 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.158 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.155 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.154 | 13.036 | 60.6 | 13.114 | 22.149 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.146 | 27.089 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.166 | 43.265 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.156 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.158 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.167 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.164 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.163 | 13.034 | 60.6 | 13.114 | 22.157 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.155 | 27.075 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.174 | 43.267 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.164 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.166 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.175 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.172 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.171 | 13.032 | 60.6 | 13.114 | 22.165 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.163 | 27.062 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.183 | 43.268 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.173 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.174 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 22.183 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.18 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.179 | 13.03 | 60.6 | 13.114 | 22.174 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.171 | 27.044 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.191 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.181 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.183 | 28.28 | 59.8 | 28.609 | 22.192 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.189 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.188 | 13.029 | 60.6 | 13.114 | 22.182 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.18 | 27.025 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.199 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.189 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.191 | 28.283 | 59.8 | 28.609 | 22.2 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.197 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.196 | 13.028 | 60.6 | 13.114 | 22.19 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.188 | 27.005 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.208 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.198 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.199 | 28.286 | 59.8 | 28.609 | 22.208 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.205 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.204 | 13.027 | 60.6 | 13.114 | 22.199 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.196 | 26.985 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.216 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.206 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.208 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 22.217 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.214 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.213 | 13.026 | 60.6 | 13.114 | 22.207 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.205 | 26.96 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.224 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.214 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.216 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.225 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.222 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.221 | 13.025 | 60.6 | 13.114 | 22.215 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.213 | 26.936 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.233 | 43.27 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.223 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.224 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.233 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 22.23 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.229 | 13.024 | 60.6 | 13.114 | 22.224 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.221 | 26.911 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.241 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.231 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.232 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.242 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 22.239 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.238 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.232 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.23 | 26.886 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.249 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.239 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.241 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.25 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 22.247 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.246 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.24 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.238 | 26.866 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.258 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.248 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.25 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.258 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.255 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.254 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.249 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.247 | 26.846 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.266 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.256 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.258 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.267 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.264 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.263 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.257 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.255 | 26.824 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.274 | 43.274 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.264 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.266 | 28.296 | 59.8 | 28.609 | 22.275 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.272 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.271 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.265 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.263 | 26.803 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.283 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.272 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.274 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.283 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.28 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.279 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.274 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.271 | 26.779 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.291 | 43.272 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.281 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.283 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.292 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.289 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.288 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.282 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.28 | 26.756 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.3 | 43.273 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.289 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.291 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.3 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.297 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.296 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.29 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.288 | 26.73 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.308 | 43.276 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.298 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.299 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.308 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 22.305 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.304 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.299 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.296 | 26.705 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.316 | 43.28 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.306 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.308 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.317 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.313 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.313 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.307 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.305 | 26.684 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.324 | 43.281 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.314 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.316 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.325 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.322 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.321 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.315 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.313 | 26.663 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.333 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.323 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.324 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.333 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.33 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.329 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.324 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.321 | 26.654 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.341 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.331 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.333 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.342 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.338 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.338 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.332 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.33 | 26.645 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.349 | 43.282 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.339 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.341 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 22.35 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.347 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.346 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.34 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.338 | 26.641 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.358 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.348 | 41.173 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.349 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.358 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.355 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.354 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.349 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.346 | 26.637 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.366 | 43.283 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.356 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.357 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 22.367 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.364 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.363 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.357 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.354 | 26.634 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.375 | 43.286 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.364 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.366 | 28.289 | 59.8 | 28.609 | 22.375 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 22.372 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.371 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.365 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.363 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.383 | 43.289 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.373 | 41.169 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.374 | 28.286 | 59.8 | 28.609 | 22.383 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.38 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.38 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.374 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.372 | 26.632 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.391 | 43.289 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.381 | 41.167 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.383 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 22.392 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.388 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.388 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.382 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.38 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.399 | 43.288 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.389 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.391 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 22.4 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.397 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.396 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.39 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.388 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.408 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.397 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.399 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 22.408 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.405 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.405 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.399 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.396 | 26.638 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.416 | 43.287 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.406 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.408 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 22.417 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 22.413 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.413 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.407 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.405 | 26.637 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.425 | 43.29 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.414 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.416 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 22.425 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.422 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.421 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.415 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.413 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.433 | 43.292 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.423 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.424 | 28.283 | 59.8 | 28.609 | 22.433 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.43 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.429 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.424 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.421 | 26.634 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.441 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.431 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.433 | 28.282 | 59.8 | 28.609 | 22.442 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.438 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.438 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.432 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.43 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.449 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.439 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.441 | 28.28 | 59.8 | 28.609 | 22.45 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.447 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.446 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.44 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.438 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.458 | 43.297 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.448 | 41.169 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.449 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 22.458 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.455 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.454 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.449 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.446 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.466 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.456 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.458 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 22.467 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.463 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.463 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.457 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.455 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.474 | 43.295 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.464 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.466 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 22.475 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.472 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.471 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.465 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.463 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.483 | 43.294 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.473 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.474 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 22.483 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.48 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.479 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.474 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.471 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.491 | 43.296 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.481 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.482 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.492 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.488 | 17.154 | 60.4 | 17.28 | 22.488 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.482 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.479 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.5 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.489 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.491 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.5 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.497 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.496 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.49 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.488 | 26.634 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.508 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.498 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.499 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.508 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.505 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.505 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.499 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.496 | 26.632 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.516 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.506 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.508 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.517 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.513 | 17.153 | 60.4 | 17.28 | 22.513 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.507 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.505 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.525 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.514 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.516 | 28.273 | 59.8 | 28.609 | 22.525 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.522 | 17.152 | 60.4 | 17.28 | 22.521 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.515 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.513 | 26.627 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.533 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.522 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.524 | 28.273 | 59.8 | 28.609 | 22.533 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.53 | 17.152 | 60.4 | 17.28 | 22.53 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.524 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.521 | 26.627 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.541 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.531 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.533 | 28.273 | 59.8 | 28.609 | 22.542 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.538 | 17.152 | 60.4 | 17.28 | 22.538 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.532 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.53 | 26.627 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.55 | 43.298 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.54 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.541 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 22.55 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.547 | 17.151 | 60.4 | 17.28 | 22.546 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.54 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.538 | 26.614 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.558 | 43.3 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.548 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.549 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 22.558 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.555 | 17.151 | 60.4 | 17.28 | 22.555 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.549 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.546 | 26.601 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.566 | 43.303 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.556 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.558 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 22.567 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.563 | 17.15 | 60.4 | 17.28 | 22.563 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.557 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.555 | 26.577 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.574 | 43.303 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.564 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.566 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.575 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.572 | 17.15 | 60.4 | 17.28 | 22.571 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.565 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.563 | 26.554 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.583 | 43.303 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.573 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.574 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.583 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.58 | 17.15 | 60.4 | 17.28 | 22.58 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.573 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.571 | 26.528 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.591 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.581 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.583 | 28.273 | 59.8 | 28.609 | 22.592 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.588 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 22.588 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.582 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.58 | 26.503 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.6 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.589 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.591 | 28.274 | 59.8 | 28.609 | 22.6 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.597 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 22.596 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.59 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.588 | 26.482 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.608 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.598 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.599 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 22.608 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.605 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 22.604 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.599 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.596 | 26.46 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.616 | 43.302 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.606 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.607 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 22.617 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.613 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.613 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.607 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.604 | 26.437 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.625 | 43.305 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.614 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.616 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 22.625 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.622 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.621 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.615 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.613 | 26.413 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.633 | 43.308 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.623 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.624 | 28.279 | 59.8 | 28.609 | 22.633 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.63 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.63 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.624 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.621 | 26.389 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.641 | 43.309 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.631 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.632 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.642 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.638 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.638 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.632 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.629 | 26.364 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.65 | 43.309 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.639 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.641 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.65 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.647 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.646 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.64 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.638 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.658 | 43.307 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.647 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.649 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.658 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.655 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.655 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.649 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.646 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.666 | 43.305 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.656 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.657 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.667 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.663 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.663 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.657 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.655 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.675 | 43.307 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.665 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.666 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.675 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 22.672 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.671 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.665 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.663 | 26.269 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.683 | 43.309 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.673 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.674 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 22.683 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 22.68 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.68 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.673 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.671 | 26.248 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.691 | 43.31 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.681 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.683 | 28.287 | 59.8 | 28.609 | 22.692 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 22.688 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.688 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.682 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.68 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.699 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.689 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.691 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 22.7 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 22.697 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.696 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.69 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.688 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.708 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.698 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.699 | 28.289 | 59.8 | 28.609 | 22.708 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 22.705 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.705 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.698 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.696 | 26.18 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.716 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.706 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.708 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 22.717 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 22.713 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.713 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.707 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.705 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.725 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.714 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.716 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 22.725 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 22.722 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.721 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.715 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.713 | 26.158 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.733 | 43.311 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.723 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.724 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 22.733 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 22.73 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.73 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.724 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.721 | 26.159 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.741 | 43.312 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.731 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.732 | 28.289 | 59.8 | 28.609 | 22.742 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.738 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.738 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.732 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.729 | 26.159 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.75 | 43.314 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.739 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.741 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 22.75 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.747 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.746 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.74 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.738 | 26.163 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.758 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.748 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.749 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 22.758 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.755 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.755 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.748 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.746 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.766 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.756 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.757 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.767 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.763 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.763 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.757 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.754 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.775 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.764 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.766 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.775 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.772 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.771 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.765 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.763 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.783 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.772 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.774 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.783 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.78 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.78 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.773 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.771 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.791 | 43.314 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.781 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.782 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.792 | 21.273 | 60.2 | 21.447 | 22.788 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.788 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.782 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.78 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.8 | 43.313 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.79 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.791 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.8 | 21.273 | 60.2 | 21.447 | 22.797 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.796 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.79 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.788 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.808 | 43.314 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.798 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.799 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.808 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.805 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.805 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.798 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.796 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.816 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.806 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.808 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 22.817 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.813 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.813 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.807 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.805 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.825 | 43.317 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.814 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.816 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 22.825 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.822 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.821 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.815 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.813 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.833 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.823 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.824 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 22.833 | 21.272 | 60.2 | 21.447 | 22.83 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.83 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 22.823 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.821 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.841 | 43.315 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.831 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.833 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.842 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.838 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.838 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.832 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.83 | 26.176 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.85 | 43.313 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.839 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.841 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.85 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.847 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.846 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.84 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.838 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.858 | 43.316 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.848 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.849 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 22.858 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.855 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.855 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.848 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.846 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.866 | 43.318 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.856 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.857 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.867 | 21.271 | 60.2 | 21.447 | 22.863 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.863 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.857 | 8.88 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.854 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.875 | 43.319 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.864 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.866 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.875 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 22.872 | 17.146 | 60.4 | 17.28 | 22.871 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.865 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.863 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.883 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.873 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.874 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.883 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 22.88 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.88 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 22.873 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.871 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[12 empty] | 22.891 | 43.32 | 59.8 | 43.691 | [8 empty] | 22.881 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.882 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 22.892 | 21.27 | 60.2 | 21.447 | 22.888 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.888 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.882 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.879 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.889 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.891 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.9 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 22.896 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.896 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.89 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.888 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.897 | 41.172 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.899 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 22.908 | 21.269 | 60.2 | 21.447 | 22.905 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.905 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.898 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.896 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.906 | 41.174 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.907 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 22.917 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 22.913 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.913 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.907 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.904 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.915 | 41.176 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.916 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 22.925 | 21.268 | 60.2 | 21.447 | 22.922 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.921 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 22.915 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.913 | 26.163 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.923 | 41.177 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.924 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 22.933 | 21.267 | 60.2 | 21.447 | 22.93 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.93 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.923 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.921 | 26.162 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.931 | 41.179 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.933 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 22.942 | 21.266 | 60.2 | 21.447 | 22.938 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.938 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.932 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.93 | 26.16 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.939 | 41.178 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.941 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 22.95 | 21.265 | 60.2 | 21.447 | 22.947 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.946 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.94 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.938 | 26.161 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.948 | 41.177 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.949 | 28.283 | 59.8 | 28.609 | 22.958 | 21.264 | 60.2 | 21.447 | 22.955 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 22.955 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.948 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.946 | 26.161 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.956 | 41.177 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.958 | 28.282 | 59.8 | 28.609 | 22.967 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.963 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.963 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.957 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.955 | 26.149 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.964 | 41.178 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.966 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 22.975 | 21.263 | 60.2 | 21.447 | 22.971 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.971 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.965 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.963 | 26.136 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.973 | 41.177 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.974 | 28.282 | 59.8 | 28.609 | 22.983 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.98 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.98 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.973 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.971 | 26.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.981 | 41.176 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.982 | 28.282 | 59.8 | 28.609 | 22.992 | 21.262 | 60.2 | 21.447 | 22.988 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.988 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.982 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.979 | 26.089 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.989 | 41.174 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.991 | 28.28 | 59.8 | 28.609 | 23 | 21.261 | 60.2 | 21.447 | 22.996 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 22.996 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.99 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.988 | 26.064 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 22.998 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 22.999 | 28.278 | 59.8 | 28.609 | 23.008 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 23.005 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.005 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 22.998 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 22.996 | 26.038 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.006 | 41.169 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.007 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 23.017 | 21.26 | 60.2 | 21.447 | 23.013 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.013 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.007 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.004 | 26.015 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.014 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.016 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 23.025 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 23.021 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.021 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.015 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.013 | 25.992 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.023 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.024 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 23.033 | 21.259 | 60.2 | 21.447 | 23.03 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.03 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.023 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.021 | 25.971 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.031 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.032 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 23.042 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.038 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.038 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.032 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.029 | 25.95 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.04 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.041 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 23.05 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.046 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.046 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.04 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.038 | 25.927 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.048 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.049 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 23.058 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.055 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.055 | 13.023 | 60.6 | 13.114 | 23.048 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.046 | 25.904 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.056 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.058 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 23.067 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.063 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.063 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.057 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.055 | 25.878 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.064 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.065 | 28.275 | 59.8 | 28.609 | 23.075 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.071 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.071 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.065 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.063 | 25.852 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.073 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.074 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 23.083 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.08 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.08 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.073 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.071 | 25.832 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.081 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.083 | 28.276 | 59.8 | 28.609 | 23.092 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.088 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.088 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.082 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.08 | 25.811 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.089 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.091 | 28.277 | 59.8 | 28.609 | 23.1 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.096 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.096 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.09 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.088 | 25.789 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.098 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.099 | 28.278 | 59.8 | 28.609 | 23.108 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.105 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.105 | 13.022 | 60.6 | 13.114 | 23.098 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.096 | 25.768 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.106 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.107 | 28.279 | 59.8 | 28.609 | 23.117 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.113 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.113 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.107 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.104 | 25.745 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.114 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.116 | 28.281 | 59.8 | 28.609 | 23.125 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.121 | 17.149 | 60.4 | 17.28 | 23.121 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.115 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.113 | 25.722 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.123 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.124 | 28.28 | 59.8 | 28.609 | 23.133 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.13 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.13 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.123 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.121 | 25.711 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.131 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.132 | 28.279 | 59.8 | 28.609 | 23.142 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.138 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.138 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.132 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.129 | 25.699 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.14 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.141 | 28.279 | 59.8 | 28.609 | 23.15 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.146 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.146 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.14 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.138 | 25.698 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.148 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.149 | 28.28 | 59.8 | 28.609 | 23.158 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.155 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.155 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.148 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.146 | 25.698 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.156 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.157 | 28.282 | 59.8 | 28.609 | 23.167 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.163 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.163 | 13.021 | 60.6 | 13.114 | 23.157 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.154 | 25.701 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.165 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.166 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.175 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.171 | 17.148 | 60.4 | 17.28 | 23.171 | 13.02 | 60.6 | 13.114 | 23.165 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.163 | 25.703 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.173 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.174 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.183 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.18 | 17.147 | 60.4 | 17.28 | 23.18 | 13.019 | 60.6 | 13.114 | 23.173 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.171 | 25.704 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.181 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.182 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.192 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.188 | 17.145 | 60.4 | 17.28 | 23.188 | 13.018 | 60.6 | 13.114 | 23.182 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.179 | 25.705 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.189 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.19 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.2 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.196 | 17.144 | 60.4 | 17.28 | 23.196 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 23.19 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.188 | 25.703 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.198 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.199 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.208 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.205 | 17.143 | 60.4 | 17.28 | 23.205 | 13.017 | 60.6 | 13.114 | 23.198 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.196 | 25.702 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.206 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.208 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.217 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.213 | 17.142 | 60.4 | 17.28 | 23.213 | 13.016 | 60.6 | 13.114 | 23.207 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.205 | 25.701 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.214 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.216 | 28.283 | 59.8 | 28.609 | 23.225 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.221 | 17.141 | 60.4 | 17.28 | 23.221 | 13.014 | 60.6 | 13.114 | 23.215 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.213 | 25.699 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.223 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.224 | 28.284 | 59.8 | 28.609 | 23.233 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.23 | 17.14 | 60.4 | 17.28 | 23.23 | 13.011 | 60.6 | 13.114 | 23.223 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.221 | 25.703 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.231 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.232 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 23.242 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.238 | 17.139 | 60.4 | 17.28 | 23.238 | 13.009 | 60.6 | 13.114 | 23.232 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.229 | 25.706 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.239 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.241 | 28.285 | 59.8 | 28.609 | 23.25 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.246 | 17.138 | 60.4 | 17.28 | 23.246 | 13.007 | 60.6 | 13.114 | 23.24 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.238 | 25.706 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.248 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.249 | 28.286 | 59.8 | 28.609 | 23.258 | 21.258 | 60.2 | 21.447 | 23.255 | 17.136 | 60.4 | 17.28 | 23.255 | 13.005 | 60.6 | 13.114 | 23.248 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.246 | 25.706 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.256 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.257 | 28.287 | 59.8 | 28.609 | 23.267 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.263 | 17.135 | 60.4 | 17.28 | 23.263 | 13.003 | 60.6 | 13.114 | 23.257 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.254 | 25.704 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.265 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.266 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 23.275 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.271 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 23.271 | 13.001 | 60.6 | 13.114 | 23.265 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.263 | 25.701 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.273 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.274 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 23.283 | 21.257 | 60.2 | 21.447 | 23.28 | 17.134 | 60.4 | 17.28 | 23.28 | 12.999 | 60.6 | 13.114 | 23.273 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.271 | 25.7 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.281 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.282 | 28.288 | 59.8 | 28.609 | 23.292 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.288 | 17.133 | 60.4 | 17.28 | 23.288 | 12.996 | 60.6 | 13.114 | 23.282 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.279 | 25.699 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.29 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.291 | 28.289 | 59.8 | 28.609 | 23.3 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.296 | 17.131 | 60.4 | 17.28 | 23.296 | 12.994 | 60.6 | 13.114 | 23.29 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.288 | 25.703 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.298 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.299 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 23.308 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.305 | 17.13 | 60.4 | 17.28 | 23.305 | 12.992 | 60.6 | 13.114 | 23.298 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.296 | 25.706 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.306 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.307 | 28.29 | 59.8 | 28.609 | 23.317 | 21.256 | 60.2 | 21.447 | 23.313 | 17.129 | 60.4 | 17.28 | 23.313 | 12.99 | 60.6 | 13.114 | 23.307 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.304 | 25.706 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.314 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.315 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 23.325 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 23.321 | 17.128 | 60.4 | 17.28 | 23.321 | 12.988 | 60.6 | 13.114 | 23.315 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.312 | 25.705 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.323 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.324 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 23.333 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 23.33 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.33 | 12.986 | 60.6 | 13.114 | 23.323 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.321 | 25.704 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.331 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.332 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 23.342 | 21.255 | 60.2 | 21.447 | 23.338 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.338 | 12.985 | 60.6 | 13.114 | 23.332 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.33 | 25.702 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.339 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.341 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 23.35 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 23.346 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.346 | 12.984 | 60.6 | 13.114 | 23.34 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.338 | 25.701 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.348 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.349 | 28.291 | 59.8 | 28.609 | 23.358 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 23.355 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.355 | 12.982 | 60.6 | 13.114 | 23.348 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.346 | 25.7 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.356 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.357 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 23.367 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | 23.363 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.363 | 12.981 | 60.6 | 13.114 | 23.357 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.354 | 25.719 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.364 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.366 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 23.375 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 23.371 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.371 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.365 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.363 | 25.737 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.373 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.374 | 28.292 | 59.8 | 28.609 | 23.383 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 23.38 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.38 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.373 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.371 | 25.784 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.381 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.382 | 28.293 | 59.8 | 28.609 | 23.392 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | 23.388 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.388 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.382 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.379 | 25.831 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.39 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.391 | 28.294 | 59.8 | 28.609 | 23.4 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | 23.396 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.396 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.39 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.388 | 25.891 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.398 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.399 | 28.296 | 59.8 | 28.609 | 23.408 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | 23.405 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.405 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.398 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.396 | 25.951 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.406 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.407 | 28.297 | 59.8 | 28.609 | 23.417 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 23.413 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.413 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.407 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.404 | 26.015 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.415 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.416 | 28.297 | 59.8 | 28.609 | 23.425 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 23.421 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.422 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.415 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.413 | 26.078 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.423 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.424 | 28.296 | 59.8 | 28.609 | 23.433 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | 23.43 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.43 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.423 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.421 | 26.143 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.431 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.432 | 28.295 | 59.8 | 28.609 | 23.442 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 23.438 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.438 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.432 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.429 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.439 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.44 | 28.296 | 59.8 | 28.609 | 23.45 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | 23.446 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.447 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.44 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.438 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.448 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.449 | 28.296 | 59.8 | 28.609 | 23.458 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 23.454 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.455 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.448 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.446 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.456 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.457 | 28.297 | 59.8 | 28.609 | 23.467 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 23.463 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.463 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.457 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.454 | 26.399 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.464 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.466 | 28.298 | 59.8 | 28.609 | 23.475 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 23.471 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.471 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.465 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.463 | 26.459 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.473 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.474 | 28.298 | 59.8 | 28.609 | 23.483 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 23.479 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.48 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.473 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.471 | 26.52 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.481 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.482 | 28.299 | 59.8 | 28.609 | 23.492 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 23.488 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.488 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.482 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.479 | 26.58 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.489 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.491 | 28.299 | 59.8 | 28.609 | 23.5 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 23.496 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.496 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.49 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.488 | 26.642 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.498 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.499 | 28.298 | 59.8 | 28.609 | 23.508 | 21.24 | 60.2 | 21.447 | 23.505 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.505 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.498 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.496 | 26.704 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.506 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.507 | 28.3 | 59.8 | 28.609 | 23.517 | 21.239 | 60.2 | 21.447 | 23.513 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.513 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.506 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.504 | 26.768 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.515 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.516 | 28.302 | 59.8 | 28.609 | 23.525 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 23.521 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.521 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.515 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.513 | 26.832 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.523 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.524 | 28.304 | 59.8 | 28.609 | 23.533 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 23.53 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.53 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.523 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.521 | 26.875 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.531 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.532 | 28.306 | 59.8 | 28.609 | 23.542 | 21.237 | 60.2 | 21.447 | 23.538 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.538 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.531 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.529 | 26.919 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.54 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.541 | 28.306 | 59.8 | 28.609 | 23.55 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.546 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.547 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.54 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.538 | 26.932 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.548 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.549 | 28.306 | 59.8 | 28.609 | 23.558 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.554 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.555 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.548 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.546 | 26.945 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.556 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.557 | 28.307 | 59.8 | 28.609 | 23.567 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 23.563 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.563 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.557 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.554 | 26.944 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.564 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.565 | 28.308 | 59.8 | 28.609 | 23.575 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 23.571 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.572 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.565 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.562 | 26.942 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.573 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.574 | 28.31 | 59.8 | 28.609 | 23.583 | 21.235 | 60.2 | 21.447 | 23.579 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.58 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.573 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.571 | 26.941 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.581 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.582 | 28.311 | 59.8 | 28.609 | 23.592 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.588 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.588 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.582 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.579 | 26.94 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.589 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.591 | 28.314 | 59.8 | 28.609 | 23.6 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.596 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.597 | 12.979 | 60.6 | 13.114 | 23.59 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.587 | 26.936 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.598 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.599 | 28.316 | 59.8 | 28.609 | 23.608 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.604 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.605 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.598 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.596 | 26.933 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.606 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.607 | 28.318 | 59.8 | 28.609 | 23.617 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.613 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.613 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.606 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.604 | 26.928 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.615 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.616 | 28.32 | 59.8 | 28.609 | 23.625 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.621 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.622 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.615 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.613 | 26.924 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.623 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.624 | 28.321 | 59.8 | 28.609 | 23.633 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.629 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.63 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.623 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.621 | 26.92 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.631 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.632 | 28.322 | 59.8 | 28.609 | 23.642 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.638 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.638 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.631 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.629 | 26.917 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.64 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.641 | 28.323 | 59.8 | 28.609 | 23.65 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.646 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.646 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.64 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.638 | 26.917 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.648 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.649 | 28.323 | 59.8 | 28.609 | 23.658 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.654 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.655 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.648 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.646 | 26.918 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.656 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.657 | 28.325 | 59.8 | 28.609 | 23.667 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.663 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.663 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.656 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.654 | 26.918 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.665 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.666 | 28.328 | 59.8 | 28.609 | 23.675 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.671 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.672 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.665 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.663 | 26.917 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.673 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.674 | 28.328 | 59.8 | 28.609 | 23.683 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 23.679 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.68 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.673 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.671 | 26.914 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.681 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.682 | 28.328 | 59.8 | 28.609 | 23.692 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 23.688 | 17.127 | 60.4 | 17.28 | 23.688 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.682 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.679 | 26.912 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.689 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.69 | 28.328 | 59.8 | 28.609 | 23.7 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 23.696 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.697 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.69 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.688 | 26.909 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.698 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.699 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.708 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 23.704 | 17.126 | 60.4 | 17.28 | 23.705 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.698 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.696 | 26.907 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.706 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.707 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.717 | 21.229 | 60.2 | 21.447 | 23.713 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.713 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.706 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.704 | 26.909 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.714 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.715 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.725 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 23.721 | 17.125 | 60.4 | 17.28 | 23.722 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.715 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.712 | 26.912 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.723 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.724 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.733 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 23.729 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.73 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.723 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.721 | 26.912 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.731 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.732 | 28.326 | 59.8 | 28.609 | 23.742 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 23.738 | 17.124 | 60.4 | 17.28 | 23.738 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.731 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.729 | 26.913 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.74 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.74 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.75 | 21.223 | 60.2 | 21.447 | 23.746 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.747 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.74 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.738 | 26.911 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.748 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.749 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.758 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 23.754 | 17.123 | 60.4 | 17.28 | 23.755 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.748 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.746 | 26.909 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.756 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.757 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.767 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 23.763 | 17.122 | 60.4 | 17.28 | 23.763 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.756 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.754 | 26.906 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.765 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.766 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.775 | 21.218 | 60.2 | 21.447 | 23.771 | 17.122 | 60.4 | 17.28 | 23.772 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.765 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.763 | 26.904 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.773 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.774 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.783 | 21.216 | 60.2 | 21.447 | 23.779 | 17.121 | 60.4 | 17.28 | 23.78 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.773 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.771 | 26.902 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.781 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.782 | 28.327 | 59.8 | 28.609 | 23.792 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 23.788 | 17.121 | 60.4 | 17.28 | 23.788 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 23.781 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.779 | 26.899 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.79 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.791 | 28.328 | 59.8 | 28.609 | 23.8 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 23.796 | 17.12 | 60.4 | 17.28 | 23.797 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.79 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.788 | 26.9 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.798 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.799 | 28.33 | 59.8 | 28.609 | 23.808 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 23.804 | 17.12 | 60.4 | 17.28 | 23.805 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.798 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.796 | 26.9 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.806 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.807 | 28.331 | 59.8 | 28.609 | 23.817 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 23.813 | 17.119 | 60.4 | 17.28 | 23.813 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.806 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.804 | 26.895 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.814 | 41.137 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.815 | 28.332 | 59.8 | 28.609 | 23.825 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 23.821 | 17.118 | 60.4 | 17.28 | 23.822 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.815 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.812 | 26.891 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.823 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.824 | 28.331 | 59.8 | 28.609 | 23.833 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 23.829 | 17.118 | 60.4 | 17.28 | 23.83 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 23.823 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.821 | 26.887 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.831 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.832 | 28.331 | 59.8 | 28.609 | 23.842 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 23.838 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.838 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.831 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.829 | 26.883 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.839 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.84 | 28.33 | 59.8 | 28.609 | 23.85 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 23.846 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.847 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.84 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.837 | 26.88 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.848 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.849 | 28.33 | 59.8 | 28.609 | 23.858 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 23.854 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.855 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.848 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.846 | 26.878 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.856 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.857 | 28.331 | 59.8 | 28.609 | 23.867 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.863 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.863 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.856 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.854 | 26.877 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.865 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.865 | 28.331 | 59.8 | 28.609 | 23.875 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.871 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.872 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 23.865 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.862 | 26.877 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.873 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.874 | 28.334 | 59.8 | 28.609 | 23.883 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.879 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.88 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.873 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.871 | 26.874 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.881 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.882 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.892 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.888 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.888 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.881 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.879 | 26.87 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.89 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.891 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.9 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.896 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.897 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.89 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.888 | 26.865 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.898 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.899 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 23.908 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 23.904 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.905 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.898 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.896 | 26.86 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.906 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.907 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.917 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 23.913 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.913 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.906 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.904 | 26.857 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.915 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.916 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 23.925 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 23.921 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.922 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.915 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.913 | 26.854 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.923 | 41.129 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.924 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 23.933 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 23.929 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.93 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.923 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.921 | 26.854 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.931 | 41.127 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.932 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.942 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 23.938 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.938 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.931 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.929 | 26.854 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.939 | 41.124 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.94 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 23.95 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 23.946 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.947 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.94 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.938 | 26.854 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.948 | 41.122 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.949 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 23.958 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 23.954 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.955 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.948 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.946 | 26.854 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.957 | 41.122 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.957 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 23.967 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 23.963 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.963 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.956 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.954 | 26.852 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.965 | 41.122 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.965 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 23.975 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 23.971 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.972 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.965 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.962 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.973 | 41.125 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.974 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.983 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 23.979 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.98 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.973 | 8.883 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.971 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.981 | 41.127 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.982 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 23.992 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 23.988 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.988 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.981 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.979 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.99 | 41.126 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.99 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 24 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 23.996 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 23.997 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.99 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.987 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 23.998 | 41.125 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 23.999 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 24.008 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 24.004 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.005 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 23.998 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 23.996 | 26.85 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.006 | 41.124 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.007 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.017 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 24.013 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.013 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.006 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.004 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.015 | 41.123 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.016 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.025 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.021 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.022 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.015 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.013 | 26.849 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.023 | 41.124 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.024 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.033 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.029 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.03 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.023 | 8.882 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.021 | 26.846 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.031 | 41.126 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.032 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.042 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.037 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.038 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.031 | 8.881 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.029 | 26.844 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.04 | 41.128 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.041 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.05 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.046 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.047 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.04 | 8.879 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.038 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.048 | 41.129 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.049 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.058 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.054 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.055 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.048 | 8.878 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.046 | 26.839 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.056 | 41.128 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.057 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.067 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.062 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.063 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.056 | 8.876 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.054 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.064 | 41.127 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.065 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.075 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.071 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.072 | 12.978 | 60.6 | 13.114 | 24.065 | 8.874 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.062 | 26.843 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.073 | 41.127 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.074 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.083 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.079 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.08 | 12.977 | 60.6 | 13.114 | 24.073 | 8.872 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.071 | 26.845 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.082 | 41.127 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.082 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.092 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.088 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.088 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 24.081 | 8.871 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.079 | 26.846 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.09 | 41.128 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.09 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.1 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.096 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.097 | 12.976 | 60.6 | 13.114 | 24.09 | 8.869 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.087 | 26.844 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.098 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.099 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.108 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.104 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.105 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 24.098 | 8.867 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.096 | 26.843 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.106 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.107 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.117 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.113 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.113 | 12.975 | 60.6 | 13.114 | 24.106 | 8.865 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.104 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.115 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.115 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.125 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.121 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.122 | 12.974 | 60.6 | 13.114 | 24.115 | 8.864 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.112 | 26.839 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.123 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.124 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.133 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.129 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.13 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 24.123 | 8.862 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.121 | 26.839 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.131 | 41.129 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.132 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.142 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.137 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.138 | 12.973 | 60.6 | 13.114 | 24.131 | 8.86 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.129 | 26.839 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.14 | 41.129 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.141 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.15 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.146 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.147 | 12.972 | 60.6 | 13.114 | 24.14 | 8.858 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.138 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.148 | 41.13 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.149 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.158 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.154 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.155 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 24.148 | 8.857 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.146 | 26.843 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.156 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.157 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.167 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.162 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.163 | 12.971 | 60.6 | 13.114 | 24.156 | 8.855 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.154 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.165 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.166 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.175 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.171 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.172 | 12.97 | 60.6 | 13.114 | 24.165 | 8.854 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.163 | 26.839 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.173 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.174 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.183 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.179 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.18 | 12.969 | 60.6 | 13.114 | 24.173 | 8.852 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.171 | 26.841 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.181 | 41.137 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.182 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.192 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.188 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.188 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 24.181 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.179 | 26.843 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.19 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.19 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.2 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.196 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.197 | 12.968 | 60.6 | 13.114 | 24.19 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.188 | 26.852 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.198 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.199 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.208 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.204 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.205 | 12.967 | 60.6 | 13.114 | 24.198 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.196 | 26.861 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.207 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.207 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.217 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.212 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.213 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.206 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.204 | 26.875 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.215 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.215 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.225 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.221 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.222 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.214 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.212 | 26.89 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.223 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.224 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.233 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.229 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.23 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.223 | 8.842 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.221 | 26.904 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.231 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.232 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.242 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.237 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.238 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.231 | 8.841 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.229 | 26.918 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.24 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.24 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.25 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.246 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.247 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.24 | 8.84 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.237 | 26.929 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.248 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.249 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.258 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.254 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.255 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.248 | 8.839 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.246 | 26.941 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.256 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.257 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.267 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.262 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.263 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.256 | 8.837 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.254 | 26.953 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.265 | 41.129 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.266 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.275 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.271 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.272 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.265 | 8.836 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.262 | 26.966 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.273 | 41.131 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.273 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.283 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.279 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.28 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.273 | 8.835 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.271 | 26.982 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.281 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.282 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.292 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.287 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.288 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.281 | 8.834 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.279 | 26.998 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.29 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.291 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.3 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.296 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.297 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.289 | 8.833 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.288 | 27.012 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.298 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.299 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.308 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.304 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.305 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.298 | 8.832 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.296 | 27.025 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.307 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.307 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.317 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.312 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.313 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.306 | 8.831 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.304 | 27.037 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.315 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.315 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.325 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.321 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.322 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.314 | 8.83 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.312 | 27.049 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.323 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.324 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.333 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.329 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.33 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.323 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.321 | 27.061 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.332 | 41.142 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.332 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.342 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.337 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.338 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.331 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.329 | 27.074 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.34 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.34 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.35 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.346 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.347 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.339 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.337 | 27.085 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.348 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.349 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.358 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.354 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.355 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.348 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.346 | 27.096 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.356 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.357 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.367 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.362 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.363 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.356 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.354 | 27.102 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.365 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.365 | 28.348 | 59.8 | 28.609 | 24.375 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.371 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.372 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.365 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.362 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.373 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.374 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.383 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.379 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.38 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.373 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.371 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.381 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.382 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.392 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.387 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.388 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.381 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.379 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.39 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.39 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.4 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.396 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.397 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.389 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.387 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.398 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.398 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.408 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.404 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.405 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.398 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.396 | 27.099 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.406 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.407 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.417 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.412 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.413 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.406 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.404 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.415 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.416 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 24.425 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.421 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.422 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.414 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.413 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.423 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.424 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.433 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.429 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.43 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.423 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.421 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.432 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.432 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.442 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.437 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.438 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.431 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.429 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.44 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.44 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.45 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.446 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.447 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.439 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.438 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.448 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.449 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.458 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.454 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.455 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.448 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.446 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.457 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.457 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.467 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.462 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.463 | 12.966 | 60.6 | 13.114 | 24.456 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.454 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.465 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.465 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.475 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.471 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.472 | 12.965 | 60.6 | 13.114 | 24.464 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.462 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.473 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.474 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.483 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.479 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.48 | 12.964 | 60.6 | 13.114 | 24.473 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.471 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.481 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.482 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.492 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.487 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.488 | 12.963 | 60.6 | 13.114 | 24.481 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.479 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.49 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.49 | 28.348 | 59.8 | 28.609 | 24.5 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.496 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.497 | 12.962 | 60.6 | 13.114 | 24.489 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.487 | 27.102 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.498 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.499 | 28.349 | 59.8 | 28.609 | 24.508 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.504 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.505 | 12.961 | 60.6 | 13.114 | 24.498 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.496 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.506 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.507 | 28.349 | 59.8 | 28.609 | 24.517 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.512 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.513 | 12.96 | 60.6 | 13.114 | 24.506 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.504 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.515 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.515 | 28.348 | 59.8 | 28.609 | 24.525 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.521 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.522 | 12.959 | 60.6 | 13.114 | 24.514 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.512 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.523 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.523 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.533 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.529 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.53 | 12.958 | 60.6 | 13.114 | 24.523 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.521 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.532 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.532 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.542 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.537 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.538 | 12.957 | 60.6 | 13.114 | 24.531 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.529 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.54 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.54 | 28.348 | 59.8 | 28.609 | 24.55 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.546 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.547 | 12.956 | 60.6 | 13.114 | 24.539 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.538 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.548 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.549 | 28.348 | 59.8 | 28.609 | 24.558 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.554 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.555 | 12.955 | 60.6 | 13.114 | 24.548 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.546 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.557 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.557 | 28.349 | 59.8 | 28.609 | 24.567 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.562 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.563 | 12.954 | 60.6 | 13.114 | 24.556 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.554 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.565 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.565 | 28.35 | 59.8 | 28.609 | 24.575 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.571 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.572 | 12.953 | 60.6 | 13.114 | 24.564 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.562 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.573 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.574 | 28.351 | 59.8 | 28.609 | 24.583 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.579 | 17.117 | 60.4 | 17.28 | 24.58 | 12.952 | 60.6 | 13.114 | 24.573 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.571 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.582 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.582 | 28.351 | 59.8 | 28.609 | 24.592 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.587 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.588 | 12.951 | 60.6 | 13.114 | 24.581 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.579 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.59 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.59 | 28.352 | 59.8 | 28.609 | 24.6 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.596 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.597 | 12.95 | 60.6 | 13.114 | 24.589 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.587 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.598 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.599 | 28.352 | 59.8 | 28.609 | 24.608 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.604 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.605 | 12.949 | 60.6 | 13.114 | 24.598 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.596 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.606 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.607 | 28.351 | 59.8 | 28.609 | 24.617 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.612 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.614 | 12.948 | 60.6 | 13.114 | 24.606 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.604 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.615 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.615 | 28.349 | 59.8 | 28.609 | 24.625 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.62 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.622 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 24.614 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.612 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.623 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.624 | 28.347 | 59.8 | 28.609 | 24.633 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.629 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.63 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.623 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.621 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.631 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.632 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.642 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.637 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.638 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.631 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.629 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.64 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.64 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.65 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.646 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.647 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.639 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.637 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.648 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.648 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.658 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.654 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.655 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.648 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.646 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.657 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.657 | 28.346 | 59.8 | 28.609 | 24.667 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.662 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.663 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.656 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.654 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.665 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.665 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.675 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.671 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.672 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.664 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.662 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.673 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.674 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.683 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.679 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.68 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.673 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.671 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.682 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.682 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.692 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.687 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.688 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.681 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.679 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.69 | 41.156 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.69 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.7 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.695 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.697 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 24.689 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.688 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.698 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.699 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.708 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.704 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.705 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 24.698 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.696 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.707 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.707 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.717 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.712 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.714 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 24.706 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.704 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.715 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.715 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.725 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.72 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.722 | 12.947 | 60.6 | 13.114 | 24.714 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.712 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.723 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.724 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.733 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.729 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.73 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.723 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.721 | 27.102 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.731 | 41.158 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.732 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 24.742 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.737 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.739 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.731 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.729 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.74 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.74 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 24.75 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.745 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.747 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.739 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.737 | 27.099 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.748 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.749 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.758 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 24.754 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.755 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.748 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.746 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.757 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.757 | 28.34 | 59.8 | 28.609 | 24.767 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.762 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.764 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.756 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.754 | 27.099 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.765 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.765 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 24.775 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.77 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.772 | 12.946 | 60.6 | 13.114 | 24.764 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.762 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.773 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.773 | 28.34 | 59.8 | 28.609 | 24.783 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.779 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.78 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 24.773 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.771 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.782 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.782 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.792 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.787 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.789 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 24.781 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.779 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.79 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.79 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.8 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.795 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.797 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 24.789 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.787 | 27.102 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.798 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.798 | 28.342 | 59.8 | 28.609 | 24.808 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.804 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.805 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 24.798 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.795 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.807 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.807 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 24.817 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.812 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.814 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 24.806 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.804 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.815 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.815 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 24.825 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 24.82 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.822 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 24.814 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.812 | 27.096 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.823 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.824 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 24.833 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.829 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.83 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 24.823 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.821 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.832 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.832 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 24.842 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.837 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.838 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 24.831 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.829 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.84 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.84 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 24.85 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.845 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.847 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 24.839 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.837 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.848 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.849 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 24.858 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.854 | 17.113 | 60.4 | 17.28 | 24.855 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 24.848 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.846 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.856 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.857 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 24.867 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.862 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.864 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.856 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.854 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.865 | 41.138 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.865 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 24.875 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.87 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.872 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.864 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.862 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.874 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.874 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 24.883 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 24.879 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.88 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.873 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.871 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.882 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.882 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 24.892 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.887 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.889 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.881 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.879 | 27.096 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.89 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.89 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 24.9 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.895 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.897 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.889 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.887 | 27.099 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.898 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.898 | 28.334 | 59.8 | 28.609 | 24.908 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.904 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.905 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.897 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.896 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.907 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.907 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 24.917 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.912 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.914 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.906 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.904 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.915 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.915 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 24.925 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.92 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.922 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 24.914 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.912 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.923 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.923 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 24.933 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.929 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.93 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.922 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.92 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.932 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.932 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 24.942 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.937 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.939 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.931 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.929 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.94 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.94 | 28.334 | 59.8 | 28.609 | 24.95 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.945 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.947 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.939 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.937 | 27.101 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.948 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.948 | 28.332 | 59.8 | 28.609 | 24.958 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.954 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.955 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.948 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.946 | 27.098 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.957 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.957 | 28.332 | 59.8 | 28.609 | 24.967 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.962 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.964 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.956 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.954 | 27.099 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.965 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.965 | 28.333 | 59.8 | 28.609 | 24.975 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.97 | 17.116 | 60.4 | 17.28 | 24.972 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.964 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.962 | 27.1 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.973 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.974 | 28.334 | 59.8 | 28.609 | 24.983 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.979 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.98 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.972 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.971 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.982 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.982 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 24.992 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.987 | 17.115 | 60.4 | 17.28 | 24.989 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.981 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.979 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.99 | 41.133 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.99 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 24.995 | 17.114 | 60.4 | 17.28 | 24.997 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.989 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.987 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 24.999 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 24.999 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.008 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 25.004 | 17.112 | 60.4 | 17.28 | 25.005 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 24.997 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 24.996 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.007 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.007 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.017 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 25.012 | 17.111 | 60.4 | 17.28 | 25.014 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.006 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.004 | 27.105 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.015 | 41.132 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.015 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 25.025 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 25.02 | 17.109 | 60.4 | 17.28 | 25.022 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.014 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.012 | 27.103 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.023 | 41.134 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.023 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.033 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 25.029 | 17.107 | 60.4 | 17.28 | 25.03 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.022 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.021 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.032 | 41.135 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.032 | 28.333 | 59.8 | 28.609 | 25.042 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 25.037 | 17.106 | 60.4 | 17.28 | 25.039 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.031 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.029 | 27.104 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.04 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.04 | 28.334 | 59.8 | 28.609 | 25.05 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.045 | 17.104 | 60.4 | 17.28 | 25.047 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.039 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.037 | 27.107 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.048 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.048 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.058 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.054 | 17.102 | 60.4 | 17.28 | 25.055 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.047 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.045 | 27.11 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.057 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.057 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.067 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.062 | 17.1 | 60.4 | 17.28 | 25.064 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.056 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.054 | 27.109 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.065 | 41.136 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.065 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.075 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.07 | 17.099 | 60.4 | 17.28 | 25.072 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.064 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.062 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.073 | 41.138 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.073 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.083 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.079 | 17.097 | 60.4 | 17.28 | 25.08 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.072 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.07 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.082 | 41.139 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.082 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.092 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.087 | 17.095 | 60.4 | 17.28 | 25.089 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.081 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.079 | 27.108 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.09 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.09 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.1 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.095 | 17.094 | 60.4 | 17.28 | 25.097 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.089 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.087 | 27.109 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.099 | 41.142 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.099 | 28.335 | 59.8 | 28.609 | 25.108 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.104 | 17.092 | 60.4 | 17.28 | 25.105 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.097 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.096 | 27.11 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.107 | 41.141 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.107 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 25.117 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.112 | 17.091 | 60.4 | 17.28 | 25.114 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.106 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.104 | 27.115 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.115 | 41.14 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.115 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 25.125 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.12 | 17.089 | 60.4 | 17.28 | 25.122 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.114 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.112 | 27.119 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.124 | 41.14 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.124 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 25.133 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.129 | 17.088 | 60.4 | 17.28 | 25.13 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.122 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.121 | 27.118 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.132 | 41.14 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.132 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 25.142 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 25.137 | 17.086 | 60.4 | 17.28 | 25.139 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.131 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.129 | 27.118 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.14 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.14 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 25.15 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.145 | 17.085 | 60.4 | 17.28 | 25.147 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.139 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.137 | 27.116 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.148 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.148 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 25.158 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.154 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.155 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.147 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.146 | 27.114 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.157 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.157 | 28.337 | 59.8 | 28.609 | 25.167 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.162 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.164 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.156 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.154 | 27.115 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.165 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.165 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.175 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.17 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.172 | 12.941 | 60.6 | 13.114 | 25.164 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.162 | 27.116 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.173 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.173 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.183 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.178 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.18 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.172 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.17 | 27.119 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.182 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.182 | 28.336 | 59.8 | 28.609 | 25.192 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.187 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.189 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.181 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.179 | 27.122 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.19 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.19 | 28.338 | 59.8 | 28.609 | 25.2 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.195 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.197 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.189 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.187 | 27.121 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.198 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.198 | 28.34 | 59.8 | 28.609 | 25.208 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.203 | 17.084 | 60.4 | 17.28 | 25.205 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.197 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.195 | 27.12 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.207 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.207 | 28.34 | 59.8 | 28.609 | 25.217 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.212 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.214 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.206 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.204 | 27.118 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.215 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.215 | 28.339 | 59.8 | 28.609 | 25.225 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.22 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.222 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.214 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.212 | 27.116 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.224 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.224 | 28.34 | 59.8 | 28.609 | 25.233 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.229 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.23 | 12.942 | 60.6 | 13.114 | 25.222 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.221 | 27.116 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.232 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.232 | 28.341 | 59.8 | 28.609 | 25.242 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.237 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.239 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 25.231 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.229 | 27.116 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.24 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.24 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 25.25 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.245 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.247 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 25.239 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.237 | 27.117 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.249 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.249 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 25.258 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.253 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.255 | 12.943 | 60.6 | 13.114 | 25.247 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.246 | 27.119 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.257 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.257 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 25.267 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.262 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.264 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 25.256 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.254 | 27.118 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.265 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.265 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 25.275 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.27 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.272 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 25.264 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.262 | 27.117 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.273 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.273 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 25.283 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 25.278 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.28 | 12.944 | 60.6 | 13.114 | 25.272 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.271 | 27.115 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.282 | 41.154 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.282 | 28.343 | 59.8 | 28.609 | 25.292 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.287 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.289 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 25.281 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.279 | 27.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.29 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.29 | 28.344 | 59.8 | 28.609 | 25.3 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 25.295 | 17.083 | 60.4 | 17.28 | 25.297 | 12.945 | 60.6 | 13.114 | 25.289 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.287 | 27.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.298 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [16 empty] | 25.298 | 28.345 | 59.8 | 28.609 | 25.308 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 25.303 | 17.083 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.297 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.295 | 27.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.307 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.317 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 25.312 | 17.083 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.306 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.304 | 27.115 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.315 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.325 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 25.32 | 17.083 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.314 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.312 | 27.117 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.324 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.333 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 25.328 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.322 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.32 | 27.117 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.332 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.342 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 25.337 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.331 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.329 | 27.117 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.34 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.35 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 25.345 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.339 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.337 | 27.115 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.349 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.358 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 25.353 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.347 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.346 | 27.114 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.357 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.367 | 21.187 | 60.2 | 21.447 | 25.362 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.356 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.354 | 27.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.365 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.375 | 21.186 | 60.2 | 21.447 | 25.37 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.364 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.362 | 27.112 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.374 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.383 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 25.378 | 17.082 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.372 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.371 | 27.113 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.382 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.392 | 21.184 | 60.2 | 21.447 | 25.387 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.381 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.379 | 27.114 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.39 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.4 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 25.395 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.389 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.387 | 27.106 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.398 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.408 | 21.182 | 60.2 | 21.447 | 25.403 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.397 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.396 | 27.097 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.407 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.417 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.412 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.406 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.404 | 27.075 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.415 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.425 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.42 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.414 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.412 | 27.053 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.423 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.433 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.428 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.422 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.42 | 27.029 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.432 | 41.143 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.442 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.437 | 17.081 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.431 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.429 | 27.005 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.44 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.45 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.445 | 17.08 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.439 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.437 | 26.982 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.449 | 41.144 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.458 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 25.453 | 17.08 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.447 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.445 | 26.96 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.457 | 41.145 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.467 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 25.462 | 17.08 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.456 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.454 | 26.937 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.465 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.475 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 25.47 | 17.079 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.464 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.462 | 26.915 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.474 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.483 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 25.478 | 17.079 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.472 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.47 | 26.889 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.482 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.492 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 25.487 | 17.078 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.48 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.479 | 26.862 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.49 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.5 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.495 | 17.078 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.489 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.487 | 26.838 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.499 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.508 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.503 | 17.077 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.497 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.496 | 26.813 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.507 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.517 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.512 | 17.077 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.505 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.504 | 26.789 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.515 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.525 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.52 | 17.077 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.514 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.512 | 26.765 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.523 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.533 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.528 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.522 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.521 | 26.743 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.532 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.542 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.537 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.531 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.529 | 26.72 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.54 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.55 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.545 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.539 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.537 | 26.694 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.549 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.558 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.553 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.547 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.545 | 26.668 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.557 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.567 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.562 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.555 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.554 | 26.651 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.565 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.575 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.57 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.564 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.562 | 26.635 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.574 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.583 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.578 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.572 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.57 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.582 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.592 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.587 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.58 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.579 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.59 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.6 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.595 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.589 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.587 | 26.632 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.599 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.608 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.603 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.597 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.595 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.607 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.617 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.612 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.605 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.604 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.615 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.625 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.62 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.614 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.612 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.624 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.633 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.628 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.622 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.621 | 26.628 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.632 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.642 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.637 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.63 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.629 | 26.626 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.64 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.65 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.645 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.639 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.637 | 26.627 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.648 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.658 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.653 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.647 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.646 | 26.628 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.657 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.667 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.662 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.655 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.654 | 26.629 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.666 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.675 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.67 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.664 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.662 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.674 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.683 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.678 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.672 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.67 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.682 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.692 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.687 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.68 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.679 | 26.63 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.69 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.7 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.695 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.689 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.687 | 26.629 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.699 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.708 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 25.703 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.697 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.695 | 26.628 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.707 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.717 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.712 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.705 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.704 | 26.629 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.715 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.725 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.72 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.714 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.712 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.724 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.733 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.728 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.722 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.72 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.732 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.742 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 25.736 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.73 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.729 | 26.636 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.74 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.75 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.745 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.739 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.737 | 26.635 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.749 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.758 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.753 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.747 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.745 | 26.635 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.757 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.767 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.761 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.755 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.754 | 26.634 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.765 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.775 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.77 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.764 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.762 | 26.633 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.774 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.783 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.778 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.772 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.771 | 26.631 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.782 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.792 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.786 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.78 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.779 | 26.629 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.791 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.8 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.795 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.789 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.787 | 26.627 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.799 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.808 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.803 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.797 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.795 | 26.625 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.807 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.817 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.811 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.805 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.804 | 26.621 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.815 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.825 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.82 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.814 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.812 | 26.616 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.824 | 41.15 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.833 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.828 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.822 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.82 | 26.61 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.832 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.842 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.836 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.83 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.829 | 26.603 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.84 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.85 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.845 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.839 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.837 | 26.597 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.849 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.858 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.853 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.847 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.845 | 26.59 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.857 | 41.147 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.867 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.861 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.855 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.854 | 26.587 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.865 | 41.146 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.875 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.87 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.864 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.862 | 26.584 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.874 | 41.148 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.883 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.878 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.872 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.87 | 26.579 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.882 | 41.149 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.892 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.886 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.88 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.878 | 26.573 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.891 | 41.151 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.9 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 25.895 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.889 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.887 | 26.566 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.899 | 41.152 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.908 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.903 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.897 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.896 | 26.559 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.907 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.917 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.911 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.905 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.904 | 26.553 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.916 | 41.153 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.925 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.92 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.914 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.912 | 26.546 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.924 | 41.155 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.933 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.928 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.922 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.92 | 26.542 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.932 | 41.157 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.942 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.936 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.93 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.929 | 26.539 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.94 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.95 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 25.945 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.939 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.937 | 26.537 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.949 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.958 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.953 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.947 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.945 | 26.535 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.957 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.967 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.961 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.955 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.954 | 26.532 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.965 | 41.159 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.975 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.97 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.964 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.962 | 26.529 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.974 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.983 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.978 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.972 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.97 | 26.528 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.982 | 41.16 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 25.992 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.986 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.98 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.979 | 26.528 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.991 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 25.995 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.989 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.987 | 26.53 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 25.999 | 41.161 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.008 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 26.003 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 25.997 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 25.995 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.007 | 41.162 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.017 | 21.179 | 60.2 | 21.447 | 26.011 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.005 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.003 | 26.534 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.016 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.025 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.02 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.014 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.012 | 26.537 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.024 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.033 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.028 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.022 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.021 | 26.534 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.032 | 41.163 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.042 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.036 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.03 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.029 | 26.532 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.041 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.05 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.045 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.039 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.037 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.049 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.058 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.053 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.047 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.045 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.057 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.067 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.061 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.055 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.054 | 26.532 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.065 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.075 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 26.07 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.063 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.062 | 26.534 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.074 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.083 | 21.177 | 60.2 | 21.447 | 26.078 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.072 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.07 | 26.536 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.082 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.092 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 26.086 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.08 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.079 | 26.538 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.09 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.1 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 26.095 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.088 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.087 | 26.537 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.099 | 41.165 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.108 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 26.103 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.097 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.095 | 26.536 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.107 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.117 | 21.174 | 60.2 | 21.447 | 26.111 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.105 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.104 | 26.533 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.116 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.125 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 26.12 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.114 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.112 | 26.53 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.124 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.133 | 21.172 | 60.2 | 21.447 | 26.128 | 17.07 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.122 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.12 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.132 | 41.169 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.142 | 21.171 | 60.2 | 21.447 | 26.136 | 17.07 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.13 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.128 | 26.532 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.141 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.15 | 21.17 | 60.2 | 21.447 | 26.145 | 17.07 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.138 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.137 | 26.534 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.149 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.158 | 21.169 | 60.2 | 21.447 | 26.153 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.147 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.145 | 26.535 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.157 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.167 | 21.168 | 60.2 | 21.447 | 26.161 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.155 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.154 | 26.535 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.166 | 41.164 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.175 | 21.167 | 60.2 | 21.447 | 26.17 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.163 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.162 | 26.535 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.174 | 41.166 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.183 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 26.178 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.172 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.17 | 26.532 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.182 | 41.167 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.192 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 26.186 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.18 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.179 | 26.529 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.19 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.2 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 26.194 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.188 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.187 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.199 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.208 | 21.165 | 60.2 | 21.447 | 26.203 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.197 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.195 | 26.533 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.208 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.217 | 21.165 | 60.2 | 21.447 | 26.211 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.205 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.204 | 26.534 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.216 | 41.168 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.225 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 26.219 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.213 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.212 | 26.536 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.224 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.233 | 21.166 | 60.2 | 21.447 | 26.228 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.222 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.22 | 26.533 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.232 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.242 | 21.167 | 60.2 | 21.447 | 26.236 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.23 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.229 | 26.531 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.241 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.25 | 21.168 | 60.2 | 21.447 | 26.245 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.238 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.237 | 26.524 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.249 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.258 | 21.17 | 60.2 | 21.447 | 26.253 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.247 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.245 | 26.517 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.257 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.267 | 21.172 | 60.2 | 21.447 | 26.261 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.255 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.253 | 26.51 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.266 | 41.169 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.275 | 21.173 | 60.2 | 21.447 | 26.269 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.263 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.262 | 26.504 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.274 | 41.17 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.283 | 21.175 | 60.2 | 21.447 | 26.278 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.272 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.27 | 26.5 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.282 | 41.171 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.292 | 21.176 | 60.2 | 21.447 | 26.286 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.28 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.278 | 26.496 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.291 | 41.174 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.3 | 21.178 | 60.2 | 21.447 | 26.294 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.288 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.287 | 26.49 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.299 | 41.178 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.308 | 21.18 | 60.2 | 21.447 | 26.303 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.297 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.295 | 26.484 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.307 | 41.181 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.317 | 21.181 | 60.2 | 21.447 | 26.311 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.305 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.304 | 26.477 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.316 | 41.183 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.325 | 21.183 | 60.2 | 21.447 | 26.319 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.313 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.312 | 26.471 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.324 | 41.183 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.333 | 21.185 | 60.2 | 21.447 | 26.328 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.322 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.32 | 26.464 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.333 | 41.182 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.342 | 21.187 | 60.2 | 21.447 | 26.336 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.33 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.329 | 26.457 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.341 | 41.184 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.35 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 26.344 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.338 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.337 | 26.454 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.349 | 41.186 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.358 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 26.353 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.347 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.345 | 26.45 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.357 | 41.187 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.367 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 26.361 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.355 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.354 | 26.444 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.366 | 41.187 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.375 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.369 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.363 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.362 | 26.439 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.374 | 41.187 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.383 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 26.378 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.372 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.37 | 26.432 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.382 | 41.187 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.392 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.386 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.38 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.378 | 26.426 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.391 | 41.188 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.4 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.394 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.388 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.387 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.399 | 41.189 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.408 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.403 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.397 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.395 | 26.413 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.407 | 41.191 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.417 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.411 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.405 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.403 | 26.413 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.416 | 41.193 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.425 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.419 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.413 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.412 | 26.413 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.424 | 41.194 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.433 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.428 | 17.076 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.422 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.42 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.433 | 41.195 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.442 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.436 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.43 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.429 | 26.415 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.441 | 41.195 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.45 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.444 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.438 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.437 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.449 | 41.196 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.458 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.453 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.447 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.445 | 26.413 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.458 | 41.197 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.467 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.461 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.455 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.454 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.466 | 41.197 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.475 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 26.469 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.463 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.462 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.474 | 41.198 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.483 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 26.478 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.472 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.47 | 26.415 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.482 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.492 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 26.486 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.48 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.479 | 26.415 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.491 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.5 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.494 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.488 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.487 | 26.417 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.499 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.508 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.503 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.497 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.495 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.507 | 41.2 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.517 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.511 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.505 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.503 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.516 | 41.201 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.525 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 26.519 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.513 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.512 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.524 | 41.201 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.533 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 26.528 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.522 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.52 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.533 | 41.201 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.542 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 26.536 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.53 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.528 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.541 | 41.201 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.55 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 26.544 | 17.075 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.538 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.537 | 26.418 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.549 | 41.2 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.558 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 26.553 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.547 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.545 | 26.418 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.558 | 41.2 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.567 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 26.561 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.555 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.553 | 26.422 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.566 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.575 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 26.569 | 17.074 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.563 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.562 | 26.426 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.574 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.583 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 26.578 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.572 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.57 | 26.426 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.583 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.592 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 26.586 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.58 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.579 | 26.426 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.591 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.6 | 21.188 | 60.2 | 21.447 | 26.594 | 17.073 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.588 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.587 | 26.425 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.599 | 41.2 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.608 | 21.189 | 60.2 | 21.447 | 26.603 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.597 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.595 | 26.425 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.607 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.617 | 21.19 | 60.2 | 21.447 | 26.611 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.605 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.604 | 26.422 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.616 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.625 | 21.191 | 60.2 | 21.447 | 26.619 | 17.072 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.613 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.612 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.624 | 41.199 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.633 | 21.192 | 60.2 | 21.447 | 26.628 | 17.071 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.621 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.62 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.633 | 41.2 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.642 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.636 | 17.07 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.63 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.628 | 26.409 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.641 | 41.202 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.65 | 21.193 | 60.2 | 21.447 | 26.644 | 17.069 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.638 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.637 | 26.404 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.649 | 41.203 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.658 | 21.194 | 60.2 | 21.447 | 26.652 | 17.069 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.646 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.645 | 26.398 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.658 | 41.203 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.667 | 21.195 | 60.2 | 21.447 | 26.661 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.655 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.653 | 26.391 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.666 | 41.203 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.675 | 21.196 | 60.2 | 21.447 | 26.669 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.663 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.662 | 26.384 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.674 | 41.202 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.683 | 21.197 | 60.2 | 21.447 | 26.677 | 17.066 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.672 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.67 | 26.378 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.683 | 41.202 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.692 | 21.198 | 60.2 | 21.447 | 26.686 | 17.066 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.68 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.678 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.691 | 41.204 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.7 | 21.199 | 60.2 | 21.447 | 26.694 | 17.065 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.688 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.687 | 26.367 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.699 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.708 | 21.2 | 60.2 | 21.447 | 26.703 | 17.064 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.696 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.695 | 26.361 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.708 | 41.208 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.717 | 21.201 | 60.2 | 21.447 | 26.711 | 17.064 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.705 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.704 | 26.357 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.716 | 41.21 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.725 | 21.202 | 60.2 | 21.447 | 26.719 | 17.064 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.713 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.712 | 26.353 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.724 | 41.208 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.733 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 26.727 | 17.063 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.721 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.72 | 26.346 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.732 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.742 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 26.736 | 17.063 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.73 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.729 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.741 | 41.207 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.75 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 26.744 | 17.062 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.738 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.737 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.75 | 41.208 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.758 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.752 | 17.062 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.746 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.745 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.758 | 41.209 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.767 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.761 | 17.062 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.755 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.753 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.766 | 41.209 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.775 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.769 | 17.061 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.763 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.762 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.774 | 41.21 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.783 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.777 | 17.06 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.771 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.77 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.783 | 41.21 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.792 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.786 | 17.06 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.78 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.778 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.791 | 41.209 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.8 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.794 | 17.059 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.788 | 8.831 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.787 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.799 | 41.207 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.808 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.802 | 17.058 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.796 | 8.832 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.795 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.808 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.817 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.811 | 17.057 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.805 | 8.833 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.803 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.816 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.825 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.819 | 17.057 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.813 | 8.835 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.812 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.824 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.833 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.827 | 17.056 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.821 | 8.836 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.82 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.833 | 41.207 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.842 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.836 | 17.055 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.83 | 8.838 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.828 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.841 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.85 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.844 | 17.055 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.838 | 8.839 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.837 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.85 | 41.204 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.858 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.852 | 17.054 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.846 | 8.841 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.845 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.858 | 41.205 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.867 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.861 | 17.053 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.855 | 8.842 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.854 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.866 | 41.206 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.875 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.869 | 17.053 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.863 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.862 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.875 | 41.207 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.883 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.877 | 17.052 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.871 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.87 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.883 | 41.207 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.892 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.886 | 17.051 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.88 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.878 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.891 | 41.209 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.9 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.894 | 17.05 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.888 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.887 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.899 | 41.211 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.908 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.902 | 17.049 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.896 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.895 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.908 | 41.212 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.917 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.911 | 17.049 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.905 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.903 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.916 | 41.213 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.925 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.919 | 17.048 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.913 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.912 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.924 | 41.214 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.933 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.927 | 17.047 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.921 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.92 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.933 | 41.215 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.942 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.936 | 17.047 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.93 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.928 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.941 | 41.216 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.95 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 26.944 | 17.047 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.938 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.937 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.949 | 41.217 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.958 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.952 | 17.046 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.946 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.945 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.958 | 41.217 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.967 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.961 | 17.046 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.955 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.953 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.966 | 41.218 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.975 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.969 | 17.046 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.963 | 8.85 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.961 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.975 | 41.219 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.983 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.977 | 17.046 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.971 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.97 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.983 | 41.22 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 26.992 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.986 | 17.045 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.98 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.979 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 26.991 | 41.221 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 26.994 | 17.045 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.988 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.987 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27 | 41.223 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.008 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.002 | 17.045 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 26.996 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 26.995 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.008 | 41.224 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.017 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.011 | 17.045 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.005 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.003 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.016 | 41.225 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.025 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.019 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.013 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.012 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.024 | 41.225 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.033 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.027 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.021 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.02 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.033 | 41.224 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.042 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.036 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.03 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.028 | 26.316 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.041 | 41.227 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.05 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.044 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.038 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.037 | 26.313 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.049 | 41.229 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.058 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.052 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.046 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.045 | 26.31 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.058 | 41.23 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.067 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.061 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.055 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.053 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.066 | 41.23 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.075 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.069 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.063 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.062 | 26.303 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.075 | 41.229 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.083 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.077 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.071 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.07 | 26.295 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.083 | 41.228 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.092 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.086 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.079 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.078 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.091 | 41.23 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.1 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.094 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.088 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.086 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.1 | 41.232 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.108 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.102 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.096 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.095 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.108 | 41.233 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.117 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.111 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.104 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.103 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.116 | 41.234 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.125 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.119 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.113 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.112 | 26.267 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.125 | 41.233 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.133 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.127 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.121 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.12 | 26.264 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.133 | 41.233 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.142 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.136 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.13 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.128 | 26.26 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.141 | 41.233 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.15 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.144 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.138 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.137 | 26.254 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.149 | 41.234 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.158 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.152 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.146 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.145 | 26.248 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.158 | 41.236 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.167 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.161 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.154 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.153 | 26.241 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.166 | 41.238 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.175 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.169 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.163 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.162 | 26.234 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.175 | 41.241 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.183 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.177 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.171 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.17 | 26.232 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.183 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.192 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.186 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.179 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.178 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.191 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.2 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.194 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.188 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.187 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.2 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.208 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.202 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.196 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.195 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.208 | 41.242 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.217 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.211 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.204 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.203 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.216 | 41.242 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.225 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.219 | 17.043 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.213 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.211 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.225 | 41.244 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.234 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.227 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.221 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.22 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.233 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.242 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.235 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.229 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.228 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.241 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.25 | 21.203 | 60.2 | 21.447 | 27.244 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.238 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.236 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.25 | 41.249 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.258 | 21.204 | 60.2 | 21.447 | 27.252 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.246 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.245 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.258 | 41.246 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.267 | 21.205 | 60.2 | 21.447 | 27.26 | 17.044 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.254 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.253 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.266 | 41.244 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.275 | 21.206 | 60.2 | 21.447 | 27.269 | 17.045 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.263 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.262 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.275 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.283 | 21.207 | 60.2 | 21.447 | 27.277 | 17.046 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.271 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.27 | 26.231 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.283 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.292 | 21.209 | 60.2 | 21.447 | 27.286 | 17.047 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.279 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.278 | 26.232 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.292 | 41.248 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.3 | 21.21 | 60.2 | 21.447 | 27.294 | 17.049 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.288 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.287 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.3 | 41.249 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.308 | 21.211 | 60.2 | 21.447 | 27.302 | 17.05 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.296 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.295 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.308 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.317 | 21.212 | 60.2 | 21.447 | 27.31 | 17.051 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.304 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.303 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.316 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.325 | 21.213 | 60.2 | 21.447 | 27.319 | 17.052 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.313 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.312 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.325 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.333 | 21.214 | 60.2 | 21.447 | 27.327 | 17.054 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.321 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.32 | 26.231 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.333 | 41.246 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.342 | 21.215 | 60.2 | 21.447 | 27.335 | 17.055 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.329 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.328 | 26.233 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.341 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.35 | 21.216 | 60.2 | 21.447 | 27.344 | 17.056 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.338 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.336 | 26.232 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.35 | 41.244 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.359 | 21.218 | 60.2 | 21.447 | 27.352 | 17.057 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.346 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.345 | 26.231 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.358 | 41.244 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.367 | 21.219 | 60.2 | 21.447 | 27.36 | 17.059 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.354 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.353 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.366 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.375 | 21.22 | 60.2 | 21.447 | 27.369 | 17.06 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.363 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.361 | 26.228 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.375 | 41.244 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.384 | 21.221 | 60.2 | 21.447 | 27.377 | 17.061 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.371 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.37 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.383 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.392 | 21.224 | 60.2 | 21.447 | 27.385 | 17.062 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.379 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.378 | 26.226 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.392 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.4 | 21.226 | 60.2 | 21.447 | 27.394 | 17.064 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.388 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.387 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.4 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.408 | 21.228 | 60.2 | 21.447 | 27.402 | 17.065 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.396 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.395 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.408 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.417 | 21.231 | 60.2 | 21.447 | 27.41 | 17.066 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.404 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.403 | 26.233 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.417 | 41.243 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.425 | 21.232 | 60.2 | 21.447 | 27.419 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.413 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.412 | 26.237 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.425 | 41.245 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.433 | 21.233 | 60.2 | 21.447 | 27.427 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.421 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.42 | 26.243 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.433 | 41.246 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.442 | 21.234 | 60.2 | 21.447 | 27.435 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.429 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.428 | 26.249 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.441 | 41.246 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.45 | 21.236 | 60.2 | 21.447 | 27.444 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.438 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.437 | 26.254 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.45 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.458 | 21.237 | 60.2 | 21.447 | 27.452 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.446 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.445 | 26.26 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.458 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.467 | 21.238 | 60.2 | 21.447 | 27.46 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.454 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.453 | 26.271 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.466 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.475 | 21.239 | 60.2 | 21.447 | 27.469 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.463 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.461 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.475 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.484 | 21.241 | 60.2 | 21.447 | 27.477 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.471 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.47 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.483 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.492 | 21.242 | 60.2 | 21.447 | 27.485 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.479 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.478 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.492 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.5 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | 27.494 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.488 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.486 | 26.315 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.5 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.509 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | 27.502 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.496 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.495 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.508 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.517 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | 27.51 | 17.068 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.504 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.503 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.517 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.525 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | 27.519 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.513 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.511 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.525 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.534 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | 27.527 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.521 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.52 | 26.349 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.533 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.542 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | 27.535 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.529 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.528 | 26.359 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.542 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.55 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 27.544 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.538 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.537 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.55 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.558 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | 27.552 | 17.067 | 60.4 | 17.28 |  |  |  |  | 27.546 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.545 | 26.379 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.558 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.567 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.554 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.553 | 26.386 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.566 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.575 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.562 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.562 | 26.394 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.575 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.583 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.571 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.57 | 26.399 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.583 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.592 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.579 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.578 | 26.404 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.592 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.6 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.588 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.586 | 26.406 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.6 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.609 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.596 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.595 | 26.407 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.608 | 41.249 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.617 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.604 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.603 | 26.409 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.617 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.625 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.613 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.611 | 26.412 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.625 | 41.247 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.634 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.621 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.62 | 26.411 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.633 | 41.248 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.642 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.629 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.628 | 26.41 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.642 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.65 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.637 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.636 | 26.408 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.65 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.659 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.646 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.645 | 26.406 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.658 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.667 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.654 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.653 | 26.404 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.667 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.675 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.662 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.661 | 26.402 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.675 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.684 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.671 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.67 | 26.404 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.683 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.692 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.679 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.678 | 26.405 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.691 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.7 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.688 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.687 | 26.406 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.7 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.708 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.696 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.695 | 26.407 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.708 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.717 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.704 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.703 | 26.407 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.717 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.725 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.712 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.711 | 26.407 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.725 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.734 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.721 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.72 | 26.407 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.733 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.742 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.729 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.728 | 26.408 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.742 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.75 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.737 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.736 | 26.409 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.75 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.759 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.746 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.745 | 26.41 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.758 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.767 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.754 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.753 | 26.412 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.767 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.775 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.762 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.761 | 26.414 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.775 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.784 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.771 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.77 | 26.415 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.783 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.792 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.779 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.778 | 26.416 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.792 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.8 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.787 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.786 | 26.416 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.8 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.809 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.796 | 8.849 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.794 | 26.416 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.809 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.817 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.804 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.803 | 26.417 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.817 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.825 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.812 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.812 | 26.418 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.825 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.834 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.821 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.82 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.833 | 41.249 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.842 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.829 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.828 | 26.42 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.842 | 41.248 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.85 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.837 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.836 | 26.419 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.85 | 41.248 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.859 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.846 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.845 | 26.417 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.858 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.867 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.854 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.853 | 26.415 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.867 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.875 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.862 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.861 | 26.412 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.875 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.884 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.871 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.87 | 26.408 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.883 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.892 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.879 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.878 | 26.405 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.892 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.9 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.887 | 8.848 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.886 | 26.404 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.9 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.909 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.896 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.895 | 26.403 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.908 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.917 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.904 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.903 | 26.401 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.917 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.925 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.912 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.911 | 26.4 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.925 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.934 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.921 | 8.847 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.919 | 26.396 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.934 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.942 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.929 | 8.846 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.928 | 26.393 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.942 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.95 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.937 | 8.845 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.936 | 26.39 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.95 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.959 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.946 | 8.844 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.945 | 26.387 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.958 | 41.251 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.967 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.954 | 8.843 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.953 | 26.385 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.967 | 41.25 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.975 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.962 | 8.842 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.961 | 26.383 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.975 | 41.252 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.984 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.971 | 8.841 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.97 | 26.381 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.983 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 27.992 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.979 | 8.84 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.978 | 26.379 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 27.992 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.987 | 8.839 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.986 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.009 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 27.996 | 8.838 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 27.995 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.008 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.017 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.004 | 8.837 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.003 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.017 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.025 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.012 | 8.836 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.011 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.025 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.034 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.021 | 8.836 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.02 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.034 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.042 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.029 | 8.835 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.028 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.042 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.05 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.037 | 8.834 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.036 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.05 | 41.254 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.059 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.046 | 8.833 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.044 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.059 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.067 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.054 | 8.832 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.053 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.067 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.075 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.062 | 8.831 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.061 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.075 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.084 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.071 | 8.83 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.069 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.083 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.092 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.079 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.078 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.092 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.1 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.087 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.086 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.1 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.109 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.096 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.095 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.108 | 41.263 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.117 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.104 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.103 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.117 | 41.265 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.125 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.112 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.111 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.125 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.134 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.12 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.12 | 26.376 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.134 | 41.268 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.142 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.129 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.128 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.142 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.15 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.137 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.136 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.15 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.159 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.146 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.145 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.159 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.167 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.154 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.153 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.167 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.175 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.162 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.161 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.175 | 41.269 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.184 | 21.254 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.171 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.169 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.184 | 41.271 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.192 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.179 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.178 | 26.378 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.192 | 41.269 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.2 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.187 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.186 | 26.378 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.2 | 41.268 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.209 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.195 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.194 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.208 | 41.268 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.217 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.204 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.203 | 26.376 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.217 | 41.268 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.225 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.212 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.211 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.225 | 41.268 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.234 | 21.253 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.22 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.22 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.234 | 41.267 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.242 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.229 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.228 | 26.376 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.242 | 41.264 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.25 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.237 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.236 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.25 | 41.262 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.259 | 21.252 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.245 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.245 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.259 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.267 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.254 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.253 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.267 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.275 | 21.251 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.262 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.261 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.275 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.284 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.27 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.27 | 26.368 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.284 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.292 | 21.25 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.279 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.278 | 26.364 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.292 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.3 | 21.249 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.287 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.286 | 26.361 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.3 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.309 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.295 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.294 | 26.358 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.309 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.317 | 21.248 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.304 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.303 | 26.355 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.317 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.325 | 21.247 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.312 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.311 | 26.353 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.325 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.334 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.32 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.319 | 26.351 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.333 | 41.253 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.342 | 21.246 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.329 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.328 | 26.349 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.342 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.35 | 21.245 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.337 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.336 | 26.345 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.351 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.359 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.345 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.344 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.359 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.367 | 21.244 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.354 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.353 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.367 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.375 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.362 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.361 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.375 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.384 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.37 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.37 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.384 | 41.255 | 59.8 | 41.617 | [20 empty] | 28.392 | 21.243 | 60.2 | 21.447 | [8 empty] | 28.379 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.378 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.392 | 41.256 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.387 | 8.829 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.386 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.4 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.395 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.395 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.409 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.404 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.403 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.417 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.412 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.411 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.425 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.42 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.419 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.434 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.429 | 8.828 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.428 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.442 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.437 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.436 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.451 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.445 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.444 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.459 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.454 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.453 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.467 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.462 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.461 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.476 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.47 | 8.827 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.469 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.484 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.479 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.478 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.492 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.487 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.486 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.5 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.495 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.495 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.509 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.504 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.503 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.517 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.512 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.511 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.525 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.52 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.52 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.534 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.529 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.528 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.542 | 41.258 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.537 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.536 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.551 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.545 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.544 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.559 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.554 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.553 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.567 | 41.257 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.562 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.561 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.576 | 41.259 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.57 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.569 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.584 | 41.261 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.578 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.578 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.592 | 41.262 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.587 | 8.826 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.586 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.601 | 41.262 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.595 | 8.825 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.594 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[24 empty] | 28.609 | 41.26 | 59.8 | 41.617 | [32 empty] | 28.604 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.603 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.612 | 8.824 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.611 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.62 | 8.823 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.619 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.629 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.627 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.637 | 8.822 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.636 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.645 | 8.821 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.645 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.653 | 8.82 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.653 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.662 | 8.82 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.661 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.67 | 8.819 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.669 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.678 | 8.818 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.678 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.687 | 8.818 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.686 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.695 | 8.817 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.694 | 26.343 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.703 | 8.816 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.703 | 26.347 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.712 | 8.816 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.711 | 26.35 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.72 | 8.815 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.719 | 26.353 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.728 | 8.814 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.728 | 26.355 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.737 | 8.814 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.736 | 26.36 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.745 | 8.813 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.744 | 26.365 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.753 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.752 | 26.367 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.762 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.761 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.77 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.77 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.778 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.778 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.787 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.786 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.795 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.794 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.803 | 8.812 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.803 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.812 | 8.811 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.811 | 26.378 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.82 | 8.81 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.819 | 26.38 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.828 | 8.809 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.828 | 26.381 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.837 | 8.808 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.836 | 26.379 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.845 | 8.807 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.844 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.853 | 8.806 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.853 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.862 | 8.805 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.861 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.87 | 8.804 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.869 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.878 | 8.803 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.877 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.887 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.886 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.895 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.894 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.903 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.902 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.912 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.911 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.92 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.919 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.928 | 8.797 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.928 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.937 | 8.797 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.936 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.945 | 8.796 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.944 | 26.368 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.953 | 8.795 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.953 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.962 | 8.795 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.961 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.97 | 8.794 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.969 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.978 | 8.794 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.978 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.987 | 8.795 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.986 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 28.995 | 8.795 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 28.994 | 26.368 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.003 | 8.795 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.002 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.012 | 8.796 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.011 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.02 | 8.796 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.019 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.028 | 8.796 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.027 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.036 | 8.797 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.036 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.045 | 8.797 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.044 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.053 | 8.797 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.053 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.062 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.061 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.07 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.069 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.078 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.078 | 26.367 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.087 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.086 | 26.368 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.095 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.094 | 26.369 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.103 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.103 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.111 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.111 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.12 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.119 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.128 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.127 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.136 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.136 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.145 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.144 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.153 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.152 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.162 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.161 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.17 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.169 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.178 | 8.798 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.177 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.187 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.186 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.195 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.194 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.203 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.203 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.211 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.211 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.22 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.219 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.228 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.228 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.236 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.236 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.245 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.244 | 26.377 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.253 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.252 | 26.376 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.261 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.261 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.27 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.269 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.278 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.277 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.286 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.286 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.295 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.294 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.303 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.302 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.311 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.311 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.32 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.319 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.328 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.328 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.336 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.336 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.345 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.344 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.353 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.353 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.361 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.361 | 26.371 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.37 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.369 | 26.372 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.378 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.377 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.386 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.386 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.395 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.394 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.403 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.402 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.411 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.411 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.42 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.419 | 26.375 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.428 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.427 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.436 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.436 | 26.374 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.445 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.444 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.453 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.452 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.461 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.461 | 26.373 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.47 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.469 | 26.37 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.478 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.478 | 26.367 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.486 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.486 | 26.364 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.495 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.494 | 26.361 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.503 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.502 | 26.358 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.511 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.511 | 26.355 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.52 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.519 | 26.354 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.528 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.527 | 26.353 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.536 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.536 | 26.351 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.545 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.544 | 26.348 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.553 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.552 | 26.345 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.561 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.561 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.57 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.569 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.578 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.577 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.586 | 8.799 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.585 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.595 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.594 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.603 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.603 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.611 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.611 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.62 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.619 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.628 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.627 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.636 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.636 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.645 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.644 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.653 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.652 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.661 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.661 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.67 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.669 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.678 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.677 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.686 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.686 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.694 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.694 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.703 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.702 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.711 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.71 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.719 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.719 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.728 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.727 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.736 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.735 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.745 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.744 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.753 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.752 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.761 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.761 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.769 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.769 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.778 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.777 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.786 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.786 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.794 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.794 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.803 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.802 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.811 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.811 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.819 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.819 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.828 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.827 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.836 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.835 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.844 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.844 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.853 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.852 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.861 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.86 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.869 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.869 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.878 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.877 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.886 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.886 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.894 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.894 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.903 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.902 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.911 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.911 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.919 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.919 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.928 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.927 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.936 | 8.802 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.936 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.944 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.944 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.953 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.952 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.961 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.96 | 26.342 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.969 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.969 | 26.342 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.978 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.977 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.986 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.985 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 29.994 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 29.994 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.003 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.002 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.011 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.01 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.019 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.019 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.028 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.027 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.036 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.036 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.044 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.044 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.053 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.052 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.061 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.061 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.069 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.069 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.078 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.077 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.086 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.085 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.094 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.094 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.103 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.102 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.111 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.11 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.119 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.119 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.128 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.127 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.136 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.135 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.144 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.144 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.152 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.152 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.161 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.161 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.169 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.169 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.177 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.177 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.186 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.186 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.194 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.194 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.203 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.202 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.211 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.21 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.219 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.219 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.227 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.227 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.236 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.235 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.244 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.244 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.252 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.252 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.261 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.26 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.269 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.269 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.277 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.277 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.286 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.285 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.294 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.294 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.302 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.302 | 26.319 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.311 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.311 | 26.317 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.319 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.319 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.327 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.327 | 26.312 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.336 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.335 | 26.309 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.344 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.344 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.352 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.352 | 26.3 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.361 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.36 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.369 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.369 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.377 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.377 | 26.29 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.386 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.385 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.394 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.394 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.402 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.402 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.411 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.41 | 26.281 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.419 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.418 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.427 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.427 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.436 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.436 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.444 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.444 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.452 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.452 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.461 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.46 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.469 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.469 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.477 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.477 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.486 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.485 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.494 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.494 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.502 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.502 | 26.271 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.511 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.51 | 26.269 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.519 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.519 | 26.271 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.527 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.527 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.536 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.535 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.544 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.543 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.552 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.552 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.561 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.56 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.569 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.569 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.577 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.577 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.586 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.585 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.594 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.594 | 26.271 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.602 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.602 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.611 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.61 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.619 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.619 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.627 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.627 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.635 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.635 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.644 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.644 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.652 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.652 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.661 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.66 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.669 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.668 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.677 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.677 | 26.278 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.686 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.685 | 26.278 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.694 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.693 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.702 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.702 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.71 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.71 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.719 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.719 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.727 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.727 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.735 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.735 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.744 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.744 | 26.278 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.752 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.752 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.76 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.76 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.769 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.769 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.777 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.777 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.785 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.785 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.794 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.793 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.802 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.802 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.81 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.81 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.819 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.818 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.827 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.827 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.835 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.835 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.844 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.844 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.852 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.852 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.86 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.86 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.869 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.869 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.877 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.877 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.885 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.885 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.894 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.894 | 26.278 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.902 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.902 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.91 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.91 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.919 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.918 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.927 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.927 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.935 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.935 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.944 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.943 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.952 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.952 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.96 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.96 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.969 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.968 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.977 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.977 | 26.278 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.985 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.985 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 30.994 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 30.994 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.002 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.002 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.01 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.01 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.019 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.019 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.027 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.027 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.035 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.035 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.044 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.043 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.052 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.052 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.06 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.06 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.069 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.068 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.077 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.077 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.085 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.085 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.094 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.093 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.102 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.102 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.11 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.11 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.119 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.119 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.127 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.127 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.135 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.135 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.144 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.144 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.152 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.152 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.16 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.16 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.169 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.168 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.177 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.177 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.185 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.185 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.193 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.193 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.202 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.202 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.21 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.21 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.219 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.218 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.227 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.227 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.235 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.235 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.244 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.243 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.252 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.251 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.26 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.26 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.268 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.269 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.277 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.277 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.285 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.285 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.293 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.293 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.302 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.302 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.31 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.31 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.318 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.318 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.327 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.327 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.335 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.335 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.343 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.343 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.352 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.352 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.36 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.36 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.368 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.368 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.377 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.376 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.385 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.385 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.393 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.394 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.402 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.402 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.41 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.41 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.418 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.418 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.427 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.427 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.435 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.435 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.443 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.443 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.452 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.452 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.46 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.46 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.468 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.468 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.477 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.477 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.485 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.485 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.493 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.493 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.502 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.501 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.51 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.51 | 26.269 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.518 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.518 | 26.267 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.527 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.526 | 26.266 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.535 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.535 | 26.262 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.543 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.543 | 26.259 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.552 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.552 | 26.254 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.56 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.56 | 26.249 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.568 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.568 | 26.245 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.577 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.577 | 26.241 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.585 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.585 | 26.238 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.593 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.593 | 26.235 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.602 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.602 | 26.232 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.61 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.61 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.618 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.618 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.627 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.626 | 26.22 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.635 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.635 | 26.218 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.643 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.643 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.651 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.651 | 26.214 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.66 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.66 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.668 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.668 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.677 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.677 | 26.215 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.685 | 8.801 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.685 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.693 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.693 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.702 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.702 | 26.218 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.71 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.71 | 26.219 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.718 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.718 | 26.218 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.726 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.727 | 26.218 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.735 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.735 | 26.219 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.743 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.743 | 26.22 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.751 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.751 | 26.219 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.76 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.76 | 26.219 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.768 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.768 | 26.219 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.776 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.776 | 26.22 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.785 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.785 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.793 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.793 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.801 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.801 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.81 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.81 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.818 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.818 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.826 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.827 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.835 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.835 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.843 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.843 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.851 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.852 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.86 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.86 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.868 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.868 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.876 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.876 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.885 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.885 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.893 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.893 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.901 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.901 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.91 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.91 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.918 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.918 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.926 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.926 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.935 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.935 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.943 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.943 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.951 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.952 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.96 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.96 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.968 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.968 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.976 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.977 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.985 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.985 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 31.993 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 31.993 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.001 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.001 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.01 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.01 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.018 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.018 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.026 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.026 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.035 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.035 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.043 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.043 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[60 empty] | 32.051 | 8.8 | 60.8 | 8.947 | [24 empty] | 32.051 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.06 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.068 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.076 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.085 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.093 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.102 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.11 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.118 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.126 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.135 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.143 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.151 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.16 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.168 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.176 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.185 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.193 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.201 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.209 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.218 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.227 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.235 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.243 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.251 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.26 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.268 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.276 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.285 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.293 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.301 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.31 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.318 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.326 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.334 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.343 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.351 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.359 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.368 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.376 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.385 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.393 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.401 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.41 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.418 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.426 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.435 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.443 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.451 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.459 | 26.212 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.468 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.476 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.484 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.493 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.501 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.51 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.518 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.526 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.535 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.543 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.551 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.56 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.568 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.576 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.584 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.593 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.601 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.609 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.618 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.626 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.634 | 26.208 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.643 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.651 | 26.21 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.66 | 26.211 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.668 | 26.213 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.676 | 26.215 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.685 | 26.214 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.693 | 26.214 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.701 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.709 | 26.218 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.718 | 26.22 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.726 | 26.222 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.734 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.743 | 26.228 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.751 | 26.228 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.759 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.768 | 26.226 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.776 | 26.225 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.785 | 26.226 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.793 | 26.227 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.801 | 26.228 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.81 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.818 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.826 | 26.231 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.834 | 26.23 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.843 | 26.229 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.851 | 26.231 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.859 | 26.233 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.868 | 26.235 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.876 | 26.237 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.884 | 26.238 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.893 | 26.24 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.901 | 26.24 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.909 | 26.24 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.918 | 26.241 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.926 | 26.243 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.935 | 26.245 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.943 | 26.247 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.951 | 26.248 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.959 | 26.25 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.968 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.976 | 26.252 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.984 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 32.993 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.001 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.009 | 26.258 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.018 | 26.259 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.026 | 26.261 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.034 | 26.26 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.042 | 26.26 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.051 | 26.259 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.06 | 26.258 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.068 | 26.256 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.076 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.084 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.093 | 26.256 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.101 | 26.256 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.109 | 26.256 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.118 | 26.254 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.126 | 26.252 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.134 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.143 | 26.249 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.151 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.159 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.167 | 26.252 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.176 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.184 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.193 | 26.25 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.201 | 26.249 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.209 | 26.247 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.218 | 26.249 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.226 | 26.25 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.234 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.243 | 26.252 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.251 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.259 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.268 | 26.251 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.276 | 26.25 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.284 | 26.253 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.292 | 26.256 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.301 | 26.257 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.309 | 26.259 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.317 | 26.257 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.326 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.334 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.343 | 26.254 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.351 | 26.255 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.359 | 26.257 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.368 | 26.26 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.376 | 26.263 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.384 | 26.263 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.393 | 26.262 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.401 | 26.262 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.409 | 26.262 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.417 | 26.264 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.426 | 26.265 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.434 | 26.267 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.442 | 26.27 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.451 | 26.269 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.459 | 26.268 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.468 | 26.268 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.476 | 26.267 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.484 | 26.269 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.493 | 26.271 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.501 | 26.272 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.509 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.518 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.526 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.534 | 26.274 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.542 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.551 | 26.275 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.559 | 26.276 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.567 | 26.277 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.576 | 26.279 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.584 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.592 | 26.281 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.601 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.609 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.618 | 26.28 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.626 | 26.281 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.634 | 26.281 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.643 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.651 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.659 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.667 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.676 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.684 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.692 | 26.281 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.701 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.709 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.717 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.726 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.734 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.742 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.751 | 26.284 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.759 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.768 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.776 | 26.283 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.784 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.792 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.801 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.809 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.817 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.826 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.834 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.842 | 26.285 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.851 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.859 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.867 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.875 | 26.29 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.884 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.893 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.901 | 26.287 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.909 | 26.286 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.917 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.926 | 26.29 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.934 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.942 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.951 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.959 | 26.289 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.967 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.976 | 26.288 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.984 | 26.29 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 33.992 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.009 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.017 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.026 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.034 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.042 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.051 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.059 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.067 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.076 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.084 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.092 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.101 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.109 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.117 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.125 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.134 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.142 | 26.295 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.15 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.159 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.167 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.176 | 26.295 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.184 | 26.293 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.192 | 26.29 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.201 | 26.292 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.209 | 26.294 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.217 | 26.297 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.226 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.234 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.242 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.25 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.259 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.267 | 26.3 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.275 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.284 | 26.303 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.292 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.301 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.309 | 26.304 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.317 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.326 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.334 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.342 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.351 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.359 | 26.309 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.367 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.375 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.384 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.392 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.4 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.409 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.417 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.425 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.434 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.442 | 26.303 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.451 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.459 | 26.301 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.467 | 26.3 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.476 | 26.299 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.484 | 26.3 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.492 | 26.301 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.5 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.509 | 26.303 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.517 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.525 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.534 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.542 | 26.302 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.55 | 26.304 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.559 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.567 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.576 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.584 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.592 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.601 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.609 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.617 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.625 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.634 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.642 | 26.31 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.65 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.659 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.667 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.675 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.684 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.692 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.7 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.709 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.717 | 26.309 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.726 | 26.31 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.734 | 26.309 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.742 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.75 | 26.307 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.759 | 26.305 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.767 | 26.308 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.775 | 26.311 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.784 | 26.312 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.792 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.8 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.809 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.817 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.825 | 26.314 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.833 | 26.317 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.842 | 26.32 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.851 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.859 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.867 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.875 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.884 | 26.318 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.892 | 26.316 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.9 | 26.318 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.909 | 26.32 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.917 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.925 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.934 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.942 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.95 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.958 | 26.32 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.967 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.975 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.984 | 26.325 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 34.992 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35 | 26.326 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.009 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.017 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.025 | 26.322 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.034 | 26.323 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.042 | 26.324 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.05 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.059 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.067 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.075 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.083 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.092 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.1 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.108 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.117 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.125 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.134 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.142 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.15 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.159 | 26.328 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.167 | 26.329 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.175 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.184 | 26.331 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.192 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.2 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.208 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.217 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.225 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.233 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.242 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.25 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.259 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.267 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.275 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.284 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.292 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.3 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.309 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.317 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.325 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.333 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.342 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.35 | 26.34 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.358 | 26.342 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.367 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.375 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.384 | 26.342 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.392 | 26.343 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.4 | 26.343 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.409 | 26.343 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.417 | 26.342 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.425 | 26.341 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.434 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.442 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.45 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.458 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.467 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.475 | 26.339 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.483 | 26.338 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.492 | 26.337 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.5 | 26.336 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.508 | 26.335 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.517 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.525 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.534 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.542 | 26.334 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.55 | 26.333 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.559 | 26.332 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.567 | 26.33 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.575 | 26.327 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.583 | 26.321 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.592 | 26.315 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.6 | 26.31 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.608 | 26.306 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.617 | 26.298 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.625 | 26.291 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.633 | 26.282 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.642 | 26.273 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.65 | 26.266 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.659 | 26.258 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.667 | 26.252 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.675 | 26.246 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.684 | 26.239 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.692 | 26.232 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.7 | 26.224 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.708 | 26.216 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.717 | 26.209 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.725 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.733 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.742 | 26.191 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.75 | 26.191 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.758 | 26.19 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.767 | 26.187 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.775 | 26.185 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.783 | 26.183 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.792 | 26.181 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.8 | 26.183 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.809 | 26.184 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.817 | 26.184 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.825 | 26.184 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.833 | 26.181 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.842 | 26.179 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.85 | 26.177 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.858 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.867 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.875 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.883 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.892 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.9 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.908 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.917 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.925 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.934 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.942 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.95 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.958 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.967 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.975 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.983 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 35.992 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.008 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.017 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.025 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.033 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.042 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.05 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.059 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.067 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.075 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.083 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.092 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.1 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.108 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.117 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.125 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.133 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.142 | 26.164 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.15 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.158 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.167 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.175 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.183 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.192 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.2 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.208 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.217 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.225 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.233 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.242 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.25 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.258 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.267 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.275 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.283 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.292 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.3 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.308 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.316 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.325 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.333 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.342 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.35 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.358 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.367 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.375 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.383 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.392 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.4 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.408 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.417 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.425 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.433 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.441 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.45 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.458 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.467 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.475 | 26.164 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.483 | 26.164 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.492 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.5 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.508 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.517 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.525 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.533 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.542 | 26.165 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.55 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.558 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.566 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.575 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.583 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.592 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.6 | 26.168 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.608 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.617 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.625 | 26.167 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.633 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.642 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.65 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.658 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.667 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.675 | 26.17 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.683 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.691 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.7 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.708 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.716 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.725 | 26.172 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.733 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.742 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.75 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.758 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.767 | 26.173 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.775 | 26.175 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.783 | 26.171 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.792 | 26.166 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.8 | 26.163 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.808 | 26.159 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.816 | 26.156 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.825 | 26.153 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.833 | 26.151 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.841 | 26.149 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.85 | 26.146 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.858 | 26.144 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.867 | 26.141 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.875 | 26.138 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.883 | 26.136 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.892 | 26.133 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.9 | 26.131 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.908 | 26.129 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.917 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.925 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.933 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.941 | 26.12 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.95 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.958 | 26.122 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.966 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.975 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.983 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 36.992 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.008 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.017 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.025 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.033 | 26.122 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.042 | 26.122 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.05 | 26.12 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.058 | 26.119 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.066 | 26.117 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.075 | 26.114 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.083 | 26.114 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.091 | 26.114 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.1 | 26.115 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.108 | 26.115 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.117 | 26.117 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.125 | 26.118 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.133 | 26.117 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.142 | 26.115 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.15 | 26.116 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.158 | 26.117 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.167 | 26.118 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.175 | 26.12 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.183 | 26.119 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.191 | 26.119 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.2 | 26.119 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.208 | 26.119 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.216 | 26.12 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.225 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.233 | 26.122 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.241 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.25 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.258 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.267 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.275 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.283 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.292 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.3 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.308 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.316 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.325 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.333 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.341 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.35 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.358 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.366 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.375 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.383 | 26.129 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.392 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.4 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.408 | 26.129 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.417 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.425 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.433 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.441 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.45 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.458 | 26.132 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.466 | 26.132 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.475 | 26.132 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.483 | 26.129 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.491 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.5 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.508 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.517 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.525 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.533 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.542 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.55 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.558 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.566 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.575 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.583 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.591 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.6 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.608 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.616 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.625 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.633 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.642 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.65 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.658 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.667 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.675 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.683 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.691 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.7 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.708 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.716 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.725 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.733 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.741 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.75 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.758 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.766 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.775 | 26.122 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.783 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.792 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.8 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.808 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.816 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.825 | 26.123 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.833 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.841 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.85 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.858 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.866 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.875 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.883 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.891 | 26.127 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.9 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.908 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.917 | 26.129 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.925 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.933 | 26.128 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.941 | 26.126 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.95 | 26.124 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.958 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.966 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.975 | 26.121 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.983 | 26.125 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 37.991 | 26.13 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38 | 26.132 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.008 | 26.134 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.016 | 26.135 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.025 | 26.136 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.033 | 26.139 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.042 | 26.142 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.05 | 26.147 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.058 | 26.151 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.066 | 26.154 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.075 | 26.157 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.083 | 26.16 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.091 | 26.163 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.1 | 26.169 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.108 | 26.174 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.116 | 26.179 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.125 | 26.185 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.133 | 26.188 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.141 | 26.191 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.149 | 26.191 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.158 | 26.191 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.167 | 26.192 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.175 | 26.193 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.183 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.191 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.2 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.208 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.216 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.225 | 26.192 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.233 | 26.193 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.241 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.25 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.258 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.266 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.274 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.283 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.292 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.3 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.308 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.316 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.325 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.333 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.341 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.35 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.358 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.366 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.375 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.383 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.391 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.399 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.408 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.417 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.425 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.433 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.441 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.45 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.458 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.466 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.475 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.483 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.491 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.5 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.508 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.516 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.524 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.533 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.542 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.55 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.558 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.566 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.575 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.583 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.591 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.6 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.608 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.616 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.625 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.633 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.641 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.649 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.658 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.667 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.675 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.683 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.691 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.7 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.708 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.716 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.725 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.733 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.741 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.75 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.758 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.766 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.774 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.783 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.792 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.8 | 26.203 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.808 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.816 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.825 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.833 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.841 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.85 | 26.197 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.858 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.866 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.875 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.883 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.891 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.899 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.908 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.916 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.925 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.933 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.941 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.95 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.958 | 26.192 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.966 | 26.192 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.975 | 26.192 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.983 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 38.991 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39 | 26.195 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.008 | 26.196 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.016 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.024 | 26.193 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.033 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.041 | 26.194 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.05 | 26.198 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.058 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.066 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.075 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.083 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.091 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.1 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.108 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.116 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.125 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.133 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.141 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.149 | 26.2 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.158 | 26.199 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.166 | 26.201 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.175 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.183 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.191 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.2 | 26.206 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.208 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.216 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.225 | 26.202 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.233 | 26.204 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.241 | 26.205 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.25 | 26.207 | 60.2 | 26.451
[88 empty] | 39.258 | 26.208 | 60.2 | 26.451