## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.009 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.017 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.026 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.034 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.042 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.051 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.059 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.067 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.076 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.084 | 63.769 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.092 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.101 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.109 | 63.776 | 74.192 | 74.839
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.117 | 63.778 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.126 | 63.78 | 74.192 | 74.839
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.134 | 63.782 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.142 | 63.785 | 74.192 | 74.839
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.151 | 63.787 | 74.192 | 74.839
7.969 | 1.3169 | 6.6521 |  | 0.159 | 63.79 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.167 | 63.793 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.176 | 63.795 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.184 | 63.797 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.192 | 63.799 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.201 | 63.801 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.209 | 63.803 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.217 | 63.804 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.226 | 63.806 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.234 | 63.807 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.242 | 63.806 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.251 | 63.805 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.259 | 63.803 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.267 | 63.801 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.276 | 63.8 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.284 | 63.799 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.292 | 63.798 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.301 | 63.796 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.309 | 63.794 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.317 | 63.792 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.326 | 63.788 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.334 | 63.784 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.342 | 63.78 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.351 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.359 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.367 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.376 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.384 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.392 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.401 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.409 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.417 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.426 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.434 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.442 | 63.742 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.451 | 63.74 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.459 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.468 | 63.736 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.476 | 63.734 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.484 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.492 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.501 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.509 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.517 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.526 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.534 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.542 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.551 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.559 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.567 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.576 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.584 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.593 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.601 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.609 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.617 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.626 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.634 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.643 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.651 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.659 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.667 | 63.734 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.676 | 63.735 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.684 | 63.736 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.693 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.701 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.709 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.718 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.726 | 63.74 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.734 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.742 | 63.742 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.751 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.759 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.768 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.776 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.784 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.792 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.801 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.809 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.818 | 63.74 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.826 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.834 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.843 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.851 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.859 | 63.74 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.868 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.876 | 63.742 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.884 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.893 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.901 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.909 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.917 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.926 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.934 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.943 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.951 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.959 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.968 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.976 | 63.754 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.984 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 0.993 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.001 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.009 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.018 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.026 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.034 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.043 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.051 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.059 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.068 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.076 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.084 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.093 | 63.742 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.101 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.109 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.118 | 63.734 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.126 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.134 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.143 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.151 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.159 | 63.726 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.168 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.176 | 63.724 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.184 | 63.723 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.193 | 63.724 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.201 | 63.724 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.209 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.218 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.226 | 63.728 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.234 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.243 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.251 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.26 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.268 | 63.735 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.276 | 63.736 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.284 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.293 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.301 | 63.74 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.309 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.318 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.326 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.334 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.343 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.351 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.359 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.368 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.376 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.385 | 63.735 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.393 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.401 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.409 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.418 | 63.728 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.426 | 63.728 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.435 | 63.728 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.443 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.451 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.459 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.468 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.476 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.484 | 63.728 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.493 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.501 | 63.726 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.51 | 63.726 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.518 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.526 | 63.726 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.534 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.543 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.551 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.56 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.568 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.576 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.584 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.593 | 63.726 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.601 | 63.724 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.609 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.618 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.626 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.635 | 63.718 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.643 | 63.718 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.651 | 63.718 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.659 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.668 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.676 | 63.718 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.685 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.693 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.701 | 63.72 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.709 | 63.72 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.718 | 63.72 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.726 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.735 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.743 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.751 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.76 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.768 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.776 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.784 | 63.723 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.793 | 63.723 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.801 | 63.723 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.81 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.818 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.826 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.834 | 63.731 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.843 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.851 | 63.735 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.86 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.868 | 63.738 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.876 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.885 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.893 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.901 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.91 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.918 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.926 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.935 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.943 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.951 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.959 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.968 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.976 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.985 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 1.993 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.001 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.01 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.018 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.026 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.035 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.043 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.051 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.06 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.068 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.076 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.084 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.093 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.101 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.11 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.118 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.126 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.135 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.143 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.151 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.16 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.168 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.176 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.185 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.193 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.201 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.21 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.218 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.226 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.235 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.243 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.251 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.26 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.268 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.276 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.285 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.293 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.301 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.31 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.318 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.326 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.335 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.343 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.351 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.36 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.368 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.376 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.385 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.393 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.401 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.41 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.418 | 63.754 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.426 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.435 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.443 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.451 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.46 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.468 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.476 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.485 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.493 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.501 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.51 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.518 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.526 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.535 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.543 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.551 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.56 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.568 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.576 | 63.744 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.585 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.593 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.601 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.61 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.618 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.626 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.635 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.643 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.651 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.66 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.668 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.676 | 63.754 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.685 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.693 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.701 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.71 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.718 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.726 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.735 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.743 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.751 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.76 | 63.769 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.768 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.776 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.785 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.793 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.802 | 63.773 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.81 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.818 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.826 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.835 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.843 | 63.777 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.851 | 63.778 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.86 | 63.779 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.868 | 63.78 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.876 | 63.78 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.885 | 63.78 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.893 | 63.779 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.901 | 63.779 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.91 | 63.779 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.918 | 63.778 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.927 | 63.777 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.935 | 63.777 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.943 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.951 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.96 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.968 | 63.773 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.976 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.985 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 2.993 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.001 | 63.769 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.01 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.018 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.026 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.035 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.043 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.052 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.06 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.068 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.076 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.085 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.093 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.102 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.11 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.118 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.126 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.135 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.143 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.151 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.16 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.168 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.177 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.185 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.193 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.201 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.21 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.218 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.227 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.235 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.243 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.251 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.26 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.268 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.277 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.285 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.293 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.302 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.31 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.318 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.326 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.335 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.343 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.352 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.36 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.368 | 63.761 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.376 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.385 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.393 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.402 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.41 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.418 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.427 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.435 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.443 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.451 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.46 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.468 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.477 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.485 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.493 | 63.758 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.501 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.51 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.518 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.527 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.535 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.543 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.552 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.56 | 63.755 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.568 | 63.754 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.577 | 63.754 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.585 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.593 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.602 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.61 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.618 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.626 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.635 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.643 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.652 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.66 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.668 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.677 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.685 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.693 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.702 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.71 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.718 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.727 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.735 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.743 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.752 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.76 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.768 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.777 | 63.751 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.785 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.793 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.802 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.81 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.818 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.827 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.835 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.843 | 63.746 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.852 | 63.747 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.86 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.868 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.877 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.885 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.893 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.902 | 63.764 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.91 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.918 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.927 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.935 | 63.778 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.943 | 63.781 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.952 | 63.784 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.96 | 63.788 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.968 | 63.791 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.977 | 63.795 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.985 | 63.799 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 3.993 | 63.802 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.002 | 63.806 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.01 | 63.806 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.018 | 63.807 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.027 | 63.806 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.035 | 63.805 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.043 | 63.804 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.052 | 63.803 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.06 | 63.802 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.068 | 63.801 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.077 | 63.799 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.085 | 63.797 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.093 | 63.795 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.102 | 63.793 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.11 | 63.791 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.118 | 63.789 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.127 | 63.787 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.135 | 63.784 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.143 | 63.781 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.152 | 63.777 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.16 | 63.777 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.168 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.177 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.185 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.193 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.202 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.21 | 63.773 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.218 | 63.772 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.227 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.235 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.243 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.252 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.26 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.268 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.277 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.285 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.293 | 63.769 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.302 | 63.768 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.31 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.318 | 63.766 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.327 | 63.763 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.335 | 63.76 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.343 | 63.757 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.352 | 63.753 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.36 | 63.75 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.368 | 63.748 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.377 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.385 | 63.743 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.393 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.402 | 63.739 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.41 | 63.736 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.418 | 63.732 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.427 | 63.73 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.435 | 63.727 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.443 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.452 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.46 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.468 | 63.722 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.477 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.485 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.493 | 63.72 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.502 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.51 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.518 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.527 | 63.719 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.535 | 63.718 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.543 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.552 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.56 | 63.716 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.568 | 63.715 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.577 | 63.715 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.585 | 63.715 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.593 | 63.714 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.602 | 63.714 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.61 | 63.715 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.618 | 63.716 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.627 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.635 | 63.717 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.643 | 63.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.652 | 63.725 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.66 | 63.729 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.668 | 63.733 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.677 | 63.737 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.685 | 63.741 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.693 | 63.745 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.702 | 63.749 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.71 | 63.752 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.719 | 63.756 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.727 | 63.759 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.735 | 63.762 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.743 | 63.765 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.752 | 63.767 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.76 | 63.77 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.768 | 63.773 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.777 | 63.773 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.785 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.793 | 63.775 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.802 | 63.776 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.81 | 63.774 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.818 | 63.771 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.827 | 63.792 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.835 | 63.812 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.844 | 63.871 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.852 | 63.93 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.86 | 64.048 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.868 | 64.166 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.877 | 64.358 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.885 | 64.55 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.893 | 64.829 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.902 | 65.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.91 | 65.468 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.918 | 65.829 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.927 | 66.255 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.935 | 66.682 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.943 | 67.16 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.952 | 67.639 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.96 | 68.15 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.969 | 68.66 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.977 | 69.171 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.985 | 69.682 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 4.993 | 70.177 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.002 | 70.671 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.01 | 71.131 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.019 | 71.591 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.027 | 71.993 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.035 | 72.394 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.043 | 72.721 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.052 | 73.049 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.06 | 73.292 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.068 | 73.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.077 | 73.697 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.085 | 73.858 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.094 | 73.954 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.102 | 74.049 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.11 | 74.093 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.118 | 74.137 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.127 | 74.148 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.135 | 74.158 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.144 | 74.169 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.152 | 74.179 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.16 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.168 | 74.188 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.177 | 74.187 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.185 | 74.187 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.193 | 74.186 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.202 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.21 | 74.181 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.219 | 74.178 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.227 | 74.171 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.235 | 74.165 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.243 | 74.159 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.252 | 74.153 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.26 | 74.146 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.269 | 74.14 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.277 | 74.135 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.285 | 74.13 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.293 | 74.127 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.302 | 74.124 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.31 | 74.12 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.319 | 74.116 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.327 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.335 | 74.108 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.344 | 74.105 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.352 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.36 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.368 | 74.093 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.377 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.385 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.394 | 74.089 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.402 | 74.087 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.41 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.418 | 74.089 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.427 | 74.092 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.435 | 74.095 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.444 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.452 | 74.099 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.46 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.469 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.477 | 74.103 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.485 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.493 | 74.108 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.502 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.51 | 74.113 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.519 | 74.116 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.527 | 74.121 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.535 | 74.125 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.543 | 74.129 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.552 | 74.133 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.56 | 74.137 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.569 | 74.141 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.577 | 74.143 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.585 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.594 | 74.146 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.602 | 74.146 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.61 | 74.146 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.619 | 74.146 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.627 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.635 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.644 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.652 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.66 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.668 | 74.144 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.677 | 74.144 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.685 | 74.143 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.694 | 74.143 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.702 | 74.142 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.71 | 74.142 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.719 | 74.142 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.727 | 74.142 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.735 | 74.142 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.744 | 74.141 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.752 | 74.14 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.76 | 74.138 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.769 | 74.137 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.777 | 74.136 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.785 | 74.134 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.794 | 74.133 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.802 | 74.132 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.81 | 74.13 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.819 | 74.129 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.827 | 74.128 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.835 | 74.126 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.844 | 74.125 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.852 | 74.124 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.86 | 74.122 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.869 | 74.121 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.877 | 74.12 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.885 | 74.118 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.894 | 74.117 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.902 | 74.115 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.91 | 74.114 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.919 | 74.114 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.927 | 74.113 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.935 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.944 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.952 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.96 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.969 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.977 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.985 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 5.994 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.002 | 74.105 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.01 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.019 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.027 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.035 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.044 | 74.108 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.052 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.06 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.069 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.077 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.085 | 74.113 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.094 | 74.114 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.102 | 74.115 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.11 | 74.117 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.119 | 74.119 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.127 | 74.119 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.135 | 74.119 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.144 | 74.118 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.152 | 74.117 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.16 | 74.116 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.169 | 74.115 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.177 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.185 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.194 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.202 | 74.104 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.21 | 74.102 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.219 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.227 | 74.098 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.235 | 74.096 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.244 | 74.094 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.252 | 74.092 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.26 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.269 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.277 | 74.087 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.285 | 74.086 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.294 | 74.086 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.302 | 74.087 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.31 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.319 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.327 | 74.089 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.335 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.344 | 74.092 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.352 | 74.094 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.36 | 74.094 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.369 | 74.095 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.377 | 74.096 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.385 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.394 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.402 | 74.098 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.41 | 74.099 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.419 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.427 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.435 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.444 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.452 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.46 | 74.098 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.469 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.477 | 74.096 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.485 | 74.095 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.494 | 74.092 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.502 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.51 | 74.085 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.519 | 74.082 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.527 | 74.079 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.535 | 74.075 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.544 | 74.072 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.552 | 74.068 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.561 | 74.065 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.569 | 74.062 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.577 | 74.061 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.585 | 74.06 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.594 | 74.059 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.602 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.61 | 74.057 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.619 | 74.057 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.627 | 74.056 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.635 | 74.055 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.644 | 74.054 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.652 | 74.053 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.66 | 74.054 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.669 | 74.055 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.677 | 74.056 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.686 | 74.057 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.694 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.702 | 74.059 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.71 | 74.059 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.719 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.727 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.736 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.744 | 74.057 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.752 | 74.055 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.76 | 74.053 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.769 | 74.051 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.777 | 74.052 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.785 | 74.053 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.794 | 74.054 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.802 | 74.056 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.811 | 74.058 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.819 | 74.059 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.827 | 74.061 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.835 | 74.063 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.844 | 74.064 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.852 | 74.065 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.861 | 74.065 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.869 | 74.066 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.877 | 74.068 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.885 | 74.07 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.894 | 74.071 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.902 | 74.073 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.91 | 74.074 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.919 | 74.076 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.927 | 74.078 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.936 | 74.079 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.944 | 74.08 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.952 | 74.08 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.96 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.969 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.977 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.986 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 6.994 | 74.08 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.002 | 74.079 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.01 | 74.079 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.019 | 74.079 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.027 | 74.08 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.036 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.044 | 74.082 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.052 | 74.083 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.061 | 74.085 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.069 | 74.087 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.077 | 74.088 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.085 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.094 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.102 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.111 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.119 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.127 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.135 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.144 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.152 | 74.092 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.161 | 74.094 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.169 | 74.095 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.177 | 74.098 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.186 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.194 | 74.103 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.202 | 74.105 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.211 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.219 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.227 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.236 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.244 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.252 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.26 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.269 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.277 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.286 | 74.112 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.294 | 74.113 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.302 | 74.113 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.311 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.319 | 74.11 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.327 | 74.109 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.336 | 74.108 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.344 | 74.106 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.352 | 74.103 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.361 | 74.101 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.369 | 74.099 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.377 | 74.096 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.385 | 74.094 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.394 | 74.091 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.402 | 74.089 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.411 | 74.086 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.419 | 74.084 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.427 | 74.081 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.436 | 74.078 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.444 | 74.078 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.452 | 74.077 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.461 | 74.08 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.469 | 74.082 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.477 | 74.085 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.486 | 74.087 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.494 | 74.09 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.502 | 74.093 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.511 | 74.097 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.519 | 74.1 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.527 | 74.104 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.536 | 74.107 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.544 | 74.111 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.552 | 74.115 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.561 | 74.119 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.569 | 74.122 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.577 | 74.125 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.586 | 74.129 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.594 | 74.133 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.602 | 74.137 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.611 | 74.139 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.619 | 74.141 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.627 | 74.14 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.636 | 74.139 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.644 | 74.139 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.652 | 74.139 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.661 | 74.138 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.669 | 74.137 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.677 | 74.139 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.686 | 74.141 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.694 | 74.143 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.702 | 74.145 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.711 | 74.148 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.719 | 74.15 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.727 | 74.153 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.736 | 74.156 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.744 | 74.158 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.752 | 74.161 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.761 | 74.163 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.769 | 74.166 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.777 | 74.168 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.786 | 74.171 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.794 | 74.173 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.802 | 74.176 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.811 | 74.177 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.819 | 74.178 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.827 | 74.181 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.836 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.844 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.852 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.861 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.869 | 74.185 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.877 | 74.184 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.886 | 74.184 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.894 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.902 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.911 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.919 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.927 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.936 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.944 | 74.183 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.952 | 74.184 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.961 | 74.186 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.969 | 74.189 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.977 | 74.193 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.986 | 74.196 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 7.994 | 74.198 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.002 | 74.199 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.011 | 74.2 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.019 | 74.201 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.027 | 74.202 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.036 | 74.203 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.044 | 74.204 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.052 | 74.205 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.061 | 74.207 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.069 | 74.21 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.077 | 74.212 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.086 | 74.214 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.094 | 74.216 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.103 | 74.217 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.111 | 74.221 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.119 | 74.224 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.127 | 74.225 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.136 | 74.226 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.144 | 74.227 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.152 | 74.227 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.161 | 74.228 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.169 | 74.229 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.177 | 74.23 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.186 | 74.231 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.194 | 74.232 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.202 | 74.233 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.211 | 74.234 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.219 | 74.236 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.228 | 74.236 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.236 | 74.237 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.244 | 74.238 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.252 | 74.239 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.261 | 74.24 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.269 | 74.241 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.277 | 74.241 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.286 | 74.24 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.294 | 74.242 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.302 | 74.243 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.311 | 74.245 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.319 | 74.246 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.327 | 74.247 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.336 | 74.248 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.344 | 74.25 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.353 | 74.253 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.361 | 74.256 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.369 | 74.258 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.377 | 74.261 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.386 | 74.264 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.394 | 74.267 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.403 | 74.269 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.411 | 74.271 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.419 | 74.274 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.427 | 74.276 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.436 | 74.278 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.444 | 74.28 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.452 | 74.282 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.461 | 74.282 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.469 | 74.282 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.478 | 74.283 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.486 | 74.285 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.494 | 74.287 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.502 | 74.288 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.511 | 74.289 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.519 | 74.29 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.528 | 74.29 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.536 | 74.291 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.544 | 74.291 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.552 | 74.292 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.561 | 74.291 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.569 | 74.291 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.578 | 74.291 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.586 | 74.292 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.594 | 74.292 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.603 | 74.292 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.611 | 74.294 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.619 | 74.297 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.627 | 74.3 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.636 | 74.303 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.644 | 74.306 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.653 | 74.309 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.661 | 74.312 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.669 | 74.315 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.677 | 74.318 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.686 | 74.321 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.694 | 74.325 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.703 | 74.329 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.711 | 74.333 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.719 | 74.337 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.728 | 74.341 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.736 | 74.344 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.744 | 74.347 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.752 | 74.35 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.761 | 74.351 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.769 | 74.352 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.778 | 74.351 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.786 | 74.35 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.794 | 74.347 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.802 | 74.345 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.811 | 74.342 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.819 | 74.339 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.828 | 74.336 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.836 | 74.334 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.844 | 74.331 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.853 | 74.328 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.861 | 74.324 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.869 | 74.32 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.878 | 74.316 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.886 | 74.312 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.894 | 74.309 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.903 | 74.305 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.911 | 74.303 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.919 | 74.3 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.927 | 74.299 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.936 | 74.298 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.944 | 74.3 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.953 | 74.302 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.961 | 74.303 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.969 | 74.304 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.978 | 74.306 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.986 | 74.308 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 8.994 | 74.31 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.003 | 74.312 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.011 | 74.315 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.019 | 74.317 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.028 | 74.321 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.036 | 74.324 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.044 | 74.328 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.053 | 74.332 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.061 | 74.335 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.069 | 74.339 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.078 | 74.344 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.086 | 74.349 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.094 | 74.356 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.103 | 74.364 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.111 | 74.368 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.119 | 74.372 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.128 | 74.377 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.136 | 74.382 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.144 | 74.387 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.153 | 74.391 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.161 | 74.396 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.169 | 74.4 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.178 | 74.403 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.186 | 74.406 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.194 | 74.408 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.203 | 74.41 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.211 | 74.411 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.219 | 74.412 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.228 | 74.411 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.236 | 74.41 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.244 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.253 | 74.405 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.261 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.269 | 74.394 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.278 | 74.388 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.286 | 74.383 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.294 | 74.378 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.303 | 74.372 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.311 | 74.368 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.319 | 74.364 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.328 | 74.36 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.336 | 74.357 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.344 | 74.353 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.353 | 74.349 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.361 | 74.345 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.369 | 74.341 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.378 | 74.338 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.386 | 74.334 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.394 | 74.333 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.403 | 74.331 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.411 | 74.33 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.419 | 74.329 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.428 | 74.328 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.436 | 74.327 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.444 | 74.327 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.453 | 74.327 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.461 | 74.327 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.469 | 74.327 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.478 | 74.326 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.486 | 74.325 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.494 | 74.325 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.503 | 74.324 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.511 | 74.323 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.519 | 74.323 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.528 | 74.326 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.536 | 74.329 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.544 | 74.332 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.553 | 74.335 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.561 | 74.338 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.569 | 74.341 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.578 | 74.345 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.586 | 74.348 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.594 | 74.352 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.603 | 74.357 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.611 | 74.361 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.619 | 74.365 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.628 | 74.369 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.636 | 74.373 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.644 | 74.377 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.653 | 74.382 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.661 | 74.386 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.669 | 74.39 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.678 | 74.394 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.686 | 74.398 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.694 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.703 | 74.4 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.711 | 74.401 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.719 | 74.402 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.728 | 74.403 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.736 | 74.404 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.744 | 74.406 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.753 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.761 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.77 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.778 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.786 | 74.406 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.794 | 74.406 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.803 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.811 | 74.405 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.819 | 74.404 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.828 | 74.402 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.836 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.844 | 74.398 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.853 | 74.396 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.861 | 74.396 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.869 | 74.395 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.878 | 74.396 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.886 | 74.397 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.895 | 74.398 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.903 | 74.398 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.911 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.919 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.928 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.936 | 74.399 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.945 | 74.4 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.953 | 74.401 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.961 | 74.401 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.969 | 74.401 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.978 | 74.403 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.986 | 74.404 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 9.994 | 74.407 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.003 | 74.409 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.011 | 74.411 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.02 | 74.414 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.028 | 74.414 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.036 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.044 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.053 | 74.414 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.061 | 74.414 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.07 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.078 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.086 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.094 | 74.415 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.103 | 74.416 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.111 | 74.417 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.119 | 74.417 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.128 | 74.418 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.136 | 74.418 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.145 | 74.419 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.153 | 74.42 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.161 | 74.42 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.169 | 74.421 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.178 | 74.422 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.186 | 74.423 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.195 | 74.424 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.203 | 74.424 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.211 | 74.425 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.219 | 74.426 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.228 | 74.426 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.236 | 74.427 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.245 | 74.427 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.253 | 74.428 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.261 | 74.428 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.27 | 74.428 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.278 | 74.429 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.286 | 74.43 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.294 | 74.432 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.303 | 74.433 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.311 | 74.434 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.32 | 74.435 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.328 | 74.436 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.336 | 74.437 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.344 | 74.44 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.353 | 74.443 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.361 | 74.445 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.37 | 74.448 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.378 | 74.451 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.386 | 74.454 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.395 | 74.456 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.403 | 74.459 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.411 | 74.462 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.419 | 74.465 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.428 | 74.468 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.436 | 74.47 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.445 | 74.472 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.453 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.461 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.469 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.478 | 74.479 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.486 | 74.48 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.495 | 74.481 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.503 | 74.482 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.511 | 74.482 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.52 | 74.482 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.528 | 74.481 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.536 | 74.481 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.545 | 74.48 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.553 | 74.48 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.561 | 74.48 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.57 | 74.479 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.578 | 74.479 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.586 | 74.478 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.594 | 74.478 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.603 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.611 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.62 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.628 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.636 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.645 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.653 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.661 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.67 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.678 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.686 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.695 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.703 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.711 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.72 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.728 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.736 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.745 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.753 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.761 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.77 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.778 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.786 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.795 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.803 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.811 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.82 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.828 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.836 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.845 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.853 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.861 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.87 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.878 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.886 | 74.473 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.895 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.903 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.911 | 74.474 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.92 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.928 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.936 | 74.475 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.945 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.953 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.961 | 74.476 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.97 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.978 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.986 | 74.477 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 10.995 | 74.478 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.003 | 74.479 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.011 | 74.481 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.02 | 74.482 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.028 | 74.484 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.036 | 74.485 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.045 | 74.487 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.053 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.061 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.07 | 74.494 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.078 | 74.496 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.086 | 74.498 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.095 | 74.5 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.103 | 74.503 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.111 | 74.505 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.12 | 74.507 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.128 | 74.509 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.136 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.145 | 74.514 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.153 | 74.516 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.161 | 74.517 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.17 | 74.519 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.178 | 74.52 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.186 | 74.521 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.195 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.203 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.211 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.22 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.228 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.236 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.245 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.253 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.261 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.27 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.278 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.286 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.295 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.303 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.311 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.32 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.328 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.336 | 74.527 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.345 | 74.527 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.353 | 74.527 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.361 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.37 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.378 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.386 | 74.529 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.395 | 74.529 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.403 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.411 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.42 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.428 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.436 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.445 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.453 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.461 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.47 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.478 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.486 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.495 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.503 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.511 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.52 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.528 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.536 | 74.532 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.545 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.553 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.561 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.57 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.578 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.586 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.595 | 74.537 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.603 | 74.538 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.611 | 74.539 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.62 | 74.54 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.628 | 74.541 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.636 | 74.542 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.645 | 74.541 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.653 | 74.54 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.661 | 74.54 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.67 | 74.539 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.678 | 74.539 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.687 | 74.539 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.695 | 74.537 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.703 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.711 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.72 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.728 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.736 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.745 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.753 | 74.527 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.761 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.77 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.778 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.786 | 74.521 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.795 | 74.52 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.803 | 74.518 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.812 | 74.519 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.82 | 74.519 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.828 | 74.518 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.836 | 74.516 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.845 | 74.514 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.853 | 74.512 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.861 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.87 | 74.51 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.878 | 74.509 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.886 | 74.508 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.895 | 74.508 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.903 | 74.508 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.911 | 74.506 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.92 | 74.505 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.928 | 74.503 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.937 | 74.502 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.945 | 74.5 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.953 | 74.499 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.961 | 74.498 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.97 | 74.496 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.978 | 74.495 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.986 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 11.995 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.003 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.011 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.02 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.028 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.036 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.045 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.053 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.062 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.07 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.078 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.086 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.095 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.103 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.111 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.12 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.128 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.136 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.145 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.153 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.161 | 74.49 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.17 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.178 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.187 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.195 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.203 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.211 | 74.491 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.22 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.228 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.236 | 74.492 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.245 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.253 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.261 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.27 | 74.493 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.278 | 74.494 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.286 | 74.494 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.295 | 74.495 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.303 | 74.495 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.312 | 74.499 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.32 | 74.503 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.328 | 74.506 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.336 | 74.51 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.345 | 74.514 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.353 | 74.517 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.361 | 74.521 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.37 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.378 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.386 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.395 | 74.538 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.403 | 74.542 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.411 | 74.546 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.42 | 74.55 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.428 | 74.555 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.437 | 74.56 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.445 | 74.564 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.453 | 74.567 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.461 | 74.57 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.47 | 74.573 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.478 | 74.573 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.486 | 74.573 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.495 | 74.574 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.503 | 74.574 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.511 | 74.573 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.52 | 74.572 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.528 | 74.57 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.536 | 74.569 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.545 | 74.567 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.553 | 74.566 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.562 | 74.564 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.57 | 74.563 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.578 | 74.559 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.586 | 74.556 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.595 | 74.552 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.603 | 74.548 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.611 | 74.546 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.62 | 74.543 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.628 | 74.541 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.636 | 74.538 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.645 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.653 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.661 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.67 | 74.529 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.678 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.687 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.695 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.703 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.711 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.72 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.728 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.736 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.745 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.753 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.761 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.77 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.778 | 74.529 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.786 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.795 | 74.532 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.803 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.812 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.82 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.828 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.836 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.845 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.853 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.861 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.87 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.878 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.886 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.895 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.903 | 74.532 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.911 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.92 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.928 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.936 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.945 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.953 | 74.522 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.961 | 74.52 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.97 | 74.517 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.978 | 74.516 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.986 | 74.514 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 12.995 | 74.513 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.003 | 74.512 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.011 | 74.512 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.02 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.028 | 74.51 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.036 | 74.509 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.045 | 74.51 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.053 | 74.51 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.061 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.07 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.078 | 74.511 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.086 | 74.512 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.095 | 74.513 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.103 | 74.514 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.111 | 74.516 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.12 | 74.517 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.128 | 74.519 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.136 | 74.52 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.145 | 74.523 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.153 | 74.525 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.161 | 74.526 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.17 | 74.528 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.178 | 74.53 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.186 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.195 | 74.533 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.203 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.211 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.22 | 74.535 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.228 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.236 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.245 | 74.536 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.253 | 74.537 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.261 | 74.537 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.27 | 74.538 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.278 | 74.539 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.286 | 74.54 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.295 | 74.541 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.303 | 74.542 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.311 | 74.542 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.32 | 74.543 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.328 | 74.544 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.336 | 74.544 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.345 | 74.546 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.353 | 74.548 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.361 | 74.549 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.37 | 74.551 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.378 | 74.552 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.386 | 74.554 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.395 | 74.556 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.403 | 74.557 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.411 | 74.559 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.42 | 74.56 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.428 | 74.562 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.436 | 74.564 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.445 | 74.565 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.453 | 74.566 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.461 | 74.566 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.47 | 74.567 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.478 | 74.565 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.486 | 74.562 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.495 | 74.559 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.503 | 74.556 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.511 | 74.553 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.52 | 74.549 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.528 | 74.545 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.536 | 74.542 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.545 | 74.538 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.553 | 74.534 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.561 | 74.531 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.57 | 74.527 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.578 | 74.524 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.586 | 74.52 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.594 | 74.517 | 74.192 | 74.839
|  |  |  | 13.603 | 74.513 | 74.192 | 74.839

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.0048828 | 122.0963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.013184 | 122.0904 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.021484 | 122.089 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.029907 | 122.0875 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.038208 | 122.0845 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.046509 | 122.0815 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.05481 | 122.0786 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.063232 | 122.0757 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.071533 | 122.0848 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.079834 | 122.0938 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.088135 | 122.0949 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.096558 | 122.0959 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.10486 | 122.0891 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.11316 | 122.0824 | 111.5483 | 110.8989
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.12146 | 122.0861 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.12988 | 122.0899 | 111.5483 | 110.8989
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13818 | 122.0937 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.14648 | 122.0974 | 111.5483 | 110.8989
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15479 | 122.0878 | 111.5483 | 110.8989
10.1 | 6.513 | 3.587 |  | 0.16321 | 122.0783 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.17151 | 122.0687 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.17981 | 122.0591 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.18811 | 122.0533 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.19653 | 122.0474 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.20483 | 122.0423 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.21313 | 122.0372 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.22144 | 122.0418 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.22986 | 122.0465 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.23816 | 122.0525 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.24646 | 122.0586 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.25476 | 122.0612 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.26318 | 122.0638 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.27148 | 122.0723 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.27979 | 122.0808 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.28809 | 122.0979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.29651 | 122.115 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.30481 | 122.1212 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.31311 | 122.1274 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.32141 | 122.1336 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.32983 | 122.1398 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.33813 | 122.1436 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.34644 | 122.1475 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.35474 | 122.1491 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.36316 | 122.1507 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.37146 | 122.1536 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.37976 | 122.1564 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.38806 | 122.1598 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.39648 | 122.1632 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.40479 | 122.145 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.41309 | 122.1268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.42139 | 122.1144 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.42981 | 122.1021 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.43811 | 122.1047 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.44641 | 122.1073 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.45471 | 122.0989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.46313 | 122.0905 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.47144 | 122.0828 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.47974 | 122.0751 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.48804 | 122.0808 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.49646 | 122.0864 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.50476 | 122.0921 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.51306 | 122.0978 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.52136 | 122.0926 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.52979 | 122.0873 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.53809 | 122.0833 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.54639 | 122.0792 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.55469 | 122.0651 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.56311 | 122.051 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.57141 | 122.043 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.57971 | 122.0349 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.58801 | 122.04 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.59644 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.60474 | 122.0446 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.61304 | 122.0441 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.62134 | 122.0435 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.62976 | 122.043 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.63806 | 122.0439 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.64636 | 122.0448 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.65466 | 122.048 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.66309 | 122.0511 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.67139 | 122.0484 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.67969 | 122.0458 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.68799 | 122.0448 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.69641 | 122.0438 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.70471 | 122.0246 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.71301 | 122.0053 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.72131 | 121.9946 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.72961 | 121.9838 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.73804 | 121.9949 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.74634 | 122.006 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.75464 | 122.0076 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.76294 | 122.0093 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.77136 | 122.0116 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.77966 | 122.014 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.78796 | 122.0268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.79626 | 122.0396 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.80469 | 122.0523 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.81299 | 122.0651 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.82129 | 122.0719 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.82959 | 122.0787 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.83801 | 122.0874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.84631 | 122.0961 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.85461 | 122.1003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.86292 | 122.1044 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.87134 | 122.1115 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.87964 | 122.1186 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.88794 | 122.1304 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.89624 | 122.1423 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.90466 | 122.1383 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.91296 | 122.1343 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.92126 | 122.1303 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.92957 | 122.1263 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.93799 | 122.1146 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.94629 | 122.103 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.95459 | 122.0961 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.96289 | 122.0893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.97131 | 122.0847 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.97961 | 122.08 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.98792 | 122.0754 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 0.99622 | 122.0708 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0046 | 122.0557 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0129 | 122.0406 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0212 | 122.0372 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0295 | 122.0337 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.038 | 122.0359 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0463 | 122.0382 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0546 | 122.0398 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0629 | 122.0414 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0713 | 122.0431 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0796 | 122.0447 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0879 | 122.0526 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.0962 | 122.0604 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1045 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1129 | 122.0761 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1212 | 122.0915 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1295 | 122.1068 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1378 | 122.1176 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1462 | 122.1284 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1545 | 122.1191 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1628 | 122.1098 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1711 | 122.1102 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1796 | 122.1106 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1879 | 122.1286 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.1962 | 122.1466 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2045 | 122.1493 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2129 | 122.1519 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2212 | 122.1442 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2295 | 122.1364 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2378 | 122.1438 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2462 | 122.1512 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2545 | 122.1531 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2628 | 122.155 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2711 | 122.1477 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2795 | 122.1404 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2878 | 122.1353 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.2961 | 122.1302 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3044 | 122.1196 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3127 | 122.109 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3212 | 122.1034 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3295 | 122.0977 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3378 | 122.1003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3461 | 122.103 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3545 | 122.1034 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3628 | 122.1038 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3711 | 122.1021 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3794 | 122.1005 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3878 | 122.1054 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.3961 | 122.1103 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4044 | 122.1153 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4127 | 122.1202 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4211 | 122.1234 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4294 | 122.1266 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4377 | 122.1214 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.446 | 122.1163 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4545 | 122.1003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4628 | 122.0844 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4711 | 122.076 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4794 | 122.0676 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4878 | 122.0689 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.4961 | 122.0703 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5044 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5127 | 122.0664 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5211 | 122.058 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5294 | 122.0495 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5377 | 122.055 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.546 | 122.0605 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5543 | 122.0661 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5627 | 122.0716 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.571 | 122.0736 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5793 | 122.0757 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5876 | 122.0745 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.5961 | 122.0733 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6044 | 122.0705 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6127 | 122.0677 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.621 | 122.0633 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6294 | 122.059 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6377 | 122.0642 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.646 | 122.0694 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6543 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6627 | 122.0672 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.671 | 122.0557 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6793 | 122.0443 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.6876 | 122.0392 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.696 | 122.0342 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7043 | 122.0296 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7126 | 122.0249 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7209 | 122.0308 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7294 | 122.0366 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7377 | 122.0425 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.746 | 122.0483 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7543 | 122.0479 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7627 | 122.0474 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.771 | 122.0508 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7793 | 122.0541 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7876 | 122.0575 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.7959 | 122.0608 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8043 | 122.0451 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8126 | 122.0295 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8209 | 122.0138 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8292 | 121.9981 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8376 | 121.997 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8459 | 121.9959 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8542 | 121.9947 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8625 | 121.9936 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.871 | 121.9958 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8793 | 121.9979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8876 | 121.9991 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.8959 | 122.0003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9043 | 122.0017 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9126 | 122.0031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9209 | 122.0078 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9292 | 122.0126 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9376 | 122.0174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9459 | 122.0222 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9542 | 122.0226 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9625 | 122.0231 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9709 | 122.0235 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9792 | 122.0239 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9875 | 122.0272 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 1.9958 | 122.0305 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0043 | 122.0325 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0126 | 122.0346 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0209 | 122.0431 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0292 | 122.0515 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0375 | 122.0611 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0459 | 122.0706 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0542 | 122.0768 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0625 | 122.083 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0708 | 122.0861 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0792 | 122.0892 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0875 | 122.0923 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.0958 | 122.0955 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1041 | 122.0934 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1125 | 122.0914 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1208 | 122.0893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1292 | 122.0873 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1375 | 122.0894 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1459 | 122.0915 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1542 | 122.0936 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1625 | 122.0957 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1708 | 122.0975 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1792 | 122.0992 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1875 | 122.0996 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.1958 | 122.1001 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2041 | 122.0972 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2125 | 122.0944 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2208 | 122.0891 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2291 | 122.0839 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2374 | 122.0797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2458 | 122.0756 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2542 | 122.0762 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2625 | 122.0768 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2708 | 122.0746 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2791 | 122.0725 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2875 | 122.0706 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.2958 | 122.0688 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3041 | 122.0685 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3124 | 122.0682 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3208 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3291 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3374 | 122.064 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3457 | 122.0596 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3541 | 122.0561 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3624 | 122.0525 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3707 | 122.0519 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.379 | 122.0514 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3875 | 122.0548 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.3958 | 122.0583 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4041 | 122.062 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4124 | 122.0656 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4208 | 122.0692 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4291 | 122.0728 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4374 | 122.081 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4457 | 122.0893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4541 | 122.0976 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4624 | 122.1058 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4707 | 122.1048 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.479 | 122.1038 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4873 | 122.1012 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.4957 | 122.0987 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.504 | 122.0961 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5123 | 122.0935 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5206 | 122.0874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5291 | 122.0812 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5374 | 122.0751 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5457 | 122.069 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.554 | 122.0694 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5624 | 122.0699 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5707 | 122.0704 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.579 | 122.0709 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5873 | 122.0713 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.5957 | 122.0717 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.604 | 122.0731 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6123 | 122.0744 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6206 | 122.081 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.629 | 122.0876 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6373 | 122.0927 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6456 | 122.0978 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6539 | 122.0978 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6624 | 122.0979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6707 | 122.0952 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.679 | 122.0925 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6873 | 122.0976 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.6957 | 122.1027 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.704 | 122.1019 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7123 | 122.1011 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7206 | 122.1003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7289 | 122.0995 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7373 | 122.1003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7456 | 122.1011 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7539 | 122.1041 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7622 | 122.1071 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7706 | 122.1028 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7789 | 122.0986 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7872 | 122.0949 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.7955 | 122.0913 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.804 | 122.0824 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8123 | 122.0735 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8206 | 122.0681 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8289 | 122.0628 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8373 | 122.0635 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8456 | 122.0643 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8539 | 122.0648 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8622 | 122.0654 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8706 | 122.0654 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8789 | 122.0655 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8872 | 122.0718 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.8955 | 122.0781 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9039 | 122.0845 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9122 | 122.0908 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9205 | 122.0919 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9288 | 122.093 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9373 | 122.0939 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9456 | 122.0947 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9539 | 122.0823 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9622 | 122.0699 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9705 | 122.0565 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9789 | 122.0432 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9872 | 122.0422 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 2.9955 | 122.0413 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0038 | 122.0401 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0122 | 122.0388 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0205 | 122.0189 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0288 | 121.9989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0371 | 121.9928 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0455 | 121.9866 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0538 | 121.9892 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0621 | 121.9918 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0704 | 121.9868 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0789 | 121.9818 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0872 | 121.9767 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.0955 | 121.9717 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1038 | 121.9782 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1122 | 121.9848 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1205 | 121.9913 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1288 | 121.9979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1371 | 122.0072 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1455 | 122.0166 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1538 | 122.0212 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1621 | 122.0257 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1704 | 122.0217 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1788 | 122.0177 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1871 | 122.02 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.1954 | 122.0224 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2037 | 122.0243 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.212 | 122.0262 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2205 | 122.025 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2288 | 122.0237 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2371 | 122.0224 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2454 | 122.0211 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2538 | 122.0257 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2621 | 122.0302 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2704 | 122.0355 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2787 | 122.0408 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2871 | 122.0492 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.2954 | 122.0576 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3037 | 122.0575 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.312 | 122.0574 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3204 | 122.0558 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3287 | 122.0542 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.337 | 122.0566 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3453 | 122.0589 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3538 | 122.0641 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3621 | 122.0694 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3704 | 122.0715 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3787 | 122.0737 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3871 | 122.0758 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.3954 | 122.078 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4037 | 122.0773 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.412 | 122.0766 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4203 | 122.073 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4287 | 122.0693 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.437 | 122.0647 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4453 | 122.0601 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4536 | 122.056 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.462 | 122.0519 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4703 | 122.0474 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4786 | 122.043 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4869 | 122.0429 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.4954 | 122.0428 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5037 | 122.0446 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.512 | 122.0463 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5203 | 122.0446 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5287 | 122.0428 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.537 | 122.0409 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5453 | 122.0391 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5536 | 122.0376 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.562 | 122.0361 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5703 | 122.0346 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5786 | 122.033 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5869 | 122.0326 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.5953 | 122.0321 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6036 | 122.031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6119 | 122.0298 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6202 | 122.0287 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6287 | 122.0275 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.637 | 122.0272 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6453 | 122.0269 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6536 | 122.0273 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6619 | 122.0277 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6703 | 122.027 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6786 | 122.0263 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6869 | 122.0278 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.6952 | 122.0293 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7036 | 122.0308 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7119 | 122.0324 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7202 | 122.033 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7285 | 122.0337 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7369 | 122.0321 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7452 | 122.0306 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7535 | 122.029 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7618 | 122.0275 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7703 | 122.0259 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7786 | 122.0243 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7869 | 122.024 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.7952 | 122.0237 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8036 | 122.022 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8119 | 122.0204 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8202 | 122.0198 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8285 | 122.0193 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8369 | 122.0188 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8452 | 122.0182 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8535 | 122.0181 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8618 | 122.0179 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8702 | 122.0165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8785 | 122.0151 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8868 | 122.0172 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.8951 | 122.0192 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9034 | 122.0217 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9119 | 122.0241 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9202 | 122.0236 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9285 | 122.0231 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9368 | 122.0223 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9452 | 122.0214 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9535 | 122.0206 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9618 | 122.0197 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9701 | 122.0168 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9785 | 122.0138 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9868 | 122.0109 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 3.9951 | 122.0079 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0034 | 122.0079 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0118 | 122.0079 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0201 | 122.0092 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0284 | 122.0105 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0367 | 122.0147 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0452 | 122.0189 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0535 | 122.0231 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0618 | 122.0273 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0701 | 122.0303 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0785 | 122.0334 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0868 | 122.0366 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.0951 | 122.0397 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1034 | 122.044 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1118 | 122.0483 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1201 | 122.0497 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1284 | 122.0511 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1367 | 122.0461 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.145 | 122.0411 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1534 | 122.0372 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1617 | 122.0333 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.17 | 122.0294 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1783 | 122.0255 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1868 | 122.0235 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.1951 | 122.0215 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2034 | 122.0195 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2117 | 122.0176 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2201 | 122.016 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2284 | 122.0144 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2367 | 122.0128 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.245 | 122.0112 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2534 | 122.0174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2617 | 122.0237 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.27 | 122.0255 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2783 | 122.0273 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.2867 | 122.0238 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.295 | 122.0203 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3033 | 122.0275 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3116 | 122.0346 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3201 | 122.0424 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3284 | 122.05 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3367 | 122.046 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.345 | 122.042 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3534 | 122.038 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3617 | 122.034 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.37 | 122.032 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3783 | 122.0301 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.3866 | 122.0234 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.395 | 122.0167 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4033 | 122.0148 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4116 | 122.0128 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4199 | 122.0148 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4283 | 122.0167 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4366 | 122.0137 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4449 | 122.0107 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4532 | 122.0111 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4617 | 122.0114 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.47 | 122.0105 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4783 | 122.0096 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.4866 | 122.0035 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.495 | 121.9974 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5033 | 121.9913 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5116 | 121.9852 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5199 | 121.9891 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5283 | 121.9929 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5366 | 121.9968 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5449 | 122.0006 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5532 | 122.0114 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5616 | 122.0221 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5699 | 122.0272 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5782 | 122.0322 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5865 | 122.031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.5948 | 122.0297 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6033 | 122.0259 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6116 | 122.0221 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6199 | 122.0183 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6282 | 122.0145 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6366 | 122.0061 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6449 | 121.9977 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6532 | 121.9951 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6615 | 121.9924 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6699 | 121.9973 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6782 | 122.0022 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6865 | 122.0046 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.6948 | 122.0071 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7032 | 122.0078 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7115 | 122.0086 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7198 | 122.0082 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7281 | 122.0078 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7366 | 122.0074 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7449 | 122.007 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7532 | 122.0054 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7615 | 122.0037 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7699 | 122.0031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7782 | 122.0025 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7865 | 122.0035 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.7948 | 122.0045 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8032 | 122.0018 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8115 | 121.9991 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8198 | 121.9964 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8281 | 121.9937 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8364 | 121.991 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8448 | 121.9882 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8531 | 121.9845 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8615 | 121.9807 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8698 | 121.977 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8782 | 121.9732 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8865 | 121.9732 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.8948 | 121.9732 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9031 | 121.9748 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9115 | 121.9764 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9198 | 121.978 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9281 | 121.9796 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9364 | 121.9857 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9448 | 121.9918 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9531 | 121.999 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9614 | 122.0062 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9697 | 122.0134 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9781 | 122.0205 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9865 | 122.0261 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 4.9948 | 122.0317 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0031 | 122.0373 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0115 | 122.0429 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0198 | 122.044 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0281 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0364 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0448 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0531 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0614 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0697 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.078 | 122.0452 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0864 | 122.0414 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.0947 | 122.0376 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.103 | 122.0338 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1113 | 122.0299 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1198 | 122.0265 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1281 | 122.0231 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1364 | 122.0196 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1447 | 122.016 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1531 | 122.0124 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1614 | 122.0089 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1697 | 122.0081 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.178 | 122.0074 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1864 | 122.0068 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.1947 | 122.0062 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.203 | 122.0051 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2113 | 122.004 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2197 | 122.0031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.228 | 122.0022 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2363 | 122.0003 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2446 | 121.9983 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2531 | 121.9979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2614 | 121.9975 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2697 | 121.9971 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.278 | 121.9967 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2864 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.2947 | 121.9959 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.303 | 121.9954 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3113 | 121.995 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3196 | 121.9957 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.328 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3363 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3446 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3529 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3613 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3696 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3779 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3862 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.3947 | 121.9963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.403 | 121.9942 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4113 | 121.992 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4196 | 121.9899 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.428 | 121.9877 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4363 | 121.9855 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4446 | 121.9834 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4529 | 121.9812 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4613 | 121.979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4696 | 121.9784 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4779 | 121.9778 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4862 | 121.9793 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.4946 | 121.9809 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5029 | 121.9831 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5112 | 121.9853 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5195 | 121.9875 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.528 | 121.9896 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5363 | 121.9919 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5446 | 121.9941 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5529 | 121.9947 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5612 | 121.9954 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5696 | 121.9943 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5779 | 121.9933 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5862 | 121.9916 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.5945 | 121.9899 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6029 | 121.9882 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6112 | 121.9865 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6195 | 121.9848 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6278 | 121.9831 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6362 | 121.9814 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6445 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6528 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6611 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6696 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6779 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6862 | 121.981 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.6945 | 121.9822 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7029 | 121.9851 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7112 | 121.988 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7195 | 121.9908 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7278 | 121.9937 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7362 | 121.9966 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7445 | 121.9995 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7528 | 122.0023 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7611 | 122.0052 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7694 | 122.0068 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7778 | 122.0084 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7861 | 122.0084 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.7944 | 122.0084 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8027 | 122.0036 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8112 | 121.9989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8195 | 121.9941 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8278 | 121.9893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8361 | 121.9846 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8445 | 121.9798 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8528 | 121.9777 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8611 | 121.9756 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8694 | 121.9735 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8778 | 121.9714 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8861 | 121.9761 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.8944 | 121.9808 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9027 | 121.9856 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9111 | 121.9903 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9194 | 121.9951 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9277 | 121.9998 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.936 | 122.0019 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9445 | 122.004 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9528 | 122.0026 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9611 | 122.0012 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9694 | 121.9976 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9778 | 121.9941 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9861 | 121.9906 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 5.9944 | 121.9871 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0027 | 121.9852 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.011 | 121.9832 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0194 | 121.9813 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0277 | 121.9794 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.036 | 121.981 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0443 | 121.9826 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0527 | 121.9842 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.061 | 121.9858 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0693 | 121.9874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0776 | 121.989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0861 | 121.989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.0944 | 121.989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1027 | 121.989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.111 | 121.989 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1194 | 121.9874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1277 | 121.9858 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.136 | 121.9842 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1443 | 121.9826 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1527 | 121.981 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.161 | 121.9794 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1693 | 121.979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1776 | 121.9785 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.186 | 121.9774 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.1943 | 121.9762 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2026 | 121.9767 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2109 | 121.9771 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2194 | 121.9781 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2277 | 121.979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.236 | 121.9866 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2443 | 121.9942 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2526 | 122.0054 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.261 | 122.0165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2693 | 122.0283 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2776 | 122.0402 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2859 | 122.052 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.2943 | 122.0638 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3026 | 122.0683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3109 | 122.0728 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3192 | 122.0706 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3276 | 122.0685 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3359 | 122.0575 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3442 | 122.0466 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3525 | 122.0322 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.361 | 122.0178 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3693 | 122.0033 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3776 | 121.9889 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3859 | 121.9855 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.3943 | 121.9821 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4026 | 121.9795 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4109 | 121.9769 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4192 | 121.9786 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4276 | 121.9803 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4359 | 121.9856 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4442 | 121.9909 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4525 | 121.9993 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4609 | 122.0078 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4692 | 122.012 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4775 | 122.0163 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4858 | 122.0204 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.4941 | 122.0246 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5026 | 122.0285 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5109 | 122.0324 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5192 | 122.036 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5275 | 122.0395 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5359 | 122.0404 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5442 | 122.0413 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5525 | 122.0422 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5608 | 122.0431 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5692 | 122.0392 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5775 | 122.0353 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5858 | 122.0314 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.5941 | 122.0276 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6025 | 122.021 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6108 | 122.0145 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6191 | 122.0074 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6274 | 122.0004 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6359 | 121.9934 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6442 | 121.9863 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6525 | 121.9817 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6608 | 121.9772 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6692 | 121.9726 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6775 | 121.968 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6858 | 121.9636 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.6941 | 121.9592 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7024 | 121.9548 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7108 | 121.9505 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7191 | 121.9541 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7274 | 121.9577 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7357 | 121.963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7441 | 121.9683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7524 | 121.9669 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7607 | 121.9655 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.769 | 121.967 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7775 | 121.9684 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7858 | 121.9714 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.7941 | 121.9743 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8024 | 121.9742 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8108 | 121.974 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8191 | 121.9739 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8274 | 121.9737 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8357 | 121.976 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8441 | 121.9782 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8524 | 121.9805 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8607 | 121.9828 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.869 | 121.9851 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8774 | 121.9874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.8857 | 121.9847 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.894 | 121.9821 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9023 | 121.9774 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9108 | 121.9727 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9191 | 121.9718 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9274 | 121.9709 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9357 | 121.9728 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.944 | 121.9747 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9524 | 121.9751 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9607 | 121.9754 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.969 | 121.9758 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9773 | 121.9761 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.9857 | 121.9805 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 6.994 | 121.9849 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0023 | 121.9897 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0106 | 121.9945 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.019 | 121.9965 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0273 | 121.9985 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0356 | 121.9957 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0439 | 121.9929 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0524 | 121.9901 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0607 | 121.9873 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.069 | 121.9824 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0773 | 121.9776 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.0857 | 121.9772 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.094 | 121.9768 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1023 | 121.9765 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1106 | 121.9761 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.119 | 121.9824 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1273 | 121.9887 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1356 | 121.998 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1439 | 122.0072 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1523 | 122.0165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1606 | 122.0258 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1689 | 122.0319 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1772 | 122.0381 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.1855 | 122.0448 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.194 | 122.0514 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2023 | 122.053 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2106 | 122.0545 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2189 | 122.0531 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2273 | 122.0517 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2356 | 122.0554 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2439 | 122.0592 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2522 | 122.0638 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2606 | 122.0684 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2689 | 122.062 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2772 | 122.0556 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2855 | 122.0521 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.2939 | 122.0486 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3022 | 122.0514 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3105 | 122.0542 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3188 | 122.0546 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3273 | 122.055 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3356 | 122.0532 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3439 | 122.0514 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3522 | 122.058 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3606 | 122.0645 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3689 | 122.0675 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3772 | 122.0704 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3855 | 122.07 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.3939 | 122.0696 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4022 | 122.0659 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4105 | 122.0622 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4188 | 122.053 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4271 | 122.0437 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4355 | 122.038 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4438 | 122.0322 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4521 | 122.0305 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4604 | 122.0289 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4689 | 122.0233 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4772 | 122.0177 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4855 | 122.0126 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.4938 | 122.0076 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5022 | 122.0048 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5105 | 122.0021 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5188 | 121.9979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5271 | 121.9938 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5355 | 122.0002 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5438 | 122.0066 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5521 | 122.016 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5604 | 122.0254 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5688 | 122.0228 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5771 | 122.0202 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5854 | 122.0208 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.5938 | 122.0214 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6022 | 122.0221 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6105 | 122.0227 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6188 | 122.0151 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6271 | 122.0074 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6355 | 121.9975 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6438 | 121.9875 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6521 | 121.9825 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6604 | 121.9774 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6687 | 121.9724 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6771 | 121.9673 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6854 | 121.9668 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.6937 | 121.9663 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.702 | 121.9635 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7104 | 121.9606 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7188 | 121.9513 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7271 | 121.942 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7354 | 121.9399 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7438 | 121.9377 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7521 | 121.941 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7604 | 121.9443 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7687 | 121.9499 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7771 | 121.9556 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7854 | 121.9543 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.7937 | 121.9531 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.802 | 121.9593 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8104 | 121.9654 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8187 | 121.9716 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.827 | 121.9778 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8353 | 121.9841 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8438 | 121.9904 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8521 | 121.9906 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8604 | 121.9909 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8687 | 121.9935 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.877 | 121.9962 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8854 | 121.9976 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.8937 | 121.999 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.902 | 122.0082 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9103 | 122.0174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9187 | 122.0222 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.927 | 122.0271 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9353 | 122.0311 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9436 | 122.0351 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.952 | 122.0328 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9603 | 122.0304 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9686 | 122.0286 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9769 | 122.0268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9854 | 122.0251 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 7.9937 | 122.0234 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.002 | 122.0225 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0103 | 122.0216 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0187 | 122.0108 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.027 | 121.9999 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0353 | 122.0007 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0436 | 122.0016 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.052 | 122.0023 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0603 | 122.0031 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0686 | 122.0001 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0769 | 121.9971 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0853 | 121.9914 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.0936 | 121.9857 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1019 | 121.984 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1102 | 121.9823 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1185 | 121.9797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.127 | 121.9771 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1353 | 121.9746 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1436 | 121.972 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1519 | 121.9663 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1603 | 121.9605 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1686 | 121.952 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1769 | 121.9435 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1852 | 121.9428 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.1936 | 121.9422 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2019 | 121.9426 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2102 | 121.943 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2185 | 121.9435 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2269 | 121.9439 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2352 | 121.9373 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2435 | 121.9307 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2518 | 121.9268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2603 | 121.9228 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2686 | 121.9206 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2769 | 121.9184 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2852 | 121.9186 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.2936 | 121.9187 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3019 | 121.9191 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3102 | 121.9195 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3185 | 121.9235 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3269 | 121.9274 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3352 | 121.9331 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3435 | 121.9389 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3518 | 121.9409 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3601 | 121.9429 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3685 | 121.9466 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3768 | 121.9504 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3851 | 121.9538 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.3934 | 121.9573 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4019 | 121.9642 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4102 | 121.9712 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4185 | 121.9771 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4268 | 121.9831 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4352 | 121.9881 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4435 | 121.9932 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4518 | 121.9953 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4601 | 121.9974 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4685 | 121.9984 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4768 | 121.9993 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4851 | 121.9995 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.4934 | 121.9997 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5018 | 121.9999 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5101 | 122.0001 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5184 | 122.0041 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5267 | 122.008 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5352 | 122.0096 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5435 | 122.0113 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5518 | 122.0063 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5601 | 122.0013 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5684 | 121.9965 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5768 | 121.9917 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5851 | 121.9858 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.5934 | 121.9799 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6017 | 121.9085 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6101 | 121.8371 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6184 | 121.6552 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6267 | 121.4734 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.635 | 121.1683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6434 | 120.8633 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6517 | 120.4037 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.66 | 119.9441 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6683 | 119.3093 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6768 | 118.6745 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6851 | 117.9399 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.6934 | 117.2052 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7017 | 116.4605 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7101 | 115.7158 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7184 | 115.0315 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7267 | 114.3471 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.735 | 113.7686 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7434 | 113.1901 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7517 | 112.7873 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.76 | 112.3846 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7683 | 112.1202 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7767 | 111.8559 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.785 | 111.7121 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.7933 | 111.5683 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8016 | 111.4951 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8101 | 111.422 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8184 | 111.4008 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8267 | 111.3797 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.835 | 111.3591 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8434 | 111.3386 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8517 | 111.3471 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.86 | 111.3556 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8683 | 111.3641 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8767 | 111.3726 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.885 | 111.3825 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.8933 | 111.3924 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9016 | 111.3988 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.91 | 111.4052 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9183 | 111.406 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9266 | 111.4068 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9349 | 111.4027 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9434 | 111.3986 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9517 | 111.3944 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.96 | 111.3903 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9683 | 111.384 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9767 | 111.3777 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.985 | 111.3714 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 8.9933 | 111.3651 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0016 | 111.3566 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.01 | 111.3481 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0183 | 111.3408 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0266 | 111.3336 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0349 | 111.3264 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0433 | 111.3191 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0516 | 111.3126 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0599 | 111.3062 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0682 | 111.2999 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0765 | 111.2936 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.085 | 111.2962 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.0933 | 111.2988 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1016 | 111.3001 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1099 | 111.3015 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1183 | 111.3016 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1266 | 111.3018 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1349 | 111.3021 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1432 | 111.3024 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1516 | 111.3036 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1599 | 111.3047 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1682 | 111.3047 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1765 | 111.3047 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1849 | 111.3106 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.1932 | 111.3165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2015 | 111.3235 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2098 | 111.3305 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2183 | 111.3328 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2266 | 111.3351 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2349 | 111.3363 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2432 | 111.3376 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2516 | 111.3401 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2599 | 111.3427 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2682 | 111.3404 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2765 | 111.3382 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2849 | 111.332 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.2932 | 111.3258 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3015 | 111.3222 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3098 | 111.3186 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3182 | 111.315 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3265 | 111.3113 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3348 | 111.3064 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3431 | 111.3015 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3516 | 111.299 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3599 | 111.2964 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3682 | 111.3 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3765 | 111.3036 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3849 | 111.3092 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.3932 | 111.3148 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4015 | 111.3204 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4098 | 111.326 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4182 | 111.3306 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4265 | 111.3353 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4348 | 111.3297 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4431 | 111.3242 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4515 | 111.3165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4598 | 111.3088 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4681 | 111.3011 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4764 | 111.2933 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4849 | 111.2868 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.4932 | 111.2802 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5015 | 111.2741 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5098 | 111.268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5182 | 111.2707 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5265 | 111.2734 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5348 | 111.2761 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5431 | 111.2788 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5515 | 111.2815 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5598 | 111.2842 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5681 | 111.2858 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5764 | 111.2873 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5848 | 111.2889 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.5931 | 111.2905 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6014 | 111.2893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6097 | 111.2881 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6182 | 111.2868 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6265 | 111.2856 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6348 | 111.2851 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6431 | 111.2846 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6515 | 111.2841 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6598 | 111.2836 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6681 | 111.2865 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6764 | 111.2893 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6848 | 111.2944 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.6931 | 111.2995 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7014 | 111.3046 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7097 | 111.3097 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7181 | 111.314 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7264 | 111.3184 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7347 | 111.3254 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.743 | 111.3324 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7515 | 111.3325 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7598 | 111.3326 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7681 | 111.3313 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7764 | 111.3301 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7848 | 111.3283 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.7931 | 111.3266 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8014 | 111.3248 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8097 | 111.3231 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8181 | 111.3227 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8264 | 111.3223 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8347 | 111.325 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.843 | 111.3277 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8514 | 111.3274 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8597 | 111.3272 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.868 | 111.3271 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8763 | 111.327 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8848 | 111.3265 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.8931 | 111.326 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9014 | 111.3226 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9097 | 111.3192 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9181 | 111.3174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9264 | 111.3156 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9347 | 111.3168 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.943 | 111.3179 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9513 | 111.3269 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9597 | 111.336 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.968 | 111.3454 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9763 | 111.3549 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.9846 | 111.3631 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 9.993 | 111.3714 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0013 | 111.3802 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0096 | 111.389 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0179 | 111.4012 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0264 | 111.4134 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0347 | 111.4147 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.043 | 111.4161 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0513 | 111.4177 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0597 | 111.4193 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.068 | 111.421 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0763 | 111.4226 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.0846 | 111.4238 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.093 | 111.425 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1013 | 111.4218 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1096 | 111.4187 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1179 | 111.4188 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1263 | 111.4189 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1346 | 111.4187 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1429 | 111.4185 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1512 | 111.4179 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1597 | 111.4173 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.168 | 111.4156 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1763 | 111.4138 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.1846 | 111.4114 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.193 | 111.4089 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2013 | 111.4065 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2096 | 111.4042 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2179 | 111.4056 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2263 | 111.407 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2346 | 111.4093 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2429 | 111.4115 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2512 | 111.4139 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2596 | 111.4164 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2679 | 111.4201 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2762 | 111.4239 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.2845 | 111.4277 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.293 | 111.4315 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3013 | 111.4323 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3096 | 111.4331 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3179 | 111.4314 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3263 | 111.4297 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3346 | 111.4258 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3429 | 111.4219 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3512 | 111.4193 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3596 | 111.4166 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3679 | 111.414 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3762 | 111.4114 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3845 | 111.4072 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.3929 | 111.403 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4012 | 111.3969 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4095 | 111.3907 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4178 | 111.3869 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4263 | 111.3831 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4346 | 111.3779 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4429 | 111.3727 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4512 | 111.3667 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4596 | 111.3606 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4679 | 111.3557 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4762 | 111.3507 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4845 | 111.3499 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.4929 | 111.3491 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5012 | 111.3497 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5095 | 111.3503 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5178 | 111.3512 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5262 | 111.352 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5345 | 111.3538 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5428 | 111.3555 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5511 | 111.3568 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5596 | 111.3582 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5679 | 111.3539 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5762 | 111.3496 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5845 | 111.3496 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.5929 | 111.3495 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6012 | 111.349 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6095 | 111.3484 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6178 | 111.3478 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6262 | 111.3473 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6345 | 111.3467 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6428 | 111.3462 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6511 | 111.3532 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6595 | 111.3602 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6678 | 111.3636 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6761 | 111.367 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6844 | 111.3709 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.6929 | 111.3748 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7012 | 111.3794 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7095 | 111.384 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7178 | 111.384 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7262 | 111.3839 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7345 | 111.3819 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7428 | 111.3799 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7511 | 111.376 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7595 | 111.372 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7678 | 111.369 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7761 | 111.366 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7844 | 111.3603 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.7928 | 111.3547 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8011 | 111.348 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8094 | 111.3414 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8177 | 111.334 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8262 | 111.3266 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8345 | 111.3192 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8428 | 111.3118 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8511 | 111.3034 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8594 | 111.295 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8678 | 111.2908 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8761 | 111.2867 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8844 | 111.2882 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.8927 | 111.2897 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9011 | 111.2919 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9094 | 111.2941 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9177 | 111.2963 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.926 | 111.2985 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9344 | 111.2979 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9427 | 111.2972 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.951 | 111.296 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9594 | 111.2948 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9678 | 111.2936 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9761 | 111.2924 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9844 | 111.2922 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 10.9927 | 111.2921 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0011 | 111.2961 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0094 | 111.3 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0177 | 111.3069 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.026 | 111.3138 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0344 | 111.3189 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0427 | 111.324 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.051 | 111.3291 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0593 | 111.3342 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0677 | 111.3375 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.076 | 111.3409 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0844 | 111.3437 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.0927 | 111.3466 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1011 | 111.3492 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1094 | 111.3517 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1177 | 111.3542 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.126 | 111.3567 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1344 | 111.3592 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1427 | 111.3617 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.151 | 111.3576 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1593 | 111.3535 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1677 | 111.3472 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.176 | 111.3409 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1843 | 111.335 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.1926 | 111.329 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.201 | 111.3236 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2094 | 111.3181 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2177 | 111.3116 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.226 | 111.3051 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2344 | 111.301 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2427 | 111.2969 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.251 | 111.2914 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2593 | 111.2858 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2677 | 111.2803 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.276 | 111.2748 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2843 | 111.2689 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.2926 | 111.2629 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.301 | 111.2586 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3093 | 111.2543 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3176 | 111.2549 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3259 | 111.2555 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3344 | 111.2533 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3427 | 111.2511 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.351 | 111.2483 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3593 | 111.2455 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3677 | 111.2427 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.376 | 111.2399 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3843 | 111.2365 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.3926 | 111.2331 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.401 | 111.2297 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4093 | 111.2263 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4176 | 111.2258 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4259 | 111.2253 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4343 | 111.2253 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4426 | 111.2253 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4509 | 111.2284 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4592 | 111.2316 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4677 | 111.233 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.476 | 111.2344 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4843 | 111.2364 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.4926 | 111.2383 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.501 | 111.2403 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5093 | 111.2423 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5176 | 111.2443 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5259 | 111.2463 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5343 | 111.2445 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5426 | 111.2427 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5509 | 111.2427 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5592 | 111.2428 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5676 | 111.2417 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5759 | 111.2407 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5842 | 111.2396 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.5925 | 111.2385 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.601 | 111.2376 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6093 | 111.2367 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6176 | 111.2347 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6259 | 111.2328 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6343 | 111.2308 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6426 | 111.2287 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6509 | 111.2273 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6592 | 111.2258 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6676 | 111.2247 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6759 | 111.2236 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6842 | 111.2205 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.6925 | 111.2174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7009 | 111.2171 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7092 | 111.2168 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7175 | 111.2164 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7258 | 111.2161 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7341 | 111.2158 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7426 | 111.2154 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7509 | 111.2147 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7592 | 111.214 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7675 | 111.2147 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7759 | 111.2154 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7842 | 111.215 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.7925 | 111.2146 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8008 | 111.2141 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8092 | 111.2137 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8175 | 111.2094 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8258 | 111.2051 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8341 | 111.2005 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8425 | 111.1958 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8508 | 111.1916 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8591 | 111.1874 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8674 | 111.1832 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8759 | 111.179 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8842 | 111.1749 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.8925 | 111.1707 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9008 | 111.1703 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9092 | 111.17 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9175 | 111.1701 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9258 | 111.1702 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9341 | 111.1718 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9425 | 111.1733 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9508 | 111.1748 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9591 | 111.1763 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9674 | 111.1759 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9758 | 111.1754 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9841 | 111.1788 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 11.9924 | 111.1821 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0007 | 111.1854 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0092 | 111.1886 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0175 | 111.1885 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0258 | 111.1884 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0341 | 111.1884 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0425 | 111.1883 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0508 | 111.1882 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0591 | 111.1881 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0674 | 111.1825 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0758 | 111.177 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0841 | 111.1714 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.0924 | 111.1658 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1007 | 111.1622 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1091 | 111.1585 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1174 | 111.1583 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1257 | 111.1581 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.134 | 111.1619 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1425 | 111.1658 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1508 | 111.1713 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1591 | 111.1768 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1674 | 111.1859 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1758 | 111.195 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1841 | 111.2053 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.1924 | 111.2156 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2007 | 111.219 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2091 | 111.2224 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2174 | 111.2238 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2257 | 111.2253 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.234 | 111.2268 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2424 | 111.2282 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2507 | 111.2262 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.259 | 111.2241 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2673 | 111.2207 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2758 | 111.2174 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2841 | 111.2074 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.2924 | 111.1973 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3007 | 111.1871 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3091 | 111.1768 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3174 | 111.1666 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3257 | 111.1563 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.334 | 111.1473 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3424 | 111.1384 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3507 | 111.1294 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.359 | 111.1204 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3673 | 111.1264 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3757 | 111.1323 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.384 | 111.1383 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.3923 | 111.1443 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4006 | 111.1512 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4091 | 111.1581 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4174 | 111.1637 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4257 | 111.1693 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.434 | 111.1709 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4424 | 111.1724 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4507 | 111.1692 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.459 | 111.166 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4673 | 111.1624 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4757 | 111.1589 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.484 | 111.1544 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.4923 | 111.1499 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5006 | 111.1454 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.509 | 111.1409 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5173 | 111.1405 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5256 | 111.1401 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5339 | 111.1397 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5424 | 111.1393 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5507 | 111.1393 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.559 | 111.1393 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5673 | 111.1396 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5757 | 111.1398 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.584 | 111.1378 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.5923 | 111.1359 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6006 | 111.1358 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6089 | 111.1358 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6173 | 111.1357 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6256 | 111.1356 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6339 | 111.1355 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6422 | 111.1355 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6506 | 111.1352 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6589 | 111.1349 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6672 | 111.1344 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6755 | 111.1339 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.684 | 111.1315 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.6923 | 111.1291 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7006 | 111.1271 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7089 | 111.125 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7173 | 111.1229 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7256 | 111.1208 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7339 | 111.1186 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7422 | 111.1164 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7506 | 111.1165 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7589 | 111.1166 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7672 | 111.1133 | 111.5483 | 110.8989
|  |  |  | 12.7755 | 111.11 | 111.5483 | 110.8989

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Rango recorrido positivo(MW) | 114.536
Rango recorrido negativo(MW) | 114.617
Mínimo técnico (MW): | 7.5
Potencia nominal (MW): | 150
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 114
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar | Valor Final variable a modificar | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 03/08/24-09:09:31 | 60 | 59.8 | 7.5 | 17.899 | 7.5 | 60 | 59.8 | 4.087% | 8.79 | 1.46
Escalón positivo | 2 | 03/08/24-10:30:23 | 59.8 | 59.6 | 17.939 | 30.185 | 18.15 | 59.8 | 59.6 | 4.083% | 7.25 | 1.66
Escalón positivo | 3 | 03/08/24-10:30:52 | 59.6 | 59.4 | 30.284 | 42.46 | 30.6 | 59.6 | 59.4 | 4.106% | 12.1 | 1.74
Escalón positivo | 4 | 03/08/24-10:31:25 | 59.37 | 59.2 | 42.604 | 54.923 | 43.152 | 59.37 | 59.2 | 3.45% | 12.25 | 1.93
Escalón positivo | 5 | 03/08/24-10:31:57 | 59.19 | 59 | 54.979 | 67.281 | 55.5 | 59.19 | 59 | 3.861% | 10.19 | 1.98 | ,
Escalón positivo | 6 | 03/08/24-11:15:39 | 60 | 59.8 | 63.706 | 74.144 | 64.35 | 60 | 59.8 | 4.072% | 4.59 | 0.72
Escalón positivo | 7 | 03/08/24-11:21:35 | 59.8 | 59.6 | 74.859 | 87.176 | 75.6 | 59.8 | 59.6 | 4.059% | 14.9 | 0.4
Escalón positivo | 8 | 03/08/24-11:22:53 | 59.6 | 59.4 | 87.1712 | 99.185 | 88.05 | 59.6 | 59.4 | 4.162% | 14.8535 | 0.98
Escalón positivo | 9 | 03/08/24-11:23:48 | 60.4 | 60.2 | 98.885 | 111.492 | 99.9 | 60.4 | 60.2 | 3.966% | 5.7 | 1.98
Escalón positivo | 10 | 03/08/24-11:25:36 | 60.2 | 60 | 112.13 | 122.036 | 115.828 | 60.2 | 60 | 4.29% | 12.09 | 1.94
Escalón negativo | 1 | 03/08/24-11:32:36 | 60 | 60.2 | 122.117 | 111.313 | 123 | 60 | 60.2 | 3.934% | 8.74 | 1.97
Escalón negativo | 2 | 03/07/24-13:01:26 | 60.2 | 60.4 | 111.359 | 99.393 | 112.5 | 60.2 | 60.4 | 4.179% | 4.09 | 1.98
Escalón negativo | 3 | 03/07/24-13:02:02 | 60.4 | 60.6 | 98.958 | 86.622 | 99.9 | 60.4 | 60.6 | 4.053% | 4.67 | 2
Escalón negativo | 4 | 03/07/24-13:02:25 | 60.6 | 60.8 | 86.608 | 74.195 | 87.45 | 60.6 | 60.8 | 4.028% | 8.36 | 1.65
Escalón negativo | 5 | 03/07/24-13:02:46 | 59.8 | 60 | 74.288 | 63.74 | 74.93 | 59.8 | 60 | 4.029% | 11.63 | 1.28
Escalón negativo | 6 | 03/07/24-13:03:08 | 60.8 | 61 | 74.241 | 61.905 | 75 | 60.8 | 61 | 4.053% | 7.63 | 1.47
Escalón negativo | 7 | 03/07/24-13:03:36 | 61 | 61.2 | 61.895 | 49.551 | 62.55 | 61 | 61.2 | 4.051% | 7.26 | 1.9
Escalón negativo | 8 | 03/07/24-13:04:06 | 61.2 | 61.4 | 49.528 | 37.22 | 50.1 | 61.2 | 61.4 | 4.062% | 9.44 | 1.99
Escalón negativo | 9 | 03/07/24-13:04:36 | 61.4 | 61.6 | 37.188 | 24.883 | 37.5 | 61.4 | 61.6 | 4.063% | 14.12 | 1.95
Escalón negativo | 10 | 03/07/24-13:05:08 | 61.6 | 61.8 | 24.866 | 12.461 | 25.026 | 61.6 | 61.8 | 4.031% | 10.61 | 1.96
Escalón negativo | 11 | 03/08/24-09:05:59 | 60 | 60.2 | 17.892 | 7.5 | 18.15 | 60 | 60.2 | 4.09% | 9.91 | 1.62
[9 empty] | PROMEDIOS | 4.034% | 9.4845 | 1.6457

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
|  | Escalón positivo 1 |  |  |  | Escalón positivo 2 |  |  |  | Escalón positivo 3 |  |  |  | Escalón positivo 4 |  |  |  | Escalón positivo 5 |  |  |  | Escalón positivo 6 |  |  |  | Escalón positivo 7 |  |  |  | Escalón positivo 8 |  |  |  | Escalón positivo 9 |  |  |  | Escalón positivo 10 |  |  |  | Escalón negativo 1 |  |  |  | Escalón negativo 2 |  |  |  | Escalón negativo 3 |  |  |  | Escalón negativo 4 |  |  |  | Escalón negativo 5 |  |  |  | Escalón negativo 6 |  |  |  | Escalón negativo 7 |  |  |  | Escalón negativo 8 |  |  |  | Escalón negativo 9 |  |  |  | Escalón negativo 10 |  |  |  | Escalón negativo 11
|  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW]
|  | 0.002 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.003 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | 0.005 | 30.221 | 59.6 | 30.6 | 0.008 | 42.508 | 59.4 | 43.05 | 0.008 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.005 | 63.668 | 60 | 64.35 | 0.006 | 74.821 | 59.8 | 75.6 | 0 | 87.2218 | 59.6 | 88.05 | 0.007 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 0 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 0.001 | 122.082 | 60 | 123 | 0.005 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 0.002 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 0.005 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 0.006 | 74.292 | 59.8 | 75 | 0.001 | 74.124 | 60.8 | 75 | 0.008 | 61.929 | 61 | 62.55 | 0.001 | 49.626 | 61.2 | 50.1 | 0.005 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.004 | 24.942 | 61.6 | 25.05 | 0.003 | 17.922 | 60 | 18.15
|  | 0.01 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.012 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | 0.014 | 30.222 | 59.6 | 30.6 | 0.017 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.016 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.013 | 63.666 | 60 | 64.35 | 0.014 | 74.824 | 59.8 | 75.6 | 0.0083008 | 87.2223 | 59.6 | 88.05 | 0.015 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 0.009 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 0.009 | 122.079 | 60 | 123 | 0.013 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 0.01 | 99.026 | 60.4 | 99.9 | 0.014 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 0.015 | 74.296 | 59.8 | 75 | 0.01 | 74.122 | 60.8 | 75 | 0.017 | 61.932 | 61 | 62.55 | 0.01 | 49.626 | 61.2 | 50.1 | 0.013 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.012 | 24.941 | 61.6 | 25.05 | 0.011 | 17.923 | 60 | 18.15
|  | 0.019 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.02 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | 0.022 | 30.224 | 59.6 | 30.6 | 0.025 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.024 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.021 | 63.665 | 60 | 64.35 | 0.022 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 0.016602 | 87.2228 | 59.6 | 88.05 | 0.024 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 0.017 | 111.293 | 60.2 | 112.35 | 0.017 | 122.081 | 60 | 123 | 0.021 | 111.376 | 60.2 | 112.5 | 0.019 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 0.022 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 0.023 | 74.297 | 59.8 | 75 | 0.018 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.025 | 61.934 | 61 | 62.55 | 0.018 | 49.628 | 61.2 | 50.1 | 0.021 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.02 | 24.94 | 61.6 | 25.05 | 0.019 | 17.923 | 60 | 18.15
|  | 0.027 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.028 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | 0.03 | 30.227 | 59.6 | 30.6 | 0.033 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.033 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.03 | 63.664 | 60 | 64.35 | 0.031 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 0.024902 | 87.2227 | 59.6 | 88.05 | 0.032 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 0.025 | 111.308 | 60.2 | 112.35 | 0.026 | 122.084 | 60 | 123 | 0.03 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 0.027 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 0.03 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 0.031 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.026 | 74.118 | 60.8 | 75 | 0.033 | 61.936 | 61 | 62.55 | 0.026 | 49.63 | 61.2 | 50.1 | 0.03 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.029 | 24.939 | 61.6 | 25.05 | 0.028 | 17.924 | 60 | 18.15
|  | 0.035 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.037 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | 0.039 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 0.042 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.041 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.038 | 63.662 | 60 | 64.35 | 0.039 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 0.033447 | 87.2225 | 59.6 | 88.05 | 0.04 | 98.827 | 60.4 | 99.9 | 0.034 | 111.323 | 60.2 | 112.35 | 0.034 | 122.09 | 60 | 123 | 0.038 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 0.035 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 0.039 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 0.04 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.035 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.042 | 61.938 | 61 | 62.55 | 0.035 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.038 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.037 | 24.938 | 61.6 | 25.05 | 0.036 | 17.924 | 60 | 18.15
|  | 0.044 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.045 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | 0.047 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 0.05 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.05 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.047 | 63.661 | 60 | 64.35 | 0.047 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 0.041748 | 87.2213 | 59.6 | 88.05 | 0.049 | 98.829 | 60.4 | 99.9 | 0.042 | 111.306 | 60.2 | 112.35 | 0.042 | 122.097 | 60 | 123 | 0.046 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 0.044 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 0.047 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 0.048 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.043 | 74.122 | 60.8 | 75 | 0.05 | 61.94 | 61 | 62.55 | 0.043 | 49.634 | 61.2 | 50.1 | 0.046 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.045 | 24.937 | 61.6 | 25.05 | 0.044 | 17.923 | 60 | 18.15
|  | 0.052 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.053 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | 0.055 | 30.233 | 59.6 | 30.6 | 0.058 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.058 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 0.055 | 63.659 | 60 | 64.35 | 0.056 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 0.050049 | 87.2201 | 59.6 | 88.05 | 0.057 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 0.05 | 111.288 | 60.2 | 112.35 | 0.051 | 122.099 | 60 | 123 | 0.055 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 0.052 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 0.055 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 0.056 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.051 | 74.121 | 60.8 | 75 | 0.058 | 61.941 | 61 | 62.55 | 0.051 | 49.634 | 61.2 | 50.1 | 0.055 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 0.054 | 24.935 | 61.6 | 25.05 | 0.053 | 17.922 | 60 | 18.15
|  | 0.06 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.062 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | 0.064 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 0.066 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.066 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 0.063 | 63.658 | 60 | 64.35 | 0.064 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 0.05835 | 87.2183 | 59.6 | 88.05 | 0.065 | 98.834 | 60.4 | 99.9 | 0.059 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 0.059 | 122.101 | 60 | 123 | 0.063 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 0.06 | 99.028 | 60.4 | 99.9 | 0.064 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 0.065 | 74.3 | 59.8 | 75 | 0.06 | 74.121 | 60.8 | 75 | 0.067 | 61.943 | 61 | 62.55 | 0.06 | 49.634 | 61.2 | 50.1 | 0.063 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 0.062 | 24.934 | 61.6 | 25.05 | 0.061 | 17.921 | 60 | 18.15
|  | 0.069 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.07 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | 0.072 | 30.238 | 59.6 | 30.6 | 0.075 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.074 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 0.072 | 63.655 | 60 | 64.35 | 0.072 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 0.06665 | 87.2164 | 59.6 | 88.05 | 0.074 | 98.837 | 60.4 | 99.9 | 0.067 | 111.247 | 60.2 | 112.35 | 0.067 | 122.102 | 60 | 123 | 0.071 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 0.069 | 99.028 | 60.4 | 99.9 | 0.072 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 0.073 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.068 | 74.121 | 60.8 | 75 | 0.075 | 61.944 | 61 | 62.55 | 0.068 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.071 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 0.07 | 24.933 | 61.6 | 25.05 | 0.069 | 17.919 | 60 | 18.15
|  | 0.077 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.078 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | 0.08 | 30.24 | 59.6 | 30.6 | 0.083 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.083 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 0.08 | 63.652 | 60 | 64.35 | 0.081 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 0.074951 | 87.2147 | 59.6 | 88.05 | 0.082 | 98.839 | 60.4 | 99.9 | 0.075 | 111.257 | 60.2 | 112.35 | 0.076 | 122.102 | 60 | 123 | 0.08 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 0.077 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 0.08 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 0.081 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.076 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.083 | 61.945 | 61 | 62.55 | 0.077 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.08 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 0.079 | 24.932 | 61.6 | 25.05 | 0.078 | 17.918 | 60 | 18.15
|  | 0.085 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.087 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | 0.089 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 0.092 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.091 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 0.088 | 63.65 | 60 | 64.35 | 0.089 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 0.083252 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | 0.09 | 98.842 | 60.4 | 99.9 | 0.084 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 0.084 | 122.104 | 60 | 123 | 0.088 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 0.085 | 99.026 | 60.4 | 99.9 | 0.089 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 0.09 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.085 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.092 | 61.945 | 61 | 62.55 | 0.085 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.088 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 0.087 | 24.931 | 61.6 | 25.05 | 0.086 | 17.917 | 60 | 18.15
|  | 0.094 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.095 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | 0.097 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 0.1 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 0.099 | 54.936 | 59.2 | 55.5 | 0.096 | 63.648 | 60 | 64.35 | 0.097 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 0.091797 | 87.2113 | 59.6 | 88.05 | 0.099 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 0.092 | 111.293 | 60.2 | 112.35 | 0.092 | 122.107 | 60 | 123 | 0.096 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 0.094 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 0.097 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 0.098 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.093 | 74.119 | 60.8 | 75 | 0.1 | 61.946 | 61 | 62.55 | 0.093 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.096 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 0.095 | 24.929 | 61.6 | 25.05 | 0.094 | 17.914 | 60 | 18.15
|  | 0.102 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.104 | 17.889 | 59.8 | 18.15 | 0.105 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.108 | 42.507 | 59.4 | 43.05 | 0.108 | 54.936 | 59.2 | 55.5 | 0.105 | 63.646 | 60 | 64.35 | 0.106 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 0.1001 | 87.2096 | 59.6 | 88.05 | 0.107 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 0.1 | 111.319 | 60.2 | 112.35 | 0.101 | 122.109 | 60 | 123 | 0.105 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 0.102 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 0.105 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 0.106 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.101 | 74.117 | 60.8 | 75 | 0.108 | 61.944 | 61 | 62.55 | 0.102 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.105 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 0.104 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.103 | 17.91 | 60 | 18.15
|  | 0.11 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.112 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | 0.114 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 0.116 | 42.509 | 59.4 | 43.05 | 0.116 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 0.113 | 63.643 | 60 | 64.35 | 0.114 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 0.1084 | 87.2079 | 59.6 | 88.05 | 0.115 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 0.109 | 111.315 | 60.2 | 112.35 | 0.109 | 122.112 | 60 | 123 | 0.113 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 0.11 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 0.114 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 0.115 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.11 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.117 | 61.943 | 61 | 62.55 | 0.11 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.113 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 0.112 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.111 | 17.907 | 60 | 18.15
|  | 0.119 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.12 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | 0.122 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 0.125 | 42.51 | 59.4 | 43.05 | 0.125 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 0.122 | 63.639 | 60 | 64.35 | 0.122 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 0.1167 | 87.2062 | 59.6 | 88.05 | 0.124 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 0.117 | 111.311 | 60.2 | 112.35 | 0.117 | 122.112 | 60 | 123 | 0.121 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 0.119 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.122 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 0.123 | 74.3 | 59.8 | 75 | 0.118 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.125 | 61.941 | 61 | 62.55 | 0.118 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.121 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 0.12 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.119 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 0.127 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.128 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 0.13 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 0.133 | 42.511 | 59.4 | 43.05 | 0.133 | 54.938 | 59.2 | 55.5 | 0.13 | 63.635 | 60 | 64.35 | 0.131 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 0.125 | 87.2056 | 59.6 | 88.05 | 0.132 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 0.125 | 111.282 | 60.2 | 112.35 | 0.126 | 122.112 | 60 | 123 | 0.13 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 0.127 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 0.13 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 0.131 | 74.301 | 59.8 | 75 | 0.126 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.133 | 61.94 | 61 | 62.55 | 0.127 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.13 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 0.129 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.128 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 0.135 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.137 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | 0.139 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 0.141 | 42.512 | 59.4 | 43.05 | 0.141 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 0.138 | 63.631 | 60 | 64.35 | 0.139 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 0.1333 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | 0.14 | 98.859 | 60.4 | 99.9 | 0.134 | 111.254 | 60.2 | 112.35 | 0.134 | 122.111 | 60 | 123 | 0.138 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 0.135 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 0.139 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 0.14 | 74.302 | 59.8 | 75 | 0.135 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.142 | 61.938 | 61 | 62.55 | 0.135 | 49.63 | 61.2 | 50.1 | 0.138 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 0.137 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.136 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 0.144 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.145 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.147 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 0.15 | 42.513 | 59.4 | 43.05 | 0.149 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 0.146 | 63.627 | 60 | 64.35 | 0.147 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 0.1416 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | 0.149 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 0.142 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 0.142 | 122.11 | 60 | 123 | 0.146 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 0.144 | 99.016 | 60.4 | 99.9 | 0.147 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 0.148 | 74.303 | 59.8 | 75 | 0.143 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.15 | 61.936 | 61 | 62.55 | 0.143 | 49.63 | 61.2 | 50.1 | 0.146 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 0.145 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.144 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 0.152 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.153 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.155 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 0.158 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 0.158 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 0.155 | 63.625 | 60 | 64.35 | 0.156 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 0.1499 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | 0.157 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 0.15 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 0.151 | 122.115 | 60 | 123 | 0.155 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 0.152 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 0.155 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 0.156 | 74.304 | 59.8 | 75 | 0.151 | 74.117 | 60.8 | 75 | 0.158 | 61.933 | 61 | 62.55 | 0.152 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.155 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 0.154 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.153 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 0.161 | 7.347 | 60 | 7.5 | 0.162 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.164 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 0.167 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 0.166 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 0.163 | 63.622 | 60 | 64.35 | 0.164 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 0.15845 | 87.2032 | 59.6 | 88.05 | 0.165 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 0.159 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 0.159 | 122.12 | 60 | 123 | 0.163 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 0.16 | 99.011 | 60.4 | 99.9 | 0.164 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 0.165 | 74.306 | 59.8 | 75 | 0.16 | 74.119 | 60.8 | 75 | 0.167 | 61.929 | 61 | 62.55 | 0.16 | 49.633 | 61.2 | 50.1 | 0.163 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 0.162 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.161 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 0.169 | 7.347 | 60 | 7.5 | 0.17 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.172 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 0.175 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 0.175 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 0.172 | 63.619 | 60 | 64.35 | 0.172 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 0.16675 | 87.2014 | 59.6 | 88.05 | 0.174 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 0.167 | 111.287 | 60.2 | 112.35 | 0.167 | 122.123 | 60 | 123 | 0.171 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 0.169 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 0.172 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 0.173 | 74.306 | 59.8 | 75 | 0.168 | 74.122 | 60.8 | 75 | 0.175 | 61.927 | 61 | 62.55 | 0.168 | 49.634 | 61.2 | 50.1 | 0.171 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 0.17 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.169 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 0.177 | 7.346 | 60 | 7.5 | 0.178 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.18 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 0.183 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 0.183 | 54.943 | 59.2 | 55.5 | 0.18 | 63.616 | 60 | 64.35 | 0.181 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 0.17505 | 87.1974 | 59.6 | 88.05 | 0.182 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 0.175 | 111.297 | 60.2 | 112.35 | 0.176 | 122.126 | 60 | 123 | 0.18 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 0.177 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 0.18 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 0.181 | 74.307 | 59.8 | 75 | 0.176 | 74.124 | 60.8 | 75 | 0.183 | 61.924 | 61 | 62.55 | 0.177 | 49.636 | 61.2 | 50.1 | 0.18 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 0.179 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.178 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 0.186 | 7.345 | 60 | 7.5 | 0.187 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.189 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 0.191 | 42.52 | 59.4 | 43.05 | 0.191 | 54.944 | 59.2 | 55.5 | 0.188 | 63.614 | 60 | 64.35 | 0.189 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 0.18335 | 87.1934 | 59.6 | 88.05 | 0.19 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 0.184 | 111.308 | 60.2 | 112.35 | 0.184 | 122.13 | 60 | 123 | 0.188 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 0.185 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 0.189 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 0.189 | 74.308 | 59.8 | 75 | 0.185 | 74.122 | 60.8 | 75 | 0.192 | 61.921 | 61 | 62.55 | 0.185 | 49.635 | 61.2 | 50.1 | 0.188 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.187 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.186 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 0.194 | 7.345 | 60 | 7.5 | 0.195 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.197 | 30.257 | 59.6 | 30.6 | 0.2 | 42.521 | 59.4 | 43.05 | 0.199 | 54.945 | 59.2 | 55.5 | 0.197 | 63.611 | 60 | 64.35 | 0.197 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 0.19165 | 87.1906 | 59.6 | 88.05 | 0.199 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 0.192 | 111.291 | 60.2 | 112.35 | 0.192 | 122.134 | 60 | 123 | 0.197 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 0.194 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 0.197 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 0.198 | 74.309 | 59.8 | 75 | 0.193 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.2 | 61.919 | 61 | 62.55 | 0.193 | 49.635 | 61.2 | 50.1 | 0.196 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 0.195 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.194 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 0.202 | 7.344 | 60 | 7.5 | 0.203 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 0.205 | 30.257 | 59.6 | 30.6 | 0.208 | 42.524 | 59.4 | 43.05 | 0.208 | 54.946 | 59.2 | 55.5 | 0.205 | 63.608 | 60 | 64.35 | 0.206 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 0.19995 | 87.1878 | 59.6 | 88.05 | 0.207 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 0.2 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 0.201 | 122.134 | 60 | 123 | 0.205 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 0.202 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 0.205 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 0.206 | 74.309 | 59.8 | 75 | 0.201 | 74.117 | 60.8 | 75 | 0.208 | 61.916 | 61 | 62.55 | 0.202 | 49.634 | 61.2 | 50.1 | 0.205 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 0.204 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.203 | 17.869 | 60 | 18.15
|  | 0.211 | 7.343 | 60 | 7.5 | 0.212 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 0.214 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 0.216 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 0.216 | 54.947 | 59.2 | 55.5 | 0.213 | 63.605 | 60 | 64.35 | 0.214 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 0.20825 | 87.185 | 59.6 | 88.05 | 0.215 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 0.209 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 0.209 | 122.134 | 60 | 123 | 0.213 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 0.21 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 0.214 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 0.215 | 74.31 | 59.8 | 75 | 0.21 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.217 | 61.913 | 61 | 62.55 | 0.21 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.213 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 0.212 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.211 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 0.219 | 7.342 | 60 | 7.5 | 0.22 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | 0.222 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 0.225 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 0.224 | 54.947 | 59.2 | 55.5 | 0.221 | 63.603 | 60 | 64.35 | 0.222 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 0.2168 | 87.1822 | 59.6 | 88.05 | 0.224 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 0.217 | 111.233 | 60.2 | 112.35 | 0.217 | 122.132 | 60 | 123 | 0.222 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 0.219 | 99.032 | 60.4 | 99.9 | 0.222 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 0.223 | 74.31 | 59.8 | 75 | 0.218 | 74.115 | 60.8 | 75 | 0.225 | 61.913 | 61 | 62.55 | 0.218 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.221 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.22 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.219 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 0.227 | 7.342 | 60 | 7.5 | 0.229 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | 0.23 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 0.233 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 0.233 | 54.948 | 59.2 | 55.5 | 0.23 | 63.601 | 60 | 64.35 | 0.231 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 0.2251 | 87.1794 | 59.6 | 88.05 | 0.232 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 0.225 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 0.226 | 122.131 | 60 | 123 | 0.23 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 0.227 | 99.038 | 60.4 | 99.9 | 0.23 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 0.231 | 74.31 | 59.8 | 75 | 0.227 | 74.116 | 60.8 | 75 | 0.233 | 61.912 | 61 | 62.55 | 0.227 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.23 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.229 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.228 | 17.864 | 60 | 18.15
|  | 0.236 | 7.341 | 60 | 7.5 | 0.237 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | 0.239 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 0.241 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 0.241 | 54.949 | 59.2 | 55.5 | 0.238 | 63.599 | 60 | 64.35 | 0.239 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 0.2334 | 87.1765 | 59.6 | 88.05 | 0.24 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 0.234 | 111.255 | 60.2 | 112.35 | 0.234 | 122.132 | 60 | 123 | 0.238 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 0.235 | 99.042 | 60.4 | 99.9 | 0.239 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 0.24 | 74.311 | 59.8 | 75 | 0.235 | 74.119 | 60.8 | 75 | 0.242 | 61.911 | 61 | 62.55 | 0.235 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.238 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.237 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.236 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 0.244 | 7.34 | 60 | 7.5 | 0.245 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | 0.247 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 0.25 | 42.549 | 59.4 | 43.05 | 0.25 | 54.949 | 59.2 | 55.5 | 0.247 | 63.597 | 60 | 64.35 | 0.247 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 0.2417 | 87.1755 | 59.6 | 88.05 | 0.249 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 0.242 | 111.28 | 60.2 | 112.35 | 0.242 | 122.132 | 60 | 123 | 0.247 | 111.353 | 60.2 | 112.5 | 0.244 | 99.046 | 60.4 | 99.9 | 0.247 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 0.248 | 74.311 | 59.8 | 75 | 0.243 | 74.122 | 60.8 | 75 | 0.25 | 61.911 | 61 | 62.55 | 0.243 | 49.633 | 61.2 | 50.1 | 0.246 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.245 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.244 | 17.86 | 60 | 18.15
|  | 0.252 | 7.338 | 60 | 7.5 | 0.253 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | 0.255 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 0.258 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 0.258 | 54.95 | 59.2 | 55.5 | 0.255 | 63.595 | 60 | 64.35 | 0.256 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 0.25 | 87.1744 | 59.6 | 88.05 | 0.257 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 0.25 | 111.304 | 60.2 | 112.35 | 0.251 | 122.133 | 60 | 123 | 0.255 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 0.252 | 99.052 | 60.4 | 99.9 | 0.255 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 0.256 | 74.31 | 59.8 | 75 | 0.251 | 74.118 | 60.8 | 75 | 0.258 | 61.911 | 61 | 62.55 | 0.252 | 49.633 | 61.2 | 50.1 | 0.255 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.254 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.253 | 17.859 | 60 | 18.15
|  | 0.261 | 7.337 | 60 | 7.5 | 0.262 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | 0.264 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 0.266 | 42.56 | 59.4 | 43.05 | 0.266 | 54.95 | 59.2 | 55.5 | 0.263 | 63.593 | 60 | 64.35 | 0.264 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 0.2583 | 87.175 | 59.6 | 88.05 | 0.265 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 0.259 | 111.296 | 60.2 | 112.35 | 0.259 | 122.133 | 60 | 123 | 0.263 | 111.348 | 60.2 | 112.5 | 0.26 | 99.057 | 60.4 | 99.9 | 0.264 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 0.264 | 74.31 | 59.8 | 75 | 0.26 | 74.113 | 60.8 | 75 | 0.267 | 61.911 | 61 | 62.55 | 0.26 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.263 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.262 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.261 | 17.86 | 60 | 18.15
|  | 0.269 | 7.336 | 60 | 7.5 | 0.27 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | 0.272 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 0.275 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 0.274 | 54.95 | 59.2 | 55.5 | 0.271 | 63.591 | 60 | 64.35 | 0.272 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 0.2666 | 87.1757 | 59.6 | 88.05 | 0.274 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 0.267 | 111.288 | 60.2 | 112.35 | 0.267 | 122.134 | 60 | 123 | 0.272 | 111.346 | 60.2 | 112.5 | 0.269 | 99.065 | 60.4 | 99.9 | 0.272 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 0.273 | 74.308 | 59.8 | 75 | 0.268 | 74.108 | 60.8 | 75 | 0.275 | 61.91 | 61 | 62.55 | 0.268 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.271 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.27 | 24.929 | 61.6 | 25.05 | 0.269 | 17.86 | 60 | 18.15
|  | 0.277 | 7.335 | 60 | 7.5 | 0.278 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | 0.28 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 0.283 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.283 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.28 | 63.59 | 60 | 64.35 | 0.281 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 0.2749 | 87.1768 | 59.6 | 88.05 | 0.282 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 0.275 | 111.262 | 60.2 | 112.35 | 0.276 | 122.134 | 60 | 123 | 0.28 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 0.277 | 99.072 | 60.4 | 99.9 | 0.28 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 0.281 | 74.307 | 59.8 | 75 | 0.277 | 74.103 | 60.8 | 75 | 0.283 | 61.908 | 61 | 62.55 | 0.277 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 0.28 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.279 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.278 | 17.861 | 60 | 18.15
|  | 0.286 | 7.334 | 60 | 7.5 | 0.287 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | 0.289 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 0.291 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.291 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.288 | 63.591 | 60 | 64.35 | 0.289 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 0.28345 | 87.1779 | 59.6 | 88.05 | 0.29 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 0.284 | 111.235 | 60.2 | 112.35 | 0.284 | 122.132 | 60 | 123 | 0.288 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 0.285 | 99.08 | 60.4 | 99.9 | 0.289 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 0.29 | 74.307 | 59.8 | 75 | 0.285 | 74.098 | 60.8 | 75 | 0.292 | 61.908 | 61 | 62.55 | 0.285 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 0.288 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.287 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.286 | 17.861 | 60 | 18.15
|  | 0.294 | 7.335 | 60 | 7.5 | 0.295 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | 0.297 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 0.3 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 0.3 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.296 | 63.592 | 60 | 64.35 | 0.297 | 74.886 | 59.8 | 75.6 | 0.29175 | 87.1774 | 59.6 | 88.05 | 0.299 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 0.292 | 111.235 | 60.2 | 112.35 | 0.292 | 122.13 | 60 | 123 | 0.297 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 0.294 | 99.088 | 60.4 | 99.9 | 0.297 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 0.298 | 74.307 | 59.8 | 75 | 0.293 | 74.093 | 60.8 | 75 | 0.3 | 61.907 | 61 | 62.55 | 0.293 | 49.633 | 61.2 | 50.1 | 0.296 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.295 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.294 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 0.302 | 7.336 | 60 | 7.5 | 0.303 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.305 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 0.308 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 0.308 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.305 | 63.594 | 60 | 64.35 | 0.306 | 74.887 | 59.8 | 75.6 | 0.30005 | 87.1769 | 59.6 | 88.05 | 0.307 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 0.3 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 0.301 | 122.129 | 60 | 123 | 0.305 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 0.302 | 99.093 | 60.4 | 99.9 | 0.305 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 0.306 | 74.306 | 59.8 | 75 | 0.302 | 74.095 | 60.8 | 75 | 0.308 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.302 | 49.629 | 61.2 | 50.1 | 0.305 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.304 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.303 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 0.311 | 7.337 | 60 | 7.5 | 0.312 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.314 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 0.316 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 0.316 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.313 | 63.596 | 60 | 64.35 | 0.314 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 0.30835 | 87.1764 | 59.6 | 88.05 | 0.315 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 0.309 | 111.265 | 60.2 | 112.35 | 0.309 | 122.129 | 60 | 123 | 0.313 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 0.31 | 99.098 | 60.4 | 99.9 | 0.314 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 0.314 | 74.305 | 59.8 | 75 | 0.31 | 74.097 | 60.8 | 75 | 0.317 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.31 | 49.625 | 61.2 | 50.1 | 0.313 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 0.312 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.311 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 0.319 | 7.339 | 60 | 7.5 | 0.32 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.322 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 0.325 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 0.324 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.322 | 63.597 | 60 | 64.35 | 0.322 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 0.31665 | 87.1759 | 59.6 | 88.05 | 0.324 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.317 | 111.295 | 60.2 | 112.35 | 0.317 | 122.128 | 60 | 123 | 0.322 | 111.341 | 60.2 | 112.5 | 0.319 | 99.098 | 60.4 | 99.9 | 0.322 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 0.323 | 74.304 | 59.8 | 75 | 0.318 | 74.098 | 60.8 | 75 | 0.325 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.318 | 49.622 | 61.2 | 50.1 | 0.321 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 0.32 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.319 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 0.327 | 7.34 | 60 | 7.5 | 0.328 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.33 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 0.333 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 0.333 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.33 | 63.599 | 60 | 64.35 | 0.331 | 74.891 | 59.8 | 75.6 | 0.32495 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 0.332 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 0.325 | 111.304 | 60.2 | 112.35 | 0.326 | 122.126 | 60 | 123 | 0.33 | 111.34 | 60.2 | 112.5 | 0.327 | 99.098 | 60.4 | 99.9 | 0.33 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 0.331 | 74.302 | 59.8 | 75 | 0.327 | 74.098 | 60.8 | 75 | 0.333 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.327 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 0.33 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 0.329 | 24.928 | 61.6 | 25.05 | 0.328 | 17.864 | 60 | 18.15
|  | 0.336 | 7.341 | 60 | 7.5 | 0.337 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.339 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 0.341 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 0.341 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.338 | 63.603 | 60 | 64.35 | 0.339 | 74.893 | 59.8 | 75.6 | 0.33325 | 87.1749 | 59.6 | 88.05 | 0.34 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 0.334 | 111.313 | 60.2 | 112.35 | 0.334 | 122.125 | 60 | 123 | 0.338 | 111.339 | 60.2 | 112.5 | 0.335 | 99.097 | 60.4 | 99.9 | 0.339 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 0.339 | 74.301 | 59.8 | 75 | 0.335 | 74.091 | 60.8 | 75 | 0.342 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.335 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 0.338 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 0.337 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.336 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 0.344 | 7.343 | 60 | 7.5 | 0.345 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.347 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 0.35 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 0.349 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.346 | 63.607 | 60 | 64.35 | 0.347 | 74.893 | 59.8 | 75.6 | 0.3418 | 87.175 | 59.6 | 88.05 | 0.349 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.342 | 111.297 | 60.2 | 112.35 | 0.342 | 122.125 | 60 | 123 | 0.347 | 111.338 | 60.2 | 112.5 | 0.344 | 99.097 | 60.4 | 99.9 | 0.347 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 0.348 | 74.3 | 59.8 | 75 | 0.343 | 74.083 | 60.8 | 75 | 0.35 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.343 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 0.346 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 0.345 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.344 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 0.352 | 7.344 | 60 | 7.5 | 0.354 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 0.355 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 0.358 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 0.358 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.355 | 63.61 | 60 | 64.35 | 0.356 | 74.893 | 59.8 | 75.6 | 0.3501 | 87.1751 | 59.6 | 88.05 | 0.357 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.35 | 111.281 | 60.2 | 112.35 | 0.351 | 122.123 | 60 | 123 | 0.355 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 0.352 | 99.095 | 60.4 | 99.9 | 0.355 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 0.356 | 74.299 | 59.8 | 75 | 0.352 | 74.08 | 60.8 | 75 | 0.358 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.352 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 0.355 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 0.354 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.353 | 17.866 | 60 | 18.15
|  | 0.361 | 7.345 | 60 | 7.5 | 0.362 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | 0.364 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 0.366 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 0.366 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.363 | 63.614 | 60 | 64.35 | 0.364 | 74.894 | 59.8 | 75.6 | 0.3584 | 87.1735 | 59.6 | 88.05 | 0.365 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.359 | 111.265 | 60.2 | 112.35 | 0.359 | 122.122 | 60 | 123 | 0.363 | 111.336 | 60.2 | 112.5 | 0.36 | 99.093 | 60.4 | 99.9 | 0.364 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 0.365 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.36 | 74.076 | 60.8 | 75 | 0.367 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.36 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 0.363 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 0.362 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.361 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 0.369 | 7.346 | 60 | 7.5 | 0.37 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | 0.372 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 0.375 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 0.375 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.372 | 63.617 | 60 | 64.35 | 0.372 | 74.895 | 59.8 | 75.6 | 0.3667 | 87.1719 | 59.6 | 88.05 | 0.374 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 0.367 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 0.367 | 122.122 | 60 | 123 | 0.372 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 0.369 | 99.091 | 60.4 | 99.9 | 0.372 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 0.373 | 74.298 | 59.8 | 75 | 0.368 | 74.081 | 60.8 | 75 | 0.375 | 61.908 | 61 | 62.55 | 0.368 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 0.371 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 0.37 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.369 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 0.377 | 7.347 | 60 | 7.5 | 0.378 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | 0.38 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 0.383 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 0.383 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.38 | 63.621 | 60 | 64.35 | 0.381 | 74.892 | 59.8 | 75.6 | 0.375 | 87.1719 | 59.6 | 88.05 | 0.382 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 0.375 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 0.376 | 122.123 | 60 | 123 | 0.38 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 0.377 | 99.09 | 60.4 | 99.9 | 0.38 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 0.381 | 74.297 | 59.8 | 75 | 0.377 | 74.085 | 60.8 | 75 | 0.383 | 61.91 | 61 | 62.55 | 0.377 | 49.602 | 61.2 | 50.1 | 0.38 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.379 | 24.927 | 61.6 | 25.05 | 0.378 | 17.869 | 60 | 18.15
|  | 0.386 | 7.348 | 60 | 7.5 | 0.387 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | 0.389 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 0.391 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 0.391 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.388 | 63.623 | 60 | 64.35 | 0.389 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 0.3833 | 87.1719 | 59.6 | 88.05 | 0.39 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 0.384 | 111.287 | 60.2 | 112.35 | 0.384 | 122.125 | 60 | 123 | 0.388 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 0.385 | 99.084 | 60.4 | 99.9 | 0.389 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | 0.389 | 74.296 | 59.8 | 75 | 0.385 | 74.087 | 60.8 | 75 | 0.392 | 61.91 | 61 | 62.55 | 0.385 | 49.6 | 61.2 | 50.1 | 0.388 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.387 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.386 | 17.87 | 60 | 18.15
|  | 0.394 | 7.349 | 60 | 7.5 | 0.395 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | 0.397 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 0.4 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 0.399 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.396 | 63.626 | 60 | 64.35 | 0.397 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 0.3916 | 87.1753 | 59.6 | 88.05 | 0.399 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 0.392 | 111.314 | 60.2 | 112.35 | 0.392 | 122.126 | 60 | 123 | 0.397 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 0.394 | 99.078 | 60.4 | 99.9 | 0.397 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 0.398 | 74.295 | 59.8 | 75 | 0.393 | 74.089 | 60.8 | 75 | 0.4 | 61.91 | 61 | 62.55 | 0.393 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 0.396 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.395 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.394 | 17.871 | 60 | 18.15
|  | 0.402 | 7.35 | 60 | 7.5 | 0.403 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | 0.405 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 0.408 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 0.408 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 0.405 | 63.628 | 60 | 64.35 | 0.406 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 0.3999 | 87.1787 | 59.6 | 88.05 | 0.407 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 0.4 | 111.341 | 60.2 | 112.35 | 0.401 | 122.127 | 60 | 123 | 0.405 | 111.33 | 60.2 | 112.5 | 0.402 | 99.073 | 60.4 | 99.9 | 0.405 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 0.406 | 74.295 | 59.8 | 75 | 0.402 | 74.086 | 60.8 | 75 | 0.408 | 61.91 | 61 | 62.55 | 0.402 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 0.405 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.404 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.403 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 0.411 | 7.352 | 60 | 7.5 | 0.412 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | 0.414 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 0.416 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 0.416 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 0.413 | 63.629 | 60 | 64.35 | 0.414 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 0.40845 | 87.1802 | 59.6 | 88.05 | 0.415 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 0.409 | 111.33 | 60.2 | 112.35 | 0.409 | 122.128 | 60 | 123 | 0.413 | 111.329 | 60.2 | 112.5 | 0.41 | 99.067 | 60.4 | 99.9 | 0.414 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 0.414 | 74.294 | 59.8 | 75 | 0.41 | 74.082 | 60.8 | 75 | 0.417 | 61.909 | 61 | 62.55 | 0.41 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 0.413 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.412 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.411 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 0.419 | 7.353 | 60 | 7.5 | 0.42 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | 0.422 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 0.425 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 0.425 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 0.421 | 63.631 | 60 | 64.35 | 0.422 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 0.41675 | 87.1816 | 59.6 | 88.05 | 0.424 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 0.417 | 111.319 | 60.2 | 112.35 | 0.417 | 122.129 | 60 | 123 | 0.422 | 111.328 | 60.2 | 112.5 | 0.419 | 99.06 | 60.4 | 99.9 | 0.422 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 0.423 | 74.293 | 59.8 | 75 | 0.418 | 74.085 | 60.8 | 75 | 0.425 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.419 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 0.421 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 0.42 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.419 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 0.427 | 7.354 | 60 | 7.5 | 0.428 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | 0.43 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 0.433 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 0.433 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 0.43 | 63.633 | 60 | 64.35 | 0.431 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 0.42505 | 87.183 | 59.6 | 88.05 | 0.432 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 0.425 | 111.296 | 60.2 | 112.35 | 0.426 | 122.13 | 60 | 123 | 0.43 | 111.328 | 60.2 | 112.5 | 0.427 | 99.053 | 60.4 | 99.9 | 0.43 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 0.431 | 74.292 | 59.8 | 75 | 0.427 | 74.087 | 60.8 | 75 | 0.433 | 61.903 | 61 | 62.55 | 0.427 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 0.43 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 0.429 | 24.926 | 61.6 | 25.05 | 0.428 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 0.436 | 7.356 | 60 | 7.5 | 0.437 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | 0.438 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 0.441 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 0.441 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.438 | 63.635 | 60 | 64.35 | 0.439 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 0.43335 | 87.1844 | 59.6 | 88.05 | 0.44 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 0.434 | 111.272 | 60.2 | 112.35 | 0.434 | 122.128 | 60 | 123 | 0.438 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 0.436 | 99.05 | 60.4 | 99.9 | 0.439 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 0.439 | 74.291 | 59.8 | 75 | 0.435 | 74.092 | 60.8 | 75 | 0.442 | 61.902 | 61 | 62.55 | 0.435 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 0.438 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 0.437 | 24.925 | 61.6 | 25.05 | 0.436 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 0.444 | 7.357 | 60 | 7.5 | 0.445 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | 0.447 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 0.449 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 0.449 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.447 | 63.637 | 60 | 64.35 | 0.447 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 0.44165 | 87.1859 | 59.6 | 88.05 | 0.449 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 0.442 | 111.276 | 60.2 | 112.35 | 0.442 | 122.126 | 60 | 123 | 0.447 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 0.444 | 99.048 | 60.4 | 99.9 | 0.447 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 0.448 | 74.29 | 59.8 | 75 | 0.443 | 74.096 | 60.8 | 75 | 0.45 | 61.901 | 61 | 62.55 | 0.444 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 0.446 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 0.445 | 24.925 | 61.6 | 25.05 | 0.444 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 0.452 | 7.358 | 60 | 7.5 | 0.453 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | 0.455 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 0.458 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 0.458 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 0.455 | 63.639 | 60 | 64.35 | 0.456 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 0.44995 | 87.1873 | 59.6 | 88.05 | 0.457 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 0.45 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 0.451 | 122.125 | 60 | 123 | 0.455 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 0.452 | 99.045 | 60.4 | 99.9 | 0.455 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 0.456 | 74.287 | 59.8 | 75 | 0.452 | 74.106 | 60.8 | 75 | 0.458 | 61.899 | 61 | 62.55 | 0.452 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.455 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 0.454 | 24.925 | 61.6 | 25.05 | 0.453 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 0.461 | 7.359 | 60 | 7.5 | 0.462 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 0.464 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 0.466 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 0.466 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 0.463 | 63.64 | 60 | 64.35 | 0.464 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 0.45825 | 87.1888 | 59.6 | 88.05 | 0.465 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 0.459 | 111.304 | 60.2 | 112.35 | 0.459 | 122.125 | 60 | 123 | 0.463 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 0.461 | 99.042 | 60.4 | 99.9 | 0.464 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 0.464 | 74.284 | 59.8 | 75 | 0.46 | 74.117 | 60.8 | 75 | 0.467 | 61.897 | 61 | 62.55 | 0.46 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 0.463 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 0.462 | 24.925 | 61.6 | 25.05 | 0.461 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 0.469 | 7.36 | 60 | 7.5 | 0.47 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 0.472 | 30.257 | 59.6 | 30.6 | 0.475 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 0.474 | 54.954 | 59.2 | 55.5 | 0.471 | 63.64 | 60 | 64.35 | 0.472 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 0.4668 | 87.1903 | 59.6 | 88.05 | 0.474 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.467 | 111.33 | 60.2 | 112.35 | 0.467 | 122.125 | 60 | 123 | 0.472 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 0.469 | 99.034 | 60.4 | 99.9 | 0.472 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 0.473 | 74.283 | 59.8 | 75 | 0.468 | 74.12 | 60.8 | 75 | 0.475 | 61.896 | 61 | 62.55 | 0.469 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 0.471 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 0.47 | 24.925 | 61.6 | 25.05 | 0.469 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 0.477 | 7.361 | 60 | 7.5 | 0.479 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | 0.48 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 0.483 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 0.483 | 54.956 | 59.2 | 55.5 | 0.48 | 63.641 | 60 | 64.35 | 0.481 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 0.4751 | 87.1883 | 59.6 | 88.05 | 0.482 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 0.475 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 0.476 | 122.125 | 60 | 123 | 0.48 | 111.325 | 60.2 | 112.5 | 0.477 | 99.026 | 60.4 | 99.9 | 0.48 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 0.481 | 74.282 | 59.8 | 75 | 0.477 | 74.123 | 60.8 | 75 | 0.483 | 61.894 | 61 | 62.55 | 0.477 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 0.48 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 0.479 | 24.924 | 61.6 | 25.05 | 0.478 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 0.486 | 7.361 | 60 | 7.5 | 0.487 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | 0.489 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 0.491 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 0.491 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 0.488 | 63.641 | 60 | 64.35 | 0.489 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 0.4834 | 87.1864 | 59.6 | 88.05 | 0.49 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 0.484 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 0.484 | 122.125 | 60 | 123 | 0.488 | 111.323 | 60.2 | 112.5 | 0.486 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 0.488 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 0.489 | 74.281 | 59.8 | 75 | 0.485 | 74.124 | 60.8 | 75 | 0.492 | 61.893 | 61 | 62.55 | 0.485 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 0.488 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 0.487 | 24.923 | 61.6 | 25.05 | 0.486 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 0.494 | 7.362 | 60 | 7.5 | 0.495 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 0.497 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 0.5 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 0.5 | 54.959 | 59.2 | 55.5 | 0.497 | 63.641 | 60 | 64.35 | 0.497 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 0.4917 | 87.187 | 59.6 | 88.05 | 0.499 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 0.492 | 111.306 | 60.2 | 112.35 | 0.492 | 122.126 | 60 | 123 | 0.497 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 0.494 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 0.497 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 0.498 | 74.28 | 59.8 | 75 | 0.493 | 74.125 | 60.8 | 75 | 0.5 | 61.892 | 61 | 62.55 | 0.494 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 0.496 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 0.495 | 24.921 | 61.6 | 25.05 | 0.494 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 0.502 | 7.363 | 60 | 7.5 | 0.503 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 0.505 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 0.508 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 0.508 | 54.96 | 59.2 | 55.5 | 0.505 | 63.639 | 60 | 64.35 | 0.506 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 0.5 | 87.1876 | 59.6 | 88.05 | 0.507 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 0.5 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 0.501 | 122.127 | 60 | 123 | 0.505 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 0.502 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 0.505 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 0.506 | 74.28 | 59.8 | 75 | 0.502 | 74.134 | 60.8 | 75 | 0.508 | 61.89 | 61 | 62.55 | 0.502 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 0.505 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 0.504 | 24.92 | 61.6 | 25.05 | 0.503 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 0.511 | 7.363 | 60 | 7.5 | 0.512 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 0.514 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 0.516 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 0.516 | 54.963 | 59.2 | 55.5 | 0.513 | 63.638 | 60 | 64.35 | 0.514 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 0.5083 | 87.1882 | 59.6 | 88.05 | 0.515 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 0.509 | 111.264 | 60.2 | 112.35 | 0.509 | 122.127 | 60 | 123 | 0.513 | 111.317 | 60.2 | 112.5 | 0.511 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.513 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 0.514 | 74.279 | 59.8 | 75 | 0.51 | 74.143 | 60.8 | 75 | 0.517 | 61.889 | 61 | 62.55 | 0.51 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 0.513 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 0.512 | 24.919 | 61.6 | 25.05 | 0.511 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 0.519 | 7.364 | 60 | 7.5 | 0.52 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 0.522 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 0.524 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 0.524 | 54.965 | 59.2 | 55.5 | 0.521 | 63.636 | 60 | 64.35 | 0.522 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 0.5166 | 87.1889 | 59.6 | 88.05 | 0.524 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 0.517 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 0.517 | 122.127 | 60 | 123 | 0.522 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 0.519 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.522 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 0.523 | 74.278 | 59.8 | 75 | 0.518 | 74.156 | 60.8 | 75 | 0.525 | 61.887 | 61 | 62.55 | 0.519 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 0.521 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 0.52 | 24.917 | 61.6 | 25.05 | 0.519 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 0.527 | 7.365 | 60 | 7.5 | 0.528 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 0.53 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 0.533 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 0.533 | 54.967 | 59.2 | 55.5 | 0.53 | 63.635 | 60 | 64.35 | 0.531 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 0.5249 | 87.1895 | 59.6 | 88.05 | 0.532 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 0.526 | 111.258 | 60.2 | 112.35 | 0.526 | 122.126 | 60 | 123 | 0.53 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 0.527 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.53 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 0.531 | 74.277 | 59.8 | 75 | 0.527 | 74.17 | 60.8 | 75 | 0.533 | 61.886 | 61 | 62.55 | 0.527 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.53 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 0.529 | 24.916 | 61.6 | 25.05 | 0.528 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 0.536 | 7.366 | 60 | 7.5 | 0.537 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 0.539 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 0.541 | 42.588 | 59.4 | 43.05 | 0.541 | 54.969 | 59.2 | 55.5 | 0.538 | 63.634 | 60 | 64.35 | 0.539 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 0.53345 | 87.1901 | 59.6 | 88.05 | 0.54 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 0.534 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 0.534 | 122.124 | 60 | 123 | 0.538 | 111.31 | 60.2 | 112.5 | 0.536 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 0.538 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 0.539 | 74.277 | 59.8 | 75 | 0.535 | 74.176 | 60.8 | 75 | 0.542 | 61.883 | 61 | 62.55 | 0.535 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.538 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 0.537 | 24.915 | 61.6 | 25.05 | 0.536 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 0.544 | 7.367 | 60 | 7.5 | 0.545 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.547 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 0.55 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 0.55 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 0.546 | 63.633 | 60 | 64.35 | 0.547 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 0.54175 | 87.1907 | 59.6 | 88.05 | 0.549 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.542 | 111.283 | 60.2 | 112.35 | 0.542 | 122.121 | 60 | 123 | 0.547 | 111.307 | 60.2 | 112.5 | 0.544 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 0.547 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 0.548 | 74.276 | 59.8 | 75 | 0.543 | 74.182 | 60.8 | 75 | 0.55 | 61.879 | 61 | 62.55 | 0.544 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.546 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 0.545 | 24.913 | 61.6 | 25.05 | 0.544 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 0.552 | 7.368 | 60 | 7.5 | 0.553 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 0.555 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 0.558 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 0.558 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 0.555 | 63.633 | 60 | 64.35 | 0.556 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 0.55005 | 87.1912 | 59.6 | 88.05 | 0.557 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 0.55 | 111.298 | 60.2 | 112.35 | 0.551 | 122.118 | 60 | 123 | 0.555 | 111.304 | 60.2 | 112.5 | 0.552 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 0.555 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 0.556 | 74.275 | 59.8 | 75 | 0.552 | 74.181 | 60.8 | 75 | 0.558 | 61.875 | 61 | 62.55 | 0.552 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.555 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 0.554 | 24.912 | 61.6 | 25.05 | 0.553 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 0.561 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.562 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 0.563 | 30.251 | 59.6 | 30.6 | 0.566 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 0.566 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 0.563 | 63.632 | 60 | 64.35 | 0.564 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 0.55835 | 87.1921 | 59.6 | 88.05 | 0.565 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 0.559 | 111.281 | 60.2 | 112.35 | 0.559 | 122.116 | 60 | 123 | 0.563 | 111.3 | 60.2 | 112.5 | 0.561 | 99.016 | 60.4 | 99.9 | 0.563 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 0.564 | 74.274 | 59.8 | 75 | 0.56 | 74.18 | 60.8 | 75 | 0.567 | 61.872 | 61 | 62.55 | 0.56 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.563 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 0.562 | 24.911 | 61.6 | 25.05 | 0.561 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 0.569 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.57 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 0.572 | 30.251 | 59.6 | 30.6 | 0.574 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 0.574 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 0.572 | 63.633 | 60 | 64.35 | 0.572 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 0.56665 | 87.1929 | 59.6 | 88.05 | 0.573 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 0.567 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 0.567 | 122.115 | 60 | 123 | 0.572 | 111.297 | 60.2 | 112.5 | 0.569 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 0.572 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 0.573 | 74.274 | 59.8 | 75 | 0.568 | 74.18 | 60.8 | 75 | 0.575 | 61.871 | 61 | 62.55 | 0.569 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.571 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 0.57 | 24.91 | 61.6 | 25.05 | 0.569 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 0.577 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.578 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 0.58 | 30.251 | 59.6 | 30.6 | 0.583 | 42.58 | 59.4 | 43.05 | 0.583 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 0.58 | 63.634 | 60 | 64.35 | 0.581 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 0.57495 | 87.1932 | 59.6 | 88.05 | 0.582 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 0.575 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 0.576 | 122.114 | 60 | 123 | 0.58 | 111.295 | 60.2 | 112.5 | 0.577 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.58 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 0.581 | 74.274 | 59.8 | 75 | 0.577 | 74.18 | 60.8 | 75 | 0.583 | 61.87 | 61 | 62.55 | 0.577 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.58 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 0.579 | 24.908 | 61.6 | 25.05 | 0.578 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 0.586 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.587 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 0.589 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 0.591 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 0.591 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 0.588 | 63.637 | 60 | 64.35 | 0.589 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 0.58325 | 87.1934 | 59.6 | 88.05 | 0.59 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 0.584 | 111.213 | 60.2 | 112.35 | 0.584 | 122.111 | 60 | 123 | 0.588 | 111.293 | 60.2 | 112.5 | 0.586 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.588 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 0.589 | 74.274 | 59.8 | 75 | 0.585 | 74.182 | 60.8 | 75 | 0.592 | 61.872 | 61 | 62.55 | 0.585 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.588 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 0.587 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 0.586 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 0.594 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.595 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 0.597 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 0.599 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 0.599 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 0.596 | 63.64 | 60 | 64.35 | 0.597 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 0.5918 | 87.1937 | 59.6 | 88.05 | 0.599 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.592 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 0.592 | 122.109 | 60 | 123 | 0.597 | 111.29 | 60.2 | 112.5 | 0.594 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 0.597 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 0.598 | 74.275 | 59.8 | 75 | 0.593 | 74.183 | 60.8 | 75 | 0.6 | 61.874 | 61 | 62.55 | 0.594 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.596 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 0.595 | 24.906 | 61.6 | 25.05 | 0.594 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 0.602 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.604 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 0.605 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 0.608 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 0.608 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 0.605 | 63.642 | 60 | 64.35 | 0.605 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 0.6001 | 87.194 | 59.6 | 88.05 | 0.607 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.6 | 111.211 | 60.2 | 112.35 | 0.601 | 122.11 | 60 | 123 | 0.605 | 111.287 | 60.2 | 112.5 | 0.602 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 0.605 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | 0.606 | 74.275 | 59.8 | 75 | 0.602 | 74.186 | 60.8 | 75 | 0.608 | 61.876 | 61 | 62.55 | 0.602 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.605 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 0.604 | 24.904 | 61.6 | 25.05 | 0.603 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 0.611 | 7.373 | 60 | 7.5 | 0.612 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 0.614 | 30.249 | 59.6 | 30.6 | 0.616 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 0.616 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 0.613 | 63.644 | 60 | 64.35 | 0.614 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 0.6084 | 87.1943 | 59.6 | 88.05 | 0.615 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.609 | 111.231 | 60.2 | 112.35 | 0.609 | 122.11 | 60 | 123 | 0.613 | 111.285 | 60.2 | 112.5 | 0.611 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 0.613 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 0.614 | 74.275 | 59.8 | 75 | 0.61 | 74.19 | 60.8 | 75 | 0.617 | 61.878 | 61 | 62.55 | 0.61 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.613 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 0.612 | 24.903 | 61.6 | 25.05 | 0.611 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 0.619 | 7.374 | 60 | 7.5 | 0.62 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 0.622 | 30.249 | 59.6 | 30.6 | 0.625 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.625 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.622 | 63.646 | 60 | 64.35 | 0.622 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 0.6167 | 87.1945 | 59.6 | 88.05 | 0.624 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.617 | 111.252 | 60.2 | 112.35 | 0.617 | 122.114 | 60 | 123 | 0.622 | 111.282 | 60.2 | 112.5 | 0.619 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 0.622 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 0.623 | 74.276 | 59.8 | 75 | 0.618 | 74.187 | 60.8 | 75 | 0.625 | 61.88 | 61 | 62.55 | 0.619 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.621 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 0.62 | 24.902 | 61.6 | 25.05 | 0.619 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 0.627 | 7.373 | 60 | 7.5 | 0.628 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 0.63 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.633 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.633 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.63 | 63.649 | 60 | 64.35 | 0.631 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 0.625 | 87.1948 | 59.6 | 88.05 | 0.632 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.625 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 0.626 | 122.117 | 60 | 123 | 0.63 | 111.279 | 60.2 | 112.5 | 0.627 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 0.63 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 0.631 | 74.276 | 59.8 | 75 | 0.627 | 74.184 | 60.8 | 75 | 0.633 | 61.882 | 61 | 62.55 | 0.627 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.63 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 0.629 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.628 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 0.636 | 7.373 | 60 | 7.5 | 0.637 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 0.638 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.641 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.641 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.638 | 63.651 | 60 | 64.35 | 0.639 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 0.6333 | 87.1951 | 59.6 | 88.05 | 0.64 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 0.634 | 111.255 | 60.2 | 112.35 | 0.634 | 122.119 | 60 | 123 | 0.638 | 111.277 | 60.2 | 112.5 | 0.636 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 0.638 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 0.639 | 74.275 | 59.8 | 75 | 0.635 | 74.178 | 60.8 | 75 | 0.642 | 61.884 | 61 | 62.55 | 0.635 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.638 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 0.637 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.636 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 0.644 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.645 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 0.647 | 30.247 | 59.6 | 30.6 | 0.649 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 0.649 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.646 | 63.653 | 60 | 64.35 | 0.647 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 0.6416 | 87.1951 | 59.6 | 88.05 | 0.649 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.642 | 111.232 | 60.2 | 112.35 | 0.642 | 122.122 | 60 | 123 | 0.647 | 111.277 | 60.2 | 112.5 | 0.644 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 0.647 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 0.648 | 74.274 | 59.8 | 75 | 0.643 | 74.171 | 60.8 | 75 | 0.65 | 61.887 | 61 | 62.55 | 0.644 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.646 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 0.645 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.644 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 0.652 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.653 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 0.655 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 0.658 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 0.658 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.655 | 63.656 | 60 | 64.35 | 0.656 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 0.6499 | 87.1951 | 59.6 | 88.05 | 0.657 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.651 | 111.209 | 60.2 | 112.35 | 0.651 | 122.12 | 60 | 123 | 0.655 | 111.278 | 60.2 | 112.5 | 0.652 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 0.655 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 0.656 | 74.272 | 59.8 | 75 | 0.652 | 74.166 | 60.8 | 75 | 0.658 | 61.888 | 61 | 62.55 | 0.652 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.655 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 0.654 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.652 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 0.661 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.662 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 0.664 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 0.666 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.666 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.663 | 63.658 | 60 | 64.35 | 0.664 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 0.65845 | 87.1951 | 59.6 | 88.05 | 0.665 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 0.659 | 111.203 | 60.2 | 112.35 | 0.659 | 122.118 | 60 | 123 | 0.663 | 111.279 | 60.2 | 112.5 | 0.661 | 99.026 | 60.4 | 99.9 | 0.663 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | 0.664 | 74.271 | 59.8 | 75 | 0.66 | 74.161 | 60.8 | 75 | 0.667 | 61.89 | 61 | 62.55 | 0.66 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.663 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 0.662 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.661 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 0.669 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.67 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 0.672 | 30.247 | 59.6 | 30.6 | 0.674 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.675 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.671 | 63.661 | 60 | 64.35 | 0.672 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 0.66675 | 87.1951 | 59.6 | 88.05 | 0.673 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.667 | 111.196 | 60.2 | 112.35 | 0.667 | 122.116 | 60 | 123 | 0.672 | 111.279 | 60.2 | 112.5 | 0.669 | 99.031 | 60.4 | 99.9 | 0.672 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | 0.673 | 74.27 | 59.8 | 75 | 0.668 | 74.161 | 60.8 | 75 | 0.675 | 61.892 | 61 | 62.55 | 0.669 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.671 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 0.67 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.669 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 0.677 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.678 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 0.68 | 30.247 | 59.6 | 30.6 | 0.683 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.683 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 0.68 | 63.664 | 60 | 64.35 | 0.681 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 0.67505 | 87.1969 | 59.6 | 88.05 | 0.682 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.676 | 111.21 | 60.2 | 112.35 | 0.676 | 122.113 | 60 | 123 | 0.68 | 111.279 | 60.2 | 112.5 | 0.677 | 99.036 | 60.4 | 99.9 | 0.68 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 0.681 | 74.268 | 59.8 | 75 | 0.677 | 74.161 | 60.8 | 75 | 0.684 | 61.894 | 61 | 62.55 | 0.677 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.68 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 0.679 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.677 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 0.686 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.687 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 0.688 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.691 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.691 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 0.688 | 63.665 | 60 | 64.35 | 0.689 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 0.68335 | 87.1987 | 59.6 | 88.05 | 0.69 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.684 | 111.224 | 60.2 | 112.35 | 0.684 | 122.112 | 60 | 123 | 0.688 | 111.28 | 60.2 | 112.5 | 0.686 | 99.037 | 60.4 | 99.9 | 0.688 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 0.689 | 74.267 | 59.8 | 75 | 0.685 | 74.156 | 60.8 | 75 | 0.692 | 61.896 | 61 | 62.55 | 0.685 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.688 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 0.687 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.686 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 0.694 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.695 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 0.697 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.699 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.699 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 0.697 | 63.666 | 60 | 64.35 | 0.697 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 0.69165 | 87.2005 | 59.6 | 88.05 | 0.698 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.692 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 0.692 | 122.11 | 60 | 123 | 0.697 | 111.281 | 60.2 | 112.5 | 0.694 | 99.038 | 60.4 | 99.9 | 0.697 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 0.698 | 74.266 | 59.8 | 75 | 0.693 | 74.151 | 60.8 | 75 | 0.7 | 61.898 | 61 | 62.55 | 0.694 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.696 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 0.695 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.694 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 0.703 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.703 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 0.705 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.708 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.708 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 0.705 | 63.667 | 60 | 64.35 | 0.706 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 0.69995 | 87.2023 | 59.6 | 88.05 | 0.707 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.701 | 111.265 | 60.2 | 112.35 | 0.701 | 122.112 | 60 | 123 | 0.705 | 111.281 | 60.2 | 112.5 | 0.702 | 99.04 | 60.4 | 99.9 | 0.705 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | 0.706 | 74.265 | 59.8 | 75 | 0.702 | 74.146 | 60.8 | 75 | 0.708 | 61.9 | 61 | 62.55 | 0.702 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.705 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 0.704 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.703 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 0.711 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.712 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 0.714 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.716 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.716 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 0.713 | 63.667 | 60 | 64.35 | 0.714 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 0.70825 | 87.2034 | 59.6 | 88.05 | 0.715 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.709 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 0.709 | 122.113 | 60 | 123 | 0.713 | 111.283 | 60.2 | 112.5 | 0.711 | 99.041 | 60.4 | 99.9 | 0.713 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | 0.714 | 74.263 | 59.8 | 75 | 0.71 | 74.141 | 60.8 | 75 | 0.717 | 61.902 | 61 | 62.55 | 0.71 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.713 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 0.712 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.711 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 0.719 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.72 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.722 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 0.724 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.724 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 0.721 | 63.668 | 60 | 64.35 | 0.722 | 74.823 | 59.8 | 75.6 | 0.7168 | 87.2046 | 59.6 | 88.05 | 0.724 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.717 | 111.241 | 60.2 | 112.35 | 0.717 | 122.114 | 60 | 123 | 0.722 | 111.285 | 60.2 | 112.5 | 0.719 | 99.042 | 60.4 | 99.9 | 0.722 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 0.723 | 74.262 | 59.8 | 75 | 0.718 | 74.142 | 60.8 | 75 | 0.725 | 61.904 | 61 | 62.55 | 0.719 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.721 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 0.72 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.719 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 0.728 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.729 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.73 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 0.733 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.733 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 0.73 | 63.669 | 60 | 64.35 | 0.73 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 0.7251 | 87.2057 | 59.6 | 88.05 | 0.732 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 0.726 | 111.223 | 60.2 | 112.35 | 0.726 | 122.115 | 60 | 123 | 0.73 | 111.287 | 60.2 | 112.5 | 0.727 | 99.043 | 60.4 | 99.9 | 0.73 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 0.731 | 74.261 | 59.8 | 75 | 0.727 | 74.144 | 60.8 | 75 | 0.734 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.727 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.73 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 0.729 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.728 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 0.736 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.737 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.739 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 0.741 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.741 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 0.738 | 63.668 | 60 | 64.35 | 0.739 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 0.7334 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 0.74 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 0.734 | 111.205 | 60.2 | 112.35 | 0.734 | 122.115 | 60 | 123 | 0.738 | 111.289 | 60.2 | 112.5 | 0.736 | 99.045 | 60.4 | 99.9 | 0.738 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 0.739 | 74.26 | 59.8 | 75 | 0.735 | 74.147 | 60.8 | 75 | 0.742 | 61.906 | 61 | 62.55 | 0.735 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.738 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 0.737 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.736 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 0.744 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.745 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.747 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 0.749 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.75 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 0.746 | 63.668 | 60 | 64.35 | 0.747 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 0.7417 | 87.2091 | 59.6 | 88.05 | 0.748 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 0.742 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 0.742 | 122.116 | 60 | 123 | 0.747 | 111.292 | 60.2 | 112.5 | 0.744 | 99.046 | 60.4 | 99.9 | 0.747 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 0.748 | 74.259 | 59.8 | 75 | 0.743 | 74.151 | 60.8 | 75 | 0.75 | 61.907 | 61 | 62.55 | 0.744 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.747 | 37.252 | 61.4 | 37.5 | 0.745 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.744 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 0.753 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.753 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.755 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 0.758 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.758 | 54.995 | 59.2 | 55.5 | 0.755 | 63.666 | 60 | 64.35 | 0.756 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 0.75 | 87.2113 | 59.6 | 88.05 | 0.757 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 0.751 | 111.225 | 60.2 | 112.35 | 0.751 | 122.117 | 60 | 123 | 0.755 | 111.294 | 60.2 | 112.5 | 0.752 | 99.049 | 60.4 | 99.9 | 0.755 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 0.756 | 74.258 | 59.8 | 75 | 0.752 | 74.152 | 60.8 | 75 | 0.759 | 61.905 | 61 | 62.55 | 0.752 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.755 | 37.256 | 61.4 | 37.5 | 0.754 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.753 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 0.761 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.762 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 0.763 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 0.766 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.766 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 0.763 | 63.664 | 60 | 64.35 | 0.764 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 0.7583 | 87.2116 | 59.6 | 88.05 | 0.765 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 0.759 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 0.759 | 122.119 | 60 | 123 | 0.764 | 111.297 | 60.2 | 112.5 | 0.761 | 99.053 | 60.4 | 99.9 | 0.763 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 0.764 | 74.257 | 59.8 | 75 | 0.76 | 74.153 | 60.8 | 75 | 0.767 | 61.903 | 61 | 62.55 | 0.76 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.763 | 37.261 | 61.4 | 37.5 | 0.762 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.761 | 17.906 | 60 | 18.15
|  | 0.769 | 7.369 | 60 | 7.5 | 0.77 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 0.772 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 0.774 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.774 | 54.997 | 59.2 | 55.5 | 0.771 | 63.662 | 60 | 64.35 | 0.772 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 0.7666 | 87.212 | 59.6 | 88.05 | 0.773 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 0.767 | 111.282 | 60.2 | 112.35 | 0.767 | 122.121 | 60 | 123 | 0.772 | 111.3 | 60.2 | 112.5 | 0.769 | 99.056 | 60.4 | 99.9 | 0.772 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 0.772 | 74.256 | 59.8 | 75 | 0.769 | 74.153 | 60.8 | 75 | 0.775 | 61.901 | 61 | 62.55 | 0.769 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.772 | 37.265 | 61.4 | 37.5 | 0.77 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.769 | 17.907 | 60 | 18.15
|  | 0.778 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.778 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 0.78 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 0.783 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.783 | 54.999 | 59.2 | 55.5 | 0.78 | 63.659 | 60 | 64.35 | 0.781 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 0.7749 | 87.2124 | 59.6 | 88.05 | 0.782 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 0.776 | 111.283 | 60.2 | 112.35 | 0.776 | 122.123 | 60 | 123 | 0.78 | 111.303 | 60.2 | 112.5 | 0.777 | 99.059 | 60.4 | 99.9 | 0.78 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 0.781 | 74.255 | 59.8 | 75 | 0.777 | 74.152 | 60.8 | 75 | 0.784 | 61.899 | 61 | 62.55 | 0.777 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 0.78 | 37.27 | 61.4 | 37.5 | 0.779 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.777 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 0.786 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.787 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 0.789 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 0.791 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 0.791 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 0.788 | 63.657 | 60 | 64.35 | 0.789 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 0.78345 | 87.2128 | 59.6 | 88.05 | 0.79 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 0.784 | 111.285 | 60.2 | 112.35 | 0.784 | 122.123 | 60 | 123 | 0.789 | 111.306 | 60.2 | 112.5 | 0.786 | 99.06 | 60.4 | 99.9 | 0.788 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 0.789 | 74.254 | 59.8 | 75 | 0.785 | 74.149 | 60.8 | 75 | 0.792 | 61.897 | 61 | 62.55 | 0.786 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.788 | 37.274 | 61.4 | 37.5 | 0.787 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.786 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 0.794 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.795 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 0.797 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 0.799 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 0.8 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 0.796 | 63.654 | 60 | 64.35 | 0.797 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 0.79175 | 87.2139 | 59.6 | 88.05 | 0.798 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 0.792 | 111.264 | 60.2 | 112.35 | 0.792 | 122.123 | 60 | 123 | 0.797 | 111.307 | 60.2 | 112.5 | 0.794 | 99.061 | 60.4 | 99.9 | 0.797 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 0.798 | 74.254 | 59.8 | 75 | 0.794 | 74.147 | 60.8 | 75 | 0.8 | 61.895 | 61 | 62.55 | 0.794 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 0.797 | 37.278 | 61.4 | 37.5 | 0.795 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 0.794 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.803 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.803 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 0.805 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 0.808 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 0.808 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 0.805 | 63.652 | 60 | 64.35 | 0.806 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 0.80005 | 87.215 | 59.6 | 88.05 | 0.807 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 0.801 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 0.801 | 122.122 | 60 | 123 | 0.805 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 0.802 | 99.06 | 60.4 | 99.9 | 0.805 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 0.806 | 74.254 | 59.8 | 75 | 0.802 | 74.148 | 60.8 | 75 | 0.809 | 61.892 | 61 | 62.55 | 0.802 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 0.805 | 37.282 | 61.4 | 37.5 | 0.804 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 0.802 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.811 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.812 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 0.813 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 0.816 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 0.816 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 0.813 | 63.65 | 60 | 64.35 | 0.814 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 0.80835 | 87.2158 | 59.6 | 88.05 | 0.815 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 0.809 | 111.236 | 60.2 | 112.35 | 0.809 | 122.121 | 60 | 123 | 0.814 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 0.811 | 99.059 | 60.4 | 99.9 | 0.813 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 0.814 | 74.254 | 59.8 | 75 | 0.81 | 74.149 | 60.8 | 75 | 0.817 | 61.889 | 61 | 62.55 | 0.811 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 0.813 | 37.286 | 61.4 | 37.5 | 0.812 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 0.811 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.819 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.82 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 0.822 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 0.824 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 0.824 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 0.822 | 63.648 | 60 | 64.35 | 0.822 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 0.81665 | 87.2167 | 59.6 | 88.05 | 0.823 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 0.817 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 0.817 | 122.123 | 60 | 123 | 0.822 | 111.31 | 60.2 | 112.5 | 0.819 | 99.058 | 60.4 | 99.9 | 0.822 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 0.823 | 74.255 | 59.8 | 75 | 0.819 | 74.151 | 60.8 | 75 | 0.825 | 61.887 | 61 | 62.55 | 0.819 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 0.822 | 37.288 | 61.4 | 37.5 | 0.82 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 0.819 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.828 | 7.37 | 60 | 7.5 | 0.828 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 0.83 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 0.833 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 0.833 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 0.83 | 63.646 | 60 | 64.35 | 0.831 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 0.82495 | 87.2169 | 59.6 | 88.05 | 0.832 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 0.826 | 111.247 | 60.2 | 112.35 | 0.826 | 122.125 | 60 | 123 | 0.83 | 111.311 | 60.2 | 112.5 | 0.827 | 99.057 | 60.4 | 99.9 | 0.83 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 0.831 | 74.255 | 59.8 | 75 | 0.827 | 74.152 | 60.8 | 75 | 0.834 | 61.884 | 61 | 62.55 | 0.827 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 0.83 | 37.29 | 61.4 | 37.5 | 0.829 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 0.828 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.836 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.837 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 0.838 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 0.841 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.841 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 0.838 | 63.643 | 60 | 64.35 | 0.839 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 0.83325 | 87.217 | 59.6 | 88.05 | 0.84 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 0.834 | 111.264 | 60.2 | 112.35 | 0.834 | 122.127 | 60 | 123 | 0.839 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 0.836 | 99.054 | 60.4 | 99.9 | 0.838 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 0.839 | 74.256 | 59.8 | 75 | 0.835 | 74.149 | 60.8 | 75 | 0.842 | 61.881 | 61 | 62.55 | 0.836 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 0.838 | 37.29 | 61.4 | 37.5 | 0.837 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 0.836 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.844 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.845 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 0.847 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 0.849 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.849 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 0.846 | 63.64 | 60 | 64.35 | 0.847 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 0.8418 | 87.2164 | 59.6 | 88.05 | 0.849 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 0.842 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 0.842 | 122.129 | 60 | 123 | 0.847 | 111.313 | 60.2 | 112.5 | 0.844 | 99.052 | 60.4 | 99.9 | 0.847 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 0.847 | 74.256 | 59.8 | 75 | 0.844 | 74.146 | 60.8 | 75 | 0.85 | 61.879 | 61 | 62.55 | 0.844 | 49.597 | 61.2 | 50.1 | 0.847 | 37.289 | 61.4 | 37.5 | 0.845 | 24.898 | 61.6 | 25.05 | 0.844 | 17.91 | 60 | 18.15
|  | 0.853 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.854 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 0.855 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 0.858 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.858 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 0.855 | 63.638 | 60 | 64.35 | 0.855 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 0.8501 | 87.2158 | 59.6 | 88.05 | 0.857 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.851 | 111.29 | 60.2 | 112.35 | 0.851 | 122.131 | 60 | 123 | 0.855 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 0.852 | 99.05 | 60.4 | 99.9 | 0.855 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 0.856 | 74.256 | 59.8 | 75 | 0.852 | 74.142 | 60.8 | 75 | 0.859 | 61.877 | 61 | 62.55 | 0.852 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 0.855 | 37.289 | 61.4 | 37.5 | 0.854 | 24.897 | 61.6 | 25.05 | 0.852 | 17.911 | 60 | 18.15
|  | 0.861 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.862 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 0.864 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 0.866 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 0.866 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 0.863 | 63.637 | 60 | 64.35 | 0.864 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 0.8584 | 87.2152 | 59.6 | 88.05 | 0.865 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 0.859 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 0.859 | 122.133 | 60 | 123 | 0.864 | 111.316 | 60.2 | 112.5 | 0.861 | 99.048 | 60.4 | 99.9 | 0.863 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 0.864 | 74.257 | 59.8 | 75 | 0.86 | 74.139 | 60.8 | 75 | 0.867 | 61.874 | 61 | 62.55 | 0.861 | 49.6 | 61.2 | 50.1 | 0.863 | 37.288 | 61.4 | 37.5 | 0.862 | 24.896 | 61.6 | 25.05 | 0.861 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 0.869 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.87 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 0.872 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 0.874 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 0.875 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 0.871 | 63.637 | 60 | 64.35 | 0.872 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 0.8667 | 87.2146 | 59.6 | 88.05 | 0.873 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 0.867 | 111.269 | 60.2 | 112.35 | 0.867 | 122.13 | 60 | 123 | 0.872 | 111.318 | 60.2 | 112.5 | 0.869 | 99.046 | 60.4 | 99.9 | 0.872 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 0.873 | 74.257 | 59.8 | 75 | 0.869 | 74.136 | 60.8 | 75 | 0.875 | 61.873 | 61 | 62.55 | 0.869 | 49.602 | 61.2 | 50.1 | 0.872 | 37.287 | 61.4 | 37.5 | 0.87 | 24.895 | 61.6 | 25.05 | 0.869 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 0.878 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.878 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 0.88 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 0.883 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.883 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 0.88 | 63.637 | 60 | 64.35 | 0.881 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 0.875 | 87.214 | 59.6 | 88.05 | 0.882 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 0.876 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 0.876 | 122.127 | 60 | 123 | 0.88 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 0.877 | 99.044 | 60.4 | 99.9 | 0.88 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 0.881 | 74.257 | 59.8 | 75 | 0.877 | 74.132 | 60.8 | 75 | 0.884 | 61.871 | 61 | 62.55 | 0.877 | 49.603 | 61.2 | 50.1 | 0.88 | 37.286 | 61.4 | 37.5 | 0.879 | 24.895 | 61.6 | 25.05 | 0.877 | 17.906 | 60 | 18.15
|  | 0.886 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.887 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 0.888 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 0.891 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.891 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 0.888 | 63.639 | 60 | 64.35 | 0.889 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 0.8833 | 87.2133 | 59.6 | 88.05 | 0.89 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 0.884 | 111.228 | 60.2 | 112.35 | 0.884 | 122.122 | 60 | 123 | 0.889 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 0.886 | 99.042 | 60.4 | 99.9 | 0.888 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 0.889 | 74.257 | 59.8 | 75 | 0.885 | 74.128 | 60.8 | 75 | 0.892 | 61.869 | 61 | 62.55 | 0.886 | 49.605 | 61.2 | 50.1 | 0.888 | 37.286 | 61.4 | 37.5 | 0.887 | 24.894 | 61.6 | 25.05 | 0.886 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 0.894 | 7.371 | 60 | 7.5 | 0.895 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 0.897 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 0.899 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.899 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 0.896 | 63.642 | 60 | 64.35 | 0.897 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 0.8916 | 87.2129 | 59.6 | 88.05 | 0.898 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 0.892 | 111.235 | 60.2 | 112.35 | 0.893 | 122.117 | 60 | 123 | 0.897 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 0.894 | 99.04 | 60.4 | 99.9 | 0.897 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 0.897 | 74.258 | 59.8 | 75 | 0.894 | 74.124 | 60.8 | 75 | 0.9 | 61.867 | 61 | 62.55 | 0.894 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 0.897 | 37.285 | 61.4 | 37.5 | 0.895 | 24.893 | 61.6 | 25.05 | 0.894 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 0.903 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.903 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 0.905 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 0.908 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.908 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 0.905 | 63.644 | 60 | 64.35 | 0.906 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 0.8999 | 87.2125 | 59.6 | 88.05 | 0.907 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 0.901 | 111.242 | 60.2 | 112.35 | 0.901 | 122.112 | 60 | 123 | 0.905 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 0.902 | 99.037 | 60.4 | 99.9 | 0.905 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 0.906 | 74.258 | 59.8 | 75 | 0.902 | 74.119 | 60.8 | 75 | 0.909 | 61.865 | 61 | 62.55 | 0.902 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 0.905 | 37.282 | 61.4 | 37.5 | 0.904 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 0.902 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 0.911 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.912 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 0.914 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 0.916 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.916 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 0.913 | 63.646 | 60 | 64.35 | 0.914 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 0.90845 | 87.2117 | 59.6 | 88.05 | 0.915 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 0.909 | 111.265 | 60.2 | 112.35 | 0.909 | 122.107 | 60 | 123 | 0.914 | 111.32 | 60.2 | 112.5 | 0.911 | 99.035 | 60.4 | 99.9 | 0.913 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 0.914 | 74.258 | 59.8 | 75 | 0.91 | 74.114 | 60.8 | 75 | 0.917 | 61.863 | 61 | 62.55 | 0.911 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 0.913 | 37.278 | 61.4 | 37.5 | 0.912 | 24.891 | 61.6 | 25.05 | 0.911 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 0.919 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.92 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 0.922 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 0.924 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.924 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 0.921 | 63.648 | 60 | 64.35 | 0.922 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 0.91675 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.923 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 0.917 | 111.287 | 60.2 | 112.35 | 0.918 | 122.105 | 60 | 123 | 0.922 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 0.919 | 99.032 | 60.4 | 99.9 | 0.922 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 0.922 | 74.259 | 59.8 | 75 | 0.919 | 74.111 | 60.8 | 75 | 0.925 | 61.864 | 61 | 62.55 | 0.919 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 0.922 | 37.276 | 61.4 | 37.5 | 0.92 | 24.89 | 61.6 | 25.05 | 0.919 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 0.928 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.928 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 0.93 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 0.933 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 0.933 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 0.93 | 63.65 | 60 | 64.35 | 0.93 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 0.92505 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.932 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 0.926 | 111.284 | 60.2 | 112.35 | 0.926 | 122.102 | 60 | 123 | 0.93 | 111.317 | 60.2 | 112.5 | 0.927 | 99.03 | 60.4 | 99.9 | 0.93 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 0.931 | 74.26 | 59.8 | 75 | 0.927 | 74.109 | 60.8 | 75 | 0.934 | 61.865 | 61 | 62.55 | 0.927 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 0.93 | 37.273 | 61.4 | 37.5 | 0.928 | 24.889 | 61.6 | 25.05 | 0.927 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 0.936 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.937 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 0.938 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 0.941 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 0.941 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 0.938 | 63.654 | 60 | 64.35 | 0.939 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 0.93335 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.94 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 0.934 | 111.281 | 60.2 | 112.35 | 0.934 | 122.1 | 60 | 123 | 0.939 | 111.315 | 60.2 | 112.5 | 0.936 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 0.938 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 0.939 | 74.26 | 59.8 | 75 | 0.935 | 74.106 | 60.8 | 75 | 0.942 | 61.867 | 61 | 62.55 | 0.936 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 0.938 | 37.27 | 61.4 | 37.5 | 0.937 | 24.888 | 61.6 | 25.05 | 0.936 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 0.944 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.945 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 0.947 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 0.949 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 0.949 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 0.947 | 63.658 | 60 | 64.35 | 0.947 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 0.94165 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.948 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 0.942 | 111.26 | 60.2 | 112.35 | 0.943 | 122.097 | 60 | 123 | 0.947 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 0.944 | 99.024 | 60.4 | 99.9 | 0.947 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 0.948 | 74.261 | 59.8 | 75 | 0.944 | 74.104 | 60.8 | 75 | 0.95 | 61.868 | 61 | 62.55 | 0.944 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 0.947 | 37.267 | 61.4 | 37.5 | 0.945 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 0.944 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 0.953 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.953 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 0.955 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 0.958 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.958 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 0.955 | 63.661 | 60 | 64.35 | 0.956 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 0.94995 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.957 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 0.951 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 0.951 | 122.093 | 60 | 123 | 0.955 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 0.952 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 0.955 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | 0.956 | 74.262 | 59.8 | 75 | 0.952 | 74.102 | 60.8 | 75 | 0.959 | 61.869 | 61 | 62.55 | 0.952 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 0.955 | 37.264 | 61.4 | 37.5 | 0.954 | 24.885 | 61.6 | 25.05 | 0.953 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 0.961 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.962 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 0.963 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 0.966 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 0.966 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 0.963 | 63.665 | 60 | 64.35 | 0.964 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 0.95825 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.965 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 0.959 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 0.959 | 122.089 | 60 | 123 | 0.964 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 0.961 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 0.963 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 0.964 | 74.262 | 59.8 | 75 | 0.96 | 74.101 | 60.8 | 75 | 0.967 | 61.87 | 61 | 62.55 | 0.961 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 0.963 | 37.261 | 61.4 | 37.5 | 0.962 | 24.884 | 61.6 | 25.05 | 0.961 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 0.969 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.97 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 0.972 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 0.974 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 0.974 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 0.971 | 63.669 | 60 | 64.35 | 0.972 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 0.9668 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.973 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 0.967 | 111.229 | 60.2 | 112.35 | 0.968 | 122.086 | 60 | 123 | 0.972 | 111.311 | 60.2 | 112.5 | 0.969 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 0.972 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 0.972 | 74.262 | 59.8 | 75 | 0.969 | 74.1 | 60.8 | 75 | 0.975 | 61.87 | 61 | 62.55 | 0.969 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 0.972 | 37.256 | 61.4 | 37.5 | 0.97 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 0.969 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 0.978 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.979 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 0.98 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 0.982 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 0.983 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 0.98 | 63.672 | 60 | 64.35 | 0.98 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 0.9751 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.982 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 0.976 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 0.976 | 122.084 | 60 | 123 | 0.98 | 111.31 | 60.2 | 112.5 | 0.977 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 0.98 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 0.981 | 74.262 | 59.8 | 75 | 0.977 | 74.099 | 60.8 | 75 | 0.984 | 61.871 | 61 | 62.55 | 0.977 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 0.98 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 0.979 | 24.882 | 61.6 | 25.05 | 0.977 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 0.986 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.987 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | 0.989 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 0.991 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 0.991 | 55.002 | 59.2 | 55.5 | 0.988 | 63.675 | 60 | 64.35 | 0.989 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 0.9834 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.99 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 0.984 | 111.249 | 60.2 | 112.35 | 0.984 | 122.081 | 60 | 123 | 0.989 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 0.986 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 0.988 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 0.989 | 74.263 | 59.8 | 75 | 0.985 | 74.098 | 60.8 | 75 | 0.992 | 61.872 | 61 | 62.55 | 0.986 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 0.988 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 0.987 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 0.986 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 0.994 | 7.372 | 60 | 7.5 | 0.995 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | 0.997 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 0.999 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 1 | 55.002 | 59.2 | 55.5 | 0.996 | 63.679 | 60 | 64.35 | 0.997 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 0.9917 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 0.998 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 0.992 | 111.258 | 60.2 | 112.35 | 0.993 | 122.079 | 60 | 123 | 0.997 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 0.994 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 0.997 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | 0.997 | 74.263 | 59.8 | 75 | 0.994 | 74.097 | 60.8 | 75 | 1 | 61.873 | 61 | 62.55 | 0.994 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 0.997 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 0.995 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 0.994 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 1.003 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.003 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | 1.005 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 1.008 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 1.008 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 1.005 | 63.682 | 60 | 64.35 | 1.006 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 1 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 1.007 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 1.001 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 1.001 | 122.077 | 60 | 123 | 1.005 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 1.002 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 1.005 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 1.006 | 74.263 | 59.8 | 75 | 1.002 | 74.095 | 60.8 | 75 | 1.009 | 61.874 | 61 | 62.55 | 1.002 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.005 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 1.004 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.002 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 1.011 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.012 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | 1.013 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 1.016 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.016 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 1.013 | 63.684 | 60 | 64.35 | 1.014 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 1.0083 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 1.015 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 1.009 | 111.259 | 60.2 | 112.35 | 1.009 | 122.074 | 60 | 123 | 1.014 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 1.011 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 1.013 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.014 | 74.263 | 59.8 | 75 | 1.01 | 74.094 | 60.8 | 75 | 1.017 | 61.875 | 61 | 62.55 | 1.011 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.013 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 1.012 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.011 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 1.019 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.02 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 1.022 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 1.024 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.024 | 55 | 59.2 | 55.5 | 1.021 | 63.687 | 60 | 64.35 | 1.022 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 1.0166 | 87.2109 | 59.6 | 88.05 | 1.023 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 1.017 | 111.251 | 60.2 | 112.35 | 1.018 | 122.072 | 60 | 123 | 1.022 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 1.019 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 1.022 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.022 | 74.263 | 59.8 | 75 | 1.019 | 74.093 | 60.8 | 75 | 1.025 | 61.876 | 61 | 62.55 | 1.019 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.022 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 1.02 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.019 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 1.028 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.028 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 1.03 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.032 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 1.033 | 54.998 | 59.2 | 55.5 | 1.03 | 63.689 | 60 | 64.35 | 1.031 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 1.0249 | 87.2105 | 59.6 | 88.05 | 1.032 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 1.026 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 1.026 | 122.069 | 60 | 123 | 1.03 | 111.307 | 60.2 | 112.5 | 1.027 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 1.03 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.031 | 74.264 | 59.8 | 75 | 1.027 | 74.092 | 60.8 | 75 | 1.034 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.027 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.03 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 1.029 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.027 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 1.036 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.037 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 1.038 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.041 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 1.041 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 1.038 | 63.69 | 60 | 64.35 | 1.039 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 1.0334 | 87.2101 | 59.6 | 88.05 | 1.04 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 1.034 | 111.209 | 60.2 | 112.35 | 1.034 | 122.069 | 60 | 123 | 1.039 | 111.305 | 60.2 | 112.5 | 1.036 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 1.038 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.039 | 74.264 | 59.8 | 75 | 1.035 | 74.091 | 60.8 | 75 | 1.042 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.036 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.038 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 1.037 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.036 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 1.044 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.045 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 1.047 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 1.049 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 1.049 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 1.046 | 63.691 | 60 | 64.35 | 1.047 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 1.0417 | 87.2097 | 59.6 | 88.05 | 1.048 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 1.042 | 111.214 | 60.2 | 112.35 | 1.043 | 122.07 | 60 | 123 | 1.047 | 111.303 | 60.2 | 112.5 | 1.044 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 1.047 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.047 | 74.264 | 59.8 | 75 | 1.044 | 74.09 | 60.8 | 75 | 1.05 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.044 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.047 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 1.045 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.044 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 1.053 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.053 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | 1.055 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 1.058 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 1.058 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 1.055 | 63.689 | 60 | 64.35 | 1.055 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 1.05 | 87.2093 | 59.6 | 88.05 | 1.057 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 1.051 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 1.051 | 122.072 | 60 | 123 | 1.055 | 111.301 | 60.2 | 112.5 | 1.052 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 1.055 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 1.056 | 74.264 | 59.8 | 75 | 1.052 | 74.088 | 60.8 | 75 | 1.059 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.052 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.055 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.053 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.052 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 1.061 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.062 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | 1.063 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 1.066 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.066 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 1.063 | 63.687 | 60 | 64.35 | 1.064 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 1.0583 | 87.2089 | 59.6 | 88.05 | 1.065 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 1.059 | 111.236 | 60.2 | 112.35 | 1.059 | 122.074 | 60 | 123 | 1.064 | 111.302 | 60.2 | 112.5 | 1.061 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 1.063 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 1.064 | 74.264 | 59.8 | 75 | 1.06 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.067 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.061 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.063 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.062 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.061 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 1.069 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.07 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 1.072 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.074 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.074 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 1.072 | 63.685 | 60 | 64.35 | 1.072 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 1.0667 | 87.2085 | 59.6 | 88.05 | 1.073 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 1.067 | 111.252 | 60.2 | 112.35 | 1.068 | 122.076 | 60 | 123 | 1.072 | 111.303 | 60.2 | 112.5 | 1.069 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 1.072 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 1.072 | 74.266 | 59.8 | 75 | 1.069 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.075 | 61.876 | 61 | 62.55 | 1.069 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.072 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 1.07 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.069 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 1.078 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.078 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 1.08 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 1.083 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.083 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 1.08 | 63.683 | 60 | 64.35 | 1.081 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 1.075 | 87.2081 | 59.6 | 88.05 | 1.082 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 1.076 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 1.076 | 122.079 | 60 | 123 | 1.08 | 111.305 | 60.2 | 112.5 | 1.077 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.08 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.081 | 74.269 | 59.8 | 75 | 1.077 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.084 | 61.876 | 61 | 62.55 | 1.077 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.08 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 1.078 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.077 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 1.086 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.087 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 1.088 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 1.091 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.091 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 1.088 | 63.682 | 60 | 64.35 | 1.089 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 1.0833 | 87.2077 | 59.6 | 88.05 | 1.09 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 1.084 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 1.084 | 122.079 | 60 | 123 | 1.089 | 111.306 | 60.2 | 112.5 | 1.086 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 1.088 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 1.089 | 74.27 | 59.8 | 75 | 1.085 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.092 | 61.874 | 61 | 62.55 | 1.086 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.088 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 1.087 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.086 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 1.094 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.095 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.097 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 1.099 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.099 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 1.096 | 63.681 | 60 | 64.35 | 1.097 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 1.0918 | 87.2073 | 59.6 | 88.05 | 1.098 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 1.092 | 111.214 | 60.2 | 112.35 | 1.093 | 122.079 | 60 | 123 | 1.097 | 111.308 | 60.2 | 112.5 | 1.094 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.097 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 1.097 | 74.271 | 59.8 | 75 | 1.094 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.1 | 61.873 | 61 | 62.55 | 1.094 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.097 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 1.095 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.094 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 1.103 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.104 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 1.105 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 1.107 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 1.108 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 1.105 | 63.679 | 60 | 64.35 | 1.105 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 1.1001 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 1.107 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 1.101 | 111.191 | 60.2 | 112.35 | 1.101 | 122.078 | 60 | 123 | 1.105 | 111.31 | 60.2 | 112.5 | 1.102 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 1.105 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 1.106 | 74.273 | 59.8 | 75 | 1.102 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.109 | 61.871 | 61 | 62.55 | 1.103 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.105 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 1.103 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.102 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 1.111 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.112 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 1.114 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 1.116 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 1.116 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 1.113 | 63.676 | 60 | 64.35 | 1.114 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 1.1084 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 1.115 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 1.109 | 111.187 | 60.2 | 112.35 | 1.109 | 122.077 | 60 | 123 | 1.114 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 1.111 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.113 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 1.114 | 74.274 | 59.8 | 75 | 1.11 | 74.087 | 60.8 | 75 | 1.117 | 61.869 | 61 | 62.55 | 1.111 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.113 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 1.112 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 1.111 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 1.119 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.12 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 1.122 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 1.124 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.124 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 1.121 | 63.673 | 60 | 64.35 | 1.122 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 1.1167 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 1.123 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 1.117 | 111.183 | 60.2 | 112.35 | 1.118 | 122.077 | 60 | 123 | 1.122 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 1.119 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.122 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.122 | 74.276 | 59.8 | 75 | 1.119 | 74.088 | 60.8 | 75 | 1.125 | 61.868 | 61 | 62.55 | 1.119 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.122 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 1.12 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 1.119 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 1.128 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.128 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 1.13 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 1.132 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 1.133 | 54.969 | 59.2 | 55.5 | 1.13 | 63.67 | 60 | 64.35 | 1.131 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 1.125 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 1.132 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 1.126 | 111.197 | 60.2 | 112.35 | 1.126 | 122.077 | 60 | 123 | 1.13 | 111.316 | 60.2 | 112.5 | 1.127 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.13 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 1.131 | 74.277 | 59.8 | 75 | 1.127 | 74.09 | 60.8 | 75 | 1.134 | 61.867 | 61 | 62.55 | 1.128 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.13 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 1.128 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 1.127 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 1.136 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.137 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 1.138 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 1.141 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 1.141 | 54.966 | 59.2 | 55.5 | 1.138 | 63.667 | 60 | 64.35 | 1.139 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 1.1333 | 87.2069 | 59.6 | 88.05 | 1.14 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 1.134 | 111.21 | 60.2 | 112.35 | 1.134 | 122.077 | 60 | 123 | 1.139 | 111.318 | 60.2 | 112.5 | 1.136 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.138 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.139 | 74.28 | 59.8 | 75 | 1.135 | 74.09 | 60.8 | 75 | 1.142 | 61.866 | 61 | 62.55 | 1.136 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 1.138 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 1.137 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 1.136 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 1.144 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.145 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 1.147 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 1.149 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 1.149 | 54.964 | 59.2 | 55.5 | 1.146 | 63.665 | 60 | 64.35 | 1.147 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 1.1416 | 87.2038 | 59.6 | 88.05 | 1.148 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 1.142 | 111.227 | 60.2 | 112.35 | 1.143 | 122.077 | 60 | 123 | 1.147 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 1.144 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.147 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 1.147 | 74.283 | 59.8 | 75 | 1.144 | 74.091 | 60.8 | 75 | 1.15 | 61.865 | 61 | 62.55 | 1.144 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 1.147 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 1.145 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 1.144 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 1.153 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.154 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 1.155 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 1.157 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 1.158 | 54.962 | 59.2 | 55.5 | 1.155 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.156 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 1.1499 | 87.2006 | 59.6 | 88.05 | 1.157 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 1.151 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 1.151 | 122.077 | 60 | 123 | 1.155 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 1.152 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.155 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.156 | 74.285 | 59.8 | 75 | 1.152 | 74.092 | 60.8 | 75 | 1.159 | 61.865 | 61 | 62.55 | 1.153 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 1.155 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 1.153 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 1.152 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 1.161 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.162 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 1.163 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 1.166 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 1.166 | 54.96 | 59.2 | 55.5 | 1.163 | 63.658 | 60 | 64.35 | 1.164 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 1.1584 | 87.1975 | 59.6 | 88.05 | 1.165 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 1.159 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 1.159 | 122.077 | 60 | 123 | 1.164 | 111.322 | 60.2 | 112.5 | 1.161 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 1.163 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 1.164 | 74.288 | 59.8 | 75 | 1.16 | 74.092 | 60.8 | 75 | 1.167 | 61.866 | 61 | 62.55 | 1.161 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 1.163 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 1.162 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 1.161 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 1.169 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.17 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.172 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 1.174 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 1.174 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 1.171 | 63.656 | 60 | 64.35 | 1.172 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 1.1667 | 87.1943 | 59.6 | 88.05 | 1.173 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 1.167 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 1.168 | 122.077 | 60 | 123 | 1.172 | 111.323 | 60.2 | 112.5 | 1.169 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 1.172 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | 1.172 | 74.29 | 59.8 | 75 | 1.169 | 74.093 | 60.8 | 75 | 1.175 | 61.867 | 61 | 62.55 | 1.169 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 1.172 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 1.17 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 1.169 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 1.178 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.178 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 1.18 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 1.182 | 42.565 | 59.4 | 43.05 | 1.183 | 54.955 | 59.2 | 55.5 | 1.18 | 63.654 | 60 | 64.35 | 1.18 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 1.175 | 87.1912 | 59.6 | 88.05 | 1.182 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 1.176 | 111.218 | 60.2 | 112.35 | 1.176 | 122.077 | 60 | 123 | 1.18 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 1.177 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 1.18 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.181 | 74.293 | 59.8 | 75 | 1.177 | 74.094 | 60.8 | 75 | 1.184 | 61.869 | 61 | 62.55 | 1.178 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 1.18 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 1.178 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 1.177 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 1.186 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.187 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 1.188 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 1.191 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 1.191 | 54.953 | 59.2 | 55.5 | 1.188 | 63.652 | 60 | 64.35 | 1.189 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 1.1833 | 87.188 | 59.6 | 88.05 | 1.19 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 1.184 | 111.203 | 60.2 | 112.35 | 1.184 | 122.077 | 60 | 123 | 1.189 | 111.325 | 60.2 | 112.5 | 1.186 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 1.188 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.189 | 74.295 | 59.8 | 75 | 1.185 | 74.094 | 60.8 | 75 | 1.192 | 61.87 | 61 | 62.55 | 1.186 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.188 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 1.187 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 1.186 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 1.194 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.195 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 1.197 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 1.199 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 1.199 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 1.197 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.197 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 1.1917 | 87.1849 | 59.6 | 88.05 | 1.198 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 1.192 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 1.193 | 122.077 | 60 | 123 | 1.197 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 1.194 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 1.197 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.197 | 74.297 | 59.8 | 75 | 1.194 | 74.095 | 60.8 | 75 | 1.2 | 61.871 | 61 | 62.55 | 1.194 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 1.197 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 1.195 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.194 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 1.203 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.203 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 1.205 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 1.207 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 1.208 | 54.949 | 59.2 | 55.5 | 1.205 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.206 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 1.2 | 87.1817 | 59.6 | 88.05 | 1.207 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 1.201 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 1.201 | 122.077 | 60 | 123 | 1.205 | 111.329 | 60.2 | 112.5 | 1.202 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 1.205 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.206 | 74.299 | 59.8 | 75 | 1.202 | 74.096 | 60.8 | 75 | 1.209 | 61.873 | 61 | 62.55 | 1.203 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 1.205 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 1.203 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.202 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 1.211 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.212 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 1.213 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 1.216 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 1.216 | 54.946 | 59.2 | 55.5 | 1.213 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.214 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 1.2083 | 87.1786 | 59.6 | 88.05 | 1.215 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 1.209 | 111.24 | 60.2 | 112.35 | 1.209 | 122.077 | 60 | 123 | 1.214 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 1.211 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 1.213 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.214 | 74.301 | 59.8 | 75 | 1.21 | 74.097 | 60.8 | 75 | 1.217 | 61.875 | 61 | 62.55 | 1.211 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 1.213 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 1.212 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.211 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 1.219 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.22 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 1.222 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.224 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 1.224 | 54.944 | 59.2 | 55.5 | 1.221 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.222 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 1.2168 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.223 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 1.217 | 111.26 | 60.2 | 112.35 | 1.218 | 122.077 | 60 | 123 | 1.222 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 1.219 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.222 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.222 | 74.303 | 59.8 | 75 | 1.219 | 74.099 | 60.8 | 75 | 1.225 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.219 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 1.222 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 1.22 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.219 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 1.228 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.229 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 1.23 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.232 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 1.233 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 1.23 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.23 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 1.2251 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.232 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 1.226 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 1.226 | 122.076 | 60 | 123 | 1.23 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 1.227 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.23 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 1.231 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.227 | 74.102 | 60.8 | 75 | 1.234 | 61.879 | 61 | 62.55 | 1.228 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 1.23 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 1.228 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.227 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 1.236 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.237 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.238 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 1.241 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 1.241 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.238 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.239 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 1.2334 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.24 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 1.234 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 1.234 | 122.075 | 60 | 123 | 1.239 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 1.236 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.238 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 1.239 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.236 | 74.105 | 60.8 | 75 | 1.242 | 61.882 | 61 | 62.55 | 1.236 | 49.603 | 61.2 | 50.1 | 1.238 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 1.237 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.236 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 1.245 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.245 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 1.247 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.249 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 1.249 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.246 | 63.65 | 60 | 64.35 | 1.247 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 1.2417 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.248 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 1.242 | 111.25 | 60.2 | 112.35 | 1.243 | 122.074 | 60 | 123 | 1.247 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 1.244 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.247 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.247 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.244 | 74.108 | 60.8 | 75 | 1.25 | 61.884 | 61 | 62.55 | 1.244 | 49.601 | 61.2 | 50.1 | 1.247 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 1.245 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.244 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 1.253 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.253 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 1.255 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.257 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 1.258 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 1.255 | 63.649 | 60 | 64.35 | 1.255 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 1.25 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.257 | 98.841 | 60.4 | 99.9 | 1.251 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 1.251 | 122.072 | 60 | 123 | 1.255 | 111.334 | 60.2 | 112.5 | 1.252 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 1.255 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 1.256 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.252 | 74.111 | 60.8 | 75 | 1.259 | 61.887 | 61 | 62.55 | 1.253 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 1.255 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 1.253 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.252 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 1.261 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.262 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 1.263 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.266 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.266 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 1.263 | 63.648 | 60 | 64.35 | 1.264 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 1.2583 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.265 | 98.838 | 60.4 | 99.9 | 1.259 | 111.232 | 60.2 | 112.35 | 1.259 | 122.071 | 60 | 123 | 1.264 | 111.336 | 60.2 | 112.5 | 1.261 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 1.263 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 1.264 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.261 | 74.113 | 60.8 | 75 | 1.267 | 61.89 | 61 | 62.55 | 1.261 | 49.595 | 61.2 | 50.1 | 1.263 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 1.262 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.261 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 1.27 | 7.371 | 60 | 7.5 | 1.27 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 1.272 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.274 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.274 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 1.271 | 63.647 | 60 | 64.35 | 1.272 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 1.2666 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.273 | 98.835 | 60.4 | 99.9 | 1.267 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 1.268 | 122.071 | 60 | 123 | 1.272 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 1.269 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.271 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 1.272 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.269 | 74.117 | 60.8 | 75 | 1.275 | 61.892 | 61 | 62.55 | 1.269 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 1.272 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.27 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.269 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 1.278 | 7.37 | 60 | 7.5 | 1.279 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 1.28 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 1.282 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 1.283 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 1.28 | 63.646 | 60 | 64.35 | 1.281 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 1.2751 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.282 | 98.831 | 60.4 | 99.9 | 1.276 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 1.276 | 122.072 | 60 | 123 | 1.28 | 111.339 | 60.2 | 112.5 | 1.277 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 1.28 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 1.281 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.277 | 74.121 | 60.8 | 75 | 1.284 | 61.894 | 61 | 62.55 | 1.278 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 1.28 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 1.278 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.277 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 1.286 | 7.37 | 60 | 7.5 | 1.287 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 1.288 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 1.291 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 1.291 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.288 | 63.646 | 60 | 64.35 | 1.289 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 1.2834 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.29 | 98.828 | 60.4 | 99.9 | 1.284 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 1.284 | 122.074 | 60 | 123 | 1.289 | 111.34 | 60.2 | 112.5 | 1.286 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.288 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.289 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.286 | 74.123 | 60.8 | 75 | 1.292 | 61.897 | 61 | 62.55 | 1.286 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 1.288 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.287 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.286 | 17.907 | 60 | 18.15
|  | 1.295 | 7.369 | 60 | 7.5 | 1.295 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 1.297 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 1.299 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 1.299 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.296 | 63.647 | 60 | 64.35 | 1.297 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 1.2917 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.298 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 1.292 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 1.293 | 122.076 | 60 | 123 | 1.297 | 111.341 | 60.2 | 112.5 | 1.294 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.296 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.297 | 74.305 | 59.8 | 75 | 1.294 | 74.126 | 60.8 | 75 | 1.3 | 61.9 | 61 | 62.55 | 1.294 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 1.297 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.295 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.294 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 1.303 | 7.369 | 60 | 7.5 | 1.303 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 1.305 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 1.307 | 42.579 | 59.4 | 43.05 | 1.308 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.305 | 63.648 | 60 | 64.35 | 1.305 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 1.3 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.307 | 98.823 | 60.4 | 99.9 | 1.301 | 111.284 | 60.2 | 112.35 | 1.301 | 122.078 | 60 | 123 | 1.305 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 1.302 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.305 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.306 | 74.304 | 59.8 | 75 | 1.302 | 74.129 | 60.8 | 75 | 1.309 | 61.903 | 61 | 62.55 | 1.303 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 1.305 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 1.303 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.302 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 1.311 | 7.368 | 60 | 7.5 | 1.312 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 1.313 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 1.316 | 42.581 | 59.4 | 43.05 | 1.316 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.313 | 63.649 | 60 | 64.35 | 1.314 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 1.3083 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.315 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 1.309 | 111.276 | 60.2 | 112.35 | 1.309 | 122.08 | 60 | 123 | 1.314 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 1.311 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.313 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.314 | 74.303 | 59.8 | 75 | 1.311 | 74.132 | 60.8 | 75 | 1.317 | 61.907 | 61 | 62.55 | 1.311 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 1.313 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.312 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.311 | 17.911 | 60 | 18.15
|  | 1.32 | 7.367 | 60 | 7.5 | 1.32 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.322 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.324 | 42.583 | 59.4 | 43.05 | 1.324 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 1.322 | 63.651 | 60 | 64.35 | 1.322 | 74.824 | 59.8 | 75.6 | 1.3167 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.323 | 98.823 | 60.4 | 99.9 | 1.318 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 1.318 | 122.08 | 60 | 123 | 1.322 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 1.319 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 1.321 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.322 | 74.302 | 59.8 | 75 | 1.319 | 74.135 | 60.8 | 75 | 1.325 | 61.909 | 61 | 62.55 | 1.319 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 1.322 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.32 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.319 | 17.913 | 60 | 18.15
|  | 1.328 | 7.367 | 60 | 7.5 | 1.328 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 1.33 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 1.332 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.333 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 1.33 | 63.653 | 60 | 64.35 | 1.331 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 1.325 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.332 | 98.823 | 60.4 | 99.9 | 1.326 | 111.25 | 60.2 | 112.35 | 1.326 | 122.079 | 60 | 123 | 1.331 | 111.347 | 60.2 | 112.5 | 1.327 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 1.33 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.331 | 74.302 | 59.8 | 75 | 1.327 | 74.138 | 60.8 | 75 | 1.334 | 61.911 | 61 | 62.55 | 1.328 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 1.33 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.328 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.327 | 17.915 | 60 | 18.15
|  | 1.336 | 7.366 | 60 | 7.5 | 1.337 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 1.338 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 1.341 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.341 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 1.338 | 63.654 | 60 | 64.35 | 1.339 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 1.3333 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.34 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 1.334 | 111.233 | 60.2 | 112.35 | 1.334 | 122.079 | 60 | 123 | 1.339 | 111.348 | 60.2 | 112.5 | 1.336 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 1.338 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.339 | 74.301 | 59.8 | 75 | 1.336 | 74.141 | 60.8 | 75 | 1.342 | 61.912 | 61 | 62.55 | 1.336 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 1.338 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.337 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.336 | 17.916 | 60 | 18.15
|  | 1.345 | 7.366 | 60 | 7.5 | 1.345 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 1.347 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 1.349 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.349 | 54.943 | 59.2 | 55.5 | 1.346 | 63.656 | 60 | 64.35 | 1.347 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 1.3418 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.348 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 1.342 | 111.236 | 60.2 | 112.35 | 1.343 | 122.079 | 60 | 123 | 1.347 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 1.344 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 1.346 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.347 | 74.3 | 59.8 | 75 | 1.344 | 74.144 | 60.8 | 75 | 1.35 | 61.913 | 61 | 62.55 | 1.344 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 1.347 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.345 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.344 | 17.918 | 60 | 18.15
|  | 1.353 | 7.366 | 60 | 7.5 | 1.354 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 1.355 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 1.357 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.358 | 54.947 | 59.2 | 55.5 | 1.355 | 63.658 | 60 | 64.35 | 1.355 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 1.3501 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.357 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 1.351 | 111.24 | 60.2 | 112.35 | 1.351 | 122.08 | 60 | 123 | 1.356 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 1.352 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 1.355 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.355 | 74.3 | 59.8 | 75 | 1.352 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.359 | 61.914 | 61 | 62.55 | 1.353 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 1.355 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 1.353 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.352 | 17.92 | 60 | 18.15
|  | 1.361 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.362 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 1.363 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 1.366 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.366 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 1.363 | 63.659 | 60 | 64.35 | 1.364 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 1.3584 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.365 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 1.359 | 111.259 | 60.2 | 112.35 | 1.359 | 122.082 | 60 | 123 | 1.364 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 1.361 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 1.363 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 1.364 | 74.3 | 59.8 | 75 | 1.361 | 74.151 | 60.8 | 75 | 1.367 | 61.915 | 61 | 62.55 | 1.361 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 1.363 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 1.362 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.361 | 17.921 | 60 | 18.15
|  | 1.37 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.37 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 1.372 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 1.374 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.374 | 54.956 | 59.2 | 55.5 | 1.371 | 63.659 | 60 | 64.35 | 1.372 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 1.3667 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.373 | 98.823 | 60.4 | 99.9 | 1.367 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 1.368 | 122.08 | 60 | 123 | 1.372 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.369 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.371 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 1.372 | 74.298 | 59.8 | 75 | 1.369 | 74.153 | 60.8 | 75 | 1.375 | 61.916 | 61 | 62.55 | 1.369 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 1.372 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.37 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.369 | 17.923 | 60 | 18.15
|  | 1.378 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.378 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 1.38 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 1.382 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 1.383 | 54.96 | 59.2 | 55.5 | 1.38 | 63.659 | 60 | 64.35 | 1.38 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 1.375 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.382 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 1.376 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 1.376 | 122.078 | 60 | 123 | 1.381 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 1.377 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.38 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 1.381 | 74.296 | 59.8 | 75 | 1.377 | 74.155 | 60.8 | 75 | 1.384 | 61.917 | 61 | 62.55 | 1.378 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 1.38 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.378 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.377 | 17.925 | 60 | 18.15
|  | 1.386 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.387 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 1.388 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 1.391 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 1.391 | 54.965 | 59.2 | 55.5 | 1.388 | 63.66 | 60 | 64.35 | 1.389 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 1.3833 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.39 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 1.384 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 1.384 | 122.077 | 60 | 123 | 1.389 | 111.356 | 60.2 | 112.5 | 1.386 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.388 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 1.389 | 74.294 | 59.8 | 75 | 1.386 | 74.154 | 60.8 | 75 | 1.392 | 61.918 | 61 | 62.55 | 1.386 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 1.388 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.387 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.386 | 17.926 | 60 | 18.15
|  | 1.395 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.395 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 1.397 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.399 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 1.399 | 54.969 | 59.2 | 55.5 | 1.396 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.397 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 1.3916 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.398 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 1.392 | 111.259 | 60.2 | 112.35 | 1.393 | 122.076 | 60 | 123 | 1.397 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 1.394 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.396 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 1.397 | 74.292 | 59.8 | 75 | 1.394 | 74.154 | 60.8 | 75 | 1.4 | 61.919 | 61 | 62.55 | 1.394 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 1.397 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.395 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.394 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.403 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.404 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 1.405 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.407 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 1.408 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 1.405 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.406 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 1.4001 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.407 | 98.82 | 60.4 | 99.9 | 1.401 | 111.24 | 60.2 | 112.35 | 1.401 | 122.076 | 60 | 123 | 1.406 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.402 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 1.405 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | 1.406 | 74.291 | 59.8 | 75 | 1.402 | 74.153 | 60.8 | 75 | 1.409 | 61.92 | 61 | 62.55 | 1.403 | 49.602 | 61.2 | 50.1 | 1.405 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 1.403 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.402 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.411 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.412 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 1.413 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 1.416 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 1.416 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 1.413 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.414 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 1.4084 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.415 | 98.82 | 60.4 | 99.9 | 1.409 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 1.409 | 122.076 | 60 | 123 | 1.414 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.411 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 1.413 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | 1.414 | 74.289 | 59.8 | 75 | 1.411 | 74.153 | 60.8 | 75 | 1.417 | 61.921 | 61 | 62.55 | 1.411 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 1.413 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.412 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.411 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.42 | 7.366 | 60 | 7.5 | 1.42 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 1.422 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 1.424 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 1.424 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 1.421 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.422 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 1.4167 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.423 | 98.819 | 60.4 | 99.9 | 1.417 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 1.418 | 122.076 | 60 | 123 | 1.422 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.419 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 1.421 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | 1.422 | 74.287 | 59.8 | 75 | 1.419 | 74.152 | 60.8 | 75 | 1.425 | 61.922 | 61 | 62.55 | 1.419 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 1.422 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.42 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.419 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.428 | 7.366 | 60 | 7.5 | 1.428 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 1.43 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.432 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 1.433 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 1.43 | 63.66 | 60 | 64.35 | 1.43 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 1.425 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.432 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 1.426 | 111.247 | 60.2 | 112.35 | 1.426 | 122.076 | 60 | 123 | 1.431 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.427 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 1.43 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | 1.43 | 74.285 | 59.8 | 75 | 1.427 | 74.151 | 60.8 | 75 | 1.434 | 61.923 | 61 | 62.55 | 1.428 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 1.43 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.428 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.427 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.436 | 7.367 | 60 | 7.5 | 1.437 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 1.438 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.441 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 1.441 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 1.438 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.439 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 1.4333 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.44 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 1.434 | 111.255 | 60.2 | 112.35 | 1.434 | 122.075 | 60 | 123 | 1.439 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.436 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 1.438 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 1.439 | 74.284 | 59.8 | 75 | 1.436 | 74.15 | 60.8 | 75 | 1.442 | 61.921 | 61 | 62.55 | 1.436 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 1.438 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 1.437 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 1.436 | 17.927 | 60 | 18.15
|  | 1.445 | 7.368 | 60 | 7.5 | 1.445 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 1.447 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 1.449 | 42.607 | 59.4 | 43.05 | 1.449 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 1.446 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.447 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 1.4417 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.448 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 1.443 | 111.255 | 60.2 | 112.35 | 1.443 | 122.074 | 60 | 123 | 1.447 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.444 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.446 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 1.447 | 74.282 | 59.8 | 75 | 1.444 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.451 | 61.919 | 61 | 62.55 | 1.444 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 1.447 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 1.445 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 1.444 | 17.926 | 60 | 18.15
|  | 1.453 | 7.369 | 60 | 7.5 | 1.453 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 1.455 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 1.457 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 1.458 | 55 | 59.2 | 55.5 | 1.455 | 63.66 | 60 | 64.35 | 1.455 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 1.45 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.457 | 98.816 | 60.4 | 99.9 | 1.451 | 111.254 | 60.2 | 112.35 | 1.451 | 122.072 | 60 | 123 | 1.456 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 1.452 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 1.455 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 1.456 | 74.28 | 59.8 | 75 | 1.452 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.459 | 61.918 | 61 | 62.55 | 1.453 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 1.455 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 1.453 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 1.452 | 17.926 | 60 | 18.15
|  | 1.461 | 7.369 | 60 | 7.5 | 1.462 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.463 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.466 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 1.466 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 1.463 | 63.659 | 60 | 64.35 | 1.464 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 1.4583 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.465 | 98.813 | 60.4 | 99.9 | 1.459 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 1.459 | 122.069 | 60 | 123 | 1.464 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 1.461 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 1.463 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 1.464 | 74.278 | 59.8 | 75 | 1.461 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.467 | 61.916 | 61 | 62.55 | 1.461 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.463 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 1.462 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 1.461 | 17.925 | 60 | 18.15
|  | 1.47 | 7.37 | 60 | 7.5 | 1.47 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.472 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.474 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 1.474 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 1.471 | 63.657 | 60 | 64.35 | 1.472 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 1.4668 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.473 | 98.809 | 60.4 | 99.9 | 1.468 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 1.468 | 122.066 | 60 | 123 | 1.472 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 1.469 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 1.471 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 1.472 | 74.277 | 59.8 | 75 | 1.469 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.475 | 61.913 | 61 | 62.55 | 1.47 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.472 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.47 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 1.469 | 17.925 | 60 | 18.15
|  | 1.478 | 7.371 | 60 | 7.5 | 1.479 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 1.48 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.482 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 1.483 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 1.48 | 63.656 | 60 | 64.35 | 1.48 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 1.4751 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.482 | 98.806 | 60.4 | 99.9 | 1.476 | 111.223 | 60.2 | 112.35 | 1.476 | 122.063 | 60 | 123 | 1.481 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.477 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 1.48 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 1.48 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.477 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.484 | 61.911 | 61 | 62.55 | 1.478 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.48 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.478 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.477 | 17.924 | 60 | 18.15
|  | 1.486 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.487 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 1.488 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.49 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 1.491 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 1.488 | 63.657 | 60 | 64.35 | 1.489 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 1.4834 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.49 | 98.802 | 60.4 | 99.9 | 1.484 | 111.208 | 60.2 | 112.35 | 1.484 | 122.063 | 60 | 123 | 1.489 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.486 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 1.488 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | 1.489 | 74.274 | 59.8 | 75 | 1.486 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.492 | 61.908 | 61 | 62.55 | 1.486 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.488 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.487 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.486 | 17.923 | 60 | 18.15
|  | 1.495 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.495 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 1.497 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.499 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 1.499 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.496 | 63.658 | 60 | 64.35 | 1.497 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 1.4917 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.498 | 98.799 | 60.4 | 99.9 | 1.493 | 111.214 | 60.2 | 112.35 | 1.493 | 122.064 | 60 | 123 | 1.497 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.494 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 1.496 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | 1.497 | 74.273 | 59.8 | 75 | 1.494 | 74.148 | 60.8 | 75 | 1.501 | 61.906 | 61 | 62.55 | 1.495 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.497 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.495 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.494 | 17.922 | 60 | 18.15
|  | 1.503 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.503 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 1.505 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.507 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 1.508 | 55.023 | 59.2 | 55.5 | 1.505 | 63.661 | 60 | 64.35 | 1.505 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 1.5 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.507 | 98.795 | 60.4 | 99.9 | 1.501 | 111.219 | 60.2 | 112.35 | 1.501 | 122.067 | 60 | 123 | 1.506 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.502 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 1.505 | 86.665 | 60.6 | 87.45 | 1.505 | 74.271 | 59.8 | 75 | 1.502 | 74.152 | 60.8 | 75 | 1.509 | 61.904 | 61 | 62.55 | 1.503 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.505 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 1.503 | 24.882 | 61.6 | 25.05 | 1.502 | 17.921 | 60 | 18.15
|  | 1.511 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.512 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 1.513 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.516 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 1.516 | 55.024 | 59.2 | 55.5 | 1.513 | 63.663 | 60 | 64.35 | 1.514 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 1.5083 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.515 | 98.791 | 60.4 | 99.9 | 1.509 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 1.509 | 122.07 | 60 | 123 | 1.514 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 1.511 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 1.513 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | 1.514 | 74.27 | 59.8 | 75 | 1.511 | 74.156 | 60.8 | 75 | 1.517 | 61.902 | 61 | 62.55 | 1.511 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.513 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 1.512 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 1.511 | 17.919 | 60 | 18.15
|  | 1.52 | 7.375 | 60 | 7.5 | 1.52 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 1.522 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.524 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 1.524 | 55.024 | 59.2 | 55.5 | 1.521 | 63.666 | 60 | 64.35 | 1.522 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 1.5166 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.523 | 98.788 | 60.4 | 99.9 | 1.518 | 111.249 | 60.2 | 112.35 | 1.518 | 122.072 | 60 | 123 | 1.522 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 1.519 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 1.521 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | 1.522 | 74.269 | 59.8 | 75 | 1.519 | 74.16 | 60.8 | 75 | 1.526 | 61.9 | 61 | 62.55 | 1.52 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.522 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 1.52 | 24.884 | 61.6 | 25.05 | 1.519 | 17.918 | 60 | 18.15
|  | 1.528 | 7.375 | 60 | 7.5 | 1.529 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 1.53 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.532 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 1.533 | 55.023 | 59.2 | 55.5 | 1.53 | 63.669 | 60 | 64.35 | 1.531 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 1.5251 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.532 | 98.785 | 60.4 | 99.9 | 1.526 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 1.526 | 122.075 | 60 | 123 | 1.531 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.527 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 1.53 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | 1.531 | 74.267 | 59.8 | 75 | 1.527 | 74.164 | 60.8 | 75 | 1.534 | 61.898 | 61 | 62.55 | 1.528 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 1.53 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 1.528 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 1.527 | 17.917 | 60 | 18.15
|  | 1.536 | 7.376 | 60 | 7.5 | 1.537 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.538 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.541 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 1.541 | 55.023 | 59.2 | 55.5 | 1.538 | 63.672 | 60 | 64.35 | 1.539 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 1.5334 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.54 | 98.784 | 60.4 | 99.9 | 1.534 | 111.239 | 60.2 | 112.35 | 1.534 | 122.075 | 60 | 123 | 1.539 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.536 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 1.538 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | 1.539 | 74.268 | 59.8 | 75 | 1.536 | 74.17 | 60.8 | 75 | 1.542 | 61.895 | 61 | 62.55 | 1.536 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 1.538 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 1.537 | 24.888 | 61.6 | 25.05 | 1.536 | 17.915 | 60 | 18.15
|  | 1.545 | 7.377 | 60 | 7.5 | 1.545 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.547 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 1.549 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 1.549 | 55.022 | 59.2 | 55.5 | 1.546 | 63.674 | 60 | 64.35 | 1.547 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 1.5417 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.548 | 98.782 | 60.4 | 99.9 | 1.543 | 111.221 | 60.2 | 112.35 | 1.543 | 122.075 | 60 | 123 | 1.547 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 1.544 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 1.546 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | 1.547 | 74.268 | 59.8 | 75 | 1.544 | 74.175 | 60.8 | 75 | 1.551 | 61.892 | 61 | 62.55 | 1.545 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 1.547 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 1.545 | 24.889 | 61.6 | 25.05 | 1.544 | 17.914 | 60 | 18.15
|  | 1.553 | 7.377 | 60 | 7.5 | 1.553 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.555 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 1.557 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 1.558 | 55.022 | 59.2 | 55.5 | 1.555 | 63.677 | 60 | 64.35 | 1.555 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 1.55 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.557 | 98.781 | 60.4 | 99.9 | 1.551 | 111.203 | 60.2 | 112.35 | 1.551 | 122.076 | 60 | 123 | 1.556 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 1.552 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 1.555 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | 1.555 | 74.268 | 59.8 | 75 | 1.552 | 74.181 | 60.8 | 75 | 1.559 | 61.89 | 61 | 62.55 | 1.553 | 49.62 | 61.2 | 50.1 | 1.555 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 1.553 | 24.891 | 61.6 | 25.05 | 1.552 | 17.913 | 60 | 18.15
|  | 1.561 | 7.377 | 60 | 7.5 | 1.562 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.563 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 1.565 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 1.566 | 55.021 | 59.2 | 55.5 | 1.563 | 63.679 | 60 | 64.35 | 1.564 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 1.5583 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.565 | 98.781 | 60.4 | 99.9 | 1.559 | 111.199 | 60.2 | 112.35 | 1.559 | 122.076 | 60 | 123 | 1.564 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 1.561 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 1.563 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | 1.564 | 74.269 | 59.8 | 75 | 1.561 | 74.186 | 60.8 | 75 | 1.567 | 61.887 | 61 | 62.55 | 1.561 | 49.622 | 61.2 | 50.1 | 1.564 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 1.562 | 24.893 | 61.6 | 25.05 | 1.561 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.57 | 7.378 | 60 | 7.5 | 1.57 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.572 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 1.574 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 1.574 | 55.021 | 59.2 | 55.5 | 1.571 | 63.682 | 60 | 64.35 | 1.572 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 1.5667 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.573 | 98.78 | 60.4 | 99.9 | 1.568 | 111.195 | 60.2 | 112.35 | 1.568 | 122.076 | 60 | 123 | 1.572 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 1.569 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 1.571 | 86.669 | 60.6 | 87.45 | 1.572 | 74.269 | 59.8 | 75 | 1.569 | 74.189 | 60.8 | 75 | 1.576 | 61.885 | 61 | 62.55 | 1.57 | 49.623 | 61.2 | 50.1 | 1.572 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 1.57 | 24.895 | 61.6 | 25.05 | 1.569 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.578 | 7.378 | 60 | 7.5 | 1.579 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 1.58 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 1.582 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 1.583 | 55.02 | 59.2 | 55.5 | 1.58 | 63.685 | 60 | 64.35 | 1.58 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 1.575 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.582 | 98.779 | 60.4 | 99.9 | 1.576 | 111.197 | 60.2 | 112.35 | 1.576 | 122.077 | 60 | 123 | 1.581 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 1.577 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 1.58 | 86.666 | 60.6 | 87.45 | 1.58 | 74.27 | 59.8 | 75 | 1.577 | 74.192 | 60.8 | 75 | 1.584 | 61.882 | 61 | 62.55 | 1.578 | 49.624 | 61.2 | 50.1 | 1.58 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 1.578 | 24.896 | 61.6 | 25.05 | 1.577 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.586 | 7.378 | 60 | 7.5 | 1.587 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 1.588 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 1.591 | 42.583 | 59.4 | 43.05 | 1.591 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.588 | 63.69 | 60 | 64.35 | 1.589 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 1.5833 | 87.1754 | 59.6 | 88.05 | 1.59 | 98.779 | 60.4 | 99.9 | 1.584 | 111.199 | 60.2 | 112.35 | 1.584 | 122.081 | 60 | 123 | 1.589 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 1.586 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 1.588 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | 1.589 | 74.27 | 59.8 | 75 | 1.586 | 74.195 | 60.8 | 75 | 1.592 | 61.879 | 61 | 62.55 | 1.586 | 49.628 | 61.2 | 50.1 | 1.589 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.587 | 24.898 | 61.6 | 25.05 | 1.586 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.595 | 7.379 | 60 | 7.5 | 1.595 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 1.597 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 1.599 | 42.58 | 59.4 | 43.05 | 1.599 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.596 | 63.694 | 60 | 64.35 | 1.597 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 1.5918 | 87.1762 | 59.6 | 88.05 | 1.598 | 98.778 | 60.4 | 99.9 | 1.593 | 111.206 | 60.2 | 112.35 | 1.593 | 122.085 | 60 | 123 | 1.597 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 1.594 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 1.596 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | 1.597 | 74.27 | 59.8 | 75 | 1.594 | 74.198 | 60.8 | 75 | 1.601 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.595 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 1.597 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 1.595 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 1.594 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.603 | 7.379 | 60 | 7.5 | 1.604 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 1.605 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 1.607 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 1.608 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.605 | 63.699 | 60 | 64.35 | 1.605 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 1.6001 | 87.177 | 59.6 | 88.05 | 1.607 | 98.777 | 60.4 | 99.9 | 1.601 | 111.213 | 60.2 | 112.35 | 1.601 | 122.09 | 60 | 123 | 1.606 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 1.602 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 1.605 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | 1.605 | 74.271 | 59.8 | 75 | 1.602 | 74.201 | 60.8 | 75 | 1.609 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.603 | 49.636 | 61.2 | 50.1 | 1.605 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 1.603 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.602 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.611 | 7.379 | 60 | 7.5 | 1.612 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 1.613 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 1.615 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 1.616 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.613 | 63.703 | 60 | 64.35 | 1.614 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 1.6084 | 87.1774 | 59.6 | 88.05 | 1.615 | 98.776 | 60.4 | 99.9 | 1.609 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 1.609 | 122.094 | 60 | 123 | 1.614 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 1.611 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 1.613 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 1.614 | 74.271 | 59.8 | 75 | 1.611 | 74.204 | 60.8 | 75 | 1.617 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.611 | 49.64 | 61.2 | 50.1 | 1.614 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 1.612 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.611 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.62 | 7.379 | 60 | 7.5 | 1.62 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.622 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 1.624 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 1.624 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.621 | 63.708 | 60 | 64.35 | 1.622 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 1.6167 | 87.1778 | 59.6 | 88.05 | 1.623 | 98.779 | 60.4 | 99.9 | 1.618 | 111.21 | 60.2 | 112.35 | 1.618 | 122.097 | 60 | 123 | 1.622 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 1.619 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 1.621 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | 1.622 | 74.272 | 59.8 | 75 | 1.619 | 74.205 | 60.8 | 75 | 1.626 | 61.877 | 61 | 62.55 | 1.62 | 49.644 | 61.2 | 50.1 | 1.622 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 1.62 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.619 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.628 | 7.38 | 60 | 7.5 | 1.628 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.63 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 1.632 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 1.633 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.63 | 63.713 | 60 | 64.35 | 1.63 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 1.625 | 87.1782 | 59.6 | 88.05 | 1.632 | 98.781 | 60.4 | 99.9 | 1.626 | 111.195 | 60.2 | 112.35 | 1.626 | 122.1 | 60 | 123 | 1.631 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 1.627 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 1.63 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | 1.63 | 74.273 | 59.8 | 75 | 1.627 | 74.205 | 60.8 | 75 | 1.634 | 61.878 | 61 | 62.55 | 1.628 | 49.648 | 61.2 | 50.1 | 1.63 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 1.628 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.627 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.636 | 7.38 | 60 | 7.5 | 1.637 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.638 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 1.64 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 1.641 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.638 | 63.718 | 60 | 64.35 | 1.639 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 1.6333 | 87.1786 | 59.6 | 88.05 | 1.64 | 98.786 | 60.4 | 99.9 | 1.634 | 111.18 | 60.2 | 112.35 | 1.634 | 122.105 | 60 | 123 | 1.639 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.636 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 1.638 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 1.639 | 74.274 | 59.8 | 75 | 1.636 | 74.206 | 60.8 | 75 | 1.642 | 61.878 | 61 | 62.55 | 1.636 | 49.652 | 61.2 | 50.1 | 1.639 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 1.637 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.636 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.645 | 7.38 | 60 | 7.5 | 1.645 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.647 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 1.649 | 42.565 | 59.4 | 43.05 | 1.649 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.646 | 63.723 | 60 | 64.35 | 1.647 | 74.818 | 59.8 | 75.6 | 1.6416 | 87.179 | 59.6 | 88.05 | 1.648 | 98.791 | 60.4 | 99.9 | 1.643 | 111.183 | 60.2 | 112.35 | 1.643 | 122.109 | 60 | 123 | 1.647 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.644 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 1.646 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 1.647 | 74.274 | 59.8 | 75 | 1.644 | 74.207 | 60.8 | 75 | 1.651 | 61.879 | 61 | 62.55 | 1.645 | 49.656 | 61.2 | 50.1 | 1.647 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 1.645 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.644 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.653 | 7.38 | 60 | 7.5 | 1.654 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 1.655 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 1.657 | 42.563 | 59.4 | 43.05 | 1.658 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.655 | 63.725 | 60 | 64.35 | 1.656 | 74.814 | 59.8 | 75.6 | 1.6501 | 87.1794 | 59.6 | 88.05 | 1.657 | 98.797 | 60.4 | 99.9 | 1.651 | 111.186 | 60.2 | 112.35 | 1.651 | 122.113 | 60 | 123 | 1.656 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.652 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 1.655 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 1.655 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.652 | 74.208 | 60.8 | 75 | 1.659 | 61.879 | 61 | 62.55 | 1.653 | 49.66 | 61.2 | 50.1 | 1.655 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 1.653 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.652 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.661 | 7.381 | 60 | 7.5 | 1.662 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 1.663 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 1.666 | 42.56 | 59.4 | 43.05 | 1.666 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.663 | 63.727 | 60 | 64.35 | 1.664 | 74.813 | 59.8 | 75.6 | 1.6584 | 87.1797 | 59.6 | 88.05 | 1.665 | 98.803 | 60.4 | 99.9 | 1.659 | 111.197 | 60.2 | 112.35 | 1.659 | 122.116 | 60 | 123 | 1.664 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.661 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 1.663 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.664 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.661 | 74.209 | 60.8 | 75 | 1.667 | 61.879 | 61 | 62.55 | 1.661 | 49.664 | 61.2 | 50.1 | 1.664 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 1.662 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.661 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.67 | 7.381 | 60 | 7.5 | 1.67 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 1.672 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 1.674 | 42.56 | 59.4 | 43.05 | 1.674 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.671 | 63.728 | 60 | 64.35 | 1.672 | 74.811 | 59.8 | 75.6 | 1.6667 | 87.1801 | 59.6 | 88.05 | 1.673 | 98.809 | 60.4 | 99.9 | 1.668 | 111.208 | 60.2 | 112.35 | 1.668 | 122.117 | 60 | 123 | 1.672 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 1.669 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 1.671 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 1.672 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.669 | 74.206 | 60.8 | 75 | 1.676 | 61.88 | 61 | 62.55 | 1.67 | 49.667 | 61.2 | 50.1 | 1.672 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 1.67 | 24.902 | 61.6 | 25.05 | 1.669 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.678 | 7.381 | 60 | 7.5 | 1.678 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 1.68 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 1.682 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 1.683 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.68 | 63.729 | 60 | 64.35 | 1.68 | 74.81 | 59.8 | 75.6 | 1.675 | 87.1797 | 59.6 | 88.05 | 1.682 | 98.816 | 60.4 | 99.9 | 1.676 | 111.208 | 60.2 | 112.35 | 1.676 | 122.117 | 60 | 123 | 1.681 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 1.677 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 1.68 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 1.68 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.677 | 74.203 | 60.8 | 75 | 1.684 | 61.88 | 61 | 62.55 | 1.678 | 49.67 | 61.2 | 50.1 | 1.68 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 1.678 | 24.902 | 61.6 | 25.05 | 1.677 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.686 | 7.381 | 60 | 7.5 | 1.687 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 1.688 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.69 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 1.691 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.688 | 63.729 | 60 | 64.35 | 1.689 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 1.6833 | 87.1793 | 59.6 | 88.05 | 1.69 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 1.684 | 111.207 | 60.2 | 112.35 | 1.684 | 122.112 | 60 | 123 | 1.689 | 111.353 | 60.2 | 112.5 | 1.686 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 1.688 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 1.689 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.686 | 74.199 | 60.8 | 75 | 1.692 | 61.882 | 61 | 62.55 | 1.686 | 49.672 | 61.2 | 50.1 | 1.689 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 1.687 | 24.902 | 61.6 | 25.05 | 1.686 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.695 | 7.382 | 60 | 7.5 | 1.695 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 1.697 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 1.699 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 1.699 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.696 | 63.729 | 60 | 64.35 | 1.697 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 1.6917 | 87.1784 | 59.6 | 88.05 | 1.698 | 98.827 | 60.4 | 99.9 | 1.693 | 111.197 | 60.2 | 112.35 | 1.693 | 122.108 | 60 | 123 | 1.697 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 1.694 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 1.696 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 1.697 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.694 | 74.196 | 60.8 | 75 | 1.701 | 61.883 | 61 | 62.55 | 1.695 | 49.675 | 61.2 | 50.1 | 1.697 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 1.695 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.694 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.703 | 7.382 | 60 | 7.5 | 1.704 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 1.705 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 1.707 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 1.708 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.705 | 63.73 | 60 | 64.35 | 1.705 | 74.805 | 59.8 | 75.6 | 1.7 | 87.1775 | 59.6 | 88.05 | 1.707 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 1.701 | 111.187 | 60.2 | 112.35 | 1.701 | 122.111 | 60 | 123 | 1.706 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 1.702 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 1.705 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 1.705 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.702 | 74.192 | 60.8 | 75 | 1.709 | 61.885 | 61 | 62.55 | 1.703 | 49.675 | 61.2 | 50.1 | 1.705 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 1.703 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.702 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.711 | 7.382 | 60 | 7.5 | 1.712 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 1.713 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.715 | 42.562 | 59.4 | 43.05 | 1.716 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.713 | 63.73 | 60 | 64.35 | 1.714 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 1.7083 | 87.1766 | 59.6 | 88.05 | 1.715 | 98.838 | 60.4 | 99.9 | 1.709 | 111.19 | 60.2 | 112.35 | 1.709 | 122.114 | 60 | 123 | 1.714 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 1.711 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 1.713 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 1.714 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.711 | 74.189 | 60.8 | 75 | 1.717 | 61.887 | 61 | 62.55 | 1.711 | 49.675 | 61.2 | 50.1 | 1.714 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 1.712 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.711 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.72 | 7.383 | 60 | 7.5 | 1.72 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 1.722 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.724 | 42.563 | 59.4 | 43.05 | 1.724 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.721 | 63.731 | 60 | 64.35 | 1.722 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 1.7168 | 87.1758 | 59.6 | 88.05 | 1.723 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 1.718 | 111.194 | 60.2 | 112.35 | 1.718 | 122.117 | 60 | 123 | 1.722 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 1.719 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 1.721 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.722 | 74.275 | 59.8 | 75 | 1.719 | 74.185 | 60.8 | 75 | 1.726 | 61.889 | 61 | 62.55 | 1.72 | 49.675 | 61.2 | 50.1 | 1.722 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 1.72 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.719 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.728 | 7.383 | 60 | 7.5 | 1.729 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 1.73 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.732 | 42.565 | 59.4 | 43.05 | 1.733 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.73 | 63.732 | 60 | 64.35 | 1.73 | 74.803 | 59.8 | 75.6 | 1.7251 | 87.1749 | 59.6 | 88.05 | 1.732 | 98.848 | 60.4 | 99.9 | 1.726 | 111.2 | 60.2 | 112.35 | 1.726 | 122.119 | 60 | 123 | 1.731 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 1.727 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 1.73 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 1.73 | 74.276 | 59.8 | 75 | 1.728 | 74.182 | 60.8 | 75 | 1.734 | 61.891 | 61 | 62.55 | 1.728 | 49.675 | 61.2 | 50.1 | 1.73 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 1.728 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 1.727 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.736 | 7.383 | 60 | 7.5 | 1.737 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 1.738 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.74 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 1.741 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.738 | 63.732 | 60 | 64.35 | 1.739 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 1.7334 | 87.174 | 59.6 | 88.05 | 1.74 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 1.734 | 111.206 | 60.2 | 112.35 | 1.734 | 122.122 | 60 | 123 | 1.739 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 1.736 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 1.738 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 1.739 | 74.276 | 59.8 | 75 | 1.736 | 74.181 | 60.8 | 75 | 1.742 | 61.893 | 61 | 62.55 | 1.736 | 49.674 | 61.2 | 50.1 | 1.739 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 1.737 | 24.9 | 61.6 | 25.05 | 1.735 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.745 | 7.383 | 60 | 7.5 | 1.745 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.747 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.749 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 1.749 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.746 | 63.733 | 60 | 64.35 | 1.747 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 1.7417 | 87.1738 | 59.6 | 88.05 | 1.748 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 1.743 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 1.743 | 122.125 | 60 | 123 | 1.747 | 111.374 | 60.2 | 112.5 | 1.744 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 1.746 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 1.747 | 74.276 | 59.8 | 75 | 1.744 | 74.18 | 60.8 | 75 | 1.751 | 61.895 | 61 | 62.55 | 1.745 | 49.674 | 61.2 | 50.1 | 1.747 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 1.745 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 1.744 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.753 | 7.383 | 60 | 7.5 | 1.753 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 1.755 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.757 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 1.758 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 1.755 | 63.733 | 60 | 64.35 | 1.755 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 1.75 | 87.1736 | 59.6 | 88.05 | 1.757 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 1.751 | 111.225 | 60.2 | 112.35 | 1.751 | 122.124 | 60 | 123 | 1.756 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 1.752 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 1.755 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 1.755 | 74.277 | 59.8 | 75 | 1.753 | 74.18 | 60.8 | 75 | 1.759 | 61.897 | 61 | 62.55 | 1.753 | 49.673 | 61.2 | 50.1 | 1.755 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 1.753 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 1.752 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.761 | 7.384 | 60 | 7.5 | 1.762 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 1.763 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.765 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 1.766 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.763 | 63.732 | 60 | 64.35 | 1.764 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 1.7583 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 1.765 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 1.759 | 111.225 | 60.2 | 112.35 | 1.759 | 122.122 | 60 | 123 | 1.764 | 111.377 | 60.2 | 112.5 | 1.761 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 1.763 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 1.764 | 74.278 | 59.8 | 75 | 1.761 | 74.179 | 60.8 | 75 | 1.767 | 61.899 | 61 | 62.55 | 1.761 | 49.672 | 61.2 | 50.1 | 1.764 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 1.762 | 24.896 | 61.6 | 25.05 | 1.76 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.77 | 7.384 | 60 | 7.5 | 1.77 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 1.771 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 1.774 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 1.774 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.771 | 63.731 | 60 | 64.35 | 1.772 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 1.7666 | 87.1681 | 59.6 | 88.05 | 1.773 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 1.768 | 111.225 | 60.2 | 112.35 | 1.768 | 122.116 | 60 | 123 | 1.772 | 111.379 | 60.2 | 112.5 | 1.769 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 1.771 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 1.772 | 74.279 | 59.8 | 75 | 1.769 | 74.178 | 60.8 | 75 | 1.776 | 61.901 | 61 | 62.55 | 1.77 | 49.671 | 61.2 | 50.1 | 1.772 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 1.77 | 24.894 | 61.6 | 25.05 | 1.769 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.778 | 7.382 | 60 | 7.5 | 1.779 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 1.78 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 1.782 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 1.783 | 55.018 | 59.2 | 55.5 | 1.78 | 63.73 | 60 | 64.35 | 1.78 | 74.81 | 59.8 | 75.6 | 1.7751 | 87.1666 | 59.6 | 88.05 | 1.782 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 1.776 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 1.776 | 122.11 | 60 | 123 | 1.781 | 111.381 | 60.2 | 112.5 | 1.777 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 1.78 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 1.78 | 74.28 | 59.8 | 75 | 1.778 | 74.178 | 60.8 | 75 | 1.784 | 61.903 | 61 | 62.55 | 1.778 | 49.669 | 61.2 | 50.1 | 1.78 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 1.778 | 24.891 | 61.6 | 25.05 | 1.777 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.786 | 7.381 | 60 | 7.5 | 1.787 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 1.788 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 1.79 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 1.791 | 55.017 | 59.2 | 55.5 | 1.788 | 63.728 | 60 | 64.35 | 1.789 | 74.812 | 59.8 | 75.6 | 1.7834 | 87.1652 | 59.6 | 88.05 | 1.79 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 1.784 | 111.204 | 60.2 | 112.35 | 1.784 | 122.106 | 60 | 123 | 1.789 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 1.786 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 1.788 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | 1.789 | 74.28 | 59.8 | 75 | 1.786 | 74.178 | 60.8 | 75 | 1.792 | 61.905 | 61 | 62.55 | 1.786 | 49.668 | 61.2 | 50.1 | 1.789 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 1.787 | 24.888 | 61.6 | 25.05 | 1.786 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.795 | 7.38 | 60 | 7.5 | 1.795 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 1.797 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 1.799 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 1.799 | 55.017 | 59.2 | 55.5 | 1.796 | 63.726 | 60 | 64.35 | 1.797 | 74.813 | 59.8 | 75.6 | 1.7917 | 87.1638 | 59.6 | 88.05 | 1.798 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 1.793 | 111.209 | 60.2 | 112.35 | 1.793 | 122.102 | 60 | 123 | 1.797 | 111.388 | 60.2 | 112.5 | 1.794 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 1.796 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.797 | 74.28 | 59.8 | 75 | 1.794 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.801 | 61.907 | 61 | 62.55 | 1.795 | 49.667 | 61.2 | 50.1 | 1.797 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 1.795 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 1.794 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.803 | 7.379 | 60 | 7.5 | 1.803 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 1.805 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 1.807 | 42.581 | 59.4 | 43.05 | 1.808 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 1.805 | 63.724 | 60 | 64.35 | 1.805 | 74.814 | 59.8 | 75.6 | 1.8 | 87.1623 | 59.6 | 88.05 | 1.807 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 1.801 | 111.213 | 60.2 | 112.35 | 1.801 | 122.104 | 60 | 123 | 1.806 | 111.392 | 60.2 | 112.5 | 1.802 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 1.805 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 1.805 | 74.281 | 59.8 | 75 | 1.803 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.809 | 61.908 | 61 | 62.55 | 1.803 | 49.665 | 61.2 | 50.1 | 1.805 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 1.803 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 1.802 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.812 | 7.378 | 60 | 7.5 | 1.812 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 1.813 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 1.815 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 1.816 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 1.813 | 63.723 | 60 | 64.35 | 1.814 | 74.816 | 59.8 | 75.6 | 1.8083 | 87.1598 | 59.6 | 88.05 | 1.815 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 1.809 | 111.228 | 60.2 | 112.35 | 1.809 | 122.105 | 60 | 123 | 1.814 | 111.395 | 60.2 | 112.5 | 1.811 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 1.813 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.814 | 74.282 | 59.8 | 75 | 1.811 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.817 | 61.91 | 61 | 62.55 | 1.811 | 49.662 | 61.2 | 50.1 | 1.814 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 1.812 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.811 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.82 | 7.377 | 60 | 7.5 | 1.82 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 1.822 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 1.824 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 1.824 | 55.015 | 59.2 | 55.5 | 1.821 | 63.721 | 60 | 64.35 | 1.822 | 74.817 | 59.8 | 75.6 | 1.8167 | 87.1573 | 59.6 | 88.05 | 1.823 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 1.818 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 1.818 | 122.106 | 60 | 123 | 1.822 | 111.398 | 60.2 | 112.5 | 1.819 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 1.821 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 1.822 | 74.282 | 59.8 | 75 | 1.819 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.826 | 61.914 | 61 | 62.55 | 1.82 | 49.66 | 61.2 | 50.1 | 1.822 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 1.82 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.819 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.828 | 7.375 | 60 | 7.5 | 1.829 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 1.83 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 1.832 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 1.833 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 1.83 | 63.719 | 60 | 64.35 | 1.83 | 74.818 | 59.8 | 75.6 | 1.825 | 87.1541 | 59.6 | 88.05 | 1.832 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 1.826 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 1.826 | 122.108 | 60 | 123 | 1.831 | 111.398 | 60.2 | 112.5 | 1.827 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 1.83 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.83 | 74.283 | 59.8 | 75 | 1.828 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.834 | 61.918 | 61 | 62.55 | 1.828 | 49.657 | 61.2 | 50.1 | 1.83 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 1.828 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.827 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.837 | 7.374 | 60 | 7.5 | 1.837 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 1.838 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 1.84 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 1.841 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 1.838 | 63.717 | 60 | 64.35 | 1.839 | 74.819 | 59.8 | 75.6 | 1.8333 | 87.1509 | 59.6 | 88.05 | 1.84 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 1.834 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 1.834 | 122.105 | 60 | 123 | 1.839 | 111.399 | 60.2 | 112.5 | 1.836 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 1.838 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 1.839 | 74.283 | 59.8 | 75 | 1.836 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.842 | 61.922 | 61 | 62.55 | 1.837 | 49.656 | 61.2 | 50.1 | 1.839 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 1.837 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.835 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.845 | 7.373 | 60 | 7.5 | 1.845 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 1.847 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.849 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 1.849 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 1.846 | 63.715 | 60 | 64.35 | 1.847 | 74.82 | 59.8 | 75.6 | 1.8418 | 87.1503 | 59.6 | 88.05 | 1.848 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 1.843 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 1.843 | 122.102 | 60 | 123 | 1.847 | 111.4 | 60.2 | 112.5 | 1.844 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 1.846 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 1.847 | 74.284 | 59.8 | 75 | 1.844 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.851 | 61.926 | 61 | 62.55 | 1.845 | 49.655 | 61.2 | 50.1 | 1.847 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 1.845 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 1.844 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.853 | 7.372 | 60 | 7.5 | 1.854 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 1.855 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 1.857 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 1.858 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 1.855 | 63.714 | 60 | 64.35 | 1.855 | 74.821 | 59.8 | 75.6 | 1.8501 | 87.1497 | 59.6 | 88.05 | 1.857 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 1.851 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 1.851 | 122.102 | 60 | 123 | 1.856 | 111.401 | 60.2 | 112.5 | 1.852 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 1.855 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 1.855 | 74.284 | 59.8 | 75 | 1.853 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.859 | 61.928 | 61 | 62.55 | 1.853 | 49.653 | 61.2 | 50.1 | 1.855 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 1.853 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.852 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.861 | 7.371 | 60 | 7.5 | 1.862 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 1.863 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 1.865 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 1.866 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 1.863 | 63.713 | 60 | 64.35 | 1.864 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 1.8584 | 87.1486 | 59.6 | 88.05 | 1.865 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 1.859 | 111.227 | 60.2 | 112.35 | 1.859 | 122.103 | 60 | 123 | 1.864 | 111.402 | 60.2 | 112.5 | 1.861 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 1.863 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 1.864 | 74.285 | 59.8 | 75 | 1.861 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.867 | 61.931 | 61 | 62.55 | 1.862 | 49.652 | 61.2 | 50.1 | 1.864 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 1.862 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.86 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.87 | 7.369 | 60 | 7.5 | 1.87 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 1.872 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 1.874 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 1.874 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.871 | 63.712 | 60 | 64.35 | 1.872 | 74.823 | 59.8 | 75.6 | 1.8667 | 87.1475 | 59.6 | 88.05 | 1.873 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 1.868 | 111.224 | 60.2 | 112.35 | 1.868 | 122.103 | 60 | 123 | 1.872 | 111.403 | 60.2 | 112.5 | 1.869 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 1.871 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 1.872 | 74.285 | 59.8 | 75 | 1.869 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.876 | 61.933 | 61 | 62.55 | 1.87 | 49.651 | 61.2 | 50.1 | 1.872 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 1.87 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 1.869 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.878 | 7.368 | 60 | 7.5 | 1.878 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 1.88 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 1.882 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 1.883 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.88 | 63.711 | 60 | 64.35 | 1.88 | 74.824 | 59.8 | 75.6 | 1.875 | 87.1465 | 59.6 | 88.05 | 1.882 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 1.876 | 111.222 | 60.2 | 112.35 | 1.876 | 122.103 | 60 | 123 | 1.881 | 111.404 | 60.2 | 112.5 | 1.877 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 1.88 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 1.88 | 74.286 | 59.8 | 75 | 1.878 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.884 | 61.935 | 61 | 62.55 | 1.878 | 49.649 | 61.2 | 50.1 | 1.88 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 1.878 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.877 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.886 | 7.367 | 60 | 7.5 | 1.887 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 1.888 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 1.89 | 42.607 | 59.4 | 43.05 | 1.891 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.888 | 63.709 | 60 | 64.35 | 1.889 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 1.8833 | 87.1454 | 59.6 | 88.05 | 1.89 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 1.884 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 1.884 | 122.104 | 60 | 123 | 1.889 | 111.405 | 60.2 | 112.5 | 1.886 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 1.888 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 1.889 | 74.286 | 59.8 | 75 | 1.886 | 74.177 | 60.8 | 75 | 1.892 | 61.938 | 61 | 62.55 | 1.887 | 49.646 | 61.2 | 50.1 | 1.889 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 1.887 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 1.885 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.895 | 7.365 | 60 | 7.5 | 1.895 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 1.896 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 1.899 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 1.899 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.896 | 63.708 | 60 | 64.35 | 1.897 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 1.8916 | 87.1463 | 59.6 | 88.05 | 1.898 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 1.893 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 1.893 | 122.104 | 60 | 123 | 1.898 | 111.399 | 60.2 | 112.5 | 1.894 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 1.896 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 1.897 | 74.287 | 59.8 | 75 | 1.894 | 74.178 | 60.8 | 75 | 1.901 | 61.94 | 61 | 62.55 | 1.895 | 49.643 | 61.2 | 50.1 | 1.897 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 1.895 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.894 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.903 | 7.363 | 60 | 7.5 | 1.904 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 1.905 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 1.907 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 1.908 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.905 | 63.706 | 60 | 64.35 | 1.905 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 1.9001 | 87.1472 | 59.6 | 88.05 | 1.907 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 1.901 | 111.24 | 60.2 | 112.35 | 1.901 | 122.104 | 60 | 123 | 1.906 | 111.393 | 60.2 | 112.5 | 1.902 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 1.905 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 1.905 | 74.289 | 59.8 | 75 | 1.903 | 74.179 | 60.8 | 75 | 1.909 | 61.943 | 61 | 62.55 | 1.903 | 49.639 | 61.2 | 50.1 | 1.905 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 1.903 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 1.902 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.911 | 7.361 | 60 | 7.5 | 1.912 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 1.913 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 1.915 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 1.916 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.913 | 63.704 | 60 | 64.35 | 1.914 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 1.9084 | 87.1473 | 59.6 | 88.05 | 1.915 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 1.909 | 111.241 | 60.2 | 112.35 | 1.909 | 122.104 | 60 | 123 | 1.914 | 111.388 | 60.2 | 112.5 | 1.911 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 1.913 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | 1.914 | 74.291 | 59.8 | 75 | 1.911 | 74.18 | 60.8 | 75 | 1.917 | 61.945 | 61 | 62.55 | 1.912 | 49.636 | 61.2 | 50.1 | 1.914 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 1.912 | 24.882 | 61.6 | 25.05 | 1.911 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.92 | 7.359 | 60 | 7.5 | 1.92 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 1.922 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 1.924 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 1.924 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.921 | 63.701 | 60 | 64.35 | 1.922 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 1.9167 | 87.1474 | 59.6 | 88.05 | 1.923 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 1.918 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 1.918 | 122.103 | 60 | 123 | 1.923 | 111.382 | 60.2 | 112.5 | 1.919 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 1.921 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 1.922 | 74.292 | 59.8 | 75 | 1.919 | 74.181 | 60.8 | 75 | 1.926 | 61.948 | 61 | 62.55 | 1.92 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 1.922 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 1.92 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 1.919 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.928 | 7.357 | 60 | 7.5 | 1.928 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 1.93 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 1.932 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 1.933 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.93 | 63.699 | 60 | 64.35 | 1.93 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 1.925 | 87.1475 | 59.6 | 88.05 | 1.932 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 1.926 | 111.23 | 60.2 | 112.35 | 1.926 | 122.102 | 60 | 123 | 1.931 | 111.377 | 60.2 | 112.5 | 1.927 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 1.93 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 1.93 | 74.293 | 59.8 | 75 | 1.928 | 74.182 | 60.8 | 75 | 1.934 | 61.95 | 61 | 62.55 | 1.928 | 49.629 | 61.2 | 50.1 | 1.93 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 1.928 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 1.927 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.937 | 7.355 | 60 | 7.5 | 1.937 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 1.938 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 1.94 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 1.941 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.938 | 63.697 | 60 | 64.35 | 1.939 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 1.9333 | 87.1476 | 59.6 | 88.05 | 1.94 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 1.934 | 111.217 | 60.2 | 112.35 | 1.934 | 122.106 | 60 | 123 | 1.939 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 1.936 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 1.938 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 1.938 | 74.294 | 59.8 | 75 | 1.936 | 74.183 | 60.8 | 75 | 1.942 | 61.953 | 61 | 62.55 | 1.937 | 49.625 | 61.2 | 50.1 | 1.939 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 1.937 | 24.889 | 61.6 | 25.05 | 1.935 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.945 | 7.354 | 60 | 7.5 | 1.945 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 1.947 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 1.949 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 1.949 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.946 | 63.695 | 60 | 64.35 | 1.947 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 1.9417 | 87.1477 | 59.6 | 88.05 | 1.948 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 1.943 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 1.943 | 122.109 | 60 | 123 | 1.948 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 1.944 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 1.946 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 1.947 | 74.294 | 59.8 | 75 | 1.944 | 74.185 | 60.8 | 75 | 1.951 | 61.956 | 61 | 62.55 | 1.945 | 49.622 | 61.2 | 50.1 | 1.947 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 1.945 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 1.944 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.953 | 7.353 | 60 | 7.5 | 1.954 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 1.955 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 1.957 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 1.958 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 1.955 | 63.694 | 60 | 64.35 | 1.955 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 1.95 | 87.1478 | 59.6 | 88.05 | 1.957 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 1.951 | 111.214 | 60.2 | 112.35 | 1.951 | 122.115 | 60 | 123 | 1.956 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 1.952 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 1.955 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 1.955 | 74.295 | 59.8 | 75 | 1.953 | 74.186 | 60.8 | 75 | 1.959 | 61.958 | 61 | 62.55 | 1.953 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 1.955 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 1.953 | 24.895 | 61.6 | 25.05 | 1.952 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.962 | 7.352 | 60 | 7.5 | 1.962 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 1.963 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 1.965 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 1.966 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 1.963 | 63.692 | 60 | 64.35 | 1.964 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 1.9583 | 87.1479 | 59.6 | 88.05 | 1.965 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 1.959 | 111.224 | 60.2 | 112.35 | 1.959 | 122.12 | 60 | 123 | 1.964 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 1.961 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 1.963 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 1.964 | 74.296 | 59.8 | 75 | 1.961 | 74.188 | 60.8 | 75 | 1.967 | 61.961 | 61 | 62.55 | 1.962 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 1.964 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 1.962 | 24.898 | 61.6 | 25.05 | 1.96 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.97 | 7.351 | 60 | 7.5 | 1.97 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 1.971 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.974 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 1.974 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 1.971 | 63.692 | 60 | 64.35 | 1.972 | 74.823 | 59.8 | 75.6 | 1.9668 | 87.148 | 59.6 | 88.05 | 1.973 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 1.968 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 1.968 | 122.125 | 60 | 123 | 1.973 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 1.969 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 1.971 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 1.972 | 74.297 | 59.8 | 75 | 1.969 | 74.19 | 60.8 | 75 | 1.976 | 61.963 | 61 | 62.55 | 1.97 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 1.972 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 1.97 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 1.969 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.978 | 7.35 | 60 | 7.5 | 1.979 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 1.98 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.982 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 1.983 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 1.98 | 63.692 | 60 | 64.35 | 1.98 | 74.824 | 59.8 | 75.6 | 1.9751 | 87.1477 | 59.6 | 88.05 | 1.982 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 1.976 | 111.227 | 60.2 | 112.35 | 1.976 | 122.13 | 60 | 123 | 1.981 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 1.977 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 1.98 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 1.98 | 74.297 | 59.8 | 75 | 1.978 | 74.191 | 60.8 | 75 | 1.984 | 61.966 | 61 | 62.55 | 1.978 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 1.98 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 1.978 | 24.904 | 61.6 | 25.05 | 1.977 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.987 | 7.35 | 60 | 7.5 | 1.987 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 1.988 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 1.99 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 1.991 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 1.988 | 63.691 | 60 | 64.35 | 1.989 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 1.9834 | 87.1474 | 59.6 | 88.05 | 1.99 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 1.984 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 1.984 | 122.127 | 60 | 123 | 1.989 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 1.986 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 1.988 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 1.989 | 74.297 | 59.8 | 75 | 1.986 | 74.193 | 60.8 | 75 | 1.992 | 61.966 | 61 | 62.55 | 1.987 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 1.989 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 1.987 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 1.985 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 1.995 | 7.349 | 60 | 7.5 | 1.995 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 1.997 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 1.999 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 1.999 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 1.996 | 63.691 | 60 | 64.35 | 1.997 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 1.9917 | 87.1479 | 59.6 | 88.05 | 1.998 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 1.993 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 1.993 | 122.125 | 60 | 123 | 1.998 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 1.994 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 1.996 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 1.997 | 74.297 | 59.8 | 75 | 1.994 | 74.196 | 60.8 | 75 | 2.001 | 61.966 | 61 | 62.55 | 1.995 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 1.997 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 1.995 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 1.994 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.003 | 7.348 | 60 | 7.5 | 2.004 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 2.005 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 2.007 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.008 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 2.005 | 63.69 | 60 | 64.35 | 2.005 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 2 | 87.1484 | 59.6 | 88.05 | 2.007 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 2.001 | 111.205 | 60.2 | 112.35 | 2.001 | 122.127 | 60 | 123 | 2.006 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 2.002 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 2.004 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 2.005 | 74.297 | 59.8 | 75 | 2.003 | 74.198 | 60.8 | 75 | 2.009 | 61.966 | 61 | 62.55 | 2.003 | 49.603 | 61.2 | 50.1 | 2.005 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 2.003 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 2.002 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.012 | 7.347 | 60 | 7.5 | 2.012 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 2.013 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 2.015 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.016 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 2.013 | 63.689 | 60 | 64.35 | 2.014 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 2.0083 | 87.1504 | 59.6 | 88.05 | 2.015 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 2.009 | 111.201 | 60.2 | 112.35 | 2.009 | 122.129 | 60 | 123 | 2.014 | 111.353 | 60.2 | 112.5 | 2.011 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 2.013 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 2.013 | 74.297 | 59.8 | 75 | 2.011 | 74.2 | 60.8 | 75 | 2.017 | 61.966 | 61 | 62.55 | 2.012 | 49.601 | 61.2 | 50.1 | 2.014 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 2.012 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 2.01 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.02 | 7.346 | 60 | 7.5 | 2.02 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 2.021 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 2.024 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.024 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 2.021 | 63.688 | 60 | 64.35 | 2.022 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 2.0166 | 87.1525 | 59.6 | 88.05 | 2.023 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 2.018 | 111.198 | 60.2 | 112.35 | 2.018 | 122.134 | 60 | 123 | 2.023 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 2.019 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 2.021 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 2.022 | 74.297 | 59.8 | 75 | 2.019 | 74.202 | 60.8 | 75 | 2.026 | 61.966 | 61 | 62.55 | 2.02 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 2.022 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 2.02 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 2.019 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.028 | 7.345 | 60 | 7.5 | 2.029 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 2.03 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 2.032 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.033 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 2.03 | 63.687 | 60 | 64.35 | 2.03 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 2.0251 | 87.1546 | 59.6 | 88.05 | 2.031 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 2.026 | 111.201 | 60.2 | 112.35 | 2.026 | 122.14 | 60 | 123 | 2.031 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 2.027 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 2.029 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 2.03 | 74.296 | 59.8 | 75 | 2.028 | 74.204 | 60.8 | 75 | 2.034 | 61.966 | 61 | 62.55 | 2.028 | 49.597 | 61.2 | 50.1 | 2.03 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 2.028 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 2.027 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.037 | 7.344 | 60 | 7.5 | 2.037 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 2.038 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 2.04 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.041 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 2.038 | 63.686 | 60 | 64.35 | 2.039 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.0334 | 87.1566 | 59.6 | 88.05 | 2.04 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 2.034 | 111.204 | 60.2 | 112.35 | 2.034 | 122.145 | 60 | 123 | 2.039 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 2.036 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 2.038 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 2.039 | 74.294 | 59.8 | 75 | 2.036 | 74.206 | 60.8 | 75 | 2.042 | 61.966 | 61 | 62.55 | 2.037 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 2.039 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 2.037 | 24.907 | 61.6 | 25.05 | 2.035 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.045 | 7.343 | 60 | 7.5 | 2.045 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 2.047 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 2.049 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.049 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 2.046 | 63.685 | 60 | 64.35 | 2.047 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.0417 | 87.1596 | 59.6 | 88.05 | 2.048 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 2.043 | 111.215 | 60.199 | 112.35 | 2.043 | 122.15 | 60 | 123 | 2.048 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 2.044 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 2.046 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.047 | 74.291 | 59.8 | 75 | 2.044 | 74.208 | 60.8 | 75 | 2.051 | 61.965 | 61 | 62.55 | 2.045 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.047 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 2.045 | 24.908 | 61.6 | 25.05 | 2.044 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.053 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.053 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 2.055 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 2.057 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.058 | 55 | 59.2 | 55.5 | 2.055 | 63.684 | 60 | 64.35 | 2.055 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 2.05 | 87.1625 | 59.6 | 88.05 | 2.057 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 2.051 | 111.226 | 60.198 | 112.35 | 2.051 | 122.155 | 60 | 123 | 2.056 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 2.053 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 2.054 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 2.055 | 74.288 | 59.8 | 75 | 2.053 | 74.21 | 60.8 | 75 | 2.059 | 61.965 | 61 | 62.55 | 2.053 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.055 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 2.053 | 24.909 | 61.6 | 25.05 | 2.052 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.062 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.062 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 2.063 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 2.065 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.066 | 54.998 | 59.2 | 55.5 | 2.063 | 63.683 | 60 | 64.35 | 2.064 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.0583 | 87.1616 | 59.6 | 88.05 | 2.065 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 2.059 | 111.225 | 60.196 | 112.35 | 2.059 | 122.159 | 60 | 123 | 2.064 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 2.061 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 2.063 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 2.063 | 74.285 | 59.8 | 75 | 2.061 | 74.211 | 60.8 | 75 | 2.067 | 61.964 | 61 | 62.55 | 2.062 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.064 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 2.062 | 24.909 | 61.6 | 25.05 | 2.06 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.07 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.07 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 2.072 | 30.257 | 59.6 | 30.6 | 2.073 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.074 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 2.071 | 63.682 | 60 | 64.35 | 2.072 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.0667 | 87.1608 | 59.6 | 88.05 | 2.073 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 2.068 | 111.224 | 60.194 | 112.35 | 2.068 | 122.159 | 60 | 123 | 2.073 | 111.33 | 60.2 | 112.5 | 2.069 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 2.071 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 2.072 | 74.281 | 59.8 | 75 | 2.069 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.076 | 61.962 | 61 | 62.55 | 2.07 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.072 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 2.07 | 24.909 | 61.6 | 25.05 | 2.069 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.078 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.079 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | 2.08 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 2.082 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.083 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 2.08 | 63.682 | 60 | 64.35 | 2.08 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.075 | 87.16 | 59.6 | 88.05 | 2.082 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 2.076 | 111.211 | 60.193 | 112.35 | 2.076 | 122.159 | 60 | 123 | 2.081 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 2.078 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 2.079 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 2.08 | 74.276 | 59.8 | 75 | 2.078 | 74.215 | 60.8 | 75 | 2.084 | 61.96 | 61 | 62.55 | 2.078 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.08 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 2.078 | 24.91 | 61.6 | 25.05 | 2.077 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.087 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.087 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | 2.088 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 2.09 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.091 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 2.088 | 63.683 | 60 | 64.35 | 2.089 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 2.0833 | 87.1591 | 59.6 | 88.05 | 2.09 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 2.084 | 111.197 | 60.191 | 112.35 | 2.084 | 122.159 | 60 | 123 | 2.089 | 111.34 | 60.2 | 112.5 | 2.086 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 2.088 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 2.088 | 74.272 | 59.8 | 75 | 2.086 | 74.216 | 60.8 | 75 | 2.092 | 61.957 | 61 | 62.55 | 2.087 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.089 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 2.087 | 24.91 | 61.6 | 25.05 | 2.085 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.095 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.095 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 2.096 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 2.099 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.099 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 2.096 | 63.685 | 60 | 64.35 | 2.097 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.0918 | 87.1567 | 59.6 | 88.05 | 2.098 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 2.093 | 111.199 | 60.189 | 112.35 | 2.093 | 122.16 | 60 | 123 | 2.098 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 2.094 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 2.096 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 2.097 | 74.268 | 59.8 | 75 | 2.094 | 74.218 | 60.8 | 75 | 2.101 | 61.954 | 61 | 62.55 | 2.095 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 2.097 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 2.095 | 24.91 | 61.6 | 25.05 | 2.094 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.103 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.104 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 2.105 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 2.107 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.108 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 2.105 | 63.687 | 60 | 64.35 | 2.105 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.1001 | 87.1543 | 59.6 | 88.05 | 2.107 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 2.101 | 111.201 | 60.188 | 112.35 | 2.101 | 122.165 | 60 | 123 | 2.106 | 111.349 | 60.2 | 112.5 | 2.103 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 2.104 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | 2.105 | 74.265 | 59.8 | 75 | 2.103 | 74.219 | 60.8 | 75 | 2.109 | 61.952 | 61 | 62.55 | 2.103 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 2.105 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 2.103 | 24.911 | 61.6 | 25.05 | 2.102 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.112 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.112 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | 2.113 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 2.115 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 2.116 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.113 | 63.689 | 60 | 64.35 | 2.114 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 2.1084 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | 2.115 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.109 | 111.213 | 60.186 | 112.35 | 2.109 | 122.17 | 60 | 123 | 2.114 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 2.111 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 2.113 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 2.114 | 74.261 | 59.8 | 75 | 2.111 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.117 | 61.949 | 61 | 62.55 | 2.112 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 2.114 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 2.112 | 24.909 | 61.6 | 25.05 | 2.11 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.12 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.12 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | 2.122 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 2.124 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 2.124 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 2.121 | 63.69 | 60 | 64.35 | 2.122 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 2.1167 | 87.1517 | 59.6 | 88.05 | 2.123 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.118 | 111.225 | 60.184 | 112.35 | 2.118 | 122.173 | 60 | 123 | 2.123 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 2.119 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 2.121 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 2.122 | 74.257 | 59.8 | 75 | 2.119 | 74.221 | 60.8 | 75 | 2.126 | 61.946 | 61 | 62.55 | 2.12 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 2.122 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 2.12 | 24.908 | 61.6 | 25.05 | 2.119 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.128 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.129 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | 2.13 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 2.132 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 2.133 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 2.13 | 63.692 | 60 | 64.35 | 2.13 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 2.125 | 87.1495 | 59.6 | 88.05 | 2.131 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.126 | 111.223 | 60.183 | 112.35 | 2.126 | 122.176 | 60 | 123 | 2.131 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 2.128 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 2.129 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 2.13 | 74.253 | 59.8 | 75 | 2.128 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.134 | 61.944 | 61 | 62.55 | 2.128 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 2.13 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 2.128 | 24.906 | 61.6 | 25.05 | 2.127 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.137 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.137 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 2.138 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 2.14 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 2.141 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.138 | 63.692 | 60 | 64.35 | 2.139 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 2.1333 | 87.1473 | 59.6 | 88.05 | 2.14 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 2.134 | 111.222 | 60.181 | 112.35 | 2.134 | 122.167 | 60 | 123 | 2.139 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 2.136 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 2.138 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | 2.138 | 74.25 | 59.8 | 75 | 2.136 | 74.224 | 60.8 | 75 | 2.142 | 61.939 | 61 | 62.55 | 2.137 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 2.139 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 2.137 | 24.905 | 61.6 | 25.05 | 2.135 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.145 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.145 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 2.146 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 2.148 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 2.149 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.146 | 63.693 | 60 | 64.35 | 2.147 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 2.1416 | 87.1481 | 59.6 | 88.05 | 2.148 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 2.143 | 111.219 | 60.179 | 112.35 | 2.143 | 122.158 | 60 | 123 | 2.148 | 111.348 | 60.2 | 112.5 | 2.144 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 2.146 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 2.147 | 74.246 | 59.8 | 75 | 2.144 | 74.225 | 60.8 | 75 | 2.151 | 61.935 | 61 | 62.55 | 2.145 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 2.147 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 2.145 | 24.903 | 61.6 | 25.05 | 2.144 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.153 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.154 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | 2.155 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 2.157 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 2.158 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.155 | 63.693 | 60 | 64.35 | 2.155 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 2.1501 | 87.1489 | 59.6 | 88.05 | 2.156 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 2.151 | 111.217 | 60.178 | 112.35 | 2.151 | 122.157 | 60 | 123 | 2.156 | 111.346 | 60.2 | 112.5 | 2.153 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.154 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 2.155 | 74.246 | 59.8 | 75 | 2.153 | 74.226 | 60.8 | 75 | 2.159 | 61.93 | 61 | 62.55 | 2.153 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 2.155 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 2.153 | 24.902 | 61.6 | 25.05 | 2.152 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.162 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.162 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | 2.163 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 2.165 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 2.166 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.163 | 63.693 | 60 | 64.35 | 2.164 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 2.1584 | 87.1504 | 59.6 | 88.05 | 2.165 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.159 | 111.212 | 60.176 | 112.35 | 2.159 | 122.156 | 60 | 123 | 2.164 | 111.349 | 60.2 | 112.5 | 2.161 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 2.163 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.163 | 74.246 | 59.8 | 75 | 2.161 | 74.227 | 60.8 | 75 | 2.168 | 61.925 | 61 | 62.55 | 2.162 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 2.164 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 2.162 | 24.901 | 61.6 | 25.05 | 2.16 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.17 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.17 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | 2.172 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 2.174 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 2.174 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.171 | 63.694 | 60 | 64.35 | 2.172 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 2.1667 | 87.1519 | 59.6 | 88.05 | 2.173 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.168 | 111.208 | 60.174 | 112.35 | 2.168 | 122.157 | 60 | 123 | 2.173 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 2.169 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.171 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.172 | 74.246 | 59.8 | 75 | 2.169 | 74.228 | 60.8 | 75 | 2.176 | 61.92 | 61 | 62.55 | 2.17 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 2.172 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 2.17 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 2.169 | 17.912 | 60 | 18.15
|  | 2.178 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.178 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 2.18 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 2.182 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 2.183 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.18 | 63.695 | 60 | 64.35 | 2.18 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 2.175 | 87.1494 | 59.6 | 88.05 | 2.182 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 2.176 | 111.207 | 60.173 | 112.35 | 2.176 | 122.159 | 60 | 123 | 2.181 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 2.178 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 2.179 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 2.18 | 74.247 | 59.8 | 75 | 2.178 | 74.229 | 60.8 | 75 | 2.184 | 61.915 | 61 | 62.55 | 2.178 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 2.18 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 2.178 | 24.898 | 61.6 | 25.05 | 2.177 | 17.911 | 60 | 18.15
|  | 2.187 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.187 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 2.188 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.19 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.191 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.188 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.189 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 2.1833 | 87.1468 | 59.6 | 88.05 | 2.19 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 2.184 | 111.207 | 60.171 | 112.35 | 2.184 | 122.158 | 60 | 123 | 2.189 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 2.186 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.188 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 2.188 | 74.247 | 59.8 | 75 | 2.186 | 74.23 | 60.8 | 75 | 2.193 | 61.909 | 61 | 62.55 | 2.187 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 2.189 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 2.187 | 24.896 | 61.6 | 25.05 | 2.185 | 17.911 | 60 | 18.15
|  | 2.195 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.195 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 2.197 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.198 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 2.199 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.196 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.197 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 2.1917 | 87.1431 | 59.6 | 88.05 | 2.198 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 2.193 | 111.216 | 60.169 | 112.35 | 2.193 | 122.158 | 60 | 123 | 2.198 | 111.348 | 60.2 | 112.5 | 2.194 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.196 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 2.197 | 74.247 | 59.8 | 75 | 2.194 | 74.231 | 60.8 | 75 | 2.201 | 61.904 | 61 | 62.55 | 2.195 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 2.197 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 2.195 | 24.895 | 61.6 | 25.05 | 2.194 | 17.91 | 60 | 18.15
|  | 2.203 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.204 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 2.205 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.207 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 2.208 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.205 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.205 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.2 | 87.1395 | 59.6 | 88.05 | 2.207 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 2.201 | 111.226 | 60.168 | 112.35 | 2.201 | 122.157 | 60 | 123 | 2.206 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 2.203 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.204 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 2.205 | 74.25 | 59.8 | 75 | 2.203 | 74.232 | 60.8 | 75 | 2.209 | 61.9 | 61 | 62.55 | 2.203 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 2.205 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 2.203 | 24.894 | 61.6 | 25.05 | 2.202 | 17.91 | 60 | 18.15
|  | 2.212 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.212 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 2.213 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 2.215 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 2.216 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.213 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.214 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 2.2083 | 87.1356 | 59.6 | 88.05 | 2.215 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 2.209 | 111.228 | 60.166 | 112.35 | 2.209 | 122.155 | 60 | 123 | 2.214 | 111.348 | 60.2 | 112.5 | 2.211 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.213 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.213 | 74.253 | 59.8 | 75 | 2.211 | 74.233 | 60.8 | 75 | 2.218 | 61.895 | 61 | 62.55 | 2.212 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 2.214 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 2.212 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 2.21 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 2.22 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.22 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 2.221 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 2.223 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 2.224 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.221 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.222 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 2.2168 | 87.1316 | 59.6 | 88.05 | 2.223 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 2.218 | 111.229 | 60.164 | 112.35 | 2.218 | 122.15 | 60 | 123 | 2.223 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 2.219 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 2.221 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.222 | 74.256 | 59.8 | 75 | 2.219 | 74.234 | 60.8 | 75 | 2.226 | 61.891 | 61 | 62.55 | 2.22 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 2.222 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 2.22 | 24.889 | 61.6 | 25.05 | 2.219 | 17.909 | 60 | 18.15
|  | 2.228 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.229 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 2.23 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 2.232 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 2.233 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.23 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.23 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.2251 | 87.128 | 59.6 | 88.05 | 2.232 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 2.226 | 111.222 | 60.163 | 112.35 | 2.226 | 122.145 | 60 | 123 | 2.231 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 2.228 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 2.229 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 2.23 | 74.258 | 59.8 | 75 | 2.228 | 74.235 | 60.8 | 75 | 2.234 | 61.886 | 61 | 62.55 | 2.228 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 2.23 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 2.228 | 24.887 | 61.6 | 25.05 | 2.227 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 2.237 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.237 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 2.238 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.24 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 2.241 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.238 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.239 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.2334 | 87.1243 | 59.6 | 88.05 | 2.24 | 98.859 | 60.4 | 99.9 | 2.234 | 111.214 | 60.161 | 112.35 | 2.234 | 122.144 | 60 | 123 | 2.239 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 2.236 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 2.238 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 2.238 | 74.261 | 59.8 | 75 | 2.236 | 74.237 | 60.8 | 75 | 2.243 | 61.883 | 61 | 62.55 | 2.237 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 2.239 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 2.237 | 24.885 | 61.6 | 25.05 | 2.235 | 17.908 | 60 | 18.15
|  | 2.245 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.245 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 2.247 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.249 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 2.249 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.246 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.247 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.2417 | 87.1264 | 59.6 | 88.05 | 2.248 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 2.243 | 111.22 | 60.159 | 112.35 | 2.243 | 122.144 | 60 | 123 | 2.248 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 2.244 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 2.246 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 2.247 | 74.264 | 59.8 | 75 | 2.244 | 74.238 | 60.8 | 75 | 2.251 | 61.88 | 61 | 62.55 | 2.245 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 2.247 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 2.245 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 2.244 | 17.907 | 60 | 18.15
|  | 2.253 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.254 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 2.255 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.257 | 42.579 | 59.4 | 43.05 | 2.258 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.255 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.255 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.25 | 87.1286 | 59.6 | 88.05 | 2.256 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 2.251 | 111.226 | 60.158 | 112.35 | 2.251 | 122.145 | 60 | 123 | 2.256 | 111.374 | 60.2 | 112.5 | 2.253 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 2.254 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 2.255 | 74.267 | 59.8 | 75 | 2.253 | 74.239 | 60.8 | 75 | 2.259 | 61.877 | 61 | 62.55 | 2.254 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 2.255 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 2.253 | 24.882 | 61.6 | 25.05 | 2.252 | 17.907 | 60 | 18.15
|  | 2.262 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.262 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 2.263 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.265 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 2.266 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.263 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.264 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.2583 | 87.1343 | 59.6 | 88.05 | 2.265 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 2.26 | 111.238 | 60.156 | 112.35 | 2.259 | 122.147 | 60 | 123 | 2.264 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 2.261 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 2.263 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 2.263 | 74.27 | 59.8 | 75 | 2.261 | 74.241 | 60.8 | 75 | 2.268 | 61.874 | 61 | 62.55 | 2.262 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 2.264 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 2.262 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 2.26 | 17.906 | 60 | 18.15
|  | 2.27 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.27 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 2.271 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.273 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 2.274 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.271 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.272 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.2666 | 87.14 | 59.6 | 88.05 | 2.273 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 2.268 | 111.251 | 60.154 | 112.35 | 2.268 | 122.144 | 60 | 123 | 2.273 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 2.269 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 2.271 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 2.272 | 74.272 | 59.8 | 75 | 2.269 | 74.241 | 60.8 | 75 | 2.276 | 61.871 | 61 | 62.55 | 2.27 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 2.272 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 2.27 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 2.269 | 17.906 | 60 | 18.15
|  | 2.278 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.279 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 2.28 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 2.282 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 2.283 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.28 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.28 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.2751 | 87.1457 | 59.6 | 88.05 | 2.281 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 2.276 | 111.253 | 60.153 | 112.35 | 2.276 | 122.14 | 60 | 123 | 2.281 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 2.278 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 2.279 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 2.28 | 74.275 | 59.8 | 75 | 2.278 | 74.242 | 60.8 | 75 | 2.284 | 61.868 | 61 | 62.55 | 2.279 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 2.28 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 2.278 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 2.277 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 2.287 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.287 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 2.288 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 2.29 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 2.291 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.288 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.289 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.2834 | 87.1514 | 59.6 | 88.05 | 2.29 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 2.285 | 111.256 | 60.151 | 112.35 | 2.284 | 122.135 | 60 | 123 | 2.289 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 2.286 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 2.288 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 2.288 | 74.278 | 59.8 | 75 | 2.286 | 74.242 | 60.8 | 75 | 2.293 | 61.865 | 61 | 62.55 | 2.287 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 2.289 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 2.286 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 2.285 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 2.295 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.295 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 2.296 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 2.298 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 2.299 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.296 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.297 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.2917 | 87.1592 | 59.6 | 88.05 | 2.298 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 2.293 | 111.256 | 60.149 | 112.35 | 2.293 | 122.129 | 60 | 123 | 2.298 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 2.294 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 2.296 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 2.297 | 74.28 | 59.8 | 75 | 2.294 | 74.243 | 60.8 | 75 | 2.301 | 61.862 | 61 | 62.55 | 2.295 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 2.297 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.295 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 2.294 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 2.303 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.303 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 2.305 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 2.307 | 42.562 | 59.4 | 43.05 | 2.308 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.305 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.305 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3 | 87.167 | 59.6 | 88.05 | 2.307 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.301 | 111.257 | 60.148 | 112.35 | 2.301 | 122.128 | 60 | 123 | 2.306 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 2.303 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 2.304 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 2.305 | 74.284 | 59.8 | 75 | 2.303 | 74.244 | 60.8 | 75 | 2.309 | 61.862 | 61 | 62.55 | 2.304 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 2.305 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.303 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 2.302 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 2.312 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.312 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 2.313 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.315 | 42.559 | 59.4 | 43.05 | 2.316 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 2.313 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.314 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3083 | 87.1747 | 59.6 | 88.05 | 2.315 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 2.309 | 111.257 | 60.146 | 112.35 | 2.309 | 122.126 | 60 | 123 | 2.314 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 2.311 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 2.313 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 2.313 | 74.287 | 59.8 | 75 | 2.311 | 74.244 | 60.8 | 75 | 2.318 | 61.862 | 61 | 62.55 | 2.312 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 2.314 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.311 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 2.31 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 2.32 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.32 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 2.322 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.323 | 42.557 | 59.4 | 43.05 | 2.324 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 2.321 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.322 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3167 | 87.1825 | 59.6 | 88.05 | 2.323 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.318 | 111.257 | 60.144 | 112.35 | 2.318 | 122.128 | 60 | 123 | 2.323 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 2.319 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 2.321 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 2.322 | 74.288 | 59.8 | 75 | 2.319 | 74.244 | 60.8 | 75 | 2.326 | 61.863 | 61 | 62.55 | 2.32 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 2.322 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.32 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 2.319 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 2.328 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.329 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 2.33 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 2.332 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 2.333 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 2.33 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.33 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.325 | 87.1848 | 59.6 | 88.05 | 2.331 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.326 | 111.259 | 60.142 | 112.35 | 2.326 | 122.129 | 60 | 123 | 2.331 | 111.39 | 60.2 | 112.5 | 2.328 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 2.329 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 2.33 | 74.288 | 59.8 | 75 | 2.328 | 74.244 | 60.8 | 75 | 2.334 | 61.863 | 61 | 62.55 | 2.329 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 2.33 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.328 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 2.327 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 2.337 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.337 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 2.338 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 2.34 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 2.341 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.338 | 63.699 | 60 | 64.35 | 2.339 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3333 | 87.1871 | 59.6 | 88.05 | 2.34 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.334 | 111.261 | 60.141 | 112.35 | 2.334 | 122.129 | 60 | 123 | 2.339 | 111.395 | 60.2 | 112.5 | 2.336 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 2.338 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 2.338 | 74.289 | 59.8 | 75 | 2.336 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.343 | 61.864 | 61 | 62.55 | 2.337 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 2.339 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.336 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 2.335 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 2.345 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.345 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 2.346 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 2.348 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 2.349 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.346 | 63.699 | 60 | 64.35 | 2.347 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3418 | 87.19 | 59.6 | 88.05 | 2.348 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 2.343 | 111.272 | 60.139 | 112.35 | 2.343 | 122.129 | 60 | 123 | 2.348 | 111.393 | 60.2 | 112.5 | 2.344 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 2.346 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 2.347 | 74.29 | 59.8 | 75 | 2.344 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.351 | 61.865 | 61 | 62.55 | 2.345 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 2.347 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 2.345 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 2.344 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 2.353 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.354 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 2.355 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 2.357 | 42.557 | 59.4 | 43.05 | 2.358 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.355 | 63.7 | 60 | 64.35 | 2.355 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3501 | 87.1929 | 59.6 | 88.05 | 2.356 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 2.351 | 111.282 | 60.138 | 112.35 | 2.351 | 122.128 | 60 | 123 | 2.356 | 111.39 | 60.2 | 112.5 | 2.353 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 2.354 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 2.355 | 74.291 | 59.8 | 75 | 2.353 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.359 | 61.865 | 61 | 62.55 | 2.354 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 2.355 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 2.353 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 2.352 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 2.362 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.362 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 2.363 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 2.365 | 42.559 | 59.4 | 43.05 | 2.366 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.363 | 63.701 | 60 | 64.35 | 2.364 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3584 | 87.1958 | 59.6 | 88.05 | 2.365 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 2.359 | 111.282 | 60.136 | 112.35 | 2.359 | 122.126 | 60 | 123 | 2.364 | 111.394 | 60.2 | 112.5 | 2.361 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 2.363 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.363 | 74.291 | 59.8 | 75 | 2.361 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.368 | 61.865 | 61 | 62.55 | 2.362 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 2.364 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 2.361 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 2.36 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 2.37 | 7.341 | 60 | 7.5 | 2.37 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 2.372 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 2.373 | 42.562 | 59.4 | 43.05 | 2.374 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.371 | 63.702 | 60 | 64.35 | 2.372 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3667 | 87.1986 | 59.6 | 88.05 | 2.373 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 2.368 | 111.281 | 60.134 | 112.35 | 2.368 | 122.121 | 60 | 123 | 2.373 | 111.398 | 60.2 | 112.5 | 2.369 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 2.371 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.372 | 74.292 | 59.8 | 75 | 2.369 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.376 | 61.867 | 61 | 62.55 | 2.37 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 2.372 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 2.37 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 2.369 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 2.378 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.379 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 2.38 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 2.382 | 42.565 | 59.4 | 43.05 | 2.383 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.38 | 63.704 | 60 | 64.35 | 2.38 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.375 | 87.2004 | 59.6 | 88.05 | 2.381 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.376 | 111.273 | 60.132 | 112.35 | 2.376 | 122.116 | 60 | 123 | 2.381 | 111.406 | 60.2 | 112.5 | 2.378 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 2.379 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 2.38 | 74.293 | 59.8 | 75 | 2.378 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.384 | 61.868 | 61 | 62.55 | 2.379 | 49.602 | 61.2 | 50.1 | 2.38 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 2.378 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 2.377 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 2.387 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.387 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 2.388 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 2.39 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 2.391 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.388 | 63.705 | 60 | 64.35 | 2.389 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3833 | 87.2021 | 59.6 | 88.05 | 2.39 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.385 | 111.266 | 60.131 | 112.35 | 2.384 | 122.115 | 60 | 123 | 2.389 | 111.415 | 60.2 | 112.5 | 2.386 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 2.388 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.388 | 74.293 | 59.8 | 75 | 2.386 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.393 | 61.87 | 61 | 62.55 | 2.387 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 2.389 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 2.386 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 2.385 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 2.395 | 7.342 | 60 | 7.5 | 2.395 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 2.396 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 2.398 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 2.399 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.396 | 63.706 | 60 | 64.35 | 2.397 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.3916 | 87.2038 | 59.6 | 88.05 | 2.398 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 2.393 | 111.268 | 60.129 | 112.35 | 2.393 | 122.114 | 60 | 123 | 2.398 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 2.394 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 2.396 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 2.396 | 74.294 | 59.8 | 75 | 2.395 | 74.245 | 60.8 | 75 | 2.401 | 61.872 | 61 | 62.55 | 2.395 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 2.397 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 2.395 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 2.394 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 2.403 | 7.343 | 60 | 7.5 | 2.404 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 2.405 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 2.407 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 2.408 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.405 | 63.71 | 60 | 64.35 | 2.405 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.4001 | 87.2056 | 59.6 | 88.05 | 2.406 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 2.401 | 111.271 | 60.127 | 112.35 | 2.401 | 122.116 | 60 | 123 | 2.406 | 111.419 | 60.2 | 112.5 | 2.403 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 2.404 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 2.405 | 74.295 | 59.8 | 75 | 2.403 | 74.244 | 60.8 | 75 | 2.409 | 61.874 | 61 | 62.55 | 2.404 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 2.405 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 2.403 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 2.402 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 2.412 | 7.344 | 60 | 7.5 | 2.412 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 2.413 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 2.415 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 2.416 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 2.413 | 63.713 | 60 | 64.35 | 2.414 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.4084 | 87.2062 | 59.6 | 88.05 | 2.415 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 2.41 | 111.273 | 60.126 | 112.35 | 2.409 | 122.117 | 60 | 123 | 2.414 | 111.422 | 60.2 | 112.5 | 2.411 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 2.413 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.413 | 74.295 | 59.8 | 75 | 2.411 | 74.243 | 60.8 | 75 | 2.418 | 61.876 | 61 | 62.55 | 2.412 | 49.62 | 61.2 | 50.1 | 2.414 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 2.411 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 2.41 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 2.42 | 7.344 | 60 | 7.5 | 2.42 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 2.421 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 2.423 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 2.424 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 2.421 | 63.715 | 60 | 64.35 | 2.422 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 2.4167 | 87.2068 | 59.6 | 88.05 | 2.423 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 2.418 | 111.274 | 60.124 | 112.35 | 2.418 | 122.116 | 60 | 123 | 2.423 | 111.425 | 60.2 | 112.5 | 2.419 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 2.421 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.422 | 74.296 | 59.8 | 75 | 2.419 | 74.24 | 60.8 | 75 | 2.426 | 61.877 | 61 | 62.55 | 2.42 | 49.624 | 61.2 | 50.1 | 2.422 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 2.42 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 2.419 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 2.428 | 7.345 | 60 | 7.5 | 2.429 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 2.43 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 2.432 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 2.433 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 2.43 | 63.717 | 60 | 64.35 | 2.43 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.425 | 87.2064 | 59.6 | 88.05 | 2.432 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 2.426 | 111.272 | 60.122 | 112.35 | 2.426 | 122.116 | 60 | 123 | 2.431 | 111.423 | 60.2 | 112.5 | 2.428 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 2.429 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 2.43 | 74.297 | 59.8 | 75 | 2.428 | 74.238 | 60.8 | 75 | 2.434 | 61.879 | 61 | 62.55 | 2.429 | 49.628 | 61.2 | 50.1 | 2.431 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 2.428 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.427 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 2.437 | 7.346 | 60 | 7.5 | 2.437 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 2.438 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.44 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 2.441 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 2.438 | 63.718 | 60 | 64.35 | 2.439 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4333 | 87.2059 | 59.6 | 88.05 | 2.44 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 2.435 | 111.269 | 60.121 | 112.35 | 2.434 | 122.115 | 60 | 123 | 2.439 | 111.421 | 60.2 | 112.5 | 2.436 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 2.438 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 2.438 | 74.297 | 59.8 | 75 | 2.436 | 74.236 | 60.8 | 75 | 2.443 | 61.881 | 61 | 62.55 | 2.437 | 49.632 | 61.2 | 50.1 | 2.439 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 2.436 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.435 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 2.445 | 7.346 | 60 | 7.5 | 2.445 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 2.447 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.448 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 2.449 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 2.446 | 63.72 | 60 | 64.35 | 2.447 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4417 | 87.2023 | 59.6 | 88.05 | 2.448 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 2.443 | 111.266 | 60.119 | 112.35 | 2.443 | 122.114 | 60 | 123 | 2.448 | 111.419 | 60.2 | 112.5 | 2.444 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 2.446 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 2.447 | 74.298 | 59.8 | 75 | 2.445 | 74.234 | 60.8 | 75 | 2.451 | 61.883 | 61 | 62.55 | 2.445 | 49.636 | 61.2 | 50.1 | 2.447 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 2.445 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.444 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 2.453 | 7.347 | 60 | 7.5 | 2.454 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 2.455 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 2.457 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 2.458 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 2.455 | 63.722 | 60 | 64.35 | 2.455 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.45 | 87.1987 | 59.6 | 88.05 | 2.456 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 2.451 | 111.262 | 60.117 | 112.35 | 2.451 | 122.117 | 60 | 123 | 2.456 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 2.453 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 2.454 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 2.455 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.453 | 74.233 | 60.8 | 75 | 2.459 | 61.885 | 61 | 62.55 | 2.454 | 49.64 | 61.2 | 50.1 | 2.456 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 2.453 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.452 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 2.462 | 7.348 | 60 | 7.5 | 2.462 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.463 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 2.465 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 2.466 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 2.463 | 63.725 | 60 | 64.35 | 2.464 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4583 | 87.1968 | 59.6 | 88.05 | 2.465 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 2.46 | 111.257 | 60.116 | 112.35 | 2.459 | 122.119 | 60 | 123 | 2.464 | 111.426 | 60.2 | 112.5 | 2.461 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 2.463 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 2.463 | 74.3 | 59.8 | 75 | 2.461 | 74.231 | 60.8 | 75 | 2.468 | 61.888 | 61 | 62.55 | 2.462 | 49.644 | 61.2 | 50.1 | 2.464 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 2.461 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.46 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 2.47 | 7.348 | 60 | 7.5 | 2.47 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.471 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 2.473 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 2.474 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.471 | 63.726 | 60 | 64.35 | 2.472 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4668 | 87.195 | 59.6 | 88.05 | 2.473 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 2.468 | 111.251 | 60.114 | 112.35 | 2.468 | 122.123 | 60 | 123 | 2.473 | 111.434 | 60.2 | 112.5 | 2.469 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 2.471 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 2.472 | 74.3 | 59.8 | 75 | 2.47 | 74.23 | 60.8 | 75 | 2.476 | 61.889 | 61 | 62.55 | 2.47 | 49.648 | 61.2 | 50.1 | 2.472 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 2.47 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.469 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 2.479 | 7.349 | 60 | 7.5 | 2.479 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.48 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.482 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 2.483 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.48 | 63.728 | 60 | 64.35 | 2.48 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4751 | 87.194 | 59.6 | 88.05 | 2.481 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 2.476 | 111.25 | 60.112 | 112.35 | 2.476 | 122.128 | 60 | 123 | 2.481 | 111.433 | 60.2 | 112.5 | 2.478 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 2.479 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.48 | 74.3 | 59.8 | 75 | 2.478 | 74.228 | 60.8 | 75 | 2.484 | 61.89 | 61 | 62.55 | 2.479 | 49.651 | 61.2 | 50.1 | 2.481 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 2.478 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.477 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 2.487 | 7.35 | 60 | 7.5 | 2.487 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 2.488 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.49 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.491 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 2.488 | 63.728 | 60 | 64.35 | 2.489 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4834 | 87.1931 | 59.6 | 88.05 | 2.49 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 2.485 | 111.249 | 60.111 | 112.35 | 2.484 | 122.13 | 60 | 123 | 2.489 | 111.431 | 60.2 | 112.5 | 2.486 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 2.488 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.488 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.486 | 74.227 | 60.8 | 75 | 2.493 | 61.892 | 61 | 62.55 | 2.487 | 49.655 | 61.2 | 50.1 | 2.489 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 2.486 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.485 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 2.495 | 7.351 | 60 | 7.5 | 2.495 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 2.496 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 2.498 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 2.499 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 2.496 | 63.727 | 60 | 64.35 | 2.497 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.4917 | 87.1922 | 59.6 | 88.05 | 2.498 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 2.493 | 111.256 | 60.109 | 112.35 | 2.493 | 122.132 | 60 | 123 | 2.498 | 111.423 | 60.2 | 112.5 | 2.494 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 2.496 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 2.497 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.495 | 74.226 | 60.8 | 75 | 2.501 | 61.893 | 61 | 62.55 | 2.495 | 49.659 | 61.2 | 50.1 | 2.497 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 2.495 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.494 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 2.504 | 7.352 | 60 | 7.5 | 2.504 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.505 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 2.507 | 42.622 | 59.4 | 43.05 | 2.508 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.505 | 63.727 | 60 | 64.35 | 2.505 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5 | 87.1912 | 59.6 | 88.05 | 2.506 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 2.501 | 111.262 | 60.107 | 112.35 | 2.501 | 122.133 | 60 | 123 | 2.506 | 111.415 | 60.2 | 112.5 | 2.503 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 2.504 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.505 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.503 | 74.224 | 60.8 | 75 | 2.509 | 61.894 | 61 | 62.55 | 2.504 | 49.661 | 61.2 | 50.1 | 2.506 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 2.503 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.502 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 2.512 | 7.352 | 60 | 7.5 | 2.512 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 2.513 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.515 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 2.516 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.513 | 63.727 | 60 | 64.35 | 2.514 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5083 | 87.1914 | 59.6 | 88.05 | 2.515 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 2.51 | 111.26 | 60.106 | 112.35 | 2.509 | 122.134 | 60 | 123 | 2.514 | 111.416 | 60.2 | 112.5 | 2.511 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 2.513 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.513 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.511 | 74.223 | 60.8 | 75 | 2.518 | 61.895 | 61 | 62.55 | 2.512 | 49.663 | 61.2 | 50.1 | 2.514 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 2.511 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.51 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 2.52 | 7.353 | 60 | 7.5 | 2.52 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 2.521 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.523 | 42.622 | 59.4 | 43.05 | 2.524 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.521 | 63.723 | 60 | 64.35 | 2.522 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5166 | 87.1915 | 59.6 | 88.05 | 2.523 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 2.518 | 111.258 | 60.104 | 112.35 | 2.518 | 122.129 | 60 | 123 | 2.523 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 2.519 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 2.521 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.521 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.52 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.526 | 61.897 | 61 | 62.55 | 2.52 | 49.659 | 61.2 | 50.1 | 2.522 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 2.52 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.519 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 2.528 | 7.354 | 60 | 7.5 | 2.529 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 2.53 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.532 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 2.532 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.53 | 63.72 | 60 | 64.35 | 2.53 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5251 | 87.1948 | 59.6 | 88.05 | 2.531 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 2.526 | 111.251 | 60.102 | 112.35 | 2.526 | 122.125 | 60 | 123 | 2.531 | 111.422 | 60.2 | 112.5 | 2.528 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 2.529 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 2.53 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.528 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.534 | 61.899 | 61 | 62.55 | 2.529 | 49.655 | 61.2 | 50.1 | 2.531 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 2.528 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.527 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 2.537 | 7.355 | 60 | 7.5 | 2.537 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.538 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.54 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 2.541 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.538 | 63.716 | 60 | 64.35 | 2.539 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5334 | 87.1981 | 59.6 | 88.05 | 2.54 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 2.535 | 111.244 | 60.101 | 112.35 | 2.534 | 122.129 | 60 | 123 | 2.54 | 111.427 | 60.2 | 112.5 | 2.536 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 2.538 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 2.538 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.536 | 74.219 | 60.8 | 75 | 2.543 | 61.899 | 61 | 62.55 | 2.537 | 49.65 | 61.2 | 50.1 | 2.539 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 2.536 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.535 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 2.545 | 7.356 | 60 | 7.5 | 2.545 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.546 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.548 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 2.549 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.546 | 63.713 | 60 | 64.35 | 2.547 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5417 | 87.1991 | 59.6 | 88.05 | 2.548 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 2.543 | 111.245 | 60.099 | 112.35 | 2.543 | 122.133 | 60 | 123 | 2.548 | 111.424 | 60.2 | 112.5 | 2.544 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 2.546 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 2.547 | 74.299 | 59.8 | 75 | 2.545 | 74.217 | 60.8 | 75 | 2.551 | 61.898 | 61 | 62.55 | 2.545 | 49.645 | 61.2 | 50.1 | 2.547 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 2.545 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.544 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 2.553 | 7.357 | 60 | 7.5 | 2.554 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.555 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.557 | 42.618 | 59.4 | 43.05 | 2.558 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.555 | 63.71 | 60 | 64.35 | 2.555 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.55 | 87.2 | 59.6 | 88.05 | 2.556 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 2.551 | 111.245 | 60.097 | 112.35 | 2.551 | 122.139 | 60 | 123 | 2.556 | 111.421 | 60.2 | 112.5 | 2.553 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 2.554 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 2.555 | 74.298 | 59.8 | 75 | 2.553 | 74.215 | 60.8 | 75 | 2.559 | 61.897 | 61 | 62.55 | 2.554 | 49.641 | 61.2 | 50.1 | 2.556 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 2.553 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.552 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 2.562 | 7.358 | 60 | 7.5 | 2.562 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.563 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.565 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 2.566 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.563 | 63.706 | 60 | 64.35 | 2.564 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5583 | 87.2002 | 59.6 | 88.05 | 2.565 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 2.56 | 111.244 | 60.096 | 112.35 | 2.559 | 122.144 | 60 | 123 | 2.565 | 111.421 | 60.2 | 112.5 | 2.561 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 2.563 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 2.563 | 74.296 | 59.8 | 75 | 2.561 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.568 | 61.896 | 61 | 62.55 | 2.562 | 49.636 | 61.2 | 50.1 | 2.564 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 2.561 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.56 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 2.57 | 7.359 | 60 | 7.5 | 2.57 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.572 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.573 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 2.574 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.571 | 63.702 | 60 | 64.35 | 2.572 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 2.5667 | 87.2004 | 59.6 | 88.05 | 2.573 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 2.568 | 111.244 | 60.094 | 112.35 | 2.568 | 122.147 | 60 | 123 | 2.573 | 111.422 | 60.2 | 112.5 | 2.569 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 2.571 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 2.572 | 74.295 | 59.8 | 75 | 2.57 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.576 | 61.896 | 61 | 62.55 | 2.57 | 49.631 | 61.2 | 50.1 | 2.572 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 2.57 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.569 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 2.578 | 7.36 | 60 | 7.5 | 2.579 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.58 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.582 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 2.583 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.58 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.58 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.575 | 87.2004 | 59.6 | 88.05 | 2.581 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 2.576 | 111.244 | 60.092 | 112.35 | 2.576 | 122.15 | 60 | 123 | 2.581 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 2.578 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 2.579 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 2.58 | 74.294 | 59.8 | 75 | 2.578 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.584 | 61.895 | 61 | 62.55 | 2.579 | 49.626 | 61.2 | 50.1 | 2.581 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 2.578 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.577 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 2.587 | 7.36 | 60 | 7.5 | 2.587 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.588 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.59 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 2.591 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 2.588 | 63.691 | 60 | 64.35 | 2.589 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.5833 | 87.2005 | 59.6 | 88.05 | 2.59 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 2.585 | 111.244 | 60.091 | 112.35 | 2.584 | 122.148 | 60 | 123 | 2.59 | 111.413 | 60.2 | 112.5 | 2.586 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 2.588 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 2.588 | 74.293 | 59.8 | 75 | 2.586 | 74.214 | 60.8 | 75 | 2.593 | 61.894 | 61 | 62.55 | 2.587 | 49.622 | 61.2 | 50.1 | 2.589 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 2.586 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.585 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.595 | 7.361 | 60 | 7.5 | 2.595 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 2.596 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.598 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 2.599 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.596 | 63.686 | 60 | 64.35 | 2.597 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.5918 | 87.1999 | 59.6 | 88.05 | 2.598 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.593 | 111.241 | 60.089 | 112.35 | 2.593 | 122.146 | 60 | 123 | 2.598 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 2.594 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 2.596 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 2.596 | 74.291 | 59.8 | 75 | 2.595 | 74.215 | 60.8 | 75 | 2.601 | 61.894 | 61 | 62.55 | 2.595 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 2.597 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 2.595 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.594 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.604 | 7.362 | 60 | 7.5 | 2.604 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.605 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.607 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 2.608 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.605 | 63.681 | 60 | 64.35 | 2.605 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.6001 | 87.1994 | 59.6 | 88.05 | 2.606 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.601 | 111.238 | 60.087 | 112.35 | 2.601 | 122.143 | 60 | 123 | 2.606 | 111.422 | 60.2 | 112.5 | 2.603 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 2.604 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 2.605 | 74.29 | 59.8 | 75 | 2.603 | 74.217 | 60.8 | 75 | 2.609 | 61.891 | 61 | 62.55 | 2.604 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 2.606 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 2.603 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.602 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.612 | 7.363 | 60 | 7.5 | 2.612 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.613 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.615 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 2.616 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.613 | 63.677 | 60 | 64.35 | 2.614 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 2.6084 | 87.1989 | 59.6 | 88.05 | 2.615 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.61 | 111.234 | 60.086 | 112.35 | 2.609 | 122.141 | 60 | 123 | 2.615 | 111.435 | 60.2 | 112.5 | 2.611 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 2.613 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 2.613 | 74.289 | 59.8 | 75 | 2.611 | 74.219 | 60.8 | 75 | 2.618 | 61.889 | 61 | 62.55 | 2.612 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 2.614 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 2.611 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.61 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.62 | 7.363 | 60 | 7.5 | 2.62 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.621 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.623 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 2.624 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.621 | 63.672 | 60 | 64.35 | 2.622 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 2.6167 | 87.1983 | 59.6 | 88.05 | 2.623 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.618 | 111.229 | 60.084 | 112.35 | 2.618 | 122.142 | 60 | 123 | 2.623 | 111.448 | 60.2 | 112.5 | 2.619 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 2.621 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 2.622 | 74.288 | 59.8 | 75 | 2.62 | 74.219 | 60.8 | 75 | 2.626 | 61.887 | 61 | 62.55 | 2.62 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 2.622 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 2.62 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.619 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.629 | 7.364 | 60 | 7.5 | 2.629 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.63 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.632 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 2.633 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 2.63 | 63.666 | 60 | 64.35 | 2.63 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 2.625 | 87.1995 | 59.6 | 88.05 | 2.631 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.626 | 111.231 | 60.082 | 112.35 | 2.626 | 122.143 | 60 | 123 | 2.631 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 2.628 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 2.629 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 2.63 | 74.286 | 59.8 | 75 | 2.628 | 74.219 | 60.8 | 75 | 2.634 | 61.886 | 61 | 62.55 | 2.629 | 49.6 | 61.2 | 50.1 | 2.631 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 2.628 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.627 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 2.637 | 7.365 | 60 | 7.5 | 2.637 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.638 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.64 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 2.641 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 2.638 | 63.661 | 60 | 64.35 | 2.639 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 2.6333 | 87.2006 | 59.6 | 88.05 | 2.64 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 2.635 | 111.232 | 60.081 | 112.35 | 2.634 | 122.146 | 60 | 123 | 2.64 | 111.451 | 60.2 | 112.5 | 2.636 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 2.638 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.638 | 74.285 | 59.8 | 75 | 2.636 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.643 | 61.885 | 61 | 62.55 | 2.637 | 49.595 | 61.2 | 50.1 | 2.639 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 2.636 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.635 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 2.645 | 7.366 | 60 | 7.5 | 2.645 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 2.646 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.648 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 2.649 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 2.646 | 63.656 | 60 | 64.35 | 2.647 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 2.6416 | 87.2015 | 59.6 | 88.05 | 2.648 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 2.643 | 111.237 | 60.079 | 112.35 | 2.643 | 122.148 | 60 | 123 | 2.648 | 111.442 | 60.2 | 112.5 | 2.644 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 2.646 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 2.646 | 74.284 | 59.8 | 75 | 2.645 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.651 | 61.884 | 61 | 62.55 | 2.645 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 2.647 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 2.645 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.644 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 2.654 | 7.367 | 60 | 7.5 | 2.654 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 2.655 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.656 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 2.657 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.655 | 63.653 | 60 | 64.35 | 2.655 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 2.6501 | 87.2025 | 59.6 | 88.05 | 2.656 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.651 | 111.242 | 60.077 | 112.35 | 2.651 | 122.147 | 60 | 123 | 2.656 | 111.433 | 60.2 | 112.5 | 2.653 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 2.654 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 2.655 | 74.282 | 59.8 | 75 | 2.653 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.659 | 61.883 | 61 | 62.55 | 2.654 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 2.656 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 2.653 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.652 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 2.662 | 7.368 | 60 | 7.5 | 2.662 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 2.663 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.665 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.666 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.663 | 63.649 | 60 | 64.35 | 2.664 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 2.6584 | 87.2012 | 59.6 | 88.05 | 2.665 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 2.66 | 111.24 | 60.076 | 112.35 | 2.659 | 122.145 | 60 | 123 | 2.665 | 111.432 | 60.2 | 112.5 | 2.661 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 2.663 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 2.663 | 74.281 | 59.8 | 75 | 2.661 | 74.221 | 60.8 | 75 | 2.668 | 61.882 | 61 | 62.55 | 2.662 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 2.664 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 2.661 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.66 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 2.67 | 7.369 | 60 | 7.5 | 2.67 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 2.671 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.673 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 2.674 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.671 | 63.646 | 60 | 64.35 | 2.672 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 2.6667 | 87.1999 | 59.6 | 88.05 | 2.673 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 2.668 | 111.238 | 60.074 | 112.35 | 2.668 | 122.143 | 60 | 123 | 2.673 | 111.432 | 60.2 | 112.5 | 2.669 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 2.671 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 2.671 | 74.28 | 59.8 | 75 | 2.67 | 74.221 | 60.8 | 75 | 2.676 | 61.881 | 61 | 62.55 | 2.67 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 2.672 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 2.67 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.669 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 2.679 | 7.37 | 60 | 7.5 | 2.679 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 2.68 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.682 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.683 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.68 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.68 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.675 | 87.2004 | 59.6 | 88.05 | 2.681 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 2.676 | 111.23 | 60.072 | 112.35 | 2.676 | 122.14 | 60 | 123 | 2.681 | 111.44 | 60.2 | 112.5 | 2.678 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 2.679 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 2.68 | 74.279 | 59.8 | 75 | 2.678 | 74.221 | 60.8 | 75 | 2.684 | 61.88 | 61 | 62.55 | 2.679 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 2.681 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 2.678 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.677 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.687 | 7.372 | 60 | 7.5 | 2.687 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 2.688 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.69 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.691 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 2.688 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.688 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.6833 | 87.2008 | 59.6 | 88.05 | 2.69 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 2.685 | 111.222 | 60.071 | 112.35 | 2.684 | 122.143 | 60 | 123 | 2.69 | 111.448 | 60.2 | 112.5 | 2.686 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 2.688 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 2.688 | 74.277 | 59.8 | 75 | 2.686 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.693 | 61.878 | 61 | 62.55 | 2.687 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 2.689 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 2.686 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.685 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.695 | 7.372 | 60 | 7.5 | 2.695 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.697 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.698 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.699 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.696 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.697 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 2.6917 | 87.2019 | 59.6 | 88.05 | 2.698 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 2.693 | 111.22 | 60.069 | 112.35 | 2.693 | 122.145 | 60 | 123 | 2.698 | 111.446 | 60.2 | 112.5 | 2.694 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 2.696 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 2.697 | 74.276 | 59.8 | 75 | 2.695 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.701 | 61.876 | 61 | 62.55 | 2.695 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.697 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 2.695 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.693 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.704 | 7.373 | 60 | 7.5 | 2.704 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.705 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 2.707 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.708 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.705 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.705 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 2.7 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | 2.706 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 2.701 | 111.219 | 60.067 | 112.35 | 2.701 | 122.145 | 60 | 123 | 2.706 | 111.443 | 60.2 | 112.5 | 2.703 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 2.704 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 2.705 | 74.274 | 59.8 | 75 | 2.703 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.709 | 61.876 | 61 | 62.55 | 2.704 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.706 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 2.703 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.702 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.712 | 7.374 | 60 | 7.5 | 2.712 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.713 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.715 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.716 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 2.713 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.714 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 2.7083 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | 2.715 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 2.71 | 111.217 | 60.066 | 112.35 | 2.709 | 122.145 | 60 | 123 | 2.715 | 111.438 | 60.2 | 112.5 | 2.711 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 2.712 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | 2.713 | 74.273 | 59.8 | 75 | 2.711 | 74.223 | 60.8 | 75 | 2.718 | 61.875 | 61 | 62.55 | 2.712 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.714 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 2.711 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.71 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.72 | 7.375 | 60 | 7.5 | 2.72 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.721 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.723 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.724 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.721 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.722 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 2.7168 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | 2.723 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 2.718 | 111.216 | 60.064 | 112.35 | 2.718 | 122.143 | 60 | 123 | 2.723 | 111.432 | 60.2 | 112.5 | 2.719 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 2.721 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 2.721 | 74.272 | 59.8 | 75 | 2.72 | 74.224 | 60.8 | 75 | 2.726 | 61.874 | 61 | 62.55 | 2.721 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.722 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 2.72 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.719 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 2.729 | 7.376 | 60 | 7.5 | 2.729 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.73 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 2.731 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.733 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 2.73 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.73 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 2.7251 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | 2.731 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 2.726 | 111.22 | 60.062 | 112.35 | 2.726 | 122.141 | 60 | 123 | 2.731 | 111.423 | 60.2 | 112.5 | 2.728 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 2.729 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 2.73 | 74.272 | 59.8 | 75 | 2.728 | 74.225 | 60.8 | 75 | 2.734 | 61.874 | 61 | 62.55 | 2.729 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.731 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 2.728 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.727 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.737 | 7.376 | 60 | 7.5 | 2.737 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 2.738 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 2.74 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.741 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 2.738 | 63.641 | 60 | 64.35 | 2.739 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 2.7334 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | 2.74 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 2.735 | 111.224 | 60.061 | 112.35 | 2.734 | 122.135 | 60 | 123 | 2.74 | 111.414 | 60.2 | 112.5 | 2.736 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 2.737 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 2.738 | 74.271 | 59.8 | 75 | 2.736 | 74.224 | 60.8 | 75 | 2.743 | 61.873 | 61 | 62.55 | 2.737 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.739 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 2.736 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.735 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.745 | 7.377 | 60 | 7.5 | 2.745 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.746 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.748 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 2.749 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 2.746 | 63.641 | 60 | 64.35 | 2.747 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 2.7417 | 87.2053 | 59.6 | 88.05 | 2.748 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 2.743 | 111.226 | 60.059 | 112.35 | 2.743 | 122.129 | 60 | 123 | 2.748 | 111.412 | 60.2 | 112.5 | 2.744 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 2.746 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 2.746 | 74.271 | 59.8 | 75 | 2.745 | 74.223 | 60.8 | 75 | 2.751 | 61.872 | 61 | 62.55 | 2.746 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.747 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 2.745 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.744 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.754 | 7.378 | 60 | 7.5 | 2.754 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.755 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.757 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 2.758 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 2.755 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.755 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 2.75 | 87.2076 | 59.6 | 88.05 | 2.756 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 2.751 | 111.228 | 60.057 | 112.35 | 2.751 | 122.127 | 60 | 123 | 2.756 | 111.411 | 60.2 | 112.5 | 2.753 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 2.754 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 2.755 | 74.27 | 59.8 | 75 | 2.753 | 74.223 | 60.8 | 75 | 2.759 | 61.873 | 61 | 62.55 | 2.754 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.756 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 2.753 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.752 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.762 | 7.378 | 60 | 7.5 | 2.762 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.763 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 2.765 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 2.766 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 2.763 | 63.642 | 60 | 64.35 | 2.764 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 2.7583 | 87.2089 | 59.6 | 88.05 | 2.765 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 2.76 | 111.225 | 60.056 | 112.35 | 2.759 | 122.126 | 60 | 123 | 2.765 | 111.412 | 60.2 | 112.5 | 2.761 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 2.762 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 2.763 | 74.27 | 59.8 | 75 | 2.761 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.768 | 61.873 | 61 | 62.55 | 2.762 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 2.764 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 2.761 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.76 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.77 | 7.379 | 60 | 7.5 | 2.77 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.771 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 2.773 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 2.774 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 2.771 | 63.644 | 60 | 64.35 | 2.772 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 2.7666 | 87.2101 | 59.6 | 88.05 | 2.773 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 2.768 | 111.221 | 60.054 | 112.35 | 2.768 | 122.132 | 60 | 123 | 2.773 | 111.413 | 60.2 | 112.5 | 2.769 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 2.771 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 2.771 | 74.269 | 59.8 | 75 | 2.77 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.776 | 61.876 | 61 | 62.55 | 2.771 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.772 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 2.77 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.768 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.779 | 7.379 | 60 | 7.5 | 2.779 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.78 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 2.781 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 2.782 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 2.78 | 63.646 | 60 | 64.35 | 2.78 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 2.7751 | 87.2052 | 59.6 | 88.05 | 2.781 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 2.776 | 111.219 | 60.052 | 112.35 | 2.776 | 122.137 | 60 | 123 | 2.781 | 111.406 | 60.2 | 112.5 | 2.778 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 2.779 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 2.78 | 74.269 | 59.8 | 75 | 2.778 | 74.218 | 60.8 | 75 | 2.784 | 61.879 | 61 | 62.55 | 2.779 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.781 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 2.778 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.777 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.787 | 7.38 | 60 | 7.5 | 2.787 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.788 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 2.79 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 2.791 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 2.788 | 63.648 | 60 | 64.35 | 2.789 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 2.7834 | 87.2003 | 59.6 | 88.05 | 2.79 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 2.785 | 111.217 | 60.051 | 112.35 | 2.784 | 122.138 | 60 | 123 | 2.79 | 111.399 | 60.2 | 112.5 | 2.786 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 2.787 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 2.788 | 74.268 | 59.8 | 75 | 2.786 | 74.217 | 60.8 | 75 | 2.793 | 61.88 | 61 | 62.55 | 2.787 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.789 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 2.786 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.785 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.795 | 7.38 | 60 | 7.5 | 2.795 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.796 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.798 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.799 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.796 | 63.651 | 60 | 64.35 | 2.797 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 2.7917 | 87.1949 | 59.6 | 88.05 | 2.798 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 2.793 | 111.214 | 60.049 | 112.35 | 2.793 | 122.14 | 60 | 123 | 2.798 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 2.794 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 2.796 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 2.796 | 74.268 | 59.8 | 75 | 2.795 | 74.215 | 60.8 | 75 | 2.801 | 61.882 | 61 | 62.55 | 2.796 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.797 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 2.795 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.793 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.804 | 7.38 | 60 | 7.5 | 2.804 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.805 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.806 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 2.808 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.805 | 63.653 | 60 | 64.35 | 2.805 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 2.8 | 87.1895 | 59.6 | 88.05 | 2.806 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 2.801 | 111.211 | 60.047 | 112.35 | 2.801 | 122.137 | 60 | 123 | 2.806 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 2.803 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 2.804 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 2.805 | 74.267 | 59.8 | 75 | 2.803 | 74.214 | 60.8 | 75 | 2.809 | 61.883 | 61 | 62.55 | 2.804 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.806 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 2.803 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.802 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.812 | 7.381 | 60 | 7.5 | 2.812 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.813 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 2.815 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 2.816 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 2.813 | 63.655 | 60 | 64.35 | 2.813 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 2.8083 | 87.1841 | 59.6 | 88.05 | 2.815 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 2.81 | 111.205 | 60.046 | 112.35 | 2.809 | 122.135 | 60 | 123 | 2.815 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 2.811 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 2.812 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 2.813 | 74.267 | 59.8 | 75 | 2.811 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.818 | 61.885 | 61 | 62.55 | 2.812 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.814 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 2.811 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.81 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.82 | 7.382 | 60 | 7.5 | 2.82 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.821 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 2.823 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 2.824 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.821 | 63.657 | 60 | 64.35 | 2.822 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 2.8167 | 87.1787 | 59.6 | 88.05 | 2.823 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 2.818 | 111.198 | 60.044 | 112.35 | 2.818 | 122.136 | 60 | 123 | 2.823 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 2.819 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 2.821 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 2.821 | 74.266 | 59.8 | 75 | 2.82 | 74.212 | 60.8 | 75 | 2.826 | 61.887 | 61 | 62.55 | 2.821 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.822 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 2.82 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.818 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.829 | 7.382 | 60 | 7.5 | 2.829 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.83 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 2.832 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.833 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 2.83 | 63.66 | 60 | 64.35 | 2.83 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 2.825 | 87.1733 | 59.6 | 88.05 | 2.831 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 2.826 | 111.191 | 60.042 | 112.35 | 2.826 | 122.137 | 60 | 123 | 2.831 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 2.828 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 2.829 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 2.83 | 74.265 | 59.8 | 75 | 2.828 | 74.21 | 60.8 | 75 | 2.835 | 61.89 | 61 | 62.55 | 2.829 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.831 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 2.828 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.827 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.837 | 7.383 | 60 | 7.5 | 2.837 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.838 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 2.84 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.841 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.838 | 63.663 | 60 | 64.35 | 2.839 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 2.8333 | 87.1679 | 59.6 | 88.05 | 2.84 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 2.835 | 111.185 | 60.041 | 112.35 | 2.834 | 122.138 | 60 | 123 | 2.84 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 2.836 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 2.837 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 2.838 | 74.263 | 59.8 | 75 | 2.836 | 74.21 | 60.8 | 75 | 2.843 | 61.89 | 61 | 62.55 | 2.837 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.839 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 2.836 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 2.835 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.845 | 7.384 | 60 | 7.5 | 2.845 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.846 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 2.848 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.849 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.846 | 63.665 | 60 | 64.35 | 2.847 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 2.8418 | 87.1625 | 59.6 | 88.05 | 2.848 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 2.843 | 111.185 | 60.039 | 112.35 | 2.843 | 122.14 | 60 | 123 | 2.848 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 2.844 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 2.846 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 2.846 | 74.262 | 59.8 | 75 | 2.845 | 74.21 | 60.8 | 75 | 2.851 | 61.891 | 61 | 62.55 | 2.846 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.847 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 2.845 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.843 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.854 | 7.384 | 60 | 7.5 | 2.854 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.855 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 2.856 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.858 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.855 | 63.668 | 60 | 64.35 | 2.855 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 2.8501 | 87.157 | 59.6 | 88.05 | 2.856 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 2.851 | 111.185 | 60.037 | 112.35 | 2.851 | 122.143 | 60 | 123 | 2.856 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 2.853 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 2.854 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | 2.855 | 74.261 | 59.8 | 75 | 2.853 | 74.211 | 60.8 | 75 | 2.859 | 61.892 | 61 | 62.55 | 2.854 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.856 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 2.853 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.852 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.862 | 7.385 | 60 | 7.5 | 2.862 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.863 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 2.865 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 2.866 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.863 | 63.671 | 60 | 64.35 | 2.864 | 74.886 | 59.8 | 75.6 | 2.8584 | 87.1579 | 59.6 | 88.05 | 2.865 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 2.86 | 111.185 | 60.036 | 112.35 | 2.859 | 122.145 | 60 | 123 | 2.865 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 2.861 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 2.862 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 2.863 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.861 | 74.211 | 60.8 | 75 | 2.868 | 61.893 | 61 | 62.55 | 2.862 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.864 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 2.861 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.86 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.87 | 7.385 | 60 | 7.5 | 2.87 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.871 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 2.873 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 2.874 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.871 | 63.674 | 60 | 64.35 | 2.872 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.8667 | 87.1587 | 59.6 | 88.05 | 2.873 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 2.868 | 111.184 | 60.034 | 112.35 | 2.868 | 122.145 | 60 | 123 | 2.873 | 111.325 | 60.2 | 112.5 | 2.869 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 2.871 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 2.871 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.87 | 74.212 | 60.8 | 75 | 2.876 | 61.894 | 61 | 62.55 | 2.871 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.872 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 2.87 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.868 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.879 | 7.386 | 60 | 7.5 | 2.879 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.88 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 2.881 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 2.883 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.88 | 63.677 | 60 | 64.35 | 2.88 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.875 | 87.1596 | 59.6 | 88.05 | 2.881 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 2.876 | 111.185 | 60.032 | 112.35 | 2.876 | 122.146 | 60 | 123 | 2.881 | 111.32 | 60.2 | 112.5 | 2.878 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 2.879 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 2.88 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.878 | 74.212 | 60.8 | 75 | 2.885 | 61.895 | 61 | 62.55 | 2.879 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 2.881 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 2.878 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.877 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.887 | 7.386 | 60 | 7.5 | 2.887 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 2.888 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 2.89 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 2.891 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.888 | 63.68 | 60 | 64.35 | 2.889 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.8833 | 87.1604 | 59.6 | 88.05 | 2.89 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 2.885 | 111.186 | 60.031 | 112.35 | 2.884 | 122.144 | 60 | 123 | 2.89 | 111.316 | 60.2 | 112.5 | 2.886 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 2.887 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 2.888 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.886 | 74.213 | 60.8 | 75 | 2.893 | 61.896 | 61 | 62.55 | 2.887 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 2.889 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 2.886 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.885 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.895 | 7.387 | 60 | 7.5 | 2.895 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.896 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 2.898 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.899 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.896 | 63.683 | 60 | 64.35 | 2.897 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.8916 | 87.1635 | 59.6 | 88.05 | 2.898 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 2.893 | 111.181 | 60.029 | 112.35 | 2.893 | 122.142 | 60 | 123 | 2.898 | 111.32 | 60.2 | 112.5 | 2.894 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 2.896 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.896 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.895 | 74.214 | 60.8 | 75 | 2.901 | 61.898 | 61 | 62.55 | 2.896 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 2.897 | 37.152 | 61.4 | 37.5 | 2.895 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.893 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.904 | 7.388 | 60 | 7.5 | 2.904 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.905 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 2.906 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.907 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.905 | 63.686 | 60 | 64.35 | 2.905 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.9001 | 87.1665 | 59.6 | 88.05 | 2.906 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 2.901 | 111.176 | 60.027 | 112.35 | 2.901 | 122.144 | 60 | 123 | 2.906 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 2.903 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 2.904 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.905 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.903 | 74.215 | 60.8 | 75 | 2.91 | 61.9 | 61 | 62.55 | 2.904 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 2.906 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 2.903 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 2.902 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.912 | 7.388 | 60 | 7.5 | 2.912 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.913 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 2.915 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 2.916 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.913 | 63.688 | 60 | 64.35 | 2.914 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.9084 | 87.1696 | 59.6 | 88.05 | 2.915 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 2.91 | 111.173 | 60.026 | 112.35 | 2.909 | 122.146 | 60 | 123 | 2.915 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 2.911 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 2.912 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.913 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.911 | 74.216 | 60.8 | 75 | 2.918 | 61.902 | 61 | 62.55 | 2.912 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 2.914 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 2.911 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 2.91 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.92 | 7.389 | 60 | 7.5 | 2.92 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 2.921 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 2.923 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 2.924 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.921 | 63.691 | 60 | 64.35 | 2.922 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.9167 | 87.1726 | 59.6 | 88.05 | 2.923 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 2.918 | 111.171 | 60.024 | 112.35 | 2.918 | 122.155 | 60 | 123 | 2.923 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 2.919 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 2.921 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.921 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.92 | 74.217 | 60.8 | 75 | 2.926 | 61.902 | 61 | 62.55 | 2.921 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 2.922 | 37.143 | 61.4 | 37.5 | 2.92 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 2.918 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.929 | 7.389 | 60 | 7.5 | 2.929 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.93 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 2.931 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 2.933 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.93 | 63.694 | 60 | 64.35 | 2.93 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.925 | 87.1757 | 59.6 | 88.05 | 2.931 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 2.926 | 111.175 | 60.022 | 112.35 | 2.926 | 122.164 | 60 | 123 | 2.931 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 2.928 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 2.929 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.93 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.928 | 74.218 | 60.8 | 75 | 2.935 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.929 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 2.931 | 37.14 | 61.4 | 37.5 | 2.928 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 2.927 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.937 | 7.39 | 60 | 7.5 | 2.937 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.938 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 2.94 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 2.941 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.938 | 63.695 | 60 | 64.35 | 2.938 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 2.9333 | 87.1787 | 59.6 | 88.05 | 2.94 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 2.935 | 111.179 | 60.021 | 112.35 | 2.934 | 122.166 | 60 | 123 | 2.94 | 111.318 | 60.2 | 112.5 | 2.936 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 2.937 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.938 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.936 | 74.22 | 60.8 | 75 | 2.943 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.937 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 2.939 | 37.137 | 61.4 | 37.5 | 2.936 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 2.935 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.945 | 7.39 | 60 | 7.5 | 2.945 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.946 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 2.948 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 2.949 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.946 | 63.696 | 60 | 64.35 | 2.947 | 74.886 | 59.8 | 75.6 | 2.9417 | 87.1809 | 59.6 | 88.05 | 2.948 | 98.848 | 60.4 | 99.9 | 2.943 | 111.184 | 60.019 | 112.35 | 2.943 | 122.168 | 60 | 123 | 2.948 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 2.944 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 2.946 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.946 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.945 | 74.222 | 60.8 | 75 | 2.951 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.946 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 2.947 | 37.134 | 61.4 | 37.5 | 2.945 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 2.943 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.954 | 7.391 | 60 | 7.5 | 2.954 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.955 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 2.956 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 2.958 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.955 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.955 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 2.95 | 87.1831 | 59.6 | 88.05 | 2.956 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 2.951 | 111.188 | 60.017 | 112.35 | 2.951 | 122.162 | 60 | 123 | 2.956 | 111.306 | 60.2 | 112.5 | 2.953 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 2.954 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.955 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.953 | 74.225 | 60.8 | 75 | 2.96 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.954 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 2.956 | 37.13 | 61.4 | 37.5 | 2.953 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 2.952 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.962 | 7.391 | 60 | 7.5 | 2.962 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.963 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 2.965 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 2.966 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.963 | 63.697 | 60 | 64.35 | 2.964 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 2.9583 | 87.1853 | 59.6 | 88.05 | 2.965 | 98.837 | 60.4 | 99.9 | 2.96 | 111.193 | 60.016 | 112.35 | 2.959 | 122.157 | 60 | 123 | 2.965 | 111.308 | 60.2 | 112.5 | 2.961 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 2.962 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.963 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.961 | 74.227 | 60.8 | 75 | 2.968 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.962 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 2.964 | 37.127 | 61.4 | 37.5 | 2.961 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 2.96 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.97 | 7.392 | 60 | 7.5 | 2.97 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.971 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 2.973 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 2.974 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.971 | 63.698 | 60 | 64.35 | 2.972 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 2.9668 | 87.1875 | 59.6 | 88.05 | 2.973 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 2.968 | 111.198 | 60.014 | 112.35 | 2.968 | 122.154 | 60 | 123 | 2.973 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 2.969 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 2.971 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.971 | 74.258 | 59.8 | 75 | 2.97 | 74.229 | 60.8 | 75 | 2.976 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.971 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 2.972 | 37.127 | 61.4 | 37.5 | 2.97 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 2.968 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.979 | 7.392 | 60 | 7.5 | 2.979 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 2.98 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 2.981 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 2.983 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.98 | 63.699 | 60 | 64.35 | 2.98 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 2.9751 | 87.1856 | 59.6 | 88.05 | 2.981 | 98.827 | 60.4 | 99.9 | 2.976 | 111.203 | 60.012 | 112.35 | 2.976 | 122.152 | 60 | 123 | 2.981 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 2.978 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 2.979 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.979 | 74.258 | 59.8 | 75 | 2.978 | 74.231 | 60.8 | 75 | 2.985 | 61.901 | 61 | 62.55 | 2.979 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 2.981 | 37.127 | 61.4 | 37.5 | 2.978 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 2.977 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.987 | 7.392 | 60 | 7.5 | 2.987 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 2.988 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 2.99 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 2.991 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.988 | 63.699 | 60 | 64.35 | 2.989 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 2.9834 | 87.1838 | 59.6 | 88.05 | 2.99 | 98.826 | 60.4 | 99.9 | 2.985 | 111.208 | 60.011 | 112.35 | 2.984 | 122.153 | 60 | 123 | 2.99 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 2.986 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 2.987 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.988 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.986 | 74.233 | 60.8 | 75 | 2.993 | 61.898 | 61 | 62.55 | 2.987 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 2.989 | 37.128 | 61.4 | 37.5 | 2.986 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 2.985 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 2.995 | 7.392 | 60 | 7.5 | 2.995 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 2.996 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 2.998 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 2.999 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 2.996 | 63.7 | 60 | 64.35 | 2.997 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 2.9917 | 87.1819 | 59.6 | 88.05 | 2.998 | 98.825 | 60.4 | 99.9 | 2.993 | 111.213 | 60.009 | 112.35 | 2.993 | 122.153 | 60 | 123 | 2.998 | 111.311 | 60.2 | 112.5 | 2.994 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 2.996 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 2.996 | 74.259 | 59.8 | 75 | 2.995 | 74.236 | 60.8 | 75 | 3.001 | 61.895 | 61 | 62.55 | 2.996 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 2.997 | 37.129 | 61.4 | 37.5 | 2.995 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 2.993 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.004 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.004 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 3.005 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 3.006 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 3.008 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.005 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.005 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 3 | 87.1801 | 59.6 | 88.05 | 3.006 | 98.825 | 60.4 | 99.9 | 3.001 | 111.218 | 60.007 | 112.35 | 3.001 | 122.154 | 60 | 123 | 3.006 | 111.308 | 60.2 | 112.5 | 3.003 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 3.004 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.005 | 74.262 | 59.8 | 75 | 3.003 | 74.236 | 60.8 | 75 | 3.01 | 61.895 | 61 | 62.55 | 3.004 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 3.006 | 37.13 | 61.4 | 37.5 | 3.003 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.002 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.012 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.012 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 3.013 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 3.015 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 3.016 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.013 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.014 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 3.0083 | 87.1782 | 59.6 | 88.05 | 3.015 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 3.01 | 111.222 | 60.006 | 112.35 | 3.009 | 122.155 | 60 | 123 | 3.015 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 3.011 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 3.012 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.013 | 74.264 | 59.8 | 75 | 3.011 | 74.237 | 60.8 | 75 | 3.018 | 61.894 | 61 | 62.55 | 3.012 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 3.014 | 37.131 | 61.4 | 37.5 | 3.011 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.01 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.02 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.02 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.021 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 3.023 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 3.024 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.021 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.022 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 3.0166 | 87.1764 | 59.6 | 88.05 | 3.023 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 3.018 | 111.226 | 60.004 | 112.35 | 3.018 | 122.155 | 60 | 123 | 3.023 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 3.019 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 3.021 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.021 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.02 | 74.238 | 60.8 | 75 | 3.026 | 61.893 | 61 | 62.55 | 3.021 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 3.022 | 37.135 | 61.4 | 37.5 | 3.02 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.018 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.029 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.029 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.03 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 3.031 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 3.032 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.03 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.03 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 3.0251 | 87.1738 | 59.6 | 88.05 | 3.031 | 98.823 | 60.4 | 99.9 | 3.026 | 111.23 | 60.002 | 112.35 | 3.026 | 122.155 | 60 | 123 | 3.031 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 3.028 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 3.029 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.03 | 74.268 | 59.8 | 75 | 3.028 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.035 | 61.891 | 61 | 62.55 | 3.029 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 3.031 | 37.139 | 61.4 | 37.5 | 3.028 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.027 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.037 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.037 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.038 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 3.04 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 3.041 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.038 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.039 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 3.0334 | 87.1712 | 59.6 | 88.05 | 3.04 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 3.035 | 111.233 | 60.001 | 112.35 | 3.034 | 122.151 | 60 | 123 | 3.04 | 111.318 | 60.2 | 112.5 | 3.036 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 3.037 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.038 | 74.269 | 59.8 | 75 | 3.036 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.043 | 61.89 | 61 | 62.55 | 3.037 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 3.039 | 37.143 | 61.4 | 37.5 | 3.036 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.035 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.045 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.045 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.046 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 3.048 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 3.049 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.046 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.047 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.0417 | 87.1686 | 59.6 | 88.05 | 3.048 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 3.043 | 111.236 | 60 | 112.397 | 3.043 | 122.148 | 60 | 123 | 3.048 | 111.322 | 60.2 | 112.5 | 3.044 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 3.046 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.046 | 74.27 | 59.8 | 75 | 3.045 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.051 | 61.888 | 61 | 62.55 | 3.046 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 3.047 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 3.045 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.043 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.054 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.054 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.055 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 3.056 | 42.607 | 59.4 | 43.05 | 3.058 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.055 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.055 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 3.05 | 87.1659 | 59.6 | 88.05 | 3.056 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 3.052 | 111.238 | 60 | 112.486 | 3.051 | 122.147 | 60 | 123 | 3.056 | 111.326 | 60.2 | 112.5 | 3.053 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 3.054 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.054 | 74.271 | 59.8 | 75 | 3.053 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.06 | 61.887 | 61 | 62.55 | 3.054 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 3.056 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 3.053 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.052 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.062 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.062 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.063 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 3.065 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 3.066 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.063 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.063 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 3.0583 | 87.1651 | 59.6 | 88.05 | 3.065 | 98.82 | 60.4 | 99.9 | 3.06 | 111.241 | 60 | 112.575 | 3.059 | 122.146 | 60 | 123 | 3.065 | 111.328 | 60.2 | 112.5 | 3.061 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 3.062 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.063 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.061 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.068 | 61.885 | 61 | 62.55 | 3.062 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 3.064 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 3.061 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.06 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.07 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.07 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.071 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 3.073 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 3.074 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.071 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.072 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 3.0667 | 87.1643 | 59.6 | 88.05 | 3.073 | 98.819 | 60.4 | 99.9 | 3.068 | 111.244 | 60 | 112.664 | 3.068 | 122.149 | 60 | 123 | 3.073 | 111.329 | 60.2 | 112.5 | 3.069 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 3.071 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.071 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.07 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.076 | 61.883 | 61 | 62.55 | 3.071 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 3.072 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 3.07 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.068 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.079 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.079 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 3.08 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 3.081 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.083 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.08 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.08 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 3.075 | 87.1635 | 59.6 | 88.05 | 3.081 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 3.077 | 111.246 | 60 | 112.752 | 3.076 | 122.151 | 60 | 123 | 3.081 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 3.078 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 3.079 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.08 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.078 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.085 | 61.882 | 61 | 62.55 | 3.079 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 3.081 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 3.078 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.077 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.087 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.087 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 3.088 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 3.09 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 3.091 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.088 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.089 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 3.0835 | 87.1627 | 59.6 | 88.05 | 3.09 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 3.085 | 111.247 | 60 | 112.841 | 3.084 | 122.148 | 60 | 123 | 3.09 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 3.086 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 3.087 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.088 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.086 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.093 | 61.88 | 61 | 62.55 | 3.087 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 3.089 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 3.086 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.085 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.095 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.095 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 3.096 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.098 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 3.099 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.096 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.097 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 3.0918 | 87.1617 | 59.6 | 88.05 | 3.098 | 98.817 | 60.4 | 99.9 | 3.093 | 111.247 | 60 | 112.93 | 3.093 | 122.144 | 60 | 123 | 3.098 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 3.094 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 3.096 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.096 | 74.275 | 59.8 | 75 | 3.095 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.101 | 61.879 | 61 | 62.55 | 3.096 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 3.097 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 3.095 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 3.093 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.104 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.104 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 3.105 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.106 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 3.108 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.105 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.105 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1001 | 87.1607 | 59.6 | 88.05 | 3.106 | 98.816 | 60.4 | 99.9 | 3.101 | 111.247 | 60 | 113.019 | 3.101 | 122.137 | 60 | 123 | 3.106 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 3.103 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 3.104 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.104 | 74.276 | 59.8 | 75 | 3.103 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.11 | 61.877 | 61 | 62.55 | 3.104 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 3.106 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 3.103 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.102 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.112 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.112 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 3.113 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.115 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.116 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.113 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.114 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1084 | 87.1603 | 59.6 | 88.05 | 3.115 | 98.815 | 60.4 | 99.9 | 3.11 | 111.247 | 60 | 113.108 | 3.109 | 122.13 | 60 | 123 | 3.115 | 111.336 | 60.2 | 112.5 | 3.111 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 3.112 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 3.113 | 74.277 | 59.8 | 75 | 3.111 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.118 | 61.876 | 61 | 62.55 | 3.112 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 3.114 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 3.111 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.11 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.12 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.12 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 3.121 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.123 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.124 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.121 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.122 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1167 | 87.1599 | 59.6 | 88.05 | 3.123 | 98.815 | 60.4 | 99.9 | 3.118 | 111.247 | 60 | 113.196 | 3.118 | 122.133 | 60 | 123 | 3.123 | 111.339 | 60.2 | 112.5 | 3.119 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 3.121 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 3.121 | 74.278 | 59.8 | 75 | 3.12 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.126 | 61.874 | 61 | 62.55 | 3.121 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 3.122 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 3.12 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 3.118 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.129 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.129 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 3.13 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.131 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.133 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.13 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.13 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.125 | 87.1595 | 59.6 | 88.05 | 3.131 | 98.815 | 60.4 | 99.9 | 3.126 | 111.247 | 60 | 113.285 | 3.126 | 122.135 | 60 | 123 | 3.131 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 3.128 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 3.129 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 3.129 | 74.279 | 59.8 | 75 | 3.128 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.135 | 61.871 | 61 | 62.55 | 3.129 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 3.131 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 3.128 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 3.127 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.137 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.137 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 3.138 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 3.14 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.141 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.138 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.138 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1333 | 87.1592 | 59.6 | 88.05 | 3.14 | 98.818 | 60.4 | 99.9 | 3.135 | 111.247 | 60 | 113.374 | 3.134 | 122.138 | 60 | 123 | 3.14 | 111.35 | 60.2 | 112.5 | 3.136 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 3.137 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 3.138 | 74.28 | 59.8 | 75 | 3.136 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.143 | 61.871 | 61 | 62.55 | 3.137 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 3.139 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 3.136 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 3.135 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.145 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.146 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 3.146 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 3.148 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.149 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.146 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.147 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1416 | 87.1594 | 59.6 | 88.05 | 3.148 | 98.821 | 60.4 | 99.9 | 3.143 | 111.246 | 60 | 113.463 | 3.143 | 122.14 | 60 | 123 | 3.148 | 111.353 | 60.2 | 112.5 | 3.144 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 3.146 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 3.146 | 74.28 | 59.8 | 75 | 3.145 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.151 | 61.871 | 61 | 62.55 | 3.146 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 3.147 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 3.145 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 3.143 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.154 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.154 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 3.155 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 3.156 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 3.157 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.155 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.155 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1501 | 87.1597 | 59.6 | 88.05 | 3.156 | 98.824 | 60.4 | 99.9 | 3.151 | 111.246 | 60 | 113.552 | 3.151 | 122.141 | 60 | 123 | 3.156 | 111.356 | 60.2 | 112.5 | 3.153 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 3.154 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 3.155 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.153 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.16 | 61.873 | 61 | 62.55 | 3.154 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 3.156 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 3.153 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 3.152 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.162 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.162 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 3.163 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 3.165 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 3.166 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 3.163 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.164 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1584 | 87.1599 | 59.6 | 88.05 | 3.165 | 98.828 | 60.4 | 99.9 | 3.16 | 111.244 | 60 | 113.64 | 3.159 | 122.142 | 60 | 123 | 3.165 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 3.161 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 3.162 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 3.163 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.161 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.168 | 61.874 | 61 | 62.55 | 3.162 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.164 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 3.161 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 3.16 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.17 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.17 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 3.171 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.173 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 3.174 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 3.171 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.172 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1667 | 87.1602 | 59.6 | 88.05 | 3.173 | 98.831 | 60.4 | 99.9 | 3.168 | 111.243 | 60 | 113.729 | 3.168 | 122.142 | 60 | 123 | 3.173 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 3.169 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 3.171 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 3.171 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.17 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.176 | 61.875 | 61 | 62.55 | 3.171 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 3.172 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 3.17 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 3.168 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.179 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.179 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 3.18 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.181 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 3.183 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 3.18 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.18 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.175 | 87.1606 | 59.6 | 88.05 | 3.181 | 98.835 | 60.4 | 99.9 | 3.177 | 111.242 | 60 | 113.818 | 3.176 | 122.142 | 60 | 123 | 3.181 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 3.178 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 3.179 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 3.179 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.178 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.185 | 61.876 | 61 | 62.55 | 3.179 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 3.181 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.178 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 3.177 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.187 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.187 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 3.188 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 3.189 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.191 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 3.188 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.188 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 3.1833 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | 3.19 | 98.838 | 60.4 | 99.9 | 3.185 | 111.24 | 60 | 113.907 | 3.184 | 122.14 | 60 | 123 | 3.19 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 3.186 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 3.187 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 3.188 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.186 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.193 | 61.878 | 61 | 62.55 | 3.187 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 3.189 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.186 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 3.185 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.195 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.195 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 3.196 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 3.198 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 3.199 | 54.972 | 59.2 | 55.5 | 3.196 | 63.7 | 60 | 64.35 | 3.197 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 3.1917 | 87.1636 | 59.6 | 88.05 | 3.198 | 98.842 | 60.4 | 99.9 | 3.193 | 111.24 | 60 | 113.995 | 3.193 | 122.137 | 60 | 123 | 3.198 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 3.194 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 3.196 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 3.196 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.195 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.201 | 61.88 | 61 | 62.55 | 3.196 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 3.197 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.195 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 3.193 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.204 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.204 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 3.205 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 3.206 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 3.208 | 54.972 | 59.2 | 55.5 | 3.205 | 63.701 | 60 | 64.35 | 3.205 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 3.2 | 87.1663 | 59.6 | 88.05 | 3.206 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 3.202 | 111.239 | 60 | 114.084 | 3.201 | 122.137 | 60 | 123 | 3.206 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 3.203 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 3.204 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 3.204 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.203 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.21 | 61.883 | 61 | 62.55 | 3.204 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 3.206 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.203 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 3.202 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.212 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.212 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.213 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 3.215 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 3.216 | 54.972 | 59.2 | 55.5 | 3.213 | 63.702 | 60 | 64.35 | 3.214 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 3.2085 | 87.1689 | 59.6 | 88.05 | 3.215 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 3.21 | 111.238 | 60 | 114.173 | 3.209 | 122.138 | 60 | 123 | 3.215 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 3.211 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 3.212 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 3.213 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.212 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.218 | 61.885 | 61 | 62.55 | 3.212 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 3.214 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.211 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 3.21 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.22 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.22 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 3.221 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 3.223 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 3.224 | 54.972 | 59.2 | 55.5 | 3.221 | 63.702 | 60 | 64.35 | 3.222 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 3.2168 | 87.1715 | 59.6 | 88.05 | 3.223 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 3.218 | 111.237 | 60 | 114.262 | 3.218 | 122.142 | 60 | 123 | 3.223 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 3.219 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 3.221 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 3.221 | 74.284 | 59.8 | 75 | 3.22 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.226 | 61.892 | 61 | 62.55 | 3.221 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 3.222 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.22 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 3.218 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.229 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.229 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 3.23 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 3.231 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 3.232 | 54.972 | 59.2 | 55.5 | 3.23 | 63.703 | 60 | 64.35 | 3.23 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 3.2251 | 87.1736 | 59.6 | 88.05 | 3.231 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 3.227 | 111.236 | 60 | 114.351 | 3.226 | 122.146 | 60 | 123 | 3.231 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 3.228 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 3.229 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | 3.229 | 74.286 | 59.8 | 75 | 3.228 | 74.24 | 60.8 | 75 | 3.235 | 61.898 | 61 | 62.55 | 3.229 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 3.231 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 3.228 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 3.227 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.237 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.237 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.238 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 3.24 | 42.607 | 59.4 | 43.05 | 3.241 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 3.238 | 63.703 | 60 | 64.35 | 3.239 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 3.2334 | 87.1756 | 59.6 | 88.05 | 3.24 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 3.235 | 111.234 | 60 | 114.439 | 3.234 | 122.147 | 60 | 123 | 3.24 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 3.236 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 3.237 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 3.238 | 74.289 | 59.8 | 75 | 3.237 | 74.239 | 60.8 | 75 | 3.243 | 61.905 | 61 | 62.55 | 3.238 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 3.239 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 3.236 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.235 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.245 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.245 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.246 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 3.248 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 3.249 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 3.246 | 63.704 | 60 | 64.35 | 3.247 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 3.2417 | 87.1777 | 59.6 | 88.05 | 3.248 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 3.243 | 111.233 | 60 | 114.528 | 3.243 | 122.147 | 60 | 123 | 3.248 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 3.244 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 3.246 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 3.246 | 74.291 | 59.8 | 75 | 3.245 | 74.238 | 60.8 | 75 | 3.251 | 61.911 | 61 | 62.55 | 3.246 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 3.247 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 3.245 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.243 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.254 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.254 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.255 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.256 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 3.258 | 54.974 | 59.2 | 55.5 | 3.255 | 63.704 | 60 | 64.35 | 3.255 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 3.25 | 87.1797 | 59.6 | 88.05 | 3.256 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 3.252 | 111.232 | 60 | 114.617 | 3.251 | 122.144 | 60 | 123 | 3.256 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 3.253 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 3.254 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 3.254 | 74.294 | 59.8 | 75 | 3.253 | 74.237 | 60.8 | 75 | 3.26 | 61.918 | 61 | 62.55 | 3.254 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 3.256 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 3.253 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.252 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.262 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.262 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.263 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.265 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 3.266 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.263 | 63.705 | 60 | 64.35 | 3.263 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 3.2583 | 87.1817 | 59.6 | 88.05 | 3.265 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 3.26 | 111.231 | 60 | 114.706 | 3.259 | 122.142 | 60 | 123 | 3.265 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 3.261 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 3.262 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 3.263 | 74.296 | 59.8 | 75 | 3.262 | 74.236 | 60.8 | 75 | 3.268 | 61.925 | 61 | 62.55 | 3.263 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 3.264 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.261 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.26 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.271 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.271 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.271 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 3.273 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 3.274 | 54.977 | 59.2 | 55.5 | 3.271 | 63.705 | 60 | 64.35 | 3.272 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 3.2666 | 87.1838 | 59.6 | 88.05 | 3.273 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 3.268 | 111.23 | 60 | 114.794 | 3.268 | 122.143 | 60 | 123 | 3.273 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 3.269 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 3.271 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.271 | 74.298 | 59.8 | 75 | 3.27 | 74.235 | 60.8 | 75 | 3.276 | 61.931 | 61 | 62.55 | 3.271 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 3.272 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 3.27 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.268 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.279 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.279 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.28 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 3.281 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 3.282 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 3.28 | 63.706 | 60 | 64.35 | 3.28 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 3.2751 | 87.1843 | 59.6 | 88.05 | 3.281 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 3.276 | 111.225 | 60 | 114.883 | 3.276 | 122.144 | 60 | 123 | 3.281 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 3.278 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 3.279 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 3.279 | 74.301 | 59.8 | 75 | 3.278 | 74.233 | 60.8 | 75 | 3.285 | 61.937 | 61 | 62.55 | 3.279 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 3.281 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 3.278 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.277 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.287 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.287 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.288 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 3.29 | 42.607 | 59.4 | 43.05 | 3.291 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 3.288 | 63.707 | 60 | 64.35 | 3.289 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.2834 | 87.1848 | 59.6 | 88.05 | 3.29 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 3.285 | 111.221 | 60 | 114.972 | 3.284 | 122.143 | 60 | 123 | 3.29 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 3.286 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 3.287 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 3.288 | 74.303 | 59.8 | 75 | 3.287 | 74.232 | 60.8 | 75 | 3.293 | 61.945 | 61 | 62.55 | 3.288 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 3.289 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 3.286 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.285 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.296 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.295 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.296 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 3.298 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 3.299 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 3.296 | 63.707 | 60 | 64.35 | 3.297 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.2917 | 87.1852 | 59.6 | 88.05 | 3.298 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 3.293 | 111.216 | 60 | 115.061 | 3.293 | 122.142 | 60 | 123 | 3.298 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 3.294 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 3.296 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 3.296 | 74.306 | 59.8 | 75 | 3.295 | 74.231 | 60.8 | 75 | 3.301 | 61.952 | 61 | 62.55 | 3.296 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 3.298 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 3.295 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 3.293 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.304 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.304 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.305 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 3.306 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 3.308 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 3.305 | 63.708 | 60 | 64.35 | 3.305 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 3.3 | 87.1857 | 59.6 | 88.05 | 3.306 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 3.302 | 111.212 | 60 | 115.15 | 3.301 | 122.139 | 60 | 123 | 3.307 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 3.303 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 3.304 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.304 | 74.308 | 59.8 | 75 | 3.303 | 74.228 | 60.8 | 75 | 3.31 | 61.956 | 61 | 62.55 | 3.304 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 3.306 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 3.303 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.302 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.312 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.312 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.313 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 3.314 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 3.316 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 3.313 | 63.708 | 60 | 64.35 | 3.313 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.3083 | 87.1862 | 59.6 | 88.05 | 3.315 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 3.31 | 111.208 | 60 | 115.238 | 3.309 | 122.137 | 60 | 123 | 3.315 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 3.311 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 3.312 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 3.313 | 74.311 | 59.8 | 75 | 3.312 | 74.225 | 60.8 | 75 | 3.318 | 61.96 | 61 | 62.55 | 3.313 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 3.314 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 3.311 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.31 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.32 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.321 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.321 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 3.323 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 3.324 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.321 | 63.709 | 60 | 64.35 | 3.322 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.3167 | 87.1867 | 59.6 | 88.05 | 3.323 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 3.318 | 111.203 | 60 | 115.327 | 3.318 | 122.133 | 60 | 123 | 3.323 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 3.319 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 3.321 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 3.321 | 74.313 | 59.8 | 75 | 3.32 | 74.222 | 60.8 | 75 | 3.326 | 61.965 | 61 | 62.55 | 3.321 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 3.323 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 3.32 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.318 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.329 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.329 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 3.33 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 3.331 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 3.333 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.33 | 63.709 | 60 | 64.35 | 3.33 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 3.325 | 87.1882 | 59.6 | 88.05 | 3.331 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 3.327 | 111.2 | 60 | 115.416 | 3.326 | 122.129 | 60 | 123 | 3.332 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 3.328 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 3.329 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 3.329 | 74.314 | 59.8 | 75 | 3.328 | 74.22 | 60.8 | 75 | 3.335 | 61.97 | 61 | 62.55 | 3.329 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 3.331 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 3.328 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.327 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.337 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.337 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 3.338 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 3.34 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 3.341 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 3.338 | 63.71 | 60 | 64.35 | 3.339 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 3.3335 | 87.1897 | 59.6 | 88.05 | 3.34 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 3.335 | 111.196 | 60 | 115.505 | 3.334 | 122.124 | 60 | 123 | 3.34 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 3.336 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 3.337 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 3.338 | 74.316 | 59.8 | 75 | 3.337 | 74.217 | 60.8 | 75 | 3.343 | 61.972 | 61 | 62.55 | 3.338 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 3.339 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 3.336 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.335 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.345 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.345 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 3.346 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 3.348 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.349 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 3.346 | 63.71 | 60 | 64.35 | 3.347 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 3.3418 | 87.1912 | 59.6 | 88.05 | 3.348 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 3.343 | 111.193 | 60 | 115.594 | 3.343 | 122.119 | 60 | 123 | 3.348 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 3.344 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 3.346 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.346 | 74.317 | 59.8 | 75 | 3.345 | 74.214 | 60.8 | 75 | 3.351 | 61.974 | 61 | 62.55 | 3.346 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 3.348 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 3.345 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.343 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.354 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.354 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 3.354 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 3.356 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.357 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.355 | 63.71 | 60 | 64.35 | 3.355 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 3.3501 | 87.1927 | 59.6 | 88.05 | 3.356 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 3.352 | 111.189 | 60 | 115.682 | 3.351 | 122.117 | 60 | 123 | 3.357 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 3.353 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 3.354 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.354 | 74.319 | 59.8 | 75 | 3.353 | 74.212 | 60.8 | 75 | 3.36 | 61.977 | 61 | 62.55 | 3.354 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 3.356 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 3.353 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.352 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.362 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.362 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 3.363 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 3.365 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 3.366 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.363 | 63.709 | 60 | 64.35 | 3.364 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 3.3584 | 87.1864 | 59.6 | 88.05 | 3.365 | 98.847 | 60.4 | 99.9 | 3.36 | 111.186 | 60 | 115.771 | 3.359 | 122.115 | 60 | 123 | 3.365 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 3.361 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 3.362 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.363 | 74.32 | 59.8 | 75 | 3.362 | 74.21 | 60.8 | 75 | 3.368 | 61.979 | 61 | 62.55 | 3.363 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.364 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 3.361 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.36 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.37 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.37 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 3.371 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 3.373 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.374 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.371 | 63.707 | 60 | 64.35 | 3.372 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.3667 | 87.1801 | 59.6 | 88.05 | 3.373 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 3.368 | 111.183 | 60 | 115.86 | 3.368 | 122.116 | 60 | 123 | 3.373 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 3.369 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 3.37 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.371 | 74.318 | 59.8 | 75 | 3.37 | 74.207 | 60.8 | 75 | 3.376 | 61.98 | 61 | 62.55 | 3.371 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 3.373 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 3.37 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.368 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.379 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.379 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 3.38 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 3.381 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.383 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 3.38 | 63.706 | 60 | 64.35 | 3.38 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.375 | 87.1738 | 59.6 | 88.05 | 3.381 | 98.839 | 60.4 | 99.9 | 3.377 | 111.181 | 60 | 115.949 | 3.376 | 122.117 | 60 | 123 | 3.382 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 3.378 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 3.379 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 3.379 | 74.316 | 59.8 | 75 | 3.378 | 74.204 | 60.8 | 75 | 3.385 | 61.982 | 61 | 62.55 | 3.379 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 3.381 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 3.378 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.377 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.387 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.387 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 3.388 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 3.389 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 3.391 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 3.388 | 63.705 | 60 | 64.35 | 3.388 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 3.3833 | 87.1675 | 59.6 | 88.05 | 3.39 | 98.835 | 60.4 | 99.9 | 3.385 | 111.18 | 60 | 116.037 | 3.384 | 122.114 | 60 | 123 | 3.39 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 3.386 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 3.387 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 3.388 | 74.311 | 59.8 | 75 | 3.387 | 74.2 | 60.8 | 75 | 3.393 | 61.98 | 61 | 62.55 | 3.388 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 3.389 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 3.386 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.385 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.396 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.396 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 3.396 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 3.398 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 3.399 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 3.396 | 63.703 | 60 | 64.35 | 3.397 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.3916 | 87.1612 | 59.6 | 88.05 | 3.398 | 98.831 | 60.4 | 99.9 | 3.393 | 111.18 | 60 | 116.126 | 3.393 | 122.11 | 60 | 123 | 3.398 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 3.394 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 3.395 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 3.396 | 74.306 | 59.8 | 75 | 3.395 | 74.195 | 60.8 | 75 | 3.401 | 61.978 | 61 | 62.55 | 3.396 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 3.398 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 3.395 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.393 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.404 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.404 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 3.405 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 3.406 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 3.407 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 3.405 | 63.702 | 60 | 64.35 | 3.405 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.4001 | 87.1549 | 59.6 | 88.05 | 3.406 | 98.827 | 60.4 | 99.9 | 3.402 | 111.18 | 60 | 116.215 | 3.401 | 122.105 | 60 | 123 | 3.407 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.403 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 3.404 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 3.404 | 74.303 | 59.8 | 75 | 3.403 | 74.192 | 60.8 | 75 | 3.41 | 61.975 | 61 | 62.55 | 3.404 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 3.406 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 3.403 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.402 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.412 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.412 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 3.413 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 3.415 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 3.416 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 3.413 | 63.701 | 60 | 64.35 | 3.414 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 3.4084 | 87.1475 | 59.6 | 88.05 | 3.415 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 3.41 | 111.179 | 60 | 116.304 | 3.409 | 122.1 | 60 | 123 | 3.415 | 111.34 | 60.2 | 112.5 | 3.411 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 3.412 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | 3.413 | 74.301 | 59.8 | 75 | 3.412 | 74.189 | 60.8 | 75 | 3.418 | 61.972 | 61 | 62.55 | 3.413 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 3.414 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 3.411 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.41 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.421 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.42 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 3.421 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 3.423 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 3.424 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 3.421 | 63.699 | 60 | 64.35 | 3.422 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 3.4167 | 87.1402 | 59.6 | 88.05 | 3.423 | 98.819 | 60.4 | 99.9 | 3.418 | 111.179 | 60 | 116.393 | 3.418 | 122.098 | 60 | 123 | 3.423 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 3.419 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 3.42 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | 3.421 | 74.298 | 59.8 | 75 | 3.42 | 74.186 | 60.8 | 75 | 3.426 | 61.969 | 61 | 62.55 | 3.421 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 3.423 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 3.42 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.418 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.429 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.429 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 3.43 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 3.431 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 3.433 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 3.43 | 63.698 | 60 | 64.35 | 3.43 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 3.425 | 87.1335 | 59.6 | 88.05 | 3.431 | 98.815 | 60.4 | 99.9 | 3.427 | 111.179 | 60 | 116.481 | 3.426 | 122.096 | 60 | 123 | 3.432 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 3.428 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 3.429 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 3.429 | 74.295 | 59.8 | 75 | 3.428 | 74.183 | 60.8 | 75 | 3.435 | 61.966 | 61 | 62.55 | 3.429 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 3.431 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 3.428 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.427 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.437 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.437 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 3.438 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 3.439 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 3.441 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 3.438 | 63.697 | 60 | 64.35 | 3.438 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 3.4333 | 87.1267 | 59.6 | 88.05 | 3.44 | 98.811 | 60.4 | 99.9 | 3.435 | 111.179 | 60 | 116.57 | 3.434 | 122.094 | 60 | 123 | 3.44 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 3.436 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 3.437 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | 3.438 | 74.292 | 59.8 | 75 | 3.437 | 74.18 | 60.8 | 75 | 3.443 | 61.964 | 61 | 62.55 | 3.438 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 3.439 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 3.436 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.435 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.446 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.446 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 3.446 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 3.448 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.449 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 3.446 | 63.695 | 60 | 64.35 | 3.447 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 3.4417 | 87.1273 | 59.6 | 88.05 | 3.448 | 98.807 | 60.4 | 99.9 | 3.443 | 111.182 | 60 | 116.659 | 3.443 | 122.091 | 60 | 123 | 3.448 | 111.327 | 60.2 | 112.5 | 3.444 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 3.445 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 3.446 | 74.29 | 59.8 | 75 | 3.445 | 74.177 | 60.8 | 75 | 3.451 | 61.961 | 61 | 62.55 | 3.446 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.448 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.445 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.443 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.454 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.454 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 3.455 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 3.456 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 3.458 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 3.455 | 63.694 | 60 | 64.35 | 3.455 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 3.45 | 87.1279 | 59.6 | 88.05 | 3.456 | 98.807 | 60.4 | 99.9 | 3.452 | 111.185 | 60 | 116.748 | 3.451 | 122.091 | 60 | 123 | 3.457 | 111.322 | 60.2 | 112.5 | 3.453 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 3.454 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | 3.454 | 74.288 | 59.8 | 75 | 3.453 | 74.174 | 60.8 | 75 | 3.46 | 61.958 | 61 | 62.55 | 3.454 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 3.456 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.453 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.452 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.462 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.462 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 3.463 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 3.464 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 3.466 | 54.995 | 59.2 | 55.5 | 3.463 | 63.692 | 60 | 64.35 | 3.464 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 3.4585 | 87.1284 | 59.6 | 88.05 | 3.465 | 98.807 | 60.4 | 99.9 | 3.46 | 111.189 | 60 | 116.837 | 3.459 | 122.09 | 60 | 123 | 3.465 | 111.316 | 60.2 | 112.5 | 3.461 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 3.462 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 3.463 | 74.286 | 59.8 | 75 | 3.462 | 74.171 | 60.8 | 75 | 3.468 | 61.954 | 61 | 62.55 | 3.463 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 3.464 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.461 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.46 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.471 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.47 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 3.471 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 3.473 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 3.474 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 3.471 | 63.691 | 60 | 64.35 | 3.472 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 3.4668 | 87.129 | 59.6 | 88.05 | 3.473 | 98.81 | 60.4 | 99.9 | 3.468 | 111.192 | 60 | 116.925 | 3.468 | 122.09 | 60 | 123 | 3.473 | 111.311 | 60.2 | 112.5 | 3.469 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 3.47 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 3.471 | 74.285 | 59.8 | 75 | 3.47 | 74.171 | 60.8 | 75 | 3.476 | 61.951 | 61 | 62.55 | 3.471 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 3.473 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.47 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.468 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.479 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.479 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 3.479 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 3.481 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 3.482 | 54.999 | 59.2 | 55.5 | 3.48 | 63.69 | 60 | 64.35 | 3.48 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 3.4751 | 87.1296 | 59.6 | 88.05 | 3.481 | 98.814 | 60.4 | 99.9 | 3.477 | 111.195 | 60 | 117.014 | 3.476 | 122.09 | 60 | 123 | 3.482 | 111.313 | 60.2 | 112.5 | 3.478 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 3.479 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 3.479 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.478 | 74.17 | 60.8 | 75 | 3.485 | 61.948 | 61 | 62.55 | 3.479 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 3.481 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.478 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.477 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.487 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.487 | 17.965 | 59.8 | 18.15 | 3.488 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 3.49 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.491 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 3.488 | 63.688 | 60 | 64.35 | 3.489 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 3.4834 | 87.1301 | 59.6 | 88.05 | 3.49 | 98.817 | 60.4 | 99.9 | 3.485 | 111.198 | 60 | 117.103 | 3.484 | 122.089 | 60 | 123 | 3.49 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 3.486 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 3.487 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 3.488 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.487 | 74.17 | 60.8 | 75 | 3.493 | 61.943 | 61 | 62.55 | 3.488 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 3.489 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.486 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.485 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.496 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.495 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 3.496 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.498 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.499 | 55.002 | 59.2 | 55.5 | 3.496 | 63.687 | 60 | 64.35 | 3.497 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 3.4917 | 87.1307 | 59.6 | 88.05 | 3.498 | 98.82 | 60.4 | 99.9 | 3.493 | 111.202 | 60 | 117.192 | 3.493 | 122.088 | 60 | 123 | 3.498 | 111.317 | 60.2 | 112.5 | 3.494 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 3.495 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 3.496 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.495 | 74.17 | 60.8 | 75 | 3.501 | 61.938 | 61 | 62.55 | 3.496 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.498 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.495 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.493 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.504 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.504 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 3.505 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 3.506 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.508 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 3.505 | 63.686 | 60 | 64.35 | 3.505 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.5 | 87.1313 | 59.6 | 88.05 | 3.506 | 98.822 | 60.4 | 99.9 | 3.502 | 111.205 | 60 | 117.28 | 3.501 | 122.089 | 60 | 123 | 3.507 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 3.503 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 3.504 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 3.504 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.503 | 74.17 | 60.8 | 75 | 3.51 | 61.935 | 61 | 62.55 | 3.504 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.506 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.503 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.502 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.512 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.512 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 3.513 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 3.514 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 3.516 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.513 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.513 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.5083 | 87.1312 | 59.6 | 88.05 | 3.515 | 98.825 | 60.4 | 99.9 | 3.51 | 111.209 | 60 | 117.369 | 3.51 | 122.09 | 60 | 123 | 3.515 | 111.317 | 60.2 | 112.5 | 3.511 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 3.512 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.512 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.512 | 74.169 | 60.8 | 75 | 3.518 | 61.932 | 61 | 62.55 | 3.513 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.514 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.511 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.51 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.521 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.521 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 3.521 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 3.523 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.524 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 3.521 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.522 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.5166 | 87.1311 | 59.6 | 88.05 | 3.523 | 98.827 | 60.4 | 99.9 | 3.518 | 111.212 | 60 | 117.458 | 3.518 | 122.093 | 60 | 123 | 3.523 | 111.314 | 60.2 | 112.5 | 3.519 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 3.52 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 3.521 | 74.28 | 59.8 | 75 | 3.52 | 74.167 | 60.8 | 75 | 3.526 | 61.929 | 61 | 62.55 | 3.521 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.523 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.52 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.518 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.529 | 7.393 | 60 | 7.5 | 3.529 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 3.53 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 3.531 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.532 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 3.53 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.53 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.5251 | 87.1321 | 59.6 | 88.05 | 3.531 | 98.83 | 60.4 | 99.9 | 3.527 | 111.217 | 60 | 117.547 | 3.526 | 122.096 | 60 | 123 | 3.532 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 3.528 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 3.529 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | 3.529 | 74.278 | 59.8 | 75 | 3.528 | 74.166 | 60.8 | 75 | 3.535 | 61.925 | 61 | 62.55 | 3.529 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.531 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.528 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.526 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.537 | 7.393 | 60 | 7.5 | 3.537 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 3.538 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 3.539 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.541 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 3.538 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.539 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 3.5334 | 87.1332 | 59.6 | 88.05 | 3.54 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 3.535 | 111.222 | 60 | 117.636 | 3.535 | 122.097 | 60 | 123 | 3.54 | 111.31 | 60.2 | 112.5 | 3.536 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 3.537 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | 3.538 | 74.279 | 59.8 | 75 | 3.537 | 74.166 | 60.8 | 75 | 3.543 | 61.922 | 61 | 62.55 | 3.538 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.539 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.536 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.535 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.546 | 7.393 | 60 | 7.5 | 3.545 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 3.546 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 3.548 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.549 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 3.546 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.547 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 3.5417 | 87.1342 | 59.6 | 88.05 | 3.548 | 98.834 | 60.4 | 99.9 | 3.543 | 111.225 | 60 | 117.724 | 3.543 | 122.097 | 60 | 123 | 3.548 | 111.307 | 60.2 | 112.5 | 3.544 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.545 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | 3.546 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.545 | 74.167 | 60.8 | 75 | 3.552 | 61.918 | 61 | 62.55 | 3.546 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 3.548 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.545 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.543 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.554 | 7.394 | 60 | 7.5 | 3.554 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 3.554 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 3.556 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.558 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 3.555 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.555 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 3.55 | 87.1352 | 59.6 | 88.05 | 3.556 | 98.836 | 60.4 | 99.9 | 3.552 | 111.228 | 60 | 117.813 | 3.551 | 122.098 | 60 | 123 | 3.557 | 111.305 | 60.2 | 112.5 | 3.553 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.554 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 3.554 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.553 | 74.17 | 60.8 | 75 | 3.56 | 61.917 | 61 | 62.55 | 3.554 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.556 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.553 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.552 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.562 | 7.393 | 60 | 7.5 | 3.562 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 3.563 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 3.564 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 3.566 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 3.563 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.563 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 3.5583 | 87.1362 | 59.6 | 88.05 | 3.565 | 98.837 | 60.4 | 99.9 | 3.56 | 111.231 | 60 | 117.902 | 3.56 | 122.099 | 60 | 123 | 3.565 | 111.309 | 60.2 | 112.5 | 3.561 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.562 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.562 | 74.284 | 59.8 | 75 | 3.562 | 74.172 | 60.8 | 75 | 3.568 | 61.915 | 61 | 62.55 | 3.563 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 3.564 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.561 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.56 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.571 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.571 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 3.571 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 3.573 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 3.574 | 55.015 | 59.2 | 55.5 | 3.571 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.572 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 3.5667 | 87.1372 | 59.6 | 88.05 | 3.573 | 98.839 | 60.4 | 99.9 | 3.568 | 111.233 | 60 | 117.991 | 3.568 | 122.101 | 60 | 123 | 3.573 | 111.312 | 60.2 | 112.5 | 3.569 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.57 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.571 | 74.284 | 59.8 | 75 | 3.57 | 74.175 | 60.8 | 75 | 3.577 | 61.913 | 61 | 62.55 | 3.571 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 3.573 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.57 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.568 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.579 | 7.391 | 60 | 7.5 | 3.579 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 3.58 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 3.581 | 42.622 | 59.4 | 43.05 | 3.583 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 3.58 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.58 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 3.575 | 87.1398 | 59.6 | 88.05 | 3.581 | 98.84 | 60.4 | 99.9 | 3.577 | 111.235 | 60 | 118.08 | 3.576 | 122.103 | 60 | 123 | 3.582 | 111.318 | 60.2 | 112.5 | 3.578 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.579 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.579 | 74.284 | 59.8 | 75 | 3.578 | 74.178 | 60.8 | 75 | 3.585 | 61.911 | 61 | 62.55 | 3.579 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 3.581 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 3.578 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.577 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.587 | 7.39 | 60 | 7.5 | 3.587 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 3.588 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 3.589 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 3.591 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 3.588 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.589 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.5835 | 87.1425 | 59.6 | 88.05 | 3.59 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 3.585 | 111.237 | 60 | 118.168 | 3.585 | 122.105 | 60 | 123 | 3.59 | 111.323 | 60.2 | 112.5 | 3.586 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.587 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 3.587 | 74.284 | 59.8 | 75 | 3.587 | 74.179 | 60.8 | 75 | 3.593 | 61.913 | 61 | 62.55 | 3.588 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 3.589 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.586 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.585 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.596 | 7.389 | 60 | 7.5 | 3.595 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 3.596 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 3.598 | 42.624 | 59.4 | 43.05 | 3.599 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 3.596 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.597 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.5918 | 87.1451 | 59.6 | 88.05 | 3.598 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 3.593 | 111.239 | 60 | 118.257 | 3.593 | 122.107 | 60 | 123 | 3.598 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 3.594 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 3.595 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 3.596 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.595 | 74.181 | 60.8 | 75 | 3.602 | 61.914 | 61 | 62.55 | 3.596 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 3.598 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 3.595 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.593 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.604 | 7.388 | 60 | 7.5 | 3.604 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 3.604 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 3.606 | 42.625 | 59.4 | 43.05 | 3.607 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 3.605 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.605 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 3.6001 | 87.1478 | 59.6 | 88.05 | 3.606 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 3.602 | 111.241 | 60 | 118.346 | 3.601 | 122.109 | 60 | 123 | 3.607 | 111.325 | 60.2 | 112.5 | 3.603 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.604 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 3.604 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.603 | 74.183 | 60.8 | 75 | 3.61 | 61.916 | 61 | 62.55 | 3.604 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 3.606 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 3.603 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.601 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.612 | 7.387 | 60 | 7.5 | 3.612 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 3.613 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 3.614 | 42.627 | 59.4 | 43.05 | 3.616 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 3.613 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.614 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 3.6084 | 87.1494 | 59.6 | 88.05 | 3.615 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 3.61 | 111.243 | 60 | 118.435 | 3.61 | 122.111 | 60 | 123 | 3.615 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 3.611 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 3.612 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 3.613 | 74.283 | 59.8 | 75 | 3.612 | 74.185 | 60.8 | 75 | 3.618 | 61.917 | 61 | 62.55 | 3.613 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 3.614 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 3.611 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.61 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.621 | 7.386 | 60 | 7.5 | 3.621 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 3.621 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 3.623 | 42.625 | 59.4 | 43.05 | 3.624 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 3.621 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.622 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 3.6167 | 87.151 | 59.6 | 88.05 | 3.623 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 3.618 | 111.245 | 60 | 118.523 | 3.618 | 122.111 | 60 | 123 | 3.623 | 111.324 | 60.2 | 112.5 | 3.619 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 3.62 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 3.621 | 74.282 | 59.8 | 75 | 3.62 | 74.187 | 60.8 | 75 | 3.627 | 61.919 | 61 | 62.55 | 3.621 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 3.623 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 3.62 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.618 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.629 | 7.385 | 60 | 7.5 | 3.629 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 3.63 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 3.631 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 3.633 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 3.63 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.63 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 3.625 | 87.1526 | 59.6 | 88.05 | 3.631 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 3.627 | 111.247 | 60 | 118.612 | 3.626 | 122.111 | 60 | 123 | 3.632 | 111.323 | 60.2 | 112.5 | 3.628 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 3.629 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 3.629 | 74.281 | 59.8 | 75 | 3.628 | 74.188 | 60.8 | 75 | 3.635 | 61.922 | 61 | 62.55 | 3.629 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 3.631 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 3.628 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.626 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.637 | 7.384 | 60 | 7.5 | 3.637 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.638 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 3.639 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 3.641 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 3.638 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.638 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 3.6333 | 87.1541 | 59.6 | 88.05 | 3.64 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 3.635 | 111.248 | 60 | 118.701 | 3.635 | 122.113 | 60 | 123 | 3.64 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 3.636 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 3.637 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 3.637 | 74.28 | 59.8 | 75 | 3.637 | 74.189 | 60.8 | 75 | 3.643 | 61.924 | 61 | 62.55 | 3.638 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 3.639 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 3.636 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.635 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 3.646 | 7.383 | 60 | 7.5 | 3.646 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 3.646 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 3.648 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 3.649 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 3.646 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.647 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 3.6416 | 87.1564 | 59.6 | 88.05 | 3.648 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 3.643 | 111.25 | 60 | 118.79 | 3.643 | 122.114 | 60 | 123 | 3.648 | 111.32 | 60.2 | 112.5 | 3.644 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 3.645 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | 3.646 | 74.279 | 59.8 | 75 | 3.645 | 74.19 | 60.8 | 75 | 3.652 | 61.926 | 61 | 62.55 | 3.646 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 3.648 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 3.645 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.643 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 3.654 | 7.381 | 60 | 7.5 | 3.654 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 3.655 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 3.656 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 3.657 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 3.655 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.655 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 3.6501 | 87.1586 | 59.6 | 88.05 | 3.656 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 3.652 | 111.252 | 60 | 118.879 | 3.651 | 122.117 | 60 | 123 | 3.657 | 111.319 | 60.2 | 112.5 | 3.653 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 3.654 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 3.654 | 74.277 | 59.8 | 75 | 3.653 | 74.191 | 60.8 | 75 | 3.66 | 61.93 | 61 | 62.55 | 3.654 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 3.656 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 3.653 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.651 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 3.662 | 7.38 | 60 | 7.5 | 3.662 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 3.663 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 3.664 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 3.666 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 3.663 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.664 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 3.6584 | 87.1608 | 59.6 | 88.05 | 3.665 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 3.66 | 111.254 | 60 | 118.967 | 3.66 | 122.119 | 60 | 123 | 3.665 | 111.325 | 60.2 | 112.5 | 3.661 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 3.662 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 3.662 | 74.275 | 59.8 | 75 | 3.662 | 74.192 | 60.8 | 75 | 3.668 | 61.934 | 61 | 62.55 | 3.663 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 3.664 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 3.661 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.66 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 3.671 | 7.379 | 60 | 7.5 | 3.67 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 3.671 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 3.673 | 42.605 | 59.4 | 43.05 | 3.674 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 3.671 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.672 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 3.6667 | 87.163 | 59.6 | 88.05 | 3.673 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 3.668 | 111.256 | 60 | 119.056 | 3.668 | 122.121 | 60 | 123 | 3.673 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 3.669 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 3.67 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 3.671 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.67 | 74.195 | 60.8 | 75 | 3.677 | 61.939 | 61 | 62.55 | 3.671 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 3.673 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 3.669 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.668 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 3.679 | 7.378 | 60 | 7.5 | 3.679 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 3.679 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 3.681 | 42.603 | 59.4 | 43.05 | 3.682 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 3.68 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.68 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 3.675 | 87.1653 | 59.6 | 88.05 | 3.681 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 3.677 | 111.258 | 60 | 119.145 | 3.676 | 122.124 | 60 | 123 | 3.682 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 3.678 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 3.679 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 3.679 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.678 | 74.198 | 60.8 | 75 | 3.685 | 61.943 | 61 | 62.55 | 3.679 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 3.681 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 3.678 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.677 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 3.687 | 7.377 | 60 | 7.5 | 3.687 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 3.688 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 3.689 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 3.691 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.688 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.688 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 3.6833 | 87.1675 | 59.6 | 88.05 | 3.69 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 3.685 | 111.26 | 60 | 119.234 | 3.685 | 122.125 | 60 | 123 | 3.69 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 3.686 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 3.687 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 3.688 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.687 | 74.201 | 60.8 | 75 | 3.693 | 61.948 | 61 | 62.55 | 3.688 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 3.689 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 3.686 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.685 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 3.696 | 7.376 | 60 | 7.5 | 3.696 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 3.696 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 3.698 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 3.699 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.696 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.697 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.6917 | 87.1692 | 59.6 | 88.05 | 3.698 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 3.693 | 111.26 | 60 | 119.323 | 3.693 | 122.126 | 60 | 123 | 3.698 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 3.694 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 3.695 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.696 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.695 | 74.204 | 60.8 | 75 | 3.702 | 61.953 | 61 | 62.55 | 3.696 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 3.698 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 3.694 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.693 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 3.704 | 7.374 | 60 | 7.5 | 3.704 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 3.705 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 3.706 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 3.708 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.705 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.705 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.7 | 87.171 | 59.6 | 88.05 | 3.706 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 3.702 | 111.26 | 60 | 119.411 | 3.701 | 122.127 | 60 | 123 | 3.707 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 3.703 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 3.704 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 3.704 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.703 | 74.205 | 60.8 | 75 | 3.71 | 61.957 | 61 | 62.55 | 3.704 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 3.706 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 3.703 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.701 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 3.712 | 7.373 | 60 | 7.5 | 3.712 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 3.713 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 3.714 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 3.716 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.713 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.713 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.7085 | 87.1729 | 59.6 | 88.05 | 3.715 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 3.71 | 111.259 | 60 | 119.5 | 3.71 | 122.128 | 60 | 123 | 3.715 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.711 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 3.712 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 3.712 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.712 | 74.207 | 60.8 | 75 | 3.718 | 61.962 | 61 | 62.55 | 3.713 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 3.714 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 3.711 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.71 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 3.721 | 7.372 | 60 | 7.5 | 3.72 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 3.721 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 3.723 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 3.724 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.721 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.722 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.7168 | 87.1748 | 59.6 | 88.05 | 3.723 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 3.718 | 111.259 | 60 | 119.589 | 3.718 | 122.128 | 60 | 123 | 3.723 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 3.719 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 3.72 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 3.721 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.72 | 74.208 | 60.8 | 75 | 3.727 | 61.961 | 61 | 62.55 | 3.721 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 3.723 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 3.719 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.718 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 3.729 | 7.372 | 60 | 7.5 | 3.729 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 3.729 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 3.731 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 3.732 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.73 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.73 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.7251 | 87.176 | 59.6 | 88.05 | 3.731 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 3.727 | 111.257 | 60 | 119.678 | 3.726 | 122.127 | 60 | 123 | 3.732 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.728 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 3.729 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 3.729 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.728 | 74.209 | 60.8 | 75 | 3.735 | 61.961 | 61 | 62.55 | 3.729 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 3.731 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 3.728 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.726 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.737 | 7.372 | 60 | 7.5 | 3.737 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 3.738 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 3.739 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 3.741 | 55.006 | 59.2 | 55.5 | 3.738 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.739 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 3.7334 | 87.1772 | 59.6 | 88.05 | 3.74 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 3.735 | 111.256 | 60 | 119.766 | 3.735 | 122.127 | 60 | 123 | 3.74 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 3.736 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 3.737 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 3.737 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.737 | 74.212 | 60.8 | 75 | 3.743 | 61.961 | 61 | 62.55 | 3.738 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 3.739 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 3.736 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.735 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 3.746 | 7.373 | 60 | 7.5 | 3.746 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 3.746 | 30.308 | 59.6 | 30.6 | 3.748 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 3.749 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 3.746 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.747 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 3.7417 | 87.1769 | 59.6 | 88.05 | 3.748 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 3.743 | 111.252 | 60 | 119.855 | 3.743 | 122.127 | 60 | 123 | 3.748 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.744 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 3.745 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 3.746 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.745 | 74.214 | 60.8 | 75 | 3.752 | 61.962 | 61 | 62.55 | 3.746 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 3.748 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 3.744 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.743 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 3.754 | 7.374 | 60 | 7.5 | 3.754 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 3.754 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 3.756 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 3.758 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 3.755 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.755 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 3.75 | 87.1766 | 59.6 | 88.05 | 3.756 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 3.752 | 111.249 | 60 | 119.944 | 3.751 | 122.127 | 60 | 123 | 3.757 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.753 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 3.754 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 3.754 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.753 | 74.218 | 60.8 | 75 | 3.76 | 61.96 | 61 | 62.55 | 3.755 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 3.756 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 3.753 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.751 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 3.762 | 7.374 | 60 | 7.5 | 3.762 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.763 | 30.31 | 59.6 | 30.6 | 3.764 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 3.766 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 3.763 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.763 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 3.7583 | 87.1762 | 59.6 | 88.05 | 3.765 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 3.76 | 111.245 | 60 | 120.033 | 3.76 | 122.127 | 60 | 123 | 3.765 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 3.761 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 3.762 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.762 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.762 | 74.222 | 60.8 | 75 | 3.768 | 61.958 | 61 | 62.55 | 3.763 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 3.764 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 3.761 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.76 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 3.771 | 7.375 | 60 | 7.5 | 3.771 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 3.771 | 30.311 | 59.6 | 30.6 | 3.773 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 3.774 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 3.771 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.772 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 3.7666 | 87.1759 | 59.6 | 88.05 | 3.773 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 3.768 | 111.242 | 60 | 120.122 | 3.768 | 122.127 | 60 | 123 | 3.773 | 111.347 | 60.2 | 112.5 | 3.769 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 3.77 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.771 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.77 | 74.226 | 60.8 | 75 | 3.777 | 61.956 | 61 | 62.55 | 3.771 | 49.523 | 61.2 | 50.1 | 3.773 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 3.769 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.768 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 3.779 | 7.375 | 60 | 7.5 | 3.779 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 3.78 | 30.31 | 59.6 | 30.6 | 3.781 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 3.782 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 3.78 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.78 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 3.7751 | 87.176 | 59.6 | 88.05 | 3.781 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 3.777 | 111.238 | 60 | 120.21 | 3.776 | 122.126 | 60 | 123 | 3.782 | 111.345 | 60.2 | 112.5 | 3.778 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 3.779 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.779 | 74.275 | 59.8 | 75 | 3.778 | 74.229 | 60.8 | 75 | 3.785 | 61.954 | 61 | 62.55 | 3.78 | 49.52 | 61.2 | 50.1 | 3.781 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 3.778 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.776 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 3.787 | 7.376 | 60 | 7.5 | 3.787 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 3.788 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 3.789 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 3.791 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 3.788 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.789 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 3.7834 | 87.1762 | 59.6 | 88.05 | 3.79 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 3.785 | 111.235 | 60 | 120.299 | 3.785 | 122.126 | 60 | 123 | 3.79 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.786 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 3.787 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.787 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.787 | 74.233 | 60.8 | 75 | 3.793 | 61.95 | 61 | 62.55 | 3.788 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 3.789 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 3.786 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.785 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 3.796 | 7.376 | 60 | 7.5 | 3.796 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 3.796 | 30.308 | 59.6 | 30.6 | 3.798 | 42.583 | 59.4 | 43.05 | 3.799 | 55 | 59.2 | 55.5 | 3.796 | 63.684 | 60 | 64.35 | 3.797 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 3.7917 | 87.1762 | 59.6 | 88.05 | 3.798 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 3.793 | 111.231 | 60 | 120.388 | 3.793 | 122.125 | 60 | 123 | 3.798 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 3.794 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 3.795 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 3.796 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.795 | 74.237 | 60.8 | 75 | 3.802 | 61.945 | 61 | 62.55 | 3.796 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 3.798 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 3.794 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.793 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 3.804 | 7.377 | 60 | 7.5 | 3.804 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 3.804 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 3.806 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 3.807 | 54.998 | 59.2 | 55.5 | 3.805 | 63.685 | 60 | 64.35 | 3.805 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 3.8 | 87.1762 | 59.6 | 88.05 | 3.806 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 3.802 | 111.227 | 60 | 120.477 | 3.801 | 122.123 | 60 | 123 | 3.807 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 3.803 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 3.804 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 3.804 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.803 | 74.241 | 60.8 | 75 | 3.81 | 61.941 | 61 | 62.55 | 3.805 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 3.806 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 3.803 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.801 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 3.812 | 7.378 | 60 | 7.5 | 3.812 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 3.813 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 3.814 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 3.816 | 54.995 | 59.2 | 55.5 | 3.813 | 63.685 | 60 | 64.35 | 3.813 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 3.8083 | 87.1734 | 59.6 | 88.05 | 3.815 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 3.81 | 111.223 | 60 | 120.566 | 3.81 | 122.12 | 60 | 123 | 3.815 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 3.811 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 3.812 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 3.812 | 74.274 | 59.8 | 75 | 3.812 | 74.245 | 60.8 | 75 | 3.818 | 61.936 | 61 | 62.55 | 3.813 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 3.814 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 3.811 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.81 | 17.905 | 60 | 18.15
|  | 3.821 | 7.378 | 60 | 7.5 | 3.821 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 3.821 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 3.823 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 3.824 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 3.821 | 63.685 | 60 | 64.35 | 3.822 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 3.8167 | 87.1706 | 59.6 | 88.05 | 3.823 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 3.818 | 111.219 | 60 | 120.654 | 3.818 | 122.118 | 60 | 123 | 3.823 | 111.342 | 60.2 | 112.5 | 3.819 | 99 | 60.4 | 99.9 | 3.82 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 3.821 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.82 | 74.249 | 60.8 | 75 | 3.827 | 61.933 | 61 | 62.55 | 3.821 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 3.823 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 3.819 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.818 | 17.904 | 60 | 18.15
|  | 3.829 | 7.379 | 60 | 7.5 | 3.829 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 3.83 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 3.831 | 42.588 | 59.4 | 43.05 | 3.833 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 3.83 | 63.685 | 60 | 64.35 | 3.83 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 3.825 | 87.1684 | 59.6 | 88.05 | 3.831 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 3.827 | 111.215 | 60 | 120.743 | 3.826 | 122.116 | 60 | 123 | 3.832 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 3.828 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 3.829 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 3.829 | 74.273 | 59.8 | 75 | 3.828 | 74.252 | 60.8 | 75 | 3.835 | 61.93 | 61 | 62.55 | 3.83 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 3.831 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 3.828 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.826 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 3.837 | 7.38 | 60 | 7.5 | 3.837 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 3.838 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 3.839 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 3.841 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 3.838 | 63.683 | 60 | 64.35 | 3.838 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 3.8335 | 87.1662 | 59.6 | 88.05 | 3.839 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 3.835 | 111.212 | 60 | 120.832 | 3.835 | 122.115 | 60 | 123 | 3.84 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 3.836 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 3.837 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 3.837 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.837 | 74.255 | 60.8 | 75 | 3.843 | 61.926 | 61 | 62.55 | 3.838 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 3.839 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 3.836 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.835 | 17.903 | 60 | 18.15
|  | 3.846 | 7.38 | 60 | 7.5 | 3.845 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 3.846 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 3.848 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 3.849 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 3.846 | 63.682 | 60 | 64.35 | 3.847 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 3.8418 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | 3.848 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 3.843 | 111.208 | 60 | 120.921 | 3.843 | 122.115 | 60 | 123 | 3.848 | 111.326 | 60.2 | 112.5 | 3.844 | 99 | 60.4 | 99.9 | 3.845 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 3.846 | 74.272 | 59.8 | 75 | 3.845 | 74.257 | 60.8 | 75 | 3.852 | 61.923 | 61 | 62.55 | 3.846 | 49.503 | 61.2 | 50.1 | 3.848 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 3.844 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.843 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 3.854 | 7.381 | 60 | 7.5 | 3.854 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 3.854 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 3.856 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 3.857 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 3.855 | 63.68 | 60 | 64.35 | 3.855 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.8501 | 87.1617 | 59.6 | 88.05 | 3.856 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 3.852 | 111.205 | 60 | 121.009 | 3.851 | 122.113 | 60 | 123 | 3.857 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 3.853 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 3.854 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 3.854 | 74.271 | 59.8 | 75 | 3.853 | 74.259 | 60.8 | 75 | 3.86 | 61.92 | 61 | 62.55 | 3.855 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 3.856 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 3.853 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.851 | 17.902 | 60 | 18.15
|  | 3.862 | 7.382 | 60 | 7.5 | 3.862 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 3.863 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 3.864 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 3.866 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 3.863 | 63.679 | 60 | 64.35 | 3.864 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.8584 | 87.1604 | 59.6 | 88.05 | 3.865 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 3.86 | 111.201 | 60 | 121.098 | 3.86 | 122.112 | 60 | 123 | 3.865 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 3.861 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 3.862 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | 3.862 | 74.271 | 59.8 | 75 | 3.862 | 74.262 | 60.8 | 75 | 3.868 | 61.917 | 61 | 62.55 | 3.863 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 3.864 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 3.861 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.86 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 3.871 | 7.383 | 60 | 7.5 | 3.871 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 3.871 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 3.873 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 3.874 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 3.871 | 63.677 | 60 | 64.35 | 3.872 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.8667 | 87.1591 | 59.6 | 88.05 | 3.873 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 3.868 | 111.198 | 60 | 121.187 | 3.868 | 122.11 | 60 | 123 | 3.873 | 111.321 | 60.2 | 112.5 | 3.869 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 3.87 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 3.871 | 74.27 | 59.8 | 75 | 3.87 | 74.264 | 60.8 | 75 | 3.877 | 61.914 | 61 | 62.55 | 3.871 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 3.873 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 3.869 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.868 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 3.879 | 7.384 | 60 | 7.5 | 3.879 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 3.879 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 3.881 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 3.883 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 3.88 | 63.676 | 60 | 64.35 | 3.88 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.875 | 87.1578 | 59.6 | 88.05 | 3.881 | 98.847 | 60.4 | 99.9 | 3.877 | 111.195 | 60 | 121.276 | 3.876 | 122.109 | 60 | 123 | 3.882 | 111.329 | 60.2 | 112.5 | 3.878 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 3.879 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | 3.879 | 74.27 | 59.8 | 75 | 3.878 | 74.267 | 60.8 | 75 | 3.885 | 61.911 | 61 | 62.55 | 3.88 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 3.881 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 3.878 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.876 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 3.887 | 7.385 | 60 | 7.5 | 3.887 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 3.888 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 3.889 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 3.891 | 54.968 | 59.2 | 55.5 | 3.888 | 63.674 | 60 | 64.35 | 3.888 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 3.8833 | 87.1565 | 59.6 | 88.05 | 3.89 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 3.885 | 111.193 | 60 | 121.365 | 3.885 | 122.109 | 60 | 123 | 3.89 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 3.886 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 3.887 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | 3.887 | 74.269 | 59.8 | 75 | 3.887 | 74.27 | 60.8 | 75 | 3.893 | 61.912 | 61 | 62.55 | 3.888 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 3.889 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 3.886 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.885 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 3.896 | 7.386 | 60 | 7.5 | 3.896 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 3.896 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 3.897 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 3.899 | 54.965 | 59.2 | 55.5 | 3.896 | 63.673 | 60 | 64.35 | 3.897 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 3.8916 | 87.1591 | 59.6 | 88.05 | 3.898 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 3.893 | 111.193 | 60 | 121.453 | 3.893 | 122.11 | 60 | 123 | 3.898 | 111.343 | 60.2 | 112.5 | 3.894 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 3.895 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 3.896 | 74.269 | 59.8 | 75 | 3.895 | 74.272 | 60.8 | 75 | 3.902 | 61.912 | 61 | 62.55 | 3.896 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 3.898 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 3.894 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.893 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 3.904 | 7.387 | 60 | 7.5 | 3.904 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 3.905 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 3.906 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 3.907 | 54.961 | 59.2 | 55.5 | 3.905 | 63.672 | 60 | 64.35 | 3.905 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 3.9001 | 87.1617 | 59.6 | 88.05 | 3.906 | 98.842 | 60.4 | 99.9 | 3.902 | 111.193 | 60 | 121.542 | 3.901 | 122.11 | 60 | 123 | 3.907 | 111.349 | 60.2 | 112.5 | 3.903 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 3.904 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.904 | 74.268 | 59.8 | 75 | 3.903 | 74.271 | 60.8 | 75 | 3.91 | 61.91 | 61 | 62.55 | 3.905 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 3.906 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 3.903 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.901 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.912 | 7.388 | 60 | 7.5 | 3.912 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 3.913 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 3.914 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 3.916 | 54.958 | 59.2 | 55.5 | 3.913 | 63.67 | 60 | 64.35 | 3.914 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 3.9084 | 87.1637 | 59.6 | 88.05 | 3.915 | 98.84 | 60.4 | 99.9 | 3.91 | 111.195 | 60 | 121.631 | 3.91 | 122.11 | 60 | 123 | 3.915 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 3.911 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 3.912 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | 3.912 | 74.268 | 59.8 | 75 | 3.912 | 74.27 | 60.8 | 75 | 3.918 | 61.908 | 61 | 62.55 | 3.913 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 3.914 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 3.911 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.91 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.921 | 7.389 | 60 | 7.5 | 3.921 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 3.921 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 3.923 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 3.924 | 54.955 | 59.2 | 55.5 | 3.921 | 63.671 | 60 | 64.35 | 3.922 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 3.9167 | 87.1657 | 59.6 | 88.05 | 3.923 | 98.839 | 60.4 | 99.9 | 3.918 | 111.198 | 60 | 121.72 | 3.918 | 122.11 | 60 | 123 | 3.923 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 3.919 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 3.92 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | 3.921 | 74.267 | 59.8 | 75 | 3.92 | 74.269 | 60.8 | 75 | 3.927 | 61.907 | 61 | 62.55 | 3.921 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 3.923 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 3.919 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.918 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.929 | 7.39 | 60 | 7.5 | 3.929 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 3.929 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 3.931 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 3.932 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 3.93 | 63.672 | 60 | 64.35 | 3.93 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 3.925 | 87.1677 | 59.6 | 88.05 | 3.931 | 98.838 | 60.4 | 99.9 | 3.927 | 111.2 | 60 | 121.809 | 3.926 | 122.11 | 60 | 123 | 3.932 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 3.928 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 3.929 | 86.657 | 60.6 | 87.45 | 3.929 | 74.267 | 59.8 | 75 | 3.928 | 74.268 | 60.8 | 75 | 3.935 | 61.905 | 61 | 62.55 | 3.93 | 49.504 | 61.2 | 50.1 | 3.931 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 3.928 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.926 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.937 | 7.39 | 60 | 7.5 | 3.937 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 3.938 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 3.939 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 3.941 | 54.948 | 59.2 | 55.5 | 3.938 | 63.673 | 60 | 64.35 | 3.938 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 3.9333 | 87.1698 | 59.6 | 88.05 | 3.94 | 98.838 | 60.4 | 99.9 | 3.935 | 111.202 | 60 | 121.897 | 3.935 | 122.111 | 60 | 123 | 3.94 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 3.936 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 3.937 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | 3.937 | 74.267 | 59.8 | 75 | 3.937 | 74.267 | 60.8 | 75 | 3.943 | 61.902 | 61 | 62.55 | 3.938 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 3.939 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 3.936 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.935 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.946 | 7.391 | 60 | 7.5 | 3.946 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 3.946 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 3.948 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 3.949 | 54.946 | 59.2 | 55.5 | 3.946 | 63.674 | 60 | 64.35 | 3.947 | 74.886 | 59.8 | 75.6 | 3.9417 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 3.948 | 98.837 | 60.4 | 99.9 | 3.943 | 111.205 | 60 | 121.986 | 3.943 | 122.112 | 60 | 123 | 3.948 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 3.944 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 3.945 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | 3.946 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.945 | 74.266 | 60.8 | 75 | 3.952 | 61.899 | 61 | 62.55 | 3.946 | 49.509 | 61.2 | 50.1 | 3.948 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 3.944 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.943 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.954 | 7.392 | 60 | 7.5 | 3.954 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 3.954 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 3.956 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 3.958 | 54.943 | 59.2 | 55.5 | 3.955 | 63.675 | 60 | 64.35 | 3.955 | 74.887 | 59.8 | 75.6 | 3.95 | 87.1719 | 59.6 | 88.05 | 3.956 | 98.836 | 60.4 | 99.9 | 3.952 | 111.208 | 60 | 122.075 | 3.951 | 122.113 | 60 | 123 | 3.957 | 111.369 | 60.2 | 112.5 | 3.953 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 3.954 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | 3.954 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.953 | 74.264 | 60.8 | 75 | 3.96 | 61.897 | 61 | 62.55 | 3.955 | 49.511 | 61.2 | 50.1 | 3.956 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 3.953 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.951 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.962 | 7.393 | 60 | 7.5 | 3.962 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 3.963 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 3.964 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 3.966 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 3.963 | 63.676 | 60 | 64.35 | 3.963 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 3.9585 | 87.173 | 59.6 | 88.05 | 3.964 | 98.835 | 60.4 | 99.9 | 3.96 | 111.211 | 60 | 122.164 | 3.96 | 122.114 | 60 | 123 | 3.965 | 111.375 | 60.2 | 112.5 | 3.961 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 3.962 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | 3.962 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.962 | 74.263 | 60.8 | 75 | 3.968 | 61.896 | 61 | 62.55 | 3.963 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 3.964 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 3.961 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.96 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.971 | 7.394 | 60 | 7.5 | 3.971 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 3.971 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 3.973 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 3.974 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 3.971 | 63.677 | 60 | 64.35 | 3.972 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 3.9668 | 87.1741 | 59.6 | 88.05 | 3.973 | 98.834 | 60.4 | 99.9 | 3.969 | 111.214 | 60 | 122.252 | 3.968 | 122.116 | 60 | 123 | 3.973 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 3.969 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 3.97 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 3.971 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.97 | 74.26 | 60.8 | 75 | 3.977 | 61.896 | 61 | 62.55 | 3.971 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 3.973 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 3.969 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.968 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.979 | 7.395 | 60 | 7.5 | 3.979 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 3.979 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 3.981 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 3.982 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 3.98 | 63.678 | 60 | 64.35 | 3.98 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 3.9751 | 87.1741 | 59.6 | 88.05 | 3.981 | 98.833 | 60.4 | 99.9 | 3.977 | 111.217 | 60 | 122.341 | 3.976 | 122.118 | 60 | 123 | 3.982 | 111.382 | 60.2 | 112.5 | 3.978 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 3.979 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 3.979 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.978 | 74.257 | 60.8 | 75 | 3.985 | 61.895 | 61 | 62.55 | 3.98 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 3.981 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 3.978 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.976 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 3.987 | 7.396 | 60 | 7.5 | 3.987 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 3.988 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 3.989 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 3.991 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 3.988 | 63.679 | 60 | 64.35 | 3.989 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 3.9834 | 87.1741 | 59.6 | 88.05 | 3.99 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 3.985 | 111.22 | 60 | 122.43 | 3.985 | 122.117 | 60 | 123 | 3.99 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 3.986 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 3.987 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 3.987 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.987 | 74.254 | 60.8 | 75 | 3.993 | 61.894 | 61 | 62.55 | 3.988 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 3.989 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 3.986 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 3.985 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 3.996 | 7.397 | 60 | 7.5 | 3.996 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 3.996 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 3.998 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 3.999 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 3.996 | 63.68 | 60 | 64.35 | 3.997 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 3.9917 | 87.1758 | 59.6 | 88.05 | 3.998 | 98.831 | 60.4 | 99.9 | 3.994 | 111.223 | 60 | 122.519 | 3.993 | 122.117 | 60 | 123 | 3.998 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 3.994 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 3.995 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 3.996 | 74.266 | 59.8 | 75 | 3.995 | 74.251 | 60.8 | 75 | 4.002 | 61.894 | 61 | 62.55 | 3.996 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 3.998 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 3.994 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 3.993 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.004 | 7.398 | 60 | 7.5 | 4.004 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.004 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 4.006 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 4.008 | 54.936 | 59.2 | 55.5 | 4.005 | 63.683 | 60 | 64.35 | 4.005 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 4 | 87.1774 | 59.6 | 88.05 | 4.006 | 98.831 | 60.4 | 99.9 | 4.002 | 111.226 | 60 | 122.608 | 4.001 | 122.115 | 60 | 123 | 4.007 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 4.003 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 4.003 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 4.004 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.003 | 74.248 | 60.8 | 75 | 4.01 | 61.892 | 61 | 62.55 | 4.005 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 4.006 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 4.003 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 4.001 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.012 | 7.399 | 60 | 7.5 | 4.012 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.013 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 4.014 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 4.016 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 4.013 | 63.685 | 60 | 64.35 | 4.013 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 4.0083 | 87.1765 | 59.6 | 88.05 | 4.015 | 98.832 | 60.4 | 99.9 | 4.01 | 111.229 | 60 | 122.696 | 4.01 | 122.113 | 60 | 123 | 4.015 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 4.011 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 4.012 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 4.012 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.012 | 74.245 | 60.8 | 75 | 4.018 | 61.891 | 61 | 62.55 | 4.013 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 4.014 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 4.011 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.01 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.021 | 7.4 | 60 | 7.5 | 4.021 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.021 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 4.022 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 4.024 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 4.021 | 63.688 | 60 | 64.35 | 4.022 | 74.891 | 59.8 | 75.6 | 4.0166 | 87.1756 | 59.6 | 88.05 | 4.023 | 98.833 | 60.4 | 99.9 | 4.019 | 111.232 | 60 | 122.785 | 4.018 | 122.111 | 60 | 123 | 4.023 | 111.381 | 60.2 | 112.5 | 4.019 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 4.02 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 4.021 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.02 | 74.243 | 60.8 | 75 | 4.027 | 61.891 | 61 | 62.55 | 4.021 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 4.023 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 4.019 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.018 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.029 | 7.401 | 60 | 7.5 | 4.029 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.03 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 4.031 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 4.032 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 4.03 | 63.69 | 60 | 64.35 | 4.03 | 74.894 | 59.8 | 75.6 | 4.0251 | 87.1748 | 59.6 | 88.05 | 4.031 | 98.834 | 60.4 | 99.9 | 4.027 | 111.235 | 60 | 122.874 | 4.026 | 122.109 | 60 | 123 | 4.032 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 4.028 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 4.028 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | 4.029 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.029 | 74.24 | 60.8 | 75 | 4.035 | 61.89 | 61 | 62.55 | 4.03 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 4.031 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 4.028 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 4.026 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.037 | 7.401 | 60 | 7.5 | 4.037 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.038 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 4.039 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 4.041 | 54.933 | 59.2 | 55.5 | 4.038 | 63.692 | 60 | 64.35 | 4.039 | 74.897 | 59.8 | 75.6 | 4.0334 | 87.1739 | 59.6 | 88.05 | 4.04 | 98.837 | 60.4 | 99.9 | 4.035 | 111.238 | 60 | 122.963 | 4.035 | 122.107 | 60 | 123 | 4.04 | 111.379 | 60.2 | 112.5 | 4.036 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 4.037 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 4.037 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.037 | 74.238 | 60.8 | 75 | 4.043 | 61.89 | 61 | 62.55 | 4.038 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 4.039 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 4.036 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 4.035 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.046 | 7.402 | 60 | 7.5 | 4.046 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.046 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 4.048 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 4.049 | 54.932 | 59.2 | 55.5 | 4.046 | 63.695 | 60 | 64.35 | 4.047 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.0417 | 87.173 | 59.6 | 88.05 | 4.048 | 98.841 | 60.4 | 99.9 | 4.044 | 111.24 | 60 | 123 | 4.043 | 122.105 | 60 | 123 | 4.048 | 111.372 | 60.2 | 112.5 | 4.044 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 4.045 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | 4.045 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.045 | 74.235 | 60.8 | 75 | 4.052 | 61.89 | 61 | 62.55 | 4.046 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 4.048 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 4.044 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 4.043 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.054 | 7.402 | 60 | 7.5 | 4.054 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.054 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 4.056 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 4.057 | 54.932 | 59.2 | 55.5 | 4.055 | 63.697 | 60 | 64.35 | 4.055 | 74.903 | 59.8 | 75.6 | 4.05 | 87.1722 | 59.6 | 88.05 | 4.056 | 98.843 | 60.4 | 99.9 | 4.052 | 111.242 | 60 | 123 | 4.051 | 122.103 | 60 | 123 | 4.057 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 4.053 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 4.053 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | 4.054 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.053 | 74.233 | 60.8 | 75 | 4.06 | 61.888 | 61 | 62.55 | 4.055 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 4.056 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 4.053 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 4.051 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 4.062 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.062 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.063 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 4.064 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.066 | 54.931 | 59.2 | 55.5 | 4.063 | 63.7 | 60 | 64.35 | 4.063 | 74.905 | 59.8 | 75.6 | 4.0583 | 87.1713 | 59.6 | 88.05 | 4.064 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 4.06 | 111.244 | 60 | 123 | 4.06 | 122.101 | 60 | 123 | 4.065 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 4.061 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 4.062 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 4.062 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.062 | 74.23 | 60.8 | 75 | 4.068 | 61.887 | 61 | 62.55 | 4.063 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 4.064 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.061 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 4.06 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 4.071 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.071 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 4.071 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 4.073 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.074 | 54.931 | 59.2 | 55.5 | 4.071 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.072 | 74.906 | 59.8 | 75.6 | 4.0667 | 87.1704 | 59.6 | 88.05 | 4.073 | 98.847 | 60.4 | 99.9 | 4.068 | 111.245 | 60 | 123 | 4.068 | 122.099 | 60 | 123 | 4.073 | 111.351 | 60.2 | 112.5 | 4.069 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 4.07 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 4.071 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.07 | 74.229 | 60.8 | 75 | 4.077 | 61.885 | 61 | 62.55 | 4.071 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 4.073 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.069 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 4.068 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 4.079 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.079 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.079 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 4.081 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.083 | 54.933 | 59.2 | 55.5 | 4.08 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.08 | 74.908 | 59.8 | 75.6 | 4.075 | 87.1689 | 59.6 | 88.05 | 4.081 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 4.077 | 111.246 | 60 | 123 | 4.076 | 122.097 | 60 | 123 | 4.082 | 111.344 | 60.2 | 112.5 | 4.078 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.078 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 4.079 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.079 | 74.228 | 60.8 | 75 | 4.085 | 61.883 | 61 | 62.55 | 4.08 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 4.081 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.078 | 24.86 | 61.6 | 25.05 | 4.076 | 17.901 | 60 | 18.15
|  | 4.087 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.087 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.088 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 4.089 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.091 | 54.935 | 59.2 | 55.5 | 4.088 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.088 | 74.91 | 59.8 | 75.6 | 4.0835 | 87.1673 | 59.6 | 88.05 | 4.089 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 4.085 | 111.247 | 60 | 123 | 4.085 | 122.094 | 60 | 123 | 4.09 | 111.337 | 60.2 | 112.5 | 4.086 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 4.087 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.087 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.087 | 74.228 | 60.8 | 75 | 4.093 | 61.881 | 61 | 62.55 | 4.088 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 4.089 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.086 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 4.085 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.096 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.096 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.096 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 4.097 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.099 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 4.096 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.097 | 74.911 | 59.8 | 75.6 | 4.0918 | 87.1703 | 59.6 | 88.05 | 4.098 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 4.094 | 111.248 | 60 | 123 | 4.093 | 122.092 | 60 | 123 | 4.098 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 4.094 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 4.095 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 4.095 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.095 | 74.227 | 60.8 | 75 | 4.102 | 61.879 | 61 | 62.55 | 4.096 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 4.098 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.094 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 4.093 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.104 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.104 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 4.104 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 4.106 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 4.107 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 4.105 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.105 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.1001 | 87.1733 | 59.6 | 88.05 | 4.106 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 4.102 | 111.249 | 60 | 123 | 4.101 | 122.089 | 60 | 123 | 4.107 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 4.103 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 4.103 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 4.104 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.104 | 74.227 | 60.8 | 75 | 4.11 | 61.879 | 61 | 62.55 | 4.105 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 4.106 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 4.103 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 4.101 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.112 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.112 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.113 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 4.114 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 4.116 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 4.113 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.114 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.1084 | 87.176 | 59.6 | 88.05 | 4.115 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 4.11 | 111.25 | 60 | 123 | 4.11 | 122.087 | 60 | 123 | 4.115 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 4.111 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 4.112 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 4.112 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.112 | 74.227 | 60.8 | 75 | 4.118 | 61.878 | 61 | 62.55 | 4.113 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 4.115 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 4.111 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 4.11 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.121 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.121 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.121 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 4.123 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 4.124 | 54.943 | 59.2 | 55.5 | 4.121 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.122 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.1167 | 87.1787 | 59.6 | 88.05 | 4.123 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 4.119 | 111.251 | 60 | 123 | 4.118 | 122.084 | 60 | 123 | 4.123 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 4.119 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 4.12 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.121 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.12 | 74.227 | 60.8 | 75 | 4.127 | 61.878 | 61 | 62.55 | 4.121 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 4.123 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 4.119 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 4.118 | 17.9 | 60 | 18.15
|  | 4.129 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.129 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.129 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 4.131 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 4.133 | 54.945 | 59.2 | 55.5 | 4.13 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.13 | 74.913 | 59.8 | 75.6 | 4.125 | 87.1814 | 59.6 | 88.05 | 4.131 | 98.859 | 60.4 | 99.9 | 4.127 | 111.25 | 60 | 123 | 4.126 | 122.082 | 60 | 123 | 4.132 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 4.128 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 4.128 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.129 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.129 | 74.228 | 60.8 | 75 | 4.135 | 61.877 | 61 | 62.55 | 4.13 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 4.131 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 4.128 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 4.126 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.137 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.137 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.138 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 4.139 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 4.141 | 54.946 | 59.2 | 55.5 | 4.138 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.138 | 74.913 | 59.8 | 75.6 | 4.1333 | 87.1841 | 59.6 | 88.05 | 4.14 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 4.135 | 111.25 | 60 | 123 | 4.135 | 122.079 | 60 | 123 | 4.14 | 111.333 | 60.2 | 112.5 | 4.136 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 4.137 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.137 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.137 | 74.23 | 60.8 | 75 | 4.143 | 61.876 | 61 | 62.55 | 4.138 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 4.139 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 4.136 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 4.135 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.146 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.146 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.146 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 4.147 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 4.149 | 54.948 | 59.2 | 55.5 | 4.146 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.147 | 74.914 | 59.8 | 75.6 | 4.1416 | 87.1869 | 59.6 | 88.05 | 4.148 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 4.144 | 111.249 | 60 | 123 | 4.143 | 122.077 | 60 | 123 | 4.148 | 111.331 | 60.2 | 112.5 | 4.144 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 4.145 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 4.146 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.145 | 74.232 | 60.8 | 75 | 4.152 | 61.874 | 61 | 62.55 | 4.146 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 4.148 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 4.144 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.143 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.154 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.154 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 4.154 | 30.314 | 59.6 | 30.6 | 4.156 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.157 | 54.949 | 59.2 | 55.5 | 4.155 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.155 | 74.915 | 59.8 | 75.6 | 4.1501 | 87.1896 | 59.6 | 88.05 | 4.156 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 4.152 | 111.249 | 60 | 123 | 4.151 | 122.076 | 60 | 123 | 4.157 | 111.33 | 60.2 | 112.5 | 4.153 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 4.153 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.154 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.154 | 74.234 | 60.8 | 75 | 4.16 | 61.872 | 61 | 62.55 | 4.155 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 4.156 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 4.153 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.151 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.162 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.162 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 4.163 | 30.318 | 59.6 | 30.6 | 4.164 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 4.166 | 54.953 | 59.2 | 55.5 | 4.163 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.163 | 74.916 | 59.8 | 75.6 | 4.1584 | 87.1915 | 59.6 | 88.05 | 4.164 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 4.16 | 111.248 | 60 | 123 | 4.16 | 122.076 | 60 | 123 | 4.165 | 111.329 | 60.2 | 112.5 | 4.161 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 4.162 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.162 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.162 | 74.235 | 60.8 | 75 | 4.168 | 61.871 | 61 | 62.55 | 4.163 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 4.165 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 4.161 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.16 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.171 | 7.402 | 60 | 7.5 | 4.171 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.171 | 30.321 | 59.6 | 30.6 | 4.172 | 42.598 | 59.4 | 43.05 | 4.174 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 4.171 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.172 | 74.916 | 59.8 | 75.6 | 4.1667 | 87.1933 | 59.6 | 88.05 | 4.173 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 4.169 | 111.248 | 60 | 123 | 4.168 | 122.075 | 60 | 123 | 4.173 | 111.328 | 60.2 | 112.5 | 4.169 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 4.17 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 4.17 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.17 | 74.236 | 60.8 | 75 | 4.177 | 61.87 | 61 | 62.55 | 4.171 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 4.173 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 4.169 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.168 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.179 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.179 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.179 | 30.325 | 59.6 | 30.6 | 4.181 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 4.182 | 54.96 | 59.2 | 55.5 | 4.18 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.18 | 74.917 | 59.8 | 75.6 | 4.175 | 87.1911 | 59.6 | 88.05 | 4.181 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 4.177 | 111.247 | 60 | 123 | 4.176 | 122.075 | 60 | 123 | 4.182 | 111.332 | 60.2 | 112.5 | 4.178 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 4.178 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 4.179 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.179 | 74.237 | 60.8 | 75 | 4.185 | 61.868 | 61 | 62.55 | 4.18 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.181 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 4.178 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.176 | 17.899 | 60 | 18.15
|  | 4.188 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.187 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.188 | 30.328 | 59.6 | 30.6 | 4.189 | 42.596 | 59.4 | 43.05 | 4.191 | 54.964 | 59.2 | 55.5 | 4.188 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.188 | 74.917 | 59.8 | 75.6 | 4.1833 | 87.1889 | 59.6 | 88.05 | 4.189 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 4.185 | 111.246 | 60 | 123 | 4.185 | 122.074 | 60 | 123 | 4.19 | 111.335 | 60.2 | 112.5 | 4.186 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 4.187 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 4.187 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.187 | 74.237 | 60.8 | 75 | 4.194 | 61.866 | 61 | 62.55 | 4.188 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.19 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 4.186 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.185 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 4.196 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.196 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.196 | 30.331 | 59.6 | 30.6 | 4.198 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 4.199 | 54.967 | 59.2 | 55.5 | 4.196 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.197 | 74.916 | 59.8 | 75.6 | 4.1917 | 87.187 | 59.6 | 88.05 | 4.198 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 4.194 | 111.242 | 60 | 123 | 4.193 | 122.073 | 60 | 123 | 4.198 | 111.341 | 60.2 | 112.5 | 4.194 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 4.195 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 4.195 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.195 | 74.237 | 60.8 | 75 | 4.202 | 61.864 | 61 | 62.55 | 4.196 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.198 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 4.194 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.193 | 17.898 | 60 | 18.15
|  | 4.204 | 7.404 | 60 | 7.5 | 4.204 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.204 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 4.206 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 4.208 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 4.205 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.205 | 74.914 | 59.8 | 75.6 | 4.2 | 87.1851 | 59.6 | 88.05 | 4.206 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 4.202 | 111.238 | 60 | 123 | 4.201 | 122.071 | 60 | 123 | 4.207 | 111.346 | 60.2 | 112.5 | 4.203 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 4.203 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 4.204 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.204 | 74.236 | 60.8 | 75 | 4.21 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.205 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.206 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 4.203 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.201 | 17.897 | 60 | 18.15
|  | 4.213 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.212 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.213 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 4.214 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 4.216 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 4.213 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.213 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.2085 | 87.1831 | 59.6 | 88.05 | 4.214 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 4.21 | 111.234 | 60 | 123 | 4.21 | 122.07 | 60 | 123 | 4.215 | 111.349 | 60.2 | 112.5 | 4.211 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.212 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.212 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.212 | 74.236 | 60.8 | 75 | 4.219 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.213 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.215 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 4.211 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.21 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 4.221 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.221 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.221 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 4.222 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 4.224 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 4.221 | 63.705 | 60 | 64.35 | 4.222 | 74.91 | 59.8 | 75.6 | 4.2168 | 87.1812 | 59.6 | 88.05 | 4.223 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 4.219 | 111.23 | 60 | 123 | 4.218 | 122.068 | 60 | 123 | 4.223 | 111.352 | 60.2 | 112.5 | 4.219 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.22 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.22 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.22 | 74.234 | 60.8 | 75 | 4.227 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.221 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 4.223 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.219 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.218 | 17.896 | 60 | 18.15
|  | 4.229 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.229 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.229 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 4.231 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 4.232 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 4.23 | 63.706 | 60 | 64.35 | 4.23 | 74.909 | 59.8 | 75.6 | 4.2251 | 87.1784 | 59.6 | 88.05 | 4.231 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 4.227 | 111.225 | 60 | 123 | 4.226 | 122.066 | 60 | 123 | 4.232 | 111.353 | 60.2 | 112.5 | 4.228 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.228 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 4.229 | 74.265 | 59.8 | 75 | 4.229 | 74.233 | 60.8 | 75 | 4.235 | 61.859 | 61 | 62.55 | 4.23 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 4.231 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.228 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.226 | 17.895 | 60 | 18.15
|  | 4.237 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.237 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.238 | 30.333 | 59.6 | 30.6 | 4.239 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 4.241 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 4.238 | 63.706 | 60 | 64.35 | 4.239 | 74.907 | 59.8 | 75.6 | 4.2334 | 87.1756 | 59.6 | 88.05 | 4.24 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 4.235 | 111.22 | 60 | 123 | 4.235 | 122.066 | 60 | 123 | 4.24 | 111.355 | 60.2 | 112.5 | 4.236 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.237 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 4.237 | 74.266 | 59.8 | 75 | 4.237 | 74.231 | 60.8 | 75 | 4.244 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.238 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 4.24 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.236 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.235 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 4.246 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.246 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.246 | 30.333 | 59.6 | 30.6 | 4.248 | 42.588 | 59.4 | 43.05 | 4.249 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 4.246 | 63.707 | 60 | 64.35 | 4.247 | 74.905 | 59.8 | 75.6 | 4.2417 | 87.1718 | 59.6 | 88.05 | 4.248 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 4.244 | 111.215 | 60 | 123 | 4.243 | 122.065 | 60 | 123 | 4.248 | 111.356 | 60.2 | 112.5 | 4.244 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 4.245 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 4.245 | 74.267 | 59.8 | 75 | 4.245 | 74.229 | 60.8 | 75 | 4.252 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.246 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 4.248 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.244 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.243 | 17.894 | 60 | 18.15
|  | 4.254 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.254 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.254 | 30.333 | 59.6 | 30.6 | 4.256 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 4.258 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 4.255 | 63.706 | 60 | 64.35 | 4.255 | 74.904 | 59.8 | 75.6 | 4.25 | 87.168 | 59.6 | 88.05 | 4.256 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 4.252 | 111.21 | 60 | 123 | 4.251 | 122.064 | 60 | 123 | 4.257 | 111.356 | 60.2 | 112.5 | 4.253 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 4.253 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 4.254 | 74.268 | 59.8 | 75 | 4.254 | 74.228 | 60.8 | 75 | 4.26 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.255 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 4.256 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 4.253 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.251 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 4.262 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.262 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.263 | 30.331 | 59.6 | 30.6 | 4.264 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 4.266 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 4.263 | 63.705 | 60 | 64.35 | 4.263 | 74.903 | 59.8 | 75.6 | 4.2583 | 87.1671 | 59.6 | 88.05 | 4.265 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 4.26 | 111.205 | 60 | 123 | 4.26 | 122.063 | 60 | 123 | 4.265 | 111.358 | 60.2 | 112.5 | 4.261 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 4.262 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 4.262 | 74.269 | 59.8 | 75 | 4.262 | 74.226 | 60.8 | 75 | 4.269 | 61.86 | 61 | 62.55 | 4.263 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 4.265 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 4.261 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.26 | 17.893 | 60 | 18.15
|  | 4.271 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.271 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.271 | 30.33 | 59.6 | 30.6 | 4.272 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 4.274 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 4.271 | 63.703 | 60 | 64.35 | 4.272 | 74.902 | 59.8 | 75.6 | 4.2666 | 87.1663 | 59.6 | 88.05 | 4.273 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 4.269 | 111.201 | 60 | 123 | 4.268 | 122.063 | 60 | 123 | 4.273 | 111.359 | 60.2 | 112.5 | 4.269 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 4.27 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.271 | 74.27 | 59.8 | 75 | 4.27 | 74.225 | 60.8 | 75 | 4.277 | 61.861 | 61 | 62.55 | 4.271 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 4.273 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 4.269 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.268 | 17.892 | 60 | 18.15
|  | 4.279 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.279 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.279 | 30.329 | 59.6 | 30.6 | 4.281 | 42.583 | 59.4 | 43.05 | 4.282 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 4.28 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.28 | 74.901 | 59.8 | 75.6 | 4.2751 | 87.1659 | 59.6 | 88.05 | 4.281 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 4.277 | 111.2 | 60 | 123 | 4.276 | 122.063 | 60 | 123 | 4.282 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 4.278 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 4.278 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.279 | 74.271 | 59.8 | 75 | 4.279 | 74.223 | 60.8 | 75 | 4.285 | 61.861 | 61 | 62.55 | 4.28 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 4.281 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 4.278 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.276 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 4.287 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.287 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.288 | 30.327 | 59.6 | 30.6 | 4.289 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 4.291 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 4.288 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.288 | 74.901 | 59.8 | 75.6 | 4.2834 | 87.1655 | 59.6 | 88.05 | 4.289 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 4.285 | 111.198 | 60 | 123 | 4.285 | 122.061 | 60 | 123 | 4.29 | 111.36 | 60.2 | 112.5 | 4.286 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.287 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.287 | 74.272 | 59.8 | 75 | 4.287 | 74.222 | 60.8 | 75 | 4.294 | 61.861 | 61 | 62.55 | 4.288 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 4.29 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 4.286 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.285 | 17.891 | 60 | 18.15
|  | 4.296 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.296 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.296 | 30.326 | 59.6 | 30.6 | 4.297 | 42.581 | 59.4 | 43.05 | 4.299 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 4.296 | 63.7 | 60 | 64.35 | 4.297 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.2917 | 87.1651 | 59.6 | 88.05 | 4.298 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 4.294 | 111.198 | 60 | 123 | 4.293 | 122.059 | 60 | 123 | 4.299 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 4.294 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 4.295 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.295 | 74.272 | 59.8 | 75 | 4.295 | 74.22 | 60.8 | 75 | 4.302 | 61.861 | 61 | 62.55 | 4.297 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 4.298 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.294 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.293 | 17.89 | 60 | 18.15
|  | 4.304 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.304 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.304 | 30.325 | 59.6 | 30.6 | 4.306 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 4.307 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.305 | 63.699 | 60 | 64.35 | 4.305 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.3 | 87.1648 | 59.6 | 88.05 | 4.306 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 4.302 | 111.198 | 60 | 123 | 4.301 | 122.058 | 60 | 123 | 4.307 | 111.354 | 60.2 | 112.5 | 4.303 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 4.303 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.304 | 74.273 | 59.8 | 75 | 4.304 | 74.221 | 60.8 | 75 | 4.31 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.305 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 4.306 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.303 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.301 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 4.312 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.312 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.313 | 30.323 | 59.6 | 30.6 | 4.314 | 42.583 | 59.4 | 43.05 | 4.316 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.313 | 63.698 | 60 | 64.35 | 4.313 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.3083 | 87.1652 | 59.6 | 88.05 | 4.314 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 4.31 | 111.198 | 60 | 123 | 4.31 | 122.056 | 60 | 123 | 4.315 | 111.357 | 60.2 | 112.5 | 4.311 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 4.312 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.312 | 74.274 | 59.8 | 75 | 4.312 | 74.222 | 60.8 | 75 | 4.319 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.313 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 4.315 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.311 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.31 | 17.889 | 60 | 18.15
|  | 4.321 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.321 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.321 | 30.322 | 59.6 | 30.6 | 4.323 | 42.585 | 59.4 | 43.05 | 4.324 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 4.321 | 63.696 | 60 | 64.35 | 4.322 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.3167 | 87.1657 | 59.6 | 88.05 | 4.323 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 4.319 | 111.198 | 60 | 123 | 4.318 | 122.055 | 60 | 123 | 4.324 | 111.361 | 60.2 | 112.5 | 4.319 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 4.32 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.32 | 74.276 | 59.8 | 75 | 4.32 | 74.223 | 60.8 | 75 | 4.327 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.322 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 4.323 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.319 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.318 | 17.888 | 60 | 18.15
|  | 4.329 | 7.406 | 60 | 7.5 | 4.329 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.329 | 30.32 | 59.6 | 30.6 | 4.331 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 4.333 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.33 | 63.695 | 60 | 64.35 | 4.33 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.325 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 4.331 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 4.327 | 111.198 | 60 | 123 | 4.326 | 122.053 | 60 | 123 | 4.332 | 111.363 | 60.2 | 112.5 | 4.328 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 4.328 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.329 | 74.277 | 59.8 | 75 | 4.329 | 74.225 | 60.8 | 75 | 4.335 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.33 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 4.331 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.328 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.326 | 17.887 | 60 | 18.15
|  | 4.338 | 7.407 | 60 | 7.5 | 4.337 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.338 | 30.319 | 59.6 | 30.6 | 4.339 | 42.588 | 59.4 | 43.05 | 4.341 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 4.338 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.338 | 74.9 | 59.8 | 75.6 | 4.3335 | 87.1655 | 59.6 | 88.05 | 4.339 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 4.335 | 111.198 | 60 | 123 | 4.335 | 122.051 | 60 | 123 | 4.34 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 4.336 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 4.337 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.337 | 74.279 | 59.8 | 75 | 4.337 | 74.227 | 60.8 | 75 | 4.344 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.338 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 4.34 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.336 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 4.335 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 4.346 | 7.405 | 60 | 7.5 | 4.346 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.346 | 30.318 | 59.6 | 30.6 | 4.347 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 4.349 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 4.346 | 63.693 | 60 | 64.35 | 4.347 | 74.902 | 59.8 | 75.6 | 4.3418 | 87.1644 | 59.6 | 88.05 | 4.348 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 4.344 | 111.198 | 60 | 123 | 4.343 | 122.049 | 60 | 123 | 4.349 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 4.344 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 4.345 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.345 | 74.28 | 59.8 | 75 | 4.345 | 74.23 | 60.8 | 75 | 4.352 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.347 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 4.348 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.344 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 4.343 | 17.886 | 60 | 18.15
|  | 4.354 | 7.403 | 60 | 7.5 | 4.354 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.354 | 30.316 | 59.6 | 30.6 | 4.356 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 4.357 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 4.355 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.355 | 74.905 | 59.8 | 75.6 | 4.3501 | 87.1633 | 59.6 | 88.05 | 4.356 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 4.352 | 111.198 | 60 | 123 | 4.351 | 122.048 | 60 | 123 | 4.357 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 4.353 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 4.353 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 4.354 | 74.282 | 59.8 | 75 | 4.354 | 74.233 | 60.8 | 75 | 4.36 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.355 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 4.356 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 4.353 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 4.351 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 4.363 | 7.402 | 60 | 7.5 | 4.362 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.363 | 30.315 | 59.6 | 30.6 | 4.364 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 4.366 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 4.363 | 63.69 | 60 | 64.35 | 4.364 | 74.907 | 59.8 | 75.6 | 4.3584 | 87.1618 | 59.6 | 88.05 | 4.364 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 4.36 | 111.201 | 60 | 123 | 4.36 | 122.047 | 60 | 123 | 4.365 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 4.361 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 4.362 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 4.362 | 74.284 | 59.8 | 75 | 4.362 | 74.236 | 60.8 | 75 | 4.369 | 61.862 | 61 | 62.55 | 4.363 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 4.365 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 4.361 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.359 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 4.371 | 7.4 | 60 | 7.5 | 4.371 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.371 | 30.314 | 59.6 | 30.6 | 4.372 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 4.374 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 4.371 | 63.688 | 60 | 64.35 | 4.372 | 74.909 | 59.8 | 75.6 | 4.3667 | 87.1602 | 59.6 | 88.05 | 4.373 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 4.369 | 111.204 | 60 | 123 | 4.368 | 122.046 | 60 | 123 | 4.374 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 4.369 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 4.37 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 4.37 | 74.287 | 59.8 | 75 | 4.37 | 74.241 | 60.8 | 75 | 4.377 | 61.863 | 61 | 62.55 | 4.372 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 4.373 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 4.369 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 4.368 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 4.379 | 7.398 | 60 | 7.5 | 4.379 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.379 | 30.313 | 59.6 | 30.6 | 4.381 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 4.382 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 4.38 | 63.687 | 60 | 64.35 | 4.38 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.375 | 87.1586 | 59.6 | 88.05 | 4.381 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 4.377 | 111.207 | 60 | 123 | 4.376 | 122.045 | 60 | 123 | 4.382 | 111.365 | 60.2 | 112.5 | 4.378 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 4.378 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 4.379 | 74.29 | 59.8 | 75 | 4.379 | 74.246 | 60.8 | 75 | 4.385 | 61.865 | 61 | 62.55 | 4.38 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 4.381 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 4.378 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 4.376 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 4.388 | 7.397 | 60 | 7.5 | 4.387 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.388 | 30.313 | 59.6 | 30.6 | 4.389 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 4.391 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 4.388 | 63.686 | 60 | 64.35 | 4.388 | 74.914 | 59.8 | 75.6 | 4.3833 | 87.1571 | 59.6 | 88.05 | 4.389 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 4.385 | 111.21 | 60 | 123 | 4.385 | 122.045 | 60 | 123 | 4.39 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 4.386 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 4.387 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 4.387 | 74.293 | 59.8 | 75 | 4.387 | 74.253 | 60.8 | 75 | 4.394 | 61.867 | 61 | 62.55 | 4.388 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 4.39 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.386 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.385 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 4.396 | 7.395 | 60 | 7.5 | 4.396 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.396 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 4.397 | 42.6 | 59.4 | 43.05 | 4.399 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 4.396 | 63.684 | 60 | 64.35 | 4.397 | 74.917 | 59.8 | 75.6 | 4.3916 | 87.1549 | 59.6 | 88.05 | 4.398 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 4.394 | 111.214 | 60 | 123 | 4.393 | 122.045 | 60 | 123 | 4.399 | 111.367 | 60.2 | 112.5 | 4.394 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 4.395 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 4.395 | 74.296 | 59.8 | 75 | 4.395 | 74.259 | 60.8 | 75 | 4.402 | 61.869 | 61 | 62.55 | 4.397 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 4.398 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.394 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 4.393 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 4.404 | 7.394 | 60 | 7.5 | 4.404 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.404 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 4.406 | 42.602 | 59.4 | 43.05 | 4.407 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 4.405 | 63.683 | 60 | 64.35 | 4.405 | 74.919 | 59.8 | 75.6 | 4.4001 | 87.1527 | 59.6 | 88.05 | 4.406 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 4.402 | 111.217 | 60 | 123 | 4.401 | 122.044 | 60 | 123 | 4.407 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 4.403 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 4.403 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 4.404 | 74.298 | 59.8 | 75 | 4.404 | 74.266 | 60.8 | 75 | 4.41 | 61.87 | 61 | 62.55 | 4.405 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.406 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.403 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 4.401 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 4.412 | 7.392 | 60 | 7.5 | 4.412 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.413 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 4.414 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 4.416 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 4.413 | 63.682 | 60 | 64.35 | 4.413 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 4.4084 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | 4.414 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 4.41 | 111.221 | 60 | 123 | 4.41 | 122.043 | 60 | 123 | 4.415 | 111.374 | 60.2 | 112.5 | 4.411 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 4.412 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 4.412 | 74.3 | 59.8 | 75 | 4.412 | 74.272 | 60.8 | 75 | 4.419 | 61.872 | 61 | 62.55 | 4.413 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 4.415 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 4.411 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 4.41 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 4.421 | 7.391 | 60 | 7.5 | 4.421 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.421 | 30.311 | 59.6 | 30.6 | 4.422 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 4.424 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 4.421 | 63.682 | 60 | 64.35 | 4.422 | 74.924 | 59.8 | 75.6 | 4.4167 | 87.1533 | 59.6 | 88.05 | 4.423 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 4.419 | 111.224 | 60 | 123 | 4.418 | 122.043 | 60 | 123 | 4.424 | 111.377 | 60.2 | 112.5 | 4.419 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 4.42 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.42 | 74.302 | 59.8 | 75 | 4.42 | 74.278 | 60.8 | 75 | 4.427 | 61.874 | 61 | 62.55 | 4.422 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 4.423 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 4.419 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 4.418 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.429 | 7.389 | 60 | 7.5 | 4.429 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.429 | 30.311 | 59.6 | 30.6 | 4.431 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 4.432 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 4.43 | 63.683 | 60 | 64.35 | 4.43 | 74.926 | 59.8 | 75.6 | 4.425 | 87.1546 | 59.6 | 88.05 | 4.431 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 4.427 | 111.227 | 60 | 123 | 4.426 | 122.044 | 60 | 123 | 4.432 | 111.38 | 60.2 | 112.5 | 4.428 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 4.428 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.429 | 74.303 | 59.8 | 75 | 4.429 | 74.285 | 60.8 | 75 | 4.435 | 61.876 | 61 | 62.55 | 4.43 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 4.431 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 4.428 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 4.426 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.438 | 7.387 | 60 | 7.5 | 4.438 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 4.438 | 30.31 | 59.6 | 30.6 | 4.439 | 42.609 | 59.4 | 43.05 | 4.441 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 4.438 | 63.683 | 60 | 64.35 | 4.438 | 74.927 | 59.8 | 75.6 | 4.4333 | 87.1559 | 59.6 | 88.05 | 4.439 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 4.435 | 111.23 | 60 | 123 | 4.435 | 122.044 | 60 | 123 | 4.44 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 4.436 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 4.437 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 4.437 | 74.305 | 59.8 | 75 | 4.437 | 74.29 | 60.8 | 75 | 4.444 | 61.879 | 61 | 62.55 | 4.438 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 4.44 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 4.436 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 4.435 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.446 | 7.386 | 60 | 7.5 | 4.446 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 4.446 | 30.31 | 59.6 | 30.6 | 4.447 | 42.611 | 59.4 | 43.05 | 4.449 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 4.446 | 63.684 | 60 | 64.35 | 4.447 | 74.929 | 59.8 | 75.6 | 4.4417 | 87.1572 | 59.6 | 88.05 | 4.448 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 4.444 | 111.23 | 60 | 123 | 4.443 | 122.045 | 60 | 123 | 4.449 | 111.386 | 60.2 | 112.5 | 4.444 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 4.445 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 4.445 | 74.307 | 59.8 | 75 | 4.445 | 74.296 | 60.8 | 75 | 4.452 | 61.881 | 61 | 62.55 | 4.447 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 4.448 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 4.444 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 4.443 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.454 | 7.384 | 60 | 7.5 | 4.454 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 4.454 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 4.456 | 42.613 | 59.4 | 43.05 | 4.458 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 4.455 | 63.684 | 60 | 64.35 | 4.455 | 74.931 | 59.8 | 75.6 | 4.45 | 87.1585 | 59.6 | 88.05 | 4.456 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 4.452 | 111.23 | 60 | 123 | 4.451 | 122.047 | 60 | 123 | 4.457 | 111.389 | 60.2 | 112.5 | 4.453 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 4.453 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 4.454 | 74.309 | 59.8 | 75 | 4.454 | 74.302 | 60.8 | 75 | 4.46 | 61.884 | 61 | 62.55 | 4.455 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 4.456 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 4.453 | 24.86 | 61.6 | 25.05 | 4.451 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.463 | 7.382 | 60 | 7.5 | 4.462 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 4.463 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 4.464 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.466 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 4.463 | 63.684 | 60 | 64.35 | 4.463 | 74.932 | 59.8 | 75.6 | 4.4585 | 87.1598 | 59.6 | 88.05 | 4.464 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 4.46 | 111.23 | 60 | 123 | 4.46 | 122.048 | 60 | 123 | 4.465 | 111.391 | 60.2 | 112.5 | 4.461 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 4.462 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 4.462 | 74.311 | 59.8 | 75 | 4.462 | 74.308 | 60.8 | 75 | 4.469 | 61.886 | 61 | 62.55 | 4.463 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.465 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 4.461 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 4.459 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.471 | 7.381 | 60 | 7.5 | 4.471 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 4.471 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 4.472 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.474 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 4.471 | 63.685 | 60 | 64.35 | 4.472 | 74.934 | 59.8 | 75.6 | 4.4668 | 87.1611 | 59.6 | 88.05 | 4.473 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 4.469 | 111.23 | 60 | 123 | 4.468 | 122.048 | 60 | 123 | 4.474 | 111.393 | 60.2 | 112.5 | 4.469 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 4.47 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 4.47 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.47 | 74.312 | 60.8 | 75 | 4.477 | 61.888 | 61 | 62.55 | 4.472 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.473 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 4.469 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 4.468 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.479 | 7.379 | 60 | 7.5 | 4.479 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 4.479 | 30.308 | 59.6 | 30.6 | 4.481 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.482 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 4.48 | 63.685 | 60 | 64.35 | 4.48 | 74.935 | 59.8 | 75.6 | 4.4751 | 87.163 | 59.6 | 88.05 | 4.481 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 4.477 | 111.23 | 60 | 123 | 4.476 | 122.048 | 60 | 123 | 4.482 | 111.395 | 60.2 | 112.5 | 4.478 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 4.478 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 4.479 | 74.315 | 59.8 | 75 | 4.479 | 74.315 | 60.8 | 75 | 4.485 | 61.891 | 61 | 62.55 | 4.48 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.481 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 4.478 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 4.476 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.488 | 7.378 | 60 | 7.5 | 4.487 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.488 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 4.489 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.491 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 4.488 | 63.686 | 60 | 64.35 | 4.489 | 74.936 | 59.8 | 75.6 | 4.4834 | 87.1649 | 59.6 | 88.05 | 4.489 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 4.485 | 111.23 | 60 | 123 | 4.485 | 122.051 | 60 | 123 | 4.49 | 111.396 | 60.2 | 112.5 | 4.486 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 4.487 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.487 | 74.317 | 59.8 | 75 | 4.487 | 74.319 | 60.8 | 75 | 4.494 | 61.893 | 61 | 62.55 | 4.488 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.49 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 4.486 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 4.484 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.496 | 7.376 | 60 | 7.5 | 4.496 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.496 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 4.497 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.499 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 4.496 | 63.686 | 60 | 64.35 | 4.497 | 74.934 | 59.8 | 75.6 | 4.4917 | 87.1689 | 59.6 | 88.05 | 4.498 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 4.494 | 111.233 | 60 | 123 | 4.493 | 122.053 | 60 | 123 | 4.499 | 111.397 | 60.2 | 112.5 | 4.494 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 4.495 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.495 | 74.319 | 59.8 | 75 | 4.495 | 74.322 | 60.8 | 75 | 4.502 | 61.895 | 61 | 62.55 | 4.497 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.498 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 4.494 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 4.493 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.504 | 7.375 | 60 | 7.5 | 4.504 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.504 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 4.506 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.507 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 4.505 | 63.687 | 60 | 64.35 | 4.505 | 74.932 | 59.8 | 75.6 | 4.5 | 87.1729 | 59.6 | 88.05 | 4.506 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 4.502 | 111.235 | 60 | 123 | 4.501 | 122.054 | 60 | 123 | 4.507 | 111.399 | 60.2 | 112.5 | 4.503 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 4.503 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.504 | 74.321 | 59.8 | 75 | 4.504 | 74.325 | 60.8 | 75 | 4.51 | 61.898 | 61 | 62.55 | 4.505 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.506 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 4.503 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 4.501 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.513 | 7.373 | 60 | 7.5 | 4.512 | 17.965 | 59.8 | 18.15 | 4.513 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 4.514 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.516 | 54.985 | 59.2 | 55.5 | 4.513 | 63.688 | 60 | 64.35 | 4.513 | 74.928 | 59.8 | 75.6 | 4.5083 | 87.1759 | 59.6 | 88.05 | 4.514 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 4.51 | 111.237 | 60 | 123 | 4.51 | 122.055 | 60 | 123 | 4.515 | 111.398 | 60.2 | 112.5 | 4.511 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 4.512 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.512 | 74.323 | 59.8 | 75 | 4.512 | 74.328 | 60.8 | 75 | 4.519 | 61.9 | 61 | 62.55 | 4.513 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.515 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 4.511 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.51 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.521 | 7.372 | 60 | 7.5 | 4.521 | 17.965 | 59.8 | 18.15 | 4.521 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 4.522 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.524 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 4.521 | 63.688 | 60 | 64.35 | 4.522 | 74.924 | 59.8 | 75.6 | 4.5166 | 87.1789 | 59.6 | 88.05 | 4.523 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 4.519 | 111.24 | 60 | 123 | 4.518 | 122.056 | 60 | 123 | 4.524 | 111.397 | 60.2 | 112.5 | 4.519 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 4.52 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.52 | 74.324 | 59.8 | 75 | 4.52 | 74.33 | 60.8 | 75 | 4.527 | 61.902 | 61 | 62.55 | 4.522 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.523 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 4.519 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.518 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.529 | 7.371 | 60 | 7.5 | 4.529 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.529 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 4.531 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.532 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 4.53 | 63.689 | 60 | 64.35 | 4.53 | 74.92 | 59.8 | 75.6 | 4.5251 | 87.1819 | 59.6 | 88.05 | 4.531 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 4.527 | 111.242 | 60 | 123 | 4.526 | 122.058 | 60 | 123 | 4.532 | 111.396 | 60.2 | 112.5 | 4.528 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 4.528 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.529 | 74.325 | 59.8 | 75 | 4.529 | 74.331 | 60.8 | 75 | 4.535 | 61.905 | 61 | 62.55 | 4.53 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.531 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 4.528 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.526 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.537 | 7.371 | 60 | 7.5 | 4.537 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 4.538 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 4.539 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.541 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.538 | 63.689 | 60 | 64.35 | 4.538 | 74.916 | 59.8 | 75.6 | 4.5334 | 87.1849 | 59.6 | 88.05 | 4.539 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 4.535 | 111.245 | 60 | 123 | 4.535 | 122.059 | 60 | 123 | 4.54 | 111.395 | 60.2 | 112.5 | 4.536 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 4.537 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.537 | 74.323 | 59.8 | 75 | 4.537 | 74.331 | 60.8 | 75 | 4.544 | 61.905 | 61 | 62.55 | 4.538 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.54 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 4.536 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.535 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.546 | 7.37 | 60 | 7.5 | 4.546 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 4.546 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 4.547 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.549 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 4.546 | 63.69 | 60 | 64.35 | 4.547 | 74.912 | 59.8 | 75.6 | 4.5417 | 87.189 | 59.6 | 88.05 | 4.548 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 4.544 | 111.247 | 60 | 123 | 4.543 | 122.06 | 60 | 123 | 4.549 | 111.394 | 60.2 | 112.5 | 4.544 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.545 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.545 | 74.321 | 59.8 | 75 | 4.545 | 74.332 | 60.8 | 75 | 4.552 | 61.906 | 61 | 62.55 | 4.547 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.548 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 4.544 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.543 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.554 | 7.369 | 60 | 7.5 | 4.554 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 4.554 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 4.556 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.557 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 4.555 | 63.69 | 60 | 64.35 | 4.555 | 74.908 | 59.8 | 75.6 | 4.55 | 87.1932 | 59.6 | 88.05 | 4.556 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 4.552 | 111.25 | 60 | 123 | 4.551 | 122.06 | 60 | 123 | 4.557 | 111.394 | 60.2 | 112.5 | 4.553 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.553 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.553 | 74.319 | 59.8 | 75 | 4.554 | 74.331 | 60.8 | 75 | 4.56 | 61.907 | 61 | 62.55 | 4.555 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.556 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 4.553 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.551 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.562 | 7.368 | 60 | 7.5 | 4.562 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 4.563 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 4.564 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.566 | 54.995 | 59.2 | 55.5 | 4.563 | 63.69 | 60 | 64.35 | 4.563 | 74.903 | 59.8 | 75.6 | 4.5583 | 87.1974 | 59.6 | 88.05 | 4.564 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 4.56 | 111.252 | 60 | 123 | 4.559 | 122.059 | 60 | 123 | 4.565 | 111.39 | 60.2 | 112.5 | 4.561 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 4.562 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 4.562 | 74.317 | 59.8 | 75 | 4.562 | 74.331 | 60.8 | 75 | 4.569 | 61.907 | 61 | 62.55 | 4.563 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 4.565 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 4.561 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.559 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.571 | 7.366 | 60 | 7.5 | 4.571 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 4.571 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 4.572 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.574 | 54.997 | 59.2 | 55.5 | 4.571 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.572 | 74.899 | 59.8 | 75.6 | 4.5667 | 87.2015 | 59.6 | 88.05 | 4.573 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 4.569 | 111.255 | 60 | 123 | 4.568 | 122.059 | 60 | 123 | 4.574 | 111.387 | 60.2 | 112.5 | 4.569 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.57 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 4.57 | 74.315 | 59.8 | 75 | 4.57 | 74.331 | 60.8 | 75 | 4.577 | 61.908 | 61 | 62.55 | 4.572 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 4.573 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 4.569 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.568 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 4.579 | 7.365 | 60 | 7.5 | 4.579 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 4.579 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 4.581 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.583 | 54.998 | 59.2 | 55.5 | 4.58 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.58 | 74.895 | 59.8 | 75.6 | 4.575 | 87.2027 | 59.6 | 88.05 | 4.581 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 4.577 | 111.257 | 60 | 123 | 4.576 | 122.059 | 60 | 123 | 4.582 | 111.387 | 60.2 | 112.5 | 4.578 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 4.578 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 4.579 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.579 | 74.33 | 60.8 | 75 | 4.585 | 61.908 | 61 | 62.55 | 4.58 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 4.581 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 4.578 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.576 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 4.588 | 7.364 | 60 | 7.5 | 4.587 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 4.588 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 4.589 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.591 | 55 | 59.2 | 55.5 | 4.588 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.588 | 74.891 | 59.8 | 75.6 | 4.5835 | 87.2039 | 59.6 | 88.05 | 4.589 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 4.585 | 111.26 | 60 | 123 | 4.584 | 122.057 | 60 | 123 | 4.59 | 111.387 | 60.2 | 112.5 | 4.586 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.587 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.587 | 74.312 | 59.8 | 75 | 4.587 | 74.327 | 60.8 | 75 | 4.594 | 61.909 | 61 | 62.55 | 4.588 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 4.59 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 4.586 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.584 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 4.596 | 7.364 | 60 | 7.5 | 4.596 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.596 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 4.597 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.599 | 55.002 | 59.2 | 55.5 | 4.596 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.597 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 4.5918 | 87.2051 | 59.6 | 88.05 | 4.598 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 4.594 | 111.262 | 60 | 123 | 4.593 | 122.055 | 60 | 123 | 4.599 | 111.387 | 60.2 | 112.5 | 4.594 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.595 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.595 | 74.31 | 59.8 | 75 | 4.595 | 74.323 | 60.8 | 75 | 4.602 | 61.909 | 61 | 62.55 | 4.597 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 4.598 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 4.594 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.593 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 4.604 | 7.363 | 60 | 7.5 | 4.604 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.604 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 4.606 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.607 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 4.605 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.605 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 4.6001 | 87.2063 | 59.6 | 88.05 | 4.606 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 4.602 | 111.265 | 60 | 123 | 4.601 | 122.053 | 60 | 123 | 4.607 | 111.388 | 60.2 | 112.5 | 4.603 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 4.603 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.604 | 74.308 | 59.8 | 75 | 4.604 | 74.32 | 60.8 | 75 | 4.61 | 61.91 | 61 | 62.55 | 4.605 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 4.606 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 4.603 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.601 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 4.613 | 7.362 | 60 | 7.5 | 4.613 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.613 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 4.614 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.616 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 4.613 | 63.691 | 60 | 64.35 | 4.614 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 4.6084 | 87.2075 | 59.6 | 88.05 | 4.614 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.61 | 111.267 | 60 | 123 | 4.609 | 122.051 | 60 | 123 | 4.615 | 111.386 | 60.2 | 112.5 | 4.611 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 4.611 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.612 | 74.306 | 59.8 | 75 | 4.612 | 74.316 | 60.8 | 75 | 4.619 | 61.911 | 61 | 62.55 | 4.613 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 4.615 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 4.611 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.609 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 4.621 | 7.361 | 60 | 7.5 | 4.621 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.621 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 4.622 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.624 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 4.621 | 63.692 | 60 | 64.35 | 4.622 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 4.6167 | 87.2087 | 59.6 | 88.05 | 4.623 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.619 | 111.269 | 60 | 123 | 4.618 | 122.05 | 60 | 123 | 4.624 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 4.619 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 4.62 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.62 | 74.303 | 59.8 | 75 | 4.62 | 74.311 | 60.8 | 75 | 4.627 | 61.911 | 61 | 62.55 | 4.622 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 4.623 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 4.619 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.618 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 4.629 | 7.361 | 60 | 7.5 | 4.629 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.629 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 4.631 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.632 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 4.63 | 63.692 | 60 | 64.35 | 4.63 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 4.625 | 87.2058 | 59.6 | 88.05 | 4.631 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.627 | 111.272 | 60 | 123 | 4.626 | 122.05 | 60 | 123 | 4.632 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 4.628 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 4.628 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.628 | 74.299 | 59.8 | 75 | 4.629 | 74.306 | 60.8 | 75 | 4.635 | 61.912 | 61 | 62.55 | 4.63 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 4.631 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 4.628 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.626 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 4.638 | 7.36 | 60 | 7.5 | 4.637 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.638 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 4.639 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.641 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 4.638 | 63.692 | 60 | 64.35 | 4.638 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 4.6333 | 87.2029 | 59.6 | 88.05 | 4.639 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.635 | 111.274 | 60 | 123 | 4.634 | 122.051 | 60 | 123 | 4.64 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 4.636 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 4.636 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.637 | 74.296 | 59.8 | 75 | 4.637 | 74.302 | 60.8 | 75 | 4.644 | 61.913 | 61 | 62.55 | 4.638 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 4.64 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 4.636 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.634 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 4.646 | 7.36 | 60 | 7.5 | 4.646 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 4.646 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 4.647 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.649 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 4.646 | 63.693 | 60 | 64.35 | 4.647 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 4.6418 | 87.1999 | 59.6 | 88.05 | 4.648 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.644 | 111.311 | 60 | 123 | 4.643 | 122.051 | 60 | 123 | 4.649 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 4.644 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 4.645 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.645 | 74.293 | 59.8 | 75 | 4.645 | 74.299 | 60.8 | 75 | 4.652 | 61.914 | 61 | 62.55 | 4.647 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 4.648 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 4.644 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.643 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.654 | 7.36 | 60 | 7.5 | 4.654 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.654 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 4.656 | 42.614 | 59.4 | 43.05 | 4.657 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 4.655 | 63.693 | 60 | 64.35 | 4.655 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.6501 | 87.197 | 59.6 | 88.05 | 4.656 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.652 | 111.347 | 60 | 123 | 4.651 | 122.051 | 60 | 123 | 4.657 | 111.383 | 60.2 | 112.5 | 4.653 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 4.653 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.654 | 74.289 | 59.8 | 75 | 4.654 | 74.296 | 60.8 | 75 | 4.66 | 61.915 | 61 | 62.55 | 4.655 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 4.656 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 4.653 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.651 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.663 | 7.36 | 60 | 7.5 | 4.662 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 4.663 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 4.664 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 4.666 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.663 | 63.693 | 60 | 64.35 | 4.663 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.6584 | 87.1941 | 59.6 | 88.05 | 4.664 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.66 | 111.423 | 60 | 123 | 4.659 | 122.05 | 60 | 123 | 4.665 | 111.385 | 60.2 | 112.5 | 4.661 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 4.661 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 4.662 | 74.285 | 59.8 | 75 | 4.662 | 74.293 | 60.8 | 75 | 4.669 | 61.915 | 61 | 62.55 | 4.663 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 4.665 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 4.661 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 4.659 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.671 | 7.359 | 60 | 7.5 | 4.671 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.671 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 4.672 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 4.674 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 4.671 | 63.693 | 60 | 64.35 | 4.672 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.6667 | 87.1912 | 59.6 | 88.05 | 4.673 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.669 | 111.499 | 60 | 123 | 4.668 | 122.051 | 60 | 123 | 4.674 | 111.387 | 60.2 | 112.5 | 4.669 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 4.67 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 4.67 | 74.282 | 59.8 | 75 | 4.67 | 74.29 | 60.8 | 75 | 4.677 | 61.917 | 61 | 62.55 | 4.672 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 4.673 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 4.669 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 4.668 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.679 | 7.359 | 60 | 7.5 | 4.679 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.679 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 4.681 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 4.682 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.68 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.68 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.675 | 87.1889 | 59.6 | 88.05 | 4.681 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 4.677 | 111.632 | 60 | 123 | 4.676 | 122.051 | 60 | 123 | 4.682 | 111.392 | 60.2 | 112.5 | 4.678 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 4.678 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.678 | 74.279 | 59.8 | 75 | 4.679 | 74.288 | 60.8 | 75 | 4.685 | 61.919 | 61 | 62.55 | 4.68 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 4.681 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.678 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 4.676 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 4.688 | 7.358 | 60 | 7.5 | 4.688 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 4.688 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.689 | 42.615 | 59.4 | 43.05 | 4.691 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.688 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.688 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.6833 | 87.1866 | 59.6 | 88.05 | 4.689 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 4.685 | 111.764 | 60 | 123 | 4.684 | 122.05 | 60 | 123 | 4.69 | 111.397 | 60.2 | 112.5 | 4.686 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 4.686 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.687 | 74.276 | 59.8 | 75 | 4.687 | 74.286 | 60.8 | 75 | 4.694 | 61.92 | 61 | 62.55 | 4.688 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 4.69 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.686 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 4.684 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 4.696 | 7.357 | 60 | 7.5 | 4.696 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 4.696 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 4.697 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 4.699 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.696 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.697 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.6917 | 87.1835 | 59.6 | 88.05 | 4.698 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 4.694 | 111.969 | 60 | 123 | 4.693 | 122.048 | 60 | 123 | 4.699 | 111.4 | 60.2 | 112.5 | 4.694 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 4.695 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 4.695 | 74.273 | 59.8 | 75 | 4.695 | 74.285 | 60.8 | 75 | 4.702 | 61.922 | 61 | 62.55 | 4.697 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 4.698 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.694 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 4.693 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 4.704 | 7.357 | 60 | 7.5 | 4.704 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 4.704 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 4.706 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 4.707 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 4.705 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.705 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7 | 87.1804 | 59.6 | 88.05 | 4.706 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 4.702 | 112.174 | 60 | 123 | 4.701 | 122.046 | 60 | 123 | 4.707 | 111.404 | 60.2 | 112.5 | 4.703 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 4.703 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 4.703 | 74.275 | 59.8 | 75 | 4.704 | 74.283 | 60.8 | 75 | 4.71 | 61.924 | 61 | 62.55 | 4.705 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 4.706 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.703 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 4.701 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 4.713 | 7.356 | 60 | 7.5 | 4.712 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 4.713 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 4.714 | 42.617 | 59.4 | 43.05 | 4.716 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 4.713 | 63.694 | 60 | 64.35 | 4.713 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7085 | 87.1827 | 59.6 | 88.05 | 4.714 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 4.71 | 112.461 | 60 | 123 | 4.709 | 122.044 | 60 | 123 | 4.715 | 111.408 | 60.2 | 112.5 | 4.711 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 4.711 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 4.712 | 74.276 | 59.8 | 75 | 4.712 | 74.281 | 60.8 | 75 | 4.719 | 61.925 | 61 | 62.55 | 4.713 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 4.715 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.711 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 4.709 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 4.721 | 7.356 | 60 | 7.5 | 4.721 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 4.721 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 4.722 | 42.618 | 59.4 | 43.05 | 4.724 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 4.721 | 63.695 | 60 | 64.35 | 4.722 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7168 | 87.1849 | 59.6 | 88.05 | 4.723 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 4.719 | 112.748 | 60 | 123 | 4.718 | 122.042 | 60 | 123 | 4.724 | 111.412 | 60.2 | 112.5 | 4.719 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 4.72 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 4.72 | 74.278 | 59.8 | 75 | 4.72 | 74.279 | 60.8 | 75 | 4.727 | 61.923 | 61 | 62.55 | 4.722 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 4.723 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 4.719 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 4.718 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 4.729 | 7.356 | 60 | 7.5 | 4.729 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 4.729 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 4.731 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 4.732 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.73 | 63.696 | 60 | 64.35 | 4.73 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7251 | 87.1857 | 59.6 | 88.05 | 4.731 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 4.727 | 113.111 | 60 | 123 | 4.726 | 122.041 | 60 | 123 | 4.732 | 111.417 | 60.2 | 112.5 | 4.728 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 4.728 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 4.729 | 74.28 | 59.8 | 75 | 4.729 | 74.277 | 60.8 | 75 | 4.736 | 61.921 | 61 | 62.55 | 4.73 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 4.731 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.728 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 4.726 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 4.738 | 7.355 | 60 | 7.5 | 4.738 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 4.738 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 4.739 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 4.741 | 55.013 | 59.2 | 55.5 | 4.738 | 63.696 | 60 | 64.35 | 4.739 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7334 | 87.1865 | 59.6 | 88.05 | 4.739 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 4.735 | 113.474 | 60 | 123 | 4.734 | 122.039 | 60 | 123 | 4.74 | 111.423 | 60.2 | 112.5 | 4.736 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 4.736 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.737 | 74.281 | 59.8 | 75 | 4.737 | 74.275 | 60.8 | 75 | 4.744 | 61.919 | 61 | 62.55 | 4.738 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 4.74 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.736 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 4.734 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 4.746 | 7.355 | 60 | 7.5 | 4.746 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 4.746 | 30.259 | 59.6 | 30.6 | 4.747 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 4.749 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 4.746 | 63.697 | 60 | 64.35 | 4.747 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7417 | 87.1872 | 59.6 | 88.05 | 4.748 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 4.744 | 113.893 | 60 | 123 | 4.743 | 122.038 | 60 | 123 | 4.749 | 111.425 | 60.2 | 112.5 | 4.744 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 4.745 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 4.745 | 74.283 | 59.8 | 75 | 4.745 | 74.272 | 60.8 | 75 | 4.752 | 61.916 | 61 | 62.55 | 4.747 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 4.748 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.744 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 4.743 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 4.754 | 7.355 | 60 | 7.5 | 4.754 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 4.754 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 4.756 | 42.62 | 59.4 | 43.05 | 4.757 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 4.755 | 63.698 | 60 | 64.35 | 4.755 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.75 | 87.188 | 59.6 | 88.05 | 4.756 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 4.752 | 114.312 | 60 | 123 | 4.751 | 122.038 | 60 | 123 | 4.757 | 111.426 | 60.2 | 112.5 | 4.753 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 4.753 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.753 | 74.285 | 59.8 | 75 | 4.754 | 74.273 | 60.8 | 75 | 4.76 | 61.914 | 61 | 62.55 | 4.755 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 4.756 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.753 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 4.751 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 4.763 | 7.354 | 60 | 7.5 | 4.762 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 4.763 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 4.764 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 4.766 | 55.008 | 59.2 | 55.5 | 4.763 | 63.698 | 60 | 64.35 | 4.763 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7583 | 87.1881 | 59.6 | 88.05 | 4.764 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 4.76 | 114.775 | 60 | 123 | 4.759 | 122.038 | 60 | 123 | 4.765 | 111.428 | 60.2 | 112.5 | 4.761 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 4.761 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 4.762 | 74.286 | 59.8 | 75 | 4.762 | 74.274 | 60.8 | 75 | 4.769 | 61.911 | 61 | 62.55 | 4.763 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 4.765 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.761 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 4.759 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 4.771 | 7.354 | 60 | 7.5 | 4.771 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.771 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 4.772 | 42.621 | 59.4 | 43.05 | 4.774 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 4.771 | 63.699 | 60 | 64.35 | 4.772 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7668 | 87.1882 | 59.6 | 88.05 | 4.773 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 4.769 | 115.238 | 60 | 123 | 4.768 | 122.038 | 60 | 123 | 4.774 | 111.43 | 60.2 | 112.5 | 4.769 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 4.77 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 4.77 | 74.287 | 59.8 | 75 | 4.77 | 74.275 | 60.8 | 75 | 4.777 | 61.907 | 61 | 62.55 | 4.772 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 4.773 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.769 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 4.768 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 4.779 | 7.354 | 60 | 7.5 | 4.779 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.779 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 4.781 | 42.622 | 59.4 | 43.05 | 4.782 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 4.78 | 63.7 | 60 | 64.35 | 4.78 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7751 | 87.1888 | 59.6 | 88.05 | 4.781 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 4.777 | 115.711 | 60 | 123 | 4.776 | 122.038 | 60 | 123 | 4.782 | 111.43 | 60.2 | 112.5 | 4.778 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 4.778 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 4.778 | 74.288 | 59.8 | 75 | 4.779 | 74.276 | 60.8 | 75 | 4.786 | 61.903 | 61 | 62.55 | 4.78 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 4.781 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 4.778 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 4.776 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 4.788 | 7.353 | 60 | 7.5 | 4.788 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.788 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 4.789 | 42.622 | 59.4 | 43.05 | 4.791 | 55.004 | 59.2 | 55.5 | 4.788 | 63.7 | 60 | 64.35 | 4.788 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7834 | 87.1894 | 59.6 | 88.05 | 4.789 | 98.848 | 60.4 | 99.9 | 4.786 | 116.183 | 60 | 123 | 4.784 | 122.037 | 60 | 123 | 4.79 | 111.43 | 60.2 | 112.5 | 4.786 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 4.786 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 4.787 | 74.291 | 59.8 | 75 | 4.787 | 74.277 | 60.8 | 75 | 4.794 | 61.9 | 61 | 62.55 | 4.788 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 4.79 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.786 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 4.784 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 4.796 | 7.353 | 60 | 7.5 | 4.796 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 4.796 | 30.251 | 59.6 | 30.6 | 4.797 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 4.799 | 55.003 | 59.2 | 55.5 | 4.796 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.797 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.7917 | 87.1874 | 59.6 | 88.05 | 4.798 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 4.794 | 116.672 | 60 | 123 | 4.793 | 122.036 | 60 | 123 | 4.799 | 111.429 | 60.2 | 112.5 | 4.794 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 4.795 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 4.795 | 74.294 | 59.8 | 75 | 4.795 | 74.278 | 60.8 | 75 | 4.802 | 61.896 | 61 | 62.55 | 4.797 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 4.798 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.794 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 4.793 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 4.804 | 7.352 | 60 | 7.5 | 4.804 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 4.804 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 4.806 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 4.807 | 55.001 | 59.2 | 55.5 | 4.805 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.805 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8 | 87.1854 | 59.6 | 88.05 | 4.806 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 4.802 | 117.162 | 60 | 123 | 4.801 | 122.035 | 60 | 123 | 4.807 | 111.429 | 60.2 | 112.5 | 4.803 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 4.803 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | 4.803 | 74.296 | 59.8 | 75 | 4.804 | 74.277 | 60.8 | 75 | 4.811 | 61.891 | 61 | 62.55 | 4.805 | 49.601 | 61.2 | 50.1 | 4.806 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.803 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 4.801 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 4.813 | 7.352 | 60 | 7.5 | 4.812 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 4.813 | 30.254 | 59.6 | 30.6 | 4.814 | 42.624 | 59.4 | 43.05 | 4.816 | 54.999 | 59.2 | 55.5 | 4.813 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.813 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8083 | 87.185 | 59.6 | 88.05 | 4.814 | 98.846 | 60.4 | 99.9 | 4.81 | 117.621 | 60 | 123 | 4.809 | 122.034 | 60 | 123 | 4.815 | 111.429 | 60.2 | 112.5 | 4.811 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 4.811 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 4.812 | 74.299 | 59.8 | 75 | 4.812 | 74.276 | 60.8 | 75 | 4.819 | 61.886 | 61 | 62.55 | 4.813 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 4.815 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.811 | 24.887 | 61.6 | 25.05 | 4.809 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 4.821 | 7.352 | 60 | 7.5 | 4.821 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 4.821 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 4.822 | 42.625 | 59.4 | 43.05 | 4.824 | 54.998 | 59.2 | 55.5 | 4.821 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.822 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8167 | 87.1845 | 59.6 | 88.05 | 4.823 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 4.819 | 118.08 | 60 | 123 | 4.818 | 122.034 | 60 | 123 | 4.824 | 111.429 | 60.2 | 112.5 | 4.819 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 4.82 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | 4.82 | 74.302 | 59.8 | 75 | 4.82 | 74.276 | 60.8 | 75 | 4.827 | 61.881 | 61 | 62.55 | 4.822 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 4.823 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.819 | 24.888 | 61.6 | 25.05 | 4.818 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 4.829 | 7.351 | 60 | 7.5 | 4.829 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 4.829 | 30.257 | 59.6 | 30.6 | 4.831 | 42.625 | 59.4 | 43.05 | 4.832 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 4.83 | 63.701 | 60 | 64.35 | 4.83 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.825 | 87.1841 | 59.6 | 88.05 | 4.831 | 98.845 | 60.4 | 99.9 | 4.827 | 118.499 | 60 | 123 | 4.826 | 122.034 | 60 | 123 | 4.832 | 111.427 | 60.2 | 112.5 | 4.828 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.828 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | 4.828 | 74.305 | 59.8 | 75 | 4.829 | 74.275 | 60.8 | 75 | 4.836 | 61.876 | 61 | 62.55 | 4.83 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 4.831 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 4.828 | 24.889 | 61.6 | 25.05 | 4.826 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 4.838 | 7.351 | 60 | 7.5 | 4.837 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.838 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 4.839 | 42.626 | 59.4 | 43.05 | 4.841 | 54.995 | 59.2 | 55.5 | 4.838 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.838 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8335 | 87.1837 | 59.6 | 88.05 | 4.839 | 98.848 | 60.4 | 99.9 | 4.835 | 118.917 | 60 | 123 | 4.834 | 122.032 | 60 | 123 | 4.84 | 111.425 | 60.2 | 112.5 | 4.836 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.836 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 4.837 | 74.307 | 59.8 | 75 | 4.837 | 74.275 | 60.8 | 75 | 4.844 | 61.87 | 61 | 62.55 | 4.838 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 4.84 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.836 | 24.89 | 61.6 | 25.05 | 4.834 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 4.846 | 7.351 | 60 | 7.5 | 4.846 | 17.965 | 59.8 | 18.15 | 4.846 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 4.847 | 42.627 | 59.4 | 43.05 | 4.849 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 4.846 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.847 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8418 | 87.1833 | 59.6 | 88.05 | 4.848 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 4.844 | 119.28 | 60 | 123 | 4.843 | 122.031 | 60 | 123 | 4.849 | 111.42 | 60.2 | 112.5 | 4.844 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.845 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 4.845 | 74.309 | 59.8 | 75 | 4.845 | 74.274 | 60.8 | 75 | 4.852 | 61.864 | 61 | 62.55 | 4.847 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 4.848 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.844 | 24.89 | 61.6 | 25.05 | 4.843 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 4.854 | 7.351 | 60 | 7.5 | 4.854 | 17.966 | 59.8 | 18.15 | 4.854 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 4.855 | 42.628 | 59.4 | 43.05 | 4.857 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 4.855 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.855 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8501 | 87.1829 | 59.6 | 88.05 | 4.856 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 4.852 | 119.642 | 60 | 123 | 4.851 | 122.032 | 60 | 123 | 4.857 | 111.415 | 60.2 | 112.5 | 4.853 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.853 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 4.853 | 74.311 | 59.8 | 75 | 4.854 | 74.273 | 60.8 | 75 | 4.861 | 61.858 | 61 | 62.55 | 4.855 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 4.856 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.853 | 24.891 | 61.6 | 25.05 | 4.851 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 4.863 | 7.35 | 60 | 7.5 | 4.863 | 17.968 | 59.8 | 18.15 | 4.863 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 4.864 | 42.629 | 59.4 | 43.05 | 4.866 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 4.863 | 63.702 | 60 | 64.35 | 4.864 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8584 | 87.1839 | 59.6 | 88.05 | 4.864 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 4.86 | 119.932 | 60 | 123 | 4.859 | 122.033 | 60 | 123 | 4.865 | 111.412 | 60.2 | 112.5 | 4.861 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 4.861 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 4.862 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.862 | 74.272 | 60.8 | 75 | 4.869 | 61.851 | 61 | 62.55 | 4.863 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 4.865 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 4.861 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 4.859 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 4.871 | 7.35 | 60 | 7.5 | 4.871 | 17.969 | 59.8 | 18.15 | 4.871 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 4.872 | 42.63 | 59.4 | 43.05 | 4.874 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 4.871 | 63.703 | 60 | 64.35 | 4.872 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 4.8667 | 87.1849 | 59.6 | 88.05 | 4.873 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 4.869 | 120.222 | 60 | 123 | 4.868 | 122.034 | 60 | 123 | 4.874 | 111.409 | 60.2 | 112.5 | 4.869 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.87 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 4.87 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.87 | 74.272 | 60.8 | 75 | 4.877 | 61.845 | 61 | 62.55 | 4.872 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 4.873 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 4.869 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 4.868 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 4.879 | 7.35 | 60 | 7.5 | 4.879 | 17.967 | 59.8 | 18.15 | 4.879 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 4.881 | 42.63 | 59.4 | 43.05 | 4.882 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.88 | 63.704 | 60 | 64.35 | 4.88 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 4.875 | 87.1862 | 59.6 | 88.05 | 4.881 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 4.877 | 120.43 | 60 | 123 | 4.876 | 122.035 | 60 | 123 | 4.882 | 111.406 | 60.2 | 112.5 | 4.878 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.878 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | 4.878 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.879 | 74.271 | 60.8 | 75 | 4.886 | 61.839 | 61 | 62.55 | 4.88 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 4.881 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 4.878 | 24.893 | 61.6 | 25.05 | 4.876 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 4.888 | 7.349 | 60 | 7.5 | 4.887 | 17.966 | 59.8 | 18.15 | 4.888 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 4.889 | 42.631 | 59.4 | 43.05 | 4.891 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.888 | 63.705 | 60 | 64.35 | 4.888 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 4.8833 | 87.1876 | 59.6 | 88.05 | 4.889 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 4.885 | 120.638 | 60 | 123 | 4.884 | 122.037 | 60 | 123 | 4.89 | 111.403 | 60.2 | 112.5 | 4.886 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.886 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 4.887 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.887 | 74.27 | 60.8 | 75 | 4.894 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.888 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 4.89 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 4.886 | 24.893 | 61.6 | 25.05 | 4.884 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 4.896 | 7.349 | 60 | 7.5 | 4.896 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 4.896 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 4.897 | 42.631 | 59.4 | 43.05 | 4.899 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.896 | 63.705 | 60 | 64.35 | 4.897 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 4.8918 | 87.19 | 59.6 | 88.05 | 4.898 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 4.894 | 120.773 | 60 | 123 | 4.893 | 122.038 | 60 | 123 | 4.899 | 111.398 | 60.2 | 112.5 | 4.894 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 4.895 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | 4.895 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.895 | 74.27 | 60.8 | 75 | 4.902 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.897 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 4.898 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 4.894 | 24.892 | 61.6 | 25.05 | 4.893 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 4.904 | 7.349 | 60 | 7.5 | 4.904 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 4.904 | 30.264 | 59.6 | 30.6 | 4.906 | 42.632 | 59.4 | 43.05 | 4.907 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.905 | 63.706 | 60 | 64.35 | 4.905 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 4.9001 | 87.1925 | 59.6 | 88.05 | 4.906 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 4.902 | 120.909 | 60 | 123 | 4.901 | 122.039 | 60 | 123 | 4.907 | 111.393 | 60.2 | 112.5 | 4.903 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 4.903 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 4.903 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.904 | 74.269 | 60.8 | 75 | 4.911 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.905 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 4.906 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 4.902 | 24.891 | 61.6 | 25.05 | 4.901 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 4.913 | 7.348 | 60 | 7.5 | 4.913 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 4.913 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 4.914 | 42.633 | 59.4 | 43.05 | 4.916 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.913 | 63.706 | 60 | 64.35 | 4.913 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 4.9084 | 87.1948 | 59.6 | 88.05 | 4.914 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.911 | 120.988 | 60 | 123 | 4.909 | 122.041 | 60 | 123 | 4.915 | 111.388 | 60.2 | 112.5 | 4.911 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 4.911 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 4.912 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.912 | 74.268 | 60.8 | 75 | 4.919 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.913 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 4.915 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 4.911 | 24.89 | 61.6 | 25.05 | 4.909 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 4.921 | 7.348 | 60 | 7.5 | 4.921 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 4.921 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 4.922 | 42.634 | 59.4 | 43.05 | 4.924 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.921 | 63.707 | 60 | 64.35 | 4.922 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 4.9167 | 87.1972 | 59.6 | 88.05 | 4.923 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 4.919 | 121.067 | 60 | 123 | 4.918 | 122.043 | 60 | 123 | 4.924 | 111.382 | 60.2 | 112.5 | 4.92 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 4.92 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 4.92 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.92 | 74.267 | 60.8 | 75 | 4.927 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.922 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 4.923 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 4.919 | 24.888 | 61.6 | 25.05 | 4.918 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 4.929 | 7.348 | 60 | 7.5 | 4.929 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 4.929 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 4.93 | 42.635 | 59.4 | 43.05 | 4.932 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.93 | 63.707 | 60 | 64.35 | 4.93 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 4.925 | 87.1996 | 59.6 | 88.05 | 4.931 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 4.927 | 121.102 | 60 | 123 | 4.926 | 122.046 | 60 | 123 | 4.932 | 111.378 | 60.2 | 112.5 | 4.928 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 4.928 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 4.928 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.929 | 74.267 | 60.8 | 75 | 4.936 | 61.838 | 61 | 62.55 | 4.93 | 49.594 | 61.2 | 50.1 | 4.931 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 4.927 | 24.887 | 61.6 | 25.05 | 4.926 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 4.938 | 7.348 | 60 | 7.5 | 4.938 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.938 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 4.939 | 42.636 | 59.4 | 43.05 | 4.941 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.938 | 63.708 | 60 | 64.35 | 4.938 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 4.9333 | 87.2019 | 59.6 | 88.05 | 4.939 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 4.936 | 121.137 | 60 | 123 | 4.934 | 122.05 | 60 | 123 | 4.94 | 111.374 | 60.2 | 112.5 | 4.936 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 4.936 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 4.937 | 74.313 | 59.8 | 75 | 4.937 | 74.267 | 60.8 | 75 | 4.944 | 61.839 | 61 | 62.55 | 4.938 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 4.94 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 4.936 | 24.886 | 61.6 | 25.05 | 4.934 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 4.946 | 7.348 | 60 | 7.5 | 4.946 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.946 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 4.947 | 42.636 | 59.4 | 43.05 | 4.949 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.946 | 63.708 | 60 | 64.35 | 4.947 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 4.9417 | 87.2032 | 59.6 | 88.05 | 4.948 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 4.944 | 121.162 | 60 | 123 | 4.943 | 122.053 | 60 | 123 | 4.949 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 4.945 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 4.945 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | 4.945 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.945 | 74.266 | 60.8 | 75 | 4.952 | 61.84 | 61 | 62.55 | 4.947 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 4.948 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 4.944 | 24.885 | 61.6 | 25.05 | 4.943 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 4.954 | 7.347 | 60 | 7.5 | 4.954 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 4.954 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.956 | 42.637 | 59.4 | 43.05 | 4.957 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.955 | 63.71 | 60 | 64.35 | 4.955 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 4.95 | 87.2046 | 59.6 | 88.05 | 4.956 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 4.952 | 121.188 | 60 | 123 | 4.951 | 122.056 | 60 | 123 | 4.957 | 111.373 | 60.2 | 112.5 | 4.953 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 4.953 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 4.953 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.954 | 74.266 | 60.8 | 75 | 4.961 | 61.844 | 61 | 62.55 | 4.955 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 4.956 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 4.952 | 24.883 | 61.6 | 25.05 | 4.951 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 4.963 | 7.347 | 60 | 7.5 | 4.963 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 4.963 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.964 | 42.638 | 59.4 | 43.05 | 4.966 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.963 | 63.711 | 60 | 64.35 | 4.963 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 4.9585 | 87.2044 | 59.6 | 88.05 | 4.964 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 4.961 | 121.199 | 60 | 123 | 4.959 | 122.06 | 60 | 123 | 4.965 | 111.371 | 60.2 | 112.5 | 4.961 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 4.961 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | 4.962 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.962 | 74.265 | 60.8 | 75 | 4.969 | 61.847 | 61 | 62.55 | 4.964 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 4.965 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 4.961 | 24.882 | 61.6 | 25.05 | 4.959 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 4.971 | 7.347 | 60 | 7.5 | 4.971 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.971 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.972 | 42.638 | 59.4 | 43.05 | 4.974 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.971 | 63.712 | 60 | 64.35 | 4.972 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 4.9668 | 87.2042 | 59.6 | 88.05 | 4.973 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 4.969 | 121.21 | 60 | 123 | 4.968 | 122.063 | 60 | 123 | 4.974 | 111.37 | 60.2 | 112.5 | 4.97 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 4.97 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | 4.97 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.97 | 74.264 | 60.8 | 75 | 4.977 | 61.852 | 61 | 62.55 | 4.972 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 4.973 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 4.969 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 4.968 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.979 | 7.347 | 60 | 7.5 | 4.979 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 4.979 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.98 | 42.639 | 59.4 | 43.05 | 4.982 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.98 | 63.713 | 60 | 64.35 | 4.98 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 4.9751 | 87.2032 | 59.6 | 88.05 | 4.981 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 4.977 | 121.217 | 60 | 123 | 4.976 | 122.066 | 60 | 123 | 4.982 | 111.368 | 60.2 | 112.5 | 4.978 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 4.978 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | 4.978 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.979 | 74.264 | 60.8 | 75 | 4.986 | 61.857 | 61 | 62.55 | 4.98 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 4.982 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 4.977 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 4.976 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 4.988 | 7.347 | 60 | 7.5 | 4.988 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 4.988 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 4.989 | 42.639 | 59.4 | 43.05 | 4.991 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.988 | 63.715 | 60 | 64.35 | 4.989 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 4.9834 | 87.2021 | 59.6 | 88.05 | 4.989 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 4.986 | 121.224 | 60 | 123 | 4.984 | 122.069 | 60 | 123 | 4.99 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 4.986 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 4.986 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 4.987 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.987 | 74.263 | 60.8 | 75 | 4.994 | 61.861 | 61 | 62.55 | 4.988 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 4.99 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 4.986 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 4.984 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 4.996 | 7.346 | 60 | 7.5 | 4.996 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 4.996 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 4.997 | 42.64 | 59.4 | 43.05 | 4.999 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 4.996 | 63.716 | 60 | 64.35 | 4.997 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 4.9917 | 87.2011 | 59.6 | 88.05 | 4.998 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 4.994 | 121.229 | 60 | 123 | 4.993 | 122.071 | 60 | 123 | 4.999 | 111.364 | 60.2 | 112.5 | 4.995 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 4.995 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 4.995 | 74.314 | 59.8 | 75 | 4.995 | 74.262 | 60.8 | 75 | 5.002 | 61.866 | 61 | 62.55 | 4.997 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 4.998 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 4.994 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 4.993 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 5.004 | 7.346 | 60 | 7.5 | 5.004 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 5.004 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 5.005 | 42.64 | 59.4 | 43.05 | 5.007 | 54.991 | 59.2 | 55.5 | 5.005 | 63.718 | 60 | 64.35 | 5.005 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5 | 87.2001 | 59.6 | 88.05 | 5.006 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.002 | 121.234 | 60 | 123 | 5.001 | 122.072 | 60 | 123 | 5.007 | 111.362 | 60.2 | 112.5 | 5.003 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 5.003 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 5.003 | 74.315 | 59.8 | 75 | 5.004 | 74.261 | 60.8 | 75 | 5.011 | 61.871 | 61 | 62.55 | 5.005 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 5.007 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 5.002 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.001 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 5.013 | 7.346 | 60 | 7.5 | 5.013 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 5.013 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.014 | 42.64 | 59.4 | 43.05 | 5.016 | 54.989 | 59.2 | 55.5 | 5.013 | 63.719 | 60 | 64.35 | 5.013 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 5.0083 | 87.199 | 59.6 | 88.05 | 5.014 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 5.011 | 121.24 | 60 | 123 | 5.009 | 122.074 | 60 | 123 | 5.015 | 111.366 | 60.2 | 112.5 | 5.011 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 5.011 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 5.011 | 74.315 | 59.8 | 75 | 5.012 | 74.259 | 60.8 | 75 | 5.019 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.014 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 5.015 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 5.011 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.009 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 5.021 | 7.346 | 60 | 7.5 | 5.021 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 5.021 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 5.022 | 42.64 | 59.4 | 43.05 | 5.024 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 5.021 | 63.72 | 60 | 64.35 | 5.022 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 5.0168 | 87.198 | 59.6 | 88.05 | 5.023 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.019 | 121.247 | 60 | 123 | 5.018 | 122.076 | 60 | 123 | 5.024 | 111.371 | 60.2 | 112.5 | 5.02 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 5.02 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 5.02 | 74.316 | 59.8 | 75 | 5.02 | 74.258 | 60.8 | 75 | 5.027 | 61.878 | 61 | 62.55 | 5.022 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 5.023 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 5.019 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.018 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 5.029 | 7.348 | 60 | 7.5 | 5.029 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 5.029 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 5.031 | 42.64 | 59.399 | 43.05 | 5.032 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 5.03 | 63.722 | 60 | 64.35 | 5.03 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 5.0251 | 87.1988 | 59.6 | 88.05 | 5.031 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.027 | 121.253 | 60 | 123 | 5.026 | 122.078 | 60 | 123 | 5.032 | 111.374 | 60.2 | 112.5 | 5.028 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.028 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 5.028 | 74.316 | 59.8 | 75 | 5.029 | 74.257 | 60.8 | 75 | 5.036 | 61.879 | 61 | 62.55 | 5.03 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 5.032 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 5.027 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.026 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 5.038 | 7.349 | 60 | 7.5 | 5.038 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 5.038 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 5.039 | 42.64 | 59.397 | 43.05 | 5.041 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 5.038 | 63.722 | 60 | 64.35 | 5.038 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 5.0334 | 87.1997 | 59.6 | 88.05 | 5.039 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.036 | 121.26 | 60 | 123 | 5.034 | 122.08 | 60 | 123 | 5.04 | 111.377 | 60.2 | 112.5 | 5.036 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 5.036 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 5.037 | 74.316 | 59.8 | 75 | 5.037 | 74.256 | 60.8 | 75 | 5.044 | 61.881 | 61 | 62.55 | 5.039 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 5.04 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 5.036 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.034 | 17.885 | 60 | 18.15
|  | 5.046 | 7.351 | 60 | 7.5 | 5.046 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 5.046 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 5.047 | 42.64 | 59.395 | 43.05 | 5.049 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 5.046 | 63.721 | 60 | 64.35 | 5.047 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 5.0417 | 87.2015 | 59.6 | 88.05 | 5.048 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 5.044 | 121.267 | 60 | 123 | 5.043 | 122.082 | 60 | 123 | 5.049 | 111.381 | 60.2 | 112.5 | 5.045 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 5.045 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 5.045 | 74.317 | 59.8 | 75 | 5.045 | 74.255 | 60.8 | 75 | 5.052 | 61.883 | 61 | 62.55 | 5.047 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 5.048 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 5.044 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.043 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 5.054 | 7.352 | 60 | 7.5 | 5.054 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 5.054 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 5.055 | 42.64 | 59.394 | 43.05 | 5.057 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 5.055 | 63.721 | 60 | 64.35 | 5.055 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 5.05 | 87.2033 | 59.6 | 88.05 | 5.056 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 5.052 | 121.274 | 60 | 123 | 5.051 | 122.084 | 60 | 123 | 5.057 | 111.384 | 60.2 | 112.5 | 5.053 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.053 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 5.053 | 74.317 | 59.8 | 75 | 5.054 | 74.255 | 60.8 | 75 | 5.061 | 61.883 | 61 | 62.55 | 5.055 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 5.057 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 5.052 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.051 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 5.063 | 7.354 | 60 | 7.5 | 5.062 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 5.062 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.064 | 42.64 | 59.392 | 43.05 | 5.066 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 5.063 | 63.72 | 60 | 64.35 | 5.063 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 5.0583 | 87.2049 | 59.6 | 88.05 | 5.064 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 5.061 | 121.275 | 60 | 123 | 5.059 | 122.086 | 60 | 123 | 5.065 | 111.388 | 60.2 | 112.5 | 5.061 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.061 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 5.062 | 74.318 | 59.8 | 75 | 5.062 | 74.254 | 60.8 | 75 | 5.069 | 61.883 | 61 | 62.55 | 5.064 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 5.065 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 5.061 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.059 | 17.884 | 60 | 18.15
|  | 5.071 | 7.356 | 60 | 7.5 | 5.071 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 5.071 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 5.072 | 42.64 | 59.39 | 43.05 | 5.074 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 5.071 | 63.72 | 60 | 64.35 | 5.072 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 5.0667 | 87.2065 | 59.6 | 88.05 | 5.073 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 5.069 | 121.276 | 60 | 123 | 5.068 | 122.088 | 60 | 123 | 5.074 | 111.392 | 60.2 | 112.5 | 5.07 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.07 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 5.07 | 74.319 | 59.8 | 75 | 5.07 | 74.254 | 60.8 | 75 | 5.077 | 61.882 | 61 | 62.55 | 5.072 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 5.073 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.069 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.068 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 5.079 | 7.357 | 60 | 7.5 | 5.079 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 5.079 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 5.081 | 42.64 | 59.389 | 43.05 | 5.082 | 54.975 | 59.2 | 55.5 | 5.08 | 63.719 | 60 | 64.35 | 5.08 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 5.075 | 87.2081 | 59.6 | 88.05 | 5.081 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 5.077 | 121.276 | 60 | 123 | 5.076 | 122.089 | 60 | 123 | 5.082 | 111.396 | 60.2 | 112.5 | 5.078 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 5.078 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 5.078 | 74.321 | 59.8 | 75 | 5.079 | 74.253 | 60.8 | 75 | 5.086 | 61.882 | 61 | 62.55 | 5.08 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 5.082 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.077 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.076 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 5.088 | 7.359 | 60 | 7.5 | 5.088 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 5.088 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 5.089 | 42.639 | 59.387 | 43.05 | 5.091 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 5.088 | 63.719 | 60 | 64.35 | 5.088 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 5.0835 | 87.2098 | 59.6 | 88.05 | 5.089 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 5.086 | 121.276 | 60 | 123 | 5.084 | 122.09 | 60 | 123 | 5.09 | 111.4 | 60.2 | 112.5 | 5.086 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.086 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 5.086 | 74.323 | 59.8 | 75 | 5.087 | 74.252 | 60.8 | 75 | 5.094 | 61.882 | 61 | 62.55 | 5.089 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 5.09 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 5.086 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.084 | 17.883 | 60 | 18.15
|  | 5.096 | 7.361 | 60 | 7.5 | 5.096 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 5.096 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 5.097 | 42.639 | 59.385 | 43.05 | 5.099 | 54.97 | 59.2 | 55.5 | 5.096 | 63.718 | 60 | 64.35 | 5.097 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 5.0918 | 87.2115 | 59.6 | 88.05 | 5.098 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 5.094 | 121.276 | 60 | 123 | 5.093 | 122.09 | 60 | 123 | 5.099 | 111.402 | 60.2 | 112.5 | 5.095 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.095 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | 5.095 | 74.324 | 59.8 | 75 | 5.095 | 74.251 | 60.8 | 75 | 5.102 | 61.881 | 61 | 62.55 | 5.097 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 5.098 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 5.094 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.093 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 5.104 | 7.362 | 60 | 7.5 | 5.104 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 5.104 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 5.105 | 42.638 | 59.384 | 43.05 | 5.107 | 54.967 | 59.2 | 55.5 | 5.105 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.105 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 5.1001 | 87.2132 | 59.6 | 88.05 | 5.106 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 5.102 | 121.276 | 60 | 123 | 5.101 | 122.087 | 60 | 123 | 5.107 | 111.404 | 60.2 | 112.5 | 5.103 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.103 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | 5.103 | 74.326 | 59.8 | 75 | 5.104 | 74.249 | 60.8 | 75 | 5.111 | 61.881 | 61 | 62.55 | 5.105 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 5.107 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 5.102 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.101 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 5.113 | 7.364 | 60 | 7.5 | 5.113 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 5.113 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 5.114 | 42.638 | 59.382 | 43.05 | 5.116 | 54.964 | 59.2 | 55.5 | 5.113 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.114 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 5.1084 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | 5.114 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 5.111 | 121.276 | 60 | 123 | 5.109 | 122.085 | 60 | 123 | 5.115 | 111.412 | 60.2 | 112.5 | 5.111 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.111 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 5.112 | 74.328 | 59.8 | 75 | 5.112 | 74.247 | 60.8 | 75 | 5.119 | 61.88 | 61 | 62.55 | 5.114 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 5.115 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 5.111 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.109 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 5.121 | 7.366 | 60 | 7.5 | 5.121 | 17.965 | 59.8 | 18.15 | 5.121 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 5.122 | 42.638 | 59.38 | 43.05 | 5.124 | 54.961 | 59.2 | 55.5 | 5.121 | 63.711 | 60 | 64.35 | 5.122 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 5.1167 | 87.2128 | 59.6 | 88.05 | 5.123 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 5.119 | 121.276 | 60 | 123 | 5.118 | 122.082 | 60 | 123 | 5.124 | 111.42 | 60.2 | 112.5 | 5.12 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.12 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 5.12 | 74.33 | 59.8 | 75 | 5.12 | 74.246 | 60.8 | 75 | 5.127 | 61.877 | 61 | 62.55 | 5.122 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 5.123 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 5.119 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.118 | 17.882 | 60 | 18.15
|  | 5.129 | 7.367 | 60 | 7.5 | 5.129 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 5.129 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 5.13 | 42.637 | 59.379 | 43.05 | 5.132 | 54.958 | 59.2 | 55.5 | 5.13 | 63.709 | 60 | 64.35 | 5.13 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 5.125 | 87.2129 | 59.6 | 88.05 | 5.131 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 5.127 | 121.275 | 60 | 123 | 5.126 | 122.08 | 60 | 123 | 5.132 | 111.429 | 60.2 | 112.5 | 5.128 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.128 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 5.128 | 74.332 | 59.8 | 75 | 5.129 | 74.244 | 60.8 | 75 | 5.136 | 61.874 | 61 | 62.55 | 5.13 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 5.132 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 5.127 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.126 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 5.138 | 7.369 | 60 | 7.5 | 5.138 | 17.962 | 59.8 | 18.15 | 5.138 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 5.139 | 42.636 | 59.377 | 43.05 | 5.141 | 54.955 | 59.2 | 55.5 | 5.138 | 63.706 | 60 | 64.35 | 5.138 | 74.823 | 59.8 | 75.6 | 5.1333 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | 5.139 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 5.136 | 121.275 | 60 | 123 | 5.134 | 122.078 | 60 | 123 | 5.14 | 111.437 | 60.2 | 112.5 | 5.136 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.136 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | 5.136 | 74.333 | 59.8 | 75 | 5.137 | 74.243 | 60.8 | 75 | 5.144 | 61.873 | 61 | 62.55 | 5.139 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 5.14 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 5.136 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.134 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 5.146 | 7.371 | 60 | 7.5 | 5.146 | 17.96 | 59.8 | 18.15 | 5.146 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 5.147 | 42.634 | 59.375 | 43.05 | 5.149 | 54.952 | 59.2 | 55.5 | 5.146 | 63.703 | 60 | 64.35 | 5.147 | 74.819 | 59.8 | 75.6 | 5.1418 | 87.2131 | 59.6 | 88.05 | 5.148 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 5.144 | 121.274 | 60 | 123 | 5.143 | 122.075 | 60 | 123 | 5.149 | 111.441 | 60.2 | 112.5 | 5.145 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.145 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 5.145 | 74.335 | 59.8 | 75 | 5.145 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.152 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.147 | 49.52 | 61.2 | 50.1 | 5.148 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 5.144 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.143 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 5.154 | 7.372 | 60 | 7.5 | 5.154 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 5.154 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 5.156 | 42.632 | 59.374 | 43.05 | 5.157 | 54.949 | 59.2 | 55.5 | 5.155 | 63.701 | 60 | 64.35 | 5.155 | 74.815 | 59.8 | 75.6 | 5.1501 | 87.2132 | 59.6 | 88.05 | 5.156 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 5.152 | 121.273 | 60 | 123 | 5.151 | 122.074 | 60 | 123 | 5.157 | 111.445 | 60.2 | 112.5 | 5.153 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.153 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 5.153 | 74.336 | 59.8 | 75 | 5.154 | 74.24 | 60.8 | 75 | 5.161 | 61.871 | 61 | 62.55 | 5.155 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 5.157 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 5.152 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.151 | 17.881 | 60 | 18.15
|  | 5.163 | 7.374 | 60 | 7.5 | 5.163 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 5.163 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 5.164 | 42.631 | 59.372 | 43.05 | 5.166 | 54.947 | 59.2 | 55.5 | 5.163 | 63.698 | 60 | 64.35 | 5.163 | 74.811 | 59.8 | 75.6 | 5.1584 | 87.2133 | 59.6 | 88.05 | 5.164 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 5.161 | 121.276 | 60 | 123 | 5.159 | 122.074 | 60 | 123 | 5.165 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.161 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.161 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | 5.161 | 74.337 | 59.8 | 75 | 5.162 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.169 | 61.871 | 61 | 62.55 | 5.164 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 5.165 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 5.161 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.159 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 5.171 | 7.376 | 60 | 7.5 | 5.171 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 5.171 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 5.172 | 42.629 | 59.37 | 43.05 | 5.174 | 54.945 | 59.2 | 55.5 | 5.171 | 63.696 | 60 | 64.35 | 5.172 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 5.1667 | 87.2134 | 59.6 | 88.05 | 5.173 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 5.169 | 121.279 | 60 | 123 | 5.168 | 122.074 | 60 | 123 | 5.174 | 111.453 | 60.2 | 112.5 | 5.17 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 5.17 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 5.17 | 74.339 | 59.8 | 75 | 5.17 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.177 | 61.87 | 61 | 62.55 | 5.172 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 5.173 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 5.169 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.168 | 17.88 | 60 | 18.15
|  | 5.179 | 7.38 | 60 | 7.5 | 5.179 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 5.179 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 5.18 | 42.628 | 59.369 | 43.05 | 5.182 | 54.944 | 59.2 | 55.5 | 5.18 | 63.694 | 60 | 64.35 | 5.18 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 5.175 | 87.2089 | 59.6 | 88.05 | 5.181 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 5.177 | 121.281 | 60 | 123 | 5.176 | 122.075 | 60 | 123 | 5.182 | 111.454 | 60.2 | 112.5 | 5.178 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 5.178 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | 5.178 | 74.341 | 59.8 | 75 | 5.179 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.186 | 61.87 | 61 | 62.55 | 5.18 | 49.511 | 61.2 | 50.1 | 5.182 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 5.177 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.176 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 5.188 | 7.384 | 60 | 7.5 | 5.188 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 5.188 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 5.189 | 42.626 | 59.367 | 43.05 | 5.191 | 54.943 | 59.2 | 55.5 | 5.188 | 63.692 | 60 | 64.35 | 5.188 | 74.801 | 59.8 | 75.6 | 5.1833 | 87.2045 | 59.6 | 88.05 | 5.189 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 5.186 | 121.282 | 60 | 123 | 5.184 | 122.075 | 60 | 123 | 5.19 | 111.455 | 60.2 | 112.5 | 5.186 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 5.186 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | 5.187 | 74.342 | 59.8 | 75 | 5.187 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.194 | 61.873 | 61 | 62.55 | 5.189 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 5.19 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 5.186 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.184 | 17.879 | 60 | 18.15
|  | 5.196 | 7.386 | 60 | 7.5 | 5.196 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 5.196 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 5.197 | 42.624 | 59.365 | 43.05 | 5.199 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 5.196 | 63.69 | 60 | 64.35 | 5.197 | 74.799 | 59.8 | 75.6 | 5.1917 | 87.2 | 59.6 | 88.05 | 5.198 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 5.194 | 121.283 | 60 | 123 | 5.193 | 122.076 | 60 | 123 | 5.199 | 111.456 | 60.2 | 112.5 | 5.195 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 5.195 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | 5.195 | 74.344 | 59.8 | 75 | 5.195 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.202 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.197 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 5.198 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 5.194 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.193 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 5.204 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.204 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 5.204 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.205 | 42.623 | 59.364 | 43.05 | 5.207 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.205 | 63.689 | 60 | 64.35 | 5.205 | 74.797 | 59.8 | 75.6 | 5.2 | 87.1955 | 59.6 | 88.05 | 5.206 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 5.202 | 121.283 | 60 | 123 | 5.201 | 122.076 | 60 | 123 | 5.207 | 111.458 | 60.2 | 112.5 | 5.203 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 5.203 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 5.203 | 74.344 | 59.8 | 75 | 5.204 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.211 | 61.879 | 61 | 62.55 | 5.205 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 5.207 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 5.202 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.201 | 17.878 | 60 | 18.15
|  | 5.213 | 7.39 | 60 | 7.5 | 5.213 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 5.213 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 5.214 | 42.621 | 59.362 | 43.05 | 5.216 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 5.213 | 63.689 | 60 | 64.35 | 5.213 | 74.796 | 59.8 | 75.6 | 5.2085 | 87.1911 | 59.6 | 88.05 | 5.214 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 5.211 | 121.284 | 60 | 123 | 5.209 | 122.077 | 60 | 123 | 5.215 | 111.46 | 60.2 | 112.5 | 5.211 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 5.211 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 5.211 | 74.344 | 59.8 | 75 | 5.212 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.219 | 61.882 | 61 | 62.55 | 5.214 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 5.215 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 5.211 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.209 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 5.221 | 7.392 | 60 | 7.5 | 5.221 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 5.221 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 5.222 | 42.62 | 59.36 | 43.05 | 5.224 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 5.221 | 63.688 | 60 | 64.35 | 5.222 | 74.796 | 59.8 | 75.6 | 5.2168 | 87.1866 | 59.6 | 88.05 | 5.223 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 5.219 | 121.284 | 60 | 123 | 5.218 | 122.077 | 60 | 123 | 5.224 | 111.462 | 60.2 | 112.5 | 5.22 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 5.22 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 5.22 | 74.344 | 59.8 | 75 | 5.22 | 74.236 | 60.8 | 75 | 5.227 | 61.885 | 61 | 62.55 | 5.222 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 5.223 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 5.219 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.218 | 17.877 | 60 | 18.15
|  | 5.229 | 7.394 | 60 | 7.5 | 5.229 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 5.229 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 5.23 | 42.618 | 59.359 | 43.05 | 5.232 | 54.938 | 59.2 | 55.5 | 5.23 | 63.687 | 60 | 64.35 | 5.23 | 74.796 | 59.8 | 75.6 | 5.2251 | 87.1822 | 59.6 | 88.05 | 5.231 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 5.227 | 121.288 | 60 | 123 | 5.226 | 122.077 | 60 | 123 | 5.232 | 111.463 | 60.2 | 112.5 | 5.228 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.228 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 5.228 | 74.345 | 59.8 | 75 | 5.229 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.236 | 61.888 | 61 | 62.55 | 5.23 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 5.232 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 5.227 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.226 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 5.238 | 7.397 | 60 | 7.5 | 5.238 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 5.238 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 5.239 | 42.617 | 59.357 | 43.05 | 5.241 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 5.238 | 63.686 | 60 | 64.35 | 5.239 | 74.795 | 59.8 | 75.6 | 5.2334 | 87.1777 | 59.6 | 88.05 | 5.239 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 5.236 | 121.291 | 60 | 123 | 5.234 | 122.078 | 60 | 123 | 5.24 | 111.464 | 60.2 | 112.5 | 5.236 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.236 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 5.236 | 74.344 | 59.8 | 75 | 5.237 | 74.233 | 60.8 | 75 | 5.244 | 61.891 | 61 | 62.55 | 5.239 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 5.24 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 5.236 | 24.881 | 61.6 | 25.05 | 5.234 | 17.876 | 60 | 18.15
|  | 5.246 | 7.398 | 60 | 7.5 | 5.246 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.246 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 5.247 | 42.615 | 59.355 | 43.05 | 5.249 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 5.246 | 63.686 | 60 | 64.35 | 5.247 | 74.797 | 59.8 | 75.6 | 5.2417 | 87.1732 | 59.6 | 88.05 | 5.248 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 5.244 | 121.296 | 60 | 123 | 5.243 | 122.078 | 60 | 123 | 5.249 | 111.465 | 60.2 | 112.5 | 5.245 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 5.245 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 5.245 | 74.343 | 59.8 | 75 | 5.245 | 74.231 | 60.8 | 75 | 5.252 | 61.894 | 61 | 62.55 | 5.247 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 5.248 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 5.244 | 24.88 | 61.6 | 25.05 | 5.243 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 5.254 | 7.4 | 60 | 7.5 | 5.254 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 5.254 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.255 | 42.614 | 59.354 | 43.05 | 5.257 | 54.936 | 59.2 | 55.5 | 5.255 | 63.685 | 60 | 64.35 | 5.255 | 74.799 | 59.8 | 75.6 | 5.25 | 87.1688 | 59.6 | 88.05 | 5.256 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 5.252 | 121.301 | 60 | 123 | 5.251 | 122.079 | 60 | 123 | 5.257 | 111.467 | 60.2 | 112.5 | 5.253 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.253 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 5.253 | 74.342 | 59.8 | 75 | 5.254 | 74.23 | 60.8 | 75 | 5.261 | 61.897 | 61 | 62.55 | 5.255 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 5.257 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 5.252 | 24.879 | 61.6 | 25.05 | 5.251 | 17.875 | 60 | 18.15
|  | 5.263 | 7.402 | 60 | 7.5 | 5.263 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 5.262 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.264 | 42.613 | 59.352 | 43.05 | 5.266 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 5.263 | 63.684 | 60 | 64.35 | 5.263 | 74.8 | 59.8 | 75.6 | 5.2583 | 87.1672 | 59.6 | 88.05 | 5.264 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 5.261 | 121.306 | 60 | 123 | 5.259 | 122.079 | 60 | 123 | 5.265 | 111.469 | 60.2 | 112.5 | 5.261 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.261 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | 5.261 | 74.341 | 59.8 | 75 | 5.262 | 74.228 | 60.8 | 75 | 5.269 | 61.9 | 61 | 62.55 | 5.264 | 49.465 | 61.2 | 50.1 | 5.265 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 5.261 | 24.878 | 61.6 | 25.05 | 5.259 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 5.271 | 7.404 | 60 | 7.5 | 5.271 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.271 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.272 | 42.612 | 59.35 | 43.05 | 5.274 | 54.938 | 59.2 | 55.5 | 5.271 | 63.685 | 60 | 64.35 | 5.272 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 5.2668 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.273 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 5.269 | 121.311 | 60 | 123 | 5.268 | 122.08 | 60 | 123 | 5.274 | 111.47 | 60.2 | 112.5 | 5.27 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.27 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 5.27 | 74.34 | 59.8 | 75 | 5.27 | 74.228 | 60.8 | 75 | 5.277 | 61.903 | 61 | 62.55 | 5.272 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 5.273 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 5.269 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 5.268 | 17.874 | 60 | 18.15
|  | 5.279 | 7.405 | 60 | 7.5 | 5.279 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.279 | 30.279 | 59.6 | 30.6 | 5.28 | 42.61 | 59.349 | 43.05 | 5.282 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 5.28 | 63.686 | 60 | 64.35 | 5.28 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 5.2751 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | 5.281 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 5.277 | 121.316 | 60 | 123 | 5.276 | 122.082 | 60 | 123 | 5.282 | 111.466 | 60.2 | 112.5 | 5.278 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.278 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | 5.278 | 74.338 | 59.8 | 75 | 5.279 | 74.227 | 60.8 | 75 | 5.286 | 61.906 | 61 | 62.55 | 5.28 | 49.461 | 61.2 | 50.1 | 5.282 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 5.277 | 24.877 | 61.6 | 25.05 | 5.276 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 5.288 | 7.407 | 60 | 7.5 | 5.288 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 5.288 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 5.289 | 42.609 | 59.347 | 43.05 | 5.291 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 5.288 | 63.687 | 60 | 64.35 | 5.288 | 74.805 | 59.8 | 75.6 | 5.2834 | 87.1624 | 59.6 | 88.05 | 5.289 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 5.286 | 121.32 | 60 | 123 | 5.284 | 122.084 | 60 | 123 | 5.29 | 111.462 | 60.2 | 112.5 | 5.286 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 5.286 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 5.286 | 74.337 | 59.8 | 75 | 5.287 | 74.228 | 60.8 | 75 | 5.294 | 61.909 | 61 | 62.55 | 5.289 | 49.457 | 61.2 | 50.1 | 5.29 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 5.286 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 5.284 | 17.873 | 60 | 18.15
|  | 5.296 | 7.408 | 60 | 7.5 | 5.296 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 5.296 | 30.281 | 59.6 | 30.6 | 5.297 | 42.608 | 59.345 | 43.05 | 5.299 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 5.296 | 63.688 | 60 | 64.35 | 5.297 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 5.2917 | 87.1608 | 59.6 | 88.05 | 5.298 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 5.294 | 121.326 | 60 | 123 | 5.293 | 122.085 | 60 | 123 | 5.299 | 111.458 | 60.2 | 112.5 | 5.295 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 5.294 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 5.295 | 74.335 | 59.8 | 75 | 5.295 | 74.229 | 60.8 | 75 | 5.302 | 61.911 | 61 | 62.55 | 5.297 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 5.298 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 5.294 | 24.875 | 61.6 | 25.05 | 5.292 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 5.304 | 7.41 | 60 | 7.5 | 5.304 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 5.304 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 5.305 | 42.608 | 59.344 | 43.05 | 5.307 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.305 | 63.691 | 60 | 64.35 | 5.305 | 74.81 | 59.8 | 75.6 | 5.3 | 87.1591 | 59.6 | 88.05 | 5.306 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 5.302 | 121.331 | 60 | 123 | 5.301 | 122.087 | 60 | 123 | 5.307 | 111.454 | 60.2 | 112.5 | 5.303 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 5.303 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 5.303 | 74.334 | 59.8 | 75 | 5.304 | 74.23 | 60.8 | 75 | 5.311 | 61.911 | 61 | 62.55 | 5.305 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 5.307 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 5.302 | 24.874 | 61.6 | 25.05 | 5.301 | 17.872 | 60 | 18.15
|  | 5.313 | 7.411 | 60 | 7.5 | 5.313 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 5.312 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 5.314 | 42.608 | 59.342 | 43.05 | 5.316 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.313 | 63.693 | 60 | 64.35 | 5.313 | 74.812 | 59.8 | 75.6 | 5.3083 | 87.1558 | 59.6 | 88.05 | 5.314 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 5.311 | 121.338 | 60 | 123 | 5.309 | 122.088 | 60 | 123 | 5.315 | 111.455 | 60.2 | 112.5 | 5.311 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 5.311 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 5.311 | 74.333 | 59.8 | 75 | 5.312 | 74.231 | 60.8 | 75 | 5.319 | 61.912 | 61 | 62.55 | 5.314 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 5.315 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 5.311 | 24.873 | 61.6 | 25.05 | 5.309 | 17.871 | 60 | 18.15
|  | 5.321 | 7.412 | 60 | 7.5 | 5.321 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 5.321 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 5.322 | 42.608 | 59.34 | 43.05 | 5.324 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.321 | 63.695 | 60 | 64.35 | 5.322 | 74.815 | 59.8 | 75.6 | 5.3167 | 87.1525 | 59.6 | 88.05 | 5.323 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 5.319 | 121.346 | 60 | 123 | 5.318 | 122.088 | 60 | 123 | 5.324 | 111.457 | 60.2 | 112.5 | 5.32 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 5.319 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 5.32 | 74.332 | 59.8 | 75 | 5.32 | 74.233 | 60.8 | 75 | 5.328 | 61.908 | 61 | 62.55 | 5.322 | 49.441 | 61.2 | 50.1 | 5.323 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 5.319 | 24.872 | 61.6 | 25.05 | 5.318 | 17.871 | 60 | 18.15
|  | 5.329 | 7.414 | 60 | 7.5 | 5.329 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 5.329 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 5.33 | 42.608 | 59.339 | 43.05 | 5.332 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.33 | 63.697 | 60 | 64.35 | 5.33 | 74.817 | 59.8 | 75.6 | 5.325 | 87.1494 | 59.6 | 88.05 | 5.331 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 5.327 | 121.346 | 60 | 123 | 5.326 | 122.088 | 60 | 123 | 5.332 | 111.458 | 60.2 | 112.5 | 5.328 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 5.328 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 5.328 | 74.332 | 59.8 | 75 | 5.329 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.336 | 61.904 | 61 | 62.55 | 5.33 | 49.437 | 61.2 | 50.1 | 5.332 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 5.327 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 5.326 | 17.87 | 60 | 18.15
|  | 5.338 | 7.415 | 60 | 7.5 | 5.338 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 5.338 | 30.285 | 59.6 | 30.6 | 5.339 | 42.608 | 59.337 | 43.05 | 5.341 | 54.94 | 59.2 | 55.5 | 5.338 | 63.7 | 60 | 64.35 | 5.338 | 74.82 | 59.8 | 75.6 | 5.3335 | 87.1462 | 59.6 | 88.05 | 5.339 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.336 | 121.346 | 60 | 123 | 5.334 | 122.087 | 60 | 123 | 5.34 | 111.459 | 60.2 | 112.5 | 5.336 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 5.336 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 5.336 | 74.33 | 59.8 | 75 | 5.337 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.344 | 61.901 | 61 | 62.55 | 5.339 | 49.435 | 61.2 | 50.1 | 5.34 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 5.336 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.334 | 17.87 | 60 | 18.15
|  | 5.346 | 7.413 | 60 | 7.5 | 5.346 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 5.346 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 5.347 | 42.608 | 59.335 | 43.05 | 5.349 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 5.346 | 63.702 | 60 | 64.35 | 5.347 | 74.823 | 59.8 | 75.6 | 5.3418 | 87.1448 | 59.6 | 88.05 | 5.348 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 5.344 | 121.346 | 60 | 123 | 5.343 | 122.087 | 60 | 123 | 5.349 | 111.46 | 60.2 | 112.5 | 5.345 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 5.344 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 5.345 | 74.329 | 59.8 | 75 | 5.345 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.353 | 61.897 | 61 | 62.55 | 5.347 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 5.348 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 5.344 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.343 | 17.869 | 60 | 18.15
|  | 5.354 | 7.412 | 60 | 7.5 | 5.354 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 5.354 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 5.355 | 42.608 | 59.334 | 43.05 | 5.357 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 5.355 | 63.704 | 60 | 64.35 | 5.355 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 5.3501 | 87.1433 | 59.6 | 88.05 | 5.356 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 5.352 | 121.346 | 60 | 123 | 5.351 | 122.086 | 60 | 123 | 5.357 | 111.461 | 60.2 | 112.5 | 5.353 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 5.353 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 5.353 | 74.329 | 59.8 | 75 | 5.354 | 74.233 | 60.8 | 75 | 5.361 | 61.895 | 61 | 62.55 | 5.355 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 5.357 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.352 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.351 | 17.869 | 60 | 18.15
|  | 5.363 | 7.411 | 60 | 7.5 | 5.363 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 5.363 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 5.364 | 42.608 | 59.332 | 43.05 | 5.366 | 54.938 | 59.2 | 55.5 | 5.363 | 63.706 | 60 | 64.35 | 5.364 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 5.3584 | 87.1418 | 59.6 | 88.05 | 5.364 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.361 | 121.347 | 60 | 123 | 5.359 | 122.085 | 60 | 123 | 5.365 | 111.46 | 60.2 | 112.5 | 5.361 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 5.361 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 5.361 | 74.329 | 59.8 | 75 | 5.362 | 74.231 | 60.8 | 75 | 5.369 | 61.892 | 61 | 62.55 | 5.364 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 5.365 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.361 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 5.359 | 17.869 | 60 | 18.15
|  | 5.371 | 7.41 | 60 | 7.5 | 5.371 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 5.371 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 5.372 | 42.608 | 59.33 | 43.05 | 5.374 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 5.371 | 63.706 | 60 | 64.35 | 5.372 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 5.3667 | 87.1403 | 59.6 | 88.05 | 5.373 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 5.369 | 121.348 | 60 | 123 | 5.368 | 122.084 | 60 | 123 | 5.374 | 111.459 | 60.2 | 112.5 | 5.37 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 5.369 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 5.37 | 74.327 | 59.8 | 75 | 5.37 | 74.23 | 60.8 | 75 | 5.378 | 61.889 | 61 | 62.55 | 5.372 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 5.373 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.369 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 5.368 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 5.379 | 7.408 | 60 | 7.5 | 5.379 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 5.379 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 5.38 | 42.608 | 59.329 | 43.05 | 5.382 | 54.941 | 59.2 | 55.5 | 5.38 | 63.707 | 60 | 64.35 | 5.38 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 5.375 | 87.1388 | 59.6 | 88.05 | 5.381 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 5.377 | 121.349 | 60 | 123 | 5.376 | 122.082 | 60 | 123 | 5.382 | 111.458 | 60.2 | 112.5 | 5.378 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 5.378 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 5.378 | 74.325 | 59.8 | 75 | 5.379 | 74.228 | 60.8 | 75 | 5.386 | 61.887 | 61 | 62.55 | 5.38 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 5.382 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.377 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.376 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 5.388 | 7.407 | 60 | 7.5 | 5.388 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 5.387 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 5.389 | 42.608 | 59.327 | 43.05 | 5.391 | 54.944 | 59.2 | 55.5 | 5.388 | 63.708 | 60 | 64.35 | 5.388 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 5.3833 | 87.1373 | 59.6 | 88.05 | 5.389 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 5.386 | 121.35 | 60 | 123 | 5.384 | 122.082 | 60 | 123 | 5.391 | 111.457 | 60.2 | 112.5 | 5.386 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 5.386 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 5.386 | 74.324 | 59.8 | 75 | 5.387 | 74.227 | 60.8 | 75 | 5.394 | 61.884 | 61 | 62.55 | 5.389 | 49.438 | 61.2 | 50.1 | 5.39 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.386 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.384 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 5.396 | 7.405 | 60 | 7.5 | 5.396 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 5.396 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 5.397 | 42.608 | 59.325 | 43.05 | 5.399 | 54.947 | 59.2 | 55.5 | 5.396 | 63.709 | 60 | 64.35 | 5.397 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 5.3918 | 87.1376 | 59.6 | 88.05 | 5.398 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 5.394 | 121.351 | 60 | 123 | 5.393 | 122.081 | 60 | 123 | 5.399 | 111.454 | 60.2 | 112.5 | 5.395 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 5.394 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 5.395 | 74.322 | 59.8 | 75 | 5.395 | 74.227 | 60.8 | 75 | 5.403 | 61.882 | 61 | 62.55 | 5.397 | 49.442 | 61.2 | 50.1 | 5.398 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.394 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.392 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 5.404 | 7.403 | 60 | 7.5 | 5.404 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 5.404 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 5.405 | 42.608 | 59.324 | 43.05 | 5.407 | 54.95 | 59.2 | 55.5 | 5.405 | 63.709 | 60 | 64.35 | 5.405 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 5.4001 | 87.1378 | 59.6 | 88.05 | 5.406 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 5.402 | 121.351 | 60 | 123 | 5.401 | 122.078 | 60 | 123 | 5.407 | 111.452 | 60.2 | 112.5 | 5.403 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.403 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 5.403 | 74.32 | 59.8 | 75 | 5.404 | 74.229 | 60.8 | 75 | 5.411 | 61.88 | 61 | 62.55 | 5.405 | 49.446 | 61.2 | 50.1 | 5.407 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.402 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 5.401 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 5.413 | 7.402 | 60 | 7.5 | 5.413 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 5.413 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 5.414 | 42.608 | 59.322 | 43.05 | 5.416 | 54.953 | 59.2 | 55.5 | 5.413 | 63.71 | 60 | 64.35 | 5.413 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 5.4084 | 87.138 | 59.6 | 88.05 | 5.414 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 5.411 | 121.351 | 60 | 123 | 5.409 | 122.076 | 60 | 123 | 5.416 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.411 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.411 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 5.411 | 74.319 | 59.8 | 75 | 5.412 | 74.232 | 60.8 | 75 | 5.419 | 61.878 | 61 | 62.55 | 5.414 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 5.415 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.411 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.409 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 5.421 | 7.401 | 60 | 7.5 | 5.421 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 5.421 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 5.422 | 42.607 | 59.32 | 43.05 | 5.424 | 54.956 | 59.198 | 55.5 | 5.421 | 63.711 | 60 | 64.35 | 5.422 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 5.4167 | 87.1381 | 59.6 | 88.05 | 5.423 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.419 | 121.351 | 60 | 123 | 5.418 | 122.073 | 60 | 123 | 5.424 | 111.447 | 60.2 | 112.5 | 5.42 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 5.419 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 5.42 | 74.317 | 59.8 | 75 | 5.42 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.428 | 61.877 | 61 | 62.55 | 5.422 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 5.423 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.419 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.417 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 5.429 | 7.399 | 60 | 7.5 | 5.429 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 5.429 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 5.43 | 42.607 | 59.319 | 43.05 | 5.432 | 54.958 | 59.197 | 55.5 | 5.43 | 63.712 | 60 | 64.35 | 5.43 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 5.425 | 87.1382 | 59.6 | 88.05 | 5.431 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.427 | 121.351 | 60 | 123 | 5.426 | 122.071 | 60 | 123 | 5.432 | 111.447 | 60.2 | 112.5 | 5.428 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.428 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 5.428 | 74.315 | 59.8 | 75 | 5.429 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.436 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.43 | 49.458 | 61.2 | 50.1 | 5.432 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.427 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.426 | 17.866 | 60 | 18.15
|  | 5.438 | 7.398 | 60 | 7.5 | 5.438 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 5.438 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 5.439 | 42.607 | 59.317 | 43.05 | 5.441 | 54.961 | 59.195 | 55.5 | 5.438 | 63.713 | 60 | 64.35 | 5.438 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 5.4333 | 87.1383 | 59.6 | 88.05 | 5.439 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 5.436 | 121.351 | 60 | 123 | 5.434 | 122.069 | 60 | 123 | 5.441 | 111.447 | 60.2 | 112.5 | 5.436 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 5.436 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 5.436 | 74.314 | 59.8 | 75 | 5.437 | 74.239 | 60.8 | 75 | 5.444 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.439 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 5.44 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.436 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.434 | 17.866 | 60 | 18.15
|  | 5.446 | 7.396 | 60 | 7.5 | 5.446 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 5.446 | 30.313 | 59.6 | 30.6 | 5.447 | 42.607 | 59.315 | 43.05 | 5.449 | 54.964 | 59.193 | 55.5 | 5.446 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.447 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 5.4417 | 87.1384 | 59.6 | 88.05 | 5.448 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 5.444 | 121.35 | 60 | 123 | 5.443 | 122.066 | 60 | 123 | 5.449 | 111.448 | 60.2 | 112.5 | 5.445 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 5.444 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 5.445 | 74.313 | 59.8 | 75 | 5.445 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.453 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.447 | 49.467 | 61.2 | 50.1 | 5.448 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.444 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.443 | 17.866 | 60 | 18.15
|  | 5.454 | 7.394 | 60 | 7.5 | 5.454 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 5.454 | 30.316 | 59.6 | 30.6 | 5.455 | 42.606 | 59.314 | 43.05 | 5.457 | 54.967 | 59.192 | 55.5 | 5.455 | 63.715 | 60 | 64.35 | 5.455 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 5.45 | 87.1386 | 59.6 | 88.05 | 5.456 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 5.452 | 121.35 | 60 | 123 | 5.451 | 122.064 | 60 | 123 | 5.457 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.453 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 5.453 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 5.453 | 74.312 | 59.801 | 74.954 | 5.454 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.461 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.455 | 49.473 | 61.2 | 50.1 | 5.457 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.452 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.451 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 5.463 | 7.393 | 60 | 7.5 | 5.463 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 5.462 | 30.319 | 59.6 | 30.6 | 5.464 | 42.606 | 59.312 | 43.05 | 5.466 | 54.97 | 59.19 | 55.5 | 5.463 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.463 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 5.4585 | 87.1398 | 59.6 | 88.05 | 5.464 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 5.461 | 121.352 | 60 | 123 | 5.459 | 122.061 | 60 | 123 | 5.466 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.461 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 5.461 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 5.461 | 74.311 | 59.803 | 74.866 | 5.462 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.469 | 61.876 | 61 | 62.55 | 5.464 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 5.465 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.461 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 5.459 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 5.471 | 7.391 | 60 | 7.5 | 5.471 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 5.471 | 30.322 | 59.6 | 30.6 | 5.472 | 42.606 | 59.31 | 43.05 | 5.474 | 54.973 | 59.188 | 55.5 | 5.471 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.472 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 5.4668 | 87.141 | 59.6 | 88.05 | 5.473 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 5.469 | 121.354 | 60 | 123 | 5.468 | 122.059 | 60 | 123 | 5.474 | 111.45 | 60.2 | 112.5 | 5.47 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 5.469 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 5.469 | 74.31 | 59.804 | 74.777 | 5.47 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.478 | 61.875 | 61 | 62.55 | 5.472 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 5.473 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.469 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 5.467 | 17.864 | 60 | 18.15
|  | 5.479 | 7.391 | 60 | 7.5 | 5.479 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 5.479 | 30.325 | 59.6 | 30.6 | 5.48 | 42.606 | 59.309 | 43.05 | 5.482 | 54.976 | 59.187 | 55.5 | 5.48 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.48 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.4751 | 87.1437 | 59.6 | 88.05 | 5.481 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 5.477 | 121.353 | 60 | 123 | 5.476 | 122.056 | 60 | 123 | 5.482 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.478 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.478 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 5.478 | 74.309 | 59.806 | 74.688 | 5.479 | 74.242 | 60.8 | 75 | 5.486 | 61.875 | 61 | 62.55 | 5.48 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 5.482 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.477 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 5.476 | 17.864 | 60 | 18.15
|  | 5.488 | 7.391 | 60 | 7.5 | 5.488 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 5.488 | 30.328 | 59.6 | 30.6 | 5.489 | 42.605 | 59.307 | 43.05 | 5.491 | 54.98 | 59.185 | 55.5 | 5.488 | 63.715 | 60 | 64.35 | 5.489 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 5.4834 | 87.1465 | 59.6 | 88.05 | 5.489 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 5.486 | 121.353 | 60 | 123 | 5.484 | 122.054 | 60 | 123 | 5.491 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.486 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 5.486 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 5.486 | 74.308 | 59.808 | 74.6 | 5.487 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.494 | 61.878 | 61 | 62.55 | 5.489 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 5.49 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.486 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 5.484 | 17.864 | 60 | 18.15
|  | 5.496 | 7.39 | 60 | 7.5 | 5.496 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 5.496 | 30.331 | 59.6 | 30.6 | 5.497 | 42.605 | 59.305 | 43.05 | 5.499 | 54.982 | 59.183 | 55.5 | 5.496 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.497 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 5.4917 | 87.1492 | 59.6 | 88.05 | 5.498 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 5.494 | 121.356 | 60 | 123 | 5.493 | 122.052 | 60 | 123 | 5.499 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.495 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 5.494 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 5.495 | 74.307 | 59.809 | 74.511 | 5.495 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.503 | 61.88 | 61 | 62.55 | 5.497 | 49.509 | 61.2 | 50.1 | 5.498 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.494 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 5.492 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.505 | 7.39 | 60 | 7.5 | 5.504 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 5.504 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 5.505 | 42.604 | 59.304 | 43.05 | 5.507 | 54.985 | 59.182 | 55.5 | 5.505 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.505 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 5.5 | 87.1518 | 59.6 | 88.05 | 5.506 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 5.502 | 121.359 | 60 | 123 | 5.501 | 122.049 | 60 | 123 | 5.507 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.503 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 5.503 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 5.503 | 74.307 | 59.811 | 74.422 | 5.504 | 74.24 | 60.8 | 75 | 5.511 | 61.879 | 61 | 62.55 | 5.505 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 5.507 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.502 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.501 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.513 | 7.39 | 60 | 7.5 | 5.513 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 5.512 | 30.337 | 59.6 | 30.6 | 5.514 | 42.604 | 59.302 | 43.05 | 5.516 | 54.988 | 59.18 | 55.5 | 5.513 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.513 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.5083 | 87.1545 | 59.6 | 88.05 | 5.514 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 5.511 | 121.362 | 60 | 123 | 5.509 | 122.047 | 60 | 123 | 5.516 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.511 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 5.511 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | 5.511 | 74.307 | 59.813 | 74.334 | 5.512 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.519 | 61.877 | 61 | 62.55 | 5.514 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 5.515 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.511 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.509 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.521 | 7.389 | 60 | 7.5 | 5.521 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 5.521 | 30.34 | 59.6 | 30.6 | 5.522 | 42.604 | 59.3 | 43.05 | 5.524 | 54.991 | 59.178 | 55.5 | 5.521 | 63.713 | 60 | 64.35 | 5.522 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 5.5168 | 87.1572 | 59.6 | 88.05 | 5.523 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.519 | 121.365 | 60 | 123 | 5.518 | 122.045 | 60 | 123 | 5.524 | 111.449 | 60.2 | 112.5 | 5.52 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 5.519 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | 5.52 | 74.306 | 59.814 | 74.245 | 5.52 | 74.24 | 60.8 | 75 | 5.528 | 61.874 | 61 | 62.55 | 5.522 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 5.523 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.519 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.517 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.529 | 7.389 | 60 | 7.5 | 5.53 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 5.529 | 30.343 | 59.6 | 30.6 | 5.53 | 42.603 | 59.299 | 43.05 | 5.532 | 54.994 | 59.177 | 55.5 | 5.53 | 63.713 | 60 | 64.35 | 5.53 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 5.5251 | 87.1598 | 59.6 | 88.05 | 5.531 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 5.527 | 121.368 | 60 | 123 | 5.526 | 122.043 | 60 | 123 | 5.532 | 111.451 | 60.2 | 112.5 | 5.528 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 5.528 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 5.528 | 74.305 | 59.816 | 74.156 | 5.529 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.536 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.53 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 5.532 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.527 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.526 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.538 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.538 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 5.538 | 30.346 | 59.6 | 30.6 | 5.539 | 42.603 | 59.297 | 43.05 | 5.541 | 54.998 | 59.175 | 55.5 | 5.538 | 63.714 | 60 | 64.35 | 5.538 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 5.5334 | 87.1625 | 59.6 | 88.05 | 5.539 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 5.536 | 121.371 | 60 | 123 | 5.534 | 122.042 | 60 | 123 | 5.541 | 111.453 | 60.2 | 112.5 | 5.536 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 5.536 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | 5.536 | 74.307 | 59.818 | 74.067 | 5.537 | 74.242 | 60.8 | 75 | 5.544 | 61.869 | 61 | 62.55 | 5.539 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 5.54 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.536 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.534 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 5.546 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.546 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 5.546 | 30.346 | 59.6 | 30.6 | 5.547 | 42.602 | 59.295 | 43.05 | 5.549 | 54.998 | 59.173 | 55.5 | 5.546 | 63.715 | 60 | 64.35 | 5.547 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 5.5417 | 87.1641 | 59.6 | 88.05 | 5.548 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 5.544 | 121.374 | 60 | 123 | 5.543 | 122.041 | 60 | 123 | 5.549 | 111.455 | 60.2 | 112.5 | 5.545 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 5.544 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | 5.544 | 74.308 | 59.819 | 73.979 | 5.545 | 74.244 | 60.8 | 75 | 5.553 | 61.866 | 61 | 62.55 | 5.547 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 5.548 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.544 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.542 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 5.554 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.554 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 5.554 | 30.347 | 59.6 | 30.6 | 5.555 | 42.602 | 59.294 | 43.05 | 5.557 | 54.997 | 59.172 | 55.5 | 5.555 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.555 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 5.55 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.556 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 5.552 | 121.378 | 60 | 123 | 5.551 | 122.039 | 60 | 123 | 5.557 | 111.457 | 60.2 | 112.5 | 5.553 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 5.553 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | 5.553 | 74.311 | 59.821 | 73.89 | 5.554 | 74.244 | 60.8 | 75 | 5.561 | 61.863 | 61 | 62.55 | 5.555 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 5.557 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.552 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.551 | 17.862 | 60 | 18.15
|  | 5.563 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.563 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 5.562 | 30.348 | 59.6 | 30.6 | 5.564 | 42.602 | 59.292 | 43.05 | 5.566 | 54.996 | 59.17 | 55.5 | 5.563 | 63.716 | 60 | 64.35 | 5.563 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 5.5583 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.564 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 5.561 | 121.383 | 60 | 123 | 5.559 | 122.037 | 60 | 123 | 5.566 | 111.461 | 60.2 | 112.5 | 5.561 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 5.561 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | 5.561 | 74.313 | 59.823 | 73.801 | 5.562 | 74.245 | 60.8 | 75 | 5.569 | 61.86 | 61 | 62.55 | 5.564 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 5.565 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.561 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.559 | 17.863 | 60 | 18.15
|  | 5.571 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.571 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 5.571 | 30.348 | 59.6 | 30.6 | 5.572 | 42.601 | 59.29 | 43.05 | 5.574 | 54.995 | 59.168 | 55.5 | 5.571 | 63.717 | 60 | 64.35 | 5.572 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 5.5667 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.573 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 5.569 | 121.388 | 60 | 123 | 5.568 | 122.038 | 60 | 123 | 5.574 | 111.465 | 60.2 | 112.5 | 5.57 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 5.569 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | 5.569 | 74.315 | 59.824 | 73.713 | 5.57 | 74.243 | 60.8 | 75 | 5.578 | 61.859 | 61 | 62.55 | 5.572 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 5.573 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.569 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.567 | 17.865 | 60 | 18.15
|  | 5.579 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.579 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 5.579 | 30.347 | 59.6 | 30.6 | 5.58 | 42.601 | 59.289 | 43.05 | 5.582 | 54.994 | 59.167 | 55.5 | 5.58 | 63.718 | 60 | 64.35 | 5.58 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 5.575 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.581 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 5.577 | 121.392 | 60 | 123 | 5.576 | 122.039 | 60 | 123 | 5.582 | 111.47 | 60.2 | 112.5 | 5.578 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 5.578 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | 5.578 | 74.317 | 59.826 | 73.624 | 5.579 | 74.242 | 60.8 | 75 | 5.586 | 61.857 | 61 | 62.55 | 5.58 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 5.582 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.577 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 5.576 | 17.866 | 60 | 18.15
|  | 5.588 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.588 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 5.587 | 30.346 | 59.6 | 30.6 | 5.589 | 42.601 | 59.287 | 43.05 | 5.591 | 54.993 | 59.165 | 55.5 | 5.588 | 63.719 | 60 | 64.35 | 5.588 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 5.5835 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.589 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 5.586 | 121.397 | 60 | 123 | 5.584 | 122.04 | 60 | 123 | 5.591 | 111.474 | 60.2 | 112.5 | 5.586 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 5.586 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 5.586 | 74.32 | 59.828 | 73.535 | 5.587 | 74.24 | 60.8 | 75 | 5.594 | 61.855 | 61 | 62.55 | 5.589 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 5.59 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.586 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 5.584 | 17.867 | 60 | 18.15
|  | 5.596 | 7.387 | 60 | 7.5 | 5.596 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 5.596 | 30.343 | 59.6 | 30.6 | 5.597 | 42.601 | 59.286 | 43.05 | 5.599 | 54.992 | 59.163 | 55.5 | 5.596 | 63.72 | 60 | 64.35 | 5.597 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 5.5918 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.598 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 5.594 | 121.402 | 60 | 123 | 5.593 | 122.042 | 60 | 123 | 5.599 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.595 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 5.594 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 5.594 | 74.323 | 59.829 | 73.447 | 5.595 | 74.239 | 60.8 | 75 | 5.603 | 61.854 | 61 | 62.55 | 5.597 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 5.598 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 5.594 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 5.592 | 17.868 | 60 | 18.15
|  | 5.604 | 7.387 | 60 | 7.5 | 5.604 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.604 | 30.341 | 59.6 | 30.6 | 5.605 | 42.6 | 59.284 | 43.05 | 5.607 | 54.991 | 59.162 | 55.5 | 5.605 | 63.721 | 60 | 64.35 | 5.605 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 5.6001 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.606 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 5.602 | 121.407 | 60 | 123 | 5.601 | 122.043 | 60 | 123 | 5.607 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.603 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 5.603 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | 5.603 | 74.326 | 59.831 | 73.358 | 5.604 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.611 | 61.852 | 61 | 62.55 | 5.605 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 5.607 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.602 | 24.871 | 61.6 | 25.05 | 5.601 | 17.87 | 60 | 18.15 | -0.0061035
|  | 5.613 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.613 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 5.613 | 30.339 | 59.6 | 30.6 | 5.614 | 42.6 | 59.282 | 43.05 | 5.616 | 54.99 | 59.16 | 55.5 | 5.613 | 63.722 | 60 | 64.35 | 5.614 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 5.6084 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.614 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 5.611 | 121.412 | 60 | 123 | 5.609 | 122.044 | 60 | 123 | 5.616 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.611 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 5.611 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | 5.611 | 74.328 | 59.832 | 73.269 | 5.612 | 74.238 | 60.8 | 75 | 5.619 | 61.85 | 61 | 62.55 | 5.614 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 5.615 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 5.611 | 24.87 | 61.6 | 25.05 | 5.609 | 17.871 | 60 | 18.15 | 0.0021973
|  | 5.621 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.621 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.621 | 30.336 | 59.6 | 30.6 | 5.622 | 42.6 | 59.281 | 43.05 | 5.624 | 54.988 | 59.158 | 55.5 | 5.621 | 63.724 | 60 | 64.35 | 5.622 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 5.6167 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.623 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 5.619 | 121.418 | 60 | 123 | 5.618 | 122.044 | 60 | 123 | 5.624 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.62 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.619 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | 5.619 | 74.332 | 59.834 | 73.181 | 5.62 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.628 | 61.848 | 61 | 62.55 | 5.622 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 5.623 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.619 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.617 | 17.872 | 60 | 18.15 | 0.010498
|  | 5.63 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.629 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 5.629 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 5.63 | 42.6 | 59.279 | 43.05 | 5.632 | 54.986 | 59.157 | 55.5 | 5.63 | 63.726 | 60 | 64.35 | 5.63 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 5.625 | 87.1669 | 59.6 | 88.05 | 5.631 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 5.627 | 121.42 | 60 | 123 | 5.626 | 122.044 | 60 | 123 | 5.632 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.628 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.628 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | 5.628 | 74.335 | 59.836 | 73.092 | 5.629 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.636 | 61.846 | 61 | 62.55 | 5.631 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 5.632 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.627 | 24.869 | 61.6 | 25.05 | 5.626 | 17.874 | 60 | 18.15 | 0.018799
|  | 5.638 | 7.389 | 60 | 7.5 | 5.638 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 5.637 | 30.332 | 59.6 | 30.6 | 5.639 | 42.6 | 59.277 | 43.05 | 5.641 | 54.984 | 59.155 | 55.5 | 5.638 | 63.727 | 60 | 64.35 | 5.638 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 5.6333 | 87.1683 | 59.6 | 88.05 | 5.639 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 5.636 | 121.422 | 60 | 123 | 5.634 | 122.043 | 60 | 123 | 5.641 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.636 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.636 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | 5.636 | 74.338 | 59.837 | 73.003 | 5.637 | 74.236 | 60.8 | 75 | 5.644 | 61.844 | 61 | 62.55 | 5.639 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 5.64 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 5.636 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 5.634 | 17.875 | 60 | 18.15 | 0.0271
|  | 5.646 | 7.388 | 60 | 7.5 | 5.646 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 5.646 | 30.328 | 59.6 | 30.6 | 5.647 | 42.6 | 59.276 | 43.05 | 5.649 | 54.982 | 59.153 | 55.5 | 5.646 | 63.729 | 60 | 64.35 | 5.647 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 5.6418 | 87.1696 | 59.6 | 88.05 | 5.648 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 5.644 | 121.423 | 60 | 123 | 5.643 | 122.043 | 60 | 123 | 5.649 | 111.475 | 60.2 | 112.5 | 5.645 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 5.644 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | 5.644 | 74.341 | 59.839 | 72.915 | 5.645 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.653 | 61.842 | 61 | 62.55 | 5.647 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 5.648 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 5.644 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 5.642 | 17.876 | 60 | 18.15 | 0.035645
|  | 5.655 | 7.387 | 60 | 7.5 | 5.655 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 5.654 | 30.325 | 59.6 | 30.6 | 5.655 | 42.6 | 59.274 | 43.05 | 5.657 | 54.98 | 59.152 | 55.5 | 5.655 | 63.73 | 60 | 64.35 | 5.655 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 5.6501 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 5.656 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 5.652 | 121.425 | 60 | 123 | 5.651 | 122.042 | 60 | 123 | 5.657 | 111.474 | 60.2 | 112.5 | 5.653 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 5.653 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | 5.653 | 74.34 | 59.841 | 72.826 | 5.654 | 74.235 | 60.8 | 75 | 5.661 | 61.842 | 61 | 62.55 | 5.656 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 5.657 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 5.652 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 5.651 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.043945
|  | 5.663 | 7.386 | 60 | 7.5 | 5.663 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 5.663 | 30.322 | 59.6 | 30.6 | 5.664 | 42.6 | 59.272 | 43.05 | 5.666 | 54.979 | 59.15 | 55.5 | 5.663 | 63.732 | 60 | 64.35 | 5.663 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 5.6584 | 87.1693 | 59.6 | 88.05 | 5.664 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 5.661 | 121.427 | 60 | 123 | 5.659 | 122.042 | 60 | 123 | 5.666 | 111.474 | 60.2 | 112.5 | 5.661 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 5.661 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | 5.661 | 74.339 | 59.842 | 72.737 | 5.662 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.669 | 61.841 | 61 | 62.55 | 5.664 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 5.665 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 5.661 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.659 | 17.879 | 60 | 18.15 | 0.052246
|  | 5.671 | 7.386 | 60 | 7.5 | 5.671 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 5.671 | 30.319 | 59.6 | 30.6 | 5.672 | 42.6 | 59.271 | 43.05 | 5.674 | 54.977 | 59.148 | 55.5 | 5.671 | 63.733 | 60 | 64.35 | 5.672 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 5.6667 | 87.1676 | 59.6 | 88.05 | 5.672 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 5.669 | 121.429 | 60 | 123 | 5.668 | 122.042 | 60 | 123 | 5.674 | 111.473 | 60.2 | 112.5 | 5.67 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 5.669 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 5.669 | 74.338 | 59.844 | 72.649 | 5.67 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.678 | 61.843 | 61 | 62.55 | 5.672 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 5.673 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 5.669 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 5.667 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.060547
|  | 5.68 | 7.385 | 60 | 7.5 | 5.679 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 5.679 | 30.316 | 59.6 | 30.6 | 5.68 | 42.6 | 59.269 | 43.05 | 5.682 | 54.975 | 59.147 | 55.5 | 5.68 | 63.734 | 60 | 64.35 | 5.68 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 5.675 | 87.166 | 59.6 | 88.05 | 5.681 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 5.677 | 121.429 | 60 | 123 | 5.676 | 122.041 | 60 | 123 | 5.682 | 111.473 | 60.2 | 112.5 | 5.678 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 5.678 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 5.678 | 74.337 | 59.846 | 72.56 | 5.679 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.686 | 61.845 | 61 | 62.55 | 5.681 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 5.682 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 5.677 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 5.676 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.068848
|  | 5.688 | 7.385 | 60 | 7.5 | 5.688 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 5.688 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 5.688 | 42.6 | 59.267 | 43.05 | 5.691 | 54.974 | 59.145 | 55.5 | 5.688 | 63.735 | 60 | 64.35 | 5.688 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.6833 | 87.1644 | 59.6 | 88.05 | 5.689 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 5.686 | 121.43 | 60 | 123 | 5.684 | 122.041 | 60 | 123 | 5.691 | 111.472 | 60.2 | 112.5 | 5.686 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.686 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 5.686 | 74.336 | 59.847 | 72.471 | 5.687 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.694 | 61.847 | 61 | 62.55 | 5.689 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 5.69 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 5.686 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 5.684 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.077148
|  | 5.696 | 7.384 | 60 | 7.5 | 5.696 | 17.957 | 59.8 | 18.15 | 5.696 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 5.697 | 42.6 | 59.266 | 43.05 | 5.699 | 54.971 | 59.143 | 55.5 | 5.696 | 63.736 | 60 | 64.35 | 5.697 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 5.6917 | 87.1627 | 59.6 | 88.05 | 5.698 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 5.694 | 121.43 | 60 | 123 | 5.693 | 122.04 | 60 | 123 | 5.699 | 111.47 | 60.2 | 112.5 | 5.695 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.694 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | 5.694 | 74.335 | 59.849 | 72.383 | 5.695 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.703 | 61.849 | 61 | 62.55 | 5.697 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 5.698 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 5.694 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 5.692 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.085449
|  | 5.704 | 7.384 | 60 | 7.5 | 5.705 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 5.704 | 30.306 | 59.6 | 30.6 | 5.705 | 42.6 | 59.264 | 43.05 | 5.707 | 54.968 | 59.142 | 55.5 | 5.705 | 63.739 | 60 | 64.35 | 5.705 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 5.7 | 87.1611 | 59.6 | 88.05 | 5.706 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 5.702 | 121.43 | 60 | 123 | 5.701 | 122.039 | 60 | 123 | 5.707 | 111.468 | 60.2 | 112.5 | 5.703 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 5.703 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | 5.703 | 74.334 | 59.851 | 72.294 | 5.704 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.711 | 61.852 | 61 | 62.55 | 5.706 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 5.707 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 5.702 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 5.701 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.09375
|  | 5.713 | 7.384 | 60 | 7.5 | 5.713 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 5.712 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 5.714 | 42.6 | 59.262 | 43.05 | 5.716 | 54.966 | 59.14 | 55.5 | 5.713 | 63.741 | 60 | 64.35 | 5.713 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 5.7085 | 87.1581 | 59.6 | 88.05 | 5.714 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 5.711 | 121.429 | 60 | 123 | 5.709 | 122.038 | 60 | 123 | 5.716 | 111.465 | 60.2 | 112.5 | 5.711 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 5.711 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 5.711 | 74.333 | 59.852 | 72.205 | 5.712 | 74.234 | 60.8 | 75 | 5.719 | 61.854 | 61 | 62.55 | 5.714 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 5.715 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 5.711 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 5.709 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.10229
|  | 5.721 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.721 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 5.721 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 5.722 | 42.6 | 59.261 | 43.05 | 5.724 | 54.964 | 59.138 | 55.5 | 5.721 | 63.744 | 60 | 64.35 | 5.722 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 5.7168 | 87.1552 | 59.6 | 88.05 | 5.723 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 5.719 | 121.427 | 60 | 123 | 5.718 | 122.037 | 60 | 123 | 5.724 | 111.463 | 60.2 | 112.5 | 5.72 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 5.719 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 5.719 | 74.332 | 59.854 | 72.117 | 5.72 | 74.237 | 60.8 | 75 | 5.728 | 61.857 | 61 | 62.55 | 5.722 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 5.723 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 5.719 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 5.717 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.1106
|  | 5.729 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.729 | 17.953 | 59.8 | 18.15 | 5.729 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 5.73 | 42.6 | 59.259 | 43.05 | 5.732 | 54.963 | 59.137 | 55.5 | 5.73 | 63.748 | 60 | 64.35 | 5.73 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 5.7251 | 87.1543 | 59.6 | 88.05 | 5.731 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 5.727 | 121.423 | 60 | 123 | 5.726 | 122.036 | 60 | 123 | 5.732 | 111.461 | 60.2 | 112.5 | 5.728 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.728 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 5.728 | 74.33 | 59.856 | 72.028 | 5.729 | 74.239 | 60.8 | 75 | 5.736 | 61.86 | 61 | 62.55 | 5.731 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 5.732 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 5.727 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 5.726 | 17.879 | 60 | 18.15 | 0.1189
|  | 5.738 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.738 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 5.738 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 5.739 | 42.6 | 59.257 | 43.05 | 5.741 | 54.962 | 59.135 | 55.5 | 5.738 | 63.751 | 60 | 64.35 | 5.739 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 5.7334 | 87.1533 | 59.6 | 88.05 | 5.739 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 5.736 | 121.418 | 60 | 123 | 5.734 | 122.035 | 60 | 123 | 5.741 | 111.458 | 60.2 | 112.5 | 5.736 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 5.736 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 5.736 | 74.328 | 59.857 | 71.939 | 5.737 | 74.241 | 60.8 | 75 | 5.744 | 61.861 | 61 | 62.55 | 5.739 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 5.74 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 5.736 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 5.734 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.1272
|  | 5.746 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.746 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 5.746 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 5.747 | 42.6 | 59.256 | 43.05 | 5.749 | 54.961 | 59.133 | 55.5 | 5.746 | 63.754 | 60 | 64.35 | 5.747 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 5.7417 | 87.1545 | 59.6 | 88.05 | 5.748 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 5.744 | 121.414 | 60 | 123 | 5.743 | 122.034 | 60 | 123 | 5.749 | 111.456 | 60.2 | 112.5 | 5.745 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 5.744 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 5.744 | 74.326 | 59.859 | 71.851 | 5.745 | 74.243 | 60.8 | 75 | 5.753 | 61.862 | 61 | 62.55 | 5.747 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 5.748 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 5.744 | 24.849 | 61.6 | 25.05 | 5.742 | 17.877 | 60 | 18.15 | 0.1355
|  | 5.755 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.755 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 5.754 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 5.755 | 42.6 | 59.254 | 43.05 | 5.757 | 54.96 | 59.132 | 55.5 | 5.755 | 63.757 | 60 | 64.35 | 5.755 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.75 | 87.1557 | 59.6 | 88.05 | 5.756 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 5.752 | 121.409 | 60 | 123 | 5.751 | 122.034 | 60 | 123 | 5.757 | 111.454 | 60.2 | 112.5 | 5.753 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 5.753 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 5.753 | 74.325 | 59.861 | 71.762 | 5.754 | 74.245 | 60.8 | 75 | 5.761 | 61.862 | 61 | 62.55 | 5.756 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 5.757 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 5.752 | 24.846 | 61.6 | 25.05 | 5.751 | 17.875 | 60 | 18.15 | 0.1438
|  | 5.763 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.763 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 5.762 | 30.286 | 59.6 | 30.6 | 5.763 | 42.6 | 59.252 | 43.05 | 5.766 | 54.959 | 59.13 | 55.5 | 5.763 | 63.76 | 60 | 64.35 | 5.763 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.7583 | 87.1578 | 59.6 | 88.05 | 5.764 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 5.761 | 121.405 | 60 | 123 | 5.759 | 122.033 | 60 | 123 | 5.766 | 111.452 | 60.2 | 112.5 | 5.761 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.761 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 5.761 | 74.324 | 59.862 | 71.673 | 5.762 | 74.248 | 60.8 | 75 | 5.769 | 61.863 | 61 | 62.55 | 5.764 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 5.765 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 5.761 | 24.843 | 61.6 | 25.05 | 5.759 | 17.874 | 60 | 18.15 | 0.1521
|  | 5.771 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.771 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 5.771 | 30.283 | 59.6 | 30.6 | 5.772 | 42.599 | 59.251 | 43.05 | 5.774 | 54.958 | 59.128 | 55.5 | 5.771 | 63.761 | 60 | 64.35 | 5.772 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.7668 | 87.1599 | 59.6 | 88.05 | 5.772 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 5.769 | 121.4 | 60 | 123 | 5.768 | 122.033 | 60 | 123 | 5.774 | 111.45 | 60.2 | 112.5 | 5.77 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 5.769 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 5.769 | 74.323 | 59.864 | 71.585 | 5.77 | 74.25 | 60.8 | 75 | 5.778 | 61.864 | 61 | 62.55 | 5.772 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 5.773 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 5.769 | 24.841 | 61.6 | 25.05 | 5.767 | 17.873 | 60 | 18.15 | 0.16064
|  | 5.78 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.78 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 5.779 | 30.282 | 59.6 | 30.6 | 5.78 | 42.599 | 59.249 | 43.05 | 5.782 | 54.958 | 59.127 | 55.5 | 5.78 | 63.762 | 60 | 64.35 | 5.78 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.7751 | 87.162 | 59.6 | 88.05 | 5.781 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 5.777 | 121.395 | 60 | 123 | 5.776 | 122.034 | 60 | 123 | 5.782 | 111.448 | 60.2 | 112.5 | 5.778 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 5.778 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 5.778 | 74.322 | 59.866 | 71.496 | 5.779 | 74.252 | 60.8 | 75 | 5.786 | 61.864 | 61 | 62.55 | 5.781 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 5.782 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 5.777 | 24.839 | 61.6 | 25.05 | 5.776 | 17.871 | 60 | 18.15 | 0.16895
|  | 5.788 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.788 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 5.787 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 5.789 | 42.599 | 59.247 | 43.05 | 5.791 | 54.958 | 59.125 | 55.5 | 5.788 | 63.764 | 60 | 64.35 | 5.788 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 5.7834 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | 5.789 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 5.786 | 121.391 | 60 | 123 | 5.784 | 122.034 | 60 | 123 | 5.791 | 111.447 | 60.2 | 112.5 | 5.786 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 5.786 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 5.786 | 74.321 | 59.867 | 71.407 | 5.787 | 74.254 | 60.8 | 75 | 5.794 | 61.864 | 61 | 62.55 | 5.789 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 5.79 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.786 | 24.837 | 61.6 | 25.05 | 5.784 | 17.87 | 60 | 18.15 | 0.17725
|  | 5.796 | 7.383 | 60 | 7.5 | 5.796 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 5.796 | 30.278 | 59.6 | 30.6 | 5.797 | 42.598 | 59.246 | 43.05 | 5.799 | 54.958 | 59.123 | 55.5 | 5.796 | 63.765 | 60 | 64.35 | 5.797 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 5.7917 | 87.1661 | 59.6 | 88.05 | 5.797 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 5.794 | 121.387 | 60 | 123 | 5.793 | 122.035 | 60 | 123 | 5.799 | 111.446 | 60.2 | 112.5 | 5.795 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 5.794 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 5.794 | 74.32 | 59.869 | 71.319 | 5.795 | 74.256 | 60.8 | 75 | 5.803 | 61.864 | 61 | 62.55 | 5.797 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 5.798 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.794 | 24.836 | 61.6 | 25.05 | 5.792 | 17.869 | 60 | 18.15 | 0.18555
|  | 5.805 | 7.382 | 60 | 7.5 | 5.804 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.804 | 30.276 | 59.6 | 30.6 | 5.805 | 42.598 | 59.244 | 43.05 | 5.807 | 54.958 | 59.122 | 55.5 | 5.805 | 63.766 | 60 | 64.35 | 5.805 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 5.8 | 87.1682 | 59.6 | 88.05 | 5.806 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 5.802 | 121.383 | 60 | 123 | 5.801 | 122.037 | 60.002 | 123 | 5.807 | 111.445 | 60.2 | 112.5 | 5.803 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 5.803 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 5.802 | 74.318 | 59.871 | 71.23 | 5.804 | 74.258 | 60.8 | 75 | 5.811 | 61.865 | 61 | 62.55 | 5.806 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 5.807 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.802 | 24.834 | 61.6 | 25.05 | 5.801 | 17.867 | 60 | 18.15 | 0.19385
|  | 5.813 | 7.382 | 60 | 7.5 | 5.813 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.812 | 30.275 | 59.6 | 30.6 | 5.813 | 42.598 | 59.242 | 43.05 | 5.816 | 54.958 | 59.12 | 55.5 | 5.813 | 63.768 | 60 | 64.35 | 5.813 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 5.8083 | 87.1683 | 59.6 | 88.05 | 5.814 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 5.811 | 121.379 | 60 | 123 | 5.809 | 122.038 | 60.003 | 123 | 5.816 | 111.444 | 60.2 | 112.5 | 5.811 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 5.811 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 5.811 | 74.317 | 59.872 | 71.141 | 5.812 | 74.26 | 60.8 | 75 | 5.819 | 61.865 | 61 | 62.55 | 5.814 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 5.815 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.811 | 24.833 | 61.6 | 25.05 | 5.809 | 17.869 | 60 | 18.15 | 0.20215
|  | 5.821 | 7.382 | 60 | 7.5 | 5.821 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.821 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 5.822 | 42.597 | 59.241 | 43.05 | 5.824 | 54.958 | 59.118 | 55.5 | 5.821 | 63.769 | 60 | 64.35 | 5.822 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 5.8167 | 87.1684 | 59.6 | 88.05 | 5.823 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 5.819 | 121.375 | 60 | 123 | 5.818 | 122.041 | 60.005 | 123 | 5.824 | 111.443 | 60.2 | 112.5 | 5.82 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 5.819 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 5.819 | 74.319 | 59.874 | 71.053 | 5.82 | 74.262 | 60.8 | 75 | 5.828 | 61.865 | 61 | 62.55 | 5.822 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 5.824 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.819 | 24.831 | 61.6 | 25.05 | 5.817 | 17.87 | 60 | 18.15 | 0.21045
|  | 5.83 | 7.381 | 60 | 7.5 | 5.83 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.829 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 5.83 | 42.597 | 59.239 | 43.05 | 5.832 | 54.958 | 59.117 | 55.5 | 5.83 | 63.77 | 60 | 64.35 | 5.83 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 5.825 | 87.1692 | 59.6 | 88.05 | 5.831 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 5.827 | 121.37 | 60 | 123 | 5.826 | 122.044 | 60.007 | 123 | 5.832 | 111.443 | 60.2 | 112.5 | 5.828 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 5.828 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 5.828 | 74.32 | 59.876 | 70.964 | 5.829 | 74.264 | 60.8 | 75 | 5.836 | 61.865 | 61 | 62.55 | 5.831 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 5.832 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.827 | 24.83 | 61.6 | 25.05 | 5.826 | 17.871 | 60 | 18.15 | 0.21875
|  | 5.838 | 7.381 | 60 | 7.5 | 5.838 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 5.837 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 5.839 | 42.598 | 59.237 | 43.05 | 5.841 | 54.959 | 59.115 | 55.5 | 5.838 | 63.772 | 60 | 64.35 | 5.838 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8335 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.839 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 5.836 | 121.365 | 60 | 123 | 5.834 | 122.046 | 60.008 | 123 | 5.841 | 111.442 | 60.2 | 112.5 | 5.836 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 5.836 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 5.836 | 74.321 | 59.877 | 70.875 | 5.837 | 74.266 | 60.8 | 75 | 5.844 | 61.867 | 61 | 62.55 | 5.839 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 5.84 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.836 | 24.829 | 61.6 | 25.05 | 5.834 | 17.872 | 60 | 18.15 | 0.22729
|  | 5.846 | 7.381 | 60 | 7.5 | 5.846 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 5.846 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 5.847 | 42.6 | 59.236 | 43.05 | 5.849 | 54.959 | 59.113 | 55.5 | 5.846 | 63.773 | 60 | 64.35 | 5.847 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8418 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.848 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 5.844 | 121.362 | 60 | 123 | 5.843 | 122.049 | 60.01 | 123 | 5.849 | 111.443 | 60.2 | 112.5 | 5.845 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 5.844 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 5.844 | 74.322 | 59.879 | 70.787 | 5.845 | 74.268 | 60.8 | 75 | 5.853 | 61.868 | 61 | 62.55 | 5.847 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 5.849 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.844 | 24.827 | 61.6 | 25.05 | 5.842 | 17.875 | 60 | 18.15 | 0.2356
|  | 5.855 | 7.381 | 60 | 7.5 | 5.854 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 5.854 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 5.855 | 42.601 | 59.234 | 43.05 | 5.857 | 54.959 | 59.112 | 55.5 | 5.855 | 63.774 | 60 | 64.35 | 5.855 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8501 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.856 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 5.852 | 121.358 | 60 | 123 | 5.851 | 122.052 | 60.012 | 123 | 5.857 | 111.443 | 60.2 | 112.5 | 5.853 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 5.853 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 5.853 | 74.323 | 59.881 | 70.698 | 5.854 | 74.269 | 60.8 | 75 | 5.861 | 61.87 | 61 | 62.55 | 5.856 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 5.857 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.852 | 24.826 | 61.6 | 25.05 | 5.851 | 17.877 | 60 | 18.15 | 0.2439
|  | 5.863 | 7.38 | 60 | 7.5 | 5.863 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 5.863 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.864 | 42.602 | 59.232 | 43.05 | 5.866 | 54.959 | 59.11 | 55.5 | 5.863 | 63.775 | 60 | 64.35 | 5.864 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8584 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.864 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 5.861 | 121.355 | 60 | 123 | 5.859 | 122.054 | 60.013 | 123 | 5.866 | 111.445 | 60.2 | 112.5 | 5.861 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 5.861 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 5.861 | 74.324 | 59.882 | 70.609 | 5.862 | 74.271 | 60.8 | 75 | 5.87 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.864 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 5.865 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 5.861 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 5.859 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.2522
|  | 5.871 | 7.38 | 60 | 7.5 | 5.871 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 5.871 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.872 | 42.604 | 59.231 | 43.05 | 5.874 | 54.958 | 59.108 | 55.5 | 5.871 | 63.775 | 60 | 64.35 | 5.872 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8667 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.872 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 5.869 | 121.352 | 60 | 123 | 5.868 | 122.058 | 60.015 | 123 | 5.874 | 111.446 | 60.2 | 112.5 | 5.87 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 5.869 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 5.869 | 74.325 | 59.884 | 70.521 | 5.87 | 74.273 | 60.8 | 75 | 5.878 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.872 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 5.874 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.869 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 5.867 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.2605
|  | 5.88 | 7.38 | 60 | 7.5 | 5.88 | 17.943 | 59.8 | 18.15 | 5.879 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.88 | 42.606 | 59.229 | 43.05 | 5.882 | 54.958 | 59.107 | 55.5 | 5.88 | 63.775 | 60 | 64.35 | 5.88 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.875 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.881 | 98.852 | 60.4 | 99.9 | 5.877 | 121.35 | 60 | 123 | 5.876 | 122.061 | 60.017 | 123 | 5.882 | 111.448 | 60.2 | 112.5 | 5.878 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 5.878 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 5.877 | 74.326 | 59.886 | 70.432 | 5.879 | 74.275 | 60.8 | 75 | 5.886 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.881 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 5.882 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.877 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 5.876 | 17.884 | 60 | 18.15 | 0.2688
|  | 5.888 | 7.379 | 60 | 7.5 | 5.888 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.887 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.888 | 42.608 | 59.227 | 43.05 | 5.891 | 54.958 | 59.105 | 55.5 | 5.888 | 63.774 | 60 | 64.35 | 5.888 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8833 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.889 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 5.886 | 121.349 | 60 | 123 | 5.884 | 122.062 | 60.018 | 123 | 5.891 | 111.45 | 60.2 | 112.5 | 5.886 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 5.886 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 5.886 | 74.327 | 59.887 | 70.343 | 5.887 | 74.276 | 60.8 | 75 | 5.895 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.889 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 5.89 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.886 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 5.884 | 17.887 | 60 | 18.15 | 0.2771
|  | 5.896 | 7.378 | 60 | 7.5 | 5.896 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.896 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.897 | 42.61 | 59.226 | 43.05 | 5.899 | 54.958 | 59.103 | 55.5 | 5.896 | 63.773 | 60 | 64.35 | 5.897 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.8918 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.897 | 98.85 | 60.4 | 99.9 | 5.894 | 121.348 | 60 | 123 | 5.893 | 122.064 | 60.02 | 123 | 5.899 | 111.452 | 60.2 | 112.5 | 5.895 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 5.894 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 5.894 | 74.329 | 59.889 | 70.255 | 5.895 | 74.277 | 60.8 | 75 | 5.903 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.897 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 5.899 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.894 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 5.892 | 17.889 | 60 | 18.15 | 0.28564
|  | 5.905 | 7.378 | 60 | 7.5 | 5.905 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 5.904 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.905 | 42.612 | 59.224 | 43.05 | 5.907 | 54.957 | 59.102 | 55.5 | 5.905 | 63.771 | 60 | 64.35 | 5.905 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 5.9001 | 87.1701 | 59.6 | 88.05 | 5.906 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 5.902 | 121.348 | 60 | 123 | 5.901 | 122.065 | 60.022 | 123 | 5.907 | 111.453 | 60.202 | 112.5 | 5.903 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 5.903 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 5.903 | 74.331 | 59.891 | 70.166 | 5.904 | 74.277 | 60.8 | 75 | 5.911 | 61.871 | 61 | 62.55 | 5.906 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 5.907 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 5.902 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 5.901 | 17.891 | 60 | 18.15 | 0.29395
|  | 5.913 | 7.377 | 60 | 7.5 | 5.913 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 5.912 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.914 | 42.614 | 59.222 | 43.05 | 5.916 | 54.957 | 59.1 | 55.5 | 5.913 | 63.769 | 60 | 64.35 | 5.914 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 5.9084 | 87.1686 | 59.6 | 88.05 | 5.914 | 98.848 | 60.4 | 99.9 | 5.911 | 121.347 | 60 | 123 | 5.909 | 122.065 | 60.023 | 123 | 5.916 | 111.449 | 60.203 | 112.5 | 5.911 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 5.911 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 5.911 | 74.333 | 59.892 | 70.077 | 5.912 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.92 | 61.87 | 61 | 62.55 | 5.914 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 5.915 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.911 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.909 | 17.894 | 60 | 18.15 | 0.30225
|  | 5.921 | 7.377 | 60 | 7.5 | 5.921 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 5.921 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.922 | 42.615 | 59.221 | 43.05 | 5.924 | 54.957 | 59.098 | 55.5 | 5.921 | 63.767 | 60 | 64.35 | 5.922 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 5.9167 | 87.1671 | 59.6 | 88.05 | 5.922 | 98.849 | 60.4 | 99.9 | 5.919 | 121.347 | 60 | 123 | 5.918 | 122.065 | 60.025 | 123 | 5.924 | 111.445 | 60.205 | 112.5 | 5.92 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 5.919 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 5.919 | 74.332 | 59.894 | 69.989 | 5.92 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.928 | 61.869 | 61 | 62.55 | 5.922 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 5.924 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.919 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.917 | 17.896 | 60 | 18.15 | 0.31055
|  | 5.93 | 7.376 | 60 | 7.5 | 5.93 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 5.929 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.93 | 42.617 | 59.219 | 43.05 | 5.932 | 54.956 | 59.097 | 55.5 | 5.93 | 63.765 | 60 | 64.35 | 5.93 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 5.925 | 87.1656 | 59.6 | 88.05 | 5.931 | 98.851 | 60.4 | 99.9 | 5.927 | 121.348 | 60 | 123 | 5.926 | 122.064 | 60.027 | 123 | 5.932 | 111.442 | 60.207 | 112.5 | 5.928 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 5.928 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 5.927 | 74.332 | 59.896 | 69.9 | 5.929 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.936 | 61.868 | 61 | 62.55 | 5.931 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 5.932 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.927 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.926 | 17.899 | 60 | 18.15 | 0.31885
|  | 5.938 | 7.376 | 60 | 7.5 | 5.938 | 17.95 | 59.8 | 18.15 | 5.938 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.938 | 42.619 | 59.217 | 43.05 | 5.941 | 54.956 | 59.095 | 55.5 | 5.938 | 63.766 | 60 | 64.35 | 5.938 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 5.9333 | 87.1641 | 59.6 | 88.05 | 5.939 | 98.853 | 60.4 | 99.9 | 5.936 | 121.35 | 60 | 123 | 5.934 | 122.066 | 60.028 | 123 | 5.941 | 111.438 | 60.208 | 112.5 | 5.936 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 5.936 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 5.936 | 74.332 | 59.897 | 69.811 | 5.937 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.945 | 61.867 | 61 | 62.55 | 5.939 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 5.94 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.936 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.934 | 17.901 | 60 | 18.15 | 0.32715
|  | 5.946 | 7.375 | 60 | 7.5 | 5.946 | 17.952 | 59.799 | 18.15 | 5.946 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.947 | 42.621 | 59.216 | 43.05 | 5.949 | 54.955 | 59.093 | 55.5 | 5.946 | 63.767 | 60 | 64.35 | 5.947 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 5.9417 | 87.163 | 59.6 | 88.05 | 5.948 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 5.944 | 121.352 | 60 | 123 | 5.943 | 122.069 | 60.03 | 123 | 5.949 | 111.443 | 60.21 | 112.5 | 5.945 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 5.944 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 5.944 | 74.332 | 59.899 | 69.723 | 5.945 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.953 | 61.866 | 61 | 62.55 | 5.947 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 5.949 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 5.944 | 24.826 | 61.6 | 25.05 | 5.942 | 17.903 | 60 | 18.15 | 0.33545
|  | 5.955 | 7.375 | 60 | 7.5 | 5.955 | 17.954 | 59.798 | 18.15 | 5.954 | 30.269 | 59.6 | 30.6 | 5.955 | 42.623 | 59.214 | 43.05 | 5.957 | 54.955 | 59.092 | 55.5 | 5.955 | 63.767 | 60 | 64.35 | 5.955 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 5.95 | 87.1618 | 59.6 | 88.05 | 5.956 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 5.952 | 121.354 | 60 | 123 | 5.951 | 122.072 | 60.032 | 123 | 5.957 | 111.448 | 60.212 | 112.5 | 5.953 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 5.952 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 5.952 | 74.331 | 59.901 | 69.634 | 5.954 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.961 | 61.867 | 61 | 62.55 | 5.956 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 5.957 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.952 | 24.826 | 61.6 | 25.05 | 5.951 | 17.905 | 60 | 18.15 | 0.34375
|  | 5.963 | 7.375 | 60 | 7.5 | 5.963 | 17.955 | 59.797 | 18.15 | 5.962 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 5.963 | 42.625 | 59.212 | 43.05 | 5.966 | 54.955 | 59.09 | 55.5 | 5.963 | 63.768 | 60 | 64.35 | 5.963 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 5.9585 | 87.1607 | 59.6 | 88.05 | 5.964 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 5.961 | 121.355 | 60 | 123 | 5.959 | 122.075 | 60.033 | 123 | 5.966 | 111.453 | 60.213 | 112.5 | 5.961 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 5.961 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 5.961 | 74.33 | 59.902 | 69.545 | 5.962 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.97 | 61.867 | 61 | 62.55 | 5.964 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 5.965 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.961 | 24.826 | 61.6 | 25.05 | 5.959 | 17.908 | 60 | 18.15 | 0.35229
|  | 5.971 | 7.374 | 60 | 7.5 | 5.971 | 17.956 | 59.797 | 18.15 | 5.971 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 5.972 | 42.627 | 59.211 | 43.05 | 5.974 | 54.954 | 59.088 | 55.5 | 5.971 | 63.768 | 60 | 64.35 | 5.972 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 5.9668 | 87.1595 | 59.6 | 88.05 | 5.972 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 5.969 | 121.356 | 60 | 123 | 5.968 | 122.076 | 60.035 | 123 | 5.974 | 111.458 | 60.215 | 112.5 | 5.97 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 5.969 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 5.969 | 74.329 | 59.904 | 69.457 | 5.97 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.978 | 61.868 | 61 | 62.55 | 5.972 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 5.974 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.969 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.967 | 17.91 | 60 | 18.15 | 0.3606
|  | 5.98 | 7.374 | 60 | 7.5 | 5.979 | 17.956 | 59.796 | 18.15 | 5.979 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 5.98 | 42.629 | 59.209 | 43.05 | 5.982 | 54.954 | 59.087 | 55.5 | 5.98 | 63.768 | 60 | 64.35 | 5.98 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 5.9751 | 87.1585 | 59.6 | 88.05 | 5.981 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 5.977 | 121.358 | 60 | 123 | 5.976 | 122.078 | 60.037 | 123 | 5.982 | 111.456 | 60.217 | 112.5 | 5.978 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 5.977 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 5.978 | 74.328 | 59.906 | 69.368 | 5.979 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.986 | 61.87 | 61 | 62.55 | 5.981 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 5.982 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.977 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.976 | 17.91 | 60 | 18.15 | 0.3689
|  | 5.988 | 7.374 | 60 | 7.5 | 5.988 | 17.957 | 59.795 | 18.15 | 5.987 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 5.989 | 42.631 | 59.207 | 43.05 | 5.991 | 54.954 | 59.085 | 55.5 | 5.988 | 63.769 | 60 | 64.35 | 5.989 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 5.9834 | 87.1574 | 59.6 | 88.05 | 5.989 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 5.986 | 121.359 | 60 | 123 | 5.984 | 122.078 | 60.038 | 123 | 5.991 | 111.453 | 60.218 | 112.5 | 5.986 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 5.986 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 5.986 | 74.329 | 59.907 | 69.279 | 5.987 | 74.278 | 60.8 | 75 | 5.995 | 61.871 | 61 | 62.55 | 5.989 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 5.99 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 5.986 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.984 | 17.909 | 60 | 18.15 | 0.3772
|  | 5.996 | 7.374 | 60 | 7.5 | 5.996 | 17.958 | 59.794 | 18.15 | 5.996 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 5.997 | 42.633 | 59.206 | 43.05 | 5.999 | 54.953 | 59.083 | 55.5 | 5.996 | 63.769 | 60 | 64.35 | 5.997 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 5.9917 | 87.1577 | 59.6 | 88.05 | 5.997 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 5.994 | 121.362 | 60 | 123 | 5.993 | 122.079 | 60.04 | 123 | 5.999 | 111.453 | 60.22 | 112.5 | 5.995 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 5.994 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 5.994 | 74.33 | 59.909 | 69.191 | 5.995 | 74.278 | 60.8 | 75 | 6.003 | 61.872 | 61 | 62.55 | 5.997 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 5.999 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 5.994 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 5.992 | 17.909 | 60 | 18.15 | 0.3855
|  | 6.005 | 7.374 | 60 | 7.5 | 6.005 | 17.959 | 59.793 | 18.15 | 6.004 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 6.005 | 42.633 | 59.204 | 43.05 | 6.007 | 54.952 | 59.082 | 55.5 | 6.005 | 63.77 | 60 | 64.35 | 6.005 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 6 | 87.1579 | 59.6 | 88.05 | 6.006 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 6.002 | 121.364 | 60 | 123 | 6.001 | 122.079 | 60.042 | 123 | 6.007 | 111.452 | 60.222 | 112.5 | 6.003 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.002 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 6.002 | 74.33 | 59.911 | 69.102 | 6.004 | 74.278 | 60.8 | 75 | 6.011 | 61.872 | 61 | 62.55 | 6.006 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 6.007 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.002 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 6.001 | 17.908 | 60 | 18.15 | 0.3938
|  | 6.013 | 7.373 | 60 | 7.5 | 6.013 | 17.959 | 59.792 | 18.15 | 6.012 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 6.013 | 42.634 | 59.202 | 43.05 | 6.016 | 54.952 | 59.08 | 55.5 | 6.013 | 63.771 | 60 | 64.35 | 6.013 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.0083 | 87.1581 | 59.6 | 88.05 | 6.014 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 6.011 | 121.364 | 60 | 123 | 6.009 | 122.08 | 60.043 | 123 | 6.016 | 111.45 | 60.223 | 112.5 | 6.011 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.011 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 6.011 | 74.33 | 59.912 | 69.013 | 6.012 | 74.279 | 60.8 | 75 | 6.02 | 61.873 | 61 | 62.55 | 6.014 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 6.015 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.011 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 6.009 | 17.908 | 60 | 18.15 | 0.4021
|  | 6.021 | 7.373 | 60 | 7.5 | 6.021 | 17.96 | 59.792 | 18.15 | 6.021 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 6.022 | 42.634 | 59.201 | 43.05 | 6.024 | 54.951 | 59.078 | 55.5 | 6.021 | 63.771 | 60 | 64.35 | 6.022 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 6.0168 | 87.1583 | 59.6 | 88.05 | 6.022 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 6.019 | 121.364 | 60 | 123 | 6.018 | 122.08 | 60.045 | 123 | 6.024 | 111.448 | 60.225 | 112.5 | 6.02 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.019 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 6.019 | 74.33 | 59.914 | 68.925 | 6.02 | 74.279 | 60.8 | 75 | 6.028 | 61.874 | 61 | 62.55 | 6.022 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 6.024 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.019 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 6.017 | 17.907 | 60 | 18.15 | 0.41064
|  | 6.03 | 7.373 | 60 | 7.5 | 6.03 | 17.961 | 59.791 | 18.15 | 6.029 | 30.273 | 59.6 | 30.6 | 6.03 | 42.635 | 59.2 | 43.085 | 6.032 | 54.951 | 59.077 | 55.5 | 6.03 | 63.772 | 60 | 64.35 | 6.03 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 6.0251 | 87.1582 | 59.6 | 88.05 | 6.031 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.027 | 121.363 | 60 | 123 | 6.026 | 122.08 | 60.047 | 123 | 6.032 | 111.451 | 60.227 | 112.5 | 6.028 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.027 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 6.027 | 74.33 | 59.916 | 68.836 | 6.029 | 74.28 | 60.8 | 75 | 6.036 | 61.874 | 61 | 62.55 | 6.031 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 6.032 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.027 | 24.825 | 61.6 | 25.05 | 6.026 | 17.907 | 60 | 18.15 | 0.41895
|  | 6.038 | 7.373 | 60 | 7.5 | 6.038 | 17.961 | 59.79 | 18.15 | 6.037 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 6.038 | 42.634 | 59.2 | 43.137 | 6.041 | 54.951 | 59.075 | 55.5 | 6.038 | 63.773 | 60 | 64.35 | 6.039 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.0334 | 87.1581 | 59.6 | 88.05 | 6.039 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 6.036 | 121.362 | 60 | 123 | 6.034 | 122.081 | 60.048 | 123 | 6.041 | 111.453 | 60.228 | 112.5 | 6.036 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.036 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 6.036 | 74.329 | 59.917 | 68.747 | 6.037 | 74.28 | 60.8 | 75 | 6.045 | 61.876 | 61 | 62.55 | 6.039 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 6.04 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.035 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.034 | 17.907 | 60 | 18.15 | 0.42725
|  | 6.046 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.046 | 17.962 | 59.789 | 18.15 | 6.046 | 30.272 | 59.6 | 30.6 | 6.047 | 42.634 | 59.2 | 43.189 | 6.049 | 54.95 | 59.073 | 55.5 | 6.046 | 63.773 | 60 | 64.35 | 6.047 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.0417 | 87.158 | 59.6 | 88.05 | 6.047 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 6.044 | 121.361 | 60 | 123 | 6.043 | 122.081 | 60.05 | 123 | 6.049 | 111.449 | 60.23 | 112.5 | 6.045 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.044 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 6.044 | 74.328 | 59.919 | 68.659 | 6.045 | 74.281 | 60.8 | 75 | 6.053 | 61.878 | 61 | 62.55 | 6.047 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 6.049 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.044 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.042 | 17.907 | 60 | 18.15 | 0.43555
|  | 6.055 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.055 | 17.963 | 59.788 | 18.15 | 6.054 | 30.271 | 59.6 | 30.6 | 6.055 | 42.633 | 59.2 | 43.241 | 6.057 | 54.95 | 59.072 | 55.5 | 6.055 | 63.774 | 60 | 64.35 | 6.055 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.05 | 87.1578 | 59.6 | 88.05 | 6.056 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.052 | 121.36 | 60 | 123 | 6.051 | 122.081 | 60.052 | 123 | 6.057 | 111.446 | 60.232 | 112.5 | 6.053 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.052 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 6.052 | 74.327 | 59.921 | 68.57 | 6.054 | 74.28 | 60.8 | 75 | 6.061 | 61.881 | 61 | 62.55 | 6.056 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 6.057 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.052 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.051 | 17.906 | 60 | 18.15 | 0.44385
|  | 6.063 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.063 | 17.963 | 59.787 | 18.15 | 6.062 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 6.063 | 42.633 | 59.2 | 43.293 | 6.066 | 54.949 | 59.07 | 55.5 | 6.063 | 63.774 | 60 | 64.35 | 6.063 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.0583 | 87.1544 | 59.6 | 88.05 | 6.064 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.061 | 121.359 | 60 | 123 | 6.059 | 122.081 | 60.053 | 123 | 6.066 | 111.438 | 60.233 | 112.5 | 6.061 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.061 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 6.061 | 74.326 | 59.922 | 68.481 | 6.062 | 74.278 | 60.8 | 75 | 6.07 | 61.883 | 61 | 62.55 | 6.064 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 6.065 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.06 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.059 | 17.905 | 60 | 18.15 | 0.45215
|  | 6.071 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.071 | 17.963 | 59.787 | 18.15 | 6.071 | 30.268 | 59.6 | 30.6 | 6.072 | 42.632 | 59.2 | 43.344 | 6.074 | 54.949 | 59.068 | 55.5 | 6.071 | 63.776 | 60 | 64.35 | 6.072 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.0667 | 87.1509 | 59.6 | 88.05 | 6.072 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 6.069 | 121.358 | 60 | 123 | 6.068 | 122.081 | 60.055 | 123 | 6.074 | 111.431 | 60.235 | 112.5 | 6.07 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.069 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 6.069 | 74.325 | 59.924 | 68.393 | 6.07 | 74.277 | 60.8 | 75 | 6.078 | 61.885 | 61 | 62.55 | 6.072 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 6.074 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.069 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.067 | 17.904 | 60 | 18.15 | 0.46045
|  | 6.08 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.08 | 17.961 | 59.786 | 18.15 | 6.079 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 6.08 | 42.632 | 59.2 | 43.396 | 6.082 | 54.949 | 59.067 | 55.5 | 6.08 | 63.777 | 60 | 64.35 | 6.08 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.075 | 87.1526 | 59.6 | 88.05 | 6.081 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 6.077 | 121.357 | 60 | 123 | 6.076 | 122.081 | 60.057 | 123 | 6.082 | 111.43 | 60.237 | 112.5 | 6.078 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.077 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 6.077 | 74.324 | 59.926 | 68.304 | 6.079 | 74.275 | 60.8 | 75 | 6.086 | 61.887 | 61 | 62.55 | 6.081 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 6.082 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.077 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.076 | 17.902 | 60 | 18.15 | 0.46875
|  | 6.088 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.088 | 17.959 | 59.785 | 18.15 | 6.087 | 30.266 | 59.6 | 30.6 | 6.088 | 42.632 | 59.2 | 43.448 | 6.091 | 54.949 | 59.065 | 55.5 | 6.088 | 63.777 | 60 | 64.35 | 6.088 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 6.0835 | 87.1544 | 59.6 | 88.05 | 6.089 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 6.086 | 121.356 | 60 | 123 | 6.084 | 122.08 | 60.058 | 123 | 6.091 | 111.428 | 60.238 | 112.5 | 6.086 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.086 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 6.086 | 74.323 | 59.927 | 68.215 | 6.087 | 74.275 | 60.8 | 75 | 6.095 | 61.889 | 61 | 62.55 | 6.089 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 6.09 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.085 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.084 | 17.901 | 60 | 18.15 | 0.47729
|  | 6.096 | 7.372 | 60 | 7.5 | 6.096 | 17.957 | 59.784 | 18.15 | 6.096 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 6.097 | 42.631 | 59.2 | 43.5 | 6.099 | 54.949 | 59.063 | 55.5 | 6.096 | 63.778 | 60 | 64.35 | 6.097 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.0918 | 87.1561 | 59.6 | 88.05 | 6.097 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.094 | 121.353 | 60 | 123 | 6.093 | 122.079 | 60.06 | 123 | 6.099 | 111.437 | 60.24 | 112.5 | 6.095 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.094 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 6.094 | 74.322 | 59.929 | 68.127 | 6.095 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.103 | 61.891 | 61 | 62.55 | 6.097 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 6.099 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.094 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.092 | 17.899 | 60 | 18.15 | 0.4856
|  | 6.105 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.105 | 17.956 | 59.783 | 18.15 | 6.104 | 30.265 | 59.6 | 30.6 | 6.105 | 42.631 | 59.2 | 43.552 | 6.107 | 54.95 | 59.062 | 55.5 | 6.105 | 63.777 | 60 | 64.35 | 6.105 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.1001 | 87.1579 | 59.6 | 88.05 | 6.106 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.102 | 121.351 | 60 | 123 | 6.101 | 122.075 | 60.062 | 123 | 6.107 | 111.445 | 60.242 | 112.5 | 6.103 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.102 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 6.102 | 74.321 | 59.931 | 68.038 | 6.104 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.111 | 61.893 | 61 | 62.55 | 6.106 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 6.107 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.102 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.101 | 17.898 | 60 | 18.15 | 0.4939
|  | 6.113 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.113 | 17.954 | 59.782 | 18.15 | 6.112 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 6.114 | 42.63 | 59.2 | 43.604 | 6.116 | 54.95 | 59.06 | 55.5 | 6.113 | 63.776 | 60 | 64.35 | 6.114 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 6.1084 | 87.1596 | 59.6 | 88.05 | 6.114 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.111 | 121.347 | 60 | 123 | 6.109 | 122.07 | 60.063 | 123 | 6.116 | 111.444 | 60.243 | 112.5 | 6.111 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.111 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 6.111 | 74.32 | 59.932 | 67.949 | 6.112 | 74.273 | 60.8 | 75 | 6.12 | 61.895 | 61 | 62.55 | 6.114 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 6.115 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.11 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.109 | 17.897 | 60 | 18.15 | 0.5022
|  | 6.121 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.121 | 17.952 | 59.782 | 18.15 | 6.121 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 6.122 | 42.63 | 59.2 | 43.656 | 6.124 | 54.95 | 59.058 | 55.5 | 6.121 | 63.775 | 60 | 64.35 | 6.122 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 6.1167 | 87.1613 | 59.6 | 88.05 | 6.122 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 6.119 | 121.344 | 60 | 123 | 6.118 | 122.066 | 60.065 | 123 | 6.124 | 111.444 | 60.245 | 112.5 | 6.12 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.119 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 6.119 | 74.32 | 59.934 | 67.861 | 6.12 | 74.273 | 60.8 | 75 | 6.128 | 61.895 | 61 | 62.55 | 6.122 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 6.124 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.119 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.117 | 17.896 | 60 | 18.15 | 0.5105
|  | 6.13 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.13 | 17.95 | 59.781 | 18.15 | 6.129 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 6.13 | 42.63 | 59.2 | 43.707 | 6.132 | 54.95 | 59.057 | 55.5 | 6.13 | 63.774 | 60 | 64.35 | 6.13 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.125 | 87.1631 | 59.6 | 88.05 | 6.131 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 6.127 | 121.341 | 60 | 123 | 6.126 | 122.061 | 60.067 | 123 | 6.132 | 111.434 | 60.247 | 112.5 | 6.128 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.127 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 6.127 | 74.319 | 59.936 | 67.772 | 6.129 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.136 | 61.895 | 61 | 62.55 | 6.131 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 6.132 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.127 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.126 | 17.894 | 60 | 18.15 | 0.5188
|  | 6.138 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.138 | 17.948 | 59.78 | 18.15 | 6.137 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 6.138 | 42.632 | 59.2 | 43.759 | 6.141 | 54.95 | 59.055 | 55.5 | 6.138 | 63.774 | 60 | 64.35 | 6.138 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 6.1333 | 87.1648 | 59.6 | 88.05 | 6.139 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 6.136 | 121.338 | 60 | 123 | 6.134 | 122.06 | 60.068 | 123 | 6.141 | 111.424 | 60.248 | 112.5 | 6.136 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.136 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 6.135 | 74.318 | 59.937 | 67.683 | 6.137 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.145 | 61.897 | 61 | 62.55 | 6.139 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 6.14 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.135 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.134 | 17.893 | 60 | 18.15 | 0.5271
|  | 6.146 | 7.371 | 60 | 7.5 | 6.146 | 17.946 | 59.779 | 18.15 | 6.146 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 6.147 | 42.634 | 59.2 | 43.811 | 6.149 | 54.95 | 59.053 | 55.5 | 6.146 | 63.773 | 60 | 64.35 | 6.147 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 6.1418 | 87.1698 | 59.6 | 88.05 | 6.147 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 6.144 | 121.334 | 60 | 123 | 6.143 | 122.058 | 60.07 | 123 | 6.149 | 111.424 | 60.25 | 112.5 | 6.145 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.144 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 6.144 | 74.317 | 59.939 | 67.595 | 6.145 | 74.275 | 60.8 | 75 | 6.153 | 61.899 | 61 | 62.55 | 6.147 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 6.149 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.144 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.142 | 17.892 | 60 | 18.15 | 0.53564
|  | 6.155 | 7.37 | 60 | 7.5 | 6.155 | 17.944 | 59.778 | 18.15 | 6.154 | 30.253 | 59.6 | 30.6 | 6.155 | 42.636 | 59.2 | 43.863 | 6.157 | 54.949 | 59.052 | 55.5 | 6.155 | 63.772 | 60 | 64.35 | 6.155 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 6.1501 | 87.1748 | 59.6 | 88.05 | 6.156 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 6.152 | 121.33 | 60 | 123 | 6.151 | 122.057 | 60.072 | 123 | 6.157 | 111.424 | 60.252 | 112.5 | 6.153 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.152 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 6.152 | 74.316 | 59.941 | 67.506 | 6.154 | 74.275 | 60.8 | 75 | 6.161 | 61.901 | 61 | 62.55 | 6.156 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 6.157 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.152 | 24.823 | 61.6 | 25.05 | 6.151 | 17.891 | 60 | 18.15 | 0.54395
|  | 6.163 | 7.37 | 60 | 7.5 | 6.163 | 17.942 | 59.777 | 18.15 | 6.162 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 6.163 | 42.638 | 59.2 | 43.915 | 6.166 | 54.949 | 59.05 | 55.5 | 6.163 | 63.771 | 60 | 64.35 | 6.164 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 6.1584 | 87.176 | 59.6 | 88.05 | 6.164 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 6.161 | 121.327 | 60 | 123 | 6.159 | 122.056 | 60.073 | 123 | 6.166 | 111.427 | 60.253 | 112.5 | 6.161 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.161 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | 6.161 | 74.314 | 59.942 | 67.417 | 6.162 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.17 | 61.904 | 61 | 62.55 | 6.164 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 6.165 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.16 | 24.824 | 61.6 | 25.05 | 6.159 | 17.89 | 60 | 18.15 | 0.55225
|  | 6.171 | 7.37 | 60 | 7.5 | 6.171 | 17.94 | 59.777 | 18.15 | 6.171 | 30.25 | 59.6 | 30.6 | 6.172 | 42.64 | 59.2 | 43.967 | 6.174 | 54.949 | 59.048 | 55.5 | 6.171 | 63.77 | 60 | 64.35 | 6.172 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 6.1667 | 87.1772 | 59.6 | 88.05 | 6.172 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 6.169 | 121.324 | 60 | 123 | 6.168 | 122.057 | 60.075 | 123 | 6.174 | 111.429 | 60.255 | 112.5 | 6.17 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.169 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 6.169 | 74.312 | 59.944 | 67.329 | 6.17 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.178 | 61.906 | 61 | 62.55 | 6.172 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 6.174 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.169 | 24.826 | 61.6 | 25.05 | 6.167 | 17.889 | 60 | 18.15 | 0.56055
|  | 6.18 | 7.369 | 60 | 7.5 | 6.18 | 17.939 | 59.776 | 18.15 | 6.179 | 30.248 | 59.6 | 30.6 | 6.18 | 42.642 | 59.2 | 44.019 | 6.182 | 54.948 | 59.047 | 55.5 | 6.18 | 63.768 | 60 | 64.35 | 6.18 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 6.175 | 87.1782 | 59.6 | 88.05 | 6.181 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.177 | 121.323 | 60 | 123 | 6.176 | 122.057 | 60.077 | 123 | 6.182 | 111.431 | 60.257 | 112.5 | 6.178 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.177 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | 6.177 | 74.31 | 59.946 | 67.24 | 6.179 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.186 | 61.909 | 61 | 62.55 | 6.181 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 6.182 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.177 | 24.828 | 61.6 | 25.05 | 6.176 | 17.887 | 60 | 18.15 | 0.56885
|  | 6.188 | 7.369 | 60 | 7.5 | 6.188 | 17.937 | 59.775 | 18.15 | 6.188 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 6.188 | 42.644 | 59.2 | 44.07 | 6.191 | 54.948 | 59.045 | 55.5 | 6.188 | 63.767 | 60 | 64.35 | 6.188 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 6.1833 | 87.1792 | 59.6 | 88.05 | 6.189 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.186 | 121.323 | 60 | 123 | 6.184 | 122.059 | 60.078 | 123 | 6.191 | 111.433 | 60.258 | 112.5 | 6.186 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.186 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | 6.186 | 74.309 | 59.947 | 67.151 | 6.187 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.195 | 61.911 | 61 | 62.55 | 6.189 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 6.19 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.185 | 24.831 | 61.6 | 25.05 | 6.184 | 17.886 | 60 | 18.15 | 0.57715
|  | 6.196 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.196 | 17.936 | 59.774 | 18.15 | 6.196 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 6.197 | 42.647 | 59.2 | 44.122 | 6.199 | 54.948 | 59.043 | 55.5 | 6.196 | 63.765 | 60 | 64.35 | 6.197 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.1917 | 87.1802 | 59.6 | 88.05 | 6.197 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 6.194 | 121.323 | 60 | 123 | 6.193 | 122.06 | 60.08 | 123 | 6.199 | 111.43 | 60.26 | 112.5 | 6.195 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.194 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | 6.194 | 74.308 | 59.949 | 67.063 | 6.195 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.203 | 61.914 | 61 | 62.55 | 6.198 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 6.199 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.194 | 24.833 | 61.6 | 25.05 | 6.192 | 17.885 | 60 | 18.15 | 0.58545
|  | 6.205 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.205 | 17.934 | 59.773 | 18.15 | 6.204 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.205 | 42.648 | 59.2 | 44.174 | 6.207 | 54.948 | 59.042 | 55.5 | 6.205 | 63.763 | 60 | 64.35 | 6.205 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 6.2 | 87.1812 | 59.6 | 88.05 | 6.206 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 6.202 | 121.323 | 60 | 123 | 6.201 | 122.059 | 60.082 | 123 | 6.207 | 111.428 | 60.262 | 112.5 | 6.203 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.202 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 6.202 | 74.306 | 59.951 | 66.974 | 6.204 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.211 | 61.916 | 61 | 62.55 | 6.206 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 6.207 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.202 | 24.835 | 61.6 | 25.05 | 6.201 | 17.884 | 60 | 18.15 | 0.59375
|  | 6.213 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.213 | 17.936 | 59.772 | 18.15 | 6.212 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.213 | 42.649 | 59.2 | 44.226 | 6.216 | 54.948 | 59.04 | 55.5 | 6.213 | 63.762 | 60 | 64.35 | 6.213 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 6.2085 | 87.1822 | 59.6 | 88.05 | 6.214 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 6.211 | 121.323 | 60 | 123 | 6.209 | 122.058 | 60.083 | 123 | 6.216 | 111.425 | 60.263 | 112.5 | 6.211 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.211 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 6.21 | 74.305 | 59.952 | 66.885 | 6.212 | 74.275 | 60.8 | 75 | 6.22 | 61.918 | 61 | 62.55 | 6.214 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 6.215 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.21 | 24.837 | 61.6 | 25.05 | 6.209 | 17.883 | 60 | 18.15 | 0.60229
|  | 6.221 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.221 | 17.937 | 59.772 | 18.15 | 6.221 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.222 | 42.65 | 59.2 | 44.278 | 6.224 | 54.947 | 59.038 | 55.5 | 6.221 | 63.761 | 60 | 64.35 | 6.222 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 6.2168 | 87.1832 | 59.6 | 88.05 | 6.222 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.219 | 121.324 | 60 | 123 | 6.218 | 122.06 | 60.085 | 123 | 6.224 | 111.423 | 60.265 | 112.5 | 6.22 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.219 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 6.219 | 74.303 | 59.954 | 66.797 | 6.22 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.228 | 61.919 | 61 | 62.55 | 6.223 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 6.224 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.219 | 24.839 | 61.6 | 25.05 | 6.217 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6106
|  | 6.23 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.23 | 17.938 | 59.771 | 18.15 | 6.229 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.23 | 42.651 | 59.2 | 44.33 | 6.232 | 54.948 | 59.037 | 55.5 | 6.23 | 63.76 | 60 | 64.35 | 6.23 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 6.2251 | 87.1842 | 59.6 | 88.05 | 6.231 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.227 | 121.324 | 60 | 123 | 6.226 | 122.062 | 60.087 | 123 | 6.232 | 111.424 | 60.267 | 112.5 | 6.228 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.227 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 6.227 | 74.302 | 59.956 | 66.708 | 6.229 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.236 | 61.921 | 61 | 62.55 | 6.231 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 6.232 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.227 | 24.841 | 61.6 | 25.05 | 6.225 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6189
|  | 6.238 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.238 | 17.939 | 59.77 | 18.15 | 6.237 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.238 | 42.653 | 59.2 | 44.382 | 6.241 | 54.948 | 59.035 | 55.5 | 6.238 | 63.759 | 60 | 64.35 | 6.239 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 6.2334 | 87.1852 | 59.6 | 88.05 | 6.239 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 6.236 | 121.324 | 60 | 123 | 6.234 | 122.064 | 60.088 | 123 | 6.241 | 111.425 | 60.268 | 112.5 | 6.236 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.236 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 6.236 | 74.3 | 59.957 | 66.619 | 6.237 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.245 | 61.923 | 61 | 62.55 | 6.239 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 6.24 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.235 | 24.844 | 61.6 | 25.05 | 6.234 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6272
|  | 6.246 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.246 | 17.94 | 59.769 | 18.15 | 6.246 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.247 | 42.656 | 59.2 | 44.433 | 6.249 | 54.948 | 59.033 | 55.5 | 6.246 | 63.759 | 60 | 64.35 | 6.247 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 6.2417 | 87.1849 | 59.6 | 88.05 | 6.247 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 6.244 | 121.323 | 60 | 123 | 6.243 | 122.066 | 60.09 | 123 | 6.249 | 111.431 | 60.27 | 112.5 | 6.245 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.244 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 6.244 | 74.299 | 59.959 | 66.531 | 6.245 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.253 | 61.924 | 61 | 62.55 | 6.248 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 6.249 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.244 | 24.846 | 61.6 | 25.05 | 6.242 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6355
|  | 6.255 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.255 | 17.942 | 59.768 | 18.15 | 6.254 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.255 | 42.659 | 59.2 | 44.485 | 6.257 | 54.948 | 59.032 | 55.5 | 6.255 | 63.759 | 60 | 64.35 | 6.255 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 6.25 | 87.1847 | 59.6 | 88.05 | 6.256 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 6.252 | 121.323 | 60 | 123 | 6.251 | 122.07 | 60.092 | 123 | 6.257 | 111.438 | 60.272 | 112.5 | 6.253 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.252 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 6.252 | 74.297 | 59.961 | 66.442 | 6.254 | 74.277 | 60.8 | 75 | 6.261 | 61.923 | 61 | 62.55 | 6.256 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 6.257 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.252 | 24.848 | 61.6 | 25.05 | 6.25 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6438
|  | 6.263 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.263 | 17.943 | 59.767 | 18.15 | 6.262 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.263 | 42.661 | 59.2 | 44.537 | 6.266 | 54.948 | 59.03 | 55.5 | 6.263 | 63.759 | 60 | 64.35 | 6.263 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 6.2583 | 87.1847 | 59.6 | 88.05 | 6.264 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.261 | 121.323 | 60 | 123 | 6.259 | 122.073 | 60.093 | 123 | 6.266 | 111.436 | 60.273 | 112.5 | 6.261 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.261 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 6.26 | 74.295 | 59.962 | 66.353 | 6.262 | 74.277 | 60.8 | 75 | 6.27 | 61.921 | 61 | 62.55 | 6.264 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 6.265 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.26 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 6.259 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.6521
|  | 6.271 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.271 | 17.944 | 59.767 | 18.15 | 6.271 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 6.272 | 42.664 | 59.2 | 44.589 | 6.274 | 54.948 | 59.028 | 55.5 | 6.271 | 63.757 | 60 | 64.35 | 6.272 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 6.2668 | 87.1847 | 59.6 | 88.05 | 6.272 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.269 | 121.323 | 60 | 123 | 6.268 | 122.077 | 60.095 | 123 | 6.274 | 111.435 | 60.275 | 112.5 | 6.27 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.269 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 6.269 | 74.292 | 59.964 | 66.265 | 6.27 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.278 | 61.92 | 61 | 62.55 | 6.273 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 6.274 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.269 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 6.267 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.66064
|  | 6.28 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.28 | 17.945 | 59.766 | 18.15 | 6.279 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 6.28 | 42.667 | 59.2 | 44.641 | 6.282 | 54.949 | 59.027 | 55.5 | 6.28 | 63.756 | 60 | 64.35 | 6.28 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 6.2751 | 87.1811 | 59.6 | 88.05 | 6.281 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.277 | 121.323 | 60 | 123 | 6.276 | 122.08 | 60.097 | 123 | 6.282 | 111.424 | 60.277 | 112.5 | 6.278 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.277 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 6.277 | 74.29 | 59.966 | 66.176 | 6.279 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.286 | 61.919 | 61 | 62.55 | 6.281 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 6.282 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.277 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 6.276 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.66895
|  | 6.288 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.288 | 17.947 | 59.765 | 18.15 | 6.287 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 6.288 | 42.669 | 59.2 | 44.693 | 6.291 | 54.949 | 59.025 | 55.5 | 6.288 | 63.754 | 60 | 64.35 | 6.289 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.2834 | 87.1774 | 59.6 | 88.05 | 6.289 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.286 | 121.323 | 60 | 123 | 6.284 | 122.083 | 60.098 | 123 | 6.291 | 111.413 | 60.278 | 112.5 | 6.286 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.286 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 6.285 | 74.288 | 59.967 | 66.087 | 6.287 | 74.272 | 60.8 | 75 | 6.295 | 61.918 | 61 | 62.55 | 6.289 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 6.29 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.285 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 6.284 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.67725
|  | 6.296 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.296 | 17.948 | 59.764 | 18.15 | 6.296 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 6.297 | 42.67 | 59.2 | 44.745 | 6.299 | 54.949 | 59.023 | 55.5 | 6.296 | 63.753 | 60 | 64.35 | 6.297 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 6.2917 | 87.173 | 59.6 | 88.05 | 6.297 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.294 | 121.324 | 60 | 123 | 6.293 | 122.086 | 60.1 | 123 | 6.299 | 111.415 | 60.28 | 112.5 | 6.295 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.294 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 6.294 | 74.285 | 59.969 | 65.999 | 6.295 | 74.27 | 60.8 | 75 | 6.303 | 61.918 | 61 | 62.55 | 6.298 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 6.299 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.294 | 24.86 | 61.6 | 25.05 | 6.292 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.68555
|  | 6.305 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.305 | 17.949 | 59.763 | 18.15 | 6.304 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 6.305 | 42.669 | 59.2 | 44.796 | 6.307 | 54.949 | 59.022 | 55.5 | 6.305 | 63.751 | 60 | 64.35 | 6.305 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 6.3 | 87.1686 | 59.6 | 88.05 | 6.306 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.302 | 121.325 | 60 | 123 | 6.301 | 122.087 | 60.102 | 123 | 6.307 | 111.417 | 60.282 | 112.5 | 6.303 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.302 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 6.302 | 74.284 | 59.971 | 65.91 | 6.304 | 74.268 | 60.8 | 75 | 6.311 | 61.914 | 61 | 62.55 | 6.306 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 6.307 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.302 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 6.301 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.69385
|  | 6.313 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.313 | 17.951 | 59.762 | 18.15 | 6.312 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 6.313 | 42.668 | 59.2 | 44.848 | 6.316 | 54.95 | 59.02 | 55.5 | 6.313 | 63.75 | 60 | 64.35 | 6.313 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 6.3083 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | 6.314 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.311 | 121.327 | 60 | 123 | 6.309 | 122.087 | 60.103 | 123 | 6.316 | 111.42 | 60.283 | 112.5 | 6.311 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.311 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 6.311 | 74.282 | 59.972 | 65.821 | 6.312 | 74.266 | 60.8 | 75 | 6.32 | 61.91 | 61 | 62.55 | 6.314 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 6.315 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.31 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 6.309 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.70215
|  | 6.321 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.322 | 17.953 | 59.762 | 18.15 | 6.321 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 6.322 | 42.667 | 59.2 | 44.9 | 6.324 | 54.952 | 59.018 | 55.5 | 6.321 | 63.748 | 60 | 64.35 | 6.322 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 6.3167 | 87.1594 | 59.6 | 88.05 | 6.322 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 6.319 | 121.329 | 60 | 123 | 6.318 | 122.089 | 60.105 | 123 | 6.324 | 111.422 | 60.285 | 112.5 | 6.32 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.319 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 6.319 | 74.281 | 59.974 | 65.733 | 6.32 | 74.264 | 60.8 | 75 | 6.328 | 61.906 | 61 | 62.55 | 6.323 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 6.324 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.319 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 6.317 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.71045
|  | 6.33 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.33 | 17.954 | 59.761 | 18.15 | 6.329 | 30.247 | 59.6 | 30.6 | 6.33 | 42.665 | 59.2 | 44.952 | 6.332 | 54.953 | 59.017 | 55.5 | 6.33 | 63.746 | 60 | 64.35 | 6.33 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 6.325 | 87.1554 | 59.6 | 88.05 | 6.331 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 6.327 | 121.329 | 60 | 123 | 6.326 | 122.09 | 60.107 | 123 | 6.332 | 111.425 | 60.287 | 112.5 | 6.328 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.327 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 6.327 | 74.279 | 59.976 | 65.644 | 6.329 | 74.262 | 60.8 | 75 | 6.336 | 61.902 | 61 | 62.55 | 6.331 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 6.332 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.327 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 6.325 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.71875
|  | 6.338 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.338 | 17.956 | 59.76 | 18.15 | 6.337 | 30.249 | 59.6 | 30.6 | 6.338 | 42.664 | 59.2 | 45.004 | 6.341 | 54.954 | 59.015 | 55.5 | 6.338 | 63.745 | 60 | 64.35 | 6.338 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 6.3335 | 87.1514 | 59.6 | 88.05 | 6.339 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 6.336 | 121.33 | 60 | 123 | 6.334 | 122.089 | 60.108 | 123 | 6.341 | 111.427 | 60.288 | 112.5 | 6.336 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.336 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 6.335 | 74.277 | 59.977 | 65.555 | 6.337 | 74.26 | 60.8 | 75 | 6.345 | 61.898 | 61 | 62.55 | 6.339 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 6.34 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.335 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 6.334 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.72729
|  | 6.346 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.346 | 17.957 | 59.759 | 18.15 | 6.346 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 6.347 | 42.663 | 59.2 | 45.056 | 6.349 | 54.956 | 59.013 | 55.5 | 6.346 | 63.743 | 60 | 64.35 | 6.347 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 6.3418 | 87.1474 | 59.6 | 88.05 | 6.347 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 6.344 | 121.33 | 60 | 123 | 6.343 | 122.088 | 60.11 | 123 | 6.349 | 111.427 | 60.29 | 112.5 | 6.345 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.344 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 6.344 | 74.276 | 59.979 | 65.467 | 6.345 | 74.258 | 60.8 | 75 | 6.353 | 61.894 | 61 | 62.55 | 6.348 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 6.349 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.344 | 24.867 | 61.6 | 25.05 | 6.342 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.7356
|  | 6.355 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.355 | 17.959 | 59.758 | 18.15 | 6.354 | 30.255 | 59.6 | 30.6 | 6.355 | 42.661 | 59.2 | 45.108 | 6.357 | 54.957 | 59.012 | 55.5 | 6.354 | 63.742 | 60 | 64.35 | 6.355 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 6.3501 | 87.1434 | 59.6 | 88.05 | 6.356 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 6.352 | 121.331 | 60 | 123 | 6.351 | 122.085 | 60.112 | 123 | 6.357 | 111.427 | 60.292 | 112.5 | 6.353 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 6.352 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 6.352 | 74.276 | 59.981 | 65.378 | 6.354 | 74.257 | 60.8 | 75 | 6.362 | 61.888 | 61 | 62.55 | 6.356 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 6.357 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.352 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 6.35 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.7439
|  | 6.363 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.363 | 17.961 | 59.757 | 18.15 | 6.362 | 30.258 | 59.6 | 30.6 | 6.363 | 42.66 | 59.2 | 45.159 | 6.366 | 54.958 | 59.01 | 55.5 | 6.363 | 63.74 | 60 | 64.35 | 6.364 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 6.3584 | 87.1427 | 59.6 | 88.05 | 6.364 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 6.361 | 121.331 | 60 | 123 | 6.359 | 122.082 | 60.113 | 123 | 6.366 | 111.423 | 60.293 | 112.5 | 6.361 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.361 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 6.36 | 74.275 | 59.982 | 65.289 | 6.362 | 74.256 | 60.8 | 75 | 6.37 | 61.882 | 61 | 62.55 | 6.364 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 6.365 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.36 | 24.866 | 61.6 | 25.05 | 6.359 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.7522
|  | 6.371 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.371 | 17.962 | 59.757 | 18.15 | 6.371 | 30.261 | 59.6 | 30.6 | 6.372 | 42.66 | 59.2 | 45.211 | 6.374 | 54.96 | 59.008 | 55.5 | 6.371 | 63.739 | 60 | 64.35 | 6.372 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 6.3667 | 87.1419 | 59.6 | 88.05 | 6.372 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 6.369 | 121.332 | 60 | 123 | 6.368 | 122.082 | 60.115 | 123 | 6.374 | 111.419 | 60.295 | 112.5 | 6.37 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 6.369 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 6.369 | 74.275 | 59.984 | 65.201 | 6.37 | 74.255 | 60.8 | 75 | 6.378 | 61.877 | 61 | 62.55 | 6.373 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 6.374 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.369 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 6.367 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.7605
|  | 6.38 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.38 | 17.962 | 59.756 | 18.15 | 6.379 | 30.261 | 59.598 | 30.6 | 6.38 | 42.659 | 59.2 | 45.263 | 6.382 | 54.961 | 59.007 | 55.5 | 6.38 | 63.738 | 60 | 64.35 | 6.38 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 6.375 | 87.1419 | 59.6 | 88.05 | 6.381 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 6.377 | 121.333 | 60 | 123 | 6.376 | 122.081 | 60.117 | 123 | 6.382 | 111.422 | 60.297 | 112.5 | 6.378 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 6.377 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 6.377 | 74.275 | 59.986 | 65.112 | 6.379 | 74.254 | 60.8 | 75 | 6.387 | 61.872 | 61 | 62.55 | 6.381 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 6.382 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.377 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 6.375 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.7688
|  | 6.388 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.388 | 17.961 | 59.755 | 18.15 | 6.387 | 30.262 | 59.596 | 30.6 | 6.388 | 42.659 | 59.2 | 45.315 | 6.391 | 54.963 | 59.005 | 55.5 | 6.388 | 63.736 | 60 | 64.35 | 6.388 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 6.3833 | 87.1419 | 59.6 | 88.05 | 6.389 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 6.386 | 121.333 | 60 | 123 | 6.384 | 122.079 | 60.118 | 123 | 6.391 | 111.424 | 60.298 | 112.5 | 6.386 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 6.386 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 6.385 | 74.275 | 59.987 | 65.023 | 6.387 | 74.253 | 60.8 | 75 | 6.395 | 61.866 | 61 | 62.55 | 6.389 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 6.39 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.385 | 24.865 | 61.6 | 25.05 | 6.384 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.7771
|  | 6.396 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.396 | 17.96 | 59.754 | 18.15 | 6.396 | 30.263 | 59.595 | 30.6 | 6.397 | 42.658 | 59.2 | 45.367 | 6.399 | 54.964 | 59.003 | 55.5 | 6.396 | 63.734 | 60 | 64.35 | 6.397 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 6.3918 | 87.1421 | 59.6 | 88.05 | 6.397 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 6.394 | 121.334 | 60 | 123 | 6.392 | 122.077 | 60.12 | 123 | 6.399 | 111.433 | 60.3 | 112.5 | 6.395 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.394 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 6.394 | 74.275 | 59.989 | 64.935 | 6.395 | 74.253 | 60.8 | 75 | 6.403 | 61.861 | 61 | 62.55 | 6.398 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 6.399 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.394 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 6.392 | 17.879 | 60 | 18.15 | 0.78564
|  | 6.405 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.405 | 17.96 | 59.753 | 18.15 | 6.404 | 30.263 | 59.593 | 30.6 | 6.405 | 42.656 | 59.2 | 45.419 | 6.407 | 54.965 | 59.002 | 55.5 | 6.405 | 63.732 | 60 | 64.35 | 6.405 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.4001 | 87.1423 | 59.6 | 88.05 | 6.406 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 6.402 | 121.335 | 60 | 123 | 6.401 | 122.077 | 60.122 | 123 | 6.407 | 111.442 | 60.302 | 112.5 | 6.403 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 6.402 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 6.402 | 74.275 | 59.991 | 64.846 | 6.404 | 74.254 | 60.8 | 75 | 6.412 | 61.855 | 61 | 62.55 | 6.406 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 6.407 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.402 | 24.864 | 61.6 | 25.05 | 6.401 | 17.879 | 60 | 18.15 | 0.79395
|  | 6.413 | 7.368 | 60 | 7.5 | 6.413 | 17.96 | 59.752 | 18.15 | 6.412 | 30.264 | 59.591 | 30.6 | 6.413 | 42.654 | 59.2 | 45.471 | 6.416 | 54.966 | 59 | 55.503 | 6.413 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.414 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.4084 | 87.1419 | 59.6 | 88.05 | 6.414 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 6.411 | 121.336 | 60 | 123 | 6.409 | 122.078 | 60.123 | 123 | 6.416 | 111.446 | 60.303 | 112.5 | 6.411 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.411 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 6.41 | 74.275 | 59.992 | 64.757 | 6.412 | 74.255 | 60.8 | 75 | 6.42 | 61.85 | 61 | 62.55 | 6.414 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 6.415 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.41 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 6.409 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.80225
|  | 6.421 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.421 | 17.959 | 59.752 | 18.15 | 6.421 | 30.264 | 59.59 | 30.6 | 6.422 | 42.652 | 59.2 | 45.522 | 6.424 | 54.967 | 59 | 55.555 | 6.421 | 63.729 | 60 | 64.35 | 6.422 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 6.4167 | 87.1415 | 59.6 | 88.05 | 6.422 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 6.419 | 121.337 | 60 | 123 | 6.417 | 122.076 | 60.125 | 123 | 6.424 | 111.45 | 60.305 | 112.5 | 6.42 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.419 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 6.419 | 74.276 | 59.994 | 64.669 | 6.42 | 74.257 | 60.8 | 75 | 6.428 | 61.85 | 61 | 62.55 | 6.423 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 6.424 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.419 | 24.863 | 61.6 | 25.05 | 6.417 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.81055
|  | 6.43 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.43 | 17.959 | 59.751 | 18.15 | 6.429 | 30.265 | 59.588 | 30.6 | 6.43 | 42.65 | 59.2 | 45.574 | 6.432 | 54.968 | 59 | 55.608 | 6.43 | 63.727 | 60 | 64.35 | 6.43 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.425 | 87.1411 | 59.6 | 88.05 | 6.431 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 6.427 | 121.338 | 60 | 123 | 6.426 | 122.074 | 60.127 | 123 | 6.432 | 111.444 | 60.307 | 112.5 | 6.428 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 6.427 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 6.427 | 74.276 | 59.996 | 64.58 | 6.429 | 74.258 | 60.8 | 75 | 6.437 | 61.849 | 61 | 62.55 | 6.431 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 6.432 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.427 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 6.425 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.81885
|  | 6.438 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.438 | 17.959 | 59.75 | 18.15 | 6.437 | 30.265 | 59.586 | 30.6 | 6.438 | 42.648 | 59.2 | 45.626 | 6.441 | 54.969 | 59 | 55.66 | 6.438 | 63.726 | 60 | 64.35 | 6.438 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 6.4333 | 87.1406 | 59.6 | 88.05 | 6.439 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 6.436 | 121.338 | 60 | 123 | 6.434 | 122.07 | 60.128 | 123 | 6.441 | 111.437 | 60.308 | 112.5 | 6.436 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 6.436 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 6.435 | 74.277 | 59.997 | 64.491 | 6.437 | 74.261 | 60.8 | 75 | 6.445 | 61.849 | 61 | 62.55 | 6.439 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 6.44 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.435 | 24.862 | 61.6 | 25.05 | 6.434 | 17.877 | 60 | 18.15 | 0.82715
|  | 6.446 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.447 | 17.958 | 59.749 | 18.15 | 6.446 | 30.266 | 59.585 | 30.6 | 6.447 | 42.646 | 59.2 | 45.678 | 6.449 | 54.97 | 59 | 55.713 | 6.446 | 63.725 | 60 | 64.35 | 6.447 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 6.4417 | 87.1406 | 59.6 | 88.05 | 6.447 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 6.444 | 121.339 | 60 | 123 | 6.442 | 122.067 | 60.13 | 123 | 6.449 | 111.441 | 60.31 | 112.5 | 6.445 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 6.444 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 6.444 | 74.277 | 59.999 | 64.403 | 6.445 | 74.263 | 60.8 | 75 | 6.453 | 61.849 | 61 | 62.55 | 6.448 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 6.449 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.444 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 6.442 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.83545
|  | 6.455 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.455 | 17.958 | 59.748 | 18.15 | 6.454 | 30.266 | 59.583 | 30.6 | 6.455 | 42.645 | 59.2 | 45.73 | 6.457 | 54.971 | 59 | 55.765 | 6.455 | 63.724 | 60 | 64.35 | 6.455 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 6.4502 | 87.1406 | 59.6 | 88.05 | 6.456 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.453 | 121.34 | 60 | 123 | 6.451 | 122.067 | 60.132 | 123 | 6.457 | 111.444 | 60.312 | 112.5 | 6.453 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 6.452 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 6.452 | 74.278 | 60 | 64.35 | 6.454 | 74.266 | 60.8 | 75 | 6.462 | 61.849 | 61 | 62.55 | 6.456 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 6.457 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.452 | 24.86 | 61.6 | 25.05 | 6.45 | 17.878 | 60 | 18.15 | 0.84399
|  | 6.463 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.463 | 17.958 | 59.747 | 18.15 | 6.462 | 30.266 | 59.581 | 30.6 | 6.463 | 42.645 | 59.2 | 45.782 | 6.466 | 54.972 | 59 | 55.818 | 6.463 | 63.723 | 60 | 64.35 | 6.463 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 6.4585 | 87.1416 | 59.6 | 88.05 | 6.464 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.461 | 121.337 | 60 | 123 | 6.459 | 122.067 | 60.133 | 123 | 6.466 | 111.452 | 60.313 | 112.5 | 6.461 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 6.461 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 6.46 | 74.279 | 60 | 64.35 | 6.462 | 74.269 | 60.8 | 75 | 6.47 | 61.848 | 61 | 62.55 | 6.464 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 6.465 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.46 | 24.86 | 61.6 | 25.05 | 6.459 | 17.879 | 60 | 18.15 | 0.85229
|  | 6.471 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.471 | 17.957 | 59.747 | 18.15 | 6.471 | 30.266 | 59.58 | 30.6 | 6.472 | 42.644 | 59.2 | 45.834 | 6.474 | 54.974 | 59 | 55.87 | 6.471 | 63.724 | 60 | 64.35 | 6.472 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 6.4668 | 87.1425 | 59.6 | 88.05 | 6.472 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.469 | 121.334 | 60 | 123 | 6.467 | 122.066 | 60.135 | 123 | 6.474 | 111.459 | 60.315 | 112.5 | 6.47 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 6.469 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | 6.469 | 74.28 | 60 | 64.35 | 6.47 | 74.271 | 60.8 | 75 | 6.478 | 61.848 | 61 | 62.55 | 6.473 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 6.474 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.469 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 6.467 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.8606
|  | 6.48 | 7.367 | 60 | 7.5 | 6.48 | 17.957 | 59.746 | 18.15 | 6.479 | 30.265 | 59.578 | 30.6 | 6.48 | 42.644 | 59.2 | 45.885 | 6.482 | 54.974 | 59 | 55.923 | 6.479 | 63.725 | 60 | 64.35 | 6.48 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 6.4751 | 87.1435 | 59.6 | 88.05 | 6.481 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 6.477 | 121.33 | 60 | 123 | 6.476 | 122.066 | 60.137 | 123 | 6.482 | 111.462 | 60.317 | 112.5 | 6.478 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 6.477 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 6.477 | 74.281 | 60 | 64.35 | 6.479 | 74.274 | 60.8 | 75 | 6.487 | 61.847 | 61 | 62.55 | 6.481 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 6.482 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.477 | 24.859 | 61.6 | 25.05 | 6.475 | 17.88 | 60 | 18.15 | 0.8689
|  | 6.488 | 7.366 | 60 | 7.5 | 6.488 | 17.957 | 59.745 | 18.15 | 6.487 | 30.264 | 59.576 | 30.6 | 6.488 | 42.643 | 59.2 | 45.937 | 6.491 | 54.975 | 59 | 55.975 | 6.488 | 63.726 | 60 | 64.35 | 6.489 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 6.4834 | 87.1444 | 59.6 | 88.05 | 6.489 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 6.486 | 121.325 | 60 | 123 | 6.484 | 122.065 | 60.138 | 123 | 6.491 | 111.465 | 60.318 | 112.5 | 6.486 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 6.486 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 6.485 | 74.282 | 60 | 64.35 | 6.487 | 74.277 | 60.8 | 75 | 6.495 | 61.849 | 61 | 62.55 | 6.489 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 6.49 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.485 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 6.484 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.8772
|  | 6.496 | 7.366 | 60 | 7.5 | 6.497 | 17.956 | 59.744 | 18.15 | 6.496 | 30.261 | 59.575 | 30.6 | 6.497 | 42.643 | 59.2 | 45.989 | 6.499 | 54.975 | 59 | 56.028 | 6.496 | 63.728 | 60 | 64.35 | 6.497 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 6.4917 | 87.1456 | 59.6 | 88.05 | 6.497 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.494 | 121.323 | 60 | 123 | 6.492 | 122.063 | 60.14 | 123 | 6.499 | 111.464 | 60.32 | 112.5 | 6.495 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 6.494 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 6.494 | 74.284 | 60 | 64.35 | 6.495 | 74.279 | 60.8 | 75 | 6.503 | 61.85 | 61 | 62.55 | 6.498 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 6.499 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.494 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 6.492 | 17.881 | 60 | 18.15 | 0.8855
|  | 6.505 | 7.366 | 60 | 7.5 | 6.505 | 17.956 | 59.743 | 18.15 | 6.504 | 30.258 | 59.573 | 30.6 | 6.505 | 42.643 | 59.2 | 46.041 | 6.507 | 54.976 | 59 | 56.08 | 6.505 | 63.728 | 60 | 64.35 | 6.505 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 6.5 | 87.1469 | 59.6 | 88.05 | 6.506 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.502 | 121.322 | 60 | 123 | 6.501 | 122.06 | 60.142 | 123 | 6.507 | 111.463 | 60.322 | 112.5 | 6.503 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 6.502 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 6.502 | 74.285 | 60 | 64.35 | 6.504 | 74.282 | 60.8 | 75 | 6.512 | 61.852 | 61 | 62.55 | 6.506 | 49.523 | 61.2 | 50.1 | 6.507 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.502 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 6.5 | 17.882 | 60 | 18.15 | 0.8938
|  | 6.513 | 7.366 | 60 | 7.5 | 6.513 | 17.955 | 59.742 | 18.15 | 6.512 | 30.255 | 59.571 | 30.6 | 6.513 | 42.642 | 59.2 | 46.093 | 6.516 | 54.976 | 59 | 56.133 | 6.513 | 63.729 | 60 | 64.35 | 6.513 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 6.5083 | 87.1486 | 59.6 | 88.05 | 6.514 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.511 | 121.32 | 60 | 123 | 6.509 | 122.056 | 60.143 | 123 | 6.516 | 111.458 | 60.323 | 112.5 | 6.511 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 6.511 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | 6.51 | 74.286 | 60 | 64.35 | 6.512 | 74.285 | 60.8 | 75 | 6.52 | 61.854 | 61 | 62.55 | 6.514 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 6.515 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.51 | 24.858 | 61.6 | 25.05 | 6.509 | 17.883 | 60 | 18.15 | 0.9021
|  | 6.521 | 7.365 | 60 | 7.5 | 6.521 | 17.955 | 59.742 | 18.15 | 6.521 | 30.253 | 59.57 | 30.6 | 6.521 | 42.643 | 59.2 | 46.145 | 6.524 | 54.977 | 59 | 56.185 | 6.521 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.522 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 6.5168 | 87.1503 | 59.6 | 88.05 | 6.522 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.519 | 121.318 | 60 | 123 | 6.517 | 122.055 | 60.145 | 123 | 6.524 | 111.454 | 60.325 | 112.5 | 6.52 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 6.519 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 6.519 | 74.286 | 60 | 64.35 | 6.52 | 74.287 | 60.8 | 75 | 6.528 | 61.858 | 61 | 62.55 | 6.523 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 6.524 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.519 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.517 | 17.884 | 60 | 18.15 | 0.91064
|  | 6.53 | 7.365 | 60 | 7.5 | 6.53 | 17.954 | 59.741 | 18.15 | 6.529 | 30.25 | 59.568 | 30.6 | 6.53 | 42.643 | 59.2 | 46.197 | 6.532 | 54.978 | 59 | 56.238 | 6.53 | 63.731 | 60 | 64.35 | 6.53 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 6.5251 | 87.1521 | 59.6 | 88.05 | 6.531 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 6.527 | 121.316 | 60 | 123 | 6.526 | 122.053 | 60.147 | 123 | 6.532 | 111.453 | 60.327 | 112.5 | 6.528 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 6.527 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 6.527 | 74.286 | 60 | 64.35 | 6.529 | 74.289 | 60.8 | 75 | 6.537 | 61.861 | 61 | 62.55 | 6.531 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 6.532 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.527 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.525 | 17.884 | 60 | 18.15 | 0.91895
|  | 6.538 | 7.365 | 60 | 7.5 | 6.538 | 17.953 | 59.74 | 18.15 | 6.537 | 30.247 | 59.566 | 30.6 | 6.538 | 42.644 | 59.2 | 46.248 | 6.541 | 54.978 | 59 | 56.29 | 6.538 | 63.731 | 60 | 64.35 | 6.539 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 6.5334 | 87.1538 | 59.6 | 88.05 | 6.539 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 6.536 | 121.314 | 60 | 123 | 6.534 | 122.052 | 60.148 | 123 | 6.541 | 111.452 | 60.328 | 112.5 | 6.536 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 6.536 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 6.535 | 74.286 | 60 | 64.35 | 6.537 | 74.291 | 60.8 | 75 | 6.545 | 61.865 | 61 | 62.55 | 6.539 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 6.54 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.535 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.534 | 17.885 | 60 | 18.15 | 0.92725
|  | 6.547 | 7.364 | 60 | 7.5 | 6.547 | 17.951 | 59.739 | 18.15 | 6.546 | 30.246 | 59.565 | 30.6 | 6.547 | 42.644 | 59.2 | 46.3 | 6.549 | 54.979 | 59 | 56.343 | 6.546 | 63.732 | 60 | 64.35 | 6.547 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 6.5417 | 87.1544 | 59.6 | 88.05 | 6.547 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 6.544 | 121.312 | 60 | 123 | 6.542 | 122.05 | 60.15 | 123 | 6.549 | 111.463 | 60.33 | 112.5 | 6.545 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 6.544 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 6.543 | 74.286 | 60 | 64.35 | 6.545 | 74.293 | 60.8 | 75 | 6.553 | 61.869 | 61 | 62.55 | 6.548 | 49.511 | 61.2 | 50.1 | 6.549 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.544 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.542 | 17.886 | 60 | 18.15 | 0.93555
|  | 6.555 | 7.364 | 60 | 7.5 | 6.555 | 17.95 | 59.738 | 18.15 | 6.554 | 30.246 | 59.563 | 30.6 | 6.555 | 42.645 | 59.2 | 46.352 | 6.557 | 54.979 | 59 | 56.395 | 6.554 | 63.732 | 60 | 64.35 | 6.555 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 6.55 | 87.155 | 59.6 | 88.05 | 6.556 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 6.552 | 121.311 | 60 | 123 | 6.551 | 122.052 | 60.152 | 123 | 6.557 | 111.474 | 60.332 | 112.5 | 6.553 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 6.552 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 6.552 | 74.287 | 60 | 64.35 | 6.554 | 74.295 | 60.8 | 75 | 6.562 | 61.872 | 61 | 62.55 | 6.556 | 49.508 | 61.2 | 50.1 | 6.557 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.552 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.55 | 17.887 | 60 | 18.15 | 0.94385
|  | 6.563 | 7.363 | 60 | 7.5 | 6.563 | 17.949 | 59.737 | 18.15 | 6.562 | 30.247 | 59.561 | 30.6 | 6.563 | 42.646 | 59.2 | 46.404 | 6.566 | 54.98 | 59 | 56.448 | 6.563 | 63.731 | 60 | 64.35 | 6.563 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 6.5583 | 87.1556 | 59.6 | 88.05 | 6.564 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 6.561 | 121.31 | 60 | 123 | 6.559 | 122.054 | 60.153 | 123 | 6.566 | 111.479 | 60.333 | 112.5 | 6.561 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 6.561 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 6.56 | 74.288 | 60 | 64.35 | 6.562 | 74.297 | 60.8 | 75 | 6.57 | 61.876 | 61 | 62.55 | 6.564 | 49.504 | 61.2 | 50.1 | 6.565 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.56 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.559 | 17.888 | 60 | 18.15 | 0.95215
|  | 6.571 | 7.362 | 60 | 7.5 | 6.572 | 17.947 | 59.736 | 18.15 | 6.571 | 30.248 | 59.56 | 30.6 | 6.572 | 42.647 | 59.2 | 46.456 | 6.574 | 54.981 | 59 | 56.5 | 6.571 | 63.731 | 60 | 64.35 | 6.572 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 6.5667 | 87.1562 | 59.6 | 88.05 | 6.572 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 6.569 | 121.309 | 60 | 123 | 6.567 | 122.054 | 60.155 | 123 | 6.574 | 111.484 | 60.335 | 112.5 | 6.57 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 6.569 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 6.569 | 74.289 | 60 | 64.35 | 6.57 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.578 | 61.879 | 61 | 62.55 | 6.573 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 6.574 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.569 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.567 | 17.889 | 60 | 18.15 | 0.96045
|  | 6.58 | 7.361 | 60 | 7.5 | 6.58 | 17.946 | 59.736 | 18.15 | 6.579 | 30.25 | 59.558 | 30.6 | 6.58 | 42.647 | 59.2 | 46.508 | 6.582 | 54.981 | 59 | 56.553 | 6.58 | 63.731 | 60 | 64.35 | 6.58 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 6.5752 | 87.1565 | 59.6 | 88.05 | 6.581 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 6.578 | 121.308 | 60 | 123 | 6.576 | 122.054 | 60.157 | 123 | 6.582 | 111.475 | 60.337 | 112.5 | 6.578 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 6.577 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 6.577 | 74.29 | 60 | 64.35 | 6.579 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.587 | 61.882 | 61 | 62.55 | 6.581 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 6.582 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.577 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.575 | 17.89 | 60 | 18.15 | 0.96899
|  | 6.588 | 7.36 | 60 | 7.5 | 6.588 | 17.945 | 59.735 | 18.15 | 6.587 | 30.251 | 59.556 | 30.6 | 6.588 | 42.647 | 59.2 | 46.56 | 6.591 | 54.982 | 59 | 56.605 | 6.588 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.588 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 6.5835 | 87.1568 | 59.6 | 88.05 | 6.589 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 6.586 | 121.307 | 60 | 123 | 6.584 | 122.053 | 60.158 | 123 | 6.591 | 111.466 | 60.338 | 112.5 | 6.586 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 6.586 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 6.585 | 74.291 | 60 | 64.35 | 6.587 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.595 | 61.883 | 61 | 62.55 | 6.589 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 6.59 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.585 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.584 | 17.89 | 60 | 18.15 | 0.97729
|  | 6.596 | 7.36 | 60 | 7.5 | 6.597 | 17.943 | 59.734 | 18.15 | 6.596 | 30.252 | 59.555 | 30.6 | 6.597 | 42.648 | 59.2 | 46.611 | 6.599 | 54.983 | 59 | 56.658 | 6.596 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.597 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 6.5918 | 87.1566 | 59.6 | 88.05 | 6.597 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 6.594 | 121.306 | 60 | 123 | 6.592 | 122.052 | 60.16 | 123 | 6.599 | 111.466 | 60.34 | 112.5 | 6.595 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 6.594 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 6.594 | 74.291 | 60 | 64.35 | 6.595 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.603 | 61.884 | 61 | 62.55 | 6.598 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 6.599 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.594 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.592 | 17.894 | 60 | 18.15 | 0.9856
|  | 6.605 | 7.359 | 60 | 7.5 | 6.605 | 17.942 | 59.733 | 18.15 | 6.604 | 30.254 | 59.553 | 30.6 | 6.605 | 42.647 | 59.2 | 46.663 | 6.607 | 54.983 | 59 | 56.71 | 6.604 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.605 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 6.6001 | 87.1564 | 59.6 | 88.05 | 6.606 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 6.602 | 121.305 | 60 | 123 | 6.601 | 122.053 | 60.162 | 123 | 6.607 | 111.467 | 60.342 | 112.5 | 6.603 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 6.602 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 6.602 | 74.292 | 60 | 64.35 | 6.604 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.612 | 61.885 | 61 | 62.55 | 6.606 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 6.607 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.602 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.6 | 17.897 | 60 | 18.15 | 0.9939
|  | 6.613 | 7.358 | 60 | 7.5 | 6.613 | 17.941 | 59.732 | 18.15 | 6.612 | 30.255 | 59.551 | 30.6 | 6.613 | 42.647 | 59.2 | 46.715 | 6.616 | 54.984 | 59 | 56.763 | 6.613 | 63.73 | 60 | 64.35 | 6.614 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 6.6084 | 87.1562 | 59.6 | 88.05 | 6.614 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 6.611 | 121.304 | 60 | 123 | 6.609 | 122.054 | 60.163 | 123 | 6.616 | 111.477 | 60.343 | 112.5 | 6.611 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 6.611 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 6.61 | 74.292 | 60 | 64.35 | 6.612 | 74.297 | 60.8 | 75 | 6.62 | 61.885 | 61 | 62.55 | 6.614 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 6.615 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.61 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.609 | 17.899 | 60 | 18.15 | 1.0022
|  | 6.621 | 7.357 | 60 | 7.5 | 6.622 | 17.94 | 59.732 | 18.15 | 6.621 | 30.257 | 59.55 | 30.6 | 6.622 | 42.646 | 59.2 | 46.767 | 6.624 | 54.985 | 59 | 56.815 | 6.621 | 63.729 | 60 | 64.35 | 6.622 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 6.6167 | 87.1561 | 59.6 | 88.05 | 6.622 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 6.619 | 121.303 | 60 | 123 | 6.617 | 122.052 | 60.165 | 123 | 6.624 | 111.487 | 60.345 | 112.5 | 6.62 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.619 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 6.618 | 74.293 | 60 | 64.35 | 6.62 | 74.296 | 60.8 | 75 | 6.628 | 61.886 | 61 | 62.55 | 6.623 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 6.624 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.619 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.617 | 17.901 | 60 | 18.15 | 1.0105
|  | 6.63 | 7.357 | 60 | 7.5 | 6.63 | 17.938 | 59.731 | 18.15 | 6.629 | 30.258 | 59.548 | 30.6 | 6.63 | 42.645 | 59.2 | 46.819 | 6.632 | 54.986 | 59 | 56.868 | 6.63 | 63.729 | 60 | 64.35 | 6.63 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 6.625 | 87.1562 | 59.6 | 88.05 | 6.631 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 6.627 | 121.305 | 60 | 123 | 6.626 | 122.05 | 60.167 | 123 | 6.632 | 111.486 | 60.347 | 112.5 | 6.628 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.627 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 6.627 | 74.294 | 60 | 64.35 | 6.629 | 74.295 | 60.8 | 75 | 6.637 | 61.887 | 61 | 62.55 | 6.631 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 6.632 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.627 | 24.857 | 61.6 | 25.05 | 6.625 | 17.903 | 60 | 18.15 | 1.0188
|  | 6.638 | 7.356 | 60 | 7.5 | 6.638 | 17.937 | 59.73 | 18.15 | 6.637 | 30.259 | 59.546 | 30.6 | 6.638 | 42.645 | 59.2 | 46.871 | 6.641 | 54.987 | 59 | 56.92 | 6.638 | 63.728 | 60 | 64.35 | 6.638 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 6.6333 | 87.1562 | 59.6 | 88.05 | 6.639 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 6.636 | 121.307 | 60 | 123 | 6.634 | 122.049 | 60.168 | 123 | 6.641 | 111.485 | 60.348 | 112.5 | 6.636 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 6.636 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 6.635 | 74.295 | 60 | 64.35 | 6.637 | 74.294 | 60.8 | 75 | 6.645 | 61.886 | 61 | 62.55 | 6.639 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 6.641 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.635 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 6.634 | 17.905 | 60 | 18.15 | 1.0271
|  | 6.646 | 7.355 | 60 | 7.5 | 6.646 | 17.936 | 59.729 | 18.15 | 6.646 | 30.261 | 59.545 | 30.6 | 6.646 | 42.644 | 59.2 | 46.923 | 6.649 | 54.988 | 59 | 57.603 | 6.646 | 63.726 | 60 | 64.35 | 6.647 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 6.6418 | 87.154 | 59.6 | 88.05 | 6.647 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 6.644 | 121.309 | 60 | 123 | 6.642 | 122.048 | 60.17 | 123 | 6.649 | 111.485 | 60.35 | 112.5 | 6.645 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 6.644 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 6.644 | 74.296 | 60 | 64.35 | 6.645 | 74.294 | 60.8 | 75 | 6.653 | 61.885 | 61 | 62.55 | 6.648 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 6.649 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 6.644 | 24.856 | 61.6 | 25.05 | 6.642 | 17.906 | 60 | 18.15 | 1.0356
|  | 6.655 | 7.355 | 60 | 7.5 | 6.655 | 17.935 | 59.728 | 18.15 | 6.654 | 30.264 | 59.543 | 30.6 | 6.655 | 42.644 | 59.2 | 46.974 | 6.657 | 54.99 | 59 | 57.655 | 6.655 | 63.725 | 60 | 64.35 | 6.655 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.6501 | 87.1517 | 59.6 | 88.05 | 6.656 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 6.652 | 121.31 | 60 | 123 | 6.651 | 122.048 | 60.172 | 123 | 6.657 | 111.485 | 60.352 | 112.5 | 6.653 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 6.652 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 6.652 | 74.297 | 60 | 64.35 | 6.654 | 74.292 | 60.8 | 75 | 6.662 | 61.882 | 61 | 62.55 | 6.656 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 6.657 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 6.652 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 6.65 | 17.908 | 60 | 18.15 | 1.0439
|  | 6.663 | 7.354 | 60 | 7.5 | 6.663 | 17.933 | 59.727 | 18.15 | 6.662 | 30.266 | 59.541 | 30.6 | 6.663 | 42.643 | 59.2 | 47.026 | 6.666 | 54.991 | 59 | 57.708 | 6.663 | 63.723 | 60 | 64.35 | 6.664 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.6584 | 87.1494 | 59.6 | 88.05 | 6.664 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 6.661 | 121.307 | 60 | 123 | 6.659 | 122.048 | 60.173 | 123 | 6.666 | 111.477 | 60.353 | 112.5 | 6.661 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 6.661 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 6.66 | 74.298 | 60 | 64.35 | 6.662 | 74.291 | 60.8 | 75 | 6.67 | 61.879 | 61 | 62.55 | 6.664 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 6.665 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 6.66 | 24.855 | 61.6 | 25.05 | 6.659 | 17.91 | 60 | 18.15 | 1.0522
|  | 6.672 | 7.354 | 60 | 7.5 | 6.672 | 17.932 | 59.726 | 18.15 | 6.671 | 30.268 | 59.54 | 30.6 | 6.672 | 42.643 | 59.2 | 47.078 | 6.674 | 54.992 | 59 | 57.76 | 6.671 | 63.722 | 60 | 64.35 | 6.672 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.6667 | 87.1471 | 59.6 | 88.05 | 6.672 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.669 | 121.304 | 60 | 123 | 6.667 | 122.051 | 60.175 | 123 | 6.674 | 111.469 | 60.355 | 112.5 | 6.67 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 6.669 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 6.668 | 74.299 | 60 | 64.35 | 6.67 | 74.289 | 60.8 | 75 | 6.678 | 61.876 | 61 | 62.55 | 6.673 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 6.674 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 6.669 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 6.667 | 17.912 | 60 | 18.15 | 1.0605
|  | 6.68 | 7.353 | 60 | 7.5 | 6.68 | 17.931 | 59.726 | 18.15 | 6.679 | 30.27 | 59.538 | 30.6 | 6.68 | 42.642 | 59.2 | 47.13 | 6.682 | 54.993 | 59 | 57.813 | 6.679 | 63.721 | 60 | 64.35 | 6.68 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.675 | 87.1449 | 59.6 | 88.05 | 6.681 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 6.677 | 121.301 | 60 | 123 | 6.676 | 122.054 | 60.177 | 123 | 6.682 | 111.468 | 60.357 | 112.5 | 6.678 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 6.677 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 6.677 | 74.301 | 60 | 64.35 | 6.679 | 74.287 | 60.8 | 75 | 6.687 | 61.873 | 61 | 62.55 | 6.681 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 6.682 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 6.677 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 6.675 | 17.914 | 60 | 18.15 | 1.0688
|  | 6.688 | 7.353 | 60 | 7.5 | 6.688 | 17.929 | 59.725 | 18.15 | 6.687 | 30.272 | 59.536 | 30.6 | 6.688 | 42.641 | 59.2 | 47.182 | 6.691 | 54.993 | 59 | 57.865 | 6.688 | 63.72 | 60 | 64.35 | 6.688 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.6833 | 87.1426 | 59.6 | 88.05 | 6.689 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 6.686 | 121.297 | 60 | 123 | 6.684 | 122.056 | 60.178 | 123 | 6.691 | 111.467 | 60.358 | 112.5 | 6.686 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 6.686 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 6.685 | 74.302 | 60 | 64.35 | 6.687 | 74.283 | 60.8 | 75 | 6.695 | 61.87 | 61 | 62.55 | 6.689 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 6.691 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 6.685 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 6.684 | 17.915 | 60 | 18.15 | 1.0771
|  | 6.697 | 7.352 | 60 | 7.5 | 6.697 | 17.928 | 59.724 | 18.15 | 6.696 | 30.274 | 59.535 | 30.6 | 6.697 | 42.64 | 59.2 | 47.234 | 6.699 | 54.993 | 59 | 57.918 | 6.696 | 63.719 | 60 | 64.35 | 6.697 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.6917 | 87.1402 | 59.6 | 88.05 | 6.697 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.694 | 121.294 | 60 | 123 | 6.692 | 122.058 | 60.18 | 123 | 6.699 | 111.477 | 60.36 | 112.5 | 6.695 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.694 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 6.693 | 74.303 | 60 | 64.35 | 6.695 | 74.279 | 60.8 | 75 | 6.703 | 61.867 | 61 | 62.55 | 6.698 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 6.699 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 6.694 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 6.692 | 17.917 | 60 | 18.15 | 1.0854
|  | 6.705 | 7.352 | 60 | 7.5 | 6.705 | 17.926 | 59.723 | 18.15 | 6.704 | 30.276 | 59.533 | 30.6 | 6.705 | 42.639 | 59.2 | 47.286 | 6.707 | 54.993 | 59 | 57.97 | 6.705 | 63.717 | 60 | 64.35 | 6.705 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.7002 | 87.1379 | 59.6 | 88.05 | 6.706 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.703 | 121.291 | 60 | 123 | 6.701 | 122.059 | 60.182 | 123 | 6.707 | 111.488 | 60.362 | 112.5 | 6.703 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.702 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 6.702 | 74.304 | 60 | 64.35 | 6.704 | 74.276 | 60.8 | 75 | 6.712 | 61.865 | 61 | 62.55 | 6.706 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 6.707 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 6.702 | 24.853 | 61.6 | 25.05 | 6.7 | 17.919 | 60 | 18.15 | 1.094
|  | 6.713 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.713 | 17.925 | 59.722 | 18.15 | 6.712 | 30.277 | 59.531 | 30.6 | 6.713 | 42.638 | 59.2 | 47.337 | 6.716 | 54.993 | 59 | 58.023 | 6.713 | 63.716 | 60 | 64.35 | 6.713 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.7085 | 87.1355 | 59.6 | 88.05 | 6.714 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.711 | 121.288 | 60 | 123 | 6.709 | 122.061 | 60.183 | 123 | 6.716 | 111.483 | 60.363 | 112.5 | 6.711 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 6.71 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 6.71 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.712 | 74.272 | 60.8 | 75 | 6.72 | 61.863 | 61 | 62.55 | 6.714 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 6.716 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 6.71 | 24.852 | 61.6 | 25.05 | 6.709 | 17.921 | 60 | 18.15 | 1.1023
|  | 6.722 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.722 | 17.924 | 59.721 | 18.15 | 6.721 | 30.277 | 59.53 | 30.6 | 6.721 | 42.637 | 59.2 | 47.389 | 6.724 | 54.992 | 59 | 58.075 | 6.721 | 63.715 | 60 | 64.35 | 6.722 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 6.7168 | 87.1332 | 59.6 | 88.05 | 6.722 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.719 | 121.286 | 60 | 123 | 6.717 | 122.06 | 60.185 | 123 | 6.724 | 111.477 | 60.365 | 112.5 | 6.72 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.719 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 6.718 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.72 | 74.268 | 60.8 | 75 | 6.728 | 61.859 | 61 | 62.55 | 6.723 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 6.724 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 6.719 | 24.851 | 61.6 | 25.05 | 6.717 | 17.923 | 60 | 18.15 | 1.1106
|  | 6.73 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.73 | 17.922 | 59.721 | 18.15 | 6.729 | 30.275 | 59.528 | 30.6 | 6.73 | 42.636 | 59.2 | 47.441 | 6.732 | 54.992 | 59 | 58.128 | 6.729 | 63.715 | 60 | 64.35 | 6.73 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.7251 | 87.1335 | 59.6 | 88.05 | 6.731 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 6.727 | 121.277 | 60 | 123 | 6.726 | 122.059 | 60.187 | 123 | 6.732 | 111.463 | 60.367 | 112.5 | 6.728 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 6.727 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 6.727 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.729 | 74.264 | 60.8 | 75 | 6.737 | 61.855 | 61 | 62.55 | 6.731 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 6.732 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 6.727 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 6.725 | 17.925 | 60 | 18.15 | 1.1189
|  | 6.738 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.738 | 17.921 | 59.72 | 18.15 | 6.737 | 30.273 | 59.526 | 30.6 | 6.738 | 42.635 | 59.2 | 47.493 | 6.741 | 54.991 | 59 | 58.18 | 6.738 | 63.714 | 60 | 64.35 | 6.739 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 6.7334 | 87.1339 | 59.6 | 88.05 | 6.739 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 6.736 | 121.268 | 60 | 123 | 6.734 | 122.057 | 60.188 | 123 | 6.741 | 111.449 | 60.368 | 112.5 | 6.736 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 6.735 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 6.735 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.737 | 74.26 | 60.8 | 75 | 6.745 | 61.852 | 61 | 62.55 | 6.739 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 6.741 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 6.735 | 24.85 | 61.6 | 25.05 | 6.734 | 17.926 | 60 | 18.15 | 1.1272
|  | 6.746 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.747 | 17.92 | 59.719 | 18.15 | 6.746 | 30.271 | 59.525 | 30.6 | 6.747 | 42.634 | 59.2 | 47.545 | 6.749 | 54.991 | 59 | 58.233 | 6.746 | 63.714 | 60 | 64.35 | 6.747 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.7417 | 87.1343 | 59.6 | 88.05 | 6.747 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 6.744 | 121.26 | 60 | 123 | 6.742 | 122.054 | 60.19 | 123 | 6.749 | 111.449 | 60.37 | 112.5 | 6.745 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 6.744 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 6.743 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.745 | 74.256 | 60.8 | 75 | 6.753 | 61.85 | 61 | 62.55 | 6.748 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 6.749 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 6.744 | 24.849 | 61.6 | 25.05 | 6.742 | 17.928 | 60 | 18.15 | 1.1355
|  | 6.755 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.755 | 17.918 | 59.718 | 18.15 | 6.754 | 30.269 | 59.523 | 30.6 | 6.755 | 42.633 | 59.2 | 47.597 | 6.757 | 54.99 | 59 | 58.285 | 6.755 | 63.713 | 60 | 64.35 | 6.755 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.75 | 87.1346 | 59.6 | 88.05 | 6.756 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.752 | 121.252 | 60 | 123 | 6.751 | 122.054 | 60.192 | 123 | 6.757 | 111.449 | 60.372 | 112.5 | 6.753 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 6.752 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 6.752 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.754 | 74.253 | 60.8 | 75 | 6.762 | 61.847 | 61 | 62.55 | 6.756 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 6.757 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 6.752 | 24.848 | 61.6 | 25.05 | 6.75 | 17.93 | 60 | 18.15 | 1.1438
|  | 6.763 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.763 | 17.917 | 59.717 | 18.15 | 6.762 | 30.267 | 59.521 | 30.6 | 6.763 | 42.632 | 59.2 | 47.648 | 6.766 | 54.989 | 59 | 58.338 | 6.763 | 63.712 | 60 | 64.35 | 6.763 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.7583 | 87.1362 | 59.6 | 88.05 | 6.764 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 6.761 | 121.243 | 60 | 123 | 6.759 | 122.054 | 60.193 | 123 | 6.766 | 111.453 | 60.373 | 112.5 | 6.761 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 6.76 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 6.76 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.762 | 74.249 | 60.8 | 75 | 6.77 | 61.844 | 61 | 62.55 | 6.764 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 6.766 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 6.76 | 24.848 | 61.6 | 25.05 | 6.759 | 17.93 | 60 | 18.15 | 1.1521
|  | 6.771 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.772 | 17.916 | 59.716 | 18.15 | 6.771 | 30.266 | 59.52 | 30.6 | 6.771 | 42.632 | 59.2 | 47.7 | 6.774 | 54.989 | 59 | 58.39 | 6.771 | 63.711 | 60 | 64.35 | 6.772 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 6.7668 | 87.1377 | 59.6 | 88.05 | 6.772 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.769 | 121.235 | 60 | 123 | 6.767 | 122.054 | 60.195 | 123 | 6.774 | 111.457 | 60.375 | 112.5 | 6.77 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 6.769 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 6.768 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.77 | 74.245 | 60.8 | 75 | 6.778 | 61.841 | 61 | 62.55 | 6.773 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 6.774 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 6.769 | 24.847 | 61.6 | 25.05 | 6.767 | 17.93 | 60 | 18.15 | 1.1606
|  | 6.78 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.78 | 17.914 | 59.716 | 18.15 | 6.779 | 30.264 | 59.518 | 30.6 | 6.78 | 42.631 | 59.2 | 47.752 | 6.782 | 54.988 | 59 | 58.443 | 6.78 | 63.711 | 60 | 64.35 | 6.78 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 6.7751 | 87.14 | 59.6 | 88.05 | 6.781 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.777 | 121.226 | 60 | 123 | 6.776 | 122.053 | 60.197 | 123 | 6.783 | 111.455 | 60.377 | 112.5 | 6.778 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 6.777 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 6.777 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.779 | 74.241 | 60.8 | 75 | 6.787 | 61.838 | 61 | 62.55 | 6.781 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 6.782 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 6.777 | 24.847 | 61.6 | 25.023 | 6.775 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.1689
|  | 6.788 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.788 | 17.913 | 59.715 | 18.15 | 6.787 | 30.262 | 59.516 | 30.6 | 6.788 | 42.632 | 59.2 | 47.804 | 6.791 | 54.986 | 59 | 58.495 | 6.788 | 63.71 | 60 | 64.35 | 6.789 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 6.7834 | 87.1422 | 59.6 | 88.05 | 6.789 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.786 | 121.218 | 60 | 123 | 6.784 | 122.053 | 60.198 | 123 | 6.791 | 111.454 | 60.378 | 112.5 | 6.786 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 6.785 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 6.785 | 74.305 | 60 | 64.35 | 6.787 | 74.238 | 60.8 | 75 | 6.795 | 61.836 | 61 | 62.55 | 6.789 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 6.791 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 6.785 | 24.846 | 61.601 | 24.972 | 6.784 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.1772
|  | 6.797 | 7.351 | 60 | 7.5 | 6.797 | 17.911 | 59.714 | 18.15 | 6.796 | 30.261 | 59.515 | 30.6 | 6.796 | 42.632 | 59.2 | 47.856 | 6.799 | 54.985 | 59 | 58.548 | 6.796 | 63.709 | 60 | 64.35 | 6.797 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.7917 | 87.1453 | 59.6 | 88.05 | 6.797 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.794 | 121.21 | 60 | 123 | 6.792 | 122.053 | 60.2 | 123 | 6.799 | 111.455 | 60.38 | 112.5 | 6.795 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 6.794 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 6.793 | 74.304 | 60 | 64.35 | 6.795 | 74.235 | 60.8 | 75 | 6.803 | 61.833 | 61 | 62.55 | 6.798 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 6.799 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 6.794 | 24.846 | 61.602 | 24.92 | 6.792 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.1855
|  | 6.805 | 7.35 | 60 | 7.5 | 6.805 | 17.91 | 59.713 | 18.15 | 6.804 | 30.259 | 59.513 | 30.6 | 6.805 | 42.632 | 59.2 | 47.908 | 6.807 | 54.984 | 59 | 58.6 | 6.804 | 63.708 | 60 | 64.35 | 6.805 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 6.8 | 87.1484 | 59.6 | 88.05 | 6.806 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.802 | 121.201 | 60 | 123 | 6.801 | 122.054 | 60.2 | 122.971 | 6.808 | 111.457 | 60.382 | 112.5 | 6.803 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 6.802 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 6.802 | 74.303 | 60 | 64.35 | 6.804 | 74.232 | 60.8 | 75 | 6.812 | 61.832 | 61 | 62.55 | 6.806 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 6.807 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 6.802 | 24.845 | 61.603 | 24.868 | 6.8 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.1938
|  | 6.813 | 7.35 | 60 | 7.5 | 6.813 | 17.909 | 59.712 | 18.15 | 6.812 | 30.26 | 59.511 | 30.6 | 6.813 | 42.631 | 59.2 | 47.96 | 6.816 | 54.982 | 59 | 58.653 | 6.813 | 63.707 | 60 | 64.35 | 6.813 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 6.8083 | 87.1511 | 59.6 | 88.05 | 6.814 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.811 | 121.194 | 60 | 123 | 6.809 | 122.054 | 60.2 | 122.942 | 6.816 | 111.451 | 60.383 | 112.5 | 6.811 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 6.81 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 6.81 | 74.301 | 60 | 64.35 | 6.812 | 74.229 | 60.8 | 75 | 6.82 | 61.832 | 61 | 62.55 | 6.815 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 6.816 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 6.81 | 24.845 | 61.604 | 24.816 | 6.809 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2021
|  | 6.822 | 7.35 | 60 | 7.5 | 6.822 | 17.909 | 59.711 | 18.15 | 6.821 | 30.261 | 59.51 | 30.6 | 6.822 | 42.631 | 59.2 | 48.011 | 6.824 | 54.981 | 59 | 58.705 | 6.821 | 63.706 | 60 | 64.35 | 6.822 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8167 | 87.1538 | 59.6 | 88.05 | 6.822 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.819 | 121.187 | 60 | 123 | 6.817 | 122.053 | 60.2 | 122.913 | 6.824 | 111.445 | 60.385 | 112.5 | 6.82 | 99 | 60.4 | 99.9 | 6.819 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 6.818 | 74.299 | 60 | 64.35 | 6.82 | 74.226 | 60.8 | 75 | 6.828 | 61.831 | 61 | 62.55 | 6.823 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 6.824 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 6.819 | 24.845 | 61.605 | 24.764 | 6.817 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2104
|  | 6.83 | 7.35 | 60 | 7.5 | 6.83 | 17.909 | 59.711 | 18.15 | 6.829 | 30.262 | 59.508 | 30.6 | 6.83 | 42.631 | 59.2 | 48.063 | 6.832 | 54.98 | 59 | 58.758 | 6.83 | 63.706 | 60 | 64.35 | 6.83 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8252 | 87.1568 | 59.6 | 88.05 | 6.831 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 6.828 | 121.183 | 60 | 123 | 6.826 | 122.053 | 60.2 | 122.884 | 6.833 | 111.447 | 60.387 | 112.5 | 6.828 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 6.827 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 6.827 | 74.298 | 60 | 64.35 | 6.829 | 74.224 | 60.8 | 75 | 6.837 | 61.831 | 61 | 62.55 | 6.831 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 6.832 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 6.827 | 24.845 | 61.605 | 24.712 | 6.825 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.219
|  | 6.838 | 7.35 | 60 | 7.5 | 6.838 | 17.909 | 59.71 | 18.15 | 6.837 | 30.263 | 59.506 | 30.6 | 6.838 | 42.631 | 59.2 | 48.115 | 6.841 | 54.979 | 59 | 58.81 | 6.838 | 63.705 | 60 | 64.35 | 6.839 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8335 | 87.1598 | 59.6 | 88.05 | 6.839 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.836 | 121.179 | 60 | 123 | 6.834 | 122.051 | 60.2 | 122.854 | 6.841 | 111.449 | 60.388 | 112.5 | 6.836 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 6.835 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 6.835 | 74.296 | 60 | 64.35 | 6.837 | 74.222 | 60.8 | 75 | 6.845 | 61.829 | 61 | 62.55 | 6.84 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 6.841 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 6.835 | 24.844 | 61.606 | 24.66 | 6.834 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2273
|  | 6.847 | 7.349 | 60 | 7.5 | 6.847 | 17.909 | 59.709 | 18.15 | 6.846 | 30.264 | 59.505 | 30.6 | 6.846 | 42.631 | 59.2 | 48.167 | 6.849 | 54.978 | 59 | 58.863 | 6.846 | 63.704 | 60 | 64.35 | 6.847 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8418 | 87.1615 | 59.6 | 88.05 | 6.847 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.844 | 121.175 | 60 | 123 | 6.842 | 122.05 | 60.2 | 122.825 | 6.849 | 111.463 | 60.39 | 112.5 | 6.845 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 6.844 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 6.843 | 74.294 | 60 | 64.35 | 6.845 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.854 | 61.828 | 61 | 62.55 | 6.848 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 6.849 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 6.844 | 24.844 | 61.607 | 24.609 | 6.842 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2356
|  | 6.855 | 7.349 | 60 | 7.5 | 6.855 | 17.909 | 59.708 | 18.15 | 6.854 | 30.265 | 59.503 | 30.6 | 6.855 | 42.63 | 59.2 | 48.219 | 6.857 | 54.977 | 59 | 58.915 | 6.854 | 63.703 | 60 | 64.35 | 6.855 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8501 | 87.1633 | 59.6 | 88.05 | 6.856 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.853 | 121.17 | 60 | 123 | 6.851 | 122.05 | 60.2 | 122.796 | 6.858 | 111.476 | 60.392 | 112.5 | 6.853 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 6.852 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 6.852 | 74.293 | 60 | 64.35 | 6.854 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.862 | 61.827 | 61 | 62.55 | 6.856 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 6.857 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 6.852 | 24.844 | 61.608 | 24.557 | 6.85 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2439
|  | 6.863 | 7.349 | 60 | 7.5 | 6.863 | 17.91 | 59.707 | 18.15 | 6.862 | 30.266 | 59.501 | 30.6 | 6.863 | 42.63 | 59.2 | 48.271 | 6.866 | 54.977 | 59 | 58.968 | 6.863 | 63.702 | 60 | 64.35 | 6.864 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8584 | 87.1644 | 59.6 | 88.05 | 6.864 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.861 | 121.166 | 60 | 123 | 6.859 | 122.049 | 60.2 | 122.767 | 6.866 | 111.477 | 60.393 | 112.5 | 6.861 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 6.86 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 6.86 | 74.291 | 60 | 64.35 | 6.862 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.87 | 61.825 | 61 | 62.55 | 6.865 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 6.866 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 6.86 | 24.843 | 61.609 | 24.505 | 6.859 | 17.929 | 60 | 18.15 | 1.2522
|  | 6.872 | 7.349 | 60 | 7.5 | 6.872 | 17.91 | 59.706 | 18.15 | 6.871 | 30.266 | 59.5 | 30.6 | 6.872 | 42.629 | 59.2 | 48.323 | 6.874 | 54.977 | 59 | 59.02 | 6.871 | 63.702 | 60 | 64.35 | 6.872 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.8667 | 87.1655 | 59.6 | 88.05 | 6.872 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.869 | 121.162 | 60 | 123 | 6.867 | 122.046 | 60.2 | 122.738 | 6.874 | 111.478 | 60.395 | 112.5 | 6.87 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 6.869 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 6.868 | 74.288 | 60 | 64.35 | 6.87 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.879 | 61.825 | 61 | 62.55 | 6.873 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 6.874 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 6.869 | 24.843 | 61.61 | 24.453 | 6.867 | 17.928 | 60 | 18.15 | 1.2605
|  | 6.88 | 7.348 | 60 | 7.5 | 6.88 | 17.91 | 59.706 | 18.15 | 6.879 | 30.266 | 59.498 | 30.6 | 6.88 | 42.628 | 59.2 | 48.374 | 6.882 | 54.976 | 59 | 59.073 | 6.879 | 63.701 | 60 | 64.35 | 6.88 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 6.875 | 87.1657 | 59.6 | 88.05 | 6.88 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.877 | 121.158 | 60 | 123 | 6.876 | 122.043 | 60.2 | 122.709 | 6.883 | 111.475 | 60.397 | 112.5 | 6.878 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 6.877 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 6.876 | 74.284 | 60 | 64.35 | 6.879 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.887 | 61.824 | 61 | 62.55 | 6.881 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 6.882 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 6.877 | 24.843 | 61.61 | 24.401 | 6.875 | 17.927 | 60 | 18.15 | 1.2688
|  | 6.888 | 7.348 | 60 | 7.5 | 6.888 | 17.91 | 59.705 | 18.15 | 6.887 | 30.267 | 59.496 | 30.6 | 6.888 | 42.627 | 59.2 | 48.426 | 6.891 | 54.974 | 59 | 59.125 | 6.888 | 63.701 | 60 | 64.35 | 6.888 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 6.8833 | 87.166 | 59.6 | 88.05 | 6.889 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 6.886 | 121.153 | 60 | 123 | 6.884 | 122.041 | 60.2 | 122.679 | 6.891 | 111.472 | 60.398 | 112.5 | 6.886 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 6.885 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 6.885 | 74.281 | 60 | 64.35 | 6.887 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.895 | 61.825 | 61 | 62.55 | 6.89 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 6.891 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.885 | 24.843 | 61.611 | 24.349 | 6.884 | 17.926 | 60 | 18.15 | 1.2771
|  | 6.897 | 7.348 | 60 | 7.5 | 6.897 | 17.91 | 59.704 | 18.15 | 6.896 | 30.268 | 59.495 | 30.6 | 6.896 | 42.626 | 59.2 | 48.478 | 6.899 | 54.973 | 59 | 59.178 | 6.896 | 63.701 | 60 | 64.35 | 6.897 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 6.8918 | 87.1662 | 59.6 | 88.05 | 6.897 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 6.894 | 121.154 | 60 | 123 | 6.892 | 122.039 | 60.2 | 122.65 | 6.899 | 111.48 | 60.4 | 112.491 | 6.895 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 6.894 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 6.893 | 74.277 | 60 | 64.35 | 6.895 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.904 | 61.826 | 61 | 62.55 | 6.898 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 6.899 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.894 | 24.843 | 61.612 | 24.297 | 6.892 | 17.925 | 60 | 18.15 | 1.2856
|  | 6.905 | 7.347 | 60 | 7.5 | 6.905 | 17.911 | 59.703 | 18.15 | 6.904 | 30.269 | 59.493 | 30.6 | 6.905 | 42.626 | 59.2 | 48.53 | 6.907 | 54.972 | 59 | 59.23 | 6.905 | 63.701 | 60 | 64.35 | 6.905 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 6.9001 | 87.1664 | 59.6 | 88.05 | 6.906 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 6.902 | 121.154 | 60 | 123 | 6.901 | 122.038 | 60.2 | 122.621 | 6.908 | 111.487 | 60.4 | 112.386 | 6.903 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 6.902 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 6.902 | 74.275 | 60 | 64.35 | 6.904 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.912 | 61.824 | 61 | 62.55 | 6.906 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 6.907 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.902 | 24.843 | 61.613 | 24.245 | 6.9 | 17.924 | 60 | 18.15 | 1.2939
|  | 6.913 | 7.347 | 60 | 7.5 | 6.913 | 17.911 | 59.702 | 18.15 | 6.912 | 30.27 | 59.491 | 30.6 | 6.913 | 42.625 | 59.2 | 48.582 | 6.916 | 54.97 | 59 | 59.283 | 6.913 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.914 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 6.9084 | 87.1664 | 59.6 | 88.05 | 6.914 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 6.911 | 121.155 | 60 | 123 | 6.909 | 122.037 | 60.2 | 122.592 | 6.916 | 111.494 | 60.4 | 112.281 | 6.911 | 99.011 | 60.4 | 99.9 | 6.91 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 6.91 | 74.272 | 60 | 64.35 | 6.912 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.92 | 61.822 | 61 | 62.55 | 6.915 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 6.916 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.91 | 24.843 | 61.614 | 24.194 | 6.909 | 17.924 | 60 | 18.15 | 1.3022
|  | 6.922 | 7.347 | 60 | 7.5 | 6.922 | 17.911 | 59.701 | 18.15 | 6.921 | 30.271 | 59.49 | 30.6 | 6.921 | 42.624 | 59.2 | 48.634 | 6.924 | 54.969 | 59 | 59.335 | 6.921 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.922 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 6.9167 | 87.1664 | 59.6 | 88.05 | 6.922 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 6.919 | 121.155 | 60 | 123 | 6.917 | 122.035 | 60.2 | 122.563 | 6.924 | 111.501 | 60.4 | 112.176 | 6.92 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 6.919 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 6.918 | 74.269 | 60 | 64.35 | 6.92 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.929 | 61.82 | 61 | 62.55 | 6.923 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 6.924 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.919 | 24.843 | 61.615 | 24.142 | 6.917 | 17.923 | 60 | 18.15 | 1.3105
|  | 6.93 | 7.346 | 60 | 7.5 | 6.93 | 17.911 | 59.701 | 18.15 | 6.929 | 30.272 | 59.488 | 30.6 | 6.93 | 42.623 | 59.2 | 48.686 | 6.932 | 54.968 | 59 | 59.388 | 6.929 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.93 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.925 | 87.1677 | 59.6 | 88.05 | 6.931 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.927 | 121.155 | 60 | 123 | 6.926 | 122.034 | 60.2 | 122.534 | 6.933 | 111.504 | 60.4 | 112.071 | 6.928 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 6.927 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 6.927 | 74.266 | 60 | 64.35 | 6.929 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.937 | 61.818 | 61 | 62.55 | 6.931 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 6.932 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.927 | 24.841 | 61.615 | 24.09 | 6.925 | 17.922 | 60 | 18.15 | 1.3188
|  | 6.938 | 7.346 | 60 | 7.5 | 6.938 | 17.911 | 59.7 | 18.15 | 6.937 | 30.273 | 59.486 | 30.6 | 6.938 | 42.622 | 59.2 | 48.737 | 6.941 | 54.966 | 59 | 59.44 | 6.938 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.938 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9333 | 87.169 | 59.6 | 88.05 | 6.939 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.936 | 121.155 | 60 | 123 | 6.934 | 122.035 | 60.2 | 122.504 | 6.941 | 111.508 | 60.4 | 111.966 | 6.936 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 6.935 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 6.935 | 74.223 | 60 | 64.35 | 6.937 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.945 | 61.817 | 61 | 62.55 | 6.94 | 49.509 | 61.2 | 50.1 | 6.941 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.935 | 24.84 | 61.616 | 24.038 | 6.934 | 17.921 | 60 | 18.15 | 1.3271
|  | 6.947 | 7.346 | 60 | 7.5 | 6.947 | 17.912 | 59.699 | 18.15 | 6.946 | 30.275 | 59.485 | 30.6 | 6.947 | 42.621 | 59.2 | 48.789 | 6.949 | 54.965 | 59 | 59.493 | 6.946 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.947 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9417 | 87.1693 | 59.6 | 88.05 | 6.947 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.944 | 121.156 | 60 | 123 | 6.942 | 122.035 | 60.2 | 122.475 | 6.949 | 111.507 | 60.4 | 111.861 | 6.945 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 6.944 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 6.943 | 74.18 | 60 | 64.35 | 6.945 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.954 | 61.816 | 61 | 62.55 | 6.948 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 6.949 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.944 | 24.838 | 61.617 | 23.986 | 6.942 | 17.92 | 60 | 18.15 | 1.3354
|  | 6.955 | 7.345 | 60 | 7.5 | 6.955 | 17.912 | 59.698 | 18.15 | 6.954 | 30.276 | 59.483 | 30.6 | 6.955 | 42.62 | 59.2 | 48.841 | 6.957 | 54.964 | 59 | 59.545 | 6.955 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.955 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9502 | 87.1696 | 59.6 | 88.05 | 6.956 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.953 | 121.156 | 60 | 123 | 6.951 | 122.036 | 60.2 | 122.446 | 6.958 | 111.506 | 60.4 | 111.756 | 6.953 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 6.952 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 6.951 | 74.086 | 60 | 64.35 | 6.954 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.962 | 61.815 | 61 | 62.55 | 6.956 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 6.957 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.952 | 24.836 | 61.618 | 23.934 | 6.95 | 17.919 | 60 | 18.15 | 1.344
|  | 6.963 | 7.345 | 60 | 7.5 | 6.963 | 17.913 | 59.697 | 18.15 | 6.962 | 30.278 | 59.481 | 30.6 | 6.963 | 42.618 | 59.2 | 48.893 | 6.966 | 54.962 | 59 | 59.598 | 6.963 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.964 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9585 | 87.17 | 59.6 | 88.05 | 6.964 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.961 | 121.157 | 60 | 123 | 6.959 | 122.037 | 60.2 | 122.417 | 6.966 | 111.498 | 60.4 | 111.651 | 6.961 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 6.96 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 6.96 | 73.992 | 60 | 64.35 | 6.962 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.97 | 61.814 | 61 | 62.55 | 6.965 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 6.966 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.96 | 24.834 | 61.619 | 23.882 | 6.959 | 17.918 | 60 | 18.15 | 1.3523
|  | 6.972 | 7.344 | 60 | 7.5 | 6.972 | 17.913 | 59.696 | 18.15 | 6.971 | 30.28 | 59.48 | 30.6 | 6.971 | 42.617 | 59.2 | 48.945 | 6.974 | 54.961 | 59 | 59.65 | 6.971 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.972 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9668 | 87.1703 | 59.6 | 88.05 | 6.972 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.969 | 121.159 | 60 | 123 | 6.967 | 122.038 | 60.2 | 122.388 | 6.974 | 111.49 | 60.4 | 111.546 | 6.97 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 6.969 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 6.968 | 73.822 | 60 | 64.35 | 6.97 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.979 | 61.813 | 61 | 62.55 | 6.973 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 6.974 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.969 | 24.833 | 61.62 | 23.831 | 6.967 | 17.917 | 60 | 18.15 | 1.3606
|  | 6.98 | 7.344 | 60 | 7.5 | 6.98 | 17.913 | 59.696 | 18.15 | 6.979 | 30.279 | 59.478 | 30.6 | 6.98 | 42.616 | 59.2 | 48.997 | 6.982 | 54.961 | 59 | 59.703 | 6.979 | 63.7 | 60 | 64.35 | 6.98 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 6.9751 | 87.1706 | 59.6 | 88.05 | 6.98 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.978 | 121.16 | 60 | 123 | 6.976 | 122.04 | 60.2 | 122.359 | 6.983 | 111.489 | 60.4 | 111.441 | 6.978 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 6.977 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 6.977 | 73.652 | 60 | 64.35 | 6.979 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.987 | 61.811 | 61 | 62.55 | 6.981 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 6.982 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.977 | 24.831 | 61.62 | 23.779 | 6.975 | 17.915 | 60 | 18.15 | 1.3689
|  | 6.988 | 7.343 | 60 | 7.5 | 6.989 | 17.913 | 59.695 | 18.15 | 6.987 | 30.278 | 59.476 | 30.6 | 6.988 | 42.616 | 59.2 | 49.049 | 6.991 | 54.96 | 59 | 59.755 | 6.988 | 63.702 | 60 | 64.35 | 6.989 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.9834 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 6.989 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.986 | 121.161 | 60 | 123 | 6.984 | 122.041 | 60.2 | 122.33 | 6.991 | 111.489 | 60.4 | 111.336 | 6.986 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 6.985 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 6.985 | 73.391 | 60 | 64.35 | 6.987 | 74.22 | 60.8 | 75 | 6.995 | 61.81 | 61 | 62.55 | 6.99 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 6.991 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.985 | 24.829 | 61.621 | 23.727 | 6.984 | 17.914 | 60 | 18.15 | 1.3772
|  | 6.997 | 7.343 | 60 | 7.5 | 6.997 | 17.912 | 59.694 | 18.15 | 6.996 | 30.277 | 59.475 | 30.6 | 6.996 | 42.615 | 59.2 | 49.1 | 6.999 | 54.959 | 59 | 59.808 | 6.996 | 63.703 | 60 | 64.35 | 6.997 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 6.9917 | 87.1712 | 59.6 | 88.05 | 6.997 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 6.994 | 121.162 | 60 | 123 | 6.992 | 122.043 | 60.2 | 122.3 | 6.999 | 111.494 | 60.4 | 111.231 | 6.995 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 6.994 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 6.993 | 73.13 | 60 | 64.35 | 6.995 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.004 | 61.809 | 61 | 62.55 | 6.998 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 6.999 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 6.994 | 24.826 | 61.622 | 23.675 | 6.992 | 17.913 | 60 | 18.15 | 1.3855
|  | 7.005 | 7.342 | 60 | 7.5 | 7.005 | 17.912 | 59.693 | 18.15 | 7.004 | 30.276 | 59.473 | 30.6 | 7.005 | 42.614 | 59.2 | 49.152 | 7.007 | 54.958 | 59 | 59.86 | 7.004 | 63.704 | 60 | 64.35 | 7.005 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 7 | 87.1715 | 59.6 | 88.05 | 7.005 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 7.002 | 121.164 | 60 | 123 | 7.001 | 122.045 | 60.2 | 122.271 | 7.008 | 111.498 | 60.4 | 111.126 | 7.003 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 7.002 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 7.001 | 72.773 | 60 | 64.35 | 7.004 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.012 | 61.81 | 61 | 62.55 | 7.006 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 7.007 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.002 | 24.824 | 61.623 | 23.623 | 7 | 17.912 | 60 | 18.15 | 1.3938
|  | 7.013 | 7.342 | 60 | 7.5 | 7.013 | 17.911 | 59.692 | 18.15 | 7.012 | 30.276 | 59.471 | 30.6 | 7.013 | 42.613 | 59.2 | 49.204 | 7.016 | 54.957 | 59 | 59.913 | 7.013 | 63.706 | 60 | 64.35 | 7.013 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 7.0083 | 87.1714 | 59.6 | 88.05 | 7.014 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 7.011 | 121.165 | 60 | 123 | 7.009 | 122.047 | 60.2 | 122.242 | 7.016 | 111.492 | 60.4 | 111.021 | 7.011 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 7.01 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 7.01 | 72.416 | 60 | 64.35 | 7.012 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.02 | 61.812 | 61 | 62.55 | 7.015 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 7.016 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 7.01 | 24.822 | 61.624 | 23.571 | 7.009 | 17.91 | 60 | 18.15 | 1.4021
|  | 7.022 | 7.342 | 60 | 7.5 | 7.022 | 17.91 | 59.691 | 18.15 | 7.021 | 30.275 | 59.47 | 30.6 | 7.021 | 42.613 | 59.2 | 49.256 | 7.024 | 54.956 | 59 | 59.965 | 7.021 | 63.707 | 60 | 64.35 | 7.022 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 7.0168 | 87.1712 | 59.6 | 88.05 | 7.022 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 7.019 | 121.167 | 60 | 123 | 7.017 | 122.049 | 60.2 | 122.213 | 7.024 | 111.487 | 60.4 | 110.916 | 7.02 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 7.019 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 7.018 | 71.977 | 60 | 64.35 | 7.02 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.029 | 61.813 | 61 | 62.55 | 7.023 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 7.024 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 7.019 | 24.82 | 61.625 | 23.519 | 7.017 | 17.909 | 60 | 18.15 | 1.4106
|  | 7.03 | 7.343 | 60 | 7.5 | 7.03 | 17.909 | 59.691 | 18.15 | 7.029 | 30.275 | 59.468 | 30.6 | 7.03 | 42.613 | 59.2 | 49.308 | 7.032 | 54.955 | 59 | 60.018 | 7.03 | 63.709 | 60 | 64.35 | 7.03 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 7.0251 | 87.172 | 59.6 | 88.05 | 7.031 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 7.027 | 121.168 | 60 | 123 | 7.026 | 122.05 | 60.2 | 122.184 | 7.033 | 111.478 | 60.4 | 110.811 | 7.028 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 7.027 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 7.026 | 71.538 | 60 | 64.35 | 7.029 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.037 | 61.814 | 61 | 62.55 | 7.031 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.032 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.027 | 24.818 | 61.625 | 23.468 | 7.025 | 17.909 | 60 | 18.15 | 1.4189
|  | 7.038 | 7.344 | 60 | 7.5 | 7.039 | 17.908 | 59.69 | 18.15 | 7.037 | 30.274 | 59.466 | 30.6 | 7.038 | 42.613 | 59.2 | 49.36 | 7.041 | 54.955 | 59 | 60.07 | 7.038 | 63.71 | 60 | 64.35 | 7.039 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 7.0334 | 87.1729 | 59.6 | 88.05 | 7.039 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 7.036 | 121.17 | 60 | 123 | 7.034 | 122.054 | 60.2 | 122.155 | 7.041 | 111.47 | 60.4 | 110.706 | 7.036 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 7.035 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 7.035 | 71.039 | 60 | 64.35 | 7.037 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.045 | 61.814 | 61 | 62.55 | 7.04 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.041 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.035 | 24.816 | 61.626 | 23.416 | 7.034 | 17.908 | 60 | 18.15 | 1.4272
|  | 7.047 | 7.345 | 60 | 7.5 | 7.047 | 17.908 | 59.689 | 18.15 | 7.046 | 30.274 | 59.465 | 30.6 | 7.046 | 42.613 | 59.2 | 49.412 | 7.049 | 54.955 | 59 | 60.123 | 7.046 | 63.712 | 60 | 64.35 | 7.047 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 7.0417 | 87.1726 | 59.6 | 88.05 | 7.047 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 7.044 | 121.171 | 60 | 123 | 7.042 | 122.058 | 60.2 | 122.125 | 7.049 | 111.467 | 60.4 | 110.601 | 7.045 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 7.044 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 7.043 | 70.539 | 60 | 64.35 | 7.045 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.054 | 61.814 | 61 | 62.55 | 7.048 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.049 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.044 | 24.814 | 61.627 | 23.364 | 7.042 | 17.907 | 60 | 18.15 | 1.4355
|  | 7.055 | 7.347 | 60 | 7.5 | 7.055 | 17.907 | 59.688 | 18.15 | 7.054 | 30.273 | 59.463 | 30.6 | 7.055 | 42.613 | 59.2 | 49.463 | 7.057 | 54.955 | 59 | 60.175 | 7.054 | 63.713 | 60 | 64.35 | 7.055 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 7.05 | 87.1723 | 59.6 | 88.05 | 7.056 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 7.052 | 121.173 | 60 | 123 | 7.051 | 122.059 | 60.2 | 122.096 | 7.058 | 111.463 | 60.4 | 110.496 | 7.053 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 7.052 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 7.051 | 69.992 | 60 | 64.35 | 7.054 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.062 | 61.813 | 61 | 62.55 | 7.056 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.057 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.052 | 24.812 | 61.628 | 23.312 | 7.05 | 17.907 | 60 | 18.15 | 1.4438
|  | 7.063 | 7.348 | 60 | 7.5 | 7.063 | 17.907 | 59.687 | 18.15 | 7.062 | 30.272 | 59.461 | 30.6 | 7.063 | 42.613 | 59.2 | 49.515 | 7.066 | 54.956 | 59 | 60.228 | 7.063 | 63.715 | 60 | 64.35 | 7.063 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 7.0583 | 87.172 | 59.6 | 88.05 | 7.064 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 7.061 | 121.174 | 60 | 123 | 7.059 | 122.059 | 60.2 | 122.067 | 7.066 | 111.459 | 60.4 | 110.391 | 7.061 | 99 | 60.4 | 99.9 | 7.06 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 7.06 | 69.444 | 60 | 64.35 | 7.062 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.07 | 61.813 | 61 | 62.55 | 7.065 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.066 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 7.06 | 24.81 | 61.629 | 23.26 | 7.058 | 17.907 | 60 | 18.15 | 1.4521
|  | 7.072 | 7.349 | 60 | 7.5 | 7.072 | 17.906 | 59.686 | 18.15 | 7.071 | 30.271 | 59.46 | 30.6 | 7.071 | 42.613 | 59.2 | 49.567 | 7.074 | 54.956 | 59 | 60.28 | 7.071 | 63.716 | 60 | 64.35 | 7.072 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 7.0667 | 87.1717 | 59.6 | 88.05 | 7.072 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 7.069 | 121.175 | 60 | 123 | 7.067 | 122.06 | 60.2 | 122.038 | 7.074 | 111.454 | 60.4 | 110.286 | 7.07 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 7.069 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 7.068 | 68.896 | 60 | 64.35 | 7.07 | 74.219 | 60.8 | 75 | 7.079 | 61.816 | 61 | 62.55 | 7.073 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.074 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.069 | 24.808 | 61.63 | 23.208 | 7.067 | 17.906 | 60 | 18.15 | 1.4604
|  | 7.08 | 7.35 | 60 | 7.5 | 7.08 | 17.906 | 59.686 | 18.15 | 7.079 | 30.27 | 59.458 | 30.6 | 7.08 | 42.613 | 59.2 | 49.619 | 7.082 | 54.957 | 59 | 60.333 | 7.079 | 63.718 | 60 | 64.35 | 7.08 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 7.0752 | 87.1713 | 59.6 | 88.05 | 7.08 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 7.078 | 121.177 | 60 | 123 | 7.076 | 122.061 | 60.2 | 122.009 | 7.083 | 111.452 | 60.4 | 110.181 | 7.078 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 7.077 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 7.076 | 68.349 | 60 | 64.35 | 7.079 | 74.217 | 60.8 | 75 | 7.087 | 61.82 | 61 | 62.55 | 7.081 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.082 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.077 | 24.805 | 61.63 | 23.156 | 7.075 | 17.906 | 60 | 18.15 | 1.469
|  | 7.088 | 7.351 | 60 | 7.5 | 7.088 | 17.905 | 59.685 | 18.15 | 7.087 | 30.27 | 59.456 | 30.6 | 7.088 | 42.613 | 59.2 | 49.671 | 7.091 | 54.957 | 59 | 60.385 | 7.088 | 63.72 | 60 | 64.35 | 7.089 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 7.0835 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 7.089 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 7.086 | 121.178 | 60 | 123 | 7.084 | 122.061 | 60.2 | 121.98 | 7.091 | 111.449 | 60.4 | 110.076 | 7.086 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 7.085 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 7.085 | 67.797 | 60 | 64.35 | 7.087 | 74.216 | 60.8 | 75 | 7.095 | 61.825 | 61 | 62.55 | 7.09 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.091 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.085 | 24.803 | 61.631 | 23.105 | 7.083 | 17.906 | 60 | 18.15 | 1.4773
|  | 7.097 | 7.352 | 60 | 7.5 | 7.097 | 17.905 | 59.684 | 18.15 | 7.096 | 30.269 | 59.455 | 30.6 | 7.096 | 42.614 | 59.2 | 49.723 | 7.099 | 54.958 | 59 | 60.438 | 7.096 | 63.721 | 60 | 64.35 | 7.097 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 7.0918 | 87.1696 | 59.6 | 88.05 | 7.097 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 7.094 | 121.18 | 60 | 123 | 7.092 | 122.062 | 60.2 | 121.95 | 7.099 | 111.445 | 60.4 | 109.971 | 7.095 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 7.094 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 7.093 | 67.246 | 60 | 64.35 | 7.095 | 74.215 | 60.8 | 75 | 7.104 | 61.83 | 61 | 62.55 | 7.098 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.099 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.094 | 24.803 | 61.632 | 23.053 | 7.092 | 17.905 | 60 | 18.15 | 1.4856
|  | 7.105 | 7.354 | 60 | 7.5 | 7.105 | 17.904 | 59.683 | 18.15 | 7.104 | 30.268 | 59.453 | 30.6 | 7.105 | 42.614 | 59.2 | 49.775 | 7.107 | 54.958 | 59 | 60.49 | 7.104 | 63.723 | 60 | 64.35 | 7.105 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 7.1001 | 87.1684 | 59.6 | 88.05 | 7.105 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 7.103 | 121.181 | 60 | 123 | 7.101 | 122.063 | 60.2 | 121.921 | 7.108 | 111.441 | 60.4 | 109.866 | 7.103 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 7.102 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 7.101 | 66.731 | 60 | 64.35 | 7.104 | 74.213 | 60.8 | 75 | 7.112 | 61.834 | 61 | 62.55 | 7.106 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.107 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.102 | 24.803 | 61.633 | 23.001 | 7.1 | 17.904 | 60 | 18.15 | 1.4939
|  | 7.113 | 7.355 | 60 | 7.5 | 7.114 | 17.904 | 59.682 | 18.15 | 7.112 | 30.267 | 59.451 | 30.6 | 7.113 | 42.614 | 59.2 | 49.826 | 7.116 | 54.958 | 59 | 60.543 | 7.113 | 63.724 | 60 | 64.35 | 7.114 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 7.1084 | 87.1672 | 59.6 | 88.05 | 7.114 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 7.111 | 121.186 | 60 | 123 | 7.109 | 122.063 | 60.2 | 121.892 | 7.116 | 111.434 | 60.4 | 109.761 | 7.111 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 7.11 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 7.11 | 66.216 | 60 | 64.35 | 7.112 | 74.212 | 60.8 | 75 | 7.12 | 61.838 | 61 | 62.55 | 7.115 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.116 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 7.11 | 24.802 | 61.634 | 22.949 | 7.109 | 17.904 | 60 | 18.15 | 1.5022
|  | 7.122 | 7.356 | 60 | 7.5 | 7.122 | 17.903 | 59.681 | 18.15 | 7.121 | 30.266 | 59.45 | 30.6 | 7.121 | 42.614 | 59.2 | 49.878 | 7.124 | 54.959 | 59 | 60.595 | 7.121 | 63.726 | 60 | 64.35 | 7.122 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 7.1167 | 87.1659 | 59.6 | 88.05 | 7.122 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 7.119 | 121.19 | 60 | 123 | 7.117 | 122.063 | 60.2 | 121.863 | 7.124 | 111.427 | 60.4 | 109.656 | 7.12 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 7.119 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 7.118 | 65.752 | 60 | 64.35 | 7.12 | 74.211 | 60.8 | 75 | 7.129 | 61.842 | 61 | 62.55 | 7.123 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.124 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 7.119 | 24.802 | 61.635 | 22.897 | 7.117 | 17.903 | 60 | 18.15 | 1.5105
|  | 7.13 | 7.357 | 60 | 7.5 | 7.13 | 17.902 | 59.681 | 18.15 | 7.129 | 30.264 | 59.448 | 30.6 | 7.13 | 42.614 | 59.2 | 49.93 | 7.132 | 54.959 | 59 | 60.648 | 7.129 | 63.727 | 60 | 64.35 | 7.13 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 7.125 | 87.1637 | 59.6 | 88.05 | 7.13 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 7.127 | 121.194 | 60 | 123 | 7.126 | 122.064 | 60.2 | 121.834 | 7.133 | 111.428 | 60.4 | 109.551 | 7.128 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 7.127 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 7.126 | 65.288 | 60 | 64.35 | 7.129 | 74.209 | 60.8 | 75 | 7.137 | 61.846 | 61 | 62.55 | 7.131 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.132 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 7.127 | 24.801 | 61.635 | 22.845 | 7.125 | 17.903 | 60 | 18.15 | 1.5188
|  | 7.138 | 7.358 | 60 | 7.5 | 7.138 | 17.902 | 59.68 | 18.15 | 7.137 | 30.263 | 59.446 | 30.6 | 7.138 | 42.614 | 59.2 | 49.982 | 7.141 | 54.959 | 59 | 60.7 | 7.138 | 63.729 | 60 | 64.35 | 7.138 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 7.1333 | 87.1615 | 59.6 | 88.05 | 7.139 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 7.136 | 121.197 | 60 | 123 | 7.134 | 122.064 | 60.2 | 121.805 | 7.141 | 111.428 | 60.4 | 109.446 | 7.136 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 7.135 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 7.135 | 64.901 | 60 | 64.35 | 7.137 | 74.208 | 60.8 | 75 | 7.145 | 61.85 | 61 | 62.55 | 7.14 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.141 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 7.135 | 24.801 | 61.636 | 22.793 | 7.134 | 17.903 | 60 | 18.15 | 1.5271
|  | 7.147 | 7.359 | 60 | 7.5 | 7.147 | 17.901 | 59.679 | 18.15 | 7.146 | 30.262 | 59.445 | 30.6 | 7.146 | 42.613 | 59.2 | 50.034 | 7.149 | 54.959 | 59 | 60.753 | 7.146 | 63.73 | 60 | 64.35 | 7.147 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 7.1418 | 87.1608 | 59.6 | 88.05 | 7.147 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 7.144 | 121.2 | 60 | 123 | 7.142 | 122.063 | 60.2 | 121.775 | 7.149 | 111.429 | 60.4 | 109.341 | 7.145 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 7.144 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 7.143 | 64.513 | 60 | 64.35 | 7.145 | 74.207 | 60.8 | 75 | 7.154 | 61.855 | 61 | 62.55 | 7.148 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.149 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.144 | 24.801 | 61.637 | 22.742 | 7.142 | 17.903 | 60 | 18.15 | 1.5356
|  | 7.155 | 7.36 | 60 | 7.5 | 7.155 | 17.901 | 59.678 | 18.15 | 7.154 | 30.261 | 59.443 | 30.6 | 7.155 | 42.613 | 59.2 | 50.086 | 7.157 | 54.959 | 59 | 60.805 | 7.155 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.155 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 7.1501 | 87.1601 | 59.6 | 88.05 | 7.155 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 7.152 | 121.203 | 60 | 123 | 7.151 | 122.062 | 60.2 | 121.746 | 7.158 | 111.43 | 60.4 | 109.236 | 7.153 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 7.152 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 7.151 | 64.217 | 60 | 64.35 | 7.154 | 74.205 | 60.8 | 75 | 7.162 | 61.86 | 61 | 62.55 | 7.156 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.157 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.152 | 24.801 | 61.638 | 22.69 | 7.15 | 17.902 | 60 | 18.15 | 1.5439
|  | 7.163 | 7.361 | 60 | 7.5 | 7.164 | 17.9 | 59.677 | 18.15 | 7.162 | 30.26 | 59.441 | 30.6 | 7.163 | 42.613 | 59.2 | 50.138 | 7.166 | 54.959 | 59 | 60.858 | 7.163 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.164 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 7.1584 | 87.1596 | 59.6 | 88.05 | 7.164 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 7.161 | 121.206 | 60 | 123 | 7.159 | 122.062 | 60.2 | 121.717 | 7.166 | 111.427 | 60.4 | 109.131 | 7.161 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 7.16 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 7.16 | 63.921 | 60 | 64.35 | 7.162 | 74.204 | 60.8 | 75 | 7.17 | 61.866 | 61 | 62.55 | 7.165 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.166 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 7.16 | 24.801 | 61.639 | 22.638 | 7.159 | 17.902 | 60 | 18.15 | 1.5522
|  | 7.172 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.172 | 17.899 | 59.676 | 18.15 | 7.171 | 30.259 | 59.44 | 30.6 | 7.171 | 42.612 | 59.2 | 50.189 | 7.174 | 54.959 | 59 | 60.91 | 7.171 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.172 | 74.887 | 59.8 | 75.6 | 7.1667 | 87.1591 | 59.6 | 88.05 | 7.172 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 7.169 | 121.208 | 60 | 123 | 7.167 | 122.061 | 60.2 | 121.688 | 7.174 | 111.423 | 60.4 | 109.026 | 7.17 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 7.169 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 7.168 | 63.719 | 60 | 64.35 | 7.17 | 74.203 | 60.8 | 75 | 7.179 | 61.869 | 61 | 62.55 | 7.173 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.174 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 7.169 | 24.801 | 61.64 | 22.586 | 7.167 | 17.902 | 60 | 18.15 | 1.5605
|  | 7.18 | 7.363 | 60 | 7.5 | 7.18 | 17.899 | 59.676 | 18.15 | 7.179 | 30.258 | 59.438 | 30.6 | 7.18 | 42.612 | 59.2 | 50.241 | 7.182 | 54.959 | 59 | 60.963 | 7.179 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.18 | 74.89 | 59.8 | 75.6 | 7.175 | 87.1585 | 59.6 | 88.05 | 7.18 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 7.177 | 121.212 | 60 | 123 | 7.176 | 122.061 | 60.2 | 121.659 | 7.183 | 111.419 | 60.4 | 108.921 | 7.178 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 7.177 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 7.176 | 63.517 | 60 | 64.35 | 7.179 | 74.201 | 60.8 | 75 | 7.187 | 61.873 | 61 | 62.55 | 7.181 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.182 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.177 | 24.801 | 61.64 | 22.534 | 7.175 | 17.901 | 60 | 18.15 | 1.5688
|  | 7.188 | 7.364 | 60 | 7.5 | 7.188 | 17.898 | 59.675 | 18.15 | 7.187 | 30.257 | 59.436 | 30.6 | 7.188 | 42.611 | 59.2 | 50.293 | 7.191 | 54.959 | 59 | 61.015 | 7.188 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.188 | 74.892 | 59.8 | 75.6 | 7.1833 | 87.158 | 59.6 | 88.05 | 7.189 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 7.186 | 121.216 | 60 | 123 | 7.184 | 122.061 | 60.2 | 121.63 | 7.191 | 111.414 | 60.4 | 108.816 | 7.187 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 7.185 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 7.185 | 63.397 | 60 | 64.35 | 7.187 | 74.2 | 60.8 | 75 | 7.195 | 61.877 | 61 | 62.55 | 7.19 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.191 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.185 | 24.801 | 61.641 | 22.482 | 7.183 | 17.901 | 60 | 18.15 | 1.5771
|  | 7.197 | 7.363 | 60 | 7.5 | 7.197 | 17.898 | 59.674 | 18.15 | 7.196 | 30.255 | 59.435 | 30.6 | 7.196 | 42.611 | 59.2 | 50.345 | 7.199 | 54.959 | 59 | 61.068 | 7.196 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.197 | 74.894 | 59.8 | 75.6 | 7.1917 | 87.1587 | 59.6 | 88.05 | 7.197 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 7.194 | 121.219 | 60 | 123 | 7.192 | 122.062 | 60.2 | 121.6 | 7.199 | 111.414 | 60.4 | 108.711 | 7.195 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 7.194 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 7.193 | 63.277 | 60 | 64.35 | 7.195 | 74.199 | 60.8 | 75 | 7.204 | 61.88 | 61 | 62.55 | 7.198 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.199 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.194 | 24.801 | 61.642 | 22.43 | 7.192 | 17.901 | 60 | 18.15 | 1.5854
|  | 7.205 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.205 | 17.897 | 59.673 | 18.15 | 7.204 | 30.253 | 59.433 | 30.6 | 7.205 | 42.61 | 59.2 | 50.397 | 7.207 | 54.959 | 59 | 61.12 | 7.204 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.205 | 74.895 | 59.8 | 75.6 | 7.2002 | 87.1595 | 59.6 | 88.05 | 7.205 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 7.203 | 121.223 | 60 | 123 | 7.201 | 122.064 | 60.2 | 121.571 | 7.208 | 111.414 | 60.4 | 108.606 | 7.203 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 7.202 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 7.201 | 63.22 | 60 | 64.35 | 7.204 | 74.197 | 60.8 | 75 | 7.212 | 61.884 | 61 | 62.55 | 7.206 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.207 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.202 | 24.802 | 61.643 | 22.378 | 7.2 | 17.9 | 60 | 18.15 | 1.594
|  | 7.213 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.214 | 17.896 | 59.672 | 18.15 | 7.212 | 30.251 | 59.431 | 30.6 | 7.213 | 42.609 | 59.2 | 50.449 | 7.216 | 54.961 | 59 | 61.173 | 7.213 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.214 | 74.896 | 59.8 | 75.6 | 7.2085 | 87.1623 | 59.6 | 88.05 | 7.214 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 7.211 | 121.227 | 60 | 123 | 7.209 | 122.066 | 60.2 | 121.542 | 7.216 | 111.415 | 60.4 | 108.501 | 7.212 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 7.21 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 7.209 | 63.163 | 60 | 64.35 | 7.212 | 74.196 | 60.8 | 75 | 7.22 | 61.887 | 61 | 62.55 | 7.215 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.216 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.21 | 24.802 | 61.644 | 22.327 | 7.208 | 17.9 | 60 | 18.15 | 1.6023
|  | 7.222 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.222 | 17.896 | 59.671 | 18.15 | 7.221 | 30.249 | 59.43 | 30.6 | 7.221 | 42.608 | 59.2 | 50.501 | 7.224 | 54.962 | 59 | 61.225 | 7.221 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.222 | 74.898 | 59.8 | 75.6 | 7.2168 | 87.1651 | 59.6 | 88.05 | 7.222 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 7.219 | 121.231 | 60 | 123 | 7.217 | 122.071 | 60.2 | 121.513 | 7.224 | 111.416 | 60.4 | 108.396 | 7.22 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 7.219 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 7.218 | 63.154 | 60 | 64.35 | 7.22 | 74.195 | 60.8 | 75 | 7.229 | 61.892 | 61 | 62.55 | 7.223 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.224 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.219 | 24.802 | 61.645 | 22.275 | 7.217 | 17.9 | 60 | 18.15 | 1.6106
|  | 7.23 | 7.361 | 60 | 7.5 | 7.23 | 17.895 | 59.671 | 18.15 | 7.229 | 30.248 | 59.428 | 30.6 | 7.23 | 42.607 | 59.2 | 50.552 | 7.232 | 54.963 | 59 | 61.278 | 7.229 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.23 | 74.899 | 59.8 | 75.6 | 7.2251 | 87.1664 | 59.6 | 88.05 | 7.23 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 7.228 | 121.234 | 60 | 123 | 7.226 | 122.075 | 60.2 | 121.484 | 7.233 | 111.419 | 60.4 | 108.291 | 7.228 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 7.227 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 7.226 | 63.145 | 60 | 64.35 | 7.229 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.237 | 61.897 | 61 | 62.55 | 7.231 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.232 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.227 | 24.802 | 61.645 | 22.223 | 7.225 | 17.899 | 60 | 18.15 | 1.6189
|  | 7.238 | 7.361 | 60 | 7.5 | 7.239 | 17.894 | 59.67 | 18.15 | 7.237 | 30.246 | 59.426 | 30.6 | 7.238 | 42.606 | 59.2 | 50.604 | 7.241 | 54.964 | 59 | 61.33 | 7.238 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.239 | 74.901 | 59.8 | 75.6 | 7.2334 | 87.1677 | 59.6 | 88.05 | 7.239 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 7.236 | 121.238 | 60 | 123 | 7.234 | 122.08 | 60.2 | 121.455 | 7.241 | 111.423 | 60.4 | 108.185 | 7.237 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 7.235 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 7.235 | 63.136 | 60 | 64.35 | 7.237 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.245 | 61.9 | 61 | 62.55 | 7.24 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.241 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.235 | 24.802 | 61.646 | 22.171 | 7.234 | 17.899 | 60 | 18.15 | 1.6272
|  | 7.247 | 7.363 | 60 | 7.5 | 7.247 | 17.893 | 59.669 | 18.15 | 7.246 | 30.244 | 59.425 | 30.6 | 7.246 | 42.606 | 59.2 | 50.656 | 7.249 | 54.965 | 59 | 61.383 | 7.246 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.247 | 74.902 | 59.8 | 75.6 | 7.2417 | 87.1689 | 59.6 | 88.05 | 7.247 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 7.244 | 121.24 | 60 | 123 | 7.242 | 122.084 | 60.2 | 121.426 | 7.249 | 111.424 | 60.4 | 108.08 | 7.245 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 7.244 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 7.243 | 63.127 | 60 | 64.35 | 7.245 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.254 | 61.904 | 61 | 62.55 | 7.248 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.249 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.244 | 24.802 | 61.647 | 22.119 | 7.242 | 17.899 | 60 | 18.15 | 1.6355
|  | 7.255 | 7.365 | 60 | 7.5 | 7.255 | 17.893 | 59.668 | 18.15 | 7.254 | 30.242 | 59.423 | 30.6 | 7.255 | 42.616 | 59.2 | 50.708 | 7.257 | 54.967 | 59 | 61.435 | 7.254 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.255 | 74.904 | 59.8 | 75.6 | 7.25 | 87.1702 | 59.6 | 88.05 | 7.255 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 7.252 | 121.243 | 60 | 123 | 7.251 | 122.089 | 60.2 | 121.396 | 7.258 | 111.425 | 60.4 | 107.975 | 7.253 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 7.252 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 7.251 | 63.122 | 60 | 64.35 | 7.254 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.262 | 61.907 | 61 | 62.55 | 7.256 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.257 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.252 | 24.802 | 61.648 | 22.067 | 7.25 | 17.899 | 60 | 18.15 | 1.6438
|  | 7.263 | 7.367 | 60 | 7.5 | 7.264 | 17.892 | 59.667 | 18.15 | 7.262 | 30.24 | 59.421 | 30.6 | 7.263 | 42.626 | 59.2 | 50.76 | 7.266 | 54.968 | 59 | 61.488 | 7.263 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.263 | 74.901 | 59.8 | 75.6 | 7.2583 | 87.1709 | 59.6 | 88.05 | 7.264 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.261 | 121.243 | 60 | 123 | 7.259 | 122.093 | 60.2 | 121.367 | 7.266 | 111.424 | 60.4 | 107.87 | 7.262 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 7.26 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 7.26 | 63.116 | 60 | 64.35 | 7.262 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.27 | 61.909 | 61 | 62.55 | 7.265 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.266 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.26 | 24.802 | 61.649 | 22.015 | 7.258 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6521
|  | 7.272 | 7.369 | 60 | 7.5 | 7.272 | 17.891 | 59.666 | 18.15 | 7.271 | 30.237 | 59.42 | 30.6 | 7.271 | 42.67 | 59.2 | 50.812 | 7.274 | 54.969 | 59 | 61.54 | 7.271 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.272 | 74.899 | 59.8 | 75.6 | 7.2668 | 87.1715 | 59.6 | 88.05 | 7.272 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 7.269 | 121.244 | 60 | 123 | 7.267 | 122.094 | 60.2 | 121.338 | 7.274 | 111.423 | 60.4 | 107.765 | 7.27 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 7.269 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 7.268 | 63.115 | 60 | 64.35 | 7.27 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.279 | 61.911 | 61 | 62.55 | 7.273 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.274 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.268 | 24.802 | 61.65 | 21.964 | 7.267 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6606
|  | 7.28 | 7.371 | 60 | 7.5 | 7.28 | 17.89 | 59.666 | 18.15 | 7.279 | 30.235 | 59.418 | 30.6 | 7.28 | 42.713 | 59.2 | 50.864 | 7.282 | 54.97 | 59 | 61.593 | 7.28 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.28 | 74.897 | 59.8 | 75.6 | 7.2751 | 87.1702 | 59.6 | 88.05 | 7.28 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 7.277 | 121.241 | 60 | 123 | 7.276 | 122.094 | 60.2 | 121.309 | 7.283 | 111.425 | 60.4 | 107.66 | 7.278 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 7.277 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 7.276 | 63.114 | 60 | 64.35 | 7.279 | 74.193 | 60.8 | 75 | 7.287 | 61.914 | 61 | 62.55 | 7.281 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.282 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.277 | 24.802 | 61.65 | 21.912 | 7.275 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6689
|  | 7.288 | 7.374 | 60 | 7.5 | 7.289 | 17.889 | 59.665 | 18.15 | 7.287 | 30.233 | 59.416 | 30.6 | 7.288 | 42.81 | 59.2 | 50.915 | 7.291 | 54.971 | 59 | 61.645 | 7.288 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.289 | 74.894 | 59.8 | 75.6 | 7.2834 | 87.1689 | 59.6 | 88.05 | 7.289 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 7.286 | 121.239 | 60 | 123 | 7.284 | 122.095 | 60.2 | 121.28 | 7.291 | 111.426 | 60.4 | 107.555 | 7.287 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 7.285 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 7.284 | 63.113 | 60 | 64.35 | 7.287 | 74.194 | 60.8 | 75 | 7.295 | 61.917 | 61 | 62.55 | 7.29 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.291 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.285 | 24.802 | 61.651 | 21.86 | 7.283 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6772
|  | 7.297 | 7.376 | 60 | 7.5 | 7.297 | 17.889 | 59.664 | 18.15 | 7.296 | 30.23 | 59.415 | 30.6 | 7.296 | 42.907 | 59.2 | 50.967 | 7.299 | 54.973 | 59 | 61.698 | 7.296 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.297 | 74.888 | 59.8 | 75.6 | 7.2917 | 87.1676 | 59.6 | 88.05 | 7.297 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 7.294 | 121.237 | 60 | 123 | 7.292 | 122.095 | 60.2 | 121.251 | 7.299 | 111.428 | 60.4 | 107.45 | 7.295 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 7.294 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 7.293 | 63.111 | 60 | 64.35 | 7.295 | 74.196 | 60.8 | 75 | 7.304 | 61.919 | 61 | 62.55 | 7.298 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.299 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.293 | 24.802 | 61.652 | 21.808 | 7.292 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6855
|  | 7.305 | 7.378 | 60 | 7.5 | 7.305 | 17.888 | 59.663 | 18.15 | 7.304 | 30.228 | 59.413 | 30.6 | 7.305 | 43.076 | 59.2 | 51.019 | 7.307 | 54.975 | 59 | 61.75 | 7.304 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.305 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 7.3 | 87.1664 | 59.599 | 88.1106 | 7.305 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 7.302 | 121.234 | 60 | 123 | 7.301 | 122.095 | 60.2 | 121.221 | 7.308 | 111.429 | 60.4 | 107.345 | 7.303 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 7.302 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 7.301 | 63.11 | 60 | 64.35 | 7.304 | 74.198 | 60.8 | 75 | 7.312 | 61.919 | 61 | 62.55 | 7.306 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.307 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.302 | 24.802 | 61.653 | 21.756 | 7.3 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.6938
|  | 7.313 | 7.381 | 60 | 7.5 | 7.314 | 17.887 | 59.662 | 18.15 | 7.312 | 30.226 | 59.411 | 30.6 | 7.313 | 43.245 | 59.2 | 51.071 | 7.316 | 54.977 | 59 | 61.803 | 7.313 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.313 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 7.3083 | 87.1644 | 59.5974 | 88.2143 | 7.314 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 7.311 | 121.232 | 60 | 123 | 7.309 | 122.095 | 60.2 | 121.192 | 7.316 | 111.429 | 60.4 | 107.24 | 7.312 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 7.31 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 7.31 | 63.109 | 60 | 64.35 | 7.312 | 74.201 | 60.8 | 75 | 7.32 | 61.918 | 61 | 62.55 | 7.315 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.316 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 7.31 | 24.802 | 61.654 | 21.704 | 7.308 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7021
|  | 7.322 | 7.383 | 60 | 7.5 | 7.322 | 17.886 | 59.661 | 18.15 | 7.321 | 30.224 | 59.41 | 30.6 | 7.321 | 43.503 | 59.2 | 51.123 | 7.324 | 54.978 | 59 | 61.855 | 7.321 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.322 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 7.3167 | 87.1625 | 59.5957 | 88.3181 | 7.322 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 7.319 | 121.23 | 60 | 123 | 7.317 | 122.092 | 60.2 | 121.163 | 7.324 | 111.429 | 60.4 | 107.135 | 7.32 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 7.319 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 7.318 | 63.108 | 60 | 64.35 | 7.32 | 74.204 | 60.8 | 75 | 7.329 | 61.917 | 61 | 62.55 | 7.323 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.324 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 7.318 | 24.802 | 61.655 | 21.652 | 7.317 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7104
|  | 7.33 | 7.385 | 60 | 7.5 | 7.33 | 17.886 | 59.661 | 18.15 | 7.329 | 30.222 | 59.408 | 30.6 | 7.33 | 43.762 | 59.2 | 51.175 | 7.332 | 54.98 | 59 | 61.908 | 7.329 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.33 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 7.3252 | 87.1606 | 59.594 | 88.4218 | 7.33 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 7.328 | 121.225 | 60 | 123 | 7.326 | 122.09 | 60.2 | 121.134 | 7.333 | 111.429 | 60.4 | 107.03 | 7.328 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 7.327 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 7.326 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.329 | 74.206 | 60.8 | 75 | 7.337 | 61.915 | 61 | 62.55 | 7.331 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.332 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 7.327 | 24.802 | 61.655 | 21.601 | 7.325 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.719
|  | 7.338 | 7.387 | 60 | 7.5 | 7.339 | 17.885 | 59.66 | 18.15 | 7.337 | 30.22 | 59.406 | 30.6 | 7.338 | 44.121 | 59.2 | 51.227 | 7.341 | 54.982 | 59 | 61.96 | 7.338 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.339 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 7.3335 | 87.1587 | 59.5924 | 88.5256 | 7.339 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 7.336 | 121.221 | 60 | 123 | 7.334 | 122.086 | 60.2 | 121.105 | 7.341 | 111.429 | 60.4 | 106.925 | 7.337 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 7.335 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 7.334 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.337 | 74.209 | 60.8 | 75 | 7.345 | 61.914 | 61 | 62.55 | 7.34 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.341 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.335 | 24.802 | 61.656 | 21.549 | 7.333 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7273
|  | 7.347 | 7.39 | 60 | 7.5 | 7.347 | 17.884 | 59.659 | 18.15 | 7.346 | 30.218 | 59.405 | 30.6 | 7.346 | 44.48 | 59.2 | 51.278 | 7.349 | 54.983 | 59 | 62.013 | 7.346 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.347 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 7.3418 | 87.1574 | 59.5907 | 88.6293 | 7.347 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 7.344 | 121.215 | 60 | 123 | 7.342 | 122.082 | 60.2 | 121.076 | 7.349 | 111.428 | 60.4 | 106.82 | 7.345 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 7.344 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 7.343 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.345 | 74.212 | 60.8 | 75 | 7.354 | 61.912 | 61 | 62.55 | 7.348 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 7.349 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.343 | 24.802 | 61.657 | 21.497 | 7.342 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7356
|  | 7.355 | 7.392 | 60 | 7.5 | 7.355 | 17.883 | 59.658 | 18.15 | 7.354 | 30.216 | 59.403 | 30.6 | 7.354 | 44.94 | 59.2 | 51.33 | 7.357 | 54.985 | 59 | 62.065 | 7.354 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.355 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 7.3501 | 87.1561 | 59.589 | 88.7331 | 7.355 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 7.353 | 121.21 | 60 | 123 | 7.351 | 122.078 | 60.2 | 121.046 | 7.358 | 111.428 | 60.4 | 106.715 | 7.353 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 7.352 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 7.351 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.354 | 74.215 | 60.8 | 75 | 7.362 | 61.911 | 61 | 62.55 | 7.356 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 7.357 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.352 | 24.802 | 61.658 | 21.445 | 7.35 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7439
|  | 7.363 | 7.394 | 60 | 7.5 | 7.364 | 17.883 | 59.657 | 18.15 | 7.362 | 30.215 | 59.401 | 30.6 | 7.363 | 45.4 | 59.2 | 51.382 | 7.366 | 54.987 | 59 | 62.118 | 7.363 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.364 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 7.3584 | 87.1555 | 59.5874 | 88.8368 | 7.364 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 7.361 | 121.205 | 60 | 123 | 7.359 | 122.073 | 60.2 | 121.017 | 7.366 | 111.426 | 60.4 | 106.61 | 7.362 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 7.36 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 7.359 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.362 | 74.217 | 60.8 | 75 | 7.371 | 61.909 | 61 | 62.55 | 7.365 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 7.366 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.36 | 24.802 | 61.659 | 21.393 | 7.358 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7522
|  | 7.372 | 7.396 | 60 | 7.5 | 7.372 | 17.882 | 59.656 | 18.15 | 7.371 | 30.215 | 59.4 | 30.63 | 7.371 | 45.945 | 59.2 | 51.434 | 7.374 | 54.988 | 59 | 62.17 | 7.371 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.372 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 7.3667 | 87.1549 | 59.5857 | 88.9406 | 7.372 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 7.369 | 121.2 | 60 | 123 | 7.367 | 122.067 | 60.2 | 120.988 | 7.374 | 111.425 | 60.4 | 106.505 | 7.37 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 7.368 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 7.368 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.37 | 74.22 | 60.8 | 75 | 7.379 | 61.909 | 61 | 62.55 | 7.373 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 7.374 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.368 | 24.802 | 61.66 | 21.341 | 7.367 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7605
|  | 7.38 | 7.399 | 60 | 7.5 | 7.38 | 17.881 | 59.656 | 18.15 | 7.379 | 30.214 | 59.4 | 30.733 | 7.38 | 46.491 | 59.2 | 51.486 | 7.382 | 54.989 | 59 | 62.223 | 7.379 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.38 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 7.375 | 87.1543 | 59.584 | 89.0443 | 7.38 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 7.377 | 121.194 | 60 | 123 | 7.376 | 122.061 | 60.2 | 120.959 | 7.383 | 111.427 | 60.4 | 106.4 | 7.378 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 7.377 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 7.376 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.379 | 74.223 | 60.8 | 75 | 7.387 | 61.908 | 61 | 62.55 | 7.381 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 7.382 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.377 | 24.802 | 61.66 | 21.289 | 7.375 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7688
|  | 7.388 | 7.401 | 60 | 7.5 | 7.389 | 17.88 | 59.655 | 18.15 | 7.387 | 30.214 | 59.4 | 30.837 | 7.388 | 47.097 | 59.2 | 51.538 | 7.391 | 54.989 | 59 | 62.275 | 7.388 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.389 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 7.3833 | 87.1537 | 59.5824 | 89.1481 | 7.389 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 7.386 | 121.189 | 60 | 123 | 7.384 | 122.055 | 60.2 | 120.93 | 7.391 | 111.43 | 60.4 | 106.295 | 7.387 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 7.385 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 7.385 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.387 | 74.226 | 60.8 | 75 | 7.396 | 61.907 | 61 | 62.55 | 7.39 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 7.391 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.385 | 24.802 | 61.661 | 21.238 | 7.383 | 17.898 | 60 | 18.15 | 1.7771
|  | 7.397 | 7.403 | 60 | 7.5 | 7.397 | 17.879 | 59.654 | 18.15 | 7.396 | 30.213 | 59.4 | 30.941 | 7.396 | 47.703 | 59.2 | 51.59 | 7.399 | 54.99 | 59 | 62.328 | 7.396 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.397 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 7.3918 | 87.1537 | 59.5807 | 89.2518 | 7.397 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 7.394 | 121.187 | 60 | 123 | 7.392 | 122.049 | 60.2 | 120.901 | 7.399 | 111.43 | 60.4 | 106.19 | 7.395 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 7.393 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 7.393 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.395 | 74.228 | 60.8 | 75 | 7.404 | 61.907 | 61 | 62.55 | 7.398 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 7.399 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.393 | 24.802 | 61.662 | 21.186 | 7.392 | 17.897 | 60 | 18.15 | 1.7856
|  | 7.405 | 7.405 | 60 | 7.5 | 7.405 | 17.879 | 59.653 | 18.15 | 7.404 | 30.212 | 59.4 | 31.045 | 7.405 | 48.349 | 59.2 | 51.641 | 7.407 | 54.99 | 59 | 62.38 | 7.404 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.405 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 7.4001 | 87.1537 | 59.579 | 89.3556 | 7.405 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 7.402 | 121.186 | 60 | 123 | 7.401 | 122.042 | 60.2 | 120.871 | 7.408 | 111.43 | 60.4 | 106.085 | 7.403 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 7.402 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 7.401 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.404 | 74.231 | 60.8 | 75 | 7.412 | 61.906 | 61 | 62.55 | 7.406 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 7.407 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.402 | 24.802 | 61.663 | 21.134 | 7.4 | 17.897 | 60 | 18.15 | 1.7939
|  | 7.413 | 7.405 | 60 | 7.5 | 7.414 | 17.879 | 59.652 | 18.15 | 7.412 | 30.211 | 59.4 | 31.148 | 7.413 | 48.994 | 59.2 | 51.693 | 7.416 | 54.991 | 59 | 62.433 | 7.413 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.414 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 7.4084 | 87.1537 | 59.5774 | 89.4593 | 7.414 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 7.411 | 121.185 | 60 | 123 | 7.409 | 122.036 | 60.2 | 120.842 | 7.416 | 111.429 | 60.4 | 105.98 | 7.412 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 7.41 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 7.409 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.412 | 74.234 | 60.8 | 75 | 7.421 | 61.905 | 61 | 62.55 | 7.415 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 7.416 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.41 | 24.802 | 61.664 | 21.082 | 7.408 | 17.897 | 60 | 18.15 | 1.8022
|  | 7.422 | 7.405 | 60 | 7.5 | 7.422 | 17.879 | 59.651 | 18.15 | 7.421 | 30.21 | 59.4 | 31.252 | 7.421 | 49.66 | 59.2 | 51.745 | 7.424 | 54.991 | 59 | 62.485 | 7.421 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.422 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 7.4167 | 87.1537 | 59.5757 | 89.5631 | 7.422 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 7.419 | 121.184 | 60 | 123 | 7.417 | 122.028 | 60.2 | 120.813 | 7.424 | 111.428 | 60.4 | 105.875 | 7.42 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 7.418 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 7.418 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.42 | 74.236 | 60.8 | 75 | 7.429 | 61.905 | 61 | 62.55 | 7.423 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 7.424 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.418 | 24.802 | 61.665 | 21.03 | 7.417 | 17.897 | 60 | 18.15 | 1.8105
|  | 7.43 | 7.404 | 60 | 7.5 | 7.43 | 17.88 | 59.651 | 18.15 | 7.429 | 30.21 | 59.4 | 31.356 | 7.43 | 50.326 | 59.2 | 51.797 | 7.432 | 54.992 | 59 | 62.538 | 7.429 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.43 | 74.819 | 59.8 | 75.6 | 7.425 | 87.153 | 59.574 | 89.6668 | 7.43 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 7.427 | 121.186 | 60 | 123 | 7.426 | 122.021 | 60.2 | 120.784 | 7.433 | 111.432 | 60.4 | 105.77 | 7.428 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 7.427 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 7.426 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.429 | 74.239 | 60.8 | 75 | 7.437 | 61.904 | 61 | 62.55 | 7.431 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 7.432 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.427 | 24.802 | 61.665 | 20.978 | 7.425 | 17.896 | 60 | 18.15 | 1.8188
|  | 7.438 | 7.404 | 60 | 7.5 | 7.439 | 17.882 | 59.65 | 18.15 | 7.437 | 30.209 | 59.4 | 31.46 | 7.438 | 50.959 | 59.2 | 51.849 | 7.441 | 54.992 | 59 | 62.59 | 7.438 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.438 | 74.816 | 59.8 | 75.6 | 7.4333 | 87.1524 | 59.5724 | 89.7706 | 7.439 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 7.436 | 121.187 | 60 | 123 | 7.434 | 122.019 | 60.2 | 120.755 | 7.441 | 111.435 | 60.4 | 105.665 | 7.437 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 7.435 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 7.434 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.437 | 74.242 | 60.8 | 75 | 7.446 | 61.903 | 61 | 62.55 | 7.44 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 7.441 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.435 | 24.802 | 61.666 | 20.926 | 7.433 | 17.896 | 60 | 18.15 | 1.8271
|  | 7.447 | 7.404 | 60 | 7.5 | 7.447 | 17.883 | 59.649 | 18.15 | 7.446 | 30.21 | 59.4 | 31.563 | 7.446 | 51.592 | 59.2 | 51.901 | 7.449 | 54.993 | 59 | 62.643 | 7.446 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.447 | 74.813 | 59.8 | 75.6 | 7.4417 | 87.1529 | 59.5707 | 89.8743 | 7.447 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 7.444 | 121.188 | 60 | 123 | 7.442 | 122.017 | 60.2 | 120.726 | 7.449 | 111.439 | 60.4 | 105.56 | 7.445 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 7.443 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 7.443 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.445 | 74.245 | 60.8 | 75 | 7.454 | 61.902 | 61 | 62.55 | 7.448 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 7.449 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 7.443 | 24.802 | 61.667 | 20.875 | 7.442 | 17.896 | 60 | 18.15 | 1.8354
|  | 7.455 | 7.403 | 60 | 7.5 | 7.455 | 17.884 | 59.648 | 18.15 | 7.454 | 30.211 | 59.4 | 31.667 | 7.455 | 52.172 | 59.2 | 51.953 | 7.457 | 54.993 | 59 | 62.695 | 7.454 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.455 | 74.81 | 59.8 | 75.6 | 7.45 | 87.1533 | 59.569 | 89.9781 | 7.455 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 7.453 | 121.189 | 60 | 123 | 7.451 | 122.015 | 60.2 | 120.696 | 7.458 | 111.443 | 60.4 | 105.455 | 7.453 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 7.452 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 7.451 | 63.106 | 60 | 64.35 | 7.454 | 74.246 | 60.8 | 75 | 7.462 | 61.901 | 61 | 62.55 | 7.456 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 7.457 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.452 | 24.802 | 61.668 | 20.823 | 7.45 | 17.895 | 60 | 18.15 | 1.8438
|  | 7.463 | 7.402 | 60 | 7.5 | 7.464 | 17.886 | 59.647 | 18.15 | 7.462 | 30.213 | 59.4 | 31.771 | 7.463 | 52.751 | 59.2 | 52.004 | 7.466 | 54.993 | 59 | 62.748 | 7.463 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.464 | 74.809 | 59.8 | 75.6 | 7.4585 | 87.1593 | 59.5674 | 90.0818 | 7.464 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 7.461 | 121.187 | 60 | 123 | 7.459 | 122.013 | 60.2 | 120.667 | 7.466 | 111.446 | 60.4 | 105.35 | 7.462 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 7.46 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 7.459 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.462 | 74.248 | 60.8 | 75 | 7.471 | 61.9 | 61 | 62.55 | 7.465 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 7.466 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 7.46 | 24.802 | 61.669 | 20.771 | 7.458 | 17.895 | 60 | 18.15 | 1.8523
|  | 7.472 | 7.402 | 60 | 7.5 | 7.472 | 17.887 | 59.646 | 18.15 | 7.471 | 30.214 | 59.4 | 31.875 | 7.471 | 53.259 | 59.2 | 52.056 | 7.474 | 54.993 | 59 | 62.8 | 7.471 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.472 | 74.809 | 59.8 | 75.6 | 7.4668 | 87.1654 | 59.5657 | 90.1856 | 7.472 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 7.469 | 121.186 | 60 | 123 | 7.467 | 122.011 | 60.2 | 120.638 | 7.474 | 111.448 | 60.4 | 105.245 | 7.47 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 7.468 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 7.468 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.47 | 74.246 | 60.8 | 75 | 7.479 | 61.902 | 61 | 62.55 | 7.473 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 7.474 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 7.468 | 24.802 | 61.67 | 20.719 | 7.467 | 17.895 | 60 | 18.15 | 1.8606
|  | 7.48 | 7.401 | 60 | 7.5 | 7.48 | 17.888 | 59.646 | 18.15 | 7.479 | 30.215 | 59.4 | 31.978 | 7.479 | 53.767 | 59.2 | 52.108 | 7.482 | 54.993 | 59 | 62.853 | 7.479 | 63.731 | 60 | 64.35 | 7.48 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 7.4751 | 87.1699 | 59.564 | 90.2893 | 7.48 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 7.478 | 121.185 | 60 | 123 | 7.476 | 122.009 | 60.2 | 120.609 | 7.483 | 111.451 | 60.4 | 105.14 | 7.478 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 7.477 | 86.547 | 60.602 | 87.45 | 7.476 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.479 | 74.244 | 60.8 | 75 | 7.487 | 61.903 | 61 | 62.55 | 7.482 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 7.482 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 7.477 | 24.802 | 61.67 | 20.667 | 7.475 | 17.894 | 60 | 18.15 | 1.8689
|  | 7.488 | 7.401 | 60 | 7.5 | 7.489 | 17.89 | 59.645 | 18.15 | 7.487 | 30.216 | 59.4 | 32.082 | 7.488 | 54.185 | 59.2 | 52.16 | 7.491 | 54.992 | 59 | 62.905 | 7.488 | 63.733 | 60 | 64.35 | 7.489 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 7.4834 | 87.1744 | 59.5624 | 90.3931 | 7.489 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 7.486 | 121.183 | 60 | 123 | 7.484 | 122.009 | 60.2 | 120.58 | 7.491 | 111.454 | 60.4 | 105.035 | 7.487 | 99.029 | 60.4 | 99.9 | 7.485 | 86.55 | 60.604 | 87.45 | 7.484 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.487 | 74.242 | 60.8 | 75 | 7.496 | 61.905 | 61 | 62.55 | 7.49 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 7.491 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 7.485 | 24.802 | 61.671 | 20.615 | 7.483 | 17.894 | 60 | 18.15 | 1.8772
|  | 7.497 | 7.4 | 60 | 7.5 | 7.497 | 17.891 | 59.644 | 18.15 | 7.496 | 30.216 | 59.4 | 32.186 | 7.496 | 54.603 | 59.2 | 52.212 | 7.499 | 54.991 | 59 | 62.958 | 7.496 | 63.735 | 60 | 64.35 | 7.497 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 7.4917 | 87.1776 | 59.5607 | 90.4968 | 7.497 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 7.494 | 121.185 | 60 | 123 | 7.492 | 122.009 | 60.2 | 120.551 | 7.499 | 111.458 | 60.4 | 104.93 | 7.495 | 99.032 | 60.4 | 99.9 | 7.493 | 86.552 | 60.605 | 87.45 | 7.493 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.495 | 74.24 | 60.8 | 75 | 7.504 | 61.906 | 61 | 62.55 | 7.498 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 7.499 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 7.493 | 24.802 | 61.672 | 20.563 | 7.492 | 17.893 | 60 | 18.15 | 1.8855
|  | 7.505 | 7.399 | 60 | 7.5 | 7.505 | 17.892 | 59.643 | 18.15 | 7.504 | 30.217 | 59.4 | 32.29 | 7.505 | 54.921 | 59.2 | 52.264 | 7.507 | 54.991 | 59 | 63.01 | 7.504 | 63.737 | 60 | 64.35 | 7.505 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 7.5 | 87.1808 | 59.559 | 90.6006 | 7.505 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 7.502 | 121.187 | 60 | 123 | 7.501 | 122.01 | 60.2 | 120.522 | 7.508 | 111.461 | 60.4 | 104.825 | 7.503 | 99.035 | 60.4 | 99.9 | 7.502 | 86.551 | 60.607 | 87.45 | 7.501 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.504 | 74.238 | 60.8 | 75 | 7.512 | 61.907 | 61 | 62.55 | 7.506 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 7.507 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 7.502 | 24.802 | 61.673 | 20.512 | 7.5 | 17.893 | 60 | 18.15 | 1.8938
|  | 7.513 | 7.399 | 60 | 7.5 | 7.514 | 17.894 | 59.642 | 18.15 | 7.512 | 30.218 | 59.4 | 32.393 | 7.513 | 55.239 | 59.2 | 52.315 | 7.516 | 54.99 | 59 | 63.063 | 7.513 | 63.739 | 60 | 64.35 | 7.514 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 7.5083 | 87.1833 | 59.5574 | 90.7043 | 7.514 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 7.511 | 121.188 | 60 | 123 | 7.509 | 122.011 | 60.2 | 120.492 | 7.516 | 111.465 | 60.4 | 104.72 | 7.512 | 99.039 | 60.4 | 99.9 | 7.51 | 86.55 | 60.609 | 87.45 | 7.509 | 63.107 | 60 | 64.35 | 7.512 | 74.236 | 60.8 | 75 | 7.521 | 61.909 | 61 | 62.55 | 7.515 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 7.516 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 7.51 | 24.802 | 61.674 | 20.46 | 7.508 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9021
|  | 7.522 | 7.398 | 60 | 7.5 | 7.522 | 17.895 | 59.641 | 18.15 | 7.521 | 30.219 | 59.4 | 32.497 | 7.521 | 55.458 | 59.2 | 52.367 | 7.524 | 54.989 | 59 | 63.115 | 7.521 | 63.741 | 60 | 64.35 | 7.522 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 7.5166 | 87.1859 | 59.5557 | 90.8081 | 7.522 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 7.519 | 121.19 | 60 | 123 | 7.517 | 122.012 | 60.2 | 120.463 | 7.524 | 111.47 | 60.4 | 104.615 | 7.52 | 99.042 | 60.4 | 99.9 | 7.518 | 86.548 | 60.61 | 87.45 | 7.518 | 63.108 | 60 | 64.35 | 7.52 | 74.234 | 60.8 | 75 | 7.529 | 61.911 | 61 | 62.55 | 7.523 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 7.524 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 7.518 | 24.802 | 61.675 | 20.408 | 7.517 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9104
|  | 7.53 | 7.398 | 60 | 7.5 | 7.531 | 17.897 | 59.641 | 18.15 | 7.529 | 30.22 | 59.4 | 32.601 | 7.53 | 55.677 | 59.2 | 52.419 | 7.532 | 54.989 | 59 | 63.168 | 7.529 | 63.743 | 60 | 64.35 | 7.53 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 7.5251 | 87.188 | 59.554 | 90.9118 | 7.53 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 7.527 | 121.192 | 60 | 123 | 7.526 | 122.013 | 60.2 | 120.434 | 7.533 | 111.473 | 60.4 | 104.51 | 7.528 | 99.046 | 60.4 | 99.9 | 7.527 | 86.546 | 60.612 | 87.45 | 7.526 | 63.109 | 60 | 64.35 | 7.529 | 74.232 | 60.8 | 75 | 7.537 | 61.912 | 61 | 62.55 | 7.532 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 7.532 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 7.527 | 24.802 | 61.675 | 20.356 | 7.525 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9189
|  | 7.538 | 7.397 | 60 | 7.5 | 7.539 | 17.898 | 59.64 | 18.15 | 7.537 | 30.221 | 59.4 | 32.704 | 7.538 | 55.811 | 59.2 | 52.471 | 7.541 | 54.988 | 59 | 63.22 | 7.538 | 63.746 | 60 | 64.35 | 7.539 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 7.5334 | 87.1901 | 59.5524 | 91.0156 | 7.539 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 7.536 | 121.193 | 60 | 123 | 7.534 | 122.016 | 60.2 | 120.405 | 7.541 | 111.477 | 60.4 | 104.405 | 7.537 | 99.047 | 60.4 | 99.9 | 7.535 | 86.543 | 60.614 | 87.45 | 7.534 | 63.11 | 60 | 64.35 | 7.537 | 74.23 | 60.8 | 75 | 7.546 | 61.91 | 61 | 62.55 | 7.54 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 7.541 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 7.535 | 24.802 | 61.676 | 20.304 | 7.533 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9272
|  | 7.547 | 7.396 | 60 | 7.5 | 7.547 | 17.9 | 59.639 | 18.15 | 7.546 | 30.222 | 59.4 | 32.808 | 7.546 | 55.944 | 59.2 | 52.523 | 7.549 | 54.987 | 59 | 63.273 | 7.546 | 63.748 | 60 | 64.35 | 7.547 | 74.807 | 59.8 | 75.6 | 7.5417 | 87.1863 | 59.5507 | 91.1193 | 7.547 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 7.544 | 121.196 | 60 | 123 | 7.542 | 122.018 | 60.2 | 120.376 | 7.549 | 111.476 | 60.4 | 104.3 | 7.545 | 99.049 | 60.4 | 99.9 | 7.543 | 86.541 | 60.615 | 87.45 | 7.542 | 63.11 | 60 | 64.35 | 7.545 | 74.228 | 60.8 | 75 | 7.554 | 61.908 | 61 | 62.55 | 7.548 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 7.549 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 7.543 | 24.802 | 61.677 | 20.252 | 7.542 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9355
|  | 7.555 | 7.396 | 60 | 7.5 | 7.555 | 17.901 | 59.638 | 18.15 | 7.554 | 30.223 | 59.4 | 32.912 | 7.554 | 56.016 | 59.2 | 52.575 | 7.557 | 54.987 | 59 | 63.325 | 7.554 | 63.75 | 60 | 64.35 | 7.555 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 7.55 | 87.1825 | 59.549 | 91.2231 | 7.555 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 7.552 | 121.2 | 60 | 123 | 7.551 | 122.021 | 60.2 | 120.347 | 7.558 | 111.476 | 60.4 | 104.195 | 7.553 | 99.049 | 60.4 | 99.9 | 7.552 | 86.538 | 60.617 | 87.45 | 7.551 | 63.112 | 60 | 64.35 | 7.554 | 74.224 | 60.8 | 75 | 7.562 | 61.905 | 61 | 62.55 | 7.557 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 7.557 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 7.552 | 24.802 | 61.678 | 20.2 | 7.55 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9438
|  | 7.563 | 7.395 | 60 | 7.5 | 7.564 | 17.903 | 59.637 | 18.15 | 7.562 | 30.224 | 59.4 | 33.016 | 7.563 | 56.089 | 59.2 | 52.627 | 7.566 | 54.986 | 59 | 63.378 | 7.563 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.564 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 7.5583 | 87.1773 | 59.5474 | 91.3268 | 7.564 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 7.561 | 121.199 | 60 | 123 | 7.559 | 122.024 | 60.2 | 120.317 | 7.566 | 111.476 | 60.4 | 104.09 | 7.562 | 99.05 | 60.4 | 99.9 | 7.56 | 86.536 | 60.619 | 87.45 | 7.559 | 63.114 | 60 | 64.35 | 7.562 | 74.219 | 60.8 | 75 | 7.571 | 61.902 | 61 | 62.55 | 7.565 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 7.566 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 7.56 | 24.802 | 61.679 | 20.148 | 7.558 | 17.892 | 60 | 18.15 | 1.9521
|  | 7.572 | 7.395 | 60 | 7.5 | 7.572 | 17.905 | 59.636 | 18.15 | 7.571 | 30.226 | 59.4 | 33.119 | 7.571 | 56.125 | 59.2 | 52.678 | 7.574 | 54.986 | 59 | 63.43 | 7.571 | 63.755 | 60 | 64.35 | 7.572 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 7.5667 | 87.1721 | 59.5457 | 91.4306 | 7.572 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 7.569 | 121.198 | 60 | 123 | 7.567 | 122.025 | 60.2 | 120.288 | 7.574 | 111.475 | 60.4 | 103.985 | 7.57 | 99.05 | 60.4 | 99.9 | 7.568 | 86.533 | 60.62 | 87.45 | 7.568 | 63.116 | 60 | 64.35 | 7.57 | 74.215 | 60.8 | 75 | 7.579 | 61.899 | 61 | 62.55 | 7.573 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 7.574 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 7.568 | 24.802 | 61.68 | 20.097 | 7.567 | 17.891 | 60 | 18.15 | 1.9604
|  | 7.58 | 7.394 | 60 | 7.5 | 7.58 | 17.906 | 59.636 | 18.15 | 7.579 | 30.227 | 59.4 | 33.223 | 7.58 | 56.161 | 59.2 | 52.73 | 7.582 | 54.985 | 59 | 63.483 | 7.579 | 63.758 | 60 | 64.35 | 7.58 | 74.805 | 59.8 | 75.6 | 7.575 | 87.1685 | 59.544 | 91.5343 | 7.58 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 7.578 | 121.197 | 60 | 123 | 7.576 | 122.026 | 60.2 | 120.259 | 7.583 | 111.476 | 60.4 | 103.88 | 7.578 | 99.051 | 60.4 | 99.9 | 7.577 | 86.531 | 60.622 | 87.45 | 7.576 | 63.118 | 60 | 64.35 | 7.579 | 74.21 | 60.8 | 75 | 7.587 | 61.896 | 61 | 62.55 | 7.582 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 7.582 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 7.577 | 24.803 | 61.68 | 20.045 | 7.575 | 17.891 | 60 | 18.15 | 1.9688
|  | 7.588 | 7.393 | 60 | 7.5 | 7.589 | 17.907 | 59.635 | 18.15 | 7.587 | 30.229 | 59.4 | 33.327 | 7.588 | 56.165 | 59.2 | 52.782 | 7.591 | 54.985 | 59 | 63.535 | 7.588 | 63.76 | 60 | 64.35 | 7.589 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 7.5835 | 87.165 | 59.5424 | 91.638 | 7.589 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 7.586 | 121.196 | 60 | 123 | 7.584 | 122.028 | 60.2 | 120.23 | 7.591 | 111.477 | 60.4 | 103.775 | 7.587 | 99.046 | 60.4 | 99.9 | 7.585 | 86.526 | 60.624 | 87.45 | 7.584 | 63.12 | 60 | 64.35 | 7.587 | 74.206 | 60.8 | 75 | 7.596 | 61.893 | 61 | 62.55 | 7.59 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 7.591 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 7.585 | 24.804 | 61.681 | 19.993 | 7.583 | 17.89 | 60 | 18.15 | 1.9773
|  | 7.597 | 7.392 | 60 | 7.5 | 7.597 | 17.907 | 59.634 | 18.15 | 7.595 | 30.232 | 59.4 | 33.431 | 7.596 | 56.169 | 59.2 | 52.834 | 7.599 | 54.984 | 59 | 63.588 | 7.596 | 63.763 | 60 | 64.35 | 7.597 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 7.5918 | 87.1624 | 59.5407 | 91.7418 | 7.597 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 7.594 | 121.195 | 60 | 123 | 7.592 | 122.03 | 60.2 | 120.201 | 7.599 | 111.476 | 60.4 | 103.67 | 7.595 | 99.041 | 60.4 | 99.9 | 7.593 | 86.521 | 60.625 | 87.45 | 7.593 | 63.122 | 60 | 64.35 | 7.595 | 74.201 | 60.8 | 75 | 7.604 | 61.891 | 61 | 62.55 | 7.598 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 7.599 | 37.143 | 61.4 | 37.5 | 7.593 | 24.805 | 61.682 | 19.941 | 7.592 | 17.89 | 60 | 18.15 | 1.9856
|  | 7.605 | 7.391 | 60 | 7.5 | 7.605 | 17.906 | 59.633 | 18.15 | 7.604 | 30.236 | 59.4 | 33.534 | 7.604 | 56.172 | 59.2 | 52.886 | 7.607 | 54.984 | 59 | 63.64 | 7.604 | 63.765 | 60 | 64.35 | 7.605 | 74.803 | 59.8 | 75.6 | 7.6001 | 87.1598 | 59.539 | 91.8455 | 7.605 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.603 | 121.194 | 60 | 123 | 7.601 | 122.029 | 60.2 | 120.172 | 7.608 | 111.475 | 60.4 | 103.565 | 7.603 | 99.036 | 60.4 | 99.9 | 7.602 | 86.516 | 60.627 | 87.45 | 7.601 | 63.124 | 60 | 64.35 | 7.604 | 74.198 | 60.8 | 75 | 7.612 | 61.892 | 61 | 62.55 | 7.607 | 49.582 | 61.2 | 50.1 | 7.607 | 37.141 | 61.4 | 37.5 | 7.602 | 24.806 | 61.683 | 19.889 | 7.6 | 17.889 | 60 | 18.15 | 1.9939
|  | 7.613 | 7.39 | 60 | 7.5 | 7.614 | 17.905 | 59.632 | 18.15 | 7.612 | 30.237 | 59.4 | 33.638 | 7.613 | 56.175 | 59.2 | 52.938 | 7.616 | 54.984 | 59 | 63.693 | 7.613 | 63.767 | 60 | 64.35 | 7.614 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 7.6084 | 87.1613 | 59.5374 | 91.9492 | 7.614 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 7.611 | 121.193 | 60 | 123 | 7.609 | 122.028 | 60.2 | 120.142 | 7.616 | 111.474 | 60.4 | 103.46 | 7.612 | 99.031 | 60.4 | 99.9 | 7.61 | 86.512 | 60.629 | 87.45 | 7.609 | 63.126 | 60 | 64.35 | 7.612 | 74.195 | 60.8 | 75 | 7.621 | 61.892 | 61 | 62.55 | 7.615 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 7.616 | 37.139 | 61.4 | 37.5 | 7.61 | 24.807 | 61.684 | 19.837 | 7.608 | 17.889 | 60 | 18.15 | 2.0022
|  | 7.622 | 7.389 | 60 | 7.5 | 7.622 | 17.904 | 59.631 | 18.15 | 7.621 | 30.239 | 59.4 | 33.742 | 7.621 | 56.179 | 59.2 | 52.989 | 7.624 | 54.983 | 59 | 63.745 | 7.621 | 63.77 | 60 | 64.35 | 7.622 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 7.6167 | 87.1628 | 59.5357 | 92.053 | 7.622 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 7.619 | 121.192 | 60 | 123 | 7.617 | 122.027 | 60.2 | 120.113 | 7.624 | 111.472 | 60.4 | 103.355 | 7.62 | 99.028 | 60.4 | 99.9 | 7.618 | 86.509 | 60.63 | 87.45 | 7.617 | 63.128 | 60 | 64.35 | 7.62 | 74.195 | 60.8 | 75 | 7.629 | 61.893 | 61 | 62.55 | 7.623 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 7.624 | 37.137 | 61.4 | 37.5 | 7.618 | 24.808 | 61.685 | 19.785 | 7.617 | 17.889 | 60 | 18.15 | 2.0105
|  | 7.63 | 7.389 | 60 | 7.5 | 7.63 | 17.903 | 59.631 | 18.15 | 7.629 | 30.241 | 59.4 | 33.846 | 7.629 | 56.182 | 59.2 | 53.041 | 7.632 | 54.987 | 59 | 63.798 | 7.629 | 63.772 | 60 | 64.35 | 7.63 | 74.801 | 59.8 | 75.6 | 7.625 | 87.1644 | 59.534 | 92.1567 | 7.63 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 7.628 | 121.193 | 60 | 123 | 7.626 | 122.026 | 60.2 | 120.084 | 7.633 | 111.473 | 60.4 | 103.25 | 7.628 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 7.627 | 86.505 | 60.632 | 87.45 | 7.626 | 63.129 | 60 | 64.35 | 7.629 | 74.194 | 60.8 | 75 | 7.637 | 61.894 | 61 | 62.55 | 7.632 | 49.585 | 61.2 | 50.1 | 7.632 | 37.134 | 61.4 | 37.5 | 7.627 | 24.809 | 61.685 | 19.734 | 7.625 | 17.888 | 60 | 18.15 | 2.0188
|  | 7.638 | 7.388 | 60 | 7.5 | 7.639 | 17.901 | 59.63 | 18.15 | 7.637 | 30.243 | 59.4 | 33.949 | 7.638 | 56.184 | 59.2 | 53.093 | 7.641 | 54.991 | 59 | 63.85 | 7.638 | 63.775 | 60 | 64.35 | 7.639 | 74.8 | 59.8 | 75.6 | 7.6333 | 87.1659 | 59.5324 | 92.2604 | 7.639 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 7.636 | 121.194 | 60 | 123 | 7.634 | 122.025 | 60.2 | 120.055 | 7.641 | 111.473 | 60.4 | 103.145 | 7.637 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 7.635 | 86.504 | 60.634 | 87.45 | 7.634 | 63.134 | 60 | 64.35 | 7.637 | 74.196 | 60.8 | 75 | 7.646 | 61.891 | 61 | 62.55 | 7.64 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 7.641 | 37.134 | 61.4 | 37.5 | 7.635 | 24.81 | 61.686 | 19.682 | 7.633 | 17.888 | 60 | 18.15 | 2.0271
|  | 7.647 | 7.388 | 60 | 7.5 | 7.647 | 17.9 | 59.629 | 18.15 | 7.646 | 30.244 | 59.4 | 34.053 | 7.646 | 56.186 | 59.2 | 53.145 | 7.649 | 55.023 | 59 | 63.903 | 7.646 | 63.777 | 60 | 64.35 | 7.647 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 7.6416 | 87.1703 | 59.5307 | 92.3642 | 7.647 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 7.644 | 121.195 | 60 | 123 | 7.642 | 122.024 | 60.2 | 120.026 | 7.649 | 111.47 | 60.4 | 103.04 | 7.645 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 7.643 | 86.503 | 60.635 | 87.45 | 7.643 | 63.138 | 60 | 64.35 | 7.645 | 74.197 | 60.8 | 75 | 7.654 | 61.887 | 61 | 62.55 | 7.648 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 7.649 | 37.133 | 61.4 | 37.5 | 7.643 | 24.811 | 61.687 | 19.63 | 7.642 | 17.888 | 60 | 18.15 | 2.0354
|  | 7.655 | 7.387 | 60 | 7.5 | 7.656 | 17.899 | 59.628 | 18.15 | 7.654 | 30.246 | 59.4 | 34.157 | 7.655 | 56.188 | 59.2 | 53.197 | 7.657 | 55.055 | 59 | 63.955 | 7.654 | 63.777 | 60 | 64.35 | 7.655 | 74.803 | 59.8 | 75.6 | 7.6501 | 87.1748 | 59.529 | 92.4679 | 7.655 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 7.652 | 121.196 | 60 | 123 | 7.651 | 122.024 | 60.2 | 119.997 | 7.658 | 111.468 | 60.4 | 102.935 | 7.653 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 7.652 | 86.5 | 60.637 | 87.45 | 7.651 | 63.142 | 60 | 64.35 | 7.654 | 74.199 | 60.8 | 75 | 7.662 | 61.884 | 61 | 62.55 | 7.657 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.658 | 37.132 | 61.4 | 37.5 | 7.652 | 24.812 | 61.688 | 19.578 | 7.65 | 17.888 | 60 | 18.15 | 2.0439
|  | 7.663 | 7.387 | 60 | 7.5 | 7.664 | 17.899 | 59.627 | 18.15 | 7.662 | 30.247 | 59.4 | 34.261 | 7.663 | 56.189 | 59.2 | 53.249 | 7.666 | 55.126 | 59 | 64.008 | 7.663 | 63.777 | 60 | 64.35 | 7.664 | 74.805 | 59.8 | 75.6 | 7.6584 | 87.1774 | 59.5274 | 92.5716 | 7.664 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 7.661 | 121.197 | 60 | 123 | 7.659 | 122.024 | 60.2 | 119.967 | 7.666 | 111.466 | 60.4 | 102.83 | 7.662 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 7.66 | 86.498 | 60.639 | 87.45 | 7.659 | 63.145 | 60 | 64.35 | 7.662 | 74.2 | 60.8 | 75 | 7.671 | 61.881 | 61 | 62.55 | 7.665 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.666 | 37.132 | 61.4 | 37.5 | 7.66 | 24.812 | 61.689 | 19.526 | 7.658 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.0522
|  | 7.672 | 7.386 | 60 | 7.5 | 7.672 | 17.899 | 59.626 | 18.15 | 7.671 | 30.249 | 59.4 | 34.364 | 7.671 | 56.191 | 59.2 | 53.301 | 7.674 | 55.198 | 59 | 64.06 | 7.671 | 63.777 | 60 | 64.35 | 7.672 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 7.6667 | 87.18 | 59.5257 | 92.6753 | 7.672 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 7.669 | 121.197 | 60 | 123 | 7.667 | 122.026 | 60.2 | 119.938 | 7.674 | 111.463 | 60.4 | 102.725 | 7.67 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 7.668 | 86.496 | 60.64 | 87.45 | 7.667 | 63.149 | 60 | 64.35 | 7.67 | 74.202 | 60.8 | 75 | 7.679 | 61.877 | 61 | 62.55 | 7.673 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.674 | 37.132 | 61.4 | 37.5 | 7.668 | 24.813 | 61.69 | 19.474 | 7.667 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.0605
|  | 7.68 | 7.385 | 60 | 7.5 | 7.68 | 17.899 | 59.626 | 18.15 | 7.679 | 30.25 | 59.4 | 34.468 | 7.679 | 56.192 | 59.2 | 53.352 | 7.682 | 55.327 | 59 | 64.113 | 7.679 | 63.777 | 60 | 64.35 | 7.68 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 7.675 | 87.1816 | 59.524 | 92.7791 | 7.68 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 7.677 | 121.198 | 60 | 123 | 7.676 | 122.027 | 60.2 | 119.909 | 7.683 | 111.461 | 60.4 | 102.62 | 7.678 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 7.677 | 86.494 | 60.642 | 87.45 | 7.676 | 63.153 | 60 | 64.35 | 7.679 | 74.203 | 60.8 | 75 | 7.687 | 61.874 | 61 | 62.55 | 7.682 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.682 | 37.132 | 61.4 | 37.5 | 7.677 | 24.814 | 61.69 | 19.422 | 7.675 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.0688
|  | 7.688 | 7.385 | 60 | 7.5 | 7.689 | 17.899 | 59.625 | 18.15 | 7.687 | 30.252 | 59.4 | 34.572 | 7.688 | 56.191 | 59.2 | 53.404 | 7.691 | 55.457 | 59 | 64.165 | 7.688 | 63.776 | 60 | 64.35 | 7.689 | 74.809 | 59.8 | 75.6 | 7.6833 | 87.1833 | 59.5224 | 92.8828 | 7.689 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 7.686 | 121.198 | 60 | 123 | 7.684 | 122.031 | 60.2 | 119.88 | 7.691 | 111.458 | 60.4 | 102.514 | 7.687 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 7.685 | 86.493 | 60.644 | 87.45 | 7.684 | 63.155 | 60 | 64.35 | 7.687 | 74.205 | 60.8 | 75 | 7.696 | 61.87 | 61 | 62.55 | 7.69 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.691 | 37.133 | 61.4 | 37.5 | 7.685 | 24.815 | 61.691 | 19.371 | 7.683 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.0771
|  | 7.697 | 7.384 | 60 | 7.5 | 7.697 | 17.899 | 59.624 | 18.15 | 7.696 | 30.253 | 59.4 | 34.676 | 7.696 | 56.189 | 59.2 | 53.456 | 7.699 | 55.661 | 59 | 64.218 | 7.696 | 63.776 | 60 | 64.35 | 7.697 | 74.812 | 59.8 | 75.6 | 7.6917 | 87.1803 | 59.5207 | 92.9865 | 7.697 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 7.694 | 121.198 | 60 | 123 | 7.692 | 122.034 | 60.2 | 119.851 | 7.699 | 111.456 | 60.4 | 102.409 | 7.695 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 7.693 | 86.492 | 60.645 | 87.45 | 7.692 | 63.157 | 60 | 64.35 | 7.695 | 74.206 | 60.8 | 75 | 7.704 | 61.867 | 61 | 62.55 | 7.698 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.699 | 37.133 | 61.4 | 37.5 | 7.693 | 24.816 | 61.692 | 19.319 | 7.692 | 17.886 | 60 | 18.15 | 2.0854
|  | 7.705 | 7.383 | 60 | 7.5 | 7.706 | 17.898 | 59.623 | 18.15 | 7.704 | 30.254 | 59.4 | 34.779 | 7.704 | 56.187 | 59.2 | 53.508 | 7.707 | 55.866 | 59 | 64.27 | 7.704 | 63.775 | 60 | 64.35 | 7.705 | 74.815 | 59.8 | 75.6 | 7.7 | 87.1773 | 59.519 | 93.0903 | 7.705 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 7.703 | 121.198 | 60 | 123 | 7.701 | 122.036 | 60.2 | 119.822 | 7.708 | 111.454 | 60.4 | 102.304 | 7.703 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 7.702 | 86.493 | 60.647 | 87.45 | 7.701 | 63.16 | 60 | 64.35 | 7.704 | 74.207 | 60.8 | 75 | 7.712 | 61.869 | 61 | 62.55 | 7.707 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.707 | 37.134 | 61.4 | 37.5 | 7.702 | 24.817 | 61.693 | 19.267 | 7.7 | 17.885 | 60 | 18.15 | 2.0938
|  | 7.714 | 7.382 | 60 | 7.5 | 7.714 | 17.898 | 59.622 | 18.15 | 7.712 | 30.256 | 59.4 | 34.883 | 7.713 | 56.185 | 59.2 | 53.56 | 7.716 | 56.158 | 59 | 64.323 | 7.713 | 63.775 | 60 | 64.35 | 7.714 | 74.818 | 59.8 | 75.6 | 7.7083 | 87.1748 | 59.5174 | 93.194 | 7.714 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 7.711 | 121.197 | 60 | 123 | 7.709 | 122.038 | 60.2 | 119.792 | 7.716 | 111.45 | 60.4 | 102.199 | 7.712 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 7.71 | 86.493 | 60.649 | 87.45 | 7.709 | 63.164 | 60 | 64.35 | 7.712 | 74.209 | 60.8 | 75 | 7.721 | 61.87 | 61 | 62.55 | 7.715 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.716 | 37.134 | 61.4 | 37.5 | 7.71 | 24.817 | 61.694 | 19.215 | 7.708 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1021
|  | 7.722 | 7.38 | 60 | 7.5 | 7.722 | 17.897 | 59.621 | 18.15 | 7.72 | 30.257 | 59.4 | 34.987 | 7.721 | 56.185 | 59.2 | 53.612 | 7.724 | 56.449 | 59 | 64.375 | 7.721 | 63.774 | 60 | 64.35 | 7.722 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 7.7168 | 87.1724 | 59.5157 | 93.2977 | 7.722 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 7.719 | 121.196 | 60 | 123 | 7.717 | 122.04 | 60.2 | 119.763 | 7.724 | 111.447 | 60.4 | 102.094 | 7.72 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 7.718 | 86.493 | 60.65 | 87.45 | 7.718 | 63.165 | 60 | 64.35 | 7.72 | 74.213 | 60.8 | 75 | 7.729 | 61.871 | 61 | 62.55 | 7.723 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.724 | 37.136 | 61.4 | 37.5 | 7.718 | 24.818 | 61.695 | 19.163 | 7.717 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1106
|  | 7.73 | 7.379 | 60 | 7.5 | 7.73 | 17.897 | 59.621 | 18.15 | 7.729 | 30.258 | 59.4 | 35.091 | 7.729 | 56.184 | 59.2 | 53.663 | 7.732 | 56.827 | 59 | 64.428 | 7.729 | 63.773 | 60 | 64.35 | 7.73 | 74.826 | 59.8 | 75.6 | 7.7251 | 87.1677 | 59.514 | 93.4015 | 7.73 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.727 | 121.194 | 60 | 123 | 7.726 | 122.042 | 60.2 | 119.734 | 7.733 | 111.448 | 60.4 | 101.989 | 7.728 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 7.727 | 86.494 | 60.652 | 87.45 | 7.726 | 63.167 | 60 | 64.35 | 7.729 | 74.217 | 60.8 | 75 | 7.737 | 61.871 | 61 | 62.55 | 7.732 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 7.733 | 37.139 | 61.4 | 37.5 | 7.727 | 24.819 | 61.695 | 19.111 | 7.725 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1189
|  | 7.738 | 7.378 | 60 | 7.5 | 7.739 | 17.896 | 59.62 | 18.15 | 7.737 | 30.26 | 59.4 | 35.194 | 7.738 | 56.18 | 59.2 | 53.715 | 7.741 | 57.206 | 59 | 64.48 | 7.738 | 63.773 | 60 | 64.35 | 7.739 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 7.7334 | 87.163 | 59.5124 | 93.5052 | 7.739 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.736 | 121.193 | 60 | 123 | 7.734 | 122.046 | 60.2 | 119.705 | 7.741 | 111.45 | 60.4 | 101.884 | 7.737 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 7.735 | 86.494 | 60.654 | 87.45 | 7.734 | 63.168 | 60 | 64.35 | 7.737 | 74.221 | 60.8 | 75 | 7.746 | 61.872 | 61 | 62.55 | 7.74 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 7.741 | 37.141 | 61.4 | 37.5 | 7.735 | 24.82 | 61.696 | 19.059 | 7.733 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1272
|  | 7.747 | 7.377 | 60 | 7.5 | 7.747 | 17.896 | 59.619 | 18.15 | 7.746 | 30.261 | 59.4 | 35.298 | 7.746 | 56.176 | 59.2 | 53.767 | 7.749 | 57.655 | 59 | 64.533 | 7.746 | 63.772 | 60 | 64.35 | 7.747 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 7.7417 | 87.1595 | 59.5107 | 93.6089 | 7.747 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.744 | 121.192 | 60 | 123 | 7.742 | 122.05 | 60.2 | 119.676 | 7.749 | 111.452 | 60.4 | 101.779 | 7.745 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 7.743 | 86.494 | 60.655 | 87.45 | 7.742 | 63.169 | 60 | 64.35 | 7.745 | 74.225 | 60.8 | 75 | 7.754 | 61.872 | 61 | 62.55 | 7.748 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 7.749 | 37.143 | 61.4 | 37.5 | 7.743 | 24.82 | 61.697 | 19.008 | 7.742 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1355
|  | 7.755 | 7.376 | 60 | 7.5 | 7.756 | 17.895 | 59.618 | 18.15 | 7.754 | 30.262 | 59.4 | 35.402 | 7.754 | 56.172 | 59.2 | 53.819 | 7.757 | 58.105 | 59 | 64.585 | 7.754 | 63.771 | 60 | 64.35 | 7.755 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 7.75 | 87.1559 | 59.509 | 93.7127 | 7.755 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.752 | 121.191 | 60 | 123 | 7.751 | 122.053 | 60.2 | 119.647 | 7.758 | 111.454 | 60.4 | 101.674 | 7.753 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 7.752 | 86.497 | 60.657 | 87.45 | 7.751 | 63.171 | 60 | 64.35 | 7.754 | 74.228 | 60.8 | 75 | 7.762 | 61.87 | 61 | 62.55 | 7.757 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 7.758 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 7.752 | 24.82 | 61.698 | 18.956 | 7.75 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1438
|  | 7.763 | 7.375 | 60 | 7.5 | 7.764 | 17.894 | 59.617 | 18.15 | 7.762 | 30.262 | 59.4 | 35.506 | 7.763 | 56.168 | 59.2 | 53.871 | 7.766 | 58.606 | 59 | 64.638 | 7.763 | 63.771 | 60 | 64.35 | 7.764 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 7.7583 | 87.152 | 59.5074 | 93.8164 | 7.764 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.761 | 121.191 | 60 | 123 | 7.759 | 122.056 | 60.2 | 119.618 | 7.766 | 111.454 | 60.4 | 101.569 | 7.762 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 7.76 | 86.501 | 60.659 | 87.45 | 7.759 | 63.172 | 60 | 64.35 | 7.762 | 74.232 | 60.8 | 75 | 7.771 | 61.868 | 61 | 62.55 | 7.765 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 7.766 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 7.76 | 24.819 | 61.699 | 18.904 | 7.758 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1521
|  | 7.772 | 7.375 | 60 | 7.5 | 7.772 | 17.894 | 59.616 | 18.15 | 7.771 | 30.262 | 59.4 | 35.609 | 7.771 | 56.165 | 59.2 | 53.923 | 7.774 | 59.106 | 59 | 64.69 | 7.771 | 63.77 | 60 | 64.35 | 7.772 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 7.7666 | 87.1481 | 59.5057 | 93.9201 | 7.772 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.769 | 121.191 | 60 | 123 | 7.767 | 122.059 | 60.2 | 119.588 | 7.774 | 111.454 | 60.4 | 101.464 | 7.77 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 7.768 | 86.503 | 60.66 | 87.45 | 7.767 | 63.173 | 60 | 64.35 | 7.77 | 74.234 | 60.8 | 75 | 7.779 | 61.863 | 61 | 62.55 | 7.773 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 7.774 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 7.768 | 24.819 | 61.7 | 18.852 | 7.767 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1604
|  | 7.78 | 7.374 | 60 | 7.5 | 7.781 | 17.894 | 59.616 | 18.15 | 7.779 | 30.261 | 59.4 | 35.713 | 7.779 | 56.162 | 59.2 | 53.975 | 7.782 | 59.644 | 59 | 64.743 | 7.779 | 63.77 | 60 | 64.35 | 7.78 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 7.7749 | 87.1441 | 59.504 | 94.0238 | 7.78 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.777 | 121.191 | 60 | 123 | 7.776 | 122.062 | 60.2 | 119.559 | 7.783 | 111.454 | 60.4 | 101.359 | 7.778 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 7.777 | 86.505 | 60.662 | 87.45 | 7.776 | 63.174 | 60 | 64.35 | 7.779 | 74.236 | 60.8 | 75 | 7.788 | 61.858 | 61 | 62.55 | 7.782 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 7.783 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 7.777 | 24.819 | 61.7 | 18.8 | 7.775 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1687
|  | 7.788 | 7.373 | 60 | 7.5 | 7.789 | 17.894 | 59.615 | 18.15 | 7.787 | 30.261 | 59.4 | 35.817 | 7.788 | 56.16 | 59.2 | 54.026 | 7.791 | 60.182 | 59 | 64.795 | 7.788 | 63.768 | 60 | 64.35 | 7.789 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 7.7834 | 87.1401 | 59.5024 | 94.1276 | 7.789 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.786 | 121.191 | 60 | 123 | 7.784 | 122.064 | 60.2 | 119.53 | 7.791 | 111.453 | 60.4 | 101.254 | 7.787 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 7.785 | 86.507 | 60.664 | 87.45 | 7.784 | 63.175 | 60 | 64.35 | 7.787 | 74.236 | 60.8 | 75 | 7.796 | 61.855 | 61 | 62.55 | 7.79 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 7.791 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 7.785 | 24.819 | 61.701 | 18.748 | 7.783 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1772
|  | 7.797 | 7.372 | 60 | 7.5 | 7.797 | 17.895 | 59.614 | 18.15 | 7.796 | 30.26 | 59.4 | 35.92 | 7.796 | 56.159 | 59.2 | 54.078 | 7.799 | 60.731 | 59 | 64.848 | 7.796 | 63.767 | 60 | 64.35 | 7.797 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 7.7917 | 87.1358 | 59.5007 | 94.2313 | 7.797 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.794 | 121.191 | 60 | 123 | 7.792 | 122.066 | 60.2 | 119.501 | 7.799 | 111.453 | 60.4 | 101.149 | 7.795 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 7.793 | 86.509 | 60.665 | 87.45 | 7.792 | 63.175 | 60 | 64.35 | 7.795 | 74.235 | 60.8 | 75 | 7.804 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.798 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 7.799 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 7.793 | 24.819 | 61.702 | 18.696 | 7.792 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1855
|  | 7.805 | 7.371 | 60 | 7.5 | 7.806 | 17.895 | 59.613 | 18.15 | 7.804 | 30.259 | 59.4 | 36.024 | 7.804 | 56.158 | 59.2 | 54.13 | 7.807 | 61.281 | 59 | 64.9 | 7.804 | 63.766 | 60 | 64.35 | 7.805 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 7.8 | 87.1316 | 59.499 | 94.335 | 7.805 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 7.802 | 121.191 | 60 | 123 | 7.801 | 122.068 | 60.2 | 119.472 | 7.808 | 111.453 | 60.4 | 101.044 | 7.803 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 7.802 | 86.509 | 60.667 | 87.45 | 7.801 | 63.173 | 60 | 64.35 | 7.804 | 74.235 | 60.8 | 75 | 7.813 | 61.852 | 61 | 62.55 | 7.807 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 7.808 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 7.802 | 24.819 | 61.703 | 18.645 | 7.8 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.1938
|  | 7.813 | 7.37 | 60 | 7.5 | 7.814 | 17.895 | 59.612 | 18.15 | 7.812 | 30.261 | 59.4 | 36.128 | 7.813 | 56.157 | 59.2 | 54.182 | 7.816 | 61.814 | 59 | 64.953 | 7.813 | 63.765 | 60 | 64.35 | 7.814 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 7.8083 | 87.1298 | 59.4974 | 94.4388 | 7.814 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.811 | 121.191 | 60 | 123 | 7.809 | 122.07 | 60.2 | 119.443 | 7.816 | 111.456 | 60.4 | 100.939 | 7.812 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 7.81 | 86.508 | 60.669 | 87.45 | 7.809 | 63.171 | 60 | 64.35 | 7.812 | 74.235 | 60.8 | 75 | 7.821 | 61.851 | 61 | 62.55 | 7.815 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 7.816 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 7.81 | 24.819 | 61.704 | 18.593 | 7.808 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2021
|  | 7.822 | 7.369 | 60 | 7.5 | 7.822 | 17.896 | 59.611 | 18.15 | 7.821 | 30.264 | 59.4 | 36.232 | 7.821 | 56.157 | 59.2 | 54.234 | 7.824 | 62.346 | 59 | 65.005 | 7.821 | 63.764 | 60 | 64.35 | 7.822 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 7.8167 | 87.1281 | 59.4957 | 94.5425 | 7.822 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.819 | 121.192 | 60 | 123 | 7.817 | 122.071 | 60.2 | 119.413 | 7.824 | 111.458 | 60.4 | 100.834 | 7.82 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 7.818 | 86.508 | 60.67 | 87.45 | 7.817 | 63.17 | 60 | 64.35 | 7.82 | 74.234 | 60.8 | 75 | 7.829 | 61.851 | 61 | 62.55 | 7.823 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 7.824 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 7.818 | 24.819 | 61.705 | 18.541 | 7.817 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2104
|  | 7.83 | 7.368 | 60 | 7.5 | 7.831 | 17.894 | 59.611 | 18.15 | 7.829 | 30.266 | 59.4 | 36.335 | 7.829 | 56.156 | 59.2 | 54.286 | 7.832 | 62.854 | 59 | 65.058 | 7.829 | 63.764 | 60 | 64.35 | 7.83 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 7.825 | 87.1256 | 59.494 | 94.6462 | 7.83 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 7.828 | 121.192 | 60 | 123 | 7.826 | 122.071 | 60.2 | 119.384 | 7.833 | 111.46 | 60.4 | 100.729 | 7.828 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 7.827 | 86.509 | 60.672 | 87.45 | 7.826 | 63.168 | 60 | 64.35 | 7.829 | 74.234 | 60.8 | 75 | 7.838 | 61.851 | 61 | 62.55 | 7.832 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 7.833 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 7.827 | 24.819 | 61.705 | 18.489 | 7.825 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2188
|  | 7.839 | 7.366 | 60 | 7.5 | 7.839 | 17.893 | 59.61 | 18.15 | 7.837 | 30.269 | 59.4 | 36.439 | 7.838 | 56.156 | 59.2 | 54.338 | 7.841 | 63.363 | 59 | 65.11 | 7.838 | 63.763 | 60 | 64.35 | 7.839 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 7.8333 | 87.1232 | 59.4924 | 94.75 | 7.839 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 7.836 | 121.192 | 60 | 123 | 7.834 | 122.071 | 60.2 | 119.355 | 7.841 | 111.462 | 60.4 | 100.624 | 7.837 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.835 | 86.51 | 60.674 | 87.45 | 7.834 | 63.167 | 60 | 64.35 | 7.837 | 74.233 | 60.8 | 75 | 7.846 | 61.852 | 61 | 62.55 | 7.84 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 7.841 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.835 | 24.819 | 61.706 | 18.437 | 7.833 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2271
|  | 7.847 | 7.366 | 60 | 7.5 | 7.847 | 17.892 | 59.609 | 18.15 | 7.845 | 30.271 | 59.4 | 36.543 | 7.846 | 56.155 | 59.2 | 54.389 | 7.849 | 63.813 | 59 | 65.163 | 7.846 | 63.762 | 60 | 64.35 | 7.847 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 7.8418 | 87.1224 | 59.4907 | 94.8537 | 7.847 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 7.844 | 121.192 | 60 | 123 | 7.842 | 122.071 | 60.2 | 119.326 | 7.849 | 111.465 | 60.4 | 100.519 | 7.845 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.843 | 86.511 | 60.675 | 87.45 | 7.842 | 63.166 | 60 | 64.35 | 7.845 | 74.232 | 60.8 | 75 | 7.854 | 61.852 | 61 | 62.55 | 7.848 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 7.849 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.843 | 24.819 | 61.707 | 18.385 | 7.842 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2356
|  | 7.855 | 7.365 | 60 | 7.5 | 7.856 | 17.891 | 59.608 | 18.15 | 7.854 | 30.273 | 59.4 | 36.647 | 7.854 | 56.156 | 59.2 | 54.441 | 7.857 | 64.263 | 59 | 65.215 | 7.854 | 63.762 | 60 | 64.35 | 7.855 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 7.8501 | 87.1215 | 59.489 | 94.9574 | 7.855 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 7.852 | 121.192 | 60 | 123 | 7.851 | 122.069 | 60.2 | 119.297 | 7.858 | 111.467 | 60.4 | 100.414 | 7.853 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.852 | 86.513 | 60.677 | 87.45 | 7.851 | 63.165 | 60 | 64.35 | 7.854 | 74.231 | 60.8 | 75 | 7.863 | 61.854 | 61 | 62.55 | 7.857 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 7.858 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.852 | 24.819 | 61.708 | 18.333 | 7.85 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2439
|  | 7.864 | 7.364 | 60 | 7.5 | 7.864 | 17.892 | 59.607 | 18.15 | 7.862 | 30.276 | 59.4 | 36.75 | 7.863 | 56.156 | 59.2 | 54.493 | 7.866 | 64.638 | 59 | 65.268 | 7.863 | 63.761 | 60 | 64.35 | 7.864 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 7.8584 | 87.1215 | 59.4874 | 95.0612 | 7.864 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 7.861 | 121.193 | 60 | 123 | 7.859 | 122.067 | 60.2 | 119.268 | 7.866 | 111.468 | 60.4 | 100.309 | 7.862 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.86 | 86.514 | 60.678 | 87.45 | 7.859 | 63.163 | 60 | 64.35 | 7.862 | 74.23 | 60.8 | 75 | 7.871 | 61.856 | 61 | 62.55 | 7.865 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 7.866 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.86 | 24.819 | 61.709 | 18.282 | 7.858 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2522
|  | 7.872 | 7.363 | 60 | 7.5 | 7.872 | 17.894 | 59.606 | 18.15 | 7.871 | 30.278 | 59.4 | 36.854 | 7.871 | 56.157 | 59.2 | 54.545 | 7.874 | 65.013 | 59 | 65.32 | 7.871 | 63.76 | 60 | 64.35 | 7.872 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 7.8667 | 87.1216 | 59.4857 | 95.1649 | 7.872 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 7.869 | 121.193 | 60 | 123 | 7.867 | 122.063 | 60.2 | 119.238 | 7.874 | 111.47 | 60.4 | 100.204 | 7.87 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.868 | 86.515 | 60.68 | 87.45 | 7.867 | 63.164 | 60 | 64.35 | 7.87 | 74.229 | 60.8 | 75 | 7.879 | 61.857 | 61 | 62.55 | 7.873 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 7.874 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.868 | 24.819 | 61.71 | 18.23 | 7.867 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2605
|  | 7.88 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.881 | 17.896 | 59.606 | 18.15 | 7.879 | 30.279 | 59.4 | 36.958 | 7.879 | 56.157 | 59.2 | 54.597 | 7.882 | 65.304 | 59 | 65.373 | 7.879 | 63.759 | 60 | 64.35 | 7.88 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 7.875 | 87.1249 | 59.484 | 95.2686 | 7.88 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 7.877 | 121.193 | 60 | 123 | 7.876 | 122.06 | 60.2 | 119.209 | 7.883 | 111.473 | 60.4 | 100.099 | 7.878 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.877 | 86.516 | 60.682 | 87.45 | 7.876 | 63.165 | 60 | 64.35 | 7.879 | 74.228 | 60.8 | 75 | 7.888 | 61.857 | 61 | 62.55 | 7.882 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 7.883 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 7.877 | 24.818 | 61.71 | 18.178 | 7.875 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2688
|  | 7.889 | 7.361 | 60 | 7.5 | 7.889 | 17.897 | 59.605 | 18.15 | 7.887 | 30.28 | 59.4 | 37.062 | 7.888 | 56.161 | 59.2 | 54.649 | 7.891 | 65.596 | 59 | 65.425 | 7.888 | 63.759 | 60 | 64.35 | 7.889 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 7.8833 | 87.1282 | 59.4824 | 95.3724 | 7.889 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 7.886 | 121.193 | 60 | 123 | 7.884 | 122.057 | 60.2 | 119.18 | 7.891 | 111.477 | 60.4 | 99.994 | 7.887 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 7.885 | 86.517 | 60.684 | 87.45 | 7.884 | 63.166 | 60 | 64.35 | 7.887 | 74.227 | 60.8 | 75 | 7.896 | 61.855 | 61 | 62.55 | 7.89 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 7.891 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 7.885 | 24.818 | 61.711 | 18.126 | 7.883 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2771
|  | 7.897 | 7.36 | 60 | 7.5 | 7.897 | 17.899 | 59.604 | 18.15 | 7.896 | 30.281 | 59.4 | 37.165 | 7.896 | 56.165 | 59.2 | 54.701 | 7.899 | 65.801 | 59 | 65.478 | 7.896 | 63.758 | 60 | 64.35 | 7.897 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 7.8916 | 87.1313 | 59.4807 | 95.4761 | 7.897 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 7.894 | 121.194 | 60 | 123 | 7.892 | 122.053 | 60.2 | 119.151 | 7.899 | 111.474 | 60.4 | 99.9 | 7.895 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 7.893 | 86.518 | 60.685 | 87.45 | 7.892 | 63.167 | 60 | 64.35 | 7.895 | 74.225 | 60.8 | 75 | 7.904 | 61.854 | 61 | 62.55 | 7.898 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 7.899 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 7.893 | 24.818 | 61.712 | 18.074 | 7.892 | 17.884 | 60 | 18.15 | 2.2854
|  | 7.905 | 7.359 | 60 | 7.5 | 7.906 | 17.901 | 59.603 | 18.15 | 7.904 | 30.282 | 59.4 | 37.269 | 7.904 | 56.17 | 59.2 | 54.752 | 7.907 | 66.006 | 59 | 65.53 | 7.904 | 63.757 | 60 | 64.35 | 7.905 | 74.881 | 59.8 | 75.6 | 7.8999 | 87.1343 | 59.479 | 95.5798 | 7.905 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 7.902 | 121.195 | 60 | 123 | 7.901 | 122.05 | 60.2 | 119.122 | 7.908 | 111.472 | 60.4 | 99.9 | 7.903 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 7.902 | 86.519 | 60.687 | 87.45 | 7.901 | 63.168 | 60 | 64.35 | 7.904 | 74.224 | 60.8 | 75 | 7.913 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.907 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 7.908 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 7.902 | 24.818 | 61.713 | 18.022 | 7.9 | 17.885 | 60 | 18.15 | 2.2937
|  | 7.913 | 7.358 | 60 | 7.5 | 7.914 | 17.909 | 59.602 | 18.15 | 7.912 | 30.282 | 59.4 | 37.373 | 7.913 | 56.174 | 59.2 | 54.804 | 7.916 | 66.14 | 59 | 65.583 | 7.913 | 63.757 | 60 | 64.35 | 7.914 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 7.9084 | 87.1413 | 59.4774 | 95.6836 | 7.914 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 7.911 | 121.194 | 60 | 123 | 7.909 | 122.046 | 60.2 | 119.093 | 7.916 | 111.469 | 60.4 | 99.9 | 7.912 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 7.91 | 86.52 | 60.688 | 87.45 | 7.909 | 63.17 | 60 | 64.35 | 7.912 | 74.224 | 60.8 | 75 | 7.921 | 61.851 | 61 | 62.55 | 7.915 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 7.916 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 7.91 | 24.818 | 61.714 | 17.97 | 7.908 | 17.886 | 60 | 18.15 | 2.3022
|  | 7.922 | 7.357 | 60 | 7.5 | 7.922 | 17.917 | 59.601 | 18.15 | 7.921 | 30.282 | 59.4 | 37.477 | 7.921 | 56.178 | 59.2 | 54.856 | 7.924 | 66.273 | 59 | 65.635 | 7.921 | 63.756 | 60 | 64.35 | 7.922 | 74.88 | 59.8 | 75.6 | 7.9167 | 87.1483 | 59.4757 | 95.7873 | 7.922 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 7.919 | 121.194 | 60 | 123 | 7.917 | 122.043 | 60.2 | 119.063 | 7.924 | 111.467 | 60.4 | 99.9 | 7.92 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 7.918 | 86.521 | 60.69 | 87.45 | 7.917 | 63.171 | 60 | 64.35 | 7.92 | 74.224 | 60.8 | 75 | 7.929 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.923 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 7.924 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 7.918 | 24.817 | 61.715 | 17.918 | 7.917 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.3105
|  | 7.93 | 7.358 | 60 | 7.5 | 7.931 | 17.963 | 59.601 | 18.15 | 7.929 | 30.283 | 59.4 | 37.58 | 7.929 | 56.183 | 59.2 | 54.908 | 7.932 | 66.356 | 59 | 65.688 | 7.929 | 63.755 | 60 | 64.35 | 7.93 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 7.925 | 87.1552 | 59.474 | 95.891 | 7.93 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 7.927 | 121.193 | 60 | 123 | 7.926 | 122.04 | 60.2 | 119.034 | 7.933 | 111.466 | 60.4 | 99.9 | 7.928 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 7.927 | 86.522 | 60.692 | 87.45 | 7.926 | 63.172 | 60 | 64.35 | 7.929 | 74.225 | 60.8 | 75 | 7.938 | 61.854 | 61 | 62.55 | 7.932 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 7.933 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 7.927 | 24.817 | 61.715 | 17.867 | 7.925 | 17.887 | 60 | 18.15 | 2.3188
|  | 7.938 | 7.359 | 60 | 7.5 | 7.939 | 18.009 | 59.6 | 30.6 | 7.937 | 30.283 | 59.4 | 37.684 | 7.938 | 56.188 | 59.2 | 54.96 | 7.941 | 66.438 | 59 | 65.74 | 7.938 | 63.754 | 60 | 64.35 | 7.939 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 7.9333 | 87.1622 | 59.4724 | 95.9948 | 7.939 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 7.936 | 121.192 | 60 | 123 | 7.934 | 122.037 | 60.2 | 119.005 | 7.941 | 111.465 | 60.4 | 99.9 | 7.937 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.935 | 86.524 | 60.693 | 87.45 | 7.934 | 63.174 | 60 | 64.35 | 7.937 | 74.225 | 60.8 | 75 | 7.946 | 61.855 | 61 | 62.55 | 7.94 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 7.941 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 7.935 | 24.817 | 61.716 | 17.815 | 7.933 | 17.888 | 60 | 18.15 | 2.3271
|  | 7.947 | 7.361 | 60 | 7.5 | 7.947 | 18.105 | 59.6 | 30.6 | 7.946 | 30.284 | 59.4 | 37.788 | 7.946 | 56.192 | 59.2 | 55.012 | 7.949 | 66.485 | 59 | 65.793 | 7.946 | 63.754 | 60 | 64.35 | 7.947 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 7.9417 | 87.1682 | 59.4707 | 96.0985 | 7.947 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 7.944 | 121.193 | 60 | 123 | 7.942 | 122.033 | 60.2 | 118.976 | 7.949 | 111.465 | 60.4 | 99.9 | 7.945 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 7.943 | 86.525 | 60.695 | 87.45 | 7.942 | 63.175 | 60 | 64.35 | 7.945 | 74.226 | 60.8 | 75 | 7.954 | 61.855 | 61 | 62.55 | 7.948 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 7.949 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 7.943 | 24.817 | 61.717 | 17.763 | 7.942 | 17.889 | 60 | 18.15 | 2.3354
|  | 7.955 | 7.362 | 60 | 7.5 | 7.956 | 18.202 | 59.6 | 30.6 | 7.954 | 30.284 | 59.4 | 37.892 | 7.954 | 56.195 | 59.2 | 55.064 | 7.957 | 66.532 | 59 | 65.845 | 7.954 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.955 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 7.95 | 87.1743 | 59.469 | 96.2023 | 7.955 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 7.952 | 121.194 | 60 | 123 | 7.951 | 122.029 | 60.2 | 118.947 | 7.958 | 111.465 | 60.4 | 99.9 | 7.953 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 7.952 | 86.525 | 60.697 | 87.45 | 7.951 | 63.178 | 60 | 64.35 | 7.954 | 74.227 | 60.8 | 75 | 7.963 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.957 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 7.958 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 7.952 | 24.817 | 61.718 | 17.711 | 7.95 | 17.89 | 60 | 18.15 | 2.3438
|  | 7.964 | 7.363 | 60 | 7.5 | 7.964 | 18.374 | 59.6 | 30.6 | 7.962 | 30.285 | 59.4 | 37.995 | 7.963 | 56.198 | 59.2 | 55.115 | 7.966 | 66.562 | 59 | 65.898 | 7.963 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.964 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 7.9583 | 87.1771 | 59.4674 | 96.306 | 7.964 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 7.961 | 121.195 | 60 | 123 | 7.959 | 122.024 | 60.2 | 118.918 | 7.966 | 111.465 | 60.4 | 99.9 | 7.962 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.96 | 86.526 | 60.698 | 87.45 | 7.959 | 63.18 | 60 | 64.35 | 7.962 | 74.227 | 60.8 | 75 | 7.971 | 61.85 | 61 | 62.55 | 7.965 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 7.966 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 7.96 | 24.817 | 61.719 | 17.659 | 7.958 | 17.891 | 60 | 18.15 | 2.3521
|  | 7.972 | 7.364 | 60 | 7.5 | 7.972 | 18.547 | 59.6 | 30.6 | 7.97 | 30.286 | 59.4 | 38.099 | 7.971 | 56.202 | 59.2 | 55.167 | 7.974 | 66.592 | 59 | 65.95 | 7.971 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.972 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 7.9666 | 87.1799 | 59.4657 | 96.4098 | 7.972 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 7.969 | 121.196 | 60 | 123 | 7.967 | 122.02 | 60.2 | 118.888 | 7.974 | 111.466 | 60.4 | 99.9 | 7.97 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.968 | 86.526 | 60.7 | 87.45 | 7.967 | 63.182 | 60 | 64.35 | 7.97 | 74.228 | 60.8 | 75 | 7.979 | 61.851 | 61 | 62.55 | 7.973 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 7.974 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 7.968 | 24.817 | 61.72 | 17.607 | 7.967 | 17.891 | 60 | 18.15 | 2.3604
|  | 7.98 | 7.366 | 60 | 7.5 | 7.981 | 18.807 | 59.6 | 30.6 | 7.979 | 30.284 | 59.4 | 38.203 | 7.979 | 56.205 | 59.2 | 55.219 | 7.982 | 66.615 | 59 | 66.003 | 7.979 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.98 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 7.9751 | 87.1824 | 59.464 | 96.5135 | 7.98 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 7.977 | 121.196 | 60 | 123 | 7.976 | 122.017 | 60.2 | 118.859 | 7.983 | 111.467 | 60.4 | 99.9 | 7.978 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.977 | 86.527 | 60.702 | 87.45 | 7.976 | 63.185 | 60 | 64.35 | 7.979 | 74.229 | 60.8 | 75 | 7.988 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.982 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 7.983 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 7.977 | 24.817 | 61.72 | 17.555 | 7.975 | 17.892 | 60 | 18.15 | 2.3689
|  | 7.989 | 7.367 | 60 | 7.5 | 7.989 | 19.067 | 59.6 | 30.6 | 7.987 | 30.282 | 59.4 | 38.307 | 7.988 | 56.209 | 59.2 | 55.271 | 7.991 | 66.638 | 59 | 66.055 | 7.988 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.989 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 7.9834 | 87.1848 | 59.4624 | 96.6172 | 7.989 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 7.986 | 121.196 | 60 | 123 | 7.984 | 122.014 | 60.2 | 118.83 | 7.991 | 111.468 | 60.4 | 99.9 | 7.987 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 7.985 | 86.528 | 60.703 | 87.45 | 7.984 | 63.186 | 60 | 64.35 | 7.987 | 74.229 | 60.8 | 75 | 7.996 | 61.853 | 61 | 62.55 | 7.99 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 7.991 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 7.985 | 24.817 | 61.721 | 17.504 | 7.983 | 17.893 | 60 | 18.15 | 2.3772
|  | 7.997 | 7.368 | 60 | 7.5 | 7.997 | 19.424 | 59.6 | 30.6 | 7.996 | 30.279 | 59.4 | 38.41 | 7.996 | 56.212 | 59.2 | 55.323 | 7.999 | 66.646 | 59 | 66.108 | 7.996 | 63.753 | 60 | 64.35 | 7.997 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 7.9917 | 87.1852 | 59.4607 | 96.721 | 7.997 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 7.994 | 121.196 | 60 | 123 | 7.992 | 122.01 | 60.2 | 118.801 | 7.999 | 111.468 | 60.4 | 99.9 | 7.995 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 7.993 | 86.529 | 60.705 | 87.45 | 7.992 | 63.188 | 60 | 64.35 | 7.995 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.004 | 61.854 | 61 | 62.55 | 7.998 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 7.999 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 7.993 | 24.817 | 61.722 | 17.452 | 7.992 | 17.894 | 60 | 18.15 | 2.3855
|  | 8.005 | 7.369 | 60 | 7.5 | 8.006 | 19.781 | 59.6 | 30.6 | 8.004 | 30.276 | 59.4 | 38.514 | 8.004 | 56.215 | 59.2 | 55.375 | 8.007 | 66.655 | 59 | 66.16 | 8.004 | 63.753 | 60 | 64.35 | 8.005 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 8 | 87.1855 | 59.459 | 96.8247 | 8.005 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 8.002 | 121.195 | 60 | 123 | 8.001 | 122.007 | 60.2 | 118.772 | 8.008 | 111.467 | 60.4 | 99.9 | 8.003 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 8.002 | 86.529 | 60.707 | 87.45 | 8 | 63.189 | 60 | 64.35 | 8.004 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.013 | 61.854 | 61 | 62.55 | 8.007 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.008 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 8.002 | 24.817 | 61.723 | 17.4 | 8 | 17.894 | 60 | 18.15 | 2.3938
|  | 8.014 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.014 | 20.228 | 59.6 | 30.6 | 8.012 | 30.274 | 59.4 | 38.618 | 8.013 | 56.219 | 59.2 | 55.427 | 8.016 | 66.663 | 59 | 66.213 | 8.013 | 63.753 | 60 | 64.35 | 8.014 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 8.0083 | 87.1859 | 59.4574 | 96.9285 | 8.014 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 8.011 | 121.195 | 60 | 123 | 8.009 | 122.004 | 60.2 | 118.743 | 8.016 | 111.466 | 60.4 | 99.9 | 8.012 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 8.01 | 86.528 | 60.708 | 87.45 | 8.009 | 63.191 | 60 | 64.35 | 8.012 | 74.23 | 60.8 | 75 | 8.021 | 61.854 | 61 | 62.55 | 8.015 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.016 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 8.01 | 24.817 | 61.724 | 17.348 | 8.008 | 17.895 | 60 | 18.15 | 2.4021
|  | 8.022 | 7.372 | 60 | 7.5 | 8.022 | 20.675 | 59.6 | 30.6 | 8.021 | 30.271 | 59.4 | 38.721 | 8.021 | 56.222 | 59.2 | 55.478 | 8.024 | 66.671 | 59 | 66.265 | 8.021 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.022 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 8.0166 | 87.1862 | 59.4557 | 97.0322 | 8.022 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 8.019 | 121.194 | 60 | 123 | 8.017 | 122.002 | 60.2 | 118.713 | 8.024 | 111.464 | 60.4 | 99.9 | 8.02 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 8.018 | 86.528 | 60.71 | 87.45 | 8.017 | 63.193 | 60 | 64.35 | 8.02 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.029 | 61.853 | 61 | 62.55 | 8.023 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.024 | 37.152 | 61.4 | 37.5 | 8.018 | 24.817 | 61.725 | 17.296 | 8.016 | 17.896 | 60 | 18.15 | 2.4104
|  | 8.03 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.031 | 21.19 | 59.6 | 30.6 | 8.029 | 30.268 | 59.4 | 38.825 | 8.029 | 56.225 | 59.2 | 55.5 | 8.032 | 66.679 | 59 | 66.318 | 8.029 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.03 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 8.0249 | 87.1868 | 59.454 | 97.1359 | 8.03 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 8.027 | 121.195 | 60 | 123 | 8.026 | 122 | 60.2 | 118.684 | 8.033 | 111.461 | 60.4 | 99.9 | 8.028 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 8.027 | 86.528 | 60.712 | 87.45 | 8.025 | 63.196 | 60 | 64.35 | 8.029 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.038 | 61.852 | 61 | 62.55 | 8.032 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.033 | 37.154 | 61.4 | 37.5 | 8.027 | 24.817 | 61.725 | 17.244 | 8.025 | 17.897 | 60 | 18.15 | 2.4187
|  | 8.039 | 7.374 | 60 | 7.5 | 8.039 | 21.705 | 59.6 | 30.6 | 8.037 | 30.265 | 59.4 | 38.929 | 8.038 | 56.229 | 59.2 | 55.5 | 8.041 | 66.687 | 59 | 66.37 | 8.038 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.039 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 8.0334 | 87.1875 | 59.4524 | 97.2397 | 8.038 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 8.036 | 121.195 | 60 | 123 | 8.034 | 121.998 | 60.2 | 118.655 | 8.041 | 111.458 | 60.4 | 99.9 | 8.037 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 8.035 | 86.528 | 60.713 | 87.45 | 8.034 | 63.196 | 60 | 64.35 | 8.037 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.046 | 61.853 | 61 | 62.55 | 8.04 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.041 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 8.035 | 24.817 | 61.726 | 17.192 | 8.033 | 17.897 | 60 | 18.15 | 2.4272
|  | 8.047 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.047 | 22.27 | 59.6 | 30.6 | 8.045 | 30.263 | 59.4 | 39.033 | 8.046 | 56.234 | 59.2 | 55.5 | 8.049 | 66.692 | 59 | 66.423 | 8.046 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.047 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 8.0417 | 87.1881 | 59.4507 | 97.3434 | 8.047 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 8.044 | 121.197 | 60 | 123 | 8.042 | 121.997 | 60.2 | 118.626 | 8.049 | 111.454 | 60.4 | 99.9 | 8.045 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 8.043 | 86.527 | 60.715 | 87.45 | 8.042 | 63.197 | 60 | 64.35 | 8.045 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.054 | 61.854 | 61 | 62.55 | 8.048 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.049 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 8.043 | 24.818 | 61.727 | 17.141 | 8.042 | 17.898 | 60 | 18.15 | 2.4355
|  | 8.055 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.056 | 22.834 | 59.6 | 30.6 | 8.054 | 30.262 | 59.4 | 39.136 | 8.054 | 56.235 | 59.2 | 55.5 | 8.057 | 66.696 | 59 | 66.475 | 8.054 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.055 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 8.05 | 87.1887 | 59.449 | 97.4472 | 8.055 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 8.052 | 121.198 | 60 | 123 | 8.051 | 121.996 | 60.2 | 118.597 | 8.058 | 111.45 | 60.4 | 99.9 | 8.053 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 8.052 | 86.527 | 60.717 | 87.45 | 8.051 | 63.197 | 60 | 64.35 | 8.054 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.063 | 61.857 | 61 | 62.55 | 8.057 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.058 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 8.052 | 24.818 | 61.728 | 17.089 | 8.05 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4438
|  | 8.064 | 7.378 | 60 | 7.5 | 8.064 | 23.439 | 59.6 | 30.6 | 8.062 | 30.26 | 59.4 | 39.24 | 8.063 | 56.236 | 59.2 | 55.5 | 8.066 | 66.701 | 59 | 66.528 | 8.062 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.064 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 8.0583 | 87.1897 | 59.4474 | 97.5509 | 8.063 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 8.061 | 121.2 | 60 | 123 | 8.059 | 121.994 | 60.2 | 118.568 | 8.066 | 111.437 | 60.4 | 99.9 | 8.062 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 8.06 | 86.527 | 60.718 | 87.45 | 8.059 | 63.197 | 60 | 64.35 | 8.062 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.071 | 61.86 | 61 | 62.55 | 8.065 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 8.066 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 8.06 | 24.818 | 61.729 | 17.037 | 8.058 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4521
|  | 8.072 | 7.379 | 60 | 7.5 | 8.073 | 24.043 | 59.6 | 30.6 | 8.071 | 30.259 | 59.4 | 39.344 | 8.071 | 56.236 | 59.2 | 55.5 | 8.074 | 66.705 | 59 | 66.58 | 8.071 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.072 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 8.0667 | 87.1906 | 59.4457 | 97.6547 | 8.072 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 8.069 | 121.202 | 60 | 123 | 8.067 | 121.993 | 60.2 | 118.539 | 8.074 | 111.425 | 60.4 | 99.9 | 8.07 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 8.068 | 86.526 | 60.72 | 87.45 | 8.067 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.07 | 74.23 | 60.8 | 75 | 8.079 | 61.863 | 61 | 62.55 | 8.073 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 8.074 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 8.068 | 24.818 | 61.73 | 16.985 | 8.067 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4604
|  | 8.08 | 7.381 | 60 | 7.5 | 8.081 | 24.651 | 59.6 | 30.6 | 8.079 | 30.258 | 59.4 | 39.448 | 8.079 | 56.237 | 59.2 | 55.5 | 8.082 | 66.709 | 59 | 66.633 | 8.079 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.08 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 8.075 | 87.1912 | 59.444 | 97.7584 | 8.08 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 8.077 | 121.204 | 60 | 123 | 8.076 | 121.992 | 60.2 | 118.509 | 8.083 | 111.372 | 60.4 | 99.9 | 8.078 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 8.077 | 86.526 | 60.722 | 87.45 | 8.075 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.079 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.088 | 61.866 | 61 | 62.55 | 8.082 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 8.083 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 8.077 | 24.818 | 61.73 | 16.933 | 8.075 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4688
|  | 8.089 | 7.382 | 60 | 7.5 | 8.089 | 25.258 | 59.6 | 30.6 | 8.087 | 30.257 | 59.4 | 39.551 | 8.088 | 56.239 | 59.2 | 55.5 | 8.091 | 66.713 | 59 | 66.685 | 8.088 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.089 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 8.0833 | 87.1917 | 59.4424 | 97.8621 | 8.089 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 8.086 | 121.206 | 60 | 123 | 8.084 | 121.99 | 60.2 | 118.48 | 8.091 | 111.319 | 60.4 | 99.9 | 8.087 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.085 | 86.526 | 60.723 | 87.45 | 8.084 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.087 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.096 | 61.869 | 61 | 62.55 | 8.09 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.091 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 8.085 | 24.819 | 61.731 | 16.881 | 8.083 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4771
|  | 8.097 | 7.381 | 60 | 7.5 | 8.097 | 25.827 | 59.6 | 30.6 | 8.095 | 30.256 | 59.4 | 39.655 | 8.096 | 56.241 | 59.2 | 55.5 | 8.099 | 66.717 | 59 | 66.738 | 8.096 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.097 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 8.0916 | 87.192 | 59.4407 | 97.9659 | 8.097 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 8.094 | 121.209 | 60 | 123 | 8.092 | 121.989 | 60.2 | 118.451 | 8.099 | 111.21 | 60.4 | 99.9 | 8.095 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.093 | 86.526 | 60.725 | 87.45 | 8.092 | 63.199 | 60 | 64.35 | 8.095 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.104 | 61.871 | 61 | 62.55 | 8.098 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.099 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 8.093 | 24.819 | 61.732 | 16.829 | 8.091 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4854
|  | 8.105 | 7.38 | 60 | 7.5 | 8.106 | 26.396 | 59.6 | 30.6 | 8.104 | 30.255 | 59.4 | 39.759 | 8.104 | 56.244 | 59.2 | 55.5 | 8.107 | 66.721 | 59 | 66.79 | 8.104 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.105 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 8.1001 | 87.1924 | 59.439 | 98.0696 | 8.105 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 8.102 | 121.211 | 60 | 123 | 8.101 | 121.99 | 60.2 | 118.422 | 8.108 | 111.102 | 60.4 | 99.9 | 8.103 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 8.102 | 86.526 | 60.727 | 87.45 | 8.1 | 63.199 | 60 | 64.35 | 8.104 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.113 | 61.875 | 61 | 62.55 | 8.107 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.108 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 8.102 | 24.819 | 61.733 | 16.778 | 8.1 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.4939
|  | 8.114 | 7.379 | 60 | 7.5 | 8.114 | 26.92 | 59.6 | 30.6 | 8.112 | 30.254 | 59.4 | 39.863 | 8.113 | 56.247 | 59.2 | 55.5 | 8.116 | 66.724 | 59 | 66.843 | 8.113 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.114 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 8.1084 | 87.1903 | 59.4374 | 98.1734 | 8.114 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 8.111 | 121.212 | 60 | 123 | 8.109 | 121.99 | 60.2 | 118.393 | 8.116 | 110.92 | 60.4 | 99.9 | 8.112 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 8.11 | 86.525 | 60.728 | 87.45 | 8.109 | 63.199 | 60 | 64.35 | 8.112 | 74.222 | 60.8 | 75 | 8.121 | 61.878 | 61 | 62.55 | 8.115 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.116 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 8.11 | 24.818 | 61.734 | 16.726 | 8.108 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5022
|  | 8.122 | 7.378 | 60 | 7.5 | 8.122 | 27.443 | 59.6 | 30.6 | 8.121 | 30.252 | 59.4 | 39.966 | 8.121 | 56.251 | 59.2 | 55.5 | 8.124 | 66.727 | 59 | 66.895 | 8.121 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.122 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.1167 | 87.1882 | 59.4357 | 98.2771 | 8.122 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 8.119 | 121.213 | 60 | 123 | 8.117 | 121.992 | 60.2 | 118.364 | 8.124 | 110.738 | 60.4 | 99.9 | 8.12 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 8.118 | 86.525 | 60.73 | 87.45 | 8.117 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.12 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.129 | 61.882 | 61 | 62.55 | 8.123 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.124 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 8.118 | 24.818 | 61.735 | 16.674 | 8.116 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5105
|  | 8.13 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.131 | 27.895 | 59.6 | 30.6 | 8.129 | 30.251 | 59.4 | 40.07 | 8.129 | 56.254 | 59.2 | 55.5 | 8.132 | 66.73 | 59 | 66.948 | 8.129 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.13 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 8.125 | 87.1875 | 59.434 | 98.3808 | 8.13 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 8.127 | 121.213 | 60 | 123 | 8.126 | 121.994 | 60.2 | 118.334 | 8.133 | 110.461 | 60.4 | 99.9 | 8.128 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 8.127 | 86.526 | 60.732 | 87.45 | 8.125 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.129 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.138 | 61.886 | 61 | 62.55 | 8.132 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.133 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 8.127 | 24.818 | 61.735 | 16.622 | 8.125 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5188
|  | 8.139 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.139 | 28.346 | 59.6 | 30.6 | 8.137 | 30.249 | 59.4 | 40.174 | 8.138 | 56.257 | 59.2 | 55.5 | 8.141 | 66.733 | 59 | 67 | 8.137 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.139 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 8.1333 | 87.1869 | 59.4324 | 98.4846 | 8.138 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 8.136 | 121.214 | 60 | 123 | 8.134 | 121.994 | 60.2 | 118.305 | 8.141 | 110.183 | 60.4 | 99.9 | 8.137 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 8.135 | 86.526 | 60.733 | 87.45 | 8.134 | 63.196 | 60 | 64.35 | 8.137 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.146 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.14 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.141 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 8.135 | 24.817 | 61.736 | 16.57 | 8.133 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5271
|  | 8.147 | 7.375 | 60 | 7.5 | 8.147 | 28.709 | 59.6 | 30.6 | 8.146 | 30.248 | 59.4 | 40.278 | 8.146 | 56.261 | 59.2 | 55.5 | 8.149 | 66.732 | 59 | 67.053 | 8.146 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.147 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.1416 | 87.1862 | 59.4307 | 98.5883 | 8.147 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 8.144 | 121.215 | 60 | 123 | 8.142 | 121.995 | 60.2 | 118.276 | 8.149 | 109.803 | 60.4 | 99.9 | 8.145 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 8.143 | 86.527 | 60.735 | 87.45 | 8.142 | 63.195 | 60 | 64.35 | 8.145 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.154 | 61.891 | 61 | 62.55 | 8.148 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.149 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 8.143 | 24.817 | 61.737 | 16.518 | 8.141 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5354
|  | 8.155 | 7.374 | 60 | 7.5 | 8.156 | 29.071 | 59.6 | 30.6 | 8.154 | 30.248 | 59.4 | 40.381 | 8.154 | 56.264 | 59.2 | 55.5 | 8.157 | 66.732 | 59 | 67.105 | 8.154 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.156 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.1499 | 87.1855 | 59.429 | 98.6921 | 8.155 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 8.152 | 121.217 | 60 | 123 | 8.151 | 121.995 | 60.2 | 118.247 | 8.158 | 109.424 | 60.4 | 99.9 | 8.153 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 8.152 | 86.528 | 60.737 | 87.45 | 8.15 | 63.194 | 60 | 64.35 | 8.154 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.163 | 61.893 | 61 | 62.55 | 8.157 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.158 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 8.152 | 24.817 | 61.738 | 16.466 | 8.15 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5437
|  | 8.164 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.164 | 29.341 | 59.6 | 30.6 | 8.162 | 30.247 | 59.4 | 40.485 | 8.163 | 56.267 | 59.2 | 55.5 | 8.166 | 66.732 | 59 | 67.158 | 8.163 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.164 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 8.1582 | 87.1846 | 59.4274 | 98.7958 | 8.163 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 8.161 | 121.219 | 60 | 123 | 8.159 | 121.996 | 60.2 | 118.218 | 8.166 | 108.949 | 60.4 | 99.9 | 8.162 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 8.16 | 86.529 | 60.738 | 87.45 | 8.159 | 63.193 | 60 | 64.35 | 8.162 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.171 | 61.895 | 61 | 62.55 | 8.165 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.166 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 8.16 | 24.816 | 61.739 | 16.415 | 8.158 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.552
|  | 8.172 | 7.372 | 60 | 7.5 | 8.172 | 29.61 | 59.6 | 30.6 | 8.17 | 30.247 | 59.4 | 40.589 | 8.171 | 56.269 | 59.2 | 55.5 | 8.174 | 66.731 | 59 | 67.21 | 8.171 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.172 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.1667 | 87.1837 | 59.4257 | 98.8995 | 8.172 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 8.169 | 121.221 | 60 | 123 | 8.167 | 121.997 | 60.2 | 118.189 | 8.174 | 108.474 | 60.4 | 99.9 | 8.17 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 8.168 | 86.53 | 60.74 | 87.45 | 8.167 | 63.192 | 60 | 64.35 | 8.17 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.179 | 61.895 | 61 | 62.55 | 8.174 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.174 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 8.168 | 24.816 | 61.74 | 16.363 | 8.167 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5605
|  | 8.18 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.181 | 29.791 | 59.6 | 30.6 | 8.179 | 30.246 | 59.4 | 40.693 | 8.179 | 56.272 | 59.2 | 55.5 | 8.182 | 66.732 | 59 | 67.263 | 8.179 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.18 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.175 | 87.1824 | 59.424 | 99.0033 | 8.18 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 8.177 | 121.223 | 60 | 123 | 8.176 | 121.998 | 60.2 | 118.159 | 8.183 | 107.935 | 60.4 | 99.9 | 8.178 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.177 | 86.531 | 60.742 | 87.45 | 8.175 | 63.192 | 60 | 64.35 | 8.179 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.188 | 61.894 | 61 | 62.55 | 8.182 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.183 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 8.177 | 24.816 | 61.74 | 16.311 | 8.175 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5688
|  | 8.189 | 7.37 | 60 | 7.5 | 8.189 | 29.973 | 59.6 | 30.6 | 8.187 | 30.245 | 59.4 | 40.796 | 8.188 | 56.274 | 59.2 | 55.5 | 8.191 | 66.732 | 59 | 67.315 | 8.188 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.189 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.1833 | 87.1811 | 59.4224 | 99.107 | 8.188 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 8.186 | 121.225 | 60 | 123 | 8.184 | 121.998 | 60.2 | 118.13 | 8.191 | 107.396 | 60.4 | 99.9 | 8.187 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.185 | 86.532 | 60.743 | 87.45 | 8.184 | 63.19 | 60 | 64.35 | 8.187 | 74.23 | 60.8 | 75 | 8.196 | 61.895 | 61 | 62.55 | 8.19 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.191 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 8.185 | 24.816 | 61.741 | 16.259 | 8.183 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5771
|  | 8.197 | 7.37 | 60 | 7.5 | 8.198 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 8.196 | 30.245 | 59.4 | 40.9 | 8.196 | 56.277 | 59.2 | 55.5 | 8.199 | 66.73 | 59 | 67.368 | 8.196 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.197 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.1917 | 87.1805 | 59.4207 | 99.2108 | 8.197 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 8.194 | 121.226 | 60 | 123 | 8.192 | 121.998 | 60.2 | 118.101 | 8.199 | 106.814 | 60.4 | 99.9 | 8.195 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 8.193 | 86.533 | 60.745 | 87.45 | 8.192 | 63.188 | 60 | 64.35 | 8.195 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.204 | 61.895 | 61 | 62.55 | 8.199 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 8.199 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 8.193 | 24.815 | 61.742 | 16.207 | 8.191 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5854
|  | 8.205 | 7.369 | 60 | 7.5 | 8.206 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 8.204 | 30.244 | 59.4 | 41.004 | 8.204 | 56.277 | 59.2 | 55.5 | 8.207 | 66.728 | 59 | 67.42 | 8.204 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.205 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.2 | 87.1799 | 59.419 | 99.3145 | 8.205 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 8.202 | 121.227 | 60 | 123 | 8.201 | 121.997 | 60.2 | 118.072 | 8.208 | 106.233 | 60.4 | 99.9 | 8.203 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.202 | 86.534 | 60.747 | 87.45 | 8.2 | 63.187 | 60 | 64.35 | 8.204 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.213 | 61.893 | 61 | 62.55 | 8.207 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 8.208 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 8.202 | 24.815 | 61.743 | 16.155 | 8.2 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.5938
|  | 8.214 | 7.368 | 60 | 7.5 | 8.214 | 30.262 | 59.6 | 30.6 | 8.212 | 30.244 | 59.4 | 41.108 | 8.213 | 56.278 | 59.2 | 55.5 | 8.216 | 66.726 | 59 | 67.473 | 8.213 | 63.758 | 60 | 64.35 | 8.214 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 8.2083 | 87.178 | 59.4174 | 99.4182 | 8.214 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 8.211 | 121.227 | 60 | 123 | 8.209 | 121.997 | 60.2 | 118.043 | 8.216 | 105.628 | 60.4 | 99.9 | 8.212 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.21 | 86.535 | 60.748 | 87.45 | 8.209 | 63.186 | 60 | 64.35 | 8.212 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.221 | 61.892 | 61 | 62.55 | 8.215 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.216 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 8.21 | 24.815 | 61.744 | 16.103 | 8.208 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.6021
|  | 8.222 | 7.367 | 60 | 7.5 | 8.222 | 30.33 | 59.6 | 30.6 | 8.22 | 30.244 | 59.4 | 41.211 | 8.221 | 56.278 | 59.2 | 55.5 | 8.224 | 66.724 | 59 | 67.525 | 8.221 | 63.759 | 60 | 64.35 | 8.222 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 8.2166 | 87.176 | 59.4157 | 99.522 | 8.222 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 8.219 | 121.226 | 60 | 123 | 8.217 | 121.996 | 60.2 | 118.014 | 8.224 | 105.022 | 60.4 | 99.9 | 8.22 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.218 | 86.535 | 60.75 | 87.45 | 8.217 | 63.185 | 60 | 64.35 | 8.22 | 74.235 | 60.8 | 75 | 8.23 | 61.89 | 61 | 62.55 | 8.224 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 8.224 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 8.218 | 24.814 | 61.745 | 16.052 | 8.216 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.6104
|  | 8.23 | 7.366 | 60 | 7.5 | 8.231 | 30.359 | 59.6 | 30.6 | 8.229 | 30.244 | 59.4 | 41.315 | 8.229 | 56.278 | 59.2 | 55.5 | 8.232 | 66.723 | 59 | 67.578 | 8.229 | 63.76 | 60 | 64.35 | 8.23 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 8.2251 | 87.1739 | 59.414 | 99.6257 | 8.23 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 8.227 | 121.227 | 60 | 123 | 8.225 | 121.996 | 60.2 | 117.984 | 8.233 | 104.416 | 60.4 | 99.9 | 8.228 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.227 | 86.536 | 60.752 | 87.45 | 8.225 | 63.183 | 60 | 64.35 | 8.229 | 74.238 | 60.8 | 75 | 8.238 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.232 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 8.233 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 8.227 | 24.814 | 61.745 | 16 | 8.225 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.6189
|  | 8.239 | 7.365 | 60 | 7.5 | 8.239 | 30.389 | 59.6 | 30.6 | 8.237 | 30.243 | 59.4 | 41.419 | 8.238 | 56.282 | 59.2 | 55.5 | 8.241 | 66.722 | 59 | 67.63 | 8.238 | 63.761 | 60 | 64.35 | 8.239 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.2334 | 87.1719 | 59.4124 | 99.7295 | 8.238 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 8.236 | 121.227 | 60 | 123 | 8.234 | 122.002 | 60.2 | 117.955 | 8.241 | 103.81 | 60.4 | 99.9 | 8.237 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.235 | 86.536 | 60.753 | 87.45 | 8.234 | 63.182 | 60 | 64.35 | 8.237 | 74.24 | 60.8 | 75 | 8.246 | 61.886 | 61 | 62.55 | 8.24 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 8.241 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 8.235 | 24.814 | 61.746 | 15.948 | 8.233 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6272
|  | 8.247 | 7.364 | 60 | 7.5 | 8.248 | 30.41 | 59.6 | 30.6 | 8.246 | 30.249 | 59.4 | 41.522 | 8.246 | 56.285 | 59.2 | 55.5 | 8.249 | 66.721 | 59 | 67.683 | 8.246 | 63.762 | 60 | 64.35 | 8.247 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.2417 | 87.1698 | 59.4107 | 99.8332 | 8.247 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 8.244 | 121.228 | 60 | 123 | 8.242 | 122.008 | 60.2 | 117.926 | 8.249 | 103.239 | 60.4 | 99.9 | 8.245 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.243 | 86.537 | 60.755 | 87.45 | 8.242 | 63.18 | 60 | 64.35 | 8.245 | 74.242 | 60.8 | 75 | 8.255 | 61.884 | 61 | 62.55 | 8.249 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 8.249 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 8.243 | 24.814 | 61.747 | 15.896 | 8.241 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6355
|  | 8.255 | 7.363 | 60 | 7.5 | 8.256 | 30.431 | 59.6 | 30.6 | 8.254 | 30.254 | 59.4 | 41.626 | 8.254 | 56.287 | 59.2 | 55.5 | 8.257 | 66.721 | 59 | 67.735 | 8.254 | 63.763 | 60 | 64.35 | 8.255 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.25 | 87.1677 | 59.409 | 99.937 | 8.255 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 8.252 | 121.228 | 60 | 123 | 8.25 | 122.002 | 60.2 | 117.897 | 8.258 | 102.668 | 60.4 | 99.9 | 8.253 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.251 | 86.538 | 60.757 | 87.45 | 8.25 | 63.179 | 60 | 64.35 | 8.254 | 74.242 | 60.8 | 75 | 8.263 | 61.884 | 61 | 62.55 | 8.257 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 8.258 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 8.252 | 24.813 | 61.748 | 15.844 | 8.25 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6438
|  | 8.264 | 7.362 | 60 | 7.5 | 8.264 | 30.452 | 59.6 | 30.6 | 8.262 | 30.283 | 59.4 | 41.73 | 8.262 | 56.289 | 59.2 | 55.5 | 8.266 | 66.72 | 59 | 67.788 | 8.262 | 63.764 | 60 | 64.35 | 8.264 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.2583 | 87.1656 | 59.4074 | 100.0407 | 8.263 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 8.261 | 121.227 | 60 | 123 | 8.259 | 121.996 | 60.2 | 117.868 | 8.266 | 102.152 | 60.4 | 99.9 | 8.262 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.26 | 86.538 | 60.758 | 87.45 | 8.259 | 63.177 | 60 | 64.35 | 8.262 | 74.243 | 60.8 | 75 | 8.271 | 61.883 | 61 | 62.55 | 8.265 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 8.266 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 8.26 | 24.813 | 61.749 | 15.792 | 8.258 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6521
|  | 8.272 | 7.361 | 60 | 7.5 | 8.272 | 30.474 | 59.6 | 30.6 | 8.271 | 30.313 | 59.4 | 41.834 | 8.271 | 56.29 | 59.2 | 55.5 | 8.274 | 66.72 | 59 | 67.84 | 8.271 | 63.766 | 60 | 64.35 | 8.272 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.2666 | 87.1635 | 59.4057 | 100.1444 | 8.272 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 8.269 | 121.225 | 60 | 123 | 8.267 | 121.99 | 60.2 | 117.839 | 8.274 | 101.636 | 60.4 | 99.9 | 8.27 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.268 | 86.539 | 60.76 | 87.45 | 8.267 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.27 | 74.243 | 60.8 | 75 | 8.28 | 61.882 | 61 | 62.55 | 8.274 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 8.274 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 8.268 | 24.813 | 61.75 | 15.74 | 8.266 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6604
|  | 8.28 | 7.36 | 60 | 7.5 | 8.281 | 30.49 | 59.6 | 30.6 | 8.279 | 30.395 | 59.4 | 41.937 | 8.279 | 56.29 | 59.2 | 55.5 | 8.282 | 66.719 | 59 | 67.893 | 8.279 | 63.767 | 60 | 64.35 | 8.281 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 8.2749 | 87.1628 | 59.404 | 100.2482 | 8.28 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.277 | 121.224 | 60 | 123 | 8.275 | 121.984 | 60.2 | 117.809 | 8.283 | 101.194 | 60.4 | 99.9 | 8.278 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.276 | 86.54 | 60.762 | 87.45 | 8.275 | 63.174 | 60 | 64.35 | 8.279 | 74.244 | 60.8 | 75 | 8.288 | 61.881 | 61 | 62.55 | 8.282 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 8.283 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 8.277 | 24.813 | 61.75 | 15.688 | 8.275 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6687
|  | 8.289 | 7.359 | 60 | 7.5 | 8.289 | 30.506 | 59.6 | 30.6 | 8.287 | 30.477 | 59.4 | 42.041 | 8.288 | 56.29 | 59.2 | 55.5 | 8.291 | 66.719 | 59 | 67.945 | 8.288 | 63.768 | 60 | 64.35 | 8.289 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.2832 | 87.1621 | 59.4024 | 100.3519 | 8.288 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.286 | 121.223 | 60 | 123 | 8.284 | 121.971 | 60.2 | 117.78 | 8.291 | 100.752 | 60.4 | 99.9 | 8.287 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.285 | 86.541 | 60.763 | 87.45 | 8.284 | 63.172 | 60 | 64.35 | 8.287 | 74.242 | 60.8 | 75 | 8.296 | 61.883 | 61 | 62.55 | 8.29 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 8.291 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 8.285 | 24.813 | 61.751 | 15.637 | 8.283 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.677
|  | 8.297 | 7.358 | 60 | 7.5 | 8.298 | 30.519 | 59.6 | 30.6 | 8.295 | 30.632 | 59.4 | 42.145 | 8.296 | 56.29 | 59.2 | 55.5 | 8.299 | 66.718 | 59 | 67.998 | 8.296 | 63.769 | 60 | 64.35 | 8.297 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.2917 | 87.1617 | 59.4007 | 100.4557 | 8.297 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.294 | 121.221 | 60 | 123 | 8.292 | 121.958 | 60.2 | 117.751 | 8.299 | 100.404 | 60.4 | 99.9 | 8.295 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.293 | 86.541 | 60.765 | 87.45 | 8.292 | 63.171 | 60 | 64.35 | 8.295 | 74.24 | 60.8 | 75 | 8.305 | 61.885 | 61 | 62.55 | 8.299 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 8.299 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 8.293 | 24.813 | 61.752 | 15.585 | 8.291 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6855
|  | 8.305 | 7.357 | 60 | 7.5 | 8.306 | 30.533 | 59.6 | 30.6 | 8.304 | 30.788 | 59.4 | 42.249 | 8.304 | 56.29 | 59.2 | 55.5 | 8.307 | 66.718 | 59 | 68.05 | 8.304 | 63.77 | 60 | 64.35 | 8.305 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.3 | 87.1612 | 59.4 | 100.5 | 8.305 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 8.302 | 121.22 | 60 | 123 | 8.3 | 121.945 | 60.2 | 117.722 | 8.308 | 100.057 | 60.4 | 99.9 | 8.303 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.301 | 86.542 | 60.767 | 87.45 | 8.3 | 63.172 | 60 | 64.35 | 8.304 | 74.239 | 60.8 | 75 | 8.313 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.307 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 8.308 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 8.302 | 24.813 | 61.753 | 15.533 | 8.3 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.6938
|  | 8.314 | 7.356 | 60 | 7.5 | 8.314 | 30.552 | 59.6 | 30.6 | 8.312 | 31.041 | 59.4 | 42.352 | 8.312 | 56.289 | 59.2 | 55.5 | 8.316 | 66.717 | 59 | 68.1 | 8.312 | 63.772 | 60 | 64.35 | 8.314 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.3083 | 87.1609 | 59.4 | 100.5 | 8.313 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 8.311 | 121.218 | 60 | 123 | 8.309 | 121.932 | 60.2 | 117.693 | 8.316 | 99.81 | 60.4 | 99.9 | 8.312 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 8.31 | 86.542 | 60.768 | 87.45 | 8.309 | 63.173 | 60 | 64.35 | 8.312 | 74.239 | 60.8 | 75 | 8.321 | 61.892 | 61 | 62.55 | 8.315 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 8.316 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 8.31 | 24.813 | 61.754 | 15.481 | 8.308 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.7021
|  | 8.322 | 7.355 | 60 | 7.5 | 8.323 | 30.57 | 59.6 | 30.6 | 8.321 | 31.294 | 59.4 | 42.456 | 8.321 | 56.292 | 59.2 | 55.5 | 8.324 | 66.717 | 59 | 68.1 | 8.321 | 63.773 | 60 | 64.35 | 8.322 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3167 | 87.1606 | 59.4 | 100.5 | 8.322 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 8.319 | 121.216 | 60 | 123 | 8.317 | 121.885 | 60.2 | 117.664 | 8.324 | 99.563 | 60.4 | 99.9 | 8.32 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 8.318 | 86.542 | 60.77 | 87.45 | 8.317 | 63.173 | 60 | 64.35 | 8.32 | 74.238 | 60.8 | 75 | 8.33 | 61.89 | 61 | 62.55 | 8.324 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 8.324 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 8.318 | 24.813 | 61.755 | 15.429 | 8.316 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.7104
|  | 8.33 | 7.354 | 60 | 7.5 | 8.331 | 30.585 | 59.6 | 30.6 | 8.329 | 31.66 | 59.4 | 42.56 | 8.329 | 56.294 | 59.2 | 55.5 | 8.332 | 66.717 | 59 | 68.1 | 8.329 | 63.774 | 60 | 64.35 | 8.33 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.325 | 87.1606 | 59.4 | 100.5 | 8.33 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 8.327 | 121.214 | 60 | 123 | 8.325 | 121.838 | 60.2 | 117.635 | 8.333 | 99.414 | 60.4 | 99.9 | 8.328 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 8.326 | 86.541 | 60.772 | 87.45 | 8.325 | 63.174 | 60 | 64.35 | 8.329 | 74.237 | 60.8 | 75 | 8.338 | 61.887 | 61 | 62.55 | 8.332 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 8.333 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.327 | 24.813 | 61.755 | 15.377 | 8.325 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.7188
|  | 8.339 | 7.352 | 60 | 7.5 | 8.339 | 30.601 | 59.6 | 30.6 | 8.337 | 32.027 | 59.4 | 42.664 | 8.337 | 56.3 | 59.2 | 55.5 | 8.341 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.337 | 63.775 | 60 | 64.35 | 8.339 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3333 | 87.1605 | 59.4 | 100.5 | 8.338 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 8.336 | 121.212 | 60 | 123 | 8.334 | 121.736 | 60.2 | 117.605 | 8.341 | 99.265 | 60.4 | 99.9 | 8.337 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 8.335 | 86.541 | 60.773 | 87.45 | 8.333 | 63.174 | 60 | 64.35 | 8.337 | 74.236 | 60.8 | 75 | 8.346 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.34 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 8.341 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.335 | 24.813 | 61.756 | 15.325 | 8.333 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.7271
|  | 8.347 | 7.351 | 60 | 7.5 | 8.347 | 30.616 | 59.6 | 30.6 | 8.345 | 32.498 | 59.4 | 42.767 | 8.346 | 56.306 | 59.2 | 55.5 | 8.349 | 66.715 | 59 | 68.1 | 8.346 | 63.776 | 60 | 64.35 | 8.347 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3416 | 87.1611 | 59.4 | 100.5 | 8.347 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 8.344 | 121.21 | 60 | 123 | 8.342 | 121.635 | 60.2 | 117.576 | 8.349 | 99.182 | 60.4 | 99.9 | 8.345 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 8.343 | 86.542 | 60.775 | 87.45 | 8.342 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.345 | 74.235 | 60.8 | 75 | 8.355 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.349 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 8.349 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.343 | 24.813 | 61.757 | 15.274 | 8.341 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7354
|  | 8.355 | 7.35 | 60 | 7.5 | 8.356 | 30.632 | 59.6 | 30.6 | 8.354 | 32.969 | 59.4 | 42.871 | 8.354 | 56.312 | 59.2 | 55.5 | 8.357 | 66.714 | 59 | 68.1 | 8.354 | 63.776 | 60 | 64.35 | 8.355 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3499 | 87.1617 | 59.4 | 100.5 | 8.355 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 8.352 | 121.208 | 60 | 123 | 8.35 | 121.475 | 60.2 | 117.547 | 8.358 | 99.098 | 60.4 | 99.9 | 8.353 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 8.351 | 86.542 | 60.777 | 87.45 | 8.35 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.354 | 74.235 | 60.8 | 75 | 8.363 | 61.887 | 61 | 62.55 | 8.357 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 8.358 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.352 | 24.813 | 61.758 | 15.222 | 8.35 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7437
|  | 8.364 | 7.349 | 60 | 7.5 | 8.364 | 30.652 | 59.6 | 30.6 | 8.362 | 33.521 | 59.4 | 42.975 | 8.363 | 56.317 | 59.2 | 55.5 | 8.366 | 66.715 | 59 | 68.1 | 8.363 | 63.776 | 60 | 64.35 | 8.364 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3584 | 87.1623 | 59.4 | 100.5 | 8.363 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 8.361 | 121.206 | 60 | 123 | 8.359 | 121.316 | 60.2 | 117.518 | 8.366 | 99.059 | 60.4 | 99.9 | 8.362 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 8.36 | 86.542 | 60.778 | 87.45 | 8.358 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.362 | 74.234 | 60.8 | 75 | 8.371 | 61.886 | 61 | 62.55 | 8.365 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 8.366 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.36 | 24.813 | 61.759 | 15.17 | 8.358 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7522
|  | 8.372 | 7.348 | 60 | 7.5 | 8.373 | 30.673 | 59.6 | 30.6 | 8.371 | 34.074 | 59.4 | 43.05 | 8.371 | 56.324 | 59.2 | 55.5 | 8.374 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.371 | 63.776 | 60 | 64.35 | 8.372 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3667 | 87.1629 | 59.4 | 100.5 | 8.372 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 8.369 | 121.204 | 60 | 123 | 8.367 | 121.082 | 60.2 | 117.489 | 8.374 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 8.37 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 8.368 | 86.543 | 60.78 | 87.45 | 8.367 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.37 | 74.234 | 60.8 | 75 | 8.38 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.374 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 8.374 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.368 | 24.813 | 61.76 | 15.118 | 8.366 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7605
|  | 8.38 | 7.347 | 60 | 7.5 | 8.381 | 30.687 | 59.6 | 30.6 | 8.379 | 34.686 | 59.4 | 43.05 | 8.379 | 56.33 | 59.2 | 55.5 | 8.382 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.379 | 63.776 | 60 | 64.35 | 8.38 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.375 | 87.1606 | 59.4 | 100.5 | 8.38 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 8.377 | 121.203 | 60 | 123 | 8.375 | 120.847 | 60.2 | 117.46 | 8.383 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 8.378 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 8.376 | 86.545 | 60.782 | 87.45 | 8.375 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.379 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.388 | 61.889 | 61 | 62.55 | 8.382 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 8.383 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.377 | 24.813 | 61.76 | 15.066 | 8.375 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7688
|  | 8.389 | 7.346 | 60 | 7.5 | 8.389 | 30.702 | 59.6 | 30.6 | 8.387 | 35.299 | 59.4 | 43.05 | 8.387 | 56.337 | 59.2 | 55.5 | 8.391 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.387 | 63.775 | 60 | 64.35 | 8.389 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3833 | 87.1582 | 59.4 | 100.5 | 8.388 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 8.386 | 121.201 | 60 | 123 | 8.384 | 120.529 | 60.2 | 117.43 | 8.391 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 8.387 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 8.385 | 86.546 | 60.783 | 87.45 | 8.384 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.387 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.396 | 61.89 | 61 | 62.55 | 8.39 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 8.391 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.385 | 24.813 | 61.761 | 15.014 | 8.383 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7771
|  | 8.397 | 7.345 | 60 | 7.5 | 8.397 | 30.714 | 59.6 | 30.6 | 8.396 | 35.951 | 59.4 | 43.05 | 8.396 | 56.345 | 59.2 | 55.5 | 8.399 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.396 | 63.773 | 60 | 64.35 | 8.397 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3916 | 87.1577 | 59.4 | 100.5 | 8.397 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.394 | 121.198 | 60 | 123 | 8.392 | 120.21 | 60.2 | 117.401 | 8.399 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 8.395 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 8.393 | 86.548 | 60.785 | 87.45 | 8.392 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.395 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.405 | 61.891 | 61 | 62.55 | 8.399 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 8.399 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.393 | 24.813 | 61.762 | 14.962 | 8.391 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.7854
|  | 8.405 | 7.344 | 60 | 7.5 | 8.406 | 30.725 | 59.6 | 30.6 | 8.404 | 36.603 | 59.4 | 43.05 | 8.404 | 56.348 | 59.2 | 55.5 | 8.407 | 66.715 | 59 | 68.1 | 8.404 | 63.772 | 60 | 64.35 | 8.406 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.3999 | 87.1572 | 59.4 | 100.5 | 8.405 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.402 | 121.194 | 60 | 123 | 8.4 | 119.81 | 60.2 | 117.372 | 8.408 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.403 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 8.401 | 86.55 | 60.787 | 87.45 | 8.4 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.404 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.413 | 61.891 | 61 | 62.55 | 8.407 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 8.408 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.402 | 24.813 | 61.763 | 14.911 | 8.4 | 17.898 | 60 | 18.15 | 2.7937
|  | 8.414 | 7.343 | 60 | 7.5 | 8.414 | 30.737 | 59.6 | 30.6 | 8.412 | 37.25 | 59.4 | 43.05 | 8.413 | 56.351 | 59.2 | 55.5 | 8.416 | 66.714 | 59 | 68.1 | 8.412 | 63.771 | 60 | 64.35 | 8.414 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 8.4082 | 87.1564 | 59.4 | 100.5 | 8.413 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 8.411 | 121.19 | 60 | 123 | 8.409 | 119.409 | 60.2 | 117.343 | 8.416 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.412 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.41 | 86.551 | 60.788 | 87.45 | 8.408 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.412 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.421 | 61.891 | 61 | 62.55 | 8.415 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 8.416 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.41 | 24.813 | 61.764 | 14.859 | 8.408 | 17.898 | 60 | 18.15 | 2.802
|  | 8.422 | 7.342 | 60 | 7.5 | 8.423 | 30.748 | 59.6 | 30.6 | 8.42 | 37.897 | 59.4 | 43.05 | 8.421 | 56.354 | 59.2 | 55.5 | 8.424 | 66.713 | 59 | 68.1 | 8.421 | 63.769 | 60 | 64.35 | 8.422 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.4165 | 87.1556 | 59.4 | 100.5 | 8.422 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 8.419 | 121.187 | 60 | 123 | 8.417 | 118.969 | 60.2 | 117.314 | 8.424 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.42 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.418 | 86.553 | 60.79 | 87.45 | 8.417 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.42 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.43 | 61.89 | 61 | 62.55 | 8.424 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 8.424 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.418 | 24.813 | 61.765 | 14.807 | 8.416 | 17.898 | 60 | 18.15 | 2.8103
|  | 8.43 | 7.341 | 60 | 7.5 | 8.431 | 30.759 | 59.6 | 30.6 | 8.429 | 38.524 | 59.4 | 43.05 | 8.429 | 56.357 | 59.2 | 55.5 | 8.432 | 66.712 | 59 | 68.1 | 8.429 | 63.768 | 60 | 64.35 | 8.43 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 8.425 | 87.155 | 59.4 | 100.5 | 8.43 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 8.427 | 121.185 | 60 | 123 | 8.425 | 118.529 | 60.2 | 117.285 | 8.433 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 8.428 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.426 | 86.554 | 60.792 | 87.45 | 8.425 | 63.175 | 60 | 64.35 | 8.429 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.438 | 61.89 | 61 | 62.55 | 8.432 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 8.433 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.427 | 24.813 | 61.765 | 14.755 | 8.425 | 17.898 | 60 | 18.15 | 2.8188
|  | 8.439 | 7.34 | 60 | 7.5 | 8.439 | 30.77 | 59.6 | 30.6 | 8.437 | 39.151 | 59.4 | 43.05 | 8.438 | 56.361 | 59.2 | 55.5 | 8.441 | 66.712 | 59 | 68.1 | 8.438 | 63.767 | 60 | 64.35 | 8.439 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 8.4333 | 87.1543 | 59.4 | 100.5 | 8.438 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 8.436 | 121.182 | 60 | 123 | 8.434 | 118.063 | 60.2 | 117.255 | 8.441 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 8.437 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.435 | 86.556 | 60.793 | 87.45 | 8.433 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.437 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.446 | 61.892 | 61 | 62.55 | 8.44 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 8.441 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.435 | 24.813 | 61.766 | 14.703 | 8.433 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.8271
|  | 8.447 | 7.342 | 60 | 7.5 | 8.448 | 30.782 | 59.6 | 30.6 | 8.446 | 39.725 | 59.4 | 43.05 | 8.446 | 56.364 | 59.2 | 55.5 | 8.449 | 66.711 | 59 | 68.1 | 8.446 | 63.765 | 60 | 64.35 | 8.447 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 8.4417 | 87.1536 | 59.4 | 100.5 | 8.447 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 8.444 | 121.18 | 60 | 123 | 8.442 | 117.596 | 60.2 | 117.226 | 8.449 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 8.445 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.443 | 86.558 | 60.795 | 87.45 | 8.442 | 63.176 | 60 | 64.35 | 8.445 | 74.234 | 60.8 | 75 | 8.455 | 61.893 | 61 | 62.55 | 8.449 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 8.449 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.443 | 24.813 | 61.767 | 14.651 | 8.441 | 17.899 | 60 | 18.15 | 2.8354
|  | 8.455 | 7.344 | 60 | 7.5 | 8.456 | 30.793 | 59.6 | 30.6 | 8.454 | 40.3 | 59.4 | 43.05 | 8.454 | 56.368 | 59.2 | 55.5 | 8.457 | 66.71 | 59 | 68.1 | 8.454 | 63.764 | 60 | 64.35 | 8.456 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 8.45 | 87.1529 | 59.4 | 100.5 | 8.455 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 8.452 | 121.178 | 60 | 123 | 8.45 | 117.119 | 60.2 | 117.197 | 8.458 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 8.453 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.451 | 86.56 | 60.797 | 87.45 | 8.45 | 63.179 | 60 | 64.35 | 8.454 | 74.235 | 60.8 | 75 | 8.463 | 61.891 | 61 | 62.55 | 8.457 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 8.458 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.452 | 24.813 | 61.768 | 14.599 | 8.45 | 17.9 | 60 | 18.15 | 2.8438
|  | 8.464 | 7.346 | 60 | 7.5 | 8.464 | 30.804 | 59.6 | 30.6 | 8.462 | 40.801 | 59.4 | 43.05 | 8.462 | 56.372 | 59.2 | 55.5 | 8.466 | 66.71 | 59 | 68.1 | 8.462 | 63.763 | 60 | 64.35 | 8.464 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 8.4583 | 87.1527 | 59.4 | 100.5 | 8.463 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 8.461 | 121.176 | 60 | 123 | 8.459 | 116.641 | 60.2 | 117.168 | 8.466 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 8.462 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.46 | 86.562 | 60.798 | 87.45 | 8.458 | 63.181 | 60 | 64.35 | 8.462 | 74.236 | 60.8 | 75 | 8.471 | 61.888 | 61 | 62.55 | 8.465 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 8.466 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.46 | 24.813 | 61.769 | 14.548 | 8.458 | 17.901 | 60 | 18.15 | 2.8521
|  | 8.472 | 7.347 | 60 | 7.5 | 8.473 | 30.814 | 59.6 | 30.6 | 8.47 | 41.303 | 59.4 | 43.05 | 8.471 | 56.375 | 59.2 | 55.5 | 8.474 | 66.709 | 59 | 68.1 | 8.471 | 63.762 | 60 | 64.35 | 8.472 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 8.4666 | 87.1525 | 59.4 | 100.5 | 8.472 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 8.469 | 121.174 | 60 | 123 | 8.467 | 116.159 | 60.2 | 117.139 | 8.474 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.47 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.468 | 86.564 | 60.8 | 87.443 | 8.467 | 63.182 | 60 | 64.35 | 8.47 | 74.235 | 60.8 | 75 | 8.48 | 61.881 | 61 | 62.55 | 8.474 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 8.474 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.468 | 24.813 | 61.77 | 14.496 | 8.466 | 17.902 | 60 | 18.15 | 2.8604
|  | 8.48 | 7.349 | 60 | 7.5 | 8.481 | 30.82 | 59.6 | 30.6 | 8.479 | 41.707 | 59.4 | 43.05 | 8.479 | 56.379 | 59.2 | 55.5 | 8.482 | 66.708 | 59 | 68.1 | 8.479 | 63.761 | 60 | 64.35 | 8.48 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 8.4749 | 87.1522 | 59.4 | 100.5 | 8.48 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 8.477 | 121.172 | 60 | 123 | 8.475 | 115.677 | 60.2 | 117.11 | 8.483 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.478 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.476 | 86.566 | 60.8 | 87.339 | 8.475 | 63.183 | 60 | 64.35 | 8.479 | 74.234 | 60.8 | 75 | 8.488 | 61.875 | 61 | 62.55 | 8.482 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 8.483 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.477 | 24.813 | 61.77 | 14.444 | 8.475 | 17.902 | 60 | 18.15 | 2.8687
|  | 8.489 | 7.351 | 60 | 7.5 | 8.489 | 30.826 | 59.6 | 30.6 | 8.487 | 42.112 | 59.4 | 43.05 | 8.488 | 56.384 | 59.2 | 55.5 | 8.491 | 66.708 | 59 | 68.1 | 8.488 | 63.76 | 60 | 64.35 | 8.489 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 8.4834 | 87.1519 | 59.4 | 100.5 | 8.488 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 8.486 | 121.17 | 60 | 123 | 8.484 | 115.218 | 60.2 | 117.08 | 8.491 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.487 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.485 | 86.567 | 60.8 | 87.235 | 8.483 | 63.185 | 60 | 64.35 | 8.487 | 74.234 | 60.8 | 75 | 8.496 | 61.879 | 61 | 62.55 | 8.49 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 8.491 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.485 | 24.813 | 61.771 | 14.392 | 8.483 | 17.903 | 60 | 18.15 | 2.8772
|  | 8.497 | 7.353 | 60 | 7.5 | 8.498 | 30.841 | 59.6 | 30.6 | 8.496 | 42.403 | 59.4 | 43.05 | 8.496 | 56.389 | 59.2 | 55.5 | 8.499 | 66.708 | 59 | 68.1 | 8.496 | 63.759 | 60 | 64.35 | 8.497 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 8.4917 | 87.1517 | 59.4 | 100.5 | 8.497 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 8.494 | 121.169 | 60 | 123 | 8.492 | 114.76 | 60.2 | 117.051 | 8.499 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 8.495 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 8.493 | 86.569 | 60.8 | 87.131 | 8.492 | 63.186 | 60 | 64.35 | 8.495 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.505 | 61.883 | 61 | 62.55 | 8.499 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 8.499 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.493 | 24.813 | 61.772 | 14.34 | 8.491 | 17.904 | 60 | 18.15 | 2.8855
|  | 8.505 | 7.355 | 60 | 7.5 | 8.506 | 30.856 | 59.6 | 30.6 | 8.504 | 42.695 | 59.4 | 43.05 | 8.504 | 56.391 | 59.2 | 55.5 | 8.507 | 66.708 | 59 | 68.1 | 8.504 | 63.759 | 60 | 64.35 | 8.505 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 8.5 | 87.1514 | 59.4 | 100.5 | 8.505 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 8.502 | 121.167 | 60 | 123 | 8.5 | 114.355 | 60.2 | 117.022 | 8.508 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 8.503 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 8.501 | 86.569 | 60.8 | 87.028 | 8.5 | 63.188 | 60 | 64.35 | 8.504 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.513 | 61.889 | 61 | 62.55 | 8.507 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 8.508 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.501 | 24.813 | 61.773 | 14.288 | 8.5 | 17.905 | 60 | 18.15 | 2.8938
|  | 8.514 | 7.357 | 60 | 7.5 | 8.514 | 30.869 | 59.6 | 30.6 | 8.512 | 42.88 | 59.4 | 43.05 | 8.512 | 56.393 | 59.2 | 55.5 | 8.516 | 66.709 | 59 | 68.1 | 8.512 | 63.758 | 60 | 64.35 | 8.514 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 8.5083 | 87.151 | 59.4 | 100.5 | 8.513 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.511 | 121.165 | 60 | 123 | 8.509 | 113.951 | 60.2 | 116.993 | 8.516 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 8.512 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 8.51 | 86.568 | 60.8 | 86.924 | 8.508 | 63.189 | 60 | 64.35 | 8.512 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.521 | 61.895 | 61 | 62.55 | 8.515 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 8.516 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.51 | 24.813 | 61.774 | 14.236 | 8.508 | 17.905 | 60 | 18.15 | 2.9021
|  | 8.522 | 7.359 | 60 | 7.5 | 8.523 | 30.881 | 59.6 | 30.6 | 8.521 | 43.066 | 59.4 | 43.05 | 8.521 | 56.395 | 59.2 | 55.5 | 8.524 | 66.709 | 59 | 68.1 | 8.521 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.522 | 74.858 | 59.8 | 75.6 | 8.5166 | 87.1506 | 59.4 | 100.5 | 8.522 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 8.519 | 121.163 | 60 | 123 | 8.517 | 113.607 | 60.2 | 116.964 | 8.524 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 8.52 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 8.518 | 86.566 | 60.8 | 86.82 | 8.517 | 63.193 | 60 | 64.35 | 8.52 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.53 | 61.899 | 61 | 62.55 | 8.524 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.524 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.518 | 24.813 | 61.775 | 14.185 | 8.516 | 17.906 | 60 | 18.15 | 2.9104
|  | 8.53 | 7.361 | 60 | 7.5 | 8.531 | 30.889 | 59.6 | 30.6 | 8.529 | 43.17 | 59.4 | 43.05 | 8.529 | 56.397 | 59.2 | 55.5 | 8.532 | 66.709 | 59 | 68.1 | 8.529 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.531 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 8.5249 | 87.1501 | 59.4 | 100.5 | 8.53 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 8.527 | 121.16 | 60 | 123 | 8.525 | 113.263 | 60.2 | 116.935 | 8.533 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 8.528 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 8.526 | 86.564 | 60.8 | 86.717 | 8.525 | 63.198 | 60 | 64.35 | 8.529 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.538 | 61.903 | 61 | 62.55 | 8.532 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.533 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.526 | 24.813 | 61.775 | 14.133 | 8.525 | 17.907 | 60 | 18.15 | 2.9187
|  | 8.539 | 7.363 | 60 | 7.5 | 8.539 | 30.896 | 59.6 | 30.6 | 8.537 | 43.274 | 59.4 | 43.05 | 8.537 | 56.399 | 59.2 | 55.5 | 8.541 | 66.71 | 59 | 68.1 | 8.537 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.539 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 8.5332 | 87.1497 | 59.4 | 100.5 | 8.538 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.536 | 121.158 | 60 | 123 | 8.534 | 112.996 | 60.2 | 116.905 | 8.541 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 8.537 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 8.535 | 86.561 | 60.8 | 86.613 | 8.533 | 63.202 | 60 | 64.35 | 8.537 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.546 | 61.905 | 61 | 62.55 | 8.54 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.541 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.535 | 24.813 | 61.776 | 14.081 | 8.533 | 17.908 | 60 | 18.15 | 2.927
|  | 8.547 | 7.365 | 60 | 7.5 | 8.548 | 30.904 | 59.6 | 30.6 | 8.545 | 43.319 | 59.4 | 43.05 | 8.546 | 56.4 | 59.2 | 55.5 | 8.549 | 66.71 | 59 | 68.1 | 8.546 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.547 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 8.5415 | 87.1515 | 59.4 | 100.5 | 8.547 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 8.544 | 121.155 | 60 | 123 | 8.542 | 112.729 | 60.2 | 116.876 | 8.549 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 8.545 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 8.543 | 86.558 | 60.8 | 86.509 | 8.542 | 63.206 | 60 | 64.35 | 8.545 | 74.233 | 60.8 | 75 | 8.555 | 61.907 | 61 | 62.55 | 8.549 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.549 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.543 | 24.813 | 61.777 | 14.029 | 8.541 | 17.908 | 60 | 18.15 | 2.9353
|  | 8.555 | 7.367 | 60 | 7.5 | 8.556 | 30.912 | 59.6 | 30.6 | 8.554 | 43.364 | 59.4 | 43.05 | 8.554 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.557 | 66.711 | 59 | 68.1 | 8.554 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.555 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 8.55 | 87.1532 | 59.4 | 100.5 | 8.555 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 8.552 | 121.153 | 60 | 123 | 8.55 | 112.546 | 60.2 | 116.847 | 8.558 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 8.553 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 8.551 | 86.557 | 60.8 | 86.405 | 8.55 | 63.21 | 60 | 64.35 | 8.554 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.563 | 61.91 | 61 | 62.55 | 8.557 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.558 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.551 | 24.813 | 61.778 | 13.977 | 8.55 | 17.909 | 60 | 18.15 | 2.9438
|  | 8.564 | 7.369 | 60 | 7.5 | 8.564 | 30.92 | 59.6 | 30.6 | 8.562 | 43.369 | 59.4 | 43.05 | 8.562 | 56.404 | 59.2 | 55.5 | 8.566 | 66.711 | 59 | 68.1 | 8.562 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.564 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 8.5583 | 87.1569 | 59.4 | 100.5 | 8.563 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 8.561 | 121.152 | 60 | 123 | 8.559 | 112.364 | 60.2 | 116.818 | 8.566 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 8.562 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 8.56 | 86.556 | 60.8 | 86.302 | 8.558 | 63.215 | 60 | 64.35 | 8.562 | 74.232 | 60.8 | 75 | 8.571 | 61.913 | 61 | 62.55 | 8.565 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.566 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.56 | 24.814 | 61.779 | 13.925 | 8.558 | 17.91 | 60 | 18.15 | 2.9521
|  | 8.572 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.573 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 8.571 | 43.375 | 59.4 | 43.05 | 8.571 | 56.407 | 59.2 | 55.5 | 8.574 | 66.712 | 59 | 68.1 | 8.571 | 63.758 | 60 | 64.35 | 8.572 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 8.5667 | 87.1606 | 59.4 | 100.5 | 8.572 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 8.569 | 121.151 | 60 | 123 | 8.567 | 112.256 | 60.2 | 116.789 | 8.574 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 8.57 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 8.568 | 86.555 | 60.8 | 86.198 | 8.567 | 63.219 | 60 | 64.35 | 8.57 | 74.231 | 60.8 | 75 | 8.58 | 61.917 | 61 | 62.55 | 8.574 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 8.574 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.568 | 24.815 | 61.78 | 13.873 | 8.566 | 17.911 | 60 | 18.15 | 2.9604
|  | 8.58 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.581 | 30.936 | 59.6 | 30.6 | 8.579 | 43.38 | 59.4 | 43.05 | 8.579 | 56.411 | 59.2 | 55.5 | 8.582 | 66.713 | 59 | 68.1 | 8.579 | 63.758 | 60 | 64.35 | 8.581 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 8.575 | 87.1636 | 59.4 | 100.5 | 8.58 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 8.577 | 121.151 | 60 | 123 | 8.575 | 112.148 | 60.2 | 116.76 | 8.583 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 8.578 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 8.576 | 86.554 | 60.8 | 86.094 | 8.575 | 63.224 | 60 | 64.35 | 8.579 | 74.23 | 60.8 | 75 | 8.588 | 61.921 | 61 | 62.55 | 8.582 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 8.583 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.576 | 24.816 | 61.78 | 13.822 | 8.575 | 17.911 | 60 | 18.15 | 2.9688
|  | 8.589 | 7.374 | 60 | 7.5 | 8.589 | 30.944 | 59.6 | 30.6 | 8.587 | 43.385 | 59.4 | 43.05 | 8.587 | 56.413 | 59.2 | 55.5 | 8.591 | 66.714 | 59 | 68.1 | 8.587 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.589 | 74.868 | 59.8 | 75.6 | 8.5833 | 87.1665 | 59.4 | 100.5 | 8.588 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 8.586 | 121.15 | 60 | 123 | 8.584 | 112.093 | 60.2 | 116.73 | 8.591 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 8.587 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 8.585 | 86.55 | 60.8 | 85.991 | 8.583 | 63.228 | 60 | 64.35 | 8.587 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.596 | 61.925 | 61 | 62.55 | 8.59 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 8.591 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.585 | 24.817 | 61.781 | 13.77 | 8.583 | 17.912 | 60 | 18.15 | 2.9771
|  | 8.597 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.598 | 30.955 | 59.6 | 30.6 | 8.595 | 43.385 | 59.4 | 43.05 | 8.596 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 8.599 | 66.714 | 59 | 68.1 | 8.596 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.597 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 8.5916 | 87.1695 | 59.4 | 100.5 | 8.597 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 8.594 | 121.149 | 60 | 123 | 8.592 | 112.038 | 60.2 | 116.701 | 8.599 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 8.595 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.593 | 86.547 | 60.8 | 85.887 | 8.592 | 63.233 | 60 | 64.35 | 8.595 | 74.229 | 60.8 | 75 | 8.605 | 61.93 | 61 | 62.55 | 8.599 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 8.599 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 8.593 | 24.818 | 61.782 | 13.718 | 8.591 | 17.912 | 60 | 18.15 | 2.9854
|  | 8.605 | 7.379 | 60 | 7.5 | 8.606 | 30.966 | 59.6 | 30.6 | 8.604 | 43.385 | 59.4 | 43.05 | 8.604 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 8.607 | 66.715 | 59 | 68.1 | 8.604 | 63.755 | 60 | 64.35 | 8.605 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 8.5999 | 87.1724 | 59.4 | 100.5 | 8.605 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 8.602 | 121.148 | 60 | 123 | 8.6 | 112.008 | 60.2 | 116.672 | 8.608 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 8.603 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 8.601 | 86.542 | 60.8 | 85.783 | 8.6 | 63.242 | 60 | 64.35 | 8.604 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.613 | 61.932 | 61 | 62.55 | 8.607 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.608 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.601 | 24.819 | 61.783 | 13.666 | 8.6 | 17.912 | 60 | 18.15 | 2.9937
|  | 8.614 | 7.378 | 60 | 7.5 | 8.614 | 30.977 | 59.6 | 30.6 | 8.612 | 43.384 | 59.4 | 43.05 | 8.612 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 8.616 | 66.716 | 59 | 68.1 | 8.612 | 63.753 | 60 | 64.35 | 8.614 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 8.6082 | 87.1754 | 59.4 | 100.5 | 8.613 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 8.611 | 121.147 | 60 | 123 | 8.609 | 111.978 | 60.2 | 116.643 | 8.616 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 8.612 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 8.61 | 86.537 | 60.8 | 85.679 | 8.608 | 63.251 | 60 | 64.35 | 8.612 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.622 | 61.934 | 61 | 62.55 | 8.615 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.616 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.61 | 24.82 | 61.784 | 13.614 | 8.608 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.002
|  | 8.622 | 7.378 | 60 | 7.5 | 8.623 | 30.989 | 59.6 | 30.6 | 8.62 | 43.384 | 59.4 | 43.05 | 8.621 | 56.42 | 59.2 | 55.5 | 8.624 | 66.718 | 59 | 68.1 | 8.621 | 63.752 | 60 | 64.35 | 8.622 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 8.6167 | 87.1784 | 59.4 | 100.5 | 8.622 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 8.619 | 121.147 | 60 | 123 | 8.617 | 111.967 | 60.2 | 116.614 | 8.624 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 8.62 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 8.618 | 86.538 | 60.8 | 85.576 | 8.617 | 63.256 | 60 | 64.35 | 8.62 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.63 | 61.936 | 61 | 62.55 | 8.624 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.624 | 37.145 | 61.4 | 37.5 | 8.618 | 24.821 | 61.785 | 13.562 | 8.616 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.0105
|  | 8.63 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.631 | 31 | 59.6 | 30.6 | 8.629 | 43.383 | 59.4 | 43.05 | 8.629 | 56.421 | 59.2 | 55.5 | 8.632 | 66.72 | 59 | 68.1 | 8.629 | 63.751 | 60 | 64.35 | 8.631 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 8.625 | 87.1796 | 59.4 | 100.5 | 8.63 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 8.627 | 121.147 | 60 | 123 | 8.625 | 111.955 | 60.2 | 116.585 | 8.633 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 8.628 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 8.626 | 86.539 | 60.8 | 85.472 | 8.625 | 63.262 | 60 | 64.35 | 8.629 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.638 | 61.938 | 61 | 62.55 | 8.632 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 8.633 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.626 | 24.822 | 61.785 | 13.51 | 8.625 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.0188
|  | 8.639 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.639 | 31.011 | 59.6 | 30.6 | 8.637 | 43.382 | 59.4 | 43.05 | 8.637 | 56.422 | 59.2 | 55.5 | 8.641 | 66.721 | 59 | 68.1 | 8.637 | 63.75 | 60 | 64.35 | 8.639 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 8.6333 | 87.1808 | 59.4 | 100.5 | 8.638 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 8.636 | 121.148 | 60 | 123 | 8.634 | 111.949 | 60.2 | 116.555 | 8.641 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 8.637 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 8.635 | 86.54 | 60.8 | 85.368 | 8.633 | 63.268 | 60 | 64.35 | 8.637 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.647 | 61.942 | 61 | 62.55 | 8.64 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 8.641 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.635 | 24.823 | 61.786 | 13.458 | 8.633 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.0271
|  | 8.647 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.648 | 31.026 | 59.6 | 30.6 | 8.646 | 43.382 | 59.4 | 43.05 | 8.646 | 56.424 | 59.2 | 55.5 | 8.649 | 66.723 | 59 | 68.1 | 8.646 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.647 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 8.6416 | 87.1783 | 59.4 | 100.5 | 8.647 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 8.644 | 121.149 | 60 | 123 | 8.642 | 111.942 | 60.2 | 116.526 | 8.649 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 8.645 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 8.643 | 86.54 | 60.8 | 85.264 | 8.642 | 63.274 | 60 | 64.35 | 8.645 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.655 | 61.946 | 61 | 62.55 | 8.649 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 8.649 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 8.643 | 24.823 | 61.787 | 13.407 | 8.641 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.0354
|  | 8.655 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.656 | 31.041 | 59.6 | 30.6 | 8.654 | 43.381 | 59.4 | 43.05 | 8.654 | 56.422 | 59.2 | 55.5 | 8.657 | 66.725 | 59 | 68.1 | 8.654 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.656 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 8.6499 | 87.1758 | 59.4 | 100.5 | 8.655 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 8.652 | 121.15 | 60 | 123 | 8.65 | 111.946 | 60.2 | 116.497 | 8.658 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 8.653 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 8.651 | 86.541 | 60.8 | 85.161 | 8.65 | 63.279 | 60 | 64.35 | 8.654 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.663 | 61.945 | 61 | 62.55 | 8.657 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 8.658 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.651 | 24.822 | 61.788 | 13.355 | 8.65 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.0437
|  | 8.664 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.664 | 31.047 | 59.6 | 30.6 | 8.662 | 43.381 | 59.4 | 43.05 | 8.662 | 56.42 | 59.2 | 55.5 | 8.666 | 66.725 | 59 | 68.1 | 8.662 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.664 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 8.6582 | 87.174 | 59.4 | 100.5 | 8.663 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 8.661 | 121.15 | 60 | 123 | 8.659 | 111.949 | 60.2 | 116.468 | 8.666 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 8.662 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 8.66 | 86.542 | 60.8 | 85.057 | 8.658 | 63.284 | 60 | 64.35 | 8.662 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.672 | 61.943 | 61 | 62.55 | 8.665 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 8.666 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 8.66 | 24.821 | 61.789 | 13.303 | 8.658 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.052
|  | 8.672 | 7.375 | 60 | 7.5 | 8.673 | 31.053 | 59.6 | 30.6 | 8.67 | 43.381 | 59.4 | 43.05 | 8.671 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 8.674 | 66.726 | 59 | 68.1 | 8.671 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.672 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 8.6665 | 87.1723 | 59.4 | 100.5 | 8.672 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.669 | 121.151 | 60 | 123 | 8.667 | 111.954 | 60.2 | 116.439 | 8.674 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 8.67 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 8.668 | 86.544 | 60.8 | 84.953 | 8.667 | 63.288 | 60 | 64.35 | 8.67 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.68 | 61.939 | 61 | 62.55 | 8.674 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 8.674 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 8.668 | 24.821 | 61.79 | 13.251 | 8.666 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.0603
|  | 8.68 | 7.375 | 60 | 7.5 | 8.681 | 31.064 | 59.6 | 30.6 | 8.679 | 43.386 | 59.4 | 43.05 | 8.679 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 8.682 | 66.727 | 59 | 68.1 | 8.679 | 63.747 | 60 | 64.35 | 8.68 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 8.675 | 87.1676 | 59.4 | 100.5 | 8.68 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.677 | 121.153 | 60 | 123 | 8.675 | 111.958 | 60.2 | 116.41 | 8.683 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.678 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 8.676 | 86.546 | 60.8 | 84.85 | 8.675 | 63.292 | 60 | 64.35 | 8.679 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.688 | 61.934 | 61 | 62.55 | 8.682 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 8.683 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 8.676 | 24.82 | 61.79 | 13.199 | 8.675 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.0688
|  | 8.689 | 7.374 | 60 | 7.5 | 8.689 | 31.075 | 59.6 | 30.6 | 8.687 | 43.391 | 59.4 | 43.05 | 8.688 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 8.691 | 66.728 | 59 | 68.1 | 8.688 | 63.747 | 60 | 64.35 | 8.689 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.6833 | 87.1629 | 59.4 | 100.5 | 8.688 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.686 | 121.154 | 60 | 123 | 8.684 | 111.957 | 60.2 | 116.38 | 8.691 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.687 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 8.685 | 86.55 | 60.8 | 84.746 | 8.683 | 63.296 | 60 | 64.35 | 8.687 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.697 | 61.932 | 61 | 62.55 | 8.69 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 8.691 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 8.685 | 24.819 | 61.791 | 13.147 | 8.683 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.0771
|  | 8.697 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.698 | 31.085 | 59.6 | 30.6 | 8.696 | 43.401 | 59.4 | 43.05 | 8.696 | 56.414 | 59.2 | 55.5 | 8.699 | 66.728 | 59 | 68.1 | 8.696 | 63.747 | 60 | 64.35 | 8.697 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.6917 | 87.1582 | 59.4 | 100.5 | 8.697 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 8.694 | 121.156 | 60 | 123 | 8.692 | 111.956 | 60.2 | 116.351 | 8.699 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 8.695 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 8.693 | 86.553 | 60.8 | 84.642 | 8.691 | 63.299 | 60 | 64.35 | 8.695 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.705 | 61.929 | 61 | 62.55 | 8.699 | 49.471 | 61.2 | 50.1 | 8.699 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 8.693 | 24.817 | 61.792 | 13.095 | 8.691 | 17.916 | 60 | 18.15 | 3.0854
|  | 8.705 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.706 | 31.096 | 59.6 | 30.6 | 8.704 | 43.41 | 59.4 | 43.05 | 8.704 | 56.412 | 59.2 | 55.5 | 8.707 | 66.729 | 59 | 68.1 | 8.704 | 63.747 | 60 | 64.35 | 8.706 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 8.7 | 87.1534 | 59.4 | 100.5 | 8.705 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 8.702 | 121.157 | 60 | 123 | 8.7 | 111.955 | 60.2 | 116.322 | 8.708 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 8.703 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 8.701 | 86.556 | 60.8 | 84.538 | 8.7 | 63.302 | 60 | 64.35 | 8.704 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.713 | 61.926 | 61 | 62.55 | 8.707 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 8.708 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 8.701 | 24.815 | 61.793 | 13.044 | 8.7 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.0938
|  | 8.714 | 7.372 | 60 | 7.5 | 8.714 | 31.107 | 59.6 | 30.6 | 8.712 | 43.419 | 59.4 | 43.05 | 8.712 | 56.411 | 59.2 | 55.5 | 8.716 | 66.731 | 59 | 68.1 | 8.712 | 63.746 | 60 | 64.35 | 8.714 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 8.7083 | 87.1713 | 59.4 | 100.5 | 8.713 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.711 | 121.159 | 60 | 123 | 8.709 | 111.954 | 60.2 | 116.293 | 8.716 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 8.712 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 8.71 | 86.558 | 60.8 | 84.435 | 8.708 | 63.305 | 60 | 64.35 | 8.712 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.722 | 61.923 | 61 | 62.55 | 8.715 | 49.466 | 61.2 | 50.1 | 8.716 | 37.151 | 61.4 | 37.5 | 8.71 | 24.814 | 61.794 | 12.992 | 8.708 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.1021
|  | 8.722 | 7.372 | 60 | 7.5 | 8.723 | 31.118 | 59.6 | 30.6 | 8.72 | 43.428 | 59.4 | 43.05 | 8.721 | 56.41 | 59.2 | 55.5 | 8.724 | 66.733 | 59 | 68.1 | 8.721 | 63.746 | 60 | 64.35 | 8.722 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 8.7166 | 87.1891 | 59.4 | 100.5 | 8.722 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.719 | 121.161 | 60 | 123 | 8.717 | 111.953 | 60.2 | 116.264 | 8.725 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 8.72 | 99 | 60.4 | 99.9 | 8.718 | 86.559 | 60.8 | 84.331 | 8.717 | 63.306 | 60 | 64.35 | 8.72 | 74.224 | 60.8 | 75 | 8.73 | 61.919 | 61 | 62.55 | 8.724 | 49.464 | 61.2 | 50.1 | 8.724 | 37.152 | 61.4 | 37.5 | 8.718 | 24.812 | 61.795 | 12.94 | 8.716 | 17.918 | 60 | 18.15 | 3.1104
|  | 8.73 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.731 | 31.129 | 59.6 | 30.6 | 8.729 | 43.436 | 59.4 | 43.05 | 8.729 | 56.409 | 59.2 | 55.5 | 8.732 | 66.735 | 59 | 68.1 | 8.729 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.73 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 8.7249 | 87.24 | 59.4 | 100.5 | 8.73 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 8.727 | 121.162 | 60 | 123 | 8.725 | 111.952 | 60.2 | 116.235 | 8.733 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 8.728 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 8.726 | 86.559 | 60.8 | 84.227 | 8.725 | 63.307 | 60 | 64.35 | 8.729 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.738 | 61.915 | 61 | 62.55 | 8.732 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 8.733 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 8.726 | 24.809 | 61.795 | 12.888 | 8.725 | 17.919 | 60 | 18.15 | 3.1187
|  | 8.739 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.74 | 31.14 | 59.6 | 30.6 | 8.737 | 43.445 | 59.4 | 43.05 | 8.737 | 56.407 | 59.2 | 55.5 | 8.741 | 66.736 | 59 | 68.1 | 8.737 | 63.746 | 60 | 64.35 | 8.739 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.7332 | 87.2908 | 59.4 | 100.5 | 8.738 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 8.736 | 121.164 | 60 | 123 | 8.734 | 111.952 | 60.2 | 116.205 | 8.741 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 8.737 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 8.735 | 86.557 | 60.8 | 84.124 | 8.733 | 63.308 | 60 | 64.35 | 8.737 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.747 | 61.91 | 61 | 62.55 | 8.74 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 8.741 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 8.735 | 24.807 | 61.796 | 12.836 | 8.733 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.127
|  | 8.747 | 7.37 | 60 | 7.5 | 8.748 | 31.151 | 59.6 | 30.6 | 8.745 | 43.456 | 59.4 | 43.05 | 8.746 | 56.404 | 59.2 | 55.5 | 8.749 | 66.738 | 59 | 68.1 | 8.746 | 63.746 | 60 | 64.35 | 8.747 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.7417 | 87.4149 | 59.4 | 100.5 | 8.746 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 8.744 | 121.166 | 60 | 123 | 8.742 | 111.951 | 60.2 | 116.176 | 8.749 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 8.745 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 8.743 | 86.555 | 60.8 | 84.02 | 8.741 | 63.308 | 60 | 64.35 | 8.745 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.755 | 61.905 | 61 | 62.55 | 8.749 | 49.457 | 61.2 | 50.1 | 8.749 | 37.154 | 61.4 | 37.5 | 8.743 | 24.804 | 61.797 | 12.784 | 8.741 | 17.921 | 60 | 18.15 | 3.1355
|  | 8.755 | 7.37 | 60 | 7.5 | 8.756 | 31.162 | 59.6 | 30.6 | 8.754 | 43.467 | 59.4 | 43.05 | 8.754 | 56.403 | 59.2 | 55.5 | 8.757 | 66.739 | 59 | 68.1 | 8.754 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.756 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.75 | 87.5391 | 59.4 | 100.5 | 8.755 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 8.752 | 121.167 | 60 | 123 | 8.75 | 111.948 | 60.2 | 116.147 | 8.758 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 8.753 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 8.751 | 86.558 | 60.8 | 83.916 | 8.75 | 63.308 | 60 | 64.35 | 8.754 | 74.226 | 60.8 | 75 | 8.763 | 61.899 | 61 | 62.55 | 8.757 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 8.758 | 37.154 | 61.4 | 37.5 | 8.751 | 24.801 | 61.798 | 12.732 | 8.75 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.1438
|  | 8.764 | 7.371 | 60 | 7.5 | 8.764 | 31.169 | 59.6 | 30.6 | 8.762 | 43.479 | 59.4 | 43.05 | 8.762 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.766 | 66.739 | 59 | 68.1 | 8.762 | 63.75 | 60 | 64.35 | 8.764 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 8.7583 | 87.7495 | 59.4 | 100.5 | 8.763 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 8.761 | 121.169 | 60 | 123 | 8.759 | 111.945 | 60.2 | 116.118 | 8.766 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 8.762 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 8.76 | 86.561 | 60.8 | 83.812 | 8.758 | 63.308 | 60 | 64.35 | 8.762 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.772 | 61.893 | 61 | 62.55 | 8.765 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 8.766 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 8.76 | 24.799 | 61.799 | 12.681 | 8.758 | 17.923 | 60 | 18.15 | 3.1521
|  | 8.772 | 7.372 | 60 | 7.5 | 8.773 | 31.177 | 59.6 | 30.6 | 8.771 | 43.49 | 59.4 | 43.05 | 8.771 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.774 | 66.739 | 59 | 68.1 | 8.771 | 63.753 | 60 | 64.35 | 8.772 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 8.7666 | 87.9599 | 59.4 | 100.5 | 8.771 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 8.769 | 121.17 | 60 | 123 | 8.767 | 111.943 | 60.2 | 116.089 | 8.775 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.77 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 8.768 | 86.566 | 60.8 | 83.709 | 8.766 | 63.304 | 60 | 64.35 | 8.77 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.78 | 61.887 | 61 | 62.55 | 8.774 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.774 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 8.768 | 24.796 | 61.8 | 12.629 | 8.766 | 17.924 | 60 | 18.15 | 3.1604
|  | 8.78 | 7.373 | 60 | 7.5 | 8.781 | 31.185 | 59.6 | 30.6 | 8.779 | 43.502 | 59.4 | 43.05 | 8.779 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.782 | 66.737 | 59 | 68.1 | 8.779 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.781 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 8.7749 | 88.2808 | 59.4 | 100.5 | 8.78 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 8.777 | 121.173 | 60 | 123 | 8.775 | 111.941 | 60.2 | 116.06 | 8.783 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 8.778 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 8.776 | 86.572 | 60.8 | 83.605 | 8.775 | 63.299 | 60 | 64.35 | 8.779 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.788 | 61.88 | 61 | 62.55 | 8.782 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 8.783 | 37.155 | 61.4 | 37.5 | 8.776 | 24.793 | 61.8 | 12.6 | 8.775 | 17.925 | 60 | 18.15 | 3.1687
|  | 8.789 | 7.374 | 60 | 7.5 | 8.789 | 31.193 | 59.6 | 30.6 | 8.787 | 43.515 | 59.4 | 43.05 | 8.787 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.791 | 66.736 | 59 | 68.1 | 8.787 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.789 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 8.7832 | 88.6016 | 59.4 | 100.5 | 8.788 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 8.786 | 121.176 | 60 | 123 | 8.784 | 111.94 | 60.2 | 116.03 | 8.791 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 8.787 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 8.785 | 86.57 | 60.8 | 83.501 | 8.783 | 63.296 | 60 | 64.35 | 8.787 | 74.228 | 60.8 | 75 | 8.797 | 61.876 | 61 | 62.55 | 8.79 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 8.791 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 8.785 | 24.791 | 61.8 | 12.6 | 8.783 | 17.926 | 60 | 18.15 | 3.177
|  | 8.797 | 7.375 | 60 | 7.5 | 8.798 | 31.2 | 59.6 | 30.6 | 8.795 | 43.527 | 59.4 | 43.05 | 8.796 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.799 | 66.734 | 59 | 68.1 | 8.796 | 63.758 | 60 | 64.35 | 8.797 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 8.7915 | 89.0307 | 59.4 | 100.5 | 8.797 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 8.794 | 121.178 | 60 | 123 | 8.792 | 111.938 | 60.2 | 116.001 | 8.8 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.795 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 8.793 | 86.568 | 60.8 | 83.398 | 8.792 | 63.293 | 60 | 64.35 | 8.795 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.805 | 61.871 | 61 | 62.55 | 8.799 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 8.799 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 8.793 | 24.788 | 61.8 | 12.6 | 8.791 | 17.928 | 60 | 18.15 | 3.1853
|  | 8.805 | 7.376 | 60 | 7.5 | 8.806 | 31.208 | 59.6 | 30.6 | 8.804 | 43.54 | 59.4 | 43.05 | 8.804 | 56.401 | 59.2 | 55.5 | 8.807 | 66.733 | 59 | 68.1 | 8.804 | 63.757 | 60 | 64.35 | 8.806 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 8.7998 | 89.4597 | 59.4 | 100.5 | 8.805 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 8.802 | 121.179 | 60 | 123 | 8.8 | 111.936 | 60.2 | 115.972 | 8.808 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 8.803 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 8.801 | 86.567 | 60.8 | 83.294 | 8.8 | 63.289 | 60 | 64.35 | 8.804 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.813 | 61.867 | 61 | 62.55 | 8.807 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 8.808 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 8.801 | 24.785 | 61.8 | 12.6 | 8.8 | 17.929 | 60 | 18.15 | 3.1936
|  | 8.814 | 7.377 | 60 | 7.5 | 8.814 | 31.216 | 59.6 | 30.6 | 8.812 | 43.55 | 59.4 | 43.05 | 8.812 | 56.401 | 59.2 | 55.5 | 8.816 | 66.731 | 59 | 68.1 | 8.812 | 63.756 | 60 | 64.35 | 8.814 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 8.8083 | 89.9801 | 59.4 | 100.5 | 8.813 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 8.811 | 121.182 | 60 | 123 | 8.809 | 111.934 | 60.2 | 115.943 | 8.816 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 8.812 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 8.81 | 86.565 | 60.8 | 83.19 | 8.808 | 63.286 | 60 | 64.35 | 8.812 | 74.227 | 60.8 | 75 | 8.822 | 61.864 | 61 | 62.55 | 8.815 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 8.816 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.81 | 24.785 | 61.8 | 12.6 | 8.808 | 17.93 | 60 | 18.15 | 3.2021
|  | 8.822 | 7.378 | 60 | 7.5 | 8.823 | 31.225 | 59.6 | 30.6 | 8.821 | 43.56 | 59.4 | 43.05 | 8.821 | 56.402 | 59.2 | 55.5 | 8.824 | 66.73 | 59 | 68.1 | 8.821 | 63.754 | 60 | 64.35 | 8.822 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 8.8167 | 90.5004 | 59.4 | 100.5 | 8.821 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 8.819 | 121.185 | 60 | 123 | 8.817 | 111.933 | 60.2 | 115.914 | 8.825 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 8.82 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 8.818 | 86.56 | 60.8 | 83.086 | 8.816 | 63.284 | 60 | 64.35 | 8.82 | 74.225 | 60.8 | 75 | 8.83 | 61.861 | 61 | 62.55 | 8.824 | 49.446 | 61.2 | 50.1 | 8.824 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.818 | 24.784 | 61.8 | 12.6 | 8.816 | 17.932 | 60 | 18.15 | 3.2104
|  | 8.83 | 7.379 | 60 | 7.5 | 8.831 | 31.233 | 59.6 | 30.6 | 8.829 | 43.574 | 59.4 | 43.05 | 8.829 | 56.404 | 59.2 | 55.5 | 8.832 | 66.728 | 59 | 68.1 | 8.829 | 63.752 | 60 | 64.35 | 8.831 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 8.825 | 91.0374 | 59.4 | 100.5 | 8.83 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 8.827 | 121.188 | 60 | 123 | 8.825 | 111.931 | 60.2 | 115.885 | 8.833 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 8.828 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 8.826 | 86.556 | 60.8 | 82.983 | 8.825 | 63.281 | 60 | 64.35 | 8.829 | 74.223 | 60.8 | 75 | 8.838 | 61.859 | 61 | 62.55 | 8.832 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 8.833 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.826 | 24.783 | 61.8 | 12.6 | 8.825 | 17.933 | 60 | 18.15 | 3.2188
|  | 8.839 | 7.381 | 60 | 7.5 | 8.839 | 31.241 | 59.6 | 30.6 | 8.837 | 43.587 | 59.4 | 43.05 | 8.837 | 56.405 | 59.2 | 55.5 | 8.841 | 66.726 | 59 | 68.1 | 8.837 | 63.751 | 60 | 64.35 | 8.839 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 8.8333 | 91.5743 | 59.4 | 100.5 | 8.838 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 8.836 | 121.191 | 60 | 123 | 8.834 | 111.927 | 60.2 | 115.855 | 8.841 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 8.837 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 8.835 | 86.552 | 60.8 | 82.879 | 8.833 | 63.279 | 60 | 64.35 | 8.837 | 74.221 | 60.8 | 75 | 8.847 | 61.856 | 61 | 62.55 | 8.841 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 8.841 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.835 | 24.782 | 61.8 | 12.6 | 8.833 | 17.935 | 60 | 18.15 | 3.2271
|  | 8.847 | 7.382 | 60 | 7.5 | 8.848 | 31.247 | 59.6 | 30.6 | 8.845 | 43.597 | 59.4 | 43.05 | 8.846 | 56.407 | 59.2 | 55.5 | 8.849 | 66.724 | 59 | 68.1 | 8.846 | 63.749 | 60 | 64.35 | 8.847 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 8.8416 | 92.0979 | 59.4 | 100.5 | 8.846 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 8.844 | 121.194 | 60 | 123 | 8.842 | 111.923 | 60.2 | 115.826 | 8.85 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 8.845 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 8.843 | 86.548 | 60.8 | 82.775 | 8.841 | 63.278 | 60 | 64.35 | 8.845 | 74.219 | 60.8 | 75 | 8.855 | 61.853 | 61 | 62.55 | 8.849 | 49.448 | 61.2 | 50.1 | 8.849 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.843 | 24.781 | 61.8 | 12.6 | 8.841 | 17.936 | 60 | 18.15 | 3.2354
|  | 8.855 | 7.384 | 60 | 7.5 | 8.856 | 31.253 | 59.6 | 30.6 | 8.854 | 43.607 | 59.4 | 43.05 | 8.854 | 56.409 | 59.2 | 55.5 | 8.857 | 66.722 | 59 | 68.1 | 8.854 | 63.747 | 60 | 64.35 | 8.855 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 8.8499 | 92.6215 | 59.4 | 100.5 | 8.855 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 8.852 | 121.197 | 60 | 123 | 8.85 | 111.921 | 60.2 | 115.797 | 8.858 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.853 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 8.851 | 86.545 | 60.8 | 82.671 | 8.85 | 63.274 | 60 | 64.35 | 8.854 | 74.217 | 60.8 | 75 | 8.863 | 61.852 | 61 | 62.55 | 8.857 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 8.858 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.851 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.849 | 17.937 | 60 | 18.15 | 3.2437
|  | 8.864 | 7.385 | 60 | 7.5 | 8.865 | 31.259 | 59.6 | 30.6 | 8.862 | 43.615 | 59.4 | 43.05 | 8.862 | 56.41 | 59.2 | 55.5 | 8.866 | 66.72 | 59 | 68.1 | 8.862 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.864 | 74.855 | 59.8 | 75.6 | 8.8582 | 93.0959 | 59.4 | 100.5 | 8.863 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 8.861 | 121.2 | 60 | 123 | 8.859 | 111.919 | 60.2 | 115.768 | 8.866 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 8.862 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 8.86 | 86.541 | 60.8 | 82.568 | 8.858 | 63.271 | 60 | 64.35 | 8.862 | 74.214 | 60.8 | 75 | 8.872 | 61.85 | 61 | 62.55 | 8.866 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 8.866 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 8.86 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.858 | 17.938 | 60 | 18.15 | 3.252
|  | 8.872 | 7.387 | 60 | 7.5 | 8.873 | 31.265 | 59.6 | 30.6 | 8.87 | 43.623 | 59.4 | 43.05 | 8.871 | 56.412 | 59.2 | 55.5 | 8.874 | 66.718 | 59 | 68.1 | 8.871 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.872 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 8.8667 | 93.5703 | 59.4 | 100.5 | 8.871 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.869 | 121.203 | 60 | 123 | 8.867 | 111.917 | 60.2 | 115.739 | 8.875 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 8.87 | 99.004 | 60.4 | 99.9 | 8.868 | 86.538 | 60.8 | 82.464 | 8.866 | 63.268 | 60 | 64.35 | 8.87 | 74.213 | 60.8 | 75 | 8.88 | 61.849 | 61 | 62.55 | 8.874 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.874 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 8.868 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.866 | 17.94 | 60 | 18.15 | 3.2605
|  | 8.88 | 7.388 | 60 | 7.5 | 8.881 | 31.271 | 59.6 | 30.6 | 8.879 | 43.63 | 59.4 | 43.05 | 8.879 | 56.413 | 59.2 | 55.5 | 8.882 | 66.714 | 59 | 68.1 | 8.879 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.881 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 8.875 | 93.9158 | 59.4 | 100.5 | 8.88 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 8.877 | 121.205 | 60 | 123 | 8.875 | 111.914 | 60.2 | 115.71 | 8.883 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 8.878 | 99.002 | 60.4 | 99.9 | 8.876 | 86.536 | 60.8 | 82.36 | 8.875 | 63.264 | 60 | 64.35 | 8.879 | 74.211 | 60.8 | 75 | 8.888 | 61.848 | 61 | 62.55 | 8.882 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.883 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 8.876 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.875 | 17.94 | 60 | 18.15 | 3.2688
|  | 8.889 | 7.389 | 60 | 7.5 | 8.889 | 31.277 | 59.6 | 30.6 | 8.887 | 43.638 | 59.4 | 43.05 | 8.887 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 8.891 | 66.711 | 59 | 68.1 | 8.887 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.889 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 8.8833 | 94.2612 | 59.4 | 100.5 | 8.888 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 8.886 | 121.208 | 60 | 123 | 8.884 | 111.913 | 60.2 | 115.68 | 8.891 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 8.887 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 8.885 | 86.533 | 60.8 | 82.257 | 8.883 | 63.264 | 60 | 64.35 | 8.887 | 74.209 | 60.8 | 75 | 8.897 | 61.847 | 61 | 62.55 | 8.891 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.891 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 8.885 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.883 | 17.941 | 60 | 18.15 | 3.2771
|  | 8.897 | 7.39 | 60 | 7.5 | 8.898 | 31.284 | 59.6 | 30.6 | 8.896 | 43.646 | 59.4 | 43.05 | 8.896 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 8.899 | 66.708 | 59 | 68.1 | 8.896 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.897 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 8.8916 | 94.4856 | 59.4 | 100.5 | 8.896 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 8.894 | 121.211 | 60 | 123 | 8.892 | 111.911 | 60.2 | 115.651 | 8.9 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.895 | 99 | 60.4 | 99.9 | 8.893 | 86.53 | 60.8 | 82.153 | 8.891 | 63.264 | 60 | 64.35 | 8.895 | 74.207 | 60.8 | 75 | 8.905 | 61.846 | 61 | 62.55 | 8.899 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.899 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 8.893 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.891 | 17.942 | 60 | 18.15 | 3.2854
|  | 8.906 | 7.392 | 60 | 7.5 | 8.906 | 31.292 | 59.6 | 30.6 | 8.904 | 43.654 | 59.4 | 43.05 | 8.904 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 8.907 | 66.704 | 59 | 68.1 | 8.904 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.906 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 8.8999 | 94.7101 | 59.4 | 100.5 | 8.905 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 8.902 | 121.214 | 60 | 123 | 8.9 | 111.91 | 60.2 | 115.622 | 8.908 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 8.903 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 8.901 | 86.532 | 60.8 | 82.049 | 8.9 | 63.263 | 60 | 64.35 | 8.904 | 74.206 | 60.8 | 75 | 8.913 | 61.846 | 61 | 62.55 | 8.907 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 8.908 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 8.901 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.9 | 17.942 | 60 | 18.15 | 3.2937
|  | 8.914 | 7.393 | 60 | 7.5 | 8.915 | 31.299 | 59.6 | 30.6 | 8.912 | 43.66 | 59.4 | 43.05 | 8.912 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 8.916 | 66.701 | 59 | 68.1 | 8.912 | 63.744 | 60 | 64.35 | 8.914 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 8.9082 | 94.8445 | 59.4 | 100.5 | 8.913 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 8.911 | 121.217 | 60 | 123 | 8.909 | 111.908 | 60.2 | 115.593 | 8.916 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.912 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 8.91 | 86.534 | 60.8 | 81.945 | 8.908 | 63.262 | 60 | 64.35 | 8.912 | 74.204 | 60.8 | 75 | 8.922 | 61.846 | 61 | 62.55 | 8.916 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 8.916 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 8.91 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.908 | 17.943 | 60 | 18.15 | 3.302
|  | 8.922 | 7.394 | 60 | 7.5 | 8.923 | 31.307 | 59.6 | 30.6 | 8.92 | 43.665 | 59.4 | 43.05 | 8.921 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 8.924 | 66.698 | 59 | 68.1 | 8.921 | 63.744 | 60 | 64.35 | 8.922 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 8.9165 | 94.9789 | 59.4 | 100.5 | 8.921 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 8.919 | 121.22 | 60 | 123 | 8.917 | 111.908 | 60.2 | 115.564 | 8.925 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 8.92 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 8.918 | 86.537 | 60.8 | 81.842 | 8.916 | 63.262 | 60 | 64.35 | 8.92 | 74.202 | 60.8 | 75 | 8.93 | 61.845 | 61 | 62.55 | 8.924 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 8.924 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 8.918 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.916 | 17.944 | 60 | 18.15 | 3.3103
|  | 8.931 | 7.394 | 60 | 7.5 | 8.931 | 31.314 | 59.6 | 30.6 | 8.929 | 43.671 | 59.4 | 43.05 | 8.929 | 56.419 | 59.2 | 55.5 | 8.932 | 66.697 | 59 | 68.1 | 8.929 | 63.744 | 60 | 64.35 | 8.931 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.9248 | 95.0409 | 59.4 | 100.5 | 8.93 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 8.927 | 121.223 | 60 | 123 | 8.925 | 111.908 | 60.2 | 115.535 | 8.933 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 8.928 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 8.926 | 86.54 | 60.8 | 81.738 | 8.925 | 63.262 | 60 | 64.35 | 8.929 | 74.201 | 60.8 | 75 | 8.938 | 61.844 | 61 | 62.55 | 8.932 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 8.933 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 8.926 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.924 | 17.944 | 60 | 18.15 | 3.3186
|  | 8.939 | 7.394 | 60 | 7.5 | 8.939 | 31.322 | 59.6 | 30.6 | 8.937 | 43.677 | 59.4 | 43.05 | 8.937 | 56.419 | 59.2 | 55.5 | 8.941 | 66.695 | 59 | 68.1 | 8.937 | 63.743 | 60 | 64.35 | 8.939 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.9333 | 95.1029 | 59.4 | 100.5 | 8.938 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 8.936 | 121.227 | 60 | 123 | 8.934 | 111.908 | 60.2 | 115.505 | 8.941 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.937 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 8.935 | 86.539 | 60.8 | 81.634 | 8.933 | 63.263 | 60 | 64.35 | 8.937 | 74.199 | 60.8 | 75 | 8.947 | 61.847 | 61 | 62.55 | 8.941 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 8.941 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 8.935 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.933 | 17.945 | 60 | 18.15 | 3.3271
|  | 8.947 | 7.393 | 60 | 7.5 | 8.948 | 31.333 | 59.6 | 30.6 | 8.945 | 43.683 | 59.4 | 43.05 | 8.946 | 56.42 | 59.2 | 55.5 | 8.949 | 66.693 | 59 | 68.1 | 8.946 | 63.742 | 60 | 64.35 | 8.947 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.9417 | 95.1036 | 59.4 | 100.5 | 8.946 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 8.944 | 121.228 | 60 | 123 | 8.942 | 111.908 | 60.2 | 115.476 | 8.95 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.945 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 8.943 | 86.538 | 60.8 | 81.531 | 8.941 | 63.263 | 60 | 64.35 | 8.945 | 74.198 | 60.8 | 75 | 8.955 | 61.85 | 61 | 62.55 | 8.949 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 8.949 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 8.943 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.941 | 17.945 | 60 | 18.15 | 3.3354
|  | 8.955 | 7.393 | 60 | 7.5 | 8.956 | 31.344 | 59.6 | 30.6 | 8.954 | 43.689 | 59.4 | 43.05 | 8.954 | 56.421 | 59.2 | 55.5 | 8.957 | 66.692 | 59 | 68.1 | 8.954 | 63.743 | 60 | 64.35 | 8.956 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.95 | 95.1042 | 59.4 | 100.5 | 8.955 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 8.952 | 121.23 | 60 | 123 | 8.95 | 111.906 | 60.2 | 115.447 | 8.958 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.953 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 8.951 | 86.54 | 60.8 | 81.427 | 8.95 | 63.264 | 60 | 64.35 | 8.954 | 74.197 | 60.8 | 75 | 8.963 | 61.853 | 61 | 62.55 | 8.957 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 8.958 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 8.951 | 24.78 | 61.8 | 12.6 | 8.949 | 17.946 | 60 | 18.15 | 3.3438
|  | 8.964 | 7.393 | 60 | 7.5 | 8.965 | 31.358 | 59.6 | 30.6 | 8.962 | 43.696 | 59.4 | 43.05 | 8.962 | 56.422 | 59.2 | 55.5 | 8.966 | 66.689 | 59 | 68.1 | 8.962 | 63.743 | 60 | 64.35 | 8.964 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 8.9583 | 95.1049 | 59.4 | 100.5 | 8.963 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 8.961 | 121.232 | 60 | 123 | 8.959 | 111.904 | 60.2 | 115.418 | 8.966 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.962 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 8.96 | 86.541 | 60.8 | 81.323 | 8.958 | 63.264 | 60 | 64.35 | 8.962 | 74.196 | 60.8 | 75 | 8.972 | 61.857 | 61 | 62.55 | 8.966 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 8.966 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 8.96 | 24.779 | 61.8 | 12.6 | 8.958 | 17.946 | 60 | 18.15 | 3.3521
|  | 8.972 | 7.392 | 60 | 7.5 | 8.973 | 31.373 | 59.6 | 30.6 | 8.97 | 43.702 | 59.4 | 43.05 | 8.971 | 56.423 | 59.2 | 55.5 | 8.974 | 66.687 | 59 | 68.1 | 8.971 | 63.745 | 60 | 64.35 | 8.972 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.9666 | 95.1055 | 59.4 | 100.5 | 8.971 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 8.969 | 121.234 | 60 | 123 | 8.967 | 111.902 | 60.2 | 115.389 | 8.975 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.97 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 8.968 | 86.542 | 60.8 | 81.219 | 8.966 | 63.265 | 60 | 64.35 | 8.97 | 74.195 | 60.8 | 75 | 8.98 | 61.858 | 61 | 62.55 | 8.974 | 49.456 | 61.2 | 50.1 | 8.975 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 8.968 | 24.779 | 61.8 | 12.6 | 8.966 | 17.946 | 60 | 18.15 | 3.3604
|  | 8.98 | 7.393 | 60 | 7.5 | 8.981 | 31.385 | 59.6 | 30.6 | 8.979 | 43.712 | 59.4 | 43.05 | 8.979 | 56.425 | 59.2 | 55.5 | 8.982 | 66.687 | 59 | 68.1 | 8.979 | 63.748 | 60 | 64.35 | 8.981 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 8.9749 | 95.103 | 59.4 | 100.5 | 8.98 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 8.977 | 121.235 | 60 | 123 | 8.975 | 111.9 | 60.2 | 115.36 | 8.983 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.978 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 8.976 | 86.544 | 60.8 | 81.116 | 8.975 | 63.266 | 60 | 64.35 | 8.979 | 74.194 | 60.8 | 75 | 8.988 | 61.859 | 61 | 62.55 | 8.982 | 49.458 | 61.2 | 50.1 | 8.983 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 8.976 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 8.974 | 17.945 | 60 | 18.15 | 3.3687
|  | 8.989 | 7.395 | 60 | 7.5 | 8.99 | 31.397 | 59.6 | 30.6 | 8.987 | 43.723 | 59.4 | 43.05 | 8.987 | 56.425 | 59.2 | 55.5 | 8.99 | 66.687 | 59 | 68.1 | 8.987 | 63.75 | 60 | 64.35 | 8.989 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 8.9832 | 95.1004 | 59.4 | 100.5 | 8.988 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 8.986 | 121.235 | 60 | 123 | 8.984 | 111.898 | 60.2 | 115.33 | 8.991 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.987 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 8.985 | 86.548 | 60.8 | 81.012 | 8.983 | 63.269 | 60 | 64.35 | 8.987 | 74.195 | 60.8 | 75 | 8.997 | 61.86 | 61 | 62.55 | 8.991 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 8.991 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 8.985 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 8.983 | 17.944 | 60 | 18.15 | 3.377
|  | 8.997 | 7.396 | 60 | 7.5 | 8.998 | 31.41 | 59.6 | 30.6 | 8.995 | 43.73 | 59.4 | 43.05 | 8.996 | 56.424 | 59.2 | 55.5 | 8.999 | 66.686 | 59 | 68.1 | 8.996 | 63.752 | 60 | 64.35 | 8.997 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 8.9915 | 95.1019 | 59.4 | 100.5 | 8.996 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 8.994 | 121.236 | 60 | 123 | 8.992 | 111.896 | 60.2 | 115.301 | 9 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 8.995 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 8.993 | 86.552 | 60.8 | 80.908 | 8.991 | 63.273 | 60 | 64.35 | 8.995 | 74.196 | 60.8 | 75 | 9.005 | 61.861 | 61 | 62.55 | 8.999 | 49.46 | 61.2 | 50.1 | 9 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 8.993 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 8.991 | 17.944 | 60 | 18.15 | 3.3853
|  | 9.005 | 7.397 | 60 | 7.5 | 9.006 | 31.422 | 59.6 | 30.6 | 9.004 | 43.736 | 59.4 | 43.05 | 9.004 | 56.424 | 59.2 | 55.5 | 9.007 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.004 | 63.754 | 60 | 64.35 | 9.006 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 9 | 95.1035 | 59.4 | 100.5 | 9.005 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 9.002 | 121.236 | 60 | 123 | 9 | 111.896 | 60.2 | 115.272 | 9.008 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.003 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.001 | 86.556 | 60.8 | 80.804 | 9 | 63.277 | 60 | 64.35 | 9.004 | 74.199 | 60.8 | 75 | 9.014 | 61.863 | 61 | 62.55 | 9.007 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 9.008 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 9.001 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9 | 17.943 | 60 | 18.15 | 3.3938
|  | 9.014 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.014 | 31.432 | 59.6 | 30.6 | 9.012 | 43.743 | 59.4 | 43.05 | 9.012 | 56.423 | 59.2 | 55.5 | 9.016 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.012 | 63.756 | 60 | 64.35 | 9.014 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 9.0083 | 95.1076 | 59.4 | 100.5 | 9.013 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 9.011 | 121.237 | 60 | 123 | 9.009 | 111.896 | 60.2 | 115.243 | 9.016 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 9.012 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 9.01 | 86.559 | 60.8 | 80.701 | 9.008 | 63.28 | 60 | 64.35 | 9.012 | 74.202 | 60.8 | 75 | 9.022 | 61.865 | 61 | 62.55 | 9.016 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 9.016 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 9.01 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.008 | 17.942 | 60 | 18.15 | 3.4021
|  | 9.022 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.023 | 31.442 | 59.6 | 30.6 | 9.021 | 43.75 | 59.4 | 43.05 | 9.021 | 56.422 | 59.2 | 55.5 | 9.024 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.021 | 63.758 | 60 | 64.35 | 9.022 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 9.0166 | 95.1117 | 59.4 | 100.5 | 9.021 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.019 | 121.238 | 60 | 123 | 9.017 | 111.895 | 60.2 | 115.214 | 9.025 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 9.02 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 9.018 | 86.563 | 60.8 | 80.597 | 9.016 | 63.288 | 60 | 64.35 | 9.02 | 74.205 | 60.8 | 75 | 9.03 | 61.866 | 61 | 62.55 | 9.024 | 49.467 | 61.2 | 50.1 | 9.025 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.018 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.016 | 17.941 | 60 | 18.15 | 3.4104
|  | 9.031 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.031 | 31.452 | 59.6 | 30.6 | 9.029 | 43.754 | 59.4 | 43.05 | 9.029 | 56.422 | 59.2 | 55.5 | 9.032 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.029 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.031 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 9.0249 | 95.1144 | 59.4 | 100.5 | 9.03 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 9.027 | 121.238 | 60 | 123 | 9.025 | 111.895 | 60.2 | 115.185 | 9.033 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 9.028 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.026 | 86.567 | 60.8 | 80.493 | 9.024 | 63.296 | 60 | 64.35 | 9.029 | 74.208 | 60.8 | 75 | 9.039 | 61.867 | 61 | 62.55 | 9.032 | 49.471 | 61.2 | 50.1 | 9.033 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.026 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.024 | 17.94 | 60 | 18.15 | 3.4187
|  | 9.039 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.04 | 31.461 | 59.6 | 30.6 | 9.037 | 43.758 | 59.4 | 43.05 | 9.037 | 56.421 | 59.2 | 55.5 | 9.041 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.037 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.039 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 9.0332 | 95.1172 | 59.4 | 100.5 | 9.038 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.036 | 121.239 | 60 | 123 | 9.034 | 111.895 | 60.2 | 115.155 | 9.041 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 9.037 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.035 | 86.569 | 60.8 | 80.39 | 9.033 | 63.304 | 60 | 64.35 | 9.037 | 74.211 | 60.8 | 75 | 9.047 | 61.869 | 61 | 62.55 | 9.041 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 9.041 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.035 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.033 | 17.939 | 60 | 18.15 | 3.427
|  | 9.047 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.048 | 31.471 | 59.6 | 30.6 | 9.045 | 43.762 | 59.4 | 43.05 | 9.046 | 56.421 | 59.2 | 55.5 | 9.049 | 66.688 | 59 | 68.1 | 9.046 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.047 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 9.0415 | 95.1199 | 59.4 | 100.5 | 9.046 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.044 | 121.24 | 60 | 123 | 9.042 | 111.895 | 60.2 | 115.126 | 9.05 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 9.045 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 9.043 | 86.57 | 60.8 | 80.286 | 9.041 | 63.312 | 60 | 64.35 | 9.045 | 74.213 | 60.8 | 75 | 9.055 | 61.87 | 61 | 62.55 | 9.049 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 9.05 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.043 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.041 | 17.938 | 60 | 18.15 | 3.4353
|  | 9.056 | 7.404 | 60 | 7.5 | 9.056 | 31.48 | 59.6 | 30.6 | 9.054 | 43.766 | 59.4 | 43.05 | 9.054 | 56.423 | 59.2 | 55.5 | 9.057 | 66.69 | 59 | 68.1 | 9.054 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.056 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 9.0498 | 95.1227 | 59.4 | 100.5 | 9.055 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.052 | 121.24 | 60 | 123 | 9.05 | 111.894 | 60.2 | 115.097 | 9.058 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.053 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.051 | 86.572 | 60.8 | 80.182 | 9.05 | 63.319 | 60 | 64.35 | 9.054 | 74.215 | 60.8 | 75 | 9.064 | 61.873 | 61 | 62.55 | 9.057 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 9.058 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.051 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.049 | 17.937 | 60 | 18.15 | 3.4436
|  | 9.064 | 7.405 | 60 | 7.5 | 9.064 | 31.487 | 59.6 | 30.6 | 9.062 | 43.769 | 59.4 | 43.05 | 9.062 | 56.424 | 59.2 | 55.5 | 9.066 | 66.692 | 59 | 68.1 | 9.062 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.064 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.0583 | 95.1235 | 59.4 | 100.5 | 9.063 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 9.061 | 121.241 | 60 | 123 | 9.059 | 111.893 | 60.2 | 115.068 | 9.066 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.062 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.06 | 86.574 | 60.8 | 80.078 | 9.058 | 63.326 | 60 | 64.35 | 9.062 | 74.218 | 60.8 | 75 | 9.072 | 61.875 | 61 | 62.55 | 9.066 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 9.066 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.06 | 24.777 | 61.8 | 12.6 | 9.058 | 17.936 | 60 | 18.15 | 3.4521
|  | 9.072 | 7.406 | 60 | 7.5 | 9.073 | 31.495 | 59.6 | 30.6 | 9.07 | 43.773 | 59.4 | 43.05 | 9.071 | 56.426 | 59.2 | 55.5 | 9.074 | 66.694 | 59 | 68.1 | 9.071 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.072 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 9.0667 | 95.1244 | 59.4 | 100.5 | 9.071 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.069 | 121.242 | 60 | 123 | 9.067 | 111.892 | 60.2 | 115.039 | 9.075 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.07 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.068 | 86.577 | 60.8 | 79.975 | 9.066 | 63.333 | 60 | 64.35 | 9.07 | 74.221 | 60.8 | 75 | 9.08 | 61.878 | 61 | 62.55 | 9.074 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 9.075 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.068 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 9.066 | 17.935 | 60 | 18.15 | 3.4604
|  | 9.081 | 7.408 | 60 | 7.5 | 9.081 | 31.502 | 59.6 | 30.6 | 9.079 | 43.777 | 59.4 | 43.05 | 9.079 | 56.429 | 59.2 | 55.5 | 9.082 | 66.696 | 59 | 68.1 | 9.079 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.081 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.075 | 95.1212 | 59.4 | 100.5 | 9.08 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.077 | 121.242 | 60 | 123 | 9.075 | 111.89 | 60.2 | 115.01 | 9.083 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.078 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.076 | 86.579 | 60.8 | 79.871 | 9.074 | 63.34 | 60 | 64.35 | 9.079 | 74.224 | 60.8 | 75 | 9.089 | 61.881 | 61 | 62.55 | 9.082 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 9.083 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 9.076 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 9.074 | 17.933 | 60 | 18.15 | 3.4688
|  | 9.089 | 7.409 | 60 | 7.5 | 9.09 | 31.51 | 59.6 | 30.6 | 9.087 | 43.78 | 59.4 | 43.05 | 9.087 | 56.431 | 59.2 | 55.5 | 9.091 | 66.698 | 59 | 68.1 | 9.087 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.089 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.0833 | 95.118 | 59.4 | 100.5 | 9.088 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 9.086 | 121.243 | 60 | 123 | 9.084 | 111.888 | 60.2 | 114.98 | 9.091 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.087 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.085 | 86.58 | 60.8 | 79.767 | 9.083 | 63.347 | 60 | 64.35 | 9.087 | 74.229 | 60.8 | 75 | 9.097 | 61.885 | 61 | 62.55 | 9.091 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 9.091 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.085 | 24.778 | 61.8 | 12.6 | 9.083 | 17.932 | 60 | 18.15 | 3.4771
|  | 9.097 | 7.41 | 60 | 7.5 | 9.098 | 31.517 | 59.6 | 30.6 | 9.095 | 43.784 | 59.4 | 43.05 | 9.096 | 56.433 | 59.2 | 55.5 | 9.099 | 66.7 | 59 | 68.1 | 9.096 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.097 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.0916 | 95.1147 | 59.4 | 100.5 | 9.096 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.094 | 121.243 | 60 | 123 | 9.092 | 111.886 | 60.2 | 114.951 | 9.1 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 9.095 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.093 | 86.581 | 60.8 | 79.664 | 9.091 | 63.354 | 60 | 64.35 | 9.095 | 74.234 | 60.8 | 75 | 9.105 | 61.89 | 61 | 62.55 | 9.099 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 9.1 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.093 | 24.771 | 61.8 | 12.6 | 9.091 | 17.93 | 60 | 18.15 | 3.4854
|  | 9.106 | 7.412 | 60 | 7.5 | 9.106 | 31.525 | 59.6 | 30.6 | 9.104 | 43.787 | 59.4 | 43.05 | 9.104 | 56.435 | 59.2 | 55.5 | 9.107 | 66.702 | 59 | 68.1 | 9.104 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.106 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.0999 | 95.1115 | 59.4 | 100.5 | 9.105 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.102 | 121.244 | 60 | 123 | 9.1 | 111.887 | 60.2 | 114.922 | 9.108 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.103 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 9.101 | 86.584 | 60.8 | 79.56 | 9.099 | 63.361 | 60 | 64.35 | 9.104 | 74.238 | 60.8 | 75 | 9.114 | 61.89 | 61 | 62.55 | 9.107 | 49.511 | 61.2 | 50.1 | 9.108 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.101 | 24.764 | 61.8 | 12.6 | 9.099 | 17.929 | 60 | 18.15 | 3.4937
|  | 9.114 | 7.413 | 60 | 7.5 | 9.115 | 31.529 | 59.6 | 30.6 | 9.112 | 43.791 | 59.4 | 43.05 | 9.112 | 56.438 | 59.2 | 55.5 | 9.115 | 66.704 | 59 | 68.1 | 9.112 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.114 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.1082 | 95.1149 | 59.4 | 100.5 | 9.113 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.111 | 121.244 | 60 | 123 | 9.109 | 111.887 | 60.2 | 114.893 | 9.116 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 9.112 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 9.11 | 86.588 | 60.8 | 79.456 | 9.108 | 63.368 | 60 | 64.35 | 9.112 | 74.243 | 60.8 | 75 | 9.122 | 61.89 | 61 | 62.55 | 9.116 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 9.116 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.11 | 24.743 | 61.8 | 12.6 | 9.108 | 17.927 | 60 | 18.15 | 3.502
|  | 9.122 | 7.415 | 60 | 7.5 | 9.123 | 31.533 | 59.6 | 30.6 | 9.12 | 43.794 | 59.4 | 43.05 | 9.121 | 56.439 | 59.2 | 55.5 | 9.124 | 66.706 | 59 | 68.1 | 9.121 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.122 | 74.851 | 59.8 | 75.6 | 9.1165 | 95.1183 | 59.4 | 100.5 | 9.121 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 9.119 | 121.244 | 60 | 123 | 9.117 | 111.89 | 60.2 | 114.864 | 9.125 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.12 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 9.118 | 86.591 | 60.8 | 79.352 | 9.116 | 63.374 | 60 | 64.35 | 9.12 | 74.248 | 60.8 | 75 | 9.13 | 61.891 | 61 | 62.55 | 9.124 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 9.125 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 9.118 | 24.722 | 61.8 | 12.6 | 9.116 | 17.925 | 60 | 18.15 | 3.5103
|  | 9.13 | 7.416 | 60 | 7.5 | 9.131 | 31.533 | 59.6 | 30.6 | 9.129 | 43.797 | 59.4 | 43.05 | 9.129 | 56.441 | 59.2 | 55.5 | 9.132 | 66.709 | 59 | 68.1 | 9.129 | 63.761 | 60 | 64.35 | 9.131 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 9.125 | 95.1218 | 59.4 | 100.5 | 9.13 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 9.127 | 121.244 | 60 | 123 | 9.125 | 111.892 | 60.2 | 114.834 | 9.133 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.128 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 9.126 | 86.594 | 60.8 | 79.249 | 9.125 | 63.38 | 60 | 64.35 | 9.129 | 74.252 | 60.8 | 75 | 9.139 | 61.891 | 61 | 62.55 | 9.132 | 49.522 | 61.2 | 50.1 | 9.133 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 9.126 | 24.66 | 61.8 | 12.6 | 9.124 | 17.924 | 60 | 18.15 | 3.5188
|  | 9.139 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.14 | 31.534 | 59.6 | 30.6 | 9.137 | 43.8 | 59.4 | 43.05 | 9.137 | 56.442 | 59.2 | 55.5 | 9.141 | 66.711 | 59 | 68.1 | 9.137 | 63.761 | 60 | 64.35 | 9.139 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 9.1333 | 95.1252 | 59.4 | 100.5 | 9.138 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.136 | 121.244 | 60 | 123 | 9.134 | 111.894 | 60.2 | 114.805 | 9.141 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.137 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 9.135 | 86.598 | 60.8 | 79.145 | 9.133 | 63.386 | 60 | 64.35 | 9.137 | 74.257 | 60.8 | 75 | 9.147 | 61.893 | 61 | 62.55 | 9.141 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 9.141 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 9.135 | 24.598 | 61.8 | 12.6 | 9.133 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.5271
|  | 9.147 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.148 | 31.533 | 59.6 | 30.6 | 9.146 | 43.799 | 59.4 | 43.05 | 9.146 | 56.443 | 59.2 | 55.5 | 9.149 | 66.711 | 59 | 68.1 | 9.146 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.147 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 9.1416 | 95.1322 | 59.4 | 100.5 | 9.146 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.144 | 121.245 | 60 | 123 | 9.142 | 111.896 | 60.2 | 114.776 | 9.15 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.145 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 9.143 | 86.601 | 60.8 | 79.041 | 9.141 | 63.392 | 60 | 64.35 | 9.145 | 74.262 | 60.8 | 75 | 9.155 | 61.895 | 61 | 62.55 | 9.149 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 9.15 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 9.143 | 24.48 | 61.8 | 12.6 | 9.141 | 17.921 | 60 | 18.15 | 3.5354
|  | 9.156 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.156 | 31.531 | 59.6 | 30.6 | 9.154 | 43.798 | 59.4 | 43.05 | 9.154 | 56.444 | 59.2 | 55.5 | 9.157 | 66.711 | 59 | 68.1 | 9.154 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.156 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1499 | 95.1392 | 59.4 | 100.5 | 9.155 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.152 | 121.245 | 60 | 123 | 9.15 | 111.898 | 60.2 | 114.747 | 9.158 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 9.153 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 9.151 | 86.604 | 60.8 | 78.938 | 9.149 | 63.399 | 60 | 64.35 | 9.154 | 74.267 | 60.8 | 75 | 9.164 | 61.898 | 61 | 62.55 | 9.157 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 9.158 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 9.151 | 24.362 | 61.8 | 12.6 | 9.149 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.5437
|  | 9.164 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.165 | 31.53 | 59.6 | 30.6 | 9.162 | 43.797 | 59.4 | 43.05 | 9.162 | 56.446 | 59.2 | 55.5 | 9.166 | 66.712 | 59 | 68.1 | 9.162 | 63.763 | 60 | 64.35 | 9.164 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1582 | 95.1407 | 59.4 | 100.5 | 9.163 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.161 | 121.245 | 60 | 123 | 9.159 | 111.9 | 60.2 | 114.718 | 9.166 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 9.162 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 9.16 | 86.607 | 60.8 | 78.834 | 9.158 | 63.407 | 60 | 64.35 | 9.162 | 74.271 | 60.8 | 75 | 9.172 | 61.901 | 61 | 62.55 | 9.166 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 9.166 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 9.16 | 24.168 | 61.8 | 12.6 | 9.158 | 17.918 | 60 | 18.15 | 3.552
|  | 9.172 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.173 | 31.528 | 59.6 | 30.6 | 9.17 | 43.796 | 59.4 | 43.05 | 9.171 | 56.447 | 59.2 | 55.5 | 9.174 | 66.712 | 59 | 68.1 | 9.171 | 63.763 | 60 | 64.35 | 9.172 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1665 | 95.1423 | 59.4 | 100.5 | 9.171 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.169 | 121.245 | 60 | 123 | 9.167 | 111.902 | 60.2 | 114.689 | 9.175 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 9.17 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 9.168 | 86.61 | 60.8 | 78.73 | 9.166 | 63.413 | 60 | 64.35 | 9.17 | 74.274 | 60.8 | 75 | 9.18 | 61.904 | 61 | 62.55 | 9.174 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 9.175 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 9.168 | 23.974 | 61.8 | 12.6 | 9.166 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.5603
|  | 9.181 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.181 | 31.527 | 59.6 | 30.6 | 9.179 | 43.799 | 59.4 | 43.05 | 9.179 | 56.448 | 59.2 | 55.5 | 9.182 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.179 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.181 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1748 | 95.1427 | 59.4 | 100.5 | 9.18 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.177 | 121.245 | 60 | 123 | 9.175 | 111.904 | 60.2 | 114.66 | 9.183 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 9.178 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 9.176 | 86.613 | 60.8 | 78.626 | 9.174 | 63.42 | 60 | 64.35 | 9.179 | 74.276 | 60.8 | 75 | 9.189 | 61.906 | 61 | 62.55 | 9.182 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.183 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 9.176 | 23.692 | 61.8 | 12.6 | 9.174 | 17.916 | 60 | 18.15 | 3.5686
|  | 9.189 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.19 | 31.525 | 59.6 | 30.6 | 9.187 | 43.801 | 59.4 | 43.05 | 9.187 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.191 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.187 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.189 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1831 | 95.1432 | 59.4 | 100.5 | 9.188 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.186 | 121.245 | 60 | 123 | 9.184 | 111.906 | 60.2 | 114.63 | 9.191 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 9.187 | 99 | 60.4 | 99.9 | 9.185 | 86.606 | 60.8 | 78.523 | 9.183 | 63.422 | 60 | 64.35 | 9.187 | 74.278 | 60.8 | 75 | 9.197 | 61.91 | 61 | 62.55 | 9.191 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.191 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 9.185 | 23.41 | 61.8 | 12.6 | 9.183 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.5769
|  | 9.197 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.198 | 31.526 | 59.6 | 30.6 | 9.195 | 43.808 | 59.4 | 43.05 | 9.196 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.199 | 66.714 | 59 | 68.1 | 9.196 | 63.765 | 60 | 64.35 | 9.197 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.1917 | 95.137 | 59.4 | 100.5 | 9.196 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.194 | 121.245 | 60 | 123 | 9.192 | 111.908 | 60.2 | 114.601 | 9.2 | 98.884 | 60.4 | 99.9 | 9.195 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 9.193 | 86.6 | 60.8 | 78.419 | 9.191 | 63.424 | 60 | 64.35 | 9.195 | 74.281 | 60.8 | 75 | 9.205 | 61.913 | 61 | 62.55 | 9.199 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.2 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 9.193 | 23.039 | 61.8 | 12.6 | 9.191 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.5854
|  | 9.206 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.206 | 31.527 | 59.6 | 30.6 | 9.204 | 43.816 | 59.4 | 43.05 | 9.204 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.207 | 66.715 | 59 | 68.1 | 9.204 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.206 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2 | 95.1308 | 59.4 | 100.5 | 9.205 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 9.202 | 121.245 | 60 | 123 | 9.2 | 111.91 | 60.2 | 114.572 | 9.208 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 9.203 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 9.201 | 86.595 | 60.8 | 78.315 | 9.199 | 63.426 | 60 | 64.35 | 9.204 | 74.283 | 60.8 | 75 | 9.214 | 61.915 | 61 | 62.55 | 9.207 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.208 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 9.201 | 22.667 | 61.8 | 12.6 | 9.199 | 17.912 | 60 | 18.15 | 3.5938
|  | 9.214 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.215 | 31.529 | 59.6 | 30.6 | 9.212 | 43.823 | 59.4 | 43.05 | 9.212 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.216 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.212 | 63.767 | 60 | 64.35 | 9.214 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2083 | 95.1181 | 59.4 | 100.5 | 9.213 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 9.211 | 121.245 | 60 | 123 | 9.209 | 111.912 | 60.2 | 114.543 | 9.216 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 9.212 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 9.21 | 86.59 | 60.8 | 78.211 | 9.208 | 63.428 | 60 | 64.35 | 9.212 | 74.285 | 60.8 | 75 | 9.222 | 61.917 | 61 | 62.55 | 9.216 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.216 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 9.21 | 22.221 | 61.8 | 12.6 | 9.208 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.6021
|  | 9.222 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.223 | 31.531 | 59.6 | 30.6 | 9.22 | 43.831 | 59.4 | 43.05 | 9.221 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.224 | 66.712 | 59 | 68.1 | 9.22 | 63.77 | 60 | 64.35 | 9.222 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2166 | 95.1055 | 59.4 | 100.5 | 9.221 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 9.219 | 121.245 | 60 | 123 | 9.217 | 111.914 | 60.2 | 114.514 | 9.225 | 98.874 | 60.4 | 99.9 | 9.22 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 9.218 | 86.583 | 60.8 | 78.108 | 9.216 | 63.429 | 60 | 64.35 | 9.22 | 74.288 | 60.8 | 75 | 9.23 | 61.919 | 61 | 62.55 | 9.224 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 9.225 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 9.218 | 21.775 | 61.8 | 12.6 | 9.216 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.6104
|  | 9.231 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.231 | 31.537 | 59.6 | 30.6 | 9.229 | 43.839 | 59.4 | 43.05 | 9.229 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.232 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.229 | 63.773 | 60 | 64.35 | 9.231 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2249 | 95.0909 | 59.4 | 100.5 | 9.23 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.227 | 121.245 | 60 | 123 | 9.225 | 111.916 | 60.2 | 114.484 | 9.233 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.228 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 9.226 | 86.575 | 60.8 | 78.004 | 9.224 | 63.431 | 60 | 64.35 | 9.229 | 74.29 | 60.8 | 75 | 9.239 | 61.921 | 61 | 62.55 | 9.232 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 9.233 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 9.226 | 21.275 | 61.8 | 12.6 | 9.224 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.6187
|  | 9.239 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.24 | 31.543 | 59.6 | 30.6 | 9.237 | 43.846 | 59.4 | 43.05 | 9.237 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.24 | 66.714 | 59 | 68.1 | 9.237 | 63.776 | 60 | 64.35 | 9.239 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2332 | 95.0763 | 59.4 | 100.5 | 9.238 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.235 | 121.245 | 60 | 123 | 9.234 | 111.918 | 60.2 | 114.455 | 9.241 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 9.237 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 9.235 | 86.531 | 60.8 | 77.9 | 9.233 | 63.434 | 60 | 64.35 | 9.237 | 74.289 | 60.8 | 75 | 9.247 | 61.922 | 61 | 62.55 | 9.241 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 9.241 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 9.235 | 20.775 | 61.8 | 12.6 | 9.233 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.627
|  | 9.247 | 7.417 | 60 | 7.5 | 9.248 | 31.549 | 59.6 | 30.6 | 9.245 | 43.854 | 59.4 | 43.05 | 9.246 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.249 | 66.715 | 59 | 68.1 | 9.246 | 63.779 | 60 | 64.35 | 9.247 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2415 | 95.0671 | 59.4 | 100.5 | 9.246 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.244 | 121.245 | 60 | 123 | 9.242 | 111.92 | 60.2 | 114.426 | 9.25 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 9.245 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 9.243 | 86.486 | 60.8 | 77.797 | 9.241 | 63.436 | 60 | 64.35 | 9.245 | 74.289 | 60.8 | 75 | 9.255 | 61.923 | 61 | 62.55 | 9.249 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 9.25 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 9.243 | 20.232 | 61.8 | 12.6 | 9.241 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.6353
|  | 9.256 | 7.416 | 60 | 7.5 | 9.256 | 31.555 | 59.6 | 30.6 | 9.254 | 43.861 | 59.4 | 43.05 | 9.254 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.257 | 66.716 | 59 | 68.1 | 9.254 | 63.782 | 60 | 64.35 | 9.256 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.25 | 95.058 | 59.4 | 100.5 | 9.255 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.252 | 121.245 | 60 | 123 | 9.25 | 111.92 | 60.2 | 114.397 | 9.258 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 9.253 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 9.251 | 86.379 | 60.8 | 77.693 | 9.249 | 63.439 | 60 | 64.35 | 9.254 | 74.286 | 60.8 | 75 | 9.264 | 61.924 | 61 | 62.55 | 9.257 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 9.258 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 9.251 | 19.688 | 61.8 | 12.6 | 9.249 | 17.916 | 60 | 18.15 | 3.6438
|  | 9.264 | 7.416 | 60 | 7.5 | 9.265 | 31.561 | 59.6 | 30.6 | 9.262 | 43.869 | 59.4 | 43.05 | 9.262 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.266 | 66.717 | 59 | 68.1 | 9.262 | 63.784 | 60 | 64.35 | 9.264 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2583 | 95.0499 | 59.4 | 100.5 | 9.263 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.26 | 121.244 | 60 | 123 | 9.259 | 111.92 | 60.2 | 114.368 | 9.266 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 9.262 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 9.26 | 86.273 | 60.8 | 77.589 | 9.258 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.262 | 74.282 | 60.8 | 75 | 9.272 | 61.926 | 61 | 62.55 | 9.266 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.266 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.26 | 19.132 | 61.8 | 12.6 | 9.258 | 17.916 | 60 | 18.15 | 3.6521
|  | 9.272 | 7.416 | 60 | 7.5 | 9.273 | 31.567 | 59.6 | 30.6 | 9.271 | 43.877 | 59.4 | 43.05 | 9.271 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.274 | 66.719 | 59 | 68.1 | 9.271 | 63.786 | 60 | 64.35 | 9.272 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2666 | 95.0418 | 59.4 | 100.5 | 9.271 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 9.269 | 121.243 | 60 | 123 | 9.267 | 111.918 | 60.2 | 114.339 | 9.275 | 98.858 | 60.4 | 99.9 | 9.27 | 99.007 | 60.4 | 99.9 | 9.268 | 86.094 | 60.8 | 77.485 | 9.266 | 63.444 | 60 | 64.35 | 9.27 | 74.279 | 60.8 | 75 | 9.28 | 61.927 | 61 | 62.55 | 9.274 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.275 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.268 | 18.575 | 61.8 | 12.6 | 9.266 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.6604
|  | 9.281 | 7.416 | 60 | 7.5 | 9.281 | 31.573 | 59.6 | 30.6 | 9.279 | 43.885 | 59.4 | 43.05 | 9.279 | 56.448 | 59.2 | 55.5 | 9.282 | 66.719 | 59 | 68.1 | 9.279 | 63.787 | 60 | 64.35 | 9.281 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2749 | 95.0351 | 59.4 | 100.5 | 9.28 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.277 | 121.243 | 60 | 123 | 9.275 | 111.916 | 60.2 | 114.31 | 9.283 | 98.856 | 60.4 | 99.9 | 9.278 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 9.276 | 85.916 | 60.8 | 77.382 | 9.274 | 63.447 | 60 | 64.35 | 9.279 | 74.276 | 60.8 | 75 | 9.289 | 61.928 | 61 | 62.55 | 9.282 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.283 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.276 | 18.027 | 61.8 | 12.6 | 9.274 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.6687
|  | 9.289 | 7.415 | 60 | 7.5 | 9.29 | 31.578 | 59.6 | 30.6 | 9.287 | 43.893 | 59.4 | 43.05 | 9.287 | 56.448 | 59.2 | 55.5 | 9.291 | 66.72 | 59 | 68.1 | 9.287 | 63.788 | 60 | 64.35 | 9.289 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2832 | 95.0284 | 59.4 | 100.5 | 9.288 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.286 | 121.243 | 60 | 123 | 9.284 | 111.914 | 60.2 | 114.28 | 9.291 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 9.287 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 9.285 | 85.659 | 60.8 | 77.278 | 9.283 | 63.45 | 60 | 64.35 | 9.287 | 74.273 | 60.8 | 75 | 9.297 | 61.929 | 61 | 62.55 | 9.291 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 9.291 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.285 | 17.479 | 61.8 | 12.6 | 9.283 | 17.918 | 60 | 18.15 | 3.677
|  | 9.297 | 7.415 | 60 | 7.5 | 9.298 | 31.584 | 59.6 | 30.6 | 9.295 | 43.905 | 59.4 | 43.05 | 9.296 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.299 | 66.723 | 59 | 68.1 | 9.295 | 63.789 | 60 | 64.35 | 9.297 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2915 | 95.0287 | 59.4 | 100.5 | 9.296 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 9.294 | 121.243 | 60 | 123 | 9.292 | 111.912 | 60.2 | 114.251 | 9.3 | 98.854 | 60.4 | 99.9 | 9.295 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 9.293 | 85.402 | 60.8 | 77.174 | 9.291 | 63.454 | 60 | 64.35 | 9.295 | 74.27 | 60.8 | 75 | 9.305 | 61.929 | 61 | 62.55 | 9.299 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 9.3 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.293 | 16.972 | 61.8 | 12.6 | 9.291 | 17.918 | 60 | 18.15 | 3.6853
|  | 9.306 | 7.415 | 60 | 7.5 | 9.306 | 31.59 | 59.6 | 30.6 | 9.304 | 43.918 | 59.4 | 43.05 | 9.304 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.307 | 66.726 | 59 | 68.1 | 9.304 | 63.79 | 60 | 64.35 | 9.306 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.2998 | 95.029 | 59.4 | 100.5 | 9.305 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 9.302 | 121.242 | 60 | 123 | 9.3 | 111.91 | 60.2 | 114.222 | 9.308 | 98.855 | 60.4 | 99.9 | 9.303 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 9.301 | 85.049 | 60.8 | 77.071 | 9.299 | 63.457 | 60 | 64.35 | 9.304 | 74.267 | 60.8 | 75 | 9.314 | 61.93 | 61 | 62.55 | 9.307 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 9.308 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.301 | 16.465 | 61.8 | 12.6 | 9.299 | 17.919 | 60 | 18.15 | 3.6936
|  | 9.314 | 7.414 | 60 | 7.5 | 9.315 | 31.595 | 59.6 | 30.6 | 9.312 | 43.93 | 59.4 | 43.05 | 9.312 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.315 | 66.727 | 59 | 68.1 | 9.312 | 63.791 | 60 | 64.35 | 9.314 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 9.3081 | 95.0307 | 59.4 | 100.5 | 9.313 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.311 | 121.242 | 60 | 123 | 9.309 | 111.908 | 60.2 | 114.193 | 9.316 | 98.857 | 60.4 | 99.9 | 9.312 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 9.31 | 84.697 | 60.8 | 76.967 | 9.308 | 63.46 | 60 | 64.35 | 9.312 | 74.264 | 60.8 | 75 | 9.322 | 61.931 | 61 | 62.55 | 9.316 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 9.316 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.31 | 16.007 | 61.8 | 12.6 | 9.308 | 17.919 | 60 | 18.15 | 3.7019
|  | 9.322 | 7.414 | 60 | 7.5 | 9.323 | 31.601 | 59.6 | 30.6 | 9.32 | 43.943 | 59.4 | 43.05 | 9.321 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.324 | 66.728 | 59 | 68.1 | 9.321 | 63.791 | 60 | 64.35 | 9.322 | 74.847 | 59.8 | 75.6 | 9.3167 | 95.0323 | 59.4 | 100.5 | 9.321 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.319 | 121.242 | 60 | 123 | 9.317 | 111.906 | 60.2 | 114.164 | 9.325 | 98.859 | 60.4 | 99.9 | 9.32 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 9.318 | 84.242 | 60.8 | 76.863 | 9.316 | 63.457 | 60 | 64.35 | 9.32 | 74.261 | 60.8 | 75 | 9.33 | 61.932 | 61 | 62.55 | 9.324 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 9.325 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.318 | 15.549 | 61.8 | 12.6 | 9.316 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.7104
|  | 9.331 | 7.413 | 60 | 7.5 | 9.331 | 31.606 | 59.6 | 30.6 | 9.329 | 43.955 | 59.4 | 43.05 | 9.329 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.332 | 66.729 | 59 | 68.1 | 9.329 | 63.791 | 60 | 64.35 | 9.331 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 9.325 | 95.033 | 59.4 | 100.5 | 9.329 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.327 | 121.242 | 60 | 123 | 9.325 | 111.904 | 60.2 | 114.134 | 9.333 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 9.328 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 9.326 | 83.788 | 60.8 | 76.759 | 9.324 | 63.453 | 60 | 64.35 | 9.329 | 74.258 | 60.8 | 75 | 9.339 | 61.933 | 61 | 62.55 | 9.332 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 9.333 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.326 | 15.166 | 61.8 | 12.6 | 9.324 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.7188
|  | 9.339 | 7.413 | 60 | 7.5 | 9.34 | 31.612 | 59.6 | 30.6 | 9.337 | 43.968 | 59.4 | 43.05 | 9.337 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.341 | 66.73 | 59 | 68.1 | 9.337 | 63.79 | 60 | 64.35 | 9.339 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 9.3333 | 95.0337 | 59.4 | 100.5 | 9.338 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.336 | 121.242 | 60 | 123 | 9.334 | 111.902 | 60.2 | 114.105 | 9.341 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 9.337 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 9.335 | 83.256 | 60.8 | 76.656 | 9.333 | 63.451 | 60 | 64.35 | 9.337 | 74.254 | 60.8 | 75 | 9.347 | 61.934 | 61 | 62.55 | 9.341 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 9.341 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.335 | 14.783 | 61.8 | 12.6 | 9.333 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.7271
|  | 9.347 | 7.412 | 60 | 7.5 | 9.348 | 31.618 | 59.6 | 30.6 | 9.345 | 43.977 | 59.4 | 43.05 | 9.345 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.349 | 66.731 | 59 | 68.1 | 9.345 | 63.79 | 60 | 64.35 | 9.347 | 74.844 | 59.8 | 75.6 | 9.3416 | 95.0345 | 59.4 | 100.5 | 9.346 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.344 | 121.241 | 60 | 123 | 9.342 | 111.9 | 60.2 | 114.076 | 9.35 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 9.345 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 9.343 | 82.723 | 60.8 | 76.552 | 9.341 | 63.449 | 60 | 64.35 | 9.345 | 74.251 | 60.8 | 75 | 9.355 | 61.934 | 61 | 62.55 | 9.349 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 9.35 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.343 | 14.484 | 61.8 | 12.6 | 9.341 | 17.921 | 60 | 18.15 | 3.7354
|  | 9.356 | 7.411 | 60 | 7.5 | 9.356 | 31.623 | 59.6 | 30.6 | 9.354 | 43.987 | 59.4 | 43.05 | 9.354 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.357 | 66.732 | 59 | 68.1 | 9.354 | 63.79 | 60 | 64.35 | 9.356 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 9.3499 | 95.0352 | 59.4 | 100.5 | 9.354 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.352 | 121.241 | 60 | 123 | 9.35 | 111.899 | 60.2 | 114.047 | 9.358 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 9.353 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 9.351 | 82.142 | 60.8 | 76.448 | 9.349 | 63.447 | 60 | 64.35 | 9.354 | 74.247 | 60.8 | 75 | 9.364 | 61.931 | 61 | 62.55 | 9.357 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 9.358 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.351 | 14.184 | 61.8 | 12.6 | 9.349 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.7437
|  | 9.364 | 7.41 | 60 | 7.5 | 9.365 | 31.628 | 59.6 | 30.6 | 9.362 | 43.991 | 59.4 | 43.05 | 9.362 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.365 | 66.733 | 59 | 68.1 | 9.362 | 63.789 | 60 | 64.35 | 9.364 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 9.3582 | 95.0359 | 59.4 | 100.5 | 9.363 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 9.36 | 121.241 | 60 | 123 | 9.359 | 111.898 | 60.2 | 114.018 | 9.366 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 9.362 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.359 | 81.561 | 60.8 | 76.344 | 9.357 | 63.445 | 60 | 64.35 | 9.362 | 74.244 | 60.8 | 75 | 9.372 | 61.928 | 61 | 62.55 | 9.366 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 9.366 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.36 | 13.973 | 61.8 | 12.6 | 9.358 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.752
|  | 9.372 | 7.41 | 60 | 7.5 | 9.373 | 31.634 | 59.6 | 30.6 | 9.37 | 43.995 | 59.4 | 43.05 | 9.371 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.374 | 66.734 | 59 | 68.1 | 9.371 | 63.789 | 60 | 64.35 | 9.372 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 9.3665 | 95.0367 | 59.4 | 100.5 | 9.371 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 9.369 | 121.24 | 60 | 123 | 9.367 | 111.896 | 60.2 | 113.989 | 9.375 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.37 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 9.368 | 80.945 | 60.8 | 76.241 | 9.366 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.37 | 74.241 | 60.8 | 75 | 9.38 | 61.924 | 61 | 62.55 | 9.374 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 9.375 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.368 | 13.763 | 61.8 | 12.6 | 9.366 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.7603
|  | 9.381 | 7.409 | 60 | 7.5 | 9.381 | 31.639 | 59.6 | 30.6 | 9.379 | 44 | 59.4 | 43.05 | 9.379 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.382 | 66.734 | 59 | 68.1 | 9.379 | 63.788 | 60 | 64.35 | 9.381 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 9.3748 | 95.0369 | 59.4 | 100.5 | 9.38 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.377 | 121.24 | 60 | 123 | 9.375 | 111.894 | 60.2 | 113.959 | 9.383 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.378 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 9.376 | 80.329 | 60.8 | 76.137 | 9.374 | 63.439 | 60 | 64.35 | 9.379 | 74.237 | 60.8 | 75 | 9.389 | 61.919 | 61 | 62.55 | 9.382 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 9.383 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.376 | 13.627 | 61.8 | 12.6 | 9.374 | 17.92 | 60 | 18.15 | 3.7686
|  | 9.389 | 7.408 | 60 | 7.5 | 9.39 | 31.643 | 59.6 | 30.6 | 9.387 | 44.004 | 59.4 | 43.05 | 9.387 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.391 | 66.735 | 59 | 68.1 | 9.387 | 63.785 | 60 | 64.35 | 9.389 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 9.3833 | 95.0371 | 59.4 | 100.5 | 9.388 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.385 | 121.24 | 60 | 123 | 9.384 | 111.892 | 60.2 | 113.93 | 9.391 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.387 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 9.384 | 79.69 | 60.8 | 76.033 | 9.383 | 63.44 | 60 | 64.35 | 9.387 | 74.234 | 60.8 | 75 | 9.397 | 61.915 | 61 | 62.55 | 9.391 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 9.391 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.385 | 13.491 | 61.8 | 12.6 | 9.383 | 17.919 | 60 | 18.15 | 3.7771
|  | 9.397 | 7.408 | 60 | 7.5 | 9.398 | 31.645 | 59.6 | 30.6 | 9.396 | 44.009 | 59.4 | 43.05 | 9.396 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.399 | 66.733 | 59 | 68.1 | 9.396 | 63.782 | 60 | 64.35 | 9.397 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 9.3916 | 95.0362 | 59.4 | 100.5 | 9.396 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.394 | 121.24 | 60 | 123 | 9.392 | 111.89 | 60.2 | 113.901 | 9.4 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 9.395 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 9.393 | 79.052 | 60.8 | 75.93 | 9.391 | 63.441 | 60 | 64.35 | 9.395 | 74.231 | 60.8 | 75 | 9.406 | 61.91 | 61 | 62.55 | 9.399 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 9.4 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.393 | 13.408 | 61.8 | 12.6 | 9.391 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.7854
|  | 9.406 | 7.407 | 60 | 7.5 | 9.406 | 31.646 | 59.6 | 30.6 | 9.404 | 44.013 | 59.4 | 43.05 | 9.404 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.407 | 66.731 | 59 | 68.1 | 9.404 | 63.779 | 60 | 64.35 | 9.406 | 74.825 | 59.8 | 75.6 | 9.3999 | 95.0353 | 59.4 | 100.5 | 9.404 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 9.402 | 121.24 | 60 | 123 | 9.4 | 111.888 | 60.2 | 113.872 | 9.408 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 9.403 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 9.401 | 78.448 | 60.8 | 75.826 | 9.399 | 63.441 | 60 | 64.35 | 9.404 | 74.23 | 60.8 | 75 | 9.414 | 61.909 | 61 | 62.55 | 9.407 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 9.408 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.401 | 13.325 | 61.8 | 12.6 | 9.399 | 17.916 | 60 | 18.15 | 3.7937
|  | 9.414 | 7.407 | 60 | 7.5 | 9.415 | 31.646 | 59.6 | 30.6 | 9.412 | 44.018 | 59.4 | 43.05 | 9.412 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.416 | 66.729 | 59 | 68.1 | 9.412 | 63.775 | 60 | 64.35 | 9.414 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 9.4082 | 95.0353 | 59.4 | 100.5 | 9.413 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.411 | 121.241 | 60 | 123 | 9.409 | 111.887 | 60.2 | 113.843 | 9.416 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 9.412 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 9.409 | 77.844 | 60.8 | 75.722 | 9.407 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.412 | 74.229 | 60.8 | 75 | 9.422 | 61.907 | 61 | 62.55 | 9.416 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 9.416 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.41 | 13.286 | 61.8 | 12.6 | 9.408 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.802
|  | 9.422 | 7.406 | 60 | 7.5 | 9.423 | 31.647 | 59.6 | 30.6 | 9.42 | 44.022 | 59.4 | 43.05 | 9.42 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.424 | 66.727 | 59 | 68.1 | 9.42 | 63.772 | 60 | 64.35 | 9.422 | 74.819 | 59.8 | 75.6 | 9.4165 | 95.0353 | 59.4 | 100.5 | 9.421 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 9.419 | 121.243 | 60 | 123 | 9.417 | 111.888 | 60.2 | 113.814 | 9.425 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 9.42 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 9.418 | 77.297 | 60.8 | 75.618 | 9.416 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.42 | 74.23 | 60.8 | 75 | 9.431 | 61.906 | 61 | 62.55 | 9.424 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 9.425 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.418 | 13.246 | 61.8 | 12.6 | 9.416 | 17.913 | 60 | 18.15 | 3.8103
|  | 9.431 | 7.405 | 60 | 7.5 | 9.431 | 31.648 | 59.6 | 30.6 | 9.429 | 44.027 | 59.4 | 43.05 | 9.429 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.432 | 66.725 | 59 | 68.1 | 9.429 | 63.769 | 60 | 64.35 | 9.431 | 74.815 | 59.8 | 75.6 | 9.4248 | 95.0353 | 59.4 | 100.5 | 9.429 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 9.427 | 121.245 | 60 | 123 | 9.425 | 111.889 | 60.2 | 113.784 | 9.433 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.428 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 9.426 | 76.75 | 60.8 | 75.515 | 9.424 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.429 | 74.231 | 60.8 | 75 | 9.439 | 61.905 | 61 | 62.55 | 9.432 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 9.433 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.426 | 13.226 | 61.8 | 12.6 | 9.424 | 17.914 | 60 | 18.15 | 3.8186
|  | 9.439 | 7.405 | 60 | 7.5 | 9.44 | 31.649 | 59.6 | 30.6 | 9.437 | 44.031 | 59.4 | 43.05 | 9.437 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.44 | 66.723 | 59 | 68.1 | 9.437 | 63.768 | 60 | 64.35 | 9.439 | 74.812 | 59.8 | 75.6 | 9.4331 | 95.0353 | 59.4 | 100.5 | 9.438 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.436 | 121.248 | 60 | 123 | 9.434 | 111.89 | 60.2 | 113.755 | 9.441 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.437 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 9.434 | 76.272 | 60.8 | 75.411 | 9.432 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.437 | 74.232 | 60.8 | 75 | 9.447 | 61.899 | 61 | 62.55 | 9.441 | 49.517 | 61.2 | 50.1 | 9.441 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.435 | 13.206 | 61.8 | 12.6 | 9.432 | 17.915 | 60 | 18.15 | 3.8269
|  | 9.447 | 7.404 | 60 | 7.5 | 9.448 | 31.654 | 59.6 | 30.6 | 9.445 | 44.036 | 59.4 | 43.05 | 9.446 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.449 | 66.722 | 59 | 68.1 | 9.446 | 63.768 | 60 | 64.35 | 9.448 | 74.808 | 59.8 | 75.6 | 9.4417 | 95.04 | 59.4 | 100.5 | 9.446 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.444 | 121.251 | 60 | 123 | 9.442 | 111.89 | 60.2 | 113.726 | 9.45 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 9.445 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 9.443 | 75.795 | 60.8 | 75.307 | 9.441 | 63.442 | 60 | 64.35 | 9.445 | 74.233 | 60.8 | 75 | 9.456 | 61.893 | 61 | 62.55 | 9.449 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 9.45 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.443 | 13.193 | 61.8 | 12.6 | 9.441 | 17.917 | 60 | 18.15 | 3.8354
|  | 9.456 | 7.404 | 60 | 7.5 | 9.456 | 31.658 | 59.6 | 30.6 | 9.454 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.454 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 9.457 | 66.72 | 59 | 68.1 | 9.454 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.456 | 74.805 | 59.8 | 75.6 | 9.45 | 95.0448 | 59.4 | 100.5 | 9.454 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.452 | 121.254 | 60 | 123 | 9.45 | 111.891 | 60.2 | 113.697 | 9.458 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 9.453 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 9.451 | 75.4 | 60.8 | 75.204 | 9.449 | 63.443 | 60 | 64.35 | 9.454 | 74.234 | 60.8 | 75 | 9.464 | 61.888 | 61 | 62.55 | 9.457 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 9.458 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.451 | 13.179 | 61.8 | 12.6 | 9.449 | 17.918 | 60 | 18.15 | 3.8438
|  | 9.464 | 7.403 | 60 | 7.5 | 9.465 | 31.664 | 59.6 | 30.6 | 9.462 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.462 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.466 | 66.716 | 59 | 68.1 | 9.462 | 63.765 | 60 | 64.35 | 9.464 | 74.801 | 59.8 | 75.6 | 9.4583 | 95.0495 | 59.4 | 100.5 | 9.463 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.46 | 121.257 | 60 | 123 | 9.459 | 111.892 | 60.2 | 113.668 | 9.466 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 9.462 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 9.459 | 75.005 | 60.8 | 75.1 | 9.458 | 63.444 | 60 | 64.35 | 9.462 | 74.236 | 60.8 | 75 | 9.472 | 61.883 | 61 | 62.55 | 9.466 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 9.466 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.46 | 13.162 | 61.8 | 12.6 | 9.458 | 17.919 | 60 | 18.15 | 3.8521
|  | 9.472 | 7.403 | 60 | 7.5 | 9.473 | 31.669 | 59.6 | 30.6 | 9.47 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.47 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.474 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.47 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.472 | 74.798 | 59.8 | 75.6 | 9.4666 | 95.0542 | 59.4 | 100.5 | 9.471 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.469 | 121.26 | 60 | 123 | 9.467 | 111.892 | 60.2 | 113.639 | 9.475 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 9.47 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 9.468 | 74.705 | 60.8 | 75 | 9.466 | 63.446 | 60 | 64.35 | 9.47 | 74.239 | 60.8 | 75 | 9.481 | 61.877 | 61 | 62.55 | 9.474 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 9.475 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.468 | 13.144 | 61.8 | 12.6 | 9.466 | 17.921 | 60 | 18.15 | 3.8604
|  | 9.481 | 7.403 | 60 | 7.5 | 9.481 | 31.674 | 59.6 | 30.6 | 9.479 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.479 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.482 | 66.711 | 59 | 68.1 | 9.479 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.481 | 74.795 | 59.8 | 75.6 | 9.4749 | 95.0589 | 59.4 | 100.5 | 9.479 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.477 | 121.263 | 60 | 123 | 9.475 | 111.892 | 60.2 | 113.609 | 9.483 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 9.478 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 9.476 | 74.405 | 60.8 | 75 | 9.474 | 63.447 | 60 | 64.35 | 9.479 | 74.242 | 60.8 | 75 | 9.489 | 61.872 | 61 | 62.55 | 9.482 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.483 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.476 | 13.124 | 61.8 | 12.6 | 9.474 | 17.922 | 60 | 18.15 | 3.8687
|  | 9.489 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.49 | 31.679 | 59.6 | 30.6 | 9.487 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.487 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 9.49 | 66.71 | 59 | 68.1 | 9.487 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.489 | 74.793 | 59.8 | 75.6 | 9.4832 | 95.0637 | 59.4 | 100.5 | 9.488 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.485 | 121.266 | 60 | 123 | 9.484 | 111.892 | 60.2 | 113.58 | 9.491 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 9.487 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 9.484 | 74.205 | 60.8 | 75 | 9.482 | 63.45 | 60 | 64.35 | 9.487 | 74.245 | 60.8 | 75 | 9.497 | 61.865 | 61 | 62.55 | 9.491 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.491 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.485 | 13.104 | 61.8 | 12.6 | 9.483 | 17.923 | 60 | 18.15 | 3.877
|  | 9.497 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.498 | 31.685 | 59.6 | 30.6 | 9.495 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.496 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.499 | 66.711 | 59 | 68.1 | 9.495 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.497 | 74.79 | 59.8 | 75.6 | 9.4915 | 95.0685 | 59.4 | 100.5 | 9.496 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.494 | 121.27 | 60 | 123 | 9.492 | 111.892 | 60.2 | 113.551 | 9.5 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 9.495 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 9.493 | 74.006 | 60.8 | 75 | 9.491 | 63.454 | 60 | 64.35 | 9.495 | 74.248 | 60.8 | 75 | 9.506 | 61.857 | 61 | 62.55 | 9.499 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.5 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.493 | 13.084 | 61.8 | 12.6 | 9.491 | 17.924 | 60 | 18.15 | 3.8853
|  | 9.506 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.506 | 31.69 | 59.6 | 30.6 | 9.504 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.504 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.507 | 66.713 | 59 | 68.1 | 9.504 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.506 | 74.787 | 59.8 | 75.6 | 9.4998 | 95.0734 | 59.4 | 100.5 | 9.504 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.502 | 121.274 | 60 | 123 | 9.5 | 111.892 | 60.2 | 113.522 | 9.508 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 9.503 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 9.501 | 73.886 | 60.8 | 75 | 9.499 | 63.458 | 60 | 64.35 | 9.504 | 74.251 | 60.8 | 75 | 9.514 | 61.851 | 61 | 62.55 | 9.508 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.508 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.501 | 13.064 | 61.8 | 12.6 | 9.499 | 17.925 | 60 | 18.15 | 3.8936
|  | 9.514 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.515 | 31.696 | 59.6 | 30.6 | 9.512 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.512 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.515 | 66.714 | 59 | 68.1 | 9.512 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.514 | 74.787 | 59.8 | 75.6 | 9.5083 | 95.0783 | 59.4 | 100.5 | 9.513 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 9.51 | 121.279 | 60 | 123 | 9.509 | 111.893 | 60.2 | 113.493 | 9.516 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 9.512 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 9.509 | 73.766 | 60.8 | 75 | 9.507 | 63.462 | 60 | 64.35 | 9.512 | 74.254 | 60.8 | 75 | 9.522 | 61.845 | 61 | 62.55 | 9.516 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.516 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.51 | 13.049 | 61.8 | 12.6 | 9.507 | 17.926 | 60 | 18.15 | 3.9021
|  | 9.522 | 7.402 | 60 | 7.5 | 9.523 | 31.701 | 59.6 | 30.6 | 9.521 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.521 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 9.524 | 66.716 | 59 | 68.1 | 9.521 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.522 | 74.787 | 59.8 | 75.6 | 9.5166 | 95.0832 | 59.4 | 100.5 | 9.521 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.519 | 121.283 | 60 | 123 | 9.517 | 111.894 | 60.2 | 113.464 | 9.525 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 9.52 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 9.518 | 73.706 | 60.8 | 75 | 9.516 | 63.466 | 60 | 64.35 | 9.52 | 74.253 | 60.8 | 75 | 9.531 | 61.838 | 61 | 62.55 | 9.524 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.525 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.518 | 13.035 | 61.8 | 12.6 | 9.516 | 17.927 | 60 | 18.15 | 3.9104
|  | 9.531 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.531 | 31.704 | 59.6 | 30.6 | 9.529 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.529 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.532 | 66.717 | 59 | 68.1 | 9.529 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.531 | 74.786 | 59.8 | 75.6 | 9.5249 | 95.0837 | 59.4 | 100.5 | 9.529 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 9.527 | 121.288 | 60 | 123 | 9.525 | 111.895 | 60.2 | 113.434 | 9.533 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 9.528 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 9.526 | 73.645 | 60.8 | 75 | 9.524 | 63.471 | 60 | 64.35 | 9.529 | 74.253 | 60.8 | 75 | 9.539 | 61.832 | 61 | 62.55 | 9.533 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.533 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.526 | 13.02 | 61.8 | 12.6 | 9.524 | 17.929 | 60 | 18.15 | 3.9187
|  | 9.539 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.54 | 31.707 | 59.6 | 30.6 | 9.537 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.537 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.541 | 66.718 | 59 | 68.1 | 9.537 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.539 | 74.785 | 59.8 | 75.6 | 9.5332 | 95.0843 | 59.4 | 100.5 | 9.538 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 9.536 | 121.293 | 60 | 123 | 9.534 | 111.896 | 60.2 | 113.405 | 9.541 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 9.537 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 9.534 | 73.618 | 60.8 | 75 | 9.532 | 63.476 | 60 | 64.35 | 9.537 | 74.253 | 60.8 | 75 | 9.547 | 61.827 | 61 | 62.55 | 9.541 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.541 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.535 | 13.005 | 61.8 | 12.6 | 9.532 | 17.93 | 60 | 18.15 | 3.927
|  | 9.547 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.548 | 31.71 | 59.6 | 30.6 | 9.545 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.545 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.549 | 66.719 | 59 | 68.1 | 9.545 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.547 | 74.787 | 59.8 | 75.6 | 9.5415 | 95.0848 | 59.4 | 100.5 | 9.546 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 9.544 | 121.298 | 60 | 123 | 9.542 | 111.897 | 60.2 | 113.376 | 9.55 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 9.545 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 9.543 | 73.59 | 60.8 | 75 | 9.541 | 63.481 | 60 | 64.35 | 9.545 | 74.252 | 60.8 | 75 | 9.556 | 61.822 | 61 | 62.55 | 9.549 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.55 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.543 | 12.988 | 61.8 | 12.6 | 9.541 | 17.931 | 60 | 18.15 | 3.9353
|  | 9.556 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.556 | 31.712 | 59.6 | 30.6 | 9.554 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.554 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 9.557 | 66.721 | 59 | 68.1 | 9.554 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.556 | 74.788 | 59.8 | 75.6 | 9.5498 | 95.0854 | 59.4 | 100.5 | 9.554 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 9.552 | 121.303 | 60 | 123 | 9.55 | 111.9 | 60.2 | 113.347 | 9.558 | 98.878 | 60.4 | 99.9 | 9.553 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 9.551 | 73.588 | 60.8 | 75 | 9.549 | 63.482 | 60 | 64.35 | 9.554 | 74.251 | 60.8 | 75 | 9.564 | 61.82 | 61 | 62.55 | 9.558 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.558 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.551 | 12.971 | 61.8 | 12.6 | 9.549 | 17.932 | 60 | 18.15 | 3.9436
|  | 9.564 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.565 | 31.715 | 59.6 | 30.6 | 9.562 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.562 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.565 | 66.723 | 59 | 68.1 | 9.562 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.564 | 74.789 | 59.8 | 75.6 | 9.5581 | 95.0799 | 59.4 | 100.5 | 9.563 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 9.56 | 121.307 | 60 | 123 | 9.559 | 111.903 | 60.2 | 113.318 | 9.566 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 9.562 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 9.559 | 73.586 | 60.8 | 75 | 9.557 | 63.484 | 60 | 64.35 | 9.562 | 74.25 | 60.8 | 75 | 9.572 | 61.819 | 61 | 62.55 | 9.566 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.566 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.56 | 12.951 | 61.8 | 12.6 | 9.557 | 17.933 | 60 | 18.15 | 3.9519
|  | 9.572 | 7.401 | 60 | 7.5 | 9.573 | 31.718 | 59.6 | 30.6 | 9.57 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.571 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.574 | 66.725 | 59 | 68.1 | 9.57 | 63.763 | 60 | 64.35 | 9.573 | 74.791 | 59.8 | 75.6 | 9.5664 | 95.0744 | 59.4 | 100.5 | 9.571 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 9.569 | 121.312 | 60 | 123 | 9.567 | 111.906 | 60.2 | 113.289 | 9.575 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 9.57 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 9.568 | 73.585 | 60.8 | 75 | 9.566 | 63.486 | 60 | 64.35 | 9.57 | 74.249 | 60.8 | 75 | 9.581 | 61.815 | 61 | 62.55 | 9.574 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 9.575 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.568 | 12.931 | 61.8 | 12.6 | 9.566 | 17.933 | 60 | 18.15 | 3.9602
|  | 9.581 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.582 | 31.721 | 59.6 | 30.6 | 9.579 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.579 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.582 | 66.73 | 59 | 68.1 | 9.579 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.581 | 74.792 | 59.8 | 75.6 | 9.575 | 95.0688 | 59.4 | 100.5 | 9.579 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 9.577 | 121.315 | 60 | 123 | 9.575 | 111.908 | 60.2 | 113.259 | 9.583 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 9.578 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 9.576 | 73.584 | 60.8 | 75 | 9.574 | 63.488 | 60 | 64.35 | 9.579 | 74.247 | 60.8 | 75 | 9.589 | 61.81 | 61 | 62.55 | 9.583 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 9.583 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.576 | 12.912 | 61.8 | 12.6 | 9.574 | 17.934 | 60 | 18.15 | 3.9688
|  | 9.589 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.59 | 31.724 | 59.6 | 30.6 | 9.587 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.587 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.591 | 66.734 | 59 | 68.1 | 9.587 | 63.765 | 60 | 64.35 | 9.589 | 74.793 | 59.8 | 75.6 | 9.5833 | 95.0632 | 59.4 | 100.5 | 9.588 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 9.585 | 121.318 | 60 | 123 | 9.584 | 111.911 | 60.2 | 113.23 | 9.591 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 9.587 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 9.584 | 73.586 | 60.8 | 75 | 9.582 | 63.492 | 60 | 64.35 | 9.587 | 74.243 | 60.8 | 75 | 9.597 | 61.806 | 61 | 62.55 | 9.591 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 9.591 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.585 | 12.892 | 61.8 | 12.6 | 9.582 | 17.935 | 60 | 18.15 | 3.9771
|  | 9.597 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.598 | 31.726 | 59.6 | 30.6 | 9.595 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.595 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.599 | 66.739 | 59 | 68.1 | 9.595 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.597 | 74.795 | 59.8 | 75.6 | 9.5916 | 95.0617 | 59.4 | 100.5 | 9.596 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 9.594 | 121.322 | 60 | 123 | 9.592 | 111.914 | 60.2 | 113.201 | 9.6 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 9.595 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 9.593 | 73.589 | 60.8 | 75 | 9.591 | 63.496 | 60 | 64.35 | 9.595 | 74.239 | 60.8 | 75 | 9.606 | 61.802 | 61 | 62.55 | 9.599 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 9.6 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.593 | 12.872 | 61.8 | 12.6 | 9.591 | 17.933 | 60 | 18.15 | 3.9854
|  | 9.606 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.606 | 31.729 | 59.6 | 30.6 | 9.604 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.604 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.607 | 66.744 | 59 | 68.1 | 9.604 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.606 | 74.796 | 59.8 | 75.6 | 9.5999 | 95.0603 | 59.4 | 100.5 | 9.604 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 9.602 | 121.325 | 60 | 123 | 9.6 | 111.917 | 60.2 | 113.172 | 9.608 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 9.603 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 9.601 | 73.591 | 60.8 | 75 | 9.599 | 63.5 | 60 | 64.35 | 9.604 | 74.237 | 60.8 | 75 | 9.614 | 61.806 | 61 | 62.55 | 9.608 | 49.508 | 61.2 | 50.1 | 9.608 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.601 | 12.852 | 61.8 | 12.6 | 9.599 | 17.931 | 60 | 18.15 | 3.9937
|  | 9.614 | 7.4 | 60 | 7.5 | 9.615 | 31.728 | 59.6 | 30.6 | 9.612 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.612 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.615 | 66.748 | 59 | 68.1 | 9.612 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.614 | 74.798 | 59.8 | 75.6 | 9.6082 | 95.0584 | 59.4 | 100.5 | 9.613 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 9.61 | 121.327 | 60 | 123 | 9.609 | 111.921 | 60.2 | 113.143 | 9.616 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 9.612 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 9.609 | 73.594 | 60.8 | 75 | 9.607 | 63.504 | 60 | 64.35 | 9.612 | 74.235 | 60.8 | 75 | 9.622 | 61.81 | 61 | 62.55 | 9.616 | 49.509 | 61.2 | 50.1 | 9.616 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.61 | 12.832 | 61.8 | 12.6 | 9.607 | 17.93 | 60 | 18.15 | 4.002
|  | 9.622 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.623 | 31.726 | 59.6 | 30.6 | 9.62 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.62 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.624 | 66.752 | 59 | 68.1 | 9.62 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.623 | 74.8 | 59.8 | 75.6 | 9.6165 | 95.0565 | 59.4 | 100.5 | 9.621 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 9.619 | 121.33 | 60 | 123 | 9.617 | 111.925 | 60.2 | 113.114 | 9.625 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.62 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 9.618 | 73.594 | 60.8 | 75 | 9.616 | 63.507 | 60 | 64.35 | 9.62 | 74.233 | 60.8 | 75 | 9.631 | 61.813 | 61 | 62.55 | 9.624 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 9.625 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.618 | 12.812 | 61.8 | 12.6 | 9.616 | 17.929 | 60 | 18.15 | 4.0103
|  | 9.631 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.632 | 31.723 | 59.6 | 30.6 | 9.629 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.629 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.632 | 66.756 | 59 | 68.1 | 9.629 | 63.767 | 60 | 64.35 | 9.631 | 74.802 | 59.8 | 75.6 | 9.6248 | 95.0546 | 59.4 | 100.5 | 9.629 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 9.627 | 121.333 | 60 | 123 | 9.625 | 111.929 | 60.2 | 113.084 | 9.633 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 9.628 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 9.626 | 73.593 | 60.8 | 75 | 9.624 | 63.511 | 60 | 64.35 | 9.629 | 74.231 | 60.8 | 75 | 9.639 | 61.817 | 61 | 62.55 | 9.633 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 9.633 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.626 | 12.796 | 61.8 | 12.6 | 9.624 | 17.929 | 60 | 18.15 | 4.0186
|  | 9.639 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.64 | 31.72 | 59.6 | 30.6 | 9.637 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.637 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.64 | 66.76 | 59 | 68.1 | 9.637 | 63.767 | 60 | 64.35 | 9.639 | 74.804 | 59.8 | 75.6 | 9.6333 | 95.0527 | 59.4 | 100.5 | 9.638 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 9.635 | 121.336 | 60 | 123 | 9.634 | 111.934 | 60.2 | 113.055 | 9.641 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.637 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 9.634 | 73.598 | 60.8 | 75 | 9.632 | 63.514 | 60 | 64.35 | 9.637 | 74.227 | 60.8 | 75 | 9.647 | 61.82 | 61 | 62.55 | 9.641 | 49.511 | 61.2 | 50.1 | 9.641 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.634 | 12.78 | 61.8 | 12.6 | 9.632 | 17.928 | 60 | 18.15 | 4.0271
|  | 9.647 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.648 | 31.717 | 59.6 | 30.6 | 9.645 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.646 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.649 | 66.765 | 59 | 68.1 | 9.645 | 63.768 | 60 | 64.35 | 9.647 | 74.806 | 59.8 | 75.6 | 9.6416 | 95.0569 | 59.4 | 100.5 | 9.646 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 9.644 | 121.338 | 60 | 123 | 9.642 | 111.939 | 60.2 | 113.026 | 9.65 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.645 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 9.643 | 73.602 | 60.8 | 75 | 9.641 | 63.517 | 60 | 64.35 | 9.645 | 74.223 | 60.8 | 75 | 9.656 | 61.824 | 61 | 62.55 | 9.649 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 9.65 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.643 | 12.774 | 61.8 | 12.6 | 9.641 | 17.927 | 60 | 18.15 | 4.0354
|  | 9.656 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.656 | 31.714 | 59.6 | 30.6 | 9.654 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.654 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.657 | 66.769 | 59 | 68.1 | 9.654 | 63.768 | 60 | 64.35 | 9.656 | 74.809 | 59.8 | 75.6 | 9.6499 | 95.0611 | 59.4 | 100.5 | 9.654 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 9.652 | 121.341 | 60 | 123 | 9.65 | 111.943 | 60.2 | 112.997 | 9.658 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.653 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 9.651 | 73.607 | 60.8 | 75 | 9.649 | 63.52 | 60 | 64.35 | 9.654 | 74.22 | 60.8 | 75 | 9.664 | 61.828 | 61 | 62.55 | 9.658 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 9.658 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.651 | 12.767 | 61.8 | 12.6 | 9.649 | 17.926 | 60 | 18.15 | 4.0437
|  | 9.664 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.665 | 31.711 | 59.6 | 30.6 | 9.662 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.662 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.666 | 66.77 | 59 | 68.1 | 9.662 | 63.768 | 60 | 64.35 | 9.664 | 74.811 | 59.8 | 75.6 | 9.6582 | 95.0642 | 59.4 | 100.5 | 9.663 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 9.66 | 121.343 | 60 | 123 | 9.659 | 111.947 | 60.2 | 112.968 | 9.666 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.662 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 9.659 | 73.612 | 60.8 | 75 | 9.657 | 63.523 | 60 | 64.35 | 9.662 | 74.216 | 60.8 | 75 | 9.672 | 61.832 | 61 | 62.55 | 9.666 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 9.666 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.659 | 12.761 | 61.8 | 12.6 | 9.657 | 17.926 | 60 | 18.15 | 4.052
|  | 9.672 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.673 | 31.708 | 59.6 | 30.6 | 9.67 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.67 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.674 | 66.771 | 59 | 68.1 | 9.67 | 63.767 | 60 | 64.35 | 9.672 | 74.814 | 59.8 | 75.6 | 9.6665 | 95.0673 | 59.4 | 100.5 | 9.671 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 9.669 | 121.344 | 60 | 123 | 9.667 | 111.953 | 60.2 | 112.939 | 9.675 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.67 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 9.668 | 73.616 | 60.8 | 75 | 9.666 | 63.525 | 60 | 64.35 | 9.67 | 74.213 | 60.8 | 75 | 9.681 | 61.834 | 61 | 62.55 | 9.674 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 9.675 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.668 | 12.755 | 61.8 | 12.6 | 9.666 | 17.925 | 60 | 18.15 | 4.0603
|  | 9.681 | 7.399 | 60 | 7.5 | 9.681 | 31.703 | 59.6 | 30.6 | 9.679 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.679 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.682 | 66.774 | 59 | 68.1 | 9.679 | 63.767 | 60 | 64.35 | 9.681 | 74.815 | 59.8 | 75.6 | 9.6748 | 95.0663 | 59.4 | 100.5 | 9.679 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 9.677 | 121.347 | 60 | 123 | 9.675 | 111.958 | 60.2 | 112.909 | 9.683 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.678 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 9.676 | 73.62 | 60.8 | 75 | 9.674 | 63.527 | 60 | 64.35 | 9.679 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.689 | 61.836 | 61 | 62.55 | 9.683 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 9.683 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.676 | 12.74 | 61.8 | 12.6 | 9.674 | 17.924 | 60.2 | 18.09 | 4.0686
|  | 9.689 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.69 | 31.698 | 59.6 | 30.6 | 9.687 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.687 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.69 | 66.776 | 59 | 68.1 | 9.687 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.689 | 74.817 | 59.8 | 75.6 | 9.6831 | 95.0653 | 59.4 | 100.5 | 9.688 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 9.685 | 121.349 | 60 | 123 | 9.684 | 111.96 | 60.2 | 112.88 | 9.691 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.687 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 9.684 | 73.624 | 60.8 | 75 | 9.682 | 63.528 | 60 | 64.35 | 9.687 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.697 | 61.841 | 61 | 62.55 | 9.691 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 9.691 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.684 | 12.725 | 61.8 | 12.6 | 9.682 | 17.923 | 60.2 | 18.001 | 4.0769
|  | 9.697 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.698 | 31.692 | 59.6 | 30.6 | 9.695 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.696 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.699 | 66.775 | 59 | 68.1 | 9.695 | 63.765 | 60 | 64.35 | 9.698 | 74.818 | 59.8 | 75.6 | 9.6914 | 95.0643 | 59.4 | 100.5 | 9.696 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 9.694 | 121.351 | 60 | 123 | 9.692 | 111.961 | 60.2 | 112.851 | 9.7 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 9.695 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 9.693 | 73.628 | 60.8 | 75 | 9.691 | 63.53 | 60 | 64.35 | 9.695 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.706 | 61.846 | 61 | 62.55 | 9.699 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 9.7 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.693 | 12.709 | 61.8 | 12.6 | 9.691 | 17.923 | 60.2 | 17.913 | 4.0852
|  | 9.706 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.707 | 31.687 | 59.6 | 30.6 | 9.704 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.704 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.707 | 66.773 | 59 | 68.1 | 9.704 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.706 | 74.82 | 59.8 | 75.6 | 9.7 | 95.0632 | 59.4 | 100.5 | 9.704 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 9.702 | 121.352 | 60 | 123 | 9.7 | 111.963 | 60.2 | 112.822 | 9.708 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.703 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 9.701 | 73.633 | 60.8 | 75 | 9.699 | 63.532 | 60 | 64.35 | 9.704 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.714 | 61.851 | 61 | 62.55 | 9.708 | 49.517 | 61.2 | 50.1 | 9.708 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.701 | 12.694 | 61.8 | 12.6 | 9.699 | 17.924 | 60.2 | 17.824 | 4.0938
|  | 9.714 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.715 | 31.68 | 59.6 | 30.6 | 9.712 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.712 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.716 | 66.771 | 59 | 68.1 | 9.712 | 63.763 | 60 | 64.35 | 9.714 | 74.822 | 59.8 | 75.6 | 9.7083 | 95.0622 | 59.4 | 100.5 | 9.713 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 9.71 | 121.354 | 60 | 123 | 9.709 | 111.965 | 60.2 | 112.793 | 9.716 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 9.712 | 99.009 | 60.4 | 99.9 | 9.709 | 73.637 | 60.8 | 75 | 9.707 | 63.534 | 60 | 64.35 | 9.712 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.722 | 61.857 | 61 | 62.55 | 9.716 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 9.716 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.709 | 12.68 | 61.8 | 12.6 | 9.707 | 17.924 | 60.2 | 17.735 | 4.1021
|  | 9.722 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.723 | 31.673 | 59.6 | 30.6 | 9.72 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.72 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.724 | 66.77 | 59 | 68.1 | 9.72 | 63.763 | 60 | 64.35 | 9.722 | 74.824 | 59.8 | 75.6 | 9.7166 | 95.0612 | 59.4 | 100.5 | 9.721 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 9.719 | 121.355 | 60 | 123 | 9.717 | 111.966 | 60.2 | 112.764 | 9.725 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 9.72 | 99.012 | 60.4 | 99.9 | 9.718 | 73.642 | 60.8 | 75 | 9.716 | 63.54 | 60 | 64.35 | 9.72 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.731 | 61.859 | 61 | 62.55 | 9.724 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 9.725 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.718 | 12.667 | 61.8 | 12.6 | 9.716 | 17.925 | 60.2 | 17.647 | 4.1104
|  | 9.731 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.731 | 31.666 | 59.6 | 30.6 | 9.729 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.729 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.732 | 66.768 | 59 | 68.1 | 9.729 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.731 | 74.827 | 59.8 | 75.6 | 9.7249 | 95.0602 | 59.4 | 100.5 | 9.729 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 9.727 | 121.357 | 60 | 123 | 9.725 | 111.968 | 60.2 | 112.734 | 9.733 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.728 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 9.726 | 73.647 | 60.8 | 75 | 9.724 | 63.546 | 60 | 64.35 | 9.729 | 74.209 | 60.8 | 75 | 9.739 | 61.861 | 61 | 62.55 | 9.733 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 9.733 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.726 | 12.658 | 61.8 | 12.6 | 9.724 | 17.925 | 60.2 | 17.558 | 4.1187
|  | 9.739 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.74 | 31.659 | 59.6 | 30.6 | 9.737 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.737 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.74 | 66.767 | 59 | 68.1 | 9.737 | 63.76 | 60 | 64.35 | 9.739 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 9.7332 | 95.0591 | 59.4 | 100.5 | 9.738 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 9.735 | 121.359 | 60 | 123 | 9.734 | 111.969 | 60.2 | 112.705 | 9.741 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.737 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 9.734 | 73.651 | 60.8 | 75 | 9.732 | 63.554 | 60 | 64.35 | 9.737 | 74.21 | 60.8 | 75 | 9.747 | 61.863 | 61 | 62.55 | 9.741 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 9.741 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.734 | 12.648 | 61.8 | 12.6 | 9.732 | 17.926 | 60.2 | 17.469 | 4.127
|  | 9.747 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.748 | 31.652 | 59.6 | 30.6 | 9.745 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.745 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.749 | 66.762 | 59 | 68.1 | 9.745 | 63.759 | 60 | 64.35 | 9.748 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 9.7415 | 95.0558 | 59.4 | 100.5 | 9.746 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 9.744 | 121.361 | 60 | 123 | 9.742 | 111.97 | 60.2 | 112.676 | 9.75 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.745 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.743 | 73.656 | 60.8 | 75 | 9.74 | 63.561 | 60 | 64.35 | 9.745 | 74.212 | 60.8 | 75 | 9.756 | 61.865 | 61 | 62.55 | 9.749 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 9.75 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.743 | 12.639 | 61.8 | 12.6 | 9.741 | 17.927 | 60.2 | 17.38 | 4.1353
|  | 9.756 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.757 | 31.645 | 59.6 | 30.6 | 9.754 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.754 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.757 | 66.756 | 59 | 68.1 | 9.754 | 63.759 | 60 | 64.35 | 9.756 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 9.7498 | 95.0524 | 59.4 | 100.5 | 9.754 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 9.752 | 121.363 | 60 | 123 | 9.75 | 111.971 | 60.2 | 112.647 | 9.758 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 9.753 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 9.751 | 73.66 | 60.8 | 75 | 9.749 | 63.567 | 60 | 64.35 | 9.754 | 74.215 | 60.8 | 75 | 9.764 | 61.866 | 61 | 62.55 | 9.758 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 9.758 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.751 | 12.63 | 61.8 | 12.6 | 9.749 | 17.927 | 60.2 | 17.292 | 4.1436
|  | 9.764 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.765 | 31.638 | 59.6 | 30.6 | 9.762 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.762 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.765 | 66.751 | 59 | 68.1 | 9.762 | 63.758 | 60 | 64.35 | 9.764 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 9.7581 | 95.049 | 59.4 | 100.5 | 9.763 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 9.76 | 121.365 | 60 | 123 | 9.759 | 111.973 | 60.2 | 112.618 | 9.766 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.762 | 99.028 | 60.4 | 99.9 | 9.759 | 73.664 | 60.8 | 75 | 9.757 | 63.573 | 60 | 64.35 | 9.762 | 74.219 | 60.8 | 75 | 9.773 | 61.867 | 61 | 62.55 | 9.766 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 9.766 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.759 | 12.621 | 61.8 | 12.6 | 9.757 | 17.928 | 60.2 | 17.203 | 4.1519
|  | 9.772 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.773 | 31.631 | 59.6 | 30.6 | 9.77 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.771 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.774 | 66.746 | 59 | 68.1 | 9.77 | 63.758 | 60 | 64.35 | 9.772 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 9.7666 | 95.0456 | 59.4 | 100.5 | 9.771 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 9.769 | 121.367 | 60 | 123 | 9.767 | 111.973 | 60.2 | 112.589 | 9.775 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.77 | 99.029 | 60.4 | 99.9 | 9.768 | 73.669 | 60.8 | 75 | 9.765 | 63.58 | 60 | 64.35 | 9.77 | 74.22 | 60.8 | 75 | 9.781 | 61.864 | 61 | 62.55 | 9.774 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 9.775 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.768 | 12.612 | 61.8 | 12.6 | 9.766 | 17.929 | 60.2 | 17.114 | 4.1604
|  | 9.781 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.781 | 31.624 | 59.6 | 30.6 | 9.779 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.779 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.782 | 66.742 | 59 | 68.1 | 9.779 | 63.757 | 60 | 64.35 | 9.781 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 9.7749 | 95.0422 | 59.4 | 100.5 | 9.779 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 9.777 | 121.368 | 60 | 123 | 9.775 | 111.973 | 60.2 | 112.559 | 9.783 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.778 | 99.029 | 60.4 | 99.9 | 9.776 | 73.673 | 60.8 | 75 | 9.774 | 63.587 | 60 | 64.35 | 9.779 | 74.221 | 60.8 | 75 | 9.789 | 61.861 | 61 | 62.55 | 9.783 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 9.783 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.776 | 12.593 | 61.8 | 12.6 | 9.774 | 17.929 | 60.2 | 17.026 | 4.1687
|  | 9.789 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.79 | 31.617 | 59.6 | 30.6 | 9.787 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.787 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 9.791 | 66.737 | 59 | 68.1 | 9.787 | 63.757 | 60 | 64.35 | 9.789 | 74.849 | 59.8 | 75.6 | 9.7832 | 95.0388 | 59.4 | 100.5 | 9.788 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 9.785 | 121.37 | 60 | 123 | 9.784 | 111.974 | 60.2 | 112.53 | 9.791 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.787 | 99.032 | 60.4 | 99.9 | 9.784 | 73.677 | 60.8 | 75 | 9.782 | 63.593 | 60 | 64.35 | 9.787 | 74.222 | 60.8 | 75 | 9.798 | 61.861 | 61 | 62.55 | 9.791 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 9.791 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.784 | 12.575 | 61.8 | 12.6 | 9.782 | 17.928 | 60.2 | 16.937 | 4.177
|  | 9.797 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.798 | 31.611 | 59.6 | 30.6 | 9.795 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.795 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.799 | 66.733 | 59 | 68.1 | 9.795 | 63.756 | 60 | 64.35 | 9.798 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 9.7915 | 95.0354 | 59.4 | 100.5 | 9.796 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 9.794 | 121.372 | 60 | 123 | 9.792 | 111.974 | 60.2 | 112.501 | 9.8 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 9.795 | 99.034 | 60.4 | 99.9 | 9.793 | 73.68 | 60.8 | 75 | 9.791 | 63.599 | 60 | 64.35 | 9.795 | 74.223 | 60.8 | 75 | 9.806 | 61.86 | 61 | 62.55 | 9.799 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 9.8 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.793 | 12.556 | 61.8 | 12.6 | 9.791 | 17.928 | 60.2 | 16.848 | 4.1853
|  | 9.806 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.807 | 31.605 | 59.6 | 30.6 | 9.804 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.804 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 9.807 | 66.728 | 59 | 68.1 | 9.804 | 63.757 | 60 | 64.35 | 9.806 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 9.7998 | 95.0319 | 59.4 | 100.5 | 9.804 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 9.802 | 121.373 | 60 | 123 | 9.8 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 9.808 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 9.803 | 99.036 | 60.4 | 99.9 | 9.801 | 73.679 | 60.8 | 75 | 9.799 | 63.605 | 60 | 64.35 | 9.804 | 74.224 | 60.8 | 75 | 9.814 | 61.86 | 61 | 62.55 | 9.808 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 9.808 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.801 | 12.538 | 61.8 | 12.6 | 9.799 | 17.928 | 60.2 | 16.76 | 4.1936
|  | 9.814 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.815 | 31.599 | 59.6 | 30.6 | 9.812 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.812 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 9.815 | 66.724 | 59 | 68.1 | 9.812 | 63.758 | 60 | 64.35 | 9.814 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 9.8081 | 95.0275 | 59.4 | 100.5 | 9.813 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 9.81 | 121.375 | 60 | 123 | 9.809 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 9.816 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.812 | 99.038 | 60.4 | 99.9 | 9.809 | 73.678 | 60.8 | 75 | 9.807 | 63.612 | 60 | 64.35 | 9.812 | 74.225 | 60.8 | 75 | 9.823 | 61.861 | 61 | 62.55 | 9.816 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 9.816 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.809 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 9.807 | 17.928 | 60.2 | 16.671 | 4.2019
|  | 9.822 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.823 | 31.594 | 59.6 | 30.6 | 9.82 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.82 | 56.456 | 59.2 | 55.5 | 9.824 | 66.719 | 59 | 68.1 | 9.82 | 63.759 | 60 | 64.35 | 9.823 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 9.8164 | 95.0231 | 59.4 | 100.5 | 9.821 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 9.819 | 121.376 | 60 | 123 | 9.817 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 9.825 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 9.82 | 99.037 | 60.4 | 99.9 | 9.818 | 73.677 | 60.8 | 75 | 9.815 | 63.618 | 60 | 64.35 | 9.82 | 74.227 | 60.8 | 75 | 9.831 | 61.86 | 61 | 62.55 | 9.824 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 9.825 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.818 | 12.501 | 61.8 | 12.6 | 9.816 | 17.927 | 60.2 | 16.582 | 4.2102
|  | 9.831 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.832 | 31.588 | 59.6 | 30.6 | 9.829 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.829 | 56.457 | 59.2 | 55.5 | 9.832 | 66.715 | 59 | 68.1 | 9.829 | 63.759 | 60 | 64.35 | 9.831 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 9.825 | 95.022 | 59.4 | 100.5 | 9.829 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 9.827 | 121.378 | 60 | 123 | 9.825 | 111.973 | 60.2 | 112.5 | 9.833 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 9.828 | 99.036 | 60.4 | 99.9 | 9.826 | 73.676 | 60.8 | 75 | 9.824 | 63.624 | 60 | 64.35 | 9.829 | 74.229 | 60.8 | 75 | 9.839 | 61.86 | 61 | 62.55 | 9.833 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 9.833 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.826 | 12.478 | 61.8 | 12.6 | 9.824 | 17.927 | 60.2 | 16.493 | 4.2188
|  | 9.839 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.84 | 31.582 | 59.6 | 30.6 | 9.837 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.837 | 56.458 | 59.2 | 55.5 | 9.841 | 66.71 | 59 | 68.1 | 9.837 | 63.762 | 60 | 64.35 | 9.839 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 9.8333 | 95.021 | 59.4 | 100.5 | 9.838 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 9.835 | 121.38 | 60 | 123 | 9.834 | 111.97 | 60.2 | 112.5 | 9.841 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 9.837 | 99.034 | 60.4 | 99.9 | 9.834 | 73.675 | 60.8 | 75 | 9.832 | 63.629 | 60 | 64.35 | 9.837 | 74.231 | 60.8 | 75 | 9.848 | 61.861 | 61 | 62.55 | 9.841 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 9.841 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.834 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 9.832 | 17.927 | 60.2 | 16.405 | 4.2271
|  | 9.847 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.848 | 31.578 | 59.6 | 30.6 | 9.845 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.845 | 56.459 | 59.2 | 55.5 | 9.849 | 66.705 | 59 | 68.1 | 9.845 | 63.764 | 60 | 64.35 | 9.847 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 9.8416 | 95.0199 | 59.4 | 100.5 | 9.846 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 9.844 | 121.381 | 60 | 123 | 9.842 | 111.968 | 60.2 | 112.5 | 9.85 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 9.845 | 99.033 | 60.4 | 99.9 | 9.843 | 73.674 | 60.8 | 75 | 9.84 | 63.634 | 60 | 64.35 | 9.845 | 74.233 | 60.8 | 75 | 9.856 | 61.862 | 61 | 62.55 | 9.849 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.85 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.843 | 12.441 | 61.8 | 12.6 | 9.841 | 17.927 | 60.2 | 16.316 | 4.2354
|  | 9.856 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.857 | 31.575 | 59.6 | 30.6 | 9.854 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.854 | 56.461 | 59.2 | 55.5 | 9.857 | 66.699 | 59 | 68.1 | 9.854 | 63.766 | 60 | 64.35 | 9.856 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 9.8499 | 95.0189 | 59.4 | 100.5 | 9.854 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 9.852 | 121.382 | 60 | 123 | 9.85 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.858 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 9.853 | 99.032 | 60.4 | 99.9 | 9.851 | 73.674 | 60.8 | 75 | 9.849 | 63.639 | 60 | 64.35 | 9.854 | 74.236 | 60.8 | 75 | 9.864 | 61.864 | 61 | 62.55 | 9.858 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.858 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.851 | 12.428 | 61.8 | 12.6 | 9.849 | 17.927 | 60.2 | 16.227 | 4.2437
|  | 9.864 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.865 | 31.573 | 59.6 | 30.6 | 9.862 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.862 | 56.463 | 59.2 | 55.5 | 9.865 | 66.698 | 59 | 68.1 | 9.862 | 63.769 | 60 | 64.35 | 9.864 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 9.8582 | 95.0178 | 59.4 | 100.5 | 9.863 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 9.86 | 121.386 | 60 | 123 | 9.859 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.866 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 9.862 | 99.031 | 60.4 | 99.9 | 9.859 | 73.673 | 60.8 | 75 | 9.857 | 63.644 | 60 | 64.35 | 9.862 | 74.239 | 60.8 | 75 | 9.873 | 61.865 | 61 | 62.55 | 9.866 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 9.866 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.859 | 12.414 | 61.8 | 12.6 | 9.857 | 17.926 | 60.2 | 16.139 | 4.252
|  | 9.872 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.873 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.87 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.87 | 56.464 | 59.2 | 55.5 | 9.874 | 66.697 | 59 | 68.1 | 9.87 | 63.771 | 60 | 64.35 | 9.873 | 74.877 | 59.8 | 75.6 | 9.8665 | 95.0168 | 59.4 | 100.5 | 9.871 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 9.869 | 121.389 | 60 | 123 | 9.867 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.875 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 9.87 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 9.868 | 73.676 | 60.8 | 75 | 9.865 | 63.649 | 60 | 64.35 | 9.87 | 74.241 | 60.8 | 75 | 9.881 | 61.866 | 61 | 62.55 | 9.874 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 9.875 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.868 | 12.401 | 61.8 | 12.6 | 9.866 | 17.924 | 60.2 | 16.05 | 4.2603
|  | 9.881 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.882 | 31.57 | 59.6 | 30.6 | 9.879 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.879 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 9.882 | 66.696 | 59 | 68.1 | 9.879 | 63.773 | 60 | 64.35 | 9.881 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 9.8748 | 95.0157 | 59.4 | 100.5 | 9.879 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 9.877 | 121.393 | 60 | 123 | 9.875 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.883 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 9.878 | 99.024 | 60.4 | 99.9 | 9.876 | 73.678 | 60.8 | 75 | 9.874 | 63.654 | 60 | 64.35 | 9.879 | 74.244 | 60.8 | 75 | 9.889 | 61.868 | 61 | 62.55 | 9.883 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.883 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.876 | 12.387 | 61.8 | 12.6 | 9.874 | 17.923 | 60.2 | 15.961 | 4.2686
|  | 9.889 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.89 | 31.57 | 59.6 | 30.6 | 9.887 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.887 | 56.468 | 59.2 | 55.5 | 9.89 | 66.694 | 59 | 68.1 | 9.887 | 63.776 | 60 | 64.35 | 9.889 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 9.8831 | 95.0147 | 59.4 | 100.5 | 9.888 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 9.885 | 121.397 | 60 | 123 | 9.884 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.891 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 9.887 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 9.884 | 73.681 | 60.8 | 75 | 9.882 | 63.655 | 60 | 64.35 | 9.887 | 74.247 | 60.8 | 75 | 9.898 | 61.869 | 61 | 62.55 | 9.891 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.891 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.884 | 12.374 | 61.8 | 12.6 | 9.882 | 17.922 | 60.2 | 15.873 | 4.2769
|  | 9.897 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.898 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.895 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.896 | 56.47 | 59.2 | 55.5 | 9.899 | 66.693 | 59 | 68.1 | 9.895 | 63.778 | 60 | 64.35 | 9.897 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 9.8916 | 95.0203 | 59.4 | 100.5 | 9.896 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 9.894 | 121.399 | 60 | 123 | 9.892 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.9 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 9.895 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 9.893 | 73.684 | 60.8 | 75 | 9.89 | 63.656 | 60 | 64.35 | 9.895 | 74.249 | 60.8 | 75 | 9.906 | 61.87 | 61 | 62.55 | 9.899 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.9 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 9.893 | 12.36 | 61.8 | 12.6 | 9.891 | 17.92 | 60.2 | 15.784 | 4.2854
|  | 9.906 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.907 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.904 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 9.904 | 56.472 | 59.2 | 55.5 | 9.907 | 66.692 | 59 | 68.1 | 9.904 | 63.78 | 60 | 64.35 | 9.906 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 9.8999 | 95.0259 | 59.4 | 100.5 | 9.904 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 9.902 | 121.402 | 60 | 123 | 9.9 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 9.908 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 9.903 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.901 | 73.686 | 60.8 | 75 | 9.899 | 63.655 | 60 | 64.35 | 9.904 | 74.251 | 60.8 | 75 | 9.914 | 61.871 | 61 | 62.55 | 9.908 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 9.908 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 9.901 | 12.347 | 61.8 | 12.6 | 9.899 | 17.919 | 60.2 | 15.695 | 4.2937
|  | 9.914 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.915 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.912 | 44.048 | 59.4 | 43.05 | 9.912 | 56.474 | 59.2 | 55.5 | 9.916 | 66.691 | 59 | 68.1 | 9.912 | 63.782 | 60 | 64.35 | 9.914 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 9.9082 | 95.0314 | 59.4 | 100.5 | 9.912 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 9.91 | 121.405 | 60 | 123 | 9.909 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 9.916 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 9.912 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.909 | 73.689 | 60.8 | 75 | 9.907 | 63.654 | 60 | 64.35 | 9.912 | 74.252 | 60.8 | 75 | 9.923 | 61.872 | 61 | 62.55 | 9.916 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.916 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 9.909 | 12.329 | 61.8 | 12.6 | 9.907 | 17.918 | 60.2 | 15.606 | 4.302
|  | 9.922 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.923 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.92 | 44.055 | 59.4 | 43.05 | 9.92 | 56.475 | 59.2 | 55.5 | 9.924 | 66.69 | 59 | 68.1 | 9.92 | 63.784 | 60 | 64.35 | 9.923 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 9.9165 | 95.037 | 59.4 | 100.5 | 9.921 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 9.919 | 121.409 | 60 | 123 | 9.917 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 9.925 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 9.92 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 9.918 | 73.693 | 60.8 | 75 | 9.915 | 63.653 | 60 | 64.35 | 9.92 | 74.254 | 60.8 | 75 | 9.931 | 61.874 | 61 | 62.55 | 9.924 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.925 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 9.918 | 12.311 | 61.8 | 12.6 | 9.916 | 17.917 | 60.2 | 15.518 | 4.3103
|  | 9.931 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.932 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.929 | 44.062 | 59.4 | 43.05 | 9.929 | 56.477 | 59.2 | 55.5 | 9.932 | 66.689 | 59 | 68.1 | 9.929 | 63.785 | 60 | 64.35 | 9.931 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 9.9248 | 95.0417 | 59.4 | 100.5 | 9.929 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 9.927 | 121.411 | 60 | 123 | 9.925 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 9.933 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 9.928 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 9.926 | 73.696 | 60.8 | 75 | 9.924 | 63.652 | 60 | 64.35 | 9.929 | 74.256 | 60.8 | 75 | 9.939 | 61.876 | 61 | 62.55 | 9.933 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 9.933 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 9.926 | 12.293 | 61.8 | 12.6 | 9.924 | 17.916 | 60.2 | 15.429 | 4.3186
|  | 9.939 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.94 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 9.937 | 44.07 | 59.4 | 43.05 | 9.937 | 56.481 | 59.2 | 55.5 | 9.94 | 66.688 | 59 | 68.1 | 9.937 | 63.785 | 60 | 64.35 | 9.939 | 74.884 | 59.8 | 75.6 | 9.9331 | 95.0465 | 59.4 | 100.5 | 9.938 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 9.935 | 121.414 | 60 | 123 | 9.934 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 9.941 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 9.937 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.934 | 73.698 | 60.8 | 75 | 9.932 | 63.65 | 60 | 64.35 | 9.937 | 74.257 | 60.8 | 75 | 9.948 | 61.878 | 61 | 62.55 | 9.941 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 9.941 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 9.934 | 12.275 | 61.8 | 12.6 | 9.932 | 17.914 | 60.2 | 15.34 | 4.3269
|  | 9.947 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.948 | 31.572 | 59.6 | 30.6 | 9.945 | 44.077 | 59.4 | 43.05 | 9.945 | 56.484 | 59.2 | 55.5 | 9.949 | 66.687 | 59 | 68.1 | 9.945 | 63.785 | 60 | 64.35 | 9.948 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 9.9414 | 95.0512 | 59.4 | 100.5 | 9.946 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 9.944 | 121.417 | 60 | 123 | 9.942 | 111.965 | 60.2 | 112.5 | 9.95 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 9.945 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 9.943 | 73.7 | 60.8 | 75 | 9.94 | 63.648 | 60 | 64.35 | 9.945 | 74.259 | 60.8 | 75 | 9.956 | 61.88 | 61 | 62.55 | 9.949 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 9.95 | 37.155 | 61.401 | 37.5 | 9.943 | 12.266 | 61.8 | 12.6 | 9.941 | 17.913 | 60.2 | 15.252 | 4.3352
|  | 9.956 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.957 | 31.572 | 59.6 | 30.6 | 9.954 | 44.085 | 59.4 | 43.05 | 9.954 | 56.488 | 59.2 | 55.5 | 9.957 | 66.687 | 59 | 68.1 | 9.954 | 63.786 | 60 | 64.35 | 9.956 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 9.9497 | 95.056 | 59.4 | 100.5 | 9.954 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 9.952 | 121.42 | 60 | 123 | 9.95 | 111.964 | 60.2 | 112.5 | 9.958 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 9.953 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 9.951 | 73.704 | 60.8 | 75 | 9.949 | 63.646 | 60 | 64.35 | 9.954 | 74.261 | 60.8 | 75 | 9.964 | 61.88 | 61 | 62.55 | 9.958 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 9.958 | 37.153 | 61.402 | 37.5 | 9.951 | 12.257 | 61.8 | 12.6 | 9.949 | 17.912 | 60.2 | 15.163 | 4.3435
|  | 9.964 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.965 | 31.573 | 59.6 | 30.6 | 9.962 | 44.092 | 59.4 | 43.05 | 9.962 | 56.491 | 59.2 | 55.5 | 9.965 | 66.686 | 59 | 68.1 | 9.962 | 63.786 | 60 | 64.35 | 9.964 | 74.876 | 59.8 | 75.6 | 9.9583 | 95.0607 | 59.4 | 100.5 | 9.963 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 9.96 | 121.423 | 60 | 123 | 9.959 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 9.966 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 9.962 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.959 | 73.707 | 60.8 | 75 | 9.957 | 63.645 | 60 | 64.35 | 9.962 | 74.263 | 60.8 | 75 | 9.973 | 61.881 | 61 | 62.55 | 9.966 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 9.966 | 37.151 | 61.404 | 37.5 | 9.959 | 12.248 | 61.8 | 12.6 | 9.957 | 17.911 | 60.2 | 15.074 | 4.3521
|  | 9.972 | 7.398 | 60 | 7.5 | 9.973 | 31.573 | 59.6 | 30.6 | 9.97 | 44.099 | 59.4 | 43.05 | 9.97 | 56.494 | 59.2 | 55.5 | 9.974 | 66.685 | 59 | 68.1 | 9.97 | 63.785 | 60 | 64.35 | 9.973 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 9.9666 | 95.0654 | 59.4 | 100.5 | 9.971 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 9.969 | 121.426 | 60 | 123 | 9.967 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 9.975 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 9.97 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.968 | 73.711 | 60.8 | 75 | 9.965 | 63.644 | 60 | 64.35 | 9.97 | 74.264 | 60.8 | 75 | 9.981 | 61.881 | 61 | 62.55 | 9.974 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 9.975 | 37.149 | 61.406 | 37.5 | 9.968 | 12.24 | 61.8 | 12.6 | 9.966 | 17.909 | 60.2 | 14.986 | 4.3604
|  | 9.981 | 7.397 | 60 | 7.5 | 9.982 | 31.573 | 59.6 | 30.6 | 9.979 | 44.106 | 59.4 | 43.05 | 9.979 | 56.496 | 59.2 | 55.5 | 9.982 | 66.685 | 59 | 68.1 | 9.979 | 63.784 | 60 | 64.35 | 9.981 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 9.9749 | 95.0646 | 59.4 | 100.5 | 9.979 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 9.977 | 121.428 | 60 | 123 | 9.975 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 9.983 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 9.978 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 9.976 | 73.714 | 60.8 | 75 | 9.974 | 63.643 | 60 | 64.35 | 9.979 | 74.265 | 60.8 | 75 | 9.989 | 61.881 | 61 | 62.55 | 9.983 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 9.983 | 37.147 | 61.407 | 37.5 | 9.976 | 12.231 | 61.8 | 12.6 | 9.974 | 17.908 | 60.2 | 14.897 | 4.3687
|  | 9.989 | 7.397 | 60 | 7.5 | 9.99 | 31.574 | 59.6 | 30.6 | 9.987 | 44.114 | 59.4 | 43.05 | 9.987 | 56.499 | 59.2 | 55.5 | 9.99 | 66.684 | 59 | 68.1 | 9.987 | 63.784 | 60 | 64.35 | 9.989 | 74.869 | 59.8 | 75.6 | 9.9832 | 95.0638 | 59.4 | 100.5 | 9.987 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 9.985 | 121.431 | 60 | 123 | 9.984 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 9.991 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 9.987 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 9.984 | 73.717 | 60.8 | 75 | 9.982 | 63.642 | 60 | 64.35 | 9.987 | 74.265 | 60.8 | 75 | 9.998 | 61.881 | 61 | 62.55 | 9.991 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 9.991 | 37.146 | 61.409 | 37.5 | 9.984 | 12.222 | 61.8 | 12.6 | 9.982 | 17.907 | 60.2 | 14.808 | 4.377
|  | 9.997 | 7.397 | 60 | 7.5 | 9.998 | 31.575 | 59.6 | 30.6 | 9.995 | 44.121 | 59.4 | 43.05 | 9.995 | 56.501 | 59.2 | 55.5 | 9.999 | 66.684 | 59 | 68.1 | 9.995 | 63.783 | 60 | 64.35 | 9.998 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 9.9915 | 95.0629 | 59.4 | 100.5 | 9.996 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 9.994 | 121.433 | 60 | 123 | 9.992 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 10 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 9.995 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 9.993 | 73.72 | 60.8 | 75 | 9.99 | 63.642 | 60 | 64.35 | 9.995 | 74.264 | 60.8 | 75 | 10.006 | 61.882 | 61 | 62.55 | 9.999 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 10 | 37.144 | 61.411 | 37.5 | 9.993 | 12.218 | 61.8 | 12.6 | 9.991 | 17.906 | 60.2 | 14.719 | 4.3853
|  | 10.006 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.007 | 31.577 | 59.6 | 30.6 | 10.004 | 44.128 | 59.4 | 43.05 | 10.004 | 56.504 | 59.2 | 55.5 | 10.007 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.004 | 63.782 | 60 | 64.35 | 10.006 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 9.9998 | 95.0621 | 59.4 | 100.5 | 10.004 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 10.002 | 121.435 | 60 | 123 | 10 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 10.008 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.003 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 10.001 | 73.721 | 60.8 | 75 | 9.999 | 63.641 | 60 | 64.35 | 10.004 | 74.264 | 60.8 | 75 | 10.014 | 61.882 | 61 | 62.55 | 10.008 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 10.008 | 37.142 | 61.412 | 37.5 | 10.001 | 12.213 | 61.8 | 12.6 | 9.999 | 17.905 | 60.2 | 14.631 | 4.3936
|  | 10.014 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.015 | 31.578 | 59.6 | 30.6 | 10.012 | 44.135 | 59.4 | 43.05 | 10.012 | 56.507 | 59.2 | 55.5 | 10.015 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.012 | 63.781 | 60 | 64.35 | 10.014 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 10.0081 | 95.0615 | 59.4 | 100.5 | 10.012 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 10.01 | 121.437 | 60 | 123 | 10.009 | 111.961 | 60.2 | 112.5 | 10.016 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.012 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 10.009 | 73.722 | 60.8 | 75 | 10.007 | 63.64 | 60 | 64.35 | 10.012 | 74.264 | 60.8 | 75 | 10.023 | 61.883 | 61 | 62.55 | 10.016 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 10.016 | 37.14 | 61.414 | 37.5 | 10.009 | 12.206 | 61.8 | 12.6 | 10.007 | 17.904 | 60.2 | 14.542 | 4.4019
|  | 10.022 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.023 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.02 | 44.143 | 59.4 | 43.05 | 10.02 | 56.508 | 59.2 | 55.5 | 10.024 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.02 | 63.78 | 60 | 64.35 | 10.022 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 10.0166 | 95.0609 | 59.4 | 100.5 | 10.021 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 10.019 | 121.439 | 60 | 123 | 10.017 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 10.025 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.02 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 10.018 | 73.724 | 60.8 | 75 | 10.015 | 63.642 | 60 | 64.35 | 10.02 | 74.265 | 60.8 | 75 | 10.031 | 61.883 | 61 | 62.55 | 10.024 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 10.025 | 37.138 | 61.416 | 37.5 | 10.018 | 12.2 | 61.8 | 12.6 | 10.016 | 17.902 | 60.2 | 14.453 | 4.4104
|  | 10.031 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.032 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.029 | 44.15 | 59.4 | 43.05 | 10.029 | 56.51 | 59.2 | 55.5 | 10.032 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.029 | 63.779 | 60 | 64.35 | 10.031 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.0249 | 95.0609 | 59.4 | 100.5 | 10.029 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 10.027 | 121.438 | 60 | 123 | 10.025 | 111.959 | 60.2 | 112.5 | 10.033 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.028 | 99.015 | 60.4 | 99.9 | 10.026 | 73.726 | 60.8 | 75 | 10.024 | 63.643 | 60 | 64.35 | 10.029 | 74.266 | 60.8 | 75 | 10.039 | 61.884 | 61 | 62.55 | 10.033 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 10.033 | 37.136 | 61.417 | 37.5 | 10.026 | 12.193 | 61.8 | 12.6 | 10.024 | 17.902 | 60.2 | 14.365 | 4.4187
|  | 10.039 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.04 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.037 | 44.157 | 59.4 | 43.05 | 10.037 | 56.514 | 59.2 | 55.5 | 10.041 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.037 | 63.778 | 60 | 64.35 | 10.039 | 74.857 | 59.8 | 75.6 | 10.0332 | 95.0608 | 59.4 | 100.5 | 10.037 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 10.035 | 121.437 | 60 | 123 | 10.034 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 10.041 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.037 | 99.017 | 60.4 | 99.9 | 10.034 | 73.724 | 60.8 | 75 | 10.032 | 63.644 | 60 | 64.35 | 10.037 | 74.266 | 60.8 | 75 | 10.048 | 61.884 | 61 | 62.55 | 10.041 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 10.041 | 37.133 | 61.419 | 37.5 | 10.034 | 12.186 | 61.8 | 12.6 | 10.032 | 17.902 | 60.2 | 14.276 | 4.427
|  | 10.047 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.048 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.045 | 44.167 | 59.4 | 43.05 | 10.045 | 56.518 | 59.2 | 55.5 | 10.049 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.045 | 63.777 | 60 | 64.35 | 10.048 | 74.854 | 59.8 | 75.6 | 10.0415 | 95.0608 | 59.4 | 100.5 | 10.046 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 10.044 | 121.436 | 60 | 123 | 10.042 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 10.05 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.045 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 10.043 | 73.723 | 60.8 | 75 | 10.04 | 63.645 | 60 | 64.35 | 10.045 | 74.267 | 60.8 | 75 | 10.056 | 61.885 | 61 | 62.55 | 10.049 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 10.05 | 37.13 | 61.421 | 37.5 | 10.043 | 12.18 | 61.8 | 12.6 | 10.041 | 17.904 | 60.2 | 14.187 | 4.4353
|  | 10.056 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.057 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.054 | 44.177 | 59.4 | 43.05 | 10.054 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.057 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.053 | 63.775 | 60 | 64.35 | 10.056 | 74.852 | 59.8 | 75.6 | 10.0498 | 95.0607 | 59.4 | 100.5 | 10.054 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 10.052 | 121.435 | 60 | 123 | 10.05 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.058 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.053 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 10.051 | 73.721 | 60.8 | 75 | 10.049 | 63.646 | 60 | 64.35 | 10.054 | 74.268 | 60.8 | 75 | 10.064 | 61.885 | 61 | 62.55 | 10.058 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 10.058 | 37.127 | 61.422 | 37.5 | 10.051 | 12.173 | 61.8 | 12.6 | 10.049 | 17.905 | 60.2 | 14.099 | 4.4436
|  | 10.064 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.065 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.062 | 44.186 | 59.4 | 43.05 | 10.062 | 56.526 | 59.2 | 55.5 | 10.065 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.062 | 63.773 | 60 | 64.35 | 10.064 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 10.0581 | 95.0607 | 59.4 | 100.5 | 10.062 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.06 | 121.436 | 60 | 123 | 10.059 | 111.951 | 60.2 | 112.5 | 10.066 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.062 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 10.059 | 73.719 | 60.8 | 75 | 10.057 | 63.647 | 60 | 64.35 | 10.062 | 74.268 | 60.8 | 75 | 10.073 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.066 | 49.522 | 61.2 | 50.1 | 10.066 | 37.123 | 61.424 | 37.5 | 10.059 | 12.164 | 61.8 | 12.6 | 10.057 | 17.906 | 60.2 | 14.01 | 4.4519
|  | 10.073 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.073 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.07 | 44.196 | 59.4 | 43.05 | 10.07 | 56.53 | 59.2 | 55.5 | 10.074 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.07 | 63.771 | 60 | 64.35 | 10.073 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 10.0664 | 95.0606 | 59.4 | 100.5 | 10.071 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 10.069 | 121.436 | 60 | 123 | 10.067 | 111.949 | 60.2 | 112.5 | 10.075 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.07 | 99.024 | 60.4 | 99.9 | 10.068 | 73.717 | 60.8 | 75 | 10.065 | 63.649 | 60 | 64.35 | 10.07 | 74.269 | 60.8 | 75 | 10.081 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.074 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 10.075 | 37.122 | 61.426 | 37.5 | 10.068 | 12.156 | 61.8 | 12.6 | 10.066 | 17.908 | 60.2 | 13.921 | 4.4602
|  | 10.081 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.082 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.079 | 44.198 | 59.4 | 43.05 | 10.079 | 56.534 | 59.2 | 55.5 | 10.082 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.079 | 63.769 | 60 | 64.35 | 10.081 | 74.846 | 59.8 | 75.6 | 10.0747 | 95.0606 | 59.4 | 100.5 | 10.079 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 10.077 | 121.436 | 60 | 123 | 10.075 | 111.947 | 60.2 | 112.5 | 10.083 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.078 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 10.076 | 73.714 | 60.8 | 75 | 10.073 | 63.65 | 60 | 64.35 | 10.079 | 74.27 | 60.8 | 75 | 10.089 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.083 | 49.519 | 61.2 | 50.1 | 10.083 | 37.121 | 61.427 | 37.5 | 10.076 | 12.152 | 61.8 | 12.6 | 10.074 | 17.909 | 60.2 | 13.832 | 4.4685
|  | 10.089 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.09 | 31.579 | 59.6 | 30.6 | 10.087 | 44.2 | 59.4 | 43.05 | 10.087 | 56.538 | 59.2 | 55.5 | 10.09 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.087 | 63.767 | 60 | 64.35 | 10.089 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 10.0833 | 95.0605 | 59.4 | 100.5 | 10.087 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 10.085 | 121.437 | 60 | 123 | 10.084 | 111.944 | 60.2 | 112.5 | 10.091 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.087 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 10.084 | 73.712 | 60.8 | 75 | 10.082 | 63.656 | 60 | 64.35 | 10.087 | 74.27 | 60.8 | 75 | 10.098 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.091 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 10.091 | 37.119 | 61.429 | 37.5 | 10.084 | 12.147 | 61.8 | 12.6 | 10.082 | 17.91 | 60.2 | 13.744 | 4.4771
|  | 10.098 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.098 | 31.578 | 59.6 | 30.6 | 10.095 | 44.202 | 59.4 | 43.05 | 10.095 | 56.542 | 59.2 | 55.5 | 10.099 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.095 | 63.765 | 60 | 64.35 | 10.098 | 74.842 | 59.8 | 75.6 | 10.0916 | 95.0611 | 59.4 | 100.5 | 10.096 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 10.094 | 121.438 | 60 | 123 | 10.092 | 111.941 | 60.2 | 112.5 | 10.1 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 10.095 | 99.028 | 60.4 | 99.9 | 10.093 | 73.71 | 60.8 | 75 | 10.09 | 63.662 | 60 | 64.35 | 10.095 | 74.27 | 60.8 | 75 | 10.106 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.099 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 10.1 | 37.118 | 61.431 | 37.5 | 10.093 | 12.143 | 61.8 | 12.6 | 10.09 | 17.914 | 60.2 | 13.655 | 4.4854
|  | 10.106 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.107 | 31.578 | 59.6 | 30.6 | 10.104 | 44.204 | 59.4 | 43.05 | 10.104 | 56.544 | 59.2 | 55.5 | 10.107 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.104 | 63.766 | 60 | 64.35 | 10.106 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 10.0999 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.104 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 10.102 | 121.44 | 60 | 123 | 10.1 | 111.938 | 60.2 | 112.5 | 10.108 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 10.103 | 99.027 | 60.4 | 99.9 | 10.101 | 73.709 | 60.8 | 75 | 10.099 | 63.668 | 60 | 64.35 | 10.104 | 74.271 | 60.8 | 75 | 10.114 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.108 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 10.108 | 37.117 | 61.432 | 37.5 | 10.101 | 12.139 | 61.8 | 12.6 | 10.099 | 17.917 | 60.2 | 13.566 | 4.4937
|  | 10.114 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.115 | 31.577 | 59.6 | 30.6 | 10.112 | 44.206 | 59.4 | 43.05 | 10.112 | 56.546 | 59.2 | 55.5 | 10.115 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.112 | 63.767 | 60 | 64.35 | 10.114 | 74.839 | 59.8 | 75.6 | 10.1082 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.112 | 98.913 | 60.398 | 99.9 | 10.11 | 121.441 | 60 | 123 | 10.109 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 10.116 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 10.112 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 10.109 | 73.708 | 60.8 | 75 | 10.107 | 63.673 | 60 | 64.35 | 10.112 | 74.271 | 60.8 | 75 | 10.123 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.116 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 10.116 | 37.116 | 61.434 | 37.5 | 10.109 | 12.135 | 61.8 | 12.6 | 10.107 | 17.92 | 60.2 | 13.478 | 4.502
|  | 10.123 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.123 | 31.577 | 59.6 | 30.6 | 10.12 | 44.207 | 59.4 | 43.05 | 10.12 | 56.548 | 59.2 | 55.5 | 10.124 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.12 | 63.766 | 60 | 64.35 | 10.123 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 10.1165 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.121 | 98.909 | 60.397 | 99.9 | 10.119 | 121.442 | 60 | 123 | 10.117 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 10.125 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 10.12 | 99.024 | 60.4 | 99.9 | 10.118 | 73.707 | 60.8 | 75 | 10.115 | 63.678 | 60 | 64.35 | 10.12 | 74.27 | 60.8 | 75 | 10.131 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.124 | 49.508 | 61.2 | 50.1 | 10.125 | 37.114 | 61.436 | 37.5 | 10.118 | 12.131 | 61.8 | 12.6 | 10.115 | 17.924 | 60.2 | 13.389 | 4.5103
|  | 10.131 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.132 | 31.577 | 59.6 | 30.6 | 10.129 | 44.209 | 59.4 | 43.05 | 10.129 | 56.55 | 59.2 | 55.5 | 10.132 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.128 | 63.765 | 60 | 64.35 | 10.131 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 10.1248 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.129 | 98.905 | 60.395 | 99.9 | 10.127 | 121.443 | 60 | 123 | 10.125 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 10.133 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 10.128 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 10.126 | 73.706 | 60.8 | 75 | 10.124 | 63.683 | 60 | 64.35 | 10.129 | 74.27 | 60.8 | 75 | 10.139 | 61.886 | 61 | 62.55 | 10.133 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 10.133 | 37.113 | 61.437 | 37.5 | 10.126 | 12.127 | 61.8 | 12.6 | 10.124 | 17.927 | 60.2 | 13.3 | 4.5186
|  | 10.139 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.14 | 31.577 | 59.6 | 30.6 | 10.137 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.137 | 56.553 | 59.2 | 55.5 | 10.14 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.137 | 63.765 | 60 | 64.35 | 10.139 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 10.1331 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.137 | 98.898 | 60.393 | 99.9 | 10.135 | 121.444 | 60 | 123 | 10.134 | 111.927 | 60.2 | 112.5 | 10.141 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 10.137 | 99.019 | 60.4 | 99.9 | 10.134 | 73.705 | 60.8 | 75 | 10.132 | 63.688 | 60 | 64.35 | 10.137 | 74.269 | 60.8 | 75 | 10.148 | 61.888 | 61 | 62.55 | 10.141 | 49.504 | 61.2 | 50.1 | 10.141 | 37.111 | 61.439 | 37.5 | 10.134 | 12.123 | 61.8 | 12.6 | 10.132 | 17.93 | 60.2 | 13.212 | 4.5269
|  | 10.147 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.148 | 31.576 | 59.6 | 30.6 | 10.145 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 10.145 | 56.555 | 59.2 | 55.5 | 10.149 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.145 | 63.764 | 60 | 64.35 | 10.148 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 10.1414 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.146 | 98.892 | 60.392 | 99.9 | 10.144 | 121.446 | 60 | 123 | 10.142 | 111.924 | 60.2 | 112.5 | 10.15 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 10.145 | 99.016 | 60.4 | 99.9 | 10.143 | 73.704 | 60.8 | 75 | 10.14 | 63.693 | 60 | 64.35 | 10.145 | 74.268 | 60.8 | 75 | 10.156 | 61.89 | 61 | 62.55 | 10.149 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 10.15 | 37.11 | 61.441 | 37.5 | 10.143 | 12.118 | 61.8 | 12.6 | 10.141 | 17.933 | 60.2 | 13.123 | 4.5352
|  | 10.156 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.157 | 31.576 | 59.6 | 30.6 | 10.154 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 10.154 | 56.557 | 59.2 | 55.5 | 10.157 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.154 | 63.764 | 60 | 64.35 | 10.156 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 10.1499 | 95.0616 | 59.4 | 100.5 | 10.154 | 98.889 | 60.39 | 99.9 | 10.152 | 121.447 | 60 | 123 | 10.15 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 10.158 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 10.153 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 10.151 | 73.702 | 60.8 | 75 | 10.148 | 63.697 | 60 | 64.35 | 10.154 | 74.267 | 60.8 | 75 | 10.165 | 61.891 | 61 | 62.55 | 10.158 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 10.158 | 37.108 | 61.442 | 37.5 | 10.151 | 12.114 | 61.8 | 12.6 | 10.149 | 17.936 | 60.2 | 13.034 | 4.5437
|  | 10.164 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.165 | 31.575 | 59.6 | 30.6 | 10.162 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 10.162 | 56.56 | 59.2 | 55.5 | 10.166 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.162 | 63.764 | 60 | 64.35 | 10.164 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 10.1582 | 95.0557 | 59.4 | 100.5 | 10.162 | 98.885 | 60.388 | 99.9 | 10.16 | 121.446 | 60 | 123 | 10.159 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 10.166 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 10.162 | 99.011 | 60.4 | 99.9 | 10.159 | 73.7 | 60.8 | 75 | 10.157 | 63.7 | 60 | 64.35 | 10.162 | 74.267 | 60.8 | 75 | 10.173 | 61.892 | 61 | 62.55 | 10.166 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 10.167 | 37.107 | 61.444 | 37.5 | 10.159 | 12.11 | 61.8 | 12.6 | 10.157 | 17.939 | 60.2 | 12.945 | 4.552
|  | 10.172 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.173 | 31.574 | 59.6 | 30.6 | 10.17 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 10.17 | 56.562 | 59.2 | 55.5 | 10.174 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.17 | 63.763 | 60 | 64.35 | 10.173 | 74.835 | 59.8 | 75.6 | 10.1665 | 95.0498 | 59.4 | 100.5 | 10.171 | 98.884 | 60.387 | 99.9 | 10.169 | 121.444 | 60 | 123 | 10.167 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 10.175 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 10.17 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 10.168 | 73.7 | 60.8 | 75 | 10.165 | 63.705 | 60 | 64.35 | 10.17 | 74.266 | 60.8 | 75 | 10.181 | 61.893 | 61 | 62.55 | 10.174 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 10.175 | 37.106 | 61.446 | 37.5 | 10.168 | 12.106 | 61.8 | 12.6 | 10.165 | 17.942 | 60.2 | 12.857 | 4.5603
|  | 10.181 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.182 | 31.572 | 59.6 | 30.6 | 10.179 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 10.179 | 56.564 | 59.2 | 55.5 | 10.182 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.178 | 63.763 | 60 | 64.35 | 10.181 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 10.1748 | 95.0432 | 59.4 | 100.5 | 10.179 | 98.882 | 60.385 | 99.9 | 10.177 | 121.443 | 60 | 123 | 10.175 | 111.918 | 60.2 | 112.5 | 10.183 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 10.178 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 10.176 | 73.701 | 60.8 | 75 | 10.174 | 63.709 | 60 | 64.35 | 10.179 | 74.265 | 60.8 | 75 | 10.19 | 61.894 | 61 | 62.55 | 10.183 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 10.183 | 37.104 | 61.447 | 37.5 | 10.176 | 12.104 | 61.8 | 12.6 | 10.174 | 17.945 | 60.2 | 12.768 | 4.5686
|  | 10.189 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.19 | 31.571 | 59.6 | 30.6 | 10.187 | 44.223 | 59.4 | 43.05 | 10.187 | 56.565 | 59.2 | 55.5 | 10.19 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.187 | 63.762 | 60 | 64.35 | 10.189 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 10.1831 | 95.0367 | 59.4 | 100.5 | 10.187 | 98.883 | 60.383 | 99.9 | 10.185 | 121.442 | 60 | 123 | 10.184 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 10.191 | 99.006 | 60.4 | 99.9 | 10.187 | 99.021 | 60.4 | 99.9 | 10.184 | 73.702 | 60.8 | 75 | 10.182 | 63.712 | 60 | 64.35 | 10.187 | 74.263 | 60.8 | 75 | 10.198 | 61.895 | 61 | 62.55 | 10.191 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 10.191 | 37.103 | 61.449 | 37.5 | 10.184 | 12.102 | 61.8 | 12.6 | 10.182 | 17.948 | 60.2 | 12.679 | 4.5769
|  | 10.198 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.198 | 31.569 | 59.6 | 30.6 | 10.195 | 44.225 | 59.4 | 43.05 | 10.195 | 56.567 | 59.2 | 55.5 | 10.199 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.195 | 63.762 | 60 | 64.35 | 10.198 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 10.1914 | 95.0301 | 59.4 | 100.5 | 10.196 | 98.883 | 60.382 | 99.9 | 10.194 | 121.442 | 60 | 123 | 10.192 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 10.2 | 99.014 | 60.4 | 99.9 | 10.195 | 99.025 | 60.4 | 99.9 | 10.193 | 73.704 | 60.8 | 75 | 10.19 | 63.715 | 60 | 64.35 | 10.195 | 74.261 | 60.8 | 75 | 10.206 | 61.896 | 61 | 62.55 | 10.199 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 10.2 | 37.101 | 61.451 | 37.5 | 10.193 | 12.095 | 61.8 | 12.6 | 10.19 | 17.948 | 60.2 | 12.591 | 4.5852
|  | 10.206 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.207 | 31.568 | 59.6 | 30.6 | 10.204 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.204 | 56.565 | 59.2 | 55.5 | 10.207 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.203 | 63.762 | 60 | 64.35 | 10.206 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 10.1997 | 95.0236 | 59.4 | 100.5 | 10.204 | 98.887 | 60.38 | 99.9 | 10.202 | 121.442 | 60 | 123 | 10.2 | 111.921 | 60.2 | 112.5 | 10.208 | 99.022 | 60.4 | 99.9 | 10.203 | 99.02 | 60.4 | 99.9 | 10.201 | 73.705 | 60.8 | 75 | 10.198 | 63.718 | 60 | 64.35 | 10.204 | 74.259 | 60.8 | 75 | 10.215 | 61.895 | 61 | 62.55 | 10.208 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 10.208 | 37.101 | 61.452 | 37.5 | 10.201 | 12.088 | 61.8 | 12.6 | 10.199 | 17.949 | 60.2 | 12.502 | 4.5935
|  | 10.214 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.215 | 31.566 | 59.6 | 30.6 | 10.212 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.212 | 56.564 | 59.2 | 55.5 | 10.215 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.212 | 63.761 | 60 | 64.35 | 10.214 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 10.2083 | 95.017 | 59.4 | 100.5 | 10.212 | 98.891 | 60.378 | 99.9 | 10.21 | 121.442 | 60 | 123 | 10.209 | 111.923 | 60.2 | 112.5 | 10.216 | 99.03 | 60.4 | 99.9 | 10.212 | 99.016 | 60.4 | 99.9 | 10.209 | 73.707 | 60.8 | 75 | 10.207 | 63.722 | 60 | 64.35 | 10.212 | 74.256 | 60.8 | 75 | 10.223 | 61.894 | 61 | 62.55 | 10.216 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 10.216 | 37.101 | 61.454 | 37.5 | 10.209 | 12.081 | 61.8 | 12.6 | 10.207 | 17.948 | 60.2 | 12.413 | 4.6021
|  | 10.223 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.223 | 31.565 | 59.6 | 30.6 | 10.22 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.22 | 56.559 | 59.2 | 55.5 | 10.224 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.22 | 63.763 | 60 | 64.35 | 10.223 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 10.2166 | 95.0105 | 59.4 | 100.5 | 10.221 | 98.899 | 60.377 | 99.9 | 10.219 | 121.443 | 60 | 123 | 10.217 | 111.924 | 60.2 | 112.5 | 10.225 | 99.038 | 60.4 | 99.9 | 10.22 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 10.218 | 73.708 | 60.8 | 75 | 10.215 | 63.726 | 60 | 64.35 | 10.22 | 74.254 | 60.8 | 75 | 10.231 | 61.89 | 61 | 62.55 | 10.225 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 10.225 | 37.1 | 61.456 | 37.5 | 10.218 | 12.074 | 61.8 | 12.6 | 10.215 | 17.947 | 60.2 | 12.325 | 4.6104
|  | 10.231 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.232 | 31.563 | 59.6 | 30.6 | 10.229 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.229 | 56.554 | 59.2 | 55.5 | 10.232 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.229 | 63.764 | 60 | 64.35 | 10.231 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 10.2249 | 95.006 | 59.4 | 100.5 | 10.229 | 98.907 | 60.375 | 99.9 | 10.227 | 121.443 | 60 | 123 | 10.225 | 111.926 | 60.2 | 112.5 | 10.233 | 99.05 | 60.4 | 99.9 | 10.228 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 10.226 | 73.71 | 60.8 | 75 | 10.223 | 63.73 | 60 | 64.35 | 10.229 | 74.252 | 60.8 | 75 | 10.24 | 61.885 | 61 | 62.55 | 10.233 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 10.233 | 37.1 | 61.457 | 37.5 | 10.226 | 12.069 | 61.8 | 12.6 | 10.224 | 17.947 | 60.2 | 12.236 | 4.6187
|  | 10.239 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.24 | 31.561 | 59.6 | 30.6 | 10.237 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.237 | 56.549 | 59.2 | 55.5 | 10.24 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.237 | 63.766 | 60 | 64.35 | 10.239 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 10.2332 | 95.0015 | 59.4 | 100.5 | 10.237 | 98.912 | 60.373 | 99.9 | 10.235 | 121.443 | 60 | 123 | 10.234 | 111.928 | 60.2 | 112.5 | 10.241 | 99.063 | 60.4 | 99.9 | 10.237 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 10.234 | 73.713 | 60.8 | 75 | 10.232 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.237 | 74.25 | 60.8 | 75 | 10.248 | 61.881 | 61 | 62.55 | 10.241 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 10.242 | 37.1 | 61.459 | 37.5 | 10.234 | 12.064 | 61.8 | 12.6 | 10.232 | 17.946 | 60.2 | 12.147 | 4.627
|  | 10.248 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.249 | 31.557 | 59.6 | 30.6 | 10.245 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.245 | 56.544 | 59.2 | 55.5 | 10.249 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.245 | 63.767 | 60 | 64.35 | 10.248 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 10.2415 | 95.003 | 59.4 | 100.5 | 10.246 | 98.917 | 60.372 | 99.9 | 10.244 | 121.441 | 60 | 123 | 10.242 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 10.25 | 99.076 | 60.4 | 99.9 | 10.245 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 10.243 | 73.716 | 60.8 | 75 | 10.24 | 63.738 | 60 | 64.35 | 10.245 | 74.247 | 60.8 | 75 | 10.256 | 61.876 | 61 | 62.55 | 10.25 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 10.25 | 37.1 | 61.461 | 37.5 | 10.243 | 12.06 | 61.8 | 12.6 | 10.24 | 17.945 | 60.2 | 12.058 | 4.6353
|  | 10.256 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.257 | 31.552 | 59.6 | 30.6 | 10.254 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.254 | 56.539 | 59.2 | 55.5 | 10.257 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.253 | 63.768 | 60 | 64.35 | 10.256 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 10.2498 | 95.0044 | 59.4 | 100.5 | 10.254 | 98.916 | 60.37 | 99.9 | 10.252 | 121.439 | 60 | 123 | 10.25 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 10.258 | 99.089 | 60.4 | 99.9 | 10.253 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 10.251 | 73.718 | 60.8 | 75 | 10.249 | 63.737 | 60 | 64.35 | 10.254 | 74.245 | 60.8 | 75 | 10.265 | 61.872 | 61 | 62.55 | 10.258 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 10.258 | 37.099 | 61.462 | 37.5 | 10.251 | 12.055 | 61.8 | 12.6 | 10.249 | 17.945 | 60.2 | 11.97 | 4.6436
|  | 10.264 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.265 | 31.547 | 59.6 | 30.6 | 10.262 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.262 | 56.533 | 59.2 | 55.5 | 10.265 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.262 | 63.769 | 60 | 64.35 | 10.264 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 10.2581 | 95.01 | 59.4 | 100.5 | 10.262 | 98.916 | 60.368 | 99.9 | 10.26 | 121.436 | 60 | 123 | 10.259 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 10.266 | 99.103 | 60.4 | 99.9 | 10.262 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 10.259 | 73.72 | 60.8 | 75 | 10.257 | 63.736 | 60 | 64.35 | 10.262 | 74.242 | 60.8 | 75 | 10.273 | 61.867 | 61 | 62.55 | 10.266 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 10.267 | 37.099 | 61.464 | 37.5 | 10.259 | 12.05 | 61.8 | 12.6 | 10.257 | 17.942 | 60.2 | 11.881 | 4.6519
|  | 10.273 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.273 | 31.543 | 59.6 | 30.6 | 10.27 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.27 | 56.528 | 59.2 | 55.5 | 10.274 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.27 | 63.772 | 60 | 64.35 | 10.273 | 74.83 | 59.8 | 75.6 | 10.2664 | 95.0157 | 59.4 | 100.5 | 10.271 | 98.919 | 60.367 | 99.9 | 10.269 | 121.433 | 60 | 123 | 10.267 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 10.275 | 99.116 | 60.4 | 99.9 | 10.27 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 10.268 | 73.725 | 60.8 | 75 | 10.265 | 63.735 | 60 | 64.35 | 10.27 | 74.244 | 60.8 | 75 | 10.281 | 61.863 | 61 | 62.55 | 10.275 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 10.275 | 37.101 | 61.466 | 37.5 | 10.268 | 12.045 | 61.8 | 12.6 | 10.265 | 17.94 | 60.2 | 11.792 | 4.6602
|  | 10.281 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.282 | 31.538 | 59.6 | 30.6 | 10.279 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.279 | 56.523 | 59.2 | 55.5 | 10.282 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.278 | 63.775 | 60 | 64.35 | 10.281 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 10.2749 | 95.0213 | 59.4 | 100.5 | 10.279 | 98.923 | 60.365 | 99.9 | 10.277 | 121.431 | 60 | 123 | 10.275 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 10.283 | 99.124 | 60.4 | 99.9 | 10.278 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 10.276 | 73.729 | 60.8 | 75 | 10.273 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.279 | 74.245 | 60.8 | 75 | 10.29 | 61.858 | 61 | 62.55 | 10.283 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 10.283 | 37.102 | 61.467 | 37.5 | 10.276 | 12.04 | 61.8 | 12.6 | 10.274 | 17.937 | 60.2 | 11.704 | 4.6687
|  | 10.289 | 7.397 | 60 | 7.5 | 10.29 | 31.533 | 59.6 | 30.6 | 10.287 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.287 | 56.517 | 59.2 | 55.5 | 10.291 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.287 | 63.778 | 60 | 64.35 | 10.289 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 10.2832 | 95.0269 | 59.4 | 100.5 | 10.287 | 98.928 | 60.364 | 99.9 | 10.285 | 121.43 | 60 | 123 | 10.284 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 10.291 | 99.132 | 60.4 | 99.9 | 10.287 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 10.284 | 73.734 | 60.8 | 75 | 10.282 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.287 | 74.247 | 60.8 | 75 | 10.298 | 61.854 | 61 | 62.55 | 10.291 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 10.292 | 37.103 | 61.469 | 37.5 | 10.284 | 12.035 | 61.8 | 12.6 | 10.282 | 17.935 | 60.2 | 11.615 | 4.677
|  | 10.297 | 7.398 | 60 | 7.5 | 10.299 | 31.528 | 59.6 | 30.6 | 10.295 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.295 | 56.511 | 59.2 | 55.5 | 10.299 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.295 | 63.781 | 60 | 64.35 | 10.298 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 10.2915 | 95.0325 | 59.4 | 100.5 | 10.296 | 98.934 | 60.362 | 99.9 | 10.294 | 121.428 | 60 | 123 | 10.292 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 10.3 | 99.139 | 60.4 | 99.9 | 10.295 | 98.992 | 60.4 | 99.9 | 10.293 | 73.739 | 60.8 | 75 | 10.29 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.295 | 74.249 | 60.8 | 75 | 10.306 | 61.849 | 61 | 62.55 | 10.3 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 10.3 | 37.105 | 61.471 | 37.5 | 10.293 | 12.027 | 61.8 | 12.6 | 10.29 | 17.932 | 60.2 | 11.526 | 4.6853
|  | 10.306 | 7.398 | 60 | 7.5 | 10.307 | 31.523 | 59.6 | 30.6 | 10.304 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.304 | 56.505 | 59.2 | 55.5 | 10.307 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.303 | 63.784 | 60 | 64.35 | 10.306 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 10.2998 | 95.0381 | 59.4 | 100.5 | 10.304 | 98.938 | 60.36 | 99.9 | 10.302 | 121.426 | 60 | 123 | 10.3 | 111.937 | 60.2 | 112.5 | 10.308 | 99.145 | 60.4 | 99.9 | 10.303 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 10.301 | 73.742 | 60.8 | 75 | 10.298 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.304 | 74.252 | 60.8 | 75 | 10.315 | 61.844 | 61 | 62.55 | 10.308 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 10.308 | 37.106 | 61.472 | 37.5 | 10.301 | 12.019 | 61.8 | 12.6 | 10.299 | 17.93 | 60.2 | 11.438 | 4.6936
|  | 10.314 | 7.399 | 60 | 7.5 | 10.315 | 31.51 | 59.6 | 30.6 | 10.312 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.312 | 56.499 | 59.2 | 55.5 | 10.315 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.312 | 63.787 | 60 | 64.35 | 10.314 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 10.3081 | 95.0415 | 59.4 | 100.5 | 10.312 | 98.942 | 60.359 | 99.9 | 10.31 | 121.424 | 60 | 123 | 10.309 | 111.938 | 60.2 | 112.5 | 10.316 | 99.147 | 60.4 | 99.9 | 10.312 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 10.309 | 73.745 | 60.8 | 75 | 10.307 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.312 | 74.255 | 60.8 | 75 | 10.323 | 61.838 | 61 | 62.55 | 10.316 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 10.317 | 37.107 | 61.474 | 37.5 | 10.309 | 12.011 | 61.8 | 12.6 | 10.307 | 17.927 | 60.2 | 11.349 | 4.7019
|  | 10.323 | 7.399 | 60 | 7.5 | 10.323 | 31.496 | 59.6 | 30.6 | 10.32 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.32 | 56.493 | 59.2 | 55.5 | 10.324 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.32 | 63.79 | 60 | 64.35 | 10.323 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 10.3164 | 95.0449 | 59.4 | 100.5 | 10.321 | 98.943 | 60.357 | 99.9 | 10.319 | 121.422 | 60 | 123 | 10.317 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 10.325 | 99.15 | 60.4 | 99.9 | 10.32 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 10.318 | 73.75 | 60.8 | 75 | 10.315 | 63.735 | 60 | 64.35 | 10.32 | 74.258 | 60.8 | 75 | 10.331 | 61.835 | 61 | 62.55 | 10.325 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 10.325 | 37.108 | 61.476 | 37.5 | 10.318 | 12.003 | 61.8 | 12.6 | 10.315 | 17.925 | 60.2 | 11.26 | 4.7102
|  | 10.331 | 7.4 | 60 | 7.5 | 10.332 | 31.483 | 59.6 | 30.6 | 10.329 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.329 | 56.487 | 59.2 | 55.5 | 10.332 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.328 | 63.793 | 60 | 64.35 | 10.331 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 10.3247 | 95.0483 | 59.4 | 100.5 | 10.329 | 98.944 | 60.355 | 99.9 | 10.327 | 121.423 | 60 | 123 | 10.325 | 111.94 | 60.2 | 112.5 | 10.333 | 99.152 | 60.4 | 99.9 | 10.328 | 99.003 | 60.4 | 99.9 | 10.326 | 73.755 | 60.8 | 75 | 10.323 | 63.736 | 60 | 64.35 | 10.329 | 74.261 | 60.8 | 75 | 10.34 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.333 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 10.333 | 37.109 | 61.477 | 37.5 | 10.326 | 11.995 | 61.8 | 12.6 | 10.324 | 17.922 | 60.2 | 11.171 | 4.7185
|  | 10.339 | 7.402 | 60 | 7.5 | 10.34 | 31.47 | 59.6 | 30.6 | 10.337 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.337 | 56.482 | 59.2 | 55.5 | 10.34 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.337 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.339 | 74.828 | 59.8 | 75.6 | 10.333 | 95.0517 | 59.4 | 100.5 | 10.337 | 98.946 | 60.354 | 99.9 | 10.335 | 121.424 | 60 | 123 | 10.334 | 111.94 | 60.2 | 112.5 | 10.342 | 99.154 | 60.4 | 99.9 | 10.337 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 10.334 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.332 | 63.737 | 60 | 64.35 | 10.337 | 74.261 | 60.8 | 75 | 10.348 | 61.828 | 61 | 62.55 | 10.341 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 10.342 | 37.11 | 61.479 | 37.5 | 10.334 | 11.987 | 61.8 | 12.6 | 10.332 | 17.92 | 60.2 | 11.083 | 4.7268
|  | 10.348 | 7.403 | 60 | 7.5 | 10.348 | 31.457 | 59.6 | 30.6 | 10.345 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.345 | 56.476 | 59.2 | 55.5 | 10.349 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.345 | 63.799 | 60 | 64.35 | 10.348 | 74.829 | 59.8 | 75.6 | 10.3416 | 95.0516 | 59.4 | 100.5 | 10.346 | 98.948 | 60.352 | 99.9 | 10.344 | 121.425 | 60 | 123 | 10.342 | 111.941 | 60.2 | 112.5 | 10.35 | 99.155 | 60.4 | 99.9 | 10.345 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 10.343 | 73.771 | 60.8 | 75 | 10.34 | 63.738 | 60 | 64.35 | 10.345 | 74.26 | 60.8 | 75 | 10.356 | 61.825 | 61 | 62.55 | 10.35 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 10.35 | 37.111 | 61.481 | 37.5 | 10.343 | 11.979 | 61.8 | 12.6 | 10.34 | 17.918 | 60.2 | 10.994 | 4.7354
|  | 10.356 | 7.404 | 60 | 7.5 | 10.357 | 31.444 | 59.6 | 30.6 | 10.354 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.354 | 56.471 | 59.2 | 55.5 | 10.357 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.353 | 63.802 | 60 | 64.35 | 10.356 | 74.831 | 59.8 | 75.6 | 10.3499 | 95.0514 | 59.4 | 100.5 | 10.354 | 98.949 | 60.35 | 99.9 | 10.352 | 121.427 | 60 | 123 | 10.35 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 10.358 | 99.157 | 60.4 | 99.9 | 10.353 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 10.351 | 73.777 | 60.8 | 75 | 10.348 | 63.738 | 60 | 64.35 | 10.354 | 74.26 | 60.8 | 75 | 10.365 | 61.822 | 61 | 62.55 | 10.358 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 10.358 | 37.112 | 61.482 | 37.5 | 10.351 | 11.971 | 61.8 | 12.6 | 10.349 | 17.915 | 60.2 | 10.905 | 4.7437
|  | 10.364 | 7.405 | 60 | 7.5 | 10.365 | 31.431 | 59.6 | 30.6 | 10.362 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.362 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 10.365 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.362 | 63.805 | 60 | 64.35 | 10.365 | 74.832 | 59.8 | 75.6 | 10.3582 | 95.0512 | 59.4 | 100.5 | 10.362 | 98.95 | 60.349 | 99.9 | 10.36 | 121.426 | 60 | 123 | 10.359 | 111.943 | 60.2 | 112.5 | 10.367 | 99.158 | 60.4 | 99.9 | 10.362 | 98.995 | 60.4 | 99.9 | 10.359 | 73.783 | 60.8 | 75 | 10.357 | 63.739 | 60 | 64.35 | 10.362 | 74.259 | 60.8 | 75 | 10.373 | 61.819 | 61 | 62.55 | 10.366 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 10.367 | 37.114 | 61.484 | 37.5 | 10.359 | 11.968 | 61.8 | 12.6 | 10.357 | 17.914 | 60.2 | 10.817 | 4.752
|  | 10.373 | 7.406 | 60 | 7.5 | 10.374 | 31.418 | 59.6 | 30.6 | 10.37 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.37 | 56.461 | 59.2 | 55.5 | 10.374 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.37 | 63.808 | 60 | 64.35 | 10.373 | 74.833 | 59.8 | 75.6 | 10.3665 | 95.0511 | 59.4 | 100.5 | 10.371 | 98.95 | 60.347 | 99.9 | 10.369 | 121.426 | 60 | 123 | 10.367 | 111.944 | 60.2 | 112.5 | 10.375 | 99.159 | 60.4 | 99.9 | 10.37 | 99 | 60.4 | 99.9 | 10.368 | 73.789 | 60.8 | 75 | 10.365 | 63.738 | 60 | 64.35 | 10.37 | 74.259 | 60.8 | 75 | 10.381 | 61.818 | 61 | 62.55 | 10.375 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 10.375 | 37.115 | 61.486 | 37.5 | 10.368 | 11.965 | 61.8 | 12.6 | 10.365 | 17.914 | 60.2 | 10.728 | 4.7603
|  | 10.381 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.382 | 31.405 | 59.6 | 30.6 | 10.379 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.379 | 56.457 | 59.2 | 55.5 | 10.382 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.378 | 63.811 | 60 | 64.35 | 10.381 | 74.834 | 59.8 | 75.6 | 10.3748 | 95.0514 | 59.4 | 100.5 | 10.379 | 98.95 | 60.345 | 99.9 | 10.377 | 121.426 | 60 | 123 | 10.375 | 111.946 | 60.2 | 112.5 | 10.383 | 99.16 | 60.4 | 99.9 | 10.378 | 99.005 | 60.4 | 99.9 | 10.376 | 73.795 | 60.8 | 75 | 10.373 | 63.737 | 60 | 64.35 | 10.379 | 74.258 | 60.8 | 75 | 10.39 | 61.817 | 61 | 62.55 | 10.383 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 10.383 | 37.116 | 61.487 | 37.5 | 10.376 | 11.961 | 61.8 | 12.6 | 10.374 | 17.913 | 60.2 | 10.639 | 4.7686
|  | 10.389 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.39 | 31.392 | 59.6 | 30.6 | 10.387 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.387 | 56.456 | 59.2 | 55.5 | 10.39 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.387 | 63.813 | 60 | 64.35 | 10.389 | 74.836 | 59.8 | 75.6 | 10.3831 | 95.0517 | 59.4 | 100.5 | 10.387 | 98.946 | 60.344 | 99.9 | 10.385 | 121.425 | 60 | 123 | 10.384 | 111.947 | 60.2 | 112.5 | 10.392 | 99.16 | 60.4 | 99.9 | 10.387 | 99.01 | 60.4 | 99.9 | 10.384 | 73.797 | 60.8 | 75 | 10.382 | 63.736 | 60 | 64.35 | 10.387 | 74.258 | 60.8 | 75 | 10.398 | 61.82 | 61 | 62.55 | 10.391 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 10.392 | 37.117 | 61.489 | 37.5 | 10.384 | 11.958 | 61.8 | 12.6 | 10.382 | 17.912 | 60.2 | 10.551 | 4.7769
|  | 10.398 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.398 | 31.379 | 59.6 | 30.6 | 10.395 | 44.227 | 59.4 | 43.05 | 10.395 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 10.399 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.395 | 63.815 | 60 | 64.35 | 10.398 | 74.837 | 59.8 | 75.6 | 10.3914 | 95.0522 | 59.4 | 100.5 | 10.396 | 98.942 | 60.342 | 99.9 | 10.394 | 121.427 | 60 | 123 | 10.392 | 111.949 | 60.2 | 112.5 | 10.4 | 99.157 | 60.4 | 99.9 | 10.395 | 99.016 | 60.4 | 99.9 | 10.393 | 73.8 | 60.8 | 75 | 10.39 | 63.735 | 60 | 64.35 | 10.395 | 74.257 | 60.8 | 75 | 10.406 | 61.822 | 61 | 62.55 | 10.4 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 10.4 | 37.118 | 61.491 | 37.5 | 10.393 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 10.39 | 17.911 | 60.2 | 10.462 | 4.7852
|  | 10.406 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.407 | 31.366 | 59.6 | 30.6 | 10.404 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.404 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 10.407 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.403 | 63.817 | 60 | 64.35 | 10.406 | 74.838 | 59.8 | 75.6 | 10.3999 | 95.0527 | 59.4 | 100.5 | 10.404 | 98.939 | 60.34 | 99.9 | 10.402 | 121.428 | 60 | 123 | 10.4 | 111.951 | 60.2 | 112.5 | 10.408 | 99.154 | 60.4 | 99.9 | 10.403 | 99.023 | 60.4 | 99.9 | 10.401 | 73.801 | 60.8 | 75 | 10.398 | 63.733 | 60 | 64.35 | 10.404 | 74.258 | 60.8 | 75 | 10.415 | 61.825 | 61 | 62.55 | 10.408 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 10.408 | 37.12 | 61.492 | 37.5 | 10.401 | 11.946 | 61.8 | 12.6 | 10.399 | 17.91 | 60.2 | 10.373 | 4.7937
|  | 10.414 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.415 | 31.353 | 59.6 | 30.6 | 10.412 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.412 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.415 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.412 | 63.819 | 60 | 64.35 | 10.414 | 74.84 | 59.8 | 75.6 | 10.4082 | 95.0548 | 59.4 | 100.5 | 10.412 | 98.935 | 60.339 | 99.9 | 10.41 | 121.43 | 60 | 123 | 10.409 | 111.952 | 60.2 | 112.5 | 10.417 | 99.15 | 60.4 | 99.9 | 10.412 | 99.031 | 60.4 | 99.9 | 10.409 | 73.802 | 60.8 | 75 | 10.407 | 63.73 | 60 | 64.35 | 10.412 | 74.258 | 60.8 | 75 | 10.423 | 61.827 | 61 | 62.55 | 10.416 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 10.417 | 37.121 | 61.494 | 37.5 | 10.409 | 11.941 | 61.8 | 12.6 | 10.407 | 17.909 | 60.2 | 10.284 | 4.802
|  | 10.423 | 7.412 | 60 | 7.5 | 10.424 | 31.341 | 59.6 | 30.6 | 10.42 | 44.225 | 59.4 | 43.05 | 10.42 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.424 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.42 | 63.822 | 60 | 64.35 | 10.423 | 74.841 | 59.8 | 75.6 | 10.4165 | 95.0568 | 59.4 | 100.5 | 10.421 | 98.94 | 60.337 | 99.9 | 10.419 | 121.433 | 60 | 123 | 10.417 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.425 | 99.146 | 60.4 | 99.9 | 10.42 | 99.035 | 60.4 | 99.9 | 10.418 | 73.802 | 60.8 | 75 | 10.415 | 63.727 | 60 | 64.35 | 10.42 | 74.257 | 60.8 | 75 | 10.431 | 61.83 | 61 | 62.55 | 10.425 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 10.425 | 37.122 | 61.496 | 37.5 | 10.418 | 11.935 | 61.8 | 12.6 | 10.415 | 17.908 | 60.2 | 10.196 | 4.8103
|  | 10.431 | 7.413 | 60 | 7.5 | 10.432 | 31.329 | 59.6 | 30.6 | 10.428 | 44.225 | 59.4 | 43.05 | 10.428 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.432 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.428 | 63.824 | 60 | 64.35 | 10.431 | 74.843 | 59.8 | 75.6 | 10.4248 | 95.0598 | 59.4 | 100.5 | 10.429 | 98.944 | 60.335 | 99.9 | 10.427 | 121.434 | 60 | 123 | 10.425 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.433 | 99.141 | 60.4 | 99.9 | 10.428 | 99.038 | 60.4 | 99.9 | 10.426 | 73.802 | 60.8 | 75 | 10.423 | 63.725 | 60 | 64.35 | 10.429 | 74.257 | 60.8 | 75 | 10.44 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.433 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 10.433 | 37.123 | 61.497 | 37.5 | 10.426 | 11.929 | 61.8 | 12.6 | 10.424 | 17.907 | 60.2 | 10.107 | 4.8186
|  | 10.439 | 7.414 | 60 | 7.5 | 10.44 | 31.317 | 59.6 | 30.6 | 10.437 | 44.225 | 59.4 | 43.05 | 10.437 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.44 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.437 | 63.824 | 60 | 64.35 | 10.439 | 74.845 | 59.8 | 75.6 | 10.4331 | 95.0627 | 59.4 | 100.5 | 10.437 | 98.95 | 60.334 | 99.9 | 10.435 | 121.436 | 60 | 123 | 10.434 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.442 | 99.136 | 60.4 | 99.9 | 10.437 | 99.039 | 60.4 | 99.9 | 10.434 | 73.8 | 60.8 | 75 | 10.432 | 63.722 | 60 | 64.35 | 10.437 | 74.253 | 60.8 | 75 | 10.448 | 61.835 | 61 | 62.55 | 10.441 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 10.442 | 37.123 | 61.499 | 37.5 | 10.434 | 11.923 | 61.8 | 12.6 | 10.432 | 17.906 | 60.2 | 10.018 | 4.8269
|  | 10.448 | 7.415 | 60 | 7.5 | 10.448 | 31.305 | 59.6 | 30.6 | 10.445 | 44.224 | 59.4 | 43.05 | 10.445 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.449 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.445 | 63.824 | 60 | 64.35 | 10.448 | 74.848 | 59.8 | 75.6 | 10.4414 | 95.0656 | 59.4 | 100.5 | 10.446 | 98.955 | 60.332 | 99.9 | 10.444 | 121.436 | 60 | 123 | 10.442 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.45 | 99.134 | 60.4 | 99.9 | 10.445 | 99.04 | 60.4 | 99.9 | 10.443 | 73.798 | 60.8 | 75 | 10.44 | 63.719 | 60 | 64.35 | 10.445 | 74.25 | 60.8 | 75 | 10.456 | 61.837 | 61 | 62.55 | 10.45 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 10.45 | 37.123 | 61.501 | 37.5 | 10.443 | 11.917 | 61.8 | 12.6 | 10.44 | 17.905 | 60.2 | 9.93 | 4.8352
|  | 10.456 | 7.415 | 60 | 7.5 | 10.457 | 31.294 | 59.6 | 30.6 | 10.454 | 44.224 | 59.4 | 43.05 | 10.454 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.457 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.453 | 63.825 | 60 | 64.35 | 10.456 | 74.85 | 59.8 | 75.6 | 10.4497 | 95.0685 | 59.4 | 100.5 | 10.454 | 98.956 | 60.33 | 99.9 | 10.452 | 121.435 | 60 | 123 | 10.45 | 111.955 | 60.2 | 112.5 | 10.458 | 99.131 | 60.4 | 99.9 | 10.453 | 99.043 | 60.4 | 99.9 | 10.451 | 73.794 | 60.8 | 75 | 10.448 | 63.72 | 60 | 64.35 | 10.454 | 74.247 | 60.8 | 75 | 10.465 | 61.84 | 61 | 62.55 | 10.458 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 10.458 | 37.122 | 61.502 | 37.5 | 10.451 | 11.911 | 61.8 | 12.6 | 10.449 | 17.904 | 60.2 | 9.841 | 4.8435
|  | 10.464 | 7.416 | 60 | 7.5 | 10.465 | 31.282 | 59.6 | 30.6 | 10.462 | 44.223 | 59.4 | 43.05 | 10.462 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.465 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.462 | 63.825 | 60 | 64.35 | 10.464 | 74.853 | 59.8 | 75.6 | 10.458 | 95.0709 | 59.4 | 100.5 | 10.462 | 98.957 | 60.329 | 99.9 | 10.46 | 121.438 | 60 | 123 | 10.459 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 10.467 | 99.13 | 60.4 | 99.9 | 10.462 | 99.047 | 60.4 | 99.9 | 10.459 | 73.79 | 60.8 | 75 | 10.457 | 63.721 | 60 | 64.35 | 10.462 | 74.243 | 60.8 | 75 | 10.473 | 61.842 | 61 | 62.55 | 10.466 | 49.471 | 61.2 | 50.1 | 10.467 | 37.121 | 61.504 | 37.5 | 10.459 | 11.908 | 61.8 | 12.6 | 10.457 | 17.903 | 60.2 | 9.752 | 4.8518
|  | 10.473 | 7.416 | 60 | 7.5 | 10.474 | 31.271 | 59.6 | 30.6 | 10.47 | 44.223 | 59.4 | 43.05 | 10.47 | 56.453 | 59.2 | 55.5 | 10.474 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.47 | 63.825 | 60 | 64.35 | 10.473 | 74.856 | 59.8 | 75.6 | 10.4666 | 95.0733 | 59.4 | 100.5 | 10.471 | 98.96 | 60.327 | 99.9 | 10.469 | 121.441 | 60 | 123 | 10.467 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 10.475 | 99.129 | 60.4 | 99.9 | 10.47 | 99.053 | 60.4 | 99.9 | 10.468 | 73.787 | 60.8 | 75 | 10.465 | 63.722 | 60 | 64.35 | 10.47 | 74.24 | 60.8 | 75 | 10.481 | 61.844 | 61 | 62.55 | 10.475 | 49.47 | 61.2 | 50.1 | 10.475 | 37.121 | 61.506 | 37.5 | 10.468 | 11.904 | 61.8 | 12.6 | 10.465 | 17.902 | 60.2 | 9.664 | 4.8604
|  | 10.481 | 7.416 | 60 | 7.5 | 10.482 | 31.268 | 59.6 | 30.6 | 10.479 | 44.222 | 59.4 | 43.05 | 10.479 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 10.482 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.478 | 63.826 | 60 | 64.35 | 10.481 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.4749 | 95.0758 | 59.4 | 100.5 | 10.479 | 98.963 | 60.325 | 99.9 | 10.477 | 121.443 | 60 | 123 | 10.476 | 111.958 | 60.2 | 112.5 | 10.483 | 99.127 | 60.4 | 99.9 | 10.478 | 99.059 | 60.4 | 99.9 | 10.476 | 73.785 | 60.8 | 75 | 10.473 | 63.722 | 60 | 64.35 | 10.479 | 74.237 | 60.8 | 75 | 10.49 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.483 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 10.483 | 37.121 | 61.507 | 37.5 | 10.476 | 11.9 | 61.8 | 12.6 | 10.474 | 17.902 | 60.2 | 9.575 | 4.8687
|  | 10.489 | 7.417 | 60 | 7.5 | 10.49 | 31.265 | 59.6 | 30.6 | 10.487 | 44.222 | 59.4 | 43.05 | 10.487 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 10.49 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.487 | 63.825 | 60 | 64.35 | 10.49 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 10.4832 | 95.0782 | 59.4 | 100.5 | 10.487 | 98.967 | 60.324 | 99.9 | 10.485 | 121.446 | 60 | 123 | 10.484 | 111.959 | 60.2 | 112.5 | 10.492 | 99.125 | 60.4 | 99.9 | 10.487 | 99.061 | 60.4 | 99.9 | 10.484 | 73.784 | 60.8 | 75 | 10.481 | 63.723 | 60 | 64.35 | 10.487 | 74.232 | 60.8 | 75 | 10.498 | 61.847 | 61 | 62.55 | 10.491 | 49.468 | 61.2 | 50.1 | 10.492 | 37.12 | 61.509 | 37.5 | 10.484 | 11.896 | 61.8 | 12.6 | 10.482 | 17.901 | 60.2 | 9.486 | 4.877
|  | 10.498 | 7.416 | 60 | 7.5 | 10.499 | 31.262 | 59.6 | 30.6 | 10.495 | 44.222 | 59.4 | 43.05 | 10.495 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 10.499 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.495 | 63.824 | 60 | 64.35 | 10.498 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 10.4915 | 95.079 | 59.4 | 100.5 | 10.495 | 98.97 | 60.322 | 99.9 | 10.494 | 121.449 | 60 | 123 | 10.492 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 10.5 | 99.123 | 60.4 | 99.9 | 10.495 | 99.063 | 60.4 | 99.9 | 10.493 | 73.782 | 60.8 | 75 | 10.49 | 63.724 | 60 | 64.35 | 10.495 | 74.226 | 60.8 | 75 | 10.506 | 61.847 | 61 | 62.55 | 10.5 | 49.467 | 61.2 | 50.1 | 10.5 | 37.12 | 61.511 | 37.5 | 10.493 | 11.892 | 61.8 | 12.6 | 10.49 | 17.9 | 60.2 | 9.398 | 4.8853
|  | 10.506 | 7.416 | 60 | 7.5 | 10.507 | 31.259 | 59.6 | 30.6 | 10.504 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 10.504 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 10.507 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.503 | 63.824 | 60 | 64.35 | 10.506 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.4998 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.504 | 98.972 | 60.32 | 99.9 | 10.502 | 121.451 | 60 | 123 | 10.5 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 10.508 | 99.121 | 60.4 | 99.9 | 10.503 | 99.065 | 60.4 | 99.9 | 10.501 | 73.778 | 60.8 | 75 | 10.498 | 63.725 | 60 | 64.35 | 10.504 | 74.224 | 60.8 | 75 | 10.515 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.508 | 49.466 | 61.2 | 50.1 | 10.508 | 37.12 | 61.512 | 37.5 | 10.501 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 10.499 | 17.9 | 60.2 | 9.309 | 4.8936
|  | 10.514 | 7.415 | 60 | 7.5 | 10.515 | 31.256 | 59.6 | 30.6 | 10.512 | 44.22 | 59.4 | 43.05 | 10.512 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 10.515 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.512 | 63.823 | 60 | 64.35 | 10.514 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5081 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.512 | 98.974 | 60.319 | 99.9 | 10.51 | 121.455 | 60 | 123 | 10.509 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 10.517 | 99.121 | 60.4 | 99.9 | 10.512 | 99.066 | 60.4 | 99.9 | 10.509 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.507 | 63.726 | 60 | 64.35 | 10.512 | 74.222 | 60.8 | 75 | 10.523 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.516 | 49.465 | 61.2 | 50.1 | 10.517 | 37.121 | 61.514 | 37.5 | 10.509 | 11.885 | 61.8 | 12.6 | 10.507 | 17.899 | 60.2 | 9.22 | 4.9019
|  | 10.523 | 7.415 | 60 | 7.5 | 10.524 | 31.253 | 59.6 | 30.6 | 10.52 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 10.52 | 56.456 | 59.2 | 55.5 | 10.524 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.52 | 63.822 | 60 | 64.35 | 10.523 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5164 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.521 | 98.974 | 60.317 | 99.9 | 10.519 | 121.459 | 60 | 123 | 10.517 | 111.958 | 60.2 | 112.5 | 10.525 | 99.12 | 60.4 | 99.9 | 10.52 | 99.066 | 60.4 | 99.9 | 10.518 | 73.77 | 60.8 | 75 | 10.515 | 63.73 | 60 | 64.35 | 10.52 | 74.221 | 60.8 | 75 | 10.532 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.525 | 49.464 | 61.2 | 50.1 | 10.525 | 37.121 | 61.516 | 37.5 | 10.518 | 11.881 | 61.8 | 12.6 | 10.515 | 17.899 | 60.2 | 9.131 | 4.9102
|  | 10.531 | 7.414 | 60 | 7.5 | 10.532 | 31.25 | 59.6 | 30.6 | 10.529 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 10.529 | 56.456 | 59.2 | 55.5 | 10.532 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.528 | 63.821 | 60 | 64.35 | 10.531 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5247 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.529 | 98.974 | 60.315 | 99.9 | 10.527 | 121.461 | 60 | 123 | 10.526 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 10.533 | 99.119 | 60.4 | 99.9 | 10.528 | 99.067 | 60.4 | 99.9 | 10.526 | 73.765 | 60.8 | 75 | 10.523 | 63.734 | 60 | 64.35 | 10.529 | 74.219 | 60.8 | 75 | 10.54 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.533 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 10.533 | 37.121 | 61.517 | 37.5 | 10.526 | 11.877 | 61.8 | 12.6 | 10.524 | 17.898 | 60.2 | 9.043 | 4.9185
|  | 10.539 | 7.414 | 60 | 7.5 | 10.54 | 31.247 | 59.6 | 30.6 | 10.537 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 10.537 | 56.457 | 59.2 | 55.5 | 10.54 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.537 | 63.82 | 60 | 64.35 | 10.54 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5332 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.537 | 98.975 | 60.314 | 99.9 | 10.535 | 121.463 | 60 | 123 | 10.534 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 10.542 | 99.118 | 60.4 | 99.9 | 10.537 | 99.067 | 60.4 | 99.9 | 10.534 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.531 | 63.739 | 60 | 64.35 | 10.537 | 74.217 | 60.8 | 75 | 10.548 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.541 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 10.542 | 37.121 | 61.519 | 37.5 | 10.534 | 11.873 | 61.8 | 12.6 | 10.532 | 17.897 | 60.2 | 8.954 | 4.927
|  | 10.548 | 7.413 | 60 | 7.5 | 10.549 | 31.244 | 59.6 | 30.6 | 10.545 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 10.545 | 56.457 | 59.2 | 55.5 | 10.549 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.545 | 63.819 | 60 | 64.35 | 10.548 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5415 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.546 | 98.976 | 60.312 | 99.9 | 10.544 | 121.46 | 60 | 123 | 10.542 | 111.954 | 60.2 | 112.5 | 10.55 | 99.117 | 60.4 | 99.9 | 10.545 | 99.067 | 60.4 | 99.9 | 10.543 | 73.761 | 60.8 | 75 | 10.54 | 63.745 | 60 | 64.35 | 10.545 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.557 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.55 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 10.55 | 37.121 | 61.521 | 37.5 | 10.543 | 11.87 | 61.8 | 12.6 | 10.54 | 17.897 | 60.2 | 8.865 | 4.9353
|  | 10.556 | 7.412 | 60 | 7.5 | 10.557 | 31.241 | 59.6 | 30.6 | 10.553 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 10.553 | 56.458 | 59.2 | 55.5 | 10.557 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.553 | 63.818 | 60 | 64.35 | 10.556 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5498 | 95.0798 | 59.4 | 100.5 | 10.554 | 98.973 | 60.31 | 99.9 | 10.552 | 121.458 | 60 | 123 | 10.551 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.558 | 99.117 | 60.4 | 99.9 | 10.553 | 99.067 | 60.4 | 99.9 | 10.551 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.548 | 63.75 | 60 | 64.35 | 10.554 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.565 | 61.844 | 61 | 62.55 | 10.558 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 10.558 | 37.122 | 61.522 | 37.5 | 10.551 | 11.867 | 61.8 | 12.6 | 10.549 | 17.896 | 60.2 | 8.777 | 4.9436
|  | 10.564 | 7.412 | 60 | 7.5 | 10.565 | 31.239 | 59.6 | 30.6 | 10.562 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 10.562 | 56.458 | 59.2 | 55.5 | 10.565 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.562 | 63.817 | 60 | 64.35 | 10.564 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5581 | 95.0793 | 59.4 | 100.5 | 10.562 | 98.97 | 60.309 | 99.9 | 10.56 | 121.454 | 60 | 123 | 10.559 | 111.951 | 60.2 | 112.5 | 10.567 | 99.116 | 60.4 | 99.9 | 10.562 | 99.068 | 60.4 | 99.9 | 10.559 | 73.764 | 60.8 | 75 | 10.556 | 63.755 | 60 | 64.35 | 10.562 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.573 | 61.843 | 61 | 62.55 | 10.566 | 49.465 | 61.2 | 50.1 | 10.567 | 37.122 | 61.524 | 37.5 | 10.559 | 11.866 | 61.8 | 12.6 | 10.557 | 17.898 | 60.2 | 8.688 | 4.9519
|  | 10.573 | 7.412 | 60 | 7.5 | 10.574 | 31.236 | 59.6 | 30.6 | 10.57 | 44.216 | 59.4 | 43.05 | 10.57 | 56.46 | 59.2 | 55.5 | 10.574 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.57 | 63.815 | 60 | 64.35 | 10.573 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 10.5664 | 95.0787 | 59.4 | 100.5 | 10.57 | 98.966 | 60.307 | 99.9 | 10.568 | 121.45 | 60 | 123 | 10.567 | 111.95 | 60.2 | 112.5 | 10.575 | 99.115 | 60.4 | 99.9 | 10.57 | 99.065 | 60.4 | 99.9 | 10.568 | 73.764 | 60.8 | 75 | 10.565 | 63.761 | 60 | 64.35 | 10.57 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.582 | 61.841 | 61 | 62.55 | 10.575 | 49.466 | 61.2 | 50.1 | 10.575 | 37.122 | 61.526 | 37.5 | 10.568 | 11.866 | 61.8 | 12.6 | 10.565 | 17.9 | 60.2 | 8.599 | 4.9602
|  | 10.581 | 7.412 | 60 | 7.5 | 10.582 | 31.235 | 59.6 | 30.6 | 10.579 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 10.579 | 56.463 | 59.2 | 55.5 | 10.582 | 66.676 | 59 | 68.1 | 10.578 | 63.814 | 60 | 64.35 | 10.581 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 10.5747 | 95.0781 | 59.4 | 100.5 | 10.579 | 98.963 | 60.305 | 99.9 | 10.577 | 121.448 | 60 | 123 | 10.576 | 111.949 | 60.2 | 112.5 | 10.583 | 99.114 | 60.4 | 99.9 | 10.578 | 99.062 | 60.4 | 99.9 | 10.576 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.573 | 63.767 | 60 | 64.35 | 10.579 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.59 | 61.84 | 61 | 62.55 | 10.583 | 49.468 | 61.2 | 50.1 | 10.583 | 37.123 | 61.527 | 37.5 | 10.576 | 11.865 | 61.8 | 12.6 | 10.574 | 17.902 | 60.2 | 8.511 | 4.9685
|  | 10.589 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.59 | 31.235 | 59.6 | 30.6 | 10.587 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 10.587 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 10.59 | 66.676 | 59 | 68.1 | 10.587 | 63.812 | 60 | 64.35 | 10.59 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 10.583 | 95.0775 | 59.4 | 100.5 | 10.587 | 98.962 | 60.304 | 99.9 | 10.585 | 121.446 | 60 | 123 | 10.584 | 111.95 | 60.2 | 112.5 | 10.592 | 99.113 | 60.4 | 99.9 | 10.587 | 99.055 | 60.4 | 99.9 | 10.584 | 73.764 | 60.8 | 75 | 10.582 | 63.776 | 60 | 64.35 | 10.587 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.598 | 61.839 | 61 | 62.55 | 10.591 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 10.592 | 37.123 | 61.529 | 37.5 | 10.584 | 11.865 | 61.8 | 12.6 | 10.582 | 17.904 | 60.2 | 8.422 | 4.9768
|  | 10.598 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.599 | 31.234 | 59.6 | 30.6 | 10.595 | 44.214 | 59.4 | 43.05 | 10.595 | 56.47 | 59.2 | 55.5 | 10.599 | 66.676 | 59 | 68.1 | 10.595 | 63.811 | 60 | 64.35 | 10.598 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 10.5916 | 95.0769 | 59.4 | 100.5 | 10.595 | 98.961 | 60.302 | 99.9 | 10.594 | 121.445 | 60 | 123 | 10.592 | 111.95 | 60.2 | 112.5 | 10.6 | 99.113 | 60.4 | 99.9 | 10.595 | 99.048 | 60.4 | 99.9 | 10.593 | 73.765 | 60.8 | 75 | 10.59 | 63.784 | 60 | 64.35 | 10.595 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.607 | 61.838 | 61 | 62.55 | 10.6 | 49.471 | 61.2 | 50.1 | 10.6 | 37.124 | 61.531 | 37.5 | 10.593 | 11.864 | 61.8 | 12.6 | 10.59 | 17.906 | 60.2 | 8.333 | 4.9854
|  | 10.606 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.607 | 31.234 | 59.6 | 30.6 | 10.604 | 44.214 | 59.4 | 43.05 | 10.604 | 56.473 | 59.2 | 55.5 | 10.607 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.603 | 63.809 | 60 | 64.35 | 10.606 | 74.864 | 59.8 | 75.6 | 10.5999 | 95.0763 | 59.4 | 100.5 | 10.604 | 98.959 | 60.3 | 99.9 | 10.602 | 121.444 | 60 | 123 | 10.601 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 10.608 | 99.112 | 60.4 | 99.9 | 10.603 | 99.044 | 60.4 | 99.9 | 10.601 | 73.765 | 60.8 | 75 | 10.598 | 63.795 | 60 | 64.35 | 10.604 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.615 | 61.837 | 61 | 62.55 | 10.608 | 49.472 | 61.2 | 50.1 | 10.608 | 37.124 | 61.532 | 37.5 | 10.601 | 11.864 | 61.8 | 12.6 | 10.599 | 17.908 | 60.2 | 8.244 | 4.9937
|  | 10.614 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.615 | 31.233 | 59.6 | 30.6 | 10.612 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 10.612 | 56.476 | 59.2 | 55.5 | 10.615 | 66.677 | 59 | 68.1 | 10.612 | 63.807 | 60 | 64.35 | 10.615 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 10.6082 | 95.0757 | 59.4 | 100.5 | 10.612 | 98.957 | 60.299 | 99.9 | 10.61 | 121.444 | 60 | 123 | 10.609 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 10.617 | 99.111 | 60.4 | 99.9 | 10.612 | 99.039 | 60.4 | 99.9 | 10.609 | 73.765 | 60.8 | 75 | 10.606 | 63.805 | 60 | 64.35 | 10.612 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.623 | 61.836 | 61 | 62.55 | 10.616 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 10.617 | 37.124 | 61.534 | 37.5 | 10.609 | 11.863 | 61.8 | 12.6 | 10.607 | 17.91 | 60.2 | 8.156 | 5.002
|  | 10.623 | 7.411 | 60 | 7.5 | 10.624 | 31.233 | 59.6 | 30.6 | 10.62 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 10.62 | 56.48 | 59.2 | 55.5 | 10.624 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.62 | 63.804 | 60 | 64.35 | 10.623 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 10.6165 | 95.0751 | 59.4 | 100.5 | 10.62 | 98.957 | 60.297 | 99.9 | 10.619 | 121.445 | 60 | 123 | 10.617 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 10.625 | 99.11 | 60.4 | 99.9 | 10.62 | 99.035 | 60.4 | 99.9 | 10.618 | 73.768 | 60.8 | 75 | 10.615 | 63.812 | 60 | 64.35 | 10.62 | 74.214 | 60.8 | 75 | 10.632 | 61.835 | 61 | 62.55 | 10.625 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 10.625 | 37.125 | 61.536 | 37.5 | 10.618 | 11.863 | 61.8 | 12.6 | 10.615 | 17.912 | 60.2 | 8.067 | 5.0103
|  | 10.631 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.632 | 31.232 | 59.6 | 30.6 | 10.629 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 10.628 | 56.483 | 59.2 | 55.5 | 10.632 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.628 | 63.802 | 60 | 64.35 | 10.631 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 10.6248 | 95.0745 | 59.4 | 100.5 | 10.629 | 98.956 | 60.295 | 99.9 | 10.627 | 121.443 | 60 | 123 | 10.626 | 111.958 | 60.2 | 112.5 | 10.633 | 99.109 | 60.4 | 99.9 | 10.628 | 99.031 | 60.4 | 99.9 | 10.626 | 73.77 | 60.8 | 75 | 10.623 | 63.82 | 60 | 64.35 | 10.629 | 74.213 | 60.8 | 75 | 10.64 | 61.835 | 61 | 62.55 | 10.633 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 10.633 | 37.126 | 61.537 | 37.5 | 10.626 | 11.864 | 61.8 | 12.6 | 10.624 | 17.916 | 60.2 | 7.978 | 5.0186
|  | 10.639 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.64 | 31.231 | 59.6 | 30.6 | 10.637 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 10.637 | 56.486 | 59.2 | 55.5 | 10.64 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.636 | 63.8 | 60 | 64.35 | 10.639 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 10.6331 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.637 | 98.953 | 60.294 | 99.9 | 10.635 | 121.441 | 60 | 123 | 10.634 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 10.642 | 99.108 | 60.4 | 99.9 | 10.637 | 99.024 | 60.4 | 99.9 | 10.634 | 73.772 | 60.8 | 75 | 10.631 | 63.827 | 60 | 64.35 | 10.637 | 74.213 | 60.8 | 75 | 10.648 | 61.834 | 61 | 62.55 | 10.641 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 10.642 | 37.126 | 61.539 | 37.5 | 10.634 | 11.864 | 61.8 | 12.6 | 10.632 | 17.919 | 60.2 | 7.89 | 5.0269
|  | 10.648 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.649 | 31.231 | 59.6 | 30.6 | 10.645 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.645 | 56.489 | 59.2 | 55.5 | 10.649 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.645 | 63.797 | 60 | 64.35 | 10.648 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 10.6414 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.645 | 98.95 | 60.292 | 99.9 | 10.643 | 121.439 | 60 | 123 | 10.642 | 111.961 | 60.2 | 112.5 | 10.65 | 99.107 | 60.4 | 99.9 | 10.645 | 99.018 | 60.4 | 99.9 | 10.643 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.64 | 63.834 | 60 | 64.35 | 10.645 | 74.213 | 60.8 | 75 | 10.657 | 61.833 | 61 | 62.55 | 10.65 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 10.65 | 37.127 | 61.541 | 37.5 | 10.643 | 11.865 | 61.8 | 12.6 | 10.64 | 17.923 | 60.2 | 7.801 | 5.0352
|  | 10.656 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.657 | 31.23 | 59.6 | 30.6 | 10.654 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.654 | 56.492 | 59.2 | 55.5 | 10.657 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.653 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.656 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.6497 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.654 | 98.947 | 60.29 | 99.9 | 10.652 | 121.437 | 60 | 123 | 10.651 | 111.963 | 60.2 | 112.5 | 10.658 | 99.107 | 60.4 | 99.9 | 10.653 | 99.013 | 60.4 | 99.9 | 10.651 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.648 | 63.842 | 60 | 64.35 | 10.654 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.665 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.658 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 10.658 | 37.128 | 61.542 | 37.5 | 10.651 | 11.866 | 61.8 | 12.6 | 10.649 | 17.926 | 60.2 | 7.712 | 5.0435
|  | 10.664 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.665 | 31.229 | 59.6 | 30.6 | 10.662 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.662 | 56.495 | 59.2 | 55.5 | 10.665 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.662 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.665 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.6582 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.662 | 98.944 | 60.289 | 99.9 | 10.66 | 121.435 | 60 | 123 | 10.659 | 111.964 | 60.2 | 112.5 | 10.667 | 99.11 | 60.4 | 99.9 | 10.662 | 99.008 | 60.4 | 99.9 | 10.659 | 73.775 | 60.8 | 75 | 10.656 | 63.849 | 60 | 64.35 | 10.662 | 74.217 | 60.8 | 75 | 10.673 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.666 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 10.667 | 37.128 | 61.544 | 37.5 | 10.659 | 11.867 | 61.8 | 12.6 | 10.657 | 17.93 | 60.2 | 7.623 | 5.052
|  | 10.673 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.674 | 31.228 | 59.6 | 30.6 | 10.67 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 10.67 | 56.498 | 59.2 | 55.5 | 10.674 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.67 | 63.792 | 60 | 64.35 | 10.673 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.6665 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.67 | 98.946 | 60.287 | 99.9 | 10.668 | 121.433 | 60 | 123 | 10.667 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 10.675 | 99.113 | 60.4 | 99.9 | 10.67 | 99 | 60.4 | 99.9 | 10.668 | 73.775 | 60.8 | 75 | 10.665 | 63.857 | 60 | 64.35 | 10.67 | 74.219 | 60.8 | 75 | 10.682 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.675 | 49.475 | 61.2 | 50.1 | 10.675 | 37.129 | 61.546 | 37.5 | 10.668 | 11.868 | 61.8 | 12.6 | 10.665 | 17.933 | 60.2 | 7.535 | 5.0603
|  | 10.681 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.682 | 31.227 | 59.6 | 30.6 | 10.678 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 10.678 | 56.501 | 59.2 | 55.5 | 10.682 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.678 | 63.791 | 60 | 64.35 | 10.681 | 74.859 | 59.8 | 75.6 | 10.6748 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.679 | 98.948 | 60.285 | 99.9 | 10.677 | 121.43 | 60 | 123 | 10.676 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 10.683 | 99.117 | 60.4 | 99.9 | 10.678 | 98.993 | 60.4 | 99.9 | 10.676 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.673 | 63.864 | 60 | 64.35 | 10.679 | 74.22 | 60.8 | 75 | 10.69 | 61.831 | 61 | 62.55 | 10.683 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 10.683 | 37.13 | 61.547 | 37.5 | 10.676 | 11.869 | 61.8 | 12.6 | 10.673 | 17.936 | 60.2 | 7.5 | 5.0686
|  | 10.689 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.69 | 31.227 | 59.6 | 30.6 | 10.687 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 10.687 | 56.505 | 59.2 | 55.5 | 10.69 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.687 | 63.79 | 60 | 64.35 | 10.689 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 10.6831 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.687 | 98.952 | 60.284 | 99.9 | 10.685 | 121.427 | 60 | 123 | 10.684 | 111.968 | 60.2 | 112.5 | 10.692 | 99.12 | 60.4 | 99.9 | 10.687 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 10.684 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.681 | 63.868 | 60 | 64.35 | 10.687 | 74.222 | 60.8 | 75 | 10.698 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.691 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 10.692 | 37.13 | 61.549 | 37.5 | 10.684 | 11.87 | 61.8 | 12.6 | 10.682 | 17.939 | 60.2 | 7.5 | 5.0769
|  | 10.698 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.699 | 31.226 | 59.6 | 30.6 | 10.695 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 10.695 | 56.508 | 59.2 | 55.5 | 10.699 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.695 | 63.788 | 60 | 64.35 | 10.698 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 10.6914 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.695 | 98.957 | 60.282 | 99.9 | 10.693 | 121.426 | 60 | 123 | 10.692 | 111.969 | 60.2 | 112.5 | 10.7 | 99.124 | 60.4 | 99.9 | 10.695 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 10.693 | 73.774 | 60.8 | 75 | 10.69 | 63.872 | 60 | 64.35 | 10.695 | 74.224 | 60.8 | 75 | 10.707 | 61.832 | 61 | 62.55 | 10.7 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 10.7 | 37.131 | 61.551 | 37.5 | 10.693 | 11.871 | 61.8 | 12.6 | 10.69 | 17.942 | 60.2 | 7.5 | 5.0852
|  | 10.706 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.707 | 31.226 | 59.6 | 30.6 | 10.704 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.704 | 56.511 | 59.2 | 55.5 | 10.707 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.703 | 63.787 | 60 | 64.35 | 10.706 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 10.6997 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.704 | 98.953 | 60.28 | 99.9 | 10.702 | 121.424 | 60 | 123 | 10.701 | 111.97 | 60.2 | 112.5 | 10.708 | 99.127 | 60.4 | 99.9 | 10.703 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 10.701 | 73.771 | 60.8 | 75 | 10.698 | 63.877 | 60 | 64.35 | 10.704 | 74.226 | 60.8 | 75 | 10.715 | 61.835 | 61 | 62.55 | 10.708 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 10.708 | 37.132 | 61.552 | 37.5 | 10.701 | 11.872 | 61.8 | 12.6 | 10.698 | 17.945 | 60.2 | 7.5 | 5.0935
|  | 10.714 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.715 | 31.225 | 59.6 | 30.6 | 10.712 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.712 | 56.514 | 59.2 | 55.5 | 10.715 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.711 | 63.786 | 60 | 64.35 | 10.715 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 10.708 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.712 | 98.949 | 60.279 | 99.9 | 10.71 | 121.428 | 60 | 123 | 10.709 | 111.971 | 60.2 | 112.5 | 10.717 | 99.13 | 60.4 | 99.9 | 10.712 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 10.709 | 73.769 | 60.8 | 75 | 10.706 | 63.881 | 60 | 64.35 | 10.712 | 74.228 | 60.8 | 75 | 10.723 | 61.838 | 61 | 62.55 | 10.716 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 10.717 | 37.133 | 61.554 | 37.5 | 10.709 | 11.873 | 61.8 | 12.6 | 10.707 | 17.948 | 60.2 | 7.5 | 5.1018
|  | 10.723 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.724 | 31.224 | 59.6 | 30.6 | 10.72 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 10.72 | 56.517 | 59.2 | 55.5 | 10.724 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.72 | 63.784 | 60 | 64.35 | 10.723 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 10.7163 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.72 | 98.95 | 60.277 | 99.9 | 10.719 | 121.431 | 60 | 123 | 10.717 | 111.973 | 60.2 | 112.5 | 10.725 | 99.134 | 60.4 | 99.9 | 10.72 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 10.718 | 73.766 | 60.8 | 75 | 10.715 | 63.885 | 60 | 64.35 | 10.72 | 74.229 | 60.8 | 75 | 10.732 | 61.842 | 61 | 62.55 | 10.725 | 49.483 | 61.202 | 50.1 | 10.725 | 37.133 | 61.556 | 37.5 | 10.718 | 11.873 | 61.8 | 12.6 | 10.715 | 17.951 | 60.2 | 7.5 | 5.1101
|  | 10.731 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.732 | 31.222 | 59.6 | 30.6 | 10.729 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 10.729 | 56.52 | 59.2 | 55.5 | 10.732 | 66.684 | 59 | 68.1 | 10.728 | 63.783 | 60 | 64.35 | 10.731 | 74.866 | 59.8 | 75.6 | 10.7249 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.729 | 98.951 | 60.275 | 99.9 | 10.727 | 121.431 | 60 | 123 | 10.726 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 10.733 | 99.138 | 60.4 | 99.9 | 10.728 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 10.726 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.723 | 63.889 | 60 | 64.35 | 10.729 | 74.229 | 60.8 | 75 | 10.74 | 61.846 | 61 | 62.55 | 10.733 | 49.485 | 61.203 | 50.1 | 10.733 | 37.134 | 61.557 | 37.5 | 10.726 | 11.874 | 61.8 | 12.6 | 10.724 | 17.952 | 60.2 | 7.5 | 5.1187
|  | 10.739 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.74 | 31.22 | 59.6 | 30.6 | 10.737 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 10.737 | 56.521 | 59.2 | 55.5 | 10.74 | 66.684 | 59 | 68.1 | 10.737 | 63.782 | 60 | 64.35 | 10.74 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 10.7332 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.737 | 98.957 | 60.274 | 99.9 | 10.735 | 121.432 | 60 | 123 | 10.734 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 10.742 | 99.143 | 60.4 | 99.9 | 10.737 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 10.734 | 73.762 | 60.8 | 75 | 10.731 | 63.893 | 60 | 64.35 | 10.737 | 74.229 | 60.8 | 75 | 10.748 | 61.85 | 61 | 62.55 | 10.741 | 49.487 | 61.205 | 50.1 | 10.742 | 37.135 | 61.559 | 37.5 | 10.734 | 11.874 | 61.8 | 12.6 | 10.732 | 17.952 | 60.2 | 7.5 | 5.127
|  | 10.748 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.749 | 31.215 | 59.6 | 30.6 | 10.745 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 10.745 | 56.523 | 59.2 | 55.5 | 10.749 | 66.685 | 59 | 68.1 | 10.745 | 63.781 | 60 | 64.35 | 10.748 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 10.7415 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.745 | 98.963 | 60.272 | 99.9 | 10.744 | 121.431 | 60 | 123 | 10.742 | 111.975 | 60.2 | 112.5 | 10.75 | 99.148 | 60.4 | 99.9 | 10.745 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 10.743 | 73.761 | 60.8 | 75 | 10.74 | 63.897 | 60 | 64.35 | 10.745 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.757 | 61.854 | 61 | 62.55 | 10.75 | 49.489 | 61.207 | 50.1 | 10.75 | 37.136 | 61.561 | 37.5 | 10.743 | 11.874 | 61.8 | 12.6 | 10.74 | 17.953 | 60.2 | 7.5 | 5.1353
|  | 10.756 | 7.41 | 60 | 7.5 | 10.757 | 31.21 | 59.6 | 30.6 | 10.753 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 10.753 | 56.523 | 59.2 | 55.5 | 10.757 | 66.685 | 59 | 68.1 | 10.753 | 63.781 | 60 | 64.35 | 10.756 | 74.878 | 59.8 | 75.6 | 10.7498 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.754 | 98.963 | 60.27 | 99.9 | 10.752 | 121.43 | 60 | 123 | 10.751 | 111.975 | 60.2 | 112.5 | 10.758 | 99.153 | 60.4 | 99.9 | 10.753 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 10.751 | 73.762 | 60.8 | 75 | 10.748 | 63.899 | 60 | 64.35 | 10.754 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.765 | 61.858 | 61 | 62.55 | 10.758 | 49.491 | 61.208 | 50.1 | 10.758 | 37.136 | 61.562 | 37.5 | 10.751 | 11.875 | 61.8 | 12.6 | 10.748 | 17.953 | 60.2 | 7.5 | 5.1436
|  | 10.764 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.765 | 31.205 | 59.6 | 30.6 | 10.762 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 10.762 | 56.523 | 59.2 | 55.5 | 10.765 | 66.685 | 59 | 68.1 | 10.761 | 63.78 | 60 | 64.35 | 10.765 | 74.882 | 59.8 | 75.6 | 10.7581 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.762 | 98.963 | 60.269 | 99.9 | 10.76 | 121.43 | 60 | 123 | 10.759 | 111.975 | 60.2 | 112.5 | 10.767 | 99.158 | 60.4 | 99.9 | 10.762 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 10.759 | 73.762 | 60.8 | 75 | 10.756 | 63.901 | 60 | 64.35 | 10.762 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.773 | 61.862 | 61 | 62.55 | 10.766 | 49.493 | 61.21 | 50.1 | 10.767 | 37.136 | 61.564 | 37.5 | 10.759 | 11.875 | 61.8 | 12.6 | 10.757 | 17.954 | 60.2 | 7.5 | 5.1519
|  | 10.773 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.774 | 31.2 | 59.6 | 30.6 | 10.77 | 44.224 | 59.4 | 43.05 | 10.77 | 56.523 | 59.2 | 55.5 | 10.774 | 66.684 | 59 | 68.1 | 10.77 | 63.78 | 60 | 64.35 | 10.773 | 74.885 | 59.8 | 75.6 | 10.7664 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.77 | 98.962 | 60.267 | 99.9 | 10.768 | 121.429 | 60 | 123 | 10.767 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 10.775 | 99.162 | 60.4 | 99.9 | 10.77 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 10.768 | 73.763 | 60.8 | 75 | 10.765 | 63.899 | 60 | 64.35 | 10.77 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.782 | 61.865 | 61 | 62.55 | 10.775 | 49.496 | 61.212 | 50.1 | 10.775 | 37.137 | 61.566 | 37.5 | 10.768 | 11.875 | 61.8 | 12.6 | 10.765 | 17.955 | 60.2 | 7.5 | 5.1602
|  | 10.781 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.782 | 31.195 | 59.6 | 30.6 | 10.779 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 10.779 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.782 | 66.684 | 59 | 68.1 | 10.778 | 63.781 | 60 | 64.35 | 10.781 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 10.7747 | 95.0738 | 59.4 | 100.5 | 10.779 | 98.961 | 60.265 | 99.9 | 10.777 | 121.428 | 60 | 123 | 10.776 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 10.783 | 99.167 | 60.4 | 99.9 | 10.778 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 10.776 | 73.764 | 60.8 | 75 | 10.773 | 63.898 | 60 | 64.35 | 10.779 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.79 | 61.869 | 61 | 62.55 | 10.783 | 49.498 | 61.213 | 50.1 | 10.783 | 37.137 | 61.567 | 37.5 | 10.776 | 11.876 | 61.8 | 12.6 | 10.773 | 17.955 | 60.2 | 7.5 | 5.1685
|  | 10.789 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.79 | 31.19 | 59.6 | 30.6 | 10.787 | 44.228 | 59.4 | 43.05 | 10.787 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.79 | 66.684 | 59 | 68.1 | 10.786 | 63.782 | 60 | 64.35 | 10.79 | 74.892 | 59.8 | 75.6 | 10.7832 | 95.0736 | 59.4 | 100.5 | 10.787 | 98.956 | 60.264 | 99.9 | 10.785 | 121.426 | 60 | 123 | 10.784 | 111.974 | 60.2 | 112.5 | 10.792 | 99.172 | 60.4 | 99.9 | 10.787 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 10.784 | 73.768 | 60.8 | 75 | 10.781 | 63.896 | 60 | 64.35 | 10.787 | 74.229 | 60.8 | 75 | 10.798 | 61.872 | 61 | 62.55 | 10.791 | 49.5 | 61.215 | 50.1 | 10.792 | 37.137 | 61.569 | 37.5 | 10.784 | 11.877 | 61.8 | 12.6 | 10.782 | 17.956 | 60.2 | 7.5 | 5.177
|  | 10.798 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.799 | 31.185 | 59.6 | 30.6 | 10.795 | 44.232 | 59.4 | 43.05 | 10.795 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.799 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.795 | 63.782 | 60 | 64.35 | 10.798 | 74.895 | 59.8 | 75.6 | 10.7915 | 95.0739 | 59.4 | 100.5 | 10.795 | 98.95 | 60.262 | 99.9 | 10.793 | 121.425 | 60 | 123 | 10.792 | 111.975 | 60.2 | 112.5 | 10.8 | 99.177 | 60.4 | 99.9 | 10.795 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 10.793 | 73.772 | 60.8 | 75 | 10.79 | 63.894 | 60 | 64.35 | 10.795 | 74.228 | 60.8 | 75 | 10.807 | 61.876 | 61 | 62.55 | 10.8 | 49.502 | 61.217 | 50.1 | 10.8 | 37.136 | 61.571 | 37.5 | 10.793 | 11.878 | 61.8 | 12.6 | 10.79 | 17.955 | 60.2 | 7.5 | 5.1853
|  | 10.806 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.807 | 31.18 | 59.6 | 30.6 | 10.803 | 44.235 | 59.4 | 43.05 | 10.803 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.807 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.803 | 63.783 | 60 | 64.35 | 10.806 | 74.898 | 59.8 | 75.6 | 10.7998 | 95.0742 | 59.4 | 100.5 | 10.804 | 98.947 | 60.26 | 99.9 | 10.802 | 121.424 | 60 | 123 | 10.801 | 111.976 | 60.2 | 112.5 | 10.808 | 99.183 | 60.4 | 99.9 | 10.803 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 10.801 | 73.776 | 60.8 | 75 | 10.798 | 63.892 | 60 | 64.35 | 10.804 | 74.227 | 60.8 | 75 | 10.815 | 61.879 | 61 | 62.55 | 10.808 | 49.505 | 61.218 | 50.1 | 10.808 | 37.136 | 61.572 | 37.5 | 10.801 | 11.879 | 61.8 | 12.6 | 10.798 | 17.954 | 60.2 | 7.5 | 5.1936
|  | 10.814 | 7.409 | 60 | 7.5 | 10.815 | 31.175 | 59.6 | 30.6 | 10.812 | 44.239 | 59.4 | 43.05 | 10.812 | 56.522 | 59.2 | 55.5 | 10.815 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.812 | 63.783 | 60 | 64.35 | 10.814 | 74.903 | 59.8 | 75.6 | 10.8081 | 95.0745 | 59.4 | 100.5 | 10.812 | 98.944 | 60.259 | 99.9 | 10.81 | 121.422 | 60 | 123 | 10.809 | 111.977 | 60.2 | 112.5 | 10.817 | 99.19 | 60.4 | 99.9 | 10.812 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 10.809 | 73.78 | 60.8 | 75 | 10.806 | 63.889 | 60 | 64.35 | 10.812 | 74.226 | 60.8 | 75 | 10.823 | 61.882 | 61 | 62.55 | 10.816 | 49.507 | 61.22 | 50.1 | 10.817 | 37.136 | 61.574 | 37.5 | 10.809 | 11.88 | 61.8 | 12.6 | 10.807 | 17.953 | 60.2 | 7.5 | 5.2019
|  | 10.823 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.824 | 31.17 | 59.6 | 30.6 | 10.82 | 44.243 | 59.4 | 43.05 | 10.82 | 56.521 | 59.2 | 55.5 | 10.824 | 66.683 | 59 | 68.1 | 10.82 | 63.784 | 60 | 64.35 | 10.823 | 74.907 | 59.8 | 75.6 | 10.8164 | 95.0748 | 59.4 | 100.5 | 10.82 | 98.946 | 60.257 | 99.9 | 10.818 | 121.421 | 60 | 123 | 10.817 | 111.981 | 60.2 | 112.5 | 10.825 | 99.197 | 60.4 | 99.9 | 10.82 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 10.818 | 73.784 | 60.8 | 75 | 10.815 | 63.887 | 60 | 64.35 | 10.82 | 74.226 | 60.8 | 75 | 10.832 | 61.885 | 61 | 62.55 | 10.825 | 49.508 | 61.222 | 50.1 | 10.825 | 37.135 | 61.576 | 37.5 | 10.818 | 11.881 | 61.8 | 12.6 | 10.815 | 17.952 | 60.2 | 7.5 | 5.2102
|  | 10.831 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.832 | 31.164 | 59.6 | 30.6 | 10.829 | 44.246 | 59.4 | 43.05 | 10.828 | 56.52 | 59.2 | 55.5 | 10.832 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.828 | 63.785 | 60 | 64.35 | 10.831 | 74.911 | 59.8 | 75.6 | 10.8247 | 95.0752 | 59.4 | 100.5 | 10.829 | 98.949 | 60.255 | 99.9 | 10.827 | 121.419 | 60 | 123 | 10.826 | 111.984 | 60.2 | 112.5 | 10.833 | 99.2 | 60.4 | 99.9 | 10.828 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 10.826 | 73.788 | 60.8 | 75 | 10.823 | 63.884 | 60 | 64.35 | 10.829 | 74.224 | 60.8 | 75 | 10.84 | 61.888 | 61 | 62.55 | 10.833 | 49.509 | 61.223 | 50.1 | 10.833 | 37.135 | 61.577 | 37.5 | 10.826 | 11.882 | 61.8 | 12.6 | 10.823 | 17.95 | 60.2 | 7.5 | 5.2185
|  | 10.839 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.84 | 31.158 | 59.6 | 30.6 | 10.837 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 10.837 | 56.519 | 59.2 | 55.5 | 10.84 | 66.682 | 59 | 68.1 | 10.836 | 63.786 | 60 | 64.35 | 10.84 | 74.915 | 59.8 | 75.6 | 10.833 | 95.0755 | 59.4 | 100.5 | 10.837 | 98.949 | 60.254 | 99.9 | 10.835 | 121.418 | 60 | 123 | 10.834 | 111.987 | 60.2 | 112.5 | 10.842 | 99.204 | 60.4 | 99.9 | 10.837 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 10.834 | 73.793 | 60.8 | 75 | 10.831 | 63.882 | 60 | 64.35 | 10.837 | 74.223 | 60.8 | 75 | 10.848 | 61.89 | 61 | 62.55 | 10.841 | 49.51 | 61.225 | 50.1 | 10.842 | 37.134 | 61.579 | 37.5 | 10.834 | 11.883 | 61.8 | 12.6 | 10.832 | 17.949 | 60.2 | 7.5 | 5.2268
|  | 10.848 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.849 | 31.152 | 59.6 | 30.6 | 10.845 | 44.254 | 59.4 | 43.05 | 10.845 | 56.519 | 59.2 | 55.5 | 10.849 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.845 | 63.787 | 60 | 64.35 | 10.848 | 74.918 | 59.8 | 75.6 | 10.8413 | 95.0758 | 59.4 | 100.5 | 10.845 | 98.95 | 60.252 | 99.9 | 10.843 | 121.42 | 60 | 123 | 10.842 | 111.991 | 60.2 | 112.5 | 10.85 | 99.207 | 60.4 | 99.9 | 10.845 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 10.842 | 73.798 | 60.8 | 75 | 10.84 | 63.879 | 60 | 64.35 | 10.845 | 74.222 | 60.8 | 75 | 10.857 | 61.892 | 61 | 62.55 | 10.85 | 49.511 | 61.227 | 50.1 | 10.85 | 37.132 | 61.581 | 37.5 | 10.842 | 11.883 | 61.8 | 12.6 | 10.84 | 17.948 | 60.2 | 7.5 | 5.2351
|  | 10.856 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.857 | 31.146 | 59.6 | 30.6 | 10.854 | 44.258 | 59.4 | 43.05 | 10.854 | 56.517 | 59.2 | 55.5 | 10.857 | 66.681 | 59 | 68.1 | 10.853 | 63.789 | 60 | 64.35 | 10.856 | 74.921 | 59.8 | 75.6 | 10.8499 | 95.0761 | 59.4 | 100.5 | 10.854 | 98.947 | 60.25 | 99.9 | 10.852 | 121.422 | 60 | 123 | 10.851 | 111.995 | 60.2 | 112.5 | 10.858 | 99.211 | 60.4 | 99.9 | 10.853 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 10.851 | 73.803 | 60.8 | 75 | 10.848 | 63.877 | 60 | 64.35 | 10.854 | 74.221 | 60.8 | 75 | 10.865 | 61.899 | 61.001 | 62.55 | 10.858 | 49.51 | 61.228 | 50.1 | 10.858 | 37.131 | 61.582 | 37.5 | 10.851 | 11.884 | 61.8 | 12.6 | 10.848 | 17.947 | 60.2 | 7.5 | 5.2437
|  | 10.864 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.865 | 31.139 | 59.6 | 30.6 | 10.862 | 44.262 | 59.4 | 43.05 | 10.862 | 56.516 | 59.2 | 55.5 | 10.865 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.861 | 63.79 | 60 | 64.35 | 10.865 | 74.925 | 59.8 | 75.6 | 10.8582 | 95.0762 | 59.4 | 100.5 | 10.862 | 98.944 | 60.249 | 99.9 | 10.86 | 121.424 | 60 | 123 | 10.859 | 111.998 | 60.2 | 112.5 | 10.867 | 99.214 | 60.4 | 99.9 | 10.862 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 10.859 | 73.808 | 60.8 | 75 | 10.856 | 63.875 | 60 | 64.35 | 10.862 | 74.22 | 60.8 | 75 | 10.873 | 61.906 | 61.002 | 62.55 | 10.866 | 49.509 | 61.23 | 50.1 | 10.867 | 37.13 | 61.584 | 37.5 | 10.859 | 11.885 | 61.8 | 12.6 | 10.857 | 17.946 | 60.2 | 7.5 | 5.252
|  | 10.873 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.874 | 31.133 | 59.6 | 30.6 | 10.87 | 44.265 | 59.4 | 43.05 | 10.87 | 56.514 | 59.2 | 55.5 | 10.874 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.87 | 63.791 | 60 | 64.35 | 10.873 | 74.929 | 59.8 | 75.6 | 10.8665 | 95.0762 | 59.4 | 100.5 | 10.87 | 98.947 | 60.247 | 99.9 | 10.868 | 121.426 | 60 | 123 | 10.867 | 112.002 | 60.2 | 112.5 | 10.875 | 99.218 | 60.4 | 99.9 | 10.87 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 10.868 | 73.817 | 60.8 | 75 | 10.865 | 63.874 | 60 | 64.35 | 10.87 | 74.219 | 60.8 | 75 | 10.882 | 61.91 | 61.004 | 62.55 | 10.875 | 49.508 | 61.232 | 50.1 | 10.875 | 37.129 | 61.586 | 37.5 | 10.867 | 11.885 | 61.8 | 12.6 | 10.865 | 17.945 | 60.2 | 7.5 | 5.2603
|  | 10.881 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.882 | 31.127 | 59.6 | 30.6 | 10.878 | 44.269 | 59.4 | 43.05 | 10.878 | 56.511 | 59.2 | 55.5 | 10.882 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.878 | 63.792 | 60 | 64.35 | 10.881 | 74.931 | 59.8 | 75.6 | 10.8748 | 95.0758 | 59.4 | 100.5 | 10.879 | 98.95 | 60.245 | 99.9 | 10.877 | 121.428 | 60 | 123 | 10.876 | 112.005 | 60.2 | 112.5 | 10.883 | 99.221 | 60.4 | 99.9 | 10.878 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 10.876 | 73.826 | 60.8 | 75 | 10.873 | 63.872 | 60 | 64.35 | 10.879 | 74.218 | 60.8 | 75 | 10.89 | 61.915 | 61.006 | 62.55 | 10.883 | 49.508 | 61.233 | 50.1 | 10.883 | 37.128 | 61.587 | 37.5 | 10.876 | 11.886 | 61.8 | 12.6 | 10.873 | 17.945 | 60.2 | 7.5 | 5.2686
|  | 10.889 | 7.408 | 60 | 7.5 | 10.89 | 31.121 | 59.6 | 30.6 | 10.887 | 44.273 | 59.4 | 43.05 | 10.887 | 56.508 | 59.2 | 55.5 | 10.89 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.886 | 63.793 | 60 | 64.35 | 10.89 | 74.933 | 59.8 | 75.6 | 10.8831 | 95.0754 | 59.4 | 100.5 | 10.887 | 98.953 | 60.244 | 99.9 | 10.885 | 121.43 | 60 | 123 | 10.884 | 112.008 | 60.2 | 112.5 | 10.892 | 99.225 | 60.4 | 99.9 | 10.887 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 10.884 | 73.834 | 60.8 | 75 | 10.881 | 63.871 | 60 | 64.35 | 10.887 | 74.217 | 60.8 | 75 | 10.898 | 61.918 | 61.007 | 62.55 | 10.892 | 49.507 | 61.235 | 50.1 | 10.892 | 37.127 | 61.589 | 37.5 | 10.884 | 11.886 | 61.8 | 12.6 | 10.882 | 17.944 | 60.2 | 7.5 | 5.2769
|  | 10.898 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.899 | 31.116 | 59.6 | 30.6 | 10.895 | 44.275 | 59.4 | 43.05 | 10.895 | 56.506 | 59.2 | 55.5 | 10.899 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.895 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.898 | 74.932 | 59.8 | 75.6 | 10.8914 | 95.075 | 59.4 | 100.5 | 10.895 | 98.956 | 60.242 | 99.9 | 10.893 | 121.435 | 60 | 123 | 10.892 | 112.011 | 60.2 | 112.5 | 10.9 | 99.227 | 60.4 | 99.9 | 10.895 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 10.893 | 73.843 | 60.8 | 75 | 10.89 | 63.869 | 60 | 64.35 | 10.895 | 74.216 | 60.8 | 75 | 10.907 | 61.922 | 61.009 | 62.55 | 10.9 | 49.507 | 61.237 | 50.1 | 10.9 | 37.126 | 61.591 | 37.5 | 10.892 | 11.887 | 61.8 | 12.6 | 10.89 | 17.943 | 60.2 | 7.5 | 5.2852
|  | 10.906 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.907 | 31.112 | 59.6 | 30.6 | 10.904 | 44.276 | 59.4 | 43.05 | 10.904 | 56.503 | 59.2 | 55.5 | 10.907 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.903 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.906 | 74.931 | 59.8 | 75.6 | 10.8997 | 95.0746 | 59.4 | 100.5 | 10.904 | 98.953 | 60.24 | 99.9 | 10.902 | 121.441 | 60 | 123 | 10.901 | 112.013 | 60.2 | 112.5 | 10.908 | 99.229 | 60.4 | 99.9 | 10.903 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 10.901 | 73.845 | 60.8 | 75 | 10.898 | 63.868 | 60 | 64.35 | 10.904 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.915 | 61.926 | 61.011 | 62.55 | 10.908 | 49.508 | 61.238 | 50.1 | 10.908 | 37.125 | 61.592 | 37.5 | 10.901 | 11.887 | 61.8 | 12.6 | 10.898 | 17.942 | 60.2 | 7.5 | 5.2935
|  | 10.914 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.916 | 31.11 | 59.6 | 30.6 | 10.912 | 44.278 | 59.4 | 43.05 | 10.912 | 56.5 | 59.2 | 55.5 | 10.915 | 66.68 | 59 | 68.1 | 10.911 | 63.795 | 60 | 64.35 | 10.915 | 74.929 | 59.8 | 75.6 | 10.908 | 95.0742 | 59.4 | 100.5 | 10.912 | 98.951 | 60.239 | 99.9 | 10.91 | 121.446 | 60 | 123 | 10.909 | 112.015 | 60.2 | 112.5 | 10.917 | 99.232 | 60.4 | 99.9 | 10.912 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 10.909 | 73.848 | 60.8 | 75 | 10.906 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.912 | 74.214 | 60.8 | 75 | 10.924 | 61.929 | 61.012 | 62.55 | 10.917 | 49.508 | 61.24 | 50.1 | 10.917 | 37.124 | 61.594 | 37.5 | 10.909 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 10.907 | 17.941 | 60.2 | 7.5 | 5.3018
|  | 10.923 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.924 | 31.109 | 59.6 | 30.6 | 10.92 | 44.28 | 59.4 | 43.05 | 10.92 | 56.498 | 59.2 | 55.5 | 10.924 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.92 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.923 | 74.927 | 59.8 | 75.6 | 10.9165 | 95.0737 | 59.4 | 100.5 | 10.92 | 98.95 | 60.237 | 99.9 | 10.918 | 121.451 | 60 | 123 | 10.917 | 112.017 | 60.2 | 112.5 | 10.925 | 99.234 | 60.4 | 99.9 | 10.92 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 10.917 | 73.853 | 60.8 | 75 | 10.915 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.92 | 74.214 | 60.8 | 75 | 10.932 | 61.931 | 61.014 | 62.55 | 10.925 | 49.509 | 61.242 | 50.1 | 10.925 | 37.124 | 61.596 | 37.5 | 10.917 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 10.915 | 17.941 | 60.2 | 7.5 | 5.3103
|  | 10.931 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.932 | 31.107 | 59.6 | 30.6 | 10.928 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 10.928 | 56.495 | 59.2 | 55.5 | 10.932 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.928 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.931 | 74.924 | 59.8 | 75.6 | 10.9248 | 95.0733 | 59.4 | 100.5 | 10.929 | 98.949 | 60.235 | 99.9 | 10.927 | 121.456 | 60 | 123 | 10.926 | 112.02 | 60.2 | 112.5 | 10.933 | 99.236 | 60.4 | 99.9 | 10.928 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 10.926 | 73.859 | 60.8 | 75 | 10.923 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.929 | 74.213 | 60.8 | 75 | 10.94 | 61.933 | 61.016 | 62.55 | 10.933 | 49.51 | 61.243 | 50.1 | 10.933 | 37.124 | 61.597 | 37.5 | 10.926 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 10.923 | 17.94 | 60.2 | 7.5 | 5.3186
|  | 10.939 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.94 | 31.105 | 59.6 | 30.6 | 10.937 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 10.937 | 56.492 | 59.2 | 55.5 | 10.94 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.936 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.94 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 10.9331 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.937 | 98.948 | 60.234 | 99.9 | 10.935 | 121.46 | 60 | 123 | 10.934 | 112.022 | 60.2 | 112.5 | 10.942 | 99.238 | 60.4 | 99.9 | 10.937 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 10.934 | 73.866 | 60.8 | 75 | 10.931 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.937 | 74.215 | 60.8 | 75 | 10.949 | 61.934 | 61.017 | 62.55 | 10.942 | 49.511 | 61.245 | 50.1 | 10.942 | 37.124 | 61.599 | 37.5 | 10.934 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.932 | 17.939 | 60.2 | 7.5 | 5.3269
|  | 10.948 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.949 | 31.104 | 59.6 | 30.6 | 10.945 | 44.285 | 59.4 | 43.05 | 10.945 | 56.49 | 59.2 | 55.5 | 10.949 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.945 | 63.796 | 60 | 64.35 | 10.948 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 10.9414 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.945 | 98.948 | 60.232 | 99.9 | 10.943 | 121.464 | 60 | 123 | 10.942 | 112.024 | 60.2 | 112.5 | 10.95 | 99.239 | 60.4 | 99.9 | 10.945 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 10.942 | 73.872 | 60.8 | 75 | 10.939 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.945 | 74.218 | 60.8 | 75 | 10.957 | 61.936 | 61.019 | 62.55 | 10.95 | 49.512 | 61.247 | 50.1 | 10.95 | 37.123 | 61.6 | 37.455 | 10.942 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.94 | 17.938 | 60.2 | 7.5 | 5.3352
|  | 10.956 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.957 | 31.102 | 59.6 | 30.6 | 10.953 | 44.286 | 59.4 | 43.05 | 10.953 | 56.487 | 59.2 | 55.5 | 10.957 | 66.679 | 59 | 68.1 | 10.953 | 63.795 | 60 | 64.35 | 10.956 | 74.921 | 59.8 | 75.6 | 10.9497 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.954 | 98.952 | 60.23 | 99.9 | 10.952 | 121.468 | 60 | 123 | 10.951 | 112.023 | 60.2 | 112.5 | 10.958 | 99.24 | 60.4 | 99.9 | 10.953 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 10.951 | 73.877 | 60.8 | 75 | 10.948 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.954 | 74.221 | 60.8 | 75 | 10.965 | 61.937 | 61.021 | 62.55 | 10.958 | 49.513 | 61.248 | 50.1 | 10.958 | 37.123 | 61.6 | 37.351 | 10.951 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.948 | 17.937 | 60.2 | 7.5 | 5.3435
|  | 10.964 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.966 | 31.101 | 59.6 | 30.6 | 10.962 | 44.286 | 59.4 | 43.05 | 10.962 | 56.485 | 59.2 | 55.5 | 10.965 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.961 | 63.795 | 60 | 64.35 | 10.965 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 10.958 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.962 | 98.956 | 60.229 | 99.9 | 10.96 | 121.472 | 60 | 123 | 10.959 | 112.022 | 60.2 | 112.5 | 10.967 | 99.242 | 60.4 | 99.9 | 10.962 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 10.959 | 73.882 | 60.8 | 75 | 10.956 | 63.866 | 60 | 64.35 | 10.962 | 74.224 | 60.8 | 75 | 10.974 | 61.938 | 61.022 | 62.55 | 10.967 | 49.513 | 61.25 | 50.1 | 10.967 | 37.123 | 61.6 | 37.247 | 10.959 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.957 | 17.937 | 60.2 | 7.5 | 5.3518
|  | 10.973 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.974 | 31.099 | 59.6 | 30.6 | 10.97 | 44.286 | 59.4 | 43.05 | 10.97 | 56.482 | 59.2 | 55.5 | 10.974 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.97 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.973 | 74.923 | 59.8 | 75.6 | 10.9663 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.97 | 98.96 | 60.227 | 99.9 | 10.968 | 121.476 | 60 | 123 | 10.967 | 112.021 | 60.2 | 112.5 | 10.975 | 99.245 | 60.4 | 99.9 | 10.97 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 10.967 | 73.887 | 60.8 | 75 | 10.964 | 63.867 | 60 | 64.35 | 10.97 | 74.227 | 60.8 | 75 | 10.982 | 61.939 | 61.024 | 62.55 | 10.975 | 49.514 | 61.252 | 50.1 | 10.975 | 37.124 | 61.6 | 37.144 | 10.967 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.965 | 17.936 | 60.2 | 7.5 | 5.3601
|  | 10.981 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.982 | 31.097 | 59.6 | 30.6 | 10.979 | 44.286 | 59.4 | 43.05 | 10.979 | 56.48 | 59.2 | 55.5 | 10.982 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.978 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.981 | 74.921 | 59.8 | 75.6 | 10.9749 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.979 | 98.964 | 60.225 | 99.9 | 10.977 | 121.48 | 60 | 123 | 10.976 | 112.02 | 60.2 | 112.5 | 10.983 | 99.247 | 60.4 | 99.9 | 10.978 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 10.976 | 73.891 | 60.8 | 75 | 10.973 | 63.867 | 60 | 64.35 | 10.979 | 74.23 | 60.8 | 75 | 10.99 | 61.941 | 61.026 | 62.55 | 10.983 | 49.515 | 61.253 | 50.1 | 10.983 | 37.124 | 61.6 | 37.04 | 10.976 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.973 | 17.936 | 60.2 | 7.5 | 5.3687
|  | 10.989 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.99 | 31.096 | 59.6 | 30.6 | 10.987 | 44.286 | 59.4 | 43.05 | 10.987 | 56.477 | 59.2 | 55.5 | 10.99 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.986 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.99 | 74.92 | 59.8 | 75.6 | 10.9832 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.987 | 98.963 | 60.224 | 99.9 | 10.985 | 121.484 | 60 | 123 | 10.984 | 112.017 | 60.2 | 112.5 | 10.992 | 99.249 | 60.4 | 99.9 | 10.987 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 10.984 | 73.893 | 60.8 | 75 | 10.981 | 63.87 | 60 | 64.35 | 10.987 | 74.233 | 60.8 | 75 | 10.999 | 61.942 | 61.027 | 62.55 | 10.992 | 49.517 | 61.255 | 50.1 | 10.992 | 37.124 | 61.6 | 36.936 | 10.984 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.982 | 17.935 | 60.2 | 7.5 | 5.377
|  | 10.998 | 7.407 | 60 | 7.5 | 10.999 | 31.095 | 59.6 | 30.6 | 10.995 | 44.285 | 59.4 | 43.05 | 10.995 | 56.475 | 59.2 | 55.5 | 10.999 | 66.678 | 59 | 68.1 | 10.995 | 63.794 | 60 | 64.35 | 10.998 | 74.92 | 59.8 | 75.6 | 10.9915 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 10.995 | 98.963 | 60.222 | 99.9 | 10.993 | 121.489 | 60 | 123 | 10.992 | 112.013 | 60.2 | 112.5 | 11 | 99.251 | 60.4 | 99.9 | 10.995 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 10.992 | 73.894 | 60.8 | 75 | 10.99 | 63.872 | 60 | 64.35 | 10.995 | 74.237 | 60.8 | 75 | 11.007 | 61.944 | 61.029 | 62.55 | 11 | 49.518 | 61.257 | 50.1 | 11 | 37.125 | 61.6 | 36.832 | 10.992 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.99 | 17.934 | 60.2 | 7.5 | 5.3853
|  | 11.006 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.007 | 31.095 | 59.6 | 30.6 | 11.003 | 44.285 | 59.4 | 43.05 | 11.003 | 56.472 | 59.2 | 55.5 | 11.007 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.003 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.006 | 74.919 | 59.8 | 75.6 | 10.9998 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.004 | 98.959 | 60.22 | 99.9 | 11.002 | 121.493 | 60 | 123 | 11.001 | 112.011 | 60.2 | 112.5 | 11.008 | 99.252 | 60.4 | 99.9 | 11.003 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 11.001 | 73.895 | 60.8 | 75 | 10.998 | 63.875 | 60 | 64.35 | 11.004 | 74.24 | 60.8 | 75 | 11.015 | 61.946 | 61.031 | 62.55 | 11.008 | 49.52 | 61.258 | 50.1 | 11.008 | 37.125 | 61.6 | 36.729 | 11.001 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 10.998 | 17.934 | 60.2 | 7.5 | 5.3936
|  | 11.014 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.015 | 31.095 | 59.6 | 30.6 | 11.012 | 44.285 | 59.4 | 43.05 | 11.012 | 56.469 | 59.2 | 55.5 | 11.015 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.011 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.015 | 74.921 | 59.8 | 75.6 | 11.0081 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.012 | 98.955 | 60.219 | 99.9 | 11.01 | 121.493 | 60 | 123 | 11.009 | 112.008 | 60.2 | 112.5 | 11.017 | 99.254 | 60.4 | 99.9 | 11.012 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 11.009 | 73.897 | 60.8 | 75 | 11.006 | 63.878 | 60 | 64.35 | 11.012 | 74.243 | 60.8 | 75 | 11.024 | 61.949 | 61.032 | 62.55 | 11.017 | 49.522 | 61.26 | 50.1 | 11.017 | 37.125 | 61.6 | 36.625 | 11.009 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.007 | 17.933 | 60.2 | 7.5 | 5.4019
|  | 11.023 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.024 | 31.094 | 59.6 | 30.6 | 11.02 | 44.285 | 59.4 | 43.05 | 11.02 | 56.468 | 59.2 | 55.5 | 11.024 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.02 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.023 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 11.0164 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.02 | 98.954 | 60.217 | 99.9 | 11.018 | 121.494 | 60 | 123 | 11.017 | 112.006 | 60.2 | 112.5 | 11.025 | 99.255 | 60.4 | 99.9 | 11.02 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 11.017 | 73.902 | 60.8 | 75 | 11.014 | 63.88 | 60 | 64.35 | 11.02 | 74.246 | 60.8 | 75 | 11.032 | 61.946 | 61.034 | 62.55 | 11.025 | 49.523 | 61.262 | 50.1 | 11.025 | 37.126 | 61.6 | 36.521 | 11.017 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.015 | 17.932 | 60.2 | 7.5 | 5.4102
|  | 11.031 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.032 | 31.091 | 59.6 | 30.6 | 11.028 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.028 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 11.032 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.028 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.031 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 11.0247 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.029 | 98.952 | 60.215 | 99.9 | 11.027 | 121.496 | 60 | 123 | 11.026 | 112.003 | 60.2 | 112.5 | 11.033 | 99.255 | 60.4 | 99.9 | 11.028 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 11.026 | 73.908 | 60.8 | 75 | 11.023 | 63.883 | 60 | 64.35 | 11.029 | 74.249 | 60.8 | 75 | 11.04 | 61.942 | 61.036 | 62.55 | 11.033 | 49.525 | 61.263 | 50.1 | 11.033 | 37.126 | 61.6 | 36.417 | 11.026 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.023 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.4185
|  | 11.039 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.041 | 31.088 | 59.6 | 30.6 | 11.037 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.037 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 11.04 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.036 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.04 | 74.922 | 59.8 | 75.6 | 11.033 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.037 | 98.952 | 60.214 | 99.9 | 11.035 | 121.498 | 60 | 123 | 11.034 | 112.002 | 60.2 | 112.5 | 11.042 | 99.255 | 60.4 | 99.9 | 11.037 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 11.034 | 73.91 | 60.8 | 75 | 11.031 | 63.884 | 60 | 64.35 | 11.037 | 74.252 | 60.8 | 75 | 11.049 | 61.939 | 61.037 | 62.55 | 11.042 | 49.526 | 61.265 | 50.1 | 11.042 | 37.127 | 61.6 | 36.314 | 11.034 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.032 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.4268
|  | 11.048 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.049 | 31.084 | 59.6 | 30.6 | 11.045 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.045 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 11.049 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.045 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.048 | 74.919 | 59.8 | 75.6 | 11.0415 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.045 | 98.953 | 60.212 | 99.9 | 11.043 | 121.499 | 60 | 123 | 11.042 | 112 | 60.2 | 112.5 | 11.05 | 99.254 | 60.4 | 99.9 | 11.045 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 11.042 | 73.912 | 60.8 | 75 | 11.039 | 63.886 | 60 | 64.35 | 11.045 | 74.255 | 60.8 | 75 | 11.057 | 61.936 | 61.039 | 62.55 | 11.05 | 49.527 | 61.267 | 50.1 | 11.05 | 37.127 | 61.6 | 36.21 | 11.042 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.04 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.4353
|  | 11.056 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.057 | 31.081 | 59.6 | 30.6 | 11.053 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.053 | 56.466 | 59.2 | 55.5 | 11.057 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.053 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.056 | 74.916 | 59.8 | 75.6 | 11.0498 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.054 | 98.955 | 60.21 | 99.9 | 11.052 | 121.499 | 60 | 123 | 11.051 | 111.999 | 60.2 | 112.5 | 11.058 | 99.254 | 60.4 | 99.9 | 11.053 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 11.051 | 73.908 | 60.8 | 75 | 11.048 | 63.888 | 60 | 64.35 | 11.054 | 74.258 | 60.8 | 75 | 11.065 | 61.933 | 61.041 | 62.55 | 11.058 | 49.527 | 61.268 | 50.1 | 11.058 | 37.127 | 61.6 | 36.106 | 11.051 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.048 | 17.929 | 60.2 | 7.5 | 5.4436
|  | 11.064 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.065 | 31.078 | 59.6 | 30.6 | 11.062 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.062 | 56.465 | 59.2 | 55.5 | 11.065 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.061 | 63.793 | 60 | 64.35 | 11.065 | 74.913 | 59.8 | 75.6 | 11.0581 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.062 | 98.957 | 60.209 | 99.9 | 11.06 | 121.499 | 60 | 123 | 11.059 | 111.999 | 60.2 | 112.5 | 11.067 | 99.254 | 60.4 | 99.9 | 11.062 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 11.059 | 73.904 | 60.8 | 75 | 11.056 | 63.89 | 60 | 64.35 | 11.062 | 74.262 | 60.8 | 75 | 11.074 | 61.931 | 61.042 | 62.55 | 11.067 | 49.528 | 61.27 | 50.1 | 11.067 | 37.128 | 61.6 | 36.002 | 11.059 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.057 | 17.928 | 60.2 | 7.5 | 5.4519
|  | 11.073 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.074 | 31.074 | 59.6 | 30.6 | 11.07 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.07 | 56.464 | 59.2 | 55.5 | 11.074 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.07 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.073 | 74.91 | 59.8 | 75.6 | 11.0664 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.07 | 98.959 | 60.207 | 99.9 | 11.068 | 121.499 | 60 | 123 | 11.067 | 111.998 | 60.2 | 112.5 | 11.075 | 99.254 | 60.4 | 99.9 | 11.07 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 11.067 | 73.906 | 60.8 | 75 | 11.064 | 63.891 | 60 | 64.35 | 11.07 | 74.265 | 60.8 | 75 | 11.082 | 61.929 | 61.044 | 62.55 | 11.075 | 49.527 | 61.272 | 50.1 | 11.075 | 37.128 | 61.6 | 35.898 | 11.067 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.065 | 17.928 | 60.2 | 7.5 | 5.4602
|  | 11.081 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.082 | 31.071 | 59.6 | 30.6 | 11.078 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.078 | 56.463 | 59.2 | 55.5 | 11.082 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.078 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.081 | 74.909 | 59.8 | 75.6 | 11.0747 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.078 | 98.961 | 60.205 | 99.9 | 11.077 | 121.498 | 60 | 123 | 11.076 | 111.997 | 60.2 | 112.5 | 11.083 | 99.256 | 60.4 | 99.9 | 11.078 | 98.99 | 60.4 | 99.9 | 11.076 | 73.908 | 60.8 | 75 | 11.073 | 63.893 | 60 | 64.35 | 11.079 | 74.268 | 60.8 | 75 | 11.09 | 61.926 | 61.046 | 62.55 | 11.083 | 49.526 | 61.273 | 50.1 | 11.083 | 37.128 | 61.6 | 35.795 | 11.076 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.073 | 17.927 | 60.2 | 7.5 | 5.4685
|  | 11.089 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.091 | 31.068 | 59.6 | 30.6 | 11.087 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.087 | 56.462 | 59.2 | 55.5 | 11.09 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.086 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.09 | 74.907 | 59.8 | 75.6 | 11.083 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.087 | 98.96 | 60.204 | 99.9 | 11.085 | 121.498 | 60 | 123 | 11.084 | 111.995 | 60.2 | 112.5 | 11.092 | 99.257 | 60.4 | 99.9 | 11.087 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 11.084 | 73.905 | 60.8 | 75 | 11.081 | 63.893 | 60 | 64.35 | 11.087 | 74.271 | 60.8 | 75 | 11.099 | 61.926 | 61.047 | 62.55 | 11.092 | 49.526 | 61.275 | 50.1 | 11.092 | 37.128 | 61.6 | 35.691 | 11.084 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.082 | 17.926 | 60.2 | 7.5 | 5.4768
|  | 11.098 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.099 | 31.064 | 59.6 | 30.6 | 11.095 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.095 | 56.461 | 59.2 | 55.5 | 11.099 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.095 | 63.795 | 60 | 64.35 | 11.098 | 74.907 | 59.8 | 75.6 | 11.0913 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.095 | 98.959 | 60.202 | 99.9 | 11.093 | 121.498 | 60 | 123 | 11.092 | 111.993 | 60.2 | 112.5 | 11.1 | 99.261 | 60.4 | 99.9 | 11.095 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 11.092 | 73.902 | 60.8 | 75 | 11.089 | 63.894 | 60 | 64.35 | 11.095 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.107 | 61.926 | 61.049 | 62.55 | 11.1 | 49.525 | 61.277 | 50.1 | 11.1 | 37.128 | 61.6 | 35.587 | 11.092 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.09 | 17.925 | 60.2 | 7.5 | 5.4851
|  | 11.106 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.107 | 31.061 | 59.6 | 30.6 | 11.104 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.104 | 56.459 | 59.2 | 55.5 | 11.107 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.103 | 63.795 | 60 | 64.35 | 11.106 | 74.906 | 59.8 | 75.6 | 11.0996 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.104 | 98.958 | 60.2 | 99.9 | 11.102 | 121.498 | 60 | 123 | 11.101 | 111.993 | 60.2 | 112.5 | 11.108 | 99.264 | 60.4 | 99.9 | 11.103 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 11.101 | 73.9 | 60.8 | 75 | 11.098 | 63.898 | 60 | 64.35 | 11.104 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.115 | 61.926 | 61.051 | 62.55 | 11.108 | 49.525 | 61.278 | 50.1 | 11.108 | 37.128 | 61.6 | 35.483 | 11.101 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.098 | 17.925 | 60.2 | 7.5 | 5.4934
|  | 11.114 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.115 | 31.058 | 59.6 | 30.6 | 11.112 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.112 | 56.458 | 59.2 | 55.5 | 11.115 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.111 | 63.795 | 60 | 64.35 | 11.115 | 74.904 | 59.8 | 75.6 | 11.1082 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.112 | 98.957 | 60.2 | 99.944 | 11.11 | 121.499 | 60 | 123 | 11.109 | 111.993 | 60.2 | 112.5 | 11.117 | 99.269 | 60.4 | 99.9 | 11.112 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 11.109 | 73.898 | 60.8 | 75 | 11.106 | 63.902 | 60 | 64.35 | 11.112 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.124 | 61.926 | 61.052 | 62.55 | 11.117 | 49.524 | 61.28 | 50.1 | 11.117 | 37.128 | 61.6 | 35.38 | 11.109 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.107 | 17.925 | 60.2 | 7.5 | 5.502
|  | 11.123 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.124 | 31.055 | 59.6 | 30.6 | 11.12 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.12 | 56.457 | 59.2 | 55.5 | 11.124 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.12 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.123 | 74.901 | 59.8 | 75.6 | 11.1165 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.12 | 98.955 | 60.2 | 99.996 | 11.118 | 121.5 | 60 | 123 | 11.117 | 111.996 | 60.2 | 112.5 | 11.125 | 99.274 | 60.4 | 99.9 | 11.12 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 11.117 | 73.895 | 60.8 | 75 | 11.114 | 63.908 | 60 | 64.35 | 11.12 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.132 | 61.926 | 61.054 | 62.55 | 11.125 | 49.524 | 61.282 | 50.1 | 11.125 | 37.128 | 61.6 | 35.276 | 11.117 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.115 | 17.926 | 60.2 | 7.5 | 5.5103
|  | 11.131 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.132 | 31.051 | 59.6 | 30.6 | 11.128 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.128 | 56.455 | 59.2 | 55.5 | 11.132 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.128 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.131 | 74.898 | 59.8 | 75.6 | 11.1248 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.129 | 98.952 | 60.2 | 100.047 | 11.127 | 121.501 | 60 | 123 | 11.126 | 111.999 | 60.2 | 112.5 | 11.133 | 99.277 | 60.4 | 99.9 | 11.128 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 11.126 | 73.891 | 60.8 | 75 | 11.123 | 63.914 | 60 | 64.35 | 11.129 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.14 | 61.927 | 61.056 | 62.55 | 11.133 | 49.523 | 61.283 | 50.1 | 11.133 | 37.128 | 61.6 | 35.172 | 11.126 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.123 | 17.927 | 60.2 | 7.5 | 5.5186
|  | 11.139 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.141 | 31.048 | 59.6 | 30.6 | 11.137 | 44.282 | 59.4 | 43.05 | 11.137 | 56.454 | 59.2 | 55.5 | 11.14 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.136 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.14 | 74.896 | 59.8 | 75.6 | 11.1331 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.137 | 98.949 | 60.2 | 100.099 | 11.135 | 121.502 | 60 | 123 | 11.134 | 112.003 | 60.2 | 112.5 | 11.142 | 99.28 | 60.4 | 99.9 | 11.137 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 11.134 | 73.887 | 60.8 | 75 | 11.131 | 63.921 | 60 | 64.35 | 11.137 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.149 | 61.925 | 61.057 | 62.55 | 11.142 | 49.522 | 61.285 | 50.1 | 11.142 | 37.128 | 61.6 | 35.068 | 11.134 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.132 | 17.928 | 60.2 | 7.5 | 5.5269
|  | 11.148 | 7.406 | 60 | 7.5 | 11.149 | 31.045 | 59.6 | 30.6 | 11.145 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.145 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 11.149 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.145 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.148 | 74.893 | 59.8 | 75.6 | 11.1414 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.145 | 98.947 | 60.2 | 100.151 | 11.143 | 121.501 | 60 | 123 | 11.142 | 112.006 | 60.2 | 112.5 | 11.15 | 99.281 | 60.4 | 99.9 | 11.145 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 11.142 | 73.882 | 60.8 | 75 | 11.139 | 63.928 | 60 | 64.35 | 11.145 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.157 | 61.924 | 61.059 | 62.55 | 11.15 | 49.521 | 61.287 | 50.1 | 11.15 | 37.129 | 61.6 | 34.965 | 11.142 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.14 | 17.929 | 60.2 | 7.5 | 5.5352
|  | 11.156 | 7.406 | 60 | 7.5 | 11.157 | 31.042 | 59.6 | 30.6 | 11.153 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.153 | 56.452 | 59.2 | 55.5 | 11.157 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.153 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.156 | 74.891 | 59.8 | 75.6 | 11.1497 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.153 | 98.943 | 60.2 | 100.203 | 11.152 | 121.499 | 60 | 123 | 11.151 | 112.01 | 60.2 | 112.5 | 11.158 | 99.282 | 60.4 | 99.9 | 11.153 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 11.151 | 73.88 | 60.8 | 75 | 11.148 | 63.933 | 60 | 64.35 | 11.154 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.165 | 61.922 | 61.061 | 62.55 | 11.158 | 49.521 | 61.288 | 50.1 | 11.158 | 37.129 | 61.6 | 34.861 | 11.151 | 11.89 | 61.8 | 12.6 | 11.148 | 17.929 | 60.2 | 7.5 | 5.5435
|  | 11.164 | 7.406 | 60 | 7.5 | 11.166 | 31.038 | 59.6 | 30.6 | 11.162 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.162 | 56.451 | 59.2 | 55.5 | 11.165 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.161 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.165 | 74.889 | 59.8 | 75.6 | 11.158 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.162 | 98.94 | 60.2 | 100.255 | 11.16 | 121.498 | 60 | 123 | 11.159 | 112.013 | 60.2 | 112.5 | 11.167 | 99.283 | 60.4 | 99.9 | 11.162 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 11.159 | 73.879 | 60.8 | 75 | 11.156 | 63.939 | 60 | 64.35 | 11.162 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.174 | 61.92 | 61.062 | 62.55 | 11.167 | 49.52 | 61.29 | 50.1 | 11.167 | 37.13 | 61.6 | 34.757 | 11.159 | 11.885 | 61.8 | 12.6 | 11.157 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.5518
|  | 11.173 | 7.405 | 60 | 7.5 | 11.174 | 31.035 | 59.6 | 30.6 | 11.17 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.17 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 11.174 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.17 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.173 | 74.886 | 59.8 | 75.6 | 11.1665 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.17 | 98.938 | 60.2 | 100.307 | 11.168 | 121.497 | 60 | 123 | 11.167 | 112.015 | 60.2 | 112.5 | 11.175 | 99.283 | 60.4 | 99.9 | 11.17 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 11.167 | 73.877 | 60.8 | 75 | 11.164 | 63.943 | 60 | 64.35 | 11.17 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.182 | 61.918 | 61.064 | 62.55 | 11.175 | 49.52 | 61.292 | 50.1 | 11.175 | 37.13 | 61.6 | 34.653 | 11.167 | 11.88 | 61.8 | 12.6 | 11.165 | 17.932 | 60.2 | 7.5 | 5.5603
|  | 11.181 | 7.405 | 60 | 7.5 | 11.182 | 31.032 | 59.6 | 30.6 | 11.178 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.178 | 56.45 | 59.2 | 55.5 | 11.182 | 66.677 | 59 | 68.1 | 11.178 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.181 | 74.883 | 59.8 | 75.6 | 11.1748 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.178 | 98.936 | 60.2 | 100.358 | 11.177 | 121.496 | 60 | 123 | 11.176 | 112.017 | 60.2 | 112.5 | 11.183 | 99.284 | 60.4 | 99.9 | 11.178 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 11.176 | 73.875 | 60.8 | 75 | 11.173 | 63.948 | 60 | 64.35 | 11.179 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.19 | 61.917 | 61.066 | 62.55 | 11.183 | 49.52 | 61.293 | 50.1 | 11.183 | 37.13 | 61.6 | 34.549 | 11.176 | 11.875 | 61.8 | 12.6 | 11.173 | 17.932 | 60.2 | 7.5 | 5.5686
|  | 11.189 | 7.404 | 60 | 7.5 | 11.191 | 31.029 | 59.6 | 30.6 | 11.187 | 44.284 | 59.4 | 43.05 | 11.187 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 11.19 | 66.676 | 59 | 68.1 | 11.186 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.19 | 74.879 | 59.8 | 75.6 | 11.1831 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.187 | 98.935 | 60.2 | 100.41 | 11.185 | 121.495 | 60 | 123 | 11.184 | 112.02 | 60.2 | 112.5 | 11.192 | 99.284 | 60.4 | 99.9 | 11.187 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 11.184 | 73.868 | 60.8 | 75 | 11.181 | 63.952 | 60 | 64.35 | 11.187 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.199 | 61.915 | 61.067 | 62.55 | 11.192 | 49.52 | 61.295 | 50.1 | 11.192 | 37.131 | 61.6 | 34.446 | 11.184 | 11.87 | 61.8 | 12.6 | 11.182 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.5769
|  | 11.198 | 7.404 | 60 | 7.5 | 11.199 | 31.028 | 59.6 | 30.6 | 11.195 | 44.283 | 59.4 | 43.05 | 11.195 | 56.449 | 59.2 | 55.5 | 11.199 | 66.676 | 59 | 68.1 | 11.195 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.198 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 11.1914 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.195 | 98.935 | 60.2 | 100.462 | 11.193 | 121.493 | 60 | 123 | 11.192 | 112.022 | 60.2 | 112.5 | 11.2 | 99.288 | 60.4 | 99.9 | 11.195 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.192 | 73.862 | 60.8 | 75 | 11.189 | 63.956 | 60 | 64.35 | 11.195 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.207 | 61.913 | 61.069 | 62.55 | 11.2 | 49.519 | 61.297 | 50.1 | 11.2 | 37.131 | 61.6 | 34.342 | 11.192 | 11.866 | 61.8 | 12.6 | 11.19 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.5852
|  | 11.206 | 7.403 | 60 | 7.5 | 11.207 | 31.027 | 59.6 | 30.6 | 11.203 | 44.281 | 59.4 | 43.05 | 11.203 | 56.446 | 59.2 | 55.5 | 11.207 | 66.676 | 59 | 68.1 | 11.203 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.206 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 11.1997 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.203 | 98.935 | 60.2 | 100.514 | 11.202 | 121.49 | 60 | 123 | 11.201 | 112.023 | 60.2 | 112.5 | 11.208 | 99.291 | 60.4 | 99.9 | 11.203 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.201 | 73.856 | 60.8 | 75 | 11.198 | 63.96 | 60 | 64.35 | 11.204 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.215 | 61.912 | 61.071 | 62.55 | 11.208 | 49.521 | 61.298 | 50.1 | 11.208 | 37.132 | 61.6 | 34.238 | 11.201 | 11.861 | 61.8 | 12.6 | 11.198 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.5935
|  | 11.214 | 7.402 | 60 | 7.5 | 11.216 | 31.027 | 59.6 | 30.6 | 11.212 | 44.277 | 59.4 | 43.05 | 11.212 | 56.444 | 59.2 | 55.5 | 11.215 | 66.675 | 59 | 68.1 | 11.211 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.215 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 11.208 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.212 | 98.935 | 60.2 | 100.566 | 11.21 | 121.489 | 60 | 123 | 11.209 | 112.025 | 60.2 | 112.5 | 11.217 | 99.295 | 60.4 | 99.9 | 11.212 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.209 | 73.849 | 60.8 | 75 | 11.206 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.212 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.224 | 61.91 | 61.072 | 62.55 | 11.217 | 49.522 | 61.3 | 50.1 | 11.217 | 37.132 | 61.6 | 34.134 | 11.209 | 11.856 | 61.8 | 12.6 | 11.207 | 17.931 | 60.2 | 7.5 | 5.6018
|  | 11.223 | 7.402 | 60 | 7.5 | 11.224 | 31.026 | 59.6 | 30.6 | 11.22 | 44.273 | 59.4 | 43.05 | 11.22 | 56.441 | 59.2 | 55.5 | 11.224 | 66.674 | 59 | 68.1 | 11.219 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.223 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 11.2163 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.22 | 98.932 | 60.2 | 100.618 | 11.218 | 121.488 | 60 | 123 | 11.217 | 112.026 | 60.2 | 112.5 | 11.225 | 99.299 | 60.4 | 99.9 | 11.22 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.217 | 73.854 | 60.8 | 75 | 11.214 | 63.969 | 60 | 64.35 | 11.22 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.232 | 61.908 | 61.074 | 62.55 | 11.225 | 49.523 | 61.302 | 50.1 | 11.225 | 37.132 | 61.6 | 34.031 | 11.217 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 11.215 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.6101
|  | 11.231 | 7.401 | 60 | 7.5 | 11.232 | 31.025 | 59.6 | 30.6 | 11.228 | 44.268 | 59.4 | 43.05 | 11.228 | 56.439 | 59.2 | 55.5 | 11.232 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.228 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.231 | 74.871 | 59.8 | 75.6 | 11.2246 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.228 | 98.929 | 60.2 | 100.67 | 11.227 | 121.487 | 60 | 123 | 11.226 | 112.027 | 60.2 | 112.5 | 11.233 | 99.303 | 60.4 | 99.9 | 11.228 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.226 | 73.858 | 60.8 | 75 | 11.223 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.229 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.24 | 61.906 | 61.076 | 62.55 | 11.233 | 49.524 | 61.303 | 50.1 | 11.233 | 37.132 | 61.6 | 33.927 | 11.226 | 11.846 | 61.8 | 12.6 | 11.223 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.6184
|  | 11.239 | 7.4 | 60 | 7.5 | 11.241 | 31.024 | 59.6 | 30.6 | 11.237 | 44.264 | 59.4 | 43.05 | 11.237 | 56.437 | 59.2 | 55.5 | 11.24 | 66.672 | 59 | 68.1 | 11.236 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.24 | 74.872 | 59.8 | 75.6 | 11.2332 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.237 | 98.925 | 60.2 | 100.721 | 11.235 | 121.486 | 60 | 123 | 11.234 | 112.028 | 60.2 | 112.5 | 11.242 | 99.308 | 60.4 | 99.9 | 11.237 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.234 | 73.863 | 60.8 | 75 | 11.231 | 63.977 | 60 | 64.35 | 11.237 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.249 | 61.904 | 61.077 | 62.55 | 11.242 | 49.525 | 61.305 | 50.1 | 11.242 | 37.132 | 61.6 | 33.823 | 11.234 | 11.842 | 61.8 | 12.6 | 11.232 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.627
|  | 11.248 | 7.4 | 60 | 7.5 | 11.249 | 31.023 | 59.6 | 30.6 | 11.245 | 44.26 | 59.4 | 43.05 | 11.245 | 56.435 | 59.2 | 55.5 | 11.249 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.245 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.248 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 11.2415 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.245 | 98.92 | 60.2 | 100.773 | 11.243 | 121.485 | 60 | 123 | 11.242 | 112.029 | 60.2 | 112.5 | 11.25 | 99.309 | 60.4 | 99.9 | 11.245 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.242 | 73.868 | 60.8 | 75 | 11.239 | 63.981 | 60 | 64.35 | 11.245 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.257 | 61.902 | 61.079 | 62.55 | 11.25 | 49.527 | 61.307 | 50.1 | 11.25 | 37.132 | 61.6 | 33.719 | 11.242 | 11.837 | 61.8 | 12.6 | 11.24 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.6353
|  | 11.256 | 7.399 | 60 | 7.5 | 11.257 | 31.023 | 59.6 | 30.6 | 11.253 | 44.255 | 59.4 | 43.05 | 11.253 | 56.434 | 59.2 | 55.5 | 11.257 | 66.67 | 59 | 68.1 | 11.253 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.256 | 74.875 | 59.8 | 75.6 | 11.2498 | 95.0729 | 59.4 | 100.5 | 11.253 | 98.918 | 60.2 | 100.825 | 11.252 | 121.484 | 60 | 123 | 11.251 | 112.029 | 60.2 | 112.5 | 11.258 | 99.31 | 60.4 | 99.9 | 11.253 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 11.251 | 73.874 | 60.8 | 75 | 11.248 | 63.986 | 60 | 64.35 | 11.254 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.265 | 61.9 | 61.081 | 62.55 | 11.258 | 49.528 | 61.308 | 50.1 | 11.258 | 37.132 | 61.6 | 33.615 | 11.251 | 11.832 | 61.8 | 12.6 | 11.248 | 17.93 | 60.2 | 7.5 | 5.6436
|  | 11.264 | 7.398 | 60 | 7.5 | 11.266 | 31.022 | 59.6 | 30.6 | 11.262 | 44.251 | 59.4 | 43.05 | 11.262 | 56.432 | 59.2 | 55.5 | 11.265 | 66.669 | 59 | 68.1 | 11.261 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.265 | 74.874 | 59.8 | 75.6 | 11.2581 | 95.0732 | 59.4 | 100.5 | 11.262 | 98.917 | 60.2 | 100.877 | 11.26 | 121.483 | 60 | 123 | 11.259 | 112.03 | 60.2 | 112.5 | 11.267 | 99.31 | 60.4 | 99.9 | 11.262 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 11.259 | 73.88 | 60.8 | 75 | 11.256 | 63.99 | 60 | 64.35 | 11.262 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.274 | 61.898 | 61.082 | 62.55 | 11.267 | 49.529 | 61.31 | 50.1 | 11.267 | 37.132 | 61.6 | 33.512 | 11.259 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 11.256 | 17.929 | 60.2 | 7.5 | 5.6519
|  | 11.273 | 7.397 | 60 | 7.5 | 11.274 | 31.021 | 59.6 | 30.6 | 11.27 | 44.247 | 59.4 | 43.05 | 11.27 | 56.431 | 59.2 | 55.5 | 11.274 | 66.667 | 59 | 68.1 | 11.27 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.273 | 74.873 | 59.8 | 75.6 | 11.2664 | 95.0734 | 59.4 | 100.5 | 11.27 | 98.914 | 60.2 | 100.929 | 11.268 | 121.482 | 60 | 123 | 11.267 | 112.028 | 60.2 | 112.5 | 11.275 | 99.311 | 60.4 | 99.9 | 11.27 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 11.267 | 73.884 | 60.8 | 75 | 11.264 | 63.991 | 60 | 64.35 | 11.27 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.282 | 61.896 | 61.084 | 62.55 | 11.275 | 49.531 | 61.312 | 50.1 | 11.275 | 37.132 | 61.6 | 33.408 | 11.267 | 11.823 | 61.8 | 12.6 | 11.265 | 17.929 | 60.2 | 7.5 | 5.6602
|  | 11.281 | 7.396 | 60 | 7.5 | 11.282 | 31.02 | 59.6 | 30.6 | 11.278 | 44.242 | 59.4 | 43.05 | 11.278 | 56.43 | 59.2 | 55.5 | 11.282 | 66.666 | 59 | 68.1 | 11.278 | 63.798 | 60 | 64.35 | 11.281 | 74.87 | 59.8 | 75.6 | 11.2747 | 95.0744 | 59.4 | 100.5 | 11.278 | 98.912 | 60.2 | 100.981 | 11.277 | 121.483 | 60 | 123 | 11.276 | 112.027 | 60.2 | 112.5 | 11.283 | 99.313 | 60.4 | 99.9 | 11.278 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 11.276 | 73.888 | 60.8 | 75 | 11.272 | 63.992 | 60 | 64.35 | 11.279 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.29 | 61.894 | 61.086 | 62.55 | 11.283 | 49.532 | 61.313 | 50.1 | 11.283 | 37.132 | 61.6 | 33.304 | 11.276 | 11.818 | 61.8 | 12.6 | 11.273 | 17.927 | 60.2 | 7.5 | 5.6685
|  | 11.289 | 7.395 | 60 | 7.5 | 11.291 | 31.019 | 59.6 | 30.6 | 11.287 | 44.238 | 59.4 | 43.05 | 11.287 | 56.428 | 59.2 | 55.5 | 11.29 | 66.665 | 59 | 68.1 | 11.286 | 63.799 | 60 | 64.35 | 11.29 | 74.867 | 59.8 | 75.6 | 11.283 | 95.0755 | 59.4 | 100.5 | 11.287 | 98.912 | 60.2 | 101.032 | 11.285 | 121.484 | 60 | 123 | 11.284 | 112.029 | 60.2 | 112.5 | 11.292 | 99.314 | 60.4 | 99.9 | 11.287 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 11.284 | 73.892 | 60.8 | 75 | 11.281 | 63.992 | 60 | 64.35 | 11.287 | 74.274 | 60.8 | 75 | 11.299 | 61.892 | 61.087 | 62.55 | 11.292 | 49.533 | 61.315 | 50.1 | 11.292 | 37.132 | 61.6 | 33.2 | 11.284 | 11.813 | 61.8 | 12.6 | 11.281 | 17.926 | 60.2 | 7.5 | 5.6768
|  | 11.298 | 7.394 | 60 | 7.5 | 11.299 | 31.019 | 59.6 | 30.6 | 11.295 | 44.233 | 59.4 | 43.05 | 11.295 | 56.426 | 59.2 | 55.5 | 11.299 | 66.664 | 59 | 68.1 | 11.294 | 63.8 | 60 | 64.35 | 11.298 | 74.865 | 59.8 | 75.6 | 11.2913 | 95.077 | 59.4 | 100.5 | 11.295 | 98.912 | 60.2 | 101.084 | 11.293 | 121.485 | 60 | 123 | 11.292 | 112.03 | 60.2 | 112.5 | 11.3 | 99.316 | 60.4 | 99.9 | 11.295 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 11.292 | 73.897 | 60.8 | 75 | 11.289 | 63.991 | 60 | 64.35 | 11.295 | 74.273 | 60.8 | 75 | 11.307 | 61.889 | 61.089 | 62.55 | 11.3 | 49.534 | 61.317 | 50.1 | 11.3 | 37.132 | 61.6 | 33.097 | 11.292 | 11.808 | 61.8 | 12.6 | 11.29 | 17.924 | 60.2 | 7.5 | 5.6851
|  | 11.306 | 7.394 | 60 | 7.5 | 11.307 | 31.018 | 59.6 | 30.6 | 11.303 | 44.229 | 59.4 | 43.05 | 11.303 | 56.423 | 59.2 | 55.5 | 11.307 | 66.663 | 59 | 68.1 | 11.303 | 63.8 | 60 | 64.35 | 11.306 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 11.2998 | 95.0786 | 59.4 | 100.5 | 11.303 | 98.911 | 60.2 | 101.136 | 11.302 | 121.486 | 60 | 123 | 11.301 | 112.032 | 60.2 | 112.5 | 11.308 | 99.317 | 60.4 | 99.9 | 11.303 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 11.301 | 73.902 | 60.8 | 75 | 11.298 | 63.99 | 60 | 64.35 | 11.304 | 74.271 | 60.8 | 75 | 11.316 | 61.889 | 61.091 | 62.55 | 11.308 | 49.536 | 61.318 | 50.1 | 11.308 | 37.131 | 61.6 | 32.993 | 11.301 | 11.804 | 61.8 | 12.6 | 11.298 | 17.922 | 60.2 | 7.5 | 5.6936
|  | 11.314 | 7.393 | 60 | 7.5 | 11.316 | 31.017 | 59.6 | 30.6 | 11.312 | 44.224 | 59.4 | 43.05 | 11.312 | 56.421 | 59.2 | 55.5 | 11.315 | 66.662 | 59 | 68.1 | 11.311 | 63.801 | 60 | 64.35 | 11.315 | 74.863 | 59.8 | 75.6 | 11.3081 | 95.0801 | 59.4 | 100.5 | 11.312 | 98.911 | 60.2 | 101.188 | 11.31 | 121.49 | 60 | 123 | 11.309 | 112.033 | 60.2 | 112.5 | 11.317 | 99.32 | 60.4 | 99.9 | 11.312 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 11.309 | 73.907 | 60.8 | 75 | 11.306 | 63.988 | 60 | 64.35 | 11.312 | 74.269 | 60.8 | 75 | 11.324 | 61.889 | 61.092 | 62.55 | 11.317 | 49.537 | 61.32 | 50.1 | 11.317 | 37.131 | 61.6 | 32.889 | 11.309 | 11.799 | 61.8 | 12.6 | 11.307 | 17.921 | 60.2 | 7.5 | 5.7019
|  | 11.323 | 7.392 | 60 | 7.5 | 11.324 | 31.016 | 59.6 | 30.6 | 11.32 | 44.22 | 59.4 | 43.05 | 11.32 | 56.42 | 59.2 | 55.5 | 11.324 | 66.662 | 59 | 68.1 | 11.32 | 63.802 | 60 | 64.35 | 11.323 | 74.862 | 59.8 | 75.6 | 11.3164 | 95.0817 | 59.4 | 100.5 | 11.32 | 98.911 | 60.2 | 101.24 | 11.318 | 121.492 | 60 | 123 | 11.317 | 112.032 | 60.2 | 112.5 | 11.325 | 99.323 | 60.4 | 99.9 | 11.32 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 11.317 | 73.912 | 60.8 | 75 | 11.314 | 63.985 | 60 | 64.35 | 11.32 | 74.266 | 60.8 | 75 | 11.332 | 61.889 | 61.094 | 62.55 | 11.325 | 49.538 | 61.322 | 50.1 | 11.325 | 37.13 | 61.6 | 32.785 | 11.317 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.315 | 17.919 | 60.2 | 7.5 | 5.7102
|  | 11.331 | 7.391 | 60 | 7.5 | 11.332 | 31.011 | 59.6 | 30.6 | 11.328 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 11.328 | 56.419 | 59.2 | 55.5 | 11.332 | 66.663 | 59 | 68.1 | 11.328 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.332 | 74.861 | 59.8 | 75.6 | 11.3247 | 95.0832 | 59.4 | 100.5 | 11.328 | 98.91 | 60.2 | 101.292 | 11.327 | 121.495 | 60 | 123 | 11.326 | 112.031 | 60.2 | 112.5 | 11.333 | 99.327 | 60.4 | 99.9 | 11.328 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 11.326 | 73.918 | 60.8 | 75 | 11.323 | 63.983 | 60 | 64.35 | 11.329 | 74.264 | 60.8 | 75 | 11.341 | 61.888 | 61.096 | 62.55 | 11.333 | 49.538 | 61.323 | 50.1 | 11.333 | 37.13 | 61.6 | 32.681 | 11.326 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.323 | 17.918 | 60.2 | 7.5 | 5.7185
|  | 11.339 | 7.39 | 60 | 7.5 | 11.341 | 31.005 | 59.6 | 30.6 | 11.337 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 11.337 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 11.34 | 66.664 | 59 | 68.1 | 11.336 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.34 | 74.86 | 59.8 | 75.6 | 11.333 | 95.0847 | 59.4 | 100.5 | 11.337 | 98.911 | 60.2 | 101.344 | 11.335 | 121.498 | 60 | 123 | 11.334 | 112.029 | 60.2 | 112.5 | 11.342 | 99.331 | 60.4 | 99.9 | 11.337 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 11.334 | 73.923 | 60.8 | 75 | 11.331 | 63.981 | 60 | 64.35 | 11.337 | 74.262 | 60.802 | 74.903 | 11.349 | 61.888 | 61.097 | 62.55 | 11.342 | 49.537 | 61.325 | 50.1 | 11.342 | 37.13 | 61.6 | 32.578 | 11.334 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.331 | 17.916 | 60.2 | 7.5 | 5.7268
|  | 11.348 | 7.389 | 60 | 7.5 | 11.349 | 31 | 59.6 | 30.6 | 11.345 | 44.206 | 59.4 | 43.05 | 11.345 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 11.349 | 66.665 | 59 | 68.1 | 11.344 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.348 | 74.858 | 59.799 | 75.6 | 11.3413 | 95.086 | 59.4 | 100.5 | 11.345 | 98.911 | 60.2 | 101.395 | 11.343 | 121.503 | 60 | 123 | 11.342 | 112.026 | 60.2 | 112.5 | 11.35 | 99.334 | 60.4 | 99.9 | 11.345 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 11.342 | 73.929 | 60.8 | 75 | 11.339 | 63.978 | 60 | 64.35 | 11.345 | 74.259 | 60.803 | 74.799 | 11.357 | 61.888 | 61.099 | 62.55 | 11.35 | 49.535 | 61.327 | 50.1 | 11.35 | 37.129 | 61.6 | 32.474 | 11.342 | 11.795 | 61.8 | 12.6 | 11.34 | 17.912 | 60.2 | 7.5 | 5.7351
|  | 11.356 | 7.388 | 60 | 7.5 | 11.357 | 30.994 | 59.6 | 30.6 | 11.353 | 44.201 | 59.4 | 43.05 | 11.353 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 11.357 | 66.666 | 59 | 68.1 | 11.353 | 63.805 | 60 | 64.35 | 11.356 | 74.855 | 59.797 | 75.6 | 11.3496 | 95.0873 | 59.4 | 100.5 | 11.353 | 98.911 | 60.2 | 101.447 | 11.352 | 121.507 | 60 | 123 | 11.351 | 112.024 | 60.2 | 112.5 | 11.358 | 99.337 | 60.4 | 99.9 | 11.353 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 11.351 | 73.939 | 60.8 | 75 | 11.347 | 63.977 | 60 | 64.35 | 11.354 | 74.257 | 60.805 | 74.696 | 11.366 | 61.888 | 61.101 | 62.55 | 11.358 | 49.534 | 61.328 | 50.1 | 11.358 | 37.129 | 61.6 | 32.37 | 11.351 | 11.796 | 61.8 | 12.6 | 11.348 | 17.907 | 60.2 | 7.5 | 5.7434
|  | 11.364 | 7.387 | 60 | 7.5 | 11.366 | 30.99 | 59.6 | 30.6 | 11.362 | 44.198 | 59.4 | 43.05 | 11.362 | 56.414 | 59.2 | 55.5 | 11.365 | 66.667 | 59 | 68.1 | 11.361 | 63.806 | 60 | 64.35 | 11.365 | 74.854 | 59.796 | 75.6 | 11.3582 | 95.0867 | 59.4 | 100.5 | 11.362 | 98.91 | 60.2 | 101.499 | 11.36 | 121.51 | 60 | 123 | 11.359 | 112.022 | 60.2 | 112.5 | 11.367 | 99.338 | 60.4 | 99.9 | 11.362 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 11.359 | 73.949 | 60.8 | 75 | 11.356 | 63.975 | 60 | 64.35 | 11.362 | 74.255 | 60.807 | 74.592 | 11.374 | 61.888 | 61.102 | 62.55 | 11.367 | 49.532 | 61.33 | 50.1 | 11.367 | 37.128 | 61.6 | 32.266 | 11.359 | 11.797 | 61.8 | 12.6 | 11.356 | 17.873 | 60.2 | 7.5 | 5.752
|  | 11.373 | 7.386 | 60 | 7.5 | 11.374 | 30.986 | 59.6 | 30.6 | 11.37 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.37 | 56.414 | 59.2 | 55.5 | 11.374 | 66.668 | 59 | 68.1 | 11.369 | 63.806 | 60 | 64.35 | 11.373 | 74.853 | 59.794 | 75.6 | 11.3665 | 95.0861 | 59.4 | 100.5 | 11.37 | 98.908 | 60.2 | 101.551 | 11.368 | 121.513 | 60 | 123 | 11.367 | 112.021 | 60.2 | 112.5 | 11.375 | 99.339 | 60.4 | 99.9 | 11.37 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 11.367 | 73.959 | 60.8 | 75 | 11.364 | 63.976 | 60 | 64.35 | 11.37 | 74.252 | 60.808 | 74.488 | 11.382 | 61.885 | 61.104 | 62.55 | 11.375 | 49.53 | 61.332 | 50.1 | 11.375 | 37.128 | 61.6 | 32.163 | 11.367 | 11.798 | 61.8 | 12.6 | 11.365 | 17.84 | 60.2 | 7.5 | 5.7603
|  | 11.381 | 7.385 | 60 | 7.5 | 11.382 | 30.982 | 59.6 | 30.6 | 11.378 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.378 | 56.414 | 59.2 | 55.5 | 11.382 | 66.669 | 59 | 68.1 | 11.378 | 63.807 | 60 | 64.35 | 11.382 | 74.853 | 59.792 | 75.6 | 11.3748 | 95.0851 | 59.4 | 100.5 | 11.378 | 98.906 | 60.2 | 101.603 | 11.377 | 121.516 | 60 | 123 | 11.376 | 112.019 | 60.2 | 112.5 | 11.383 | 99.34 | 60.4 | 99.9 | 11.378 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 11.376 | 73.969 | 60.8 | 75 | 11.373 | 63.976 | 60 | 64.35 | 11.379 | 74.25 | 60.81 | 74.385 | 11.391 | 61.882 | 61.106 | 62.55 | 11.383 | 49.527 | 61.333 | 50.1 | 11.383 | 37.128 | 61.6 | 32.059 | 11.376 | 11.799 | 61.8 | 12.6 | 11.373 | 17.756 | 60.2 | 7.5 | 5.7686
|  | 11.389 | 7.384 | 60 | 7.5 | 11.391 | 30.978 | 59.6 | 30.6 | 11.387 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.387 | 56.414 | 59.2 | 55.5 | 11.39 | 66.67 | 59 | 68.1 | 11.386 | 63.807 | 60 | 64.35 | 11.39 | 74.853 | 59.791 | 75.6 | 11.3831 | 95.084 | 59.4 | 100.5 | 11.387 | 98.906 | 60.2 | 101.655 | 11.385 | 121.519 | 60 | 123 | 11.384 | 112.016 | 60.2 | 112.5 | 11.392 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.387 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 11.384 | 73.975 | 60.8 | 75 | 11.381 | 63.976 | 60 | 64.35 | 11.387 | 74.248 | 60.812 | 74.281 | 11.399 | 61.88 | 61.107 | 62.55 | 11.392 | 49.524 | 61.335 | 50.1 | 11.392 | 37.128 | 61.6 | 31.955 | 11.384 | 11.799 | 61.8 | 12.6 | 11.381 | 17.672 | 60.2 | 7.5 | 5.7769
|  | 11.398 | 7.383 | 60 | 7.5 | 11.399 | 30.974 | 59.6 | 30.6 | 11.395 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.395 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.399 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.395 | 63.806 | 60 | 64.35 | 11.398 | 74.852 | 59.789 | 75.6 | 11.3914 | 95.0867 | 59.4 | 100.5 | 11.395 | 98.906 | 60.2 | 101.706 | 11.393 | 121.522 | 60 | 123 | 11.392 | 112.014 | 60.2 | 112.5 | 11.4 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.395 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 11.392 | 73.981 | 60.8 | 75 | 11.389 | 63.976 | 60 | 64.35 | 11.395 | 74.245 | 60.813 | 74.177 | 11.407 | 61.878 | 61.109 | 62.55 | 11.4 | 49.522 | 61.337 | 50.1 | 11.4 | 37.128 | 61.6 | 31.851 | 11.392 | 11.8 | 61.8 | 12.6 | 11.39 | 17.522 | 60.2 | 7.5 | 5.7852
|  | 11.406 | 7.382 | 60 | 7.5 | 11.407 | 30.97 | 59.6 | 30.6 | 11.403 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.403 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.407 | 66.672 | 59 | 68.1 | 11.403 | 63.806 | 60 | 64.35 | 11.406 | 74.85 | 59.787 | 75.6 | 11.3997 | 95.0894 | 59.4 | 100.5 | 11.403 | 98.907 | 60.2 | 101.758 | 11.402 | 121.525 | 60 | 123 | 11.401 | 112.007 | 60.2 | 112.5 | 11.408 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.403 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 11.401 | 73.986 | 60.8 | 75 | 11.397 | 63.975 | 60 | 64.35 | 11.404 | 74.242 | 60.815 | 74.073 | 11.416 | 61.876 | 61.111 | 62.55 | 11.408 | 49.519 | 61.338 | 50.1 | 11.408 | 37.128 | 61.6 | 31.747 | 11.401 | 11.801 | 61.8 | 12.6 | 11.398 | 17.373 | 60.2 | 7.5 | 5.7935
|  | 11.414 | 7.381 | 60 | 7.5 | 11.416 | 30.966 | 59.6 | 30.6 | 11.412 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.412 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.415 | 66.672 | 59 | 68.1 | 11.411 | 63.805 | 60 | 64.35 | 11.415 | 74.848 | 59.786 | 75.6 | 11.408 | 95.0921 | 59.4 | 100.5 | 11.412 | 98.908 | 60.2 | 101.81 | 11.41 | 121.528 | 60 | 123 | 11.409 | 112.001 | 60.2 | 112.5 | 11.417 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.412 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 11.409 | 73.99 | 60.8 | 75 | 11.406 | 63.975 | 60 | 64.35 | 11.412 | 74.24 | 60.817 | 73.97 | 11.424 | 61.874 | 61.112 | 62.55 | 11.417 | 49.517 | 61.34 | 50.1 | 11.417 | 37.128 | 61.6 | 31.644 | 11.409 | 11.801 | 61.8 | 12.6 | 11.406 | 17.144 | 60.2 | 7.5 | 5.8018
|  | 11.423 | 7.38 | 60 | 7.5 | 11.424 | 30.962 | 59.6 | 30.6 | 11.42 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.42 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.424 | 66.672 | 59 | 68.1 | 11.419 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.423 | 74.846 | 59.784 | 75.6 | 11.4163 | 95.0948 | 59.4 | 100.5 | 11.42 | 98.909 | 60.2 | 101.862 | 11.418 | 121.531 | 60 | 123 | 11.417 | 111.996 | 60.2 | 112.5 | 11.425 | 99.342 | 60.4 | 99.9 | 11.42 | 98.999 | 60.4 | 99.9 | 11.417 | 73.995 | 60.8 | 75 | 11.414 | 63.974 | 60 | 64.35 | 11.42 | 74.237 | 60.818 | 73.866 | 11.432 | 61.871 | 61.114 | 62.55 | 11.425 | 49.514 | 61.342 | 50.1 | 11.425 | 37.128 | 61.6 | 31.54 | 11.417 | 11.802 | 61.8 | 12.6 | 11.415 | 16.916 | 60.2 | 7.5 | 5.8101
|  | 11.431 | 7.379 | 60 | 7.5 | 11.432 | 30.957 | 59.6 | 30.6 | 11.428 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.428 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.432 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.428 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.431 | 74.845 | 59.782 | 75.6 | 11.4248 | 95.0975 | 59.4 | 100.5 | 11.428 | 98.91 | 60.2 | 101.914 | 11.427 | 121.534 | 60 | 123 | 11.426 | 111.991 | 60.2 | 112.5 | 11.434 | 99.343 | 60.4 | 99.9 | 11.428 | 99 | 60.4 | 99.9 | 11.426 | 73.999 | 60.8 | 75 | 11.422 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.429 | 74.235 | 60.82 | 73.762 | 11.441 | 61.869 | 61.116 | 62.55 | 11.433 | 49.511 | 61.343 | 50.1 | 11.433 | 37.128 | 61.6 | 31.436 | 11.426 | 11.803 | 61.8 | 12.6 | 11.423 | 16.609 | 60.2 | 7.5 | 5.8186
|  | 11.439 | 7.378 | 60 | 7.5 | 11.441 | 30.953 | 59.6 | 30.6 | 11.437 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.437 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.44 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.436 | 63.802 | 60 | 64.35 | 11.44 | 74.844 | 59.781 | 75.6 | 11.4331 | 95.1002 | 59.4 | 100.5 | 11.437 | 98.91 | 60.2 | 101.966 | 11.435 | 121.538 | 60 | 123 | 11.434 | 111.986 | 60.2 | 112.5 | 11.442 | 99.344 | 60.4 | 99.9 | 11.437 | 99 | 60.4 | 99.9 | 11.434 | 74.005 | 60.8 | 75 | 11.431 | 63.972 | 60 | 64.35 | 11.437 | 74.232 | 60.822 | 73.658 | 11.449 | 61.867 | 61.117 | 62.55 | 11.442 | 49.509 | 61.345 | 50.1 | 11.442 | 37.128 | 61.6 | 31.332 | 11.434 | 11.804 | 61.8 | 12.6 | 11.431 | 16.302 | 60.2 | 7.5 | 5.8269
|  | 11.448 | 7.377 | 60 | 7.5 | 11.449 | 30.949 | 59.6 | 30.6 | 11.445 | 44.196 | 59.4 | 43.05 | 11.445 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.448 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.444 | 63.801 | 60 | 64.35 | 11.448 | 74.845 | 59.779 | 75.6 | 11.4414 | 95.104 | 59.4 | 100.5 | 11.445 | 98.909 | 60.2 | 102.018 | 11.443 | 121.539 | 60 | 123 | 11.442 | 111.981 | 60.2 | 112.5 | 11.45 | 99.343 | 60.4 | 99.9 | 11.445 | 99 | 60.4 | 99.9 | 11.442 | 74.01 | 60.8 | 75 | 11.439 | 63.971 | 60 | 64.35 | 11.445 | 74.229 | 60.823 | 73.555 | 11.457 | 61.865 | 61.119 | 62.55 | 11.45 | 49.506 | 61.347 | 50.1 | 11.45 | 37.128 | 61.6 | 31.229 | 11.442 | 11.804 | 61.8 | 12.6 | 11.44 | 15.921 | 60.2 | 7.5 | 5.8352
|  | 11.456 | 7.376 | 60 | 7.5 | 11.457 | 30.944 | 59.6 | 30.6 | 11.453 | 44.196 | 59.4 | 43.05 | 11.453 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.457 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.453 | 63.8 | 60 | 64.35 | 11.457 | 74.847 | 59.777 | 75.6 | 11.4497 | 95.1077 | 59.4 | 100.5 | 11.453 | 98.908 | 60.2 | 102.069 | 11.452 | 121.54 | 60 | 123 | 11.451 | 111.972 | 60.2 | 112.5 | 11.459 | 99.343 | 60.4 | 99.9 | 11.453 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 11.451 | 74.016 | 60.8 | 75 | 11.447 | 63.97 | 60 | 64.35 | 11.454 | 74.227 | 60.825 | 73.451 | 11.466 | 61.864 | 61.121 | 62.55 | 11.458 | 49.503 | 61.348 | 50.1 | 11.458 | 37.127 | 61.6 | 31.125 | 11.451 | 11.805 | 61.8 | 12.6 | 11.448 | 15.54 | 60.2 | 7.5 | 5.8435
|  | 11.464 | 7.374 | 60 | 7.5 | 11.466 | 30.94 | 59.6 | 30.6 | 11.462 | 44.197 | 59.4 | 43.05 | 11.462 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 11.465 | 66.674 | 59 | 68.1 | 11.461 | 63.798 | 60 | 64.35 | 11.465 | 74.848 | 59.776 | 75.6 | 11.458 | 95.1115 | 59.4 | 100.5 | 11.462 | 98.908 | 60.2 | 102.121 | 11.46 | 121.541 | 60 | 123 | 11.459 | 111.963 | 60.2 | 112.5 | 11.467 | 99.343 | 60.4 | 99.9 | 11.462 | 99.001 | 60.4 | 99.9 | 11.459 | 74.022 | 60.8 | 75 | 11.456 | 63.969 | 60 | 64.35 | 11.462 | 74.225 | 60.827 | 73.347 | 11.474 | 61.862 | 61.122 | 62.55 | 11.467 | 49.5 | 61.35 | 50.1 | 11.467 | 37.127 | 61.6 | 31.021 | 11.459 | 11.806 | 61.8 | 12.6 | 11.456 | 15.099 | 60.2 | 7.5 | 5.8518
|  | 11.473 | 7.373 | 60 | 7.5 | 11.474 | 30.936 | 59.6 | 30.6 | 11.47 | 44.197 | 59.4 | 43.05 | 11.47 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 11.474 | 66.674 | 59 | 68.1 | 11.469 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.473 | 74.849 | 59.774 | 75.6 | 11.4663 | 95.1153 | 59.4 | 100.5 | 11.47 | 98.907 | 60.2 | 102.173 | 11.468 | 121.542 | 60 | 123 | 11.467 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 11.475 | 99.342 | 60.4 | 99.9 | 11.47 | 99 | 60.4 | 99.9 | 11.467 | 74.028 | 60.8 | 75 | 11.464 | 63.967 | 60 | 64.35 | 11.47 | 74.225 | 60.828 | 73.243 | 11.482 | 61.86 | 61.124 | 62.55 | 11.475 | 49.498 | 61.352 | 50.1 | 11.475 | 37.127 | 61.6 | 30.917 | 11.467 | 11.807 | 61.8 | 12.6 | 11.465 | 14.657 | 60.2 | 7.5 | 5.8601
|  | 11.481 | 7.372 | 60 | 7.5 | 11.482 | 30.931 | 59.6 | 30.6 | 11.478 | 44.198 | 59.4 | 43.05 | 11.478 | 56.419 | 59.2 | 55.5 | 11.482 | 66.674 | 59 | 68.1 | 11.478 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.481 | 74.847 | 59.772 | 75.6 | 11.4746 | 95.1153 | 59.4 | 100.5 | 11.478 | 98.907 | 60.2 | 102.225 | 11.477 | 121.543 | 60 | 123 | 11.476 | 111.949 | 60.2 | 112.5 | 11.484 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.478 | 99 | 60.4 | 99.9 | 11.476 | 74.034 | 60.8 | 75 | 11.472 | 63.966 | 60 | 64.35 | 11.479 | 74.225 | 60.83 | 73.14 | 11.491 | 61.858 | 61.126 | 62.55 | 11.484 | 49.495 | 61.353 | 50.1 | 11.483 | 37.126 | 61.6 | 30.813 | 11.476 | 11.808 | 61.8 | 12.6 | 11.473 | 14.166 | 60.2 | 7.5 | 5.8684
|  | 11.489 | 7.371 | 60 | 7.5 | 11.491 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 11.487 | 44.198 | 59.4 | 43.05 | 11.487 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 11.49 | 66.674 | 59 | 68.1 | 11.486 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.49 | 74.844 | 59.771 | 75.6 | 11.4829 | 95.1153 | 59.4 | 100.5 | 11.487 | 98.907 | 60.2 | 102.277 | 11.485 | 121.544 | 60 | 123 | 11.484 | 111.947 | 60.2 | 112.5 | 11.492 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.487 | 98.998 | 60.4 | 99.9 | 11.484 | 74.04 | 60.8 | 75 | 11.481 | 63.965 | 60 | 64.35 | 11.487 | 74.224 | 60.832 | 73.036 | 11.499 | 61.856 | 61.127 | 62.55 | 11.492 | 49.494 | 61.355 | 50.1 | 11.492 | 37.126 | 61.6 | 30.71 | 11.484 | 11.808 | 61.8 | 12.6 | 11.481 | 13.675 | 60.2 | 7.5 | 5.8767
|  | 11.498 | 7.371 | 60 | 7.5 | 11.499 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 11.495 | 44.199 | 59.4 | 43.05 | 11.495 | 56.418 | 59.2 | 55.5 | 11.499 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.494 | 63.792 | 60 | 64.35 | 11.498 | 74.843 | 59.769 | 75.6 | 11.4915 | 95.1153 | 59.4 | 100.5 | 11.495 | 98.907 | 60.2 | 102.329 | 11.493 | 121.545 | 60 | 123 | 11.492 | 111.946 | 60.2 | 112.5 | 11.5 | 99.341 | 60.4 | 99.9 | 11.495 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 11.492 | 74.046 | 60.8 | 75 | 11.489 | 63.965 | 60 | 64.35 | 11.495 | 74.224 | 60.833 | 72.932 | 11.507 | 61.854 | 61.129 | 62.55 | 11.5 | 49.492 | 61.357 | 50.1 | 11.5 | 37.125 | 61.6 | 30.606 | 11.492 | 11.809 | 61.8 | 12.6 | 11.49 | 13.184 | 60.2 | 7.5 | 5.8853
|  | 11.506 | 7.37 | 60 | 7.5 | 11.507 | 30.928 | 59.6 | 30.6 | 11.503 | 44.199 | 59.4 | 43.05 | 11.503 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 11.507 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.503 | 63.79 | 60 | 64.35 | 11.507 | 74.842 | 59.767 | 75.6 | 11.4998 | 95.1153 | 59.4 | 100.5 | 11.503 | 98.906 | 60.2 | 102.38 | 11.502 | 121.546 | 60 | 123 | 11.501 | 111.945 | 60.2 | 112.5 | 11.509 | 99.342 | 60.4 | 99.9 | 11.503 | 98.996 | 60.4 | 99.9 | 11.501 | 74.053 | 60.8 | 75 | 11.497 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.504 | 74.224 | 60.835 | 72.828 | 11.516 | 61.85 | 61.131 | 62.55 | 11.509 | 49.492 | 61.358 | 50.1 | 11.508 | 37.125 | 61.6 | 30.502 | 11.501 | 11.81 | 61.8 | 12.6 | 11.498 | 12.693 | 60.2 | 7.5 | 5.8936
|  | 11.514 | 7.369 | 60 | 7.5 | 11.516 | 30.928 | 59.6 | 30.6 | 11.512 | 44.2 | 59.4 | 43.05 | 11.512 | 56.417 | 59.2 | 55.5 | 11.515 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.511 | 63.788 | 60 | 64.35 | 11.515 | 74.843 | 59.766 | 75.6 | 11.5081 | 95.1143 | 59.4 | 100.5 | 11.512 | 98.905 | 60.2 | 102.432 | 11.51 | 121.545 | 60 | 123 | 11.509 | 111.944 | 60.2 | 112.5 | 11.517 | 99.343 | 60.4 | 99.9 | 11.512 | 98.997 | 60.4 | 99.9 | 11.509 | 74.059 | 60.8 | 75 | 11.506 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.512 | 74.224 | 60.837 | 72.725 | 11.524 | 61.846 | 61.132 | 62.55 | 11.517 | 49.493 | 61.36 | 50.1 | 11.517 | 37.124 | 61.6 | 30.398 | 11.509 | 11.81 | 61.8 | 12.6 | 11.506 | 12.192 | 60.2 | 7.5 | 5.9019
|  | 11.523 | 7.369 | 60 | 7.5 | 11.524 | 30.928 | 59.6 | 30.6 | 11.52 | 44.2 | 59.4 | 43.05 | 11.52 | 56.416 | 59.2 | 55.5 | 11.524 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.519 | 63.786 | 60 | 64.35 | 11.523 | 74.843 | 59.764 | 75.6 | 11.5164 | 95.1133 | 59.4 | 100.5 | 11.52 | 98.903 | 60.2 | 102.484 | 11.518 | 121.545 | 60 | 123 | 11.517 | 111.943 | 60.2 | 112.5 | 11.525 | 99.345 | 60.4 | 99.9 | 11.52 | 98.994 | 60.4 | 99.9 | 11.517 | 74.061 | 60.8 | 75 | 11.514 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.52 | 74.224 | 60.838 | 72.621 | 11.532 | 61.844 | 61.134 | 62.55 | 11.525 | 49.493 | 61.362 | 50.1 | 11.525 | 37.123 | 61.6 | 30.294 | 11.517 | 11.81 | 61.8 | 12.6 | 11.515 | 11.691 | 60.2 | 7.5 | 5.9102
|  | 11.531 | 7.368 | 60 | 7.5 | 11.532 | 30.928 | 59.6 | 30.6 | 11.528 | 44.201 | 59.4 | 43.05 | 11.528 | 56.415 | 59.2 | 55.5 | 11.532 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.528 | 63.784 | 60 | 64.35 | 11.531 | 74.844 | 59.762 | 75.6 | 11.5247 | 95.1123 | 59.4 | 100.5 | 11.528 | 98.902 | 60.2 | 102.536 | 11.526 | 121.545 | 60 | 123 | 11.526 | 111.943 | 60.2 | 112.5 | 11.534 | 99.347 | 60.4 | 99.9 | 11.528 | 98.991 | 60.4 | 99.9 | 11.526 | 74.062 | 60.8 | 75 | 11.522 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.529 | 74.223 | 60.84 | 72.517 | 11.541 | 61.842 | 61.136 | 62.55 | 11.534 | 49.494 | 61.363 | 50.1 | 11.534 | 37.123 | 61.6 | 30.191 | 11.526 | 11.809 | 61.8 | 12.6 | 11.523 | 11.22 | 60.2 | 7.5 | 5.9185
|  | 11.539 | 7.367 | 60 | 7.5 | 11.541 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 11.537 | 44.201 | 59.4 | 43.05 | 11.537 | 56.413 | 59.2 | 55.5 | 11.54 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.536 | 63.784 | 60 | 64.35 | 11.54 | 74.844 | 59.761 | 75.6 | 11.533 | 95.1112 | 59.4 | 100.5 | 11.536 | 98.903 | 60.2 | 102.588 | 11.535 | 121.545 | 60 | 123 | 11.534 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 11.542 | 99.348 | 60.4 | 99.9 | 11.537 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 11.534 | 74.064 | 60.8 | 75 | 11.531 | 63.961 | 60 | 64.35 | 11.537 | 74.222 | 60.842 | 72.413 | 11.549 | 61.843 | 61.137 | 62.55 | 11.542 | 49.494 | 61.365 | 50.1 | 11.542 | 37.124 | 61.6 | 30.087 | 11.534 | 11.809 | 61.8 | 12.6 | 11.531 | 10.749 | 60.2 | 7.5 | 5.9268
|  | 11.548 | 7.366 | 60 | 7.5 | 11.549 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 11.545 | 44.202 | 59.4 | 43.05 | 11.545 | 56.411 | 59.2 | 55.5 | 11.549 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.544 | 63.783 | 60 | 64.35 | 11.548 | 74.845 | 59.759 | 75.6 | 11.5413 | 95.1143 | 59.4 | 100.5 | 11.545 | 98.905 | 60.2 | 102.64 | 11.543 | 121.545 | 60 | 123 | 11.542 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 11.55 | 99.352 | 60.4 | 99.9 | 11.545 | 98.985 | 60.4 | 99.9 | 11.542 | 74.066 | 60.8 | 75 | 11.539 | 63.959 | 60 | 64.35 | 11.545 | 74.222 | 60.843 | 72.31 | 11.557 | 61.843 | 61.139 | 62.55 | 11.55 | 49.494 | 61.367 | 50.1 | 11.55 | 37.126 | 61.6 | 29.983 | 11.542 | 11.808 | 61.8 | 12.6 | 11.54 | 10.328 | 60.2 | 7.5 | 5.9351
|  | 11.556 | 7.365 | 60 | 7.5 | 11.557 | 30.927 | 59.6 | 30.6 | 11.553 | 44.203 | 59.4 | 43.05 | 11.553 | 56.409 | 59.2 | 55.5 | 11.557 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.553 | 63.784 | 60 | 64.35 | 11.557 | 74.845 | 59.757 | 75.6 | 11.5496 | 95.1174 | 59.4 | 100.5 | 11.553 | 98.905 | 60.2 | 102.692 | 11.552 | 121.545 | 60 | 123 | 11.551 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 11.559 | 99.355 | 60.4 | 99.9 | 11.553 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 11.551 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.547 | 63.96 | 60 | 64.35 | 11.554 | 74.221 | 60.845 | 72.206 | 11.566 | 61.844 | 61.141 | 62.55 | 11.559 | 49.494 | 61.368 | 50.1 | 11.559 | 37.127 | 61.6 | 29.879 | 11.551 | 11.807 | 61.8 | 12.6 | 11.548 | 9.907 | 60.2 | 7.5 | 5.9434
|  | 11.564 | 7.365 | 60 | 7.5 | 11.566 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.562 | 44.205 | 59.4 | 43.05 | 11.562 | 56.407 | 59.2 | 55.5 | 11.565 | 66.671 | 59 | 68.1 | 11.561 | 63.784 | 60 | 64.35 | 11.565 | 74.844 | 59.756 | 75.6 | 11.5581 | 95.1206 | 59.4 | 100.5 | 11.562 | 98.906 | 60.2 | 102.743 | 11.56 | 121.548 | 60 | 123 | 11.559 | 111.943 | 60.2 | 112.5 | 11.567 | 99.36 | 60.4 | 99.9 | 11.562 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 11.559 | 74.064 | 60.8 | 75 | 11.556 | 63.961 | 60 | 64.35 | 11.562 | 74.221 | 60.847 | 72.102 | 11.574 | 61.845 | 61.142 | 62.55 | 11.567 | 49.494 | 61.37 | 50.1 | 11.567 | 37.129 | 61.6 | 29.776 | 11.559 | 11.807 | 61.8 | 12.6 | 11.556 | 9.551 | 60.2 | 7.5 | 5.9519
|  | 11.573 | 7.364 | 60 | 7.5 | 11.574 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.57 | 44.206 | 59.4 | 43.05 | 11.57 | 56.405 | 59.2 | 55.5 | 11.573 | 66.672 | 59 | 68.1 | 11.569 | 63.785 | 60 | 64.35 | 11.573 | 74.843 | 59.754 | 75.6 | 11.5664 | 95.1236 | 59.4 | 100.5 | 11.57 | 98.906 | 60.2 | 102.795 | 11.568 | 121.55 | 60 | 123 | 11.567 | 111.947 | 60.2 | 112.5 | 11.575 | 99.366 | 60.4 | 99.9 | 11.57 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 11.567 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.564 | 63.962 | 60 | 64.35 | 11.57 | 74.22 | 60.848 | 71.998 | 11.582 | 61.845 | 61.144 | 62.55 | 11.575 | 49.493 | 61.372 | 50.1 | 11.575 | 37.13 | 61.6 | 29.672 | 11.567 | 11.806 | 61.8 | 12.6 | 11.565 | 9.196 | 60.2 | 7.5 | 5.9602
|  | 11.581 | 7.363 | 60 | 7.5 | 11.583 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.578 | 44.207 | 59.4 | 43.05 | 11.578 | 56.403 | 59.2 | 55.5 | 11.582 | 66.673 | 59 | 68.1 | 11.578 | 63.786 | 60 | 64.35 | 11.582 | 74.843 | 59.752 | 75.6 | 11.5747 | 95.1267 | 59.4 | 100.5 | 11.578 | 98.907 | 60.2 | 102.847 | 11.577 | 121.551 | 60 | 123 | 11.576 | 111.952 | 60.2 | 112.5 | 11.584 | 99.372 | 60.4 | 99.9 | 11.578 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 11.576 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.572 | 63.963 | 60 | 64.35 | 11.579 | 74.219 | 60.85 | 71.895 | 11.591 | 61.845 | 61.146 | 62.55 | 11.584 | 49.493 | 61.373 | 50.1 | 11.584 | 37.132 | 61.6 | 29.568 | 11.576 | 11.805 | 61.8 | 12.6 | 11.573 | 8.916 | 60.2 | 7.5 | 5.9685
|  | 11.589 | 7.362 | 60 | 7.5 | 11.591 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.587 | 44.208 | 59.4 | 43.05 | 11.587 | 56.4 | 59.2 | 55.5 | 11.59 | 66.675 | 59 | 68.1 | 11.586 | 63.787 | 60 | 64.35 | 11.59 | 74.843 | 59.751 | 75.6 | 11.583 | 95.1299 | 59.4 | 100.5 | 11.587 | 98.907 | 60.2 | 102.899 | 11.585 | 121.553 | 60 | 123 | 11.584 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 11.592 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 11.587 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 11.584 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.581 | 63.964 | 60 | 64.35 | 11.587 | 74.219 | 60.852 | 71.791 | 11.599 | 61.846 | 61.147 | 62.55 | 11.592 | 49.493 | 61.375 | 50.1 | 11.592 | 37.133 | 61.6 | 29.464 | 11.584 | 11.805 | 61.8 | 12.6 | 11.581 | 8.635 | 60.2 | 7.5 | 5.9768
|  | 11.598 | 7.362 | 60 | 7.5 | 11.599 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.595 | 44.209 | 59.4 | 43.05 | 11.595 | 56.397 | 59.2 | 55.5 | 11.599 | 66.676 | 59 | 68.1 | 11.594 | 63.787 | 60 | 64.35 | 11.598 | 74.846 | 59.749 | 75.6 | 11.5913 | 95.134 | 59.4 | 100.5 | 11.595 | 98.907 | 60.2 | 102.951 | 11.593 | 121.553 | 60 | 123 | 11.592 | 111.961 | 60.2 | 112.5 | 11.6 | 99.381 | 60.4 | 99.9 | 11.595 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 11.592 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.589 | 63.965 | 60 | 64.35 | 11.595 | 74.218 | 60.853 | 71.687 | 11.607 | 61.846 | 61.149 | 62.55 | 11.6 | 49.493 | 61.377 | 50.1 | 11.6 | 37.135 | 61.6 | 29.36 | 11.592 | 11.804 | 61.8 | 12.6 | 11.59 | 8.433 | 60.2 | 7.5 | 5.9851
|  | 11.606 | 7.361 | 60 | 7.5 | 11.607 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.603 | 44.21 | 59.4 | 43.05 | 11.603 | 56.393 | 59.2 | 55.5 | 11.607 | 66.677 | 59 | 68.1 | 11.603 | 63.788 | 60 | 64.35 | 11.607 | 74.848 | 59.747 | 75.6 | 11.5996 | 95.1381 | 59.4 | 100.5 | 11.603 | 98.91 | 60.2 | 103.003 | 11.601 | 121.553 | 60 | 123 | 11.601 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 11.609 | 99.384 | 60.4 | 99.9 | 11.603 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 11.601 | 74.064 | 60.8 | 75 | 11.597 | 63.968 | 60 | 64.35 | 11.604 | 74.218 | 60.855 | 71.584 | 11.616 | 61.846 | 61.151 | 62.55 | 11.609 | 49.493 | 61.378 | 50.1 | 11.609 | 37.137 | 61.6 | 29.257 | 11.601 | 11.803 | 61.8 | 12.6 | 11.598 | 8.231 | 60.2 | 7.5 | 5.9934
|  | 11.614 | 7.361 | 60 | 7.5 | 11.616 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.612 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 11.612 | 56.39 | 59.2 | 55.5 | 11.615 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.611 | 63.789 | 60 | 64.35 | 11.615 | 74.849 | 59.746 | 75.6 | 11.6079 | 95.1455 | 59.4 | 100.5 | 11.611 | 98.912 | 60.2 | 103.054 | 11.61 | 121.553 | 60 | 123 | 11.609 | 111.97 | 60.2 | 112.5 | 11.617 | 99.387 | 60.4 | 99.9 | 11.612 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 11.609 | 74.062 | 60.8 | 75 | 11.605 | 63.971 | 60 | 64.35 | 11.612 | 74.217 | 60.857 | 71.48 | 11.624 | 61.847 | 61.152 | 62.55 | 11.617 | 49.493 | 61.38 | 50.1 | 11.617 | 37.138 | 61.6 | 29.153 | 11.609 | 11.802 | 61.8 | 12.6 | 11.606 | 8.103 | 60.2 | 7.5 | 6.0017
|  | 11.623 | 7.36 | 60 | 7.5 | 11.624 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.62 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 11.62 | 56.389 | 59.2 | 55.5 | 11.624 | 66.682 | 59 | 68.1 | 11.619 | 63.79 | 60 | 64.35 | 11.623 | 74.851 | 59.744 | 75.6 | 11.6162 | 95.1529 | 59.4 | 100.5 | 11.62 | 98.913 | 60.2 | 103.106 | 11.618 | 121.554 | 60 | 123 | 11.617 | 111.973 | 60.2 | 112.5 | 11.625 | 99.39 | 60.4 | 99.9 | 11.62 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 11.617 | 74.06 | 60.8 | 75 | 11.614 | 63.975 | 60 | 64.35 | 11.62 | 74.217 | 60.858 | 71.376 | 11.632 | 61.847 | 61.154 | 62.55 | 11.625 | 49.492 | 61.382 | 50.1 | 11.625 | 37.138 | 61.6 | 29.049 | 11.617 | 11.801 | 61.8 | 12.6 | 11.615 | 7.975 | 60.2 | 7.5 | 6.01
|  | 11.631 | 7.36 | 60 | 7.5 | 11.633 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.628 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 11.628 | 56.388 | 59.2 | 55.5 | 11.632 | 66.683 | 59 | 68.1 | 11.628 | 63.79 | 60 | 64.35 | 11.632 | 74.852 | 59.742 | 75.6 | 11.6248 | 95.1562 | 59.4 | 100.5 | 11.628 | 98.914 | 60.2 | 103.158 | 11.626 | 121.554 | 60 | 123 | 11.626 | 111.976 | 60.2 | 112.5 | 11.634 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 11.628 | 98.973 | 60.4 | 99.9 | 11.626 | 74.058 | 60.8 | 75 | 11.622 | 63.978 | 60 | 64.35 | 11.629 | 74.216 | 60.86 | 71.272 | 11.641 | 61.848 | 61.156 | 62.55 | 11.634 | 49.49 | 61.383 | 50.1 | 11.634 | 37.138 | 61.6 | 28.945 | 11.626 | 11.801 | 61.8 | 12.6 | 11.623 | 7.903 | 60.2 | 7.5 | 6.0186
|  | 11.639 | 7.359 | 60 | 7.5 | 11.641 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.637 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 11.636 | 56.386 | 59.2 | 55.5 | 11.64 | 66.684 | 59 | 68.1 | 11.636 | 63.791 | 60 | 64.35 | 11.64 | 74.854 | 59.741 | 75.6 | 11.6331 | 95.1594 | 59.4 | 100.5 | 11.636 | 98.918 | 60.2 | 103.21 | 11.635 | 121.554 | 60 | 123 | 11.634 | 111.978 | 60.2 | 112.5 | 11.642 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.637 | 98.971 | 60.4 | 99.9 | 11.634 | 74.057 | 60.8 | 75 | 11.631 | 63.982 | 60 | 64.35 | 11.637 | 74.215 | 60.862 | 71.169 | 11.649 | 61.849 | 61.157 | 62.55 | 11.642 | 49.489 | 61.385 | 50.1 | 11.642 | 37.138 | 61.6 | 28.842 | 11.634 | 11.8 | 61.8 | 12.6 | 11.631 | 7.831 | 60.2 | 7.5 | 6.0269
|  | 11.648 | 7.359 | 60 | 7.5 | 11.649 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.645 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 11.645 | 56.385 | 59.2 | 55.5 | 11.649 | 66.685 | 59 | 68.1 | 11.644 | 63.792 | 60 | 64.35 | 11.648 | 74.856 | 59.739 | 75.6 | 11.6414 | 95.1627 | 59.4 | 100.5 | 11.645 | 98.921 | 60.2 | 103.262 | 11.643 | 121.555 | 60 | 123 | 11.642 | 111.979 | 60.2 | 112.5 | 11.65 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 11.645 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 11.642 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.639 | 63.986 | 60 | 64.35 | 11.645 | 74.215 | 60.863 | 71.065 | 11.658 | 61.849 | 61.159 | 62.55 | 11.65 | 49.487 | 61.387 | 50.1 | 11.65 | 37.139 | 61.6 | 28.738 | 11.642 | 11.799 | 61.8 | 12.6 | 11.64 | 7.808 | 60.2 | 7.5 | 6.0352
|  | 11.656 | 7.358 | 60 | 7.5 | 11.657 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.653 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 11.653 | 56.384 | 59.2 | 55.5 | 11.657 | 66.686 | 59 | 68.1 | 11.653 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.657 | 74.858 | 59.737 | 75.6 | 11.6497 | 95.166 | 59.4 | 100.5 | 11.653 | 98.924 | 60.2 | 103.314 | 11.651 | 121.555 | 60 | 123 | 11.651 | 111.977 | 60.2 | 112.5 | 11.659 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 11.653 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.651 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.647 | 63.99 | 60 | 64.35 | 11.654 | 74.214 | 60.865 | 70.961 | 11.666 | 61.85 | 61.161 | 62.55 | 11.659 | 49.486 | 61.388 | 50.1 | 11.659 | 37.139 | 61.6 | 28.634 | 11.651 | 11.798 | 61.8 | 12.6 | 11.648 | 7.786 | 60.2 | 7.5 | 6.0435
|  | 11.664 | 7.357 | 60 | 7.5 | 11.666 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.662 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 11.662 | 56.382 | 59.2 | 55.5 | 11.665 | 66.687 | 59 | 68.1 | 11.661 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.665 | 74.861 | 59.736 | 75.6 | 11.658 | 95.1683 | 59.4 | 100.5 | 11.661 | 98.926 | 60.2 | 103.365 | 11.66 | 121.556 | 60 | 123 | 11.659 | 111.975 | 60.2 | 112.5 | 11.667 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.662 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.659 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.656 | 63.993 | 60 | 64.35 | 11.662 | 74.214 | 60.867 | 70.857 | 11.674 | 61.851 | 61.162 | 62.55 | 11.667 | 49.484 | 61.39 | 50.1 | 11.667 | 37.139 | 61.6 | 28.53 | 11.659 | 11.797 | 61.8 | 12.6 | 11.656 | 7.758 | 60.2 | 7.5 | 6.0518
|  | 11.673 | 7.356 | 60 | 7.5 | 11.674 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.67 | 44.213 | 59.4 | 43.05 | 11.67 | 56.38 | 59.2 | 55.5 | 11.674 | 66.688 | 59 | 68.1 | 11.669 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.673 | 74.863 | 59.734 | 75.6 | 11.6663 | 95.1706 | 59.4 | 100.5 | 11.67 | 98.929 | 60.2 | 103.417 | 11.668 | 121.557 | 60 | 123 | 11.667 | 111.973 | 60.2 | 112.5 | 11.675 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.67 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.667 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.664 | 63.997 | 60 | 64.35 | 11.67 | 74.213 | 60.868 | 70.754 | 11.683 | 61.859 | 61.164 | 62.55 | 11.675 | 49.483 | 61.392 | 50.1 | 11.675 | 37.14 | 61.6 | 28.426 | 11.667 | 11.796 | 61.8 | 12.6 | 11.665 | 7.731 | 60.2 | 7.5 | 6.0601
|  | 11.681 | 7.356 | 60 | 7.5 | 11.682 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.678 | 44.214 | 59.4 | 43.05 | 11.678 | 56.379 | 59.2 | 55.5 | 11.682 | 66.687 | 59 | 68.1 | 11.677 | 63.799 | 60 | 64.35 | 11.682 | 74.865 | 59.732 | 88.05 | 11.6746 | 95.1729 | 59.4 | 100.5 | 11.678 | 98.932 | 60.2 | 103.469 | 11.677 | 121.558 | 60 | 123 | 11.676 | 111.971 | 60.2 | 112.5 | 11.684 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.678 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.676 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.672 | 64 | 60 | 64.35 | 11.679 | 74.213 | 60.87 | 70.65 | 11.691 | 61.867 | 61.166 | 62.55 | 11.684 | 49.481 | 61.393 | 50.1 | 11.684 | 37.14 | 61.6 | 28.323 | 11.676 | 11.795 | 61.8 | 12.6 | 11.673 | 7.717 | 60.2 | 7.5 | 6.0684
|  | 11.689 | 7.355 | 60 | 7.5 | 11.691 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.687 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 11.687 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.69 | 66.687 | 59 | 68.1 | 11.686 | 63.801 | 60 | 64.35 | 11.69 | 74.867 | 59.731 | 88.05 | 11.6829 | 95.1752 | 59.4 | 100.5 | 11.686 | 98.934 | 60.2 | 103.521 | 11.685 | 121.56 | 60 | 123 | 11.684 | 111.969 | 60.2 | 112.5 | 11.692 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.687 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 11.684 | 74.054 | 60.8 | 75 | 11.68 | 64.004 | 60 | 64.35 | 11.687 | 74.212 | 60.872 | 70.546 | 11.699 | 61.872 | 61.167 | 62.55 | 11.692 | 49.48 | 61.395 | 50.1 | 11.692 | 37.14 | 61.6 | 28.219 | 11.684 | 11.795 | 61.8 | 12.6 | 11.681 | 7.703 | 60.2 | 7.5 | 6.0767
|  | 11.698 | 7.354 | 60 | 7.5 | 11.699 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.695 | 44.215 | 59.4 | 43.05 | 11.695 | 56.374 | 59.2 | 55.5 | 11.698 | 66.686 | 59 | 68.1 | 11.694 | 63.802 | 60 | 64.35 | 11.698 | 74.867 | 59.729 | 88.05 | 11.6914 | 95.1742 | 59.4 | 100.5 | 11.695 | 98.936 | 60.2 | 103.573 | 11.693 | 121.562 | 60 | 123 | 11.692 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 11.7 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.695 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.692 | 74.054 | 60.8 | 75 | 11.689 | 64.008 | 60 | 64.35 | 11.695 | 74.212 | 60.873 | 70.442 | 11.708 | 61.878 | 61.169 | 62.55 | 11.7 | 49.478 | 61.397 | 50.1 | 11.7 | 37.141 | 61.6 | 28.115 | 11.692 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.69 | 7.689 | 60.2 | 7.5 | 6.0852
|  | 11.706 | 7.353 | 60 | 7.5 | 11.708 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.703 | 44.216 | 59.4 | 43.05 | 11.703 | 56.373 | 59.2 | 55.5 | 11.707 | 66.686 | 59 | 68.1 | 11.703 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.707 | 74.868 | 59.727 | 88.05 | 11.6997 | 95.1732 | 59.4 | 100.5 | 11.703 | 98.936 | 60.2 | 103.625 | 11.701 | 121.564 | 60 | 123 | 11.701 | 111.964 | 60.2 | 112.5 | 11.709 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.703 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.701 | 74.054 | 60.8 | 75 | 11.697 | 64.011 | 60 | 64.35 | 11.704 | 74.211 | 60.875 | 70.339 | 11.716 | 61.88 | 61.171 | 62.55 | 11.709 | 49.477 | 61.398 | 50.1 | 11.709 | 37.139 | 61.6 | 28.011 | 11.701 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.698 | 7.675 | 60.2 | 7.5 | 6.0935
|  | 11.714 | 7.353 | 60 | 7.5 | 11.716 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.712 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 11.712 | 56.372 | 59.2 | 55.5 | 11.715 | 66.685 | 59 | 68.1 | 11.711 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.715 | 74.868 | 59.726 | 88.05 | 11.708 | 95.1722 | 59.4 | 100.5 | 11.711 | 98.937 | 60.2 | 103.676 | 11.71 | 121.566 | 60 | 123 | 11.709 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 11.717 | 99.398 | 60.4 | 99.9 | 11.712 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 11.709 | 74.053 | 60.8 | 75 | 11.706 | 64.015 | 60 | 64.35 | 11.712 | 74.211 | 60.877 | 70.235 | 11.724 | 61.883 | 61.172 | 62.55 | 11.717 | 49.476 | 61.4 | 50.1 | 11.717 | 37.137 | 61.6 | 27.908 | 11.709 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.706 | 7.657 | 60.2 | 7.5 | 6.1018
|  | 11.723 | 7.352 | 60 | 7.5 | 11.724 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.72 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 11.72 | 56.372 | 59.2 | 55.5 | 11.724 | 66.684 | 59 | 68.1 | 11.719 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.723 | 74.868 | 59.724 | 88.05 | 11.7163 | 95.1712 | 59.4 | 100.5 | 11.72 | 98.937 | 60.2 | 103.728 | 11.718 | 121.568 | 60 | 123 | 11.717 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 11.725 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 11.72 | 98.967 | 60.4 | 99.9 | 11.717 | 74.055 | 60.8 | 75 | 11.714 | 64.015 | 60 | 64.35 | 11.72 | 74.209 | 60.878 | 70.131 | 11.733 | 61.882 | 61.174 | 62.55 | 11.725 | 49.474 | 61.4 | 49.995 | 11.725 | 37.135 | 61.6 | 27.804 | 11.717 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.715 | 7.638 | 60.2 | 7.5 | 6.1101
|  | 11.731 | 7.351 | 60 | 7.5 | 11.732 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.728 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 11.728 | 56.371 | 59.2 | 55.5 | 11.732 | 66.684 | 59 | 68.1 | 11.728 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.732 | 74.869 | 59.722 | 88.05 | 11.7246 | 95.1702 | 59.4 | 100.5 | 11.728 | 98.937 | 60.2 | 103.78 | 11.726 | 121.567 | 60 | 123 | 11.726 | 111.958 | 60.2 | 112.5 | 11.734 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.728 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 11.726 | 74.057 | 60.8 | 75 | 11.722 | 64.015 | 60 | 64.35 | 11.729 | 74.207 | 60.88 | 70.027 | 11.741 | 61.881 | 61.176 | 62.55 | 11.734 | 49.473 | 61.4 | 49.89 | 11.734 | 37.132 | 61.6 | 27.7 | 11.726 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.723 | 7.619 | 60.2 | 7.5 | 6.1184
|  | 11.739 | 7.35 | 60 | 7.5 | 11.741 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.737 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 11.737 | 56.371 | 59.2 | 55.5 | 11.74 | 66.683 | 59 | 68.1 | 11.736 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.74 | 74.87 | 59.721 | 88.05 | 11.7329 | 95.1692 | 59.4 | 100.5 | 11.736 | 98.938 | 60.2 | 103.832 | 11.735 | 121.565 | 60 | 123 | 11.734 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 11.742 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 11.737 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 11.734 | 74.058 | 60.8 | 75 | 11.73 | 64.016 | 60 | 64.35 | 11.737 | 74.205 | 60.882 | 69.924 | 11.749 | 61.88 | 61.177 | 62.55 | 11.742 | 49.471 | 61.4 | 49.785 | 11.742 | 37.13 | 61.6 | 27.596 | 11.734 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.731 | 7.6 | 60.2 | 7.5 | 6.1267
|  | 11.748 | 7.349 | 60 | 7.5 | 11.749 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.745 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 11.745 | 56.37 | 59.2 | 55.5 | 11.749 | 66.683 | 59 | 68.1 | 11.744 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.748 | 74.871 | 59.719 | 88.05 | 11.7412 | 95.1692 | 59.4 | 100.5 | 11.745 | 98.938 | 60.2 | 103.884 | 11.743 | 121.564 | 60 | 123 | 11.742 | 111.955 | 60.2 | 112.5 | 11.75 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 11.745 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 11.742 | 74.059 | 60.8 | 75 | 11.739 | 64.016 | 60 | 64.35 | 11.745 | 74.204 | 60.883 | 69.82 | 11.758 | 61.879 | 61.179 | 62.55 | 11.75 | 49.469 | 61.4 | 49.68 | 11.75 | 37.128 | 61.6 | 27.492 | 11.742 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.74 | 7.585 | 60.2 | 7.5 | 6.135
|  | 11.756 | 7.348 | 60 | 7.5 | 11.758 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.753 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 11.753 | 56.372 | 59.2 | 55.5 | 11.757 | 66.682 | 59 | 68.1 | 11.752 | 63.805 | 60 | 64.35 | 11.757 | 74.872 | 59.717 | 88.05 | 11.7495 | 95.1692 | 59.4 | 100.5 | 11.753 | 98.939 | 60.2 | 103.936 | 11.751 | 121.563 | 60 | 123 | 11.751 | 111.954 | 60.2 | 112.5 | 11.759 | 99.391 | 60.4 | 99.9 | 11.753 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 11.751 | 74.06 | 60.8 | 75 | 11.747 | 64.017 | 60 | 64.35 | 11.754 | 74.202 | 60.885 | 69.716 | 11.766 | 61.883 | 61.181 | 62.55 | 11.759 | 49.467 | 61.4 | 49.574 | 11.759 | 37.125 | 61.6 | 27.389 | 11.751 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.748 | 7.569 | 60.2 | 7.5 | 6.1433
|  | 11.764 | 7.347 | 60 | 7.5 | 11.766 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.761 | 44.22 | 59.4 | 43.05 | 11.761 | 56.374 | 59.2 | 55.5 | 11.765 | 66.681 | 59 | 68.1 | 11.761 | 63.805 | 60 | 64.35 | 11.765 | 74.871 | 59.716 | 88.05 | 11.7581 | 95.1731 | 59.4 | 100.5 | 11.761 | 98.941 | 60.2 | 103.988 | 11.76 | 121.563 | 60 | 123 | 11.759 | 111.952 | 60.2 | 112.5 | 11.767 | 99.393 | 60.4 | 99.9 | 11.762 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 11.759 | 74.061 | 60.8 | 75 | 11.755 | 64.019 | 60 | 64.35 | 11.762 | 74.2 | 60.887 | 69.612 | 11.774 | 61.887 | 61.182 | 62.55 | 11.767 | 49.465 | 61.4 | 49.469 | 11.767 | 37.122 | 61.6 | 27.285 | 11.759 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.756 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 6.1519
|  | 11.773 | 7.346 | 60 | 7.5 | 11.774 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.77 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 11.77 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.774 | 66.68 | 59 | 68.1 | 11.769 | 63.805 | 60 | 64.35 | 11.773 | 74.87 | 59.714 | 88.05 | 11.7664 | 95.1771 | 59.4 | 100.5 | 11.77 | 98.94 | 60.2 | 104.039 | 11.768 | 121.562 | 60 | 123 | 11.767 | 111.949 | 60.2 | 112.5 | 11.775 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 11.77 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 11.767 | 74.063 | 60.8 | 75 | 11.764 | 64.015 | 60 | 64.35 | 11.77 | 74.198 | 60.888 | 69.509 | 11.783 | 61.891 | 61.184 | 62.55 | 11.775 | 49.464 | 61.4 | 49.364 | 11.775 | 37.119 | 61.6 | 27.181 | 11.767 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.765 | 7.539 | 60.2 | 7.5 | 6.1602
|  | 11.781 | 7.347 | 60 | 7.5 | 11.782 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.778 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 11.778 | 56.378 | 59.2 | 55.5 | 11.782 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.778 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.782 | 74.869 | 59.712 | 88.05 | 11.7747 | 95.181 | 59.4 | 100.5 | 11.778 | 98.939 | 60.2 | 104.091 | 11.776 | 121.561 | 60 | 123 | 11.776 | 111.945 | 60.2 | 112.5 | 11.784 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.778 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 11.776 | 74.065 | 60.8 | 75 | 11.772 | 64.012 | 60 | 64.35 | 11.779 | 74.196 | 60.89 | 69.405 | 11.791 | 61.895 | 61.186 | 62.55 | 11.784 | 49.462 | 61.4 | 49.259 | 11.784 | 37.116 | 61.6 | 27.077 | 11.776 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.773 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 6.1685
|  | 11.789 | 7.348 | 60 | 7.5 | 11.791 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.787 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 11.787 | 56.378 | 59.2 | 55.5 | 11.79 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.786 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.79 | 74.867 | 59.711 | 88.05 | 11.783 | 95.1849 | 59.4 | 100.5 | 11.786 | 98.938 | 60.2 | 104.143 | 11.785 | 121.56 | 60 | 123 | 11.784 | 111.944 | 60.2 | 112.5 | 11.792 | 99.396 | 60.4 | 99.9 | 11.787 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 11.784 | 74.069 | 60.8 | 75 | 11.781 | 64.009 | 60 | 64.35 | 11.787 | 74.195 | 60.892 | 69.301 | 11.799 | 61.899 | 61.187 | 62.55 | 11.792 | 49.461 | 61.4 | 49.154 | 11.792 | 37.114 | 61.6 | 26.974 | 11.784 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.781 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 6.1768
|  | 11.798 | 7.352 | 60 | 7.5 | 11.799 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.795 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 11.795 | 56.377 | 59.2 | 55.5 | 11.799 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.794 | 63.804 | 60 | 64.35 | 11.798 | 74.866 | 59.709 | 88.05 | 11.7913 | 95.1888 | 59.4 | 100.5 | 11.795 | 98.936 | 60.2 | 104.195 | 11.793 | 121.559 | 60 | 123 | 11.792 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 11.8 | 99.396 | 60.4 | 99.9 | 11.795 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 11.792 | 74.073 | 60.8 | 75 | 11.789 | 64.007 | 60 | 64.35 | 11.795 | 74.193 | 60.893 | 69.197 | 11.808 | 61.903 | 61.189 | 62.55 | 11.8 | 49.461 | 61.4 | 49.049 | 11.8 | 37.113 | 61.6 | 26.87 | 11.792 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.79 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | 6.1851
|  | 11.806 | 7.355 | 60 | 7.5 | 11.808 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.803 | 44.221 | 59.4 | 43.05 | 11.803 | 56.377 | 59.2 | 55.5 | 11.807 | 66.678 | 59 | 68.1 | 11.802 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.807 | 74.865 | 59.707 | 88.05 | 11.7996 | 95.1927 | 59.4 | 100.5 | 11.803 | 98.932 | 60.2 | 104.247 | 11.801 | 121.558 | 60 | 123 | 11.801 | 111.941 | 60.2 | 112.5 | 11.809 | 99.396 | 60.4 | 99.9 | 11.803 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 11.801 | 74.076 | 60.8 | 75 | 11.797 | 64.005 | 60 | 64.35 | 11.804 | 74.192 | 60.895 | 69.094 | 11.816 | 61.907 | 61.191 | 62.55 | 11.809 | 49.46 | 61.4 | 48.944 | 11.809 | 37.112 | 61.6 | 26.766 | 11.801 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.798 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 6.1934
|  | 11.814 | 7.358 | 60 | 7.5 | 11.816 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.812 | 44.22 | 59.4 | 43.05 | 11.812 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.815 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.811 | 63.803 | 60 | 64.35 | 11.815 | 74.864 | 59.706 | 88.05 | 11.8079 | 95.1966 | 59.4 | 100.5 | 11.811 | 98.928 | 60.2 | 104.299 | 11.81 | 121.558 | 60 | 123 | 11.809 | 111.94 | 60.2 | 112.5 | 11.817 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 11.812 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 11.809 | 74.08 | 60.8 | 75 | 11.805 | 64.003 | 60 | 64.35 | 11.812 | 74.19 | 60.897 | 68.99 | 11.824 | 61.91 | 61.192 | 62.55 | 11.817 | 49.459 | 61.4 | 48.839 | 11.817 | 37.111 | 61.6 | 26.662 | 11.809 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.806 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 6.2017
|  | 11.823 | 7.362 | 60 | 7.5 | 11.824 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.82 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 11.82 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.823 | 66.679 | 59 | 68.1 | 11.819 | 63.802 | 60 | 64.35 | 11.823 | 74.863 | 59.704 | 88.05 | 11.8164 | 95.2005 | 59.4 | 100.5 | 11.82 | 98.924 | 60.2 | 104.35 | 11.818 | 121.558 | 60 | 123 | 11.817 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 11.825 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 11.82 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 11.817 | 74.082 | 60.8 | 75 | 11.814 | 64 | 60 | 64.35 | 11.82 | 74.189 | 60.898 | 68.886 | 11.833 | 61.912 | 61.194 | 62.55 | 11.825 | 49.459 | 61.4 | 48.734 | 11.825 | 37.109 | 61.6 | 26.558 | 11.817 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.815 | 7.439 | 60.2 | 7.5 | 6.2102
|  | 11.831 | 7.366 | 60 | 7.5 | 11.833 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.828 | 44.216 | 59.4 | 43.05 | 11.828 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.832 | 66.681 | 59 | 68.1 | 11.827 | 63.801 | 60 | 64.35 | 11.832 | 74.862 | 59.702 | 88.05 | 11.8247 | 95.2044 | 59.4 | 100.5 | 11.828 | 98.92 | 60.2 | 104.402 | 11.826 | 121.558 | 60 | 123 | 11.826 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 11.834 | 99.405 | 60.4 | 99.9 | 11.828 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 11.826 | 74.084 | 60.8 | 75 | 11.822 | 63.998 | 60 | 64.35 | 11.829 | 74.188 | 60.9 | 68.783 | 11.841 | 61.914 | 61.196 | 62.55 | 11.834 | 49.458 | 61.4 | 48.629 | 11.834 | 37.108 | 61.6 | 26.455 | 11.826 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.823 | 7.428 | 60.2 | 7.5 | 6.2185
|  | 11.839 | 7.369 | 60 | 7.5 | 11.841 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.836 | 44.214 | 59.4 | 43.05 | 11.836 | 56.375 | 59.2 | 55.5 | 11.84 | 66.683 | 59 | 68.1 | 11.836 | 63.801 | 60 | 64.35 | 11.84 | 74.861 | 59.701 | 88.05 | 11.833 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.836 | 98.916 | 60.2 | 104.454 | 11.835 | 121.558 | 60 | 123 | 11.834 | 111.938 | 60.2 | 112.5 | 11.842 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 11.837 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 11.834 | 74.086 | 60.8 | 75 | 11.83 | 63.995 | 60 | 64.35 | 11.837 | 74.187 | 60.902 | 68.679 | 11.849 | 61.911 | 61.197 | 62.55 | 11.842 | 49.458 | 61.4 | 48.524 | 11.842 | 37.107 | 61.6 | 26.351 | 11.834 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.831 | 7.418 | 60.2 | 7.5 | 6.2268
|  | 11.848 | 7.372 | 60 | 7.5 | 11.849 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.845 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 11.845 | 56.375 | 59.2 | 55.5 | 11.849 | 66.684 | 59 | 68.1 | 11.844 | 63.8 | 60 | 64.35 | 11.848 | 74.859 | 59.699 | 88.05 | 11.8413 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.845 | 98.912 | 60.2 | 104.506 | 11.843 | 121.558 | 60 | 123 | 11.842 | 111.937 | 60.2 | 112.5 | 11.85 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 11.845 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 11.842 | 74.087 | 60.8 | 75 | 11.839 | 63.993 | 60 | 64.35 | 11.845 | 74.186 | 60.903 | 68.575 | 11.858 | 61.908 | 61.199 | 62.55 | 11.85 | 49.457 | 61.4 | 48.419 | 11.85 | 37.105 | 61.6 | 26.247 | 11.842 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.839 | 7.408 | 60.2 | 7.5 | 6.2351
|  | 11.856 | 7.375 | 60 | 7.5 | 11.858 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.853 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 11.853 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.857 | 66.684 | 59 | 68.1 | 11.853 | 63.8 | 60 | 64.35 | 11.857 | 74.856 | 59.697 | 88.05 | 11.8496 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.853 | 98.906 | 60.2 | 104.558 | 11.851 | 121.558 | 60 | 123 | 11.851 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 11.859 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 11.853 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 11.851 | 74.091 | 60.8 | 75 | 11.847 | 63.99 | 60 | 64.35 | 11.854 | 74.185 | 60.905 | 68.471 | 11.866 | 61.905 | 61.2 | 62.506 | 11.859 | 49.457 | 61.4 | 48.314 | 11.859 | 37.104 | 61.6 | 26.143 | 11.851 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.848 | 7.398 | 60.2 | 7.5 | 6.2434
|  | 11.865 | 7.378 | 60 | 7.5 | 11.866 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.862 | 44.209 | 59.4 | 43.05 | 11.862 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 11.865 | 66.685 | 59 | 68.1 | 11.861 | 63.799 | 60 | 64.35 | 11.865 | 74.855 | 59.696 | 88.05 | 11.8579 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.861 | 98.901 | 60.2 | 104.61 | 11.86 | 121.557 | 60 | 123 | 11.859 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 11.867 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 11.862 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 11.859 | 74.094 | 60.8 | 75 | 11.855 | 63.988 | 60 | 64.35 | 11.862 | 74.183 | 60.907 | 68.368 | 11.874 | 61.902 | 61.2 | 62.403 | 11.867 | 49.457 | 61.4 | 48.209 | 11.867 | 37.102 | 61.6 | 26.039 | 11.859 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.856 | 7.383 | 60.2 | 7.5 | 6.2517
|  | 11.873 | 7.381 | 60 | 7.5 | 11.874 | 30.926 | 59.6 | 30.6 | 11.87 | 44.207 | 59.4 | 43.05 | 11.87 | 56.377 | 59.2 | 55.5 | 11.874 | 66.686 | 59 | 68.1 | 11.869 | 63.798 | 60 | 64.35 | 11.873 | 74.853 | 59.694 | 88.05 | 11.8662 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.87 | 98.895 | 60.2 | 104.661 | 11.868 | 121.557 | 60 | 123 | 11.867 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 11.875 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 11.87 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 11.867 | 74.098 | 60.8 | 75 | 11.864 | 63.985 | 60 | 64.35 | 11.87 | 74.183 | 60.908 | 68.264 | 11.883 | 61.902 | 61.2 | 62.299 | 11.875 | 49.456 | 61.4 | 48.104 | 11.875 | 37.101 | 61.6 | 25.936 | 11.867 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.865 | 7.368 | 60.2 | 7.5 | 6.26
|  | 11.881 | 7.384 | 60 | 7.5 | 11.883 | 30.923 | 59.6 | 30.6 | 11.878 | 44.204 | 59.4 | 43.05 | 11.878 | 56.377 | 59.2 | 55.5 | 11.882 | 66.687 | 59 | 68.1 | 11.877 | 63.798 | 60 | 64.35 | 11.882 | 74.852 | 59.692 | 88.05 | 11.8745 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.878 | 98.89 | 60.2 | 104.713 | 11.876 | 121.557 | 60 | 123 | 11.876 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 11.884 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 11.878 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 11.876 | 74.102 | 60.8 | 75 | 11.872 | 63.983 | 60 | 64.35 | 11.879 | 74.182 | 60.91 | 68.16 | 11.891 | 61.901 | 61.2 | 62.195 | 11.884 | 49.456 | 61.4 | 47.999 | 11.884 | 37.1 | 61.6 | 25.832 | 11.876 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.873 | 7.358 | 60.2 | 7.5 | 6.2683
|  | 11.889 | 7.388 | 60 | 7.5 | 11.891 | 30.921 | 59.6 | 30.6 | 11.886 | 44.202 | 59.4 | 43.05 | 11.886 | 56.379 | 59.2 | 55.5 | 11.89 | 66.688 | 59 | 68.1 | 11.886 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.89 | 74.851 | 59.691 | 88.05 | 11.8831 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.886 | 98.884 | 60.2 | 104.765 | 11.885 | 121.556 | 60 | 123 | 11.884 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 11.892 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 11.887 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 11.884 | 74.106 | 60.8 | 75 | 11.88 | 63.981 | 60 | 64.35 | 11.887 | 74.182 | 60.912 | 68.056 | 11.899 | 61.905 | 61.2 | 62.091 | 11.892 | 49.456 | 61.4 | 47.893 | 11.892 | 37.099 | 61.6 | 25.728 | 11.884 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.881 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 6.2769
|  | 11.898 | 7.391 | 60 | 7.5 | 11.899 | 30.918 | 59.6 | 30.6 | 11.895 | 44.2 | 59.4 | 43.05 | 11.895 | 56.381 | 59.2 | 55.5 | 11.898 | 66.688 | 59 | 68.1 | 11.894 | 63.797 | 60 | 64.35 | 11.898 | 74.85 | 59.689 | 88.05 | 11.8914 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.895 | 98.878 | 60.2 | 104.817 | 11.893 | 121.557 | 60 | 123 | 11.892 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 11.9 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 11.895 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 11.892 | 74.11 | 60.8 | 75 | 11.889 | 63.979 | 60 | 64.35 | 11.895 | 74.183 | 60.913 | 67.953 | 11.908 | 61.908 | 61.2 | 61.987 | 11.9 | 49.456 | 61.4 | 47.788 | 11.9 | 37.098 | 61.6 | 25.624 | 11.892 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.89 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 6.2852
|  | 11.906 | 7.394 | 60 | 7.5 | 11.908 | 30.915 | 59.6 | 30.6 | 11.903 | 44.197 | 59.4 | 43.05 | 11.903 | 56.383 | 59.2 | 55.5 | 11.907 | 66.689 | 59 | 68.1 | 11.902 | 63.796 | 60 | 64.35 | 11.907 | 74.849 | 59.687 | 88.05 | 11.8997 | 95.2083 | 59.4 | 100.5 | 11.903 | 98.873 | 60.2 | 104.869 | 11.901 | 121.557 | 60 | 123 | 11.901 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 11.909 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 11.903 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 11.901 | 74.114 | 60.8 | 75 | 11.897 | 63.977 | 60 | 64.35 | 11.904 | 74.184 | 60.915 | 67.849 | 11.916 | 61.912 | 61.2 | 61.883 | 11.909 | 49.456 | 61.4 | 47.683 | 11.909 | 37.097 | 61.6 | 25.521 | 11.901 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 11.898 | 7.326 | 60.2 | 7.5 | 6.2935
|  | 11.914 | 7.397 | 60 | 7.5 | 11.916 | 30.913 | 59.6 | 30.6 | 11.912 | 44.195 | 59.4 | 43.05 | 11.912 | 56.384 | 59.2 | 55.5 | 11.915 | 66.69 | 59 | 68.1 | 11.911 | 63.795 | 60 | 64.35 | 11.915 | 74.849 | 59.686 | 88.05 | 11.908 | 95.209 | 59.4 | 100.5 | 11.911 | 98.867 | 60.2 | 104.921 | 11.91 | 121.558 | 60 | 123 | 11.909 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 11.917 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 11.912 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 11.909 | 74.118 | 60.8 | 75 | 11.905 | 63.975 | 60 | 64.35 | 11.912 | 74.184 | 60.917 | 67.745 | 11.924 | 61.915 | 61.2 | 61.78 | 11.917 | 49.456 | 61.4 | 47.578 | 11.917 | 37.096 | 61.6 | 25.417 | 11.909 | 11.792 | 61.8 | 12.6 | 11.906 | 7.316 | 60.2 | 7.5 | 6.3018
|  | 11.923 | 7.401 | 60 | 7.5 | 11.924 | 30.91 | 59.6 | 30.6 | 11.92 | 44.193 | 59.4 | 43.05 | 11.92 | 56.385 | 59.2 | 55.5 | 11.924 | 66.691 | 59 | 68.1 | 11.919 | 63.795 | 60 | 64.35 | 11.923 | 74.848 | 59.684 | 88.05 | 11.9163 | 95.2098 | 59.4 | 100.5 | 11.92 | 98.86 | 60.2 | 104.972 | 11.918 | 121.559 | 60 | 123 | 11.917 | 111.932 | 60.2 | 112.5 | 11.925 | 99.401 | 60.4 | 99.9 | 11.92 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 11.917 | 74.123 | 60.8 | 75 | 11.914 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.92 | 74.185 | 60.918 | 67.641 | 11.933 | 61.913 | 61.2 | 61.676 | 11.925 | 49.456 | 61.4 | 47.473 | 11.925 | 37.095 | 61.6 | 25.313 | 11.917 | 11.79 | 61.8 | 12.6 | 11.914 | 7.306 | 60.2 | 7.5 | 6.3101
|  | 11.931 | 7.404 | 60 | 7.5 | 11.933 | 30.907 | 59.6 | 30.6 | 11.928 | 44.19 | 59.4 | 43.05 | 11.928 | 56.385 | 59.2 | 55.5 | 11.932 | 66.692 | 59 | 68.1 | 11.927 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.932 | 74.848 | 59.682 | 88.05 | 11.9246 | 95.2105 | 59.4 | 100.5 | 11.928 | 98.853 | 60.2 | 105.024 | 11.926 | 121.562 | 60 | 123 | 11.926 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 11.934 | 99.398 | 60.4 | 99.9 | 11.928 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 11.926 | 74.127 | 60.8 | 75 | 11.922 | 63.971 | 60 | 64.35 | 11.929 | 74.185 | 60.92 | 67.538 | 11.941 | 61.912 | 61.2 | 61.572 | 11.934 | 49.457 | 61.4 | 47.368 | 11.934 | 37.095 | 61.6 | 25.209 | 11.926 | 11.789 | 61.8 | 12.6 | 11.923 | 7.295 | 60.2 | 7.5 | 6.3184
|  | 11.939 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.941 | 30.905 | 59.6 | 30.6 | 11.937 | 44.188 | 59.4 | 43.05 | 11.937 | 56.385 | 59.2 | 55.5 | 11.94 | 66.692 | 59 | 68.1 | 11.936 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.94 | 74.848 | 59.681 | 88.05 | 11.9329 | 95.2112 | 59.4 | 100.5 | 11.936 | 98.85 | 60.2 | 105.076 | 11.935 | 121.564 | 60 | 123 | 11.934 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 11.942 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.937 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 11.934 | 74.134 | 60.8 | 75 | 11.93 | 63.971 | 60 | 64.35 | 11.937 | 74.186 | 60.922 | 67.434 | 11.949 | 61.91 | 61.2 | 61.468 | 11.942 | 49.457 | 61.4 | 47.263 | 11.942 | 37.096 | 61.6 | 25.105 | 11.934 | 11.787 | 61.8 | 12.6 | 11.931 | 7.285 | 60.2 | 7.5 | 6.3267
|  | 11.948 | 7.408 | 60 | 7.5 | 11.949 | 30.902 | 59.6 | 30.6 | 11.945 | 44.186 | 59.4 | 43.05 | 11.945 | 56.386 | 59.2 | 55.5 | 11.948 | 66.692 | 59 | 68.1 | 11.944 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.948 | 74.848 | 59.679 | 88.05 | 11.9412 | 95.2119 | 59.4 | 100.5 | 11.945 | 98.848 | 60.2 | 105.128 | 11.943 | 121.567 | 60 | 123 | 11.942 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 11.95 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.945 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 11.942 | 74.14 | 60.8 | 75 | 11.939 | 63.971 | 60 | 64.35 | 11.945 | 74.187 | 60.923 | 67.33 | 11.958 | 61.908 | 61.2 | 61.364 | 11.95 | 49.457 | 61.4 | 47.158 | 11.95 | 37.097 | 61.6 | 25.05 | 11.942 | 11.786 | 61.8 | 12.6 | 11.939 | 7.279 | 60.2 | 7.5 | 6.335
|  | 11.956 | 7.409 | 60 | 7.5 | 11.958 | 30.9 | 59.6 | 30.6 | 11.953 | 44.185 | 59.4 | 43.05 | 11.953 | 56.387 | 59.2 | 55.5 | 11.957 | 66.692 | 59 | 68.1 | 11.952 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.957 | 74.847 | 59.677 | 88.05 | 11.9497 | 95.2127 | 59.4 | 100.5 | 11.953 | 98.847 | 60.2 | 105.18 | 11.951 | 121.569 | 60 | 123 | 11.951 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 11.959 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 11.953 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 11.951 | 74.145 | 60.8 | 75 | 11.947 | 63.972 | 60 | 64.35 | 11.954 | 74.187 | 60.925 | 67.226 | 11.966 | 61.906 | 61.2 | 61.26 | 11.959 | 49.458 | 61.4 | 47.053 | 11.959 | 37.097 | 61.6 | 25.05 | 11.951 | 11.784 | 61.8 | 12.6 | 11.948 | 7.273 | 60.2 | 7.5 | 6.3435
|  | 11.964 | 7.408 | 60 | 7.5 | 11.966 | 30.897 | 59.6 | 30.6 | 11.961 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 11.961 | 56.388 | 59.2 | 55.5 | 11.965 | 66.693 | 59 | 68.1 | 11.961 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.965 | 74.847 | 59.676 | 88.05 | 11.958 | 95.2134 | 59.4 | 100.5 | 11.961 | 98.846 | 60.2 | 105.232 | 11.96 | 121.572 | 60 | 123 | 11.959 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 11.967 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 11.962 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 11.959 | 74.15 | 60.8 | 75 | 11.955 | 63.972 | 60 | 64.35 | 11.962 | 74.188 | 60.927 | 67.123 | 11.974 | 61.905 | 61.2 | 61.156 | 11.967 | 49.458 | 61.4 | 46.948 | 11.967 | 37.098 | 61.6 | 25.05 | 11.959 | 11.782 | 61.8 | 12.6 | 11.956 | 7.268 | 60.2 | 7.5 | 6.3518
|  | 11.973 | 7.407 | 60 | 7.5 | 11.974 | 30.894 | 59.6 | 30.6 | 11.97 | 44.181 | 59.4 | 43.05 | 11.97 | 56.388 | 59.2 | 55.5 | 11.974 | 66.695 | 59 | 68.1 | 11.969 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.973 | 74.847 | 59.674 | 88.05 | 11.9663 | 95.2141 | 59.4 | 100.5 | 11.97 | 98.847 | 60.2 | 105.284 | 11.968 | 121.576 | 60 | 123 | 11.967 | 111.928 | 60.2 | 112.5 | 11.975 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 11.97 | 98.968 | 60.4 | 99.9 | 11.967 | 74.157 | 60.8 | 75 | 11.964 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.97 | 74.188 | 60.928 | 67.019 | 11.983 | 61.903 | 61.2 | 61.053 | 11.975 | 49.458 | 61.4 | 46.843 | 11.975 | 37.099 | 61.6 | 25.05 | 11.967 | 11.781 | 61.8 | 12.6 | 11.964 | 7.262 | 60.2 | 7.5 | 6.3601
|  | 11.981 | 7.405 | 60 | 7.5 | 11.983 | 30.892 | 59.6 | 30.6 | 11.978 | 44.181 | 59.4 | 43.05 | 11.978 | 56.389 | 59.2 | 55.5 | 11.982 | 66.697 | 59 | 68.1 | 11.977 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.982 | 74.846 | 59.672 | 88.05 | 11.9746 | 95.2148 | 59.4 | 100.5 | 11.978 | 98.848 | 60.2 | 105.335 | 11.976 | 121.58 | 60 | 123 | 11.976 | 111.927 | 60.2 | 112.5 | 11.984 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 11.978 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 11.976 | 74.164 | 60.8 | 75 | 11.972 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.979 | 74.188 | 60.93 | 66.915 | 11.991 | 61.901 | 61.2 | 60.949 | 11.984 | 49.458 | 61.4 | 46.738 | 11.984 | 37.099 | 61.6 | 25.05 | 11.976 | 11.779 | 61.8 | 12.6 | 11.973 | 7.257 | 60.2 | 7.5 | 6.3684
|  | 11.99 | 7.404 | 60 | 7.5 | 11.991 | 30.889 | 59.6 | 30.6 | 11.987 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 11.987 | 56.389 | 59.2 | 55.5 | 11.99 | 66.698 | 59 | 68.1 | 11.986 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.99 | 74.846 | 59.671 | 88.05 | 11.9829 | 95.2156 | 59.4 | 100.5 | 11.986 | 98.849 | 60.2 | 105.387 | 11.985 | 121.584 | 60 | 123 | 11.984 | 111.927 | 60.2 | 112.5 | 11.992 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 11.987 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 11.984 | 74.171 | 60.8 | 75 | 11.98 | 63.973 | 60 | 64.35 | 11.987 | 74.188 | 60.932 | 66.811 | 11.999 | 61.901 | 61.2 | 60.845 | 11.992 | 49.459 | 61.4 | 46.633 | 11.992 | 37.1 | 61.6 | 25.05 | 11.984 | 11.777 | 61.8 | 12.6 | 11.981 | 7.251 | 60.2 | 7.5 | 6.3767
|  | 11.998 | 7.403 | 60 | 7.5 | 11.999 | 30.886 | 59.6 | 30.6 | 11.995 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 11.995 | 56.388 | 59.2 | 55.5 | 11.999 | 66.699 | 59 | 68.1 | 11.994 | 63.794 | 60 | 64.35 | 11.999 | 74.845 | 59.669 | 88.05 | 11.9912 | 95.2156 | 59.4 | 100.5 | 11.995 | 98.85 | 60.2 | 105.439 | 11.993 | 121.586 | 60 | 123 | 11.992 | 111.927 | 60.2 | 112.5 | 12 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 11.995 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 11.992 | 74.178 | 60.8 | 75 | 11.989 | 63.974 | 60 | 64.35 | 11.995 | 74.188 | 60.933 | 66.708 | 12.008 | 61.901 | 61.2 | 60.741 | 12 | 49.46 | 61.4 | 46.528 | 12 | 37.101 | 61.6 | 25.05 | 11.992 | 11.776 | 61.8 | 12.6 | 11.99 | 7.241 | 60.2 | 7.5 | 6.385
|  | 12.006 | 7.402 | 60 | 7.5 | 12.008 | 30.884 | 59.6 | 30.6 | 12.003 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 12.003 | 56.387 | 59.2 | 55.5 | 12.007 | 66.699 | 59 | 68.1 | 12.002 | 63.794 | 60 | 64.35 | 12.007 | 74.845 | 59.667 | 88.05 | 11.9995 | 95.2156 | 59.4 | 100.5 | 12.003 | 98.854 | 60.2 | 105.491 | 12.001 | 121.589 | 60 | 123 | 12.001 | 111.928 | 60.2 | 112.5 | 12.009 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 12.003 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.001 | 74.187 | 60.8 | 75 | 11.997 | 63.977 | 60 | 64.35 | 12.004 | 74.188 | 60.935 | 66.604 | 12.016 | 61.901 | 61.2 | 60.637 | 12.009 | 49.461 | 61.4 | 46.423 | 12.009 | 37.101 | 61.6 | 25.05 | 12.001 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 11.998 | 7.231 | 60.2 | 7.5 | 6.3933
|  | 12.015 | 7.401 | 60 | 7.5 | 12.016 | 30.881 | 59.6 | 30.6 | 12.011 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 12.011 | 56.387 | 59.2 | 55.5 | 12.015 | 66.701 | 59 | 68.1 | 12.011 | 63.794 | 60 | 64.35 | 12.015 | 74.846 | 59.666 | 88.05 | 12.0078 | 95.2156 | 59.4 | 100.5 | 12.011 | 98.858 | 60.2 | 105.543 | 12.01 | 121.591 | 60 | 123 | 12.009 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 12.017 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 12.012 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.009 | 74.196 | 60.8 | 75 | 12.005 | 63.98 | 60 | 64.35 | 12.012 | 74.188 | 60.937 | 66.5 | 12.024 | 61.901 | 61.2 | 60.533 | 12.017 | 49.461 | 61.4 | 46.318 | 12.017 | 37.102 | 61.6 | 25.05 | 12.009 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 12.006 | 7.221 | 60.2 | 7.5 | 6.4016
|  | 12.023 | 7.4 | 60 | 7.5 | 12.024 | 30.878 | 59.6 | 30.6 | 12.02 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 12.02 | 56.385 | 59.2 | 55.5 | 12.023 | 66.702 | 59 | 68.1 | 12.019 | 63.794 | 60 | 64.35 | 12.023 | 74.848 | 59.664 | 88.05 | 12.0164 | 95.2156 | 59.4 | 100.5 | 12.02 | 98.864 | 60.2 | 105.595 | 12.018 | 121.594 | 60 | 123 | 12.017 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 12.025 | 99.381 | 60.4 | 99.9 | 12.02 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.017 | 74.203 | 60.8 | 75 | 12.014 | 63.983 | 60 | 64.35 | 12.02 | 74.188 | 60.938 | 66.396 | 12.033 | 61.901 | 61.2 | 60.43 | 12.025 | 49.462 | 61.4 | 46.212 | 12.025 | 37.103 | 61.6 | 25.05 | 12.017 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 12.014 | 7.211 | 60.2 | 7.5 | 6.4102
|  | 12.031 | 7.399 | 60 | 7.5 | 12.033 | 30.876 | 59.6 | 30.6 | 12.028 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 12.028 | 56.383 | 59.2 | 55.5 | 12.032 | 66.704 | 59 | 68.1 | 12.027 | 63.794 | 60 | 64.35 | 12.032 | 74.849 | 59.662 | 88.05 | 12.0247 | 95.2162 | 59.4 | 100.5 | 12.028 | 98.87 | 60.2 | 105.646 | 12.026 | 121.596 | 60 | 123 | 12.026 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 12.034 | 99.38 | 60.4 | 99.9 | 12.028 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.026 | 74.21 | 60.8 | 75 | 12.022 | 63.987 | 60 | 64.35 | 12.029 | 74.188 | 60.94 | 66.293 | 12.041 | 61.901 | 61.2 | 60.326 | 12.034 | 49.462 | 61.4 | 46.107 | 12.034 | 37.104 | 61.6 | 25.05 | 12.026 | 11.769 | 61.8 | 12.6 | 12.023 | 7.206 | 60.2 | 7.5 | 6.4185
|  | 12.039 | 7.398 | 60 | 7.5 | 12.041 | 30.873 | 59.6 | 30.6 | 12.036 | 44.182 | 59.4 | 43.05 | 12.036 | 56.381 | 59.2 | 55.5 | 12.04 | 66.706 | 59 | 68.1 | 12.036 | 63.793 | 60 | 64.35 | 12.04 | 74.85 | 59.661 | 88.05 | 12.033 | 95.2169 | 59.4 | 100.5 | 12.036 | 98.877 | 60.2 | 105.698 | 12.035 | 121.599 | 60 | 123 | 12.034 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 12.042 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 12.037 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.034 | 74.215 | 60.8 | 75 | 12.03 | 63.991 | 60 | 64.35 | 12.037 | 74.188 | 60.942 | 66.189 | 12.05 | 61.901 | 61.2 | 60.222 | 12.042 | 49.462 | 61.4 | 46.002 | 12.042 | 37.105 | 61.6 | 25.05 | 12.034 | 11.768 | 61.8 | 12.6 | 12.031 | 7.201 | 60.2 | 7.5 | 6.4268
|  | 12.048 | 7.397 | 60 | 7.5 | 12.049 | 30.873 | 59.6 | 30.6 | 12.045 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 12.045 | 56.38 | 59.2 | 55.5 | 12.049 | 66.707 | 59 | 68.1 | 12.044 | 63.793 | 60 | 64.35 | 12.049 | 74.878 | 59.659 | 88.05 | 12.0413 | 95.2216 | 59.4 | 100.5 | 12.045 | 98.884 | 60.2 | 105.75 | 12.043 | 121.602 | 60 | 123 | 12.042 | 111.932 | 60.2 | 112.5 | 12.05 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 12.045 | 98.974 | 60.4 | 99.9 | 12.042 | 74.22 | 60.8 | 75 | 12.039 | 63.994 | 60 | 64.35 | 12.045 | 74.188 | 60.943 | 66.085 | 12.058 | 61.901 | 61.2 | 60.118 | 12.051 | 49.463 | 61.4 | 45.897 | 12.05 | 37.105 | 61.6 | 25.05 | 12.042 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 12.039 | 7.189 | 60.2 | 7.5 | 6.4351
|  | 12.056 | 7.395 | 60 | 7.5 | 12.058 | 30.873 | 59.6 | 30.6 | 12.053 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 12.053 | 56.376 | 59.2 | 55.5 | 12.057 | 66.709 | 59 | 68.1 | 12.052 | 63.792 | 60 | 64.35 | 12.057 | 74.905 | 59.657 | 88.05 | 12.0496 | 95.2262 | 59.4 | 100.5 | 12.053 | 98.892 | 60.2 | 105.802 | 12.051 | 121.604 | 60 | 123 | 12.051 | 111.932 | 60.2 | 112.5 | 12.059 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 12.053 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 12.051 | 74.226 | 60.8 | 75 | 12.047 | 63.998 | 60 | 64.35 | 12.054 | 74.19 | 60.945 | 65.981 | 12.066 | 61.901 | 61.2 | 60.014 | 12.059 | 49.463 | 61.4 | 45.792 | 12.059 | 37.106 | 61.6 | 25.05 | 12.051 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 12.048 | 7.177 | 60.2 | 7.5 | 6.4434
|  | 12.064 | 7.394 | 60 | 7.5 | 12.066 | 30.869 | 59.6 | 30.6 | 12.062 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 12.062 | 56.373 | 59.2 | 55.5 | 12.065 | 66.711 | 59 | 68.1 | 12.061 | 63.791 | 60 | 64.35 | 12.065 | 74.971 | 59.656 | 88.05 | 12.0579 | 95.2309 | 59.4 | 100.5 | 12.061 | 98.899 | 60.2 | 105.854 | 12.06 | 121.607 | 60 | 123 | 12.059 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 12.067 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.062 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 12.059 | 74.231 | 60.8 | 75 | 12.055 | 64.001 | 60 | 64.35 | 12.062 | 74.192 | 60.947 | 65.878 | 12.075 | 61.901 | 61.2 | 59.91 | 12.067 | 49.464 | 61.4 | 45.687 | 12.067 | 37.107 | 61.6 | 25.05 | 12.059 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.056 | 7.166 | 60.2 | 7.5 | 6.4517
|  | 12.073 | 7.393 | 60 | 7.5 | 12.074 | 30.865 | 59.6 | 30.6 | 12.07 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 12.07 | 56.369 | 59.2 | 55.5 | 12.073 | 66.712 | 59 | 68.1 | 12.069 | 63.79 | 60 | 64.35 | 12.073 | 75.037 | 59.654 | 88.05 | 12.0662 | 95.2356 | 59.4 | 100.5 | 12.069 | 98.906 | 60.2 | 105.906 | 12.068 | 121.61 | 60 | 123 | 12.067 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 12.075 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 12.07 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 12.067 | 74.236 | 60.8 | 75 | 12.063 | 64.005 | 60 | 64.35 | 12.07 | 74.195 | 60.948 | 65.774 | 12.083 | 61.901 | 61.2 | 59.807 | 12.076 | 49.464 | 61.4 | 45.582 | 12.075 | 37.108 | 61.6 | 25.05 | 12.067 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 12.064 | 7.155 | 60.2 | 7.5 | 6.46
|  | 12.081 | 7.391 | 60 | 7.5 | 12.083 | 30.861 | 59.6 | 30.6 | 12.078 | 44.183 | 59.4 | 43.05 | 12.078 | 56.366 | 59.2 | 55.5 | 12.082 | 66.714 | 59 | 68.1 | 12.077 | 63.789 | 60 | 64.35 | 12.082 | 75.156 | 59.652 | 88.05 | 12.0745 | 95.2404 | 59.4 | 100.5 | 12.078 | 98.913 | 60.2 | 105.957 | 12.076 | 121.613 | 60 | 123 | 12.076 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.084 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.078 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.076 | 74.241 | 60.8 | 75 | 12.072 | 64.009 | 60 | 64.35 | 12.079 | 74.197 | 60.95 | 65.67 | 12.091 | 61.901 | 61.2 | 59.703 | 12.084 | 49.465 | 61.4 | 45.477 | 12.084 | 37.109 | 61.6 | 25.05 | 12.076 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 12.073 | 7.138 | 60.2 | 7.5 | 6.4683
|  | 12.089 | 7.39 | 60 | 7.5 | 12.091 | 30.857 | 59.6 | 30.6 | 12.086 | 44.184 | 59.4 | 43.05 | 12.086 | 56.361 | 59.2 | 55.5 | 12.09 | 66.716 | 59 | 68.1 | 12.086 | 63.787 | 60 | 64.35 | 12.09 | 75.276 | 59.651 | 88.05 | 12.083 | 95.2453 | 59.4 | 100.5 | 12.086 | 98.92 | 60.2 | 106.009 | 12.085 | 121.616 | 60 | 123 | 12.084 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 12.092 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 12.087 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.084 | 74.246 | 60.8 | 75 | 12.08 | 64.013 | 60 | 64.35 | 12.087 | 74.199 | 60.952 | 65.567 | 12.1 | 61.901 | 61.2 | 59.599 | 12.092 | 49.465 | 61.4 | 45.372 | 12.092 | 37.111 | 61.6 | 25.05 | 12.084 | 11.759 | 61.8 | 12.6 | 12.081 | 7.122 | 60.2 | 7.5 | 6.4768
|  | 12.098 | 7.389 | 60 | 7.5 | 12.099 | 30.853 | 59.6 | 30.6 | 12.095 | 44.184 | 59.4 | 43.05 | 12.095 | 56.356 | 59.2 | 55.5 | 12.098 | 66.718 | 59 | 68.1 | 12.094 | 63.786 | 60 | 64.362 | 12.098 | 75.462 | 59.649 | 88.05 | 12.0913 | 95.2502 | 59.4 | 100.5 | 12.094 | 98.927 | 60.2 | 106.061 | 12.093 | 121.619 | 60 | 123 | 12.092 | 111.938 | 60.2 | 112.5 | 12.1 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 12.095 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.092 | 74.251 | 60.8 | 75 | 12.089 | 64.017 | 60 | 64.35 | 12.095 | 74.202 | 60.953 | 65.463 | 12.108 | 61.901 | 61.2 | 59.495 | 12.101 | 49.466 | 61.4 | 45.267 | 12.1 | 37.113 | 61.6 | 25.05 | 12.092 | 11.759 | 61.8 | 12.6 | 12.089 | 7.106 | 60.2 | 7.5 | 6.4851
|  | 12.106 | 7.388 | 60 | 7.5 | 12.108 | 30.849 | 59.6 | 30.6 | 12.103 | 44.185 | 59.4 | 43.05 | 12.103 | 56.352 | 59.2 | 55.5 | 12.107 | 66.72 | 59 | 68.1 | 12.102 | 63.785 | 59.998 | 64.451 | 12.107 | 75.647 | 59.647 | 88.05 | 12.0996 | 95.255 | 59.4 | 100.5 | 12.103 | 98.932 | 60.2 | 106.113 | 12.101 | 121.621 | 60 | 123 | 12.101 | 111.94 | 60.2 | 112.5 | 12.109 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 12.103 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.101 | 74.256 | 60.8 | 75 | 12.097 | 64.021 | 60 | 64.35 | 12.104 | 74.204 | 60.955 | 65.359 | 12.116 | 61.901 | 61.2 | 59.391 | 12.109 | 49.466 | 61.4 | 45.162 | 12.109 | 37.114 | 61.6 | 25.05 | 12.1 | 11.758 | 61.8 | 12.6 | 12.098 | 7.09 | 60.2 | 7.5 | 6.4934
|  | 12.115 | 7.389 | 60 | 7.5 | 12.116 | 30.845 | 59.6 | 30.6 | 12.112 | 44.186 | 59.4 | 43.05 | 12.111 | 56.347 | 59.2 | 55.5 | 12.115 | 66.722 | 59 | 68.1 | 12.111 | 63.784 | 59.996 | 64.539 | 12.115 | 75.91 | 59.646 | 88.05 | 12.1079 | 95.2592 | 59.4 | 100.5 | 12.111 | 98.937 | 60.2 | 106.165 | 12.11 | 121.619 | 60 | 123 | 12.109 | 111.942 | 60.2 | 112.5 | 12.117 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.112 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.109 | 74.261 | 60.8 | 75 | 12.105 | 64.025 | 60 | 64.35 | 12.112 | 74.206 | 60.957 | 65.255 | 12.125 | 61.901 | 61.2 | 59.287 | 12.117 | 49.467 | 61.4 | 45.057 | 12.117 | 37.116 | 61.6 | 25.05 | 12.109 | 11.758 | 61.8 | 12.6 | 12.106 | 7.073 | 60.2 | 7.5 | 6.5017
|  | 12.123 | 7.391 | 60 | 7.5 | 12.124 | 30.841 | 59.6 | 30.6 | 12.12 | 44.187 | 59.4 | 43.05 | 12.12 | 56.342 | 59.2 | 55.5 | 12.124 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.119 | 63.783 | 59.995 | 64.628 | 12.124 | 76.173 | 59.644 | 88.05 | 12.1162 | 95.2634 | 59.4 | 100.5 | 12.12 | 98.942 | 60.2 | 106.217 | 12.118 | 121.618 | 60 | 123 | 12.117 | 111.944 | 60.2 | 112.5 | 12.125 | 99.405 | 60.4 | 99.9 | 12.12 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 12.117 | 74.266 | 60.8 | 75 | 12.114 | 64.027 | 60 | 64.35 | 12.12 | 74.209 | 60.958 | 65.152 | 12.133 | 61.901 | 61.2 | 59.183 | 12.126 | 49.467 | 61.4 | 44.952 | 12.125 | 37.118 | 61.6 | 25.05 | 12.117 | 11.758 | 61.8 | 12.6 | 12.114 | 7.057 | 60.2 | 7.5 | 6.51
|  | 12.131 | 7.393 | 60 | 7.5 | 12.133 | 30.836 | 59.6 | 30.6 | 12.128 | 44.189 | 59.4 | 43.05 | 12.128 | 56.338 | 59.2 | 55.5 | 12.132 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.127 | 63.782 | 59.993 | 64.717 | 12.132 | 76.515 | 59.642 | 88.05 | 12.1245 | 95.2636 | 59.4 | 100.5 | 12.128 | 98.946 | 60.2 | 106.268 | 12.126 | 121.616 | 60 | 123 | 12.126 | 111.946 | 60.2 | 112.5 | 12.134 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 12.128 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 12.126 | 74.27 | 60.8 | 75 | 12.122 | 64.03 | 60 | 64.35 | 12.129 | 74.211 | 60.96 | 65.048 | 12.141 | 61.901 | 61.2 | 59.08 | 12.134 | 49.468 | 61.4 | 44.847 | 12.134 | 37.12 | 61.6 | 25.05 | 12.125 | 11.758 | 61.8 | 12.6 | 12.123 | 7.04 | 60.2 | 7.5 | 6.5183
|  | 12.14 | 7.394 | 60 | 7.5 | 12.141 | 30.832 | 59.6 | 30.6 | 12.136 | 44.19 | 59.4 | 43.05 | 12.136 | 56.333 | 59.2 | 55.5 | 12.14 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.136 | 63.78 | 59.991 | 64.805 | 12.14 | 76.858 | 59.641 | 88.05 | 12.1328 | 95.2638 | 59.4 | 100.5 | 12.136 | 98.949 | 60.2 | 106.32 | 12.135 | 121.614 | 60 | 123 | 12.134 | 111.948 | 60.2 | 112.5 | 12.142 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 12.137 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.134 | 74.27 | 60.8 | 75 | 12.13 | 64.032 | 60 | 64.35 | 12.137 | 74.213 | 60.962 | 64.944 | 12.15 | 61.901 | 61.2 | 58.976 | 12.142 | 49.468 | 61.4 | 44.742 | 12.142 | 37.122 | 61.6 | 25.05 | 12.134 | 11.759 | 61.8 | 12.6 | 12.131 | 7.024 | 60.2 | 7.5 | 6.5266
|  | 12.148 | 7.396 | 60 | 7.5 | 12.149 | 30.828 | 59.6 | 30.6 | 12.145 | 44.193 | 59.4 | 43.05 | 12.145 | 56.328 | 59.2 | 55.5 | 12.148 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.144 | 63.779 | 59.99 | 64.894 | 12.148 | 77.259 | 59.639 | 88.05 | 12.1411 | 95.2672 | 59.4 | 100.5 | 12.144 | 98.951 | 60.2 | 106.372 | 12.143 | 121.611 | 60 | 123 | 12.142 | 111.95 | 60.2 | 112.5 | 12.15 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.145 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.142 | 74.271 | 60.8 | 75 | 12.138 | 64.034 | 60 | 64.35 | 12.145 | 74.215 | 60.963 | 64.84 | 12.158 | 61.901 | 61.2 | 58.872 | 12.151 | 49.469 | 61.4 | 44.637 | 12.15 | 37.124 | 61.6 | 25.05 | 12.142 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 12.139 | 7.007 | 60.2 | 7.5 | 6.5349
|  | 12.156 | 7.397 | 60 | 7.5 | 12.158 | 30.824 | 59.6 | 30.6 | 12.153 | 44.196 | 59.4 | 43.05 | 12.153 | 56.324 | 59.2 | 55.5 | 12.157 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.152 | 63.778 | 59.988 | 64.983 | 12.157 | 77.66 | 59.637 | 88.05 | 12.1497 | 95.2706 | 59.4 | 100.5 | 12.153 | 98.952 | 60.2 | 106.424 | 12.151 | 121.608 | 60 | 123 | 12.151 | 111.952 | 60.2 | 112.5 | 12.159 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 12.153 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.151 | 74.275 | 60.8 | 75 | 12.147 | 64.038 | 60 | 64.35 | 12.154 | 74.218 | 60.965 | 64.737 | 12.166 | 61.903 | 61.2 | 58.768 | 12.159 | 49.473 | 61.4 | 44.532 | 12.159 | 37.126 | 61.6 | 25.05 | 12.15 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 12.148 | 6.99 | 60.2 | 7.5 | 6.5435
|  | 12.164 | 7.398 | 60 | 7.5 | 12.166 | 30.82 | 59.6 | 30.6 | 12.161 | 44.199 | 59.4 | 43.05 | 12.161 | 56.319 | 59.2 | 55.5 | 12.165 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.161 | 63.777 | 59.986 | 65.071 | 12.165 | 78.1 | 59.636 | 88.05 | 12.158 | 95.2738 | 59.4 | 100.5 | 12.161 | 98.953 | 60.2 | 106.476 | 12.16 | 121.609 | 60 | 123 | 12.159 | 111.954 | 60.2 | 112.5 | 12.167 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 12.162 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.159 | 74.28 | 60.8 | 75 | 12.155 | 64.041 | 60 | 64.35 | 12.162 | 74.22 | 60.967 | 64.633 | 12.175 | 61.905 | 61.2 | 58.664 | 12.167 | 49.477 | 61.4 | 44.426 | 12.167 | 37.128 | 61.6 | 25.05 | 12.159 | 11.761 | 61.8 | 12.6 | 12.156 | 6.978 | 60.2 | 7.5 | 6.5518
|  | 12.173 | 7.4 | 60 | 7.5 | 12.174 | 30.816 | 59.6 | 30.6 | 12.17 | 44.202 | 59.4 | 43.05 | 12.17 | 56.315 | 59.2 | 55.5 | 12.174 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.169 | 63.776 | 59.985 | 65.16 | 12.174 | 78.54 | 59.634 | 88.05 | 12.1663 | 95.2771 | 59.4 | 100.5 | 12.169 | 98.951 | 60.2 | 106.528 | 12.168 | 121.61 | 60 | 123 | 12.167 | 111.954 | 60.2 | 112.5 | 12.175 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 12.17 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.167 | 74.283 | 60.8 | 75 | 12.164 | 64.044 | 60 | 64.35 | 12.17 | 74.222 | 60.968 | 64.529 | 12.183 | 61.907 | 61.2 | 58.56 | 12.176 | 49.482 | 61.4 | 44.321 | 12.175 | 37.13 | 61.6 | 25.05 | 12.167 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.164 | 6.966 | 60.2 | 7.5 | 6.5601
|  | 12.181 | 7.401 | 60 | 7.5 | 12.183 | 30.812 | 59.6 | 30.6 | 12.178 | 44.205 | 59.4 | 43.05 | 12.178 | 56.311 | 59.2 | 55.5 | 12.182 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.177 | 63.774 | 59.983 | 65.249 | 12.182 | 79.014 | 59.632 | 88.05 | 12.1746 | 95.2803 | 59.4 | 100.5 | 12.178 | 98.949 | 60.2 | 106.58 | 12.176 | 121.611 | 60 | 123 | 12.176 | 111.955 | 60.2 | 112.5 | 12.184 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 12.178 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.176 | 74.286 | 60.8 | 75 | 12.172 | 64.046 | 60 | 64.35 | 12.179 | 74.224 | 60.97 | 64.425 | 12.191 | 61.909 | 61.2 | 58.457 | 12.184 | 49.486 | 61.4 | 44.216 | 12.184 | 37.132 | 61.6 | 25.05 | 12.175 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 12.173 | 6.954 | 60.2 | 7.5 | 6.5684
|  | 12.189 | 7.403 | 60 | 7.5 | 12.191 | 30.808 | 59.6 | 30.6 | 12.187 | 44.208 | 59.4 | 43.05 | 12.187 | 56.307 | 59.2 | 55.5 | 12.19 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.186 | 63.772 | 59.981 | 65.338 | 12.19 | 79.488 | 59.631 | 88.05 | 12.1829 | 95.2836 | 59.4 | 100.5 | 12.186 | 98.947 | 60.2 | 106.631 | 12.185 | 121.613 | 60 | 123 | 12.184 | 111.955 | 60.2 | 112.5 | 12.192 | 99.39 | 60.4 | 99.9 | 12.187 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.184 | 74.291 | 60.8 | 75 | 12.18 | 64.048 | 60 | 64.35 | 12.187 | 74.226 | 60.972 | 64.322 | 12.2 | 61.911 | 61.2 | 58.353 | 12.192 | 49.49 | 61.4 | 44.111 | 12.192 | 37.135 | 61.6 | 25.05 | 12.184 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 12.181 | 6.941 | 60.2 | 7.5 | 6.5767
|  | 12.198 | 7.404 | 60 | 7.5 | 12.199 | 30.804 | 59.6 | 30.6 | 12.195 | 44.211 | 59.4 | 43.05 | 12.195 | 56.304 | 59.2 | 55.5 | 12.198 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.194 | 63.771 | 59.98 | 65.426 | 12.198 | 79.966 | 59.629 | 88.05 | 12.1912 | 95.2868 | 59.4 | 100.5 | 12.194 | 98.945 | 60.2 | 106.683 | 12.193 | 121.614 | 60 | 123 | 12.192 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 12.2 | 99.393 | 60.4 | 99.9 | 12.195 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.192 | 74.297 | 60.8 | 75 | 12.188 | 64.05 | 60 | 64.35 | 12.195 | 74.229 | 60.973 | 64.218 | 12.208 | 61.913 | 61.2 | 58.249 | 12.201 | 49.494 | 61.4 | 44.006 | 12.2 | 37.137 | 61.6 | 25.05 | 12.192 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 12.189 | 6.929 | 60.2 | 7.5 | 6.585
|  | 12.206 | 7.405 | 60 | 7.5 | 12.208 | 30.8 | 59.6 | 30.6 | 12.203 | 44.214 | 59.4 | 43.05 | 12.203 | 56.301 | 59.2 | 55.5 | 12.207 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.202 | 63.769 | 59.978 | 65.515 | 12.207 | 80.444 | 59.627 | 88.05 | 12.1995 | 95.2901 | 59.4 | 100.5 | 12.203 | 98.942 | 60.2 | 106.735 | 12.201 | 121.614 | 60 | 123 | 12.201 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 12.209 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 12.203 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.201 | 74.304 | 60.8 | 75 | 12.197 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.204 | 74.231 | 60.975 | 64.114 | 12.216 | 61.916 | 61.2 | 58.145 | 12.209 | 49.498 | 61.4 | 43.901 | 12.209 | 37.139 | 61.6 | 25.05 | 12.2 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 12.198 | 6.917 | 60.2 | 7.5 | 6.5933
|  | 12.214 | 7.407 | 60 | 7.5 | 12.216 | 30.796 | 59.6 | 30.6 | 12.211 | 44.217 | 59.4 | 43.05 | 12.211 | 56.297 | 59.2 | 55.5 | 12.215 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.211 | 63.767 | 59.976 | 65.604 | 12.215 | 80.903 | 59.626 | 88.05 | 12.2078 | 95.2933 | 59.4 | 100.5 | 12.211 | 98.94 | 60.2 | 106.787 | 12.21 | 121.615 | 60 | 123 | 12.209 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.217 | 99.39 | 60.4 | 99.9 | 12.212 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.209 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.205 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.212 | 74.233 | 60.977 | 64.01 | 12.225 | 61.92 | 61.2 | 58.041 | 12.217 | 49.501 | 61.4 | 43.796 | 12.217 | 37.141 | 61.6 | 25.05 | 12.209 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 12.206 | 6.912 | 60.2 | 7.5 | 6.6016
|  | 12.223 | 7.409 | 60 | 7.5 | 12.224 | 30.792 | 59.6 | 30.6 | 12.22 | 44.219 | 59.4 | 43.05 | 12.22 | 56.296 | 59.2 | 55.5 | 12.223 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.219 | 63.767 | 59.975 | 65.692 | 12.224 | 81.362 | 59.624 | 88.05 | 12.2163 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.219 | 98.938 | 60.2 | 106.839 | 12.218 | 121.615 | 60 | 123 | 12.217 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.225 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 12.22 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.217 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.213 | 64.053 | 60 | 64.35 | 12.22 | 74.233 | 60.978 | 63.907 | 12.233 | 61.923 | 61.2 | 57.937 | 12.226 | 49.505 | 61.4 | 43.691 | 12.225 | 37.143 | 61.6 | 25.05 | 12.217 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 12.214 | 6.906 | 60.2 | 7.5 | 6.6101
|  | 12.231 | 7.41 | 60 | 7.5 | 12.233 | 30.792 | 59.6 | 30.6 | 12.228 | 44.223 | 59.4 | 43.05 | 12.228 | 56.295 | 59.2 | 55.5 | 12.232 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.227 | 63.766 | 59.973 | 65.781 | 12.232 | 81.782 | 59.622 | 88.05 | 12.2246 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.228 | 98.936 | 60.2 | 106.891 | 12.226 | 121.618 | 60 | 123 | 12.226 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.234 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 12.228 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.226 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.222 | 64.054 | 60 | 64.35 | 12.229 | 74.233 | 60.98 | 63.803 | 12.241 | 61.926 | 61.2 | 57.834 | 12.234 | 49.509 | 61.4 | 43.586 | 12.234 | 37.145 | 61.6 | 25.05 | 12.225 | 11.767 | 61.8 | 12.6 | 12.223 | 6.901 | 60.2 | 7.5 | 6.6184
|  | 12.24 | 7.412 | 60 | 7.5 | 12.241 | 30.793 | 59.6 | 30.6 | 12.236 | 44.226 | 59.4 | 43.05 | 12.236 | 56.296 | 59.2 | 55.5 | 12.24 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.236 | 63.766 | 59.971 | 65.87 | 12.24 | 82.203 | 59.621 | 88.05 | 12.2329 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.236 | 98.934 | 60.2 | 106.942 | 12.235 | 121.62 | 60 | 123 | 12.234 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.242 | 99.371 | 60.4 | 99.9 | 12.237 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.234 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.23 | 64.055 | 60 | 64.35 | 12.237 | 74.233 | 60.982 | 63.699 | 12.25 | 61.927 | 61.2 | 57.73 | 12.242 | 49.513 | 61.4 | 43.481 | 12.242 | 37.129 | 61.6 | 25.05 | 12.234 | 11.769 | 61.8 | 12.6 | 12.231 | 6.895 | 60.2 | 7.5 | 6.6267
|  | 12.248 | 7.413 | 60 | 7.5 | 12.25 | 30.793 | 59.6 | 30.6 | 12.245 | 44.229 | 59.4 | 43.05 | 12.245 | 56.296 | 59.2 | 55.5 | 12.249 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.244 | 63.765 | 59.97 | 65.958 | 12.249 | 82.569 | 59.619 | 88.05 | 12.2412 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.244 | 98.933 | 60.2 | 106.994 | 12.243 | 121.624 | 60 | 123 | 12.242 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.251 | 99.368 | 60.4 | 99.9 | 12.245 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.242 | 74.313 | 60.8 | 75 | 12.239 | 64.056 | 60 | 64.35 | 12.245 | 74.233 | 60.983 | 63.595 | 12.258 | 61.928 | 61.2 | 57.626 | 12.251 | 49.516 | 61.4 | 43.376 | 12.25 | 37.112 | 61.6 | 25.05 | 12.242 | 11.77 | 61.8 | 12.6 | 12.239 | 6.894 | 60.2 | 7.5 | 6.635
|  | 12.256 | 7.414 | 60 | 7.5 | 12.258 | 30.793 | 59.6 | 30.6 | 12.253 | 44.232 | 59.4 | 43.05 | 12.253 | 56.297 | 59.2 | 55.5 | 12.257 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.252 | 63.765 | 59.968 | 66.047 | 12.257 | 82.934 | 59.617 | 88.05 | 12.2495 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.253 | 98.931 | 60.2 | 107.046 | 12.251 | 121.627 | 60 | 123 | 12.251 | 111.957 | 60.2 | 112.5 | 12.259 | 99.365 | 60.4 | 99.9 | 12.253 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.251 | 74.314 | 60.8 | 75 | 12.247 | 64.057 | 60 | 64.35 | 12.254 | 74.233 | 60.985 | 63.492 | 12.266 | 61.929 | 61.2 | 57.522 | 12.259 | 49.52 | 61.4 | 43.271 | 12.259 | 37.06 | 61.6 | 25.05 | 12.25 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 12.248 | 6.893 | 60.2 | 7.5 | 6.6433
|  | 12.265 | 7.416 | 60 | 7.5 | 12.266 | 30.794 | 59.6 | 30.6 | 12.261 | 44.235 | 59.4 | 43.05 | 12.261 | 56.298 | 59.2 | 55.5 | 12.265 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.26 | 63.764 | 59.966 | 66.136 | 12.265 | 83.233 | 59.616 | 88.05 | 12.2578 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.261 | 98.93 | 60.2 | 107.098 | 12.26 | 121.628 | 60 | 123 | 12.259 | 111.958 | 60.2 | 112.5 | 12.267 | 99.366 | 60.4 | 99.9 | 12.262 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.259 | 74.315 | 60.8 | 75 | 12.255 | 64.058 | 60 | 64.35 | 12.262 | 74.232 | 60.987 | 63.388 | 12.275 | 61.931 | 61.2 | 57.418 | 12.267 | 49.523 | 61.4 | 43.166 | 12.267 | 37.009 | 61.6 | 25.05 | 12.259 | 11.772 | 61.8 | 12.6 | 12.256 | 6.892 | 60.2 | 7.5 | 6.6516
|  | 12.273 | 7.417 | 60 | 7.5 | 12.274 | 30.794 | 59.6 | 30.6 | 12.27 | 44.238 | 59.4 | 43.05 | 12.27 | 56.299 | 59.2 | 55.5 | 12.273 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.269 | 63.764 | 59.965 | 66.224 | 12.274 | 83.531 | 59.614 | 88.05 | 12.2661 | 95.2966 | 59.4 | 100.5 | 12.269 | 98.928 | 60.2 | 107.15 | 12.268 | 121.629 | 60 | 123 | 12.267 | 111.959 | 60.2 | 112.5 | 12.276 | 99.366 | 60.4 | 99.9 | 12.27 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.267 | 74.314 | 60.8 | 75 | 12.263 | 64.058 | 60 | 64.35 | 12.27 | 74.232 | 60.988 | 63.284 | 12.283 | 61.932 | 61.2 | 57.314 | 12.276 | 49.527 | 61.4 | 43.061 | 12.275 | 36.899 | 61.6 | 25.05 | 12.267 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 12.264 | 6.891 | 60.2 | 7.5 | 6.6599
|  | 12.281 | 7.416 | 60 | 7.5 | 12.283 | 30.795 | 59.6 | 30.6 | 12.278 | 44.241 | 59.4 | 43.05 | 12.278 | 56.3 | 59.2 | 55.5 | 12.282 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.277 | 63.763 | 59.963 | 66.313 | 12.282 | 83.752 | 59.612 | 88.05 | 12.2747 | 95.2983 | 59.4 | 100.5 | 12.278 | 98.927 | 60.2 | 107.202 | 12.276 | 121.633 | 60 | 123 | 12.276 | 111.96 | 60.2 | 112.5 | 12.284 | 99.369 | 60.4 | 99.9 | 12.278 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.276 | 74.313 | 60.8 | 75 | 12.272 | 64.059 | 60 | 64.35 | 12.279 | 74.232 | 60.99 | 63.18 | 12.291 | 61.934 | 61.2 | 57.211 | 12.284 | 49.531 | 61.4 | 42.956 | 12.284 | 36.789 | 61.6 | 25.05 | 12.275 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 12.273 | 6.89 | 60.2 | 7.5 | 6.6685
|  | 12.29 | 7.415 | 60 | 7.5 | 12.291 | 30.795 | 59.6 | 30.6 | 12.286 | 44.243 | 59.4 | 43.05 | 12.286 | 56.301 | 59.2 | 55.5 | 12.29 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.286 | 63.762 | 59.961 | 66.402 | 12.29 | 83.974 | 59.611 | 88.05 | 12.283 | 95.3 | 59.4 | 100.5 | 12.286 | 98.926 | 60.2 | 107.253 | 12.285 | 121.638 | 60 | 123 | 12.284 | 111.962 | 60.2 | 112.5 | 12.292 | 99.371 | 60.4 | 99.9 | 12.287 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 12.284 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.28 | 64.06 | 60 | 64.35 | 12.287 | 74.232 | 60.992 | 63.077 | 12.3 | 61.935 | 61.2 | 57.107 | 12.292 | 49.534 | 61.4 | 42.851 | 12.292 | 36.608 | 61.6 | 25.05 | 12.284 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.281 | 6.889 | 60.2 | 7.5 | 6.6768
|  | 12.298 | 7.413 | 60 | 7.5 | 12.3 | 30.795 | 59.6 | 30.6 | 12.295 | 44.246 | 59.4 | 43.05 | 12.295 | 56.301 | 59.2 | 55.5 | 12.299 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.294 | 63.762 | 59.96 | 66.491 | 12.299 | 84.115 | 59.609 | 88.05 | 12.2913 | 95.3017 | 59.4 | 100.5 | 12.294 | 98.925 | 60.2 | 107.305 | 12.293 | 121.641 | 60 | 123 | 12.292 | 111.963 | 60.2 | 112.5 | 12.301 | 99.375 | 60.4 | 99.9 | 12.295 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 12.292 | 74.305 | 60.8 | 75 | 12.288 | 64.061 | 60 | 64.35 | 12.295 | 74.232 | 60.993 | 62.973 | 12.308 | 61.937 | 61.2 | 57.003 | 12.301 | 49.538 | 61.4 | 42.745 | 12.3 | 36.427 | 61.6 | 25.05 | 12.292 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.289 | 6.889 | 60.2 | 7.5 | 6.6851
|  | 12.306 | 7.412 | 60 | 7.5 | 12.308 | 30.796 | 59.6 | 30.6 | 12.303 | 44.248 | 59.4 | 43.05 | 12.303 | 56.302 | 59.2 | 55.5 | 12.307 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.302 | 63.761 | 59.958 | 66.579 | 12.307 | 84.257 | 59.607 | 88.05 | 12.2996 | 95.3034 | 59.4 | 100.5 | 12.303 | 98.923 | 60.2 | 107.357 | 12.301 | 121.645 | 60 | 123 | 12.301 | 111.965 | 60.2 | 112.5 | 12.309 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 12.303 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.301 | 74.307 | 60.8 | 75 | 12.297 | 64.062 | 60 | 64.35 | 12.304 | 74.232 | 60.995 | 62.869 | 12.316 | 61.938 | 61.2 | 56.899 | 12.309 | 49.542 | 61.4 | 42.64 | 12.309 | 36.158 | 61.6 | 25.05 | 12.3 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.298 | 6.888 | 60.2 | 7.5 | 6.6934
|  | 12.314 | 7.411 | 60 | 7.5 | 12.316 | 30.796 | 59.6 | 30.6 | 12.312 | 44.249 | 59.4 | 43.05 | 12.311 | 56.302 | 59.2 | 55.5 | 12.315 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.311 | 63.761 | 59.956 | 66.668 | 12.315 | 84.339 | 59.606 | 88.05 | 12.3079 | 95.3052 | 59.4 | 100.5 | 12.311 | 98.921 | 60.2 | 107.409 | 12.31 | 121.65 | 60 | 123 | 12.309 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 12.317 | 99.38 | 60.4 | 99.9 | 12.312 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.309 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.305 | 64.064 | 60 | 64.35 | 12.312 | 74.231 | 60.997 | 62.766 | 12.325 | 61.94 | 61.2 | 56.795 | 12.317 | 49.546 | 61.4 | 42.535 | 12.317 | 35.89 | 61.6 | 25.05 | 12.309 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.306 | 6.887 | 60.2 | 7.5 | 6.7017
|  | 12.323 | 7.409 | 60 | 7.5 | 12.324 | 30.797 | 59.6 | 30.6 | 12.32 | 44.249 | 59.4 | 43.05 | 12.32 | 56.305 | 59.2 | 55.5 | 12.323 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.319 | 63.76 | 59.955 | 66.757 | 12.324 | 84.422 | 59.604 | 88.05 | 12.3162 | 95.3069 | 59.4 | 100.5 | 12.319 | 98.921 | 60.2 | 107.461 | 12.318 | 121.654 | 60 | 123 | 12.317 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.326 | 99.382 | 60.4 | 99.9 | 12.32 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.317 | 74.306 | 60.8 | 75 | 12.313 | 64.064 | 60 | 64.35 | 12.32 | 74.231 | 60.998 | 62.662 | 12.333 | 61.939 | 61.2 | 56.691 | 12.326 | 49.545 | 61.4 | 42.43 | 12.325 | 35.531 | 61.6 | 25.05 | 12.317 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.314 | 6.887 | 60.2 | 7.5 | 6.71
|  | 12.331 | 7.408 | 60 | 7.5 | 12.333 | 30.797 | 59.6 | 30.6 | 12.328 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.328 | 56.307 | 59.2 | 55.5 | 12.332 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.327 | 63.76 | 59.953 | 66.845 | 12.332 | 84.467 | 59.602 | 88.05 | 12.3245 | 95.3072 | 59.4 | 100.5 | 12.328 | 98.921 | 60.2 | 107.513 | 12.326 | 121.654 | 60 | 123 | 12.326 | 111.968 | 60.2 | 112.5 | 12.334 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 12.328 | 98.977 | 60.4 | 99.9 | 12.326 | 74.304 | 60.8 | 75 | 12.322 | 64.064 | 60 | 64.35 | 12.329 | 74.231 | 61 | 62.558 | 12.341 | 61.938 | 61.2 | 56.587 | 12.334 | 49.545 | 61.4 | 42.325 | 12.334 | 35.173 | 61.6 | 25.05 | 12.325 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.323 | 6.886 | 60.2 | 7.5 | 6.7183
|  | 12.339 | 7.407 | 60 | 7.5 | 12.341 | 30.797 | 59.6 | 30.6 | 12.336 | 44.251 | 59.4 | 43.05 | 12.336 | 56.309 | 59.2 | 55.5 | 12.34 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.335 | 63.76 | 59.951 | 66.934 | 12.34 | 84.512 | 59.601 | 88.05 | 12.3328 | 95.3076 | 59.4 | 100.5 | 12.336 | 98.921 | 60.2 | 107.565 | 12.335 | 121.654 | 60 | 123 | 12.334 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.342 | 99.387 | 60.4 | 99.9 | 12.337 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.334 | 74.303 | 60.8 | 75 | 12.33 | 64.063 | 60 | 64.35 | 12.337 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.35 | 61.938 | 61.2 | 56.484 | 12.342 | 49.545 | 61.4 | 42.22 | 12.342 | 34.735 | 61.6 | 25.05 | 12.334 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.331 | 6.885 | 60.2 | 7.5 | 6.7266
|  | 12.348 | 7.405 | 60 | 7.5 | 12.349 | 30.798 | 59.6 | 30.6 | 12.345 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.345 | 56.311 | 59.2 | 55.5 | 12.348 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.344 | 63.76 | 59.95 | 67.023 | 12.349 | 84.524 | 59.6 | 88.05 | 12.3413 | 95.3079 | 59.4 | 100.5 | 12.344 | 98.92 | 60.2 | 107.616 | 12.343 | 121.652 | 60 | 123 | 12.342 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.351 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 12.345 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 12.342 | 74.302 | 60.8 | 75 | 12.338 | 64.061 | 60 | 64.35 | 12.345 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.358 | 61.937 | 61.2 | 56.38 | 12.351 | 49.545 | 61.4 | 42.115 | 12.35 | 34.297 | 61.6 | 25.05 | 12.342 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.339 | 6.883 | 60.2 | 7.5 | 6.7351
|  | 12.356 | 7.404 | 60 | 7.5 | 12.358 | 30.798 | 59.6 | 30.6 | 12.353 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.353 | 56.313 | 59.2 | 55.5 | 12.357 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.352 | 63.76 | 59.948 | 67.111 | 12.357 | 84.536 | 59.6 | 88.05 | 12.3496 | 95.3082 | 59.4 | 100.5 | 12.353 | 98.92 | 60.2 | 107.668 | 12.351 | 121.649 | 60 | 123 | 12.351 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.359 | 99.402 | 60.4 | 99.9 | 12.353 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.351 | 74.293 | 60.8 | 75 | 12.347 | 64.06 | 60 | 64.35 | 12.354 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.366 | 61.937 | 61.2 | 56.276 | 12.359 | 49.544 | 61.4 | 42.01 | 12.359 | 33.798 | 61.6 | 25.05 | 12.35 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.348 | 6.882 | 60.2 | 7.5 | 6.7434
|  | 12.365 | 7.403 | 60 | 7.5 | 12.366 | 30.799 | 59.6 | 30.6 | 12.361 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.361 | 56.314 | 59.2 | 55.5 | 12.365 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.361 | 63.76 | 59.946 | 67.2 | 12.365 | 84.543 | 59.6 | 88.05 | 12.3579 | 95.3068 | 59.4 | 100.5 | 12.361 | 98.92 | 60.2 | 107.72 | 12.359 | 121.648 | 60 | 123 | 12.359 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.367 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 12.362 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.359 | 74.284 | 60.8 | 75 | 12.355 | 64.059 | 60 | 64.35 | 12.362 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.375 | 61.936 | 61.2 | 56.172 | 12.367 | 49.544 | 61.4 | 41.905 | 12.367 | 33.298 | 61.6 | 25.05 | 12.359 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.356 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 6.7517
|  | 12.373 | 7.401 | 60 | 7.5 | 12.375 | 30.799 | 59.6 | 30.6 | 12.37 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.37 | 56.316 | 59.2 | 55.5 | 12.374 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.369 | 63.76 | 59.945 | 67.289 | 12.374 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.3662 | 95.3055 | 59.4 | 100.5 | 12.369 | 98.919 | 60.2 | 107.772 | 12.368 | 121.646 | 60 | 123 | 12.367 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.376 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 12.37 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.367 | 74.277 | 60.8 | 75 | 12.363 | 64.058 | 60 | 64.35 | 12.37 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.383 | 61.934 | 61.2 | 56.068 | 12.376 | 49.545 | 61.4 | 41.8 | 12.375 | 32.745 | 61.6 | 25.05 | 12.367 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.364 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 6.76
|  | 12.381 | 7.4 | 60 | 7.5 | 12.383 | 30.797 | 59.6 | 30.6 | 12.378 | 44.25 | 59.4 | 43.05 | 12.378 | 56.318 | 59.2 | 55.5 | 12.382 | 66.725 | 59 | 68.1 | 12.377 | 63.76 | 59.943 | 67.377 | 12.382 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.3745 | 95.3046 | 59.4 | 100.5 | 12.378 | 98.918 | 60.2 | 107.824 | 12.376 | 121.646 | 60 | 123 | 12.376 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.384 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.378 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.376 | 74.27 | 60.8 | 75 | 12.372 | 64.057 | 60 | 64.35 | 12.379 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.391 | 61.932 | 61.2 | 55.964 | 12.384 | 49.545 | 61.4 | 41.695 | 12.384 | 32.193 | 61.6 | 25.05 | 12.375 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.373 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 6.7683
|  | 12.39 | 7.398 | 60 | 7.5 | 12.391 | 30.795 | 59.6 | 30.6 | 12.386 | 44.251 | 59.4 | 43.05 | 12.386 | 56.317 | 59.2 | 55.5 | 12.39 | 66.724 | 59 | 68.1 | 12.385 | 63.76 | 59.941 | 67.466 | 12.39 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.3828 | 95.3038 | 59.4 | 100.5 | 12.386 | 98.917 | 60.2 | 107.876 | 12.385 | 121.646 | 60 | 123 | 12.384 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.392 | 99.405 | 60.4 | 99.9 | 12.387 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.384 | 74.273 | 60.8 | 75 | 12.38 | 64.055 | 60 | 64.35 | 12.387 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.4 | 61.93 | 61.2 | 55.861 | 12.392 | 49.545 | 61.4 | 41.59 | 12.392 | 31.596 | 61.6 | 25.05 | 12.384 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.381 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 6.7766
|  | 12.398 | 7.397 | 60 | 7.5 | 12.399 | 30.793 | 59.6 | 30.6 | 12.395 | 44.251 | 59.4 | 43.05 | 12.395 | 56.316 | 59.2 | 55.5 | 12.398 | 66.723 | 59 | 68.1 | 12.394 | 63.76 | 59.94 | 67.555 | 12.399 | 84.552 | 59.6 | 88.05 | 12.3911 | 95.303 | 59.4 | 100.5 | 12.394 | 98.916 | 60.2 | 107.927 | 12.393 | 121.644 | 60 | 123 | 12.392 | 111.968 | 60.2 | 112.5 | 12.401 | 99.405 | 60.4 | 99.9 | 12.395 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.392 | 74.276 | 60.8 | 75 | 12.388 | 64.054 | 60 | 64.35 | 12.395 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.408 | 61.928 | 61.2 | 55.757 | 12.401 | 49.545 | 61.4 | 41.485 | 12.4 | 31 | 61.6 | 25.05 | 12.392 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.389 | 6.877 | 60.2 | 7.5 | 6.7849
|  | 12.406 | 7.395 | 60 | 7.5 | 12.408 | 30.791 | 59.6 | 30.6 | 12.403 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.403 | 56.314 | 59.2 | 55.5 | 12.407 | 66.722 | 59 | 68.1 | 12.402 | 63.76 | 59.938 | 67.644 | 12.407 | 84.553 | 59.6 | 88.05 | 12.3994 | 95.3022 | 59.4 | 100.5 | 12.403 | 98.915 | 60.2 | 107.979 | 12.401 | 121.643 | 60 | 123 | 12.401 | 111.968 | 60.2 | 112.5 | 12.409 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 12.403 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.401 | 74.28 | 60.8 | 75 | 12.397 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.404 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.416 | 61.928 | 61.2 | 55.653 | 12.409 | 49.544 | 61.4 | 41.38 | 12.409 | 30.422 | 61.6 | 25.05 | 12.4 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.398 | 6.877 | 60.2 | 7.5 | 6.7932
|  | 12.415 | 7.394 | 60 | 7.5 | 12.416 | 30.788 | 59.6 | 30.6 | 12.411 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.411 | 56.312 | 59.2 | 55.5 | 12.415 | 66.721 | 59 | 68.1 | 12.41 | 63.76 | 59.936 | 67.732 | 12.415 | 84.554 | 59.6 | 88.05 | 12.408 | 95.3028 | 59.4 | 100.5 | 12.411 | 98.915 | 60.2 | 108.031 | 12.41 | 121.64 | 60 | 123 | 12.409 | 111.969 | 60.2 | 112.5 | 12.417 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 12.412 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.409 | 74.284 | 60.8 | 75 | 12.405 | 64.049 | 60 | 64.35 | 12.412 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.425 | 61.929 | 61.2 | 55.549 | 12.417 | 49.544 | 61.4 | 41.275 | 12.417 | 29.844 | 61.6 | 25.05 | 12.409 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.406 | 6.876 | 60.2 | 7.5 | 6.8018
|  | 12.423 | 7.392 | 60 | 7.5 | 12.425 | 30.786 | 59.6 | 30.6 | 12.42 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.42 | 56.31 | 59.2 | 55.5 | 12.424 | 66.719 | 59 | 68.1 | 12.419 | 63.76 | 59.935 | 67.821 | 12.424 | 84.555 | 59.6 | 88.05 | 12.4163 | 95.3033 | 59.4 | 100.5 | 12.419 | 98.917 | 60.2 | 108.083 | 12.418 | 121.636 | 60 | 123 | 12.417 | 111.969 | 60.2 | 112.5 | 12.426 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 12.42 | 98.981 | 60.4 | 99.9 | 12.417 | 74.287 | 60.8 | 75 | 12.413 | 64.047 | 60 | 64.35 | 12.42 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.433 | 61.929 | 61.2 | 55.445 | 12.426 | 49.544 | 61.4 | 41.17 | 12.425 | 29.296 | 61.6 | 25.05 | 12.417 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.414 | 6.875 | 60.2 | 7.5 | 6.8101
|  | 12.431 | 7.393 | 60 | 7.5 | 12.433 | 30.784 | 59.6 | 30.6 | 12.428 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.428 | 56.308 | 59.2 | 55.5 | 12.432 | 66.718 | 59 | 68.1 | 12.427 | 63.76 | 59.933 | 67.91 | 12.432 | 84.558 | 59.6 | 88.05 | 12.4246 | 95.3056 | 59.4 | 100.5 | 12.428 | 98.919 | 60.2 | 108.135 | 12.426 | 121.637 | 60 | 123 | 12.426 | 111.969 | 60.2 | 112.5 | 12.434 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 12.428 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 12.426 | 74.29 | 60.8 | 75 | 12.422 | 64.045 | 60 | 64.35 | 12.428 | 74.231 | 61 | 62.55 | 12.441 | 61.929 | 61.2 | 55.341 | 12.434 | 49.544 | 61.4 | 41.064 | 12.434 | 28.747 | 61.6 | 25.05 | 12.425 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.422 | 6.874 | 60.2 | 7.5 | 6.8184
|  | 12.44 | 7.395 | 60 | 7.5 | 12.441 | 30.781 | 59.6 | 30.6 | 12.436 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.436 | 56.304 | 59.2 | 55.5 | 12.44 | 66.716 | 59 | 68.1 | 12.436 | 63.761 | 59.931 | 67.998 | 12.44 | 84.56 | 59.6 | 88.05 | 12.4329 | 95.3078 | 59.4 | 100.5 | 12.436 | 98.922 | 60.2 | 108.187 | 12.435 | 121.638 | 60 | 123 | 12.434 | 111.967 | 60.2 | 112.5 | 12.442 | 99.424 | 60.4 | 99.9 | 12.437 | 98.982 | 60.4 | 99.9 | 12.434 | 74.293 | 60.8 | 75 | 12.43 | 64.043 | 60 | 64.35 | 12.437 | 74.23 | 61 | 62.55 | 12.45 | 61.927 | 61.2 | 55.238 | 12.442 | 49.544 | 61.4 | 40.959 | 12.442 | 28.252 | 61.6 | 25.05 | 12.434 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.431 | 6.873 | 60.2 | 7.5 | 6.8267
|  | 12.448 | 7.396 | 60 | 7.5 | 12.449 | 30.779 | 59.6 | 30.6 | 12.445 | 44.252 | 59.4 | 43.05 | 12.445 | 56.301 | 59.2 | 55.5 | 12.448 | 66.715 | 59 | 68.1 | 12.444 | 63.761 | 59.93 | 68.087 | 12.449 | 84.562 | 59.6 | 88.05 | 12.4412 | 95.3138 | 59.4 | 100.5 | 12.444 | 98.924 | 60.2 | 108.238 | 12.443 | 121.638 | 60 | 123 | 12.442 | 111.966 | 60.2 | 112.5 | 12.451 | 99.429 | 60.4 | 99.9 | 12.445 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 12.442 | 74.295 | 60.8 | 75 | 12.438 | 64.041 | 60 | 64.35 | 12.445 | 74.229 | 61 | 62.55 | 12.458 | 61.925 | 61.2 | 55.134 | 12.451 | 49.544 | 61.4 | 40.854 | 12.45 | 27.756 | 61.6 | 25.05 | 12.442 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.439 | 6.872 | 60.2 | 7.5 | 6.835
|  | 12.456 | 7.396 | 60 | 7.5 | 12.458 | 30.777 | 59.6 | 30.6 | 12.453 | 44.253 | 59.4 | 43.05 | 12.453 | 56.298 | 59.2 | 55.5 | 12.457 | 66.714 | 59 | 68.1 | 12.452 | 63.762 | 59.928 | 68.176 | 12.457 | 84.564 | 59.6 | 88.05 | 12.4495 | 95.3199 | 59.4 | 100.5 | 12.453 | 98.924 | 60.2 | 108.29 | 12.451 | 121.639 | 60 | 123 | 12.451 | 111.964 | 60.2 | 112.5 | 12.459 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 12.453 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.451 | 74.3 | 60.8 | 75 | 12.447 | 64.038 | 60 | 64.35 | 12.453 | 74.228 | 61 | 62.55 | 12.467 | 61.923 | 61.2 | 55.03 | 12.459 | 49.544 | 61.4 | 40.749 | 12.459 | 27.331 | 61.6 | 25.05 | 12.45 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.448 | 6.871 | 60.2 | 7.5 | 6.8433
|  | 12.464 | 7.397 | 60 | 7.5 | 12.466 | 30.775 | 59.6 | 30.6 | 12.461 | 44.249 | 59.4 | 43.05 | 12.461 | 56.295 | 59.2 | 55.5 | 12.465 | 66.712 | 59 | 68.1 | 12.46 | 63.762 | 59.926 | 68.264 | 12.465 | 84.565 | 59.6 | 88.05 | 12.4578 | 95.3254 | 59.4 | 100.5 | 12.461 | 98.925 | 60.2 | 108.342 | 12.459 | 121.64 | 60 | 123 | 12.459 | 111.961 | 60.2 | 112.5 | 12.467 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 12.462 | 98.978 | 60.4 | 99.9 | 12.459 | 74.304 | 60.8 | 75 | 12.455 | 64.036 | 60 | 64.35 | 12.462 | 74.227 | 61 | 62.55 | 12.475 | 61.921 | 61.2 | 54.926 | 12.467 | 49.543 | 61.4 | 40.644 | 12.467 | 26.906 | 61.6 | 25.05 | 12.459 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.456 | 6.87 | 60.2 | 7.5 | 6.8516
|  | 12.473 | 7.398 | 60 | 7.5 | 12.475 | 30.773 | 59.6 | 30.6 | 12.47 | 44.245 | 59.4 | 43.05 | 12.47 | 56.292 | 59.2 | 55.5 | 12.473 | 66.711 | 59 | 68.1 | 12.469 | 63.763 | 59.925 | 68.353 | 12.474 | 84.566 | 59.6 | 88.05 | 12.4661 | 95.331 | 59.4 | 100.5 | 12.469 | 98.926 | 60.2 | 108.394 | 12.468 | 121.64 | 60 | 123 | 12.467 | 111.959 | 60.2 | 112.5 | 12.476 | 99.433 | 60.4 | 99.9 | 12.47 | 98.98 | 60.4 | 99.9 | 12.467 | 74.306 | 60.8 | 75 | 12.463 | 64.034 | 60 | 64.35 | 12.47 | 74.226 | 61 | 62.55 | 12.483 | 61.918 | 61.2 | 54.822 | 12.476 | 49.542 | 61.4 | 40.539 | 12.475 | 26.569 | 61.6 | 25.05 | 12.467 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 12.464 | 6.869 | 60.2 | 7.5 | 6.8599
|  | 12.481 | 7.4 | 60 | 7.5 | 12.483 | 30.772 | 59.6 | 30.6 | 12.478 | 44.242 | 59.4 | 43.05 | 12.478 | 56.289 | 59.2 | 55.5 | 12.482 | 66.709 | 59 | 68.1 | 12.477 | 63.764 | 59.923 | 68.442 | 12.482 | 84.567 | 59.6 | 88.05 | 12.4746 | 95.3365 | 59.4 | 100.5 | 12.478 | 98.927 | 60.2 | 108.446 | 12.476 | 121.64 | 60 | 123 | 12.476 | 111.956 | 60.2 | 112.5 | 12.484 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 12.478 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 12.476 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.472 | 64.032 | 60 | 64.35 | 12.479 | 74.225 | 61 | 62.55 | 12.492 | 61.916 | 61.2 | 54.718 | 12.484 | 49.541 | 61.4 | 40.434 | 12.484 | 26.231 | 61.6 | 25.05 | 12.475 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 12.473 | 6.868 | 60.2 | 7.5 | 6.8684
|  | 12.49 | 7.401 | 60 | 7.5 | 12.491 | 30.77 | 59.6 | 30.6 | 12.486 | 44.238 | 59.4 | 43.05 | 12.486 | 56.286 | 59.2 | 55.5 | 12.49 | 66.708 | 59 | 68.1 | 12.485 | 63.763 | 59.921 | 68.53 | 12.49 | 84.568 | 59.6 | 88.05 | 12.4829 | 95.342 | 59.4 | 100.5 | 12.486 | 98.928 | 60.2 | 108.498 | 12.484 | 121.64 | 60 | 123 | 12.484 | 111.953 | 60.2 | 112.5 | 12.492 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 12.487 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 12.484 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.48 | 64.03 | 60 | 64.35 | 12.487 | 74.224 | 61 | 62.55 | 12.5 | 61.914 | 61.2 | 54.615 | 12.492 | 49.54 | 61.4 | 40.329 | 12.492 | 25.984 | 61.6 | 25.05 | 12.484 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 12.481 | 6.866 | 60.2 | 7.5 | 6.8767
|  | 12.498 | 7.402 | 60 | 7.5 | 12.5 | 30.766 | 59.6 | 30.6 | 12.495 | 44.235 | 59.4 | 43.05 | 12.495 | 56.283 | 59.2 | 55.5 | 12.499 | 66.706 | 59 | 68.1 | 12.494 | 63.763 | 59.92 | 68.619 | 12.499 | 84.567 | 59.6 | 88.05 | 12.4912 | 95.3468 | 59.4 | 100.5 | 12.494 | 98.93 | 60.2 | 108.549 | 12.493 | 121.641 | 60 | 123 | 12.492 | 111.95 | 60.2 | 112.5 | 12.501 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 12.495 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 12.492 | 74.314 | 60.8 | 75 | 12.488 | 64.028 | 60 | 64.35 | 12.495 | 74.224 | 61 | 62.55 | 12.508 | 61.912 | 61.2 | 54.511 | 12.501 | 49.539 | 61.4 | 40.224 | 12.5 | 25.736 | 61.6 | 25.05 | 12.492 | 11.772 | 61.8 | 12.6 | 12.489 | 6.863 | 60.2 | 7.5 | 6.885
|  | 12.506 | 7.403 | 60 | 7.5 | 12.508 | 30.762 | 59.6 | 30.6 | 12.503 | 44.231 | 59.4 | 43.05 | 12.503 | 56.28 | 59.2 | 55.5 | 12.507 | 66.705 | 59 | 68.1 | 12.502 | 63.763 | 59.918 | 68.708 | 12.507 | 84.566 | 59.6 | 88.05 | 12.4995 | 95.3517 | 59.4 | 100.5 | 12.503 | 98.93 | 60.2 | 108.601 | 12.501 | 121.641 | 60 | 123 | 12.501 | 111.947 | 60.2 | 112.5 | 12.509 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 12.503 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 12.501 | 74.308 | 60.8 | 75 | 12.497 | 64.028 | 60 | 64.35 | 12.504 | 74.223 | 61 | 62.55 | 12.517 | 61.909 | 61.2 | 54.407 | 12.509 | 49.538 | 61.4 | 40.119 | 12.509 | 25.569 | 61.6 | 25.05 | 12.5 | 11.772 | 61.8 | 12.6 | 12.497 | 6.86 | 60.2 | 7.5 | 6.8933
|  | 12.515 | 7.405 | 60 | 7.5 | 12.516 | 30.758 | 59.6 | 30.6 | 12.511 | 44.225 | 59.4 | 43.05 | 12.511 | 56.277 | 59.2 | 55.5 | 12.515 | 66.703 | 59 | 68.1 | 12.51 | 63.763 | 59.916 | 68.796 | 12.515 | 84.564 | 59.6 | 88.05 | 12.5078 | 95.3582 | 59.4 | 100.5 | 12.511 | 98.931 | 60.2 | 108.653 | 12.51 | 121.644 | 60 | 123 | 12.509 | 111.945 | 60.2 | 112.5 | 12.517 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 12.512 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 12.509 | 74.302 | 60.8 | 75 | 12.505 | 64.027 | 60 | 64.35 | 12.512 | 74.222 | 61 | 62.55 | 12.525 | 61.907 | 61.2 | 54.303 | 12.517 | 49.536 | 61.4 | 40.014 | 12.517 | 25.401 | 61.6 | 25.05 | 12.509 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 12.506 | 6.854 | 60.2 | 7.5 | 6.9016
|  | 12.523 | 7.406 | 60 | 7.5 | 12.525 | 30.754 | 59.6 | 30.6 | 12.52 | 44.218 | 59.4 | 43.05 | 12.52 | 56.274 | 59.2 | 55.5 | 12.523 | 66.702 | 59 | 68.1 | 12.519 | 63.762 | 59.915 | 68.885 | 12.524 | 84.563 | 59.6 | 88.05 | 12.5161 | 95.3647 | 59.4 | 100.5 | 12.519 | 98.932 | 60.2 | 108.705 | 12.518 | 121.648 | 60 | 123 | 12.517 | 111.941 | 60.2 | 112.5 | 12.526 | 99.422 | 60.4 | 99.9 | 12.52 | 98.988 | 60.4 | 99.9 | 12.517 | 74.306 | 60.8 | 75 | 12.513 | 64.027 | 60 | 64.35 | 12.52 | 74.222 | 61 | 62.55 | 12.533 | 61.904 | 61.2 | 54.199 | 12.526 | 49.535 | 61.4 | 39.909 | 12.525 | 25.296 | 61.6 | 25.05 | 12.517 | 11.77 | 61.8 | 12.6 | 12.514 | 6.848 | 60.2 | 7.5 | 6.9099
|  | 12.531 | 7.408 | 60 | 7.5 | 12.533 | 30.751 | 59.6 | 30.6 | 12.528 | 44.212 | 59.4 | 43.05 | 12.528 | 56.271 | 59.2 | 55.5 | 12.532 | 66.7 | 59 | 68.1 | 12.527 | 63.762 | 59.913 | 68.974 | 12.532 | 84.562 | 59.6 | 88.05 | 12.5244 | 95.3639 | 59.4 | 100.5 | 12.528 | 98.934 | 60.2 | 108.757 | 12.526 | 121.651 | 60 | 123 | 12.526 | 111.937 | 60.2 | 112.5 | 12.534 | 99.414 | 60.4 | 99.9 | 12.528 | 98.989 | 60.4 | 99.9 | 12.526 | 74.31 | 60.8 | 75 | 12.521 | 64.027 | 60 | 64.35 | 12.529 | 74.222 | 61 | 62.55 | 12.542 | 61.901 | 61.2 | 54.095 | 12.534 | 49.534 | 61.4 | 39.804 | 12.534 | 25.191 | 61.6 | 25.05 | 12.525 | 11.77 | 61.8 | 12.6 | 12.522 | 6.842 | 60.2 | 7.5 | 6.9182
|  | 12.54 | 7.409 | 60 | 7.5 | 12.541 | 30.747 | 59.6 | 30.6 | 12.536 | 44.205 | 59.4 | 43.05 | 12.536 | 56.268 | 59.2 | 55.5 | 12.54 | 66.699 | 59 | 68.1 | 12.535 | 63.762 | 59.912 | 69.063 | 12.54 | 84.56 | 59.6 | 88.05 | 12.5327 | 95.3631 | 59.4 | 100.5 | 12.536 | 98.939 | 60.2 | 108.809 | 12.535 | 121.654 | 60 | 123 | 12.534 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 12.542 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.537 | 98.987 | 60.4 | 99.9 | 12.534 | 74.318 | 60.8 | 75 | 12.53 | 64.027 | 60 | 64.35 | 12.537 | 74.221 | 61 | 62.55 | 12.55 | 61.898 | 61.2 | 53.991 | 12.542 | 49.533 | 61.4 | 39.699 | 12.542 | 25.138 | 61.6 | 25.05 | 12.534 | 11.769 | 61.8 | 12.6 | 12.531 | 6.835 | 60.2 | 7.5 | 6.9265
|  | 12.548 | 7.41 | 60 | 7.5 | 12.55 | 30.745 | 59.6 | 30.6 | 12.545 | 44.198 | 59.4 | 43.05 | 12.545 | 56.264 | 59.2 | 55.5 | 12.549 | 66.698 | 59 | 68.1 | 12.544 | 63.762 | 59.91 | 69.151 | 12.549 | 84.561 | 59.6 | 88.05 | 12.5413 | 95.3623 | 59.4 | 100.5 | 12.544 | 98.943 | 60.2 | 108.861 | 12.543 | 121.655 | 60 | 123 | 12.542 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 12.551 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 12.545 | 98.986 | 60.4 | 99.9 | 12.542 | 74.326 | 60.8 | 75 | 12.538 | 64.028 | 60 | 64.35 | 12.545 | 74.221 | 61 | 62.55 | 12.558 | 61.895 | 61.2 | 53.888 | 12.551 | 49.532 | 61.4 | 39.594 | 12.55 | 25.085 | 61.6 | 25.05 | 12.542 | 11.768 | 61.8 | 12.6 | 12.539 | 6.829 | 60.2 | 7.5 | 6.9351
|  | 12.556 | 7.411 | 60 | 7.5 | 12.558 | 30.744 | 59.6 | 30.6 | 12.553 | 44.191 | 59.4 | 43.05 | 12.553 | 56.261 | 59.2 | 55.5 | 12.557 | 66.698 | 59 | 68.1 | 12.552 | 63.763 | 59.908 | 69.24 | 12.557 | 84.561 | 59.6 | 88.05 | 12.5496 | 95.3615 | 59.4 | 100.5 | 12.552 | 98.947 | 60.2 | 108.912 | 12.551 | 121.657 | 60 | 123 | 12.551 | 111.926 | 60.2 | 112.5 | 12.559 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 12.553 | 98.984 | 60.4 | 99.9 | 12.551 | 74.331 | 60.8 | 75 | 12.547 | 64.029 | 60 | 64.35 | 12.553 | 74.221 | 61 | 62.55 | 12.567 | 61.891 | 61.2 | 53.784 | 12.559 | 49.531 | 61.4 | 39.489 | 12.559 | 25.076 | 61.6 | 25.05 | 12.55 | 11.768 | 61.8 | 12.6 | 12.547 | 6.823 | 60.2 | 7.5 | 6.9434
|  | 12.565 | 7.413 | 60 | 7.5 | 12.566 | 30.742 | 59.6 | 30.6 | 12.561 | 44.184 | 59.4 | 43.05 | 12.561 | 56.257 | 59.2 | 55.5 | 12.565 | 66.697 | 59 | 68.1 | 12.56 | 63.764 | 59.907 | 69.329 | 12.565 | 84.56 | 59.6 | 88.05 | 12.5579 | 95.3607 | 59.4 | 100.5 | 12.561 | 98.951 | 60.2 | 108.964 | 12.559 | 121.659 | 60 | 123 | 12.559 | 111.924 | 60.2 | 112.5 | 12.567 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 12.562 | 98.983 | 60.4 | 99.9 | 12.559 | 74.336 | 60.8 | 75 | 12.555 | 64.03 | 60 | 64.35 | 12.562 | 74.22 | 61 | 62.55 | 12.575 | 61.888 | 61.2 | 53.68 | 12.567 | 49.53 | 61.4 | 39.383 | 12.567 | 25.067 | 61.6 | 25.05 | 12.559 | 11.767 | 61.8 | 12.6 | 12.556 | 6.816 | 60.2 | 7.5 | 6.9517
|  | 12.573 | 7.414 | 60 | 7.5 | 12.575 | 30.741 | 59.6 | 30.6 | 12.57 | 44.176 | 59.4 | 43.05 | 12.57 | 56.254 | 59.2 | 55.5 | 12.573 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.569 | 63.765 | 59.905 | 69.417 | 12.574 | 84.559 | 59.6 | 88.05 | 12.5662 | 95.3599 | 59.4 | 100.5 | 12.569 | 98.964 | 60.2 | 109.016 | 12.568 | 121.661 | 60 | 123 | 12.567 | 111.921 | 60.2 | 112.5 | 12.576 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 12.57 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 12.567 | 74.334 | 60.8 | 75 | 12.563 | 64.032 | 60 | 64.35 | 12.57 | 74.22 | 61 | 62.55 | 12.583 | 61.884 | 61.2 | 53.576 | 12.576 | 49.529 | 61.4 | 39.278 | 12.576 | 25.057 | 61.6 | 25.05 | 12.567 | 11.767 | 61.8 | 12.6 | 12.564 | 6.81 | 60.2 | 7.5 | 6.96
|  | 12.581 | 7.416 | 60 | 7.5 | 12.583 | 30.739 | 59.6 | 30.6 | 12.578 | 44.169 | 59.4 | 43.05 | 12.578 | 56.25 | 59.2 | 55.5 | 12.582 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.577 | 63.767 | 59.903 | 69.506 | 12.582 | 84.558 | 59.6 | 88.05 | 12.5745 | 95.3597 | 59.4 | 100.5 | 12.578 | 98.977 | 60.2 | 109.068 | 12.576 | 121.663 | 60 | 123 | 12.576 | 111.918 | 60.2 | 112.5 | 12.584 | 99.419 | 60.4 | 99.9 | 12.578 | 98.976 | 60.4 | 99.9 | 12.576 | 74.332 | 60.8 | 75 | 12.572 | 64.034 | 60 | 64.35 | 12.578 | 74.219 | 61 | 62.55 | 12.592 | 61.881 | 61.2 | 53.472 | 12.584 | 49.528 | 61.4 | 39.173 | 12.584 | 25.048 | 61.6 | 25.05 | 12.575 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 12.572 | 6.804 | 60.2 | 7.5 | 6.9683
|  | 12.589 | 7.417 | 60 | 7.5 | 12.591 | 30.738 | 59.6 | 30.6 | 12.586 | 44.162 | 59.4 | 43.05 | 12.586 | 56.245 | 59.2 | 55.5 | 12.59 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.585 | 63.768 | 59.902 | 69.595 | 12.59 | 84.557 | 59.6 | 88.05 | 12.5828 | 95.3596 | 59.4 | 100.5 | 12.586 | 98.993 | 60.2 | 109.12 | 12.584 | 121.664 | 60 | 123 | 12.584 | 111.914 | 60.2 | 112.5 | 12.592 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 12.587 | 98.97 | 60.4 | 99.9 | 12.584 | 74.331 | 60.8 | 75 | 12.58 | 64.036 | 60 | 64.35 | 12.587 | 74.22 | 61 | 62.55 | 12.6 | 61.877 | 61.2 | 53.368 | 12.592 | 49.528 | 61.4 | 39.068 | 12.592 | 25.044 | 61.6 | 25.05 | 12.584 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 12.581 | 6.797 | 60.2 | 7.5 | 6.9766
|  | 12.598 | 7.416 | 60 | 7.5 | 12.6 | 30.736 | 59.6 | 30.6 | 12.595 | 44.153 | 59.4 | 43.05 | 12.595 | 56.239 | 59.2 | 55.5 | 12.598 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.594 | 63.769 | 59.9 | 69.683 | 12.599 | 84.555 | 59.6 | 88.05 | 12.5911 | 95.3554 | 59.4 | 100.5 | 12.594 | 99.01 | 60.2 | 109.172 | 12.593 | 121.665 | 60 | 123 | 12.592 | 111.911 | 60.2 | 112.5 | 12.601 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 12.595 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 12.592 | 74.331 | 60.8 | 75 | 12.588 | 64.038 | 60 | 64.35 | 12.595 | 74.221 | 61 | 62.55 | 12.608 | 61.874 | 61.2 | 53.265 | 12.601 | 49.527 | 61.4 | 38.963 | 12.6 | 25.039 | 61.6 | 25.05 | 12.592 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 12.589 | 6.791 | 60.2 | 7.5 | 6.9849
|  | 12.606 | 7.415 | 60 | 7.5 | 12.608 | 30.734 | 59.6 | 30.6 | 12.603 | 44.144 | 59.4 | 43.05 | 12.603 | 56.234 | 59.2 | 55.5 | 12.607 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.602 | 63.77 | 59.898 | 69.772 | 12.607 | 84.554 | 59.6 | 88.05 | 12.5994 | 95.3511 | 59.4 | 100.5 | 12.603 | 99.063 | 60.2 | 109.223 | 12.601 | 121.666 | 60 | 123 | 12.601 | 111.909 | 60.2 | 112.5 | 12.609 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 12.603 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 12.601 | 74.334 | 60.8 | 75 | 12.596 | 64.039 | 60 | 64.35 | 12.603 | 74.222 | 61 | 62.55 | 12.617 | 61.874 | 61.2 | 53.161 | 12.609 | 49.527 | 61.4 | 38.858 | 12.609 | 25.04 | 61.6 | 25.05 | 12.6 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 12.597 | 6.785 | 60.2 | 7.5 | 6.9932
|  | 12.615 | 7.414 | 60 | 7.5 | 12.616 | 30.733 | 59.6 | 30.6 | 12.611 | 44.135 | 59.4 | 43.05 | 12.611 | 56.228 | 59.2 | 55.5 | 12.615 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.61 | 63.771 | 59.897 | 69.861 | 12.615 | 84.552 | 59.6 | 88.05 | 12.6079 | 95.3503 | 59.4 | 100.5 | 12.611 | 99.117 | 60.2 | 109.275 | 12.609 | 121.667 | 60 | 123 | 12.609 | 111.907 | 60.2 | 112.5 | 12.617 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 12.612 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 12.609 | 74.338 | 60.8 | 75 | 12.605 | 64.041 | 60 | 64.35 | 12.612 | 74.223 | 61 | 62.55 | 12.625 | 61.875 | 61.2 | 53.057 | 12.617 | 49.526 | 61.4 | 38.753 | 12.617 | 25.04 | 61.6 | 25.05 | 12.609 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 12.606 | 6.779 | 60.2 | 7.5 | 7.0017
|  | 12.623 | 7.412 | 60 | 7.5 | 12.625 | 30.731 | 59.6 | 30.6 | 12.62 | 44.126 | 59.4 | 43.05 | 12.62 | 56.223 | 59.2 | 55.5 | 12.624 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.619 | 63.772 | 59.895 | 69.949 | 12.624 | 84.551 | 59.6 | 88.05 | 12.6162 | 95.3496 | 59.4 | 100.5 | 12.619 | 99.229 | 60.2 | 109.327 | 12.618 | 121.669 | 60 | 123 | 12.617 | 111.907 | 60.2 | 112.5 | 12.626 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.62 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 12.617 | 74.341 | 60.8 | 75 | 12.613 | 64.042 | 60 | 64.35 | 12.62 | 74.224 | 61 | 62.55 | 12.633 | 61.876 | 61.2 | 52.953 | 12.626 | 49.526 | 61.4 | 38.648 | 12.626 | 25.04 | 61.6 | 25.05 | 12.617 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 12.614 | 6.773 | 60.2 | 7.5 | 7.01
|  | 12.631 | 7.411 | 60 | 7.5 | 12.633 | 30.729 | 59.6 | 30.6 | 12.628 | 44.121 | 59.4 | 43.05 | 12.628 | 56.218 | 59.2 | 55.5 | 12.632 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.627 | 63.773 | 59.893 | 70.038 | 12.632 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6245 | 95.3488 | 59.4 | 100.5 | 12.627 | 99.342 | 60.2 | 109.379 | 12.626 | 121.669 | 60 | 123 | 12.626 | 111.908 | 60.2 | 112.5 | 12.634 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 12.628 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 12.626 | 74.344 | 60.8 | 75 | 12.622 | 64.043 | 60 | 64.35 | 12.628 | 74.225 | 61 | 62.55 | 12.642 | 61.877 | 61.2 | 52.849 | 12.634 | 49.526 | 61.4 | 38.543 | 12.634 | 25.04 | 61.6 | 25.05 | 12.625 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.622 | 6.767 | 60.2 | 7.5 | 7.0183
|  | 12.64 | 7.41 | 60 | 7.5 | 12.641 | 30.728 | 59.6 | 30.6 | 12.636 | 44.115 | 59.4 | 43.05 | 12.636 | 56.212 | 59.2 | 55.5 | 12.64 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.635 | 63.774 | 59.892 | 70.127 | 12.64 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6328 | 95.348 | 59.4 | 100.5 | 12.636 | 99.533 | 60.2 | 109.431 | 12.634 | 121.67 | 60 | 123 | 12.634 | 111.908 | 60.2 | 112.5 | 12.642 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 12.637 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 12.634 | 74.345 | 60.8 | 75 | 12.63 | 64.045 | 60 | 64.35 | 12.637 | 74.226 | 61 | 62.55 | 12.65 | 61.878 | 61.2 | 52.745 | 12.643 | 49.527 | 61.4 | 38.438 | 12.642 | 25.036 | 61.6 | 25.05 | 12.634 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.631 | 6.76 | 60.2 | 7.5 | 7.0266
|  | 12.648 | 7.409 | 60 | 7.5 | 12.65 | 30.721 | 59.6 | 30.6 | 12.645 | 44.111 | 59.4 | 43.05 | 12.645 | 56.207 | 59.2 | 55.5 | 12.648 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.644 | 63.774 | 59.89 | 70.216 | 12.649 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6411 | 95.3472 | 59.4 | 100.5 | 12.644 | 99.724 | 60.2 | 109.483 | 12.643 | 121.671 | 60 | 123 | 12.642 | 111.909 | 60.2 | 112.5 | 12.651 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.645 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 12.642 | 74.347 | 60.8 | 75 | 12.638 | 64.047 | 60 | 64.35 | 12.645 | 74.227 | 61 | 62.55 | 12.658 | 61.879 | 61.2 | 52.642 | 12.651 | 49.527 | 61.4 | 38.333 | 12.651 | 25.031 | 61.6 | 25.05 | 12.642 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.639 | 6.754 | 60.2 | 7.5 | 7.0349
|  | 12.656 | 7.408 | 60 | 7.5 | 12.658 | 30.715 | 59.6 | 30.6 | 12.653 | 44.106 | 59.4 | 43.05 | 12.653 | 56.2 | 59.2 | 55.5 | 12.657 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.652 | 63.776 | 59.888 | 70.304 | 12.657 | 84.549 | 59.6 | 88.05 | 12.6494 | 95.3464 | 59.4 | 100.5 | 12.652 | 100.004 | 60.2 | 109.534 | 12.651 | 121.672 | 60 | 123 | 12.651 | 111.91 | 60.2 | 112.5 | 12.659 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 12.653 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 12.651 | 74.34 | 60.8 | 75 | 12.646 | 64.049 | 60 | 64.35 | 12.653 | 74.227 | 61 | 62.55 | 12.667 | 61.879 | 61.2 | 52.538 | 12.659 | 49.528 | 61.4 | 38.228 | 12.659 | 25.027 | 61.6 | 25.05 | 12.65 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.647 | 6.748 | 60.2 | 7.5 | 7.0432
|  | 12.665 | 7.406 | 60 | 7.5 | 12.666 | 30.711 | 59.6 | 30.6 | 12.661 | 44.101 | 59.4 | 43.05 | 12.661 | 56.194 | 59.2 | 55.5 | 12.665 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.66 | 63.778 | 59.887 | 70.393 | 12.666 | 84.549 | 59.6 | 88.05 | 12.6577 | 95.3456 | 59.4 | 100.5 | 12.661 | 100.284 | 60.2 | 109.586 | 12.659 | 121.672 | 60 | 123 | 12.659 | 111.912 | 60.2 | 112.5 | 12.667 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 12.662 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 12.659 | 74.334 | 60.8 | 75 | 12.655 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.662 | 74.228 | 61 | 62.55 | 12.675 | 61.88 | 61.2 | 52.434 | 12.668 | 49.529 | 61.4 | 38.123 | 12.667 | 25.023 | 61.6 | 25.05 | 12.659 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.656 | 6.744 | 60.2 | 7.5 | 7.0515
|  | 12.673 | 7.405 | 60 | 7.5 | 12.675 | 30.707 | 59.6 | 30.6 | 12.67 | 44.096 | 59.4 | 43.05 | 12.67 | 56.188 | 59.2 | 55.5 | 12.674 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.669 | 63.78 | 59.885 | 70.482 | 12.674 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.666 | 95.3448 | 59.4 | 100.5 | 12.669 | 100.657 | 60.2 | 109.638 | 12.668 | 121.671 | 60 | 123 | 12.667 | 111.914 | 60.2 | 112.5 | 12.676 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.67 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 12.667 | 74.334 | 60.8 | 75 | 12.663 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.67 | 74.23 | 61 | 62.55 | 12.683 | 61.883 | 61.2 | 52.33 | 12.676 | 49.529 | 61.4 | 38.018 | 12.676 | 25.017 | 61.6 | 25.05 | 12.667 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.664 | 6.74 | 60.2 | 7.5 | 7.0598
|  | 12.681 | 7.404 | 60 | 7.5 | 12.683 | 30.703 | 59.6 | 30.6 | 12.678 | 44.096 | 59.4 | 43.05 | 12.678 | 56.182 | 59.2 | 55.5 | 12.682 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.677 | 63.781 | 59.883 | 70.57 | 12.682 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6746 | 95.3444 | 59.4 | 100.5 | 12.677 | 101.029 | 60.2 | 109.69 | 12.676 | 121.671 | 60 | 123 | 12.676 | 111.916 | 60.2 | 112.5 | 12.684 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.678 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 12.676 | 74.334 | 60.8 | 75 | 12.671 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.678 | 74.232 | 61 | 62.55 | 12.692 | 61.885 | 61.2 | 52.226 | 12.684 | 49.53 | 61.4 | 37.913 | 12.684 | 25.012 | 61.6 | 25.05 | 12.675 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.672 | 6.739 | 60.2 | 7.5 | 7.0684
|  | 12.69 | 7.402 | 60 | 7.5 | 12.691 | 30.699 | 59.6 | 30.6 | 12.686 | 44.095 | 59.4 | 43.05 | 12.686 | 56.179 | 59.2 | 55.5 | 12.69 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.685 | 63.783 | 59.882 | 70.659 | 12.69 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6829 | 95.3439 | 59.4 | 100.5 | 12.686 | 101.485 | 60.2 | 109.742 | 12.684 | 121.67 | 60 | 123 | 12.684 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 12.692 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.687 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 12.684 | 74.338 | 60.8 | 75 | 12.68 | 64.051 | 60 | 64.35 | 12.687 | 74.233 | 61 | 62.55 | 12.7 | 61.888 | 61.2 | 52.122 | 12.693 | 49.531 | 61.4 | 37.808 | 12.692 | 25.007 | 61.6 | 25.05 | 12.684 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.681 | 6.737 | 60.2 | 7.5 | 7.0767
|  | 12.698 | 7.401 | 60 | 7.5 | 12.7 | 30.696 | 59.6 | 30.6 | 12.695 | 44.095 | 59.4 | 43.05 | 12.695 | 56.175 | 59.2 | 55.5 | 12.698 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.694 | 63.785 | 59.88 | 70.748 | 12.699 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6912 | 95.3441 | 59.4 | 100.5 | 12.694 | 101.941 | 60.2 | 109.794 | 12.693 | 121.67 | 60 | 123 | 12.692 | 111.923 | 60.2 | 112.5 | 12.701 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 12.695 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 12.692 | 74.342 | 60.8 | 75 | 12.688 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.695 | 74.235 | 61 | 62.55 | 12.708 | 61.891 | 61.2 | 52.018 | 12.701 | 49.532 | 61.4 | 37.703 | 12.701 | 25.002 | 61.6 | 25.05 | 12.692 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.689 | 6.736 | 60.2 | 7.5 | 7.085
|  | 12.706 | 7.4 | 60 | 7.5 | 12.708 | 30.692 | 59.6 | 30.6 | 12.703 | 44.094 | 59.4 | 43.05 | 12.703 | 56.173 | 59.2 | 55.5 | 12.707 | 66.696 | 59 | 68.1 | 12.702 | 63.787 | 59.878 | 70.836 | 12.707 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 12.6995 | 95.3442 | 59.4 | 100.5 | 12.702 | 102.463 | 60.2 | 109.846 | 12.701 | 121.67 | 60 | 123 | 12.701 | 111.925 | 60.2 | 112.5 | 12.709 | 99.419 | 60.4 | 99.9 | 12.703 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 12.701 | 74.339 | 60.8 | 75 | 12.696 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.703 | 74.237 | 61 | 62.55 | 12.717 | 61.894 | 61.2 | 51.915 | 12.709 | 49.534 | 61.4 | 37.597 | 12.709 | 24.993 | 61.6 | 25.05 | 12.7 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.697 | 6.735 | 60.2 | 7.5 | 7.0933
|  | 12.714 | 7.398 | 60 | 7.5 | 12.716 | 30.689 | 59.6 | 30.6 | 12.711 | 44.093 | 59.4 | 43.05 | 12.711 | 56.17 | 59.2 | 55.5 | 12.715 | 66.695 | 59 | 68.1 | 12.71 | 63.788 | 59.877 | 70.925 | 12.716 | 84.548 | 59.6 | 88.05 | 12.7078 | 95.3446 | 59.4 | 100.5 | 12.711 | 102.985 | 60.2 | 109.897 | 12.709 | 121.669 | 60 | 123 | 12.709 | 111.928 | 60.2 | 112.5 | 12.717 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 12.712 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 12.709 | 74.337 | 60.8 | 75 | 12.705 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.712 | 74.238 | 61 | 62.55 | 12.725 | 61.896 | 61.2 | 51.811 | 12.718 | 49.536 | 61.4 | 37.5 | 12.717 | 24.985 | 61.6 | 25.05 | 12.709 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.706 | 6.734 | 60.2 | 7.5 | 7.1016
|  | 12.723 | 7.397 | 60 | 7.5 | 12.725 | 30.686 | 59.6 | 30.6 | 12.72 | 44.093 | 59.4 | 43.05 | 12.72 | 56.17 | 59.2 | 55.5 | 12.723 | 66.694 | 59 | 68.1 | 12.719 | 63.787 | 59.875 | 71.014 | 12.724 | 84.547 | 59.6 | 88.05 | 12.7161 | 95.3449 | 59.4 | 100.5 | 12.719 | 103.556 | 60.2 | 109.949 | 12.718 | 121.669 | 60 | 123 | 12.717 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 12.726 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 12.72 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 12.717 | 74.329 | 60.8 | 75 | 12.713 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.72 | 74.239 | 61 | 62.55 | 12.733 | 61.9 | 61.2 | 51.707 | 12.726 | 49.539 | 61.4 | 37.5 | 12.726 | 24.977 | 61.6 | 25.05 | 12.717 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.714 | 6.732 | 60.2 | 7.5 | 7.1099
|  | 12.731 | 7.396 | 60 | 7.5 | 12.733 | 30.682 | 59.6 | 30.6 | 12.728 | 44.092 | 59.4 | 43.05 | 12.728 | 56.17 | 59.2 | 55.5 | 12.732 | 66.693 | 59 | 68.1 | 12.727 | 63.786 | 59.873 | 71.102 | 12.732 | 84.545 | 59.6 | 88.05 | 12.7244 | 95.3521 | 59.4 | 100.5 | 12.727 | 104.127 | 60.2 | 110.001 | 12.726 | 121.668 | 60 | 123 | 12.726 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 12.734 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 12.728 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 12.726 | 74.32 | 60.8 | 75 | 12.721 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.728 | 74.241 | 61 | 62.55 | 12.742 | 61.903 | 61.2 | 51.603 | 12.734 | 49.541 | 61.4 | 37.5 | 12.734 | 24.969 | 61.6 | 25.05 | 12.725 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.722 | 6.731 | 60.2 | 7.5 | 7.1182
|  | 12.74 | 7.395 | 60 | 7.5 | 12.741 | 30.679 | 59.6 | 30.6 | 12.736 | 44.091 | 59.4 | 43.05 | 12.736 | 56.169 | 59.2 | 55.5 | 12.74 | 66.692 | 59 | 68.1 | 12.735 | 63.785 | 59.872 | 71.191 | 12.74 | 84.543 | 59.6 | 88.05 | 12.7327 | 95.3593 | 59.4 | 100.5 | 12.736 | 104.706 | 60.2 | 110.053 | 12.734 | 121.667 | 60 | 123 | 12.734 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 12.742 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 12.737 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 12.734 | 74.318 | 60.8 | 75 | 12.73 | 64.052 | 60 | 64.35 | 12.737 | 74.242 | 61 | 62.55 | 12.75 | 61.907 | 61.2 | 51.499 | 12.743 | 49.543 | 61.4 | 37.5 | 12.742 | 24.957 | 61.6 | 25.05 | 12.734 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.731 | 6.729 | 60.2 | 7.5 | 7.1265
|  | 12.748 | 7.393 | 60 | 7.5 | 12.75 | 30.675 | 59.6 | 30.6 | 12.745 | 44.091 | 59.4 | 43.05 | 12.745 | 56.169 | 59.2 | 55.5 | 12.749 | 66.691 | 59 | 68.1 | 12.744 | 63.784 | 59.87 | 71.28 | 12.749 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 12.7412 | 95.3666 | 59.4 | 100.5 | 12.744 | 105.286 | 60.2 | 110.105 | 12.743 | 121.666 | 60 | 123 | 12.742 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 12.751 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 12.745 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 12.742 | 74.316 | 60.8 | 75 | 12.738 | 64.053 | 60 | 64.35 | 12.745 | 74.244 | 61 | 62.55 | 12.758 | 61.91 | 61.2 | 51.395 | 12.751 | 49.545 | 61.4 | 37.5 | 12.751 | 24.946 | 61.6 | 25.05 | 12.742 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.739 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 7.135
|  | 12.756 | 7.392 | 60 | 7.5 | 12.758 | 30.672 | 59.6 | 30.6 | 12.753 | 44.09 | 59.4 | 43.05 | 12.753 | 56.172 | 59.2 | 55.5 | 12.757 | 66.69 | 59 | 68.1 | 12.752 | 63.783 | 59.868 | 71.369 | 12.757 | 84.541 | 59.6 | 88.05 | 12.7495 | 95.3738 | 59.4 | 100.5 | 12.752 | 105.867 | 60.2 | 110.157 | 12.751 | 121.665 | 60 | 123 | 12.751 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.759 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 12.753 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 12.751 | 74.314 | 60.8 | 75 | 12.746 | 64.053 | 60 | 64.35 | 12.753 | 74.245 | 61 | 62.55 | 12.767 | 61.914 | 61.2 | 51.292 | 12.759 | 49.547 | 61.4 | 37.5 | 12.759 | 24.934 | 61.6 | 25.05 | 12.75 | 11.762 | 61.8 | 12.6 | 12.747 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 7.1433
|  | 12.765 | 7.391 | 60 | 7.5 | 12.766 | 30.668 | 59.6 | 30.6 | 12.761 | 44.092 | 59.4 | 43.05 | 12.761 | 56.174 | 59.2 | 55.5 | 12.765 | 66.689 | 59 | 68.1 | 12.76 | 63.782 | 59.867 | 71.457 | 12.765 | 84.54 | 59.6 | 88.05 | 12.7578 | 95.3858 | 59.4 | 100.5 | 12.761 | 106.448 | 60.2 | 110.208 | 12.759 | 121.664 | 60 | 123 | 12.759 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 12.767 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 12.762 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 12.759 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.755 | 64.053 | 60 | 64.35 | 12.762 | 74.245 | 61 | 62.55 | 12.775 | 61.918 | 61.2 | 51.188 | 12.768 | 49.549 | 61.4 | 37.5 | 12.767 | 24.922 | 61.6 | 25.05 | 12.759 | 11.761 | 61.8 | 12.6 | 12.756 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 7.1516
|  | 12.773 | 7.389 | 60 | 7.5 | 12.775 | 30.665 | 59.6 | 30.6 | 12.77 | 44.093 | 59.4 | 43.05 | 12.77 | 56.177 | 59.2 | 55.5 | 12.773 | 66.688 | 59 | 68.1 | 12.769 | 63.78 | 59.865 | 71.546 | 12.774 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.7661 | 95.3978 | 59.4 | 100.5 | 12.769 | 106.994 | 60.2 | 110.26 | 12.768 | 121.663 | 60 | 123 | 12.767 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 12.776 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 12.77 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 12.767 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.763 | 64.053 | 60 | 64.35 | 12.77 | 74.246 | 61 | 62.55 | 12.783 | 61.92 | 61.2 | 51.084 | 12.776 | 49.55 | 61.4 | 37.5 | 12.776 | 24.911 | 61.6 | 25.05 | 12.767 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 12.764 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 7.1599
|  | 12.781 | 7.388 | 60 | 7.5 | 12.783 | 30.662 | 59.6 | 30.6 | 12.778 | 44.095 | 59.4 | 43.05 | 12.778 | 56.181 | 59.2 | 55.5 | 12.782 | 66.686 | 59 | 68.1 | 12.777 | 63.778 | 59.863 | 71.635 | 12.782 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.7744 | 95.4091 | 59.4 | 100.5 | 12.777 | 107.541 | 60.2 | 110.312 | 12.776 | 121.662 | 60 | 123 | 12.776 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.784 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.778 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 12.776 | 74.305 | 60.8 | 75 | 12.771 | 64.054 | 60 | 64.35 | 12.778 | 74.247 | 61 | 62.55 | 12.792 | 61.921 | 61.2 | 50.98 | 12.784 | 49.552 | 61.4 | 37.5 | 12.784 | 24.899 | 61.6 | 25.05 | 12.775 | 11.759 | 61.8 | 12.6 | 12.772 | 6.72 | 60.2 | 7.5 | 7.1682
|  | 12.79 | 7.387 | 60 | 7.5 | 12.791 | 30.659 | 59.6 | 30.6 | 12.786 | 44.097 | 59.4 | 43.05 | 12.786 | 56.186 | 59.2 | 55.5 | 12.79 | 66.685 | 59 | 68.1 | 12.785 | 63.777 | 59.862 | 71.723 | 12.791 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.7827 | 95.4205 | 59.4 | 100.5 | 12.786 | 108.03 | 60.2 | 110.364 | 12.784 | 121.66 | 60 | 123 | 12.784 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 12.792 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.787 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 12.784 | 74.304 | 60.8 | 75 | 12.78 | 64.057 | 60 | 64.35 | 12.787 | 74.248 | 61 | 62.55 | 12.8 | 61.923 | 61.2 | 50.876 | 12.793 | 49.554 | 61.4 | 37.5 | 12.792 | 24.887 | 61.6 | 25.05 | 12.784 | 11.759 | 61.8 | 12.6 | 12.781 | 6.718 | 60.2 | 7.5 | 7.1765
|  | 12.798 | 7.385 | 60 | 7.5 | 12.8 | 30.656 | 59.6 | 30.6 | 12.795 | 44.099 | 59.4 | 43.05 | 12.795 | 56.191 | 59.2 | 55.5 | 12.798 | 66.683 | 59 | 68.1 | 12.793 | 63.775 | 59.86 | 71.812 | 12.799 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.791 | 95.4317 | 59.4 | 100.5 | 12.794 | 108.52 | 60.2 | 110.416 | 12.793 | 121.664 | 60 | 123 | 12.792 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 12.801 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.795 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 12.792 | 74.302 | 60.8 | 75 | 12.788 | 64.06 | 60 | 64.35 | 12.795 | 74.25 | 61 | 62.55 | 12.809 | 61.925 | 61.2 | 50.772 | 12.801 | 49.555 | 61.4 | 37.5 | 12.801 | 24.876 | 61.6 | 25.05 | 12.792 | 11.758 | 61.8 | 12.6 | 12.789 | 6.717 | 60.2 | 7.5 | 7.1848
|  | 12.806 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.808 | 30.652 | 59.6 | 30.6 | 12.803 | 44.101 | 59.4 | 43.05 | 12.803 | 56.198 | 59.2 | 55.5 | 12.807 | 66.682 | 59 | 68.1 | 12.802 | 63.773 | 59.858 | 71.901 | 12.807 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.7996 | 95.4429 | 59.4 | 100.5 | 12.802 | 108.931 | 60.2 | 110.468 | 12.801 | 121.667 | 60 | 123 | 12.801 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 12.809 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 12.803 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 12.801 | 74.298 | 60.8 | 75 | 12.796 | 64.06 | 60 | 64.35 | 12.803 | 74.251 | 61 | 62.55 | 12.817 | 61.926 | 61.2 | 50.669 | 12.809 | 49.556 | 61.4 | 37.5 | 12.809 | 24.868 | 61.6 | 25.05 | 12.8 | 11.757 | 61.8 | 12.6 | 12.797 | 6.715 | 60.2 | 7.5 | 7.1934
|  | 12.815 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.816 | 30.653 | 59.6 | 30.6 | 12.811 | 44.103 | 59.4 | 43.05 | 12.811 | 56.204 | 59.2 | 55.5 | 12.815 | 66.68 | 59 | 68.1 | 12.81 | 63.772 | 59.857 | 71.989 | 12.815 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8079 | 95.4491 | 59.4 | 100.5 | 12.811 | 109.342 | 60.2 | 110.519 | 12.809 | 121.67 | 60 | 123 | 12.809 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.817 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.812 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 12.809 | 74.295 | 60.8 | 75 | 12.805 | 64.06 | 60 | 64.35 | 12.812 | 74.252 | 61 | 62.55 | 12.825 | 61.927 | 61.2 | 50.565 | 12.818 | 49.558 | 61.4 | 37.5 | 12.817 | 24.861 | 61.6 | 25.05 | 12.809 | 11.756 | 61.8 | 12.6 | 12.806 | 6.713 | 60.2 | 7.5 | 7.2017
|  | 12.823 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.825 | 30.655 | 59.6 | 30.6 | 12.82 | 44.105 | 59.4 | 43.05 | 12.82 | 56.21 | 59.2 | 55.5 | 12.823 | 66.679 | 59 | 68.1 | 12.819 | 63.77 | 59.855 | 72.078 | 12.824 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8162 | 95.4552 | 59.4 | 100.5 | 12.819 | 109.663 | 60.2 | 110.571 | 12.818 | 121.672 | 60 | 123 | 12.817 | 111.932 | 60.2 | 112.5 | 12.826 | 99.405 | 60.4 | 99.9 | 12.82 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 12.817 | 74.299 | 60.8 | 75 | 12.813 | 64.061 | 60 | 64.35 | 12.82 | 74.254 | 61 | 62.55 | 12.833 | 61.928 | 61.2 | 50.461 | 12.826 | 49.556 | 61.4 | 37.5 | 12.826 | 24.854 | 61.6 | 25.05 | 12.817 | 11.755 | 61.8 | 12.6 | 12.814 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 7.21
|  | 12.831 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.833 | 30.656 | 59.6 | 30.6 | 12.828 | 44.107 | 59.4 | 43.05 | 12.828 | 56.217 | 59.2 | 55.5 | 12.832 | 66.676 | 59 | 68.1 | 12.827 | 63.769 | 59.853 | 72.167 | 12.832 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8245 | 95.4604 | 59.4 | 100.5 | 12.827 | 109.985 | 60.2 | 110.623 | 12.826 | 121.676 | 60 | 123 | 12.826 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 12.834 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.828 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 12.826 | 74.303 | 60.8 | 75 | 12.821 | 64.061 | 60 | 64.35 | 12.828 | 74.256 | 61 | 62.55 | 12.842 | 61.93 | 61.2 | 50.357 | 12.834 | 49.555 | 61.4 | 37.5 | 12.834 | 24.847 | 61.6 | 25.05 | 12.825 | 11.754 | 61.8 | 12.6 | 12.822 | 6.709 | 60.2 | 7.5 | 7.2183
|  | 12.84 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.841 | 30.657 | 59.6 | 30.6 | 12.836 | 44.108 | 59.4 | 43.05 | 12.836 | 56.223 | 59.2 | 55.5 | 12.84 | 66.674 | 59 | 68.1 | 12.835 | 63.767 | 59.852 | 72.255 | 12.841 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8328 | 95.4657 | 59.4 | 100.5 | 12.836 | 110.216 | 60.2 | 110.675 | 12.834 | 121.681 | 60 | 123 | 12.834 | 111.926 | 60.2 | 112.5 | 12.842 | 99.388 | 60.4 | 99.9 | 12.837 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 12.834 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.83 | 64.063 | 60 | 64.35 | 12.837 | 74.255 | 61 | 62.55 | 12.85 | 61.929 | 61.2 | 50.253 | 12.843 | 49.514 | 61.4 | 37.5 | 12.842 | 24.84 | 61.6 | 25.05 | 12.834 | 11.753 | 61.8 | 12.6 | 12.831 | 6.708 | 60.2 | 7.5 | 7.2266
|  | 12.848 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.85 | 30.659 | 59.6 | 30.6 | 12.844 | 44.11 | 59.4 | 43.05 | 12.844 | 56.228 | 59.2 | 55.5 | 12.848 | 66.672 | 59 | 68.1 | 12.844 | 63.766 | 59.85 | 72.344 | 12.849 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8411 | 95.4655 | 59.4 | 100.5 | 12.844 | 110.446 | 60.2 | 110.727 | 12.843 | 121.685 | 60 | 123 | 12.842 | 111.923 | 60.2 | 112.5 | 12.851 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 12.845 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 12.842 | 74.315 | 60.8 | 75 | 12.838 | 64.064 | 60 | 64.35 | 12.845 | 74.254 | 61 | 62.55 | 12.859 | 61.929 | 61.2 | 50.149 | 12.851 | 49.473 | 61.4 | 37.5 | 12.851 | 24.832 | 61.6 | 25.05 | 12.842 | 11.752 | 61.8 | 12.6 | 12.839 | 6.706 | 60.2 | 7.5 | 7.2349
|  | 12.856 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.858 | 30.66 | 59.6 | 30.6 | 12.853 | 44.111 | 59.4 | 43.05 | 12.853 | 56.232 | 59.2 | 55.5 | 12.857 | 66.67 | 59 | 68.1 | 12.852 | 63.765 | 59.848 | 72.433 | 12.857 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.8494 | 95.4653 | 59.4 | 100.5 | 12.852 | 110.597 | 60.2 | 110.779 | 12.851 | 121.689 | 60 | 123 | 12.851 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 12.859 | 99.39 | 60.4 | 99.9 | 12.853 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 12.851 | 74.313 | 60.8 | 75 | 12.846 | 64.065 | 60 | 64.35 | 12.853 | 74.251 | 61 | 62.55 | 12.867 | 61.929 | 61.2 | 50.1 | 12.859 | 49.377 | 61.4 | 37.5 | 12.859 | 24.822 | 61.6 | 25.05 | 12.85 | 11.751 | 61.8 | 12.6 | 12.847 | 6.704 | 60.2 | 7.5 | 7.2432
|  | 12.865 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.866 | 30.661 | 59.6 | 30.6 | 12.861 | 44.113 | 59.4 | 43.05 | 12.861 | 56.235 | 59.2 | 55.5 | 12.865 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.86 | 63.765 | 59.847 | 72.522 | 12.865 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.8577 | 95.465 | 59.4 | 100.5 | 12.861 | 110.748 | 60.2 | 110.83 | 12.859 | 121.691 | 60 | 123 | 12.859 | 111.921 | 60.2 | 112.5 | 12.867 | 99.397 | 60.4 | 99.9 | 12.862 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 12.859 | 74.312 | 60.8 | 75 | 12.855 | 64.066 | 60 | 64.35 | 12.862 | 74.248 | 61 | 62.55 | 12.875 | 61.929 | 61.2 | 50.1 | 12.868 | 49.281 | 61.4 | 37.5 | 12.867 | 24.811 | 61.6 | 25.05 | 12.859 | 11.75 | 61.8 | 12.6 | 12.856 | 6.702 | 60.2 | 7.5 | 7.2515
|  | 12.873 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.875 | 30.663 | 59.6 | 30.6 | 12.87 | 44.114 | 59.4 | 43.05 | 12.87 | 56.239 | 59.2 | 55.5 | 12.874 | 66.668 | 59 | 68.1 | 12.868 | 63.764 | 59.845 | 72.61 | 12.874 | 84.54 | 59.6 | 88.05 | 12.8662 | 95.4648 | 59.4 | 100.5 | 12.869 | 110.829 | 60.2 | 110.882 | 12.868 | 121.694 | 60 | 123 | 12.867 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 12.876 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 12.87 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 12.867 | 74.309 | 60.8 | 75 | 12.863 | 64.067 | 60 | 64.35 | 12.87 | 74.245 | 61 | 62.55 | 12.884 | 61.929 | 61.2 | 50.1 | 12.876 | 49.107 | 61.4 | 37.5 | 12.876 | 24.804 | 61.6 | 25.05 | 12.867 | 11.749 | 61.8 | 12.6 | 12.864 | 6.7 | 60.2 | 7.5 | 7.26
|  | 12.881 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.883 | 30.664 | 59.6 | 30.6 | 12.878 | 44.115 | 59.4 | 43.05 | 12.878 | 56.242 | 59.2 | 55.5 | 12.882 | 66.668 | 59 | 68.1 | 12.877 | 63.764 | 59.843 | 72.699 | 12.882 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 12.8745 | 95.4646 | 59.4 | 100.5 | 12.877 | 110.91 | 60.2 | 110.934 | 12.876 | 121.697 | 60 | 123 | 12.876 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 12.884 | 99.408 | 60.4 | 99.9 | 12.878 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 12.876 | 74.306 | 60.8 | 75 | 12.871 | 64.068 | 60 | 64.35 | 12.878 | 74.242 | 61 | 62.55 | 12.892 | 61.93 | 61.2 | 50.1 | 12.884 | 48.934 | 61.4 | 37.5 | 12.884 | 24.796 | 61.6 | 25.05 | 12.875 | 11.748 | 61.8 | 12.6 | 12.872 | 6.698 | 60.2 | 7.5 | 7.2683
|  | 12.89 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.891 | 30.665 | 59.6 | 30.6 | 12.886 | 44.116 | 59.4 | 43.05 | 12.886 | 56.241 | 59.2 | 55.5 | 12.89 | 66.668 | 59 | 68.1 | 12.885 | 63.765 | 59.842 | 72.788 | 12.891 | 84.543 | 59.6 | 88.05 | 12.8828 | 95.4643 | 59.4 | 100.5 | 12.886 | 110.943 | 60.2 | 110.986 | 12.884 | 121.699 | 60 | 123 | 12.884 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 12.893 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 12.887 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 12.884 | 74.311 | 60.8 | 75 | 12.88 | 64.068 | 60 | 64.35 | 12.887 | 74.239 | 61 | 62.55 | 12.9 | 61.93 | 61.2 | 50.1 | 12.893 | 48.673 | 61.4 | 37.5 | 12.892 | 24.789 | 61.6 | 25.05 | 12.884 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 12.881 | 6.697 | 60.2 | 7.5 | 7.2766
|  | 12.898 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.9 | 30.666 | 59.6 | 30.6 | 12.895 | 44.117 | 59.4 | 43.05 | 12.895 | 56.24 | 59.2 | 55.5 | 12.898 | 66.668 | 59 | 68.1 | 12.894 | 63.767 | 59.84 | 72.876 | 12.899 | 84.545 | 59.6 | 88.05 | 12.8911 | 95.467 | 59.4 | 100.5 | 12.894 | 110.976 | 60.2 | 111.038 | 12.893 | 121.702 | 60 | 123 | 12.892 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 12.901 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 12.895 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 12.892 | 74.315 | 60.8 | 75 | 12.888 | 64.069 | 60 | 64.35 | 12.895 | 74.237 | 61 | 62.55 | 12.909 | 61.93 | 61.2 | 50.1 | 12.901 | 48.413 | 61.4 | 37.5 | 12.901 | 24.781 | 61.6 | 25.05 | 12.892 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 12.889 | 6.695 | 60.2 | 7.5 | 7.2849
|  | 12.906 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.908 | 30.667 | 59.6 | 30.6 | 12.903 | 44.118 | 59.4 | 43.05 | 12.903 | 56.239 | 59.2 | 55.5 | 12.907 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.902 | 63.769 | 59.838 | 72.965 | 12.907 | 84.546 | 59.6 | 88.05 | 12.8994 | 95.4697 | 59.4 | 100.5 | 12.902 | 110.99 | 60.2 | 111.09 | 12.901 | 121.704 | 60 | 123 | 12.901 | 111.924 | 60.2 | 112.5 | 12.909 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 12.903 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 12.901 | 74.319 | 60.8 | 75 | 12.896 | 64.069 | 60 | 64.35 | 12.903 | 74.217 | 61 | 62.55 | 12.917 | 61.929 | 61.2 | 50.1 | 12.909 | 48.056 | 61.4 | 37.5 | 12.909 | 24.777 | 61.6 | 25.05 | 12.9 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.897 | 6.693 | 60.2 | 7.5 | 7.2932
|  | 12.915 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.917 | 30.668 | 59.6 | 30.6 | 12.911 | 44.118 | 59.4 | 43.05 | 12.911 | 56.237 | 59.2 | 55.5 | 12.915 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.91 | 63.77 | 59.837 | 73.054 | 12.916 | 84.547 | 59.6 | 88.05 | 12.9077 | 95.4733 | 59.4 | 100.5 | 12.911 | 111.005 | 60.2 | 111.142 | 12.909 | 121.707 | 60 | 123 | 12.909 | 111.926 | 60.2 | 112.5 | 12.918 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.912 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 12.909 | 74.322 | 60.8 | 75 | 12.905 | 64.07 | 60 | 64.35 | 12.912 | 74.197 | 61 | 62.55 | 12.925 | 61.929 | 61.2 | 50.1 | 12.918 | 47.7 | 61.4 | 37.5 | 12.917 | 24.774 | 61.6 | 25.05 | 12.909 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.906 | 6.692 | 60.2 | 7.5 | 7.3015
|  | 12.923 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.925 | 30.669 | 59.6 | 30.6 | 12.919 | 44.119 | 59.4 | 43.05 | 12.919 | 56.234 | 59.2 | 55.5 | 12.923 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.918 | 63.772 | 59.835 | 73.142 | 12.924 | 84.549 | 59.6 | 88.05 | 12.916 | 95.4769 | 59.4 | 100.5 | 12.919 | 111.012 | 60.2 | 111.193 | 12.918 | 121.71 | 60 | 123 | 12.917 | 111.928 | 60.2 | 112.5 | 12.926 | 99.402 | 60.4 | 99.9 | 12.92 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 12.917 | 74.327 | 60.8 | 75 | 12.913 | 64.072 | 60 | 64.35 | 12.92 | 74.141 | 61 | 62.55 | 12.934 | 61.909 | 61.2 | 50.1 | 12.926 | 47.251 | 61.4 | 37.5 | 12.926 | 24.77 | 61.6 | 25.05 | 12.917 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 12.914 | 6.69 | 60.2 | 7.5 | 7.3098
|  | 12.931 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.933 | 30.67 | 59.6 | 30.6 | 12.928 | 44.119 | 59.4 | 43.05 | 12.928 | 56.232 | 59.2 | 55.5 | 12.932 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.927 | 63.773 | 59.833 | 73.231 | 12.932 | 84.548 | 59.6 | 88.05 | 12.9243 | 95.4817 | 59.4 | 100.5 | 12.927 | 111.018 | 60.2 | 111.245 | 12.926 | 121.712 | 60 | 123 | 12.926 | 111.93 | 60.2 | 112.5 | 12.934 | 99.401 | 60.4 | 99.9 | 12.928 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 12.926 | 74.332 | 60.8 | 75 | 12.921 | 64.074 | 60 | 64.35 | 12.928 | 74.086 | 61 | 62.55 | 12.942 | 61.888 | 61.2 | 50.1 | 12.934 | 46.801 | 61.4 | 37.5 | 12.934 | 24.766 | 61.6 | 25.05 | 12.925 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.922 | 6.688 | 60.2 | 7.5 | 7.3181
|  | 12.94 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.941 | 30.671 | 59.6 | 30.6 | 12.936 | 44.119 | 59.4 | 43.05 | 12.936 | 56.229 | 59.2 | 55.5 | 12.94 | 66.669 | 59 | 68.1 | 12.935 | 63.776 | 59.832 | 73.32 | 12.941 | 84.548 | 59.6 | 88.05 | 12.9329 | 95.4864 | 59.4 | 100.5 | 12.936 | 111.027 | 60.2 | 111.297 | 12.934 | 121.715 | 60 | 123 | 12.934 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 12.943 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 12.937 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 12.934 | 74.329 | 60.8 | 75 | 12.93 | 64.076 | 60 | 64.35 | 12.937 | 73.973 | 61 | 62.55 | 12.95 | 61.82 | 61.2 | 50.1 | 12.943 | 46.277 | 61.4 | 37.5 | 12.942 | 24.762 | 61.6 | 25.05 | 12.934 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.931 | 6.687 | 60.2 | 7.5 | 7.3267
|  | 12.948 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.95 | 30.667 | 59.6 | 30.6 | 12.945 | 44.117 | 59.4 | 43.05 | 12.945 | 56.226 | 59.2 | 55.5 | 12.948 | 66.67 | 59 | 68.1 | 12.943 | 63.778 | 59.83 | 73.408 | 12.949 | 84.547 | 59.6 | 88.05 | 12.9412 | 95.4912 | 59.4 | 100.5 | 12.944 | 111.035 | 60.2 | 111.349 | 12.943 | 121.717 | 60 | 123 | 12.942 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 12.951 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 12.945 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 12.942 | 74.327 | 60.8 | 75 | 12.938 | 64.078 | 60 | 64.35 | 12.945 | 73.859 | 61 | 62.55 | 12.959 | 61.751 | 61.2 | 50.1 | 12.951 | 45.752 | 61.4 | 37.5 | 12.951 | 24.758 | 61.6 | 25.05 | 12.942 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.939 | 6.685 | 60.2 | 7.5 | 7.335
|  | 12.956 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.958 | 30.663 | 59.6 | 30.6 | 12.953 | 44.114 | 59.4 | 43.05 | 12.953 | 56.222 | 59.2 | 55.5 | 12.957 | 66.671 | 59 | 68.1 | 12.952 | 63.78 | 59.828 | 73.497 | 12.957 | 84.545 | 59.6 | 88.05 | 12.9495 | 95.4959 | 59.4 | 100.5 | 12.952 | 111.042 | 60.2 | 111.401 | 12.951 | 121.719 | 60 | 123 | 12.951 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.959 | 99.414 | 60.4 | 99.9 | 12.953 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 12.951 | 74.326 | 60.8 | 75 | 12.946 | 64.078 | 60 | 64.35 | 12.953 | 73.665 | 61 | 62.55 | 12.967 | 61.62 | 61.2 | 50.1 | 12.959 | 45.173 | 61.4 | 37.5 | 12.959 | 24.754 | 61.6 | 25.05 | 12.95 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.947 | 6.684 | 60.2 | 7.5 | 7.3433
|  | 12.965 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.967 | 30.659 | 59.6 | 30.6 | 12.961 | 44.111 | 59.4 | 43.05 | 12.961 | 56.217 | 59.2 | 55.5 | 12.965 | 66.671 | 59 | 68.1 | 12.96 | 63.782 | 59.827 | 73.586 | 12.966 | 84.544 | 59.6 | 88.05 | 12.9578 | 95.5007 | 59.4 | 100.5 | 12.961 | 111.049 | 60.2 | 111.453 | 12.959 | 121.717 | 60 | 123 | 12.959 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.968 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 12.962 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 12.959 | 74.324 | 60.8 | 75 | 12.955 | 64.077 | 60 | 64.35 | 12.962 | 73.47 | 61 | 62.55 | 12.975 | 61.488 | 61.2 | 50.1 | 12.968 | 44.595 | 61.4 | 37.5 | 12.967 | 24.75 | 61.6 | 25.05 | 12.959 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 12.956 | 6.682 | 60.2 | 7.5 | 7.3516
|  | 12.973 | 7.384 | 60 | 7.5 | 12.975 | 30.654 | 59.6 | 30.6 | 12.969 | 44.107 | 59.4 | 43.05 | 12.969 | 56.211 | 59.2 | 55.5 | 12.973 | 66.672 | 59 | 68.1 | 12.969 | 63.787 | 59.825 | 73.675 | 12.974 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 12.9661 | 95.5055 | 59.4 | 100.5 | 12.969 | 111.056 | 60.2 | 111.504 | 12.968 | 121.715 | 60 | 123 | 12.967 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.976 | 99.421 | 60.4 | 99.9 | 12.97 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 12.967 | 74.325 | 60.8 | 75 | 12.963 | 64.08 | 60 | 64.35 | 12.97 | 73.184 | 61 | 62.55 | 12.984 | 61.271 | 61.2 | 50.1 | 12.976 | 43.977 | 61.4 | 37.5 | 12.976 | 24.747 | 61.6 | 25.05 | 12.967 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.964 | 6.68 | 60.2 | 7.5 | 7.3599
|  | 12.981 | 7.382 | 60 | 7.5 | 12.983 | 30.65 | 59.6 | 30.6 | 12.978 | 44.103 | 59.4 | 43.05 | 12.978 | 56.206 | 59.2 | 55.5 | 12.982 | 66.673 | 59 | 68.1 | 12.977 | 63.791 | 59.823 | 73.763 | 12.982 | 84.541 | 59.6 | 88.05 | 12.9744 | 95.5046 | 59.4 | 100.5 | 12.977 | 111.063 | 60.2 | 111.556 | 12.976 | 121.713 | 60 | 123 | 12.976 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 12.984 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 12.978 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 12.976 | 74.325 | 60.8 | 75 | 12.971 | 64.084 | 60 | 64.35 | 12.978 | 72.898 | 61 | 62.55 | 12.992 | 61.054 | 61.2 | 50.1 | 12.984 | 43.359 | 61.4 | 37.5 | 12.984 | 24.743 | 61.6 | 25.05 | 12.975 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.972 | 6.678 | 60.2 | 7.5 | 7.3682
|  | 12.99 | 7.381 | 60 | 7.5 | 12.991 | 30.646 | 59.6 | 30.6 | 12.986 | 44.099 | 59.4 | 43.05 | 12.986 | 56.2 | 59.2 | 55.5 | 12.99 | 66.673 | 59 | 68.1 | 12.985 | 63.796 | 59.822 | 73.852 | 12.99 | 84.54 | 59.6 | 88.05 | 12.9827 | 95.5037 | 59.4 | 100.5 | 12.986 | 111.069 | 60.2 | 111.608 | 12.984 | 121.711 | 60 | 123 | 12.984 | 111.937 | 60.2 | 112.5 | 12.993 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 12.987 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 12.984 | 74.327 | 60.8 | 75 | 12.979 | 64.087 | 60 | 64.35 | 12.987 | 72.515 | 61 | 62.55 | 13 | 60.73 | 61.2 | 50.1 | 12.993 | 42.736 | 61.4 | 37.5 | 12.992 | 24.739 | 61.6 | 25.05 | 12.984 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.981 | 6.676 | 60.2 | 7.5 | 7.3765
|  | 12.998 | 7.38 | 60 | 7.5 | 13 | 30.642 | 59.6 | 30.6 | 12.994 | 44.095 | 59.4 | 43.05 | 12.995 | 56.195 | 59.2 | 55.5 | 12.999 | 66.674 | 59 | 68.1 | 12.993 | 63.801 | 59.82 | 73.941 | 12.999 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 12.991 | 95.5035 | 59.4 | 100.5 | 12.994 | 111.075 | 60.2 | 111.66 | 12.993 | 121.709 | 60 | 123 | 12.992 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 13.001 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 12.995 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 12.992 | 74.328 | 60.8 | 75 | 12.988 | 64.09 | 60 | 64.35 | 12.995 | 72.133 | 61 | 62.55 | 13.009 | 60.405 | 61.2 | 50.1 | 13.001 | 42.112 | 61.4 | 37.5 | 13.001 | 24.735 | 61.6 | 25.05 | 12.992 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.989 | 6.674 | 60.2 | 7.5 | 7.3848
|  | 13.006 | 7.379 | 60 | 7.5 | 13.008 | 30.638 | 59.6 | 30.6 | 13.003 | 44.09 | 59.4 | 43.05 | 13.003 | 56.189 | 59.2 | 55.5 | 13.007 | 66.676 | 59 | 68.1 | 13.002 | 63.827 | 59.818 | 74.029 | 13.007 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 12.9995 | 95.5033 | 59.4 | 100.5 | 13.002 | 111.081 | 60.2 | 111.712 | 13.001 | 121.706 | 60 | 123 | 13.001 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 13.009 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 13.003 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 13.001 | 74.328 | 60.8 | 75 | 12.996 | 64.091 | 60 | 64.35 | 13.003 | 71.662 | 61 | 62.55 | 13.017 | 59.975 | 61.2 | 50.1 | 13.009 | 41.515 | 61.4 | 37.5 | 13.009 | 24.731 | 61.6 | 25.05 | 13 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 12.997 | 6.673 | 60.2 | 7.5 | 7.3933
|  | 13.015 | 7.377 | 60 | 7.5 | 13.016 | 30.633 | 59.6 | 30.6 | 13.011 | 44.086 | 59.4 | 43.05 | 13.011 | 56.184 | 59.2 | 55.5 | 13.015 | 66.677 | 59 | 68.1 | 13.01 | 63.853 | 59.817 | 74.118 | 13.016 | 84.536 | 59.6 | 88.05 | 13.0078 | 95.5032 | 59.4 | 100.5 | 13.011 | 111.087 | 60.2 | 111.764 | 13.009 | 121.704 | 60 | 123 | 13.009 | 111.939 | 60.2 | 112.5 | 13.018 | 99.425 | 60.4 | 99.9 | 13.012 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 13.009 | 74.327 | 60.8 | 75 | 13.004 | 64.093 | 60 | 64.35 | 13.012 | 71.191 | 61 | 62.55 | 13.025 | 59.544 | 61.2 | 50.1 | 13.018 | 40.918 | 61.4 | 37.5 | 13.017 | 24.728 | 61.6 | 25.05 | 13.009 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.005 | 6.671 | 60.2 | 7.5 | 7.4016
|  | 13.023 | 7.376 | 60 | 7.5 | 13.025 | 30.629 | 59.6 | 30.6 | 13.02 | 44.081 | 59.4 | 43.05 | 13.02 | 56.176 | 59.2 | 55.5 | 13.023 | 66.679 | 59 | 68.1 | 13.018 | 63.918 | 59.815 | 74.207 | 13.024 | 84.535 | 59.6 | 88.05 | 13.0161 | 95.503 | 59.4 | 100.5 | 13.019 | 111.088 | 60.2 | 111.815 | 13.018 | 121.702 | 60 | 123 | 13.017 | 111.938 | 60.2 | 112.5 | 13.026 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 13.02 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 13.017 | 74.324 | 60.8 | 75 | 13.013 | 64.095 | 60 | 64.35 | 13.02 | 70.649 | 61 | 62.55 | 13.034 | 59.029 | 61.2 | 50.1 | 13.026 | 40.376 | 61.4 | 37.5 | 13.026 | 24.722 | 61.6 | 25.05 | 13.017 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.014 | 6.67 | 60.2 | 7.5 | 7.4099
|  | 13.031 | 7.375 | 60 | 7.5 | 13.033 | 30.624 | 59.6 | 30.6 | 13.028 | 44.077 | 59.4 | 43.05 | 13.028 | 56.169 | 59.2 | 55.5 | 13.032 | 66.679 | 59 | 68.1 | 13.027 | 63.983 | 59.813 | 74.295 | 13.032 | 84.533 | 59.6 | 88.05 | 13.0244 | 95.5069 | 59.4 | 100.5 | 13.027 | 111.088 | 60.2 | 111.867 | 13.026 | 121.702 | 60 | 123 | 13.026 | 111.937 | 60.2 | 112.5 | 13.034 | 99.433 | 60.4 | 99.9 | 13.028 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 13.026 | 74.32 | 60.8 | 75 | 13.021 | 64.098 | 60 | 64.35 | 13.028 | 70.107 | 61 | 62.55 | 13.042 | 58.515 | 61.2 | 50.1 | 13.034 | 39.834 | 61.4 | 37.5 | 13.034 | 24.717 | 61.6 | 25.05 | 13.025 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.022 | 6.668 | 60.2 | 7.5 | 7.4182
|  | 13.04 | 7.374 | 60 | 7.5 | 13.042 | 30.62 | 59.6 | 30.6 | 13.036 | 44.073 | 59.4 | 43.05 | 13.036 | 56.162 | 59.2 | 55.5 | 13.04 | 66.679 | 59 | 68.1 | 13.035 | 64.103 | 59.812 | 74.384 | 13.041 | 84.53 | 59.6 | 88.05 | 13.0327 | 95.5108 | 59.4 | 100.5 | 13.036 | 111.09 | 60.2 | 111.919 | 13.034 | 121.702 | 60 | 123 | 13.034 | 111.936 | 60.2 | 112.5 | 13.043 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 13.037 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 13.034 | 74.318 | 60.8 | 75 | 13.03 | 64.101 | 60 | 64.35 | 13.037 | 69.511 | 61 | 62.55 | 13.05 | 57.939 | 61.2 | 50.1 | 13.043 | 39.368 | 61.4 | 37.5 | 13.042 | 24.712 | 61.6 | 25.05 | 13.034 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.031 | 6.667 | 60.2 | 7.5 | 7.4265
|  | 13.048 | 7.372 | 60 | 7.5 | 13.05 | 30.615 | 59.6 | 30.6 | 13.044 | 44.068 | 59.4 | 43.05 | 13.044 | 56.154 | 59.2 | 55.5 | 13.048 | 66.679 | 59 | 68.1 | 13.043 | 64.222 | 59.81 | 74.473 | 13.049 | 84.528 | 59.6 | 88.05 | 13.041 | 95.5147 | 59.4 | 100.5 | 13.044 | 111.092 | 60.2 | 111.971 | 13.043 | 121.702 | 60 | 123 | 13.042 | 111.935 | 60.2 | 112.5 | 13.051 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 13.045 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 13.042 | 74.315 | 60.8 | 75 | 13.038 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.045 | 68.915 | 61 | 62.55 | 13.059 | 57.363 | 61.2 | 50.1 | 13.051 | 38.901 | 61.4 | 37.5 | 13.051 | 24.707 | 61.6 | 25.05 | 13.042 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.039 | 6.665 | 60.2 | 7.5 | 7.4348
|  | 13.056 | 7.371 | 60 | 7.5 | 13.058 | 30.611 | 59.6 | 30.6 | 13.053 | 44.063 | 59.4 | 43.05 | 13.053 | 56.149 | 59.2 | 55.5 | 13.057 | 66.679 | 59 | 68.1 | 13.052 | 64.408 | 59.808 | 74.561 | 13.057 | 84.525 | 59.6 | 88.05 | 13.0493 | 95.5187 | 59.4 | 100.5 | 13.052 | 111.093 | 60.2 | 112.023 | 13.051 | 121.702 | 60 | 123 | 13.051 | 111.934 | 60.2 | 112.5 | 13.059 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 13.053 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 13.051 | 74.313 | 60.8 | 75 | 13.046 | 64.107 | 60 | 64.35 | 13.053 | 68.275 | 61 | 62.55 | 13.067 | 56.749 | 61.2 | 50.1 | 13.059 | 38.522 | 61.4 | 37.5 | 13.059 | 24.701 | 61.6 | 25.05 | 13.05 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.047 | 6.663 | 60.2 | 7.5 | 7.4431
|  | 13.065 | 7.37 | 60 | 7.5 | 13.066 | 30.606 | 59.6 | 30.6 | 13.061 | 44.059 | 59.4 | 43.05 | 13.061 | 56.144 | 59.2 | 55.5 | 13.065 | 66.68 | 59 | 68.1 | 13.06 | 64.593 | 59.807 | 74.65 | 13.066 | 84.523 | 59.6 | 88.05 | 13.0576 | 95.5237 | 59.4 | 100.5 | 13.061 | 111.094 | 60.2 | 112.075 | 13.059 | 121.702 | 60 | 123 | 13.059 | 111.933 | 60.2 | 112.5 | 13.068 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 13.062 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 13.059 | 74.311 | 60.8 | 75 | 13.054 | 64.111 | 60 | 64.35 | 13.062 | 67.635 | 61 | 62.55 | 13.075 | 56.135 | 61.2 | 50.1 | 13.068 | 38.143 | 61.4 | 37.5 | 13.067 | 24.696 | 61.6 | 25.05 | 13.059 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.056 | 6.661 | 60.2 | 7.5 | 7.4514
|  | 13.073 | 7.369 | 60 | 7.5 | 13.075 | 30.601 | 59.6 | 30.6 | 13.069 | 44.055 | 59.4 | 43.05 | 13.07 | 56.139 | 59.2 | 55.5 | 13.073 | 66.681 | 59 | 68.1 | 13.068 | 64.863 | 59.805 | 74.739 | 13.074 | 84.52 | 59.6 | 88.05 | 13.0662 | 95.5287 | 59.4 | 100.5 | 13.069 | 111.095 | 60.2 | 112.126 | 13.068 | 121.702 | 60 | 123 | 13.067 | 111.931 | 60.2 | 112.5 | 13.076 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 13.07 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 13.067 | 74.311 | 60.8 | 75 | 13.063 | 64.114 | 60 | 64.35 | 13.07 | 67.005 | 61 | 62.55 | 13.084 | 55.488 | 61.2 | 50.1 | 13.076 | 37.86 | 61.4 | 37.5 | 13.076 | 24.691 | 61.6 | 25.05 | 13.067 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.064 | 6.66 | 60.2 | 7.5 | 7.46
|  | 13.081 | 7.367 | 60 | 7.5 | 13.083 | 30.597 | 59.6 | 30.6 | 13.078 | 44.052 | 59.4 | 43.05 | 13.078 | 56.134 | 59.2 | 55.5 | 13.082 | 66.683 | 59 | 68.1 | 13.077 | 65.132 | 59.803 | 74.827 | 13.082 | 84.518 | 59.6 | 88.05 | 13.0745 | 95.5313 | 59.4 | 100.5 | 13.077 | 111.096 | 60.2 | 112.178 | 13.076 | 121.702 | 60 | 123 | 13.076 | 111.929 | 60.2 | 112.5 | 13.084 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 13.078 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 13.076 | 74.311 | 60.8 | 75 | 13.071 | 64.117 | 60 | 64.35 | 13.078 | 66.375 | 61 | 62.55 | 13.092 | 54.841 | 61.2 | 50.1 | 13.084 | 37.577 | 61.4 | 37.5 | 13.084 | 24.685 | 61.6 | 25.05 | 13.075 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.072 | 6.658 | 60.2 | 7.5 | 7.4683
|  | 13.09 | 7.366 | 60 | 7.5 | 13.092 | 30.593 | 59.6 | 30.6 | 13.086 | 44.048 | 59.4 | 43.05 | 13.086 | 56.13 | 59.2 | 55.5 | 13.09 | 66.684 | 59 | 68.1 | 13.085 | 65.485 | 59.802 | 74.916 | 13.091 | 84.515 | 59.6 | 88.05 | 13.0828 | 95.5339 | 59.4 | 100.5 | 13.086 | 111.096 | 60.2 | 112.23 | 13.084 | 121.702 | 60 | 123 | 13.084 | 111.927 | 60.2 | 112.5 | 13.093 | 99.423 | 60.4 | 99.9 | 13.087 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 13.084 | 74.309 | 60.8 | 75 | 13.08 | 64.119 | 60 | 64.35 | 13.087 | 65.781 | 61 | 62.55 | 13.1 | 54.214 | 61.2 | 50.1 | 13.093 | 37.387 | 61.4 | 37.5 | 13.092 | 24.68 | 61.6 | 25.05 | 13.084 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.08 | 6.657 | 60.2 | 7.5 | 7.4766
|  | 13.098 | 7.365 | 60 | 7.5 | 13.1 | 30.589 | 59.6 | 30.6 | 13.094 | 44.044 | 59.4 | 43.05 | 13.094 | 56.125 | 59.2 | 55.5 | 13.098 | 66.685 | 59 | 68.1 | 13.093 | 65.839 | 59.8 | 75 | 13.099 | 84.515 | 59.6 | 88.05 | 13.0911 | 95.5384 | 59.4 | 100.5 | 13.094 | 111.097 | 60.2 | 112.282 | 13.093 | 121.701 | 60 | 123 | 13.092 | 111.925 | 60.2 | 112.5 | 13.101 | 99.43 | 60.4 | 99.9 | 13.095 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 13.092 | 74.308 | 60.8 | 75 | 13.088 | 64.12 | 60 | 64.35 | 13.095 | 65.187 | 61 | 62.55 | 13.109 | 53.586 | 61.2 | 50.1 | 13.101 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 13.101 | 24.675 | 61.6 | 25.05 | 13.092 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.089 | 6.655 | 60.2 | 7.5 | 7.4849
|  | 13.106 | 7.364 | 60 | 7.5 | 13.108 | 30.584 | 59.6 | 30.6 | 13.103 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 13.103 | 56.122 | 59.2 | 55.5 | 13.107 | 66.687 | 59 | 68.1 | 13.102 | 66.264 | 59.8 | 75 | 13.107 | 84.514 | 59.6 | 88.05 | 13.0994 | 95.543 | 59.4 | 100.5 | 13.102 | 111.093 | 60.2 | 112.334 | 13.101 | 121.7 | 60 | 123 | 13.101 | 111.924 | 60.2 | 112.5 | 13.109 | 99.436 | 60.4 | 99.9 | 13.103 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 13.101 | 74.311 | 60.8 | 75 | 13.096 | 64.123 | 60 | 64.35 | 13.103 | 64.651 | 61 | 62.55 | 13.117 | 53.007 | 61.2 | 50.1 | 13.109 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 13.109 | 24.67 | 61.6 | 25.05 | 13.1 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.097 | 6.653 | 60.2 | 7.5 | 7.4932
|  | 13.115 | 7.363 | 60 | 7.5 | 13.116 | 30.585 | 59.6 | 30.6 | 13.111 | 44.038 | 59.4 | 43.05 | 13.111 | 56.118 | 59.2 | 55.5 | 13.115 | 66.688 | 59 | 68.1 | 13.11 | 66.689 | 59.8 | 75 | 13.116 | 84.515 | 59.6 | 88.05 | 13.1077 | 95.5441 | 59.4 | 100.5 | 13.11 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 13.109 | 121.7 | 60 | 123 | 13.109 | 111.922 | 60.2 | 112.5 | 13.118 | 99.432 | 60.4 | 99.9 | 13.112 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 13.109 | 74.314 | 60.8 | 75 | 13.104 | 64.125 | 60 | 64.35 | 13.112 | 64.115 | 61 | 62.55 | 13.125 | 52.428 | 61.2 | 50.1 | 13.118 | 36.967 | 61.4 | 37.5 | 13.117 | 24.665 | 61.6 | 25.05 | 13.109 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.105 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 7.5015
|  | 13.123 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.125 | 30.586 | 59.6 | 30.6 | 13.119 | 44.036 | 59.4 | 43.05 | 13.119 | 56.115 | 59.2 | 55.5 | 13.123 | 66.689 | 59 | 68.1 | 13.118 | 67.171 | 59.8 | 75 | 13.124 | 84.515 | 59.6 | 88.05 | 13.116 | 95.5452 | 59.4 | 100.5 | 13.119 | 111.086 | 60.2 | 112.35 | 13.118 | 121.7 | 60 | 123 | 13.117 | 111.919 | 60.2 | 112.5 | 13.126 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 13.12 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 13.117 | 74.316 | 60.8 | 75 | 13.113 | 64.127 | 60 | 64.35 | 13.12 | 63.66 | 61 | 62.55 | 13.134 | 51.911 | 61.2 | 50.1 | 13.126 | 36.906 | 61.4 | 37.5 | 13.126 | 24.657 | 61.6 | 25.05 | 13.117 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.114 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 7.5098
|  | 13.131 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.133 | 30.586 | 59.6 | 30.6 | 13.128 | 44.037 | 59.4 | 43.05 | 13.128 | 56.112 | 59.2 | 55.5 | 13.132 | 66.69 | 59 | 68.1 | 13.127 | 67.653 | 59.8 | 75 | 13.132 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 13.1243 | 95.5463 | 59.4 | 100.5 | 13.127 | 111.083 | 60.2 | 112.35 | 13.126 | 121.699 | 60 | 123 | 13.126 | 111.915 | 60.2 | 112.5 | 13.134 | 99.421 | 60.4 | 99.9 | 13.128 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 13.126 | 74.318 | 60.8 | 75 | 13.121 | 64.13 | 60 | 64.35 | 13.128 | 63.205 | 61 | 62.55 | 13.142 | 51.395 | 61.2 | 50.1 | 13.134 | 36.845 | 61.4 | 37.5 | 13.134 | 24.648 | 61.6 | 25.05 | 13.125 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.122 | 6.648 | 60.2 | 7.5 | 7.5181
|  | 13.14 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.142 | 30.587 | 59.6 | 30.6 | 13.136 | 44.039 | 59.4 | 43.05 | 13.136 | 56.108 | 59.2 | 55.5 | 13.14 | 66.692 | 59 | 68.1 | 13.135 | 68.173 | 59.8 | 75 | 13.141 | 84.518 | 59.6 | 88.05 | 13.1328 | 95.5474 | 59.4 | 100.5 | 13.135 | 111.08 | 60.2 | 112.35 | 13.134 | 121.699 | 60 | 123 | 13.134 | 111.913 | 60.2 | 112.5 | 13.143 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 13.137 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 13.134 | 74.321 | 60.8 | 75 | 13.129 | 64.13 | 60 | 64.35 | 13.137 | 62.842 | 61 | 62.55 | 13.15 | 50.963 | 61.2 | 50.1 | 13.143 | 36.824 | 61.4 | 37.5 | 13.142 | 24.64 | 61.6 | 25.05 | 13.134 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.13 | 6.646 | 60.2 | 7.5 | 7.5266
|  | 13.148 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.15 | 30.587 | 59.6 | 30.6 | 13.145 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 13.145 | 56.104 | 59.2 | 55.5 | 13.148 | 66.695 | 59 | 68.1 | 13.143 | 68.694 | 59.8 | 75 | 13.149 | 84.519 | 59.6 | 88.05 | 13.1411 | 95.548 | 59.4 | 100.5 | 13.144 | 111.077 | 60.2 | 112.35 | 13.143 | 121.697 | 60 | 123 | 13.142 | 111.91 | 60.2 | 112.5 | 13.151 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 13.145 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 13.142 | 74.324 | 60.8 | 75 | 13.138 | 64.13 | 60 | 64.35 | 13.145 | 62.478 | 61 | 62.55 | 13.159 | 50.532 | 61.2 | 50.1 | 13.151 | 36.802 | 61.4 | 37.5 | 13.151 | 24.632 | 61.6 | 25.05 | 13.142 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.139 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 7.5349
|  | 13.156 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.158 | 30.588 | 59.6 | 30.6 | 13.153 | 44.041 | 59.4 | 43.05 | 13.153 | 56.101 | 59.2 | 55.5 | 13.157 | 66.699 | 59 | 68.1 | 13.152 | 69.222 | 59.8 | 75 | 13.157 | 84.52 | 59.6 | 88.05 | 13.1494 | 95.5486 | 59.4 | 100.5 | 13.152 | 111.075 | 60.2 | 112.35 | 13.151 | 121.695 | 60 | 123 | 13.151 | 111.91 | 60.2 | 112.5 | 13.159 | 99.425 | 60.4 | 99.9 | 13.153 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 13.151 | 74.326 | 60.8 | 75 | 13.146 | 64.131 | 60 | 64.35 | 13.153 | 62.21 | 61 | 62.55 | 13.167 | 50.208 | 61.2 | 50.1 | 13.16 | 36.789 | 61.4 | 37.5 | 13.159 | 24.622 | 61.6 | 25.05 | 13.15 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.147 | 6.643 | 60.2 | 7.5 | 7.5432
|  | 13.165 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.167 | 30.589 | 59.6 | 30.6 | 13.161 | 44.042 | 59.4 | 43.05 | 13.161 | 56.098 | 59.2 | 55.5 | 13.165 | 66.702 | 59 | 68.1 | 13.16 | 69.75 | 59.8 | 75 | 13.166 | 84.522 | 59.6 | 88.05 | 13.1577 | 95.5509 | 59.4 | 100.5 | 13.161 | 111.073 | 60.2 | 112.35 | 13.159 | 121.694 | 60 | 123 | 13.159 | 111.909 | 60.2 | 112.5 | 13.168 | 99.433 | 60.4 | 99.9 | 13.162 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 13.159 | 74.328 | 60.8 | 75 | 13.154 | 64.131 | 60 | 64.35 | 13.162 | 61.943 | 61 | 62.55 | 13.175 | 49.883 | 61.2 | 50.1 | 13.168 | 36.775 | 61.4 | 37.5 | 13.167 | 24.611 | 61.6 | 25.05 | 13.159 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.155 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 7.5515
|  | 13.173 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.175 | 30.589 | 59.6 | 30.6 | 13.169 | 44.043 | 59.4 | 43.05 | 13.169 | 56.096 | 59.2 | 55.5 | 13.173 | 66.706 | 59 | 68.1 | 13.168 | 70.264 | 59.8 | 75 | 13.174 | 84.524 | 59.6 | 88.05 | 13.166 | 95.5533 | 59.4 | 100.5 | 13.169 | 111.072 | 60.2 | 112.35 | 13.168 | 121.692 | 60 | 123 | 13.167 | 111.911 | 60.2 | 112.5 | 13.176 | 99.44 | 60.4 | 99.9 | 13.17 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 13.167 | 74.327 | 60.8 | 75 | 13.163 | 64.131 | 60 | 64.35 | 13.17 | 61.765 | 61 | 62.55 | 13.184 | 49.665 | 61.2 | 50.1 | 13.176 | 36.775 | 61.4 | 37.5 | 13.176 | 24.6 | 61.6 | 25.05 | 13.167 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.164 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 7.5598
|  | 13.181 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.183 | 30.59 | 59.6 | 30.6 | 13.178 | 44.044 | 59.4 | 43.05 | 13.178 | 56.093 | 59.2 | 55.5 | 13.182 | 66.709 | 59 | 68.1 | 13.177 | 70.777 | 59.8 | 75 | 13.182 | 84.526 | 59.6 | 88.05 | 13.1743 | 95.5537 | 59.4 | 100.5 | 13.177 | 111.07 | 60.2 | 112.35 | 13.176 | 121.69 | 60 | 123 | 13.176 | 111.913 | 60.2 | 112.5 | 13.184 | 99.436 | 60.4 | 99.9 | 13.178 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 13.176 | 74.327 | 60.8 | 75 | 13.171 | 64.132 | 60 | 64.35 | 13.178 | 61.587 | 61 | 62.55 | 13.192 | 49.448 | 61.2 | 50.1 | 13.185 | 36.775 | 61.4 | 37.5 | 13.184 | 24.589 | 61.6 | 25.05 | 13.175 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.172 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 7.5681
|  | 13.19 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.192 | 30.591 | 59.6 | 30.6 | 13.186 | 44.045 | 59.4 | 43.05 | 13.186 | 56.092 | 59.2 | 55.5 | 13.19 | 66.713 | 59 | 68.1 | 13.185 | 71.253 | 59.8 | 75 | 13.191 | 84.528 | 59.6 | 88.05 | 13.1826 | 95.5541 | 59.4 | 100.5 | 13.185 | 111.068 | 60.2 | 112.35 | 13.184 | 121.689 | 60 | 123 | 13.184 | 111.912 | 60.2 | 112.5 | 13.193 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 13.187 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 13.184 | 74.33 | 60.8 | 75 | 13.179 | 64.132 | 60 | 64.35 | 13.187 | 61.482 | 61 | 62.55 | 13.2 | 49.314 | 61.2 | 50.1 | 13.193 | 36.774 | 61.4 | 37.5 | 13.192 | 24.583 | 61.6 | 25.05 | 13.184 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.18 | 6.636 | 60.2 | 7.5 | 7.5764
|  | 13.198 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.2 | 30.589 | 59.6 | 30.6 | 13.194 | 44.047 | 59.4 | 43.05 | 13.195 | 56.092 | 59.2 | 55.5 | 13.198 | 66.716 | 59 | 68.1 | 13.193 | 71.729 | 59.8 | 75 | 13.199 | 84.53 | 59.6 | 88.05 | 13.1909 | 95.5538 | 59.4 | 100.5 | 13.194 | 111.066 | 60.2 | 112.35 | 13.193 | 121.687 | 60 | 123 | 13.192 | 111.911 | 60.2 | 112.5 | 13.201 | 99.421 | 60.4 | 99.9 | 13.195 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 13.192 | 74.332 | 60.8 | 75 | 13.188 | 64.132 | 60 | 64.35 | 13.195 | 61.378 | 61 | 62.55 | 13.209 | 49.179 | 61.2 | 50.1 | 13.201 | 36.772 | 61.4 | 37.5 | 13.201 | 24.576 | 61.6 | 25.05 | 13.192 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.189 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 7.5847
|  | 13.206 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.208 | 30.588 | 59.6 | 30.6 | 13.203 | 44.05 | 59.4 | 43.05 | 13.203 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.207 | 66.72 | 59 | 68.1 | 13.202 | 72.151 | 59.8 | 75 | 13.207 | 84.532 | 59.6 | 88.05 | 13.1995 | 95.5536 | 59.4 | 100.5 | 13.202 | 111.063 | 60.2 | 112.35 | 13.201 | 121.685 | 60 | 123 | 13.201 | 111.91 | 60.2 | 112.5 | 13.209 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 13.203 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 13.201 | 74.335 | 60.8 | 75 | 13.196 | 64.13 | 60 | 64.35 | 13.203 | 61.327 | 61 | 62.55 | 13.217 | 49.107 | 61.2 | 50.1 | 13.21 | 36.77 | 61.4 | 37.5 | 13.209 | 24.57 | 61.6 | 25.05 | 13.2 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.197 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 7.5933
|  | 13.215 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.217 | 30.587 | 59.6 | 30.6 | 13.211 | 44.052 | 59.4 | 43.05 | 13.211 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.215 | 66.723 | 59 | 68.1 | 13.21 | 72.574 | 59.8 | 75 | 13.216 | 84.534 | 59.6 | 88.05 | 13.2078 | 95.5533 | 59.4 | 100.5 | 13.21 | 111.061 | 60.2 | 112.35 | 13.209 | 121.683 | 60 | 123 | 13.209 | 111.909 | 60.2 | 112.5 | 13.218 | 99.416 | 60.4 | 99.9 | 13.212 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 13.209 | 74.338 | 60.8 | 75 | 13.204 | 64.129 | 60 | 64.35 | 13.212 | 61.277 | 61 | 62.55 | 13.225 | 49.034 | 61.2 | 50.1 | 13.218 | 36.768 | 61.4 | 37.5 | 13.217 | 24.564 | 61.6 | 25.05 | 13.209 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.205 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 7.6016
|  | 13.223 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.225 | 30.585 | 59.6 | 30.6 | 13.219 | 44.055 | 59.4 | 43.05 | 13.219 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.223 | 66.726 | 59 | 68.1 | 13.218 | 72.928 | 59.8 | 75 | 13.224 | 84.537 | 59.6 | 88.05 | 13.2161 | 95.553 | 59.4 | 100.5 | 13.219 | 111.06 | 60.2 | 112.35 | 13.218 | 121.681 | 60 | 123 | 13.217 | 111.908 | 60.2 | 112.5 | 13.226 | 99.422 | 60.4 | 99.9 | 13.22 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 13.217 | 74.338 | 60.8 | 75 | 13.213 | 64.127 | 60 | 64.35 | 13.22 | 61.27 | 61 | 62.55 | 13.234 | 49 | 61.2 | 50.1 | 13.226 | 36.766 | 61.4 | 37.5 | 13.226 | 24.558 | 61.6 | 25.05 | 13.217 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.214 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 7.6099
|  | 13.231 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.233 | 30.584 | 59.6 | 30.6 | 13.228 | 44.057 | 59.4 | 43.05 | 13.228 | 56.09 | 59.2 | 55.5 | 13.232 | 66.728 | 59 | 68.1 | 13.227 | 73.283 | 59.8 | 75 | 13.232 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 13.2244 | 95.5518 | 59.4 | 100.5 | 13.227 | 111.059 | 60.2 | 112.35 | 13.226 | 121.679 | 60 | 123 | 13.226 | 111.907 | 60.2 | 112.5 | 13.234 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 13.228 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 13.226 | 74.339 | 60.8 | 75 | 13.221 | 64.125 | 60 | 64.35 | 13.228 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.242 | 48.966 | 61.2 | 50.1 | 13.235 | 36.764 | 61.4 | 37.5 | 13.234 | 24.552 | 61.6 | 25.05 | 13.225 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.222 | 6.627 | 60.2 | 7.5 | 7.6182
|  | 13.24 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.242 | 30.583 | 59.6 | 30.6 | 13.236 | 44.059 | 59.4 | 43.05 | 13.236 | 56.09 | 59.2 | 55.5 | 13.24 | 66.73 | 59 | 68.1 | 13.235 | 73.554 | 59.8 | 75 | 13.241 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 13.2327 | 95.5506 | 59.4 | 100.5 | 13.235 | 111.058 | 60.2 | 112.35 | 13.234 | 121.677 | 60 | 123 | 13.234 | 111.904 | 60.2 | 112.5 | 13.243 | 99.453 | 60.4 | 99.9 | 13.237 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 13.234 | 74.335 | 60.8 | 75 | 13.229 | 64.124 | 60 | 64.35 | 13.237 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.25 | 48.964 | 61.2 | 50.1 | 13.243 | 36.762 | 61.4 | 37.5 | 13.242 | 24.546 | 61.6 | 25.05 | 13.234 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.23 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 7.6265
|  | 13.248 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.25 | 30.582 | 59.6 | 30.6 | 13.244 | 44.061 | 59.4 | 43.05 | 13.244 | 56.089 | 59.2 | 55.5 | 13.248 | 66.732 | 59 | 68.1 | 13.243 | 73.825 | 59.8 | 75 | 13.249 | 84.545 | 59.6 | 88.05 | 13.241 | 95.5538 | 59.4 | 100.5 | 13.244 | 111.057 | 60.2 | 112.35 | 13.243 | 121.676 | 60 | 123 | 13.242 | 111.902 | 60.2 | 112.5 | 13.251 | 99.458 | 60.4 | 99.9 | 13.245 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 13.242 | 74.331 | 60.8 | 75 | 13.238 | 64.122 | 60 | 64.35 | 13.245 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.259 | 48.963 | 61.2 | 50.1 | 13.251 | 36.761 | 61.4 | 37.5 | 13.251 | 24.54 | 61.6 | 25.05 | 13.242 | 11.747 | 61.8 | 12.6 | 13.239 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 7.6348
|  | 13.256 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.258 | 30.58 | 59.6 | 30.6 | 13.253 | 44.063 | 59.4 | 43.05 | 13.253 | 56.09 | 59.2 | 55.5 | 13.257 | 66.734 | 59 | 68.1 | 13.251 | 74.012 | 59.8 | 75 | 13.257 | 84.547 | 59.6 | 88.05 | 13.2493 | 95.557 | 59.4 | 100.5 | 13.252 | 111.056 | 60.2 | 112.35 | 13.251 | 121.675 | 60 | 123 | 13.251 | 111.899 | 60.2 | 112.5 | 13.259 | 99.463 | 60.4 | 99.9 | 13.253 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 13.251 | 74.328 | 60.8 | 75 | 13.246 | 64.12 | 60 | 64.35 | 13.253 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.267 | 48.962 | 61.2 | 50.1 | 13.26 | 36.759 | 61.4 | 37.5 | 13.259 | 24.533 | 61.6 | 25.05 | 13.25 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.247 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 7.6431
|  | 13.265 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.267 | 30.579 | 59.6 | 30.6 | 13.261 | 44.065 | 59.4 | 43.05 | 13.261 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.265 | 66.736 | 59 | 68.1 | 13.26 | 74.199 | 59.8 | 75 | 13.266 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 13.2578 | 95.5608 | 59.4 | 100.5 | 13.26 | 111.054 | 60.2 | 112.35 | 13.259 | 121.675 | 60 | 123 | 13.259 | 111.896 | 60.2 | 112.5 | 13.268 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 13.262 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 13.259 | 74.325 | 60.8 | 75 | 13.254 | 64.119 | 60 | 64.35 | 13.262 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.276 | 48.961 | 61.2 | 50.1 | 13.268 | 36.757 | 61.4 | 37.5 | 13.267 | 24.527 | 61.6 | 25.05 | 13.259 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.255 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 7.6516
|  | 13.273 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.275 | 30.578 | 59.6 | 30.6 | 13.269 | 44.067 | 59.4 | 43.05 | 13.27 | 56.09 | 59.2 | 55.5 | 13.273 | 66.738 | 59 | 68.1 | 13.268 | 74.314 | 59.8 | 75 | 13.274 | 84.552 | 59.6 | 88.05 | 13.2661 | 95.5646 | 59.4 | 100.5 | 13.269 | 111.054 | 60.2 | 112.35 | 13.268 | 121.675 | 60 | 123 | 13.267 | 111.893 | 60.2 | 112.5 | 13.276 | 99.45 | 60.4 | 99.9 | 13.27 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 13.267 | 74.327 | 60.8 | 75 | 13.263 | 64.118 | 60 | 64.35 | 13.27 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.284 | 48.958 | 61.2 | 50.1 | 13.276 | 36.755 | 61.4 | 37.5 | 13.276 | 24.521 | 61.6 | 25.05 | 13.267 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.264 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 7.6599
|  | 13.281 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.283 | 30.577 | 59.6 | 30.6 | 13.278 | 44.068 | 59.4 | 43.05 | 13.278 | 56.089 | 59.2 | 55.5 | 13.282 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.277 | 74.429 | 59.8 | 75 | 13.282 | 84.554 | 59.6 | 88.05 | 13.2744 | 95.5684 | 59.4 | 100.5 | 13.277 | 111.053 | 60.2 | 112.35 | 13.276 | 121.675 | 60 | 123 | 13.276 | 111.889 | 60.2 | 112.5 | 13.284 | 99.444 | 60.4 | 99.9 | 13.278 | 98.88 | 60.4 | 99.9 | 13.276 | 74.329 | 60.8 | 75 | 13.271 | 64.118 | 60 | 64.35 | 13.278 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.292 | 48.955 | 61.2 | 50.1 | 13.285 | 36.753 | 61.4 | 37.5 | 13.284 | 24.515 | 61.6 | 25.05 | 13.275 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.272 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 7.6682
|  | 13.29 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.292 | 30.576 | 59.6 | 30.6 | 13.286 | 44.07 | 59.4 | 43.05 | 13.286 | 56.089 | 59.2 | 55.5 | 13.29 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.285 | 74.488 | 59.8 | 75 | 13.291 | 84.557 | 59.6 | 88.05 | 13.2827 | 95.5722 | 59.4 | 100.5 | 13.285 | 111.052 | 60.2 | 112.35 | 13.284 | 121.675 | 60 | 123 | 13.284 | 111.887 | 60.2 | 112.5 | 13.293 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 13.287 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 13.284 | 74.333 | 60.8 | 75 | 13.279 | 64.117 | 60 | 64.35 | 13.287 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.301 | 48.952 | 61.2 | 50.1 | 13.293 | 36.751 | 61.4 | 37.5 | 13.292 | 24.512 | 61.6 | 25.05 | 13.284 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.28 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 7.6765
|  | 13.298 | 7.363 | 60 | 7.5 | 13.3 | 30.575 | 59.6 | 30.6 | 13.294 | 44.07 | 59.4 | 43.05 | 13.294 | 56.089 | 59.2 | 55.5 | 13.298 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.293 | 74.546 | 59.8 | 75 | 13.299 | 84.559 | 59.6 | 88.05 | 13.291 | 95.576 | 59.4 | 100.5 | 13.294 | 111.05 | 60.2 | 112.35 | 13.293 | 121.675 | 60 | 123 | 13.292 | 111.885 | 60.2 | 112.5 | 13.301 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 13.295 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 13.292 | 74.337 | 60.8 | 75 | 13.288 | 64.117 | 60 | 64.35 | 13.295 | 61.264 | 61 | 62.55 | 13.309 | 48.949 | 61.2 | 50.1 | 13.301 | 36.749 | 61.4 | 37.5 | 13.301 | 24.509 | 61.6 | 25.05 | 13.292 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.289 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 7.6848
|  | 13.306 | 7.363 | 60 | 7.5 | 13.308 | 30.574 | 59.6 | 30.6 | 13.303 | 44.07 | 59.4 | 43.05 | 13.303 | 56.09 | 59.2 | 55.5 | 13.307 | 66.746 | 59 | 68.1 | 13.302 | 74.564 | 59.8 | 75 | 13.307 | 84.56 | 59.6 | 88.05 | 13.2993 | 95.5797 | 59.4 | 100.5 | 13.302 | 111.049 | 60.2 | 112.35 | 13.301 | 121.676 | 60 | 123 | 13.301 | 111.885 | 60.2 | 112.5 | 13.309 | 99.43 | 60.4 | 99.9 | 13.303 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 13.301 | 74.339 | 60.8 | 75 | 13.296 | 64.115 | 60 | 64.35 | 13.303 | 61.263 | 61 | 62.55 | 13.317 | 48.944 | 61.2 | 50.1 | 13.31 | 36.747 | 61.4 | 37.5 | 13.309 | 24.506 | 61.6 | 25.05 | 13.3 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.297 | 6.623 | 60.2 | 7.5 | 7.6931
|  | 13.315 | 7.363 | 60 | 7.5 | 13.317 | 30.572 | 59.6 | 30.6 | 13.311 | 44.07 | 59.4 | 43.05 | 13.311 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.315 | 66.746 | 59 | 68.1 | 13.31 | 74.581 | 59.8 | 75 | 13.316 | 84.561 | 59.6 | 88.05 | 13.3076 | 95.5835 | 59.4 | 100.5 | 13.31 | 111.048 | 60.2 | 112.35 | 13.309 | 121.677 | 60 | 123 | 13.309 | 111.885 | 60.2 | 112.5 | 13.318 | 99.44 | 60.4 | 99.9 | 13.312 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 13.309 | 74.341 | 60.8 | 75 | 13.304 | 64.113 | 60 | 64.35 | 13.312 | 61.262 | 61 | 62.55 | 13.326 | 48.939 | 61.2 | 50.1 | 13.318 | 36.746 | 61.4 | 37.5 | 13.317 | 24.502 | 61.6 | 25.05 | 13.309 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.305 | 6.623 | 60.2 | 7.5 | 7.7014
|  | 13.323 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.325 | 30.571 | 59.6 | 30.6 | 13.319 | 44.069 | 59.4 | 43.05 | 13.32 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.323 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.318 | 74.591 | 59.8 | 75 | 13.324 | 84.562 | 59.6 | 88.05 | 13.3159 | 95.5873 | 59.4 | 100.5 | 13.319 | 111.047 | 60.2 | 112.35 | 13.318 | 121.679 | 60 | 123 | 13.317 | 111.882 | 60.2 | 112.5 | 13.326 | 99.45 | 60.4 | 99.9 | 13.32 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 13.317 | 74.343 | 60.8 | 75 | 13.313 | 64.11 | 60 | 64.35 | 13.32 | 61.261 | 61 | 62.55 | 13.334 | 48.934 | 61.2 | 50.1 | 13.326 | 36.744 | 61.4 | 37.5 | 13.326 | 24.499 | 61.6 | 25.05 | 13.317 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.314 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 7.7097
|  | 13.331 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.333 | 30.569 | 59.6 | 30.6 | 13.328 | 44.069 | 59.4 | 43.05 | 13.328 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.332 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.326 | 74.6 | 59.8 | 75 | 13.333 | 84.559 | 59.6 | 88.05 | 13.3245 | 95.5867 | 59.4 | 100.5 | 13.327 | 111.046 | 60.2 | 112.35 | 13.326 | 121.683 | 60 | 123 | 13.326 | 111.879 | 60.2 | 112.5 | 13.334 | 99.446 | 60.4 | 99.9 | 13.328 | 98.872 | 60.4 | 99.9 | 13.326 | 74.346 | 60.8 | 75 | 13.321 | 64.108 | 60 | 64.35 | 13.328 | 61.26 | 61 | 62.55 | 13.342 | 48.929 | 61.2 | 50.1 | 13.335 | 36.742 | 61.4 | 37.5 | 13.334 | 24.495 | 61.6 | 25.05 | 13.325 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.322 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 7.7183
|  | 13.34 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.342 | 30.568 | 59.6 | 30.6 | 13.336 | 44.068 | 59.4 | 43.05 | 13.336 | 56.092 | 59.2 | 55.5 | 13.34 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.335 | 74.606 | 59.8 | 75 | 13.341 | 84.556 | 59.6 | 88.05 | 13.3328 | 95.586 | 59.4 | 100.5 | 13.335 | 111.044 | 60.2 | 112.35 | 13.334 | 121.687 | 60 | 123 | 13.334 | 111.876 | 60.2 | 112.5 | 13.343 | 99.441 | 60.4 | 99.9 | 13.337 | 98.87 | 60.4 | 99.9 | 13.334 | 74.351 | 60.8 | 75 | 13.329 | 64.107 | 60 | 64.35 | 13.337 | 61.259 | 61 | 62.55 | 13.351 | 48.924 | 61.2 | 50.1 | 13.343 | 36.74 | 61.4 | 37.5 | 13.342 | 24.492 | 61.6 | 25.05 | 13.334 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.33 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 7.7266
|  | 13.348 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.35 | 30.567 | 59.6 | 30.6 | 13.344 | 44.068 | 59.4 | 43.05 | 13.344 | 56.094 | 59.2 | 55.5 | 13.348 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.343 | 74.613 | 59.8 | 75 | 13.349 | 84.554 | 59.6 | 88.05 | 13.3411 | 95.5848 | 59.4 | 100.5 | 13.344 | 111.042 | 60.2 | 112.35 | 13.343 | 121.691 | 60 | 123 | 13.342 | 111.873 | 60.2 | 112.5 | 13.351 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 13.345 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 13.342 | 74.356 | 60.8 | 75 | 13.338 | 64.106 | 60 | 64.35 | 13.345 | 61.258 | 61 | 62.55 | 13.359 | 48.919 | 61.2 | 50.1 | 13.351 | 36.738 | 61.4 | 37.5 | 13.351 | 24.488 | 61.6 | 25.05 | 13.342 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.339 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 7.7349
|  | 13.356 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.358 | 30.565 | 59.6 | 30.6 | 13.353 | 44.067 | 59.4 | 43.05 | 13.353 | 56.095 | 59.2 | 55.5 | 13.357 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.351 | 74.617 | 59.8 | 75 | 13.357 | 84.552 | 59.6 | 88.05 | 13.3494 | 95.5836 | 59.4 | 100.5 | 13.352 | 111.042 | 60.2 | 112.35 | 13.351 | 121.694 | 60 | 123 | 13.351 | 111.872 | 60.2 | 112.5 | 13.359 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 13.353 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 13.351 | 74.363 | 60.8 | 75 | 13.346 | 64.105 | 60 | 64.35 | 13.353 | 61.257 | 61 | 62.55 | 13.367 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 13.36 | 36.738 | 61.4 | 37.5 | 13.359 | 24.485 | 61.6 | 25.05 | 13.35 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.347 | 6.627 | 60.2 | 7.5 | 7.7432
|  | 13.365 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.367 | 30.566 | 59.6 | 30.6 | 13.361 | 44.065 | 59.4 | 43.05 | 13.361 | 56.096 | 59.2 | 55.5 | 13.365 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.36 | 74.62 | 59.8 | 75 | 13.366 | 84.55 | 59.6 | 88.05 | 13.3577 | 95.5824 | 59.4 | 100.5 | 13.36 | 111.042 | 60.2 | 112.35 | 13.359 | 121.696 | 60 | 123 | 13.359 | 111.871 | 60.2 | 112.5 | 13.368 | 99.416 | 60.4 | 99.9 | 13.362 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 13.359 | 74.37 | 60.8 | 75 | 13.354 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.362 | 61.256 | 61 | 62.55 | 13.376 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 13.368 | 36.739 | 61.4 | 37.5 | 13.367 | 24.482 | 61.6 | 25.05 | 13.359 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 13.355 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 7.7515
|  | 13.373 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.375 | 30.567 | 59.6 | 30.6 | 13.369 | 44.063 | 59.4 | 43.05 | 13.369 | 56.098 | 59.2 | 55.5 | 13.373 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.368 | 74.624 | 59.8 | 75 | 13.374 | 84.548 | 59.6 | 88.05 | 13.366 | 95.5812 | 59.4 | 100.5 | 13.369 | 111.042 | 60.2 | 112.35 | 13.368 | 121.699 | 60 | 123 | 13.367 | 111.869 | 60.2 | 112.5 | 13.376 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 13.37 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 13.367 | 74.378 | 60.8 | 75 | 13.363 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.37 | 61.255 | 61 | 62.55 | 13.384 | 48.905 | 61.2 | 50.1 | 13.376 | 36.739 | 61.4 | 37.5 | 13.376 | 24.478 | 61.6 | 25.05 | 13.367 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.364 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 7.7598
|  | 13.381 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.383 | 30.568 | 59.6 | 30.6 | 13.378 | 44.061 | 59.4 | 43.05 | 13.378 | 56.099 | 59.2 | 55.5 | 13.382 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.376 | 74.627 | 59.8 | 75 | 13.383 | 84.545 | 59.6 | 88.05 | 13.3743 | 95.58 | 59.4 | 100.5 | 13.377 | 111.041 | 60.2 | 112.35 | 13.376 | 121.701 | 60 | 123 | 13.376 | 111.868 | 60.2 | 112.5 | 13.384 | 99.427 | 60.4 | 99.9 | 13.378 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 13.376 | 74.385 | 60.8 | 75 | 13.371 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.378 | 61.254 | 61 | 62.55 | 13.392 | 48.9 | 61.2 | 50.1 | 13.385 | 36.739 | 61.4 | 37.5 | 13.384 | 24.475 | 61.6 | 25.05 | 13.375 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.372 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 7.7681
|  | 13.39 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.392 | 30.569 | 59.6 | 30.6 | 13.386 | 44.059 | 59.4 | 43.05 | 13.386 | 56.1 | 59.2 | 55.5 | 13.39 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.385 | 74.631 | 59.8 | 75 | 13.391 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 13.3826 | 95.5787 | 59.4 | 100.5 | 13.385 | 111.039 | 60.2 | 112.35 | 13.384 | 121.703 | 60 | 123 | 13.384 | 111.864 | 60.2 | 112.5 | 13.393 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 13.387 | 98.868 | 60.4 | 99.9 | 13.384 | 74.391 | 60.8 | 75 | 13.379 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.387 | 61.254 | 61 | 62.55 | 13.401 | 48.896 | 61.2 | 50.1 | 13.393 | 36.739 | 61.4 | 37.5 | 13.392 | 24.471 | 61.6 | 25.05 | 13.384 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.38 | 6.637 | 60.2 | 7.5 | 7.7764
|  | 13.398 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.4 | 30.57 | 59.6 | 30.6 | 13.394 | 44.058 | 59.4 | 43.05 | 13.395 | 56.102 | 59.2 | 55.5 | 13.398 | 66.743 | 59 | 68.1 | 13.393 | 74.634 | 59.8 | 75 | 13.399 | 84.539 | 59.6 | 88.05 | 13.3911 | 95.5967 | 59.4 | 100.5 | 13.394 | 111.037 | 60.2 | 112.35 | 13.392 | 121.706 | 60 | 123 | 13.392 | 111.86 | 60.2 | 112.5 | 13.401 | 99.432 | 60.4 | 99.9 | 13.395 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 13.392 | 74.397 | 60.8 | 75 | 13.388 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.395 | 61.253 | 61 | 62.55 | 13.409 | 48.891 | 61.2 | 50.1 | 13.401 | 36.739 | 61.4 | 37.5 | 13.401 | 24.468 | 61.6 | 25.05 | 13.392 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.389 | 6.64 | 60.2 | 7.5 | 7.7849
|  | 13.406 | 7.358 | 60 | 7.5 | 13.408 | 30.571 | 59.6 | 30.6 | 13.403 | 44.056 | 59.4 | 43.05 | 13.403 | 56.103 | 59.2 | 55.5 | 13.407 | 66.743 | 59 | 68.1 | 13.401 | 74.638 | 59.8 | 75 | 13.407 | 84.537 | 59.6 | 88.05 | 13.3994 | 95.6146 | 59.4 | 100.5 | 13.402 | 111.034 | 60.2 | 112.35 | 13.401 | 121.708 | 60 | 123 | 13.401 | 111.858 | 60.2 | 112.5 | 13.41 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 13.403 | 98.867 | 60.4 | 99.9 | 13.401 | 74.406 | 60.8 | 75 | 13.396 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.403 | 61.252 | 61 | 62.55 | 13.417 | 48.887 | 61.2 | 50.1 | 13.41 | 36.738 | 61.4 | 37.5 | 13.409 | 24.465 | 61.6 | 25.05 | 13.4 | 11.745 | 61.8 | 12.6 | 13.397 | 6.643 | 60.2 | 7.5 | 7.7932
|  | 13.415 | 7.358 | 60 | 7.5 | 13.417 | 30.571 | 59.6 | 30.6 | 13.411 | 44.055 | 59.4 | 43.05 | 13.411 | 56.105 | 59.2 | 55.5 | 13.415 | 66.743 | 59 | 68.1 | 13.41 | 74.642 | 59.8 | 75 | 13.416 | 84.534 | 59.6 | 88.05 | 13.4077 | 95.6315 | 59.4 | 100.5 | 13.41 | 111.032 | 60.2 | 112.35 | 13.409 | 121.709 | 60 | 123 | 13.409 | 111.856 | 60.2 | 112.5 | 13.418 | 99.416 | 60.4 | 99.9 | 13.412 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 13.409 | 74.414 | 60.8 | 75 | 13.404 | 64.104 | 60 | 64.35 | 13.412 | 61.251 | 61 | 62.55 | 13.426 | 48.882 | 61.2 | 50.1 | 13.418 | 36.738 | 61.4 | 37.5 | 13.417 | 24.461 | 61.6 | 25.05 | 13.409 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.405 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 7.8015
|  | 13.423 | 7.358 | 60 | 7.5 | 13.425 | 30.57 | 59.6 | 30.6 | 13.419 | 44.053 | 59.4 | 43.05 | 13.419 | 56.106 | 59.2 | 55.5 | 13.423 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.418 | 74.645 | 59.8 | 75 | 13.424 | 84.531 | 59.6 | 88.05 | 13.416 | 95.6485 | 59.4 | 100.5 | 13.419 | 111.03 | 60.2 | 112.35 | 13.417 | 121.71 | 60 | 123 | 13.417 | 111.853 | 60.2 | 112.5 | 13.426 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 13.42 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 13.417 | 74.425 | 60.8 | 75 | 13.413 | 64.105 | 60 | 64.35 | 13.42 | 61.25 | 61 | 62.55 | 13.434 | 48.878 | 61.2 | 50.1 | 13.426 | 36.737 | 61.4 | 37.5 | 13.426 | 24.458 | 61.6 | 25.05 | 13.417 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.414 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 7.8098
|  | 13.431 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.433 | 30.569 | 59.6 | 30.6 | 13.427 | 44.051 | 59.4 | 43.05 | 13.428 | 56.108 | 59.2 | 55.5 | 13.432 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.426 | 74.649 | 59.8 | 75 | 13.432 | 84.528 | 59.6 | 88.05 | 13.4243 | 95.6779 | 59.4 | 100.5 | 13.427 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 13.426 | 121.711 | 60 | 123 | 13.426 | 111.851 | 60.2 | 112.5 | 13.435 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 13.428 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 13.426 | 74.437 | 60.8 | 75 | 13.421 | 64.107 | 60 | 64.35 | 13.428 | 61.249 | 61 | 62.55 | 13.442 | 48.873 | 61.2 | 50.1 | 13.435 | 36.736 | 61.4 | 37.5 | 13.434 | 24.455 | 61.6 | 25.05 | 13.425 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.422 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 7.8181
|  | 13.44 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.442 | 30.567 | 59.6 | 30.6 | 13.436 | 44.049 | 59.4 | 43.05 | 13.436 | 56.109 | 59.2 | 55.5 | 13.44 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.435 | 74.652 | 59.8 | 75 | 13.441 | 84.526 | 59.6 | 88.05 | 13.4326 | 95.7074 | 59.4 | 100.5 | 13.435 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.434 | 121.713 | 60 | 123 | 13.434 | 111.852 | 60.2 | 112.5 | 13.443 | 99.403 | 60.4 | 99.9 | 13.437 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 13.434 | 74.442 | 60.8 | 75 | 13.429 | 64.107 | 60 | 64.35 | 13.437 | 61.248 | 61 | 62.55 | 13.451 | 48.871 | 61.2 | 50.1 | 13.443 | 36.735 | 61.4 | 37.5 | 13.443 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 13.434 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.43 | 6.646 | 60.2 | 7.5 | 7.8264
|  | 13.448 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.45 | 30.566 | 59.6 | 30.6 | 13.444 | 44.047 | 59.4 | 43.05 | 13.444 | 56.111 | 59.2 | 55.5 | 13.448 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.443 | 74.656 | 59.8 | 75 | 13.449 | 84.524 | 59.6 | 88.05 | 13.4409 | 95.7349 | 59.4 | 100.5 | 13.444 | 111.024 | 60.2 | 112.35 | 13.443 | 121.713 | 60 | 123 | 13.442 | 111.853 | 60.2 | 112.5 | 13.451 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 13.445 | 98.865 | 60.4 | 99.9 | 13.442 | 74.447 | 60.8 | 75 | 13.438 | 64.107 | 60 | 64.35 | 13.445 | 61.247 | 61 | 62.55 | 13.459 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.451 | 36.735 | 61.4 | 37.5 | 13.451 | 24.448 | 61.6 | 25.05 | 13.442 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.439 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 7.8347
|  | 13.456 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.458 | 30.565 | 59.6 | 30.6 | 13.453 | 44.045 | 59.4 | 43.05 | 13.453 | 56.112 | 59.2 | 55.5 | 13.457 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.451 | 74.659 | 59.8 | 75 | 13.458 | 84.521 | 59.6 | 88.05 | 13.4492 | 95.7625 | 59.4 | 100.5 | 13.452 | 111.023 | 60.2 | 112.35 | 13.451 | 121.713 | 60 | 123 | 13.451 | 111.852 | 60.2 | 112.5 | 13.46 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 13.453 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 13.451 | 74.443 | 60.8 | 75 | 13.446 | 64.108 | 60 | 64.35 | 13.453 | 61.246 | 61 | 62.55 | 13.467 | 48.866 | 61.2 | 50.1 | 13.46 | 36.734 | 61.4 | 37.5 | 13.459 | 24.445 | 61.6 | 25.05 | 13.45 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.447 | 6.648 | 60.2 | 7.5 | 7.843
|  | 13.465 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.467 | 30.564 | 59.6 | 30.6 | 13.461 | 44.044 | 59.4 | 43.05 | 13.461 | 56.113 | 59.2 | 55.5 | 13.465 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.46 | 74.663 | 59.8 | 75 | 13.466 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 13.4578 | 95.79 | 59.4 | 100.5 | 13.46 | 111.023 | 60.2 | 112.35 | 13.459 | 121.714 | 60 | 123 | 13.459 | 111.85 | 60.2 | 112.5 | 13.468 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 13.462 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 13.459 | 74.439 | 60.8 | 75 | 13.454 | 64.108 | 60 | 64.35 | 13.462 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.476 | 48.863 | 61.2 | 50.1 | 13.468 | 36.733 | 61.4 | 37.5 | 13.467 | 24.442 | 61.6 | 25.05 | 13.459 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.455 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 7.8516
|  | 13.473 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.475 | 30.562 | 59.6 | 30.6 | 13.469 | 44.043 | 59.4 | 43.05 | 13.469 | 56.114 | 59.2 | 55.5 | 13.473 | 66.739 | 59 | 68.1 | 13.468 | 74.666 | 59.8 | 75 | 13.474 | 84.513 | 59.6 | 88.05 | 13.4661 | 95.8176 | 59.4 | 100.5 | 13.469 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 13.467 | 121.714 | 60 | 123 | 13.467 | 111.846 | 60.2 | 112.5 | 13.476 | 99.447 | 60.4 | 99.9 | 13.47 | 98.864 | 60.4 | 99.9 | 13.467 | 74.439 | 60.8 | 75 | 13.463 | 64.11 | 60 | 64.35 | 13.47 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.484 | 48.864 | 61.2 | 50.1 | 13.476 | 36.733 | 61.4 | 37.5 | 13.476 | 24.439 | 61.6 | 25.05 | 13.467 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.464 | 6.65 | 60.2 | 7.5 | 7.8599
|  | 13.481 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.483 | 30.562 | 59.6 | 30.6 | 13.478 | 44.041 | 59.4 | 43.05 | 13.478 | 56.115 | 59.2 | 55.5 | 13.482 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.476 | 74.67 | 59.8 | 75 | 13.482 | 84.51 | 59.6 | 88.05 | 13.4744 | 95.8281 | 59.4 | 100.5 | 13.477 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 13.476 | 121.712 | 60 | 123 | 13.476 | 111.841 | 60.2 | 112.5 | 13.485 | 99.446 | 60.4 | 99.9 | 13.478 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 13.476 | 74.439 | 60.8 | 75 | 13.471 | 64.112 | 60 | 64.35 | 13.478 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.492 | 48.865 | 61.2 | 50.1 | 13.485 | 36.732 | 61.4 | 37.5 | 13.484 | 24.435 | 61.6 | 25.05 | 13.475 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.472 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 7.8682
|  | 13.49 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.492 | 30.561 | 59.6 | 30.6 | 13.486 | 44.04 | 59.4 | 43.05 | 13.486 | 56.116 | 59.2 | 55.5 | 13.49 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.485 | 74.673 | 59.8 | 75 | 13.491 | 84.507 | 59.6 | 88.05 | 13.4827 | 95.8387 | 59.4 | 100.5 | 13.485 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 13.484 | 121.711 | 60 | 123 | 13.484 | 111.837 | 60.2 | 112.5 | 13.493 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 13.487 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 13.484 | 74.441 | 60.8 | 75 | 13.479 | 64.112 | 60 | 64.35 | 13.487 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.501 | 48.865 | 61.2 | 50.1 | 13.493 | 36.731 | 61.4 | 37.5 | 13.493 | 24.435 | 61.6 | 25.05 | 13.484 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.48 | 6.653 | 60.2 | 7.5 | 7.8765
|  | 13.498 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.5 | 30.56 | 59.6 | 30.6 | 13.494 | 44.039 | 59.4 | 43.05 | 13.494 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.498 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.493 | 74.677 | 59.8 | 75 | 13.499 | 84.507 | 59.6 | 88.05 | 13.491 | 95.8502 | 59.4 | 100.5 | 13.494 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 13.492 | 121.706 | 60 | 123 | 13.492 | 111.833 | 60.2 | 112.5 | 13.501 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 13.495 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 13.492 | 74.443 | 60.8 | 75 | 13.488 | 64.112 | 60 | 64.35 | 13.495 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.509 | 48.866 | 61.2 | 50.1 | 13.501 | 36.731 | 61.4 | 37.5 | 13.501 | 24.435 | 61.6 | 25.05 | 13.492 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.489 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 7.8848
|  | 13.506 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.508 | 30.559 | 59.6 | 30.6 | 13.502 | 44.038 | 59.4 | 43.05 | 13.503 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.507 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.501 | 74.677 | 59.8 | 75 | 13.508 | 84.506 | 59.6 | 88.05 | 13.4993 | 95.8617 | 59.4 | 100.5 | 13.502 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 13.501 | 121.702 | 60 | 123 | 13.501 | 111.829 | 60.2 | 112.5 | 13.51 | 99.425 | 60.4 | 99.9 | 13.503 | 98.862 | 60.4 | 99.9 | 13.501 | 74.442 | 60.8 | 75 | 13.496 | 64.111 | 60 | 64.35 | 13.503 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.517 | 48.866 | 61.2 | 50.1 | 13.51 | 36.73 | 61.4 | 37.5 | 13.509 | 24.435 | 61.6 | 25.05 | 13.5 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.497 | 6.655 | 60.2 | 7.5 | 7.8931
|  | 13.515 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.517 | 30.558 | 59.6 | 30.6 | 13.511 | 44.038 | 59.4 | 43.05 | 13.511 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.515 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.51 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.516 | 84.506 | 59.6 | 88.05 | 13.5076 | 95.8607 | 59.4 | 100.5 | 13.51 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 13.509 | 121.703 | 60 | 123 | 13.509 | 111.825 | 60.2 | 112.5 | 13.518 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 13.512 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 13.509 | 74.441 | 60.8 | 75 | 13.504 | 64.11 | 60 | 64.35 | 13.512 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.526 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.518 | 36.73 | 61.4 | 37.5 | 13.518 | 24.435 | 61.6 | 25.05 | 13.509 | 11.744 | 61.8 | 12.6 | 13.505 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 7.9014
|  | 13.523 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.525 | 30.557 | 59.6 | 30.6 | 13.519 | 44.037 | 59.4 | 43.05 | 13.52 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.523 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.518 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.524 | 84.505 | 59.6 | 88.05 | 13.5159 | 95.8597 | 59.4 | 100.5 | 13.519 | 111.02 | 60.2 | 112.35 | 13.517 | 121.703 | 60 | 123 | 13.517 | 111.822 | 60.2 | 112.5 | 13.526 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 13.52 | 98.861 | 60.4 | 99.9 | 13.517 | 74.438 | 60.8 | 75 | 13.512 | 64.113 | 60 | 64.35 | 13.52 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.534 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.526 | 36.729 | 61.4 | 37.5 | 13.526 | 24.436 | 61.6 | 25.05 | 13.517 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.514 | 6.652 | 60.2 | 7.5 | 7.9097
|  | 13.531 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.533 | 30.555 | 59.6 | 30.6 | 13.528 | 44.036 | 59.4 | 43.05 | 13.528 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.532 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.526 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.532 | 84.503 | 59.6 | 88.05 | 13.5244 | 95.8607 | 59.4 | 100.5 | 13.527 | 111.019 | 60.2 | 112.35 | 13.526 | 121.706 | 60 | 123 | 13.526 | 111.818 | 60.2 | 112.5 | 13.535 | 99.455 | 60.4 | 99.9 | 13.528 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.526 | 74.435 | 60.8 | 75 | 13.521 | 64.117 | 60 | 64.35 | 13.528 | 61.245 | 61 | 62.55 | 13.542 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.535 | 36.728 | 61.4 | 37.5 | 13.534 | 24.436 | 61.6 | 25.05 | 13.525 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.522 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 7.9182
|  | 13.54 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.542 | 30.554 | 59.6 | 30.6 | 13.536 | 44.035 | 59.4 | 43.05 | 13.536 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.54 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.535 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.541 | 84.501 | 59.6 | 88.05 | 13.5327 | 95.8616 | 59.4 | 100.5 | 13.535 | 111.015 | 60.2 | 112.35 | 13.534 | 121.708 | 60 | 123 | 13.534 | 111.814 | 60.2 | 112.5 | 13.543 | 99.473 | 60.4 | 99.9 | 13.537 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.534 | 74.43 | 60.8 | 75 | 13.529 | 64.12 | 60 | 64.35 | 13.537 | 61.243 | 61 | 62.55 | 13.551 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.543 | 36.728 | 61.4 | 37.5 | 13.543 | 24.436 | 61.6 | 25.05 | 13.534 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.53 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 7.9265
|  | 13.548 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.55 | 30.553 | 59.6 | 30.6 | 13.544 | 44.034 | 59.4 | 43.05 | 13.544 | 56.117 | 59.2 | 55.5 | 13.548 | 66.741 | 59 | 68.1 | 13.543 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.549 | 84.499 | 59.6 | 88.05 | 13.541 | 95.8625 | 59.4 | 100.5 | 13.544 | 111.012 | 60.2 | 112.35 | 13.542 | 121.707 | 60 | 123 | 13.542 | 111.811 | 60.2 | 112.5 | 13.551 | 99.474 | 60.4 | 99.9 | 13.545 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.542 | 74.425 | 60.8 | 75 | 13.538 | 64.124 | 60 | 64.35 | 13.545 | 61.24 | 61 | 62.55 | 13.559 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.551 | 36.727 | 61.4 | 37.5 | 13.551 | 24.436 | 61.6 | 25.05 | 13.542 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.539 | 6.648 | 60.2 | 7.5 | 7.9348
|  | 13.556 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.558 | 30.552 | 59.6 | 30.6 | 13.552 | 44.034 | 59.4 | 43.05 | 13.553 | 56.116 | 59.2 | 55.5 | 13.557 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.551 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.558 | 84.496 | 59.6 | 88.05 | 13.5493 | 95.8635 | 59.4 | 100.5 | 13.552 | 111.01 | 60.2 | 112.35 | 13.551 | 121.706 | 60 | 123 | 13.551 | 111.809 | 60.2 | 112.5 | 13.56 | 99.475 | 60.4 | 99.9 | 13.553 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.551 | 74.423 | 60.8 | 75 | 13.546 | 64.126 | 60 | 64.35 | 13.553 | 61.237 | 61 | 62.55 | 13.567 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.56 | 36.723 | 61.4 | 37.5 | 13.559 | 24.434 | 61.6 | 25.05 | 13.55 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.547 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 7.9431
|  | 13.565 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.567 | 30.548 | 59.6 | 30.6 | 13.561 | 44.029 | 59.4 | 43.05 | 13.561 | 56.115 | 59.2 | 55.5 | 13.565 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.56 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.566 | 84.494 | 59.6 | 88.05 | 13.5576 | 95.8635 | 59.4 | 100.5 | 13.56 | 111.008 | 60.2 | 112.35 | 13.559 | 121.706 | 60 | 123 | 13.559 | 111.808 | 60.2 | 112.5 | 13.568 | 99.463 | 60.4 | 99.9 | 13.562 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.559 | 74.421 | 60.8 | 75 | 13.554 | 64.129 | 60 | 64.35 | 13.562 | 61.235 | 61 | 62.55 | 13.576 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.568 | 36.718 | 61.4 | 37.5 | 13.568 | 24.431 | 61.6 | 25.05 | 13.559 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.555 | 6.646 | 60.2 | 7.5 | 7.9514
|  | 13.573 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.575 | 30.543 | 59.6 | 30.6 | 13.569 | 44.025 | 59.4 | 43.05 | 13.569 | 56.115 | 59.2 | 55.5 | 13.573 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.568 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.574 | 84.492 | 59.6 | 88.05 | 13.5659 | 95.8636 | 59.4 | 100.5 | 13.568 | 111.007 | 60.2 | 112.35 | 13.567 | 121.705 | 60 | 123 | 13.567 | 111.805 | 60.2 | 112.5 | 13.576 | 99.45 | 60.4 | 99.9 | 13.57 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.567 | 74.424 | 60.8 | 75 | 13.562 | 64.134 | 60 | 64.35 | 13.57 | 61.232 | 61 | 62.55 | 13.584 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.576 | 36.715 | 61.4 | 37.5 | 13.576 | 24.428 | 61.6 | 25.05 | 13.567 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.564 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 7.9597
|  | 13.581 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.583 | 30.54 | 59.6 | 30.6 | 13.577 | 44.022 | 59.4 | 43.05 | 13.578 | 56.114 | 59.2 | 55.5 | 13.582 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.576 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.583 | 84.49 | 59.6 | 88.05 | 13.5742 | 95.8671 | 59.4 | 100.5 | 13.577 | 111.005 | 60.2 | 112.35 | 13.576 | 121.707 | 60 | 123 | 13.576 | 111.803 | 60.2 | 112.5 | 13.585 | 99.446 | 60.4 | 99.9 | 13.578 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.576 | 74.427 | 60.8 | 75 | 13.571 | 64.14 | 60 | 64.35 | 13.578 | 61.23 | 61 | 62.55 | 13.592 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.585 | 36.712 | 61.4 | 37.5 | 13.584 | 24.426 | 61.6 | 25.05 | 13.575 | 11.742 | 61.8 | 12.6 | 13.572 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 7.968
|  | 13.59 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.592 | 30.536 | 59.6 | 30.6 | 13.586 | 44.018 | 59.4 | 43.05 | 13.586 | 56.113 | 59.2 | 55.5 | 13.59 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.584 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.591 | 84.488 | 59.6 | 88.05 | 13.5825 | 95.8706 | 59.4 | 100.5 | 13.585 | 111.002 | 60.2 | 112.35 | 13.584 | 121.709 | 60 | 123 | 13.584 | 111.8 | 60.2 | 112.5 | 13.593 | 99.441 | 60.4 | 99.9 | 13.587 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.584 | 74.426 | 60.8 | 75 | 13.579 | 64.144 | 60 | 64.35 | 13.587 | 61.227 | 61 | 62.55 | 13.601 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.593 | 36.704 | 61.4 | 37.5 | 13.593 | 24.42 | 61.6 | 25.05 | 13.584 | 11.74 | 61.8 | 12.6 | 13.58 | 6.643 | 60.2 | 7.5 | 7.9763
|  | 13.598 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.6 | 30.532 | 59.6 | 30.6 | 13.594 | 44.014 | 59.4 | 43.05 | 13.594 | 56.113 | 59.2 | 55.5 | 13.598 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.593 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.599 | 84.486 | 59.6 | 88.05 | 13.5911 | 95.8741 | 59.4 | 100.5 | 13.594 | 110.998 | 60.2 | 112.35 | 13.592 | 121.709 | 60 | 123 | 13.592 | 111.798 | 60.2 | 112.5 | 13.601 | 99.456 | 60.4 | 99.9 | 13.595 | 98.86 | 60.4 | 99.9 | 13.592 | 74.426 | 60.8 | 75 | 13.587 | 64.147 | 60 | 64.35 | 13.595 | 61.225 | 61 | 62.55 | 13.609 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.601 | 36.697 | 61.4 | 37.5 | 13.601 | 24.414 | 61.6 | 25.05 | 13.592 | 11.739 | 61.8 | 12.6 | 13.589 | 6.642 | 60.2 | 7.5 | 7.9849
|  | 13.606 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.608 | 30.529 | 59.6 | 30.6 | 13.603 | 44.011 | 59.4 | 43.05 | 13.603 | 56.112 | 59.2 | 55.5 | 13.607 | 66.739 | 59 | 68.1 | 13.601 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.608 | 84.483 | 59.6 | 88.05 | 13.5994 | 95.8776 | 59.4 | 100.5 | 13.602 | 110.997 | 60.2 | 112.35 | 13.601 | 121.71 | 60 | 123 | 13.601 | 111.791 | 60.2 | 112.5 | 13.61 | 99.471 | 60.4 | 99.9 | 13.603 | 98.863 | 60.4 | 99.9 | 13.601 | 74.417 | 60.8 | 75 | 13.596 | 64.15 | 60 | 64.35 | 13.603 | 61.222 | 61 | 62.55 | 13.617 | 48.868 | 61.2 | 50.1 | 13.61 | 36.689 | 61.4 | 37.5 | 13.609 | 24.408 | 61.6 | 25.05 | 13.6 | 11.737 | 61.8 | 12.6 | 13.597 | 6.642 | 60.2 | 7.5 | 7.9932
|  | 13.615 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.617 | 30.525 | 59.6 | 30.6 | 13.611 | 44.007 | 59.4 | 43.05 | 13.611 | 56.112 | 59.2 | 55.5 | 13.615 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.61 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.616 | 84.481 | 59.6 | 88.05 | 13.6077 | 95.8811 | 59.4 | 100.5 | 13.61 | 110.996 | 60.2 | 112.35 | 13.609 | 121.711 | 60 | 123 | 13.609 | 111.785 | 60.2 | 112.5 | 13.618 | 99.478 | 60.4 | 99.9 | 13.612 | 98.866 | 60.4 | 99.9 | 13.609 | 74.407 | 60.8 | 75 | 13.604 | 64.152 | 60 | 64.35 | 13.612 | 61.219 | 61 | 62.55 | 13.626 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 13.618 | 36.682 | 61.4 | 37.5 | 13.618 | 24.402 | 61.6 | 25.05 | 13.609 | 11.735 | 61.8 | 12.6 | 13.605 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 8.0015
|  | 13.623 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.625 | 30.521 | 59.6 | 30.6 | 13.619 | 44.003 | 59.4 | 43.05 | 13.619 | 56.111 | 59.2 | 55.5 | 13.623 | 66.74 | 59 | 68.1 | 13.618 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.624 | 84.479 | 59.6 | 88.05 | 13.616 | 95.8846 | 59.4 | 100.5 | 13.619 | 110.994 | 60.2 | 112.35 | 13.617 | 121.713 | 60 | 123 | 13.617 | 111.782 | 60.2 | 112.5 | 13.626 | 99.485 | 60.4 | 99.9 | 13.62 | 98.869 | 60.4 | 99.9 | 13.617 | 74.409 | 60.8 | 75 | 13.613 | 64.154 | 60 | 64.35 | 13.62 | 61.217 | 61 | 62.55 | 13.634 | 48.866 | 61.2 | 50.1 | 13.626 | 36.675 | 61.4 | 37.5 | 13.626 | 24.393 | 61.6 | 25.05 | 13.617 | 11.734 | 61.8 | 12.6 | 13.614 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 8.0098
|  | 13.631 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.633 | 30.517 | 59.6 | 30.6 | 13.627 | 43.999 | 59.4 | 43.05 | 13.628 | 56.11 | 59.2 | 55.5 | 13.632 | 66.742 | 59 | 68.1 | 13.626 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.633 | 84.479 | 59.6 | 88.05 | 13.6243 | 95.888 | 59.4 | 100.5 | 13.627 | 110.992 | 60.2 | 112.35 | 13.626 | 121.715 | 60 | 123 | 13.626 | 111.778 | 60.2 | 112.5 | 13.635 | 99.488 | 60.4 | 99.9 | 13.628 | 98.871 | 60.4 | 99.9 | 13.626 | 74.41 | 60.8 | 75 | 13.621 | 64.156 | 60 | 64.35 | 13.628 | 61.214 | 61 | 62.55 | 13.642 | 48.866 | 61.2 | 50.1 | 13.635 | 36.667 | 61.4 | 37.5 | 13.634 | 24.385 | 61.6 | 25.05 | 13.625 | 11.732 | 61.8 | 12.6 | 13.622 | 6.64 | 60.2 | 7.5 | 8.0181
|  | 13.64 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.642 | 30.514 | 59.6 | 30.6 | 13.636 | 43.995 | 59.4 | 43.05 | 13.636 | 56.107 | 59.2 | 55.5 | 13.64 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.635 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.641 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 13.6326 | 95.8915 | 59.4 | 100.5 | 13.635 | 110.989 | 60.2 | 112.35 | 13.634 | 121.717 | 60 | 123 | 13.634 | 111.776 | 60.2 | 112.5 | 13.643 | 99.49 | 60.4 | 99.9 | 13.637 | 98.873 | 60.4 | 99.9 | 13.634 | 74.415 | 60.8 | 75 | 13.629 | 64.16 | 60 | 64.35 | 13.637 | 61.212 | 61 | 62.55 | 13.651 | 48.865 | 61.2 | 50.1 | 13.643 | 36.66 | 61.4 | 37.5 | 13.643 | 24.376 | 61.6 | 25.05 | 13.634 | 11.73 | 61.8 | 12.6 | 13.63 | 6.64 | 60.2 | 7.5 | 8.0264
|  | 13.648 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.65 | 30.51 | 59.6 | 30.6 | 13.644 | 43.991 | 59.4 | 43.05 | 13.645 | 56.103 | 59.2 | 55.5 | 13.648 | 66.744 | 59 | 68.1 | 13.643 | 74.676 | 59.8 | 75 | 13.649 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 13.6409 | 95.8946 | 59.4 | 100.5 | 13.643 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 13.642 | 121.722 | 60 | 123 | 13.642 | 111.774 | 60.2 | 112.5 | 13.651 | 99.47 | 60.4 | 99.9 | 13.645 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 13.642 | 74.419 | 60.8 | 75 | 13.637 | 64.163 | 60 | 64.35 | 13.645 | 61.209 | 61 | 62.55 | 13.659 | 48.865 | 61.2 | 50.1 | 13.652 | 36.652 | 61.4 | 37.5 | 13.651 | 24.367 | 61.6 | 25.05 | 13.642 | 11.729 | 61.8 | 12.6 | 13.639 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 8.0347
|  | 13.656 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.658 | 30.507 | 59.6 | 30.6 | 13.652 | 43.987 | 59.4 | 43.05 | 13.653 | 56.1 | 59.2 | 55.5 | 13.657 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.651 | 74.674 | 59.8 | 75 | 13.657 | 84.477 | 59.6 | 88.05 | 13.6492 | 95.8977 | 59.4 | 100.5 | 13.652 | 110.988 | 60.2 | 112.35 | 13.651 | 121.727 | 60 | 123 | 13.651 | 111.773 | 60.2 | 112.5 | 13.66 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 13.653 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 13.651 | 74.422 | 60.8 | 75 | 13.646 | 64.168 | 60 | 64.35 | 13.653 | 61.207 | 61 | 62.55 | 13.667 | 48.864 | 61.2 | 50.1 | 13.66 | 36.645 | 61.4 | 37.5 | 13.659 | 24.359 | 61.6 | 25.05 | 13.65 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.647 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 8.043
|  | 13.665 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.667 | 30.503 | 59.6 | 30.6 | 13.661 | 43.983 | 59.4 | 43.05 | 13.661 | 56.096 | 59.2 | 55.5 | 13.665 | 66.745 | 59 | 68.1 | 13.659 | 74.673 | 59.8 | 75 | 13.666 | 84.477 | 59.6 | 88.05 | 13.6577 | 95.8974 | 59.4 | 100.5 | 13.66 | 110.99 | 60.2 | 112.35 | 13.659 | 121.733 | 60 | 123 | 13.659 | 111.771 | 60.2 | 112.5 | 13.668 | 99.454 | 60.4 | 99.9 | 13.662 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 13.659 | 74.424 | 60.8 | 75 | 13.654 | 64.174 | 60 | 64.35 | 13.662 | 61.204 | 61 | 62.55 | 13.676 | 48.864 | 61.2 | 50.1 | 13.668 | 36.637 | 61.4 | 37.5 | 13.668 | 24.35 | 61.6 | 25.05 | 13.659 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.655 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 8.0515
|  | 13.673 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.675 | 30.5 | 59.6 | 30.6 | 13.669 | 43.979 | 59.4 | 43.05 | 13.669 | 56.091 | 59.2 | 55.5 | 13.673 | 66.746 | 59 | 68.1 | 13.668 | 74.672 | 59.8 | 75 | 13.674 | 84.476 | 59.6 | 88.05 | 13.666 | 95.8971 | 59.4 | 100.5 | 13.668 | 110.991 | 60.2 | 112.35 | 13.667 | 121.739 | 60 | 123 | 13.668 | 111.769 | 60.2 | 112.5 | 13.676 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 13.67 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 13.667 | 74.429 | 60.8 | 75 | 13.662 | 64.178 | 60 | 64.35 | 13.67 | 61.201 | 61 | 62.55 | 13.684 | 48.863 | 61.2 | 50.1 | 13.677 | 36.63 | 61.4 | 37.5 | 13.676 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 13.667 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.664 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 8.0598
|  | 13.681 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.683 | 30.496 | 59.6 | 30.6 | 13.677 | 43.975 | 59.4 | 43.05 | 13.678 | 56.087 | 59.2 | 55.5 | 13.682 | 66.746 | 59 | 68.1 | 13.676 | 74.672 | 59.8 | 75 | 13.683 | 84.475 | 59.6 | 88.05 | 13.6743 | 95.8968 | 59.4 | 100.5 | 13.677 | 110.993 | 60.2 | 112.35 | 13.676 | 121.74 | 60 | 123 | 13.676 | 111.767 | 60.2 | 112.5 | 13.685 | 99.472 | 60.4 | 99.9 | 13.678 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 13.676 | 74.434 | 60.8 | 75 | 13.671 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.678 | 61.198 | 61 | 62.55 | 13.693 | 48.862 | 61.2 | 50.1 | 13.685 | 36.622 | 61.4 | 37.5 | 13.684 | 24.332 | 61.6 | 25.05 | 13.675 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.672 | 6.637 | 60.2 | 7.5 | 8.0681
|  | 13.69 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.692 | 30.492 | 59.6 | 30.6 | 13.686 | 43.972 | 59.4 | 43.05 | 13.686 | 56.082 | 59.2 | 55.5 | 13.69 | 66.747 | 59 | 68.1 | 13.684 | 74.671 | 59.8 | 75 | 13.691 | 84.474 | 59.6 | 88.05 | 13.6826 | 95.8965 | 59.4 | 100.5 | 13.685 | 110.994 | 60.2 | 112.35 | 13.684 | 121.741 | 60 | 123 | 13.684 | 111.765 | 60.2 | 112.5 | 13.693 | 99.488 | 60.4 | 99.9 | 13.687 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 13.684 | 74.436 | 60.8 | 75 | 13.679 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.687 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.701 | 48.861 | 61.2 | 50.1 | 13.693 | 36.615 | 61.4 | 37.5 | 13.693 | 24.324 | 61.6 | 25.05 | 13.684 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.68 | 6.636 | 60.2 | 7.5 | 8.0764
|  | 13.698 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.7 | 30.489 | 59.6 | 30.6 | 13.694 | 43.968 | 59.4 | 43.05 | 13.694 | 56.078 | 59.2 | 55.5 | 13.698 | 66.748 | 59 | 68.1 | 13.693 | 74.67 | 59.8 | 75 | 13.699 | 84.475 | 59.6 | 88.05 | 13.6909 | 95.8961 | 59.4 | 100.5 | 13.693 | 110.996 | 60.2 | 112.35 | 13.692 | 121.74 | 60 | 123 | 13.693 | 111.763 | 60.2 | 112.5 | 13.701 | 99.485 | 60.4 | 99.9 | 13.695 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 13.692 | 74.438 | 60.8 | 75 | 13.688 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.695 | 61.193 | 61 | 62.55 | 13.709 | 48.86 | 61.2 | 50.1 | 13.702 | 36.607 | 61.4 | 37.5 | 13.701 | 24.315 | 61.6 | 25.05 | 13.692 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.688 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 8.0847
|  | 13.706 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.708 | 30.486 | 59.6 | 30.6 | 13.702 | 43.964 | 59.4 | 43.05 | 13.703 | 56.073 | 59.2 | 55.5 | 13.707 | 66.75 | 59 | 68.1 | 13.701 | 74.67 | 59.8 | 75 | 13.708 | 84.475 | 59.6 | 88.05 | 13.6992 | 95.8958 | 59.4 | 100.5 | 13.702 | 111 | 60.2 | 112.35 | 13.701 | 121.739 | 60 | 123 | 13.701 | 111.76 | 60.2 | 112.5 | 13.71 | 99.482 | 60.4 | 99.9 | 13.703 | 98.887 | 60.4 | 99.9 | 13.701 | 74.442 | 60.8 | 75 | 13.696 | 64.184 | 60 | 64.35 | 13.703 | 61.192 | 61 | 62.55 | 13.718 | 48.86 | 61.2 | 50.1 | 13.71 | 36.6 | 61.4 | 37.5 | 13.709 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 13.7 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.697 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 8.093
|  | 13.715 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.717 | 30.482 | 59.6 | 30.6 | 13.711 | 43.96 | 59.4 | 43.05 | 13.711 | 56.069 | 59.2 | 55.5 | 13.715 | 66.751 | 59 | 68.1 | 13.709 | 74.669 | 59.8 | 75 | 13.716 | 84.476 | 59.6 | 88.05 | 13.7075 | 95.8955 | 59.4 | 100.5 | 13.71 | 111.004 | 60.2 | 112.35 | 13.709 | 121.741 | 60 | 123 | 13.709 | 111.758 | 60.2 | 112.5 | 13.718 | 99.464 | 60.4 | 99.9 | 13.712 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 13.709 | 74.446 | 60.8 | 75 | 13.704 | 64.185 | 60 | 64.35 | 13.712 | 61.192 | 61 | 62.55 | 13.726 | 48.86 | 61.2 | 50.1 | 13.718 | 36.592 | 61.4 | 37.5 | 13.718 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 13.708 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.705 | 6.633 | 60.2 | 7.5 | 8.1013
|  | 13.723 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.725 | 30.479 | 59.6 | 30.6 | 13.719 | 43.956 | 59.4 | 43.05 | 13.719 | 56.065 | 59.2 | 55.5 | 13.723 | 66.752 | 59 | 68.1 | 13.718 | 74.669 | 59.8 | 75 | 13.724 | 84.477 | 59.6 | 88.05 | 13.7158 | 95.8952 | 59.4 | 100.5 | 13.718 | 111.008 | 60.2 | 112.35 | 13.717 | 121.743 | 60 | 123 | 13.718 | 111.756 | 60.2 | 112.5 | 13.726 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 13.72 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 13.717 | 74.453 | 60.8 | 75 | 13.712 | 64.186 | 60 | 64.35 | 13.72 | 61.192 | 61 | 62.55 | 13.734 | 48.859 | 61.2 | 50.1 | 13.727 | 36.589 | 61.4 | 37.5 | 13.726 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 13.717 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.714 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 8.1096
|  | 13.731 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.733 | 30.478 | 59.6 | 30.6 | 13.727 | 43.954 | 59.4 | 43.05 | 13.728 | 56.061 | 59.2 | 55.5 | 13.732 | 66.753 | 59 | 68.1 | 13.726 | 74.668 | 59.8 | 75 | 13.733 | 84.477 | 59.6 | 88.05 | 13.7244 | 95.8946 | 59.4 | 100.5 | 13.727 | 111.012 | 60.2 | 112.35 | 13.726 | 121.747 | 60 | 123 | 13.726 | 111.753 | 60.2 | 112.5 | 13.735 | 99.441 | 60.4 | 99.9 | 13.728 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 13.726 | 74.461 | 60.8 | 75 | 13.721 | 64.188 | 60 | 64.35 | 13.728 | 61.191 | 61 | 62.55 | 13.743 | 48.859 | 61.2 | 50.1 | 13.735 | 36.585 | 61.4 | 37.5 | 13.734 | 24.286 | 61.6 | 25.05 | 13.725 | 11.726 | 61.8 | 12.6 | 13.722 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 8.1182
|  | 13.74 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.742 | 30.478 | 59.6 | 30.6 | 13.736 | 43.952 | 59.4 | 43.05 | 13.736 | 56.057 | 59.2 | 55.5 | 13.74 | 66.754 | 59 | 68.1 | 13.734 | 74.667 | 59.8 | 75 | 13.741 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 13.7327 | 95.8939 | 59.4 | 100.5 | 13.735 | 111.015 | 60.2 | 112.35 | 13.734 | 121.752 | 60 | 123 | 13.734 | 111.752 | 60.2 | 112.5 | 13.743 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 13.737 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 13.734 | 74.463 | 60.8 | 75 | 13.729 | 64.187 | 60 | 64.35 | 13.737 | 61.191 | 61 | 62.55 | 13.751 | 48.858 | 61.2 | 50.1 | 13.743 | 36.581 | 61.4 | 37.5 | 13.743 | 24.28 | 61.6 | 25.05 | 13.733 | 11.724 | 61.8 | 12.6 | 13.73 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 8.1265
|  | 13.748 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.75 | 30.479 | 59.6 | 30.6 | 13.744 | 43.95 | 59.4 | 43.05 | 13.744 | 56.053 | 59.2 | 55.5 | 13.748 | 66.754 | 59 | 68.1 | 13.743 | 74.666 | 59.8 | 75 | 13.749 | 84.479 | 59.6 | 88.05 | 13.741 | 95.8933 | 59.4 | 100.5 | 13.743 | 111.018 | 60.2 | 112.35 | 13.742 | 121.756 | 60 | 123 | 13.743 | 111.751 | 60.2 | 112.5 | 13.751 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 13.745 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 13.742 | 74.465 | 60.8 | 75 | 13.737 | 64.186 | 60 | 64.35 | 13.745 | 61.191 | 61 | 62.55 | 13.759 | 48.857 | 61.2 | 50.1 | 13.752 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.751 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 13.742 | 11.724 | 61.8 | 12.6 | 13.739 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 8.1348
|  | 13.756 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.759 | 30.48 | 59.6 | 30.6 | 13.752 | 43.948 | 59.4 | 43.05 | 13.753 | 56.048 | 59.2 | 55.5 | 13.757 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.751 | 74.666 | 59.8 | 75 | 13.758 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.7493 | 95.8926 | 59.4 | 100.5 | 13.752 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 13.751 | 121.76 | 60 | 123 | 13.751 | 111.749 | 60.2 | 112.5 | 13.76 | 99.464 | 60.4 | 99.9 | 13.753 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 13.751 | 74.459 | 60.8 | 75 | 13.746 | 64.185 | 60 | 64.35 | 13.753 | 61.191 | 61 | 62.55 | 13.768 | 48.856 | 61.2 | 50.1 | 13.76 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.759 | 24.272 | 61.6 | 25.05 | 13.75 | 11.723 | 61.8 | 12.6 | 13.747 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 8.1431
|  | 13.765 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.767 | 30.481 | 59.6 | 30.6 | 13.761 | 43.946 | 59.4 | 43.05 | 13.761 | 56.044 | 59.2 | 55.5 | 13.765 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.759 | 74.665 | 59.8 | 75 | 13.766 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.7576 | 95.892 | 59.4 | 100.5 | 13.76 | 111.026 | 60.2 | 112.35 | 13.759 | 121.762 | 60 | 123 | 13.759 | 111.747 | 60.2 | 112.5 | 13.768 | 99.462 | 60.4 | 99.9 | 13.762 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 13.759 | 74.454 | 60.8 | 75 | 13.754 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.762 | 61.19 | 61 | 62.55 | 13.776 | 48.855 | 61.2 | 50.1 | 13.768 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.768 | 24.269 | 61.6 | 25.05 | 13.758 | 11.723 | 61.8 | 12.6 | 13.755 | 6.628 | 60.2 | 7.5 | 8.1514
|  | 13.773 | 7.355 | 60 | 7.5 | 13.775 | 30.482 | 59.6 | 30.6 | 13.769 | 43.944 | 59.4 | 43.05 | 13.77 | 56.04 | 59.2 | 55.5 | 13.773 | 66.758 | 59 | 68.1 | 13.768 | 74.665 | 59.8 | 75 | 13.774 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.7659 | 95.8914 | 59.4 | 100.5 | 13.768 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 13.767 | 121.763 | 60 | 123 | 13.768 | 111.746 | 60.2 | 112.5 | 13.776 | 99.46 | 60.4 | 99.9 | 13.77 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 13.767 | 74.46 | 60.8 | 75 | 13.762 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.77 | 61.19 | 61 | 62.55 | 13.784 | 48.854 | 61.2 | 50.1 | 13.777 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.776 | 24.267 | 61.6 | 25.05 | 13.767 | 11.723 | 61.8 | 12.6 | 13.763 | 6.627 | 60.2 | 7.5 | 8.1597
|  | 13.781 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.783 | 30.483 | 59.6 | 30.6 | 13.777 | 43.942 | 59.4 | 43.05 | 13.778 | 56.036 | 59.2 | 55.5 | 13.782 | 66.759 | 59 | 68.1 | 13.776 | 74.665 | 59.8 | 75 | 13.783 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.7742 | 95.8907 | 59.4 | 100.5 | 13.777 | 111.03 | 60.2 | 112.35 | 13.776 | 121.764 | 60 | 123 | 13.776 | 111.745 | 60.2 | 112.5 | 13.785 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 13.778 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 13.776 | 74.467 | 60.8 | 75 | 13.771 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.778 | 61.19 | 61 | 62.55 | 13.793 | 48.852 | 61.2 | 50.1 | 13.785 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.784 | 24.264 | 61.6 | 25.05 | 13.775 | 11.723 | 61.8 | 12.6 | 13.772 | 6.626 | 60.2 | 7.5 | 8.168
|  | 13.79 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.792 | 30.485 | 59.6 | 30.6 | 13.786 | 43.94 | 59.4 | 43.05 | 13.786 | 56.032 | 59.2 | 55.5 | 13.79 | 66.759 | 59 | 68.1 | 13.784 | 74.665 | 59.8 | 75 | 13.791 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.7827 | 95.8901 | 59.4 | 100.5 | 13.785 | 111.032 | 60.2 | 112.35 | 13.784 | 121.764 | 60 | 123 | 13.784 | 111.744 | 60.2 | 112.5 | 13.793 | 99.443 | 60.4 | 99.9 | 13.787 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 13.784 | 74.479 | 60.8 | 75 | 13.779 | 64.183 | 60 | 64.35 | 13.787 | 61.191 | 61 | 62.55 | 13.801 | 48.85 | 61.2 | 50.1 | 13.793 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.793 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.783 | 11.722 | 61.8 | 12.6 | 13.78 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 8.1765
|  | 13.798 | 7.356 | 60 | 7.5 | 13.8 | 30.486 | 59.6 | 30.6 | 13.794 | 43.938 | 59.4 | 43.05 | 13.794 | 56.028 | 59.2 | 55.5 | 13.798 | 66.759 | 59 | 68.1 | 13.793 | 74.665 | 59.8 | 75 | 13.799 | 84.48 | 59.6 | 88.05 | 13.791 | 95.8882 | 59.4 | 100.5 | 13.793 | 111.034 | 60.2 | 112.35 | 13.792 | 121.763 | 60 | 123 | 13.793 | 111.743 | 60.2 | 112.5 | 13.801 | 99.421 | 60.4 | 99.9 | 13.795 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 13.792 | 74.49 | 60.8 | 75 | 13.787 | 64.182 | 60 | 64.35 | 13.795 | 61.192 | 61 | 62.55 | 13.809 | 48.848 | 61.2 | 50.1 | 13.802 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.801 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.792 | 11.722 | 61.8 | 12.6 | 13.788 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 8.1848
|  | 13.806 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.809 | 30.487 | 59.6 | 30.6 | 13.802 | 43.936 | 59.4 | 43.05 | 13.803 | 56.027 | 59.2 | 55.5 | 13.807 | 66.758 | 59 | 68.1 | 13.801 | 74.664 | 59.8 | 75 | 13.808 | 84.479 | 59.6 | 88.05 | 13.7993 | 95.8864 | 59.4 | 100.5 | 13.802 | 111.036 | 60.2 | 112.35 | 13.801 | 121.762 | 60 | 123 | 13.801 | 111.741 | 60.2 | 112.5 | 13.81 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 13.803 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 13.801 | 74.495 | 60.8 | 75 | 13.796 | 64.18 | 60 | 64.35 | 13.803 | 61.193 | 61 | 62.55 | 13.818 | 48.847 | 61.2 | 50.1 | 13.81 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.809 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.8 | 11.722 | 61.8 | 12.6 | 13.797 | 6.623 | 60.2 | 7.5 | 8.1931
|  | 13.815 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.817 | 30.488 | 59.6 | 30.6 | 13.811 | 43.935 | 59.4 | 43.05 | 13.811 | 56.026 | 59.2 | 55.5 | 13.815 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.809 | 74.662 | 59.8 | 75 | 13.816 | 84.479 | 59.6 | 88.05 | 13.8076 | 95.8898 | 59.4 | 100.5 | 13.81 | 111.038 | 60.2 | 112.35 | 13.809 | 121.761 | 60 | 123 | 13.809 | 111.74 | 60.2 | 112.5 | 13.818 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 13.812 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 13.809 | 74.499 | 60.8 | 75 | 13.804 | 64.178 | 60 | 64.35 | 13.812 | 61.193 | 61 | 62.55 | 13.826 | 48.845 | 61.2 | 50.1 | 13.818 | 36.578 | 61.4 | 37.5 | 13.818 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.808 | 11.722 | 61.8 | 12.6 | 13.805 | 6.621 | 60.2 | 7.5 | 8.2014
|  | 13.823 | 7.357 | 60 | 7.5 | 13.825 | 30.489 | 59.6 | 30.6 | 13.819 | 43.935 | 59.4 | 43.05 | 13.819 | 56.025 | 59.2 | 55.5 | 13.823 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.818 | 74.663 | 59.8 | 75 | 13.824 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 13.8159 | 95.8932 | 59.4 | 100.5 | 13.818 | 111.036 | 60.2 | 112.35 | 13.817 | 121.761 | 60 | 123 | 13.818 | 111.739 | 60.2 | 112.5 | 13.826 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 13.82 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 13.817 | 74.494 | 60.8 | 75 | 13.812 | 64.175 | 60 | 64.35 | 13.82 | 61.194 | 61 | 62.55 | 13.834 | 48.843 | 61.2 | 50.1 | 13.827 | 36.578 | 61.4 | 37.5 | 13.826 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.817 | 11.721 | 61.8 | 12.6 | 13.813 | 6.62 | 60.2 | 7.5 | 8.2097
|  | 13.831 | 7.358 | 60 | 7.5 | 13.833 | 30.49 | 59.6 | 30.6 | 13.827 | 43.934 | 59.4 | 43.05 | 13.828 | 56.024 | 59.2 | 55.5 | 13.832 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.826 | 74.663 | 59.8 | 75 | 13.833 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 13.8242 | 95.8966 | 59.4 | 100.5 | 13.827 | 111.033 | 60.2 | 112.35 | 13.826 | 121.759 | 60 | 123 | 13.826 | 111.737 | 60.2 | 112.5 | 13.835 | 99.436 | 60.4 | 99.9 | 13.828 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 13.826 | 74.489 | 60.8 | 75 | 13.821 | 64.171 | 60 | 64.35 | 13.828 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.843 | 48.841 | 61.2 | 50.1 | 13.835 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.834 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.825 | 11.722 | 61.8 | 12.6 | 13.822 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 8.218
|  | 13.84 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.842 | 30.491 | 59.6 | 30.6 | 13.836 | 43.933 | 59.4 | 43.05 | 13.836 | 56.024 | 59.2 | 55.5 | 13.84 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.834 | 74.663 | 59.8 | 75 | 13.841 | 84.477 | 59.6 | 88.05 | 13.8325 | 95.9 | 59.4 | 100.5 | 13.835 | 111.031 | 60.2 | 112.35 | 13.834 | 121.758 | 60 | 123 | 13.834 | 111.734 | 60.2 | 112.5 | 13.843 | 99.452 | 60.4 | 99.9 | 13.837 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 13.834 | 74.486 | 60.8 | 75 | 13.829 | 64.169 | 60 | 64.35 | 13.837 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.851 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 13.843 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.843 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.833 | 11.723 | 61.8 | 12.6 | 13.83 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 8.2263
|  | 13.848 | 7.359 | 60 | 7.5 | 13.85 | 30.492 | 59.6 | 30.6 | 13.844 | 43.932 | 59.4 | 43.05 | 13.844 | 56.024 | 59.2 | 55.5 | 13.848 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.843 | 74.662 | 59.8 | 75 | 13.849 | 84.476 | 59.6 | 88.05 | 13.8408 | 95.9034 | 59.4 | 100.5 | 13.843 | 111.03 | 60.2 | 112.35 | 13.842 | 121.755 | 60 | 123 | 13.843 | 111.731 | 60.2 | 112.5 | 13.852 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 13.845 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 13.842 | 74.484 | 60.8 | 75 | 13.837 | 64.167 | 60 | 64.35 | 13.845 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.859 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 13.852 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.851 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.842 | 11.724 | 61.8 | 12.6 | 13.839 | 6.626 | 60.2 | 7.5 | 8.2346
|  | 13.856 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.858 | 30.493 | 59.6 | 30.6 | 13.852 | 43.931 | 59.4 | 43.05 | 13.853 | 56.024 | 59.2 | 55.5 | 13.857 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.851 | 74.662 | 59.8 | 75 | 13.858 | 84.476 | 59.6 | 88.05 | 13.8494 | 95.9068 | 59.4 | 100.5 | 13.852 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 13.851 | 121.752 | 60 | 123 | 13.851 | 111.729 | 60.2 | 112.5 | 13.86 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 13.853 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 13.851 | 74.485 | 60.8 | 75 | 13.846 | 64.165 | 60 | 64.35 | 13.853 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.868 | 48.836 | 61.2 | 50.1 | 13.86 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.859 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.85 | 11.725 | 61.8 | 12.6 | 13.847 | 6.627 | 60.2 | 7.5 | 8.2432
|  | 13.865 | 7.36 | 60 | 7.5 | 13.867 | 30.494 | 59.6 | 30.6 | 13.861 | 43.93 | 59.4 | 43.05 | 13.861 | 56.023 | 59.2 | 55.5 | 13.865 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.859 | 74.662 | 59.8 | 75 | 13.866 | 84.474 | 59.6 | 88.05 | 13.8577 | 95.9102 | 59.4 | 100.5 | 13.86 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 13.859 | 121.753 | 60 | 123 | 13.859 | 111.726 | 60.2 | 112.5 | 13.868 | 99.416 | 60.4 | 99.9 | 13.862 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 13.859 | 74.485 | 60.8 | 75 | 13.854 | 64.162 | 60 | 64.35 | 13.862 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.876 | 48.834 | 61.2 | 50.1 | 13.868 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.868 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.858 | 11.726 | 61.8 | 12.6 | 13.855 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 8.2515
|  | 13.873 | 7.361 | 60 | 7.5 | 13.875 | 30.495 | 59.6 | 30.6 | 13.869 | 43.929 | 59.4 | 43.05 | 13.869 | 56.025 | 59.2 | 55.5 | 13.873 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.868 | 74.661 | 59.8 | 75 | 13.874 | 84.472 | 59.6 | 88.05 | 13.866 | 95.9136 | 59.4 | 100.5 | 13.868 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 13.867 | 121.753 | 60 | 123 | 13.868 | 111.724 | 60.2 | 112.5 | 13.877 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 13.87 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 13.867 | 74.488 | 60.8 | 75 | 13.862 | 64.16 | 60 | 64.35 | 13.87 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.884 | 48.832 | 61.2 | 50.1 | 13.877 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.876 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.867 | 11.727 | 61.8 | 12.6 | 13.863 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 8.2598
|  | 13.881 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.884 | 30.493 | 59.6 | 30.6 | 13.877 | 43.928 | 59.4 | 43.05 | 13.878 | 56.027 | 59.2 | 55.5 | 13.882 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.876 | 74.661 | 59.8 | 75 | 13.883 | 84.47 | 59.6 | 88.05 | 13.8743 | 95.9182 | 59.4 | 100.5 | 13.877 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 13.876 | 121.754 | 60 | 123 | 13.876 | 111.721 | 60.2 | 112.5 | 13.885 | 99.393 | 60.4 | 99.9 | 13.878 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 13.876 | 74.49 | 60.8 | 75 | 13.871 | 64.157 | 60 | 64.35 | 13.878 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.893 | 48.831 | 61.2 | 50.1 | 13.885 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.884 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.875 | 11.728 | 61.8 | 12.6 | 13.872 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 8.2681
|  | 13.89 | 7.362 | 60 | 7.5 | 13.892 | 30.492 | 59.6 | 30.6 | 13.886 | 43.927 | 59.4 | 43.05 | 13.886 | 56.029 | 59.2 | 55.5 | 13.89 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.884 | 74.661 | 59.8 | 75 | 13.891 | 84.469 | 59.6 | 88.05 | 13.8826 | 95.9227 | 59.4 | 100.5 | 13.885 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 13.884 | 121.754 | 60 | 123 | 13.884 | 111.719 | 60.2 | 112.5 | 13.893 | 99.391 | 60.4 | 99.9 | 13.887 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 13.884 | 74.489 | 60.8 | 75 | 13.879 | 64.155 | 60 | 64.35 | 13.887 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.901 | 48.829 | 61.2 | 50.1 | 13.893 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.893 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.883 | 11.729 | 61.8 | 12.6 | 13.88 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 8.2764
|  | 13.898 | 7.363 | 60 | 7.5 | 13.9 | 30.486 | 59.6 | 30.6 | 13.894 | 43.928 | 59.4 | 43.05 | 13.895 | 56.031 | 59.2 | 55.5 | 13.898 | 66.755 | 59 | 68.1 | 13.893 | 74.66 | 59.8 | 75 | 13.899 | 84.467 | 59.6 | 88.05 | 13.8909 | 95.9227 | 59.4 | 100.5 | 13.893 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 13.892 | 121.752 | 60 | 123 | 13.893 | 111.716 | 60.2 | 112.5 | 13.902 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 13.895 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 13.892 | 74.487 | 60.8 | 75 | 13.887 | 64.153 | 60 | 64.35 | 13.895 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.909 | 48.827 | 61.2 | 50.1 | 13.902 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 13.901 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.892 | 11.732 | 61.8 | 12.6 | 13.888 | 6.636 | 60.2 | 7.5 | 8.2847
|  | 13.906 | 7.364 | 60 | 7.5 | 13.908 | 30.481 | 59.6 | 30.6 | 13.902 | 43.928 | 59.4 | 43.05 | 13.903 | 56.033 | 59.2 | 55.5 | 13.907 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.901 | 74.661 | 59.8 | 75 | 13.908 | 84.465 | 59.6 | 88.05 | 13.8992 | 95.9227 | 59.4 | 100.5 | 13.902 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 13.901 | 121.749 | 60 | 123 | 13.901 | 111.714 | 60.2 | 112.5 | 13.91 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 13.903 | 98.909 | 60.4 | 99.9 | 13.901 | 74.477 | 60.8 | 75 | 13.896 | 64.15 | 60 | 64.35 | 13.903 | 61.196 | 61 | 62.55 | 13.918 | 48.825 | 61.2 | 50.1 | 13.91 | 36.574 | 61.4 | 37.5 | 13.909 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.9 | 11.734 | 61.8 | 12.6 | 13.897 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 8.293
|  | 13.915 | 7.364 | 60 | 7.5 | 13.917 | 30.477 | 59.6 | 30.6 | 13.911 | 43.929 | 59.4 | 43.05 | 13.911 | 56.034 | 59.2 | 55.5 | 13.915 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.909 | 74.661 | 59.8 | 75 | 13.916 | 84.463 | 59.6 | 88.05 | 13.9075 | 95.9227 | 59.4 | 100.5 | 13.91 | 111.026 | 60.2 | 112.35 | 13.909 | 121.745 | 60 | 123 | 13.909 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.918 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 13.912 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 13.909 | 74.467 | 60.8 | 75 | 13.904 | 64.148 | 60 | 64.35 | 13.912 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.926 | 48.824 | 61.2 | 50.1 | 13.918 | 36.571 | 61.4 | 37.5 | 13.918 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.908 | 11.737 | 61.8 | 12.6 | 13.905 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 8.3013
|  | 13.923 | 7.365 | 60 | 7.5 | 13.925 | 30.472 | 59.6 | 30.6 | 13.919 | 43.929 | 59.4 | 43.05 | 13.919 | 56.036 | 59.2 | 55.5 | 13.923 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.917 | 74.66 | 59.8 | 75 | 13.924 | 84.462 | 59.6 | 88.05 | 13.916 | 95.9227 | 59.4 | 100.5 | 13.918 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.917 | 121.74 | 60 | 123 | 13.918 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.927 | 99.442 | 60.4 | 99.9 | 13.92 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 13.917 | 74.469 | 60.8 | 75 | 13.912 | 64.144 | 60 | 64.35 | 13.92 | 61.195 | 61 | 62.55 | 13.934 | 48.822 | 61.2 | 50.1 | 13.927 | 36.569 | 61.4 | 37.5 | 13.926 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.917 | 11.74 | 61.8 | 12.6 | 13.913 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 8.3098
|  | 13.931 | 7.366 | 60 | 7.5 | 13.934 | 30.467 | 59.6 | 30.6 | 13.927 | 43.93 | 59.4 | 43.05 | 13.928 | 56.038 | 59.2 | 55.5 | 13.932 | 66.756 | 59 | 68.1 | 13.926 | 74.659 | 59.8 | 75 | 13.933 | 84.46 | 59.6 | 88.05 | 13.9243 | 95.9286 | 59.4 | 100.5 | 13.927 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.926 | 121.739 | 60 | 123 | 13.926 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.935 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 13.928 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 13.926 | 74.47 | 60.8 | 75 | 13.921 | 64.14 | 60 | 64.35 | 13.928 | 61.194 | 61 | 62.55 | 13.943 | 48.82 | 61.2 | 50.1 | 13.935 | 36.566 | 61.4 | 37.5 | 13.934 | 24.264 | 61.6 | 25.05 | 13.925 | 11.743 | 61.8 | 12.6 | 13.922 | 6.642 | 60.2 | 7.5 | 8.3181
|  | 13.94 | 7.367 | 60 | 7.5 | 13.942 | 30.462 | 59.6 | 30.6 | 13.936 | 43.93 | 59.4 | 43.05 | 13.936 | 56.04 | 59.2 | 55.5 | 13.94 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.934 | 74.657 | 59.8 | 75 | 13.941 | 84.459 | 59.6 | 88.05 | 13.9326 | 95.9344 | 59.4 | 100.5 | 13.935 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.934 | 121.739 | 60 | 123 | 13.934 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.943 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 13.937 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 13.934 | 74.476 | 60.8 | 75 | 13.929 | 64.136 | 60 | 64.35 | 13.937 | 61.194 | 61 | 62.55 | 13.951 | 48.82 | 61.2 | 50.1 | 13.943 | 36.564 | 61.4 | 37.5 | 13.943 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.933 | 11.746 | 61.8 | 12.6 | 13.93 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 8.3264
|  | 13.948 | 7.367 | 60 | 7.5 | 13.95 | 30.458 | 59.6 | 30.6 | 13.944 | 43.93 | 59.4 | 43.05 | 13.944 | 56.041 | 59.2 | 55.5 | 13.948 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.943 | 74.655 | 59.8 | 75 | 13.949 | 84.459 | 59.6 | 88.05 | 13.9409 | 95.9489 | 59.4 | 100.5 | 13.943 | 111.024 | 60.2 | 112.35 | 13.942 | 121.739 | 60 | 123 | 13.943 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.952 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 13.945 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 13.942 | 74.481 | 60.8 | 75 | 13.937 | 64.133 | 60 | 64.35 | 13.945 | 61.194 | 61 | 62.55 | 13.959 | 48.82 | 61.2 | 50.1 | 13.952 | 36.561 | 61.4 | 37.5 | 13.951 | 24.265 | 61.6 | 25.05 | 13.942 | 11.749 | 61.8 | 12.6 | 13.938 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 8.3347
|  | 13.956 | 7.368 | 60 | 7.5 | 13.958 | 30.453 | 59.6 | 30.6 | 13.952 | 43.931 | 59.4 | 43.05 | 13.953 | 56.041 | 59.2 | 55.5 | 13.957 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.951 | 74.653 | 59.8 | 75 | 13.958 | 84.46 | 59.6 | 88.05 | 13.9492 | 95.9633 | 59.4 | 100.5 | 13.952 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.951 | 121.739 | 60 | 123 | 13.951 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.96 | 99.394 | 60.4 | 99.9 | 13.953 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 13.951 | 74.48 | 60.8 | 75 | 13.946 | 64.132 | 60 | 64.35 | 13.953 | 61.192 | 61 | 62.55 | 13.968 | 48.82 | 61.2 | 50.1 | 13.96 | 36.558 | 61.4 | 37.5 | 13.959 | 24.266 | 61.6 | 25.05 | 13.95 | 11.751 | 61.8 | 12.6 | 13.947 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 8.343
|  | 13.965 | 7.369 | 60 | 7.5 | 13.967 | 30.448 | 59.6 | 30.6 | 13.961 | 43.931 | 59.4 | 43.05 | 13.961 | 56.041 | 59.2 | 55.5 | 13.965 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.959 | 74.652 | 59.8 | 75 | 13.966 | 84.46 | 59.6 | 88.05 | 13.9575 | 95.9778 | 59.4 | 100.5 | 13.96 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.959 | 121.74 | 60 | 123 | 13.959 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.968 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 13.962 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 13.959 | 74.479 | 60.8 | 75 | 13.954 | 64.131 | 60 | 64.35 | 13.962 | 61.19 | 61 | 62.55 | 13.976 | 48.82 | 61.2 | 50.1 | 13.968 | 36.556 | 61.4 | 37.5 | 13.968 | 24.267 | 61.6 | 25.05 | 13.958 | 11.754 | 61.8 | 12.6 | 13.955 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 8.3513
|  | 13.973 | 7.369 | 60 | 7.5 | 13.975 | 30.444 | 59.6 | 30.6 | 13.969 | 43.931 | 59.4 | 43.05 | 13.969 | 56.04 | 59.2 | 55.5 | 13.973 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.968 | 74.651 | 59.8 | 75 | 13.974 | 84.461 | 59.6 | 88.05 | 13.9658 | 95.9922 | 59.4 | 100.5 | 13.968 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.967 | 121.742 | 60 | 123 | 13.968 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.977 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 13.97 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 13.967 | 74.47 | 60.8 | 75 | 13.962 | 64.13 | 60 | 64.35 | 13.97 | 61.187 | 61 | 62.55 | 13.984 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 13.977 | 36.553 | 61.4 | 37.5 | 13.976 | 24.267 | 61.6 | 25.05 | 13.967 | 11.757 | 61.8 | 12.6 | 13.963 | 6.65 | 60.2 | 7.5 | 8.3596
|  | 13.981 | 7.37 | 60 | 7.5 | 13.984 | 30.439 | 59.6 | 30.6 | 13.977 | 43.926 | 59.4 | 43.05 | 13.978 | 56.039 | 59.2 | 55.5 | 13.982 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.976 | 74.651 | 59.8 | 75 | 13.983 | 84.462 | 59.6 | 88.05 | 13.9741 | 96.0067 | 59.4 | 100.5 | 13.977 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.976 | 121.74 | 60 | 123 | 13.976 | 111.711 | 60.2 | 112.5 | 13.985 | 99.421 | 60.4 | 99.9 | 13.978 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 13.976 | 74.461 | 60.8 | 75 | 13.97 | 64.129 | 60 | 64.35 | 13.978 | 61.184 | 61 | 62.55 | 13.993 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 13.985 | 36.551 | 61.4 | 37.5 | 13.984 | 24.268 | 61.6 | 25.05 | 13.975 | 11.76 | 61.8 | 12.6 | 13.972 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 8.3679
|  | 13.99 | 7.371 | 60 | 7.5 | 13.992 | 30.435 | 59.6 | 30.6 | 13.986 | 43.922 | 59.4 | 43.05 | 13.986 | 56.038 | 59.2 | 55.5 | 13.99 | 66.758 | 59 | 68.1 | 13.984 | 74.651 | 59.8 | 75 | 13.991 | 84.463 | 59.6 | 88.05 | 13.9827 | 96.0211 | 59.4 | 100.5 | 13.985 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.984 | 121.737 | 60 | 123 | 13.984 | 111.709 | 60.2 | 112.5 | 13.993 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 13.987 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 13.984 | 74.468 | 60.8 | 75 | 13.979 | 64.129 | 60 | 64.35 | 13.987 | 61.181 | 61 | 62.55 | 14.001 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 13.993 | 36.546 | 61.4 | 37.5 | 13.993 | 24.269 | 61.6 | 25.05 | 13.983 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 13.98 | 6.658 | 60.2 | 7.5 | 8.3765
|  | 13.998 | 7.371 | 60 | 7.5 | 14 | 30.43 | 59.6 | 30.6 | 13.994 | 43.915 | 59.4 | 43.05 | 13.994 | 56.037 | 59.2 | 55.5 | 13.998 | 66.757 | 59 | 68.1 | 13.992 | 74.651 | 59.8 | 75 | 13.999 | 84.464 | 59.6 | 88.05 | 13.991 | 96.0356 | 59.4 | 100.5 | 13.993 | 111.025 | 60.2 | 112.35 | 13.992 | 121.737 | 60 | 123 | 13.993 | 111.708 | 60.2 | 112.5 | 14.002 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 13.995 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 13.992 | 74.475 | 60.8 | 75 | 13.987 | 64.129 | 60 | 64.35 | 13.995 | 61.178 | 61 | 62.55 | 14.009 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 14.002 | 36.541 | 61.4 | 37.5 | 14.001 | 24.269 | 61.6 | 25.05 | 13.992 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 13.988 | 6.659 | 60.2 | 7.5 | 8.3848
|  | 14.006 | 7.372 | 60 | 7.5 | 14.009 | 30.426 | 59.6 | 30.6 | 14.002 | 43.908 | 59.4 | 43.05 | 14.003 | 56.036 | 59.2 | 55.5 | 14.007 | 66.757 | 59 | 68.1 | 14.001 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.008 | 84.464 | 59.6 | 88.05 | 13.9993 | 96.05 | 59.4 | 100.5 | 14.002 | 111.024 | 60.2 | 112.35 | 14.001 | 121.737 | 60 | 123 | 14.001 | 111.71 | 60.2 | 112.5 | 14.01 | 99.43 | 60.4 | 99.9 | 14.003 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.001 | 74.48 | 60.8 | 75 | 13.996 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.003 | 61.176 | 61 | 62.55 | 14.018 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 14.01 | 36.536 | 61.4 | 37.5 | 14.009 | 24.27 | 61.6 | 25.05 | 14 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 13.997 | 6.66 | 60.2 | 7.5 | 8.3931
|  | 14.015 | 7.372 | 60 | 7.5 | 14.017 | 30.422 | 59.6 | 30.6 | 14.01 | 43.902 | 59.4 | 43.05 | 14.011 | 56.035 | 59.2 | 55.5 | 14.015 | 66.757 | 59 | 68.1 | 14.009 | 74.652 | 59.8 | 75 | 14.016 | 84.464 | 59.6 | 88.05 | 14.0076 | 96.0556 | 59.4 | 100.5 | 14.01 | 111.023 | 60.2 | 112.35 | 14.009 | 121.738 | 60 | 123 | 14.009 | 111.712 | 60.2 | 112.5 | 14.018 | 99.414 | 60.4 | 99.9 | 14.012 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.009 | 74.484 | 60.8 | 75 | 14.004 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.012 | 61.173 | 61 | 62.55 | 14.026 | 48.821 | 61.2 | 50.1 | 14.018 | 36.531 | 61.4 | 37.5 | 14.018 | 24.271 | 61.6 | 25.05 | 14.008 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.005 | 6.662 | 60.2 | 7.5 | 8.4014
|  | 14.023 | 7.373 | 60 | 7.5 | 14.025 | 30.417 | 59.6 | 30.6 | 14.019 | 43.895 | 59.4 | 43.05 | 14.019 | 56.032 | 59.2 | 55.5 | 14.023 | 66.757 | 59 | 68.1 | 14.017 | 74.652 | 59.8 | 75 | 14.024 | 84.463 | 59.6 | 88.05 | 14.0159 | 96.0612 | 59.4 | 100.5 | 14.018 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 14.017 | 121.739 | 60 | 123 | 14.018 | 111.714 | 60.2 | 112.5 | 14.027 | 99.398 | 60.4 | 99.9 | 14.02 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.017 | 74.488 | 60.8 | 75 | 14.012 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.02 | 61.171 | 61 | 62.55 | 14.034 | 48.822 | 61.2 | 50.1 | 14.027 | 36.526 | 61.4 | 37.5 | 14.026 | 24.271 | 61.6 | 25.05 | 14.017 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.013 | 6.663 | 60.2 | 7.5 | 8.4097
|  | 14.031 | 7.373 | 60 | 7.5 | 14.034 | 30.413 | 59.6 | 30.6 | 14.027 | 43.889 | 59.4 | 43.05 | 14.028 | 56.028 | 59.2 | 55.5 | 14.032 | 66.756 | 59 | 68.1 | 14.026 | 74.653 | 59.8 | 75 | 14.033 | 84.463 | 59.6 | 88.05 | 14.0242 | 96.0582 | 59.4 | 100.5 | 14.026 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 14.026 | 121.739 | 60 | 123 | 14.026 | 111.716 | 60.2 | 112.5 | 14.035 | 99.404 | 60.4 | 99.9 | 14.028 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.026 | 74.493 | 60.8 | 75 | 14.021 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.028 | 61.169 | 61 | 62.55 | 14.043 | 48.823 | 61.2 | 50.1 | 14.035 | 36.521 | 61.4 | 37.5 | 14.034 | 24.272 | 61.6 | 25.05 | 14.025 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.022 | 6.665 | 60.2 | 7.5 | 8.418
|  | 14.04 | 7.374 | 60 | 7.5 | 14.042 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.036 | 43.883 | 59.4 | 43.05 | 14.036 | 56.023 | 59.2 | 55.5 | 14.04 | 66.756 | 59 | 68.1 | 14.034 | 74.653 | 59.8 | 75 | 14.041 | 84.464 | 59.6 | 88.05 | 14.0325 | 96.0551 | 59.4 | 100.5 | 14.035 | 111.017 | 60.2 | 112.35 | 14.034 | 121.739 | 60 | 123 | 14.034 | 111.718 | 60.2 | 112.5 | 14.043 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 14.037 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.034 | 74.495 | 60.8 | 75 | 14.029 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.037 | 61.167 | 61 | 62.55 | 14.051 | 48.823 | 61.2 | 50.1 | 14.043 | 36.516 | 61.4 | 37.5 | 14.043 | 24.273 | 61.6 | 25.05 | 14.033 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.03 | 6.666 | 60.2 | 7.5 | 8.4263
|  | 14.048 | 7.375 | 60 | 7.5 | 14.05 | 30.406 | 59.6 | 30.6 | 14.044 | 43.876 | 59.4 | 43.05 | 14.044 | 56.017 | 59.2 | 55.5 | 14.048 | 66.755 | 59 | 68.1 | 14.042 | 74.653 | 59.8 | 75 | 14.049 | 84.464 | 59.6 | 88.05 | 14.0408 | 96.0522 | 59.4 | 100.5 | 14.043 | 111.012 | 60.2 | 112.35 | 14.042 | 121.738 | 60 | 123 | 14.043 | 111.721 | 60.2 | 112.5 | 14.052 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 14.045 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 14.042 | 74.498 | 60.8 | 75 | 14.037 | 64.128 | 60 | 64.35 | 14.045 | 61.165 | 61 | 62.55 | 14.059 | 48.824 | 61.2 | 50.1 | 14.052 | 36.511 | 61.4 | 37.5 | 14.051 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 14.042 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.038 | 6.667 | 60.2 | 7.5 | 8.4346
|  | 14.056 | 7.376 | 60 | 7.5 | 14.059 | 30.404 | 59.6 | 30.6 | 14.052 | 43.87 | 59.4 | 43.05 | 14.053 | 56.012 | 59.2 | 55.5 | 14.057 | 66.755 | 59 | 68.1 | 14.051 | 74.654 | 59.8 | 75 | 14.058 | 84.465 | 59.6 | 88.05 | 14.0493 | 96.0492 | 59.4 | 100.5 | 14.052 | 111.008 | 60.2 | 112.35 | 14.051 | 121.738 | 60 | 123 | 14.051 | 111.723 | 60.2 | 112.5 | 14.06 | 99.458 | 60.4 | 99.9 | 14.053 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 14.051 | 74.495 | 60.8 | 75 | 14.045 | 64.128 | 60 | 64.35 | 14.053 | 61.164 | 61 | 62.55 | 14.068 | 48.824 | 61.2 | 50.1 | 14.06 | 36.506 | 61.4 | 37.5 | 14.059 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 14.05 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.047 | 6.668 | 60.2 | 7.5 | 8.4431
|  | 14.065 | 7.377 | 60 | 7.5 | 14.067 | 30.404 | 59.6 | 30.6 | 14.061 | 43.863 | 59.4 | 43.05 | 14.061 | 56.006 | 59.2 | 55.5 | 14.065 | 66.755 | 59 | 68.1 | 14.059 | 74.654 | 59.8 | 75 | 14.066 | 84.465 | 59.6 | 88.05 | 14.0576 | 96.0463 | 59.4 | 100.5 | 14.06 | 111.004 | 60.2 | 112.35 | 14.059 | 121.737 | 60 | 123 | 14.059 | 111.725 | 60.2 | 112.5 | 14.068 | 99.466 | 60.4 | 99.9 | 14.062 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 14.059 | 74.493 | 60.8 | 75 | 14.054 | 64.127 | 60 | 64.35 | 14.062 | 61.162 | 61 | 62.55 | 14.076 | 48.825 | 61.2 | 50.1 | 14.068 | 36.501 | 61.4 | 37.5 | 14.068 | 24.275 | 61.6 | 25.05 | 14.058 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.055 | 6.668 | 60.2 | 7.5 | 8.4514
|  | 14.073 | 7.378 | 60 | 7.5 | 14.075 | 30.405 | 59.6 | 30.6 | 14.069 | 43.856 | 59.4 | 43.05 | 14.069 | 56 | 59.2 | 55.5 | 14.073 | 66.754 | 59 | 68.1 | 14.067 | 74.655 | 59.8 | 75 | 14.074 | 84.466 | 59.6 | 88.05 | 14.0659 | 96.0435 | 59.4 | 100.5 | 14.068 | 111.003 | 60.2 | 112.35 | 14.067 | 121.737 | 60 | 123 | 14.068 | 111.728 | 60.2 | 112.5 | 14.077 | 99.474 | 60.4 | 99.9 | 14.07 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 14.067 | 74.499 | 60.8 | 75 | 14.062 | 64.126 | 60 | 64.35 | 14.07 | 61.16 | 61 | 62.55 | 14.084 | 48.826 | 61.2 | 50.1 | 14.077 | 36.499 | 61.4 | 37.5 | 14.076 | 24.276 | 61.6 | 25.05 | 14.067 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.063 | 6.669 | 60.2 | 7.5 | 8.4597
|  | 14.081 | 7.378 | 60 | 7.5 | 14.083 | 30.406 | 59.6 | 30.6 | 14.077 | 43.849 | 59.4 | 43.05 | 14.078 | 55.995 | 59.2 | 55.5 | 14.082 | 66.754 | 59 | 68.1 | 14.076 | 74.656 | 59.8 | 75 | 14.083 | 84.466 | 59.6 | 88.05 | 14.0742 | 96.0406 | 59.4 | 100.5 | 14.077 | 111.001 | 60.2 | 112.35 | 14.076 | 121.736 | 60 | 123 | 14.076 | 111.731 | 60.2 | 112.5 | 14.085 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 14.078 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 14.076 | 74.505 | 60.8 | 75 | 14.071 | 64.124 | 60 | 64.35 | 14.078 | 61.159 | 61 | 62.55 | 14.093 | 48.826 | 61.2 | 50.1 | 14.085 | 36.497 | 61.4 | 37.5 | 14.084 | 24.277 | 61.6 | 25.05 | 14.075 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.072 | 6.67 | 60.2 | 7.5 | 8.468
|  | 14.09 | 7.379 | 60 | 7.5 | 14.092 | 30.406 | 59.6 | 30.6 | 14.085 | 43.843 | 59.4 | 43.05 | 14.086 | 55.988 | 59.2 | 55.5 | 14.09 | 66.753 | 59 | 68.1 | 14.084 | 74.653 | 59.8 | 75 | 14.091 | 84.466 | 59.6 | 88.05 | 14.0825 | 96.0378 | 59.4 | 100.5 | 14.085 | 111 | 60.2 | 112.35 | 14.084 | 121.735 | 60 | 123 | 14.084 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.093 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 14.087 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 14.084 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.079 | 64.123 | 60 | 64.35 | 14.087 | 61.158 | 61 | 62.55 | 14.101 | 48.827 | 61.2 | 50.1 | 14.093 | 36.495 | 61.4 | 37.5 | 14.093 | 24.279 | 61.6 | 25.05 | 14.083 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.08 | 6.672 | 60.2 | 7.5 | 8.4763
|  | 14.098 | 7.38 | 60 | 7.5 | 14.1 | 30.407 | 59.6 | 30.6 | 14.094 | 43.836 | 59.4 | 43.05 | 14.094 | 55.982 | 59.2 | 55.5 | 14.098 | 66.753 | 59 | 68.1 | 14.092 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.099 | 84.466 | 59.6 | 88.05 | 14.0908 | 96.039 | 59.4 | 100.5 | 14.093 | 110.998 | 60.2 | 112.35 | 14.092 | 121.734 | 60 | 123 | 14.093 | 111.733 | 60.2 | 112.5 | 14.102 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 14.095 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 14.092 | 74.528 | 60.8 | 75 | 14.087 | 64.123 | 60 | 64.35 | 14.095 | 61.156 | 61 | 62.55 | 14.109 | 48.827 | 61.2 | 50.1 | 14.102 | 36.493 | 61.4 | 37.5 | 14.101 | 24.28 | 61.6 | 25.05 | 14.092 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.088 | 6.673 | 60.2 | 7.5 | 8.4846
|  | 14.106 | 7.38 | 60 | 7.5 | 14.109 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.102 | 43.829 | 59.4 | 43.05 | 14.103 | 55.976 | 59.2 | 55.5 | 14.107 | 66.753 | 59 | 68.1 | 14.101 | 74.65 | 59.8 | 75 | 14.108 | 84.466 | 59.6 | 88.05 | 14.0991 | 96.0401 | 59.4 | 100.5 | 14.101 | 110.995 | 60.2 | 112.35 | 14.101 | 121.733 | 60 | 123 | 14.101 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.11 | 99.409 | 60.4 | 99.9 | 14.103 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 14.101 | 74.53 | 60.8 | 75 | 14.095 | 64.122 | 60 | 64.35 | 14.103 | 61.155 | 61 | 62.55 | 14.118 | 48.828 | 61.2 | 50.1 | 14.11 | 36.49 | 61.4 | 37.5 | 14.109 | 24.28 | 61.6 | 25.05 | 14.1 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.097 | 6.673 | 60.2 | 7.5 | 8.4929
|  | 14.115 | 7.381 | 60 | 7.5 | 14.117 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.111 | 43.823 | 59.4 | 43.05 | 14.111 | 55.97 | 59.2 | 55.5 | 14.115 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.109 | 74.649 | 59.8 | 75 | 14.116 | 84.465 | 59.6 | 88.05 | 14.1074 | 96.0413 | 59.4 | 100.5 | 14.11 | 110.993 | 60.2 | 112.35 | 14.109 | 121.736 | 60 | 123 | 14.109 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.118 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 14.112 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 14.109 | 74.533 | 60.8 | 75 | 14.104 | 64.122 | 60 | 64.35 | 14.112 | 61.154 | 61 | 62.55 | 14.126 | 48.828 | 61.2 | 50.1 | 14.118 | 36.488 | 61.4 | 37.5 | 14.118 | 24.281 | 61.6 | 25.05 | 14.108 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.105 | 6.674 | 60.2 | 7.5 | 8.5012
|  | 14.123 | 7.382 | 60 | 7.5 | 14.125 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.119 | 43.816 | 59.4 | 43.05 | 14.119 | 55.966 | 59.2 | 55.5 | 14.123 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.117 | 74.649 | 59.8 | 75 | 14.125 | 84.463 | 59.6 | 88.05 | 14.116 | 96.0425 | 59.4 | 100.5 | 14.118 | 110.99 | 60.2 | 112.35 | 14.117 | 121.739 | 60 | 123 | 14.118 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.127 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 14.12 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 14.117 | 74.524 | 60.8 | 75 | 14.112 | 64.12 | 60 | 64.35 | 14.12 | 61.152 | 61 | 62.55 | 14.135 | 48.829 | 61.2 | 50.1 | 14.127 | 36.484 | 61.4 | 37.5 | 14.126 | 24.281 | 61.6 | 25.05 | 14.117 | 11.763 | 61.8 | 12.6 | 14.113 | 6.675 | 60.2 | 7.5 | 8.5098
|  | 14.131 | 7.383 | 60 | 7.5 | 14.134 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.127 | 43.809 | 59.4 | 43.05 | 14.128 | 55.961 | 59.2 | 55.5 | 14.132 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.126 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.133 | 84.462 | 59.6 | 88.05 | 14.1243 | 96.0436 | 59.4 | 100.5 | 14.126 | 110.986 | 60.2 | 112.35 | 14.126 | 121.737 | 60 | 123 | 14.126 | 111.731 | 60.2 | 112.5 | 14.135 | 99.454 | 60.4 | 99.9 | 14.128 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 14.126 | 74.515 | 60.8 | 75 | 14.12 | 64.118 | 60 | 64.35 | 14.128 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.143 | 48.829 | 61.2 | 50.1 | 14.135 | 36.48 | 61.4 | 37.5 | 14.134 | 24.282 | 61.6 | 25.05 | 14.125 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.122 | 6.676 | 60.2 | 7.5 | 8.5181
|  | 14.14 | 7.384 | 60 | 7.5 | 14.142 | 30.409 | 59.6 | 30.6 | 14.135 | 43.803 | 59.4 | 43.05 | 14.136 | 55.957 | 59.2 | 55.5 | 14.14 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.134 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.141 | 84.46 | 59.6 | 88.05 | 14.1326 | 96.0447 | 59.4 | 100.5 | 14.135 | 110.983 | 60.2 | 112.35 | 14.134 | 121.736 | 60 | 123 | 14.134 | 111.731 | 60.2 | 112.5 | 14.143 | 99.478 | 60.4 | 99.9 | 14.137 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 14.134 | 74.518 | 60.8 | 75 | 14.129 | 64.116 | 60 | 64.35 | 14.137 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.151 | 48.831 | 61.2 | 50.1 | 14.144 | 36.476 | 61.4 | 37.5 | 14.143 | 24.282 | 61.6 | 25.05 | 14.133 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.13 | 6.676 | 60.2 | 7.5 | 8.5264
|  | 14.148 | 7.385 | 60 | 7.5 | 14.15 | 30.409 | 59.6 | 30.6 | 14.144 | 43.8 | 59.4 | 43.05 | 14.144 | 55.953 | 59.2 | 55.5 | 14.148 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.142 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.149 | 84.459 | 59.6 | 88.05 | 14.1409 | 96.0457 | 59.4 | 100.5 | 14.143 | 110.981 | 60.2 | 112.35 | 14.142 | 121.74 | 60 | 123 | 14.143 | 111.73 | 60.2 | 112.5 | 14.152 | 99.468 | 60.4 | 99.9 | 14.145 | 98.889 | 60.4 | 99.9 | 14.142 | 74.521 | 60.8 | 75 | 14.137 | 64.114 | 60 | 64.35 | 14.145 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.16 | 48.832 | 61.2 | 50.1 | 14.152 | 36.473 | 61.4 | 37.5 | 14.151 | 24.282 | 61.6 | 25.05 | 14.142 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.138 | 6.674 | 60.2 | 7.5 | 8.5347
|  | 14.156 | 7.386 | 60 | 7.5 | 14.159 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.152 | 43.798 | 59.4 | 43.05 | 14.153 | 55.949 | 59.2 | 55.5 | 14.157 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.151 | 74.649 | 59.8 | 75 | 14.158 | 84.457 | 59.6 | 88.05 | 14.1492 | 96.0467 | 59.4 | 100.5 | 14.151 | 110.978 | 60.2 | 112.35 | 14.151 | 121.744 | 60 | 123 | 14.151 | 111.733 | 60.2 | 112.5 | 14.16 | 99.459 | 60.4 | 99.9 | 14.153 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 14.151 | 74.522 | 60.8 | 75 | 14.146 | 64.112 | 60 | 64.35 | 14.153 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.168 | 48.834 | 61.2 | 50.1 | 14.16 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 14.159 | 24.283 | 61.6 | 25.05 | 14.15 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.147 | 6.673 | 60.2 | 7.5 | 8.543
|  | 14.165 | 7.387 | 60 | 7.5 | 14.167 | 30.408 | 59.6 | 30.6 | 14.16 | 43.797 | 59.4 | 43.05 | 14.161 | 55.944 | 59.2 | 55.5 | 14.165 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.159 | 74.649 | 59.8 | 75 | 14.166 | 84.456 | 59.6 | 88.05 | 14.1575 | 96.0477 | 59.4 | 100.5 | 14.16 | 110.976 | 60.2 | 112.35 | 14.159 | 121.745 | 60 | 123 | 14.159 | 111.735 | 60.2 | 112.5 | 14.168 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 14.162 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 14.159 | 74.523 | 60.8 | 75 | 14.154 | 64.111 | 60 | 64.35 | 14.162 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.176 | 48.835 | 61.2 | 50.1 | 14.169 | 36.469 | 61.4 | 37.5 | 14.168 | 24.283 | 61.6 | 25.05 | 14.158 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.155 | 6.671 | 60.2 | 7.5 | 8.5513
|  | 14.173 | 7.388 | 60 | 7.5 | 14.175 | 30.407 | 59.6 | 30.6 | 14.169 | 43.796 | 59.4 | 43.05 | 14.169 | 55.939 | 59.2 | 55.5 | 14.173 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.167 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.175 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.1658 | 96.0487 | 59.4 | 100.5 | 14.168 | 110.974 | 60.2 | 112.35 | 14.167 | 121.747 | 60 | 123 | 14.168 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.177 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 14.17 | 98.886 | 60.4 | 99.9 | 14.167 | 74.522 | 60.8 | 75 | 14.162 | 64.109 | 60 | 64.35 | 14.17 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.185 | 48.836 | 61.2 | 50.1 | 14.177 | 36.468 | 61.4 | 37.5 | 14.176 | 24.284 | 61.6 | 25.05 | 14.167 | 11.764 | 61.8 | 12.6 | 14.163 | 6.669 | 60.2 | 7.5 | 8.5596
|  | 14.181 | 7.389 | 60 | 7.5 | 14.184 | 30.407 | 59.6 | 30.6 | 14.177 | 43.796 | 59.4 | 43.05 | 14.178 | 55.933 | 59.2 | 55.5 | 14.182 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.176 | 74.646 | 59.8 | 75 | 14.183 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.1741 | 96.0485 | 59.4 | 100.5 | 14.176 | 110.972 | 60.2 | 112.35 | 14.176 | 121.748 | 60 | 123 | 14.176 | 111.738 | 60.2 | 112.5 | 14.185 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 14.178 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.176 | 74.521 | 60.8 | 75 | 14.17 | 64.107 | 60 | 64.35 | 14.178 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.193 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 14.185 | 36.467 | 61.4 | 37.5 | 14.184 | 24.284 | 61.6 | 25.05 | 14.175 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 14.172 | 6.667 | 60.2 | 7.5 | 8.5679
|  | 14.19 | 7.39 | 60 | 7.5 | 14.192 | 30.406 | 59.6 | 30.6 | 14.186 | 43.795 | 59.4 | 43.05 | 14.186 | 55.932 | 59.2 | 55.5 | 14.19 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.184 | 74.645 | 59.8 | 75 | 14.191 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.1826 | 96.0483 | 59.4 | 100.5 | 14.185 | 110.969 | 60.2 | 112.35 | 14.184 | 121.748 | 60 | 123 | 14.184 | 111.739 | 60.2 | 112.5 | 14.193 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 14.187 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.184 | 74.52 | 60.8 | 75 | 14.179 | 64.105 | 60 | 64.35 | 14.187 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.201 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 14.194 | 36.465 | 61.4 | 37.5 | 14.193 | 24.285 | 61.6 | 25.05 | 14.183 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 14.18 | 6.665 | 60.2 | 7.5 | 8.5764
|  | 14.198 | 7.39 | 60 | 7.5 | 14.2 | 30.406 | 59.6 | 30.6 | 14.194 | 43.794 | 59.4 | 43.05 | 14.194 | 55.93 | 59.2 | 55.5 | 14.198 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.192 | 74.644 | 59.8 | 75 | 14.199 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.1909 | 96.0481 | 59.4 | 100.5 | 14.193 | 110.966 | 60.2 | 112.35 | 14.192 | 121.75 | 60 | 123 | 14.193 | 111.74 | 60.2 | 112.5 | 14.202 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 14.195 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.192 | 74.519 | 60.8 | 75 | 14.187 | 64.103 | 60 | 64.35 | 14.195 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.21 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 14.202 | 36.464 | 61.4 | 37.5 | 14.201 | 24.286 | 61.6 | 25.05 | 14.192 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 14.188 | 6.663 | 60.2 | 7.5 | 8.5847
|  | 14.206 | 7.391 | 60 | 7.5 | 14.209 | 30.405 | 59.6 | 30.6 | 14.202 | 43.793 | 59.4 | 43.05 | 14.203 | 55.929 | 59.2 | 55.5 | 14.207 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.201 | 74.643 | 59.8 | 75 | 14.208 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.1992 | 96.0479 | 59.4 | 100.5 | 14.201 | 110.965 | 60.2 | 112.35 | 14.201 | 121.752 | 60 | 123 | 14.201 | 111.74 | 60.2 | 112.5 | 14.21 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 14.203 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.201 | 74.512 | 60.8 | 75 | 14.195 | 64.102 | 60 | 64.35 | 14.203 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.218 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 14.21 | 36.462 | 61.4 | 37.5 | 14.209 | 24.287 | 61.6 | 25.05 | 14.2 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 14.197 | 6.661 | 60.2 | 7.5 | 8.593
|  | 14.215 | 7.392 | 60 | 7.5 | 14.217 | 30.404 | 59.6 | 30.6 | 14.21 | 43.793 | 59.4 | 43.05 | 14.211 | 55.927 | 59.2 | 55.5 | 14.215 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.209 | 74.642 | 59.8 | 75 | 14.216 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2075 | 96.0477 | 59.4 | 100.5 | 14.21 | 110.964 | 60.2 | 112.35 | 14.209 | 121.752 | 60 | 123 | 14.209 | 111.741 | 60.2 | 112.5 | 14.218 | 99.459 | 60.4 | 99.9 | 14.212 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.209 | 74.506 | 60.8 | 75 | 14.204 | 64.101 | 60 | 64.35 | 14.212 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.226 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 14.219 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 14.218 | 24.288 | 61.6 | 25.05 | 14.208 | 11.765 | 61.8 | 12.6 | 14.205 | 6.659 | 60.2 | 7.5 | 8.6013
|  | 14.223 | 7.393 | 60 | 7.5 | 14.225 | 30.404 | 59.6 | 30.6 | 14.219 | 43.792 | 59.4 | 43.05 | 14.219 | 55.925 | 59.2 | 55.5 | 14.223 | 66.751 | 59 | 68.1 | 14.217 | 74.641 | 59.8 | 75 | 14.224 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2158 | 96.0474 | 59.4 | 100.5 | 14.218 | 110.962 | 60.2 | 112.35 | 14.217 | 121.752 | 60 | 123 | 14.218 | 111.743 | 60.2 | 112.5 | 14.227 | 99.46 | 60.4 | 99.9 | 14.22 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 14.217 | 74.504 | 60.8 | 75 | 14.212 | 64.099 | 60 | 64.35 | 14.22 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.235 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 14.227 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 14.226 | 24.289 | 61.6 | 25.05 | 14.217 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.213 | 6.658 | 60.2 | 7.5 | 8.6096
|  | 14.231 | 7.393 | 60 | 7.5 | 14.234 | 30.403 | 59.6 | 30.6 | 14.227 | 43.791 | 59.4 | 43.05 | 14.228 | 55.924 | 59.2 | 55.5 | 14.232 | 66.75 | 59 | 68.1 | 14.226 | 74.639 | 59.8 | 75 | 14.233 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2241 | 96.0472 | 59.4 | 100.5 | 14.226 | 110.96 | 60.2 | 112.35 | 14.225 | 121.753 | 60 | 123 | 14.226 | 111.745 | 60.2 | 112.5 | 14.235 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 14.228 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 14.226 | 74.502 | 60.8 | 75 | 14.22 | 64.097 | 60 | 64.35 | 14.228 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.243 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 14.235 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 14.234 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 14.225 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.222 | 6.656 | 60.2 | 7.5 | 8.6179
|  | 14.24 | 7.394 | 60 | 7.5 | 14.242 | 30.402 | 59.6 | 30.6 | 14.235 | 43.791 | 59.4 | 43.05 | 14.236 | 55.922 | 59.2 | 55.5 | 14.24 | 66.75 | 59 | 68.1 | 14.234 | 74.638 | 59.8 | 75 | 14.241 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2324 | 96.047 | 59.4 | 100.5 | 14.235 | 110.955 | 60.2 | 112.35 | 14.234 | 121.754 | 60 | 123 | 14.234 | 111.747 | 60.2 | 112.5 | 14.243 | 99.415 | 60.4 | 99.9 | 14.237 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 14.234 | 74.51 | 60.8 | 75 | 14.229 | 64.096 | 60 | 64.35 | 14.237 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.251 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 14.244 | 36.456 | 61.4 | 37.5 | 14.243 | 24.291 | 61.6 | 25.05 | 14.233 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.23 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 8.6262
|  | 14.248 | 7.393 | 60 | 7.5 | 14.25 | 30.401 | 59.6 | 30.6 | 14.244 | 43.79 | 59.4 | 43.05 | 14.244 | 55.92 | 59.2 | 55.5 | 14.248 | 66.752 | 59 | 68.1 | 14.242 | 74.637 | 59.8 | 75 | 14.25 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.241 | 96.0498 | 59.4 | 100.5 | 14.243 | 110.95 | 60.2 | 112.35 | 14.242 | 121.754 | 60 | 123 | 14.243 | 111.749 | 60.2 | 112.5 | 14.252 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 14.245 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 14.242 | 74.518 | 60.8 | 75 | 14.237 | 64.096 | 60 | 64.35 | 14.245 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.26 | 48.838 | 61.2 | 50.1 | 14.252 | 36.453 | 61.4 | 37.5 | 14.251 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 14.242 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.238 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 8.6348
|  | 14.256 | 7.392 | 60 | 7.5 | 14.259 | 30.4 | 59.6 | 30.6 | 14.252 | 43.79 | 59.4 | 43.05 | 14.253 | 55.919 | 59.2 | 55.5 | 14.257 | 66.754 | 59 | 68.1 | 14.25 | 74.638 | 59.8 | 75 | 14.258 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2493 | 96.0525 | 59.4 | 100.5 | 14.251 | 110.946 | 60.2 | 112.35 | 14.25 | 121.755 | 60 | 123 | 14.251 | 111.751 | 60.2 | 112.5 | 14.26 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 14.253 | 98.906 | 60.4 | 99.9 | 14.251 | 74.517 | 60.8 | 75 | 14.245 | 64.095 | 60 | 64.35 | 14.253 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.268 | 48.836 | 61.2 | 50.1 | 14.26 | 36.451 | 61.4 | 37.5 | 14.259 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 14.25 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.247 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 8.6431
|  | 14.265 | 7.391 | 60 | 7.5 | 14.267 | 30.399 | 59.6 | 30.6 | 14.26 | 43.789 | 59.4 | 43.05 | 14.261 | 55.918 | 59.2 | 55.5 | 14.265 | 66.756 | 59 | 68.1 | 14.259 | 74.639 | 59.8 | 75 | 14.266 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2576 | 96.0553 | 59.4 | 100.5 | 14.26 | 110.942 | 60.2 | 112.35 | 14.259 | 121.755 | 60 | 123 | 14.259 | 111.753 | 60.2 | 112.5 | 14.268 | 99.427 | 60.4 | 99.9 | 14.262 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 14.259 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.254 | 64.094 | 60 | 64.35 | 14.262 | 61.15 | 61 | 62.55 | 14.276 | 48.833 | 61.2 | 50.1 | 14.269 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 14.268 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 14.258 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.255 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 8.6514
|  | 14.273 | 7.39 | 60 | 7.5 | 14.275 | 30.397 | 59.6 | 30.6 | 14.269 | 43.789 | 59.4 | 43.05 | 14.269 | 55.916 | 59.2 | 55.5 | 14.273 | 66.758 | 59 | 68.1 | 14.267 | 74.641 | 59.8 | 75 | 14.274 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 14.2659 | 96.0581 | 59.4 | 100.5 | 14.268 | 110.939 | 60.2 | 112.35 | 14.267 | 121.756 | 60 | 123 | 14.268 | 111.757 | 60.2 | 112.5 | 14.277 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 14.27 | 98.91 | 60.4 | 99.9 | 14.267 | 74.505 | 60.8 | 75 | 14.262 | 64.094 | 60 | 64.35 | 14.27 | 61.151 | 61 | 62.55 | 14.285 | 48.83 | 61.2 | 50.1 | 14.277 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 14.276 | 24.294 | 61.6 | 25.05 | 14.267 | 11.766 | 61.8 | 12.6 | 14.263 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 8.6597
|  | 14.281 | 7.389 | 60 | 7.5 | 14.284 | 30.396 | 59.6 | 30.6 | 14.277 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.278 | 55.915 | 59.2 | 55.5 | 14.282 | 66.759 | 59 | 68.1 | 14.275 | 74.642 | 59.8 | 75 | 14.283 | 84.449 | 59.6 | 88.05 | 14.2742 | 96.0609 | 59.4 | 100.5 | 14.276 | 110.937 | 60.2 | 112.35 | 14.276 | 121.753 | 60 | 123 | 14.276 | 111.76 | 60.2 | 112.5 | 14.285 | 99.461 | 60.4 | 99.9 | 14.278 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 14.276 | 74.495 | 60.8 | 75 | 14.27 | 64.093 | 60 | 64.35 | 14.278 | 61.152 | 61 | 62.55 | 14.293 | 48.828 | 61.2 | 50.1 | 14.285 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 14.285 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.275 | 11.767 | 61.8 | 12.6 | 14.272 | 6.643 | 60.2 | 7.5 | 8.668
|  | 14.29 | 7.388 | 60 | 7.5 | 14.292 | 30.395 | 59.6 | 30.6 | 14.285 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.286 | 55.913 | 59.2 | 55.5 | 14.29 | 66.76 | 59 | 68.1 | 14.284 | 74.644 | 59.8 | 75 | 14.291 | 84.444 | 59.6 | 88.05 | 14.2825 | 96.0636 | 59.4 | 100.5 | 14.285 | 110.934 | 60.2 | 112.35 | 14.284 | 121.75 | 60 | 123 | 14.284 | 111.764 | 60.2 | 112.5 | 14.294 | 99.477 | 60.4 | 99.9 | 14.287 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 14.284 | 74.501 | 60.8 | 75 | 14.279 | 64.096 | 60 | 64.35 | 14.287 | 61.153 | 61 | 62.55 | 14.301 | 48.823 | 61.2 | 50.1 | 14.294 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 14.293 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.283 | 11.767 | 61.8 | 12.6 | 14.28 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 8.6763
|  | 14.298 | 7.387 | 60 | 7.5 | 14.3 | 30.393 | 59.6 | 30.6 | 14.294 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.294 | 55.911 | 59.2 | 55.5 | 14.298 | 66.762 | 59 | 68.1 | 14.292 | 74.645 | 59.8 | 75 | 14.3 | 84.44 | 59.6 | 88.05 | 14.2908 | 96.0664 | 59.4 | 100.5 | 14.293 | 110.932 | 60.2 | 112.35 | 14.292 | 121.753 | 60 | 123 | 14.293 | 111.767 | 60.2 | 112.5 | 14.302 | 99.467 | 60.4 | 99.9 | 14.295 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 14.292 | 74.507 | 60.8 | 75 | 14.287 | 64.1 | 60 | 64.35 | 14.295 | 61.153 | 61 | 62.55 | 14.31 | 48.819 | 61.2 | 50.1 | 14.302 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 14.301 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 14.292 | 11.768 | 61.8 | 12.6 | 14.288 | 6.64 | 60.2 | 7.5 | 8.6846
|  | 14.306 | 7.386 | 60 | 7.5 | 14.309 | 30.392 | 59.6 | 30.6 | 14.302 | 43.787 | 59.4 | 43.05 | 14.303 | 55.91 | 59.2 | 55.5 | 14.307 | 66.763 | 59 | 68.1 | 14.301 | 74.646 | 59.8 | 75 | 14.308 | 84.435 | 59.6 | 88.05 | 14.2991 | 96.0692 | 59.4 | 100.5 | 14.301 | 110.929 | 60.2 | 112.35 | 14.301 | 121.755 | 60 | 123 | 14.301 | 111.77 | 60.2 | 112.5 | 14.31 | 99.456 | 60.4 | 99.9 | 14.303 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 14.301 | 74.51 | 60.8 | 75 | 14.295 | 64.103 | 60 | 64.35 | 14.303 | 61.154 | 61 | 62.55 | 14.318 | 48.815 | 61.2 | 50.1 | 14.31 | 36.441 | 61.4 | 37.5 | 14.31 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 14.3 | 11.768 | 61.8 | 12.6 | 14.297 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 8.6929
|  | 14.315 | 7.384 | 60 | 7.5 | 14.317 | 30.391 | 59.6 | 30.6 | 14.31 | 43.787 | 59.4 | 43.05 | 14.311 | 55.91 | 59.2 | 55.5 | 14.315 | 66.765 | 59 | 68.1 | 14.309 | 74.647 | 59.8 | 75 | 14.316 | 84.43 | 59.6 | 88.05 | 14.3076 | 96.072 | 59.4 | 100.5 | 14.31 | 110.927 | 60.2 | 112.35 | 14.309 | 121.755 | 60 | 123 | 14.309 | 111.772 | 60.2 | 112.5 | 14.319 | 99.442 | 60.4 | 99.9 | 14.312 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 14.309 | 74.513 | 60.8 | 75 | 14.304 | 64.106 | 60 | 64.35 | 14.312 | 61.155 | 61 | 62.55 | 14.326 | 48.811 | 61.2 | 50.1 | 14.319 | 36.44 | 61.4 | 37.5 | 14.318 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.308 | 11.769 | 61.8 | 12.6 | 14.305 | 6.637 | 60.2 | 7.5 | 8.7014
|  | 14.323 | 7.383 | 60 | 7.5 | 14.325 | 30.389 | 59.6 | 30.6 | 14.319 | 43.787 | 59.4 | 43.05 | 14.319 | 55.908 | 59.2 | 55.5 | 14.323 | 66.766 | 59 | 68.1 | 14.317 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.324 | 84.425 | 59.6 | 88.05 | 14.3159 | 96.0748 | 59.4 | 100.5 | 14.318 | 110.923 | 60.2 | 112.35 | 14.317 | 121.754 | 60 | 123 | 14.318 | 111.772 | 60.2 | 112.5 | 14.327 | 99.427 | 60.4 | 99.9 | 14.32 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.317 | 74.513 | 60.8 | 75 | 14.312 | 64.109 | 60 | 64.35 | 14.32 | 61.155 | 61 | 62.55 | 14.335 | 48.807 | 61.2 | 50.1 | 14.327 | 36.437 | 61.4 | 37.5 | 14.326 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 14.317 | 11.769 | 61.8 | 12.6 | 14.313 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 8.7097
|  | 14.331 | 7.382 | 60 | 7.5 | 14.334 | 30.387 | 59.6 | 30.6 | 14.327 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.328 | 55.906 | 59.2 | 55.5 | 14.332 | 66.768 | 59 | 68.1 | 14.325 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.333 | 84.42 | 59.6 | 88.05 | 14.3242 | 96.0804 | 59.4 | 100.5 | 14.326 | 110.919 | 60.2 | 112.35 | 14.325 | 121.754 | 60 | 123 | 14.326 | 111.771 | 60.2 | 112.5 | 14.335 | 99.44 | 60.4 | 99.9 | 14.328 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 14.326 | 74.512 | 60.8 | 75 | 14.32 | 64.112 | 60 | 64.35 | 14.328 | 61.156 | 61 | 62.55 | 14.343 | 48.802 | 61.2 | 50.1 | 14.335 | 36.434 | 61.4 | 37.5 | 14.335 | 24.3 | 61.6 | 25.05 | 14.325 | 11.77 | 61.8 | 12.6 | 14.322 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 8.718
|  | 14.34 | 7.38 | 60 | 7.5 | 14.342 | 30.384 | 59.6 | 30.6 | 14.335 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.336 | 55.905 | 59.2 | 55.5 | 14.34 | 66.769 | 59 | 68.1 | 14.334 | 74.649 | 59.8 | 75 | 14.341 | 84.415 | 59.6 | 88.05 | 14.3325 | 96.0861 | 59.4 | 100.5 | 14.335 | 110.914 | 60.2 | 112.35 | 14.334 | 121.754 | 60 | 123 | 14.334 | 111.77 | 60.2 | 112.5 | 14.344 | 99.454 | 60.4 | 99.9 | 14.337 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.334 | 74.514 | 60.8 | 75 | 14.329 | 64.115 | 60 | 64.35 | 14.337 | 61.157 | 61 | 62.55 | 14.351 | 48.798 | 61.2 | 50.1 | 14.344 | 36.431 | 61.4 | 37.5 | 14.343 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 14.333 | 11.77 | 61.8 | 12.6 | 14.33 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 8.7263
|  | 14.348 | 7.379 | 60 | 7.5 | 14.35 | 30.381 | 59.6 | 30.6 | 14.344 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.344 | 55.904 | 59.2 | 55.5 | 14.348 | 66.771 | 59 | 68.1 | 14.342 | 74.65 | 59.8 | 75 | 14.35 | 84.41 | 59.6 | 88.05 | 14.3408 | 96.092 | 59.4 | 100.5 | 14.343 | 110.91 | 60.2 | 112.35 | 14.342 | 121.755 | 60 | 123 | 14.343 | 111.768 | 60.2 | 112.5 | 14.352 | 99.477 | 60.4 | 99.9 | 14.345 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 14.342 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.337 | 64.118 | 60 | 64.35 | 14.345 | 61.158 | 61 | 62.55 | 14.36 | 48.794 | 61.2 | 50.1 | 14.352 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 14.351 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 14.342 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 14.338 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 8.7346
|  | 14.356 | 7.377 | 60 | 7.5 | 14.359 | 30.378 | 59.6 | 30.6 | 14.352 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.353 | 55.902 | 59.2 | 55.5 | 14.357 | 66.773 | 59 | 68.1 | 14.35 | 74.65 | 59.8 | 75 | 14.358 | 84.406 | 59.6 | 88.05 | 14.3491 | 96.0978 | 59.4 | 100.5 | 14.351 | 110.909 | 60.2 | 112.35 | 14.35 | 121.756 | 60 | 123 | 14.351 | 111.767 | 60.2 | 112.5 | 14.36 | 99.501 | 60.4 | 99.9 | 14.353 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 14.351 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.345 | 64.121 | 60 | 64.35 | 14.353 | 61.16 | 61 | 62.55 | 14.368 | 48.791 | 61.2 | 50.1 | 14.36 | 36.425 | 61.4 | 37.5 | 14.36 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.35 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 14.347 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 8.7429
|  | 14.365 | 7.376 | 60 | 7.5 | 14.367 | 30.375 | 59.6 | 30.6 | 14.36 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.361 | 55.9 | 59.2 | 55.5 | 14.365 | 66.774 | 59 | 68.1 | 14.359 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.366 | 84.4 | 59.6 | 88.05 | 14.3574 | 96.1037 | 59.4 | 100.5 | 14.36 | 110.908 | 60.2 | 112.35 | 14.359 | 121.757 | 60 | 123 | 14.359 | 111.765 | 60.2 | 112.5 | 14.369 | 99.501 | 60.4 | 99.9 | 14.362 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.359 | 74.5 | 60.8 | 75 | 14.354 | 64.124 | 60 | 64.35 | 14.362 | 61.163 | 61 | 62.55 | 14.376 | 48.787 | 61.2 | 50.1 | 14.369 | 36.423 | 61.4 | 37.5 | 14.368 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.358 | 11.771 | 61.8 | 12.6 | 14.355 | 6.628 | 60.2 | 7.5 | 8.7512
|  | 14.373 | 7.375 | 60 | 7.5 | 14.375 | 30.373 | 59.6 | 30.6 | 14.369 | 43.788 | 59.4 | 43.05 | 14.369 | 55.898 | 59.2 | 55.5 | 14.373 | 66.776 | 59 | 68.1 | 14.367 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.375 | 84.394 | 59.6 | 88.05 | 14.3657 | 96.1096 | 59.4 | 100.5 | 14.368 | 110.906 | 60.2 | 112.35 | 14.367 | 121.758 | 60 | 123 | 14.368 | 111.764 | 60.2 | 112.5 | 14.377 | 99.501 | 60.4 | 99.9 | 14.37 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.367 | 74.498 | 60.8 | 75 | 14.362 | 64.126 | 60 | 64.35 | 14.37 | 61.165 | 61 | 62.55 | 14.385 | 48.783 | 61.2 | 50.1 | 14.377 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 14.376 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 14.367 | 11.772 | 61.8 | 12.6 | 14.363 | 6.626 | 60.2 | 7.5 | 8.7595
|  | 14.381 | 7.373 | 60 | 7.5 | 14.384 | 30.37 | 59.6 | 30.6 | 14.377 | 43.789 | 59.4 | 43.05 | 14.378 | 55.897 | 59.2 | 55.5 | 14.382 | 66.777 | 59 | 68.1 | 14.375 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.383 | 84.388 | 59.6 | 88.05 | 14.3743 | 96.1154 | 59.4 | 100.5 | 14.376 | 110.904 | 60.2 | 112.35 | 14.375 | 121.761 | 60 | 123 | 14.376 | 111.763 | 60.2 | 112.5 | 14.385 | 99.474 | 60.4 | 99.9 | 14.378 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.376 | 74.496 | 60.8 | 75 | 14.37 | 64.128 | 60 | 64.35 | 14.378 | 61.168 | 61 | 62.55 | 14.393 | 48.78 | 61.2 | 50.1 | 14.385 | 36.417 | 61.4 | 37.5 | 14.385 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 14.375 | 11.772 | 61.8 | 12.6 | 14.372 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 8.7681
|  | 14.39 | 7.372 | 60 | 7.5 | 14.392 | 30.367 | 59.6 | 30.6 | 14.385 | 43.79 | 59.4 | 43.05 | 14.386 | 55.895 | 59.2 | 55.5 | 14.39 | 66.779 | 59 | 68.1 | 14.384 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.391 | 84.383 | 59.6 | 88.05 | 14.3826 | 96.1213 | 59.4 | 100.5 | 14.385 | 110.903 | 60.2 | 112.35 | 14.384 | 121.763 | 60 | 123 | 14.384 | 111.76 | 60.2 | 112.5 | 14.394 | 99.447 | 60.4 | 99.9 | 14.387 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.384 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.379 | 64.131 | 60 | 64.35 | 14.387 | 61.17 | 61 | 62.55 | 14.401 | 48.774 | 61.2 | 50.1 | 14.394 | 36.415 | 61.4 | 37.5 | 14.393 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 14.383 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 14.38 | 6.624 | 60.2 | 7.5 | 8.7764
|  | 14.398 | 7.37 | 60 | 7.5 | 14.4 | 30.364 | 59.6 | 30.6 | 14.394 | 43.791 | 59.4 | 43.05 | 14.394 | 55.893 | 59.2 | 55.5 | 14.398 | 66.78 | 59 | 68.1 | 14.392 | 74.651 | 59.8 | 75 | 14.4 | 84.378 | 59.6 | 88.05 | 14.3909 | 96.125 | 59.4 | 100.5 | 14.393 | 110.902 | 60.2 | 112.35 | 14.392 | 121.765 | 60 | 123 | 14.393 | 111.758 | 60.2 | 112.5 | 14.402 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 14.395 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.392 | 74.52 | 60.8 | 75 | 14.387 | 64.134 | 60 | 64.35 | 14.395 | 61.173 | 61 | 62.55 | 14.41 | 48.769 | 61.2 | 50.1 | 14.402 | 36.414 | 61.4 | 37.5 | 14.401 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 14.392 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 14.388 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 8.7847
|  | 14.406 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.409 | 30.362 | 59.6 | 30.6 | 14.402 | 43.793 | 59.4 | 43.05 | 14.403 | 55.892 | 59.2 | 55.5 | 14.407 | 66.782 | 59 | 68.1 | 14.4 | 74.653 | 59.8 | 75 | 14.408 | 84.373 | 59.6 | 88.05 | 14.3992 | 96.1287 | 59.4 | 100.5 | 14.401 | 110.903 | 60.2 | 112.35 | 14.401 | 121.767 | 60 | 123 | 14.401 | 111.755 | 60.2 | 112.5 | 14.41 | 99.429 | 60.4 | 99.9 | 14.403 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.401 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.395 | 64.136 | 60 | 64.35 | 14.403 | 61.175 | 61 | 62.55 | 14.418 | 48.761 | 61.2 | 50.1 | 14.41 | 36.413 | 61.4 | 37.5 | 14.41 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.4 | 11.773 | 61.8 | 12.6 | 14.396 | 6.62 | 60.2 | 7.5 | 8.793
|  | 14.415 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.417 | 30.359 | 59.6 | 30.6 | 14.41 | 43.794 | 59.4 | 43.05 | 14.411 | 55.891 | 59.2 | 55.5 | 14.415 | 66.781 | 59 | 68.1 | 14.409 | 74.654 | 59.8 | 75 | 14.416 | 84.368 | 59.6 | 88.05 | 14.4075 | 96.1266 | 59.4 | 100.5 | 14.41 | 110.905 | 60.2 | 112.35 | 14.409 | 121.77 | 60 | 123 | 14.409 | 111.752 | 60.2 | 112.5 | 14.419 | 99.439 | 60.4 | 99.9 | 14.412 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.409 | 74.513 | 60.8 | 75 | 14.404 | 64.139 | 60 | 64.35 | 14.412 | 61.177 | 61 | 62.55 | 14.426 | 48.753 | 61.2 | 50.1 | 14.419 | 36.413 | 61.4 | 37.5 | 14.418 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.408 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.405 | 6.618 | 60.2 | 7.5 | 8.8013
|  | 14.423 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.425 | 30.356 | 59.6 | 30.6 | 14.419 | 43.795 | 59.4 | 43.05 | 14.419 | 55.889 | 59.2 | 55.5 | 14.423 | 66.781 | 59 | 68.1 | 14.417 | 74.656 | 59.8 | 75 | 14.425 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 14.4158 | 96.1244 | 59.4 | 100.5 | 14.418 | 110.906 | 60.2 | 112.35 | 14.417 | 121.773 | 60 | 123 | 14.418 | 111.749 | 60.2 | 112.5 | 14.427 | 99.449 | 60.4 | 99.9 | 14.42 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.417 | 74.499 | 60.8 | 75 | 14.412 | 64.142 | 60 | 64.35 | 14.42 | 61.179 | 61 | 62.55 | 14.435 | 48.747 | 61.2 | 50.1 | 14.427 | 36.412 | 61.4 | 37.5 | 14.426 | 24.294 | 61.6 | 25.05 | 14.417 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.413 | 6.616 | 60.2 | 7.5 | 8.8096
|  | 14.431 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.434 | 30.354 | 59.6 | 30.6 | 14.427 | 43.797 | 59.4 | 43.05 | 14.428 | 55.887 | 59.2 | 55.5 | 14.432 | 66.78 | 59 | 68.1 | 14.425 | 74.658 | 59.8 | 75 | 14.433 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 14.4241 | 96.1223 | 59.4 | 100.5 | 14.426 | 110.907 | 60.2 | 112.35 | 14.425 | 121.775 | 60 | 123 | 14.426 | 111.746 | 60.2 | 112.5 | 14.435 | 99.461 | 60.4 | 99.9 | 14.428 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.426 | 74.484 | 60.8 | 75 | 14.42 | 64.144 | 60 | 64.35 | 14.428 | 61.182 | 61 | 62.55 | 14.443 | 48.741 | 61.2 | 50.1 | 14.435 | 36.412 | 61.4 | 37.5 | 14.435 | 24.294 | 61.6 | 25.05 | 14.425 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.422 | 6.615 | 60.2 | 7.5 | 8.8179
|  | 14.44 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.442 | 30.352 | 59.6 | 30.6 | 14.435 | 43.799 | 59.4 | 43.05 | 14.436 | 55.886 | 59.2 | 55.5 | 14.44 | 66.779 | 59 | 68.1 | 14.434 | 74.66 | 59.8 | 75 | 14.441 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 14.4324 | 96.1201 | 59.4 | 100.5 | 14.435 | 110.907 | 60.2 | 112.35 | 14.434 | 121.777 | 60 | 123 | 14.434 | 111.743 | 60.2 | 112.5 | 14.444 | 99.472 | 60.4 | 99.9 | 14.437 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 14.434 | 74.483 | 60.8 | 75 | 14.428 | 64.147 | 60 | 64.35 | 14.437 | 61.184 | 61 | 62.55 | 14.451 | 48.735 | 61.2 | 50.1 | 14.444 | 36.411 | 61.4 | 37.5 | 14.443 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 14.433 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.43 | 6.613 | 60.2 | 7.5 | 8.8262
|  | 14.448 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.45 | 30.349 | 59.6 | 30.6 | 14.444 | 43.801 | 59.4 | 43.05 | 14.444 | 55.884 | 59.2 | 55.5 | 14.448 | 66.779 | 59 | 68.1 | 14.442 | 74.662 | 59.8 | 75 | 14.449 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 14.4409 | 96.118 | 59.4 | 100.5 | 14.443 | 110.906 | 60.2 | 112.35 | 14.442 | 121.779 | 60 | 123 | 14.443 | 111.74 | 60.2 | 112.5 | 14.452 | 99.456 | 60.4 | 99.9 | 14.445 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.442 | 74.482 | 60.8 | 75 | 14.437 | 64.15 | 60 | 64.35 | 14.445 | 61.186 | 61 | 62.55 | 14.46 | 48.729 | 61.2 | 50.1 | 14.452 | 36.411 | 61.4 | 37.5 | 14.451 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 14.442 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.438 | 6.611 | 60.2 | 7.5 | 8.8347
|  | 14.456 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.459 | 30.347 | 59.6 | 30.6 | 14.452 | 43.803 | 59.4 | 43.05 | 14.453 | 55.882 | 59.2 | 55.5 | 14.457 | 66.779 | 59 | 68.1 | 14.45 | 74.663 | 59.8 | 75 | 14.458 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 14.4492 | 96.1158 | 59.4 | 100.5 | 14.451 | 110.906 | 60.2 | 112.35 | 14.45 | 121.781 | 60 | 123 | 14.451 | 111.738 | 60.2 | 112.5 | 14.46 | 99.44 | 60.4 | 99.9 | 14.453 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.451 | 74.488 | 60.8 | 75 | 14.445 | 64.149 | 60 | 64.35 | 14.453 | 61.189 | 61 | 62.55 | 14.468 | 48.729 | 61.2 | 50.1 | 14.46 | 36.41 | 61.4 | 37.5 | 14.46 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 14.45 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.447 | 6.609 | 60.2 | 7.5 | 8.843
|  | 14.465 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.467 | 30.344 | 59.6 | 30.6 | 14.46 | 43.805 | 59.4 | 43.05 | 14.461 | 55.88 | 59.2 | 55.5 | 14.465 | 66.778 | 59 | 68.1 | 14.459 | 74.663 | 59.8 | 75 | 14.466 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 14.4575 | 96.1207 | 59.4 | 100.5 | 14.46 | 110.907 | 60.2 | 112.35 | 14.459 | 121.781 | 60 | 123 | 14.459 | 111.735 | 60.2 | 112.5 | 14.469 | 99.423 | 60.4 | 99.9 | 14.462 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.459 | 74.495 | 60.8 | 75 | 14.454 | 64.148 | 60 | 64.35 | 14.462 | 61.192 | 61 | 62.55 | 14.476 | 48.73 | 61.2 | 50.1 | 14.469 | 36.409 | 61.4 | 37.5 | 14.468 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 14.458 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.455 | 6.607 | 60.2 | 7.5 | 8.8513
|  | 14.473 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.475 | 30.342 | 59.6 | 30.6 | 14.469 | 43.807 | 59.4 | 43.05 | 14.469 | 55.873 | 59.2 | 55.5 | 14.473 | 66.778 | 59 | 68.1 | 14.467 | 74.664 | 59.8 | 75 | 14.475 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 14.4658 | 96.1255 | 59.4 | 100.5 | 14.468 | 110.908 | 60.2 | 112.35 | 14.467 | 121.781 | 60 | 123 | 14.468 | 111.734 | 60.2 | 112.5 | 14.477 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 14.47 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.467 | 74.501 | 60.8 | 75 | 14.462 | 64.147 | 60 | 64.35 | 14.47 | 61.194 | 61 | 62.55 | 14.485 | 48.729 | 61.2 | 50.1 | 14.477 | 36.409 | 61.4 | 37.5 | 14.476 | 24.291 | 61.6 | 25.05 | 14.467 | 11.775 | 61.8 | 12.6 | 14.463 | 6.605 | 60.2 | 7.5 | 8.8596
|  | 14.481 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.484 | 30.339 | 59.6 | 30.6 | 14.477 | 43.809 | 59.4 | 43.05 | 14.478 | 55.865 | 59.2 | 55.5 | 14.482 | 66.778 | 59 | 68.1 | 14.475 | 74.665 | 59.8 | 75 | 14.483 | 84.357 | 59.6 | 88.05 | 14.4741 | 96.1381 | 59.4 | 100.5 | 14.476 | 110.91 | 60.2 | 112.35 | 14.475 | 121.782 | 60 | 123 | 14.476 | 111.733 | 60.2 | 112.5 | 14.485 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 14.478 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.476 | 74.507 | 60.8 | 75 | 14.47 | 64.146 | 60 | 64.35 | 14.478 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.493 | 48.728 | 61.2 | 50.1 | 14.485 | 36.408 | 61.4 | 37.5 | 14.485 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 14.475 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.472 | 6.603 | 60.2 | 7.5 | 8.8679
|  | 14.49 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.492 | 30.336 | 59.6 | 30.6 | 14.485 | 43.81 | 59.4 | 43.05 | 14.486 | 55.86 | 59.2 | 55.5 | 14.49 | 66.778 | 59 | 68.1 | 14.484 | 74.665 | 59.8 | 75 | 14.491 | 84.357 | 59.6 | 88.05 | 14.4824 | 96.1507 | 59.4 | 100.5 | 14.485 | 110.913 | 60.2 | 112.35 | 14.484 | 121.782 | 60 | 123 | 14.484 | 111.733 | 60.2 | 112.5 | 14.494 | 99.418 | 60.4 | 99.9 | 14.487 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.484 | 74.5 | 60.8 | 75 | 14.479 | 64.145 | 60 | 64.35 | 14.487 | 61.197 | 61 | 62.55 | 14.501 | 48.728 | 61.2 | 50.1 | 14.494 | 36.41 | 61.4 | 37.5 | 14.493 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 14.483 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.48 | 6.601 | 60.2 | 7.5 | 8.8762
|  | 14.498 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.5 | 30.335 | 59.6 | 30.6 | 14.494 | 43.812 | 59.4 | 43.05 | 14.494 | 55.854 | 59.2 | 55.5 | 14.498 | 66.777 | 59 | 68.1 | 14.492 | 74.666 | 59.8 | 75 | 14.5 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 14.4907 | 96.1633 | 59.4 | 100.5 | 14.493 | 110.915 | 60.2 | 112.35 | 14.492 | 121.782 | 60 | 123 | 14.493 | 111.734 | 60.2 | 112.5 | 14.502 | 99.438 | 60.4 | 99.9 | 14.495 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.492 | 74.493 | 60.8 | 75 | 14.487 | 64.143 | 60 | 64.35 | 14.495 | 61.198 | 61 | 62.55 | 14.51 | 48.727 | 61.2 | 50.1 | 14.502 | 36.411 | 61.4 | 37.5 | 14.501 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 14.492 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.488 | 6.6 | 60.2 | 7.5 | 8.8845
|  | 14.506 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.509 | 30.334 | 59.6 | 30.6 | 14.502 | 43.813 | 59.4 | 43.05 | 14.503 | 55.849 | 59.2 | 55.5 | 14.507 | 66.777 | 59 | 68.1 | 14.5 | 74.667 | 59.8 | 75 | 14.508 | 84.36 | 59.6 | 88.05 | 14.499 | 96.1759 | 59.4 | 100.5 | 14.501 | 110.916 | 60.2 | 112.35 | 14.5 | 121.783 | 60 | 123 | 14.501 | 111.735 | 60.2 | 112.5 | 14.51 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 14.503 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 14.501 | 74.489 | 60.8 | 75 | 14.495 | 64.141 | 60 | 64.35 | 14.503 | 61.2 | 61 | 62.55 | 14.518 | 48.726 | 61.2 | 50.1 | 14.51 | 36.412 | 61.4 | 37.5 | 14.51 | 24.291 | 61.6 | 25.05 | 14.5 | 11.774 | 61.8 | 12.6 | 14.496 | 6.598 | 60.2 | 7.5 | 8.8928
|  | 14.515 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.517 | 30.332 | 59.6 | 30.6 | 14.51 | 43.812 | 59.4 | 43.05 | 14.511 | 55.843 | 59.2 | 55.5 | 14.515 | 66.78 | 59 | 68.1 | 14.509 | 74.669 | 59.8 | 75 | 14.516 | 84.362 | 59.6 | 88.05 | 14.5076 | 96.1876 | 59.4 | 100.5 | 14.51 | 110.917 | 60.2 | 112.35 | 14.509 | 121.784 | 60 | 123 | 14.509 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.519 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 14.512 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 14.509 | 74.485 | 60.8 | 75 | 14.503 | 64.139 | 60 | 64.35 | 14.512 | 61.201 | 61 | 62.55 | 14.526 | 48.725 | 61.2 | 50.1 | 14.519 | 36.414 | 61.4 | 37.5 | 14.518 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 14.508 | 11.776 | 61.8 | 12.6 | 14.505 | 6.596 | 60.2 | 7.5 | 8.9014
|  | 14.523 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.525 | 30.331 | 59.6 | 30.6 | 14.519 | 43.812 | 59.4 | 43.05 | 14.519 | 55.838 | 59.2 | 55.5 | 14.523 | 66.783 | 59 | 68.1 | 14.517 | 74.671 | 59.8 | 75 | 14.525 | 84.363 | 59.6 | 88.05 | 14.5159 | 96.1994 | 59.4 | 100.5 | 14.518 | 110.916 | 60.2 | 112.35 | 14.517 | 121.785 | 60 | 123 | 14.518 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.527 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 14.52 | 98.913 | 60.4 | 99.9 | 14.517 | 74.491 | 60.8 | 75 | 14.512 | 64.138 | 60 | 64.35 | 14.52 | 61.201 | 61 | 62.55 | 14.535 | 48.725 | 61.2 | 50.1 | 14.527 | 36.415 | 61.4 | 37.5 | 14.526 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 14.517 | 11.778 | 61.8 | 12.6 | 14.513 | 6.595 | 60.2 | 7.5 | 8.9097
|  | 14.531 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.534 | 30.329 | 59.6 | 30.6 | 14.527 | 43.809 | 59.4 | 43.05 | 14.528 | 55.832 | 59.2 | 55.5 | 14.532 | 66.786 | 59 | 68.1 | 14.525 | 74.672 | 59.8 | 75 | 14.533 | 84.367 | 59.6 | 88.05 | 14.5242 | 96.2111 | 59.4 | 100.5 | 14.526 | 110.915 | 60.2 | 112.35 | 14.525 | 121.785 | 60 | 123 | 14.526 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.535 | 99.419 | 60.4 | 99.9 | 14.528 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 14.526 | 74.497 | 60.8 | 75 | 14.52 | 64.137 | 60 | 64.35 | 14.528 | 61.2 | 61 | 62.55 | 14.543 | 48.724 | 61.2 | 50.1 | 14.535 | 36.417 | 61.4 | 37.5 | 14.535 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 14.525 | 11.779 | 61.8 | 12.6 | 14.521 | 6.593 | 60.2 | 7.5 | 8.918
|  | 14.54 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.542 | 30.328 | 59.6 | 30.6 | 14.535 | 43.806 | 59.4 | 43.05 | 14.536 | 55.827 | 59.2 | 55.5 | 14.54 | 66.788 | 59 | 68.1 | 14.533 | 74.673 | 59.8 | 75 | 14.541 | 84.37 | 59.6 | 88.05 | 14.5325 | 96.2229 | 59.4 | 100.5 | 14.535 | 110.914 | 60.2 | 112.35 | 14.534 | 121.785 | 60 | 123 | 14.534 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.544 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 14.537 | 98.908 | 60.4 | 99.9 | 14.534 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.529 | 64.136 | 60 | 64.35 | 14.537 | 61.2 | 61 | 62.55 | 14.552 | 48.726 | 61.2 | 50.1 | 14.544 | 36.418 | 61.4 | 37.5 | 14.543 | 24.294 | 61.6 | 25.05 | 14.533 | 11.781 | 61.8 | 12.6 | 14.53 | 6.592 | 60.2 | 7.5 | 8.9263
|  | 14.548 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.55 | 30.326 | 59.6 | 30.6 | 14.544 | 43.803 | 59.4 | 43.05 | 14.544 | 55.821 | 59.2 | 55.5 | 14.548 | 66.791 | 59 | 68.1 | 14.542 | 74.674 | 59.8 | 75 | 14.55 | 84.372 | 59.6 | 88.05 | 14.5408 | 96.2276 | 59.4 | 100.5 | 14.543 | 110.913 | 60.2 | 112.35 | 14.542 | 121.784 | 60 | 123 | 14.543 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.552 | 99.388 | 60.4 | 99.9 | 14.545 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 14.542 | 74.52 | 60.8 | 75 | 14.537 | 64.136 | 60 | 64.35 | 14.545 | 61.2 | 61 | 62.55 | 14.56 | 48.727 | 61.2 | 50.1 | 14.552 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.551 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.542 | 11.783 | 61.8 | 12.6 | 14.538 | 6.59 | 60.2 | 7.5 | 8.9346
|  | 14.556 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.559 | 30.325 | 59.6 | 30.6 | 14.552 | 43.8 | 59.4 | 43.05 | 14.553 | 55.816 | 59.2 | 55.5 | 14.557 | 66.794 | 59 | 68.1 | 14.55 | 74.675 | 59.8 | 75 | 14.558 | 84.375 | 59.6 | 88.05 | 14.5491 | 96.2324 | 59.4 | 100.5 | 14.551 | 110.915 | 60.2 | 112.35 | 14.55 | 121.783 | 60 | 123 | 14.551 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.56 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 14.553 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 14.551 | 74.517 | 60.8 | 75 | 14.545 | 64.135 | 60 | 64.35 | 14.553 | 61.199 | 61 | 62.55 | 14.568 | 48.731 | 61.2 | 50.1 | 14.56 | 36.418 | 61.4 | 37.5 | 14.56 | 24.295 | 61.6 | 25.05 | 14.55 | 11.785 | 61.8 | 12.6 | 14.547 | 6.588 | 60.2 | 7.5 | 8.9429
|  | 14.565 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.567 | 30.324 | 59.6 | 30.6 | 14.56 | 43.796 | 59.4 | 43.05 | 14.561 | 55.81 | 59.2 | 55.5 | 14.565 | 66.798 | 59 | 68.1 | 14.559 | 74.675 | 59.8 | 75 | 14.566 | 84.378 | 59.6 | 88.05 | 14.5574 | 96.2305 | 59.4 | 100.5 | 14.56 | 110.917 | 60.2 | 112.35 | 14.559 | 121.783 | 60 | 123 | 14.559 | 111.736 | 60.2 | 112.5 | 14.569 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 14.562 | 98.9 | 60.4 | 99.9 | 14.559 | 74.514 | 60.8 | 75 | 14.553 | 64.135 | 60 | 64.35 | 14.562 | 61.199 | 61 | 62.55 | 14.577 | 48.735 | 61.2 | 50.1 | 14.569 | 36.418 | 61.4 | 37.5 | 14.568 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 14.558 | 11.788 | 61.8 | 12.6 | 14.555 | 6.587 | 60.2 | 7.5 | 8.9512
|  | 14.573 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.575 | 30.322 | 59.6 | 30.6 | 14.569 | 43.793 | 59.4 | 43.05 | 14.569 | 55.805 | 59.2 | 55.5 | 14.573 | 66.802 | 59 | 68.1 | 14.567 | 74.675 | 59.8 | 75 | 14.575 | 84.38 | 59.6 | 88.05 | 14.5657 | 96.2285 | 59.4 | 100.5 | 14.568 | 110.919 | 60.2 | 112.35 | 14.567 | 121.782 | 60 | 123 | 14.568 | 111.735 | 60.2 | 112.5 | 14.577 | 99.435 | 60.4 | 99.9 | 14.57 | 98.897 | 60.4 | 99.9 | 14.567 | 74.506 | 60.8 | 75 | 14.562 | 64.134 | 60 | 64.35 | 14.57 | 61.199 | 61 | 62.55 | 14.585 | 48.741 | 61.2 | 50.1 | 14.577 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.576 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 14.567 | 11.791 | 61.8 | 12.6 | 14.563 | 6.586 | 60.2 | 7.5 | 8.9595
|  | 14.581 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.584 | 30.321 | 59.6 | 30.6 | 14.577 | 43.79 | 59.4 | 43.05 | 14.578 | 55.799 | 59.2 | 55.5 | 14.582 | 66.805 | 59 | 68.1 | 14.575 | 74.674 | 59.8 | 75 | 14.583 | 84.38 | 59.6 | 88.05 | 14.5742 | 96.2266 | 59.4 | 100.5 | 14.576 | 110.921 | 60.2 | 112.35 | 14.575 | 121.781 | 60 | 123 | 14.576 | 111.734 | 60.2 | 112.5 | 14.585 | 99.449 | 60.4 | 99.9 | 14.578 | 98.895 | 60.4 | 99.9 | 14.576 | 74.498 | 60.8 | 75 | 14.57 | 64.134 | 60 | 64.35 | 14.578 | 61.199 | 61 | 62.55 | 14.593 | 48.748 | 61.2 | 50.1 | 14.585 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.585 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 14.575 | 11.794 | 61.8 | 12.6 | 14.571 | 6.585 | 60.2 | 7.5 | 8.968
|  | 14.59 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.592 | 30.32 | 59.6 | 30.6 | 14.585 | 43.786 | 59.4 | 43.05 | 14.586 | 55.794 | 59.2 | 55.5 | 14.59 | 66.809 | 59 | 68.1 | 14.583 | 74.673 | 59.8 | 75 | 14.591 | 84.38 | 59.6 | 88.05 | 14.5825 | 96.2246 | 59.4 | 100.5 | 14.584 | 110.923 | 60.2 | 112.35 | 14.584 | 121.78 | 60 | 123 | 14.584 | 111.734 | 60.2 | 112.5 | 14.594 | 99.462 | 60.4 | 99.9 | 14.587 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 14.584 | 74.505 | 60.8 | 75 | 14.578 | 64.133 | 60 | 64.35 | 14.587 | 61.199 | 61 | 62.55 | 14.602 | 48.754 | 61.2 | 50.1 | 14.594 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.593 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.583 | 11.797 | 61.8 | 12.6 | 14.58 | 6.584 | 60.2 | 7.5 | 8.9763
|  | 14.598 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.6 | 30.319 | 59.6 | 30.6 | 14.594 | 43.781 | 59.4 | 43.05 | 14.594 | 55.789 | 59.2 | 55.5 | 14.598 | 66.812 | 59 | 68.1 | 14.592 | 74.672 | 59.8 | 75 | 14.6 | 84.378 | 59.6 | 88.05 | 14.5908 | 96.2227 | 59.4 | 100.5 | 14.593 | 110.925 | 60.2 | 112.35 | 14.592 | 121.779 | 60 | 123 | 14.593 | 111.733 | 60.2 | 112.5 | 14.602 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 14.595 | 98.893 | 60.4 | 99.9 | 14.592 | 74.512 | 60.8 | 75 | 14.587 | 64.132 | 60 | 64.35 | 14.595 | 61.198 | 61 | 62.55 | 14.61 | 48.761 | 61.2 | 50.1 | 14.602 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.601 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.592 | 11.8 | 61.8 | 12.6 | 14.588 | 6.583 | 60.2 | 7.5 | 8.9846
|  | 14.606 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.609 | 30.318 | 59.6 | 30.6 | 14.602 | 43.776 | 59.4 | 43.05 | 14.603 | 55.786 | 59.2 | 55.5 | 14.607 | 66.816 | 59 | 68.1 | 14.6 | 74.671 | 59.8 | 75 | 14.608 | 84.376 | 59.6 | 88.05 | 14.5991 | 96.2207 | 59.4 | 100.5 | 14.601 | 110.927 | 60.2 | 112.35 | 14.6 | 121.778 | 60 | 123 | 14.601 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.61 | 99.441 | 60.4 | 99.9 | 14.603 | 98.892 | 60.4 | 99.9 | 14.601 | 74.522 | 60.8 | 75 | 14.595 | 64.131 | 60 | 64.35 | 14.603 | 61.198 | 61 | 62.55 | 14.618 | 48.767 | 61.2 | 50.1 | 14.611 | 36.419 | 61.4 | 37.5 | 14.61 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 14.6 | 11.803 | 61.8 | 12.6 | 14.596 | 6.582 | 60.2 | 7.5 | 8.9929
|  | 14.615 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.617 | 30.317 | 59.6 | 30.6 | 14.61 | 43.771 | 59.4 | 43.05 | 14.611 | 55.782 | 59.2 | 55.5 | 14.615 | 66.819 | 59 | 68.1 | 14.608 | 74.67 | 59.8 | 75 | 14.616 | 84.375 | 59.6 | 88.05 | 14.6074 | 96.2203 | 59.4 | 100.5 | 14.609 | 110.929 | 60.2 | 112.35 | 14.609 | 121.777 | 60 | 123 | 14.609 | 111.732 | 60.2 | 112.5 | 14.619 | 99.427 | 60.4 | 99.9 | 14.612 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 14.609 | 74.532 | 60.8 | 75 | 14.604 | 64.129 | 60 | 64.35 | 14.612 | 61.197 | 61 | 62.55 | 14.627 | 48.774 | 61.2 | 50.1 | 14.619 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 14.618 | 24.3 | 61.6 | 25.05 | 14.608 | 11.806 | 61.8 | 12.6 | 14.605 | 6.585 | 60.2 | 7.5 | 9.0012
|  | 14.623 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.625 | 30.316 | 59.6 | 30.6 | 14.619 | 43.765 | 59.4 | 43.05 | 14.619 | 55.78 | 59.2 | 55.5 | 14.623 | 66.823 | 59 | 68.1 | 14.617 | 74.667 | 59.8 | 75 | 14.625 | 84.373 | 59.6 | 88.05 | 14.6157 | 96.22 | 59.4 | 100.5 | 14.618 | 110.931 | 60.2 | 112.35 | 14.617 | 121.775 | 60 | 123 | 14.618 | 111.731 | 60.2 | 112.5 | 14.627 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 14.62 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 14.617 | 74.526 | 60.8 | 75 | 14.612 | 64.127 | 60 | 64.35 | 14.62 | 61.196 | 61 | 62.55 | 14.635 | 48.776 | 61.2 | 50.1 | 14.627 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 14.626 | 24.3 | 61.6 | 25.05 | 14.617 | 11.809 | 61.8 | 12.6 | 14.613 | 6.588 | 60.2 | 7.5 | 9.0095
|  | 14.631 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.634 | 30.316 | 59.6 | 30.6 | 14.627 | 43.76 | 59.4 | 43.05 | 14.628 | 55.777 | 59.2 | 55.5 | 14.632 | 66.826 | 59 | 68.1 | 14.625 | 74.663 | 59.8 | 75 | 14.633 | 84.371 | 59.6 | 88.05 | 14.624 | 96.2196 | 59.4 | 100.5 | 14.626 | 110.933 | 60.2 | 112.35 | 14.625 | 121.774 | 60 | 123 | 14.626 | 111.73 | 60.2 | 112.5 | 14.635 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 14.628 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 14.626 | 74.521 | 60.8 | 75 | 14.62 | 64.125 | 60 | 64.35 | 14.628 | 61.194 | 61 | 62.55 | 14.643 | 48.777 | 61.2 | 50.1 | 14.635 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 14.635 | 24.301 | 61.6 | 25.05 | 14.625 | 11.812 | 61.8 | 12.6 | 14.621 | 6.591 | 60.2 | 7.5 | 9.0178
|  | 14.64 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.642 | 30.315 | 59.6 | 30.6 | 14.635 | 43.755 | 59.4 | 43.05 | 14.636 | 55.778 | 59.2 | 55.5 | 14.64 | 66.83 | 59 | 68.1 | 14.634 | 74.659 | 59.8 | 75 | 14.641 | 84.369 | 59.6 | 88.05 | 14.6323 | 96.2193 | 59.4 | 100.5 | 14.635 | 110.934 | 60.2 | 112.35 | 14.634 | 121.773 | 60 | 123 | 14.634 | 111.728 | 60.2 | 112.5 | 14.644 | 99.428 | 60.4 | 99.9 | 14.637 | 98.899 | 60.4 | 99.9 | 14.634 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.628 | 64.123 | 60 | 64.35 | 14.637 | 61.194 | 61 | 62.55 | 14.652 | 48.779 | 61.2 | 50.1 | 14.644 | 36.421 | 61.4 | 37.5 | 14.643 | 24.301 | 61.6 | 25.05 | 14.633 | 11.815 | 61.8 | 12.6 | 14.63 | 6.594 | 60.2 | 7.5 | 9.0261
|  | 14.648 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.65 | 30.314 | 59.6 | 30.6 | 14.644 | 43.75 | 59.4 | 43.05 | 14.644 | 55.78 | 59.2 | 55.5 | 14.648 | 66.833 | 59 | 68.1 | 14.642 | 74.655 | 59.8 | 75 | 14.65 | 84.367 | 59.6 | 88.05 | 14.6409 | 96.22 | 59.4 | 100.5 | 14.643 | 110.934 | 60.2 | 112.35 | 14.642 | 121.77 | 60 | 123 | 14.643 | 111.726 | 60.2 | 112.5 | 14.652 | 99.446 | 60.4 | 99.9 | 14.645 | 98.902 | 60.4 | 99.9 | 14.642 | 74.496 | 60.8 | 75 | 14.637 | 64.122 | 60 | 64.35 | 14.645 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.66 | 48.781 | 61.2 | 50.1 | 14.652 | 36.421 | 61.4 | 37.5 | 14.651 | 24.302 | 61.6 | 25.05 | 14.642 | 11.818 | 61.8 | 12.6 | 14.638 | 6.596 | 60.2 | 7.5 | 9.0347
|  | 14.656 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.659 | 30.313 | 59.6 | 30.6 | 14.652 | 43.745 | 59.4 | 43.05 | 14.653 | 55.782 | 59.2 | 55.5 | 14.656 | 66.836 | 59 | 68.1 | 14.65 | 74.652 | 59.8 | 75 | 14.658 | 84.366 | 59.6 | 88.05 | 14.6492 | 96.2207 | 59.4 | 100.5 | 14.651 | 110.935 | 60.2 | 112.35 | 14.65 | 121.768 | 60 | 123 | 14.651 | 111.724 | 60.2 | 112.5 | 14.661 | 99.465 | 60.4 | 99.9 | 14.653 | 98.904 | 60.4 | 99.9 | 14.651 | 74.498 | 60.8 | 75 | 14.645 | 64.121 | 60 | 64.35 | 14.653 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.668 | 48.783 | 61.2 | 50.1 | 14.661 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 14.66 | 24.302 | 61.6 | 25.05 | 14.65 | 11.822 | 61.8 | 12.6 | 14.646 | 6.599 | 60.2 | 7.5 | 9.043
|  | 14.665 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.667 | 30.312 | 59.6 | 30.6 | 14.66 | 43.74 | 59.4 | 43.05 | 14.661 | 55.783 | 59.2 | 55.5 | 14.665 | 66.839 | 59 | 68.1 | 14.658 | 74.648 | 59.8 | 75 | 14.666 | 84.362 | 59.6 | 88.05 | 14.6575 | 96.2215 | 59.4 | 100.5 | 14.659 | 110.935 | 60.2 | 112.35 | 14.659 | 121.764 | 60 | 123 | 14.659 | 111.722 | 60.2 | 112.5 | 14.669 | 99.455 | 60.4 | 99.9 | 14.662 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 14.659 | 74.5 | 60.8 | 75 | 14.653 | 64.12 | 60 | 64.35 | 14.662 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.677 | 48.785 | 61.2 | 50.1 | 14.669 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 14.668 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.658 | 11.824 | 61.8 | 12.6 | 14.655 | 6.602 | 60.2 | 7.5 | 9.0513
|  | 14.673 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.675 | 30.311 | 59.6 | 30.6 | 14.668 | 43.735 | 59.4 | 43.05 | 14.669 | 55.784 | 59.2 | 55.5 | 14.673 | 66.842 | 59 | 68.1 | 14.667 | 74.643 | 59.8 | 75 | 14.675 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 14.6658 | 96.2222 | 59.4 | 100.5 | 14.668 | 110.938 | 60.2 | 112.35 | 14.667 | 121.76 | 60 | 123 | 14.668 | 111.721 | 60.2 | 112.5 | 14.677 | 99.444 | 60.4 | 99.9 | 14.67 | 98.912 | 60.4 | 99.9 | 14.667 | 74.498 | 60.8 | 75 | 14.662 | 64.119 | 60 | 64.35 | 14.67 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.685 | 48.786 | 61.2 | 50.1 | 14.677 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 14.676 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.667 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 14.663 | 6.604 | 60.2 | 7.5 | 9.0596
|  | 14.681 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.684 | 30.31 | 59.6 | 30.6 | 14.677 | 43.732 | 59.4 | 43.05 | 14.678 | 55.784 | 59.2 | 55.5 | 14.682 | 66.843 | 59 | 68.1 | 14.675 | 74.638 | 59.8 | 75 | 14.683 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 14.6741 | 96.2237 | 59.4 | 100.5 | 14.676 | 110.941 | 60.2 | 112.35 | 14.675 | 121.755 | 60 | 123 | 14.676 | 111.721 | 60.2 | 112.5 | 14.686 | 99.423 | 60.4 | 99.9 | 14.678 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 14.676 | 74.497 | 60.8 | 75 | 14.67 | 64.118 | 60 | 64.35 | 14.678 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.693 | 48.788 | 61.2 | 50.1 | 14.686 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 14.685 | 24.302 | 61.6 | 25.05 | 14.675 | 11.828 | 61.8 | 12.6 | 14.671 | 6.606 | 60.2 | 7.5 | 9.0679
|  | 14.69 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.692 | 30.309 | 59.6 | 30.6 | 14.685 | 43.729 | 59.4 | 43.05 | 14.686 | 55.782 | 59.2 | 55.5 | 14.69 | 66.843 | 59 | 68.1 | 14.683 | 74.633 | 59.8 | 75 | 14.691 | 84.352 | 59.6 | 88.05 | 14.6824 | 96.2251 | 59.4 | 100.5 | 14.684 | 110.943 | 60.2 | 112.35 | 14.684 | 121.75 | 60 | 123 | 14.684 | 111.72 | 60.2 | 112.5 | 14.694 | 99.402 | 60.4 | 99.9 | 14.687 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 14.684 | 74.5 | 60.8 | 75 | 14.678 | 64.117 | 60 | 64.35 | 14.687 | 61.195 | 61 | 62.55 | 14.702 | 48.79 | 61.2 | 50.1 | 14.694 | 36.423 | 61.4 | 37.5 | 14.693 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.683 | 11.829 | 61.8 | 12.6 | 14.68 | 6.609 | 60.2 | 7.5 | 9.0762
|  | 14.698 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.7 | 30.308 | 59.6 | 30.6 | 14.694 | 43.728 | 59.4 | 43.05 | 14.694 | 55.78 | 59.2 | 55.5 | 14.698 | 66.843 | 59 | 68.1 | 14.692 | 74.628 | 59.8 | 75 | 14.7 | 84.349 | 59.6 | 88.05 | 14.6907 | 96.225 | 59.4 | 100.5 | 14.693 | 110.946 | 60.2 | 112.35 | 14.692 | 121.746 | 60 | 123 | 14.693 | 111.72 | 60.2 | 112.5 | 14.702 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 14.695 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 14.692 | 74.502 | 60.8 | 75 | 14.687 | 64.115 | 60 | 64.35 | 14.695 | 61.196 | 61 | 62.55 | 14.71 | 48.791 | 61.2 | 50.1 | 14.702 | 36.424 | 61.4 | 37.5 | 14.701 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.692 | 11.83 | 61.8 | 12.6 | 14.688 | 6.611 | 60.2 | 7.5 | 9.0845
|  | 14.706 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.709 | 30.307 | 59.6 | 30.6 | 14.702 | 43.727 | 59.4 | 43.05 | 14.703 | 55.778 | 59.2 | 55.5 | 14.707 | 66.843 | 59 | 68.1 | 14.7 | 74.625 | 59.8 | 75 | 14.708 | 84.345 | 59.6 | 88.05 | 14.699 | 96.2248 | 59.4 | 100.5 | 14.701 | 110.95 | 60.2 | 112.35 | 14.7 | 121.743 | 60 | 123 | 14.701 | 111.716 | 60.2 | 112.5 | 14.711 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 14.703 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 14.701 | 74.499 | 60.8 | 75 | 14.695 | 64.114 | 60 | 64.35 | 14.703 | 61.194 | 61 | 62.55 | 14.718 | 48.791 | 61.2 | 50.1 | 14.711 | 36.424 | 61.4 | 37.5 | 14.71 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.7 | 11.831 | 61.8 | 12.6 | 14.696 | 6.614 | 60.2 | 7.5 | 9.0928
|  | 14.715 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.717 | 30.305 | 59.6 | 30.6 | 14.71 | 43.726 | 59.4 | 43.05 | 14.711 | 55.777 | 59.2 | 55.5 | 14.715 | 66.844 | 59 | 68.1 | 14.708 | 74.621 | 59.8 | 75 | 14.716 | 84.341 | 59.6 | 88.05 | 14.7075 | 96.2247 | 59.4 | 100.5 | 14.709 | 110.955 | 60.2 | 112.35 | 14.709 | 121.74 | 60 | 123 | 14.709 | 111.712 | 60.2 | 112.5 | 14.719 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 14.712 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 14.709 | 74.496 | 60.8 | 75 | 14.703 | 64.113 | 60 | 64.35 | 14.712 | 61.193 | 61 | 62.55 | 14.727 | 48.79 | 61.2 | 50.1 | 14.719 | 36.425 | 61.4 | 37.5 | 14.718 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.708 | 11.832 | 61.8 | 12.6 | 14.705 | 6.616 | 60.2 | 7.5 | 9.1013
|  | 14.723 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.725 | 30.304 | 59.6 | 30.6 | 14.719 | 43.725 | 59.4 | 43.05 | 14.719 | 55.774 | 59.2 | 55.5 | 14.723 | 66.844 | 59 | 68.1 | 14.717 | 74.618 | 59.8 | 75 | 14.725 | 84.337 | 59.6 | 88.05 | 14.7158 | 96.2245 | 59.4 | 100.5 | 14.718 | 110.956 | 60.2 | 112.35 | 14.717 | 121.737 | 60 | 123 | 14.718 | 111.708 | 60.2 | 112.5 | 14.727 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 14.72 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 14.717 | 74.486 | 60.8 | 75 | 14.712 | 64.111 | 60 | 64.35 | 14.72 | 61.191 | 61 | 62.55 | 14.735 | 48.79 | 61.2 | 50.1 | 14.727 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 14.726 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.717 | 11.833 | 61.8 | 12.6 | 14.713 | 6.619 | 60.2 | 7.5 | 9.1096
|  | 14.731 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.734 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 14.727 | 43.724 | 59.4 | 43.05 | 14.728 | 55.771 | 59.2 | 55.5 | 14.732 | 66.843 | 59 | 68.1 | 14.725 | 74.614 | 59.8 | 75 | 14.733 | 84.333 | 59.6 | 88.05 | 14.7241 | 96.2236 | 59.4 | 100.5 | 14.726 | 110.957 | 60.2 | 112.35 | 14.725 | 121.733 | 60 | 123 | 14.726 | 111.704 | 60.2 | 112.5 | 14.736 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 14.728 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 14.726 | 74.476 | 60.8 | 75 | 14.72 | 64.109 | 60 | 64.35 | 14.728 | 61.19 | 61 | 62.55 | 14.743 | 48.789 | 61.2 | 50.1 | 14.736 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 14.735 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.725 | 11.833 | 61.8 | 12.6 | 14.721 | 6.622 | 60.2 | 7.5 | 9.1179
|  | 14.74 | 7.368 | 60 | 7.5 | 14.742 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 14.735 | 43.723 | 59.4 | 43.05 | 14.736 | 55.768 | 59.2 | 55.5 | 14.74 | 66.842 | 59 | 68.1 | 14.733 | 74.611 | 59.8 | 75 | 14.741 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 14.7324 | 96.2228 | 59.4 | 100.5 | 14.734 | 110.959 | 60.2 | 112.35 | 14.734 | 121.73 | 60 | 123 | 14.734 | 111.701 | 60.2 | 112.5 | 14.744 | 99.457 | 60.4 | 99.9 | 14.737 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 14.734 | 74.476 | 60.8 | 75 | 14.728 | 64.106 | 60 | 64.35 | 14.737 | 61.188 | 61 | 62.55 | 14.752 | 48.788 | 61.2 | 50.1 | 14.744 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 14.743 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.733 | 11.833 | 61.8 | 12.6 | 14.73 | 6.625 | 60.2 | 7.5 | 9.1262
|  | 14.748 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.75 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 14.743 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.744 | 55.765 | 59.2 | 55.5 | 14.748 | 66.841 | 59 | 68.1 | 14.742 | 74.607 | 59.8 | 75 | 14.75 | 84.327 | 59.6 | 88.05 | 14.7407 | 96.2219 | 59.4 | 100.5 | 14.743 | 110.96 | 60.2 | 112.35 | 14.742 | 121.726 | 60 | 123 | 14.743 | 111.697 | 60.2 | 112.5 | 14.752 | 99.445 | 60.4 | 99.9 | 14.745 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 14.742 | 74.477 | 60.8 | 75 | 14.737 | 64.103 | 60 | 64.35 | 14.745 | 61.187 | 61 | 62.55 | 14.76 | 48.787 | 61.2 | 50.1 | 14.752 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 14.751 | 24.304 | 61.6 | 25.05 | 14.742 | 11.833 | 61.8 | 12.6 | 14.738 | 6.628 | 60.2 | 7.5 | 9.1345
|  | 14.756 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.759 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 14.752 | 43.721 | 59.4 | 43.05 | 14.753 | 55.763 | 59.2 | 55.5 | 14.757 | 66.84 | 59 | 68.1 | 14.75 | 74.604 | 59.8 | 75 | 14.758 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.749 | 96.221 | 59.4 | 100.5 | 14.751 | 110.962 | 60.2 | 112.35 | 14.75 | 121.723 | 60 | 123 | 14.751 | 111.695 | 60.2 | 112.5 | 14.761 | 99.433 | 60.4 | 99.9 | 14.753 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 14.751 | 74.483 | 60.8 | 75 | 14.745 | 64.1 | 60 | 64.35 | 14.753 | 61.185 | 61 | 62.55 | 14.768 | 48.794 | 61.2 | 50.1 | 14.761 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 14.76 | 24.304 | 61.6 | 25.05 | 14.75 | 11.832 | 61.8 | 12.6 | 14.746 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.1428
|  | 14.765 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.767 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 14.76 | 43.721 | 59.4 | 43.05 | 14.761 | 55.761 | 59.2 | 55.5 | 14.765 | 66.839 | 59 | 68.1 | 14.758 | 74.6 | 59.8 | 75 | 14.766 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.7573 | 96.2202 | 59.4 | 100.5 | 14.759 | 110.964 | 60.2 | 112.35 | 14.759 | 121.723 | 60 | 123 | 14.759 | 111.692 | 60.2 | 112.5 | 14.769 | 99.419 | 60.4 | 99.9 | 14.762 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 14.759 | 74.488 | 60.8 | 75 | 14.753 | 64.098 | 60 | 64.35 | 14.762 | 61.183 | 61 | 62.55 | 14.777 | 48.802 | 61.2 | 50.1 | 14.769 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 14.768 | 24.304 | 61.6 | 25.05 | 14.758 | 11.832 | 61.8 | 12.6 | 14.755 | 6.633 | 60.2 | 7.5 | 9.1511
|  | 14.773 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.775 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 14.769 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.769 | 55.757 | 59.2 | 55.5 | 14.773 | 66.838 | 59 | 68.1 | 14.767 | 74.597 | 59.8 | 75 | 14.775 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.7659 | 96.2195 | 59.4 | 100.5 | 14.768 | 110.966 | 60.2 | 112.35 | 14.767 | 121.723 | 60 | 123 | 14.768 | 111.69 | 60.2 | 112.5 | 14.777 | 99.406 | 60.4 | 99.9 | 14.77 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 14.767 | 74.488 | 60.8 | 75 | 14.762 | 64.096 | 60 | 64.35 | 14.77 | 61.182 | 61 | 62.55 | 14.785 | 48.809 | 61.2 | 50.1 | 14.777 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 14.776 | 24.305 | 61.6 | 25.05 | 14.767 | 11.831 | 61.8 | 12.6 | 14.763 | 6.636 | 60.2 | 7.5 | 9.1597
|  | 14.781 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.784 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 14.777 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.778 | 55.754 | 59.2 | 55.5 | 14.781 | 66.837 | 59 | 68.1 | 14.775 | 74.593 | 59.8 | 75 | 14.783 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.7742 | 96.2188 | 59.4 | 100.5 | 14.776 | 110.968 | 60.2 | 112.35 | 14.775 | 121.723 | 60 | 123 | 14.776 | 111.687 | 60.2 | 112.5 | 14.786 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 14.778 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 14.776 | 74.488 | 60.8 | 75 | 14.77 | 64.094 | 60 | 64.35 | 14.778 | 61.18 | 61 | 62.55 | 14.793 | 48.816 | 61.2 | 50.1 | 14.786 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 14.785 | 24.305 | 61.6 | 25.05 | 14.775 | 11.831 | 61.8 | 12.6 | 14.771 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.168
|  | 14.79 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.792 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 14.785 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.786 | 55.75 | 59.2 | 55.5 | 14.79 | 66.836 | 59 | 68.1 | 14.783 | 74.593 | 59.8 | 75 | 14.791 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.7825 | 96.218 | 59.4 | 100.5 | 14.784 | 110.97 | 60.2 | 112.35 | 14.784 | 121.723 | 60 | 123 | 14.784 | 111.684 | 60.2 | 112.5 | 14.794 | 99.434 | 60.4 | 99.9 | 14.787 | 98.962 | 60.4 | 99.9 | 14.784 | 74.481 | 60.8 | 75 | 14.778 | 64.092 | 60 | 64.35 | 14.787 | 61.179 | 61 | 62.55 | 14.802 | 48.824 | 61.2 | 50.1 | 14.794 | 36.43 | 61.4 | 37.5 | 14.793 | 24.305 | 61.6 | 25.05 | 14.783 | 11.83 | 61.8 | 12.6 | 14.78 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.1763
|  | 14.798 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.8 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 14.793 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.794 | 55.747 | 59.2 | 55.5 | 14.798 | 66.835 | 59 | 68.1 | 14.792 | 74.592 | 59.8 | 75 | 14.8 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.7908 | 96.2173 | 59.4 | 100.5 | 14.793 | 110.972 | 60.2 | 112.35 | 14.792 | 121.723 | 60 | 123 | 14.793 | 111.682 | 60.2 | 112.5 | 14.802 | 99.455 | 60.4 | 99.9 | 14.795 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 14.792 | 74.475 | 60.8 | 75 | 14.787 | 64.09 | 60 | 64.35 | 14.795 | 61.178 | 61 | 62.55 | 14.81 | 48.831 | 61.2 | 50.1 | 14.802 | 36.432 | 61.4 | 37.5 | 14.801 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.792 | 11.83 | 61.8 | 12.6 | 14.788 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 9.1846
|  | 14.806 | 7.369 | 60 | 7.5 | 14.809 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 14.802 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.803 | 55.743 | 59.2 | 55.5 | 14.807 | 66.835 | 59 | 68.1 | 14.8 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.808 | 84.323 | 59.6 | 88.05 | 14.7991 | 96.2166 | 59.4 | 100.5 | 14.801 | 110.974 | 60.2 | 112.35 | 14.8 | 121.723 | 60 | 123 | 14.801 | 111.68 | 60.2 | 112.5 | 14.811 | 99.477 | 60.4 | 99.9 | 14.803 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 14.801 | 74.484 | 60.8 | 75 | 14.795 | 64.088 | 60 | 64.35 | 14.803 | 61.176 | 61 | 62.55 | 14.818 | 48.839 | 61.2 | 50.1 | 14.811 | 36.434 | 61.4 | 37.5 | 14.81 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.8 | 11.83 | 61.8 | 12.6 | 14.796 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.1929
|  | 14.815 | 7.369 | 59.999 | 7.571 | 14.817 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 14.81 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.811 | 55.739 | 59.2 | 55.5 | 14.815 | 66.834 | 59 | 68.1 | 14.808 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.816 | 84.323 | 59.6 | 88.05 | 14.8074 | 96.2166 | 59.4 | 100.5 | 14.809 | 110.975 | 60.2 | 112.35 | 14.809 | 121.725 | 60 | 123 | 14.809 | 111.679 | 60.2 | 112.5 | 14.819 | 99.469 | 60.4 | 99.9 | 14.812 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 14.809 | 74.493 | 60.8 | 75 | 14.803 | 64.086 | 60 | 64.35 | 14.812 | 61.175 | 61 | 62.55 | 14.827 | 48.847 | 61.2 | 50.1 | 14.819 | 36.437 | 61.4 | 37.5 | 14.818 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.808 | 11.829 | 61.8 | 12.6 | 14.805 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.2012
|  | 14.823 | 7.369 | 59.997 | 7.659 | 14.825 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 14.818 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.819 | 55.735 | 59.2 | 55.5 | 14.823 | 66.833 | 59 | 68.1 | 14.817 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.825 | 84.323 | 59.6 | 88.05 | 14.8157 | 96.2166 | 59.4 | 100.5 | 14.818 | 110.979 | 60.2 | 112.35 | 14.817 | 121.726 | 60 | 123 | 14.818 | 111.678 | 60.2 | 112.5 | 14.827 | 99.462 | 60.4 | 99.9 | 14.82 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 14.817 | 74.499 | 60.8 | 75 | 14.812 | 64.085 | 60 | 64.35 | 14.82 | 61.174 | 61 | 62.55 | 14.835 | 48.855 | 61.2 | 50.1 | 14.827 | 36.438 | 61.4 | 37.5 | 14.826 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.817 | 11.829 | 61.8 | 12.6 | 14.813 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 9.2095
|  | 14.831 | 7.37 | 59.995 | 7.748 | 14.834 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 14.827 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.828 | 55.732 | 59.2 | 55.5 | 14.832 | 66.833 | 59 | 68.1 | 14.825 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.833 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.824 | 96.2166 | 59.4 | 100.5 | 14.826 | 110.982 | 60.2 | 112.35 | 14.825 | 121.729 | 60 | 123 | 14.826 | 111.677 | 60.2 | 112.5 | 14.836 | 99.447 | 60.4 | 99.9 | 14.828 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 14.826 | 74.504 | 60.8 | 75 | 14.82 | 64.084 | 60 | 64.35 | 14.828 | 61.172 | 61 | 62.55 | 14.843 | 48.862 | 61.2 | 50.1 | 14.836 | 36.44 | 61.4 | 37.5 | 14.835 | 24.307 | 61.6 | 25.05 | 14.825 | 11.828 | 61.8 | 12.6 | 14.821 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 9.2178
|  | 14.84 | 7.37 | 59.994 | 7.837 | 14.842 | 30.288 | 59.6 | 30.6 | 14.835 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.836 | 55.733 | 59.2 | 55.5 | 14.84 | 66.832 | 59 | 68.1 | 14.833 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.841 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.8325 | 96.2165 | 59.4 | 100.5 | 14.834 | 110.985 | 60.2 | 112.35 | 14.834 | 121.731 | 60 | 123 | 14.834 | 111.672 | 60.2 | 112.5 | 14.844 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 14.837 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 14.834 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.828 | 64.083 | 60 | 64.35 | 14.837 | 61.171 | 61 | 62.55 | 14.852 | 48.867 | 61.2 | 50.1 | 14.844 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 14.843 | 24.307 | 61.6 | 25.05 | 14.833 | 11.828 | 61.8 | 12.6 | 14.83 | 6.633 | 60.2 | 7.5 | 9.2263
|  | 14.848 | 7.37 | 59.992 | 7.926 | 14.85 | 30.289 | 59.6 | 30.6 | 14.844 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.844 | 55.733 | 59.2 | 55.5 | 14.848 | 66.831 | 59 | 68.1 | 14.842 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.85 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.8408 | 96.2199 | 59.4 | 100.5 | 14.843 | 110.988 | 60.2 | 112.35 | 14.842 | 121.734 | 60 | 123 | 14.843 | 111.668 | 60.2 | 112.5 | 14.852 | 99.429 | 60.4 | 99.9 | 14.845 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 14.842 | 74.511 | 60.8 | 75 | 14.837 | 64.081 | 60 | 64.35 | 14.845 | 61.17 | 61 | 62.55 | 14.86 | 48.871 | 61.2 | 50.1 | 14.852 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 14.851 | 24.307 | 61.6 | 25.05 | 14.842 | 11.828 | 61.8 | 12.6 | 14.838 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.2346
|  | 14.856 | 7.37 | 59.99 | 8.014 | 14.859 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 14.852 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.853 | 55.736 | 59.2 | 55.5 | 14.857 | 66.831 | 59 | 68.1 | 14.85 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.858 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.8491 | 96.2233 | 59.4 | 100.5 | 14.851 | 110.991 | 60.2 | 112.35 | 14.85 | 121.737 | 60 | 123 | 14.851 | 111.664 | 60.2 | 112.5 | 14.861 | 99.426 | 60.4 | 99.9 | 14.853 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 14.851 | 74.511 | 60.8 | 75 | 14.845 | 64.081 | 60 | 64.35 | 14.853 | 61.168 | 61 | 62.55 | 14.868 | 48.876 | 61.2 | 50.1 | 14.861 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 14.86 | 24.307 | 61.6 | 25.05 | 14.85 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 14.846 | 6.637 | 60.2 | 7.5 | 9.2429
|  | 14.865 | 7.37 | 59.989 | 8.103 | 14.867 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 14.86 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.861 | 55.739 | 59.2 | 55.5 | 14.865 | 66.83 | 59 | 68.1 | 14.858 | 74.591 | 59.8 | 75 | 14.866 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.8574 | 96.2267 | 59.4 | 100.5 | 14.859 | 110.994 | 60.2 | 112.35 | 14.859 | 121.742 | 60 | 123 | 14.859 | 111.66 | 60.2 | 112.5 | 14.869 | 99.44 | 60.4 | 99.9 | 14.862 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 14.859 | 74.51 | 60.8 | 75 | 14.853 | 64.08 | 60 | 64.35 | 14.862 | 61.167 | 61 | 62.55 | 14.877 | 48.88 | 61.2 | 50.1 | 14.869 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 14.868 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.858 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 14.855 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 9.2512
|  | 14.873 | 7.37 | 59.987 | 8.192 | 14.875 | 30.291 | 59.6 | 30.6 | 14.868 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.869 | 55.741 | 59.2 | 55.5 | 14.873 | 66.829 | 59 | 68.1 | 14.866 | 74.59 | 59.8 | 75 | 14.875 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.8657 | 96.23 | 59.4 | 100.5 | 14.868 | 110.995 | 60.2 | 112.35 | 14.867 | 121.747 | 60 | 123 | 14.868 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.877 | 99.454 | 60.4 | 99.9 | 14.87 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 14.867 | 74.506 | 60.8 | 75 | 14.862 | 64.079 | 60 | 64.35 | 14.87 | 61.167 | 61 | 62.55 | 14.885 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 14.877 | 36.449 | 61.4 | 37.5 | 14.876 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.867 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 14.863 | 6.64 | 60.2 | 7.5 | 9.2595
|  | 14.881 | 7.37 | 59.985 | 8.281 | 14.884 | 30.292 | 59.6 | 30.6 | 14.877 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.878 | 55.743 | 59.2 | 55.5 | 14.882 | 66.829 | 59 | 68.1 | 14.875 | 74.59 | 59.8 | 75 | 14.883 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.874 | 96.2463 | 59.4 | 100.5 | 14.876 | 110.996 | 60.2 | 112.35 | 14.875 | 121.752 | 60 | 123 | 14.876 | 111.658 | 60.2 | 112.5 | 14.886 | 99.452 | 60.4 | 99.9 | 14.878 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 14.876 | 74.502 | 60.8 | 75 | 14.87 | 64.078 | 60 | 64.35 | 14.878 | 61.168 | 61 | 62.55 | 14.893 | 48.889 | 61.2 | 50.1 | 14.886 | 36.45 | 61.4 | 37.5 | 14.885 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.875 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 14.871 | 6.642 | 60.2 | 7.5 | 9.2678
|  | 14.89 | 7.37 | 59.984 | 8.369 | 14.892 | 30.293 | 59.6 | 30.6 | 14.885 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.886 | 55.744 | 59.2 | 55.5 | 14.89 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.883 | 74.59 | 59.8 | 75 | 14.891 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.8823 | 96.2626 | 59.4 | 100.5 | 14.884 | 110.997 | 60.2 | 112.35 | 14.884 | 121.757 | 60 | 123 | 14.884 | 111.658 | 60.2 | 112.5 | 14.894 | 99.449 | 60.4 | 99.9 | 14.887 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 14.884 | 74.505 | 60.8 | 75 | 14.878 | 64.078 | 60 | 64.35 | 14.887 | 61.169 | 61 | 62.55 | 14.902 | 48.894 | 61.2 | 50.1 | 14.894 | 36.452 | 61.4 | 37.5 | 14.893 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.883 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.88 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 9.2761
|  | 14.898 | 7.37 | 59.982 | 8.458 | 14.9 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 14.893 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.894 | 55.746 | 59.2 | 55.5 | 14.898 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.891 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.9 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.8906 | 96.2773 | 59.4 | 100.5 | 14.893 | 110.998 | 60.2 | 112.35 | 14.892 | 121.763 | 60 | 123 | 14.893 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.902 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 14.895 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 14.892 | 74.508 | 60.8 | 75 | 14.887 | 64.077 | 60 | 64.35 | 14.895 | 61.169 | 61 | 62.55 | 14.91 | 48.9 | 61.2 | 50.1 | 14.902 | 36.453 | 61.4 | 37.5 | 14.901 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.892 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.888 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 9.2844
|  | 14.906 | 7.37 | 59.98 | 8.547 | 14.909 | 30.295 | 59.6 | 30.6 | 14.902 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.903 | 55.748 | 59.2 | 55.5 | 14.906 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.9 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.908 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 14.8992 | 96.2921 | 59.4 | 100.5 | 14.901 | 111 | 60.2 | 112.35 | 14.9 | 121.768 | 60 | 123 | 14.901 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.911 | 99.425 | 60.4 | 99.9 | 14.903 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 14.901 | 74.514 | 60.8 | 75 | 14.895 | 64.079 | 60 | 64.35 | 14.903 | 61.171 | 61 | 62.55 | 14.918 | 48.905 | 61.2 | 50.1 | 14.911 | 36.454 | 61.4 | 37.5 | 14.91 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.9 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.896 | 6.646 | 60.2 | 7.5 | 9.293
|  | 14.915 | 7.37 | 59.979 | 8.636 | 14.917 | 30.296 | 59.6 | 30.6 | 14.91 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.911 | 55.749 | 59.2 | 55.5 | 14.915 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.908 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.916 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.9075 | 96.3069 | 59.4 | 100.5 | 14.909 | 111.002 | 60.2 | 112.35 | 14.909 | 121.773 | 60 | 123 | 14.909 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.919 | 99.413 | 60.4 | 99.9 | 14.912 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 14.909 | 74.52 | 60.8 | 75 | 14.903 | 64.081 | 60 | 64.35 | 14.912 | 61.172 | 61 | 62.55 | 14.927 | 48.911 | 61.2 | 50.1 | 14.919 | 36.455 | 61.4 | 37.5 | 14.918 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.908 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.905 | 6.648 | 60.2 | 7.5 | 9.3013
|  | 14.923 | 7.37 | 59.977 | 8.724 | 14.926 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 14.918 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.919 | 55.75 | 59.2 | 55.5 | 14.923 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.917 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.925 | 84.324 | 59.6 | 88.05 | 14.9158 | 96.3216 | 59.4 | 100.5 | 14.918 | 111.001 | 60.2 | 112.35 | 14.917 | 121.778 | 60 | 123 | 14.918 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.927 | 99.401 | 60.4 | 99.9 | 14.92 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 14.917 | 74.518 | 60.8 | 75 | 14.912 | 64.083 | 60 | 64.35 | 14.92 | 61.174 | 61 | 62.55 | 14.935 | 48.908 | 61.2 | 50.1 | 14.927 | 36.457 | 61.4 | 37.5 | 14.926 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.917 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.913 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 9.3096
|  | 14.931 | 7.371 | 59.975 | 8.813 | 14.934 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 14.927 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.928 | 55.751 | 59.2 | 55.5 | 14.932 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.925 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.933 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 14.9241 | 96.3334 | 59.4 | 100.5 | 14.926 | 111.001 | 60.2 | 112.35 | 14.925 | 121.783 | 60 | 123 | 14.926 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.936 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 14.928 | 98.907 | 60.4 | 99.9 | 14.926 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.92 | 64.085 | 60 | 64.35 | 14.928 | 61.177 | 61 | 62.55 | 14.943 | 48.906 | 61.2 | 50.1 | 14.936 | 36.458 | 61.4 | 37.5 | 14.935 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.925 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.921 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 9.3179
|  | 14.94 | 7.371 | 59.974 | 8.902 | 14.942 | 30.298 | 59.6 | 30.6 | 14.935 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.936 | 55.751 | 59.2 | 55.5 | 14.94 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.933 | 74.589 | 59.8 | 75 | 14.941 | 84.328 | 59.6 | 88.05 | 14.9324 | 96.3451 | 59.4 | 100.5 | 14.934 | 111.001 | 60.2 | 112.35 | 14.934 | 121.787 | 60 | 123 | 14.934 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.944 | 99.422 | 60.4 | 99.9 | 14.937 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 14.934 | 74.511 | 60.8 | 75 | 14.928 | 64.087 | 60 | 64.35 | 14.937 | 61.179 | 61 | 62.55 | 14.952 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 14.944 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 14.943 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.933 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.93 | 6.653 | 60.2 | 7.5 | 9.3262
|  | 14.948 | 7.371 | 59.972 | 8.991 | 14.95 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 14.943 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.944 | 55.752 | 59.2 | 55.5 | 14.948 | 66.828 | 59 | 68.1 | 14.941 | 74.588 | 59.8 | 75 | 14.95 | 84.33 | 59.6 | 88.05 | 14.9407 | 96.3569 | 59.4 | 100.5 | 14.943 | 111.001 | 60.2 | 112.35 | 14.942 | 121.79 | 60 | 123 | 14.943 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.952 | 99.433 | 60.4 | 99.9 | 14.945 | 98.903 | 60.4 | 99.9 | 14.942 | 74.505 | 60.8 | 75 | 14.937 | 64.088 | 60 | 64.35 | 14.945 | 61.181 | 61 | 62.55 | 14.96 | 48.9 | 61.2 | 50.1 | 14.952 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 14.952 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 14.941 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.938 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 9.3345
|  | 14.956 | 7.372 | 59.97 | 9.079 | 14.959 | 30.299 | 59.6 | 30.6 | 14.952 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.953 | 55.752 | 59.2 | 55.5 | 14.957 | 66.827 | 59 | 68.1 | 14.95 | 74.588 | 59.8 | 75 | 14.958 | 84.332 | 59.6 | 88.05 | 14.949 | 96.3686 | 59.4 | 100.5 | 14.951 | 111 | 60.2 | 112.35 | 14.95 | 121.794 | 60 | 123 | 14.951 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.961 | 99.444 | 60.4 | 99.9 | 14.953 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 14.951 | 74.512 | 60.8 | 75 | 14.945 | 64.091 | 60 | 64.35 | 14.953 | 61.183 | 61 | 62.55 | 14.969 | 48.898 | 61.2 | 50.1 | 14.961 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 14.96 | 24.305 | 61.6 | 25.05 | 14.95 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.946 | 6.656 | 60.2 | 7.5 | 9.3428
|  | 14.965 | 7.372 | 59.969 | 9.168 | 14.967 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 14.96 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.961 | 55.752 | 59.2 | 55.5 | 14.965 | 66.827 | 59 | 68.1 | 14.958 | 74.588 | 59.8 | 75 | 14.966 | 84.334 | 59.6 | 88.05 | 14.9573 | 96.3675 | 59.4 | 100.5 | 14.959 | 111 | 60.2 | 112.35 | 14.959 | 121.801 | 60 | 123 | 14.959 | 111.659 | 60.2 | 112.5 | 14.969 | 99.432 | 60.4 | 99.9 | 14.962 | 98.898 | 60.4 | 99.9 | 14.959 | 74.518 | 60.8 | 75 | 14.953 | 64.093 | 60 | 64.35 | 14.962 | 61.184 | 61 | 62.55 | 14.977 | 48.895 | 61.2 | 50.1 | 14.969 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 14.968 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 14.958 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.955 | 6.657 | 60.2 | 7.5 | 9.3511
|  | 14.973 | 7.373 | 59.967 | 9.257 | 14.975 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 14.968 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.969 | 55.754 | 59.2 | 55.5 | 14.973 | 66.827 | 59 | 68.1 | 14.966 | 74.585 | 59.8 | 75 | 14.975 | 84.336 | 59.6 | 88.05 | 14.9658 | 96.3664 | 59.4 | 100.5 | 14.968 | 110.999 | 60.2 | 112.35 | 14.967 | 121.808 | 60 | 123 | 14.968 | 111.658 | 60.2 | 112.5 | 14.977 | 99.419 | 60.4 | 99.9 | 14.97 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 14.967 | 74.516 | 60.8 | 75 | 14.962 | 64.096 | 60 | 64.35 | 14.97 | 61.186 | 61 | 62.55 | 14.985 | 48.893 | 61.2 | 50.1 | 14.977 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 14.977 | 24.301 | 61.6 | 25.05 | 14.966 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.963 | 6.658 | 60.2 | 7.5 | 9.3596
|  | 14.981 | 7.373 | 59.965 | 9.346 | 14.984 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 14.977 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.978 | 55.755 | 59.2 | 55.5 | 14.982 | 66.826 | 59 | 68.1 | 14.975 | 74.582 | 59.8 | 75 | 14.983 | 84.336 | 59.6 | 88.05 | 14.9741 | 96.3668 | 59.4 | 100.5 | 14.976 | 110.999 | 60.2 | 112.35 | 14.975 | 121.815 | 60 | 123 | 14.976 | 111.658 | 60.2 | 112.5 | 14.986 | 99.399 | 60.4 | 99.9 | 14.978 | 98.894 | 60.4 | 99.9 | 14.976 | 74.514 | 60.8 | 75 | 14.97 | 64.099 | 60 | 64.35 | 14.978 | 61.188 | 61 | 62.55 | 14.994 | 48.89 | 61.2 | 50.1 | 14.986 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 14.985 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 14.975 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.971 | 6.659 | 60.2 | 7.5 | 9.3679
|  | 14.99 | 7.374 | 59.964 | 9.434 | 14.992 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 14.985 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.986 | 55.756 | 59.2 | 55.5 | 14.99 | 66.825 | 59 | 68.1 | 14.983 | 74.58 | 59.8 | 75 | 14.991 | 84.335 | 59.6 | 88.05 | 14.9824 | 96.3671 | 59.4 | 100.5 | 14.984 | 110.997 | 60.2 | 112.35 | 14.984 | 121.822 | 60 | 123 | 14.984 | 111.656 | 60.2 | 112.5 | 14.994 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 14.987 | 98.891 | 60.4 | 99.9 | 14.984 | 74.512 | 60.8 | 75 | 14.978 | 64.1 | 60 | 64.35 | 14.987 | 61.19 | 61 | 62.55 | 15.002 | 48.887 | 61.2 | 50.1 | 14.994 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 14.993 | 24.298 | 61.6 | 25.05 | 14.983 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.98 | 6.66 | 60.2 | 7.5 | 9.3762
|  | 14.998 | 7.374 | 59.962 | 9.523 | 15 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 14.993 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 14.994 | 55.756 | 59.2 | 55.5 | 14.998 | 66.824 | 59 | 68.1 | 14.991 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15 | 84.334 | 59.6 | 88.05 | 14.9907 | 96.3675 | 59.4 | 100.5 | 14.993 | 110.996 | 60.2 | 112.35 | 14.992 | 121.829 | 60 | 123 | 14.993 | 111.654 | 60.2 | 112.5 | 15.002 | 99.377 | 60.4 | 99.9 | 14.995 | 98.888 | 60.4 | 99.9 | 14.992 | 74.51 | 60.8 | 75 | 14.987 | 64.102 | 60 | 64.35 | 14.995 | 61.191 | 61 | 62.55 | 15.01 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 15.002 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 15.002 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 14.991 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.988 | 6.659 | 60.2 | 7.5 | 9.3845
|  | 15.006 | 7.375 | 59.96 | 9.612 | 15.009 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 15.002 | 43.722 | 59.4 | 43.05 | 15.003 | 55.753 | 59.2 | 55.5 | 15.007 | 66.823 | 59 | 68.1 | 15 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15.008 | 84.333 | 59.6 | 88.05 | 14.999 | 96.3679 | 59.4 | 100.5 | 15.001 | 110.994 | 60.2 | 112.35 | 15 | 121.836 | 60 | 123 | 15.001 | 111.653 | 60.2 | 112.5 | 15.011 | 99.376 | 60.4 | 99.9 | 15.003 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 15.001 | 74.51 | 60.8 | 75 | 14.995 | 64.103 | 60 | 64.35 | 15.003 | 61.193 | 61 | 62.55 | 15.019 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 15.011 | 36.458 | 61.4 | 37.5 | 15.01 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 15 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 14.996 | 6.658 | 60.2 | 7.5 | 9.3928
|  | 15.015 | 7.376 | 59.959 | 9.701 | 15.017 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 15.01 | 43.723 | 59.4 | 43.05 | 15.011 | 55.749 | 59.2 | 55.5 | 15.015 | 66.822 | 59 | 68.1 | 15.008 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15.016 | 84.332 | 59.6 | 88.05 | 15.0073 | 96.3672 | 59.4 | 100.5 | 15.009 | 110.993 | 60.2 | 112.35 | 15.009 | 121.842 | 60 | 123 | 15.009 | 111.653 | 60.2 | 112.5 | 15.019 | 99.396 | 60.4 | 99.9 | 15.012 | 98.882 | 60.4 | 99.9 | 15.009 | 74.511 | 60.8 | 75 | 15.003 | 64.105 | 60 | 64.35 | 15.012 | 61.195 | 61 | 62.55 | 15.027 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 15.019 | 36.456 | 61.4 | 37.5 | 15.018 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 15.008 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 15.005 | 6.657 | 60.2 | 7.5 | 9.4011
|  | 15.023 | 7.376 | 59.957 | 9.789 | 15.025 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 15.018 | 43.723 | 59.4 | 43.05 | 15.019 | 55.746 | 59.2 | 55.5 | 15.023 | 66.821 | 59 | 68.1 | 15.016 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.025 | 84.331 | 59.6 | 88.05 | 15.0156 | 96.3665 | 59.4 | 100.5 | 15.018 | 110.991 | 60.2 | 112.35 | 15.017 | 121.849 | 60 | 123 | 15.018 | 111.653 | 60.2 | 112.5 | 15.027 | 99.416 | 60.4 | 99.9 | 15.02 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 15.017 | 74.509 | 60.8 | 75 | 15.011 | 64.107 | 60 | 64.35 | 15.02 | 61.197 | 61 | 62.55 | 15.035 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 15.027 | 36.455 | 61.4 | 37.5 | 15.027 | 24.285 | 61.6 | 25.05 | 15.016 | 11.826 | 61.8 | 12.6 | 15.013 | 6.655 | 60.2 | 7.5 | 9.4094
|  | 15.031 | 7.377 | 59.955 | 9.878 | 15.034 | 30.303 | 59.6 | 30.6 | 15.027 | 43.724 | 59.4 | 43.05 | 15.028 | 55.742 | 59.2 | 55.5 | 15.031 | 66.819 | 59 | 68.1 | 15.025 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.033 | 84.331 | 59.6 | 88.05 | 15.0239 | 96.3699 | 59.4 | 100.5 | 15.026 | 110.99 | 60.2 | 112.35 | 15.025 | 121.853 | 60 | 123 | 15.026 | 111.653 | 60.2 | 112.5 | 15.036 | 99.424 | 60.4 | 99.9 | 15.028 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 15.026 | 74.508 | 60.8 | 75 | 15.02 | 64.108 | 60 | 64.35 | 15.028 | 61.198 | 61 | 62.55 | 15.044 | 48.884 | 61.2 | 50.1 | 15.036 | 36.454 | 61.4 | 37.5 | 15.035 | 24.281 | 61.6 | 25.05 | 15.025 | 11.827 | 61.8 | 12.6 | 15.021 | 6.654 | 60.2 | 7.5 | 9.4177
|  | 15.04 | 7.377 | 59.954 | 9.967 | 15.042 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 15.035 | 43.725 | 59.4 | 43.05 | 15.036 | 55.736 | 59.2 | 55.5 | 15.04 | 66.818 | 59 | 68.1 | 15.033 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.042 | 84.33 | 59.6 | 88.05 | 15.0325 | 96.3734 | 59.4 | 100.5 | 15.034 | 110.988 | 60.2 | 112.35 | 15.034 | 121.858 | 60 | 123 | 15.034 | 111.652 | 60.2 | 112.5 | 15.044 | 99.431 | 60.4 | 99.9 | 15.037 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 15.034 | 74.51 | 60.8 | 75 | 15.028 | 64.11 | 60 | 64.35 | 15.037 | 61.199 | 61 | 62.55 | 15.052 | 48.887 | 61.2 | 50.1 | 15.044 | 36.453 | 61.4 | 37.5 | 15.043 | 24.277 | 61.6 | 25.05 | 15.033 | 11.828 | 61.8 | 12.6 | 15.03 | 6.652 | 60.2 | 7.5 | 9.4263
|  | 15.048 | 7.378 | 59.952 | 10.056 | 15.051 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 15.043 | 43.726 | 59.4 | 43.05 | 15.044 | 55.729 | 59.2 | 55.5 | 15.048 | 66.817 | 59 | 68.1 | 15.041 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.05 | 84.33 | 59.6 | 88.05 | 15.0408 | 96.3788 | 59.4 | 100.5 | 15.043 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.042 | 121.862 | 60 | 123 | 15.043 | 111.652 | 60.2 | 112.5 | 15.053 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 15.045 | 98.875 | 60.4 | 99.9 | 15.042 | 74.512 | 60.8 | 75 | 15.037 | 64.112 | 60 | 64.35 | 15.045 | 61.201 | 61 | 62.55 | 15.06 | 48.891 | 61.2 | 50.1 | 15.052 | 36.452 | 61.4 | 37.5 | 15.052 | 24.272 | 61.6 | 25.05 | 15.041 | 11.829 | 61.8 | 12.6 | 15.038 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 9.4346
|  | 15.056 | 7.378 | 59.95 | 10.144 | 15.059 | 30.302 | 59.6 | 30.6 | 15.052 | 43.726 | 59.4 | 43.05 | 15.053 | 55.723 | 59.2 | 55.5 | 15.057 | 66.815 | 59 | 68.1 | 15.05 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.058 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.0491 | 96.3842 | 59.4 | 100.5 | 15.051 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.05 | 121.866 | 60 | 123 | 15.051 | 111.651 | 60.2 | 112.5 | 15.061 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 15.053 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 15.051 | 74.518 | 60.8 | 75 | 15.045 | 64.113 | 60 | 64.35 | 15.053 | 61.202 | 61 | 62.55 | 15.069 | 48.893 | 61.2 | 50.1 | 15.061 | 36.452 | 61.4 | 37.5 | 15.06 | 24.268 | 61.6 | 25.05 | 15.05 | 11.83 | 61.8 | 12.6 | 15.046 | 6.649 | 60.2 | 7.5 | 9.4429
|  | 15.065 | 7.379 | 59.949 | 10.233 | 15.067 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 15.06 | 43.727 | 59.4 | 43.05 | 15.061 | 55.716 | 59.2 | 55.5 | 15.065 | 66.814 | 59 | 68.1 | 15.058 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.066 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.0574 | 96.3896 | 59.4 | 100.5 | 15.059 | 110.988 | 60.2 | 112.35 | 15.059 | 121.869 | 60 | 123 | 15.059 | 111.649 | 60.2 | 112.5 | 15.069 | 99.402 | 60.4 | 99.9 | 15.062 | 98.876 | 60.4 | 99.9 | 15.059 | 74.524 | 60.8 | 75 | 15.053 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.062 | 61.203 | 61 | 62.55 | 15.077 | 48.895 | 61.2 | 50.1 | 15.069 | 36.451 | 61.4 | 37.5 | 15.068 | 24.263 | 61.6 | 25.05 | 15.058 | 11.831 | 61.8 | 12.6 | 15.055 | 6.648 | 60.2 | 7.5 | 9.4512
|  | 15.073 | 7.38 | 59.947 | 10.322 | 15.075 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 15.068 | 43.728 | 59.4 | 43.05 | 15.069 | 55.709 | 59.2 | 55.5 | 15.073 | 66.812 | 59 | 68.1 | 15.066 | 74.573 | 59.8 | 75 | 15.075 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.0657 | 96.395 | 59.4 | 100.5 | 15.068 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.067 | 121.873 | 60 | 123 | 15.068 | 111.647 | 60.2 | 112.5 | 15.078 | 99.395 | 60.4 | 99.9 | 15.07 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 15.067 | 74.527 | 60.8 | 75 | 15.062 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.07 | 61.203 | 61 | 62.55 | 15.085 | 48.899 | 61.2 | 50.1 | 15.077 | 36.45 | 61.4 | 37.5 | 15.077 | 24.259 | 61.6 | 25.05 | 15.066 | 11.832 | 61.8 | 12.6 | 15.063 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 9.4595
|  | 15.081 | 7.38 | 59.945 | 10.411 | 15.084 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 15.077 | 43.726 | 59.4 | 43.05 | 15.078 | 55.703 | 59.2 | 55.5 | 15.082 | 66.813 | 59 | 68.1 | 15.074 | 74.571 | 59.8 | 75 | 15.083 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.074 | 96.4022 | 59.4 | 100.5 | 15.076 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.075 | 121.877 | 60 | 123 | 15.076 | 111.644 | 60.2 | 112.5 | 15.086 | 99.398 | 60.4 | 99.9 | 15.078 | 98.877 | 60.4 | 99.9 | 15.076 | 74.53 | 60.8 | 75 | 15.07 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.078 | 61.204 | 61 | 62.55 | 15.094 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 15.086 | 36.45 | 61.4 | 37.5 | 15.085 | 24.254 | 61.6 | 25.05 | 15.075 | 11.833 | 61.8 | 12.6 | 15.071 | 6.645 | 60.2 | 7.5 | 9.4678
|  | 15.09 | 7.381 | 59.944 | 10.499 | 15.092 | 30.301 | 59.6 | 30.6 | 15.085 | 43.723 | 59.4 | 43.05 | 15.086 | 55.696 | 59.2 | 55.5 | 15.09 | 66.813 | 59 | 68.1 | 15.083 | 74.571 | 59.8 | 75 | 15.091 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.0823 | 96.4094 | 59.4 | 100.5 | 15.084 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.084 | 121.881 | 60 | 123 | 15.084 | 111.641 | 60.2 | 112.5 | 15.094 | 99.401 | 60.4 | 99.9 | 15.087 | 98.879 | 60.4 | 99.9 | 15.084 | 74.527 | 60.8 | 75 | 15.078 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.087 | 61.205 | 61 | 62.55 | 15.102 | 48.904 | 61.2 | 50.1 | 15.094 | 36.449 | 61.4 | 37.5 | 15.093 | 24.25 | 61.6 | 25.05 | 15.083 | 11.834 | 61.8 | 12.6 | 15.08 | 6.644 | 60.2 | 7.5 | 9.4761
|  | 15.098 | 7.381 | 59.942 | 10.588 | 15.101 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 15.093 | 43.721 | 59.4 | 43.05 | 15.094 | 55.689 | 59.2 | 55.5 | 15.098 | 66.815 | 59 | 68.1 | 15.091 | 74.57 | 59.8 | 75 | 15.1 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 15.0906 | 96.4166 | 59.4 | 100.5 | 15.093 | 110.987 | 60.2 | 112.35 | 15.092 | 121.884 | 60 | 123 | 15.093 | 111.638 | 60.2 | 112.5 | 15.103 | 99.411 | 60.4 | 99.9 | 15.095 | 98.881 | 60.4 | 99.9 | 15.092 | 74.524 | 60.8 | 75 | 15.086 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.095 | 61.205 | 61 | 62.55 | 15.11 | 48.906 | 61.2 | 50.1 | 15.103 | 36.449 | 61.4 | 37.5 | 15.102 | 24.245 | 61.6 | 25.05 | 15.091 | 11.835 | 61.8 | 12.6 | 15.088 | 6.642 | 60.2 | 7.5 | 9.4844
|  | 15.106 | 7.381 | 59.94 | 10.677 | 15.109 | 30.3 | 59.6 | 30.6 | 15.102 | 43.719 | 59.4 | 43.05 | 15.103 | 55.682 | 59.2 | 55.5 | 15.107 | 66.817 | 59 | 68.1 | 15.1 | 74.57 | 59.8 | 75 | 15.108 | 84.323 | 59.6 | 88.05 | 15.0991 | 96.4239 | 59.4 | 100.5 | 15.101 | 110.986 | 60.2 | 112.35 | 15.1 | 121.887 | 60 | 123 | 15.101 | 111.635 | 60.2 | 112.5 | 15.111 | 99.42 | 60.4 | 99.9 | 15.103 | 98.883 | 60.4 | 99.9 | 15.101 | 74.524 | 60.8 | 75 | 15.095 | 64.116 | 60 | 64.35 | 15.103 | 61.206 | 61 | 62.55 | 15.119 | 48.907 | 61.2 | 50.1 | 15.111 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.11 | 24.241 | 61.6 | 25.05 | 15.1 | 11.836 | 61.8 | 12.6 | 15.096 | 6.641 | 60.2 | 7.5 | 9.4929
|  | 15.115 | 7.381 | 59.939 | 10.766 | 15.117 | 30.297 | 59.6 | 30.6 | 15.11 | 43.717 | 59.4 | 43.05 | 15.111 | 55.675 | 59.2 | 55.5 | 15.115 | 66.82 | 59 | 68.1 | 15.108 | 74.569 | 59.8 | 75 | 15.116 | 84.32 | 59.6 | 88.05 | 15.1074 | 96.427 | 59.4 | 100.5 | 15.109 | 110.986 | 60.2 | 112.35 | 15.109 | 121.89 | 60 | 123 | 15.109 | 111.632 | 60.2 | 112.5 | 15.119 | 99.41 | 60.4 | 99.9 | 15.112 | 98.885 | 60.4 | 99.9 | 15.109 | 74.524 | 60.8 | 75 | 15.103 | 64.117 | 60 | 64.35 | 15.112 | 61.207 | 61 | 62.55 | 15.127 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 15.119 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.118 | 24.236 | 61.6 | 25.05 | 15.108 | 11.837 | 61.8 | 12.6 | 15.105 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 9.5012
|  | 15.123 | 7.382 | 59.937 | 10.854 | 15.125 | 30.294 | 59.6 | 30.6 | 15.118 | 43.714 | 59.4 | 43.05 | 15.119 | 55.67 | 59.2 | 55.5 | 15.123 | 66.822 | 59 | 68.1 | 15.116 | 74.569 | 59.8 | 75 | 15.125 | 84.317 | 59.6 | 88.05 | 15.1157 | 96.4301 | 59.4 | 100.5 | 15.118 | 110.988 | 60.2 | 112.35 | 15.117 | 121.894 | 60 | 123 | 15.118 | 111.629 | 60.2 | 112.5 | 15.128 | 99.4 | 60.4 | 99.9 | 15.12 | 98.89 | 60.4 | 99.9 | 15.117 | 74.521 | 60.8 | 75 | 15.111 | 64.117 | 60 | 64.35 | 15.12 | 61.207 | 61 | 62.55 | 15.135 | 48.91 | 61.2 | 50.1 | 15.128 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.127 | 24.233 | 61.6 | 25.05 | 15.116 | 11.838 | 61.8 | 12.6 | 15.113 | 6.638 | 60.2 | 7.5 | 9.5095
|  | 15.131 | 7.382 | 59.935 | 10.943 | 15.134 | 30.29 | 59.6 | 30.6 | 15.127 | 43.712 | 59.4 | 43.05 | 15.128 | 55.664 | 59.2 | 55.5 | 15.132 | 66.825 | 59 | 68.1 | 15.125 | 74.569 | 59.8 | 75 | 15.133 | 84.315 | 59.6 | 88.05 | 15.124 | 96.4319 | 59.4 | 100.5 | 15.126 | 110.989 | 60.2 | 112.35 | 15.125 | 121.897 | 60 | 123 | 15.126 | 111.626 | 60.2 | 112.5 | 15.136 | 99.389 | 60.4 | 99.9 | 15.128 | 98.896 | 60.4 | 99.9 | 15.126 | 74.518 | 60.8 | 75 | 15.12 | 64.118 | 60 | 64.35 | 15.128 | 61.208 | 61 | 62.55 | 15.144 | 48.912 | 61.2 | 50.1 | 15.136 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.135 | 24.23 | 61.6 | 25.05 | 15.125 | 11.84 | 61.8 | 12.6 | 15.121 | 6.636 | 60.2 | 7.5 | 9.5178
|  | 15.14 | 7.382 | 59.934 | 11.032 | 15.142 | 30.287 | 59.6 | 30.6 | 15.135 | 43.71 | 59.4 | 43.05 | 15.136 | 55.657 | 59.2 | 55.5 | 15.14 | 66.827 | 59 | 68.1 | 15.133 | 74.572 | 59.8 | 75 | 15.141 | 84.312 | 59.6 | 88.05 | 15.1323 | 96.4336 | 59.4 | 100.5 | 15.134 | 110.992 | 60.2 | 112.35 | 15.134 | 121.9 | 60 | 123 | 15.134 | 111.622 | 60.2 | 112.5 | 15.144 | 99.378 | 60.4 | 99.9 | 15.137 | 98.901 | 60.4 | 99.9 | 15.134 | 74.516 | 60.8 | 75 | 15.128 | 64.119 | 60 | 64.35 | 15.137 | 61.209 | 61 | 62.55 | 15.152 | 48.913 | 61.2 | 50.1 | 15.144 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.143 | 24.228 | 61.6 | 25.05 | 15.133 | 11.841 | 61.8 | 12.6 | 15.13 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.5261
|  | 15.148 | 7.382 | 59.932 | 11.121 | 15.15 | 30.284 | 59.6 | 30.6 | 15.143 | 43.708 | 59.4 | 43.05 | 15.144 | 55.651 | 59.2 | 55.5 | 15.148 | 66.83 | 59 | 68.1 | 15.141 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.15 | 84.312 | 59.6 | 88.05 | 15.1406 | 96.4344 | 59.4 | 100.5 | 15.143 | 110.994 | 60.2 | 112.35 | 15.142 | 121.902 | 60 | 123 | 15.143 | 111.618 | 60.2 | 112.5 | 15.153 | 99.385 | 60.4 | 99.9 | 15.145 | 98.905 | 60.4 | 99.9 | 15.142 | 74.515 | 60.8 | 75 | 15.136 | 64.119 | 60 | 64.35 | 15.145 | 61.21 | 61 | 62.55 | 15.16 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.153 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.152 | 24.225 | 61.6 | 25.05 | 15.141 | 11.842 | 61.8 | 12.6 | 15.138 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.5344
|  | 15.156 | 7.382 | 59.93 | 11.209 | 15.159 | 30.28 | 59.6 | 30.6 | 15.152 | 43.706 | 59.4 | 43.05 | 15.153 | 55.645 | 59.2 | 55.5 | 15.156 | 66.834 | 59 | 68.1 | 15.149 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15.158 | 84.311 | 59.6 | 88.05 | 15.1489 | 96.4352 | 59.4 | 100.5 | 15.151 | 110.998 | 60.2 | 112.35 | 15.15 | 121.904 | 60 | 123 | 15.151 | 111.614 | 60.2 | 112.5 | 15.161 | 99.392 | 60.4 | 99.9 | 15.153 | 98.911 | 60.4 | 99.9 | 15.151 | 74.514 | 60.8 | 75 | 15.145 | 64.12 | 60 | 64.35 | 15.153 | 61.213 | 61 | 62.55 | 15.169 | 48.916 | 61.2 | 50.1 | 15.161 | 36.445 | 61.4 | 37.5 | 15.16 | 24.222 | 61.6 | 25.05 | 15.15 | 11.843 | 61.8 | 12.6 | 15.146 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.5427
|  | 15.165 | 7.383 | 59.929 | 11.298 | 15.167 | 30.277 | 59.6 | 30.6 | 15.16 | 43.704 | 59.4 | 43.05 | 15.161 | 55.64 | 59.2 | 55.5 | 15.165 | 66.836 | 59 | 68.1 | 15.158 | 74.578 | 59.8 | 75 | 15.167 | 84.311 | 59.6 | 88.05 | 15.1572 | 96.4341 | 59.4 | 100.5 | 15.159 | 111.002 | 60.2 | 112.35 | 15.159 | 121.902 | 60 | 123 | 15.159 | 111.609 | 60.2 | 112.5 | 15.169 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 15.162 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 15.159 | 74.512 | 60.8 | 75 | 15.153 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.162 | 61.215 | 61 | 62.55 | 15.177 | 48.918 | 61.2 | 50.1 | 15.169 | 36.445 | 61.4 | 37.5 | 15.168 | 24.219 | 61.6 | 25.05 | 15.158 | 11.845 | 61.8 | 12.6 | 15.155 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.551
|  | 15.173 | 7.383 | 59.927 | 11.387 | 15.176 | 30.274 | 59.6 | 30.6 | 15.168 | 43.702 | 59.4 | 43.05 | 15.169 | 55.635 | 59.2 | 55.5 | 15.173 | 66.839 | 59 | 68.1 | 15.166 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15.175 | 84.311 | 59.6 | 88.05 | 15.1658 | 96.4331 | 59.4 | 100.5 | 15.167 | 111.005 | 60.2 | 112.35 | 15.167 | 121.9 | 60 | 123 | 15.168 | 111.604 | 60.2 | 112.5 | 15.178 | 99.432 | 60.4 | 99.9 | 15.17 | 98.923 | 60.4 | 99.9 | 15.167 | 74.514 | 60.8 | 75 | 15.161 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.17 | 61.218 | 61 | 62.55 | 15.185 | 48.92 | 61.2 | 50.1 | 15.178 | 36.445 | 61.4 | 37.5 | 15.177 | 24.218 | 61.6 | 25.05 | 15.166 | 11.846 | 61.8 | 12.6 | 15.163 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.5596
|  | 15.181 | 7.382 | 59.925 | 11.476 | 15.184 | 30.27 | 59.6 | 30.6 | 15.177 | 43.699 | 59.4 | 43.05 | 15.178 | 55.629 | 59.2 | 55.5 | 15.182 | 66.842 | 59 | 68.1 | 15.175 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.183 | 84.31 | 59.6 | 88.05 | 15.1741 | 96.4312 | 59.4 | 100.5 | 15.176 | 111.008 | 60.2 | 112.35 | 15.175 | 121.898 | 60 | 123 | 15.176 | 111.6 | 60.2 | 112.5 | 15.186 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 15.178 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 15.176 | 74.516 | 60.8 | 75 | 15.17 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.178 | 61.22 | 61 | 62.55 | 15.194 | 48.922 | 61.2 | 50.1 | 15.186 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.185 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.175 | 11.847 | 61.8 | 12.6 | 15.171 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.5679
|  | 15.19 | 7.382 | 59.924 | 11.564 | 15.192 | 30.267 | 59.6 | 30.6 | 15.185 | 43.697 | 59.4 | 43.05 | 15.186 | 55.625 | 59.2 | 55.5 | 15.19 | 66.845 | 59 | 68.1 | 15.183 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.191 | 84.31 | 59.6 | 88.05 | 15.1824 | 96.4293 | 59.4 | 100.5 | 15.184 | 111.012 | 60.2 | 112.35 | 15.184 | 121.897 | 60 | 123 | 15.184 | 111.596 | 60.2 | 112.5 | 15.194 | 99.442 | 60.4 | 99.9 | 15.187 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.184 | 74.52 | 60.8 | 75 | 15.178 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.187 | 61.223 | 61 | 62.55 | 15.202 | 48.925 | 61.2 | 50.1 | 15.194 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.193 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.183 | 11.849 | 61.8 | 12.6 | 15.18 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.5762
|  | 15.198 | 7.381 | 59.922 | 11.653 | 15.2 | 30.263 | 59.6 | 30.6 | 15.193 | 43.694 | 59.4 | 43.05 | 15.194 | 55.62 | 59.2 | 55.5 | 15.198 | 66.847 | 59 | 68.1 | 15.191 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.2 | 84.309 | 59.6 | 88.05 | 15.1907 | 96.4274 | 59.4 | 100.5 | 15.193 | 111.015 | 60.2 | 112.35 | 15.192 | 121.895 | 60 | 123 | 15.193 | 111.592 | 60.2 | 112.5 | 15.203 | 99.425 | 60.4 | 99.9 | 15.195 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 15.192 | 74.524 | 60.8 | 75 | 15.187 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.195 | 61.226 | 61 | 62.55 | 15.21 | 48.927 | 61.2 | 50.1 | 15.203 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.202 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.191 | 11.849 | 61.8 | 12.6 | 15.188 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.5845
|  | 15.206 | 7.381 | 59.92 | 11.742 | 15.209 | 30.26 | 59.6 | 30.6 | 15.202 | 43.691 | 59.4 | 43.05 | 15.203 | 55.62 | 59.2 | 55.5 | 15.207 | 66.85 | 59 | 68.1 | 15.199 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.208 | 84.309 | 59.6 | 88.05 | 15.199 | 96.4254 | 59.4 | 100.5 | 15.201 | 111.017 | 60.2 | 112.35 | 15.2 | 121.893 | 60 | 123 | 15.201 | 111.587 | 60.2 | 112.5 | 15.211 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 15.203 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 15.201 | 74.529 | 60.8 | 75 | 15.195 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.203 | 61.23 | 61 | 62.55 | 15.219 | 48.927 | 61.2 | 50.1 | 15.211 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.21 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.2 | 11.849 | 61.8 | 12.6 | 15.196 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.5928
|  | 15.215 | 7.38 | 59.919 | 11.831 | 15.217 | 30.256 | 59.6 | 30.6 | 15.21 | 43.688 | 59.4 | 43.05 | 15.211 | 55.62 | 59.2 | 55.5 | 15.215 | 66.855 | 59 | 68.1 | 15.208 | 74.573 | 59.8 | 75 | 15.217 | 84.309 | 59.6 | 88.05 | 15.2073 | 96.4229 | 59.4 | 100.5 | 15.209 | 111.02 | 60.2 | 112.35 | 15.208 | 121.892 | 60 | 123 | 15.209 | 111.582 | 60.2 | 112.5 | 15.219 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 15.212 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 15.209 | 74.534 | 60.8 | 75 | 15.203 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.212 | 61.234 | 61 | 62.55 | 15.227 | 48.926 | 61.2 | 50.1 | 15.219 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.218 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.208 | 11.849 | 61.8 | 12.6 | 15.205 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6011
|  | 15.223 | 7.38 | 59.917 | 11.919 | 15.226 | 30.252 | 59.6 | 30.6 | 15.218 | 43.686 | 59.4 | 43.05 | 15.219 | 55.621 | 59.2 | 55.5 | 15.223 | 66.859 | 59 | 68.1 | 15.216 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.225 | 84.308 | 59.6 | 88.05 | 15.2156 | 96.4204 | 59.4 | 100.5 | 15.218 | 111.02 | 60.2 | 112.35 | 15.217 | 121.89 | 60 | 123 | 15.218 | 111.578 | 60.2 | 112.5 | 15.228 | 99.407 | 60.4 | 99.9 | 15.22 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 15.217 | 74.534 | 60.8 | 75 | 15.211 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.22 | 61.237 | 61 | 62.55 | 15.235 | 48.926 | 61.2 | 50.1 | 15.228 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.227 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.216 | 11.85 | 61.8 | 12.6 | 15.213 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6094
|  | 15.231 | 7.379 | 59.915 | 12.008 | 15.234 | 30.249 | 59.6 | 30.6 | 15.227 | 43.68 | 59.4 | 43.05 | 15.228 | 55.622 | 59.2 | 55.5 | 15.231 | 66.862 | 59 | 68.1 | 15.224 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.233 | 84.308 | 59.6 | 88.05 | 15.2241 | 96.4173 | 59.4 | 100.5 | 15.226 | 111.021 | 60.2 | 112.35 | 15.225 | 121.888 | 60 | 123 | 15.226 | 111.573 | 60.2 | 112.5 | 15.236 | 99.412 | 60.4 | 99.9 | 15.228 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 15.226 | 74.535 | 60.8 | 75 | 15.22 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.228 | 61.241 | 61 | 62.55 | 15.244 | 48.926 | 61.2 | 50.1 | 15.236 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.235 | 24.217 | 61.6 | 25.05 | 15.225 | 11.85 | 61.8 | 12.6 | 15.221 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6179
|  | 15.24 | 7.379 | 59.914 | 12.097 | 15.242 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 15.235 | 43.674 | 59.4 | 43.05 | 15.236 | 55.623 | 59.2 | 55.5 | 15.24 | 66.865 | 59 | 68.1 | 15.233 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.241 | 84.308 | 59.6 | 88.05 | 15.2324 | 96.4143 | 59.4 | 100.5 | 15.234 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 15.234 | 121.885 | 60 | 123 | 15.234 | 111.57 | 60.2 | 112.5 | 15.244 | 99.417 | 60.4 | 99.9 | 15.237 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 15.234 | 74.531 | 60.8 | 75 | 15.228 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.237 | 61.246 | 61 | 62.55 | 15.252 | 48.923 | 61.2 | 50.1 | 15.244 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.243 | 24.216 | 61.6 | 25.05 | 15.233 | 11.85 | 61.8 | 12.6 | 15.23 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.6262
|  | 15.248 | 7.379 | 59.912 | 12.186 | 15.25 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 15.243 | 43.671 | 59.4 | 43.05 | 15.244 | 55.624 | 59.2 | 55.5 | 15.248 | 66.867 | 59 | 68.1 | 15.241 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.25 | 84.308 | 59.6 | 88.05 | 15.2407 | 96.4105 | 59.4 | 100.5 | 15.242 | 111.023 | 60.2 | 112.35 | 15.242 | 121.882 | 60 | 123 | 15.243 | 111.566 | 60.2 | 112.5 | 15.253 | 99.441 | 60.4 | 99.9 | 15.245 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 15.242 | 74.527 | 60.8 | 75 | 15.236 | 64.124 | 60 | 64.35 | 15.245 | 61.25 | 61 | 62.55 | 15.26 | 48.919 | 61.2 | 50.1 | 15.253 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.252 | 24.216 | 61.6 | 25.05 | 15.241 | 11.85 | 61.8 | 12.6 | 15.238 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.6345
|  | 15.256 | 7.378 | 59.91 | 12.274 | 15.259 | 30.238 | 59.6 | 30.6 | 15.251 | 43.667 | 59.4 | 43.05 | 15.253 | 55.625 | 59.2 | 55.5 | 15.257 | 66.868 | 59 | 68.1 | 15.249 | 74.576 | 59.8 | 75 | 15.258 | 84.308 | 59.6 | 88.05 | 15.249 | 96.4068 | 59.4 | 100.5 | 15.251 | 111.026 | 60.2 | 112.35 | 15.25 | 121.879 | 60 | 123 | 15.251 | 111.563 | 60.2 | 112.5 | 15.261 | 99.465 | 60.4 | 99.9 | 15.253 | 98.959 | 60.4 | 99.9 | 15.251 | 74.528 | 60.8 | 75 | 15.245 | 64.125 | 60 | 64.35 | 15.253 | 61.254 | 61 | 62.55 | 15.269 | 48.917 | 61.2 | 50.1 | 15.261 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.26 | 24.215 | 61.6 | 25.05 | 15.25 | 11.85 | 61.8 | 12.6 | 15.246 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.6428
|  | 15.265 | 7.378 | 59.909 | 12.363 | 15.267 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 15.26 | 43.664 | 59.4 | 43.05 | 15.261 | 55.626 | 59.2 | 55.5 | 15.265 | 66.867 | 59 | 68.1 | 15.258 | 74.577 | 59.8 | 75 | 15.266 | 84.309 | 59.6 | 88.05 | 15.2573 | 96.4046 | 59.4 | 100.5 | 15.259 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 15.259 | 121.876 | 60 | 123 | 15.259 | 111.559 | 60.2 | 112.5 | 15.269 | 99.464 | 60.4 | 99.9 | 15.262 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 15.259 | 74.528 | 60.8 | 75 | 15.253 | 64.125 | 60 | 64.35 | 15.262 | 61.257 | 61 | 62.55 | 15.277 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.269 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.268 | 24.214 | 61.6 | 25.05 | 15.258 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.255 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6511
|  | 15.273 | 7.377 | 59.907 | 12.452 | 15.275 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 15.268 | 43.66 | 59.4 | 43.05 | 15.269 | 55.632 | 59.2 | 55.5 | 15.273 | 66.866 | 59 | 68.1 | 15.266 | 74.575 | 59.8 | 75 | 15.275 | 84.309 | 59.6 | 88.05 | 15.2656 | 96.4024 | 59.4 | 100.5 | 15.267 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 15.267 | 121.873 | 60 | 123 | 15.268 | 111.556 | 60.2 | 112.5 | 15.278 | 99.463 | 60.4 | 99.9 | 15.27 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 15.267 | 74.539 | 60.8 | 75 | 15.261 | 64.125 | 60 | 64.35 | 15.27 | 61.261 | 61 | 62.55 | 15.285 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.278 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 15.277 | 24.214 | 61.6 | 25.05 | 15.266 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.263 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6594
|  | 15.281 | 7.377 | 59.905 | 12.541 | 15.284 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 15.277 | 43.657 | 59.4 | 43.05 | 15.278 | 55.638 | 59.2 | 55.5 | 15.281 | 66.865 | 59 | 68.1 | 15.274 | 74.574 | 59.8 | 75 | 15.283 | 84.31 | 59.6 | 88.05 | 15.2739 | 96.4001 | 59.4 | 100.5 | 15.276 | 111.029 | 60.2 | 112.35 | 15.275 | 121.871 | 60 | 123 | 15.276 | 111.553 | 60.2 | 112.5 | 15.286 | 99.45 | 60.4 | 99.9 | 15.278 | 98.964 | 60.4 | 99.9 | 15.276 | 74.549 | 60.8 | 75 | 15.27 | 64.124 | 60 | 64.35 | 15.278 | 61.264 | 61 | 62.55 | 15.294 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.286 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.285 | 24.213 | 61.6 | 25.05 | 15.275 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.271 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6677
|  | 15.29 | 7.377 | 59.904 | 12.629 | 15.292 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 15.285 | 43.653 | 59.4 | 43.05 | 15.286 | 55.644 | 59.2 | 55.5 | 15.29 | 66.864 | 59 | 68.1 | 15.283 | 74.572 | 59.8 | 75 | 15.292 | 84.311 | 59.6 | 88.05 | 15.2822 | 96.3979 | 59.4 | 100.5 | 15.284 | 111.028 | 60.2 | 112.35 | 15.284 | 121.868 | 60 | 123 | 15.284 | 111.551 | 60.2 | 112.5 | 15.294 | 99.437 | 60.4 | 99.9 | 15.287 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 15.284 | 74.559 | 60.8 | 75 | 15.278 | 64.124 | 60 | 64.35 | 15.287 | 61.268 | 61 | 62.55 | 15.302 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.294 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.293 | 24.212 | 61.6 | 25.05 | 15.283 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.28 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.676
|  | 15.298 | 7.376 | 59.902 | 12.718 | 15.301 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 15.293 | 43.649 | 59.4 | 43.05 | 15.294 | 55.649 | 59.2 | 55.5 | 15.298 | 66.863 | 59 | 68.1 | 15.291 | 74.57 | 59.8 | 75 | 15.3 | 84.312 | 59.6 | 88.05 | 15.2908 | 96.3956 | 59.4 | 100.5 | 15.292 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 15.292 | 121.864 | 60 | 123 | 15.293 | 111.549 | 60.2 | 112.5 | 15.303 | 99.436 | 60.4 | 99.9 | 15.295 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 15.292 | 74.57 | 60.8 | 75 | 15.286 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.295 | 61.272 | 61 | 62.55 | 15.31 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.303 | 36.445 | 61.4 | 37.5 | 15.302 | 24.212 | 61.6 | 25.05 | 15.291 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.288 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6846
|  | 15.306 | 7.376 | 59.9 | 12.807 | 15.309 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 15.302 | 43.644 | 59.4 | 43.05 | 15.303 | 55.655 | 59.2 | 55.5 | 15.307 | 66.862 | 59 | 68.1 | 15.299 | 74.568 | 59.8 | 75 | 15.308 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.2991 | 96.3934 | 59.4 | 100.5 | 15.301 | 111.026 | 60.2 | 112.35 | 15.3 | 121.859 | 60 | 123 | 15.301 | 111.549 | 60.2 | 112.5 | 15.311 | 99.436 | 60.4 | 99.9 | 15.303 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 15.301 | 74.57 | 60.8 | 75 | 15.295 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.303 | 61.275 | 61 | 62.55 | 15.319 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.311 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.31 | 24.211 | 61.6 | 25.05 | 15.3 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.296 | 6.634 | 60.2 | 7.5 | 9.6929
|  | 15.315 | 7.376 | 59.899 | 12.896 | 15.317 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 15.31 | 43.64 | 59.4 | 43.05 | 15.311 | 55.66 | 59.2 | 55.5 | 15.315 | 66.861 | 59 | 68.1 | 15.308 | 74.566 | 59.8 | 75 | 15.316 | 84.314 | 59.6 | 88.05 | 15.3074 | 96.3933 | 59.4 | 100.5 | 15.309 | 111.024 | 60.2 | 112.35 | 15.308 | 121.856 | 60 | 123 | 15.309 | 111.548 | 60.2 | 112.5 | 15.319 | 99.451 | 60.4 | 99.9 | 15.312 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 15.309 | 74.569 | 60.8 | 75 | 15.303 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.312 | 61.278 | 61 | 62.55 | 15.327 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.319 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.318 | 24.211 | 61.6 | 25.05 | 15.308 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.305 | 6.632 | 60.2 | 7.5 | 9.7012
|  | 15.323 | 7.375 | 59.897 | 12.984 | 15.325 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.318 | 43.636 | 59.4 | 43.05 | 15.319 | 55.666 | 59.2 | 55.5 | 15.323 | 66.86 | 59 | 68.1 | 15.316 | 74.564 | 59.8 | 75 | 15.325 | 84.315 | 59.6 | 88.05 | 15.3157 | 96.3933 | 59.4 | 100.5 | 15.318 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 15.317 | 121.852 | 60 | 123 | 15.318 | 111.549 | 60.2 | 112.5 | 15.328 | 99.465 | 60.4 | 99.9 | 15.32 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 15.317 | 74.572 | 60.8 | 75 | 15.311 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.32 | 61.278 | 61 | 62.55 | 15.335 | 48.914 | 61.2 | 50.1 | 15.328 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.327 | 24.21 | 61.6 | 25.05 | 15.316 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.313 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.7095
|  | 15.331 | 7.375 | 59.895 | 13.073 | 15.334 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.326 | 43.631 | 59.4 | 43.05 | 15.328 | 55.671 | 59.2 | 55.5 | 15.332 | 66.859 | 59 | 68.1 | 15.324 | 74.562 | 59.8 | 75 | 15.333 | 84.314 | 59.6 | 88.05 | 15.324 | 96.3951 | 59.4 | 100.5 | 15.326 | 111.019 | 60.2 | 112.35 | 15.325 | 121.853 | 60 | 123 | 15.326 | 111.55 | 60.2 | 112.5 | 15.336 | 99.459 | 60.4 | 99.9 | 15.328 | 98.965 | 60.4 | 99.9 | 15.326 | 74.576 | 60.8 | 75 | 15.32 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.328 | 61.278 | 61 | 62.55 | 15.344 | 48.913 | 61.2 | 50.1 | 15.336 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.335 | 24.209 | 61.6 | 25.05 | 15.325 | 11.851 | 61.8 | 12.6 | 15.321 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 9.7178
|  | 15.34 | 7.375 | 59.894 | 13.162 | 15.342 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.335 | 43.627 | 59.4 | 43.05 | 15.336 | 55.675 | 59.2 | 55.5 | 15.34 | 66.858 | 59 | 68.1 | 15.333 | 74.562 | 59.8 | 75 | 15.342 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.3323 | 96.3969 | 59.4 | 100.5 | 15.334 | 111.017 | 60.2 | 112.35 | 15.333 | 121.854 | 60 | 123 | 15.334 | 111.551 | 60.2 | 112.5 | 15.344 | 99.452 | 60.4 | 99.9 | 15.337 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 15.334 | 74.581 | 60.8 | 75 | 15.328 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.337 | 61.277 | 61 | 62.55 | 15.352 | 48.912 | 61.2 | 50.1 | 15.344 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.343 | 24.209 | 61.6 | 25.05 | 15.333 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.329 | 6.627 | 60.2 | 7.5 | 9.7261
|  | 15.348 | 7.376 | 59.892 | 13.251 | 15.351 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.343 | 43.622 | 59.4 | 43.05 | 15.344 | 55.678 | 59.2 | 55.5 | 15.348 | 66.858 | 59 | 68.1 | 15.341 | 74.561 | 59.8 | 75 | 15.35 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.3406 | 96.3988 | 59.4 | 100.5 | 15.342 | 111.014 | 60.2 | 112.35 | 15.342 | 121.853 | 60 | 123 | 15.343 | 111.553 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.345 | 98.96 | 60.4 | 99.9 | 15.342 | 74.586 | 60.8 | 75 | 15.336 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.345 | 61.277 | 61 | 62.55 | 15.36 | 48.912 | 61.2 | 50.1 | 15.353 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.352 | 24.208 | 61.6 | 25.05 | 15.341 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.338 | 6.628 | 60.2 | 7.5 | 9.7344
|  | 15.356 | 7.376 | 59.89 | 13.339 | 15.359 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.352 | 43.617 | 59.4 | 43.05 | 15.353 | 55.682 | 59.2 | 55.5 | 15.356 | 66.858 | 59 | 68.1 | 15.349 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.358 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.3489 | 96.4006 | 59.4 | 100.5 | 15.351 | 111.015 | 60.2 | 112.35 | 15.35 | 121.853 | 60 | 123 | 15.351 | 111.555 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.353 | 98.957 | 60.4 | 99.9 | 15.351 | 74.589 | 60.8 | 75 | 15.345 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.353 | 61.276 | 61 | 62.55 | 15.369 | 48.911 | 61.2 | 50.1 | 15.361 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.36 | 24.208 | 61.6 | 25.05 | 15.35 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.346 | 6.628 | 60.2 | 7.5 | 9.7427
|  | 15.365 | 7.377 | 59.889 | 13.428 | 15.367 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.36 | 43.612 | 59.4 | 43.05 | 15.361 | 55.685 | 59.2 | 55.5 | 15.365 | 66.857 | 59 | 68.1 | 15.358 | 74.559 | 59.8 | 75 | 15.366 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.3574 | 96.4025 | 59.4 | 100.5 | 15.359 | 111.016 | 60.2 | 112.35 | 15.359 | 121.854 | 60 | 123 | 15.359 | 111.557 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.362 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 15.359 | 74.592 | 60.8 | 75 | 15.353 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.362 | 61.276 | 61 | 62.55 | 15.377 | 48.91 | 61.2 | 50.1 | 15.369 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.368 | 24.207 | 61.6 | 25.05 | 15.358 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.354 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 9.7512
|  | 15.373 | 7.378 | 59.887 | 13.517 | 15.375 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.368 | 43.606 | 59.4 | 43.05 | 15.369 | 55.687 | 59.2 | 55.5 | 15.373 | 66.857 | 59 | 68.1 | 15.366 | 74.559 | 59.8 | 75 | 15.375 | 84.312 | 59.6 | 88.05 | 15.3657 | 96.4043 | 59.4 | 100.5 | 15.367 | 111.019 | 60.2 | 112.35 | 15.367 | 121.854 | 60 | 123 | 15.368 | 111.561 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.37 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 15.367 | 74.593 | 60.8 | 75 | 15.361 | 64.12 | 60 | 64.35 | 15.37 | 61.274 | 61 | 62.55 | 15.385 | 48.908 | 61.2 | 50.1 | 15.378 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.377 | 24.204 | 61.6 | 25.05 | 15.366 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.363 | 6.629 | 60.2 | 7.5 | 9.7595
|  | 15.381 | 7.379 | 59.885 | 13.606 | 15.384 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.376 | 43.601 | 59.4 | 43.05 | 15.378 | 55.689 | 59.2 | 55.5 | 15.382 | 66.855 | 59 | 68.1 | 15.374 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.383 | 84.312 | 59.6 | 88.05 | 15.374 | 96.4062 | 59.4 | 100.5 | 15.376 | 111.022 | 60.2 | 112.35 | 15.375 | 121.854 | 60 | 123 | 15.376 | 111.564 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.378 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 15.376 | 74.595 | 60.8 | 75 | 15.37 | 64.12 | 60 | 64.35 | 15.378 | 61.273 | 61 | 62.55 | 15.394 | 48.906 | 61.2 | 50.1 | 15.386 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.385 | 24.201 | 61.6 | 25.05 | 15.375 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.371 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 9.7678
|  | 15.39 | 7.379 | 59.884 | 13.694 | 15.392 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.385 | 43.595 | 59.4 | 43.05 | 15.386 | 55.691 | 59.2 | 55.5 | 15.39 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.383 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.392 | 84.313 | 59.6 | 88.05 | 15.3823 | 96.408 | 59.4 | 100.5 | 15.384 | 111.027 | 60.2 | 112.35 | 15.384 | 121.854 | 60 | 123 | 15.384 | 111.568 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.387 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 15.384 | 74.593 | 60.8 | 75 | 15.378 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.387 | 61.271 | 61 | 62.55 | 15.402 | 48.904 | 61.2 | 50.1 | 15.394 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.393 | 24.198 | 61.6 | 25.05 | 15.383 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.38 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 9.7761
|  | 15.398 | 7.38 | 59.882 | 13.783 | 15.401 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.393 | 43.59 | 59.4 | 43.05 | 15.394 | 55.693 | 59.2 | 55.5 | 15.398 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.391 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.4 | 84.315 | 59.6 | 88.05 | 15.3906 | 96.4057 | 59.4 | 100.5 | 15.392 | 111.031 | 60.2 | 112.35 | 15.392 | 121.854 | 60 | 123 | 15.393 | 111.572 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.395 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.392 | 74.591 | 60.8 | 75 | 15.386 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.395 | 61.27 | 61 | 62.55 | 15.41 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.403 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.402 | 24.195 | 61.6 | 25.05 | 15.391 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.388 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 9.7844
|  | 15.406 | 7.381 | 59.88 | 13.872 | 15.409 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.401 | 43.584 | 59.4 | 43.05 | 15.403 | 55.694 | 59.2 | 55.5 | 15.406 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.399 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.408 | 84.317 | 59.6 | 88.05 | 15.3989 | 96.4033 | 59.4 | 100.5 | 15.401 | 111.035 | 60.2 | 112.35 | 15.4 | 121.854 | 60 | 123 | 15.401 | 111.575 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.403 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 15.401 | 74.594 | 60.8 | 75 | 15.395 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.403 | 61.268 | 61 | 62.55 | 15.419 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.411 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.41 | 24.193 | 61.6 | 25.05 | 15.4 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.396 | 6.63 | 60.2 | 7.5 | 9.7927
|  | 15.415 | 7.381 | 59.879 | 13.961 | 15.417 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.41 | 43.578 | 59.4 | 43.05 | 15.411 | 55.696 | 59.2 | 55.5 | 15.415 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.407 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.417 | 84.319 | 59.6 | 88.05 | 15.4072 | 96.3997 | 59.4 | 100.5 | 15.409 | 111.039 | 60.2 | 112.35 | 15.408 | 121.854 | 60 | 123 | 15.409 | 111.578 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.412 | 98.943 | 60.4 | 99.9 | 15.409 | 74.598 | 60.8 | 75 | 15.403 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.412 | 61.266 | 61 | 62.55 | 15.427 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.419 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.418 | 24.19 | 61.6 | 25.05 | 15.408 | 11.852 | 61.8 | 12.6 | 15.404 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.801
|  | 15.423 | 7.382 | 59.877 | 14.049 | 15.426 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.418 | 43.572 | 59.4 | 43.05 | 15.419 | 55.698 | 59.2 | 55.5 | 15.423 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.416 | 74.559 | 59.8 | 75 | 15.425 | 84.32 | 59.6 | 88.05 | 15.4155 | 96.396 | 59.4 | 100.5 | 15.417 | 111.043 | 60.2 | 112.35 | 15.417 | 121.854 | 60 | 123 | 15.418 | 111.586 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.42 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 15.417 | 74.605 | 60.8 | 75 | 15.411 | 64.124 | 60 | 64.35 | 15.42 | 61.265 | 61 | 62.55 | 15.435 | 48.904 | 61.2 | 50.1 | 15.428 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.427 | 24.184 | 61.6 | 25.05 | 15.416 | 11.853 | 61.8 | 12.6 | 15.413 | 6.631 | 60.2 | 7.5 | 9.8093
|  | 15.431 | 7.383 | 59.875 | 14.138 | 15.434 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 15.427 | 43.567 | 59.4 | 43.05 | 15.428 | 55.701 | 59.2 | 55.5 | 15.431 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.424 | 74.559 | 59.8 | 75 | 15.433 | 84.322 | 59.6 | 88.05 | 15.4241 | 96.3924 | 59.4 | 100.5 | 15.426 | 111.046 | 60.2 | 112.35 | 15.425 | 121.854 | 60 | 123 | 15.426 | 111.594 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.428 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 15.426 | 74.612 | 60.8 | 75 | 15.42 | 64.125 | 60 | 64.35 | 15.428 | 61.263 | 61 | 62.55 | 15.444 | 48.906 | 61.2 | 50.1 | 15.436 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.435 | 24.177 | 61.6 | 25.05 | 15.425 | 11.854 | 61.8 | 12.6 | 15.421 | 6.635 | 60.2 | 7.5 | 9.8179
|  | 15.44 | 7.384 | 59.874 | 14.227 | 15.442 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 15.435 | 43.561 | 59.4 | 43.05 | 15.436 | 55.698 | 59.2 | 55.5 | 15.44 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.432 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.442 | 84.323 | 59.6 | 88.05 | 15.4324 | 96.3888 | 59.4 | 100.5 | 15.434 | 111.051 | 60.2 | 112.35 | 15.433 | 121.854 | 60 | 123 | 15.434 | 111.599 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.437 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 15.434 | 74.609 | 60.8 | 75 | 15.428 | 64.126 | 60 | 64.35 | 15.437 | 61.261 | 61 | 62.55 | 15.452 | 48.904 | 61.2 | 50.1 | 15.444 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.443 | 24.171 | 61.6 | 25.05 | 15.433 | 11.856 | 61.8 | 12.6 | 15.429 | 6.639 | 60.2 | 7.5 | 9.8262
|  | 15.448 | 7.385 | 59.872 | 14.316 | 15.45 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 15.443 | 43.556 | 59.4 | 43.05 | 15.444 | 55.695 | 59.2 | 55.5 | 15.448 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.441 | 74.561 | 59.8 | 75 | 15.45 | 84.325 | 59.6 | 88.05 | 15.4407 | 96.3869 | 59.4 | 100.5 | 15.442 | 111.055 | 60.2 | 112.35 | 15.442 | 121.853 | 60 | 123 | 15.443 | 111.605 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.445 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.442 | 74.607 | 60.8 | 75 | 15.436 | 64.127 | 60 | 64.35 | 15.445 | 61.26 | 61 | 62.55 | 15.46 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 15.453 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.452 | 24.165 | 61.6 | 25.05 | 15.441 | 11.858 | 61.8 | 12.6 | 15.438 | 6.643 | 60.2 | 7.5 | 9.8345
|  | 15.456 | 7.386 | 59.87 | 14.404 | 15.459 | 30.232 | 59.6 | 30.6 | 15.451 | 43.551 | 59.4 | 43.05 | 15.453 | 55.693 | 59.2 | 55.5 | 15.457 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.449 | 74.562 | 59.8 | 75 | 15.458 | 84.326 | 59.6 | 88.05 | 15.449 | 96.3849 | 59.4 | 100.5 | 15.451 | 111.058 | 60.2 | 112.35 | 15.45 | 121.852 | 60 | 123 | 15.451 | 111.609 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.453 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 15.451 | 74.594 | 60.8 | 75 | 15.445 | 64.128 | 60 | 64.35 | 15.453 | 61.26 | 61 | 62.55 | 15.469 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 15.461 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.46 | 24.159 | 61.6 | 25.05 | 15.45 | 11.86 | 61.8 | 12.6 | 15.446 | 6.647 | 60.2 | 7.5 | 9.8428
|  | 15.465 | 7.387 | 59.869 | 14.493 | 15.467 | 30.232 | 59.6 | 30.6 | 15.46 | 43.546 | 59.4 | 43.05 | 15.461 | 55.691 | 59.2 | 55.5 | 15.465 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.458 | 74.563 | 59.8 | 75 | 15.467 | 84.328 | 59.6 | 88.05 | 15.4573 | 96.3886 | 59.4 | 100.5 | 15.459 | 111.061 | 60.2 | 112.35 | 15.458 | 121.851 | 60 | 123 | 15.459 | 111.613 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.462 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 15.459 | 74.582 | 60.8 | 75 | 15.453 | 64.128 | 60 | 64.35 | 15.462 | 61.259 | 61 | 62.55 | 15.477 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.469 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.468 | 24.153 | 61.6 | 25.05 | 15.458 | 11.861 | 61.8 | 12.6 | 15.454 | 6.651 | 60.2 | 7.5 | 9.8511
|  | 15.473 | 7.387 | 59.867 | 14.582 | 15.476 | 30.233 | 59.6 | 30.6 | 15.468 | 43.541 | 59.4 | 43.05 | 15.469 | 55.687 | 59.2 | 55.5 | 15.473 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.466 | 74.564 | 59.8 | 75 | 15.475 | 84.329 | 59.6 | 88.05 | 15.4656 | 96.3922 | 59.4 | 100.5 | 15.467 | 111.063 | 60.2 | 112.35 | 15.467 | 121.851 | 60 | 123 | 15.468 | 111.615 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.47 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 15.467 | 74.583 | 60.8 | 75 | 15.461 | 64.128 | 60 | 64.35 | 15.47 | 61.258 | 61 | 62.55 | 15.485 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.478 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.477 | 24.147 | 61.6 | 25.05 | 15.466 | 11.863 | 61.8 | 12.6 | 15.463 | 6.655 | 60.2 | 7.5 | 9.8594
|  | 15.481 | 7.388 | 59.865 | 14.671 | 15.484 | 30.233 | 59.6 | 30.6 | 15.476 | 43.536 | 59.4 | 43.05 | 15.478 | 55.684 | 59.2 | 55.5 | 15.481 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.474 | 74.564 | 59.8 | 75 | 15.483 | 84.331 | 59.6 | 88.05 | 15.4739 | 96.4006 | 59.4 | 100.5 | 15.476 | 111.065 | 60.2 | 112.35 | 15.475 | 121.848 | 60 | 123 | 15.476 | 111.616 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.478 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 15.476 | 74.584 | 60.8 | 75 | 15.469 | 64.128 | 60 | 64.35 | 15.478 | 61.258 | 61 | 62.55 | 15.494 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.486 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 15.485 | 24.141 | 61.6 | 25.05 | 15.475 | 11.865 | 61.8 | 12.6 | 15.471 | 6.659 | 60.2 | 7.5 | 9.8677
|  | 15.49 | 7.389 | 59.864 | 14.759 | 15.492 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 15.485 | 43.531 | 59.4 | 43.05 | 15.486 | 55.679 | 59.2 | 55.5 | 15.49 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.482 | 74.565 | 59.8 | 75 | 15.491 | 84.332 | 59.6 | 88.05 | 15.4822 | 96.409 | 59.4 | 100.5 | 15.484 | 111.067 | 60.2 | 112.35 | 15.484 | 121.845 | 60 | 123 | 15.484 | 111.618 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.487 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 15.484 | 74.588 | 60.8 | 75 | 15.478 | 64.129 | 60 | 64.35 | 15.487 | 61.259 | 61 | 62.55 | 15.502 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.494 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.493 | 24.135 | 61.6 | 25.05 | 15.483 | 11.867 | 61.8 | 12.6 | 15.479 | 6.663 | 60.2 | 7.5 | 9.876
|  | 15.498 | 7.39 | 59.862 | 14.848 | 15.5 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 15.493 | 43.525 | 59.4 | 43.05 | 15.494 | 55.674 | 59.2 | 55.5 | 15.498 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.491 | 74.565 | 59.8 | 75 | 15.5 | 84.335 | 59.6 | 88.05 | 15.4907 | 96.4174 | 59.4 | 100.5 | 15.492 | 111.069 | 60.2 | 112.35 | 15.492 | 121.842 | 60 | 123 | 15.493 | 111.62 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.495 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 15.492 | 74.592 | 60.8 | 75 | 15.486 | 64.129 | 60 | 64.35 | 15.495 | 61.261 | 61 | 62.55 | 15.51 | 48.901 | 61.2 | 50.1 | 15.503 | 36.441 | 61.4 | 37.5 | 15.502 | 24.129 | 61.6 | 25.05 | 15.491 | 11.868 | 61.8 | 12.6 | 15.488 | 6.669 | 60.2 | 7.5 | 9.8845
|  | 15.506 | 7.391 | 59.86 | 14.937 | 15.509 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 15.501 | 43.52 | 59.4 | 43.05 | 15.503 | 55.671 | 59.2 | 55.5 | 15.507 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.499 | 74.565 | 59.8 | 75 | 15.508 | 84.338 | 59.6 | 88.05 | 15.499 | 96.4258 | 59.4 | 100.5 | 15.501 | 111.073 | 60.2 | 112.35 | 15.5 | 121.838 | 60 | 123 | 15.501 | 111.623 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.503 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 15.501 | 74.59 | 60.8 | 75 | 15.495 | 64.129 | 60 | 64.35 | 15.503 | 61.263 | 61 | 62.55 | 15.519 | 48.901 | 61.2 | 50.1 | 15.511 | 36.439 | 61.4 | 37.5 | 15.51 | 24.123 | 61.6 | 25.05 | 15.5 | 11.87 | 61.8 | 12.6 | 15.496 | 6.675 | 60.2 | 7.5 | 9.8928
|  | 15.515 | 7.392 | 59.859 | 15.026 | 15.517 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 15.51 | 43.516 | 59.4 | 43.05 | 15.511 | 55.668 | 59.2 | 55.5 | 15.515 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.507 | 74.566 | 59.8 | 75 | 15.517 | 84.341 | 59.6 | 88.05 | 15.5073 | 96.4342 | 59.4 | 100.5 | 15.509 | 111.076 | 60.2 | 112.35 | 15.508 | 121.837 | 60 | 123 | 15.509 | 111.626 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.512 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 15.509 | 74.588 | 60.8 | 75 | 15.503 | 64.13 | 60 | 64.35 | 15.512 | 61.265 | 61 | 62.55 | 15.527 | 48.901 | 61.2 | 50.1 | 15.519 | 36.438 | 61.4 | 37.5 | 15.518 | 24.117 | 61.6 | 25.05 | 15.508 | 11.872 | 61.8 | 12.6 | 15.505 | 6.679 | 60.2 | 7.5 | 9.9011
|  | 15.523 | 7.393 | 59.857 | 15.114 | 15.526 | 30.236 | 59.6 | 30.6 | 15.518 | 43.511 | 59.4 | 43.05 | 15.519 | 55.664 | 59.2 | 55.5 | 15.523 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.516 | 74.566 | 59.8 | 75 | 15.525 | 84.344 | 59.6 | 88.05 | 15.5156 | 96.4426 | 59.4 | 100.5 | 15.517 | 111.077 | 60.2 | 112.35 | 15.517 | 121.835 | 60 | 123 | 15.518 | 111.628 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.52 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 15.517 | 74.583 | 60.8 | 75 | 15.511 | 64.13 | 60 | 64.35 | 15.52 | 61.266 | 61 | 62.55 | 15.535 | 48.9 | 61.2 | 50.1 | 15.528 | 36.436 | 61.4 | 37.5 | 15.527 | 24.111 | 61.6 | 25.05 | 15.516 | 11.873 | 61.8 | 12.6 | 15.513 | 6.682 | 60.2 | 7.5 | 9.9094
|  | 15.531 | 7.394 | 59.855 | 15.203 | 15.534 | 30.236 | 59.6 | 30.6 | 15.526 | 43.507 | 59.4 | 43.05 | 15.528 | 55.66 | 59.2 | 55.5 | 15.531 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.524 | 74.566 | 59.8 | 75 | 15.533 | 84.347 | 59.6 | 88.05 | 15.5239 | 96.4544 | 59.4 | 100.5 | 15.526 | 111.078 | 60.2 | 112.35 | 15.525 | 121.833 | 60 | 123 | 15.526 | 111.629 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.528 | 98.918 | 60.4 | 99.9 | 15.526 | 74.577 | 60.8 | 75 | 15.52 | 64.13 | 60 | 64.35 | 15.528 | 61.267 | 61 | 62.55 | 15.544 | 48.9 | 61.2 | 50.1 | 15.536 | 36.434 | 61.4 | 37.5 | 15.535 | 24.105 | 61.6 | 25.05 | 15.525 | 11.875 | 61.8 | 12.6 | 15.521 | 6.686 | 60.2 | 7.5 | 9.9177
|  | 15.54 | 7.395 | 59.854 | 15.292 | 15.542 | 30.236 | 59.6 | 30.6 | 15.535 | 43.503 | 59.4 | 43.05 | 15.536 | 55.656 | 59.2 | 55.5 | 15.54 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.532 | 74.565 | 59.8 | 75 | 15.542 | 84.35 | 59.6 | 88.05 | 15.5322 | 96.4661 | 59.4 | 100.5 | 15.534 | 111.077 | 60.2 | 112.35 | 15.533 | 121.83 | 60 | 123 | 15.534 | 111.63 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.537 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 15.534 | 74.574 | 60.8 | 75 | 15.528 | 64.131 | 60 | 64.35 | 15.537 | 61.268 | 61 | 62.55 | 15.552 | 48.901 | 61.2 | 50.1 | 15.544 | 36.432 | 61.4 | 37.5 | 15.544 | 24.101 | 61.6 | 25.05 | 15.533 | 11.877 | 61.8 | 12.6 | 15.529 | 6.689 | 60.2 | 7.5 | 9.926
|  | 15.548 | 7.395 | 59.852 | 15.381 | 15.551 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 15.543 | 43.498 | 59.4 | 43.05 | 15.544 | 55.653 | 59.2 | 55.5 | 15.548 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.541 | 74.565 | 59.8 | 75 | 15.55 | 84.352 | 59.6 | 88.05 | 15.5405 | 96.4729 | 59.4 | 100.5 | 15.542 | 111.076 | 60.2 | 112.35 | 15.542 | 121.829 | 60 | 123 | 15.543 | 111.632 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.545 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 15.542 | 74.571 | 60.8 | 75 | 15.536 | 64.131 | 60 | 64.35 | 15.545 | 61.269 | 61 | 62.55 | 15.561 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.553 | 36.43 | 61.4 | 37.5 | 15.552 | 24.097 | 61.6 | 25.05 | 15.541 | 11.879 | 61.8 | 12.6 | 15.538 | 6.693 | 60.2 | 7.5 | 9.9343
|  | 15.556 | 7.396 | 59.85 | 15.469 | 15.559 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 15.551 | 43.494 | 59.4 | 43.05 | 15.552 | 55.646 | 59.2 | 55.5 | 15.556 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.549 | 74.564 | 59.8 | 75 | 15.558 | 84.354 | 59.6 | 88.05 | 15.5488 | 96.4796 | 59.4 | 100.5 | 15.551 | 111.074 | 60.2 | 112.35 | 15.55 | 121.827 | 60 | 123 | 15.551 | 111.631 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.553 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 15.551 | 74.571 | 60.8 | 75 | 15.544 | 64.13 | 60 | 64.35 | 15.553 | 61.27 | 61 | 62.55 | 15.569 | 48.902 | 61.2 | 50.1 | 15.561 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 15.56 | 24.093 | 61.6 | 25.05 | 15.55 | 11.88 | 61.8 | 12.6 | 15.546 | 6.697 | 60.2 | 7.5 | 9.9426
|  | 15.565 | 7.397 | 59.849 | 15.558 | 15.567 | 30.233 | 59.6 | 30.6 | 15.56 | 43.493 | 59.4 | 43.05 | 15.561 | 55.64 | 59.2 | 55.5 | 15.565 | 66.851 | 59 | 68.1 | 15.557 | 74.563 | 59.8 | 75 | 15.567 | 84.354 | 59.6 | 88.05 | 15.5574 | 96.4852 | 59.4 | 100.5 | 15.559 | 111.072 | 60.2 | 112.35 | 15.558 | 121.827 | 60 | 123 | 15.559 | 111.631 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.562 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 15.559 | 74.572 | 60.8 | 75 | 15.553 | 64.13 | 60 | 64.35 | 15.562 | 61.271 | 61 | 62.55 | 15.577 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 15.569 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 15.569 | 24.09 | 61.6 | 25.05 | 15.558 | 11.882 | 61.8 | 12.6 | 15.554 | 6.7 | 60.2 | 7.5 | 9.9512
|  | 15.573 | 7.398 | 59.847 | 15.647 | 15.576 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 15.568 | 43.492 | 59.4 | 43.05 | 15.569 | 55.635 | 59.2 | 55.5 | 15.573 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.566 | 74.562 | 59.8 | 75 | 15.575 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 15.5657 | 96.4908 | 59.4 | 100.5 | 15.567 | 111.069 | 60.2 | 112.35 | 15.567 | 121.827 | 60 | 123 | 15.568 | 111.631 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.57 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 15.567 | 74.58 | 60.8 | 75 | 15.561 | 64.129 | 60 | 64.35 | 15.57 | 61.272 | 61 | 62.55 | 15.586 | 48.903 | 61.2 | 50.1 | 15.578 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 15.577 | 24.086 | 61.6 | 25.05 | 15.566 | 11.884 | 61.8 | 12.6 | 15.563 | 6.704 | 60.2 | 7.5 | 9.9595
|  | 15.581 | 7.399 | 59.845 | 15.736 | 15.584 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 15.576 | 43.492 | 59.4 | 43.05 | 15.578 | 55.63 | 59.2 | 55.5 | 15.582 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.574 | 74.561 | 59.8 | 75 | 15.583 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 15.574 | 96.5047 | 59.4 | 100.5 | 15.576 | 111.067 | 60.2 | 112.35 | 15.575 | 121.826 | 60 | 123 | 15.576 | 111.63 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.578 | 98.927 | 60.4 | 99.9 | 15.576 | 74.589 | 60.8 | 75 | 15.57 | 64.128 | 60 | 64.35 | 15.578 | 61.272 | 61 | 62.55 | 15.594 | 48.904 | 61.2 | 50.1 | 15.586 | 36.425 | 61.4 | 37.5 | 15.585 | 24.082 | 61.6 | 25.05 | 15.575 | 11.886 | 61.8 | 12.6 | 15.571 | 6.708 | 60.2 | 7.5 | 9.9678
|  | 15.59 | 7.4 | 59.844 | 15.824 | 15.592 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 15.585 | 43.491 | 59.4 | 43.05 | 15.586 | 55.624 | 59.2 | 55.5 | 15.59 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.582 | 74.56 | 59.8 | 75 | 15.592 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.5823 | 96.5187 | 59.4 | 100.5 | 15.584 | 111.067 | 60.2 | 112.35 | 15.583 | 121.826 | 60 | 123 | 15.584 | 111.627 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.587 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 15.584 | 74.593 | 60.8 | 75 | 15.578 | 64.127 | 60 | 64.35 | 15.587 | 61.273 | 61 | 62.55 | 15.602 | 48.905 | 61.2 | 50.1 | 15.595 | 36.424 | 61.4 | 37.5 | 15.594 | 24.083 | 61.6 | 25.05 | 15.583 | 11.887 | 61.8 | 12.6 | 15.579 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 9.9761
|  | 15.598 | 7.401 | 59.842 | 15.913 | 15.601 | 30.226 | 59.6 | 30.6 | 15.593 | 43.49 | 59.4 | 43.05 | 15.594 | 55.618 | 59.2 | 55.5 | 15.598 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.591 | 74.559 | 59.8 | 75 | 15.6 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.5906 | 96.5381 | 59.4 | 100.5 | 15.592 | 111.067 | 60.2 | 112.35 | 15.592 | 121.826 | 60 | 123 | 15.593 | 111.624 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.595 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 15.592 | 74.597 | 60.8 | 75 | 15.586 | 64.126 | 60 | 64.35 | 15.595 | 61.273 | 61 | 62.55 | 15.611 | 48.906 | 61.2 | 50.1 | 15.603 | 36.423 | 61.4 | 37.5 | 15.602 | 24.083 | 61.6 | 25.05 | 15.591 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.588 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 9.9844
|  | 15.606 | 7.402 | 59.84 | 16.002 | 15.609 | 30.224 | 59.6 | 30.6 | 15.601 | 43.489 | 59.4 | 43.05 | 15.603 | 55.612 | 59.2 | 55.5 | 15.606 | 66.852 | 59 | 68.1 | 15.599 | 74.557 | 59.8 | 75 | 15.608 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.5989 | 96.5574 | 59.4 | 100.5 | 15.601 | 111.068 | 60.2 | 112.35 | 15.6 | 121.826 | 60 | 123 | 15.601 | 111.623 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.603 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 15.601 | 74.588 | 60.8 | 75 | 15.594 | 64.124 | 60 | 64.35 | 15.603 | 61.275 | 61 | 62.55 | 15.619 | 48.907 | 61.2 | 50.1 | 15.611 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 15.61 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.6 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.596 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 9.9927
|  | 15.615 | 7.403 | 59.839 | 16.091 | 15.617 | 30.222 | 59.6 | 30.6 | 15.61 | 43.488 | 59.4 | 43.05 | 15.611 | 55.606 | 59.2 | 55.5 | 15.615 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.607 | 74.555 | 59.8 | 75 | 15.617 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.6072 | 96.5692 | 59.4 | 100.5 | 15.609 | 111.068 | 60.2 | 112.35 | 15.608 | 121.826 | 60 | 123 | 15.609 | 111.623 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.612 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.609 | 74.579 | 60.8 | 75 | 15.603 | 64.123 | 60 | 64.35 | 15.612 | 61.277 | 61 | 62.55 | 15.627 | 48.908 | 61.2 | 50.1 | 15.62 | 36.421 | 61.4 | 37.5 | 15.619 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.608 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.604 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 10.001
|  | 15.623 | 7.404 | 59.837 | 16.179 | 15.625 | 30.22 | 59.6 | 30.6 | 15.618 | 43.486 | 59.4 | 43.05 | 15.619 | 55.6 | 59.2 | 55.5 | 15.623 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.615 | 74.554 | 59.8 | 75 | 15.625 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.6155 | 96.581 | 59.4 | 100.5 | 15.617 | 111.071 | 60.2 | 112.35 | 15.617 | 121.826 | 60 | 123 | 15.618 | 111.62 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.62 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.617 | 74.587 | 60.8 | 75 | 15.611 | 64.122 | 60 | 64.35 | 15.62 | 61.278 | 61 | 62.55 | 15.636 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 15.628 | 36.421 | 61.4 | 37.5 | 15.627 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.616 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.613 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 10.0093
|  | 15.631 | 7.405 | 59.835 | 16.268 | 15.634 | 30.218 | 59.6 | 30.6 | 15.626 | 43.485 | 59.4 | 43.05 | 15.628 | 55.594 | 59.2 | 55.5 | 15.632 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.624 | 74.552 | 59.8 | 75 | 15.633 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.624 | 96.5971 | 59.4 | 100.5 | 15.626 | 111.073 | 60.2 | 112.35 | 15.625 | 121.824 | 60 | 123 | 15.626 | 111.618 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.628 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 15.626 | 74.594 | 60.8 | 75 | 15.619 | 64.121 | 60 | 64.35 | 15.628 | 61.279 | 61 | 62.55 | 15.644 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 15.636 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 15.635 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.625 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.621 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 10.0178
|  | 15.64 | 7.407 | 59.834 | 16.357 | 15.642 | 30.216 | 59.6 | 30.6 | 15.635 | 43.483 | 59.4 | 43.05 | 15.636 | 55.588 | 59.2 | 55.5 | 15.64 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.632 | 74.551 | 59.8 | 75 | 15.642 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 15.6323 | 96.6132 | 59.4 | 100.5 | 15.634 | 111.075 | 60.2 | 112.35 | 15.633 | 121.822 | 60 | 123 | 15.634 | 111.617 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.637 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 15.634 | 74.605 | 60.8 | 75 | 15.628 | 64.12 | 60 | 64.35 | 15.637 | 61.28 | 61 | 62.55 | 15.652 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 15.645 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 15.644 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.633 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.629 | 6.711 | 60.2 | 7.5 | 10.0261
|  | 15.648 | 7.408 | 59.832 | 16.446 | 15.651 | 30.214 | 59.6 | 30.6 | 15.643 | 43.482 | 59.4 | 43.05 | 15.644 | 55.583 | 59.2 | 55.5 | 15.648 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.641 | 74.55 | 59.8 | 75 | 15.65 | 84.355 | 59.6 | 88.05 | 15.6406 | 96.6293 | 59.4 | 100.5 | 15.642 | 111.077 | 60.2 | 112.35 | 15.642 | 121.822 | 60 | 123 | 15.643 | 111.617 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.645 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 15.642 | 74.617 | 60.8 | 75 | 15.636 | 64.119 | 60 | 64.35 | 15.645 | 61.281 | 61 | 62.55 | 15.661 | 48.909 | 61.2 | 50.1 | 15.653 | 36.42 | 61.4 | 37.5 | 15.652 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 15.641 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.638 | 6.712 | 60.2 | 7.5 | 10.0344
|  | 15.656 | 7.409 | 59.83 | 16.535 | 15.659 | 30.212 | 59.6 | 30.6 | 15.651 | 43.48 | 59.4 | 43.05 | 15.653 | 55.58 | 59.2 | 55.5 | 15.656 | 66.853 | 59 | 68.1 | 15.649 | 74.549 | 59.8 | 75 | 15.658 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.6489 | 96.6453 | 59.4 | 100.5 | 15.651 | 111.079 | 60.2 | 112.35 | 15.65 | 121.823 | 60 | 123 | 15.651 | 111.616 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.653 | 98.938 | 60.4 | 99.9 | 15.651 | 74.622 | 60.8 | 75 | 15.645 | 64.118 | 60 | 64.35 | 15.653 | 61.282 | 61 | 62.55 | 15.669 | 48.91 | 61.2 | 50.1 | 15.661 | 36.421 | 61.4 | 37.5 | 15.66 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 15.65 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.646 | 6.712 | 60.2 | 7.5 | 10.0427
|  | 15.665 | 7.41 | 59.829 | 16.623 | 15.667 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 15.66 | 43.479 | 59.4 | 43.05 | 15.661 | 55.577 | 59.2 | 55.5 | 15.665 | 66.854 | 59 | 68.1 | 15.657 | 74.548 | 59.8 | 75 | 15.667 | 84.356 | 59.6 | 88.05 | 15.6572 | 96.6525 | 59.4 | 100.5 | 15.659 | 111.082 | 60.2 | 112.35 | 15.658 | 121.823 | 60 | 123 | 15.659 | 111.616 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.662 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 15.659 | 74.626 | 60.8 | 75 | 15.653 | 64.117 | 60 | 64.35 | 15.662 | 61.283 | 61 | 62.55 | 15.677 | 48.911 | 61.2 | 50.1 | 15.67 | 36.422 | 61.4 | 37.5 | 15.669 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 15.658 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.654 | 6.71 | 60.2 | 7.5 | 10.051
|  | 15.673 | 7.41 | 59.827 | 16.712 | 15.676 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 15.668 | 43.478 | 59.4 | 43.05 | 15.669 | 55.573 | 59.2 | 55.5 | 15.673 | 66.854 | 59 | 68.1 | 15.666 | 74.546 | 59.8 | 75 | 15.675 | 84.357 | 59.6 | 88.05 | 15.6655 | 96.6595 | 59.4 | 100.5 | 15.667 | 111.082 | 60.2 | 112.35 | 15.667 | 121.823 | 60 | 123 | 15.668 | 111.613 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.67 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 15.667 | 74.621 | 60.8 | 75 | 15.661 | 64.117 | 60 | 64.35 | 15.67 | 61.283 | 61 | 62.55 | 15.686 | 48.913 | 61.2 | 50.1 | 15.678 | 36.423 | 61.4 | 37.5 | 15.677 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 15.666 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.663 | 6.708 | 60.2 | 7.5 | 10.0593
|  | 15.681 | 7.411 | 59.825 | 16.801 | 15.684 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 15.676 | 43.477 | 59.4 | 43.05 | 15.677 | 55.569 | 59.2 | 55.5 | 15.681 | 66.855 | 59 | 68.1 | 15.674 | 74.545 | 59.8 | 75 | 15.683 | 84.357 | 59.6 | 88.05 | 15.6738 | 96.6599 | 59.4 | 100.5 | 15.676 | 111.083 | 60.2 | 112.35 | 15.675 | 121.822 | 60 | 123 | 15.676 | 111.611 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.678 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 15.676 | 74.615 | 60.8 | 75 | 15.669 | 64.116 | 60 | 64.35 | 15.678 | 61.284 | 61 | 62.55 | 15.694 | 48.915 | 61.2 | 50.1 | 15.686 | 36.424 | 61.4 | 37.5 | 15.685 | 24.086 | 61.6 | 25.05 | 15.675 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.671 | 6.707 | 60.2 | 7.5 | 10.0676
|  | 15.69 | 7.412 | 59.824 | 16.89 | 15.692 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 15.685 | 43.475 | 59.4 | 43.05 | 15.686 | 55.566 | 59.2 | 55.5 | 15.69 | 66.857 | 59 | 68.1 | 15.682 | 74.544 | 59.8 | 75 | 15.692 | 84.358 | 59.6 | 88.05 | 15.6821 | 96.6602 | 59.4 | 100.5 | 15.684 | 111.085 | 60.2 | 112.35 | 15.683 | 121.82 | 60 | 123 | 15.684 | 111.609 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.687 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 15.684 | 74.616 | 60.8 | 75 | 15.678 | 64.115 | 60 | 64.35 | 15.687 | 61.287 | 61 | 62.55 | 15.702 | 48.918 | 61.2 | 50.1 | 15.695 | 36.425 | 61.4 | 37.5 | 15.694 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 15.683 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.679 | 6.705 | 60.2 | 7.5 | 10.0759
|  | 15.698 | 7.414 | 59.822 | 16.978 | 15.701 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 15.693 | 43.474 | 59.4 | 43.05 | 15.694 | 55.562 | 59.2 | 55.5 | 15.698 | 66.858 | 59 | 68.1 | 15.69 | 74.543 | 59.8 | 75 | 15.7 | 84.358 | 59.6 | 88.05 | 15.6907 | 96.6618 | 59.4 | 100.5 | 15.692 | 111.086 | 60.2 | 112.35 | 15.692 | 121.82 | 60 | 123 | 15.693 | 111.606 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.695 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 15.692 | 74.617 | 60.8 | 75 | 15.686 | 64.114 | 60 | 64.35 | 15.695 | 61.29 | 61 | 62.55 | 15.711 | 48.921 | 61.2 | 50.1 | 15.703 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 15.702 | 24.083 | 61.6 | 25.05 | 15.691 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.688 | 6.703 | 60.2 | 7.5 | 10.0845
|  | 15.706 | 7.415 | 59.82 | 17.067 | 15.709 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.701 | 43.473 | 59.4 | 43.05 | 15.703 | 55.561 | 59.2 | 55.5 | 15.707 | 66.86 | 59 | 68.1 | 15.699 | 74.542 | 59.8 | 75 | 15.708 | 84.358 | 59.6 | 88.05 | 15.699 | 96.6633 | 59.4 | 100.5 | 15.701 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 15.7 | 121.82 | 60 | 123 | 15.701 | 111.605 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.703 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.701 | 74.621 | 60.8 | 75 | 15.694 | 64.113 | 60 | 64.35 | 15.703 | 61.293 | 61 | 62.55 | 15.719 | 48.923 | 61.2 | 50.1 | 15.711 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 15.71 | 24.08 | 61.6 | 25.05 | 15.7 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.696 | 6.702 | 60.2 | 7.5 | 10.0928
|  | 15.715 | 7.416 | 59.819 | 17.156 | 15.717 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.709 | 43.472 | 59.4 | 43.05 | 15.711 | 55.559 | 59.2 | 55.5 | 15.715 | 66.861 | 59 | 68.1 | 15.707 | 74.54 | 59.8 | 75 | 15.717 | 84.358 | 59.6 | 88.05 | 15.7073 | 96.6601 | 59.4 | 100.5 | 15.709 | 111.09 | 60.2 | 112.35 | 15.708 | 121.821 | 60 | 123 | 15.709 | 111.604 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.712 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 15.709 | 74.625 | 60.8 | 75 | 15.703 | 64.112 | 60 | 64.35 | 15.712 | 61.296 | 61 | 62.55 | 15.727 | 48.926 | 61.2 | 50.1 | 15.72 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 15.719 | 24.077 | 61.6 | 25.05 | 15.708 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.704 | 6.7 | 60.2 | 7.5 | 10.1011
|  | 15.723 | 7.417 | 59.817 | 17.245 | 15.726 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.718 | 43.47 | 59.4 | 43.05 | 15.719 | 55.56 | 59.2 | 55.5 | 15.723 | 66.863 | 59 | 68.1 | 15.715 | 74.539 | 59.8 | 75 | 15.725 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 15.7156 | 96.6569 | 59.4 | 100.5 | 15.717 | 111.093 | 60.2 | 112.35 | 15.717 | 121.823 | 60 | 123 | 15.718 | 111.605 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.72 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 15.717 | 74.633 | 60.8 | 75 | 15.711 | 64.111 | 60 | 64.35 | 15.72 | 61.298 | 61 | 62.55 | 15.736 | 48.928 | 61.2 | 50.1 | 15.728 | 36.43 | 61.4 | 37.5 | 15.727 | 24.074 | 61.6 | 25.05 | 15.716 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.713 | 6.699 | 60.2 | 7.5 | 10.1094
|  | 15.731 | 7.419 | 59.815 | 17.333 | 15.734 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.726 | 43.47 | 59.4 | 43.05 | 15.728 | 55.561 | 59.2 | 55.5 | 15.731 | 66.864 | 59 | 68.1 | 15.724 | 74.537 | 59.8 | 75 | 15.733 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 15.7239 | 96.6532 | 59.4 | 100.5 | 15.726 | 111.096 | 60.2 | 112.35 | 15.725 | 121.824 | 60 | 123 | 15.726 | 111.605 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.728 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 15.726 | 74.642 | 60.8 | 75 | 15.719 | 64.11 | 60 | 64.35 | 15.728 | 61.301 | 61 | 62.55 | 15.744 | 48.93 | 61.2 | 50.1 | 15.736 | 36.432 | 61.4 | 37.5 | 15.735 | 24.071 | 61.6 | 25.05 | 15.725 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.721 | 6.697 | 60.2 | 7.5 | 10.1177
|  | 15.74 | 7.42 | 59.814 | 17.422 | 15.742 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.735 | 43.469 | 59.4 | 43.05 | 15.736 | 55.561 | 59.2 | 55.5 | 15.74 | 66.866 | 59 | 68.1 | 15.732 | 74.535 | 59.8 | 75 | 15.742 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 15.7322 | 96.6494 | 59.4 | 100.5 | 15.734 | 111.1 | 60.2 | 112.35 | 15.733 | 121.825 | 60 | 123 | 15.734 | 111.606 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.737 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 15.734 | 74.636 | 60.8 | 75 | 15.728 | 64.109 | 60 | 64.35 | 15.737 | 61.304 | 61 | 62.55 | 15.752 | 48.932 | 61.2 | 50.1 | 15.745 | 36.434 | 61.4 | 37.5 | 15.744 | 24.068 | 61.6 | 25.05 | 15.733 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.729 | 6.696 | 60.2 | 7.5 | 10.126
|  | 15.748 | 7.421 | 59.812 | 17.511 | 15.75 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 15.743 | 43.468 | 59.4 | 43.05 | 15.744 | 55.562 | 59.2 | 55.5 | 15.748 | 66.867 | 59 | 68.1 | 15.74 | 74.534 | 59.8 | 75 | 15.75 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 15.7405 | 96.6457 | 59.4 | 100.5 | 15.742 | 111.103 | 60.2 | 112.35 | 15.742 | 121.826 | 60 | 123 | 15.743 | 111.607 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.745 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 15.742 | 74.63 | 60.8 | 75 | 15.736 | 64.109 | 60 | 64.35 | 15.745 | 61.307 | 61 | 62.55 | 15.761 | 48.934 | 61.2 | 50.1 | 15.753 | 36.436 | 61.4 | 37.5 | 15.752 | 24.065 | 61.6 | 25.05 | 15.741 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.738 | 6.694 | 60.2 | 7.5 | 10.1343
|  | 15.756 | 7.422 | 59.81 | 17.6 | 15.759 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.751 | 43.467 | 59.4 | 43.05 | 15.753 | 55.561 | 59.2 | 55.5 | 15.757 | 66.869 | 59 | 68.1 | 15.749 | 74.532 | 59.8 | 75 | 15.758 | 84.359 | 59.6 | 88.05 | 15.749 | 96.642 | 59.4 | 100.5 | 15.75 | 111.105 | 60.2 | 112.35 | 15.75 | 121.827 | 60 | 123 | 15.751 | 111.604 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.753 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 15.751 | 74.618 | 60.8 | 75 | 15.744 | 64.108 | 60 | 64.35 | 15.753 | 61.31 | 61 | 62.55 | 15.769 | 48.936 | 61.2 | 50.1 | 15.761 | 36.438 | 61.4 | 37.5 | 15.76 | 24.062 | 61.6 | 25.05 | 15.75 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.746 | 6.693 | 60.2 | 7.5 | 10.1428
|  | 15.765 | 7.423 | 59.809 | 17.688 | 15.767 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.76 | 43.466 | 59.4 | 43.05 | 15.761 | 55.561 | 59.2 | 55.5 | 15.765 | 66.871 | 59 | 68.1 | 15.757 | 74.531 | 59.8 | 75 | 15.767 | 84.36 | 59.6 | 88.05 | 15.7573 | 96.6404 | 59.4 | 100.5 | 15.759 | 111.108 | 60.2 | 112.35 | 15.758 | 121.828 | 60 | 123 | 15.759 | 111.601 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.762 | 98.955 | 60.4 | 99.9 | 15.759 | 74.607 | 60.8 | 75 | 15.753 | 64.107 | 60 | 64.35 | 15.762 | 61.313 | 61 | 62.55 | 15.777 | 48.937 | 61.2 | 50.1 | 15.77 | 36.44 | 61.4 | 37.5 | 15.769 | 24.059 | 61.6 | 25.05 | 15.758 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.754 | 6.691 | 60.2 | 7.5 | 10.1511
|  | 15.773 | 7.424 | 59.807 | 17.777 | 15.776 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.768 | 43.465 | 59.4 | 43.05 | 15.769 | 55.56 | 59.2 | 55.5 | 15.773 | 66.874 | 59 | 68.1 | 15.765 | 74.53 | 59.8 | 75 | 15.775 | 84.361 | 59.6 | 88.05 | 15.7656 | 96.6388 | 59.4 | 100.5 | 15.767 | 111.11 | 60.2 | 112.35 | 15.767 | 121.828 | 60 | 123 | 15.768 | 111.597 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.77 | 98.954 | 60.4 | 99.9 | 15.767 | 74.613 | 60.8 | 75 | 15.761 | 64.106 | 60 | 64.35 | 15.77 | 61.314 | 61 | 62.55 | 15.786 | 48.939 | 61.2 | 50.1 | 15.778 | 36.442 | 61.4 | 37.5 | 15.777 | 24.056 | 61.6 | 25.05 | 15.766 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.763 | 6.69 | 60.2 | 7.5 | 10.1594
|  | 15.781 | 7.425 | 59.805 | 17.866 | 15.784 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.776 | 43.464 | 59.4 | 43.05 | 15.778 | 55.56 | 59.2 | 55.5 | 15.781 | 66.877 | 59 | 68.1 | 15.774 | 74.53 | 59.8 | 75 | 15.783 | 84.361 | 59.6 | 88.05 | 15.7739 | 96.6391 | 59.4 | 100.5 | 15.776 | 111.113 | 60.2 | 112.35 | 15.775 | 121.827 | 60 | 123 | 15.776 | 111.594 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.778 | 98.952 | 60.4 | 99.9 | 15.776 | 74.619 | 60.8 | 75 | 15.769 | 64.106 | 60 | 64.35 | 15.778 | 61.315 | 61 | 62.55 | 15.794 | 48.94 | 61.2 | 50.1 | 15.786 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 15.785 | 24.053 | 61.6 | 25.05 | 15.775 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.771 | 6.689 | 60.2 | 7.5 | 10.1677
|  | 15.79 | 7.426 | 59.804 | 17.955 | 15.792 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.784 | 43.464 | 59.4 | 43.05 | 15.786 | 55.559 | 59.2 | 55.5 | 15.79 | 66.879 | 59 | 68.1 | 15.782 | 74.53 | 59.8 | 75 | 15.792 | 84.362 | 59.6 | 88.05 | 15.7822 | 96.6394 | 59.4 | 100.5 | 15.784 | 111.115 | 60.2 | 112.35 | 15.783 | 121.825 | 60 | 123 | 15.784 | 111.592 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.787 | 98.951 | 60.4 | 99.9 | 15.784 | 74.623 | 60.8 | 75 | 15.778 | 64.105 | 60 | 64.35 | 15.787 | 61.315 | 61 | 62.55 | 15.802 | 48.943 | 61.2 | 50.1 | 15.795 | 36.446 | 61.4 | 37.5 | 15.794 | 24.05 | 61.6 | 25.05 | 15.783 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.779 | 6.687 | 60.2 | 7.5 | 10.176
|  | 15.798 | 7.427 | 59.802 | 18.043 | 15.801 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.793 | 43.465 | 59.4 | 43.05 | 15.794 | 55.558 | 59.2 | 55.5 | 15.798 | 66.882 | 59 | 68.1 | 15.79 | 74.529 | 59.8 | 75 | 15.8 | 84.363 | 59.6 | 88.05 | 15.7905 | 96.6408 | 59.4 | 100.5 | 15.792 | 111.118 | 60.2 | 112.35 | 15.792 | 121.825 | 60 | 123 | 15.793 | 111.59 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.795 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 15.792 | 74.626 | 60.8 | 75 | 15.786 | 64.105 | 60 | 64.35 | 15.795 | 61.316 | 61 | 62.55 | 15.811 | 48.946 | 61.2 | 50.1 | 15.803 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 15.802 | 24.047 | 61.6 | 25.05 | 15.791 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.788 | 6.686 | 60.2 | 7.5 | 10.1843
|  | 15.806 | 7.428 | 59.8 | 18.132 | 15.809 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.801 | 43.467 | 59.4 | 43.05 | 15.802 | 55.557 | 59.2 | 55.5 | 15.806 | 66.885 | 59 | 68.1 | 15.799 | 74.529 | 59.8 | 75 | 15.808 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 15.7988 | 96.6423 | 59.4 | 100.5 | 15.801 | 111.121 | 60.2 | 112.35 | 15.8 | 121.824 | 60 | 123 | 15.801 | 111.588 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.803 | 98.949 | 60.4 | 99.9 | 15.801 | 74.621 | 60.8 | 75 | 15.794 | 64.104 | 60 | 64.35 | 15.803 | 61.317 | 61 | 62.55 | 15.819 | 48.949 | 61.2 | 50.1 | 15.811 | 36.45 | 61.4 | 37.5 | 15.81 | 24.043 | 61.6 | 25.05 | 15.8 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.796 | 6.685 | 60.2 | 7.5 | 10.1926
|  | 15.815 | 7.43 | 59.8 | 18.15 | 15.817 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.81 | 43.468 | 59.4 | 43.05 | 15.811 | 55.555 | 59.2 | 55.5 | 15.815 | 66.888 | 59 | 68.1 | 15.807 | 74.528 | 59.8 | 75 | 15.817 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 15.8071 | 96.6452 | 59.4 | 100.5 | 15.809 | 111.123 | 60.2 | 112.35 | 15.808 | 121.826 | 60 | 123 | 15.809 | 111.587 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.812 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 15.809 | 74.616 | 60.8 | 75 | 15.803 | 64.104 | 60 | 64.35 | 15.812 | 61.317 | 61 | 62.55 | 15.827 | 48.952 | 61.2 | 50.1 | 15.82 | 36.452 | 61.4 | 37.5 | 15.819 | 24.04 | 61.6 | 25.05 | 15.808 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.804 | 6.684 | 60.2 | 7.5 | 10.2009
|  | 15.823 | 7.431 | 59.8 | 18.15 | 15.826 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.818 | 43.47 | 59.4 | 43.05 | 15.819 | 55.555 | 59.2 | 55.5 | 15.823 | 66.89 | 59 | 68.1 | 15.815 | 74.528 | 59.8 | 75 | 15.825 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 15.8157 | 96.6481 | 59.4 | 100.5 | 15.817 | 111.126 | 60.2 | 112.35 | 15.817 | 121.827 | 60 | 123 | 15.818 | 111.584 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.82 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.817 | 74.605 | 60.8 | 75 | 15.811 | 64.103 | 60 | 64.35 | 15.82 | 61.319 | 61 | 62.55 | 15.836 | 48.955 | 61.2 | 50.1 | 15.828 | 36.454 | 61.4 | 37.5 | 15.827 | 24.037 | 61.6 | 25.05 | 15.816 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.813 | 6.683 | 60.2 | 7.5 | 10.2095
|  | 15.831 | 7.432 | 59.8 | 18.15 | 15.834 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.826 | 43.471 | 59.4 | 43.05 | 15.828 | 55.554 | 59.2 | 55.5 | 15.832 | 66.893 | 59 | 68.1 | 15.824 | 74.528 | 59.8 | 75 | 15.833 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 15.824 | 96.6532 | 59.4 | 100.5 | 15.825 | 111.129 | 60.2 | 112.35 | 15.825 | 121.829 | 60 | 123 | 15.826 | 111.581 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.828 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 15.826 | 74.594 | 60.8 | 75 | 15.819 | 64.103 | 60 | 64.35 | 15.828 | 61.32 | 61 | 62.55 | 15.844 | 48.959 | 61.2 | 50.1 | 15.836 | 36.455 | 61.4 | 37.5 | 15.835 | 24.033 | 61.6 | 25.05 | 15.825 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.821 | 6.682 | 60.2 | 7.5 | 10.2178
|  | 15.84 | 7.434 | 59.8 | 18.15 | 15.842 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 15.834 | 43.472 | 59.4 | 43.05 | 15.836 | 55.553 | 59.2 | 55.5 | 15.84 | 66.896 | 59 | 68.1 | 15.832 | 74.527 | 59.8 | 75 | 15.842 | 84.364 | 59.6 | 88.05 | 15.8323 | 96.6582 | 59.4 | 100.5 | 15.834 | 111.131 | 60.2 | 112.35 | 15.833 | 121.83 | 60 | 123 | 15.834 | 111.577 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.837 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.834 | 74.596 | 60.8 | 75 | 15.828 | 64.102 | 60 | 64.35 | 15.837 | 61.323 | 61 | 62.55 | 15.852 | 48.961 | 61.2 | 50.1 | 15.845 | 36.456 | 61.4 | 37.5 | 15.844 | 24.03 | 61.6 | 25.05 | 15.833 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.829 | 6.681 | 60.2 | 7.5 | 10.2261
|  | 15.848 | 7.434 | 59.8 | 18.15 | 15.851 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.843 | 43.474 | 59.4 | 43.05 | 15.844 | 55.553 | 59.2 | 55.5 | 15.848 | 66.898 | 59 | 68.1 | 15.84 | 74.527 | 59.8 | 75 | 15.85 | 84.366 | 59.6 | 88.05 | 15.8406 | 96.6668 | 59.4 | 100.5 | 15.842 | 111.134 | 60.2 | 112.35 | 15.842 | 121.83 | 60 | 123 | 15.843 | 111.574 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.845 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.842 | 74.597 | 60.8 | 75 | 15.836 | 64.102 | 60 | 64.35 | 15.845 | 61.325 | 61 | 62.55 | 15.861 | 48.963 | 61.2 | 50.1 | 15.853 | 36.458 | 61.4 | 37.5 | 15.852 | 24.026 | 61.6 | 25.05 | 15.841 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.838 | 6.68 | 60.2 | 7.5 | 10.2344
|  | 15.856 | 7.434 | 59.8 | 18.15 | 15.859 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.851 | 43.475 | 59.4 | 43.05 | 15.853 | 55.553 | 59.2 | 55.5 | 15.856 | 66.9 | 59 | 68.1 | 15.849 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.858 | 84.367 | 59.6 | 88.05 | 15.8489 | 96.6754 | 59.4 | 100.5 | 15.85 | 111.136 | 60.2 | 112.35 | 15.85 | 121.83 | 60 | 123 | 15.851 | 111.572 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.853 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 15.851 | 74.604 | 60.8 | 75 | 15.844 | 64.102 | 60 | 64.35 | 15.853 | 61.327 | 61 | 62.55 | 15.869 | 48.964 | 61.2 | 50.1 | 15.861 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 15.86 | 24.024 | 61.6 | 25.05 | 15.85 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.846 | 6.68 | 60.2 | 7.5 | 10.2427
|  | 15.865 | 7.433 | 59.8 | 18.15 | 15.867 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.859 | 43.476 | 59.4 | 43.05 | 15.861 | 55.553 | 59.2 | 55.5 | 15.865 | 66.902 | 59 | 68.1 | 15.857 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.867 | 84.368 | 59.6 | 88.05 | 15.8572 | 96.6822 | 59.4 | 100.5 | 15.859 | 111.138 | 60.2 | 112.35 | 15.858 | 121.829 | 60 | 123 | 15.859 | 111.57 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.862 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 15.859 | 74.61 | 60.8 | 75 | 15.853 | 64.101 | 60 | 64.35 | 15.862 | 61.329 | 61 | 62.55 | 15.877 | 48.965 | 61.2 | 50.1 | 15.87 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 15.869 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 15.858 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.854 | 6.679 | 60.2 | 7.5 | 10.251
|  | 15.873 | 7.431 | 59.8 | 18.15 | 15.876 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.868 | 43.477 | 59.4 | 43.05 | 15.869 | 55.552 | 59.2 | 55.5 | 15.873 | 66.904 | 59 | 68.1 | 15.865 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.875 | 84.37 | 59.6 | 88.05 | 15.8655 | 96.689 | 59.4 | 100.5 | 15.867 | 111.139 | 60.2 | 112.35 | 15.867 | 121.828 | 60 | 123 | 15.868 | 111.567 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.87 | 98.947 | 60.4 | 99.9 | 15.868 | 74.609 | 60.8 | 75 | 15.861 | 64.101 | 60 | 64.35 | 15.87 | 61.33 | 61 | 62.55 | 15.886 | 48.966 | 61.2 | 50.1 | 15.878 | 36.462 | 61.4 | 37.5 | 15.877 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 15.866 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.863 | 6.678 | 60.2 | 7.5 | 10.2593
|  | 15.881 | 7.43 | 59.8 | 18.15 | 15.884 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.876 | 43.478 | 59.4 | 43.05 | 15.878 | 55.55 | 59.2 | 55.5 | 15.882 | 66.906 | 59 | 68.1 | 15.874 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.883 | 84.372 | 59.6 | 88.05 | 15.8738 | 96.6947 | 59.4 | 100.5 | 15.875 | 111.141 | 60.2 | 112.35 | 15.875 | 121.825 | 60 | 123 | 15.876 | 111.565 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.878 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 15.876 | 74.608 | 60.8 | 75 | 15.869 | 64.1 | 60 | 64.35 | 15.878 | 61.332 | 61 | 62.55 | 15.894 | 48.967 | 61.2 | 50.1 | 15.886 | 36.464 | 61.4 | 37.5 | 15.885 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 15.875 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.871 | 6.681 | 60.2 | 7.5 | 10.2676
|  | 15.89 | 7.428 | 59.8 | 18.15 | 15.892 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 15.885 | 43.479 | 59.4 | 43.05 | 15.886 | 55.549 | 59.2 | 55.5 | 15.89 | 66.908 | 59 | 68.1 | 15.882 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.892 | 84.374 | 59.6 | 88.05 | 15.8823 | 96.7005 | 59.4 | 100.5 | 15.884 | 111.142 | 60.2 | 112.35 | 15.883 | 121.823 | 60 | 123 | 15.884 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.887 | 98.945 | 60.4 | 99.9 | 15.884 | 74.603 | 60.8 | 75 | 15.878 | 64.1 | 60 | 64.35 | 15.887 | 61.334 | 61 | 62.55 | 15.902 | 48.969 | 61.2 | 50.1 | 15.895 | 36.465 | 61.4 | 37.5 | 15.894 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 15.883 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.879 | 6.684 | 60.2 | 7.5 | 10.2761
|  | 15.898 | 7.427 | 59.8 | 18.15 | 15.901 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 15.893 | 43.48 | 59.4 | 43.05 | 15.894 | 55.548 | 59.2 | 55.5 | 15.898 | 66.91 | 59 | 68.1 | 15.89 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.9 | 84.376 | 59.6 | 88.05 | 15.8906 | 96.7052 | 59.4 | 100.5 | 15.892 | 111.142 | 60.2 | 112.35 | 15.892 | 121.82 | 60 | 123 | 15.893 | 111.56 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.895 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 15.893 | 74.598 | 60.8 | 75 | 15.886 | 64.099 | 60 | 64.35 | 15.895 | 61.335 | 61 | 62.55 | 15.911 | 48.971 | 61.2 | 50.1 | 15.903 | 36.466 | 61.4 | 37.5 | 15.902 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 15.891 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.888 | 6.687 | 60.2 | 7.5 | 10.2844
|  | 15.906 | 7.426 | 59.8 | 18.15 | 15.909 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 15.901 | 43.481 | 59.4 | 43.05 | 15.903 | 55.546 | 59.2 | 55.5 | 15.906 | 66.912 | 59 | 68.1 | 15.898 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.908 | 84.378 | 59.6 | 88.05 | 15.8989 | 96.7099 | 59.4 | 100.5 | 15.9 | 111.141 | 60.2 | 112.35 | 15.9 | 121.818 | 60 | 123 | 15.901 | 111.557 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.903 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 15.901 | 74.591 | 60.8 | 75 | 15.894 | 64.099 | 60 | 64.35 | 15.903 | 61.337 | 61 | 62.55 | 15.919 | 48.974 | 61.2 | 50.1 | 15.911 | 36.466 | 61.4 | 37.5 | 15.91 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 15.9 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.896 | 6.69 | 60.2 | 7.5 | 10.2927
|  | 15.915 | 7.424 | 59.8 | 18.15 | 15.917 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 15.909 | 43.482 | 59.4 | 43.05 | 15.911 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 15.915 | 66.914 | 59 | 68.1 | 15.907 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.917 | 84.38 | 59.6 | 88.05 | 15.9072 | 96.7192 | 59.4 | 100.5 | 15.909 | 111.14 | 60.2 | 112.35 | 15.908 | 121.815 | 60 | 123 | 15.909 | 111.554 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.912 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 15.909 | 74.585 | 60.8 | 75 | 15.903 | 64.099 | 60 | 64.35 | 15.912 | 61.338 | 61 | 62.55 | 15.927 | 48.976 | 61.2 | 50.1 | 15.92 | 36.467 | 61.4 | 37.5 | 15.919 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 15.908 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.904 | 6.693 | 60.2 | 7.5 | 10.301
|  | 15.923 | 7.422 | 59.8 | 18.15 | 15.926 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 15.918 | 43.482 | 59.4 | 43.05 | 15.919 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.923 | 66.916 | 59 | 68.1 | 15.915 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.925 | 84.382 | 59.6 | 88.05 | 15.9155 | 96.7284 | 59.4 | 100.5 | 15.917 | 111.139 | 60.2 | 112.35 | 15.917 | 121.813 | 60 | 123 | 15.918 | 111.553 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.92 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 15.918 | 74.585 | 60.8 | 75 | 15.911 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.92 | 61.34 | 61 | 62.55 | 15.936 | 48.978 | 61.2 | 50.1 | 15.928 | 36.468 | 61.4 | 37.5 | 15.927 | 24.018 | 61.6 | 25.05 | 15.916 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 15.913 | 6.697 | 60.2 | 7.5 | 10.3093
|  | 15.931 | 7.421 | 59.8 | 18.15 | 15.934 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 15.926 | 43.483 | 59.4 | 43.05 | 15.927 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.931 | 66.917 | 59 | 68.1 | 15.924 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.933 | 84.383 | 59.6 | 88.05 | 15.9238 | 96.7336 | 59.4 | 100.5 | 15.925 | 111.138 | 60.2 | 112.35 | 15.925 | 121.811 | 60 | 123 | 15.926 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.928 | 98.933 | 60.4 | 99.9 | 15.926 | 74.585 | 60.8 | 75 | 15.919 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.928 | 61.342 | 61 | 62.55 | 15.944 | 48.981 | 61.2 | 50.1 | 15.936 | 36.47 | 61.4 | 37.5 | 15.935 | 24.018 | 61.6 | 25.05 | 15.925 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.921 | 6.7 | 60.2 | 7.5 | 10.3176
|  | 15.94 | 7.419 | 59.8 | 18.15 | 15.942 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 15.934 | 43.483 | 59.4 | 43.05 | 15.936 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.94 | 66.917 | 59 | 68.1 | 15.932 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.942 | 84.384 | 59.6 | 88.05 | 15.9321 | 96.7387 | 59.4 | 100.5 | 15.934 | 111.138 | 60.2 | 112.35 | 15.933 | 121.81 | 60 | 123 | 15.934 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.937 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.934 | 74.586 | 60.8 | 75 | 15.927 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.937 | 61.343 | 61 | 62.55 | 15.952 | 48.984 | 61.2 | 50.1 | 15.945 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 15.944 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 15.933 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.929 | 6.703 | 60.2 | 7.5 | 10.3259
|  | 15.948 | 7.417 | 59.8 | 18.15 | 15.951 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 15.943 | 43.484 | 59.4 | 43.05 | 15.944 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 15.948 | 66.918 | 59 | 68.1 | 15.94 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.95 | 84.386 | 59.6 | 88.05 | 15.9404 | 96.7449 | 59.4 | 100.5 | 15.942 | 111.137 | 60.2 | 112.35 | 15.942 | 121.81 | 60 | 123 | 15.943 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.945 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.943 | 74.588 | 60.8 | 75 | 15.936 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.945 | 61.345 | 61 | 62.55 | 15.961 | 48.987 | 61.2 | 50.1 | 15.953 | 36.472 | 61.4 | 37.5 | 15.952 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 15.941 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.938 | 6.706 | 60.2 | 7.5 | 10.3342
|  | 15.956 | 7.415 | 59.8 | 18.15 | 15.959 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 15.951 | 43.485 | 59.4 | 43.05 | 15.953 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 15.957 | 66.919 | 59 | 68.1 | 15.948 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.958 | 84.387 | 59.6 | 88.05 | 15.949 | 96.7511 | 59.4 | 100.5 | 15.95 | 111.136 | 60.2 | 112.35 | 15.95 | 121.811 | 60 | 123 | 15.951 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.953 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.951 | 74.587 | 60.8 | 75 | 15.944 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.953 | 61.347 | 61 | 62.55 | 15.969 | 48.989 | 61.2 | 50.1 | 15.961 | 36.473 | 61.4 | 37.5 | 15.96 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 15.95 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.946 | 6.709 | 60.2 | 7.5 | 10.3428
|  | 15.965 | 7.413 | 59.8 | 18.15 | 15.967 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 15.959 | 43.483 | 59.4 | 43.05 | 15.961 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 15.965 | 66.919 | 59 | 68.1 | 15.957 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.967 | 84.388 | 59.6 | 88.05 | 15.9573 | 96.7574 | 59.4 | 100.5 | 15.959 | 111.136 | 60.2 | 112.35 | 15.958 | 121.811 | 60 | 123 | 15.959 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.962 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.959 | 74.585 | 60.8 | 75 | 15.953 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.962 | 61.349 | 61 | 62.55 | 15.977 | 48.99 | 61.2 | 50.1 | 15.97 | 36.474 | 61.4 | 37.5 | 15.969 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 15.958 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.954 | 6.712 | 60.2 | 7.5 | 10.3511
|  | 15.973 | 7.411 | 59.8 | 18.15 | 15.976 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 15.968 | 43.482 | 59.4 | 43.05 | 15.969 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.973 | 66.92 | 59 | 68.1 | 15.965 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.975 | 84.39 | 59.6 | 88.05 | 15.9656 | 96.7636 | 59.4 | 100.5 | 15.967 | 111.135 | 60.2 | 112.35 | 15.967 | 121.811 | 60 | 123 | 15.968 | 111.552 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.97 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.968 | 74.576 | 60.8 | 75 | 15.961 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.97 | 61.35 | 61 | 62.55 | 15.986 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 15.978 | 36.475 | 61.4 | 37.5 | 15.977 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 15.966 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.963 | 6.715 | 60.2 | 7.5 | 10.3594
|  | 15.981 | 7.409 | 59.8 | 18.15 | 15.984 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 15.976 | 43.48 | 59.4 | 43.05 | 15.978 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.981 | 66.921 | 59 | 68.1 | 15.973 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.983 | 84.391 | 59.6 | 88.05 | 15.9739 | 96.7698 | 59.4 | 100.5 | 15.975 | 111.134 | 60.2 | 112.35 | 15.975 | 121.809 | 60 | 123 | 15.976 | 111.553 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.978 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.976 | 74.567 | 60.8 | 75 | 15.969 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.978 | 61.352 | 61 | 62.55 | 15.994 | 48.993 | 61.2 | 50.1 | 15.986 | 36.476 | 61.4 | 37.5 | 15.985 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 15.975 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.971 | 6.718 | 60.2 | 7.5 | 10.3677
|  | 15.99 | 7.407 | 59.8 | 18.15 | 15.992 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 15.984 | 43.479 | 59.4 | 43.05 | 15.986 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 15.99 | 66.922 | 59 | 68.1 | 15.982 | 74.526 | 59.8 | 75 | 15.992 | 84.393 | 59.6 | 88.05 | 15.9822 | 96.776 | 59.4 | 100.5 | 15.984 | 111.133 | 60.2 | 112.35 | 15.983 | 121.808 | 60 | 123 | 15.984 | 111.555 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.987 | 98.935 | 60.4 | 99.9 | 15.984 | 74.565 | 60.8 | 75 | 15.978 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.987 | 61.352 | 61 | 62.55 | 16.003 | 48.994 | 61.2 | 50.1 | 15.995 | 36.477 | 61.4 | 37.5 | 15.994 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 15.983 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.979 | 6.721 | 60.2 | 7.5 | 10.376
|  | 15.998 | 7.404 | 59.8 | 18.15 | 16.001 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 15.993 | 43.477 | 59.4 | 43.05 | 15.994 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 15.998 | 66.922 | 59 | 68.1 | 15.99 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16 | 84.394 | 59.6 | 88.05 | 15.9905 | 96.7836 | 59.4 | 100.5 | 15.992 | 111.132 | 60.2 | 112.35 | 15.992 | 121.806 | 60 | 123 | 15.993 | 111.557 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 15.995 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 15.993 | 74.562 | 60.8 | 75 | 15.986 | 64.098 | 60 | 64.35 | 15.995 | 61.352 | 61 | 62.55 | 16.011 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.003 | 36.478 | 61.4 | 37.5 | 16.002 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 15.991 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.988 | 6.724 | 60.2 | 7.5 | 10.3843
|  | 16.006 | 7.401 | 59.8 | 18.15 | 16.009 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 16.001 | 43.476 | 59.4 | 43.05 | 16.003 | 55.546 | 59.2 | 55.5 | 16.007 | 66.923 | 59 | 68.1 | 15.998 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.008 | 84.395 | 59.6 | 88.05 | 15.9988 | 96.7912 | 59.4 | 100.5 | 16 | 111.13 | 60.2 | 112.35 | 16 | 121.805 | 60 | 123 | 16.001 | 111.559 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.003 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 16.001 | 74.563 | 60.8 | 75 | 15.994 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.003 | 61.351 | 61 | 62.55 | 16.019 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.012 | 36.479 | 61.4 | 37.5 | 16.01 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 15.996 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 10.3926
|  | 16.015 | 7.399 | 59.8 | 18.15 | 16.017 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 16.009 | 43.474 | 59.4 | 43.05 | 16.011 | 55.546 | 59.2 | 55.5 | 16.015 | 66.923 | 59 | 68.1 | 16.007 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.017 | 84.395 | 59.6 | 88.05 | 16.0071 | 96.7971 | 59.4 | 100.5 | 16.009 | 111.127 | 60.2 | 112.35 | 16.008 | 121.808 | 60 | 123 | 16.009 | 111.561 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.012 | 98.93 | 60.4 | 99.9 | 16.009 | 74.563 | 60.8 | 75 | 16.002 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.012 | 61.349 | 61 | 62.55 | 16.027 | 48.996 | 61.2 | 50.1 | 16.02 | 36.48 | 61.4 | 37.5 | 16.019 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.008 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.004 | 6.73 | 60.2 | 7.5 | 10.4009
|  | 16.023 | 7.397 | 59.8 | 18.15 | 16.026 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 16.018 | 43.473 | 59.4 | 43.05 | 16.019 | 55.547 | 59.2 | 55.5 | 16.023 | 66.923 | 59 | 68.1 | 16.015 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.025 | 84.395 | 59.6 | 88.05 | 16.0156 | 96.8031 | 59.4 | 100.5 | 16.017 | 111.124 | 60.2 | 112.35 | 16.017 | 121.812 | 60 | 123 | 16.018 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.02 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 16.018 | 74.557 | 60.8 | 75 | 16.011 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.02 | 61.347 | 61 | 62.55 | 16.036 | 48.997 | 61.2 | 50.1 | 16.028 | 36.481 | 61.4 | 37.5 | 16.027 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.016 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.013 | 6.733 | 60.2 | 7.5 | 10.4094
|  | 16.031 | 7.397 | 59.8 | 18.15 | 16.034 | 30.19 | 59.6 | 30.6 | 16.026 | 43.471 | 59.4 | 43.05 | 16.028 | 55.548 | 59.2 | 55.5 | 16.031 | 66.924 | 59 | 68.1 | 16.023 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.033 | 84.396 | 59.6 | 88.05 | 16.0239 | 96.8091 | 59.4 | 100.5 | 16.025 | 111.121 | 60.2 | 112.35 | 16.025 | 121.815 | 60 | 123 | 16.026 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.028 | 98.926 | 60.4 | 99.9 | 16.026 | 74.55 | 60.8 | 75 | 16.019 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.028 | 61.345 | 61 | 62.55 | 16.044 | 48.997 | 61.2 | 50.1 | 16.037 | 36.482 | 61.4 | 37.5 | 16.035 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.025 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.021 | 6.736 | 60.2 | 7.5 | 10.4177
|  | 16.04 | 7.396 | 59.8 | 18.15 | 16.042 | 30.189 | 59.6 | 30.6 | 16.034 | 43.469 | 59.4 | 43.05 | 16.036 | 55.548 | 59.2 | 55.5 | 16.04 | 66.924 | 59 | 68.1 | 16.032 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.042 | 84.396 | 59.6 | 88.05 | 16.0322 | 96.8151 | 59.4 | 100.5 | 16.034 | 111.118 | 60.2 | 112.35 | 16.033 | 121.819 | 60 | 123 | 16.034 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.037 | 98.924 | 60.4 | 99.9 | 16.034 | 74.542 | 60.8 | 75 | 16.028 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.037 | 61.343 | 61 | 62.55 | 16.053 | 48.997 | 61.2 | 50.1 | 16.045 | 36.483 | 61.4 | 37.5 | 16.044 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.033 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.029 | 6.739 | 60.2 | 7.5 | 10.426
|  | 16.048 | 7.396 | 59.8 | 18.15 | 16.051 | 30.188 | 59.6 | 30.6 | 16.043 | 43.468 | 59.4 | 43.05 | 16.044 | 55.548 | 59.2 | 55.5 | 16.048 | 66.925 | 59 | 68.1 | 16.04 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.05 | 84.396 | 59.6 | 88.05 | 16.0405 | 96.8263 | 59.4 | 100.5 | 16.042 | 111.115 | 60.2 | 112.35 | 16.042 | 121.824 | 60 | 123 | 16.043 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.045 | 98.921 | 60.4 | 99.9 | 16.043 | 74.534 | 60.8 | 75 | 16.036 | 64.098 | 60 | 64.35 | 16.045 | 61.341 | 61 | 62.55 | 16.061 | 48.996 | 61.2 | 50.1 | 16.053 | 36.483 | 61.4 | 37.5 | 16.052 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.041 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.038 | 6.738 | 60.2 | 7.5 | 10.4343
|  | 16.056 | 7.395 | 59.8 | 18.15 | 16.059 | 30.187 | 59.6 | 30.6 | 16.051 | 43.467 | 59.4 | 43.05 | 16.052 | 55.547 | 59.2 | 55.5 | 16.056 | 66.926 | 59 | 68.1 | 16.048 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.058 | 84.397 | 59.6 | 88.05 | 16.0488 | 96.8374 | 59.4 | 100.5 | 16.05 | 111.113 | 60.2 | 112.35 | 16.05 | 121.829 | 60 | 123 | 16.051 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.053 | 98.919 | 60.4 | 99.9 | 16.051 | 74.527 | 60.8 | 75 | 16.044 | 64.097 | 60 | 64.35 | 16.053 | 61.339 | 61 | 62.55 | 16.069 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.062 | 36.484 | 61.4 | 37.5 | 16.061 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.05 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.046 | 6.738 | 60.2 | 7.5 | 10.4426
|  | 16.065 | 7.394 | 59.8 | 18.15 | 16.067 | 30.186 | 59.6 | 30.6 | 16.059 | 43.462 | 59.4 | 43.05 | 16.061 | 55.546 | 59.2 | 55.5 | 16.065 | 66.926 | 59 | 68.1 | 16.057 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.067 | 84.397 | 59.6 | 88.05 | 16.0571 | 96.8466 | 59.4 | 100.5 | 16.059 | 111.11 | 60.2 | 112.35 | 16.058 | 121.834 | 60 | 123 | 16.059 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.062 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 16.059 | 74.52 | 60.8 | 75 | 16.052 | 64.096 | 60 | 64.35 | 16.062 | 61.336 | 61 | 62.55 | 16.078 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.07 | 36.485 | 61.4 | 37.5 | 16.069 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.058 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.054 | 6.737 | 60.2 | 7.5 | 10.4509
|  | 16.073 | 7.394 | 59.8 | 18.15 | 16.076 | 30.185 | 59.6 | 30.6 | 16.068 | 43.457 | 59.4 | 43.05 | 16.069 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 16.073 | 66.927 | 59 | 68.1 | 16.065 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.075 | 84.398 | 59.6 | 88.05 | 16.0654 | 96.8559 | 59.4 | 100.5 | 16.067 | 111.109 | 60.2 | 112.35 | 16.067 | 121.84 | 60 | 123 | 16.068 | 111.562 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.07 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 16.068 | 74.52 | 60.8 | 75 | 16.061 | 64.095 | 60 | 64.35 | 16.07 | 61.335 | 61 | 62.55 | 16.086 | 48.994 | 61.2 | 50.1 | 16.078 | 36.485 | 61.4 | 37.5 | 16.077 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.066 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.063 | 6.736 | 60.2 | 7.5 | 10.4592
|  | 16.081 | 7.393 | 59.8 | 18.15 | 16.084 | 30.185 | 59.6 | 30.6 | 16.076 | 43.452 | 59.4 | 43.05 | 16.078 | 55.545 | 59.2 | 55.5 | 16.082 | 66.927 | 59 | 68.1 | 16.073 | 74.527 | 59.8 | 75 | 16.083 | 84.398 | 59.6 | 88.05 | 16.0737 | 96.8576 | 59.4 | 100.5 | 16.075 | 111.107 | 60.2 | 112.35 | 16.075 | 121.845 | 60 | 123 | 16.076 | 111.561 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.078 | 98.914 | 60.4 | 99.9 | 16.076 | 74.521 | 60.8 | 75 | 16.069 | 64.093 | 60 | 64.35 | 16.078 | 61.334 | 61 | 62.55 | 16.094 | 48.993 | 61.2 | 50.1 | 16.087 | 36.486 | 61.4 | 37.5 | 16.086 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.075 | 11.888 | 61.8 | 12.6 | 16.071 | 6.736 | 60.2 | 7.5 | 10.4675
|  | 16.09 | 7.392 | 59.8 | 18.15 | 16.092 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 16.084 | 43.447 | 59.4 | 43.05 | 16.086 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 16.09 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.082 | 74.527 | 59.8 | 75 | 16.092 | 84.399 | 59.6 | 88.05 | 16.0823 | 96.8594 | 59.4 | 100.5 | 16.084 | 111.105 | 60.2 | 112.35 | 16.083 | 121.851 | 60 | 123 | 16.084 | 111.56 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.087 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.084 | 74.523 | 60.8 | 75 | 16.077 | 64.092 | 60 | 64.35 | 16.087 | 61.333 | 61 | 62.55 | 16.103 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 16.095 | 36.486 | 61.4 | 37.5 | 16.094 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.083 | 11.887 | 61.8 | 12.6 | 16.079 | 6.735 | 60.2 | 7.5 | 10.4761
|  | 16.098 | 7.391 | 59.8 | 18.15 | 16.101 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 16.093 | 43.443 | 59.4 | 43.05 | 16.094 | 55.544 | 59.2 | 55.5 | 16.098 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.09 | 74.528 | 59.8 | 75 | 16.1 | 84.4 | 59.6 | 88.05 | 16.0906 | 96.8638 | 59.4 | 100.5 | 16.092 | 111.104 | 60.2 | 112.35 | 16.092 | 121.856 | 60 | 123 | 16.093 | 111.559 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.095 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.093 | 74.526 | 60.8 | 75 | 16.086 | 64.091 | 60 | 64.35 | 16.095 | 61.332 | 61 | 62.55 | 16.111 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 16.103 | 36.486 | 61.4 | 37.5 | 16.102 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.091 | 11.889 | 61.8 | 12.6 | 16.088 | 6.734 | 60.2 | 7.5 | 10.4844
|  | 16.106 | 7.39 | 59.8 | 18.15 | 16.109 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 16.101 | 43.438 | 59.4 | 43.05 | 16.103 | 55.542 | 59.2 | 55.5 | 16.106 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.098 | 74.528 | 59.8 | 75 | 16.108 | 84.401 | 59.6 | 88.05 | 16.0989 | 96.8683 | 59.4 | 100.5 | 16.1 | 111.102 | 60.2 | 112.35 | 16.1 | 121.861 | 60 | 123 | 16.101 | 111.555 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.103 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.101 | 74.522 | 60.8 | 75 | 16.094 | 64.089 | 60 | 64.35 | 16.103 | 61.331 | 61 | 62.55 | 16.119 | 48.99 | 61.2 | 50.1 | 16.112 | 36.485 | 61.4 | 37.5 | 16.111 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.1 | 11.891 | 61.8 | 12.6 | 16.096 | 6.734 | 60.2 | 7.5 | 10.4927
|  | 16.115 | 7.389 | 59.8 | 18.15 | 16.117 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 16.109 | 43.433 | 59.4 | 43.05 | 16.111 | 55.541 | 59.2 | 55.5 | 16.115 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.107 | 74.528 | 59.8 | 75 | 16.117 | 84.402 | 59.6 | 88.05 | 16.1072 | 96.872 | 59.4 | 100.5 | 16.109 | 111.1 | 60.2 | 112.35 | 16.108 | 121.866 | 60 | 123 | 16.109 | 111.55 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.112 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.109 | 74.517 | 60.8 | 75 | 16.103 | 64.087 | 60 | 64.35 | 16.112 | 61.33 | 61 | 62.55 | 16.128 | 48.989 | 61.2 | 50.1 | 16.12 | 36.484 | 61.4 | 37.5 | 16.119 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.108 | 11.893 | 61.8 | 12.6 | 16.104 | 6.733 | 60.2 | 7.5 | 10.501
|  | 16.123 | 7.389 | 59.8 | 18.15 | 16.126 | 30.181 | 59.6 | 30.6 | 16.118 | 43.429 | 59.4 | 43.05 | 16.119 | 55.535 | 59.2 | 55.5 | 16.123 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.115 | 74.529 | 59.8 | 75 | 16.125 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1155 | 96.8758 | 59.4 | 100.5 | 16.117 | 111.098 | 60.2 | 112.35 | 16.117 | 121.871 | 60 | 123 | 16.118 | 111.545 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.12 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.118 | 74.51 | 60.8 | 75 | 16.111 | 64.086 | 60 | 64.35 | 16.12 | 61.328 | 61 | 62.55 | 16.136 | 48.988 | 61.2 | 50.1 | 16.128 | 36.483 | 61.4 | 37.5 | 16.127 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.116 | 11.895 | 61.8 | 12.6 | 16.113 | 6.733 | 60.2 | 7.5 | 10.5093
|  | 16.131 | 7.388 | 59.8 | 18.15 | 16.134 | 30.18 | 59.6 | 30.6 | 16.126 | 43.423 | 59.4 | 43.05 | 16.128 | 55.529 | 59.2 | 55.5 | 16.131 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.123 | 74.529 | 59.8 | 75 | 16.133 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1238 | 96.8708 | 59.4 | 100.5 | 16.125 | 111.096 | 60.2 | 112.35 | 16.125 | 121.876 | 60 | 123 | 16.126 | 111.54 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.128 | 98.915 | 60.4 | 99.9 | 16.126 | 74.502 | 60.8 | 75 | 16.119 | 64.084 | 60 | 64.35 | 16.128 | 61.327 | 61 | 62.55 | 16.144 | 48.987 | 61.2 | 50.1 | 16.137 | 36.483 | 61.4 | 37.5 | 16.136 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.125 | 11.898 | 61.8 | 12.6 | 16.121 | 6.732 | 60.2 | 7.5 | 10.5176
|  | 16.14 | 7.387 | 59.8 | 18.15 | 16.142 | 30.179 | 59.6 | 30.6 | 16.134 | 43.417 | 59.4 | 43.05 | 16.136 | 55.525 | 59.2 | 55.5 | 16.14 | 66.928 | 59 | 68.1 | 16.132 | 74.53 | 59.8 | 75 | 16.142 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1321 | 96.8658 | 59.4 | 100.5 | 16.134 | 111.094 | 60.2 | 112.35 | 16.133 | 121.881 | 60 | 123 | 16.134 | 111.535 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.137 | 98.916 | 60.4 | 99.9 | 16.134 | 74.502 | 60.8 | 75 | 16.127 | 64.081 | 60 | 64.35 | 16.137 | 61.325 | 61 | 62.55 | 16.153 | 48.986 | 61.2 | 50.1 | 16.145 | 36.482 | 61.4 | 37.5 | 16.144 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.133 | 11.901 | 61.8 | 12.6 | 16.129 | 6.732 | 60.2 | 7.5 | 10.5259
|  | 16.148 | 7.386 | 59.8 | 18.15 | 16.151 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.143 | 43.411 | 59.4 | 43.05 | 16.144 | 55.521 | 59.2 | 55.5 | 16.148 | 66.929 | 59 | 68.1 | 16.14 | 74.53 | 59.8 | 75 | 16.15 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1404 | 96.8628 | 59.4 | 100.5 | 16.142 | 111.092 | 60.2 | 112.35 | 16.142 | 121.887 | 60 | 123 | 16.143 | 111.53 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.145 | 98.917 | 60.4 | 99.9 | 16.143 | 74.502 | 60.8 | 75 | 16.136 | 64.079 | 60 | 64.35 | 16.145 | 61.322 | 61 | 62.55 | 16.161 | 48.985 | 61.2 | 50.1 | 16.153 | 36.481 | 61.4 | 37.5 | 16.152 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.141 | 11.905 | 61.8 | 12.6 | 16.138 | 6.732 | 60.2 | 7.5 | 10.5342
|  | 16.156 | 7.385 | 59.8 | 18.15 | 16.159 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.151 | 43.406 | 59.4 | 43.05 | 16.153 | 55.515 | 59.2 | 55.5 | 16.156 | 66.93 | 59 | 68.1 | 16.148 | 74.531 | 59.8 | 75 | 16.158 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1489 | 96.8598 | 59.4 | 100.5 | 16.15 | 111.09 | 60.2 | 112.35 | 16.15 | 121.893 | 60 | 123 | 16.151 | 111.524 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.153 | 98.92 | 60.4 | 99.9 | 16.151 | 74.504 | 60.8 | 75 | 16.144 | 64.078 | 60 | 64.35 | 16.153 | 61.32 | 61 | 62.55 | 16.169 | 48.983 | 61.2 | 50.1 | 16.162 | 36.481 | 61.4 | 37.5 | 16.161 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 16.15 | 11.908 | 61.8 | 12.6 | 16.146 | 6.731 | 60.2 | 7.5 | 10.5427
|  | 16.165 | 7.384 | 59.8 | 18.15 | 16.167 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.159 | 43.4 | 59.4 | 43.05 | 16.161 | 55.51 | 59.2 | 55.5 | 16.165 | 66.932 | 59 | 68.1 | 16.156 | 74.531 | 59.8 | 75 | 16.167 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1572 | 96.8564 | 59.4 | 100.5 | 16.159 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.158 | 121.898 | 60 | 123 | 16.159 | 111.517 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.162 | 98.922 | 60.4 | 99.9 | 16.159 | 74.507 | 60.8 | 75 | 16.152 | 64.078 | 60 | 64.35 | 16.162 | 61.319 | 61 | 62.55 | 16.178 | 48.982 | 61.2 | 50.1 | 16.17 | 36.48 | 61.4 | 37.5 | 16.169 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 16.158 | 11.911 | 61.8 | 12.6 | 16.154 | 6.731 | 60.2 | 7.5 | 10.551
|  | 16.173 | 7.384 | 59.8 | 18.15 | 16.176 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.167 | 43.394 | 59.4 | 43.05 | 16.169 | 55.504 | 59.2 | 55.5 | 16.173 | 66.933 | 59 | 68.1 | 16.165 | 74.531 | 59.8 | 75 | 16.175 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1655 | 96.853 | 59.4 | 100.5 | 16.167 | 111.087 | 60.2 | 112.35 | 16.167 | 121.904 | 60 | 123 | 16.168 | 111.511 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.17 | 98.925 | 60.4 | 99.9 | 16.168 | 74.508 | 60.8 | 75 | 16.161 | 64.078 | 60 | 64.35 | 16.17 | 61.317 | 61 | 62.55 | 16.186 | 48.985 | 61.2 | 50.1 | 16.178 | 36.479 | 61.4 | 37.5 | 16.177 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 16.166 | 11.914 | 61.8 | 12.6 | 16.163 | 6.73 | 60.2 | 7.5 | 10.5593
|  | 16.181 | 7.383 | 59.8 | 18.15 | 16.184 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.176 | 43.386 | 59.4 | 43.05 | 16.177 | 55.498 | 59.2 | 55.5 | 16.181 | 66.937 | 59 | 68.1 | 16.173 | 74.532 | 59.8 | 75 | 16.183 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1738 | 96.8484 | 59.4 | 100.5 | 16.175 | 111.087 | 60.2 | 112.35 | 16.175 | 121.907 | 60 | 123 | 16.176 | 111.504 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.178 | 98.928 | 60.4 | 99.9 | 16.176 | 74.509 | 60.8 | 75 | 16.169 | 64.077 | 60 | 64.35 | 16.178 | 61.315 | 61 | 62.55 | 16.194 | 48.987 | 61.2 | 50.1 | 16.187 | 36.479 | 61.4 | 37.5 | 16.186 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 16.174 | 11.918 | 61.8 | 12.6 | 16.171 | 6.73 | 60.2 | 7.5 | 10.5676
|  | 16.19 | 7.383 | 59.8 | 18.15 | 16.192 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.184 | 43.379 | 59.4 | 43.05 | 16.186 | 55.492 | 59.2 | 55.5 | 16.19 | 66.941 | 59 | 68.1 | 16.181 | 74.532 | 59.8 | 75 | 16.192 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1821 | 96.8438 | 59.4 | 100.5 | 16.184 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.183 | 121.909 | 60 | 123 | 16.184 | 111.498 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.187 | 98.929 | 60.4 | 99.9 | 16.184 | 74.511 | 60.8 | 75 | 16.177 | 64.076 | 60 | 64.35 | 16.187 | 61.317 | 61 | 62.55 | 16.203 | 48.989 | 61.2 | 50.1 | 16.195 | 36.478 | 61.4 | 37.5 | 16.194 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 16.183 | 11.921 | 61.8 | 12.6 | 16.179 | 6.729 | 60.2 | 7.5 | 10.5759
|  | 16.198 | 7.382 | 59.8 | 18.15 | 16.201 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.193 | 43.371 | 59.4 | 43.05 | 16.194 | 55.487 | 59.2 | 55.5 | 16.198 | 66.944 | 59 | 68.1 | 16.19 | 74.533 | 59.8 | 75 | 16.2 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1904 | 96.8393 | 59.4 | 100.5 | 16.192 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.192 | 121.911 | 60 | 123 | 16.193 | 111.492 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.195 | 98.931 | 60.4 | 99.9 | 16.193 | 74.513 | 60.8 | 75 | 16.186 | 64.075 | 60 | 64.35 | 16.195 | 61.319 | 61 | 62.55 | 16.211 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 16.203 | 36.478 | 61.4 | 37.5 | 16.202 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 16.191 | 11.924 | 61.8 | 12.6 | 16.188 | 6.728 | 60.2 | 7.5 | 10.5842
|  | 16.206 | 7.382 | 59.8 | 18.15 | 16.209 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.201 | 43.364 | 59.4 | 43.05 | 16.203 | 55.482 | 59.2 | 55.5 | 16.207 | 66.948 | 59 | 68.1 | 16.198 | 74.533 | 59.8 | 75 | 16.208 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.1987 | 96.8349 | 59.4 | 100.5 | 16.2 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.2 | 121.914 | 60 | 123 | 16.201 | 111.486 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.203 | 98.932 | 60.4 | 99.9 | 16.201 | 74.516 | 60.8 | 75 | 16.194 | 64.074 | 60 | 64.35 | 16.203 | 61.32 | 61 | 62.55 | 16.219 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.212 | 36.477 | 61.4 | 37.5 | 16.211 | 24.018 | 61.6 | 25.05 | 16.199 | 11.927 | 61.8 | 12.6 | 16.196 | 6.728 | 60.2 | 7.5 | 10.5925
|  | 16.215 | 7.381 | 59.8 | 18.15 | 16.217 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.209 | 43.356 | 59.4 | 43.05 | 16.211 | 55.478 | 59.2 | 55.5 | 16.215 | 66.951 | 59 | 68.1 | 16.207 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.217 | 84.404 | 59.6 | 88.05 | 16.2073 | 96.834 | 59.4 | 100.5 | 16.209 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.208 | 121.914 | 60 | 123 | 16.209 | 111.48 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.212 | 98.934 | 60.4 | 99.9 | 16.209 | 74.519 | 60.8 | 75 | 16.202 | 64.074 | 60 | 64.35 | 16.212 | 61.322 | 61 | 62.55 | 16.228 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.22 | 36.476 | 61.4 | 37.5 | 16.219 | 24.018 | 61.6 | 25.05 | 16.208 | 11.93 | 61.8 | 12.6 | 16.204 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 10.6011
|  | 16.223 | 7.38 | 59.8 | 18.15 | 16.226 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.218 | 43.349 | 59.4 | 43.05 | 16.219 | 55.476 | 59.2 | 55.5 | 16.223 | 66.954 | 59 | 68.1 | 16.215 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.225 | 84.403 | 59.6 | 88.05 | 16.2156 | 96.8331 | 59.4 | 100.5 | 16.217 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.217 | 121.915 | 60 | 123 | 16.218 | 111.474 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.22 | 98.936 | 60.4 | 99.9 | 16.218 | 74.521 | 60.8 | 75 | 16.211 | 64.072 | 60 | 64.35 | 16.22 | 61.321 | 61 | 62.55 | 16.236 | 49.001 | 61.2 | 50.1 | 16.228 | 36.476 | 61.4 | 37.5 | 16.227 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 16.216 | 11.934 | 61.8 | 12.6 | 16.213 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 10.6094
|  | 16.231 | 7.379 | 59.8 | 18.15 | 16.234 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.226 | 43.345 | 59.4 | 43.05 | 16.228 | 55.475 | 59.2 | 55.5 | 16.231 | 66.957 | 59 | 68.1 | 16.223 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.233 | 84.403 | 59.6 | 88.05 | 16.2239 | 96.8357 | 59.4 | 100.5 | 16.225 | 111.088 | 60.2 | 112.35 | 16.225 | 121.914 | 60 | 123 | 16.226 | 111.468 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.228 | 98.937 | 60.4 | 99.9 | 16.226 | 74.523 | 60.8 | 75 | 16.219 | 64.07 | 60 | 64.35 | 16.228 | 61.319 | 61 | 62.55 | 16.244 | 49.004 | 61.2 | 50.1 | 16.237 | 36.475 | 61.4 | 37.5 | 16.236 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 16.224 | 11.937 | 61.8 | 12.6 | 16.221 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 10.6177
|  | 16.24 | 7.378 | 59.8 | 18.15 | 16.242 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.234 | 43.342 | 59.4 | 43.05 | 16.236 | 55.473 | 59.2 | 55.5 | 16.24 | 66.961 | 59 | 68.1 | 16.231 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.242 | 84.403 | 59.6 | 88.05 | 16.2322 | 96.8383 | 59.4 | 100.5 | 16.234 | 111.09 | 60.2 | 112.35 | 16.233 | 121.914 | 60 | 123 | 16.234 | 111.461 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.237 | 98.939 | 60.4 | 99.9 | 16.234 | 74.524 | 60.8 | 75 | 16.227 | 64.069 | 60 | 64.35 | 16.237 | 61.317 | 61 | 62.55 | 16.253 | 49.007 | 61.2 | 50.1 | 16.245 | 36.475 | 61.4 | 37.5 | 16.244 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 16.233 | 11.94 | 61.8 | 12.6 | 16.229 | 6.727 | 60.2 | 7.5 | 10.626
|  | 16.248 | 7.377 | 59.8 | 18.15 | 16.251 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.242 | 43.339 | 59.4 | 43.05 | 16.244 | 55.472 | 59.2 | 55.5 | 16.248 | 66.964 | 59 | 68.1 | 16.24 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.25 | 84.402 | 59.6 | 88.05 | 16.2405 | 96.8413 | 59.4 | 100.5 | 16.242 | 111.091 | 60.2 | 112.35 | 16.242 | 121.913 | 60 | 123 | 16.243 | 111.455 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.245 | 98.94 | 60.4 | 99.9 | 16.243 | 74.526 | 60.8 | 75 | 16.236 | 64.068 | 60 | 64.35 | 16.245 | 61.315 | 61 | 62.55 | 16.261 | 49.01 | 61.2 | 50.1 | 16.253 | 36.474 | 61.4 | 37.5 | 16.252 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 16.241 | 11.943 | 61.8 | 12.6 | 16.238 | 6.726 | 60.2 | 7.5 | 10.6343
|  | 16.256 | 7.376 | 59.8 | 18.15 | 16.259 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.251 | 43.335 | 59.4 | 43.05 | 16.253 | 55.469 | 59.2 | 55.5 | 16.256 | 66.967 | 59 | 68.1 | 16.248 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.259 | 84.402 | 59.6 | 88.05 | 16.2488 | 96.8442 | 59.4 | 100.5 | 16.25 | 111.093 | 60.2 | 112.35 | 16.25 | 121.912 | 60 | 123 | 16.251 | 111.451 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.253 | 98.941 | 60.4 | 99.9 | 16.251 | 74.525 | 60.8 | 75 | 16.244 | 64.066 | 60 | 64.35 | 16.253 | 61.313 | 61 | 62.55 | 16.269 | 49.01 | 61.2 | 50.1 | 16.262 | 36.473 | 61.4 | 37.5 | 16.261 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 16.249 | 11.947 | 61.8 | 12.6 | 16.246 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.6426
|  | 16.265 | 7.376 | 59.8 | 18.15 | 16.267 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.259 | 43.332 | 59.4 | 43.05 | 16.261 | 55.467 | 59.2 | 55.5 | 16.265 | 66.971 | 59 | 68.1 | 16.256 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.267 | 84.401 | 59.6 | 88.05 | 16.2571 | 96.8472 | 59.4 | 100.5 | 16.259 | 111.094 | 60.2 | 112.35 | 16.258 | 121.911 | 60 | 123 | 16.259 | 111.446 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.262 | 98.942 | 60.4 | 99.9 | 16.259 | 74.525 | 60.8 | 75 | 16.252 | 64.065 | 60 | 64.35 | 16.262 | 61.31 | 61 | 62.55 | 16.278 | 49.011 | 61.2 | 50.1 | 16.27 | 36.472 | 61.4 | 37.5 | 16.269 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 16.258 | 11.948 | 61.8 | 12.6 | 16.254 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.6509
|  | 16.273 | 7.375 | 59.8 | 18.15 | 16.276 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.268 | 43.329 | 59.4 | 43.05 | 16.269 | 55.466 | 59.2 | 55.5 | 16.273 | 66.975 | 59 | 68.1 | 16.265 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.275 | 84.4 | 59.6 | 88.05 | 16.2654 | 96.8502 | 59.4 | 100.5 | 16.267 | 111.096 | 60.2 | 112.35 | 16.267 | 121.91 | 60 | 123 | 16.268 | 111.445 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.27 | 98.944 | 60.4 | 99.9 | 16.268 | 74.523 | 60.8 | 75 | 16.261 | 64.064 | 60 | 64.35 | 16.27 | 61.308 | 61 | 62.55 | 16.286 | 49.012 | 61.2 | 50.1 | 16.278 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 16.277 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 16.266 | 11.949 | 61.8 | 12.6 | 16.263 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.6592
|  | 16.281 | 7.374 | 59.8 | 18.15 | 16.284 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.276 | 43.325 | 59.4 | 43.05 | 16.278 | 55.465 | 59.2 | 55.5 | 16.281 | 66.979 | 59 | 68.1 | 16.273 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.283 | 84.398 | 59.6 | 88.05 | 16.2739 | 96.8518 | 59.4 | 100.5 | 16.275 | 111.097 | 60.2 | 112.35 | 16.275 | 121.908 | 60 | 123 | 16.276 | 111.444 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.278 | 98.946 | 60.4 | 99.9 | 16.276 | 74.521 | 60.8 | 75 | 16.269 | 64.062 | 60 | 64.35 | 16.279 | 61.305 | 61 | 62.55 | 16.294 | 49.013 | 61.2 | 50.1 | 16.287 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 16.286 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 16.274 | 11.95 | 61.8 | 12.6 | 16.271 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.6677
|  | 16.29 | 7.374 | 59.8 | 18.15 | 16.292 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.284 | 43.322 | 59.4 | 43.05 | 16.286 | 55.468 | 59.2 | 55.5 | 16.29 | 66.983 | 59 | 68.1 | 16.281 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.292 | 84.397 | 59.6 | 88.05 | 16.2822 | 96.8534 | 59.4 | 100.5 | 16.284 | 111.099 | 60.2 | 112.35 | 16.283 | 121.907 | 60 | 123 | 16.284 | 111.442 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.287 | 98.948 | 60.4 | 99.9 | 16.284 | 74.523 | 60.8 | 75 | 16.277 | 64.061 | 60 | 64.35 | 16.287 | 61.302 | 61 | 62.55 | 16.303 | 49.015 | 61.2 | 50.1 | 16.295 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 16.294 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 16.283 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.279 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.676
|  | 16.298 | 7.373 | 59.8 | 18.15 | 16.301 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.292 | 43.32 | 59.4 | 43.05 | 16.294 | 55.47 | 59.2 | 55.5 | 16.298 | 66.987 | 59 | 68.1 | 16.29 | 74.535 | 59.8 | 75 | 16.3 | 84.397 | 59.6 | 88.05 | 16.2905 | 96.8548 | 59.4 | 100.5 | 16.292 | 111.1 | 60.2 | 112.35 | 16.292 | 121.906 | 60 | 123 | 16.293 | 111.44 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.295 | 98.95 | 60.4 | 99.9 | 16.293 | 74.525 | 60.8 | 75 | 16.286 | 64.06 | 60 | 64.35 | 16.295 | 61.298 | 61 | 62.55 | 16.311 | 49.017 | 61.2 | 50.1 | 16.303 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 16.302 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 16.291 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.287 | 6.724 | 60.2 | 7.5 | 10.6843
|  | 16.306 | 7.372 | 59.8 | 18.15 | 16.309 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.301 | 43.318 | 59.4 | 43.05 | 16.302 | 55.473 | 59.2 | 55.5 | 16.306 | 66.991 | 59 | 68.1 | 16.298 | 74.534 | 59.8 | 75 | 16.308 | 84.397 | 59.6 | 88.05 | 16.2988 | 96.8563 | 59.4 | 100.5 | 16.3 | 111.102 | 60.2 | 112.35 | 16.3 | 121.905 | 60 | 123 | 16.301 | 111.439 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.303 | 98.953 | 60.4 | 99.9 | 16.301 | 74.527 | 60.8 | 75 | 16.294 | 64.06 | 60 | 64.35 | 16.303 | 61.297 | 61 | 62.55 | 16.319 | 49.019 | 61.2 | 50.1 | 16.312 | 36.47 | 61.4 | 37.5 | 16.311 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 16.299 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.296 | 6.724 | 60.2 | 7.5 | 10.6926
|  | 16.315 | 7.372 | 59.8 | 18.15 | 16.317 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.309 | 43.316 | 59.4 | 43.05 | 16.311 | 55.475 | 59.2 | 55.5 | 16.315 | 66.994 | 59 | 68.1 | 16.306 | 74.533 | 59.8 | 75 | 16.317 | 84.4 | 59.6 | 88.05 | 16.3071 | 96.8542 | 59.4 | 100.5 | 16.309 | 111.103 | 60.2 | 112.35 | 16.308 | 121.903 | 60 | 123 | 16.309 | 111.438 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.312 | 98.956 | 60.4 | 99.9 | 16.309 | 74.529 | 60.8 | 75 | 16.302 | 64.059 | 60 | 64.35 | 16.312 | 61.295 | 61 | 62.55 | 16.328 | 49.022 | 61.2 | 50.1 | 16.32 | 36.47 | 61.4 | 37.5 | 16.319 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 16.308 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.304 | 6.724 | 60.2 | 7.5 | 10.7009
|  | 16.323 | 7.371 | 59.8 | 18.15 | 16.326 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.317 | 43.314 | 59.4 | 43.05 | 16.319 | 55.476 | 59.2 | 55.5 | 16.323 | 66.996 | 59 | 68.1 | 16.315 | 74.531 | 59.8 | 75 | 16.325 | 84.403 | 59.6 | 88.05 | 16.3154 | 96.8521 | 59.4 | 100.5 | 16.317 | 111.106 | 60.2 | 112.35 | 16.317 | 121.9 | 60 | 123 | 16.318 | 111.44 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.32 | 98.958 | 60.4 | 99.9 | 16.318 | 74.527 | 60.8 | 75 | 16.311 | 64.057 | 60 | 64.35 | 16.32 | 61.294 | 61 | 62.55 | 16.336 | 49.022 | 61.2 | 50.1 | 16.328 | 36.469 | 61.4 | 37.5 | 16.327 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 16.316 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.312 | 6.724 | 60.2 | 7.5 | 10.7092
|  | 16.331 | 7.37 | 59.8 | 18.15 | 16.334 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.326 | 43.312 | 59.4 | 43.05 | 16.328 | 55.478 | 59.2 | 55.5 | 16.332 | 66.999 | 59 | 68.1 | 16.323 | 74.529 | 59.8 | 75 | 16.333 | 84.406 | 59.6 | 88.05 | 16.3237 | 96.85 | 59.4 | 100.5 | 16.325 | 111.109 | 60.2 | 112.35 | 16.325 | 121.897 | 60 | 123 | 16.326 | 111.442 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.328 | 98.961 | 60.4 | 99.9 | 16.326 | 74.525 | 60.8 | 75 | 16.319 | 64.054 | 60 | 64.35 | 16.328 | 61.292 | 61 | 62.55 | 16.344 | 49.022 | 61.2 | 50.1 | 16.337 | 36.469 | 61.4 | 37.5 | 16.336 | 24.023 | 61.6 | 25.05 | 16.324 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.321 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.7175
|  | 16.34 | 7.37 | 59.8 | 18.15 | 16.342 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.334 | 43.31 | 59.4 | 43.05 | 16.336 | 55.479 | 59.2 | 55.5 | 16.34 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.331 | 74.526 | 59.8 | 75 | 16.342 | 84.408 | 59.6 | 88.05 | 16.332 | 96.8479 | 59.4 | 100.5 | 16.333 | 111.112 | 60.2 | 112.35 | 16.333 | 121.895 | 60 | 123 | 16.334 | 111.445 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.337 | 98.963 | 60.4 | 99.9 | 16.334 | 74.522 | 60.8 | 75 | 16.327 | 64.052 | 60 | 64.35 | 16.337 | 61.29 | 61 | 62.55 | 16.353 | 49.019 | 61.2 | 50.1 | 16.345 | 36.468 | 61.4 | 37.5 | 16.344 | 24.023 | 61.6 | 25.05 | 16.333 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.329 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.7258
|  | 16.348 | 7.402 | 59.8 | 18.15 | 16.351 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.343 | 43.309 | 59.4 | 43.05 | 16.344 | 55.48 | 59.2 | 55.5 | 16.348 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.34 | 74.524 | 59.8 | 75 | 16.35 | 84.411 | 59.6 | 88.05 | 16.3406 | 96.8457 | 59.4 | 100.5 | 16.342 | 111.114 | 60.2 | 112.35 | 16.342 | 121.893 | 60 | 123 | 16.343 | 111.447 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.345 | 98.966 | 60.4 | 99.9 | 16.343 | 74.518 | 60.8 | 75 | 16.336 | 64.049 | 60 | 64.35 | 16.345 | 61.288 | 61 | 62.55 | 16.361 | 49.016 | 61.2 | 50.1 | 16.353 | 36.468 | 61.4 | 37.5 | 16.352 | 24.023 | 61.6 | 25.05 | 16.341 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.338 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.7344
|  | 16.356 | 7.435 | 59.8 | 18.15 | 16.359 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.351 | 43.309 | 59.4 | 43.05 | 16.353 | 55.478 | 59.2 | 55.5 | 16.356 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.348 | 74.523 | 59.8 | 75 | 16.358 | 84.414 | 59.6 | 88.05 | 16.3489 | 96.8435 | 59.4 | 100.5 | 16.35 | 111.116 | 60.2 | 112.35 | 16.35 | 121.891 | 60 | 123 | 16.351 | 111.45 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.353 | 98.969 | 60.4 | 99.9 | 16.351 | 74.515 | 60.8 | 75 | 16.344 | 64.048 | 60 | 64.35 | 16.354 | 61.284 | 61 | 62.55 | 16.369 | 49.013 | 61.2 | 50.1 | 16.362 | 36.467 | 61.4 | 37.5 | 16.361 | 24.024 | 61.6 | 25.05 | 16.349 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.346 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.7427
|  | 16.365 | 7.515 | 59.8 | 18.15 | 16.367 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.359 | 43.307 | 59.4 | 43.05 | 16.361 | 55.476 | 59.2 | 55.5 | 16.365 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.356 | 74.522 | 59.8 | 75 | 16.367 | 84.416 | 59.6 | 88.05 | 16.3572 | 96.8425 | 59.4 | 100.5 | 16.359 | 111.119 | 60.2 | 112.35 | 16.358 | 121.889 | 60 | 123 | 16.359 | 111.453 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.362 | 98.972 | 60.4 | 99.9 | 16.359 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.352 | 64.046 | 60 | 64.35 | 16.362 | 61.279 | 61 | 62.55 | 16.378 | 49.011 | 61.2 | 50.1 | 16.37 | 36.467 | 61.4 | 37.5 | 16.369 | 24.024 | 61.6 | 25.05 | 16.358 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.354 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.751
|  | 16.373 | 7.595 | 59.8 | 18.15 | 16.376 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.367 | 43.306 | 59.4 | 43.05 | 16.369 | 55.473 | 59.2 | 55.5 | 16.373 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.365 | 74.521 | 59.8 | 75 | 16.375 | 84.419 | 59.6 | 88.05 | 16.3655 | 96.8415 | 59.4 | 100.5 | 16.367 | 111.121 | 60.2 | 112.35 | 16.367 | 121.887 | 60 | 123 | 16.368 | 111.457 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.37 | 98.975 | 60.4 | 99.9 | 16.368 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.361 | 64.044 | 60 | 64.35 | 16.37 | 61.277 | 61 | 62.55 | 16.386 | 49.009 | 61.2 | 50.1 | 16.378 | 36.466 | 61.4 | 37.5 | 16.377 | 24.023 | 61.6 | 25.05 | 16.366 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.363 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.7593
|  | 16.381 | 7.743 | 59.8 | 18.15 | 16.384 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.376 | 43.305 | 59.4 | 43.05 | 16.378 | 55.47 | 59.2 | 55.5 | 16.381 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.373 | 74.52 | 59.8 | 75 | 16.384 | 84.422 | 59.6 | 88.05 | 16.3738 | 96.8407 | 59.4 | 100.5 | 16.375 | 111.123 | 60.2 | 112.35 | 16.375 | 121.885 | 60 | 123 | 16.376 | 111.461 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.378 | 98.979 | 60.4 | 99.9 | 16.376 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.369 | 64.042 | 60 | 64.35 | 16.379 | 61.275 | 61 | 62.55 | 16.394 | 49.007 | 61.2 | 50.1 | 16.387 | 36.465 | 61.4 | 37.5 | 16.386 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 16.374 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.371 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 10.7676
|  | 16.39 | 7.892 | 59.8 | 18.15 | 16.392 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.384 | 43.304 | 59.4 | 43.05 | 16.386 | 55.465 | 59.2 | 55.5 | 16.39 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.381 | 74.518 | 59.8 | 75 | 16.392 | 84.425 | 59.6 | 88.05 | 16.3821 | 96.84 | 59.4 | 100.5 | 16.384 | 111.126 | 60.2 | 112.35 | 16.383 | 121.884 | 60 | 123 | 16.384 | 111.465 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.387 | 98.982 | 60.402 | 99.9 | 16.384 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.377 | 64.041 | 60 | 64.35 | 16.387 | 61.275 | 61 | 62.55 | 16.403 | 49.006 | 61.2 | 50.1 | 16.395 | 36.464 | 61.4 | 37.5 | 16.394 | 24.021 | 61.6 | 25.05 | 16.383 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.379 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 10.7759
|  | 16.398 | 8.119 | 59.8 | 18.15 | 16.401 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.392 | 43.302 | 59.4 | 43.05 | 16.394 | 55.46 | 59.2 | 55.5 | 16.398 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.389 | 74.517 | 59.8 | 75 | 16.4 | 84.427 | 59.6 | 88.05 | 16.3904 | 96.8405 | 59.4 | 100.5 | 16.392 | 111.128 | 60.2 | 112.35 | 16.391 | 121.884 | 60 | 123 | 16.393 | 111.469 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.395 | 98.985 | 60.404 | 99.9 | 16.393 | 74.513 | 60.8 | 75 | 16.385 | 64.041 | 60 | 64.35 | 16.395 | 61.276 | 61 | 62.55 | 16.411 | 49.005 | 61.2 | 50.1 | 16.403 | 36.463 | 61.4 | 37.5 | 16.402 | 24.02 | 61.6 | 25.05 | 16.391 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.388 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 10.7842
|  | 16.406 | 8.347 | 59.8 | 18.15 | 16.409 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 16.401 | 43.301 | 59.4 | 43.05 | 16.403 | 55.455 | 59.2 | 55.5 | 16.406 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.398 | 74.516 | 59.8 | 75 | 16.408 | 84.43 | 59.6 | 88.05 | 16.3987 | 96.841 | 59.4 | 100.5 | 16.4 | 111.129 | 60.2 | 112.35 | 16.4 | 121.883 | 60 | 123 | 16.401 | 111.472 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.403 | 98.99 | 60.405 | 99.9 | 16.401 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.394 | 64.041 | 60 | 64.35 | 16.404 | 61.277 | 61 | 62.55 | 16.419 | 49.003 | 61.2 | 50.1 | 16.412 | 36.462 | 61.4 | 37.5 | 16.411 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 16.399 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.396 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 10.7925
|  | 16.415 | 8.66 | 59.8 | 18.15 | 16.417 | 30.177 | 59.6 | 30.6 | 16.409 | 43.3 | 59.4 | 43.05 | 16.411 | 55.451 | 59.2 | 55.5 | 16.415 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.406 | 74.515 | 59.8 | 75 | 16.417 | 84.433 | 59.6 | 88.05 | 16.4072 | 96.8415 | 59.4 | 100.5 | 16.408 | 111.13 | 60.2 | 112.35 | 16.408 | 121.884 | 60 | 123 | 16.409 | 111.474 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.412 | 98.995 | 60.407 | 99.9 | 16.409 | 74.511 | 60.8 | 75 | 16.402 | 64.04 | 60 | 64.35 | 16.412 | 61.278 | 61 | 62.55 | 16.428 | 49.002 | 61.2 | 50.1 | 16.42 | 36.462 | 61.4 | 37.5 | 16.419 | 24.018 | 61.6 | 25.05 | 16.408 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.404 | 6.722 | 60.2 | 7.5 | 10.801
|  | 16.423 | 8.974 | 59.8 | 18.15 | 16.426 | 30.175 | 59.6 | 30.6 | 16.417 | 43.299 | 59.4 | 43.05 | 16.419 | 55.447 | 59.2 | 55.5 | 16.423 | 67 | 59 | 68.1 | 16.415 | 74.514 | 59.8 | 75 | 16.425 | 84.435 | 59.6 | 88.05 | 16.4155 | 96.842 | 59.4 | 100.5 | 16.417 | 111.131 | 60.2 | 112.35 | 16.417 | 121.885 | 60 | 123 | 16.418 | 111.476 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.42 | 99 | 60.409 | 99.9 | 16.418 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.411 | 64.039 | 60 | 64.35 | 16.42 | 61.279 | 61 | 62.55 | 16.436 | 49.002 | 61.2 | 50.1 | 16.428 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 16.427 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 16.416 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.412 | 6.721 | 60.2 | 7.5 | 10.8093
|  | 16.431 | 9.372 | 59.8 | 18.15 | 16.434 | 30.172 | 59.6 | 30.6 | 16.426 | 43.298 | 59.4 | 43.05 | 16.427 | 55.442 | 59.2 | 55.5 | 16.431 | 66.999 | 59 | 68.1 | 16.423 | 74.512 | 59.8 | 75 | 16.433 | 84.438 | 59.6 | 88.05 | 16.4238 | 96.8427 | 59.4 | 100.5 | 16.425 | 111.132 | 60.2 | 112.35 | 16.425 | 121.886 | 60 | 123 | 16.426 | 111.478 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.428 | 99.005 | 60.41 | 99.9 | 16.426 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.419 | 64.038 | 60 | 64.35 | 16.428 | 61.28 | 61 | 62.55 | 16.444 | 49.003 | 61.2 | 50.1 | 16.437 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 16.436 | 24.016 | 61.6 | 25.05 | 16.424 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.421 | 6.721 | 60.2 | 7.5 | 10.8176
|  | 16.44 | 9.77 | 59.8 | 18.15 | 16.442 | 30.17 | 59.6 | 30.6 | 16.434 | 43.296 | 59.4 | 43.05 | 16.436 | 55.44 | 59.2 | 55.5 | 16.44 | 66.999 | 59 | 68.1 | 16.431 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.442 | 84.441 | 59.6 | 88.05 | 16.4321 | 96.8433 | 59.4 | 100.5 | 16.433 | 111.133 | 60.2 | 112.35 | 16.433 | 121.887 | 60 | 123 | 16.434 | 111.479 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.437 | 99.008 | 60.412 | 99.9 | 16.434 | 74.515 | 60.8 | 75 | 16.427 | 64.037 | 60 | 64.35 | 16.437 | 61.283 | 61 | 62.55 | 16.453 | 49.003 | 61.2 | 50.1 | 16.445 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 16.444 | 24.015 | 61.6 | 25.05 | 16.433 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.429 | 6.721 | 60.2 | 7.5 | 10.8259
|  | 16.448 | 10.23 | 59.8 | 18.15 | 16.451 | 30.167 | 59.6 | 30.6 | 16.442 | 43.295 | 59.4 | 43.05 | 16.444 | 55.438 | 59.2 | 55.5 | 16.448 | 66.998 | 59 | 68.1 | 16.439 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.45 | 84.444 | 59.6 | 88.05 | 16.4404 | 96.8521 | 59.4 | 100.5 | 16.442 | 111.134 | 60.2 | 112.35 | 16.442 | 121.888 | 60 | 123 | 16.443 | 111.48 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.445 | 99.011 | 60.414 | 99.9 | 16.443 | 74.517 | 60.8 | 75 | 16.436 | 64.036 | 60 | 64.35 | 16.445 | 61.286 | 61 | 62.55 | 16.461 | 49.002 | 61.2 | 50.1 | 16.454 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 16.452 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 16.441 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.438 | 6.72 | 60.2 | 7.5 | 10.8342
|  | 16.456 | 10.69 | 59.8 | 18.15 | 16.459 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 16.451 | 43.294 | 59.4 | 43.05 | 16.453 | 55.436 | 59.2 | 55.5 | 16.457 | 66.997 | 59 | 68.1 | 16.448 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.458 | 84.446 | 59.6 | 88.05 | 16.4487 | 96.8609 | 59.4 | 100.5 | 16.45 | 111.136 | 60.2 | 112.35 | 16.45 | 121.889 | 60 | 123 | 16.451 | 111.482 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.453 | 99.015 | 60.415 | 99.9 | 16.451 | 74.519 | 60.8 | 75 | 16.444 | 64.035 | 60 | 64.35 | 16.454 | 61.29 | 61 | 62.55 | 16.469 | 49.001 | 61.2 | 50.1 | 16.462 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.461 | 24.013 | 61.6 | 25.05 | 16.449 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.446 | 6.72 | 60.2 | 7.5 | 10.8425
|  | 16.465 | 11.198 | 59.8 | 18.15 | 16.467 | 30.162 | 59.6 | 30.6 | 16.459 | 43.293 | 59.4 | 43.05 | 16.461 | 55.434 | 59.2 | 55.5 | 16.465 | 66.996 | 59 | 68.1 | 16.456 | 74.507 | 59.8 | 75 | 16.467 | 84.45 | 59.6 | 88.05 | 16.457 | 96.8697 | 59.4 | 100.5 | 16.458 | 111.138 | 60.2 | 112.35 | 16.458 | 121.89 | 60 | 123 | 16.459 | 111.484 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.462 | 99.018 | 60.417 | 99.9 | 16.459 | 74.52 | 60.8 | 75 | 16.452 | 64.034 | 60 | 64.35 | 16.462 | 61.294 | 61 | 62.55 | 16.478 | 49 | 61.2 | 50.1 | 16.47 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.469 | 24.012 | 61.6 | 25.05 | 16.458 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.454 | 6.719 | 60.2 | 7.5 | 10.8508
|  | 16.473 | 11.705 | 59.8 | 18.15 | 16.476 | 30.159 | 59.6 | 30.6 | 16.467 | 43.292 | 59.4 | 43.05 | 16.469 | 55.433 | 59.2 | 55.5 | 16.473 | 66.996 | 59 | 68.1 | 16.464 | 74.507 | 59.8 | 75 | 16.475 | 84.454 | 59.6 | 88.05 | 16.4653 | 96.8785 | 59.4 | 100.5 | 16.467 | 111.14 | 60.2 | 112.35 | 16.467 | 121.891 | 60 | 123 | 16.468 | 111.484 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.47 | 99.02 | 60.419 | 99.9 | 16.468 | 74.522 | 60.8 | 75 | 16.46 | 64.033 | 60 | 64.35 | 16.47 | 61.298 | 61 | 62.55 | 16.486 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.479 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.477 | 24.008 | 61.6 | 25.05 | 16.466 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.463 | 6.719 | 60.2 | 7.5 | 10.8591
|  | 16.481 | 12.242 | 59.8 | 18.15 | 16.484 | 30.156 | 59.6 | 30.6 | 16.476 | 43.29 | 59.4 | 43.05 | 16.478 | 55.431 | 59.2 | 55.5 | 16.481 | 66.995 | 59 | 68.1 | 16.473 | 74.506 | 59.8 | 75 | 16.483 | 84.455 | 59.6 | 88.05 | 16.4739 | 96.8848 | 59.4 | 100.5 | 16.475 | 111.142 | 60.2 | 112.35 | 16.475 | 121.893 | 60 | 123 | 16.476 | 111.485 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.478 | 99.022 | 60.42 | 99.9 | 16.476 | 74.523 | 60.8 | 75 | 16.469 | 64.032 | 60 | 64.35 | 16.479 | 61.302 | 61 | 62.55 | 16.494 | 48.997 | 61.2 | 50.1 | 16.487 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.486 | 24.005 | 61.6 | 25.05 | 16.474 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.471 | 6.718 | 60.2 | 7.5 | 10.8677
|  | 16.49 | 12.779 | 59.8 | 18.15 | 16.492 | 30.154 | 59.6 | 30.6 | 16.484 | 43.288 | 59.4 | 43.05 | 16.486 | 55.43 | 59.2 | 55.5 | 16.49 | 66.994 | 59 | 68.1 | 16.481 | 74.506 | 59.8 | 75 | 16.492 | 84.456 | 59.6 | 88.05 | 16.4822 | 96.8911 | 59.4 | 100.5 | 16.483 | 111.142 | 60.2 | 112.35 | 16.483 | 121.896 | 60 | 123 | 16.484 | 111.484 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.487 | 99.024 | 60.422 | 99.9 | 16.484 | 74.525 | 60.8 | 75 | 16.477 | 64.031 | 60 | 64.35 | 16.487 | 61.306 | 61 | 62.55 | 16.503 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.495 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 16.494 | 24.002 | 61.6 | 25.05 | 16.483 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.479 | 6.717 | 60.2 | 7.5 | 10.876
|  | 16.498 | 13.316 | 59.8 | 18.15 | 16.501 | 30.151 | 59.6 | 30.6 | 16.492 | 43.286 | 59.4 | 43.05 | 16.494 | 55.429 | 59.2 | 55.5 | 16.498 | 66.993 | 59 | 68.1 | 16.489 | 74.505 | 59.8 | 75 | 16.5 | 84.457 | 59.6 | 88.05 | 16.4905 | 96.904 | 59.4 | 100.5 | 16.492 | 111.143 | 60.2 | 112.35 | 16.492 | 121.897 | 60 | 123 | 16.493 | 111.482 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.495 | 99.026 | 60.424 | 99.9 | 16.493 | 74.527 | 60.8 | 75 | 16.486 | 64.03 | 60 | 64.35 | 16.495 | 61.31 | 61 | 62.55 | 16.511 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.504 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 16.502 | 23.999 | 61.6 | 25.05 | 16.491 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.487 | 6.717 | 60.2 | 7.5 | 10.8843
|  | 16.506 | 13.852 | 59.8 | 18.15 | 16.509 | 30.148 | 59.6 | 30.6 | 16.501 | 43.284 | 59.4 | 43.05 | 16.503 | 55.427 | 59.2 | 55.5 | 16.506 | 66.993 | 59 | 68.1 | 16.498 | 74.505 | 59.8 | 75 | 16.509 | 84.458 | 59.6 | 88.05 | 16.4988 | 96.9168 | 59.4 | 100.5 | 16.5 | 111.144 | 60.2 | 112.35 | 16.5 | 121.898 | 60 | 123 | 16.501 | 111.481 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.503 | 99.023 | 60.425 | 99.9 | 16.501 | 74.528 | 60.8 | 75 | 16.494 | 64.029 | 60 | 64.35 | 16.504 | 61.314 | 61 | 62.55 | 16.52 | 48.999 | 61.2 | 50.1 | 16.512 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.511 | 23.995 | 61.6 | 25.05 | 16.499 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.496 | 6.716 | 60.2 | 7.5 | 10.8926
|  | 16.515 | 14.356 | 59.8 | 18.15 | 16.517 | 30.146 | 59.6 | 30.6 | 16.509 | 43.283 | 59.4 | 43.05 | 16.511 | 55.426 | 59.2 | 55.5 | 16.515 | 66.992 | 59 | 68.1 | 16.506 | 74.506 | 59.8 | 75 | 16.517 | 84.461 | 59.6 | 88.05 | 16.5071 | 96.9277 | 59.4 | 100.5 | 16.508 | 111.145 | 60.2 | 112.35 | 16.508 | 121.9 | 60 | 123 | 16.509 | 111.479 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.512 | 99.021 | 60.427 | 99.9 | 16.509 | 74.529 | 60.8 | 75 | 16.502 | 64.028 | 60 | 64.35 | 16.512 | 61.319 | 61 | 62.55 | 16.528 | 49 | 61.2 | 50.1 | 16.52 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.519 | 23.992 | 61.6 | 25.05 | 16.508 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.504 | 6.716 | 60.2 | 7.5 | 10.9009
|  | 16.523 | 14.86 | 59.8 | 18.15 | 16.526 | 30.143 | 59.6 | 30.6 | 16.517 | 43.282 | 59.4 | 43.05 | 16.519 | 55.427 | 59.2 | 55.5 | 16.523 | 66.991 | 59 | 68.1 | 16.514 | 74.504 | 59.8 | 75 | 16.525 | 84.465 | 59.6 | 88.05 | 16.5154 | 96.9386 | 59.4 | 100.5 | 16.517 | 111.147 | 60.2 | 112.35 | 16.516 | 121.902 | 60 | 123 | 16.518 | 111.477 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.52 | 99.019 | 60.429 | 99.9 | 16.518 | 74.53 | 60.8 | 75 | 16.51 | 64.027 | 60 | 64.35 | 16.52 | 61.326 | 61 | 62.55 | 16.536 | 49 | 61.2 | 50.1 | 16.529 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.527 | 23.989 | 61.6 | 25.05 | 16.516 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.512 | 6.715 | 60.2 | 7.5 | 10.9092
|  | 16.531 | 15.317 | 59.8 | 18.15 | 16.534 | 30.14 | 59.6 | 30.6 | 16.526 | 43.281 | 59.4 | 43.05 | 16.528 | 55.429 | 59.2 | 55.5 | 16.531 | 66.99 | 59 | 68.1 | 16.523 | 74.503 | 59.8 | 75 | 16.533 | 84.468 | 59.6 | 88.05 | 16.5237 | 96.9419 | 59.4 | 100.5 | 16.525 | 111.148 | 60.2 | 112.35 | 16.525 | 121.903 | 60 | 123 | 16.526 | 111.476 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.528 | 99.017 | 60.43 | 99.9 | 16.526 | 74.531 | 60.8 | 75 | 16.519 | 64.027 | 60 | 64.35 | 16.529 | 61.334 | 61 | 62.55 | 16.545 | 49.001 | 61.2 | 50.1 | 16.537 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.536 | 23.985 | 61.6 | 25.05 | 16.524 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.521 | 6.717 | 60.2 | 7.5 | 10.9175
|  | 16.54 | 15.773 | 59.8 | 18.15 | 16.542 | 30.138 | 59.6 | 30.6 | 16.534 | 43.28 | 59.4 | 43.05 | 16.536 | 55.43 | 59.2 | 55.5 | 16.54 | 66.99 | 59 | 68.1 | 16.531 | 74.502 | 59.8 | 75 | 16.542 | 84.471 | 59.6 | 88.05 | 16.532 | 96.9453 | 59.4 | 100.5 | 16.533 | 111.149 | 60.2 | 112.35 | 16.533 | 121.905 | 60 | 123 | 16.534 | 111.473 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.537 | 99.015 | 60.432 | 99.9 | 16.534 | 74.532 | 60.8 | 75 | 16.527 | 64.026 | 60 | 64.35 | 16.537 | 61.338 | 61 | 62.55 | 16.553 | 48.999 | 61.2 | 50.1 | 16.545 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.544 | 23.983 | 61.6 | 25.05 | 16.533 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.529 | 6.719 | 60.2 | 7.5 | 10.9258
|  | 16.548 | 16.163 | 59.8 | 18.15 | 16.551 | 30.135 | 59.6 | 30.6 | 16.542 | 43.279 | 59.4 | 43.05 | 16.544 | 55.432 | 59.2 | 55.5 | 16.548 | 66.989 | 59 | 68.1 | 16.539 | 74.5 | 59.8 | 75 | 16.55 | 84.474 | 59.6 | 88.05 | 16.5405 | 96.9487 | 59.4 | 100.5 | 16.542 | 111.15 | 60.2 | 112.35 | 16.542 | 121.907 | 60 | 123 | 16.543 | 111.47 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.545 | 99.013 | 60.434 | 99.9 | 16.543 | 74.534 | 60.8 | 75 | 16.535 | 64.025 | 60 | 64.35 | 16.545 | 61.343 | 61 | 62.55 | 16.561 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.554 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.553 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 16.541 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.537 | 6.721 | 60.2 | 7.5 | 10.9343
|  | 16.556 | 16.553 | 59.8 | 18.15 | 16.559 | 30.132 | 59.6 | 30.6 | 16.551 | 43.278 | 59.4 | 43.05 | 16.553 | 55.433 | 59.2 | 55.5 | 16.556 | 66.988 | 59 | 68.1 | 16.548 | 74.5 | 59.8 | 75 | 16.559 | 84.478 | 59.6 | 88.05 | 16.5488 | 96.9521 | 59.4 | 100.5 | 16.55 | 111.151 | 60.2 | 112.35 | 16.55 | 121.908 | 60 | 123 | 16.551 | 111.465 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.553 | 99.011 | 60.435 | 99.9 | 16.551 | 74.533 | 60.8 | 75 | 16.544 | 64.024 | 60 | 64.35 | 16.554 | 61.348 | 61 | 62.55 | 16.57 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.562 | 36.46 | 61.4 | 37.5 | 16.561 | 23.977 | 61.6 | 25.05 | 16.549 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.546 | 6.723 | 60.2 | 7.5 | 10.9426
|  | 16.565 | 16.87 | 59.8 | 18.15 | 16.567 | 30.13 | 59.6 | 30.6 | 16.559 | 43.277 | 59.4 | 43.05 | 16.561 | 55.435 | 59.2 | 55.5 | 16.565 | 66.987 | 59 | 68.1 | 16.556 | 74.5 | 59.8 | 75 | 16.567 | 84.481 | 59.6 | 88.05 | 16.5571 | 96.9615 | 59.4 | 100.5 | 16.558 | 111.153 | 60.2 | 112.35 | 16.558 | 121.91 | 60 | 123 | 16.559 | 111.461 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.562 | 99.009 | 60.437 | 99.9 | 16.559 | 74.533 | 60.8 | 75 | 16.552 | 64.023 | 60 | 64.35 | 16.562 | 61.353 | 61 | 62.55 | 16.578 | 48.999 | 61.2 | 50.1 | 16.57 | 36.459 | 61.4 | 37.5 | 16.569 | 23.973 | 61.6 | 25.05 | 16.558 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.554 | 6.725 | 60.2 | 7.5 | 10.9509
|  | 16.573 | 17.187 | 59.8 | 18.15 | 16.576 | 30.127 | 59.6 | 30.6 | 16.567 | 43.276 | 59.4 | 43.05 | 16.569 | 55.436 | 59.2 | 55.5 | 16.573 | 66.986 | 59 | 68.1 | 16.564 | 74.501 | 59.8 | 75 | 16.575 | 84.484 | 59.6 | 88.05 | 16.5654 | 96.971 | 59.4 | 100.5 | 16.567 | 111.156 | 60.2 | 112.35 | 16.567 | 121.911 | 60 | 123 | 16.568 | 111.459 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.57 | 99.005 | 60.439 | 99.9 | 16.568 | 74.53 | 60.8 | 75 | 16.561 | 64.022 | 60 | 64.35 | 16.57 | 61.358 | 61 | 62.55 | 16.586 | 49.001 | 61.2 | 50.1 | 16.579 | 36.456 | 61.4 | 37.5 | 16.578 | 23.969 | 61.6 | 25.05 | 16.566 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.562 | 6.726 | 60.2 | 7.5 | 10.9592
|  | 16.581 | 17.418 | 59.8 | 18.15 | 16.584 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.576 | 43.275 | 59.4 | 43.05 | 16.578 | 55.437 | 59.2 | 55.5 | 16.581 | 66.986 | 59 | 68.1 | 16.573 | 74.502 | 59.8 | 75 | 16.583 | 84.488 | 59.6 | 88.05 | 16.5737 | 96.9786 | 59.4 | 100.5 | 16.575 | 111.16 | 60.2 | 112.35 | 16.575 | 121.912 | 60 | 123 | 16.576 | 111.456 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.578 | 99.001 | 60.44 | 99.9 | 16.576 | 74.526 | 60.8 | 75 | 16.569 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.579 | 61.362 | 61 | 62.55 | 16.595 | 49.002 | 61.2 | 50.1 | 16.587 | 36.453 | 61.4 | 37.5 | 16.586 | 23.965 | 61.6 | 25.05 | 16.574 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.571 | 6.728 | 60.2 | 7.5 | 10.9675
|  | 16.59 | 17.648 | 59.8 | 18.15 | 16.593 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.584 | 43.274 | 59.4 | 43.05 | 16.586 | 55.438 | 59.2 | 55.5 | 16.59 | 66.986 | 59 | 68.1 | 16.581 | 74.502 | 59.8 | 75 | 16.592 | 84.491 | 59.6 | 88.05 | 16.582 | 96.9862 | 59.4 | 100.5 | 16.583 | 111.164 | 60.2 | 112.35 | 16.583 | 121.912 | 60 | 123 | 16.584 | 111.454 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.587 | 98.999 | 60.442 | 99.9 | 16.584 | 74.522 | 60.8 | 75 | 16.577 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.587 | 61.367 | 61 | 62.55 | 16.603 | 49.004 | 61.2 | 50.1 | 16.595 | 36.45 | 61.4 | 37.5 | 16.594 | 23.961 | 61.6 | 25.05 | 16.583 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.579 | 6.73 | 60.2 | 7.5 | 10.9758
|  | 16.598 | 17.794 | 59.8 | 18.15 | 16.601 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.592 | 43.272 | 59.4 | 43.05 | 16.594 | 55.438 | 59.2 | 55.5 | 16.598 | 66.986 | 59 | 68.1 | 16.589 | 74.502 | 59.8 | 75 | 16.6 | 84.494 | 59.6 | 88.05 | 16.5903 | 96.9957 | 59.4 | 100.5 | 16.592 | 111.168 | 60.2 | 112.35 | 16.591 | 121.913 | 60 | 123 | 16.593 | 111.451 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.595 | 98.996 | 60.444 | 99.9 | 16.593 | 74.517 | 60.8 | 75 | 16.585 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.595 | 61.371 | 61 | 62.55 | 16.611 | 49.005 | 61.2 | 50.1 | 16.604 | 36.447 | 61.4 | 37.5 | 16.603 | 23.956 | 61.6 | 25.05 | 16.591 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.588 | 6.732 | 60.2 | 7.5 | 10.9841
|  | 16.606 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 16.609 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.601 | 43.271 | 59.4 | 43.05 | 16.603 | 55.436 | 59.2 | 55.5 | 16.606 | 66.986 | 59 | 68.1 | 16.598 | 74.503 | 59.8 | 75 | 16.608 | 84.497 | 59.6 | 88.05 | 16.5986 | 97.0052 | 59.4 | 100.5 | 16.6 | 111.172 | 60.2 | 112.35 | 16.6 | 121.913 | 60 | 123 | 16.601 | 111.449 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.603 | 98.994 | 60.445 | 99.9 | 16.601 | 74.512 | 60.8 | 75 | 16.594 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.604 | 61.374 | 61 | 62.55 | 16.62 | 49.007 | 61.2 | 50.1 | 16.612 | 36.444 | 61.4 | 37.5 | 16.611 | 23.952 | 61.6 | 25.05 | 16.599 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.596 | 6.734 | 60.2 | 7.5 | 10.9924
|  | 16.615 | 18.024 | 59.8 | 18.15 | 16.617 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.609 | 43.269 | 59.4 | 43.05 | 16.611 | 55.435 | 59.2 | 55.5 | 16.615 | 66.987 | 59 | 68.1 | 16.606 | 74.505 | 59.8 | 75 | 16.617 | 84.501 | 59.6 | 88.05 | 16.6072 | 97.015 | 59.4 | 100.5 | 16.608 | 111.176 | 60.2 | 112.35 | 16.608 | 121.914 | 60 | 123 | 16.609 | 111.447 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.612 | 98.991 | 60.447 | 99.9 | 16.609 | 74.507 | 60.8 | 75 | 16.602 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.612 | 61.377 | 61 | 62.55 | 16.628 | 49.009 | 61.2 | 50.1 | 16.62 | 36.441 | 61.4 | 37.5 | 16.619 | 23.948 | 61.6 | 25.05 | 16.608 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.604 | 6.736 | 60.2 | 7.5 | 11.001
|  | 16.623 | 18.108 | 59.8 | 18.15 | 16.626 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.617 | 43.267 | 59.4 | 43.05 | 16.619 | 55.429 | 59.2 | 55.5 | 16.623 | 66.989 | 59 | 68.1 | 16.614 | 74.506 | 59.8 | 75 | 16.625 | 84.504 | 59.6 | 88.05 | 16.6155 | 97.0249 | 59.4 | 100.5 | 16.617 | 111.179 | 60.2 | 112.35 | 16.616 | 121.914 | 60 | 123 | 16.618 | 111.445 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.62 | 98.991 | 60.449 | 99.9 | 16.618 | 74.502 | 60.8 | 75 | 16.61 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.62 | 61.38 | 61 | 62.55 | 16.636 | 49.011 | 61.2 | 50.1 | 16.629 | 36.438 | 61.4 | 37.5 | 16.628 | 23.944 | 61.6 | 25.05 | 16.616 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.612 | 6.738 | 60.2 | 7.5 | 11.0093
|  | 16.631 | 18.147 | 59.8 | 18.15 | 16.634 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.626 | 43.264 | 59.4 | 43.05 | 16.628 | 55.423 | 59.2 | 55.5 | 16.631 | 66.99 | 59 | 68.1 | 16.623 | 74.507 | 59.8 | 75 | 16.634 | 84.506 | 59.6 | 88.05 | 16.6238 | 97.0347 | 59.4 | 100.5 | 16.625 | 111.183 | 60.2 | 112.35 | 16.625 | 121.913 | 60 | 123 | 16.626 | 111.443 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.628 | 98.991 | 60.45 | 99.9 | 16.626 | 74.498 | 60.8 | 75 | 16.619 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.629 | 61.383 | 61 | 62.55 | 16.645 | 49.013 | 61.2 | 50.1 | 16.637 | 36.435 | 61.4 | 37.5 | 16.636 | 23.94 | 61.6 | 25.05 | 16.624 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.621 | 6.74 | 60.2 | 7.5 | 11.0176
|  | 16.64 | 18.186 | 59.8 | 18.15 | 16.642 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.634 | 43.261 | 59.4 | 43.05 | 16.636 | 55.418 | 59.2 | 55.5 | 16.64 | 66.991 | 59 | 68.1 | 16.631 | 74.507 | 59.8 | 75 | 16.642 | 84.508 | 59.6 | 88.05 | 16.6321 | 97.0445 | 59.4 | 100.5 | 16.633 | 111.186 | 60.2 | 112.35 | 16.633 | 121.912 | 60 | 123 | 16.634 | 111.442 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.637 | 98.992 | 60.452 | 99.9 | 16.634 | 74.495 | 60.8 | 75 | 16.627 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.637 | 61.386 | 61 | 62.55 | 16.653 | 49.016 | 61.2 | 50.1 | 16.645 | 36.434 | 61.4 | 37.5 | 16.644 | 23.938 | 61.6 | 25.05 | 16.633 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.629 | 6.742 | 60.2 | 7.5 | 11.0259
|  | 16.648 | 18.196 | 59.8 | 18.15 | 16.651 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.642 | 43.258 | 59.4 | 43.05 | 16.644 | 55.413 | 59.2 | 55.5 | 16.648 | 66.993 | 59 | 68.1 | 16.639 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.65 | 84.511 | 59.6 | 88.05 | 16.6404 | 97.0467 | 59.4 | 100.5 | 16.642 | 111.189 | 60.2 | 112.35 | 16.641 | 121.911 | 60 | 123 | 16.643 | 111.44 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.645 | 98.993 | 60.454 | 99.9 | 16.643 | 74.493 | 60.8 | 75 | 16.635 | 64.021 | 60 | 64.35 | 16.645 | 61.389 | 61 | 62.55 | 16.661 | 49.018 | 61.2 | 50.1 | 16.654 | 36.433 | 61.4 | 37.5 | 16.653 | 23.936 | 61.6 | 25.05 | 16.641 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.637 | 6.744 | 60.2 | 7.5 | 11.0342
|  | 16.656 | 18.205 | 59.8 | 18.15 | 16.659 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.651 | 43.255 | 59.4 | 43.05 | 16.653 | 55.411 | 59.2 | 55.5 | 16.656 | 66.994 | 59 | 68.1 | 16.647 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.658 | 84.513 | 59.6 | 88.05 | 16.6487 | 97.0488 | 59.4 | 100.5 | 16.65 | 111.193 | 60.2 | 112.35 | 16.65 | 121.91 | 60 | 123 | 16.651 | 111.439 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.653 | 98.992 | 60.455 | 99.9 | 16.651 | 74.491 | 60.8 | 75 | 16.644 | 64.02 | 60 | 64.35 | 16.654 | 61.39 | 61 | 62.55 | 16.67 | 49.021 | 61.2 | 50.1 | 16.662 | 36.432 | 61.4 | 37.5 | 16.661 | 23.934 | 61.6 | 25.05 | 16.649 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.646 | 6.746 | 60.2 | 7.5 | 11.0425
|  | 16.665 | 18.219 | 59.8 | 18.15 | 16.667 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.659 | 43.252 | 59.4 | 43.05 | 16.661 | 55.409 | 59.2 | 55.5 | 16.665 | 66.996 | 59 | 68.1 | 16.656 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.667 | 84.515 | 59.6 | 88.05 | 16.657 | 97.0477 | 59.4 | 100.5 | 16.658 | 111.196 | 60.2 | 112.35 | 16.658 | 121.908 | 60 | 123 | 16.659 | 111.438 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.662 | 98.991 | 60.457 | 99.9 | 16.659 | 74.489 | 60.8 | 75 | 16.652 | 64.019 | 60 | 64.35 | 16.662 | 61.391 | 61 | 62.55 | 16.678 | 49.024 | 61.2 | 50.1 | 16.67 | 36.431 | 61.4 | 37.5 | 16.669 | 23.932 | 61.6 | 25.05 | 16.658 | 11.952 | 61.8 | 12.6 | 16.654 | 6.748 | 60.2 | 7.5 | 11.0508
|  | 16.673 | 18.232 | 59.8 | 18.15 | 16.676 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.667 | 43.25 | 59.4 | 43.05 | 16.669 | 55.404 | 59.2 | 55.5 | 16.673 | 66.997 | 59 | 68.1 | 16.664 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.675 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.6653 | 97.0465 | 59.4 | 100.5 | 16.667 | 111.2 | 60.2 | 112.35 | 16.667 | 121.906 | 60 | 123 | 16.668 | 111.437 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.67 | 98.993 | 60.459 | 99.9 | 16.668 | 74.487 | 60.8 | 75 | 16.66 | 64.018 | 60 | 64.35 | 16.67 | 61.391 | 61 | 62.55 | 16.686 | 49.026 | 61.2 | 50.1 | 16.679 | 36.43 | 61.4 | 37.5 | 16.678 | 23.931 | 61.6 | 25.05 | 16.666 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.662 | 6.75 | 60.2 | 7.5 | 11.0591
|  | 16.681 | 18.251 | 59.8 | 18.15 | 16.684 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.676 | 43.247 | 59.4 | 43.05 | 16.678 | 55.399 | 59.2 | 55.5 | 16.681 | 66.999 | 59 | 68.1 | 16.672 | 74.509 | 59.8 | 75 | 16.684 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.6738 | 97.0453 | 59.4 | 100.5 | 16.675 | 111.203 | 60.2 | 112.35 | 16.675 | 121.906 | 60 | 123 | 16.676 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.678 | 98.995 | 60.46 | 99.9 | 16.676 | 74.484 | 60.8 | 75 | 16.669 | 64.018 | 60 | 64.35 | 16.679 | 61.391 | 61 | 62.55 | 16.695 | 49.029 | 61.2 | 50.1 | 16.687 | 36.428 | 61.4 | 37.5 | 16.686 | 23.929 | 61.6 | 25.05 | 16.674 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.671 | 6.752 | 60.2 | 7.5 | 11.0676
|  | 16.69 | 18.27 | 59.8 | 18.15 | 16.692 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.684 | 43.244 | 59.4 | 43.05 | 16.686 | 55.395 | 59.2 | 55.5 | 16.69 | 67 | 59 | 68.1 | 16.681 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.692 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.6821 | 97.0442 | 59.4 | 100.5 | 16.683 | 111.207 | 60.2 | 112.35 | 16.683 | 121.906 | 60 | 123 | 16.684 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.687 | 99 | 60.462 | 99.9 | 16.684 | 74.482 | 60.8 | 75 | 16.677 | 64.015 | 60 | 64.35 | 16.687 | 61.388 | 61 | 62.55 | 16.703 | 49.032 | 61.2 | 50.1 | 16.695 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 16.694 | 23.927 | 61.6 | 25.05 | 16.683 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.679 | 6.754 | 60.2 | 7.5 | 11.0759
|  | 16.698 | 18.29 | 59.8 | 18.15 | 16.701 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.692 | 43.24 | 59.4 | 43.05 | 16.694 | 55.39 | 59.2 | 55.5 | 16.698 | 67.001 | 59 | 68.1 | 16.689 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.7 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.6904 | 97.0427 | 59.4 | 100.5 | 16.692 | 111.211 | 60.2 | 112.35 | 16.692 | 121.905 | 60 | 123 | 16.693 | 111.433 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.695 | 99.005 | 60.464 | 99.9 | 16.693 | 74.48 | 60.8 | 75 | 16.685 | 64.012 | 60 | 64.35 | 16.695 | 61.385 | 61 | 62.55 | 16.711 | 49.034 | 61.2 | 50.1 | 16.704 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 16.703 | 23.924 | 61.6 | 25.05 | 16.691 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.687 | 6.753 | 60.2 | 7.5 | 11.0842
|  | 16.706 | 18.309 | 59.8 | 18.15 | 16.709 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.701 | 43.237 | 59.4 | 43.05 | 16.703 | 55.386 | 59.2 | 55.5 | 16.706 | 67.003 | 59 | 68.1 | 16.698 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.708 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.6987 | 97.0412 | 59.4 | 100.5 | 16.7 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 16.7 | 121.905 | 60 | 123 | 16.701 | 111.431 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.703 | 99.012 | 60.465 | 99.9 | 16.701 | 74.476 | 60.8 | 75 | 16.694 | 64.01 | 60 | 64.35 | 16.704 | 61.382 | 61 | 62.55 | 16.72 | 49.037 | 61.2 | 50.1 | 16.712 | 36.426 | 61.4 | 37.5 | 16.711 | 23.922 | 61.6 | 25.05 | 16.699 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.696 | 6.752 | 60.2 | 7.5 | 11.0925
|  | 16.715 | 18.326 | 59.8 | 18.15 | 16.718 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.709 | 43.234 | 59.4 | 43.05 | 16.711 | 55.381 | 59.2 | 55.5 | 16.715 | 67.004 | 59 | 68.1 | 16.706 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.717 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.707 | 97.0354 | 59.4 | 100.5 | 16.708 | 111.218 | 60.2 | 112.35 | 16.708 | 121.904 | 60 | 123 | 16.709 | 111.429 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.712 | 99.018 | 60.467 | 99.9 | 16.709 | 74.473 | 60.8 | 75 | 16.702 | 64.007 | 60 | 64.35 | 16.712 | 61.379 | 61 | 62.55 | 16.728 | 49.039 | 61.2 | 50.1 | 16.72 | 36.425 | 61.4 | 37.5 | 16.719 | 23.92 | 61.6 | 25.05 | 16.708 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.704 | 6.752 | 60.2 | 7.5 | 11.1008
|  | 16.723 | 18.344 | 59.8 | 18.15 | 16.726 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.717 | 43.231 | 59.4 | 43.05 | 16.719 | 55.379 | 59.2 | 55.5 | 16.723 | 67.006 | 59 | 68.1 | 16.714 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.725 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7153 | 97.0296 | 59.4 | 100.5 | 16.717 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 16.716 | 121.903 | 60 | 123 | 16.718 | 111.431 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.72 | 99.024 | 60.469 | 99.9 | 16.718 | 74.472 | 60.8 | 75 | 16.71 | 64.007 | 60 | 64.35 | 16.72 | 61.376 | 61 | 62.55 | 16.736 | 49.039 | 61.2 | 50.1 | 16.729 | 36.427 | 61.4 | 37.5 | 16.728 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.716 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.712 | 6.751 | 60.2 | 7.5 | 11.1091
|  | 16.731 | 18.355 | 59.8 | 18.15 | 16.734 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.726 | 43.228 | 59.4 | 43.05 | 16.728 | 55.377 | 59.2 | 55.5 | 16.731 | 67.008 | 59 | 68.1 | 16.722 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.733 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7236 | 97.0259 | 59.4 | 100.5 | 16.725 | 111.222 | 60.2 | 112.35 | 16.725 | 121.904 | 60 | 123 | 16.726 | 111.432 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.728 | 99.031 | 60.47 | 99.9 | 16.726 | 74.471 | 60.8 | 75 | 16.719 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.729 | 61.373 | 61 | 62.55 | 16.745 | 49.039 | 61.2 | 50.1 | 16.737 | 36.429 | 61.4 | 37.5 | 16.736 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.724 | 11.951 | 61.8 | 12.6 | 16.721 | 6.751 | 60.2 | 7.5 | 11.1174
|  | 16.74 | 18.367 | 59.8 | 18.15 | 16.742 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.734 | 43.225 | 59.4 | 43.05 | 16.736 | 55.375 | 59.2 | 55.5 | 16.74 | 67.009 | 59 | 68.1 | 16.731 | 74.511 | 59.8 | 75 | 16.742 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7322 | 97.0222 | 59.4 | 100.5 | 16.733 | 111.221 | 60.2 | 112.35 | 16.733 | 121.904 | 60 | 123 | 16.734 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.737 | 99.035 | 60.472 | 99.9 | 16.734 | 74.472 | 60.8 | 75 | 16.727 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.737 | 61.369 | 61 | 62.55 | 16.753 | 49.038 | 61.2 | 50.1 | 16.745 | 36.433 | 61.4 | 37.5 | 16.744 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.733 | 11.95 | 61.8 | 12.6 | 16.729 | 6.75 | 60.2 | 7.5 | 11.126
|  | 16.748 | 18.382 | 59.8 | 18.15 | 16.751 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.742 | 43.222 | 59.4 | 43.05 | 16.744 | 55.374 | 59.2 | 55.5 | 16.748 | 67.011 | 59 | 68.1 | 16.739 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.75 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7405 | 97.0172 | 59.4 | 100.5 | 16.742 | 111.221 | 60.2 | 112.35 | 16.741 | 121.906 | 60 | 123 | 16.743 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.745 | 99.04 | 60.474 | 99.9 | 16.743 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.735 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.745 | 61.364 | 61 | 62.55 | 16.761 | 49.037 | 61.2 | 50.1 | 16.754 | 36.438 | 61.4 | 37.5 | 16.753 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.741 | 11.953 | 61.8 | 12.6 | 16.737 | 6.75 | 60.2 | 7.5 | 11.1343
|  | 16.756 | 18.398 | 59.8 | 18.15 | 16.759 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.75 | 43.219 | 59.4 | 43.05 | 16.753 | 55.37 | 59.2 | 55.5 | 16.756 | 67.013 | 59 | 68.1 | 16.747 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.759 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7488 | 97.0122 | 59.4 | 100.5 | 16.75 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 16.75 | 121.909 | 60 | 123 | 16.751 | 111.436 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.753 | 99.044 | 60.475 | 99.9 | 16.751 | 74.476 | 60.8 | 75 | 16.744 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.754 | 61.36 | 61 | 62.55 | 16.77 | 49.036 | 61.2 | 50.1 | 16.762 | 36.443 | 61.4 | 37.5 | 16.761 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.749 | 11.955 | 61.8 | 12.6 | 16.746 | 6.749 | 60.2 | 7.5 | 11.1426
|  | 16.765 | 18.414 | 59.8 | 18.15 | 16.768 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.759 | 43.216 | 59.4 | 43.05 | 16.761 | 55.367 | 59.2 | 55.5 | 16.765 | 67.015 | 59 | 68.1 | 16.756 | 74.51 | 59.8 | 75 | 16.767 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7571 | 97.0072 | 59.4 | 100.5 | 16.758 | 111.22 | 60.2 | 112.35 | 16.758 | 121.912 | 60 | 123 | 16.759 | 111.437 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.762 | 99.048 | 60.477 | 99.9 | 16.759 | 74.478 | 60.8 | 75 | 16.752 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.762 | 61.356 | 61 | 62.55 | 16.778 | 49.035 | 61.2 | 50.1 | 16.77 | 36.448 | 61.4 | 37.5 | 16.769 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 16.758 | 11.957 | 61.8 | 12.6 | 16.754 | 6.752 | 60.2 | 7.5 | 11.1509
|  | 16.773 | 18.429 | 59.8 | 18.15 | 16.776 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.767 | 43.213 | 59.4 | 43.05 | 16.769 | 55.363 | 59.2 | 55.5 | 16.773 | 67.016 | 59 | 68.1 | 16.764 | 74.508 | 59.8 | 75 | 16.775 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7654 | 97.0022 | 59.4 | 100.5 | 16.767 | 111.219 | 60.2 | 112.35 | 16.766 | 121.914 | 60 | 123 | 16.768 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.77 | 99.05 | 60.479 | 99.9 | 16.768 | 74.48 | 60.8 | 75 | 16.76 | 64.007 | 60 | 64.35 | 16.77 | 61.352 | 61 | 62.55 | 16.786 | 49.035 | 61.2 | 50.1 | 16.779 | 36.452 | 61.4 | 37.5 | 16.778 | 23.92 | 61.6 | 25.05 | 16.766 | 11.96 | 61.8 | 12.6 | 16.762 | 6.756 | 60.2 | 7.5 | 11.1592
|  | 16.781 | 18.448 | 59.8 | 18.15 | 16.784 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.776 | 43.211 | 59.4 | 43.05 | 16.778 | 55.359 | 59.2 | 55.5 | 16.781 | 67.017 | 59 | 68.1 | 16.772 | 74.507 | 59.8 | 75 | 16.783 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7737 | 96.9971 | 59.4 | 100.5 | 16.775 | 111.218 | 60.2 | 112.35 | 16.775 | 121.917 | 60 | 123 | 16.776 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.778 | 99.051 | 60.48 | 99.9 | 16.776 | 74.482 | 60.8 | 75 | 16.769 | 64.007 | 60 | 64.35 | 16.779 | 61.348 | 61 | 62.55 | 16.795 | 49.035 | 61.2 | 50.1 | 16.787 | 36.457 | 61.4 | 37.5 | 16.786 | 23.919 | 61.6 | 25.05 | 16.774 | 11.962 | 61.8 | 12.6 | 16.771 | 6.759 | 60.2 | 7.5 | 11.1675
|  | 16.79 | 18.467 | 59.8 | 18.15 | 16.792 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.784 | 43.209 | 59.4 | 43.05 | 16.786 | 55.36 | 59.2 | 55.5 | 16.79 | 67.017 | 59 | 68.1 | 16.781 | 74.504 | 59.8 | 75 | 16.792 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.782 | 96.9921 | 59.4 | 100.5 | 16.783 | 111.217 | 60.2 | 112.35 | 16.783 | 121.92 | 60 | 123 | 16.784 | 111.432 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.787 | 99.051 | 60.482 | 99.9 | 16.784 | 74.483 | 60.8 | 75 | 16.777 | 64.006 | 60 | 64.35 | 16.787 | 61.344 | 61 | 62.55 | 16.803 | 49.035 | 61.2 | 50.1 | 16.795 | 36.461 | 61.4 | 37.5 | 16.794 | 23.918 | 61.6 | 25.05 | 16.783 | 11.965 | 61.8 | 12.6 | 16.779 | 6.762 | 60.2 | 7.5 | 11.1758
|  | 16.798 | 18.482 | 59.8 | 18.15 | 16.801 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.792 | 43.208 | 59.4 | 43.05 | 16.794 | 55.361 | 59.2 | 55.5 | 16.798 | 67.017 | 59 | 68.1 | 16.789 | 74.501 | 59.8 | 75 | 16.8 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7903 | 96.9914 | 59.4 | 100.5 | 16.792 | 111.216 | 60.2 | 112.35 | 16.791 | 121.925 | 60 | 123 | 16.793 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.795 | 99.051 | 60.484 | 99.9 | 16.793 | 74.484 | 60.8 | 75 | 16.785 | 64.005 | 60 | 64.35 | 16.795 | 61.34 | 61 | 62.55 | 16.811 | 49.034 | 61.2 | 50.1 | 16.804 | 36.466 | 61.4 | 37.5 | 16.803 | 23.917 | 61.6 | 25.05 | 16.791 | 11.967 | 61.8 | 12.6 | 16.787 | 6.765 | 60.2 | 7.5 | 11.1841
|  | 16.806 | 18.498 | 59.8 | 18.15 | 16.809 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.801 | 43.206 | 59.4 | 43.05 | 16.803 | 55.362 | 59.2 | 55.5 | 16.806 | 67.018 | 59 | 68.1 | 16.797 | 74.497 | 59.8 | 75 | 16.809 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.7988 | 96.9907 | 59.4 | 100.5 | 16.8 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 16.8 | 121.93 | 60 | 123 | 16.801 | 111.429 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.803 | 99.047 | 60.485 | 99.9 | 16.801 | 74.483 | 60.8 | 75 | 16.794 | 64.007 | 60 | 64.35 | 16.804 | 61.335 | 61 | 62.55 | 16.82 | 49.033 | 61.2 | 50.1 | 16.812 | 36.468 | 61.4 | 37.5 | 16.811 | 23.917 | 61.6 | 25.05 | 16.799 | 11.97 | 61.8 | 12.6 | 16.796 | 6.769 | 60.2 | 7.5 | 11.1926
|  | 16.815 | 18.513 | 59.8 | 18.15 | 16.817 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.809 | 43.205 | 59.4 | 43.05 | 16.811 | 55.362 | 59.2 | 55.5 | 16.815 | 67.018 | 59 | 68.1 | 16.806 | 74.494 | 59.8 | 75 | 16.817 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8071 | 96.9931 | 59.4 | 100.5 | 16.808 | 111.214 | 60.2 | 112.35 | 16.808 | 121.935 | 60 | 123 | 16.809 | 111.427 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.812 | 99.043 | 60.487 | 99.9 | 16.809 | 74.481 | 60.8 | 75 | 16.802 | 64.008 | 60 | 64.35 | 16.812 | 61.331 | 61 | 62.55 | 16.828 | 49.032 | 61.2 | 50.1 | 16.82 | 36.471 | 61.4 | 37.5 | 16.819 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 16.808 | 11.972 | 61.8 | 12.6 | 16.804 | 6.772 | 60.2 | 7.5 | 11.2009
|  | 16.823 | 18.528 | 59.8 | 18.15 | 16.826 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 16.817 | 43.205 | 59.4 | 43.05 | 16.819 | 55.357 | 59.2 | 55.5 | 16.823 | 67.018 | 59 | 68.1 | 16.814 | 74.492 | 59.8 | 75 | 16.825 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8154 | 96.9955 | 59.4 | 100.5 | 16.817 | 111.213 | 60.2 | 112.35 | 16.816 | 121.94 | 60 | 123 | 16.818 | 111.428 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.82 | 99.041 | 60.489 | 99.9 | 16.818 | 74.479 | 60.8 | 75 | 16.81 | 64.01 | 60 | 64.35 | 16.82 | 61.329 | 61 | 62.55 | 16.836 | 49.032 | 61.2 | 50.1 | 16.829 | 36.473 | 61.4 | 37.5 | 16.828 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 16.816 | 11.975 | 61.8 | 12.6 | 16.812 | 6.775 | 60.2 | 7.5 | 11.2092
|  | 16.831 | 18.544 | 59.8 | 18.15 | 16.834 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.825 | 43.204 | 59.4 | 43.05 | 16.828 | 55.352 | 59.2 | 55.5 | 16.831 | 67.019 | 59 | 68.1 | 16.822 | 74.489 | 59.8 | 75 | 16.833 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8237 | 96.9979 | 59.4 | 100.5 | 16.825 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 16.825 | 121.947 | 60 | 123 | 16.826 | 111.428 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.828 | 99.039 | 60.49 | 99.9 | 16.826 | 74.477 | 60.8 | 75 | 16.819 | 64.013 | 60 | 64.35 | 16.829 | 61.328 | 61 | 62.55 | 16.845 | 49.031 | 61.2 | 50.1 | 16.837 | 36.476 | 61.4 | 37.5 | 16.836 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 16.824 | 11.977 | 61.8 | 12.6 | 16.821 | 6.778 | 60.2 | 7.5 | 11.2175
|  | 16.839 | 18.56 | 59.8 | 18.15 | 16.843 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.834 | 43.203 | 59.4 | 43.05 | 16.836 | 55.351 | 59.2 | 55.5 | 16.84 | 67.019 | 59 | 68.1 | 16.831 | 74.486 | 59.8 | 75 | 16.842 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.832 | 97.0003 | 59.4 | 100.5 | 16.833 | 111.211 | 60.2 | 112.35 | 16.833 | 121.953 | 60 | 123 | 16.834 | 111.429 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.837 | 99.037 | 60.492 | 99.9 | 16.834 | 74.475 | 60.8 | 75 | 16.827 | 64.017 | 60 | 64.35 | 16.837 | 61.327 | 61 | 62.55 | 16.853 | 49.027 | 61.2 | 50.1 | 16.845 | 36.478 | 61.4 | 37.5 | 16.844 | 23.913 | 61.6 | 25.05 | 16.833 | 11.98 | 61.8 | 12.6 | 16.829 | 6.782 | 60.2 | 7.5 | 11.2258
|  | 16.848 | 18.57 | 59.8 | 18.15 | 16.851 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 16.842 | 43.202 | 59.4 | 43.05 | 16.844 | 55.35 | 59.2 | 55.5 | 16.848 | 67.019 | 59 | 68.1 | 16.839 | 74.484 | 59.8 | 75 | 16.85 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8403 | 97.0025 | 59.4 | 100.5 | 16.842 | 111.21 | 60.2 | 112.35 | 16.841 | 121.958 | 60 | 123 | 16.843 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.845 | 99.034 | 60.494 | 99.9 | 16.843 | 74.473 | 60.8 | 75 | 16.835 | 64.02 | 60 | 64.35 | 16.845 | 61.326 | 61 | 62.55 | 16.861 | 49.023 | 61.2 | 50.1 | 16.854 | 36.481 | 61.4 | 37.5 | 16.853 | 23.913 | 61.6 | 25.05 | 16.841 | 11.982 | 61.8 | 12.6 | 16.837 | 6.785 | 60.2 | 7.5 | 11.2341
|  | 16.856 | 18.58 | 59.8 | 18.15 | 16.859 | 30.124 | 59.6 | 30.6 | 16.851 | 43.201 | 59.4 | 43.05 | 16.853 | 55.352 | 59.2 | 55.5 | 16.856 | 67.019 | 59 | 68.1 | 16.847 | 74.481 | 59.8 | 75 | 16.859 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8486 | 97.0047 | 59.4 | 100.5 | 16.85 | 111.209 | 60.2 | 112.35 | 16.85 | 121.963 | 60 | 123 | 16.851 | 111.426 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.853 | 99.028 | 60.495 | 99.9 | 16.851 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.844 | 64.024 | 60 | 64.35 | 16.854 | 61.326 | 61 | 62.55 | 16.87 | 49.019 | 61.2 | 50.1 | 16.862 | 36.484 | 61.4 | 37.5 | 16.861 | 23.91 | 61.6 | 25.05 | 16.849 | 11.985 | 61.8 | 12.6 | 16.846 | 6.788 | 60.2 | 7.5 | 11.2424
|  | 16.865 | 18.589 | 59.8 | 18.15 | 16.867 | 30.124 | 59.6 | 30.6 | 16.859 | 43.199 | 59.4 | 43.05 | 16.861 | 55.353 | 59.2 | 55.5 | 16.865 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.855 | 74.478 | 59.8 | 75 | 16.867 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8569 | 97.0103 | 59.4 | 100.5 | 16.858 | 111.208 | 60.2 | 112.35 | 16.858 | 121.968 | 60 | 123 | 16.859 | 111.422 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.862 | 99.022 | 60.497 | 99.9 | 16.859 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.852 | 64.028 | 60 | 64.35 | 16.862 | 61.325 | 61 | 62.55 | 16.878 | 49.014 | 61.2 | 50.1 | 16.871 | 36.487 | 61.4 | 37.5 | 16.869 | 23.908 | 61.6 | 25.05 | 16.858 | 11.987 | 61.8 | 12.6 | 16.854 | 6.792 | 60.2 | 7.5 | 11.2507
|  | 16.873 | 18.599 | 59.8 | 18.15 | 16.876 | 30.123 | 59.6 | 30.6 | 16.867 | 43.196 | 59.4 | 43.05 | 16.869 | 55.355 | 59.2 | 55.5 | 16.873 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.864 | 74.475 | 59.8 | 75 | 16.875 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8655 | 97.0159 | 59.4 | 100.5 | 16.867 | 111.207 | 60.2 | 112.35 | 16.866 | 121.973 | 60 | 123 | 16.868 | 111.42 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.87 | 99.014 | 60.499 | 99.9 | 16.868 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.86 | 64.031 | 60 | 64.35 | 16.87 | 61.324 | 61 | 62.55 | 16.886 | 49.012 | 61.2 | 50.1 | 16.879 | 36.489 | 61.4 | 37.5 | 16.878 | 23.906 | 61.6 | 25.05 | 16.866 | 11.99 | 61.8 | 12.6 | 16.862 | 6.795 | 60.2 | 7.5 | 11.2593
|  | 16.881 | 18.613 | 59.8 | 18.15 | 16.884 | 30.123 | 59.6 | 30.6 | 16.875 | 43.194 | 59.4 | 43.05 | 16.878 | 55.357 | 59.2 | 55.5 | 16.881 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.872 | 74.471 | 59.8 | 75 | 16.884 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8738 | 97.0218 | 59.4 | 100.5 | 16.875 | 111.207 | 60.2 | 112.35 | 16.875 | 121.978 | 60 | 123 | 16.876 | 111.418 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.878 | 99.006 | 60.5 | 99.9 | 16.876 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.869 | 64.035 | 60 | 64.35 | 16.879 | 61.324 | 61 | 62.55 | 16.895 | 49.01 | 61.2 | 50.1 | 16.887 | 36.492 | 61.4 | 37.5 | 16.886 | 23.904 | 61.6 | 25.05 | 16.874 | 11.992 | 61.8 | 12.6 | 16.871 | 6.798 | 60.2 | 7.5 | 11.2676
|  | 16.89 | 18.626 | 59.8 | 18.15 | 16.893 | 30.122 | 59.6 | 30.6 | 16.884 | 43.192 | 59.4 | 43.05 | 16.886 | 55.355 | 59.2 | 55.5 | 16.89 | 67.021 | 59 | 68.1 | 16.88 | 74.467 | 59.8 | 75 | 16.892 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8821 | 97.0276 | 59.4 | 100.5 | 16.883 | 111.209 | 60.2 | 112.35 | 16.883 | 121.983 | 60 | 123 | 16.884 | 111.413 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.887 | 99.001 | 60.502 | 99.9 | 16.884 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.877 | 64.035 | 60 | 64.35 | 16.887 | 61.323 | 61 | 62.55 | 16.903 | 49.007 | 61.2 | 50.1 | 16.896 | 36.492 | 61.4 | 37.5 | 16.894 | 23.901 | 61.6 | 25.05 | 16.883 | 11.995 | 61.8 | 12.6 | 16.879 | 6.802 | 60.2 | 7.5 | 11.2759
|  | 16.898 | 18.64 | 59.8 | 18.15 | 16.901 | 30.122 | 59.6 | 30.6 | 16.892 | 43.19 | 59.4 | 43.05 | 16.894 | 55.353 | 59.2 | 55.5 | 16.898 | 67.021 | 59 | 68.1 | 16.889 | 74.462 | 59.8 | 75 | 16.9 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8904 | 97.031 | 59.4 | 100.5 | 16.891 | 111.212 | 60.2 | 112.35 | 16.891 | 121.986 | 60 | 123 | 16.893 | 111.409 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.895 | 98.997 | 60.504 | 99.9 | 16.893 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.885 | 64.036 | 60 | 64.35 | 16.895 | 61.322 | 61 | 62.55 | 16.911 | 49.005 | 61.2 | 50.1 | 16.904 | 36.493 | 61.4 | 37.5 | 16.903 | 23.899 | 61.6 | 25.05 | 16.891 | 11.997 | 61.8 | 12.6 | 16.887 | 6.805 | 60.2 | 7.5 | 11.2842
|  | 16.906 | 18.653 | 59.8 | 18.15 | 16.909 | 30.122 | 59.6 | 30.6 | 16.9 | 43.189 | 59.4 | 43.05 | 16.903 | 55.351 | 59.2 | 55.5 | 16.906 | 67.021 | 59 | 68.1 | 16.897 | 74.457 | 59.8 | 75 | 16.908 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.8987 | 97.0344 | 59.4 | 100.5 | 16.9 | 111.215 | 60.2 | 112.35 | 16.9 | 121.989 | 60 | 123 | 16.901 | 111.404 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.903 | 98.993 | 60.505 | 99.9 | 16.901 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.894 | 64.037 | 60 | 64.35 | 16.904 | 61.323 | 61 | 62.55 | 16.92 | 49.003 | 61.2 | 50.1 | 16.912 | 36.493 | 61.4 | 37.5 | 16.911 | 23.897 | 61.6 | 25.05 | 16.899 | 12 | 61.8 | 12.6 | 16.896 | 6.808 | 60.2 | 7.5 | 11.2925
|  | 16.914 | 18.663 | 59.8 | 18.15 | 16.917 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 16.909 | 43.188 | 59.4 | 43.05 | 16.911 | 55.348 | 59.2 | 55.5 | 16.915 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.906 | 74.453 | 59.8 | 75 | 16.917 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.907 | 97.0378 | 59.4 | 100.5 | 16.908 | 111.217 | 60.2 | 112.35 | 16.908 | 121.99 | 60 | 123 | 16.909 | 111.399 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.912 | 98.99 | 60.507 | 99.9 | 16.909 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.902 | 64.037 | 60 | 64.35 | 16.912 | 61.323 | 61 | 62.55 | 16.928 | 49.001 | 61.2 | 50.1 | 16.921 | 36.494 | 61.4 | 37.5 | 16.919 | 23.894 | 61.6 | 25.05 | 16.908 | 12 | 61.8 | 12.6 | 16.904 | 6.812 | 60.2 | 7.5 | 11.3008
|  | 16.923 | 18.672 | 59.8 | 18.15 | 16.926 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 16.917 | 43.186 | 59.4 | 43.05 | 16.919 | 55.349 | 59.2 | 55.5 | 16.923 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.914 | 74.448 | 59.8 | 75 | 16.925 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.9153 | 97.0413 | 59.4 | 100.5 | 16.917 | 111.219 | 60.2 | 112.35 | 16.916 | 121.991 | 60 | 123 | 16.918 | 111.394 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.92 | 98.987 | 60.509 | 99.9 | 16.918 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.91 | 64.035 | 60 | 64.35 | 16.92 | 61.324 | 61 | 62.55 | 16.936 | 48.999 | 61.2 | 50.1 | 16.929 | 36.496 | 61.4 | 37.5 | 16.928 | 23.892 | 61.6 | 25.05 | 16.916 | 12 | 61.8 | 12.6 | 16.912 | 6.815 | 60.2 | 7.5 | 11.3091
|  | 16.931 | 18.687 | 59.8 | 18.15 | 16.934 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 16.926 | 43.185 | 59.4 | 43.05 | 16.928 | 55.349 | 59.2 | 55.5 | 16.931 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.922 | 74.443 | 59.8 | 75 | 16.934 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.9236 | 97.0449 | 59.4 | 100.5 | 16.925 | 111.222 | 60.2 | 112.35 | 16.925 | 121.991 | 60 | 123 | 16.926 | 111.389 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.928 | 98.984 | 60.51 | 99.9 | 16.926 | 74.475 | 60.8 | 75 | 16.919 | 64.033 | 60 | 64.35 | 16.929 | 61.325 | 61 | 62.55 | 16.945 | 48.998 | 61.2 | 50.1 | 16.937 | 36.499 | 61.4 | 37.5 | 16.936 | 23.889 | 61.6 | 25.05 | 16.924 | 12.001 | 61.8 | 12.6 | 16.921 | 6.815 | 60.2 | 7.5 | 11.3174
|  | 16.939 | 18.703 | 59.8 | 18.15 | 16.942 | 30.12 | 59.6 | 30.6 | 16.934 | 43.183 | 59.4 | 43.05 | 16.936 | 55.35 | 59.2 | 55.5 | 16.94 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.93 | 74.441 | 59.8 | 75 | 16.942 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.9321 | 97.0485 | 59.4 | 100.5 | 16.933 | 111.224 | 60.2 | 112.35 | 16.933 | 121.991 | 60 | 123 | 16.934 | 111.388 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.937 | 98.983 | 60.512 | 99.9 | 16.934 | 74.474 | 60.8 | 75 | 16.927 | 64.032 | 60 | 64.35 | 16.937 | 61.325 | 61 | 62.55 | 16.953 | 48.995 | 61.2 | 50.1 | 16.946 | 36.502 | 61.4 | 37.5 | 16.944 | 23.887 | 61.6 | 25.05 | 16.933 | 12.003 | 61.8 | 12.6 | 16.929 | 6.814 | 60.2 | 7.5 | 11.3259
|  | 16.948 | 18.715 | 59.8 | 18.15 | 16.951 | 30.12 | 59.6 | 30.6 | 16.942 | 43.181 | 59.4 | 43.05 | 16.944 | 55.351 | 59.2 | 55.5 | 16.948 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.939 | 74.438 | 59.8 | 75 | 16.95 | 84.517 | 59.6 | 88.05 | 16.9404 | 97.0516 | 59.4 | 100.5 | 16.942 | 111.226 | 60.2 | 112.35 | 16.941 | 121.991 | 60 | 123 | 16.943 | 111.386 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.945 | 98.982 | 60.514 | 99.9 | 16.943 | 74.473 | 60.8 | 75 | 16.935 | 64.031 | 60 | 64.35 | 16.945 | 61.326 | 61 | 62.55 | 16.961 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 16.954 | 36.505 | 61.4 | 37.5 | 16.953 | 23.885 | 61.6 | 25.05 | 16.941 | 12.005 | 61.8 | 12.6 | 16.937 | 6.814 | 60.2 | 7.5 | 11.3342
|  | 16.956 | 18.727 | 59.8 | 18.15 | 16.959 | 30.12 | 59.6 | 30.6 | 16.95 | 43.179 | 59.4 | 43.05 | 16.953 | 55.35 | 59.2 | 55.5 | 16.956 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.947 | 74.437 | 59.8 | 75 | 16.958 | 84.518 | 59.6 | 88.05 | 16.9487 | 97.0547 | 59.4 | 100.5 | 16.95 | 111.229 | 60.2 | 112.35 | 16.95 | 121.991 | 60 | 123 | 16.951 | 111.385 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.953 | 98.981 | 60.515 | 99.9 | 16.951 | 74.472 | 60.8 | 75 | 16.944 | 64.03 | 60 | 64.35 | 16.954 | 61.326 | 61 | 62.55 | 16.97 | 48.989 | 61.2 | 50.1 | 16.962 | 36.507 | 61.4 | 37.5 | 16.961 | 23.883 | 61.6 | 25.05 | 16.949 | 12.007 | 61.8 | 12.6 | 16.946 | 6.813 | 60.2 | 7.5 | 11.3425
|  | 16.964 | 18.739 | 59.8 | 18.15 | 16.968 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 16.959 | 43.177 | 59.4 | 43.05 | 16.961 | 55.349 | 59.2 | 55.5 | 16.965 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.955 | 74.436 | 59.8 | 75 | 16.967 | 84.52 | 59.6 | 88.05 | 16.957 | 97.0577 | 59.4 | 100.5 | 16.958 | 111.231 | 60.2 | 112.35 | 16.958 | 121.991 | 60 | 123 | 16.959 | 111.384 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.962 | 98.98 | 60.517 | 99.9 | 16.959 | 74.47 | 60.8 | 75 | 16.952 | 64.029 | 60 | 64.35 | 16.962 | 61.327 | 61 | 62.55 | 16.978 | 48.986 | 61.2 | 50.1 | 16.971 | 36.51 | 61.4 | 37.5 | 16.969 | 23.881 | 61.6 | 25.05 | 16.958 | 12.01 | 61.8 | 12.6 | 16.954 | 6.813 | 60.2 | 7.5 | 11.3508
|  | 16.973 | 18.751 | 59.8 | 18.15 | 16.976 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 16.967 | 43.176 | 59.4 | 43.05 | 16.969 | 55.348 | 59.2 | 55.5 | 16.973 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.964 | 74.436 | 59.8 | 75 | 16.975 | 84.522 | 59.6 | 88.05 | 16.9653 | 97.0606 | 59.4 | 100.5 | 16.967 | 111.233 | 60.2 | 112.35 | 16.966 | 121.99 | 60 | 123 | 16.968 | 111.386 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.97 | 98.98 | 60.519 | 99.9 | 16.968 | 74.469 | 60.8 | 75 | 16.96 | 64.026 | 60 | 64.35 | 16.97 | 61.327 | 61 | 62.55 | 16.986 | 48.987 | 61.2 | 50.1 | 16.979 | 36.513 | 61.4 | 37.5 | 16.978 | 23.878 | 61.6 | 25.05 | 16.966 | 12.012 | 61.8 | 12.6 | 16.962 | 6.812 | 60.2 | 7.5 | 11.3591
|  | 16.981 | 18.763 | 59.8 | 18.15 | 16.984 | 30.118 | 59.6 | 30.6 | 16.975 | 43.174 | 59.4 | 43.05 | 16.978 | 55.348 | 59.2 | 55.5 | 16.981 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.972 | 74.436 | 59.8 | 75 | 16.984 | 84.524 | 59.6 | 88.05 | 16.9736 | 97.0635 | 59.4 | 100.5 | 16.975 | 111.234 | 60.2 | 112.35 | 16.975 | 121.989 | 60 | 123 | 16.976 | 111.388 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.978 | 98.98 | 60.52 | 99.9 | 16.976 | 74.467 | 60.8 | 75 | 16.969 | 64.022 | 60 | 64.35 | 16.979 | 61.328 | 61 | 62.55 | 16.995 | 48.987 | 61.2 | 50.1 | 16.987 | 36.515 | 61.4 | 37.5 | 16.986 | 23.876 | 61.6 | 25.05 | 16.974 | 12.014 | 61.8 | 12.6 | 16.971 | 6.811 | 60.2 | 7.5 | 11.3674
|  | 16.99 | 18.775 | 59.8 | 18.15 | 16.992 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 16.984 | 43.172 | 59.4 | 43.05 | 16.986 | 55.349 | 59.2 | 55.5 | 16.99 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.98 | 74.437 | 59.8 | 75 | 16.992 | 84.527 | 59.6 | 88.05 | 16.9819 | 97.0664 | 59.4 | 100.5 | 16.983 | 111.236 | 60.2 | 112.35 | 16.983 | 121.989 | 60 | 123 | 16.984 | 111.387 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.987 | 98.98 | 60.522 | 99.9 | 16.984 | 74.466 | 60.8 | 75 | 16.977 | 64.019 | 60 | 64.35 | 16.987 | 61.328 | 61 | 62.55 | 17.003 | 48.988 | 61.2 | 50.1 | 16.996 | 36.518 | 61.4 | 37.5 | 16.994 | 23.874 | 61.6 | 25.05 | 16.983 | 12.016 | 61.8 | 12.6 | 16.979 | 6.811 | 60.2 | 7.5 | 11.3757
|  | 16.998 | 18.783 | 59.8 | 18.15 | 17.001 | 30.115 | 59.6 | 30.6 | 16.992 | 43.17 | 59.4 | 43.05 | 16.994 | 55.35 | 59.2 | 55.5 | 16.998 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.989 | 74.437 | 59.8 | 75 | 17 | 84.529 | 59.6 | 88.05 | 16.9902 | 97.0787 | 59.4 | 100.5 | 16.991 | 111.237 | 60.2 | 112.35 | 16.991 | 121.989 | 60 | 123 | 16.993 | 111.387 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 16.995 | 98.98 | 60.524 | 99.9 | 16.993 | 74.465 | 60.8 | 75 | 16.985 | 64.015 | 60 | 64.35 | 16.995 | 61.329 | 61 | 62.55 | 17.012 | 48.988 | 61.2 | 50.1 | 17.004 | 36.52 | 61.4 | 37.5 | 17.003 | 23.872 | 61.6 | 25.05 | 16.991 | 12.019 | 61.8 | 12.6 | 16.987 | 6.81 | 60.2 | 7.5 | 11.384
|  | 17.006 | 18.791 | 59.8 | 18.15 | 17.009 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 17 | 43.169 | 59.4 | 43.05 | 17.003 | 55.357 | 59.2 | 55.5 | 17.006 | 67.02 | 59 | 68.1 | 16.997 | 74.439 | 59.8 | 75 | 17.009 | 84.531 | 59.6 | 88.05 | 16.9988 | 97.0909 | 59.4 | 100.5 | 17 | 111.238 | 60.2 | 112.35 | 17 | 121.99 | 60 | 123 | 17.001 | 111.386 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.003 | 98.982 | 60.525 | 99.9 | 17.001 | 74.464 | 60.8 | 75 | 16.994 | 64.013 | 60 | 64.35 | 17.004 | 61.329 | 61 | 62.55 | 17.02 | 48.992 | 61.2 | 50.1 | 17.012 | 36.523 | 61.4 | 37.5 | 17.011 | 23.869 | 61.6 | 25.05 | 16.999 | 12.021 | 61.8 | 12.6 | 16.996 | 6.809 | 60.2 | 7.5 | 11.3926
|  | 17.015 | 18.803 | 59.8 | 18.15 | 17.018 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 17.009 | 43.167 | 59.4 | 43.05 | 17.011 | 55.364 | 59.2 | 55.5 | 17.015 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.005 | 74.44 | 59.8 | 75 | 17.017 | 84.533 | 59.6 | 88.05 | 17.0071 | 97.1031 | 59.4 | 100.5 | 17.008 | 111.24 | 60.2 | 112.35 | 17.008 | 121.991 | 60 | 123 | 17.009 | 111.385 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.012 | 98.984 | 60.527 | 99.9 | 17.009 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.002 | 64.011 | 60 | 64.35 | 17.012 | 61.329 | 61 | 62.55 | 17.028 | 48.996 | 61.2 | 50.1 | 17.021 | 36.525 | 61.4 | 37.5 | 17.02 | 23.867 | 61.6 | 25.05 | 17.008 | 12.023 | 61.8 | 12.6 | 17.004 | 6.809 | 60.2 | 7.5 | 11.4009
|  | 17.023 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 17.026 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 17.017 | 43.165 | 59.4 | 43.05 | 17.019 | 55.368 | 59.2 | 55.5 | 17.023 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.014 | 74.441 | 59.8 | 75 | 17.025 | 84.535 | 59.6 | 88.05 | 17.0154 | 97.1154 | 59.4 | 100.5 | 17.016 | 111.241 | 60.2 | 112.35 | 17.016 | 121.993 | 60 | 123 | 17.018 | 111.388 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.02 | 98.988 | 60.529 | 99.9 | 17.018 | 74.461 | 60.8 | 75 | 17.01 | 64.014 | 60 | 64.35 | 17.02 | 61.331 | 61 | 62.55 | 17.037 | 49 | 61.2 | 50.1 | 17.029 | 36.529 | 61.4 | 37.5 | 17.028 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.016 | 12.026 | 61.8 | 12.6 | 17.012 | 6.808 | 60.2 | 7.5 | 11.4092
|  | 17.031 | 18.826 | 59.8 | 18.15 | 17.034 | 30.111 | 59.6 | 30.6 | 17.025 | 43.165 | 59.4 | 43.05 | 17.028 | 55.372 | 59.2 | 55.5 | 17.031 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.022 | 74.442 | 59.8 | 75 | 17.033 | 84.538 | 59.6 | 88.05 | 17.0237 | 97.1247 | 59.4 | 100.5 | 17.025 | 111.241 | 60.2 | 112.35 | 17.025 | 121.994 | 60 | 123 | 17.026 | 111.391 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.028 | 98.991 | 60.53 | 99.9 | 17.026 | 74.458 | 60.8 | 75 | 17.019 | 64.016 | 60 | 64.35 | 17.029 | 61.334 | 61 | 62.55 | 17.045 | 49.004 | 61.2 | 50.1 | 17.037 | 36.533 | 61.4 | 37.5 | 17.036 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 17.024 | 12.028 | 61.8 | 12.6 | 17.021 | 6.808 | 60.2 | 7.5 | 11.4175
|  | 17.039 | 18.838 | 59.8 | 18.15 | 17.042 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 17.034 | 43.164 | 59.4 | 43.05 | 17.036 | 55.372 | 59.2 | 55.5 | 17.04 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.03 | 74.443 | 59.8 | 75 | 17.042 | 84.54 | 59.6 | 88.05 | 17.032 | 97.134 | 59.4 | 100.5 | 17.033 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 17.033 | 121.995 | 60 | 123 | 17.034 | 111.394 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.037 | 98.994 | 60.532 | 99.9 | 17.034 | 74.457 | 60.8 | 75 | 17.027 | 64.019 | 60 | 64.35 | 17.037 | 61.336 | 61 | 62.55 | 17.053 | 49.008 | 61.2 | 50.1 | 17.046 | 36.54 | 61.4 | 37.5 | 17.045 | 23.871 | 61.6 | 25.05 | 17.033 | 12.03 | 61.8 | 12.6 | 17.029 | 6.807 | 60.2 | 7.5 | 11.4258
|  | 17.048 | 18.846 | 59.8 | 18.15 | 17.051 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 17.042 | 43.163 | 59.4 | 43.05 | 17.044 | 55.372 | 59.2 | 55.5 | 17.048 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.039 | 74.444 | 59.8 | 75 | 17.05 | 84.542 | 59.6 | 88.05 | 17.0403 | 97.1424 | 59.4 | 100.5 | 17.042 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 17.041 | 121.997 | 60 | 123 | 17.043 | 111.397 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.045 | 98.996 | 60.534 | 99.9 | 17.043 | 74.457 | 60.8 | 75 | 17.035 | 64.022 | 60 | 64.35 | 17.045 | 61.339 | 61 | 62.55 | 17.062 | 49.012 | 61.2 | 50.1 | 17.054 | 36.547 | 61.4 | 37.5 | 17.053 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 17.041 | 12.033 | 61.8 | 12.6 | 17.037 | 6.806 | 60.2 | 7.5 | 11.4341
|  | 17.056 | 18.854 | 59.8 | 18.15 | 17.059 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 17.05 | 43.161 | 59.4 | 43.05 | 17.053 | 55.373 | 59.2 | 55.5 | 17.056 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.047 | 74.446 | 59.8 | 75 | 17.059 | 84.544 | 59.6 | 88.05 | 17.0486 | 97.1509 | 59.4 | 100.5 | 17.05 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 17.05 | 121.998 | 60 | 123 | 17.051 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.053 | 98.996 | 60.535 | 99.9 | 17.051 | 74.457 | 60.8 | 75 | 17.043 | 64.024 | 60 | 64.35 | 17.054 | 61.342 | 61 | 62.55 | 17.07 | 49.015 | 61.2 | 50.1 | 17.062 | 36.553 | 61.4 | 37.5 | 17.061 | 23.874 | 61.6 | 25.05 | 17.049 | 12.035 | 61.8 | 12.6 | 17.046 | 6.805 | 60.2 | 7.5 | 11.4424
|  | 17.064 | 18.861 | 59.8 | 18.15 | 17.067 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 17.059 | 43.158 | 59.4 | 43.05 | 17.061 | 55.374 | 59.2 | 55.5 | 17.065 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.055 | 74.447 | 59.8 | 75 | 17.067 | 84.547 | 59.6 | 88.05 | 17.0569 | 97.1593 | 59.4 | 100.5 | 17.058 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.058 | 121.998 | 60 | 123 | 17.059 | 111.403 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.062 | 98.995 | 60.537 | 99.9 | 17.059 | 74.457 | 60.8 | 75 | 17.052 | 64.027 | 60 | 64.35 | 17.062 | 61.344 | 61 | 62.55 | 17.078 | 49.019 | 61.2 | 50.1 | 17.071 | 36.56 | 61.4 | 37.5 | 17.07 | 23.876 | 61.6 | 25.05 | 17.058 | 12.037 | 61.8 | 12.6 | 17.054 | 6.804 | 60.2 | 7.5 | 11.4507
|  | 17.073 | 18.869 | 59.8 | 18.15 | 17.076 | 30.106 | 59.6 | 30.6 | 17.067 | 43.156 | 59.4 | 43.05 | 17.069 | 55.376 | 59.2 | 55.5 | 17.073 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.063 | 74.448 | 59.8 | 75 | 17.075 | 84.549 | 59.6 | 88.05 | 17.0654 | 97.1678 | 59.4 | 100.5 | 17.066 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.066 | 121.998 | 60 | 123 | 17.068 | 111.406 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.07 | 98.995 | 60.539 | 99.9 | 17.068 | 74.456 | 60.8 | 75 | 17.06 | 64.028 | 60 | 64.35 | 17.07 | 61.347 | 61 | 62.55 | 17.087 | 49.026 | 61.2 | 50.1 | 17.079 | 36.566 | 61.4 | 37.5 | 17.078 | 23.874 | 61.6 | 25.05 | 17.066 | 12.04 | 61.8 | 12.6 | 17.062 | 6.804 | 60.2 | 7.5 | 11.4592
|  | 17.081 | 18.88 | 59.8 | 18.15 | 17.084 | 30.105 | 59.6 | 30.6 | 17.075 | 43.153 | 59.4 | 43.05 | 17.078 | 55.378 | 59.2 | 55.5 | 17.081 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.072 | 74.449 | 59.8 | 75 | 17.083 | 84.551 | 59.6 | 88.05 | 17.0737 | 97.1726 | 59.4 | 100.5 | 17.075 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.075 | 121.997 | 60 | 123 | 17.076 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.078 | 98.994 | 60.54 | 99.9 | 17.076 | 74.455 | 60.8 | 75 | 17.069 | 64.029 | 60 | 64.35 | 17.079 | 61.349 | 61 | 62.55 | 17.095 | 49.032 | 61.2 | 50.1 | 17.087 | 36.573 | 61.4 | 37.5 | 17.086 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 17.074 | 12.042 | 61.8 | 12.6 | 17.071 | 6.803 | 60.2 | 7.5 | 11.4675
|  | 17.089 | 18.892 | 59.8 | 18.15 | 17.093 | 30.104 | 59.6 | 30.6 | 17.084 | 43.15 | 59.4 | 43.05 | 17.086 | 55.38 | 59.2 | 55.5 | 17.09 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.08 | 74.452 | 59.8 | 75 | 17.092 | 84.553 | 59.6 | 88.05 | 17.082 | 97.1773 | 59.4 | 100.5 | 17.083 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.083 | 121.996 | 60 | 123 | 17.084 | 111.414 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.087 | 98.994 | 60.542 | 99.9 | 17.084 | 74.456 | 60.8 | 75 | 17.077 | 64.032 | 60 | 64.35 | 17.087 | 61.352 | 61 | 62.55 | 17.103 | 49.039 | 61.2 | 50.1 | 17.096 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 17.095 | 23.872 | 61.6 | 25.05 | 17.083 | 12.044 | 61.8 | 12.6 | 17.079 | 6.802 | 60.2 | 7.5 | 11.4758
|  | 17.098 | 18.898 | 59.8 | 18.15 | 17.101 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 17.092 | 43.148 | 59.4 | 43.05 | 17.094 | 55.382 | 59.2 | 55.5 | 17.098 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.089 | 74.454 | 59.8 | 75 | 17.1 | 84.556 | 59.6 | 88.05 | 17.0903 | 97.1821 | 59.4 | 100.5 | 17.091 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.091 | 121.997 | 60 | 123 | 17.093 | 111.419 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.095 | 98.994 | 60.544 | 99.9 | 17.093 | 74.456 | 60.8 | 75 | 17.085 | 64.036 | 60 | 64.35 | 17.095 | 61.354 | 61 | 62.55 | 17.112 | 49.046 | 61.2 | 50.1 | 17.104 | 36.582 | 61.4 | 37.5 | 17.103 | 23.871 | 61.6 | 25.05 | 17.091 | 12.045 | 61.8 | 12.6 | 17.087 | 6.802 | 60.2 | 7.5 | 11.4841
|  | 17.106 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 17.109 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 17.1 | 43.146 | 59.4 | 43.05 | 17.103 | 55.382 | 59.2 | 55.5 | 17.106 | 67.02 | 59 | 68.1 | 17.097 | 74.453 | 59.8 | 75 | 17.109 | 84.559 | 59.6 | 88.05 | 17.0986 | 97.1869 | 59.4 | 100.5 | 17.1 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 17.1 | 121.997 | 60 | 123 | 17.101 | 111.421 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.103 | 98.993 | 60.545 | 99.9 | 17.101 | 74.456 | 60.8 | 75 | 17.094 | 64.039 | 60 | 64.35 | 17.104 | 61.357 | 61 | 62.55 | 17.12 | 49.052 | 61.2 | 50.1 | 17.112 | 36.586 | 61.4 | 37.5 | 17.111 | 23.871 | 61.6 | 25.05 | 17.099 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.096 | 6.801 | 60.2 | 7.5 | 11.4924
|  | 17.114 | 18.914 | 59.8 | 18.15 | 17.117 | 30.102 | 59.6 | 30.6 | 17.109 | 43.144 | 59.4 | 43.05 | 17.111 | 55.382 | 59.2 | 55.5 | 17.115 | 67.021 | 59 | 68.1 | 17.105 | 74.452 | 59.8 | 75 | 17.117 | 84.562 | 59.6 | 88.05 | 17.1069 | 97.1899 | 59.4 | 100.5 | 17.108 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 17.108 | 121.996 | 60 | 123 | 17.109 | 111.424 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.112 | 98.993 | 60.547 | 99.9 | 17.109 | 74.455 | 60.8 | 75 | 17.102 | 64.043 | 60 | 64.35 | 17.112 | 61.359 | 61 | 62.55 | 17.128 | 49.059 | 61.2 | 50.1 | 17.121 | 36.591 | 61.4 | 37.5 | 17.12 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 17.108 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.104 | 6.801 | 60.2 | 7.5 | 11.5007
|  | 17.123 | 18.924 | 59.8 | 18.15 | 17.126 | 30.101 | 59.6 | 30.6 | 17.117 | 43.143 | 59.4 | 43.05 | 17.119 | 55.383 | 59.2 | 55.5 | 17.123 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.114 | 74.452 | 59.8 | 75 | 17.125 | 84.564 | 59.6 | 88.05 | 17.1152 | 97.1929 | 59.4 | 100.5 | 17.116 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 17.116 | 121.995 | 60 | 123 | 17.118 | 111.427 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.12 | 98.992 | 60.549 | 99.9 | 17.118 | 74.456 | 60.8 | 75 | 17.11 | 64.046 | 60 | 64.35 | 17.12 | 61.362 | 61 | 62.55 | 17.137 | 49.065 | 61.2 | 50.1 | 17.129 | 36.595 | 61.4 | 37.5 | 17.128 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.116 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.112 | 6.8 | 60.2 | 7.5 | 11.509
|  | 17.131 | 18.935 | 59.8 | 18.15 | 17.134 | 30.1 | 59.6 | 30.6 | 17.125 | 43.141 | 59.4 | 43.05 | 17.128 | 55.383 | 59.2 | 55.5 | 17.131 | 67.024 | 59 | 68.1 | 17.122 | 74.451 | 59.8 | 75 | 17.134 | 84.565 | 59.6 | 88.05 | 17.1235 | 97.1968 | 59.4 | 100.5 | 17.125 | 111.247 | 60.2 | 112.35 | 17.125 | 121.995 | 60 | 123 | 17.126 | 111.431 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.128 | 98.991 | 60.55 | 99.9 | 17.126 | 74.457 | 60.8 | 75 | 17.118 | 64.05 | 60 | 64.35 | 17.129 | 61.365 | 61 | 62.55 | 17.145 | 49.072 | 61.2 | 50.1 | 17.137 | 36.6 | 61.4 | 37.5 | 17.136 | 23.865 | 61.6 | 25.05 | 17.124 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.121 | 6.801 | 60.2 | 7.5 | 11.5173
|  | 17.139 | 18.946 | 59.8 | 18.15 | 17.143 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 17.134 | 43.14 | 59.4 | 43.05 | 17.136 | 55.382 | 59.2 | 55.5 | 17.14 | 67.025 | 59 | 68.1 | 17.13 | 74.45 | 59.8 | 75 | 17.142 | 84.566 | 59.6 | 88.05 | 17.1321 | 97.2007 | 59.4 | 100.5 | 17.133 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 17.133 | 121.995 | 60 | 123 | 17.134 | 111.431 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.137 | 98.991 | 60.552 | 99.9 | 17.134 | 74.458 | 60.8 | 75 | 17.127 | 64.054 | 60 | 64.35 | 17.137 | 61.367 | 61 | 62.55 | 17.153 | 49.075 | 61.2 | 50.1 | 17.146 | 36.605 | 61.4 | 37.5 | 17.145 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 17.133 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.129 | 6.802 | 60.2 | 7.5 | 11.5259
|  | 17.148 | 18.957 | 59.8 | 18.15 | 17.151 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 17.142 | 43.138 | 59.4 | 43.05 | 17.144 | 55.38 | 59.2 | 55.5 | 17.148 | 67.026 | 59 | 68.1 | 17.138 | 74.449 | 59.8 | 75 | 17.15 | 84.565 | 59.6 | 88.05 | 17.1404 | 97.2065 | 59.4 | 100.5 | 17.141 | 111.249 | 60.2 | 112.35 | 17.141 | 121.996 | 60 | 123 | 17.143 | 111.432 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.145 | 98.991 | 60.554 | 99.9 | 17.143 | 74.459 | 60.8 | 75 | 17.135 | 64.059 | 60 | 64.35 | 17.145 | 61.37 | 61 | 62.55 | 17.162 | 49.079 | 61.2 | 50.1 | 17.154 | 36.609 | 61.4 | 37.5 | 17.153 | 23.862 | 61.6 | 25.05 | 17.141 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.137 | 6.804 | 60.2 | 7.5 | 11.5342
|  | 17.156 | 18.968 | 59.8 | 18.15 | 17.159 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 17.15 | 43.137 | 59.4 | 43.05 | 17.153 | 55.378 | 59.2 | 55.5 | 17.156 | 67.027 | 59 | 68.1 | 17.147 | 74.446 | 59.8 | 75 | 17.159 | 84.565 | 59.6 | 88.05 | 17.1487 | 97.2122 | 59.4 | 100.5 | 17.15 | 111.25 | 60.2 | 112.35 | 17.15 | 121.997 | 60 | 123 | 17.151 | 111.427 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.153 | 98.99 | 60.555 | 99.9 | 17.151 | 74.461 | 60.8 | 75 | 17.144 | 64.063 | 60 | 64.35 | 17.154 | 61.373 | 61 | 62.55 | 17.17 | 49.082 | 61.2 | 50.1 | 17.162 | 36.611 | 61.4 | 37.5 | 17.161 | 23.86 | 61.6 | 25.05 | 17.149 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.146 | 6.806 | 60.2 | 7.5 | 11.5425
|  | 17.164 | 18.979 | 59.8 | 18.15 | 17.167 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 17.159 | 43.134 | 59.4 | 43.05 | 17.161 | 55.376 | 59.2 | 55.5 | 17.165 | 67.027 | 59 | 68.1 | 17.155 | 74.444 | 59.8 | 75 | 17.167 | 84.566 | 59.6 | 88.05 | 17.157 | 97.2068 | 59.4 | 100.5 | 17.158 | 111.251 | 60.2 | 112.35 | 17.158 | 121.996 | 60 | 123 | 17.159 | 111.423 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.162 | 98.99 | 60.557 | 99.9 | 17.159 | 74.462 | 60.8 | 75 | 17.152 | 64.068 | 60 | 64.35 | 17.162 | 61.375 | 61 | 62.55 | 17.178 | 49.085 | 61.2 | 50.1 | 17.171 | 36.614 | 61.4 | 37.5 | 17.17 | 23.858 | 61.6 | 25.05 | 17.158 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.154 | 6.808 | 60.2 | 7.5 | 11.5508
|  | 17.173 | 18.99 | 59.8 | 18.15 | 17.176 | 30.098 | 59.6 | 30.6 | 17.167 | 43.132 | 59.4 | 43.05 | 17.169 | 55.369 | 59.2 | 55.5 | 17.173 | 67.027 | 59 | 68.1 | 17.163 | 74.442 | 59.8 | 75 | 17.175 | 84.568 | 59.6 | 88.05 | 17.1653 | 97.2014 | 59.4 | 100.5 | 17.166 | 111.252 | 60.2 | 112.35 | 17.166 | 121.995 | 60 | 123 | 17.168 | 111.419 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.17 | 98.988 | 60.559 | 99.9 | 17.168 | 74.463 | 60.8 | 75 | 17.16 | 64.07 | 60 | 64.35 | 17.17 | 61.378 | 61 | 62.55 | 17.187 | 49.088 | 61.2 | 50.1 | 17.179 | 36.616 | 61.4 | 37.5 | 17.178 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.166 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.162 | 6.811 | 60.2 | 7.5 | 11.5591
|  | 17.181 | 18.997 | 59.8 | 18.15 | 17.184 | 30.098 | 59.6 | 30.6 | 17.175 | 43.13 | 59.4 | 43.05 | 17.178 | 55.361 | 59.2 | 55.5 | 17.181 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.172 | 74.439 | 59.8 | 75 | 17.184 | 84.569 | 59.6 | 88.05 | 17.1736 | 97.1949 | 59.4 | 100.5 | 17.175 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 17.175 | 121.993 | 60 | 123 | 17.176 | 111.415 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.178 | 98.987 | 60.56 | 99.9 | 17.176 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.168 | 64.073 | 60 | 64.35 | 17.179 | 61.381 | 61 | 62.55 | 17.195 | 49.092 | 61.2 | 50.1 | 17.187 | 36.618 | 61.4 | 37.5 | 17.186 | 23.854 | 61.6 | 25.05 | 17.174 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.171 | 6.813 | 60.2 | 7.5 | 11.5674
|  | 17.189 | 19.004 | 59.8 | 18.15 | 17.193 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 17.184 | 43.129 | 59.4 | 43.05 | 17.186 | 55.353 | 59.2 | 55.5 | 17.19 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.18 | 74.438 | 59.8 | 75 | 17.192 | 84.57 | 59.6 | 88.05 | 17.1819 | 97.1884 | 59.4 | 100.5 | 17.183 | 111.254 | 60.2 | 112.35 | 17.183 | 121.992 | 60 | 123 | 17.184 | 111.411 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.187 | 98.984 | 60.562 | 99.9 | 17.184 | 74.465 | 60.8 | 75 | 17.177 | 64.073 | 60 | 64.35 | 17.187 | 61.382 | 61 | 62.55 | 17.203 | 49.095 | 61.2 | 50.1 | 17.196 | 36.618 | 61.4 | 37.5 | 17.195 | 23.85 | 61.6 | 25.05 | 17.183 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.179 | 6.815 | 60.2 | 7.5 | 11.5757
|  | 17.198 | 19.017 | 59.8 | 18.15 | 17.201 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 17.192 | 43.127 | 59.4 | 43.05 | 17.194 | 55.346 | 59.2 | 55.5 | 17.198 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.188 | 74.437 | 59.8 | 75 | 17.2 | 84.571 | 59.6 | 88.05 | 17.1904 | 97.1837 | 59.4 | 100.5 | 17.191 | 111.255 | 60.2 | 112.35 | 17.191 | 121.99 | 60 | 123 | 17.193 | 111.406 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.195 | 98.981 | 60.564 | 99.9 | 17.193 | 74.465 | 60.8 | 75 | 17.185 | 64.073 | 60 | 64.35 | 17.195 | 61.383 | 61 | 62.55 | 17.212 | 49.098 | 61.2 | 50.1 | 17.204 | 36.618 | 61.4 | 37.5 | 17.203 | 23.846 | 61.6 | 25.05 | 17.191 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.187 | 6.817 | 60.2 | 7.5 | 11.5842
|  | 17.206 | 19.03 | 59.8 | 18.15 | 17.209 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 17.2 | 43.126 | 59.4 | 43.05 | 17.203 | 55.342 | 59.2 | 55.5 | 17.206 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.197 | 74.438 | 59.8 | 75 | 17.208 | 84.572 | 59.6 | 88.05 | 17.1987 | 97.179 | 59.4 | 100.5 | 17.2 | 111.257 | 60.2 | 112.35 | 17.2 | 121.988 | 60 | 123 | 17.201 | 111.403 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.203 | 98.98 | 60.565 | 99.9 | 17.201 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.193 | 64.072 | 60 | 64.35 | 17.204 | 61.384 | 61 | 62.55 | 17.22 | 49.101 | 61.2 | 50.1 | 17.212 | 36.616 | 61.4 | 37.5 | 17.211 | 23.841 | 61.6 | 25.05 | 17.199 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.196 | 6.819 | 60.2 | 7.5 | 11.5925
|  | 17.214 | 19.043 | 59.8 | 18.15 | 17.218 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 17.208 | 43.126 | 59.4 | 43.05 | 17.211 | 55.338 | 59.2 | 55.5 | 17.215 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.205 | 74.438 | 59.8 | 75 | 17.217 | 84.574 | 59.6 | 88.05 | 17.207 | 97.1741 | 59.4 | 100.5 | 17.208 | 111.259 | 60.2 | 112.35 | 17.208 | 121.986 | 60 | 123 | 17.209 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.212 | 98.978 | 60.567 | 99.9 | 17.209 | 74.462 | 60.8 | 75 | 17.202 | 64.071 | 60 | 64.35 | 17.212 | 61.385 | 61 | 62.55 | 17.228 | 49.104 | 61.2 | 50.1 | 17.221 | 36.613 | 61.4 | 37.5 | 17.22 | 23.837 | 61.6 | 25.05 | 17.208 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.204 | 6.822 | 60.2 | 7.5 | 11.6008
|  | 17.223 | 19.056 | 59.8 | 18.15 | 17.226 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 17.217 | 43.125 | 59.4 | 43.05 | 17.219 | 55.336 | 59.2 | 55.5 | 17.223 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.213 | 74.437 | 59.8 | 75 | 17.225 | 84.575 | 59.6 | 88.05 | 17.2153 | 97.1691 | 59.4 | 100.5 | 17.216 | 111.261 | 60.2 | 112.35 | 17.216 | 121.983 | 60 | 123 | 17.218 | 111.397 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.22 | 98.977 | 60.569 | 99.9 | 17.218 | 74.462 | 60.8 | 75 | 17.21 | 64.069 | 60 | 64.35 | 17.22 | 61.385 | 61 | 62.55 | 17.237 | 49.105 | 61.2 | 50.1 | 17.229 | 36.609 | 61.4 | 37.5 | 17.228 | 23.833 | 61.6 | 25.05 | 17.216 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.212 | 6.824 | 60.2 | 7.5 | 11.6091
|  | 17.231 | 19.069 | 59.8 | 18.15 | 17.234 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 17.225 | 43.125 | 59.4 | 43.05 | 17.228 | 55.334 | 59.2 | 55.5 | 17.231 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.222 | 74.435 | 59.8 | 75 | 17.234 | 84.576 | 59.6 | 88.05 | 17.2236 | 97.1647 | 59.4 | 100.5 | 17.225 | 111.262 | 60.2 | 112.35 | 17.225 | 121.984 | 60 | 123 | 17.226 | 111.394 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.228 | 98.975 | 60.57 | 99.9 | 17.226 | 74.462 | 60.8 | 75 | 17.219 | 64.068 | 60 | 64.35 | 17.229 | 61.386 | 61 | 62.55 | 17.245 | 49.106 | 61.2 | 50.1 | 17.237 | 36.605 | 61.4 | 37.5 | 17.236 | 23.829 | 61.6 | 25.05 | 17.224 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.221 | 6.826 | 60.2 | 7.5 | 11.6174
|  | 17.239 | 19.081 | 59.8 | 18.15 | 17.242 | 30.095 | 59.6 | 30.6 | 17.234 | 43.124 | 59.4 | 43.05 | 17.236 | 55.33 | 59.2 | 55.5 | 17.24 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.23 | 74.433 | 59.8 | 75 | 17.242 | 84.577 | 59.6 | 88.05 | 17.2319 | 97.1604 | 59.4 | 100.5 | 17.233 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 17.233 | 121.984 | 60 | 123 | 17.234 | 111.392 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.237 | 98.974 | 60.572 | 99.9 | 17.234 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.227 | 64.068 | 60 | 64.35 | 17.237 | 61.387 | 61 | 62.55 | 17.253 | 49.104 | 61.2 | 50.1 | 17.246 | 36.601 | 61.4 | 37.5 | 17.245 | 23.828 | 61.6 | 25.05 | 17.233 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.229 | 6.829 | 60.2 | 7.5 | 11.6257
|  | 17.248 | 19.09 | 59.8 | 18.15 | 17.251 | 30.094 | 59.6 | 30.6 | 17.242 | 43.124 | 59.4 | 43.05 | 17.244 | 55.327 | 59.2 | 55.5 | 17.248 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.238 | 74.431 | 59.8 | 75 | 17.25 | 84.578 | 59.6 | 88.05 | 17.2402 | 97.1615 | 59.4 | 100.5 | 17.241 | 111.264 | 60.2 | 112.35 | 17.241 | 121.984 | 60 | 123 | 17.243 | 111.391 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.245 | 98.973 | 60.574 | 99.9 | 17.243 | 74.466 | 60.8 | 75 | 17.235 | 64.069 | 60 | 64.35 | 17.245 | 61.387 | 61 | 62.55 | 17.262 | 49.102 | 61.2 | 50.1 | 17.254 | 36.597 | 61.4 | 37.5 | 17.253 | 23.827 | 61.6 | 25.05 | 17.241 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.237 | 6.831 | 60.2 | 7.5 | 11.634
|  | 17.256 | 19.099 | 59.8 | 18.15 | 17.259 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 17.25 | 43.123 | 59.4 | 43.05 | 17.253 | 55.323 | 59.2 | 55.5 | 17.256 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.247 | 74.428 | 59.8 | 75 | 17.259 | 84.579 | 59.6 | 88.05 | 17.2485 | 97.1625 | 59.4 | 100.5 | 17.25 | 111.265 | 60.2 | 112.35 | 17.25 | 121.984 | 60 | 123 | 17.251 | 111.389 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.253 | 98.971 | 60.575 | 99.9 | 17.251 | 74.467 | 60.8 | 75 | 17.243 | 64.069 | 60 | 64.35 | 17.254 | 61.388 | 61 | 62.55 | 17.27 | 49.101 | 61.2 | 50.1 | 17.262 | 36.592 | 61.4 | 37.5 | 17.261 | 23.826 | 61.6 | 25.05 | 17.249 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.246 | 6.833 | 60.2 | 7.5 | 11.6423
|  | 17.264 | 19.108 | 59.8 | 18.15 | 17.268 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 17.259 | 43.122 | 59.4 | 43.05 | 17.261 | 55.319 | 59.2 | 55.5 | 17.265 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.255 | 74.425 | 59.8 | 75 | 17.267 | 84.58 | 59.6 | 88.05 | 17.2571 | 97.1633 | 59.4 | 100.5 | 17.258 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.258 | 121.984 | 60 | 123 | 17.259 | 111.387 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.262 | 98.97 | 60.577 | 99.9 | 17.259 | 74.468 | 60.8 | 75 | 17.252 | 64.069 | 60 | 64.35 | 17.262 | 61.388 | 61 | 62.55 | 17.278 | 49.099 | 61.2 | 50.1 | 17.271 | 36.588 | 61.4 | 37.5 | 17.27 | 23.825 | 61.6 | 25.05 | 17.258 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.254 | 6.836 | 60.2 | 7.5 | 11.6509
|  | 17.273 | 19.116 | 59.8 | 18.15 | 17.276 | 30.092 | 59.6 | 30.6 | 17.267 | 43.121 | 59.4 | 43.05 | 17.269 | 55.317 | 59.2 | 55.5 | 17.273 | 67.029 | 59 | 68.1 | 17.263 | 74.424 | 59.8 | 75 | 17.275 | 84.58 | 59.6 | 88.05 | 17.2654 | 97.1641 | 59.4 | 100.5 | 17.266 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 17.266 | 121.983 | 60 | 123 | 17.268 | 111.383 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.27 | 98.968 | 60.579 | 99.9 | 17.268 | 74.471 | 60.8 | 75 | 17.26 | 64.069 | 60 | 64.35 | 17.27 | 61.388 | 61 | 62.55 | 17.287 | 49.097 | 61.2 | 50.1 | 17.279 | 36.583 | 61.4 | 37.5 | 17.278 | 23.824 | 61.6 | 25.05 | 17.266 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.262 | 6.838 | 60.2 | 7.5 | 11.6592
|  | 17.281 | 19.121 | 59.8 | 18.15 | 17.284 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 17.275 | 43.12 | 59.4 | 43.05 | 17.278 | 55.315 | 59.2 | 55.5 | 17.281 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.271 | 74.422 | 59.8 | 75 | 17.284 | 84.581 | 59.6 | 88.05 | 17.2737 | 97.1648 | 59.4 | 100.5 | 17.275 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 17.275 | 121.983 | 60 | 123 | 17.276 | 111.38 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.278 | 98.967 | 60.58 | 99.9 | 17.276 | 74.474 | 60.8 | 75 | 17.268 | 64.07 | 60 | 64.35 | 17.279 | 61.389 | 61 | 62.55 | 17.295 | 49.096 | 61.2 | 50.1 | 17.287 | 36.579 | 61.4 | 37.5 | 17.286 | 23.823 | 61.6 | 25.05 | 17.274 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.271 | 6.841 | 60.2 | 7.5 | 11.6675
|  | 17.289 | 19.125 | 59.8 | 18.15 | 17.292 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 17.283 | 43.12 | 59.4 | 43.05 | 17.286 | 55.31 | 59.2 | 55.5 | 17.29 | 67.026 | 59 | 68.1 | 17.28 | 74.42 | 59.8 | 75 | 17.292 | 84.582 | 59.6 | 88.05 | 17.282 | 97.1656 | 59.4 | 100.5 | 17.283 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 17.283 | 121.982 | 60 | 123 | 17.284 | 111.375 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.287 | 98.965 | 60.582 | 99.9 | 17.284 | 74.477 | 60.8 | 75 | 17.277 | 64.068 | 60 | 64.35 | 17.287 | 61.389 | 61 | 62.55 | 17.303 | 49.094 | 61.2 | 50.1 | 17.296 | 36.575 | 61.4 | 37.5 | 17.295 | 23.825 | 61.6 | 25.05 | 17.283 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.279 | 6.843 | 60.2 | 7.5 | 11.6758
|  | 17.298 | 19.132 | 59.8 | 18.15 | 17.301 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 17.292 | 43.119 | 59.4 | 43.05 | 17.294 | 55.306 | 59.2 | 55.5 | 17.298 | 67.025 | 59 | 68.1 | 17.288 | 74.419 | 59.8 | 75 | 17.3 | 84.583 | 59.6 | 88.05 | 17.2903 | 97.1669 | 59.4 | 100.5 | 17.291 | 111.269 | 60.2 | 112.35 | 17.291 | 121.98 | 60 | 123 | 17.293 | 111.37 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.295 | 98.964 | 60.584 | 99.9 | 17.293 | 74.48 | 60.8 | 75 | 17.285 | 64.066 | 60 | 64.35 | 17.295 | 61.39 | 61 | 62.55 | 17.312 | 49.092 | 61.2 | 50.1 | 17.304 | 36.57 | 61.4 | 37.5 | 17.303 | 23.827 | 61.6 | 25.05 | 17.291 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.287 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.6841
|  | 17.306 | 19.139 | 59.8 | 18.15 | 17.309 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 17.3 | 43.118 | 59.4 | 43.05 | 17.303 | 55.304 | 59.2 | 55.5 | 17.306 | 67.024 | 59 | 68.1 | 17.297 | 74.418 | 59.8 | 75 | 17.309 | 84.584 | 59.6 | 88.05 | 17.2986 | 97.1683 | 59.4 | 100.5 | 17.3 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.3 | 121.977 | 60 | 123 | 17.301 | 111.364 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.303 | 98.964 | 60.585 | 99.9 | 17.301 | 74.482 | 60.8 | 75 | 17.293 | 64.064 | 60 | 64.35 | 17.304 | 61.39 | 61 | 62.55 | 17.32 | 49.091 | 61.2 | 50.1 | 17.312 | 36.565 | 61.4 | 37.5 | 17.311 | 23.829 | 61.6 | 25.05 | 17.299 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.296 | 6.845 | 60.2 | 7.5 | 11.6924
|  | 17.314 | 19.146 | 59.8 | 18.15 | 17.318 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 17.309 | 43.117 | 59.4 | 43.05 | 17.311 | 55.301 | 59.2 | 55.5 | 17.315 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.305 | 74.416 | 59.8 | 75 | 17.317 | 84.586 | 59.6 | 88.05 | 17.3069 | 97.1697 | 59.4 | 100.5 | 17.308 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.308 | 121.975 | 60 | 123 | 17.309 | 111.357 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.312 | 98.964 | 60.587 | 99.9 | 17.309 | 74.485 | 60.8 | 75 | 17.302 | 64.061 | 60 | 64.35 | 17.312 | 61.39 | 61 | 62.55 | 17.328 | 49.09 | 61.2 | 50.1 | 17.321 | 36.561 | 61.4 | 37.5 | 17.32 | 23.83 | 61.6 | 25.05 | 17.308 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.304 | 6.845 | 60.2 | 7.5 | 11.7007
|  | 17.323 | 19.152 | 59.8 | 18.15 | 17.326 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 17.317 | 43.117 | 59.4 | 43.05 | 17.319 | 55.299 | 59.2 | 55.5 | 17.323 | 67.022 | 59 | 68.1 | 17.313 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.325 | 84.587 | 59.6 | 88.05 | 17.3152 | 97.1711 | 59.4 | 100.5 | 17.316 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.316 | 121.972 | 60 | 123 | 17.318 | 111.357 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.32 | 98.964 | 60.589 | 99.9 | 17.318 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.31 | 64.058 | 60 | 64.35 | 17.32 | 61.39 | 61 | 62.55 | 17.337 | 49.088 | 61.2 | 50.1 | 17.329 | 36.559 | 61.4 | 37.5 | 17.328 | 23.832 | 61.6 | 25.05 | 17.316 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.312 | 6.845 | 60.2 | 7.5 | 11.709
|  | 17.331 | 19.159 | 59.8 | 18.15 | 17.334 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 17.325 | 43.116 | 59.4 | 43.05 | 17.328 | 55.297 | 59.2 | 55.5 | 17.331 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.322 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.333 | 84.587 | 59.6 | 88.05 | 17.3237 | 97.1725 | 59.4 | 100.5 | 17.325 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.325 | 121.969 | 60 | 123 | 17.326 | 111.357 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.328 | 98.964 | 60.59 | 99.9 | 17.326 | 74.489 | 60.8 | 75 | 17.318 | 64.056 | 60 | 64.35 | 17.329 | 61.389 | 61 | 62.55 | 17.345 | 49.087 | 61.2 | 50.1 | 17.338 | 36.557 | 61.4 | 37.5 | 17.336 | 23.834 | 61.6 | 25.05 | 17.324 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.321 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7175
|  | 17.339 | 19.166 | 59.8 | 18.15 | 17.343 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 17.333 | 43.116 | 59.4 | 43.05 | 17.336 | 55.295 | 59.2 | 55.5 | 17.34 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.33 | 74.415 | 59.8 | 75 | 17.342 | 84.587 | 59.6 | 88.05 | 17.332 | 97.1738 | 59.4 | 100.5 | 17.333 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.333 | 121.966 | 60 | 123 | 17.334 | 111.359 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.337 | 98.965 | 60.592 | 99.9 | 17.334 | 74.492 | 60.8 | 75 | 17.327 | 64.052 | 60 | 64.35 | 17.337 | 61.389 | 61 | 62.55 | 17.353 | 49.084 | 61.2 | 50.1 | 17.346 | 36.555 | 61.4 | 37.5 | 17.345 | 23.835 | 61.6 | 25.05 | 17.333 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.329 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7258
|  | 17.348 | 19.173 | 59.8 | 18.15 | 17.351 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 17.342 | 43.116 | 59.4 | 43.05 | 17.344 | 55.293 | 59.2 | 55.5 | 17.348 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.338 | 74.413 | 59.8 | 75 | 17.35 | 84.587 | 59.6 | 88.05 | 17.3403 | 97.1766 | 59.4 | 100.5 | 17.341 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.341 | 121.963 | 60 | 123 | 17.343 | 111.361 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.345 | 98.965 | 60.594 | 99.9 | 17.343 | 74.494 | 60.8 | 75 | 17.335 | 64.049 | 60 | 64.35 | 17.345 | 61.388 | 61 | 62.55 | 17.362 | 49.081 | 61.2 | 50.1 | 17.354 | 36.552 | 61.4 | 37.5 | 17.353 | 23.837 | 61.6 | 25.05 | 17.341 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.337 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7341
|  | 17.356 | 19.18 | 59.8 | 18.15 | 17.359 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 17.35 | 43.116 | 59.4 | 43.05 | 17.353 | 55.291 | 59.2 | 55.5 | 17.356 | 67.023 | 59 | 68.1 | 17.346 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.359 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.3486 | 97.1794 | 59.4 | 100.5 | 17.35 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.35 | 121.96 | 60 | 123 | 17.351 | 111.363 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.353 | 98.967 | 60.595 | 99.9 | 17.351 | 74.497 | 60.8 | 75 | 17.343 | 64.044 | 60 | 64.35 | 17.354 | 61.387 | 61 | 62.55 | 17.37 | 49.078 | 61.2 | 50.1 | 17.363 | 36.55 | 61.4 | 37.5 | 17.361 | 23.839 | 61.6 | 25.05 | 17.349 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.346 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7424
|  | 17.364 | 19.181 | 59.8 | 18.15 | 17.367 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 17.358 | 43.115 | 59.4 | 43.05 | 17.361 | 55.29 | 59.2 | 55.5 | 17.365 | 67.024 | 59 | 68.1 | 17.355 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.367 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.3569 | 97.1827 | 59.4 | 100.5 | 17.358 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.358 | 121.958 | 60 | 123 | 17.359 | 111.365 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.362 | 98.969 | 60.597 | 99.9 | 17.359 | 74.5 | 60.8 | 75 | 17.352 | 64.039 | 60 | 64.35 | 17.362 | 61.387 | 61 | 62.55 | 17.378 | 49.075 | 61.2 | 50.1 | 17.371 | 36.548 | 61.4 | 37.5 | 17.37 | 23.84 | 61.6 | 25.05 | 17.358 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.354 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7507
|  | 17.373 | 19.182 | 59.8 | 18.15 | 17.376 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 17.367 | 43.115 | 59.4 | 43.05 | 17.369 | 55.288 | 59.2 | 55.5 | 17.373 | 67.025 | 59 | 68.1 | 17.363 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.375 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.3652 | 97.1861 | 59.4 | 100.5 | 17.366 | 111.269 | 60.2 | 112.35 | 17.366 | 121.957 | 60 | 123 | 17.368 | 111.367 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.37 | 98.971 | 60.599 | 99.9 | 17.368 | 74.501 | 60.8 | 75 | 17.36 | 64.035 | 60 | 64.35 | 17.37 | 61.386 | 61 | 62.55 | 17.387 | 49.072 | 61.2 | 50.1 | 17.379 | 36.546 | 61.4 | 37.5 | 17.378 | 23.842 | 61.6 | 25.05 | 17.366 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.362 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.759
|  | 17.381 | 19.183 | 59.8 | 18.15 | 17.384 | 30.083 | 59.6 | 30.6 | 17.375 | 43.115 | 59.4 | 43.05 | 17.378 | 55.286 | 59.2 | 55.5 | 17.381 | 67.026 | 59 | 68.1 | 17.372 | 74.407 | 59.8 | 75 | 17.384 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.3735 | 97.1919 | 59.4 | 100.5 | 17.375 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 17.375 | 121.956 | 60 | 123 | 17.376 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.378 | 98.973 | 60.6 | 99.876 | 17.376 | 74.501 | 60.8 | 75 | 17.368 | 64.03 | 60 | 64.35 | 17.379 | 61.385 | 61 | 62.55 | 17.395 | 49.07 | 61.2 | 50.1 | 17.388 | 36.545 | 61.4 | 37.5 | 17.386 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 17.374 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.371 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7673
|  | 17.389 | 19.184 | 59.8 | 18.15 | 17.393 | 30.083 | 59.6 | 30.6 | 17.384 | 43.114 | 59.4 | 43.05 | 17.386 | 55.283 | 59.2 | 55.5 | 17.39 | 67.027 | 59 | 68.1 | 17.38 | 74.41 | 59.8 | 75 | 17.392 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.3818 | 97.1977 | 59.4 | 100.5 | 17.383 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.383 | 121.955 | 60 | 123 | 17.384 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.387 | 98.975 | 60.6 | 99.773 | 17.384 | 74.501 | 60.8 | 75 | 17.377 | 64.027 | 60 | 64.35 | 17.387 | 61.385 | 61 | 62.55 | 17.403 | 49.069 | 61.2 | 50.1 | 17.396 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.395 | 23.845 | 61.6 | 25.05 | 17.383 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.379 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7756
|  | 17.398 | 19.186 | 59.8 | 18.15 | 17.401 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 17.392 | 43.115 | 59.4 | 43.05 | 17.394 | 55.28 | 59.2 | 55.5 | 17.398 | 67.028 | 59 | 68.1 | 17.388 | 74.412 | 59.8 | 75 | 17.4 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.3904 | 97.2011 | 59.4 | 100.5 | 17.391 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.391 | 121.954 | 60 | 123 | 17.393 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.395 | 98.977 | 60.6 | 99.669 | 17.393 | 74.5 | 60.8 | 75 | 17.385 | 64.024 | 60 | 64.35 | 17.395 | 61.385 | 61 | 62.55 | 17.412 | 49.068 | 61.2 | 50.1 | 17.404 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.403 | 23.847 | 61.6 | 25.05 | 17.391 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.387 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7842
|  | 17.406 | 19.188 | 59.8 | 18.15 | 17.409 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 17.4 | 43.115 | 59.4 | 43.05 | 17.403 | 55.275 | 59.2 | 55.5 | 17.406 | 67.029 | 59 | 68.1 | 17.396 | 74.415 | 59.8 | 75 | 17.409 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.3987 | 97.2044 | 59.4 | 100.5 | 17.4 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.4 | 121.953 | 60 | 123 | 17.401 | 111.366 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.403 | 98.978 | 60.6 | 99.565 | 17.401 | 74.498 | 60.8 | 75 | 17.393 | 64.02 | 60 | 64.35 | 17.404 | 61.388 | 61 | 62.55 | 17.42 | 49.067 | 61.2 | 50.1 | 17.413 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.411 | 23.849 | 61.6 | 25.05 | 17.399 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.396 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.7925
|  | 17.414 | 19.189 | 59.8 | 18.15 | 17.417 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 17.408 | 43.113 | 59.4 | 43.05 | 17.411 | 55.271 | 59.2 | 55.5 | 17.415 | 67.03 | 59 | 68.1 | 17.405 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.417 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.407 | 97.2082 | 59.4 | 100.5 | 17.408 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.408 | 121.951 | 60 | 123 | 17.409 | 111.364 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.412 | 98.98 | 60.6 | 99.461 | 17.409 | 74.496 | 60.8 | 75 | 17.402 | 64.017 | 60 | 64.35 | 17.412 | 61.39 | 61 | 62.55 | 17.428 | 49.066 | 61.2 | 50.1 | 17.421 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.42 | 23.85 | 61.6 | 25.05 | 17.408 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.404 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.8008
|  | 17.423 | 19.19 | 59.8 | 18.15 | 17.426 | 30.081 | 59.6 | 30.6 | 17.417 | 43.112 | 59.4 | 43.05 | 17.419 | 55.267 | 59.2 | 55.5 | 17.423 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.413 | 74.419 | 59.8 | 75 | 17.425 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4153 | 97.212 | 59.4 | 100.5 | 17.416 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.416 | 121.949 | 60 | 123 | 17.418 | 111.366 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.42 | 98.982 | 60.6 | 99.358 | 17.418 | 74.493 | 60.8 | 75 | 17.41 | 64.013 | 60 | 64.35 | 17.42 | 61.393 | 61 | 62.55 | 17.437 | 49.065 | 61.2 | 50.1 | 17.429 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.428 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 17.416 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.412 | 6.845 | 60.2 | 7.5 | 11.8091
|  | 17.431 | 19.191 | 59.8 | 18.15 | 17.434 | 30.081 | 59.6 | 30.6 | 17.425 | 43.111 | 59.4 | 43.05 | 17.428 | 55.263 | 59.2 | 55.5 | 17.431 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.421 | 74.421 | 59.8 | 75 | 17.434 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4236 | 97.2136 | 59.4 | 100.5 | 17.425 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.425 | 121.948 | 60 | 123 | 17.426 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.428 | 98.984 | 60.6 | 99.254 | 17.426 | 74.491 | 60.8 | 75 | 17.418 | 64.009 | 60 | 64.35 | 17.429 | 61.395 | 61 | 62.55 | 17.445 | 49.065 | 61.2 | 50.1 | 17.438 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.436 | 23.853 | 61.6 | 25.05 | 17.424 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.421 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.8174
|  | 17.439 | 19.192 | 59.8 | 18.15 | 17.443 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 17.433 | 43.11 | 59.4 | 43.05 | 17.436 | 55.264 | 59.2 | 55.5 | 17.44 | 67.033 | 59 | 68.1 | 17.43 | 74.423 | 59.8 | 75 | 17.442 | 84.59 | 59.6 | 88.05 | 17.4319 | 97.2152 | 59.4 | 100.5 | 17.433 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.433 | 121.947 | 60 | 123 | 17.434 | 111.372 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.437 | 98.986 | 60.6 | 99.15 | 17.434 | 74.489 | 60.8 | 75 | 17.427 | 64.006 | 60 | 64.35 | 17.437 | 61.398 | 61 | 62.55 | 17.453 | 49.064 | 61.2 | 50.1 | 17.446 | 36.543 | 61.4 | 37.5 | 17.445 | 23.854 | 61.6 | 25.05 | 17.432 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.429 | 6.844 | 60.2 | 7.5 | 11.8257
|  | 17.448 | 19.197 | 59.8 | 18.15 | 17.451 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 17.442 | 43.108 | 59.4 | 43.05 | 17.444 | 55.264 | 59.2 | 55.5 | 17.448 | 67.034 | 59 | 68.1 | 17.438 | 74.425 | 59.8 | 75 | 17.45 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4402 | 97.2184 | 59.4 | 100.5 | 17.441 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.441 | 121.95 | 60 | 123 | 17.443 | 111.375 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.445 | 98.988 | 60.6 | 99.046 | 17.443 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.435 | 64.002 | 60 | 64.35 | 17.445 | 61.4 | 61 | 62.55 | 17.462 | 49.064 | 61.2 | 50.1 | 17.454 | 36.543 | 61.4 | 37.5 | 17.453 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.441 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.437 | 6.843 | 60.2 | 7.5 | 11.834
|  | 17.456 | 19.202 | 59.8 | 18.15 | 17.459 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 17.45 | 43.106 | 59.4 | 43.05 | 17.453 | 55.267 | 59.2 | 55.5 | 17.456 | 67.035 | 59 | 68.1 | 17.446 | 74.423 | 59.8 | 75 | 17.459 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4485 | 97.2216 | 59.4 | 100.5 | 17.45 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.45 | 121.953 | 60 | 123 | 17.451 | 111.379 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.453 | 98.99 | 60.6 | 98.943 | 17.451 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.443 | 64 | 60 | 64.35 | 17.454 | 61.403 | 61 | 62.55 | 17.47 | 49.064 | 61.2 | 50.1 | 17.463 | 36.544 | 61.4 | 37.5 | 17.461 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.449 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.446 | 6.843 | 60.2 | 7.5 | 11.8423
|  | 17.464 | 19.204 | 59.8 | 18.15 | 17.468 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 17.458 | 43.104 | 59.4 | 43.05 | 17.461 | 55.27 | 59.2 | 55.5 | 17.465 | 67.036 | 59 | 68.1 | 17.455 | 74.422 | 59.8 | 75 | 17.467 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.457 | 97.2255 | 59.4 | 100.5 | 17.458 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.458 | 121.956 | 60 | 123 | 17.459 | 111.383 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.462 | 98.991 | 60.6 | 98.839 | 17.459 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.452 | 63.999 | 60 | 64.35 | 17.462 | 61.406 | 61 | 62.55 | 17.478 | 49.063 | 61.2 | 50.1 | 17.471 | 36.545 | 61.4 | 37.5 | 17.47 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.457 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.454 | 6.843 | 60.2 | 7.5 | 11.8508
|  | 17.473 | 19.206 | 59.8 | 18.15 | 17.476 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 17.467 | 43.102 | 59.4 | 43.05 | 17.469 | 55.272 | 59.2 | 55.5 | 17.473 | 67.037 | 59 | 68.1 | 17.463 | 74.42 | 59.8 | 75 | 17.475 | 84.588 | 59.6 | 88.05 | 17.4653 | 97.2294 | 59.4 | 100.5 | 17.466 | 111.267 | 60.2 | 112.35 | 17.466 | 121.959 | 60 | 123 | 17.468 | 111.388 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.47 | 98.992 | 60.6 | 98.735 | 17.468 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.46 | 63.997 | 60 | 64.35 | 17.47 | 61.408 | 61 | 62.55 | 17.487 | 49.063 | 61.2 | 50.1 | 17.479 | 36.546 | 61.4 | 37.5 | 17.478 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.466 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.462 | 6.842 | 60.2 | 7.5 | 11.8591
|  | 17.481 | 19.209 | 59.8 | 18.15 | 17.484 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 17.475 | 43.101 | 59.4 | 43.05 | 17.478 | 55.273 | 59.2 | 55.5 | 17.481 | 67.038 | 59 | 68.1 | 17.471 | 74.419 | 59.8 | 75 | 17.484 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4736 | 97.2333 | 59.4 | 100.5 | 17.474 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 17.475 | 121.961 | 60 | 123 | 17.476 | 111.392 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.478 | 98.993 | 60.6 | 98.631 | 17.476 | 74.487 | 60.8 | 75 | 17.468 | 63.995 | 60 | 64.35 | 17.479 | 61.411 | 61 | 62.55 | 17.495 | 49.063 | 61.2 | 50.1 | 17.488 | 36.547 | 61.4 | 37.5 | 17.486 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.474 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.471 | 6.842 | 60.2 | 7.5 | 11.8674
|  | 17.489 | 19.211 | 59.8 | 18.15 | 17.492 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 17.483 | 43.1 | 59.4 | 43.05 | 17.486 | 55.275 | 59.2 | 55.5 | 17.49 | 67.039 | 59 | 68.1 | 17.48 | 74.418 | 59.8 | 75 | 17.492 | 84.589 | 59.6 | 88.05 | 17.4819 | 97.2372 | 59.4 | 100.5 | 17.483 | 111.269 | 60.2 | 112.35 | 17.483 | 121.963 | 60 | 123 | 17.484 | 111.394 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.487 | 98.992 | 60.6 | 98.528 | 17.484 | 74.486 | 60.8 | 75 | 17.477 | 63.993 | 60 | 64.35 | 17.487 | 61.414 | 61 | 62.55 | 17.504 | 49.063 | 61.2 | 50.1 | 17.496 | 36.548 | 61.4 | 37.5 | 17.495 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.482 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.479 | 6.842 | 60.2 | 7.5 | 11.8757
|  | 17.498 | 19.213 | 59.8 | 18.15 | 17.501 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 17.492 | 43.1 | 59.4 | 43.05 | 17.494 | 55.277 | 59.2 | 55.5 | 17.498 | 67.04 | 59 | 68.1 | 17.488 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.5 | 84.59 | 59.6 | 88.05 | 17.4902 | 97.2454 | 59.4 | 100.5 | 17.491 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.491 | 121.965 | 60 | 123 | 17.493 | 111.397 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.495 | 98.992 | 60.6 | 98.424 | 17.493 | 74.484 | 60.8 | 75 | 17.485 | 63.991 | 60 | 64.35 | 17.495 | 61.417 | 61 | 62.55 | 17.512 | 49.063 | 61.2 | 50.1 | 17.504 | 36.549 | 61.4 | 37.5 | 17.503 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.491 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.487 | 6.841 | 60.2 | 7.5 | 11.884
|  | 17.506 | 19.215 | 59.8 | 18.15 | 17.509 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 17.5 | 43.099 | 59.4 | 43.05 | 17.503 | 55.28 | 59.2 | 55.5 | 17.506 | 67.041 | 59 | 68.1 | 17.496 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.509 | 84.591 | 59.6 | 88.05 | 17.4985 | 97.2537 | 59.4 | 100.5 | 17.5 | 111.272 | 60.2 | 112.35 | 17.5 | 121.968 | 60 | 123 | 17.501 | 111.398 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.503 | 98.99 | 60.6 | 98.32 | 17.501 | 74.483 | 60.8 | 75 | 17.493 | 63.99 | 60 | 64.35 | 17.504 | 61.421 | 61 | 62.55 | 17.52 | 49.065 | 61.2 | 50.1 | 17.513 | 36.55 | 61.4 | 37.5 | 17.512 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.499 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.495 | 6.841 | 60.2 | 7.5 | 11.8923
|  | 17.514 | 19.217 | 59.8 | 18.15 | 17.518 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 17.508 | 43.099 | 59.4 | 43.05 | 17.511 | 55.282 | 59.2 | 55.5 | 17.515 | 67.041 | 59 | 68.1 | 17.505 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.517 | 84.592 | 59.6 | 88.05 | 17.5068 | 97.2641 | 59.4 | 100.5 | 17.508 | 111.273 | 60.2 | 112.35 | 17.508 | 121.97 | 60 | 123 | 17.509 | 111.398 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.512 | 98.989 | 60.6 | 98.216 | 17.509 | 74.482 | 60.8 | 75 | 17.501 | 63.988 | 60 | 64.35 | 17.512 | 61.424 | 61 | 62.55 | 17.529 | 49.066 | 61.2 | 50.1 | 17.521 | 36.551 | 61.4 | 37.5 | 17.52 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.507 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.504 | 6.84 | 60.2 | 7.5 | 11.9006
|  | 17.523 | 19.22 | 59.8 | 18.15 | 17.526 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 17.517 | 43.098 | 59.4 | 43.05 | 17.519 | 55.286 | 59.2 | 55.5 | 17.523 | 67.041 | 59 | 68.1 | 17.513 | 74.418 | 59.8 | 75 | 17.525 | 84.593 | 59.6 | 88.05 | 17.5151 | 97.2745 | 59.4 | 100.5 | 17.516 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 17.516 | 121.973 | 60 | 123 | 17.518 | 111.399 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.52 | 98.987 | 60.6 | 98.113 | 17.518 | 74.479 | 60.8 | 75 | 17.51 | 63.988 | 60 | 64.35 | 17.52 | 61.428 | 61 | 62.55 | 17.537 | 49.068 | 61.2 | 50.1 | 17.529 | 36.552 | 61.4 | 37.5 | 17.528 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.516 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.512 | 6.84 | 60.2 | 7.5 | 11.9089
|  | 17.531 | 19.222 | 59.8 | 18.15 | 17.534 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 17.525 | 43.097 | 59.4 | 43.05 | 17.528 | 55.289 | 59.2 | 55.5 | 17.531 | 67.04 | 59 | 68.1 | 17.521 | 74.419 | 59.8 | 75 | 17.534 | 84.597 | 59.6 | 88.05 | 17.5237 | 97.2907 | 59.4 | 100.5 | 17.525 | 111.275 | 60.2 | 112.35 | 17.525 | 121.974 | 60 | 123 | 17.526 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.528 | 98.986 | 60.6 | 98.009 | 17.526 | 74.476 | 60.8 | 75 | 17.518 | 63.987 | 60 | 64.35 | 17.529 | 61.431 | 61 | 62.55 | 17.545 | 49.069 | 61.2 | 50.1 | 17.538 | 36.553 | 61.4 | 37.5 | 17.536 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.524 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.521 | 6.839 | 60.2 | 7.5 | 11.9175
|  | 17.539 | 19.224 | 59.8 | 18.15 | 17.542 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 17.533 | 43.096 | 59.4 | 43.05 | 17.536 | 55.291 | 59.2 | 55.5 | 17.54 | 67.038 | 59 | 68.1 | 17.53 | 74.418 | 59.8 | 75 | 17.542 | 84.601 | 59.6 | 88.05 | 17.532 | 97.3068 | 59.4 | 100.5 | 17.533 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 17.533 | 121.974 | 60 | 123 | 17.534 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.537 | 98.984 | 60.6 | 97.905 | 17.534 | 74.475 | 60.8 | 75 | 17.527 | 63.987 | 60 | 64.35 | 17.537 | 61.434 | 61 | 62.55 | 17.554 | 49.071 | 61.2 | 50.1 | 17.546 | 36.554 | 61.4 | 37.5 | 17.545 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.532 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.529 | 6.839 | 60.2 | 7.5 | 11.9258
|  | 17.548 | 19.227 | 59.8 | 18.15 | 17.551 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 17.542 | 43.095 | 59.4 | 43.05 | 17.544 | 55.294 | 59.2 | 55.5 | 17.548 | 67.037 | 59 | 68.1 | 17.538 | 74.417 | 59.8 | 75 | 17.55 | 84.605 | 59.6 | 88.05 | 17.5403 | 97.3193 | 59.4 | 100.5 | 17.541 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.541 | 121.975 | 60 | 123 | 17.543 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.545 | 98.982 | 60.6 | 97.801 | 17.543 | 74.475 | 60.8 | 75 | 17.535 | 63.987 | 60 | 64.35 | 17.545 | 61.438 | 61 | 62.55 | 17.562 | 49.072 | 61.2 | 50.1 | 17.554 | 36.555 | 61.4 | 37.5 | 17.553 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.541 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.537 | 6.838 | 60.2 | 7.5 | 11.9341
|  | 17.556 | 19.229 | 59.8 | 18.15 | 17.559 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 17.55 | 43.094 | 59.4 | 43.05 | 17.553 | 55.295 | 59.2 | 55.5 | 17.556 | 67.035 | 59 | 68.1 | 17.546 | 74.414 | 59.8 | 75 | 17.559 | 84.609 | 59.6 | 88.05 | 17.5486 | 97.3318 | 59.4 | 100.5 | 17.549 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.55 | 121.976 | 60 | 123 | 17.551 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.553 | 98.98 | 60.6 | 97.698 | 17.551 | 74.474 | 60.8 | 75 | 17.543 | 63.987 | 60 | 64.35 | 17.554 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.57 | 49.077 | 61.2 | 50.1 | 17.563 | 36.556 | 61.4 | 37.5 | 17.562 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.549 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.546 | 6.838 | 60.2 | 7.5 | 11.9424
|  | 17.564 | 19.231 | 59.8 | 18.15 | 17.568 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 17.558 | 43.091 | 59.4 | 43.05 | 17.561 | 55.297 | 59.2 | 55.5 | 17.565 | 67.034 | 59 | 68.1 | 17.554 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.567 | 84.613 | 59.6 | 88.05 | 17.5569 | 97.344 | 59.4 | 100.5 | 17.558 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 17.558 | 121.977 | 60 | 123 | 17.559 | 111.404 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.562 | 98.978 | 60.6 | 97.594 | 17.559 | 74.474 | 60.8 | 75 | 17.552 | 63.986 | 60 | 64.35 | 17.562 | 61.443 | 61 | 62.55 | 17.579 | 49.081 | 61.2 | 50.1 | 17.571 | 36.557 | 61.4 | 37.5 | 17.57 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 17.557 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.554 | 6.84 | 60.2 | 7.5 | 11.9507
|  | 17.573 | 19.233 | 59.8 | 18.15 | 17.576 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 17.567 | 43.088 | 59.4 | 43.05 | 17.569 | 55.299 | 59.2 | 55.5 | 17.573 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.563 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.575 | 84.617 | 59.6 | 88.05 | 17.5652 | 97.3562 | 59.4 | 100.5 | 17.566 | 111.276 | 60.2 | 112.35 | 17.566 | 121.978 | 60 | 123 | 17.568 | 111.407 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.57 | 98.975 | 60.6 | 97.49 | 17.568 | 74.472 | 60.8 | 75 | 17.56 | 63.985 | 60 | 64.35 | 17.57 | 61.443 | 61 | 62.55 | 17.587 | 49.085 | 61.2 | 50.1 | 17.579 | 36.558 | 61.4 | 37.5 | 17.578 | 23.857 | 61.6 | 25.05 | 17.566 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.562 | 6.841 | 60.2 | 7.5 | 11.959
|  | 17.581 | 19.239 | 59.8 | 18.15 | 17.584 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 17.575 | 43.086 | 59.4 | 43.05 | 17.578 | 55.301 | 59.2 | 55.5 | 17.581 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.571 | 74.406 | 59.8 | 75 | 17.584 | 84.62 | 59.6 | 88.05 | 17.5735 | 97.3636 | 59.4 | 100.5 | 17.574 | 111.275 | 60.2 | 112.35 | 17.575 | 121.978 | 60 | 123 | 17.576 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.578 | 98.973 | 60.6 | 97.386 | 17.576 | 74.471 | 60.8 | 75 | 17.568 | 63.984 | 60 | 64.35 | 17.579 | 61.444 | 61 | 62.55 | 17.595 | 49.09 | 61.2 | 50.1 | 17.588 | 36.559 | 61.4 | 37.5 | 17.587 | 23.859 | 61.6 | 25.05 | 17.574 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.571 | 6.843 | 60.2 | 7.5 | 11.9673
|  | 17.589 | 19.245 | 59.8 | 18.15 | 17.593 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 17.583 | 43.084 | 59.4 | 43.05 | 17.586 | 55.302 | 59.2 | 55.5 | 17.59 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.58 | 74.405 | 59.8 | 75 | 17.592 | 84.624 | 59.6 | 88.05 | 17.5818 | 97.3711 | 59.4 | 100.5 | 17.583 | 111.273 | 60.2 | 112.35 | 17.583 | 121.978 | 60 | 123 | 17.584 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.587 | 98.97 | 60.6 | 97.283 | 17.584 | 74.468 | 60.8 | 75 | 17.576 | 63.984 | 60 | 64.35 | 17.587 | 61.445 | 61 | 62.55 | 17.604 | 49.093 | 61.2 | 50.1 | 17.596 | 36.56 | 61.4 | 37.5 | 17.595 | 23.861 | 61.6 | 25.05 | 17.582 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.579 | 6.845 | 60.2 | 7.5 | 11.9756
|  | 17.598 | 19.251 | 59.8 | 18.15 | 17.601 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.592 | 43.082 | 59.4 | 43.05 | 17.594 | 55.304 | 59.2 | 55.5 | 17.598 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.588 | 74.405 | 59.8 | 75 | 17.6 | 84.628 | 59.6 | 88.05 | 17.5903 | 97.3814 | 59.4 | 100.5 | 17.591 | 111.271 | 60.2 | 112.35 | 17.591 | 121.979 | 60 | 123 | 17.593 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.595 | 98.968 | 60.6 | 97.179 | 17.593 | 74.465 | 60.8 | 75 | 17.585 | 63.983 | 60 | 64.35 | 17.595 | 61.446 | 61 | 62.55 | 17.612 | 49.097 | 61.2 | 50.1 | 17.604 | 36.56 | 61.4 | 37.5 | 17.603 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 17.591 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.587 | 6.847 | 60.2 | 7.5 | 11.9841
|  | 17.606 | 19.257 | 59.8 | 18.15 | 17.609 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.6 | 43.08 | 59.4 | 43.05 | 17.603 | 55.301 | 59.2 | 55.5 | 17.606 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.596 | 74.403 | 59.8 | 75 | 17.609 | 84.631 | 59.6 | 88.05 | 17.5986 | 97.3918 | 59.4 | 100.5 | 17.599 | 111.27 | 60.2 | 112.35 | 17.599 | 121.979 | 60 | 123 | 17.601 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.603 | 98.965 | 60.6 | 97.075 | 17.601 | 74.467 | 60.8 | 75 | 17.593 | 63.983 | 60 | 64.35 | 17.604 | 61.447 | 61 | 62.55 | 17.62 | 49.103 | 61.2 | 50.1 | 17.613 | 36.561 | 61.4 | 37.5 | 17.612 | 23.865 | 61.6 | 25.05 | 17.599 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.595 | 6.85 | 60.2 | 7.5 | 11.9924
|  | 17.614 | 19.26 | 59.8 | 18.15 | 17.618 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.608 | 43.078 | 59.4 | 43.05 | 17.611 | 55.298 | 59.2 | 55.5 | 17.615 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.604 | 74.402 | 59.8 | 75 | 17.617 | 84.635 | 59.6 | 88.05 | 17.6069 | 97.3958 | 59.4 | 100.5 | 17.608 | 111.268 | 60.2 | 112.35 | 17.608 | 121.976 | 60 | 123 | 17.609 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.612 | 98.962 | 60.6 | 96.971 | 17.609 | 74.468 | 60.8 | 75 | 17.602 | 63.982 | 60 | 64.35 | 17.612 | 61.448 | 61 | 62.55 | 17.629 | 49.11 | 61.2 | 50.1 | 17.621 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.62 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.607 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.604 | 6.852 | 60.2 | 7.5 | 12.0007
|  | 17.623 | 19.262 | 59.8 | 18.15 | 17.626 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.617 | 43.076 | 59.4 | 43.05 | 17.619 | 55.295 | 59.2 | 55.5 | 17.623 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.613 | 74.404 | 59.8 | 75 | 17.625 | 84.638 | 59.6 | 88.05 | 17.6152 | 97.3999 | 59.4 | 100.5 | 17.616 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.616 | 121.974 | 60 | 123 | 17.618 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.62 | 98.96 | 60.6 | 96.868 | 17.618 | 74.467 | 60.8 | 75 | 17.61 | 63.982 | 60 | 64.35 | 17.62 | 61.449 | 61 | 62.55 | 17.637 | 49.117 | 61.2 | 50.1 | 17.629 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.628 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.616 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.612 | 6.854 | 60.2 | 7.5 | 12.009
|  | 17.631 | 19.264 | 59.8 | 18.15 | 17.634 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.625 | 43.072 | 59.4 | 43.05 | 17.628 | 55.292 | 59.2 | 55.5 | 17.631 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.621 | 74.406 | 59.8 | 75 | 17.634 | 84.642 | 59.6 | 88.05 | 17.6235 | 97.4039 | 59.4 | 100.5 | 17.625 | 111.264 | 60.2 | 112.35 | 17.625 | 121.971 | 60 | 123 | 17.626 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.628 | 98.957 | 60.6 | 96.764 | 17.626 | 74.466 | 60.8 | 75 | 17.618 | 63.981 | 60 | 64.35 | 17.629 | 61.45 | 61 | 62.55 | 17.645 | 49.123 | 61.2 | 50.1 | 17.638 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.637 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.624 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.62 | 6.856 | 60.2 | 7.5 | 12.0173
|  | 17.639 | 19.267 | 59.8 | 18.15 | 17.643 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 17.633 | 43.069 | 59.4 | 43.05 | 17.636 | 55.29 | 59.2 | 55.5 | 17.64 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.629 | 74.407 | 59.8 | 75 | 17.642 | 84.645 | 59.6 | 88.05 | 17.6318 | 97.408 | 59.4 | 100.5 | 17.633 | 111.261 | 60.2 | 112.35 | 17.633 | 121.969 | 60 | 123 | 17.634 | 111.412 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.637 | 98.954 | 60.6 | 96.66 | 17.634 | 74.465 | 60.8 | 75 | 17.626 | 63.979 | 60 | 64.35 | 17.637 | 61.45 | 61 | 62.55 | 17.654 | 49.13 | 61.2 | 50.1 | 17.646 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.645 | 23.869 | 61.6 | 25.05 | 17.632 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.629 | 6.858 | 60.2 | 7.5 | 12.0256
|  | 17.648 | 19.269 | 59.8 | 18.15 | 17.651 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 17.642 | 43.064 | 59.4 | 43.05 | 17.644 | 55.288 | 59.2 | 55.5 | 17.648 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.638 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.65 | 84.652 | 59.6 | 88.05 | 17.6401 | 97.4123 | 59.4 | 100.5 | 17.641 | 111.259 | 60.2 | 112.35 | 17.641 | 121.967 | 60 | 123 | 17.643 | 111.414 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.645 | 98.952 | 60.6 | 96.556 | 17.643 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.635 | 63.977 | 60 | 64.35 | 17.645 | 61.451 | 61 | 62.55 | 17.662 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 17.654 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.653 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 17.641 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.637 | 6.861 | 60.2 | 7.5 | 12.0339
|  | 17.656 | 19.272 | 59.8 | 18.15 | 17.659 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 17.65 | 43.059 | 59.4 | 43.05 | 17.653 | 55.288 | 59.2 | 55.5 | 17.656 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.646 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.659 | 84.658 | 59.6 | 88.05 | 17.6484 | 97.4167 | 59.4 | 100.5 | 17.649 | 111.257 | 60.2 | 112.35 | 17.65 | 121.965 | 60 | 123 | 17.651 | 111.414 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.653 | 98.951 | 60.6 | 96.453 | 17.651 | 74.464 | 60.8 | 75 | 17.643 | 63.976 | 60 | 64.35 | 17.654 | 61.453 | 61 | 62.55 | 17.67 | 49.143 | 61.2 | 50.1 | 17.663 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.662 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 17.649 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.646 | 6.863 | 60.2 | 7.5 | 12.0422
|  | 17.664 | 19.274 | 59.8 | 18.15 | 17.667 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 17.658 | 43.053 | 59.4 | 43.05 | 17.661 | 55.288 | 59.2 | 55.5 | 17.665 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.655 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.667 | 84.664 | 59.6 | 88.05 | 17.657 | 97.4208 | 59.4 | 100.5 | 17.658 | 111.254 | 60.2 | 112.35 | 17.658 | 121.964 | 60 | 123 | 17.659 | 111.415 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.662 | 98.95 | 60.6 | 96.349 | 17.659 | 74.465 | 60.8 | 75 | 17.651 | 63.974 | 60 | 64.35 | 17.662 | 61.455 | 61 | 62.55 | 17.679 | 49.15 | 61.2 | 50.1 | 17.671 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.67 | 23.871 | 61.6 | 25.05 | 17.657 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.654 | 6.865 | 60.2 | 7.5 | 12.0508
|  | 17.673 | 19.277 | 59.8 | 18.15 | 17.676 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 17.667 | 43.048 | 59.4 | 43.05 | 17.669 | 55.287 | 59.2 | 55.5 | 17.673 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.663 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.675 | 84.669 | 59.6 | 88.05 | 17.6653 | 97.4249 | 59.4 | 100.5 | 17.666 | 111.252 | 60.2 | 112.35 | 17.666 | 121.963 | 60 | 123 | 17.668 | 111.415 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.67 | 98.949 | 60.6 | 96.245 | 17.668 | 74.468 | 60.8 | 75 | 17.66 | 63.972 | 60 | 64.35 | 17.67 | 61.456 | 61 | 62.55 | 17.687 | 49.156 | 61.2 | 50.1 | 17.679 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.678 | 23.872 | 61.6 | 25.05 | 17.666 | 12.046 | 61.8 | 12.6 | 17.662 | 6.867 | 60.2 | 7.5 | 12.0591
|  | 17.681 | 19.28 | 59.8 | 18.15 | 17.684 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 17.675 | 43.041 | 59.4 | 43.05 | 17.678 | 55.286 | 59.2 | 55.5 | 17.681 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.671 | 74.41 | 59.8 | 75 | 17.684 | 84.674 | 59.6 | 88.05 | 17.6736 | 97.4298 | 59.4 | 100.5 | 17.674 | 111.25 | 60.2 | 112.35 | 17.675 | 121.961 | 60 | 123 | 17.676 | 111.415 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.678 | 98.948 | 60.6 | 96.141 | 17.676 | 74.472 | 60.8 | 75 | 17.668 | 63.97 | 60 | 64.35 | 17.679 | 61.458 | 61 | 62.55 | 17.695 | 49.162 | 61.2 | 50.1 | 17.688 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.687 | 23.872 | 61.6 | 25.05 | 17.674 | 12.048 | 61.8 | 12.6 | 17.671 | 6.869 | 60.2 | 7.5 | 12.0674
|  | 17.689 | 19.283 | 59.8 | 18.15 | 17.693 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 17.683 | 43.035 | 59.4 | 43.05 | 17.686 | 55.282 | 59.2 | 55.5 | 17.69 | 67.032 | 59 | 68.1 | 17.679 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.692 | 84.68 | 59.6 | 88.05 | 17.6819 | 97.4347 | 59.4 | 100.5 | 17.683 | 111.248 | 60.2 | 112.35 | 17.683 | 121.96 | 60 | 123 | 17.684 | 111.414 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.687 | 98.945 | 60.6 | 96.038 | 17.684 | 74.477 | 60.8 | 75 | 17.677 | 63.97 | 60 | 64.35 | 17.687 | 61.459 | 61 | 62.55 | 17.704 | 49.169 | 61.2 | 50.1 | 17.696 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.695 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 17.682 | 12.049 | 61.8 | 12.6 | 17.679 | 6.872 | 60.2 | 7.5 | 12.0757
|  | 17.698 | 19.286 | 59.8 | 18.15 | 17.701 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 17.692 | 43.029 | 59.4 | 43.05 | 17.694 | 55.278 | 59.2 | 55.5 | 17.698 | 67.033 | 59 | 68.1 | 17.688 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.7 | 84.682 | 59.6 | 88.05 | 17.6902 | 97.4352 | 59.4 | 100.5 | 17.691 | 111.246 | 60.2 | 112.35 | 17.691 | 121.959 | 60 | 123 | 17.693 | 111.413 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.695 | 98.943 | 60.6 | 95.934 | 17.693 | 74.482 | 60.8 | 75 | 17.685 | 63.969 | 60 | 64.35 | 17.695 | 61.46 | 61 | 62.55 | 17.712 | 49.175 | 61.2 | 50.1 | 17.704 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.703 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 17.691 | 12.052 | 61.8 | 12.6 | 17.687 | 6.874 | 60.2 | 7.5 | 12.084
|  | 17.706 | 19.289 | 59.8 | 18.15 | 17.709 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 17.7 | 43.023 | 59.4 | 43.05 | 17.703 | 55.275 | 59.2 | 55.5 | 17.706 | 67.035 | 59 | 68.1 | 17.696 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.709 | 84.685 | 59.6 | 88.05 | 17.6985 | 97.4356 | 59.4 | 100.5 | 17.699 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 17.699 | 121.957 | 60 | 123 | 17.701 | 111.411 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.703 | 98.94 | 60.6 | 95.83 | 17.701 | 74.488 | 60.8 | 75 | 17.693 | 63.969 | 60 | 64.35 | 17.704 | 61.46 | 61 | 62.55 | 17.72 | 49.181 | 61.2 | 50.1 | 17.713 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.712 | 23.874 | 61.6 | 25.05 | 17.699 | 12.055 | 61.8 | 12.6 | 17.695 | 6.876 | 60.2 | 7.5 | 12.0923
|  | 17.714 | 19.292 | 59.8 | 18.15 | 17.718 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 17.708 | 43.018 | 59.4 | 43.05 | 17.711 | 55.271 | 59.2 | 55.5 | 17.715 | 67.036 | 59 | 68.1 | 17.704 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.717 | 84.687 | 59.6 | 88.05 | 17.7068 | 97.4361 | 59.4 | 100.5 | 17.708 | 111.241 | 60.2 | 112.35 | 17.708 | 121.956 | 60 | 123 | 17.709 | 111.41 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.712 | 98.938 | 60.6 | 95.726 | 17.709 | 74.495 | 60.8 | 75 | 17.701 | 63.968 | 60 | 64.35 | 17.712 | 61.461 | 61 | 62.55 | 17.729 | 49.187 | 61.2 | 50.1 | 17.721 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.72 | 23.875 | 61.6 | 25.05 | 17.707 | 12.059 | 61.8 | 12.6 | 17.704 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.1006
|  | 17.723 | 19.294 | 59.8 | 18.15 | 17.726 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 17.717 | 43.012 | 59.4 | 43.05 | 17.719 | 55.27 | 59.2 | 55.5 | 17.723 | 67.037 | 59 | 68.1 | 17.713 | 74.41 | 59.8 | 75 | 17.725 | 84.69 | 59.6 | 88.05 | 17.7153 | 97.4366 | 59.4 | 100.5 | 17.716 | 111.242 | 60.2 | 112.35 | 17.716 | 121.955 | 60 | 123 | 17.718 | 111.408 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.72 | 98.936 | 60.6 | 95.623 | 17.718 | 74.501 | 60.8 | 75 | 17.71 | 63.968 | 60 | 64.35 | 17.72 | 61.462 | 61 | 62.55 | 17.737 | 49.191 | 61.2 | 50.1 | 17.729 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.728 | 23.875 | 61.6 | 25.05 | 17.716 | 12.062 | 61.8 | 12.6 | 17.712 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1091
|  | 17.731 | 19.297 | 59.8 | 18.15 | 17.734 | 30.081 | 59.6 | 30.6 | 17.725 | 43.008 | 59.4 | 43.05 | 17.728 | 55.269 | 59.2 | 55.5 | 17.731 | 67.038 | 59 | 68.1 | 17.721 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.734 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 17.7236 | 97.437 | 59.4 | 100.5 | 17.724 | 111.243 | 60.2 | 112.35 | 17.724 | 121.953 | 60 | 123 | 17.726 | 111.406 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.728 | 98.935 | 60.6 | 95.519 | 17.726 | 74.508 | 60.8 | 75 | 17.718 | 63.968 | 60 | 64.35 | 17.729 | 61.463 | 61 | 62.55 | 17.745 | 49.194 | 61.2 | 50.1 | 17.738 | 36.562 | 61.4 | 37.5 | 17.737 | 23.875 | 61.6 | 25.05 | 17.724 | 12.065 | 61.8 | 12.6 | 17.72 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1174
|  | 17.739 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.743 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 17.733 | 43.004 | 59.4 | 43.05 | 17.736 | 55.267 | 59.2 | 55.5 | 17.74 | 67.04 | 59 | 68.1 | 17.729 | 74.412 | 59.8 | 75 | 17.742 | 84.695 | 59.6 | 88.05 | 17.7319 | 97.4375 | 59.4 | 100.5 | 17.733 | 111.244 | 60.2 | 112.35 | 17.733 | 121.952 | 60 | 123 | 17.734 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.737 | 98.936 | 60.6 | 95.415 | 17.734 | 74.514 | 60.8 | 75 | 17.726 | 63.969 | 60 | 64.35 | 17.737 | 61.464 | 61 | 62.55 | 17.754 | 49.195 | 61.2 | 50.1 | 17.746 | 36.564 | 61.4 | 37.5 | 17.745 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 17.732 | 12.068 | 61.8 | 12.6 | 17.729 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1257
|  | 17.748 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.751 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 17.741 | 43.001 | 59.4 | 43.05 | 17.744 | 55.264 | 59.2 | 55.5 | 17.748 | 67.04 | 59 | 68.1 | 17.738 | 74.412 | 59.8 | 75 | 17.75 | 84.697 | 59.6 | 88.05 | 17.7402 | 97.4361 | 59.4 | 100.5 | 17.741 | 111.245 | 60.2 | 112.35 | 17.741 | 121.952 | 60 | 123 | 17.743 | 111.399 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.745 | 98.937 | 60.6 | 95.311 | 17.743 | 74.521 | 60.8 | 75 | 17.735 | 63.97 | 60 | 64.35 | 17.745 | 61.465 | 61 | 62.55 | 17.762 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 17.755 | 36.566 | 61.4 | 37.5 | 17.753 | 23.872 | 61.6 | 25.05 | 17.741 | 12.072 | 61.8 | 12.6 | 17.737 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.134
|  | 17.756 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.759 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 17.75 | 42.997 | 59.4 | 43.05 | 17.753 | 55.263 | 59.2 | 55.5 | 17.756 | 67.041 | 59 | 68.1 | 17.746 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.759 | 84.699 | 59.6 | 88.05 | 17.7485 | 97.4347 | 59.4 | 100.5 | 17.749 | 111.247 | 60.2 | 112.35 | 17.75 | 121.952 | 60 | 123 | 17.751 | 111.395 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.753 | 98.939 | 60.6 | 95.208 | 17.751 | 74.528 | 60.8 | 75 | 17.743 | 63.972 | 60 | 64.35 | 17.754 | 61.464 | 61 | 62.55 | 17.77 | 49.197 | 61.2 | 50.1 | 17.763 | 36.568 | 61.4 | 37.5 | 17.762 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 17.749 | 12.075 | 61.8 | 12.6 | 17.745 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1423
|  | 17.764 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.768 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 17.758 | 42.993 | 59.4 | 43.05 | 17.761 | 55.261 | 59.2 | 55.5 | 17.765 | 67.042 | 59 | 68.1 | 17.754 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.767 | 84.702 | 59.6 | 88.05 | 17.7568 | 97.4295 | 59.4 | 100.5 | 17.758 | 111.249 | 60.2 | 112.35 | 17.758 | 121.953 | 60 | 123 | 17.759 | 111.391 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.762 | 98.94 | 60.6 | 95.104 | 17.759 | 74.536 | 60.8 | 75 | 17.751 | 63.973 | 60 | 64.35 | 17.762 | 61.463 | 61 | 62.55 | 17.779 | 49.198 | 61.2 | 50.1 | 17.771 | 36.57 | 61.4 | 37.5 | 17.77 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 17.757 | 12.078 | 61.8 | 12.6 | 17.754 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1506
|  | 17.773 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.776 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 17.767 | 42.99 | 59.4 | 43.05 | 17.77 | 55.259 | 59.2 | 55.5 | 17.773 | 67.043 | 59 | 68.1 | 17.763 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.775 | 84.704 | 59.6 | 88.05 | 17.7651 | 97.4243 | 59.4 | 100.5 | 17.766 | 111.25 | 60.2 | 112.35 | 17.766 | 121.953 | 60 | 123 | 17.768 | 111.388 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.77 | 98.938 | 60.6 | 95 | 17.768 | 74.539 | 60.8 | 75 | 17.76 | 63.974 | 60 | 64.35 | 17.77 | 61.462 | 61 | 62.55 | 17.787 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 17.78 | 36.571 | 61.4 | 37.5 | 17.778 | 23.866 | 61.6 | 25.05 | 17.766 | 12.081 | 61.8 | 12.6 | 17.762 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1589
|  | 17.781 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.784 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 17.775 | 42.986 | 59.4 | 43.05 | 17.778 | 55.257 | 59.2 | 55.5 | 17.781 | 67.045 | 59 | 68.1 | 17.771 | 74.411 | 59.8 | 75 | 17.784 | 84.706 | 59.6 | 88.05 | 17.7734 | 97.4212 | 59.4 | 100.5 | 17.774 | 111.251 | 60.2 | 112.35 | 17.775 | 121.954 | 60 | 123 | 17.776 | 111.384 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.778 | 98.936 | 60.6 | 94.896 | 17.776 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.768 | 63.976 | 60 | 64.35 | 17.779 | 61.461 | 61 | 62.55 | 17.795 | 49.194 | 61.2 | 50.1 | 17.788 | 36.573 | 61.4 | 37.5 | 17.787 | 23.864 | 61.6 | 25.05 | 17.774 | 12.084 | 61.8 | 12.6 | 17.771 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1672
|  | 17.789 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.792 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 17.783 | 42.983 | 59.4 | 43.05 | 17.786 | 55.255 | 59.2 | 55.5 | 17.79 | 67.046 | 59 | 68.1 | 17.779 | 74.41 | 59.8 | 75 | 17.792 | 84.708 | 59.6 | 88.05 | 17.782 | 97.4181 | 59.4 | 100.5 | 17.783 | 111.253 | 60.2 | 112.35 | 17.783 | 121.955 | 60 | 123 | 17.784 | 111.381 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.787 | 98.934 | 60.6 | 94.793 | 17.784 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.776 | 63.977 | 60 | 64.35 | 17.787 | 61.46 | 61 | 62.55 | 17.804 | 49.192 | 61.2 | 50.1 | 17.796 | 36.575 | 61.4 | 37.5 | 17.795 | 23.864 | 61.6 | 25.05 | 17.782 | 12.088 | 61.8 | 12.6 | 17.779 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1758
|  | 17.798 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.801 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 17.792 | 42.98 | 59.4 | 43.05 | 17.794 | 55.252 | 59.2 | 55.5 | 17.798 | 67.048 | 59 | 68.1 | 17.788 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.8 | 84.71 | 59.6 | 88.05 | 17.7903 | 97.415 | 59.4 | 100.5 | 17.791 | 111.254 | 60.2 | 112.35 | 17.791 | 121.956 | 60 | 123 | 17.793 | 111.377 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.795 | 98.931 | 60.6 | 94.689 | 17.793 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.785 | 63.978 | 60 | 64.35 | 17.795 | 61.459 | 61 | 62.55 | 17.812 | 49.189 | 61.2 | 50.1 | 17.805 | 36.577 | 61.4 | 37.5 | 17.803 | 23.864 | 61.6 | 25.05 | 17.791 | 12.091 | 61.8 | 12.6 | 17.787 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1841
|  | 17.806 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.809 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 17.8 | 42.977 | 59.4 | 43.05 | 17.803 | 55.249 | 59.2 | 55.5 | 17.806 | 67.049 | 59 | 68.1 | 17.796 | 74.409 | 59.8 | 75 | 17.809 | 84.712 | 59.6 | 88.05 | 17.7986 | 97.4119 | 59.4 | 100.5 | 17.799 | 111.257 | 60.2 | 112.35 | 17.799 | 121.957 | 60 | 123 | 17.801 | 111.372 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.803 | 98.928 | 60.6 | 94.585 | 17.801 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.793 | 63.981 | 60 | 64.35 | 17.804 | 61.458 | 61 | 62.55 | 17.82 | 49.187 | 61.2 | 50.1 | 17.813 | 36.579 | 61.4 | 37.5 | 17.812 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 17.799 | 12.094 | 61.8 | 12.6 | 17.795 | 6.881 | 60.2 | 7.5 | 12.1924
|  | 17.814 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.818 | 30.092 | 59.6 | 30.6 | 17.808 | 42.975 | 59.4 | 43.05 | 17.811 | 55.247 | 59.2 | 55.5 | 17.815 | 67.05 | 59 | 68.1 | 17.804 | 74.41 | 59.8 | 75 | 17.817 | 84.711 | 59.6 | 88.05 | 17.8069 | 97.4093 | 59.4 | 100.5 | 17.808 | 111.26 | 60.2 | 112.35 | 17.808 | 121.958 | 60 | 123 | 17.809 | 111.367 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.812 | 98.926 | 60.6 | 94.481 | 17.809 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.801 | 63.983 | 60 | 64.35 | 17.812 | 61.457 | 61 | 62.55 | 17.829 | 49.184 | 61.2 | 50.1 | 17.821 | 36.581 | 61.4 | 37.5 | 17.82 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 17.807 | 12.097 | 61.8 | 12.6 | 17.804 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2007
|  | 17.823 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.826 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 17.816 | 42.972 | 59.4 | 43.05 | 17.819 | 55.242 | 59.2 | 55.5 | 17.823 | 67.051 | 59 | 68.1 | 17.812 | 74.408 | 59.8 | 75 | 17.825 | 84.711 | 59.6 | 88.05 | 17.8152 | 97.4067 | 59.4 | 100.5 | 17.816 | 111.263 | 60.2 | 112.35 | 17.816 | 121.96 | 60 | 123 | 17.818 | 111.364 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.82 | 98.923 | 60.6 | 94.378 | 17.818 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.81 | 63.985 | 60 | 64.35 | 17.82 | 61.456 | 61 | 62.55 | 17.837 | 49.182 | 61.2 | 50.1 | 17.83 | 36.585 | 61.4 | 37.5 | 17.828 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 17.816 | 12.101 | 61.8 | 12.6 | 17.812 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.209
|  | 17.831 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.834 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 17.825 | 42.97 | 59.4 | 43.05 | 17.828 | 55.237 | 59.2 | 55.5 | 17.831 | 67.052 | 59 | 68.1 | 17.821 | 74.406 | 59.8 | 75 | 17.834 | 84.709 | 59.6 | 88.05 | 17.8235 | 97.4058 | 59.4 | 100.5 | 17.824 | 111.266 | 60.2 | 112.35 | 17.824 | 121.96 | 60 | 123 | 17.826 | 111.36 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.828 | 98.92 | 60.6 | 94.274 | 17.826 | 74.542 | 60.8 | 75 | 17.818 | 63.988 | 60 | 64.35 | 17.829 | 61.454 | 61 | 62.55 | 17.845 | 49.179 | 61.2 | 50.1 | 17.838 | 36.589 | 61.4 | 37.5 | 17.837 | 23.862 | 61.6 | 25.05 | 17.824 | 12.104 | 61.8 | 12.6 | 17.82 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2173
|  | 17.839 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.843 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 17.833 | 42.968 | 59.4 | 43.05 | 17.836 | 55.232 | 59.2 | 55.5 | 17.84 | 67.053 | 59 | 68.1 | 17.829 | 74.404 | 59.8 | 75 | 17.842 | 84.708 | 59.6 | 88.05 | 17.8318 | 97.4049 | 59.4 | 100.5 | 17.833 | 111.269 | 60.2 | 112.35 | 17.833 | 121.961 | 60 | 123 | 17.834 | 111.356 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.837 | 98.917 | 60.6 | 94.17 | 17.834 | 74.54 | 60.8 | 75 | 17.826 | 63.99 | 60 | 64.35 | 17.837 | 61.452 | 61 | 62.55 | 17.854 | 49.176 | 61.2 | 50.1 | 17.846 | 36.594 | 61.4 | 37.5 | 17.845 | 23.859 | 61.6 | 25.05 | 17.832 | 12.107 | 61.8 | 12.6 | 17.829 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2256
|  | 17.848 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.851 | 30.092 | 59.6 | 30.6 | 17.842 | 42.966 | 59.4 | 43.05 | 17.844 | 55.227 | 59.2 | 55.5 | 17.848 | 67.054 | 59 | 68.1 | 17.837 | 74.402 | 59.8 | 75 | 17.85 | 84.707 | 59.6 | 88.05 | 17.8401 | 97.4041 | 59.4 | 100.5 | 17.841 | 111.271 | 60.2 | 112.35 | 17.841 | 121.962 | 60 | 123 | 17.843 | 111.352 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.845 | 98.915 | 60.6 | 94.066 | 17.843 | 74.537 | 60.8 | 75 | 17.835 | 63.992 | 60 | 64.35 | 17.845 | 61.45 | 61 | 62.55 | 17.862 | 49.174 | 61.2 | 50.1 | 17.855 | 36.598 | 61.4 | 37.5 | 17.853 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 17.841 | 12.109 | 61.8 | 12.6 | 17.837 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2339
|  | 17.856 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.859 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 17.85 | 42.965 | 59.4 | 43.05 | 17.853 | 55.225 | 59.2 | 55.5 | 17.856 | 67.056 | 59 | 68.1 | 17.846 | 74.401 | 59.8 | 75 | 17.859 | 84.706 | 59.6 | 88.05 | 17.8486 | 97.4033 | 59.4 | 100.5 | 17.849 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 17.849 | 121.963 | 60 | 123 | 17.851 | 111.351 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.853 | 98.914 | 60.6 | 93.963 | 17.851 | 74.535 | 60.8 | 75 | 17.843 | 63.992 | 60 | 64.35 | 17.854 | 61.449 | 61 | 62.55 | 17.87 | 49.171 | 61.2 | 50.1 | 17.863 | 36.602 | 61.4 | 37.5 | 17.862 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 17.849 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.845 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2424
|  | 17.864 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.868 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 17.858 | 42.962 | 59.4 | 43.05 | 17.861 | 55.222 | 59.2 | 55.5 | 17.865 | 67.055 | 59 | 68.1 | 17.854 | 74.4 | 59.8 | 75 | 17.867 | 84.704 | 59.6 | 88.05 | 17.8569 | 97.4035 | 59.4 | 100.5 | 17.858 | 111.276 | 60.2 | 112.35 | 17.858 | 121.964 | 60 | 123 | 17.859 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.862 | 98.913 | 60.6 | 93.859 | 17.859 | 74.533 | 60.8 | 75 | 17.851 | 63.993 | 60 | 64.35 | 17.862 | 61.448 | 61 | 62.55 | 17.879 | 49.168 | 61.2 | 50.1 | 17.871 | 36.607 | 61.4 | 37.5 | 17.87 | 23.848 | 61.6 | 25.05 | 17.857 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.854 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2507
|  | 17.873 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.876 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 17.866 | 42.96 | 59.4 | 43.05 | 17.869 | 55.219 | 59.2 | 55.5 | 17.873 | 67.054 | 59 | 68.1 | 17.863 | 74.398 | 59.8 | 75 | 17.875 | 84.703 | 59.6 | 88.05 | 17.8652 | 97.4036 | 59.4 | 100.5 | 17.866 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.866 | 121.964 | 60 | 123 | 17.868 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.87 | 98.911 | 60.6 | 93.755 | 17.868 | 74.528 | 60.8 | 75 | 17.86 | 63.994 | 60 | 64.35 | 17.87 | 61.446 | 61 | 62.55 | 17.887 | 49.165 | 61.2 | 50.1 | 17.88 | 36.611 | 61.4 | 37.5 | 17.878 | 23.845 | 61.6 | 25.05 | 17.866 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.862 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.259
|  | 17.881 | 19.3 | 59.8 | 18.15 | 17.884 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 17.875 | 42.958 | 59.4 | 43.05 | 17.878 | 55.216 | 59.2 | 55.5 | 17.881 | 67.053 | 59 | 68.1 | 17.871 | 74.395 | 59.8 | 75 | 17.884 | 84.702 | 59.6 | 88.05 | 17.8735 | 97.4038 | 59.4 | 100.5 | 17.874 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 17.875 | 121.966 | 60 | 123 | 17.876 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.878 | 98.909 | 60.6 | 93.651 | 17.876 | 74.524 | 60.8 | 75 | 17.868 | 63.994 | 60 | 64.35 | 17.879 | 61.445 | 61 | 62.55 | 17.895 | 49.162 | 61.2 | 50.1 | 17.888 | 36.615 | 61.4 | 37.5 | 17.887 | 23.841 | 61.6 | 25.05 | 17.874 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.87 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2673
|  | 17.889 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.893 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 17.883 | 42.955 | 59.4 | 43.05 | 17.886 | 55.212 | 59.2 | 55.5 | 17.89 | 67.052 | 59 | 68.1 | 17.879 | 74.393 | 59.8 | 75 | 17.892 | 84.701 | 59.6 | 88.05 | 17.8818 | 97.404 | 59.4 | 100.5 | 17.883 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 17.883 | 121.967 | 60 | 123 | 17.884 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.887 | 98.907 | 60.6 | 93.548 | 17.884 | 74.52 | 60.8 | 75 | 17.876 | 63.995 | 60 | 64.35 | 17.887 | 61.444 | 61 | 62.55 | 17.904 | 49.16 | 61.2 | 50.1 | 17.896 | 36.62 | 61.4 | 37.5 | 17.895 | 23.838 | 61.6 | 25.05 | 17.882 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.879 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2756
|  | 17.898 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.901 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 17.891 | 42.953 | 59.4 | 43.05 | 17.895 | 55.208 | 59.2 | 55.5 | 17.898 | 67.051 | 59 | 68.1 | 17.887 | 74.391 | 59.8 | 75 | 17.9 | 84.7 | 59.6 | 88.05 | 17.8901 | 97.4019 | 59.4 | 100.5 | 17.891 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.891 | 121.969 | 60 | 123 | 17.892 | 111.35 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.895 | 98.906 | 60.6 | 93.444 | 17.893 | 74.517 | 60.8 | 75 | 17.885 | 63.996 | 60 | 64.35 | 17.895 | 61.443 | 61 | 62.55 | 17.912 | 49.157 | 61.2 | 50.1 | 17.905 | 36.624 | 61.4 | 37.5 | 17.903 | 23.835 | 61.6 | 25.05 | 17.891 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.887 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2839
|  | 17.906 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.909 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 17.9 | 42.951 | 59.4 | 43.05 | 17.903 | 55.205 | 59.2 | 55.5 | 17.906 | 67.051 | 59 | 68.1 | 17.896 | 74.39 | 59.8 | 75 | 17.909 | 84.698 | 59.6 | 88.05 | 17.8984 | 97.3998 | 59.4 | 100.5 | 17.899 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.899 | 121.97 | 60 | 123 | 17.901 | 111.348 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.903 | 98.901 | 60.6 | 93.34 | 17.901 | 74.514 | 60.8 | 75 | 17.893 | 63.995 | 60 | 64.35 | 17.904 | 61.442 | 61 | 62.55 | 17.92 | 49.156 | 61.2 | 50.1 | 17.913 | 36.626 | 61.4 | 37.5 | 17.912 | 23.832 | 61.6 | 25.05 | 17.899 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.895 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.2922
|  | 17.914 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.917 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 17.908 | 42.949 | 59.4 | 43.05 | 17.911 | 55.202 | 59.2 | 55.5 | 17.915 | 67.049 | 59 | 68.1 | 17.904 | 74.388 | 59.8 | 75 | 17.917 | 84.698 | 59.6 | 88.05 | 17.9067 | 97.398 | 59.4 | 100.5 | 17.908 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.908 | 121.973 | 60 | 123 | 17.909 | 111.347 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.912 | 98.896 | 60.6 | 93.236 | 17.909 | 74.511 | 60.8 | 75 | 17.901 | 63.994 | 60 | 64.35 | 17.912 | 61.441 | 61 | 62.55 | 17.929 | 49.154 | 61.2 | 50.1 | 17.921 | 36.629 | 61.4 | 37.5 | 17.92 | 23.828 | 61.6 | 25.05 | 17.907 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.904 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.3005
|  | 17.923 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.926 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 17.917 | 42.947 | 59.4 | 43.05 | 17.919 | 55.199 | 59.2 | 55.5 | 17.923 | 67.047 | 59 | 68.1 | 17.912 | 74.387 | 59.8 | 75 | 17.925 | 84.697 | 59.6 | 88.05 | 17.9153 | 97.3963 | 59.4 | 100.5 | 17.916 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.916 | 121.975 | 60 | 123 | 17.917 | 111.345 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.92 | 98.894 | 60.6 | 93.133 | 17.918 | 74.509 | 60.8 | 75 | 17.91 | 63.993 | 60 | 64.35 | 17.92 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.937 | 49.153 | 61.2 | 50.1 | 17.93 | 36.631 | 61.4 | 37.5 | 17.928 | 23.825 | 61.6 | 25.05 | 17.916 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.912 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.3091
|  | 17.931 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.934 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 17.925 | 42.944 | 59.4 | 43.05 | 17.928 | 55.196 | 59.2 | 55.5 | 17.931 | 67.045 | 59 | 68.1 | 17.921 | 74.386 | 59.8 | 75 | 17.934 | 84.697 | 59.6 | 88.05 | 17.9236 | 97.3945 | 59.4 | 100.5 | 17.924 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 17.924 | 121.979 | 60 | 123 | 17.926 | 111.343 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.928 | 98.891 | 60.6 | 93.029 | 17.926 | 74.507 | 60.8 | 75 | 17.918 | 63.992 | 60 | 64.35 | 17.929 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.945 | 49.152 | 61.2 | 50.1 | 17.938 | 36.634 | 61.4 | 37.5 | 17.937 | 23.822 | 61.6 | 25.05 | 17.924 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.92 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3174
|  | 17.939 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.943 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 17.933 | 42.941 | 59.4 | 43.05 | 17.936 | 55.194 | 59.2 | 55.5 | 17.94 | 67.043 | 59 | 68.1 | 17.929 | 74.384 | 59.8 | 75 | 17.942 | 84.696 | 59.6 | 88.05 | 17.9319 | 97.3928 | 59.4 | 100.5 | 17.933 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.933 | 121.982 | 60 | 123 | 17.934 | 111.341 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.937 | 98.893 | 60.6 | 92.925 | 17.934 | 74.503 | 60.8 | 75 | 17.926 | 63.991 | 60 | 64.35 | 17.937 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.954 | 49.15 | 61.2 | 50.1 | 17.946 | 36.636 | 61.4 | 37.5 | 17.945 | 23.819 | 61.6 | 25.05 | 17.932 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.929 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3257
|  | 17.948 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.951 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 17.941 | 42.937 | 59.4 | 43.05 | 17.944 | 55.191 | 59.2 | 55.5 | 17.948 | 67.041 | 59 | 68.1 | 17.938 | 74.382 | 59.8 | 75 | 17.95 | 84.696 | 59.6 | 88.05 | 17.9402 | 97.3911 | 59.4 | 100.5 | 17.941 | 111.278 | 60.2 | 112.35 | 17.941 | 121.985 | 60 | 123 | 17.942 | 111.339 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.945 | 98.895 | 60.6 | 92.821 | 17.943 | 74.5 | 60.8 | 75 | 17.935 | 63.989 | 60 | 64.35 | 17.945 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.962 | 49.149 | 61.2 | 50.1 | 17.955 | 36.639 | 61.4 | 37.5 | 17.953 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 17.941 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.937 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.334
|  | 17.956 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.959 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 17.95 | 42.934 | 59.4 | 43.05 | 17.953 | 55.189 | 59.2 | 55.5 | 17.956 | 67.039 | 59 | 68.1 | 17.946 | 74.382 | 59.8 | 75 | 17.959 | 84.696 | 59.6 | 88.05 | 17.9485 | 97.3895 | 59.4 | 100.5 | 17.949 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 17.949 | 121.989 | 60 | 123 | 17.951 | 111.335 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.953 | 98.897 | 60.6 | 92.718 | 17.951 | 74.499 | 60.8 | 75 | 17.943 | 63.988 | 60 | 64.35 | 17.954 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.97 | 49.148 | 61.2 | 50.1 | 17.963 | 36.641 | 61.4 | 37.5 | 17.962 | 23.812 | 61.6 | 25.05 | 17.949 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.945 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3423
|  | 17.964 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.968 | 30.083 | 59.6 | 30.6 | 17.958 | 42.932 | 59.4 | 43.05 | 17.961 | 55.187 | 59.2 | 55.5 | 17.965 | 67.037 | 59 | 68.1 | 17.954 | 74.381 | 59.8 | 75 | 17.967 | 84.695 | 59.6 | 88.05 | 17.9568 | 97.3964 | 59.4 | 100.5 | 17.958 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 17.958 | 121.992 | 60 | 123 | 17.959 | 111.331 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.962 | 98.9 | 60.6 | 92.614 | 17.959 | 74.499 | 60.8 | 75 | 17.951 | 63.987 | 60 | 64.35 | 17.962 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.979 | 49.147 | 61.2 | 50.1 | 17.971 | 36.644 | 61.4 | 37.5 | 17.97 | 23.809 | 61.6 | 25.05 | 17.957 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.954 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3506
|  | 17.973 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.976 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 17.966 | 42.93 | 59.4 | 43.05 | 17.969 | 55.184 | 59.2 | 55.5 | 17.973 | 67.035 | 59 | 68.1 | 17.962 | 74.381 | 59.8 | 75 | 17.975 | 84.695 | 59.6 | 88.05 | 17.9651 | 97.4034 | 59.4 | 100.5 | 17.966 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 17.966 | 121.996 | 60 | 123 | 17.967 | 111.328 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.97 | 98.903 | 60.6 | 92.51 | 17.968 | 74.497 | 60.8 | 75 | 17.959 | 63.986 | 60 | 64.35 | 17.97 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.987 | 49.145 | 61.2 | 50.1 | 17.98 | 36.646 | 61.4 | 37.5 | 17.978 | 23.806 | 61.6 | 25.05 | 17.966 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.962 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3589
|  | 17.981 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 17.984 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 17.975 | 42.928 | 59.4 | 43.05 | 17.978 | 55.182 | 59.2 | 55.5 | 17.981 | 67.033 | 59 | 68.1 | 17.971 | 74.38 | 59.8 | 75 | 17.984 | 84.694 | 59.6 | 88.05 | 17.9734 | 97.4127 | 59.4 | 100.5 | 17.974 | 111.275 | 60.2 | 112.35 | 17.974 | 122 | 60 | 123 | 17.976 | 111.325 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.978 | 98.906 | 60.6 | 92.406 | 17.976 | 74.496 | 60.8 | 75 | 17.968 | 63.984 | 60 | 64.35 | 17.979 | 61.44 | 61 | 62.55 | 17.996 | 49.144 | 61.2 | 50.1 | 17.988 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 17.987 | 23.803 | 61.6 | 25.05 | 17.974 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.97 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3672
|  | 17.989 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 17.993 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 17.983 | 42.926 | 59.4 | 43.05 | 17.986 | 55.18 | 59.2 | 55.5 | 17.99 | 67.031 | 59 | 68.1 | 17.979 | 74.383 | 59.8 | 75 | 17.992 | 84.694 | 59.6 | 88.05 | 17.9819 | 97.4219 | 59.4 | 100.5 | 17.983 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 17.983 | 122.003 | 60 | 123 | 17.984 | 111.323 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.987 | 98.907 | 60.6 | 92.303 | 17.984 | 74.494 | 60.8 | 75 | 17.976 | 63.982 | 60 | 64.35 | 17.987 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.004 | 49.142 | 61.2 | 50.1 | 17.996 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 17.995 | 23.8 | 61.6 | 25.05 | 17.982 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.979 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.3757
|  | 17.998 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.001 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 17.991 | 42.924 | 59.4 | 43.05 | 17.994 | 55.177 | 59.2 | 55.5 | 17.998 | 67.029 | 59 | 68.1 | 17.987 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18 | 84.694 | 59.6 | 88.05 | 17.9902 | 97.4311 | 59.4 | 100.5 | 17.991 | 111.272 | 60.2 | 112.35 | 17.991 | 122.007 | 60 | 123 | 17.992 | 111.321 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 17.995 | 98.908 | 60.6 | 92.199 | 17.993 | 74.492 | 60.8 | 75 | 17.985 | 63.981 | 60 | 64.35 | 17.995 | 61.439 | 61 | 62.55 | 18.012 | 49.141 | 61.2 | 50.1 | 18.005 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.004 | 23.797 | 61.6 | 25.05 | 17.991 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.987 | 6.879 | 60.2 | 7.5 | 12.384
|  | 18.006 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.009 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 18 | 42.922 | 59.4 | 43.05 | 18.003 | 55.175 | 59.2 | 55.5 | 18.006 | 67.026 | 59 | 68.1 | 17.996 | 74.39 | 59.8 | 75 | 18.009 | 84.694 | 59.6 | 88.05 | 17.9985 | 97.4403 | 59.4 | 100.5 | 17.999 | 111.274 | 60.2 | 112.35 | 17.999 | 122.011 | 60 | 123 | 18.001 | 111.32 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.003 | 98.909 | 60.6 | 92.095 | 18.001 | 74.489 | 60.8 | 75 | 17.993 | 63.979 | 60 | 64.35 | 18.004 | 61.439 | 61 | 62.55 | 18.021 | 49.14 | 61.2 | 50.1 | 18.013 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.012 | 23.797 | 61.6 | 25.05 | 17.999 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 17.995 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.3923
|  | 18.014 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.018 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 18.008 | 42.918 | 59.4 | 43.05 | 18.011 | 55.172 | 59.2 | 55.5 | 18.015 | 67.025 | 59 | 68.1 | 18.004 | 74.393 | 59.8 | 75 | 18.017 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 18.0068 | 97.4475 | 59.4 | 100.5 | 18.008 | 111.276 | 60.2 | 112.35 | 18.008 | 122.015 | 60 | 123 | 18.009 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.012 | 98.909 | 60.6 | 91.991 | 18.009 | 74.486 | 60.8 | 75 | 18.001 | 63.977 | 60 | 64.35 | 18.012 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.029 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.021 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.02 | 23.797 | 61.6 | 25.05 | 18.007 | 12.111 | 61.8 | 12.6 | 18.004 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4006
|  | 18.023 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.026 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 18.016 | 42.915 | 59.4 | 43.05 | 18.02 | 55.17 | 59.2 | 55.5 | 18.023 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.012 | 74.395 | 59.8 | 75 | 18.025 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 18.0151 | 97.4547 | 59.4 | 100.5 | 18.016 | 111.277 | 60.2 | 112.35 | 18.016 | 122.019 | 60 | 123 | 18.017 | 111.317 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.02 | 98.91 | 60.6 | 91.888 | 18.018 | 74.482 | 60.8 | 75 | 18.01 | 63.974 | 60 | 64.35 | 18.02 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.037 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.03 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.029 | 23.799 | 61.6 | 25.05 | 18.016 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.012 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4089
|  | 18.031 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.034 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 18.025 | 42.912 | 59.4 | 43.05 | 18.028 | 55.168 | 59.2 | 55.5 | 18.031 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.021 | 74.396 | 59.8 | 75 | 18.034 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 18.0234 | 97.4618 | 59.4 | 100.5 | 18.024 | 111.279 | 60.2 | 112.35 | 18.024 | 122.023 | 60 | 123 | 18.026 | 111.316 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.028 | 98.911 | 60.6 | 91.784 | 18.026 | 74.479 | 60.8 | 75 | 18.018 | 63.972 | 60 | 64.35 | 18.029 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.046 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.038 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.037 | 23.801 | 61.6 | 25.05 | 18.024 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.02 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4172
|  | 18.039 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.042 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 18.033 | 42.909 | 59.4 | 43.05 | 18.036 | 55.166 | 59.2 | 55.5 | 18.04 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.029 | 74.398 | 59.8 | 75 | 18.042 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 18.0317 | 97.4688 | 59.4 | 100.5 | 18.033 | 111.282 | 60.2 | 112.35 | 18.033 | 122.027 | 60 | 123 | 18.034 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.037 | 98.912 | 60.6 | 91.68 | 18.034 | 74.476 | 60.8 | 75 | 18.026 | 63.97 | 60 | 64.35 | 18.037 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.054 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.046 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.045 | 23.802 | 61.6 | 25.05 | 18.032 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.029 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4255
|  | 18.048 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.051 | 30.069 | 59.6 | 30.6 | 18.042 | 42.907 | 59.4 | 43.05 | 18.044 | 55.164 | 59.2 | 55.5 | 18.048 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.037 | 74.4 | 59.8 | 75 | 18.05 | 84.693 | 59.6 | 88.05 | 18.04 | 97.4739 | 59.4 | 100.5 | 18.041 | 111.286 | 60.2 | 112.35 | 18.041 | 122.031 | 60 | 123 | 18.042 | 111.308 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.045 | 98.914 | 60.6 | 91.576 | 18.043 | 74.473 | 60.8 | 75 | 18.034 | 63.968 | 60 | 64.35 | 18.046 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.062 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.055 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.054 | 23.804 | 61.6 | 25.05 | 18.041 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.037 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4338
|  | 18.056 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.059 | 30.067 | 59.6 | 30.6 | 18.05 | 42.904 | 59.4 | 43.05 | 18.053 | 55.162 | 59.2 | 55.5 | 18.056 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.046 | 74.402 | 59.8 | 75 | 18.059 | 84.692 | 59.6 | 88.05 | 18.0486 | 97.4789 | 59.4 | 100.5 | 18.049 | 111.289 | 60.2 | 112.35 | 18.049 | 122.035 | 60 | 123 | 18.051 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.053 | 98.915 | 60.6 | 91.473 | 18.051 | 74.47 | 60.8 | 75 | 18.043 | 63.966 | 60 | 64.35 | 18.054 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.071 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.063 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.062 | 23.805 | 61.6 | 25.05 | 18.049 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.045 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4424
|  | 18.064 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.068 | 30.066 | 59.6 | 30.6 | 18.058 | 42.901 | 59.4 | 43.05 | 18.061 | 55.16 | 59.2 | 55.5 | 18.065 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.054 | 74.403 | 59.8 | 75 | 18.067 | 84.692 | 59.6 | 88.05 | 18.0569 | 97.4853 | 59.4 | 100.5 | 18.057 | 111.292 | 60.2 | 112.35 | 18.058 | 122.038 | 60 | 123 | 18.059 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.062 | 98.917 | 60.6 | 91.369 | 18.059 | 74.467 | 60.8 | 75 | 18.051 | 63.964 | 60 | 64.35 | 18.062 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.079 | 49.136 | 61.2 | 50.1 | 18.071 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.07 | 23.806 | 61.6 | 25.05 | 18.057 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.054 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4507
|  | 18.073 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.076 | 30.064 | 59.6 | 30.6 | 18.066 | 42.899 | 59.4 | 43.05 | 18.069 | 55.159 | 59.2 | 55.5 | 18.073 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.062 | 74.405 | 59.8 | 75 | 18.075 | 84.692 | 59.6 | 88.05 | 18.0652 | 97.4917 | 59.4 | 100.5 | 18.066 | 111.298 | 60.2 | 112.35 | 18.066 | 122.042 | 60 | 123 | 18.067 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.07 | 98.918 | 60.6 | 91.265 | 18.068 | 74.469 | 60.8 | 75 | 18.06 | 63.962 | 60 | 64.35 | 18.07 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.087 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.08 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.079 | 23.807 | 61.6 | 25.05 | 18.066 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.062 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.459
|  | 18.081 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.084 | 30.063 | 59.6 | 30.6 | 18.075 | 42.895 | 59.4 | 43.05 | 18.078 | 55.157 | 59.2 | 55.5 | 18.081 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.071 | 74.406 | 59.8 | 75 | 18.084 | 84.692 | 59.6 | 88.05 | 18.0735 | 97.4966 | 59.4 | 100.5 | 18.074 | 111.304 | 60.2 | 112.35 | 18.074 | 122.044 | 60 | 123 | 18.076 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.078 | 98.92 | 60.6 | 91.161 | 18.076 | 74.471 | 60.8 | 75 | 18.068 | 63.96 | 60 | 64.35 | 18.079 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.096 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.088 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.087 | 23.808 | 61.6 | 25.05 | 18.074 | 12.112 | 61.8 | 12.6 | 18.07 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4673
|  | 18.089 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.093 | 30.061 | 59.6 | 30.6 | 18.083 | 42.891 | 59.4 | 43.05 | 18.086 | 55.155 | 59.2 | 55.5 | 18.09 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.079 | 74.408 | 59.8 | 75 | 18.092 | 84.692 | 59.6 | 88.05 | 18.0818 | 97.5014 | 59.4 | 100.5 | 18.083 | 111.307 | 60.2 | 112.35 | 18.083 | 122.046 | 60 | 123 | 18.084 | 111.297 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.087 | 98.919 | 60.6 | 91.058 | 18.085 | 74.472 | 60.8 | 75 | 18.076 | 63.958 | 60 | 64.35 | 18.087 | 61.44 | 61 | 62.55 | 18.104 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.096 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.095 | 23.809 | 61.6 | 25.05 | 18.082 | 12.113 | 61.8 | 12.6 | 18.079 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4756
|  | 18.098 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.101 | 30.059 | 59.6 | 30.6 | 18.091 | 42.889 | 59.4 | 43.05 | 18.094 | 55.153 | 59.2 | 55.5 | 18.098 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.087 | 74.409 | 59.8 | 75 | 18.1 | 84.691 | 59.6 | 88.05 | 18.0901 | 97.5098 | 59.4 | 100.5 | 18.091 | 111.311 | 60.2 | 112.35 | 18.091 | 122.046 | 60 | 123 | 18.092 | 111.296 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.095 | 98.918 | 60.6 | 90.954 | 18.093 | 74.474 | 60.8 | 75 | 18.084 | 63.957 | 60 | 64.35 | 18.096 | 61.441 | 61 | 62.55 | 18.112 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.105 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.104 | 23.811 | 61.6 | 25.05 | 18.091 | 12.113 | 61.8 | 12.6 | 18.087 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4839
|  | 18.106 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.109 | 30.057 | 59.6 | 30.6 | 18.1 | 42.886 | 59.4 | 43.05 | 18.103 | 55.152 | 59.2 | 55.5 | 18.106 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.095 | 74.41 | 59.8 | 75 | 18.109 | 84.691 | 59.6 | 88.05 | 18.0984 | 97.5181 | 59.4 | 100.5 | 18.099 | 111.315 | 60.2 | 112.35 | 18.099 | 122.046 | 60 | 123 | 18.101 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.103 | 98.917 | 60.6 | 90.85 | 18.101 | 74.471 | 60.8 | 75 | 18.093 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.104 | 61.441 | 61 | 62.55 | 18.121 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.113 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.112 | 23.812 | 61.6 | 25.05 | 18.099 | 12.113 | 61.8 | 12.6 | 18.095 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.4922
|  | 18.114 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.118 | 30.056 | 59.6 | 30.6 | 18.108 | 42.884 | 59.4 | 43.05 | 18.111 | 55.15 | 59.2 | 55.5 | 18.115 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.104 | 74.412 | 59.8 | 75 | 18.117 | 84.694 | 59.6 | 88.05 | 18.1067 | 97.5265 | 59.4 | 100.5 | 18.108 | 111.318 | 60.2 | 112.35 | 18.108 | 122.046 | 60 | 123 | 18.109 | 111.3 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.112 | 98.916 | 60.6 | 90.746 | 18.11 | 74.468 | 60.8 | 75 | 18.101 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.112 | 61.441 | 61 | 62.55 | 18.129 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.121 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.12 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.107 | 12.113 | 61.8 | 12.6 | 18.104 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5005
|  | 18.123 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.126 | 30.054 | 59.6 | 30.6 | 18.116 | 42.881 | 59.4 | 43.05 | 18.119 | 55.149 | 59.2 | 55.5 | 18.123 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.112 | 74.413 | 59.8 | 75 | 18.125 | 84.697 | 59.6 | 88.05 | 18.1152 | 97.5348 | 59.4 | 100.5 | 18.116 | 111.321 | 60.2 | 112.35 | 18.116 | 122.046 | 60 | 123 | 18.117 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.12 | 98.914 | 60.6 | 90.643 | 18.118 | 74.467 | 60.8 | 75 | 18.109 | 63.953 | 60 | 64.35 | 18.121 | 61.441 | 61 | 62.55 | 18.137 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.13 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.129 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.116 | 12.113 | 61.8 | 12.6 | 18.112 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.509
|  | 18.131 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.134 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 18.125 | 42.879 | 59.4 | 43.05 | 18.128 | 55.147 | 59.2 | 55.5 | 18.131 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.121 | 74.414 | 59.8 | 75 | 18.134 | 84.701 | 59.6 | 88.05 | 18.1235 | 97.5421 | 59.4 | 100.5 | 18.124 | 111.325 | 60.2 | 112.35 | 18.124 | 122.045 | 60 | 123 | 18.126 | 111.31 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.128 | 98.912 | 60.6 | 90.539 | 18.126 | 74.466 | 60.8 | 75 | 18.118 | 63.952 | 60 | 64.35 | 18.129 | 61.441 | 61 | 62.55 | 18.146 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.138 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.137 | 23.814 | 61.6 | 25.05 | 18.124 | 12.115 | 61.8 | 12.6 | 18.12 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5173
|  | 18.139 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.143 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 18.133 | 42.876 | 59.4 | 43.05 | 18.136 | 55.146 | 59.2 | 55.5 | 18.14 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.129 | 74.414 | 59.8 | 75 | 18.142 | 84.704 | 59.6 | 88.05 | 18.1318 | 97.5494 | 59.4 | 100.5 | 18.132 | 111.327 | 60.2 | 112.35 | 18.133 | 122.044 | 60 | 123 | 18.134 | 111.311 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.137 | 98.91 | 60.6 | 90.435 | 18.135 | 74.468 | 60.8 | 75 | 18.126 | 63.952 | 60 | 64.35 | 18.137 | 61.442 | 61 | 62.55 | 18.154 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.146 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.145 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 18.132 | 12.116 | 61.8 | 12.6 | 18.129 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5256
|  | 18.148 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.151 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 18.141 | 42.873 | 59.4 | 43.05 | 18.145 | 55.145 | 59.2 | 55.5 | 18.148 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.137 | 74.415 | 59.8 | 75 | 18.15 | 84.707 | 59.6 | 88.05 | 18.1401 | 97.5549 | 59.4 | 100.5 | 18.141 | 111.329 | 60.2 | 112.35 | 18.141 | 122.044 | 60 | 123 | 18.142 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.145 | 98.907 | 60.6 | 90.331 | 18.143 | 74.469 | 60.8 | 75 | 18.135 | 63.951 | 60 | 64.35 | 18.146 | 61.442 | 61 | 62.55 | 18.162 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.155 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.154 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 18.141 | 12.118 | 61.8 | 12.6 | 18.137 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5339
|  | 18.156 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.159 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 18.15 | 42.87 | 59.4 | 43.05 | 18.153 | 55.144 | 59.2 | 55.5 | 18.156 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.146 | 74.413 | 59.8 | 75 | 18.159 | 84.71 | 59.6 | 88.05 | 18.1484 | 97.5604 | 59.4 | 100.5 | 18.149 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 18.149 | 122.044 | 60 | 123 | 18.151 | 111.309 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.153 | 98.907 | 60.6 | 90.228 | 18.151 | 74.472 | 60.8 | 75 | 18.143 | 63.951 | 60 | 64.35 | 18.154 | 61.445 | 61 | 62.55 | 18.171 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.163 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.162 | 23.816 | 61.6 | 25.05 | 18.149 | 12.12 | 61.8 | 12.6 | 18.145 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5422
|  | 18.164 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.168 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 18.158 | 42.87 | 59.4 | 43.05 | 18.161 | 55.143 | 59.2 | 55.5 | 18.165 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.154 | 74.412 | 59.8 | 75 | 18.167 | 84.717 | 59.6 | 88.05 | 18.1567 | 97.5662 | 59.4 | 100.5 | 18.157 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 18.158 | 122.042 | 60 | 123 | 18.159 | 111.307 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.162 | 98.906 | 60.6 | 90.124 | 18.16 | 74.474 | 60.8 | 75 | 18.151 | 63.95 | 60 | 64.35 | 18.162 | 61.447 | 61 | 62.55 | 18.179 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.172 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.17 | 23.816 | 61.6 | 25.05 | 18.157 | 12.122 | 61.8 | 12.6 | 18.154 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5505
|  | 18.172 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.176 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 18.166 | 42.87 | 59.4 | 43.05 | 18.169 | 55.142 | 59.2 | 55.5 | 18.173 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.162 | 74.41 | 59.8 | 75 | 18.175 | 84.724 | 59.6 | 88.05 | 18.165 | 97.572 | 59.4 | 100.5 | 18.166 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 18.166 | 122.041 | 60 | 123 | 18.167 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.17 | 98.907 | 60.6 | 90.02 | 18.168 | 74.478 | 60.8 | 75 | 18.159 | 63.951 | 60 | 64.35 | 18.171 | 61.449 | 61 | 62.55 | 18.187 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.18 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.179 | 23.817 | 61.6 | 25.05 | 18.166 | 12.124 | 61.8 | 12.6 | 18.162 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5588
|  | 18.181 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.184 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 18.175 | 42.872 | 59.4 | 43.05 | 18.178 | 55.141 | 59.2 | 55.5 | 18.181 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.17 | 74.409 | 59.8 | 75 | 18.184 | 84.731 | 59.6 | 88.05 | 18.1733 | 97.5745 | 59.4 | 100.5 | 18.174 | 111.329 | 60.2 | 112.35 | 18.174 | 122.039 | 60 | 123 | 18.176 | 111.302 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.178 | 98.909 | 60.6 | 89.916 | 18.176 | 74.482 | 60.8 | 75 | 18.168 | 63.952 | 60 | 64.35 | 18.179 | 61.451 | 61 | 62.55 | 18.196 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.188 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.187 | 23.817 | 61.6 | 25.05 | 18.174 | 12.126 | 61.8 | 12.6 | 18.17 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5671
|  | 18.189 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.193 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 18.183 | 42.873 | 59.4 | 43.05 | 18.186 | 55.139 | 59.2 | 55.5 | 18.19 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.179 | 74.407 | 59.8 | 75 | 18.192 | 84.738 | 59.6 | 88.05 | 18.1819 | 97.5771 | 59.4 | 100.5 | 18.182 | 111.328 | 60.2 | 112.35 | 18.183 | 122.037 | 60 | 123 | 18.184 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.187 | 98.913 | 60.6 | 89.813 | 18.185 | 74.481 | 60.8 | 75 | 18.176 | 63.953 | 60 | 64.35 | 18.187 | 61.453 | 61 | 62.55 | 18.204 | 49.138 | 61.2 | 50.1 | 18.197 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.195 | 23.816 | 61.6 | 25.05 | 18.182 | 12.128 | 61.8 | 12.6 | 18.179 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5757
|  | 18.198 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.201 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 18.191 | 42.874 | 59.4 | 43.05 | 18.194 | 55.137 | 59.2 | 55.5 | 18.198 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.187 | 74.405 | 59.8 | 75 | 18.2 | 84.745 | 59.6 | 88.05 | 18.1902 | 97.5773 | 59.4 | 100.5 | 18.191 | 111.326 | 60.2 | 112.35 | 18.191 | 122.034 | 60 | 123 | 18.192 | 111.3 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.195 | 98.917 | 60.6 | 89.709 | 18.193 | 74.479 | 60.8 | 75 | 18.184 | 63.954 | 60 | 64.35 | 18.196 | 61.455 | 61 | 62.55 | 18.212 | 49.137 | 61.2 | 50.1 | 18.205 | 36.65 | 61.4 | 37.5 | 18.204 | 23.816 | 61.6 | 25.05 | 18.191 | 12.13 | 61.8 | 12.6 | 18.187 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.584
|  | 18.206 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.209 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 18.2 | 42.876 | 59.4 | 43.05 | 18.203 | 55.135 | 59.2 | 55.5 | 18.206 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.195 | 74.403 | 59.8 | 75 | 18.209 | 84.752 | 59.6 | 88.05 | 18.1985 | 97.5775 | 59.4 | 100.5 | 18.199 | 111.323 | 60.2 | 112.35 | 18.199 | 122.032 | 60 | 123 | 18.201 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.203 | 98.921 | 60.6 | 89.605 | 18.201 | 74.477 | 60.8 | 75 | 18.193 | 63.954 | 60 | 64.35 | 18.204 | 61.456 | 61 | 62.55 | 18.221 | 49.139 | 61.2 | 50.1 | 18.213 | 36.651 | 61.4 | 37.5 | 18.212 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 18.199 | 12.132 | 61.8 | 12.6 | 18.195 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.5923
|  | 18.214 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.218 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.208 | 42.877 | 59.4 | 43.05 | 18.211 | 55.133 | 59.2 | 55.5 | 18.215 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.204 | 74.401 | 59.8 | 75 | 18.217 | 84.759 | 59.6 | 88.05 | 18.2068 | 97.5709 | 59.4 | 100.5 | 18.208 | 111.321 | 60.2 | 112.35 | 18.208 | 122.03 | 60 | 123 | 18.209 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.212 | 98.925 | 60.6 | 89.501 | 18.21 | 74.475 | 60.8 | 75 | 18.201 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.212 | 61.456 | 61 | 62.55 | 18.229 | 49.142 | 61.2 | 50.1 | 18.222 | 36.651 | 61.4 | 37.5 | 18.22 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 18.207 | 12.134 | 61.8 | 12.6 | 18.204 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.6006
|  | 18.223 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.226 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.216 | 42.878 | 59.4 | 43.05 | 18.219 | 55.133 | 59.2 | 55.5 | 18.223 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.212 | 74.399 | 59.8 | 75 | 18.225 | 84.766 | 59.6 | 88.05 | 18.2151 | 97.5643 | 59.4 | 100.5 | 18.216 | 111.32 | 60.2 | 112.35 | 18.216 | 122.028 | 60 | 123 | 18.217 | 111.297 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.22 | 98.929 | 60.6 | 89.398 | 18.218 | 74.471 | 60.8 | 75 | 18.209 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.221 | 61.459 | 61 | 62.55 | 18.237 | 49.144 | 61.2 | 50.1 | 18.23 | 36.652 | 61.4 | 37.5 | 18.229 | 23.814 | 61.6 | 25.05 | 18.216 | 12.136 | 61.8 | 12.6 | 18.212 | 6.878 | 60.2 | 7.5 | 12.6089
|  | 18.231 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.234 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.225 | 42.88 | 59.4 | 43.05 | 18.228 | 55.133 | 59.2 | 55.5 | 18.231 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.22 | 74.398 | 59.8 | 75 | 18.234 | 84.773 | 59.6 | 88.05 | 18.2234 | 97.5577 | 59.4 | 100.5 | 18.224 | 111.319 | 60.2 | 112.35 | 18.224 | 122.025 | 60 | 123 | 18.226 | 111.295 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.228 | 98.934 | 60.6 | 89.294 | 18.226 | 74.468 | 60.8 | 75 | 18.218 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.229 | 61.462 | 61 | 62.55 | 18.246 | 49.147 | 61.2 | 50.1 | 18.238 | 36.653 | 61.4 | 37.5 | 18.237 | 23.814 | 61.6 | 25.05 | 18.224 | 12.138 | 61.8 | 12.6 | 18.22 | 6.88 | 60.2 | 7.5 | 12.6172
|  | 18.239 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.243 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.233 | 42.881 | 59.4 | 43.05 | 18.236 | 55.133 | 59.2 | 55.5 | 18.24 | 67.022 | 59 | 68.1 | 18.229 | 74.396 | 59.8 | 75 | 18.242 | 84.78 | 59.6 | 88.05 | 18.2317 | 97.551 | 59.4 | 100.5 | 18.232 | 111.315 | 60.2 | 112.35 | 18.233 | 122.023 | 60 | 123 | 18.234 | 111.293 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.237 | 98.937 | 60.6 | 89.19 | 18.235 | 74.458 | 60.8 | 75 | 18.226 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.237 | 61.465 | 61 | 62.55 | 18.254 | 49.15 | 61.2 | 50.1 | 18.247 | 36.654 | 61.4 | 37.5 | 18.245 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.232 | 12.139 | 61.8 | 12.6 | 18.229 | 6.882 | 60.2 | 7.5 | 12.6255
|  | 18.248 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.251 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.241 | 42.884 | 59.4 | 43.05 | 18.244 | 55.134 | 59.2 | 55.5 | 18.248 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.237 | 74.394 | 59.8 | 75 | 18.25 | 84.787 | 59.6 | 88.05 | 18.2402 | 97.5464 | 59.4 | 100.5 | 18.241 | 111.311 | 60.2 | 112.35 | 18.241 | 122.021 | 60 | 123 | 18.242 | 111.29 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.245 | 98.939 | 60.6 | 89.086 | 18.243 | 74.449 | 60.8 | 75 | 18.234 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.246 | 61.468 | 61 | 62.55 | 18.262 | 49.153 | 61.2 | 50.1 | 18.255 | 36.654 | 61.4 | 37.5 | 18.254 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.241 | 12.141 | 61.8 | 12.6 | 18.237 | 6.884 | 60.2 | 7.5 | 12.634
|  | 18.256 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.259 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.25 | 42.886 | 59.4 | 43.05 | 18.253 | 55.134 | 59.2 | 55.5 | 18.256 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.245 | 74.392 | 59.8 | 75 | 18.259 | 84.794 | 59.6 | 88.05 | 18.2485 | 97.5418 | 59.4 | 100.5 | 18.249 | 111.309 | 60.2 | 112.35 | 18.249 | 122.019 | 60 | 123 | 18.251 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.253 | 98.942 | 60.6 | 88.983 | 18.251 | 74.441 | 60.8 | 75 | 18.243 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.254 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.271 | 49.155 | 61.2 | 50.1 | 18.263 | 36.655 | 61.4 | 37.5 | 18.262 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.249 | 12.143 | 61.8 | 12.6 | 18.245 | 6.885 | 60.2 | 7.5 | 12.6423
|  | 18.264 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.268 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.258 | 42.888 | 59.4 | 43.05 | 18.261 | 55.135 | 59.2 | 55.5 | 18.265 | 67.023 | 59 | 68.1 | 18.254 | 74.39 | 59.8 | 75 | 18.267 | 84.801 | 59.6 | 88.05 | 18.2568 | 97.5375 | 59.4 | 100.5 | 18.257 | 111.307 | 60.2 | 112.35 | 18.258 | 122.02 | 60 | 123 | 18.259 | 111.285 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.262 | 98.945 | 60.6 | 88.879 | 18.26 | 74.432 | 60.8 | 75 | 18.251 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.262 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.279 | 49.158 | 61.2 | 50.1 | 18.272 | 36.655 | 61.4 | 37.5 | 18.27 | 23.813 | 61.6 | 25.05 | 18.257 | 12.145 | 61.8 | 12.6 | 18.254 | 6.887 | 60.2 | 7.5 | 12.6506
|  | 18.273 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.276 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 18.266 | 42.891 | 59.4 | 43.05 | 18.27 | 55.135 | 59.2 | 55.5 | 18.273 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.262 | 74.388 | 59.8 | 75 | 18.275 | 84.808 | 59.6 | 88.05 | 18.2651 | 97.5332 | 59.4 | 100.5 | 18.266 | 111.305 | 60.2 | 112.35 | 18.266 | 122.021 | 60 | 123 | 18.267 | 111.28 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.27 | 98.948 | 60.6 | 88.775 | 18.268 | 74.43 | 60.8 | 75 | 18.259 | 63.956 | 60 | 64.35 | 18.271 | 61.47 | 61 | 62.55 | 18.287 | 49.161 | 61.2 | 50.1 | 18.28 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.279 | 23.812 | 61.6 | 25.05 | 18.266 | 12.147 | 61.8 | 12.6 | 18.262 | 6.889 | 60.2 | 7.5 | 12.6589
|  | 18.281 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.284 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 18.275 | 42.893 | 59.4 | 43.05 | 18.278 | 55.135 | 59.2 | 55.5 | 18.281 | 67.024 | 59 | 68.1 | 18.27 | 74.385 | 59.8 | 75 | 18.284 | 84.812 | 59.6 | 88.05 | 18.2734 | 97.5351 | 59.4 | 100.5 | 18.274 | 111.303 | 60.2 | 112.35 | 18.274 | 122.022 | 60 | 123 | 18.276 | 111.274 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.278 | 98.951 | 60.6 | 88.671 | 18.276 | 74.428 | 60.8 | 75 | 18.268 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.279 | 61.47 | 61 | 62.55 | 18.296 | 49.164 | 61.2 | 50.1 | 18.288 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.287 | 23.812 | 61.6 | 25.05 | 18.274 | 12.149 | 61.8 | 12.6 | 18.27 | 6.891 | 60.2 | 7.5 | 12.6672
|  | 18.289 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.293 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 18.283 | 42.895 | 59.4 | 43.05 | 18.286 | 55.134 | 59.2 | 55.5 | 18.29 | 67.025 | 59 | 68.1 | 18.279 | 74.383 | 59.8 | 75 | 18.292 | 84.816 | 59.6 | 88.05 | 18.2817 | 97.537 | 59.4 | 100.5 | 18.282 | 111.302 | 60.2 | 112.35 | 18.283 | 122.023 | 60 | 123 | 18.284 | 111.267 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.287 | 98.943 | 60.6 | 88.568 | 18.285 | 74.425 | 60.8 | 75 | 18.276 | 63.955 | 60 | 64.35 | 18.287 | 61.47 | 61 | 62.55 | 18.304 | 49.167 | 61.2 | 50.1 | 18.297 | 36.654 | 61.4 | 37.5 | 18.295 | 23.814 | 61.6 | 25.05 | 18.282 | 12.151 | 61.8 | 12.6 | 18.279 | 6.893 | 60.2 | 7.5 | 12.6755
|  | 18.297 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.301 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 18.291 | 42.898 | 59.4 | 43.05 | 18.294 | 55.132 | 59.2 | 55.5 | 18.298 | 67.025 | 59 | 68.1 | 18.287 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.3 | 84.819 | 59.6 | 88.05 | 18.29 | 97.5401 | 59.4 | 100.5 | 18.291 | 111.302 | 60.2 | 112.35 | 18.291 | 122.023 | 60 | 123 | 18.292 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.295 | 98.936 | 60.6 | 88.464 | 18.293 | 74.422 | 60.8 | 75 | 18.284 | 63.954 | 60 | 64.35 | 18.296 | 61.47 | 61 | 62.55 | 18.312 | 49.17 | 61.2 | 50.1 | 18.305 | 36.653 | 61.4 | 37.5 | 18.304 | 23.815 | 61.6 | 25.05 | 18.291 | 12.152 | 61.8 | 12.6 | 18.287 | 6.895 | 60.2 | 7.5 | 12.6838
|  | 18.306 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.309 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 18.3 | 42.9 | 59.4 | 43.05 | 18.303 | 55.131 | 59.2 | 55.5 | 18.306 | 67.025 | 59 | 68.1 | 18.295 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.309 | 84.823 | 59.6 | 88.05 | 18.2983 | 97.5432 | 59.4 | 100.5 | 18.299 | 111.303 | 60.2 | 112.35 | 18.299 | 122.022 | 60 | 123 | 18.301 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.303 | 98.898 | 60.6 | 88.36 | 18.301 | 74.421 | 60.8 | 75 | 18.293 | 63.952 | 60 | 64.35 | 18.304 | 61.47 | 61 | 62.55 | 18.321 | 49.174 | 61.2 | 50.1 | 18.313 | 36.654 | 61.4 | 37.5 | 18.312 | 23.817 | 61.6 | 25.05 | 18.299 | 12.152 | 61.8 | 12.6 | 18.295 | 6.897 | 60.2 | 7.5 | 12.6921
|  | 18.314 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.318 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 18.308 | 42.903 | 59.4 | 43.05 | 18.311 | 55.13 | 59.2 | 55.5 | 18.315 | 67.026 | 59 | 68.1 | 18.304 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.317 | 84.827 | 59.6 | 88.05 | 18.3069 | 97.5463 | 59.4 | 100.5 | 18.307 | 111.305 | 60.2 | 112.35 | 18.308 | 122.022 | 60 | 123 | 18.309 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.312 | 98.861 | 60.6 | 88.256 | 18.31 | 74.419 | 60.8 | 75 | 18.301 | 63.95 | 60 | 64.35 | 18.312 | 61.471 | 61 | 62.55 | 18.329 | 49.177 | 61.2 | 50.1 | 18.322 | 36.655 | 61.4 | 37.5 | 18.32 | 23.819 | 61.6 | 25.05 | 18.307 | 12.152 | 61.8 | 12.6 | 18.304 | 6.899 | 60.2 | 7.5 | 12.7007
|  | 18.323 | 19.302 | 59.8 | 18.15 | 18.326 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 18.316 | 42.905 | 59.4 | 43.05 | 18.32 | 55.129 | 59.2 | 55.5 | 18.323 | 67.026 | 59 | 68.1 | 18.312 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.325 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3152 | 97.5494 | 59.4 | 100.5 | 18.316 | 111.306 | 60.2 | 112.35 | 18.316 | 122.021 | 60 | 123 | 18.317 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.32 | 98.773 | 60.6 | 88.153 | 18.318 | 74.417 | 60.8 | 75 | 18.309 | 63.948 | 60 | 64.35 | 18.321 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.337 | 49.181 | 61.2 | 50.1 | 18.33 | 36.655 | 61.4 | 37.5 | 18.329 | 23.82 | 61.6 | 25.05 | 18.316 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.312 | 6.9 | 60.2 | 7.5 | 12.709
|  | 18.331 | 19.303 | 59.8 | 18.15 | 18.334 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 18.324 | 42.905 | 59.4 | 43.05 | 18.328 | 55.127 | 59.2 | 55.5 | 18.331 | 67.027 | 59 | 68.1 | 18.32 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.334 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3235 | 97.5518 | 59.4 | 100.5 | 18.324 | 111.308 | 60.2 | 112.35 | 18.324 | 122.02 | 60 | 123 | 18.326 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.328 | 98.684 | 60.6 | 88.049 | 18.326 | 74.416 | 60.8 | 75 | 18.318 | 63.947 | 60 | 64.35 | 18.329 | 61.468 | 61 | 62.55 | 18.346 | 49.185 | 61.2 | 50.1 | 18.338 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.337 | 23.822 | 61.6 | 25.05 | 18.324 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.32 | 6.902 | 60.2 | 7.5 | 12.7173
|  | 18.339 | 19.303 | 59.8 | 18.15 | 18.343 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 18.333 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.336 | 55.126 | 59.2 | 55.5 | 18.34 | 67.027 | 59 | 68.1 | 18.329 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.342 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3318 | 97.5541 | 59.4 | 100.5 | 18.332 | 111.309 | 60.2 | 112.35 | 18.333 | 122.018 | 60 | 123 | 18.334 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.337 | 98.521 | 60.6 | 87.945 | 18.335 | 74.41 | 60.8 | 75 | 18.326 | 63.944 | 60 | 64.35 | 18.337 | 61.467 | 61 | 62.55 | 18.354 | 49.189 | 61.2 | 50.1 | 18.347 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.345 | 23.823 | 61.6 | 25.05 | 18.332 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.329 | 6.904 | 60.2 | 7.5 | 12.7256
|  | 18.348 | 19.303 | 59.8 | 18.15 | 18.351 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 18.341 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.344 | 55.125 | 59.2 | 55.5 | 18.348 | 67.027 | 59 | 68.1 | 18.337 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.35 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3401 | 97.5643 | 59.4 | 100.5 | 18.341 | 111.311 | 60.2 | 112.35 | 18.341 | 122.018 | 60 | 123 | 18.342 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.345 | 98.359 | 60.6 | 87.841 | 18.343 | 74.404 | 60.8 | 75 | 18.334 | 63.942 | 60 | 64.35 | 18.346 | 61.467 | 61 | 62.55 | 18.362 | 49.192 | 61.2 | 50.1 | 18.355 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.354 | 23.825 | 61.6 | 25.05 | 18.341 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.337 | 6.906 | 60.2 | 7.5 | 12.7339
|  | 18.356 | 19.304 | 59.8 | 18.15 | 18.359 | 30.045 | 59.6 | 30.6 | 18.35 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.353 | 55.125 | 59.2 | 55.5 | 18.356 | 67.028 | 59 | 68.1 | 18.345 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.359 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3484 | 97.5744 | 59.4 | 100.5 | 18.349 | 111.314 | 60.2 | 112.35 | 18.349 | 122.018 | 60 | 123 | 18.351 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.353 | 98.103 | 60.6 | 87.738 | 18.351 | 74.403 | 60.8 | 75 | 18.343 | 63.939 | 60 | 64.35 | 18.354 | 61.467 | 61 | 62.55 | 18.371 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.363 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.362 | 23.827 | 61.6 | 25.05 | 18.349 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.345 | 6.908 | 60.2 | 7.5 | 12.7422
|  | 18.364 | 19.304 | 59.8 | 18.15 | 18.368 | 30.045 | 59.6 | 30.6 | 18.358 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.361 | 55.124 | 59.2 | 55.5 | 18.365 | 67.028 | 59 | 68.1 | 18.354 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.367 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3567 | 97.5794 | 59.4 | 100.5 | 18.357 | 111.318 | 60.2 | 112.35 | 18.358 | 122.018 | 60 | 123 | 18.359 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.362 | 97.848 | 60.6 | 87.634 | 18.36 | 74.402 | 60.8 | 75 | 18.351 | 63.937 | 60 | 64.35 | 18.362 | 61.466 | 61 | 62.55 | 18.379 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.372 | 36.658 | 61.4 | 37.5 | 18.37 | 23.828 | 61.6 | 25.05 | 18.357 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.354 | 6.91 | 60.2 | 7.5 | 12.7505
|  | 18.372 | 19.304 | 59.8 | 18.15 | 18.376 | 30.045 | 59.6 | 30.6 | 18.366 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.369 | 55.124 | 59.2 | 55.5 | 18.373 | 67.029 | 59 | 68.1 | 18.362 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.375 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.365 | 97.5844 | 59.4 | 100.5 | 18.366 | 111.323 | 60.2 | 112.35 | 18.366 | 122.018 | 60 | 123 | 18.367 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.37 | 97.495 | 60.6 | 87.53 | 18.368 | 74.404 | 60.8 | 75 | 18.359 | 63.934 | 60 | 64.35 | 18.371 | 61.468 | 61 | 62.55 | 18.387 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.38 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.379 | 23.83 | 61.6 | 25.05 | 18.366 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.362 | 6.912 | 60.2 | 7.5 | 12.7588
|  | 18.381 | 19.305 | 59.8 | 18.15 | 18.384 | 30.044 | 59.6 | 30.6 | 18.375 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.378 | 55.124 | 59.2 | 55.5 | 18.381 | 67.03 | 59 | 68.1 | 18.37 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.384 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3735 | 97.588 | 59.4 | 100.5 | 18.374 | 111.328 | 60.2 | 112.35 | 18.374 | 122.019 | 60 | 123 | 18.376 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.378 | 97.143 | 60.6 | 87.45 | 18.376 | 74.405 | 60.8 | 75 | 18.368 | 63.932 | 60 | 64.35 | 18.379 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.396 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.388 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.387 | 23.832 | 61.6 | 25.05 | 18.374 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.37 | 6.914 | 60.2 | 7.5 | 12.7673
|  | 18.389 | 19.305 | 59.8 | 18.15 | 18.393 | 30.043 | 59.6 | 30.6 | 18.383 | 42.905 | 59.4 | 43.05 | 18.386 | 55.122 | 59.2 | 55.5 | 18.39 | 67.03 | 59 | 68.1 | 18.378 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.392 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3818 | 97.5916 | 59.4 | 100.5 | 18.382 | 111.332 | 60.2 | 112.35 | 18.383 | 122.019 | 60 | 123 | 18.384 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.387 | 96.697 | 60.6 | 87.45 | 18.385 | 74.41 | 60.8 | 75 | 18.376 | 63.929 | 60 | 64.35 | 18.387 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.404 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.397 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.395 | 23.833 | 61.6 | 25.05 | 18.382 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.379 | 6.915 | 60.2 | 7.5 | 12.7756
|  | 18.397 | 19.306 | 59.8 | 18.15 | 18.401 | 30.043 | 59.6 | 30.6 | 18.391 | 42.905 | 59.4 | 43.05 | 18.395 | 55.12 | 59.2 | 55.5 | 18.398 | 67.031 | 59 | 68.1 | 18.387 | 74.382 | 59.8 | 75 | 18.4 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3901 | 97.5952 | 59.4 | 100.5 | 18.391 | 111.336 | 60.2 | 112.35 | 18.391 | 122.019 | 60 | 123 | 18.392 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.395 | 96.252 | 60.6 | 87.45 | 18.393 | 74.414 | 60.8 | 75 | 18.384 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.396 | 61.468 | 61 | 62.55 | 18.412 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.405 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.404 | 23.835 | 61.6 | 25.05 | 18.391 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.387 | 6.915 | 60.2 | 7.5 | 12.7839
|  | 18.406 | 19.306 | 59.8 | 18.15 | 18.409 | 30.042 | 59.6 | 30.6 | 18.399 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.403 | 55.118 | 59.2 | 55.5 | 18.406 | 67.032 | 59 | 68.1 | 18.395 | 74.383 | 59.8 | 75 | 18.409 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.3984 | 97.5988 | 59.4 | 100.5 | 18.399 | 111.34 | 60.2 | 112.35 | 18.399 | 122.02 | 60 | 123 | 18.401 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.403 | 95.73 | 60.6 | 87.45 | 18.401 | 74.419 | 60.8 | 75 | 18.393 | 63.925 | 60 | 64.35 | 18.404 | 61.468 | 61 | 62.55 | 18.421 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.413 | 36.656 | 61.4 | 37.5 | 18.412 | 23.836 | 61.6 | 25.05 | 18.399 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.395 | 6.915 | 60.2 | 7.5 | 12.7922
|  | 18.414 | 19.307 | 59.8 | 18.15 | 18.418 | 30.042 | 59.6 | 30.6 | 18.408 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.411 | 55.116 | 59.2 | 55.5 | 18.415 | 67.032 | 59 | 68.1 | 18.404 | 74.383 | 59.8 | 75 | 18.417 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.4067 | 97.6029 | 59.4 | 100.5 | 18.407 | 111.344 | 60.2 | 112.35 | 18.408 | 122.021 | 60 | 123 | 18.409 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.412 | 95.209 | 60.6 | 87.45 | 18.41 | 74.423 | 60.8 | 75 | 18.401 | 63.923 | 60 | 64.35 | 18.412 | 61.467 | 61 | 62.55 | 18.429 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.422 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.42 | 23.838 | 61.6 | 25.05 | 18.407 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.404 | 6.916 | 60.2 | 7.5 | 12.8005
|  | 18.422 | 19.307 | 59.8 | 18.15 | 18.426 | 30.041 | 59.6 | 30.6 | 18.416 | 42.906 | 59.4 | 43.05 | 18.419 | 55.114 | 59.2 | 55.5 | 18.423 | 67.032 | 59 | 68.1 | 18.412 | 74.384 | 59.8 | 75 | 18.425 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.415 | 97.6069 | 59.4 | 100.5 | 18.416 | 111.348 | 60.2 | 112.35 | 18.416 | 122.021 | 60 | 123 | 18.417 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.42 | 94.627 | 60.6 | 87.45 | 18.418 | 74.428 | 60.8 | 75 | 18.409 | 63.92 | 60 | 64.35 | 18.421 | 61.469 | 61 | 62.55 | 18.437 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.43 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.429 | 23.839 | 61.6 | 25.05 | 18.416 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.412 | 6.916 | 60.2 | 7.5 | 12.8088
|  | 18.431 | 19.305 | 59.8 | 18.15 | 18.434 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.425 | 42.904 | 59.4 | 43.05 | 18.428 | 55.111 | 59.2 | 55.5 | 18.431 | 67.033 | 59 | 68.1 | 18.42 | 74.385 | 59.8 | 75 | 18.434 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.4233 | 97.6047 | 59.4 | 100.5 | 18.424 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 18.424 | 122.02 | 60 | 123 | 18.426 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.428 | 94.046 | 60.6 | 87.45 | 18.426 | 74.433 | 60.8 | 75 | 18.417 | 63.918 | 60 | 64.35 | 18.429 | 61.471 | 61 | 62.55 | 18.446 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.438 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.437 | 23.841 | 61.6 | 25.05 | 18.424 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.42 | 6.918 | 60.2 | 7.5 | 12.8171
|  | 18.439 | 19.303 | 59.8 | 18.15 | 18.443 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.433 | 42.902 | 59.4 | 43.05 | 18.436 | 55.109 | 59.2 | 55.5 | 18.439 | 67.033 | 59 | 68.1 | 18.428 | 74.387 | 59.8 | 75 | 18.442 | 84.83 | 59.6 | 88.05 | 18.4316 | 97.6025 | 59.4 | 100.5 | 18.432 | 111.353 | 60.2 | 112.35 | 18.433 | 122.018 | 60 | 123 | 18.434 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.437 | 93.422 | 60.6 | 87.45 | 18.435 | 74.437 | 60.8 | 75 | 18.426 | 63.916 | 60 | 64.35 | 18.437 | 61.472 | 61 | 62.55 | 18.454 | 49.199 | 61.2 | 50.1 | 18.447 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.445 | 23.842 | 61.6 | 25.05 | 18.432 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.429 | 6.919 | 60.2 | 7.5 | 12.8254
|  | 18.448 | 19.301 | 59.8 | 18.15 | 18.451 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.441 | 42.899 | 59.4 | 43.05 | 18.445 | 55.107 | 59.2 | 55.5 | 18.448 | 67.033 | 59 | 68.1 | 18.437 | 74.389 | 59.8 | 75 | 18.45 | 84.834 | 59.6 | 88.05 | 18.4402 | 97.6016 | 59.4 | 100.5 | 18.441 | 111.354 | 60.2 | 112.35 | 18.441 | 122.017 | 60 | 123 | 18.442 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.445 | 92.798 | 60.6 | 87.45 | 18.443 | 74.441 | 60.8 | 75 | 18.434 | 63.915 | 60 | 64.35 | 18.446 | 61.473 | 61 | 62.55 | 18.462 | 49.198 | 61.2 | 50.1 | 18.455 | 36.658 | 61.4 | 37.5 | 18.454 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.441 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.437 | 6.921 | 60.2 | 7.5 | 12.834
|  | 18.456 | 19.298 | 59.8 | 18.15 | 18.459 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.449 | 42.897 | 59.4 | 43.05 | 18.453 | 55.106 | 59.2 | 55.5 | 18.456 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.445 | 74.393 | 59.8 | 75 | 18.459 | 84.838 | 59.6 | 88.05 | 18.4485 | 97.6007 | 59.4 | 100.5 | 18.449 | 111.353 | 60.2 | 112.35 | 18.449 | 122.015 | 60 | 123 | 18.451 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.453 | 92.162 | 60.6 | 87.45 | 18.451 | 74.447 | 60.8 | 75 | 18.443 | 63.913 | 60 | 64.35 | 18.454 | 61.475 | 61 | 62.55 | 18.471 | 49.198 | 61.2 | 50.1 | 18.463 | 36.661 | 61.4 | 37.5 | 18.462 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.449 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.445 | 6.923 | 60.2 | 7.5 | 12.8423
|  | 18.464 | 19.296 | 59.8 | 18.15 | 18.468 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.458 | 42.894 | 59.4 | 43.05 | 18.461 | 55.105 | 59.2 | 55.5 | 18.465 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.453 | 74.397 | 59.8 | 75 | 18.467 | 84.842 | 59.6 | 88.05 | 18.4568 | 97.6011 | 59.4 | 100.5 | 18.457 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 18.458 | 122.016 | 60 | 123 | 18.459 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.462 | 91.527 | 60.6 | 87.45 | 18.46 | 74.454 | 60.8 | 75 | 18.451 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.462 | 61.478 | 61 | 62.55 | 18.479 | 49.197 | 61.2 | 50.1 | 18.472 | 36.663 | 61.4 | 37.5 | 18.47 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.457 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.454 | 6.925 | 60.2 | 7.5 | 12.8506
|  | 18.473 | 19.294 | 59.8 | 18.15 | 18.476 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.466 | 42.891 | 59.4 | 43.05 | 18.469 | 55.104 | 59.2 | 55.5 | 18.473 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.462 | 74.399 | 59.8 | 75 | 18.475 | 84.846 | 59.6 | 88.05 | 18.4651 | 97.6016 | 59.4 | 100.5 | 18.466 | 111.351 | 60.2 | 112.35 | 18.466 | 122.016 | 60 | 123 | 18.467 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.47 | 90.92 | 60.6 | 87.45 | 18.468 | 74.458 | 60.8 | 75 | 18.459 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.471 | 61.48 | 61 | 62.55 | 18.488 | 49.197 | 61.2 | 50.1 | 18.48 | 36.664 | 61.4 | 37.5 | 18.479 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.466 | 12.153 | 61.8 | 12.6 | 18.462 | 6.927 | 60.2 | 7.5 | 12.8589
|  | 18.481 | 19.292 | 59.8 | 18.15 | 18.484 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 18.474 | 42.888 | 59.4 | 43.05 | 18.478 | 55.103 | 59.2 | 55.5 | 18.481 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.47 | 74.401 | 59.8 | 75 | 18.484 | 84.85 | 59.6 | 88.05 | 18.4734 | 97.602 | 59.4 | 100.5 | 18.474 | 111.35 | 60.2 | 112.35 | 18.474 | 122.018 | 60 | 123 | 18.476 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.478 | 90.314 | 60.6 | 87.45 | 18.476 | 74.461 | 60.8 | 75 | 18.468 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.479 | 61.482 | 61 | 62.55 | 18.496 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.488 | 36.665 | 61.4 | 37.5 | 18.487 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.474 | 12.155 | 61.8 | 12.6 | 18.47 | 6.929 | 60.2 | 7.5 | 12.8672
|  | 18.489 | 19.29 | 59.8 | 18.15 | 18.493 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 18.483 | 42.885 | 59.4 | 43.05 | 18.486 | 55.102 | 59.2 | 55.5 | 18.49 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.478 | 74.403 | 59.8 | 75 | 18.492 | 84.855 | 59.6 | 88.05 | 18.4817 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.482 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 18.483 | 122.02 | 60 | 123 | 18.484 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.487 | 89.76 | 60.6 | 87.45 | 18.485 | 74.459 | 60.8 | 75 | 18.476 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.487 | 61.484 | 61 | 62.55 | 18.504 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.497 | 36.665 | 61.4 | 37.5 | 18.496 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.482 | 12.156 | 61.8 | 12.6 | 18.479 | 6.931 | 60.2 | 7.5 | 12.8755
|  | 18.497 | 19.287 | 59.8 | 18.15 | 18.501 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 18.491 | 42.882 | 59.4 | 43.05 | 18.494 | 55.101 | 59.2 | 55.5 | 18.498 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.487 | 74.404 | 59.8 | 75 | 18.5 | 84.859 | 59.6 | 88.05 | 18.49 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.491 | 111.354 | 60.2 | 112.35 | 18.491 | 122.023 | 60 | 123 | 18.492 | 111.249 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.495 | 89.206 | 60.6 | 87.45 | 18.493 | 74.457 | 60.8 | 75 | 18.484 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.496 | 61.486 | 61 | 62.55 | 18.513 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.505 | 36.666 | 61.4 | 37.5 | 18.504 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.491 | 12.158 | 61.8 | 12.6 | 18.487 | 6.933 | 60.2 | 7.5 | 12.8838
|  | 18.506 | 19.285 | 59.8 | 18.15 | 18.509 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 18.5 | 42.879 | 59.4 | 43.05 | 18.503 | 55.1 | 59.2 | 55.5 | 18.506 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.495 | 74.408 | 59.8 | 75 | 18.509 | 84.863 | 59.6 | 88.05 | 18.4985 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.499 | 111.355 | 60.2 | 112.35 | 18.499 | 122.026 | 60 | 123 | 18.501 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.503 | 88.723 | 60.6 | 87.45 | 18.501 | 74.459 | 60.8 | 75 | 18.493 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.504 | 61.487 | 61 | 62.55 | 18.521 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.513 | 36.666 | 61.4 | 37.5 | 18.512 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.499 | 12.16 | 61.8 | 12.6 | 18.495 | 6.935 | 60.2 | 7.5 | 12.8923
|  | 18.514 | 19.279 | 59.8 | 18.15 | 18.518 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 18.508 | 42.876 | 59.4 | 43.05 | 18.511 | 55.099 | 59.2 | 55.5 | 18.515 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.503 | 74.411 | 59.8 | 75 | 18.517 | 84.867 | 59.6 | 88.05 | 18.5068 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.507 | 111.356 | 60.2 | 112.35 | 18.508 | 122.028 | 60 | 123 | 18.509 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.512 | 88.241 | 60.6 | 87.45 | 18.51 | 74.461 | 60.8 | 75 | 18.501 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.512 | 61.488 | 61 | 62.55 | 18.529 | 49.195 | 61.2 | 50.1 | 18.522 | 36.667 | 61.4 | 37.5 | 18.521 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.507 | 12.161 | 61.8 | 12.6 | 18.504 | 6.937 | 60.2 | 7.5 | 12.9006
|  | 18.522 | 19.274 | 59.8 | 18.15 | 18.526 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 18.516 | 42.873 | 59.4 | 43.05 | 18.52 | 55.098 | 59.2 | 55.5 | 18.523 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.512 | 74.414 | 59.8 | 75 | 18.525 | 84.871 | 59.6 | 88.05 | 18.5151 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.516 | 111.358 | 60.2 | 112.35 | 18.516 | 122.029 | 60 | 123 | 18.517 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.52 | 87.849 | 60.6 | 87.45 | 18.518 | 74.467 | 60.8 | 75 | 18.509 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.521 | 61.489 | 61 | 62.55 | 18.538 | 49.195 | 61.2 | 50.1 | 18.53 | 36.668 | 61.4 | 37.5 | 18.529 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.516 | 12.163 | 61.8 | 12.6 | 18.512 | 6.939 | 60.2 | 7.5 | 12.9089
|  | 18.531 | 19.268 | 59.8 | 18.15 | 18.534 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 18.524 | 42.87 | 59.4 | 43.05 | 18.528 | 55.097 | 59.2 | 55.5 | 18.531 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.52 | 74.417 | 59.8 | 75 | 18.534 | 84.875 | 59.6 | 88.05 | 18.5234 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.524 | 111.359 | 60.2 | 112.35 | 18.524 | 122.03 | 60 | 123 | 18.526 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.528 | 87.457 | 60.6 | 87.45 | 18.526 | 74.472 | 60.8 | 75 | 18.518 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.529 | 61.49 | 61 | 62.55 | 18.546 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.538 | 36.668 | 61.4 | 37.5 | 18.537 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.524 | 12.165 | 61.8 | 12.6 | 18.52 | 6.941 | 60.2 | 7.5 | 12.9172
|  | 18.539 | 19.263 | 59.8 | 18.15 | 18.543 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.533 | 42.866 | 59.4 | 43.05 | 18.536 | 55.095 | 59.2 | 55.5 | 18.54 | 67.032 | 59 | 68.1 | 18.528 | 74.42 | 59.8 | 75 | 18.542 | 84.879 | 59.6 | 88.05 | 18.5317 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.532 | 111.359 | 60.2 | 112.35 | 18.533 | 122.031 | 60 | 123 | 18.534 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.537 | 87.162 | 60.6 | 87.45 | 18.535 | 74.474 | 60.8 | 75 | 18.526 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.537 | 61.488 | 61 | 62.55 | 18.554 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.547 | 36.667 | 61.4 | 37.5 | 18.546 | 23.844 | 61.6 | 25.05 | 18.532 | 12.167 | 61.8 | 12.6 | 18.529 | 6.943 | 60.2 | 7.5 | 12.9255
|  | 18.547 | 19.257 | 59.8 | 18.15 | 18.551 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.541 | 42.863 | 59.4 | 43.05 | 18.544 | 55.094 | 59.2 | 55.5 | 18.548 | 67.031 | 59 | 68.1 | 18.537 | 74.422 | 59.8 | 75 | 18.55 | 84.883 | 59.6 | 88.05 | 18.54 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.541 | 111.36 | 60.2 | 112.35 | 18.541 | 122.032 | 60 | 123 | 18.542 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.545 | 86.867 | 60.6 | 87.45 | 18.543 | 74.475 | 60.8 | 75 | 18.534 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.546 | 61.487 | 61 | 62.55 | 18.563 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.555 | 36.665 | 61.4 | 37.5 | 18.554 | 23.845 | 61.6 | 25.05 | 18.54 | 12.168 | 61.8 | 12.6 | 18.537 | 6.945 | 60.2 | 7.5 | 12.9338
|  | 18.556 | 19.251 | 59.8 | 18.15 | 18.559 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.549 | 42.86 | 59.4 | 43.05 | 18.553 | 55.092 | 59.2 | 55.5 | 18.556 | 67.03 | 59 | 68.1 | 18.545 | 74.423 | 59.8 | 75 | 18.559 | 84.887 | 59.6 | 88.05 | 18.5483 | 97.6024 | 59.4 | 100.5 | 18.549 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 18.549 | 122.033 | 60 | 123 | 18.551 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.553 | 86.665 | 60.6 | 87.45 | 18.551 | 74.475 | 60.8 | 75 | 18.542 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.554 | 61.486 | 61 | 62.55 | 18.571 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.563 | 36.663 | 61.4 | 37.5 | 18.562 | 23.845 | 61.6 | 25.05 | 18.549 | 12.17 | 61.8 | 12.6 | 18.545 | 6.947 | 60.2 | 7.5 | 12.9421
|  | 18.564 | 19.246 | 59.8 | 18.15 | 18.568 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.558 | 42.857 | 59.4 | 43.05 | 18.561 | 55.09 | 59.2 | 55.5 | 18.564 | 67.028 | 59 | 68.1 | 18.553 | 74.423 | 59.8 | 75 | 18.567 | 84.891 | 59.6 | 88.05 | 18.5566 | 97.6052 | 59.4 | 100.5 | 18.557 | 111.364 | 60.2 | 112.35 | 18.558 | 122.034 | 60 | 123 | 18.559 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.562 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 18.56 | 74.475 | 60.8 | 75 | 18.551 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.562 | 61.484 | 61 | 62.55 | 18.579 | 49.196 | 61.2 | 50.1 | 18.572 | 36.661 | 61.4 | 37.5 | 18.571 | 23.846 | 61.6 | 25.05 | 18.557 | 12.172 | 61.8 | 12.6 | 18.554 | 6.949 | 60.2 | 7.5 | 12.9504
|  | 18.572 | 19.24 | 59.8 | 18.15 | 18.576 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.566 | 42.854 | 59.4 | 43.05 | 18.57 | 55.089 | 59.2 | 55.5 | 18.573 | 67.027 | 59 | 68.1 | 18.562 | 74.424 | 59.8 | 75 | 18.575 | 84.895 | 59.6 | 88.05 | 18.5652 | 97.608 | 59.4 | 100.5 | 18.566 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 18.566 | 122.035 | 60 | 123 | 18.567 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.57 | 86.336 | 60.6 | 87.45 | 18.568 | 74.477 | 60.8 | 75 | 18.559 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.571 | 61.483 | 61 | 62.55 | 18.588 | 49.195 | 61.2 | 50.1 | 18.58 | 36.659 | 61.4 | 37.5 | 18.579 | 23.846 | 61.6 | 25.05 | 18.565 | 12.174 | 61.8 | 12.6 | 18.562 | 6.951 | 60.2 | 7.5 | 12.959
|  | 18.581 | 19.234 | 59.8 | 18.15 | 18.584 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.574 | 42.851 | 59.4 | 43.05 | 18.578 | 55.087 | 59.2 | 55.5 | 18.581 | 67.029 | 59 | 68.1 | 18.57 | 74.426 | 59.8 | 75 | 18.584 | 84.899 | 59.6 | 88.05 | 18.5735 | 97.6168 | 59.4 | 100.5 | 18.574 | 111.369 | 60.2 | 112.35 | 18.574 | 122.036 | 60 | 123 | 18.576 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.578 | 86.21 | 60.6 | 87.45 | 18.576 | 74.478 | 60.8 | 75 | 18.567 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.579 | 61.481 | 61 | 62.55 | 18.596 | 49.195 | 61.2 | 50.1 | 18.588 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.587 | 23.846 | 61.6 | 25.05 | 18.574 | 12.175 | 61.8 | 12.6 | 18.57 | 6.954 | 60.2 | 7.5 | 12.9673
|  | 18.589 | 19.228 | 59.8 | 18.15 | 18.593 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.583 | 42.848 | 59.4 | 43.05 | 18.586 | 55.086 | 59.2 | 55.5 | 18.59 | 67.03 | 59 | 68.1 | 18.578 | 74.426 | 59.8 | 75 | 18.592 | 84.903 | 59.6 | 88.05 | 18.5818 | 97.6255 | 59.4 | 100.5 | 18.582 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 18.583 | 122.036 | 60 | 123 | 18.584 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.587 | 86.145 | 60.6 | 87.45 | 18.585 | 74.479 | 60.8 | 75 | 18.576 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.587 | 61.481 | 61 | 62.55 | 18.604 | 49.198 | 61.2 | 50.1 | 18.597 | 36.655 | 61.4 | 37.5 | 18.596 | 23.847 | 61.6 | 25.05 | 18.582 | 12.177 | 61.8 | 12.6 | 18.579 | 6.956 | 60.2 | 7.5 | 12.9756
|  | 18.597 | 19.225 | 59.8 | 18.15 | 18.601 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.591 | 42.846 | 59.4 | 43.05 | 18.594 | 55.085 | 59.2 | 55.5 | 18.598 | 67.031 | 59 | 68.1 | 18.587 | 74.427 | 59.8 | 75 | 18.6 | 84.907 | 59.6 | 88.05 | 18.5901 | 97.6343 | 59.4 | 100.5 | 18.591 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 18.591 | 122.037 | 60 | 123 | 18.592 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.595 | 86.08 | 60.6 | 87.45 | 18.593 | 74.479 | 60.8 | 75 | 18.584 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.596 | 61.481 | 61 | 62.55 | 18.613 | 49.201 | 61.2 | 50.1 | 18.605 | 36.652 | 61.4 | 37.5 | 18.604 | 23.847 | 61.6 | 25.05 | 18.59 | 12.179 | 61.8 | 12.6 | 18.587 | 6.957 | 60.2 | 7.5 | 12.9839
|  | 18.606 | 19.221 | 59.8 | 18.15 | 18.609 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.599 | 42.845 | 59.4 | 43.05 | 18.603 | 55.084 | 59.2 | 55.5 | 18.606 | 67.032 | 59 | 68.1 | 18.595 | 74.427 | 59.8 | 75 | 18.609 | 84.911 | 59.6 | 88.05 | 18.5984 | 97.6431 | 59.4 | 100.5 | 18.599 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 18.599 | 122.038 | 60 | 123 | 18.601 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.603 | 86.057 | 60.6 | 87.45 | 18.601 | 74.476 | 60.8 | 75 | 18.593 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.604 | 61.482 | 61 | 62.55 | 18.621 | 49.204 | 61.2 | 50.1 | 18.613 | 36.65 | 61.4 | 37.5 | 18.612 | 23.848 | 61.6 | 25.05 | 18.599 | 12.181 | 61.8 | 12.6 | 18.595 | 6.957 | 60.2 | 7.5 | 12.9922
|  | 18.614 | 19.218 | 59.8 | 18.15 | 18.618 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.608 | 42.843 | 59.4 | 43.05 | 18.611 | 55.084 | 59.2 | 55.5 | 18.615 | 67.033 | 59 | 68.1 | 18.603 | 74.428 | 59.8 | 75 | 18.617 | 84.911 | 59.6 | 88.05 | 18.6067 | 97.6529 | 59.4 | 100.5 | 18.607 | 111.369 | 60.2 | 112.35 | 18.608 | 122.038 | 60 | 123 | 18.609 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.612 | 86.034 | 60.6 | 87.45 | 18.61 | 74.473 | 60.8 | 75 | 18.601 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.612 | 61.483 | 61 | 62.55 | 18.629 | 49.208 | 61.2 | 50.1 | 18.622 | 36.648 | 61.4 | 37.5 | 18.621 | 23.848 | 61.6 | 25.05 | 18.607 | 12.182 | 61.8 | 12.6 | 18.604 | 6.958 | 60.2 | 7.5 | 13.0005
|  | 18.622 | 19.214 | 59.8 | 18.15 | 18.626 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.616 | 42.841 | 59.4 | 43.05 | 18.62 | 55.083 | 59.2 | 55.5 | 18.623 | 67.034 | 59 | 68.1 | 18.612 | 74.425 | 59.8 | 75 | 18.625 | 84.911 | 59.6 | 88.05 | 18.615 | 97.6628 | 59.4 | 100.5 | 18.616 | 111.371 | 60.2 | 112.35 | 18.616 | 122.039 | 60 | 123 | 18.617 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.62 | 86.034 | 60.6 | 87.45 | 18.618 | 74.467 | 60.8 | 75 | 18.609 | 63.91 | 60 | 64.35 | 18.621 | 61.484 | 61 | 62.55 | 18.638 | 49.213 | 61.2 | 50.1 | 18.63 | 36.646 | 61.4 | 37.5 | 18.629 | 23.848 | 61.6 | 25.05 | 18.615 | 12.184 | 61.8 | 12.6 | 18.612 | 6.959 | 60.2 | 7.5 | 13.0088
|  | 18.631 | 19.211 | 59.8 | 18.15 | 18.634 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.625 | 42.837 | 59.4 | 43.05 | 18.628 | 55.083 | 59.2 | 55.5 | 18.631 | 67.035 | 59 | 68.1 | 18.62 | 74.421 | 59.8 | 75 | 18.634 | 84.914 | 59.6 | 88.05 | 18.6233 | 97.6726 | 59.4 | 100.5 | 18.624 | 111.372 | 60.2 | 112.35 | 18.624 | 122.04 | 60 | 123 | 18.626 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.628 | 86.033 | 60.6 | 87.45 | 18.626 | 74.461 | 60.8 | 75 | 18.617 | 63.91 | 60 | 64.35 | 18.629 | 61.484 | 61 | 62.55 | 18.646 | 49.219 | 61.2 | 50.1 | 18.638 | 36.644 | 61.4 | 37.5 | 18.637 | 23.849 | 61.6 | 25.05 | 18.624 | 12.186 | 61.8 | 12.6 | 18.62 | 6.959 | 60.2 | 7.5 | 13.0171
|  | 18.639 | 19.208 | 59.8 | 18.15 | 18.643 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.633 | 42.833 | 59.4 | 43.05 | 18.636 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.639 | 67.036 | 59 | 68.1 | 18.628 | 74.418 | 59.8 | 75 | 18.642 | 84.918 | 59.6 | 88.05 | 18.6318 | 97.6825 | 59.4 | 100.5 | 18.632 | 111.373 | 60.2 | 112.35 | 18.633 | 122.04 | 60 | 123 | 18.634 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.637 | 86.035 | 60.6 | 87.45 | 18.635 | 74.456 | 60.8 | 75 | 18.626 | 63.909 | 60 | 64.35 | 18.637 | 61.484 | 61 | 62.55 | 18.654 | 49.224 | 61.2 | 50.1 | 18.647 | 36.641 | 61.4 | 37.5 | 18.646 | 23.849 | 61.6 | 25.05 | 18.632 | 12.188 | 61.8 | 12.6 | 18.629 | 6.96 | 60.2 | 7.5 | 13.0256
|  | 18.647 | 19.204 | 59.8 | 18.15 | 18.651 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.641 | 42.829 | 59.4 | 43.05 | 18.645 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.648 | 67.038 | 59 | 68.1 | 18.636 | 74.415 | 59.8 | 75 | 18.65 | 84.924 | 59.6 | 88.05 | 18.6401 | 97.6921 | 59.4 | 100.5 | 18.641 | 111.374 | 60.2 | 112.35 | 18.641 | 122.039 | 60 | 123 | 18.642 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.645 | 86.037 | 60.6 | 87.45 | 18.643 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.634 | 63.908 | 60 | 64.35 | 18.646 | 61.485 | 61 | 62.55 | 18.663 | 49.229 | 61.2 | 50.1 | 18.655 | 36.639 | 61.4 | 37.5 | 18.654 | 23.85 | 61.6 | 25.05 | 18.64 | 12.188 | 61.8 | 12.6 | 18.637 | 6.961 | 60.2 | 7.5 | 13.0339
|  | 18.656 | 19.201 | 59.8 | 18.15 | 18.659 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.649 | 42.825 | 59.4 | 43.05 | 18.653 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.656 | 67.039 | 59 | 68.1 | 18.645 | 74.413 | 59.8 | 75 | 18.659 | 84.93 | 59.6 | 88.05 | 18.6484 | 97.7018 | 59.4 | 100.5 | 18.649 | 111.372 | 60.2 | 112.35 | 18.649 | 122.038 | 60 | 123 | 18.651 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.654 | 86.035 | 60.6 | 87.45 | 18.651 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.643 | 63.909 | 60 | 64.35 | 18.654 | 61.486 | 61 | 62.55 | 18.671 | 49.235 | 61.2 | 50.1 | 18.663 | 36.637 | 61.4 | 37.5 | 18.662 | 23.85 | 61.6 | 25.05 | 18.649 | 12.189 | 61.8 | 12.6 | 18.645 | 6.962 | 60.2 | 7.5 | 13.0422
|  | 18.664 | 19.197 | 59.8 | 18.15 | 18.668 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.658 | 42.821 | 59.4 | 43.05 | 18.661 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.665 | 67.04 | 59 | 68.1 | 18.653 | 74.41 | 59.8 | 75 | 18.667 | 84.935 | 59.6 | 88.05 | 18.6567 | 97.7055 | 59.4 | 100.5 | 18.657 | 111.369 | 60.2 | 112.35 | 18.658 | 122.036 | 60 | 123 | 18.659 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.662 | 86.033 | 60.6 | 87.45 | 18.66 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.651 | 63.909 | 60 | 64.35 | 18.662 | 61.487 | 61 | 62.55 | 18.679 | 49.24 | 61.2 | 50.1 | 18.672 | 36.635 | 61.4 | 37.5 | 18.671 | 23.85 | 61.6 | 25.05 | 18.657 | 12.189 | 61.8 | 12.6 | 18.654 | 6.962 | 60.2 | 7.5 | 13.0505
|  | 18.672 | 19.194 | 59.8 | 18.15 | 18.676 | 30.032 | 59.6 | 30.6 | 18.666 | 42.817 | 59.4 | 43.05 | 18.669 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.673 | 67.041 | 59 | 68.1 | 18.661 | 74.406 | 59.8 | 75 | 18.676 | 84.941 | 59.6 | 88.05 | 18.665 | 97.7092 | 59.4 | 100.5 | 18.666 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 18.666 | 122.034 | 60 | 123 | 18.667 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.67 | 86.031 | 60.6 | 87.45 | 18.668 | 74.45 | 60.8 | 75 | 18.659 | 63.909 | 60 | 64.35 | 18.671 | 61.488 | 61 | 62.55 | 18.688 | 49.245 | 61.2 | 50.1 | 18.68 | 36.633 | 61.4 | 37.5 | 18.679 | 23.851 | 61.6 | 25.05 | 18.665 | 12.19 | 61.8 | 12.6 | 18.662 | 6.963 | 60.2 | 7.5 | 13.0588
|  | 18.681 | 19.193 | 59.8 | 18.15 | 18.684 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.674 | 42.813 | 59.4 | 43.05 | 18.678 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.681 | 67.043 | 59 | 68.1 | 18.67 | 74.403 | 59.8 | 75 | 18.684 | 84.947 | 59.6 | 88.05 | 18.6733 | 97.7129 | 59.4 | 100.5 | 18.674 | 111.365 | 60.2 | 112.35 | 18.674 | 122.033 | 60 | 123 | 18.676 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.679 | 86.029 | 60.6 | 87.45 | 18.676 | 74.448 | 60.8 | 75 | 18.667 | 63.91 | 60 | 64.35 | 18.679 | 61.489 | 61 | 62.55 | 18.696 | 49.25 | 61.2 | 50.1 | 18.689 | 36.632 | 61.4 | 37.5 | 18.687 | 23.851 | 61.6 | 25.05 | 18.674 | 12.19 | 61.8 | 12.6 | 18.67 | 6.964 | 60.2 | 7.5 | 13.0671
|  | 18.689 | 19.193 | 59.8 | 18.15 | 18.693 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.683 | 42.81 | 59.4 | 43.05 | 18.686 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.689 | 67.045 | 59 | 68.1 | 18.678 | 74.399 | 59.8 | 75 | 18.692 | 84.953 | 59.6 | 88.05 | 18.6816 | 97.7166 | 59.4 | 100.5 | 18.682 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 18.683 | 122.032 | 60 | 123 | 18.684 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.687 | 86.03 | 60.6 | 87.45 | 18.685 | 74.443 | 60.8 | 75 | 18.676 | 63.91 | 60 | 64.35 | 18.687 | 61.491 | 61 | 62.55 | 18.704 | 49.255 | 61.2 | 50.1 | 18.697 | 36.634 | 61.4 | 37.5 | 18.696 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.682 | 12.191 | 61.8 | 12.6 | 18.679 | 6.964 | 60.2 | 7.5 | 13.0754
|  | 18.697 | 19.192 | 59.8 | 18.15 | 18.701 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 18.691 | 42.805 | 59.4 | 43.05 | 18.695 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.698 | 67.047 | 59 | 68.1 | 18.687 | 74.395 | 59.8 | 75 | 18.7 | 84.959 | 59.6 | 88.05 | 18.6902 | 97.7193 | 59.4 | 100.5 | 18.691 | 111.358 | 60.2 | 112.35 | 18.691 | 122.032 | 60 | 123 | 18.692 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.695 | 86.031 | 60.6 | 87.45 | 18.693 | 74.438 | 60.8 | 75 | 18.684 | 63.911 | 60 | 64.35 | 18.696 | 61.492 | 61 | 62.55 | 18.713 | 49.259 | 61.2 | 50.1 | 18.705 | 36.635 | 61.4 | 37.5 | 18.704 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.69 | 12.191 | 61.8 | 12.6 | 18.687 | 6.965 | 60.2 | 7.5 | 13.084
|  | 18.706 | 19.192 | 59.8 | 18.15 | 18.709 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.699 | 42.801 | 59.4 | 43.05 | 18.703 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.706 | 67.049 | 59 | 68.1 | 18.695 | 74.391 | 59.8 | 75 | 18.709 | 84.965 | 59.6 | 88.05 | 18.6985 | 97.7219 | 59.4 | 100.5 | 18.699 | 111.355 | 60.2 | 112.35 | 18.699 | 122.031 | 60 | 123 | 18.701 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.704 | 86.032 | 60.6 | 87.45 | 18.701 | 74.432 | 60.8 | 75 | 18.692 | 63.912 | 60 | 64.35 | 18.704 | 61.495 | 61 | 62.55 | 18.721 | 49.264 | 61.2 | 50.1 | 18.714 | 36.64 | 61.4 | 37.5 | 18.712 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.699 | 12.192 | 61.8 | 12.6 | 18.695 | 6.966 | 60.2 | 7.5 | 13.0923
|  | 18.714 | 19.191 | 59.8 | 18.15 | 18.718 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.708 | 42.797 | 59.4 | 43.05 | 18.711 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.715 | 67.051 | 59 | 68.1 | 18.703 | 74.387 | 59.8 | 75 | 18.717 | 84.971 | 59.6 | 88.05 | 18.7068 | 97.7245 | 59.4 | 100.5 | 18.707 | 111.351 | 60.2 | 112.35 | 18.708 | 122.03 | 60 | 123 | 18.709 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.712 | 86.033 | 60.6 | 87.45 | 18.71 | 74.427 | 60.8 | 75 | 18.701 | 63.913 | 60 | 64.35 | 18.712 | 61.498 | 61 | 62.55 | 18.729 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 18.722 | 36.644 | 61.4 | 37.5 | 18.721 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.707 | 12.192 | 61.8 | 12.6 | 18.703 | 6.967 | 60.2 | 7.5 | 13.1006
|  | 18.722 | 19.19 | 59.8 | 18.15 | 18.726 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 18.716 | 42.793 | 59.4 | 43.05 | 18.719 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.723 | 67.054 | 59 | 68.1 | 18.711 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18.725 | 84.977 | 59.6 | 88.05 | 18.7151 | 97.7271 | 59.4 | 100.5 | 18.715 | 111.346 | 60.2 | 112.35 | 18.716 | 122.029 | 60 | 123 | 18.717 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.72 | 86.034 | 60.6 | 87.45 | 18.718 | 74.421 | 60.8 | 75 | 18.709 | 63.914 | 60 | 64.35 | 18.721 | 61.501 | 61 | 62.55 | 18.738 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 18.73 | 36.649 | 61.4 | 37.5 | 18.729 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.715 | 12.193 | 61.8 | 12.6 | 18.712 | 6.968 | 60.2 | 7.5 | 13.1089
|  | 18.731 | 19.189 | 59.8 | 18.15 | 18.734 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.724 | 42.788 | 59.4 | 43.05 | 18.728 | 55.082 | 59.2 | 55.5 | 18.731 | 67.056 | 59 | 68.1 | 18.72 | 74.385 | 59.8 | 75 | 18.734 | 84.982 | 59.6 | 88.05 | 18.7234 | 97.727 | 59.4 | 100.5 | 18.724 | 111.341 | 60.2 | 112.35 | 18.724 | 122.028 | 60 | 123 | 18.726 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.729 | 86.035 | 60.6 | 87.45 | 18.726 | 74.416 | 60.8 | 75 | 18.717 | 63.915 | 60 | 64.35 | 18.729 | 61.504 | 61 | 62.55 | 18.746 | 49.278 | 61.2 | 50.1 | 18.739 | 36.653 | 61.4 | 37.5 | 18.737 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.724 | 12.195 | 61.8 | 12.6 | 18.72 | 6.969 | 60.2 | 7.5 | 13.1172
|  | 18.739 | 19.188 | 59.8 | 18.15 | 18.743 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.733 | 42.783 | 59.4 | 43.05 | 18.736 | 55.083 | 59.2 | 55.5 | 18.74 | 67.058 | 59 | 68.1 | 18.728 | 74.384 | 59.8 | 75 | 18.742 | 84.988 | 59.6 | 88.05 | 18.7317 | 97.727 | 59.4 | 100.5 | 18.732 | 111.334 | 60.2 | 112.35 | 18.733 | 122.028 | 60 | 123 | 18.734 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.737 | 86.036 | 60.6 | 87.45 | 18.735 | 74.412 | 60.8 | 75 | 18.726 | 63.917 | 60 | 64.35 | 18.737 | 61.507 | 61 | 62.55 | 18.754 | 49.283 | 61.2 | 50.1 | 18.747 | 36.657 | 61.4 | 37.5 | 18.746 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.732 | 12.197 | 61.8 | 12.6 | 18.729 | 6.969 | 60.2 | 7.5 | 13.1255
|  | 18.747 | 19.188 | 59.8 | 18.15 | 18.751 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 18.741 | 42.778 | 59.4 | 43.05 | 18.745 | 55.085 | 59.2 | 55.5 | 18.748 | 67.057 | 59 | 68.1 | 18.736 | 74.383 | 59.8 | 75 | 18.75 | 84.994 | 59.6 | 88.05 | 18.74 | 97.727 | 59.4 | 100.5 | 18.74 | 111.328 | 60.2 | 112.35 | 18.741 | 122.027 | 60 | 123 | 18.742 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.745 | 86.038 | 60.6 | 87.45 | 18.743 | 74.407 | 60.8 | 75 | 18.734 | 63.919 | 60 | 64.35 | 18.746 | 61.51 | 61 | 62.55 | 18.763 | 49.287 | 61.2 | 50.1 | 18.755 | 36.662 | 61.4 | 37.5 | 18.754 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.74 | 12.199 | 61.8 | 12.6 | 18.737 | 6.971 | 60.2 | 7.5 | 13.1338
|  | 18.756 | 19.187 | 59.8 | 18.15 | 18.759 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 18.749 | 42.773 | 59.4 | 43.05 | 18.753 | 55.085 | 59.2 | 55.5 | 18.756 | 67.057 | 59 | 68.1 | 18.745 | 74.381 | 59.8 | 75 | 18.759 | 85 | 59.6 | 88.05 | 18.7483 | 97.727 | 59.4 | 100.5 | 18.749 | 111.326 | 60.2 | 112.35 | 18.749 | 122.026 | 60 | 123 | 18.751 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.754 | 86.039 | 60.6 | 87.45 | 18.751 | 74.406 | 60.8 | 75 | 18.742 | 63.921 | 60 | 64.35 | 18.754 | 61.512 | 61 | 62.55 | 18.771 | 49.288 | 61.2 | 50.1 | 18.764 | 36.666 | 61.4 | 37.5 | 18.762 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.749 | 12.201 | 61.8 | 12.6 | 18.745 | 6.974 | 60.2 | 7.5 | 13.1421
|  | 18.764 | 19.186 | 59.8 | 18.15 | 18.768 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 18.758 | 42.768 | 59.4 | 43.05 | 18.761 | 55.085 | 59.2 | 55.5 | 18.764 | 67.058 | 59 | 68.1 | 18.753 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.767 | 85.006 | 59.6 | 88.05 | 18.7568 | 97.728 | 59.4 | 100.5 | 18.757 | 111.324 | 60.2 | 112.35 | 18.758 | 122.025 | 60 | 123 | 18.759 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.762 | 86.039 | 60.6 | 87.45 | 18.76 | 74.405 | 60.8 | 75 | 18.751 | 63.922 | 60 | 64.35 | 18.762 | 61.515 | 61 | 62.55 | 18.779 | 49.289 | 61.2 | 50.1 | 18.772 | 36.67 | 61.4 | 37.5 | 18.771 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.757 | 12.203 | 61.8 | 12.6 | 18.754 | 6.976 | 60.2 | 7.5 | 13.1506
|  | 18.772 | 19.186 | 59.8 | 18.15 | 18.776 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 18.766 | 42.763 | 59.4 | 43.05 | 18.77 | 55.086 | 59.2 | 55.5 | 18.773 | 67.06 | 59 | 68.1 | 18.761 | 74.378 | 59.8 | 75 | 18.775 | 85.012 | 59.6 | 88.05 | 18.7651 | 97.729 | 59.4 | 100.5 | 18.766 | 111.325 | 60.2 | 112.35 | 18.766 | 122.024 | 60 | 123 | 18.767 | 111.245 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.77 | 86.041 | 60.6 | 87.45 | 18.768 | 74.405 | 60.8 | 75 | 18.759 | 63.924 | 60 | 64.35 | 18.771 | 61.517 | 61 | 62.55 | 18.788 | 49.289 | 61.2 | 50.1 | 18.78 | 36.674 | 61.4 | 37.5 | 18.779 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.765 | 12.205 | 61.8 | 12.6 | 18.762 | 6.978 | 60.2 | 7.5 | 13.1589
|  | 18.781 | 19.185 | 59.8 | 18.15 | 18.784 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 18.774 | 42.76 | 59.4 | 43.05 | 18.778 | 55.086 | 59.2 | 55.5 | 18.781 | 67.062 | 59 | 68.1 | 18.77 | 74.378 | 59.8 | 75 | 18.784 | 85.018 | 59.6 | 88.05 | 18.7734 | 97.728 | 59.4 | 100.5 | 18.774 | 111.325 | 60.2 | 112.35 | 18.774 | 122.024 | 60 | 123 | 18.776 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.779 | 86.044 | 60.6 | 87.45 | 18.776 | 74.405 | 60.8 | 75 | 18.767 | 63.925 | 60 | 64.35 | 18.779 | 61.519 | 61 | 62.55 | 18.796 | 49.29 | 61.2 | 50.1 | 18.789 | 36.678 | 61.4 | 37.5 | 18.787 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.774 | 12.207 | 61.8 | 12.6 | 18.77 | 6.98 | 60.2 | 7.5 | 13.1672
|  | 18.789 | 19.185 | 59.8 | 18.15 | 18.793 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 18.783 | 42.756 | 59.4 | 43.05 | 18.786 | 55.087 | 59.2 | 55.5 | 18.79 | 67.064 | 59 | 68.1 | 18.778 | 74.379 | 59.8 | 75 | 18.792 | 85.024 | 59.6 | 88.05 | 18.7817 | 97.727 | 59.4 | 100.5 | 18.782 | 111.327 | 60.2 | 112.35 | 18.783 | 122.023 | 60 | 123 | 18.784 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.787 | 86.046 | 60.6 | 87.45 | 18.785 | 74.406 | 60.8 | 75 | 18.776 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.787 | 61.52 | 61 | 62.55 | 18.804 | 49.288 | 61.2 | 50.1 | 18.797 | 36.682 | 61.4 | 37.5 | 18.796 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.782 | 12.209 | 61.8 | 12.6 | 18.779 | 6.982 | 60.2 | 7.5 | 13.1755
|  | 18.797 | 19.184 | 59.8 | 18.15 | 18.801 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 18.791 | 42.755 | 59.4 | 43.05 | 18.795 | 55.087 | 59.2 | 55.5 | 18.798 | 67.066 | 59 | 68.1 | 18.786 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.801 | 85.026 | 59.6 | 88.05 | 18.79 | 97.726 | 59.4 | 100.5 | 18.791 | 111.329 | 60.2 | 112.35 | 18.791 | 122.022 | 60 | 123 | 18.792 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.795 | 86.048 | 60.6 | 87.45 | 18.793 | 74.407 | 60.8 | 75 | 18.784 | 63.928 | 60 | 64.35 | 18.796 | 61.521 | 61 | 62.55 | 18.813 | 49.286 | 61.2 | 50.1 | 18.805 | 36.686 | 61.4 | 37.5 | 18.804 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.79 | 12.211 | 61.8 | 12.6 | 18.787 | 6.984 | 60.2 | 7.5 | 13.1838
|  | 18.806 | 19.183 | 59.8 | 18.15 | 18.809 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 18.799 | 42.754 | 59.4 | 43.05 | 18.803 | 55.086 | 59.2 | 55.5 | 18.806 | 67.068 | 59 | 68.1 | 18.795 | 74.381 | 59.8 | 75 | 18.809 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.7983 | 97.725 | 59.4 | 100.5 | 18.799 | 111.327 | 60.2 | 112.35 | 18.799 | 122.021 | 60 | 123 | 18.801 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.804 | 86.048 | 60.6 | 87.45 | 18.801 | 74.407 | 60.8 | 75 | 18.792 | 63.929 | 60 | 64.35 | 18.804 | 61.523 | 61 | 62.55 | 18.821 | 49.284 | 61.2 | 50.1 | 18.814 | 36.69 | 61.4 | 37.5 | 18.812 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.799 | 12.214 | 61.8 | 12.6 | 18.795 | 6.986 | 60.2 | 7.5 | 13.1921
|  | 18.814 | 19.182 | 59.8 | 18.15 | 18.818 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 18.808 | 42.752 | 59.4 | 43.05 | 18.811 | 55.085 | 59.2 | 55.5 | 18.814 | 67.069 | 59 | 68.1 | 18.803 | 74.383 | 59.8 | 75 | 18.817 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8066 | 97.724 | 59.4 | 100.5 | 18.807 | 111.326 | 60.2 | 112.35 | 18.807 | 122.02 | 60 | 123 | 18.809 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.812 | 86.048 | 60.6 | 87.45 | 18.81 | 74.407 | 60.8 | 75 | 18.801 | 63.931 | 60 | 64.35 | 18.812 | 61.524 | 61 | 62.55 | 18.829 | 49.283 | 61.2 | 50.1 | 18.822 | 36.694 | 61.4 | 37.5 | 18.821 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.807 | 12.215 | 61.8 | 12.6 | 18.803 | 6.988 | 60.2 | 7.5 | 13.2004
|  | 18.822 | 19.182 | 59.8 | 18.15 | 18.826 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.816 | 42.75 | 59.4 | 43.05 | 18.82 | 55.083 | 59.2 | 55.5 | 18.823 | 67.07 | 59 | 68.1 | 18.811 | 74.385 | 59.8 | 75 | 18.825 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8149 | 97.723 | 59.4 | 100.5 | 18.815 | 111.325 | 60.2 | 112.35 | 18.816 | 122.02 | 60 | 123 | 18.817 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.82 | 86.05 | 60.6 | 87.45 | 18.818 | 74.41 | 60.8 | 75 | 18.809 | 63.931 | 60 | 64.35 | 18.821 | 61.525 | 61 | 62.55 | 18.838 | 49.281 | 61.2 | 50.1 | 18.83 | 36.697 | 61.4 | 37.5 | 18.829 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.815 | 12.217 | 61.8 | 12.6 | 18.812 | 6.99 | 60.2 | 7.5 | 13.2087
|  | 18.831 | 19.181 | 59.8 | 18.15 | 18.834 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.824 | 42.748 | 59.4 | 43.05 | 18.828 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 18.831 | 67.072 | 59 | 68.1 | 18.82 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18.834 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8235 | 97.722 | 59.4 | 100.5 | 18.824 | 111.324 | 60.2 | 112.35 | 18.824 | 122.02 | 60 | 123 | 18.826 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.829 | 86.052 | 60.6 | 87.45 | 18.826 | 74.412 | 60.8 | 75 | 18.817 | 63.932 | 60 | 64.35 | 18.829 | 61.526 | 61 | 62.55 | 18.846 | 49.279 | 61.2 | 50.1 | 18.839 | 36.701 | 61.4 | 37.5 | 18.837 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.824 | 12.219 | 61.8 | 12.6 | 18.82 | 6.992 | 60.2 | 7.5 | 13.2173
|  | 18.839 | 19.18 | 59.8 | 18.15 | 18.843 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.833 | 42.746 | 59.4 | 43.05 | 18.836 | 55.08 | 59.2 | 55.5 | 18.84 | 67.074 | 59 | 68.1 | 18.828 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18.842 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8318 | 97.7211 | 59.4 | 100.5 | 18.832 | 111.323 | 60.2 | 112.35 | 18.833 | 122.02 | 60 | 123 | 18.834 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.837 | 86.054 | 60.6 | 87.45 | 18.835 | 74.416 | 60.8 | 75 | 18.826 | 63.932 | 60 | 64.35 | 18.837 | 61.528 | 61 | 62.55 | 18.854 | 49.277 | 61.2 | 50.1 | 18.847 | 36.704 | 61.4 | 37.5 | 18.846 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.832 | 12.22 | 61.8 | 12.6 | 18.828 | 6.995 | 60.2 | 7.5 | 13.2256
|  | 18.847 | 19.179 | 59.8 | 18.15 | 18.851 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.841 | 42.744 | 59.4 | 43.05 | 18.844 | 55.078 | 59.2 | 55.5 | 18.848 | 67.076 | 59 | 68.1 | 18.836 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18.85 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8401 | 97.7192 | 59.4 | 100.5 | 18.84 | 111.322 | 60.2 | 112.35 | 18.841 | 122.02 | 60 | 123 | 18.842 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.845 | 86.056 | 60.6 | 87.45 | 18.843 | 74.42 | 60.8 | 75 | 18.834 | 63.933 | 60 | 64.35 | 18.846 | 61.529 | 61 | 62.55 | 18.863 | 49.276 | 61.2 | 50.1 | 18.855 | 36.707 | 61.4 | 37.5 | 18.854 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.84 | 12.222 | 61.8 | 12.6 | 18.837 | 6.997 | 60.2 | 7.5 | 13.2339
|  | 18.856 | 19.178 | 59.8 | 18.15 | 18.859 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.849 | 42.742 | 59.4 | 43.05 | 18.853 | 55.077 | 59.2 | 55.5 | 18.856 | 67.078 | 59 | 68.1 | 18.845 | 74.387 | 59.8 | 75 | 18.859 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8484 | 97.7173 | 59.4 | 100.5 | 18.849 | 111.326 | 60.2 | 112.35 | 18.849 | 122.02 | 60 | 123 | 18.851 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.854 | 86.056 | 60.6 | 87.45 | 18.851 | 74.422 | 60.8 | 75 | 18.842 | 63.933 | 60 | 64.35 | 18.854 | 61.529 | 61 | 62.55 | 18.871 | 49.275 | 61.2 | 50.1 | 18.864 | 36.706 | 61.4 | 37.5 | 18.862 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.849 | 12.224 | 61.8 | 12.6 | 18.845 | 6.999 | 60.2 | 7.5 | 13.2422
|  | 18.864 | 19.178 | 59.8 | 18.15 | 18.868 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.858 | 42.74 | 59.4 | 43.05 | 18.861 | 55.075 | 59.2 | 55.5 | 18.865 | 67.079 | 59 | 68.1 | 18.853 | 74.388 | 59.8 | 75 | 18.867 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8567 | 97.7175 | 59.4 | 100.5 | 18.857 | 111.33 | 60.2 | 112.35 | 18.858 | 122.02 | 60 | 123 | 18.859 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.862 | 86.056 | 60.6 | 87.45 | 18.86 | 74.423 | 60.8 | 75 | 18.851 | 63.933 | 60 | 64.35 | 18.862 | 61.529 | 61 | 62.55 | 18.879 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 18.872 | 36.706 | 61.4 | 37.5 | 18.871 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.857 | 12.225 | 61.8 | 12.6 | 18.854 | 7.001 | 60.2 | 7.5 | 13.2505
|  | 18.872 | 19.177 | 59.8 | 18.15 | 18.876 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.866 | 42.738 | 59.4 | 43.05 | 18.87 | 55.073 | 59.2 | 55.5 | 18.873 | 67.081 | 59 | 68.1 | 18.861 | 74.389 | 59.8 | 75 | 18.875 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.865 | 97.7177 | 59.4 | 100.5 | 18.865 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 18.866 | 122.02 | 60 | 123 | 18.867 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.87 | 86.056 | 60.6 | 87.45 | 18.868 | 74.427 | 60.8 | 75 | 18.859 | 63.934 | 60 | 64.35 | 18.871 | 61.53 | 61 | 62.55 | 18.888 | 49.272 | 61.2 | 50.1 | 18.88 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.879 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.865 | 12.227 | 61.8 | 12.6 | 18.862 | 7.003 | 60.2 | 7.5 | 13.2588
|  | 18.881 | 19.177 | 59.8 | 18.15 | 18.884 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.874 | 42.736 | 59.4 | 43.05 | 18.878 | 55.071 | 59.2 | 55.5 | 18.881 | 67.083 | 59 | 68.1 | 18.87 | 74.389 | 59.8 | 75 | 18.884 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8733 | 97.7179 | 59.4 | 100.5 | 18.874 | 111.336 | 60.2 | 112.35 | 18.874 | 122.02 | 60 | 123 | 18.876 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.879 | 86.056 | 60.6 | 87.45 | 18.876 | 74.43 | 60.8 | 75 | 18.867 | 63.934 | 60 | 64.35 | 18.879 | 61.53 | 61 | 62.55 | 18.896 | 49.27 | 61.2 | 50.1 | 18.889 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.887 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.874 | 12.228 | 61.8 | 12.6 | 18.87 | 7.007 | 60.2 | 7.5 | 13.2671
|  | 18.889 | 19.176 | 59.8 | 18.15 | 18.893 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.883 | 42.734 | 59.4 | 43.05 | 18.886 | 55.069 | 59.2 | 55.5 | 18.889 | 67.085 | 59 | 68.1 | 18.878 | 74.388 | 59.8 | 75 | 18.892 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8818 | 97.7181 | 59.4 | 100.5 | 18.882 | 111.334 | 60.2 | 112.35 | 18.883 | 122.02 | 60 | 123 | 18.884 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.887 | 86.057 | 60.6 | 87.45 | 18.885 | 74.437 | 60.8 | 75 | 18.876 | 63.934 | 60 | 64.35 | 18.887 | 61.531 | 61 | 62.55 | 18.904 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 18.897 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.896 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.882 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.879 | 7.01 | 60.2 | 7.5 | 13.2756
|  | 18.897 | 19.176 | 59.8 | 18.15 | 18.901 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.891 | 42.732 | 59.4 | 43.05 | 18.895 | 55.067 | 59.2 | 55.5 | 18.898 | 67.087 | 59 | 68.1 | 18.886 | 74.386 | 59.8 | 75 | 18.9 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8901 | 97.7183 | 59.4 | 100.5 | 18.89 | 111.332 | 60.2 | 112.35 | 18.891 | 122.02 | 60 | 123 | 18.892 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.895 | 86.058 | 60.6 | 87.45 | 18.893 | 74.444 | 60.8 | 75 | 18.884 | 63.934 | 60 | 64.35 | 18.896 | 61.531 | 61 | 62.55 | 18.913 | 49.268 | 61.2 | 50.1 | 18.905 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.904 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.89 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.887 | 7.014 | 60.2 | 7.5 | 13.2839
|  | 18.906 | 19.176 | 59.8 | 18.15 | 18.909 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.899 | 42.73 | 59.4 | 43.05 | 18.903 | 55.063 | 59.2 | 55.5 | 18.906 | 67.089 | 59 | 68.1 | 18.895 | 74.384 | 59.8 | 75 | 18.909 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.8984 | 97.7184 | 59.4 | 100.5 | 18.899 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 18.899 | 122.02 | 60 | 123 | 18.901 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.904 | 86.06 | 60.6 | 87.45 | 18.901 | 74.448 | 60.8 | 75 | 18.892 | 63.932 | 60 | 64.35 | 18.904 | 61.531 | 61 | 62.55 | 18.921 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 18.914 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.913 | 23.852 | 61.6 | 25.05 | 18.899 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.895 | 7.018 | 60.2 | 7.5 | 13.2922
|  | 18.914 | 19.176 | 59.8 | 18.15 | 18.918 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.907 | 42.728 | 59.4 | 43.05 | 18.911 | 55.06 | 59.2 | 55.5 | 18.915 | 67.091 | 59 | 68.1 | 18.903 | 74.382 | 59.8 | 75 | 18.917 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9067 | 97.7186 | 59.4 | 100.5 | 18.907 | 111.33 | 60.2 | 112.35 | 18.907 | 122.019 | 60 | 123 | 18.909 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.912 | 86.062 | 60.6 | 87.45 | 18.91 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.901 | 63.931 | 60 | 64.35 | 18.912 | 61.531 | 61 | 62.55 | 18.93 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.922 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.921 | 23.853 | 61.6 | 25.05 | 18.907 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.903 | 7.02 | 60.2 | 7.5 | 13.3005
|  | 18.922 | 19.175 | 59.8 | 18.15 | 18.926 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.916 | 42.726 | 59.4 | 43.05 | 18.92 | 55.057 | 59.2 | 55.5 | 18.923 | 67.093 | 59 | 68.1 | 18.911 | 74.381 | 59.8 | 75 | 18.926 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.915 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.915 | 111.328 | 60.2 | 112.35 | 18.916 | 122.019 | 60 | 123 | 18.917 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.92 | 86.064 | 60.6 | 87.45 | 18.918 | 74.451 | 60.8 | 75 | 18.909 | 63.93 | 60 | 64.35 | 18.921 | 61.533 | 61 | 62.55 | 18.938 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.93 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.929 | 23.853 | 61.6 | 25.05 | 18.915 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.912 | 7.023 | 60.2 | 7.5 | 13.3088
|  | 18.931 | 19.175 | 59.8 | 18.15 | 18.934 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.924 | 42.726 | 59.4 | 43.05 | 18.928 | 55.054 | 59.2 | 55.5 | 18.931 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.919 | 74.38 | 59.8 | 75 | 18.934 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9233 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.924 | 111.326 | 60.2 | 112.35 | 18.924 | 122.019 | 60 | 123 | 18.926 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.929 | 86.067 | 60.6 | 87.45 | 18.926 | 74.451 | 60.8 | 75 | 18.917 | 63.929 | 60 | 64.35 | 18.929 | 61.534 | 61 | 62.55 | 18.946 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.939 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.938 | 23.853 | 61.6 | 25.05 | 18.924 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.92 | 7.025 | 60.2 | 7.5 | 13.3171
|  | 18.939 | 19.175 | 59.8 | 18.15 | 18.943 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 18.933 | 42.726 | 59.4 | 43.05 | 18.936 | 55.051 | 59.2 | 55.5 | 18.939 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.928 | 74.377 | 59.8 | 75 | 18.942 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9316 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.932 | 111.323 | 60.2 | 112.35 | 18.932 | 122.018 | 60 | 123 | 18.934 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.937 | 86.068 | 60.6 | 87.45 | 18.935 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.926 | 63.928 | 60 | 64.35 | 18.937 | 61.536 | 61 | 62.55 | 18.955 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.947 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.946 | 23.854 | 61.6 | 25.05 | 18.932 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.928 | 7.027 | 60.2 | 7.5 | 13.3254
|  | 18.947 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.951 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.941 | 42.726 | 59.4 | 43.05 | 18.945 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 18.948 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.936 | 74.375 | 59.8 | 75 | 18.95 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9399 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.94 | 111.32 | 60.2 | 112.35 | 18.941 | 122.017 | 60 | 123 | 18.942 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.945 | 86.069 | 60.6 | 87.45 | 18.943 | 74.452 | 60.8 | 75 | 18.934 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.946 | 61.538 | 61 | 62.55 | 18.963 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.955 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.954 | 23.854 | 61.6 | 25.05 | 18.94 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.937 | 7.029 | 60.2 | 7.5 | 13.3337
|  | 18.956 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.959 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.949 | 42.726 | 59.4 | 43.05 | 18.953 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 18.956 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.945 | 74.372 | 59.8 | 75 | 18.959 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9485 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.949 | 111.317 | 60.2 | 112.35 | 18.949 | 122.017 | 60 | 123 | 18.951 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.954 | 86.07 | 60.6 | 87.45 | 18.951 | 74.453 | 60.8 | 75 | 18.942 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.954 | 61.537 | 61 | 62.55 | 18.971 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.964 | 36.705 | 61.4 | 37.5 | 18.963 | 23.854 | 61.6 | 25.05 | 18.949 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.945 | 7.031 | 60.2 | 7.5 | 13.3423
|  | 18.964 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.968 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.958 | 42.725 | 59.4 | 43.05 | 18.961 | 55.045 | 59.2 | 55.5 | 18.965 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.953 | 74.369 | 59.8 | 75 | 18.967 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9568 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.957 | 111.313 | 60.2 | 112.35 | 18.958 | 122.016 | 60 | 123 | 18.959 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.962 | 86.071 | 60.6 | 87.45 | 18.96 | 74.454 | 60.8 | 75 | 18.951 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.962 | 61.536 | 61 | 62.55 | 18.98 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.972 | 36.706 | 61.4 | 37.5 | 18.971 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 18.957 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.953 | 7.034 | 60.2 | 7.5 | 13.3506
|  | 18.972 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.976 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.966 | 42.724 | 59.4 | 43.05 | 18.969 | 55.045 | 59.2 | 55.5 | 18.973 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.961 | 74.366 | 59.8 | 75 | 18.975 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9651 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.965 | 111.312 | 60.2 | 112.35 | 18.966 | 122.015 | 60 | 123 | 18.967 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.97 | 86.072 | 60.6 | 87.45 | 18.968 | 74.456 | 60.8 | 75 | 18.959 | 63.927 | 60 | 64.35 | 18.971 | 61.535 | 61 | 62.55 | 18.988 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.98 | 36.707 | 61.4 | 37.5 | 18.979 | 23.855 | 61.6 | 25.05 | 18.965 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 18.962 | 7.036 | 60.2 | 7.5 | 13.3589
|  | 18.981 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.984 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.974 | 42.724 | 59.4 | 43.05 | 18.978 | 55.045 | 59.2 | 55.5 | 18.981 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.969 | 74.363 | 59.8 | 75 | 18.984 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9734 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.974 | 111.311 | 60.2 | 112.35 | 18.974 | 122.015 | 60 | 123 | 18.976 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.979 | 86.073 | 60.6 | 87.45 | 18.976 | 74.457 | 60.8 | 75 | 18.967 | 63.926 | 60 | 64.35 | 18.979 | 61.534 | 61 | 62.55 | 18.996 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.989 | 36.707 | 61.4 | 37.5 | 18.988 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 18.974 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 18.97 | 7.038 | 60.2 | 7.5 | 13.3672
|  | 18.989 | 19.174 | 59.8 | 18.15 | 18.993 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.982 | 42.723 | 59.4 | 43.05 | 18.986 | 55.045 | 59.2 | 55.5 | 18.99 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.978 | 74.361 | 59.8 | 75 | 18.992 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9817 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.982 | 111.31 | 60.2 | 112.35 | 18.983 | 122.014 | 60 | 123 | 18.984 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.987 | 86.076 | 60.6 | 87.45 | 18.985 | 74.457 | 60.8 | 75 | 18.976 | 63.926 | 60 | 64.35 | 18.987 | 61.535 | 61 | 62.55 | 19.005 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 18.997 | 36.708 | 61.4 | 37.5 | 18.996 | 23.856 | 61.6 | 25.05 | 18.982 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 18.978 | 7.04 | 60.2 | 7.5 | 13.3755
|  | 18.997 | 19.173 | 59.8 | 18.15 | 19.001 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.991 | 42.723 | 59.4 | 43.05 | 18.995 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 18.998 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.986 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.99 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.99 | 111.31 | 60.2 | 112.35 | 18.991 | 122.013 | 60 | 123 | 18.992 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 18.995 | 86.079 | 60.6 | 87.45 | 18.993 | 74.456 | 60.8 | 75 | 18.984 | 63.925 | 60 | 64.35 | 18.996 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.013 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 19.005 | 36.709 | 61.4 | 37.5 | 19.004 | 23.857 | 61.6 | 25.05 | 18.99 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 18.987 | 7.042 | 60.2 | 7.5 | 13.3838
|  | 19.006 | 19.173 | 59.8 | 18.15 | 19.009 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 18.999 | 42.723 | 59.4 | 43.05 | 19.003 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 19.006 | 67.094 | 59 | 68.1 | 18.994 | 74.356 | 59.8 | 75 | 19.009 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 18.9983 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 18.999 | 111.318 | 60.2 | 112.35 | 18.999 | 122.012 | 60 | 123 | 19.001 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.004 | 86.082 | 60.6 | 87.45 | 19.001 | 74.454 | 60.8 | 75 | 18.992 | 63.924 | 60 | 64.35 | 19.004 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.021 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 19.014 | 36.71 | 61.4 | 37.5 | 19.013 | 23.857 | 61.6 | 25.05 | 18.999 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 18.995 | 7.044 | 60.2 | 7.5 | 13.3921
|  | 19.014 | 19.173 | 59.8 | 18.15 | 19.018 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 19.008 | 42.723 | 59.4 | 43.05 | 19.011 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 19.014 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.003 | 74.354 | 59.8 | 75 | 19.017 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0066 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.007 | 111.327 | 60.2 | 112.35 | 19.007 | 122.012 | 60 | 123 | 19.009 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.012 | 86.086 | 60.6 | 87.45 | 19.01 | 74.453 | 60.8 | 75 | 19 | 63.922 | 60 | 64.35 | 19.012 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.03 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 19.022 | 36.711 | 61.4 | 37.5 | 19.021 | 23.857 | 61.6 | 25.05 | 19.007 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.003 | 7.046 | 60.2 | 7.5 | 13.4004
|  | 19.022 | 19.173 | 59.8 | 18.15 | 19.026 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 19.016 | 42.723 | 59.4 | 43.05 | 19.02 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 19.023 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.011 | 74.352 | 59.8 | 75 | 19.025 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0151 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.015 | 111.33 | 60.2 | 112.35 | 19.016 | 122.011 | 60 | 123 | 19.017 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.02 | 86.088 | 60.6 | 87.45 | 19.018 | 74.454 | 60.8 | 75 | 19.009 | 63.921 | 60 | 64.35 | 19.021 | 61.535 | 61 | 62.55 | 19.038 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.03 | 36.711 | 61.4 | 37.5 | 19.029 | 23.858 | 61.6 | 25.05 | 19.015 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.012 | 7.048 | 60.2 | 7.5 | 13.4089
|  | 19.031 | 19.167 | 59.8 | 18.15 | 19.034 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 19.024 | 42.722 | 59.4 | 43.05 | 19.028 | 55.047 | 59.2 | 55.5 | 19.031 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.02 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.034 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0234 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.024 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.024 | 122.011 | 60 | 123 | 19.026 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.029 | 86.09 | 60.6 | 87.45 | 19.026 | 74.456 | 60.8 | 75 | 19.017 | 63.92 | 60 | 64.35 | 19.029 | 61.535 | 61 | 62.55 | 19.046 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.039 | 36.712 | 61.4 | 37.5 | 19.038 | 23.858 | 61.6 | 25.05 | 19.024 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.02 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.4172
|  | 19.039 | 19.162 | 59.8 | 18.15 | 19.043 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.032 | 42.722 | 59.4 | 43.05 | 19.036 | 55.052 | 59.2 | 55.5 | 19.04 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.028 | 74.348 | 59.8 | 75 | 19.042 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0317 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.032 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 19.032 | 122.011 | 60 | 123 | 19.034 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.037 | 86.091 | 60.6 | 87.45 | 19.035 | 74.458 | 60.8 | 75 | 19.026 | 63.918 | 60 | 64.35 | 19.037 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.055 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 19.047 | 36.714 | 61.4 | 37.5 | 19.046 | 23.859 | 61.6 | 25.05 | 19.032 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.028 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4255
|  | 19.047 | 19.156 | 59.8 | 18.15 | 19.051 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.041 | 42.722 | 59.4 | 43.05 | 19.045 | 55.056 | 59.2 | 55.5 | 19.048 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.036 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.051 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.04 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.04 | 111.328 | 60.2 | 112.35 | 19.041 | 122.011 | 60 | 123 | 19.042 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.045 | 86.093 | 60.6 | 87.45 | 19.043 | 74.461 | 60.8 | 75 | 19.034 | 63.917 | 60 | 64.35 | 19.046 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.063 | 49.264 | 61.2 | 50.1 | 19.055 | 36.717 | 61.4 | 37.5 | 19.054 | 23.86 | 61.6 | 25.05 | 19.04 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.037 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4338
|  | 19.056 | 19.151 | 59.8 | 18.15 | 19.059 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.049 | 42.721 | 59.4 | 43.05 | 19.053 | 55.06 | 59.2 | 55.5 | 19.056 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.044 | 74.344 | 59.8 | 75 | 19.059 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0483 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.049 | 111.331 | 60.2 | 112.35 | 19.049 | 122.012 | 60 | 123 | 19.051 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.054 | 86.095 | 60.6 | 87.45 | 19.051 | 74.461 | 60.8 | 75 | 19.042 | 63.916 | 60 | 64.35 | 19.054 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.071 | 49.262 | 61.2 | 50.1 | 19.064 | 36.719 | 61.4 | 37.5 | 19.063 | 23.86 | 61.6 | 25.05 | 19.049 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.045 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4421
|  | 19.064 | 19.145 | 59.8 | 18.15 | 19.068 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.057 | 42.721 | 59.4 | 43.05 | 19.061 | 55.065 | 59.2 | 55.5 | 19.064 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.053 | 74.343 | 59.8 | 75 | 19.067 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0566 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.057 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.057 | 122.012 | 60 | 123 | 19.059 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.062 | 86.096 | 60.6 | 87.45 | 19.06 | 74.461 | 60.8 | 75 | 19.051 | 63.914 | 60 | 64.35 | 19.062 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.08 | 49.261 | 61.2 | 50.1 | 19.072 | 36.72 | 61.4 | 37.5 | 19.071 | 23.861 | 61.6 | 25.05 | 19.057 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.053 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4504
|  | 19.072 | 19.14 | 59.8 | 18.15 | 19.076 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.066 | 42.72 | 59.4 | 43.05 | 19.07 | 55.069 | 59.2 | 55.5 | 19.073 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.061 | 74.344 | 59.8 | 75 | 19.075 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0649 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.065 | 111.336 | 60.2 | 112.35 | 19.066 | 122.012 | 60 | 123 | 19.067 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.07 | 86.096 | 60.6 | 87.45 | 19.068 | 74.46 | 60.8 | 75 | 19.059 | 63.912 | 60 | 64.35 | 19.071 | 61.537 | 61 | 62.55 | 19.088 | 49.259 | 61.2 | 50.1 | 19.08 | 36.723 | 61.4 | 37.5 | 19.079 | 23.861 | 61.6 | 25.05 | 19.065 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.062 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4587
|  | 19.081 | 19.134 | 59.8 | 18.15 | 19.084 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.074 | 42.72 | 59.4 | 43.05 | 19.078 | 55.074 | 59.2 | 55.5 | 19.081 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.069 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.084 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0735 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.074 | 111.339 | 60.2 | 112.35 | 19.074 | 122.013 | 60 | 123 | 19.076 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.079 | 86.095 | 60.6 | 87.45 | 19.076 | 74.46 | 60.8 | 75 | 19.067 | 63.91 | 60 | 64.35 | 19.079 | 61.537 | 61 | 62.55 | 19.096 | 49.258 | 61.2 | 50.1 | 19.089 | 36.725 | 61.4 | 37.5 | 19.088 | 23.862 | 61.6 | 25.05 | 19.074 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.07 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4673
|  | 19.089 | 19.129 | 59.8 | 18.15 | 19.093 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.083 | 42.72 | 59.4 | 43.05 | 19.086 | 55.078 | 59.2 | 55.5 | 19.09 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.078 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.092 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0818 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.082 | 111.342 | 60.2 | 112.35 | 19.082 | 122.013 | 60 | 123 | 19.084 | 111.249 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.087 | 86.095 | 60.6 | 87.45 | 19.085 | 74.463 | 60.8 | 75 | 19.075 | 63.908 | 60 | 64.35 | 19.087 | 61.536 | 61 | 62.55 | 19.105 | 49.256 | 61.2 | 50.1 | 19.097 | 36.728 | 61.4 | 37.5 | 19.096 | 23.862 | 61.6 | 25.05 | 19.082 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.078 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4756
|  | 19.097 | 19.123 | 59.8 | 18.15 | 19.101 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.091 | 42.717 | 59.4 | 43.05 | 19.095 | 55.083 | 59.2 | 55.5 | 19.098 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.086 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.1 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0901 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.09 | 111.345 | 60.2 | 112.35 | 19.091 | 122.015 | 60 | 123 | 19.092 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.095 | 86.094 | 60.6 | 87.45 | 19.093 | 74.466 | 60.8 | 75 | 19.084 | 63.906 | 60 | 64.35 | 19.096 | 61.535 | 61 | 62.55 | 19.113 | 49.254 | 61.2 | 50.1 | 19.105 | 36.731 | 61.4 | 37.5 | 19.104 | 23.862 | 61.6 | 25.05 | 19.09 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.087 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4839
|  | 19.106 | 19.118 | 59.8 | 18.15 | 19.109 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.099 | 42.715 | 59.4 | 43.05 | 19.103 | 55.087 | 59.2 | 55.5 | 19.106 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.094 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.109 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.0984 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.099 | 111.349 | 60.2 | 112.35 | 19.099 | 122.016 | 60 | 123 | 19.101 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.104 | 86.093 | 60.6 | 87.45 | 19.101 | 74.469 | 60.8 | 75 | 19.092 | 63.904 | 60 | 64.35 | 19.104 | 61.538 | 61 | 62.55 | 19.121 | 49.253 | 61.2 | 50.1 | 19.114 | 36.734 | 61.4 | 37.5 | 19.113 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 19.099 | 12.229 | 61.8 | 12.6 | 19.095 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.4922
|  | 19.114 | 19.112 | 59.8 | 18.15 | 19.118 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.107 | 42.712 | 59.4 | 43.05 | 19.111 | 55.092 | 59.2 | 55.5 | 19.115 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.103 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.117 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1067 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.107 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 19.107 | 122.018 | 60 | 123 | 19.109 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.112 | 86.093 | 60.6 | 87.45 | 19.11 | 74.473 | 60.8 | 75 | 19.101 | 63.902 | 60 | 64.35 | 19.112 | 61.54 | 61 | 62.55 | 19.13 | 49.251 | 61.2 | 50.1 | 19.122 | 36.737 | 61.4 | 37.5 | 19.121 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 19.107 | 12.23 | 61.8 | 12.6 | 19.103 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5005
|  | 19.122 | 19.107 | 59.8 | 18.15 | 19.126 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.116 | 42.709 | 59.4 | 43.05 | 19.12 | 55.094 | 59.2 | 55.5 | 19.123 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.111 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.125 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.115 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.115 | 111.356 | 60.2 | 112.35 | 19.116 | 122.019 | 60 | 123 | 19.117 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.12 | 86.092 | 60.6 | 87.45 | 19.118 | 74.475 | 60.8 | 75 | 19.109 | 63.899 | 60 | 64.35 | 19.121 | 61.546 | 61 | 62.55 | 19.138 | 49.249 | 61.2 | 50.1 | 19.13 | 36.74 | 61.4 | 37.5 | 19.129 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 19.115 | 12.231 | 61.8 | 12.6 | 19.112 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5088
|  | 19.131 | 19.101 | 59.8 | 18.15 | 19.134 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.124 | 42.707 | 59.4 | 43.05 | 19.128 | 55.097 | 59.2 | 55.5 | 19.131 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.119 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.134 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1233 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.124 | 111.361 | 60.2 | 112.35 | 19.124 | 122.02 | 60 | 123 | 19.126 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.129 | 86.092 | 60.6 | 87.45 | 19.126 | 74.478 | 60.8 | 75 | 19.117 | 63.895 | 60 | 64.35 | 19.129 | 61.552 | 61 | 62.55 | 19.146 | 49.248 | 61.2 | 50.1 | 19.139 | 36.743 | 61.4 | 37.5 | 19.138 | 23.863 | 61.6 | 25.05 | 19.124 | 12.232 | 61.8 | 12.6 | 19.12 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5171
|  | 19.139 | 19.096 | 59.8 | 18.15 | 19.143 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.132 | 42.704 | 59.4 | 43.05 | 19.136 | 55.099 | 59.2 | 55.5 | 19.139 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.128 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.142 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1316 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.132 | 111.366 | 60.2 | 112.35 | 19.132 | 122.022 | 60 | 123 | 19.134 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.137 | 86.091 | 60.6 | 87.45 | 19.135 | 74.479 | 60.8 | 75 | 19.125 | 63.893 | 60 | 64.35 | 19.137 | 61.556 | 61 | 62.55 | 19.155 | 49.246 | 61.2 | 50.1 | 19.147 | 36.745 | 61.4 | 37.5 | 19.146 | 23.864 | 61.6 | 25.05 | 19.132 | 12.233 | 61.8 | 12.6 | 19.128 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5254
|  | 19.147 | 19.091 | 59.8 | 18.15 | 19.151 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.141 | 42.702 | 59.4 | 43.05 | 19.145 | 55.102 | 59.2 | 55.5 | 19.148 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.136 | 74.348 | 59.8 | 75 | 19.15 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1401 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.14 | 111.372 | 60.2 | 112.35 | 19.141 | 122.025 | 60 | 123 | 19.142 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.145 | 86.091 | 60.6 | 87.45 | 19.143 | 74.481 | 60.8 | 75 | 19.134 | 63.891 | 60 | 64.35 | 19.146 | 61.56 | 61 | 62.55 | 19.163 | 49.244 | 61.2 | 50.1 | 19.155 | 36.748 | 61.4 | 37.5 | 19.154 | 23.864 | 61.6 | 25.05 | 19.14 | 12.234 | 61.8 | 12.6 | 19.137 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5339
|  | 19.156 | 19.085 | 59.8 | 18.15 | 19.159 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.149 | 42.7 | 59.4 | 43.05 | 19.153 | 55.104 | 59.2 | 55.5 | 19.156 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.144 | 74.348 | 59.8 | 75 | 19.159 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1484 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.149 | 111.377 | 60.2 | 112.35 | 19.149 | 122.028 | 60 | 123 | 19.151 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.154 | 86.09 | 60.6 | 87.45 | 19.151 | 74.483 | 60.8 | 75 | 19.142 | 63.888 | 60 | 64.35 | 19.154 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.171 | 49.245 | 61.2 | 50.1 | 19.164 | 36.751 | 61.4 | 37.5 | 19.163 | 23.865 | 61.6 | 25.05 | 19.149 | 12.234 | 61.8 | 12.6 | 19.145 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5422
|  | 19.164 | 19.08 | 59.8 | 18.15 | 19.168 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.157 | 42.699 | 59.4 | 43.05 | 19.161 | 55.107 | 59.2 | 55.5 | 19.165 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.153 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.167 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1567 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.157 | 111.382 | 60.2 | 112.35 | 19.157 | 122.031 | 60 | 123 | 19.159 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.162 | 86.088 | 60.6 | 87.45 | 19.16 | 74.484 | 60.8 | 75 | 19.15 | 63.886 | 60 | 64.35 | 19.163 | 61.563 | 61 | 62.55 | 19.18 | 49.245 | 61.2 | 50.1 | 19.172 | 36.753 | 61.4 | 37.5 | 19.171 | 23.865 | 61.6 | 25.05 | 19.157 | 12.235 | 61.8 | 12.6 | 19.153 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5505
|  | 19.172 | 19.074 | 59.8 | 18.15 | 19.176 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.166 | 42.697 | 59.4 | 43.05 | 19.17 | 55.106 | 59.2 | 55.5 | 19.173 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.161 | 74.348 | 59.8 | 75 | 19.176 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.165 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.165 | 111.378 | 60.2 | 112.35 | 19.166 | 122.034 | 60 | 123 | 19.167 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.17 | 86.087 | 60.6 | 87.45 | 19.168 | 74.488 | 60.8 | 75 | 19.159 | 63.883 | 60 | 64.35 | 19.171 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.188 | 49.246 | 61.2 | 50.1 | 19.181 | 36.757 | 61.4 | 37.5 | 19.179 | 23.866 | 61.6 | 25.05 | 19.165 | 12.236 | 61.8 | 12.6 | 19.162 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5588
|  | 19.181 | 19.069 | 59.8 | 18.15 | 19.184 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.174 | 42.695 | 59.4 | 43.05 | 19.178 | 55.106 | 59.2 | 55.5 | 19.181 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.169 | 74.349 | 59.8 | 75 | 19.184 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1733 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.174 | 111.375 | 60.2 | 112.35 | 19.174 | 122.036 | 60 | 123 | 19.176 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.179 | 86.087 | 60.6 | 87.45 | 19.176 | 74.492 | 60.8 | 75 | 19.167 | 63.881 | 60 | 64.35 | 19.179 | 61.56 | 61 | 62.55 | 19.196 | 49.246 | 61.2 | 50.1 | 19.189 | 36.761 | 61.4 | 37.5 | 19.188 | 23.866 | 61.6 | 25.05 | 19.174 | 12.237 | 61.8 | 12.6 | 19.17 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5671
|  | 19.189 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.193 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.182 | 42.693 | 59.4 | 43.05 | 19.186 | 55.105 | 59.2 | 55.5 | 19.189 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.177 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.192 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1816 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.182 | 111.371 | 60.2 | 112.35 | 19.182 | 122.038 | 60 | 123 | 19.184 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.187 | 86.087 | 60.6 | 87.45 | 19.185 | 74.494 | 60.8 | 75 | 19.176 | 63.878 | 60 | 64.35 | 19.188 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.205 | 49.246 | 61.2 | 50.1 | 19.197 | 36.765 | 61.4 | 37.5 | 19.196 | 23.867 | 61.6 | 25.05 | 19.182 | 12.238 | 61.8 | 12.6 | 19.178 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5754
|  | 19.197 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.201 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.191 | 42.69 | 59.4 | 43.05 | 19.195 | 55.104 | 59.2 | 55.5 | 19.198 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.186 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.2 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1899 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.19 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 19.191 | 122.039 | 60 | 123 | 19.192 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.195 | 86.087 | 60.6 | 87.45 | 19.193 | 74.497 | 60.8 | 75 | 19.184 | 63.875 | 60 | 64.35 | 19.196 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.213 | 49.246 | 61.2 | 50.1 | 19.206 | 36.768 | 61.4 | 37.5 | 19.204 | 23.867 | 61.6 | 25.05 | 19.19 | 12.239 | 61.8 | 12.6 | 19.187 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.5837
|  | 19.206 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.209 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.199 | 42.687 | 59.4 | 43.05 | 19.203 | 55.1 | 59.2 | 55.5 | 19.206 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.194 | 74.353 | 59.8 | 75 | 19.209 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.1982 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.199 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 19.199 | 122.04 | 60 | 123 | 19.201 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.204 | 86.087 | 60.6 | 87.45 | 19.202 | 74.498 | 60.8 | 75 | 19.192 | 63.873 | 60 | 64.35 | 19.204 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.221 | 49.248 | 61.2 | 50.1 | 19.214 | 36.771 | 61.4 | 37.5 | 19.213 | 23.867 | 61.6 | 25.05 | 19.199 | 12.239 | 61.8 | 12.6 | 19.195 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.592
|  | 19.214 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.218 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.208 | 42.684 | 59.4 | 43.05 | 19.211 | 55.096 | 59.2 | 55.5 | 19.214 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.203 | 74.356 | 59.8 | 75 | 19.217 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.2068 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.207 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 19.207 | 122.04 | 60 | 123 | 19.209 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.212 | 86.088 | 60.6 | 87.45 | 19.21 | 74.499 | 60.8 | 75 | 19.2 | 63.871 | 60 | 64.35 | 19.213 | 61.56 | 61 | 62.55 | 19.23 | 49.25 | 61.2 | 50.1 | 19.222 | 36.773 | 61.4 | 37.5 | 19.221 | 23.867 | 61.6 | 25.05 | 19.207 | 12.24 | 61.8 | 12.6 | 19.203 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6006
|  | 19.222 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.226 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.216 | 42.681 | 59.4 | 43.05 | 19.22 | 55.091 | 59.2 | 55.5 | 19.223 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.211 | 74.359 | 59.8 | 75 | 19.226 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.2151 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.215 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 19.216 | 122.039 | 60 | 123 | 19.217 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.22 | 86.092 | 60.6 | 87.45 | 19.218 | 74.496 | 60.8 | 75 | 19.209 | 63.87 | 60 | 64.35 | 19.221 | 61.559 | 61 | 62.55 | 19.238 | 49.252 | 61.2 | 50.1 | 19.231 | 36.776 | 61.4 | 37.5 | 19.229 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 19.215 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.212 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6089
|  | 19.231 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.234 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.224 | 42.678 | 59.4 | 43.05 | 19.228 | 55.086 | 59.2 | 55.5 | 19.231 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.219 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.234 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.2234 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.224 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 19.224 | 122.039 | 60 | 123 | 19.226 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.229 | 86.097 | 60.6 | 87.45 | 19.227 | 74.492 | 60.8 | 75 | 19.217 | 63.869 | 60 | 64.35 | 19.229 | 61.559 | 61 | 62.55 | 19.246 | 49.254 | 61.2 | 50.1 | 19.239 | 36.778 | 61.4 | 37.5 | 19.238 | 23.868 | 61.6 | 25.05 | 19.224 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.22 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6172
|  | 19.239 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.243 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.232 | 42.676 | 59.4 | 43.05 | 19.236 | 55.081 | 59.2 | 55.5 | 19.24 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.228 | 74.36 | 59.8 | 75 | 19.242 | 85.029 | 59.6 | 88.05 | 19.2317 | 97.7188 | 59.4 | 100.5 | 19.232 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 19.232 | 122.038 | 60 | 123 | 19.234 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.237 | 86.101 | 60.6 | 87.45 | 19.235 | 74.487 | 60.8 | 75 | 19.225 | 63.869 | 60 | 64.35 | 19.238 | 61.559 | 61 | 62.55 | 19.255 | 49.256 | 61.2 | 50.1 | 19.247 | 36.78 | 61.4 | 37.5 | 19.246 | 23.87 | 61.6 | 25.05 | 19.232 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.228 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6255
|  | 19.247 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.251 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.241 | 42.673 | 59.4 | 43.05 | 19.245 | 55.075 | 59.2 | 55.5 | 19.248 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.236 | 74.359 | 59.8 | 75 | 19.25 | 85.035 | 59.6 | 88.05 | 19.24 | 97.7342 | 59.4 | 100.5 | 19.24 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 19.241 | 122.038 | 60 | 123 | 19.242 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.237 | 86.106 | 60.6 | 87.45 | 19.243 | 74.483 | 60.8 | 75 | 19.234 | 63.868 | 60 | 64.35 | 19.246 | 61.56 | 61 | 62.55 | 19.263 | 49.259 | 61.2 | 50.1 | 19.256 | 36.782 | 61.4 | 37.5 | 19.254 | 23.873 | 61.6 | 25.05 | 19.24 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.237 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6338
|  | 19.256 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.259 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.249 | 42.67 | 59.4 | 43.05 | 19.253 | 55.069 | 59.2 | 55.5 | 19.256 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.244 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.259 | 85.042 | 59.6 | 88.05 | 19.2483 | 97.7496 | 59.4 | 100.5 | 19.249 | 111.366 | 60.2 | 112.35 | 19.249 | 122.038 | 60 | 123 | 19.251 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.245 | 86.11 | 60.6 | 87.45 | 19.252 | 74.477 | 60.8 | 75 | 19.242 | 63.866 | 60 | 64.35 | 19.254 | 61.562 | 61 | 62.55 | 19.271 | 49.261 | 61.2 | 50.1 | 19.264 | 36.783 | 61.4 | 37.5 | 19.263 | 23.875 | 61.6 | 25.05 | 19.249 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.245 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6421
|  | 19.264 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.268 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.257 | 42.668 | 59.4 | 43.05 | 19.261 | 55.064 | 59.2 | 55.5 | 19.264 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.252 | 74.362 | 59.8 | 75 | 19.267 | 85.048 | 59.6 | 88.05 | 19.2566 | 97.765 | 59.4 | 100.5 | 19.257 | 111.365 | 60.2 | 112.35 | 19.257 | 122.036 | 60 | 123 | 19.259 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.254 | 86.115 | 60.6 | 87.45 | 19.26 | 74.472 | 60.8 | 75 | 19.25 | 63.865 | 60 | 64.35 | 19.263 | 61.563 | 61 | 62.55 | 19.28 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.272 | 36.785 | 61.4 | 37.5 | 19.271 | 23.878 | 61.6 | 25.05 | 19.257 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.253 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6504
|  | 19.272 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.276 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.266 | 42.666 | 59.4 | 43.05 | 19.27 | 55.059 | 59.2 | 55.5 | 19.273 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.261 | 74.362 | 59.8 | 75 | 19.275 | 85.055 | 59.6 | 88.05 | 19.2651 | 97.7804 | 59.4 | 100.5 | 19.265 | 111.364 | 60.2 | 112.35 | 19.266 | 122.033 | 60 | 123 | 19.267 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.262 | 86.119 | 60.6 | 87.45 | 19.268 | 74.466 | 60.8 | 75 | 19.259 | 63.864 | 60 | 64.35 | 19.271 | 61.56 | 61 | 62.55 | 19.288 | 49.265 | 61.2 | 50.1 | 19.281 | 36.786 | 61.4 | 37.5 | 19.279 | 23.88 | 61.6 | 25.05 | 19.265 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.262 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6589
|  | 19.281 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.284 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.274 | 42.664 | 59.4 | 43.05 | 19.278 | 55.054 | 59.2 | 55.5 | 19.281 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.269 | 74.363 | 59.8 | 75 | 19.284 | 85.062 | 59.6 | 88.05 | 19.2734 | 97.7958 | 59.4 | 100.5 | 19.274 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 19.274 | 122.031 | 60 | 123 | 19.276 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.27 | 86.124 | 60.6 | 87.45 | 19.277 | 74.46 | 60.8 | 75 | 19.267 | 63.862 | 60 | 64.35 | 19.279 | 61.557 | 61 | 62.55 | 19.296 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.289 | 36.787 | 61.4 | 37.5 | 19.288 | 23.883 | 61.6 | 25.05 | 19.274 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.27 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6672
|  | 19.289 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.293 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.282 | 42.663 | 59.4 | 43.05 | 19.286 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 19.29 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.278 | 74.363 | 59.8 | 75 | 19.292 | 85.068 | 59.6 | 88.05 | 19.2817 | 97.8112 | 59.4 | 100.5 | 19.282 | 111.359 | 60.2 | 112.35 | 19.282 | 122.029 | 60 | 123 | 19.284 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.279 | 86.128 | 60.6 | 87.45 | 19.285 | 74.454 | 60.8 | 75 | 19.275 | 63.861 | 60 | 64.35 | 19.288 | 61.554 | 61 | 62.55 | 19.305 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 19.297 | 36.788 | 61.4 | 37.5 | 19.296 | 23.885 | 61.6 | 25.05 | 19.282 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.278 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6755
|  | 19.297 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.301 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.291 | 42.662 | 59.4 | 43.05 | 19.295 | 55.043 | 59.2 | 55.5 | 19.298 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.286 | 74.363 | 59.8 | 75 | 19.301 | 85.075 | 59.6 | 88.05 | 19.29 | 97.8266 | 59.4 | 100.5 | 19.29 | 111.356 | 60.2 | 112.35 | 19.291 | 122.028 | 60 | 123 | 19.292 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.287 | 86.135 | 60.6 | 87.45 | 19.293 | 74.448 | 60.8 | 75 | 19.284 | 63.859 | 60 | 64.35 | 19.296 | 61.552 | 61 | 62.55 | 19.313 | 49.272 | 61.2 | 50.1 | 19.306 | 36.789 | 61.4 | 37.5 | 19.304 | 23.888 | 61.6 | 25.05 | 19.29 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.287 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6838
|  | 19.306 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.309 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.299 | 42.66 | 59.4 | 43.05 | 19.303 | 55.036 | 59.2 | 55.5 | 19.306 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.294 | 74.362 | 59.8 | 75 | 19.309 | 85.081 | 59.6 | 88.05 | 19.2983 | 97.8419 | 59.4 | 100.5 | 19.299 | 111.353 | 60.2 | 112.35 | 19.299 | 122.028 | 60 | 123 | 19.301 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.295 | 86.142 | 60.6 | 87.45 | 19.302 | 74.443 | 60.8 | 75 | 19.292 | 63.858 | 60 | 64.35 | 19.304 | 61.55 | 61 | 62.55 | 19.321 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 19.314 | 36.79 | 61.4 | 37.5 | 19.313 | 23.89 | 61.6 | 25.05 | 19.299 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.295 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.6921
|  | 19.314 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.318 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.307 | 42.659 | 59.4 | 43.05 | 19.311 | 55.029 | 59.2 | 55.5 | 19.314 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.302 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.317 | 85.09 | 59.6 | 88.05 | 19.3066 | 97.8573 | 59.4 | 100.5 | 19.307 | 111.349 | 60.2 | 112.35 | 19.307 | 122.026 | 60 | 123 | 19.309 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.304 | 86.149 | 60.6 | 87.45 | 19.31 | 74.438 | 60.8 | 75 | 19.3 | 63.856 | 60 | 64.35 | 19.313 | 61.549 | 61 | 62.55 | 19.33 | 49.275 | 61.2 | 50.1 | 19.322 | 36.791 | 61.4 | 37.5 | 19.321 | 23.892 | 61.6 | 25.05 | 19.307 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.303 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7004
|  | 19.322 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.326 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.316 | 42.657 | 59.4 | 43.05 | 19.32 | 55.021 | 59.2 | 55.5 | 19.323 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.311 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.325 | 85.098 | 59.6 | 88.05 | 19.3149 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.315 | 111.347 | 60.2 | 112.35 | 19.316 | 122.024 | 60 | 123 | 19.317 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.312 | 86.156 | 60.6 | 87.45 | 19.318 | 74.433 | 60.8 | 75 | 19.309 | 63.855 | 60 | 64.35 | 19.321 | 61.55 | 61 | 62.55 | 19.338 | 49.274 | 61.2 | 50.1 | 19.331 | 36.793 | 61.4 | 37.5 | 19.329 | 23.894 | 61.6 | 25.05 | 19.315 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.312 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7087
|  | 19.331 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.334 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.324 | 42.655 | 59.4 | 43.05 | 19.328 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 19.331 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.319 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.334 | 85.107 | 59.6 | 88.05 | 19.3232 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.324 | 111.344 | 60.2 | 112.35 | 19.324 | 122.024 | 60 | 123 | 19.326 | 111.21 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.32 | 86.162 | 60.6 | 87.45 | 19.327 | 74.428 | 60.8 | 75 | 19.317 | 63.854 | 60 | 64.35 | 19.329 | 61.552 | 61 | 62.55 | 19.346 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 19.339 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.338 | 23.896 | 61.6 | 25.05 | 19.324 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.32 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.717
|  | 19.339 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.343 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.332 | 42.653 | 59.4 | 43.05 | 19.336 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 19.339 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.327 | 74.359 | 59.8 | 75 | 19.342 | 85.115 | 59.6 | 88.05 | 19.3318 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.332 | 111.341 | 60.2 | 112.35 | 19.332 | 122.023 | 60 | 123 | 19.334 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.329 | 86.169 | 60.6 | 87.45 | 19.335 | 74.418 | 60.8 | 75 | 19.325 | 63.853 | 60 | 64.35 | 19.338 | 61.556 | 61 | 62.55 | 19.355 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 19.347 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.346 | 23.899 | 61.6 | 25.05 | 19.332 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.328 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7256
|  | 19.347 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.351 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.341 | 42.651 | 59.4 | 43.05 | 19.345 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 19.348 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.336 | 74.357 | 59.8 | 75 | 19.351 | 85.124 | 59.6 | 88.05 | 19.3401 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.34 | 111.339 | 60.2 | 112.35 | 19.341 | 122.024 | 60 | 123 | 19.342 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.337 | 86.176 | 60.6 | 87.45 | 19.343 | 74.409 | 60.8 | 75 | 19.334 | 63.852 | 60 | 64.35 | 19.346 | 61.561 | 61 | 62.55 | 19.363 | 49.272 | 61.2 | 50.1 | 19.356 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.355 | 23.901 | 61.6 | 25.05 | 19.34 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.337 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7339
|  | 19.356 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.359 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.349 | 42.649 | 59.4 | 43.05 | 19.353 | 55 | 59.2 | 55.5 | 19.356 | 67.094 | 59 | 68.1 | 19.344 | 74.355 | 59.8 | 75 | 19.359 | 85.132 | 59.6 | 88.05 | 19.3484 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.349 | 111.336 | 60.2 | 112.35 | 19.349 | 122.025 | 60 | 123 | 19.351 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.345 | 86.182 | 60.6 | 87.45 | 19.352 | 74.4 | 60.8 | 75 | 19.342 | 63.851 | 60 | 64.35 | 19.354 | 61.565 | 61 | 62.55 | 19.372 | 49.271 | 61.2 | 50.1 | 19.364 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.363 | 23.903 | 61.6 | 25.05 | 19.349 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.345 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7422
|  | 19.364 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.368 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.357 | 42.65 | 59.4 | 43.05 | 19.361 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 19.365 | 67.095 | 59 | 68.1 | 19.352 | 74.354 | 59.8 | 75 | 19.367 | 85.141 | 59.6 | 88.05 | 19.3567 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.357 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.357 | 122.026 | 60 | 123 | 19.359 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.354 | 86.188 | 60.6 | 87.45 | 19.36 | 74.391 | 60.8 | 75 | 19.35 | 63.85 | 60 | 64.35 | 19.363 | 61.569 | 61 | 62.55 | 19.38 | 49.271 | 61.2 | 50.1 | 19.372 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.371 | 23.905 | 61.6 | 25.05 | 19.357 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.353 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7505
|  | 19.372 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.376 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.366 | 42.651 | 59.4 | 43.05 | 19.37 | 54.992 | 59.2 | 55.5 | 19.373 | 67.095 | 59 | 68.1 | 19.361 | 74.351 | 59.8 | 75 | 19.375 | 85.149 | 59.6 | 88.05 | 19.365 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.365 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.366 | 122.026 | 60 | 123 | 19.367 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.362 | 86.194 | 60.6 | 87.45 | 19.368 | 74.384 | 60.8 | 75 | 19.359 | 63.849 | 60 | 64.35 | 19.371 | 61.574 | 61 | 62.55 | 19.388 | 49.27 | 61.2 | 50.1 | 19.381 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.38 | 23.908 | 61.6 | 25.05 | 19.365 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.362 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7588
|  | 19.38 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.385 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.374 | 42.651 | 59.4 | 43.05 | 19.378 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 19.381 | 67.096 | 59 | 68.1 | 19.369 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.384 | 85.158 | 59.6 | 88.05 | 19.3733 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.374 | 111.332 | 60.2 | 112.35 | 19.374 | 122.029 | 60 | 123 | 19.376 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.37 | 86.2 | 60.6 | 87.45 | 19.377 | 74.377 | 60.8 | 75 | 19.367 | 63.849 | 60 | 64.35 | 19.379 | 61.579 | 61 | 62.55 | 19.397 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 19.389 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.388 | 23.91 | 61.6 | 25.05 | 19.374 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.37 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7671
|  | 19.389 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.393 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.382 | 42.652 | 59.4 | 43.05 | 19.386 | 54.986 | 59.2 | 55.5 | 19.389 | 67.097 | 59 | 68.1 | 19.377 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.392 | 85.166 | 59.6 | 88.05 | 19.3816 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.382 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.382 | 122.032 | 60 | 123 | 19.384 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.379 | 86.203 | 60.6 | 87.45 | 19.385 | 74.374 | 60.8 | 75 | 19.375 | 63.848 | 60 | 64.35 | 19.388 | 61.582 | 61 | 62.55 | 19.405 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 19.397 | 36.794 | 61.4 | 37.5 | 19.396 | 23.912 | 61.6 | 25.05 | 19.382 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.378 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.7754
|  | 19.397 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.401 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 19.391 | 42.653 | 59.4 | 43.05 | 19.395 | 54.983 | 59.2 | 55.5 | 19.398 | 67.097 | 59 | 68.1 | 19.386 | 74.343 | 59.8 | 75 | 19.4 | 85.175 | 59.6 | 88.05 | 19.3899 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.39 | 111.333 | 60.2 | 112.35 | 19.391 | 122.034 | 60 | 123 | 19.392 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.387 | 86.205 | 60.6 | 87.45 | 19.393 | 74.371 | 60.8 | 75 | 19.384 | 63.848 | 60 | 64.35 | 19.396 | 61.585 | 61 | 62.55 | 19.413 | 49.268 | 61.2 | 50.1 | 19.406 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.405 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.39 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.387 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.7837
|  | 19.406 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.409 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 19.399 | 42.653 | 59.4 | 43.05 | 19.403 | 54.98 | 59.2 | 55.5 | 19.406 | 67.098 | 59 | 68.1 | 19.394 | 74.34 | 59.8 | 75 | 19.409 | 85.184 | 59.6 | 88.05 | 19.3984 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.399 | 111.335 | 60.2 | 112.35 | 19.399 | 122.036 | 60 | 123 | 19.401 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.395 | 86.207 | 60.6 | 87.45 | 19.402 | 74.37 | 60.8 | 75 | 19.392 | 63.848 | 60 | 64.35 | 19.404 | 61.587 | 61 | 62.55 | 19.422 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.414 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.413 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.399 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.395 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.7922
|  | 19.414 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.418 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 19.407 | 42.654 | 59.4 | 43.05 | 19.411 | 54.978 | 59.2 | 55.5 | 19.414 | 67.099 | 59 | 68.1 | 19.402 | 74.338 | 59.8 | 75 | 19.417 | 85.187 | 59.6 | 88.05 | 19.4067 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.407 | 111.336 | 60.2 | 112.35 | 19.407 | 122.037 | 60 | 123 | 19.409 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.404 | 86.21 | 60.6 | 87.45 | 19.41 | 74.368 | 60.8 | 75 | 19.4 | 63.848 | 60 | 64.35 | 19.413 | 61.589 | 61 | 62.55 | 19.43 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.422 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.421 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.407 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.403 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8005
|  | 19.422 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.426 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 19.416 | 42.655 | 59.4 | 43.05 | 19.42 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 19.423 | 67.099 | 59 | 68.1 | 19.411 | 74.335 | 59.8 | 75 | 19.426 | 85.189 | 59.6 | 88.05 | 19.415 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.415 | 111.339 | 60.2 | 112.35 | 19.416 | 122.038 | 60 | 123 | 19.417 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.412 | 86.213 | 60.6 | 87.45 | 19.418 | 74.366 | 60.8 | 75 | 19.409 | 63.848 | 60 | 64.35 | 19.421 | 61.589 | 61 | 62.55 | 19.438 | 49.266 | 61.2 | 50.1 | 19.431 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.43 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.415 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.412 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8088
|  | 19.431 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.434 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 19.424 | 42.655 | 59.4 | 43.05 | 19.428 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 19.431 | 67.1 | 59 | 68.1 | 19.419 | 74.333 | 59.8 | 75 | 19.434 | 85.191 | 59.6 | 88.05 | 19.4233 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.423 | 111.343 | 60.2 | 112.35 | 19.424 | 122.041 | 60 | 123 | 19.426 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.42 | 86.217 | 60.6 | 87.45 | 19.427 | 74.364 | 60.8 | 75 | 19.417 | 63.849 | 60 | 64.35 | 19.429 | 61.59 | 61 | 62.55 | 19.447 | 49.265 | 61.2 | 50.1 | 19.439 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.438 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.424 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.42 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8171
|  | 19.439 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.443 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 19.432 | 42.654 | 59.4 | 43.05 | 19.436 | 54.97 | 59.2 | 55.5 | 19.439 | 67.101 | 59 | 68.1 | 19.427 | 74.33 | 59.8 | 75 | 19.442 | 85.193 | 59.6 | 88.05 | 19.4316 | 97.8727 | 59.4 | 100.5 | 19.432 | 111.346 | 60.2 | 112.35 | 19.432 | 122.044 | 60 | 123 | 19.434 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.429 | 86.22 | 60.6 | 87.45 | 19.435 | 74.362 | 60.8 | 75 | 19.425 | 63.85 | 60 | 64.35 | 19.438 | 61.592 | 61 | 62.55 | 19.455 | 49.265 | 61.2 | 50.1 | 19.447 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.446 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.432 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.428 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8254
|  | 19.447 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.451 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 19.441 | 42.654 | 59.4 | 43.05 | 19.445 | 54.968 | 59.2 | 55.5 | 19.448 | 67.102 | 59 | 68.1 | 19.436 | 74.328 | 59.8 | 75 | 19.45 | 85.196 | 59.6 | 88.05 | 19.4399 | 97.8714 | 59.4 | 100.5 | 19.44 | 111.35 | 60.2 | 112.35 | 19.441 | 122.047 | 60 | 123 | 19.442 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.437 | 86.221 | 60.6 | 87.45 | 19.443 | 74.36 | 60.8 | 75 | 19.434 | 63.85 | 60 | 64.35 | 19.446 | 61.594 | 61 | 62.55 | 19.463 | 49.264 | 61.2 | 50.1 | 19.456 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.455 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.44 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.437 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8337
|  | 19.456 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.459 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 19.449 | 42.654 | 59.4 | 43.05 | 19.453 | 54.965 | 59.2 | 55.5 | 19.456 | 67.102 | 59 | 68.1 | 19.444 | 74.327 | 59.8 | 75 | 19.459 | 85.198 | 59.6 | 88.05 | 19.4482 | 97.87 | 59.4 | 100.5 | 19.448 | 111.356 | 60.2 | 112.35 | 19.449 | 122.049 | 60 | 123 | 19.451 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.445 | 86.223 | 60.6 | 87.45 | 19.452 | 74.359 | 60.8 | 75 | 19.442 | 63.851 | 60 | 64.35 | 19.454 | 61.597 | 61 | 62.55 | 19.472 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.464 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.463 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.449 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.445 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.842
|  | 19.464 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.468 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 19.457 | 42.655 | 59.4 | 43.05 | 19.461 | 54.963 | 59.2 | 55.5 | 19.464 | 67.103 | 59 | 68.1 | 19.452 | 74.325 | 59.8 | 75 | 19.467 | 85.2 | 59.6 | 88.05 | 19.4568 | 97.8687 | 59.4 | 100.5 | 19.457 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 19.457 | 122.05 | 60 | 123 | 19.459 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.454 | 86.222 | 60.6 | 87.45 | 19.46 | 74.357 | 60.8 | 75 | 19.45 | 63.852 | 60 | 64.35 | 19.463 | 61.6 | 61 | 62.55 | 19.48 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.472 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.471 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.457 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.453 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8506
|  | 19.472 | 19.064 | 59.8 | 18.15 | 19.476 | 30.032 | 59.6 | 30.6 | 19.466 | 42.655 | 59.4 | 43.05 | 19.47 | 54.962 | 59.2 | 55.5 | 19.473 | 67.104 | 59 | 68.1 | 19.461 | 74.323 | 59.8 | 75 | 19.476 | 85.202 | 59.6 | 88.05 | 19.4651 | 97.8674 | 59.4 | 100.5 | 19.465 | 111.368 | 60.2 | 112.35 | 19.466 | 122.051 | 60 | 123 | 19.467 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.462 | 86.221 | 60.6 | 87.45 | 19.468 | 74.355 | 60.8 | 75 | 19.458 | 63.854 | 60 | 64.35 | 19.471 | 61.603 | 61 | 62.55 | 19.488 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.481 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.48 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.465 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.462 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8589
|  | 19.481 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.484 | 30.032 | 59.6 | 30.6 | 19.474 | 42.656 | 59.4 | 43.05 | 19.478 | 54.961 | 59.2 | 55.5 | 19.481 | 67.105 | 59 | 68.1 | 19.469 | 74.321 | 59.8 | 75 | 19.484 | 85.202 | 59.6 | 88.05 | 19.4734 | 97.865 | 59.4 | 100.5 | 19.474 | 111.374 | 60.2 | 112.35 | 19.474 | 122.052 | 60 | 123 | 19.476 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.47 | 86.22 | 60.6 | 87.45 | 19.477 | 74.353 | 60.8 | 75 | 19.467 | 63.855 | 60 | 64.35 | 19.479 | 61.606 | 61 | 62.55 | 19.497 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.489 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.488 | 23.914 | 61.6 | 25.05 | 19.474 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.47 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8672
|  | 19.489 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.493 | 30.032 | 59.6 | 30.6 | 19.482 | 42.656 | 59.4 | 43.05 | 19.486 | 54.96 | 59.2 | 55.5 | 19.49 | 67.106 | 59 | 68.1 | 19.477 | 74.32 | 59.8 | 75 | 19.492 | 85.203 | 59.6 | 88.05 | 19.4817 | 97.8625 | 59.4 | 100.5 | 19.482 | 111.378 | 60.2 | 112.35 | 19.482 | 122.052 | 60 | 123 | 19.484 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.479 | 86.219 | 60.6 | 87.45 | 19.485 | 74.351 | 60.8 | 75 | 19.475 | 63.855 | 60 | 64.35 | 19.488 | 61.607 | 61 | 62.55 | 19.505 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.497 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.496 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.482 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.478 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8755
|  | 19.497 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.501 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.49 | 42.657 | 59.4 | 43.05 | 19.495 | 54.959 | 59.2 | 55.5 | 19.498 | 67.107 | 59 | 68.1 | 19.486 | 74.319 | 59.8 | 75 | 19.5 | 85.203 | 59.6 | 88.05 | 19.49 | 97.8601 | 59.4 | 100.5 | 19.49 | 111.382 | 60.2 | 112.35 | 19.491 | 122.051 | 60 | 123 | 19.492 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.487 | 86.219 | 60.6 | 87.45 | 19.493 | 74.349 | 60.8 | 75 | 19.484 | 63.856 | 60 | 64.35 | 19.496 | 61.609 | 61 | 62.55 | 19.513 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.506 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.505 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.49 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.487 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8838
|  | 19.505 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.51 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.499 | 42.658 | 59.4 | 43.05 | 19.503 | 54.958 | 59.2 | 55.5 | 19.506 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.494 | 74.319 | 59.8 | 75 | 19.509 | 85.203 | 59.6 | 88.05 | 19.4983 | 97.8577 | 59.4 | 100.5 | 19.498 | 111.385 | 60.2 | 112.35 | 19.499 | 122.05 | 60 | 123 | 19.501 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.495 | 86.218 | 60.6 | 87.45 | 19.502 | 74.351 | 60.8 | 75 | 19.492 | 63.857 | 60 | 64.35 | 19.504 | 61.61 | 61 | 62.55 | 19.522 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.514 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.513 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.499 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.495 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.8921
|  | 19.514 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.518 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.507 | 42.659 | 59.4 | 43.05 | 19.511 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 19.514 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.502 | 74.318 | 59.8 | 75 | 19.517 | 85.203 | 59.6 | 88.05 | 19.5066 | 97.8553 | 59.4 | 100.5 | 19.507 | 111.389 | 60.2 | 112.35 | 19.507 | 122.05 | 60 | 123 | 19.509 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.504 | 86.216 | 60.6 | 87.45 | 19.51 | 74.352 | 60.8 | 75 | 19.5 | 63.858 | 60 | 64.35 | 19.513 | 61.611 | 61 | 62.55 | 19.53 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.522 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.521 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.507 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.503 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.9004
|  | 19.522 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.526 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.516 | 42.66 | 59.4 | 43.05 | 19.52 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 19.523 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.51 | 74.322 | 59.8 | 75 | 19.525 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5149 | 97.8529 | 59.4 | 100.5 | 19.515 | 111.393 | 60.2 | 112.35 | 19.516 | 122.049 | 60 | 123 | 19.517 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.512 | 86.215 | 60.6 | 87.45 | 19.518 | 74.355 | 60.8 | 75 | 19.509 | 63.86 | 60 | 64.35 | 19.521 | 61.611 | 61 | 62.55 | 19.538 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.531 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.53 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.515 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.512 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.9087
|  | 19.531 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.534 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.524 | 42.662 | 59.4 | 43.05 | 19.528 | 54.957 | 59.2 | 55.5 | 19.531 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.519 | 74.325 | 59.8 | 75 | 19.534 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5234 | 97.8584 | 59.4 | 100.5 | 19.523 | 111.396 | 60.2 | 112.35 | 19.524 | 122.049 | 60 | 123 | 19.526 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.52 | 86.214 | 60.6 | 87.45 | 19.527 | 74.357 | 60.8 | 75 | 19.517 | 63.862 | 60 | 64.35 | 19.529 | 61.612 | 61 | 62.55 | 19.547 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.539 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.538 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.524 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.52 | 7.05 | 60.2 | 7.5 | 13.9172
|  | 19.539 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.543 | 30.031 | 59.6 | 30.6 | 19.532 | 42.664 | 59.4 | 43.05 | 19.536 | 54.959 | 59.2 | 55.5 | 19.539 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.527 | 74.329 | 59.8 | 75 | 19.542 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5317 | 97.864 | 59.4 | 100.5 | 19.532 | 111.4 | 60.2 | 112.35 | 19.532 | 122.049 | 60 | 123 | 19.534 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.529 | 86.212 | 60.6 | 87.45 | 19.535 | 74.358 | 60.8 | 75 | 19.525 | 63.863 | 60 | 64.35 | 19.538 | 61.612 | 61 | 62.55 | 19.555 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.547 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.546 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.532 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.528 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9255
|  | 19.547 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.551 | 30.032 | 59.6 | 30.6 | 19.541 | 42.666 | 59.4 | 43.05 | 19.545 | 54.961 | 59.2 | 55.5 | 19.548 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.536 | 74.332 | 59.8 | 75 | 19.551 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.54 | 97.8695 | 59.4 | 100.5 | 19.54 | 111.403 | 60.2 | 112.35 | 19.541 | 122.049 | 60 | 123 | 19.542 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.537 | 86.211 | 60.6 | 87.45 | 19.543 | 74.358 | 60.8 | 75 | 19.533 | 63.864 | 60 | 64.35 | 19.546 | 61.613 | 61 | 62.55 | 19.563 | 49.263 | 61.2 | 50.1 | 19.556 | 36.795 | 61.4 | 37.5 | 19.555 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.54 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.537 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9338
|  | 19.556 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.559 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 19.549 | 42.668 | 59.4 | 43.05 | 19.553 | 54.963 | 59.2 | 55.5 | 19.556 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.544 | 74.334 | 59.8 | 75 | 19.559 | 85.205 | 59.6 | 88.05 | 19.5483 | 97.8751 | 59.4 | 100.5 | 19.548 | 111.406 | 60.2 | 112.35 | 19.549 | 122.048 | 60 | 123 | 19.551 | 111.233 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.545 | 86.21 | 60.6 | 87.45 | 19.552 | 74.359 | 60.8 | 75 | 19.542 | 63.863 | 60 | 64.35 | 19.554 | 61.62 | 61 | 62.55 | 19.572 | 49.265 | 61.2 | 50.1 | 19.564 | 36.796 | 61.4 | 37.5 | 19.563 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.549 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.545 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9421
|  | 19.564 | 19.063 | 59.8 | 18.15 | 19.568 | 30.033 | 59.6 | 30.6 | 19.557 | 42.67 | 59.4 | 43.05 | 19.561 | 54.965 | 59.2 | 55.5 | 19.564 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.552 | 74.337 | 59.8 | 75 | 19.567 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5566 | 97.8817 | 59.4 | 100.5 | 19.557 | 111.408 | 60.2 | 112.35 | 19.557 | 122.048 | 60 | 123 | 19.559 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.554 | 86.209 | 60.6 | 87.45 | 19.56 | 74.36 | 60.8 | 75 | 19.55 | 63.863 | 60 | 64.35 | 19.563 | 61.627 | 61 | 62.55 | 19.58 | 49.267 | 61.2 | 50.1 | 19.572 | 36.796 | 61.4 | 37.5 | 19.571 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.557 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.553 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9504
|  | 19.572 | 19.062 | 59.8 | 18.15 | 19.576 | 30.034 | 59.6 | 30.6 | 19.565 | 42.672 | 59.4 | 43.05 | 19.57 | 54.967 | 59.2 | 55.5 | 19.573 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.561 | 74.339 | 59.8 | 75 | 19.575 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5649 | 97.8883 | 59.4 | 100.5 | 19.565 | 111.415 | 60.2 | 112.35 | 19.566 | 122.048 | 60 | 123 | 19.567 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.562 | 86.208 | 60.6 | 87.45 | 19.568 | 74.361 | 60.8 | 75 | 19.559 | 63.862 | 60 | 64.35 | 19.571 | 61.633 | 61 | 62.55 | 19.588 | 49.269 | 61.2 | 50.1 | 19.581 | 36.797 | 61.4 | 37.5 | 19.58 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.565 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.562 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9587
|  | 19.58 | 19.062 | 59.8 | 18.15 | 19.584 | 30.035 | 59.6 | 30.6 | 19.574 | 42.674 | 59.4 | 43.05 | 19.578 | 54.969 | 59.2 | 55.5 | 19.581 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.569 | 74.341 | 59.8 | 75 | 19.584 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5732 | 97.895 | 59.4 | 100.5 | 19.573 | 111.421 | 60.2 | 112.35 | 19.574 | 122.047 | 60 | 123 | 19.576 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.57 | 86.204 | 60.6 | 87.45 | 19.577 | 74.362 | 60.8 | 75 | 19.567 | 63.862 | 60 | 64.35 | 19.579 | 61.64 | 61 | 62.55 | 19.597 | 49.271 | 61.2 | 50.1 | 19.589 | 36.797 | 61.4 | 37.5 | 19.588 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.574 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.57 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.967
|  | 19.589 | 19.062 | 59.8 | 18.15 | 19.593 | 30.036 | 59.6 | 30.6 | 19.582 | 42.676 | 59.4 | 43.05 | 19.586 | 54.971 | 59.2 | 55.5 | 19.589 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.577 | 74.344 | 59.8 | 75 | 19.592 | 85.204 | 59.6 | 88.05 | 19.5815 | 97.9016 | 59.4 | 100.5 | 19.582 | 111.426 | 60.2 | 112.35 | 19.582 | 122.047 | 60 | 123 | 19.584 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.579 | 86.2 | 60.6 | 87.45 | 19.585 | 74.361 | 60.8 | 75 | 19.575 | 63.861 | 60 | 64.35 | 19.588 | 61.645 | 61 | 62.55 | 19.605 | 49.273 | 61.2 | 50.1 | 19.597 | 36.798 | 61.4 | 37.5 | 19.596 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.582 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.578 | 7.049 | 60.2 | 7.5 | 13.9753
|  | 19.597 | 19.061 | 59.8 | 18.15 | 19.601 | 30.037 | 59.6 | 30.6 | 19.591 | 42.679 | 59.4 | 43.05 | 19.595 | 54.973 | 59.2 | 55.5 | 19.598 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.585 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.601 | 85.205 | 59.6 | 88.05 | 19.5901 | 97.9082 | 59.4 | 100.5 | 19.59 | 111.43 | 60.2 | 112.35 | 19.591 | 122.047 | 60 | 123 | 19.592 | 111.233 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.587 | 86.196 | 60.6 | 87.45 | 19.593 | 74.36 | 60.8 | 75 | 19.583 | 63.86 | 60 | 64.35 | 19.596 | 61.65 | 61 | 62.55 | 19.613 | 49.276 | 61.2 | 50.1 | 19.606 | 36.8 | 61.4 | 37.5 | 19.605 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.59 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.587 | 7.051 | 60.2 | 7.5 | 13.9839
|  | 19.605 | 19.06 | 59.8 | 18.15 | 19.609 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.599 | 42.682 | 59.4 | 43.05 | 19.603 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 19.606 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.594 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.609 | 85.205 | 59.6 | 88.05 | 19.5984 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 19.598 | 111.436 | 60.2 | 112.35 | 19.599 | 122.047 | 60 | 123 | 19.601 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.595 | 86.192 | 60.6 | 87.45 | 19.602 | 74.358 | 60.8 | 75 | 19.592 | 63.86 | 60 | 64.35 | 19.604 | 61.653 | 61 | 62.55 | 19.622 | 49.277 | 61.2 | 50.1 | 19.614 | 36.801 | 61.4 | 37.5 | 19.613 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.599 | 12.246 | 61.8 | 12.6 | 19.595 | 7.052 | 60.2 | 7.5 | 13.9922
|  | 19.614 | 19.06 | 59.8 | 18.15 | 19.618 | 30.038 | 59.6 | 30.6 | 19.607 | 42.683 | 59.4 | 43.05 | 19.611 | 54.979 | 59.2 | 55.5 | 19.615 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.602 | 74.352 | 59.8 | 75 | 19.617 | 85.206 | 59.6 | 88.05 | 19.6067 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 19.607 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 19.607 | 122.052 | 60 | 123 | 19.609 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.604 | 86.189 | 60.6 | 87.45 | 19.61 | 74.357 | 60.8 | 75 | 19.6 | 63.859 | 60 | 64.35 | 19.613 | 61.656 | 61 | 62.55 | 19.63 | 49.279 | 61.2 | 50.1 | 19.622 | 36.802 | 61.4 | 37.5 | 19.621 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.607 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.603 | 7.053 | 60.2 | 7.5 | 14.0005
|  | 19.622 | 19.059 | 59.8 | 18.15 | 19.626 | 30.039 | 59.6 | 30.6 | 19.615 | 42.685 | 59.4 | 43.05 | 19.62 | 54.981 | 59.2 | 55.5 | 19.623 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.611 | 74.355 | 59.8 | 75 | 19.625 | 85.206 | 59.6 | 88.05 | 19.615 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 19.615 | 111.445 | 60.2 | 112.35 | 19.616 | 122.058 | 60 | 123 | 19.617 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.612 | 86.186 | 60.6 | 87.45 | 19.618 | 74.356 | 60.8 | 75 | 19.608 | 63.858 | 60 | 64.35 | 19.621 | 61.657 | 61 | 62.55 | 19.638 | 49.281 | 61.2 | 50.1 | 19.631 | 36.804 | 61.4 | 37.5 | 19.63 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.615 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.612 | 7.055 | 60.2 | 7.5 | 14.0088
|  | 19.63 | 19.059 | 59.8 | 18.15 | 19.635 | 30.04 | 59.6 | 30.6 | 19.624 | 42.686 | 59.4 | 43.05 | 19.628 | 54.984 | 59.2 | 55.5 | 19.631 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.619 | 74.357 | 59.8 | 75 | 19.634 | 85.207 | 59.6 | 88.05 | 19.6233 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 19.623 | 111.448 | 60.2 | 112.35 | 19.624 | 122.063 | 60 | 123 | 19.626 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.62 | 86.183 | 60.6 | 87.45 | 19.627 | 74.354 | 60.8 | 75 | 19.617 | 63.858 | 60 | 64.35 | 19.629 | 61.659 | 61 | 62.55 | 19.647 | 49.283 | 61.2 | 50.1 | 19.639 | 36.806 | 61.4 | 37.5 | 19.638 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.623 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.62 | 7.056 | 60.2 | 7.5 | 14.0171
|  | 19.639 | 19.058 | 59.8 | 18.15 | 19.643 | 30.041 | 59.6 | 30.6 | 19.632 | 42.687 | 59.4 | 43.05 | 19.636 | 54.987 | 59.2 | 55.5 | 19.639 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.627 | 74.359 | 59.8 | 75 | 19.642 | 85.208 | 59.6 | 88.05 | 19.6316 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 19.632 | 111.447 | 60.2 | 112.35 | 19.632 | 122.069 | 60 | 123 | 19.634 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.629 | 86.18 | 60.6 | 87.45 | 19.635 | 74.352 | 60.8 | 75 | 19.625 | 63.857 | 60 | 64.35 | 19.638 | 61.661 | 61 | 62.55 | 19.655 | 49.285 | 61.2 | 50.1 | 19.647 | 36.808 | 61.4 | 37.5 | 19.646 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.632 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.628 | 7.057 | 60.2 | 7.5 | 14.0254
|  | 19.647 | 19.058 | 59.8 | 18.15 | 19.651 | 30.042 | 59.6 | 30.6 | 19.64 | 42.689 | 59.4 | 43.05 | 19.645 | 54.99 | 59.2 | 55.5 | 19.648 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.635 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.651 | 85.209 | 59.6 | 88.05 | 19.6399 | 97.9216 | 59.4 | 100.5 | 19.64 | 111.446 | 60.2 | 112.35 | 19.641 | 122.07 | 60 | 123 | 19.642 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.637 | 86.176 | 60.6 | 87.45 | 19.643 | 74.349 | 60.8 | 75 | 19.634 | 63.856 | 60 | 64.35 | 19.646 | 61.662 | 61 | 62.55 | 19.663 | 49.286 | 61.2 | 50.1 | 19.656 | 36.81 | 61.4 | 37.5 | 19.655 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.64 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.637 | 7.059 | 60.2 | 7.5 | 14.0337
|  | 19.656 | 19.057 | 59.8 | 18.15 | 19.659 | 30.043 | 59.6 | 30.6 | 19.649 | 42.69 | 59.4 | 43.05 | 19.653 | 54.993 | 59.2 | 55.5 | 19.656 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.644 | 74.362 | 59.8 | 75 | 19.659 | 85.211 | 59.6 | 88.05 | 19.6482 | 97.9284 | 59.4 | 100.5 | 19.648 | 111.446 | 60.2 | 112.35 | 19.649 | 122.071 | 60 | 123 | 19.651 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.645 | 86.173 | 60.6 | 87.45 | 19.652 | 74.347 | 60.8 | 75 | 19.642 | 63.855 | 60 | 64.35 | 19.654 | 61.664 | 61 | 62.55 | 19.672 | 49.288 | 61.2 | 50.1 | 19.664 | 36.811 | 61.4 | 37.5 | 19.663 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.648 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.645 | 7.06 | 60.2 | 7.5 | 14.042
|  | 19.664 | 19.057 | 59.8 | 18.15 | 19.668 | 30.043 | 59.6 | 30.6 | 19.657 | 42.691 | 59.4 | 43.05 | 19.661 | 54.996 | 59.2 | 55.5 | 19.664 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.652 | 74.363 | 59.8 | 75 | 19.667 | 85.212 | 59.6 | 88.05 | 19.6567 | 97.9351 | 59.4 | 100.5 | 19.657 | 111.445 | 60.2 | 112.35 | 19.657 | 122.072 | 60 | 123 | 19.659 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.654 | 86.17 | 60.6 | 87.45 | 19.66 | 74.345 | 60.8 | 75 | 19.65 | 63.854 | 60 | 64.35 | 19.663 | 61.665 | 61 | 62.55 | 19.68 | 49.29 | 61.2 | 50.1 | 19.672 | 36.813 | 61.4 | 37.5 | 19.671 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.657 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.653 | 7.061 | 60.2 | 7.5 | 14.0505
|  | 19.672 | 19.056 | 59.8 | 18.15 | 19.676 | 30.044 | 59.6 | 30.6 | 19.666 | 42.692 | 59.4 | 43.05 | 19.67 | 55 | 59.2 | 55.5 | 19.673 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.66 | 74.365 | 59.8 | 75 | 19.676 | 85.213 | 59.6 | 88.05 | 19.665 | 97.9419 | 59.4 | 100.5 | 19.665 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 19.666 | 122.073 | 60 | 123 | 19.667 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.662 | 86.167 | 60.6 | 87.45 | 19.668 | 74.343 | 60.8 | 75 | 19.658 | 63.852 | 60 | 64.35 | 19.671 | 61.665 | 61 | 62.55 | 19.688 | 49.292 | 61.2 | 50.1 | 19.681 | 36.815 | 61.4 | 37.5 | 19.68 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.665 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.662 | 7.063 | 60.2 | 7.5 | 14.0588
|  | 19.68 | 19.056 | 59.8 | 18.15 | 19.684 | 30.045 | 59.6 | 30.6 | 19.674 | 42.693 | 59.4 | 43.05 | 19.678 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 19.681 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.669 | 74.366 | 59.8 | 75 | 19.684 | 85.215 | 59.6 | 88.05 | 19.6733 | 97.9486 | 59.4 | 100.5 | 19.673 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 19.674 | 122.073 | 60 | 123 | 19.676 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.67 | 86.163 | 60.6 | 87.45 | 19.677 | 74.341 | 60.8 | 75 | 19.667 | 63.849 | 60 | 64.35 | 19.679 | 61.665 | 61 | 62.55 | 19.697 | 49.293 | 61.2 | 50.1 | 19.689 | 36.817 | 61.4 | 37.5 | 19.688 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.673 | 12.244 | 61.8 | 12.6 | 19.67 | 7.064 | 60.2 | 7.5 | 14.0671
|  | 19.689 | 19.055 | 59.8 | 18.15 | 19.693 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 19.682 | 42.694 | 59.4 | 43.05 | 19.687 | 55.007 | 59.2 | 55.5 | 19.689 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.677 | 74.364 | 59.8 | 75 | 19.692 | 85.216 | 59.6 | 88.05 | 19.6816 | 97.9554 | 59.4 | 100.5 | 19.682 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 19.682 | 122.073 | 60 | 123 | 19.684 | 111.193 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.679 | 86.16 | 60.6 | 87.45 | 19.685 | 74.338 | 60.8 | 75 | 19.675 | 63.845 | 60 | 64.35 | 19.688 | 61.664 | 61 | 62.55 | 19.705 | 49.296 | 61.2 | 50.1 | 19.698 | 36.819 | 61.4 | 37.5 | 19.696 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.682 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.678 | 7.065 | 60.2 | 7.5 | 14.0754
|  | 19.697 | 19.055 | 59.8 | 18.15 | 19.701 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 19.69 | 42.692 | 59.4 | 43.05 | 19.695 | 55.01 | 59.2 | 55.5 | 19.698 | 67.107 | 59 | 68.1 | 19.685 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.7 | 85.219 | 59.6 | 88.05 | 19.6899 | 97.9622 | 59.4 | 100.5 | 19.69 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 19.691 | 122.077 | 60 | 123 | 19.692 | 111.189 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.687 | 86.157 | 60.6 | 87.45 | 19.693 | 74.336 | 60.8 | 75 | 19.683 | 63.841 | 60 | 64.35 | 19.696 | 61.664 | 61 | 62.55 | 19.713 | 49.3 | 61.2 | 50.1 | 19.706 | 36.82 | 61.4 | 37.5 | 19.705 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.69 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.687 | 7.067 | 60.2 | 7.5 | 14.0837
|  | 19.705 | 19.054 | 59.8 | 18.15 | 19.709 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 19.699 | 42.69 | 59.4 | 43.05 | 19.703 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 19.706 | 67.107 | 59 | 68.1 | 19.694 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19.709 | 85.222 | 59.6 | 88.05 | 19.6982 | 97.9689 | 59.4 | 100.5 | 19.698 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 19.699 | 122.081 | 60 | 123 | 19.701 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.695 | 86.154 | 60.6 | 87.45 | 19.702 | 74.333 | 60.8 | 75 | 19.692 | 63.838 | 60 | 64.35 | 19.704 | 61.666 | 61 | 62.55 | 19.722 | 49.303 | 61.2 | 50.1 | 19.714 | 36.822 | 61.4 | 37.5 | 19.713 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.698 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.695 | 7.068 | 60.2 | 7.5 | 14.092
|  | 19.714 | 19.054 | 59.8 | 18.15 | 19.718 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 19.707 | 42.686 | 59.4 | 43.05 | 19.711 | 55.011 | 59.2 | 55.5 | 19.714 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.702 | 74.355 | 59.8 | 75 | 19.717 | 85.226 | 59.6 | 88.05 | 19.7065 | 97.9757 | 59.4 | 100.5 | 19.707 | 111.441 | 60.2 | 112.35 | 19.707 | 122.085 | 60 | 123 | 19.709 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.704 | 86.15 | 60.6 | 87.45 | 19.71 | 74.331 | 60.8 | 75 | 19.7 | 63.835 | 60 | 64.35 | 19.713 | 61.667 | 61 | 62.55 | 19.73 | 49.306 | 61.2 | 50.1 | 19.723 | 36.825 | 61.4 | 37.5 | 19.721 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.707 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.703 | 7.069 | 60.2 | 7.5 | 14.1003
|  | 19.722 | 19.053 | 59.8 | 18.15 | 19.726 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 19.716 | 42.682 | 59.4 | 43.05 | 19.72 | 55.012 | 59.2 | 55.5 | 19.723 | 67.108 | 59 | 68.1 | 19.71 | 74.353 | 59.8 | 75 | 19.726 | 85.231 | 59.6 | 88.05 | 19.7148 | 97.9825 | 59.4 | 100.5 | 19.715 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 19.716 | 122.088 | 60 | 123 | 19.717 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.712 | 86.147 | 60.6 | 87.45 | 19.718 | 74.328 | 60.8 | 75 | 19.708 | 63.832 | 60 | 64.35 | 19.721 | 61.663 | 61 | 62.55 | 19.738 | 49.308 | 61.2 | 50.1 | 19.731 | 36.826 | 61.4 | 37.5 | 19.73 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.715 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.712 | 7.071 | 60.2 | 7.5 | 14.1086
|  | 19.73 | 19.053 | 59.8 | 18.15 | 19.734 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 19.724 | 42.678 | 59.4 | 43.05 | 19.728 | 55.014 | 59.2 | 55.5 | 19.731 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.719 | 74.351 | 59.8 | 75 | 19.734 | 85.235 | 59.6 | 88.05 | 19.7234 | 97.9847 | 59.4 | 100.5 | 19.723 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 19.724 | 122.088 | 60 | 123 | 19.725 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.72 | 86.144 | 60.6 | 87.45 | 19.727 | 74.326 | 60.8 | 75 | 19.717 | 63.829 | 60 | 64.35 | 19.729 | 61.66 | 61 | 62.55 | 19.747 | 49.309 | 61.2 | 50.1 | 19.739 | 36.828 | 61.4 | 37.5 | 19.738 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.723 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.72 | 7.072 | 60.2 | 7.5 | 14.1172
|  | 19.739 | 19.052 | 59.8 | 18.15 | 19.743 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 19.732 | 42.674 | 59.4 | 43.05 | 19.736 | 55.015 | 59.2 | 55.5 | 19.74 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.727 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.742 | 85.24 | 59.6 | 88.05 | 19.7317 | 97.987 | 59.4 | 100.5 | 19.732 | 111.438 | 60.2 | 112.35 | 19.732 | 122.089 | 60 | 123 | 19.734 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.729 | 86.141 | 60.6 | 87.45 | 19.735 | 74.324 | 60.8 | 75 | 19.725 | 63.826 | 60 | 64.35 | 19.738 | 61.657 | 61 | 62.55 | 19.755 | 49.31 | 61.2 | 50.1 | 19.748 | 36.829 | 61.4 | 37.5 | 19.746 | 23.915 | 61.6 | 25.05 | 19.732 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.728 | 7.073 | 60.2 | 7.5 | 14.1255
|  | 19.747 | 19.052 | 59.8 | 18.15 | 19.751 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 19.74 | 42.67 | 59.4 | 43.05 | 19.745 | 55.016 | 59.2 | 55.5 | 19.748 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.735 | 74.349 | 59.8 | 75 | 19.75 | 85.244 | 59.6 | 88.05 | 19.74 | 97.9879 | 59.4 | 100.5 | 19.74 | 111.434 | 60.2 | 112.35 | 19.741 | 122.09 | 60 | 123 | 19.742 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.737 | 86.14 | 60.6 | 87.45 | 19.743 | 74.321 | 60.8 | 75 | 19.733 | 63.823 | 60 | 64.35 | 19.746 | 61.654 | 61 | 62.55 | 19.763 | 49.311 | 61.2 | 50.1 | 19.756 | 36.831 | 61.4 | 37.5 | 19.755 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.74 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.736 | 7.075 | 60.2 | 7.5 | 14.1338
|  | 19.755 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.76 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 19.749 | 42.666 | 59.4 | 43.05 | 19.753 | 55.019 | 59.2 | 55.5 | 19.756 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.744 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.759 | 85.248 | 59.6 | 88.05 | 19.7483 | 97.9888 | 59.4 | 100.5 | 19.748 | 111.428 | 60.2 | 112.35 | 19.749 | 122.091 | 60 | 123 | 19.75 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.745 | 86.139 | 60.6 | 87.45 | 19.752 | 74.321 | 60.8 | 75 | 19.742 | 63.822 | 60 | 64.35 | 19.754 | 61.653 | 61 | 62.55 | 19.772 | 49.311 | 61.2 | 50.1 | 19.764 | 36.832 | 61.4 | 37.5 | 19.763 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.748 | 12.242 | 61.8 | 12.6 | 19.745 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1421
|  | 19.764 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.768 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 19.757 | 42.663 | 59.4 | 43.05 | 19.761 | 55.021 | 59.2 | 55.5 | 19.764 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.752 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.767 | 85.252 | 59.6 | 88.05 | 19.7566 | 97.9906 | 59.4 | 100.5 | 19.757 | 111.422 | 60.2 | 112.35 | 19.757 | 122.094 | 60 | 123 | 19.759 | 111.169 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.754 | 86.138 | 60.6 | 87.45 | 19.76 | 74.32 | 60.8 | 75 | 19.75 | 63.822 | 60 | 64.35 | 19.763 | 61.652 | 61 | 62.55 | 19.78 | 49.31 | 61.2 | 50.1 | 19.773 | 36.832 | 61.4 | 37.5 | 19.771 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.757 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.753 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1504
|  | 19.772 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.776 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 19.765 | 42.659 | 59.4 | 43.05 | 19.77 | 55.022 | 59.2 | 55.5 | 19.773 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.76 | 74.346 | 59.8 | 75 | 19.776 | 85.256 | 59.6 | 88.05 | 19.7649 | 97.9924 | 59.4 | 100.5 | 19.765 | 111.415 | 60.2 | 112.35 | 19.766 | 122.097 | 60 | 123 | 19.767 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.762 | 86.137 | 60.6 | 87.45 | 19.768 | 74.318 | 60.8 | 75 | 19.758 | 63.821 | 60 | 64.35 | 19.771 | 61.651 | 61 | 62.55 | 19.789 | 49.312 | 61.2 | 50.1 | 19.781 | 36.833 | 61.4 | 37.5 | 19.78 | 23.916 | 61.6 | 25.05 | 19.765 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.761 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1587
|  | 19.78 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.784 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 19.774 | 42.654 | 59.4 | 43.05 | 19.778 | 55.023 | 59.2 | 55.5 | 19.781 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.769 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.784 | 85.261 | 59.6 | 88.05 | 19.7732 | 97.9942 | 59.4 | 100.5 | 19.773 | 111.408 | 60.2 | 112.35 | 19.774 | 122.092 | 60 | 123 | 19.775 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.77 | 86.139 | 60.6 | 87.45 | 19.777 | 74.316 | 60.8 | 75 | 19.767 | 63.821 | 60 | 64.35 | 19.779 | 61.649 | 61 | 62.55 | 19.797 | 49.314 | 61.2 | 50.1 | 19.789 | 36.834 | 61.4 | 37.5 | 19.788 | 23.917 | 61.6 | 25.05 | 19.773 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.77 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.167
|  | 19.789 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.793 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 19.782 | 42.65 | 59.4 | 43.05 | 19.786 | 55.023 | 59.2 | 55.5 | 19.789 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.777 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.792 | 85.265 | 59.6 | 88.05 | 19.7815 | 97.996 | 59.4 | 100.5 | 19.782 | 111.399 | 60.2 | 112.35 | 19.782 | 122.087 | 60 | 123 | 19.784 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.779 | 86.141 | 60.6 | 87.45 | 19.785 | 74.315 | 60.8 | 75 | 19.775 | 63.82 | 60 | 64.35 | 19.788 | 61.648 | 61 | 62.55 | 19.805 | 49.315 | 61.2 | 50.1 | 19.798 | 36.834 | 61.4 | 37.5 | 19.796 | 23.919 | 61.6 | 25.05 | 19.782 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.778 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1753
|  | 19.797 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.801 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 19.791 | 42.646 | 59.4 | 43.05 | 19.795 | 55.024 | 59.2 | 55.5 | 19.798 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.785 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.801 | 85.272 | 59.6 | 88.05 | 19.79 | 97.9977 | 59.4 | 100.5 | 19.79 | 111.39 | 60.2 | 112.35 | 19.791 | 122.081 | 60 | 123 | 19.792 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.787 | 86.143 | 60.6 | 87.45 | 19.793 | 74.313 | 60.8 | 75 | 19.783 | 63.819 | 60 | 64.35 | 19.796 | 61.647 | 61 | 62.55 | 19.814 | 49.316 | 61.2 | 50.1 | 19.806 | 36.834 | 61.4 | 37.5 | 19.805 | 23.921 | 61.6 | 25.05 | 19.79 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.786 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1838
|  | 19.805 | 19.051 | 59.8 | 18.15 | 19.81 | 30.054 | 59.6 | 30.6 | 19.799 | 42.643 | 59.4 | 43.05 | 19.803 | 55.025 | 59.2 | 55.5 | 19.806 | 67.109 | 59 | 68.1 | 19.794 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.809 | 85.28 | 59.6 | 88.05 | 19.7983 | 97.9995 | 59.4 | 100.5 | 19.798 | 111.386 | 60.2 | 112.35 | 19.799 | 122.076 | 60 | 123 | 19.8 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.795 | 86.145 | 60.6 | 87.45 | 19.802 | 74.312 | 60.8 | 75 | 19.792 | 63.818 | 60 | 64.35 | 19.804 | 61.647 | 61 | 62.55 | 19.822 | 49.317 | 61.2 | 50.1 | 19.814 | 36.835 | 61.4 | 37.5 | 19.813 | 23.923 | 61.6 | 25.05 | 19.798 | 12.241 | 61.8 | 12.6 | 19.795 | 7.076 | 60.2 | 7.5 | 14.1921
|  | 19.814 | 19.046 | 59.8 | 18.15 | 19.818 | 30.055 | 59.6 | 30.6 | 19.807 | 42.639 | 59.4 | 43.05 | 19.812 | 55.025 | 59.2 | 55.5 | 19.814 | 67.11 | 59 | 68.1 | 19.802 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.817 | 85.287 | 59.6 | 88.05 | 19.8066 | 97.9965 | 59.4 | 100.5 | 19.807 | 111.381 | 60.2 | 112.35 | 19.807 | 122.078 | 60 | 123 | 19.809 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.804 | 86.147 | 60.6 | 87.45 | 19.81 | 74.31 | 60.8 | 75 | 19.8 | 63.816 | 60 | 64.35 | 19.813 | 61.647 | 61 | 62.55 | 19.83 | 49.318 | 61.2 | 50.1 | 19.823 | 36.835 | 61.4 | 37.5 | 19.821 | 23.924 | 61.6 | 25.05 | 19.807 | 12.243 | 61.8 | 12.6 | 19.803 | 7.077 | 60.2 | 7.5 | 14.2004
|  | 19.822 | 19.041 | 59.8 | 18.15 | 19.826 | 30.056 | 59.6 | 30.6 | 19.815 | 42.635 | 59.4 | 43.05 | 19.82 | 55.028 | 59.2 | 55.5 | 19.823 | 67.111 | 59 | 68.1 | 19.81 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.825 | 85.293 | 59.6 | 88.05 | 19.8149 | 97.9935 | 59.4 | 100.5 | 19.815 | 111.378 | 60.2 | 112.35 | 19.816 | 122.079 | 60 | 123 | 19.817 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.812 | 86.149 | 60.6 | 87.45 | 19.818 | 74.309 | 60.8 | 75 | 19.808 | 63.816 | 60 | 64.35 | 19.821 | 61.648 | 61 | 62.55 | 19.839 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.831 | 36.835 | 61.4 | 37.5 | 19.83 | 23.926 | 61.6 | 25.05 | 19.815 | 12.245 | 61.8 | 12.6 | 19.812 | 7.077 | 60.2 | 7.5 | 14.2087
|  | 19.83 | 19.036 | 59.8 | 18.15 | 19.834 | 30.057 | 59.6 | 30.6 | 19.824 | 42.631 | 59.4 | 43.05 | 19.828 | 55.032 | 59.2 | 55.5 | 19.831 | 67.113 | 59 | 68.1 | 19.819 | 74.345 | 59.8 | 75 | 19.834 | 85.299 | 59.6 | 88.05 | 19.8232 | 97.9919 | 59.4 | 100.5 | 19.823 | 111.375 | 60.2 | 112.35 | 19.824 | 122.08 | 60 | 123 | 19.825 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.82 | 86.154 | 60.6 | 87.45 | 19.827 | 74.307 | 60.8 | 75 | 19.817 | 63.815 | 60 | 64.35 | 19.829 | 61.649 | 61 | 62.55 | 19.847 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.839 | 36.835 | 61.4 | 37.5 | 19.838 | 23.928 | 61.6 | 25.05 | 19.823 | 12.247 | 61.8 | 12.6 | 19.82 | 7.077 | 60.2 | 7.5 | 14.217
|  | 19.839 | 19.031 | 59.8 | 18.15 | 19.843 | 30.058 | 59.6 | 30.6 | 19.832 | 42.627 | 59.4 | 43.05 | 19.836 | 55.034 | 59.2 | 55.5 | 19.839 | 67.114 | 59 | 68.1 | 19.827 | 74.347 | 59.8 | 75 | 19.842 | 85.305 | 59.6 | 88.05 | 19.8315 | 97.9903 | 59.4 | 100.5 | 19.832 | 111.372 | 60.2 | 112.35 | 19.832 | 122.082 | 60 | 123 | 19.834 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.829 | 86.159 | 60.6 | 87.45 | 19.835 | 74.306 | 60.8 | 75 | 19.825 | 63.817 | 60 | 64.35 | 19.838 | 61.652 | 61 | 62.55 | 19.855 | 49.321 | 61.2 | 50.1 | 19.848 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.846 | 23.93 | 61.6 | 25.05 | 19.832 | 12.248 | 61.8 | 12.6 | 19.828 | 7.077 | 60.2 | 7.5 | 14.2253
|  | 19.847 | 19.027 | 59.8 | 18.15 | 19.851 | 30.06 | 59.6 | 30.6 | 19.84 | 42.623 | 59.4 | 43.05 | 19.845 | 55.036 | 59.2 | 55.5 | 19.848 | 67.116 | 59 | 68.1 | 19.835 | 74.349 | 59.8 | 75 | 19.851 | 85.311 | 59.6 | 88.05 | 19.8398 | 97.9877 | 59.4 | 100.5 | 19.84 | 111.369 | 60.2 | 112.35 | 19.841 | 122.081 | 60 | 123 | 19.842 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.837 | 86.165 | 60.6 | 87.45 | 19.843 | 74.305 | 60.8 | 75 | 19.833 | 63.819 | 60 | 64.35 | 19.846 | 61.654 | 61 | 62.55 | 19.864 | 49.321 | 61.2 | 50.1 | 19.856 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.855 | 23.932 | 61.6 | 25.05 | 19.84 | 12.25 | 61.8 | 12.6 | 19.836 | 7.078 | 60.2 | 7.5 | 14.2336
|  | 19.855 | 19.022 | 59.8 | 18.15 | 19.859 | 30.061 | 59.6 | 30.6 | 19.849 | 42.619 | 59.4 | 43.05 | 19.853 | 55.039 | 59.2 | 55.5 | 19.856 | 67.117 | 59 | 68.1 | 19.844 | 74.35 | 59.8 | 75 | 19.859 | 85.317 | 59.6 | 88.05 | 19.8484 | 97.9852 | 59.4 | 100.5 | 19.848 | 111.366 | 60.2 | 112.35 | 19.849 | 122.08 | 60 | 123 | 19.85 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.845 | 86.171 | 60.6 | 87.45 | 19.852 | 74.304 | 60.8 | 75 | 19.842 | 63.821 | 60 | 64.35 | 19.854 | 61.656 | 61 | 62.55 | 19.872 | 49.321 | 61.2 | 50.1 | 19.864 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.863 | 23.935 | 61.6 | 25.05 | 19.848 | 12.252 | 61.8 | 12.6 | 19.845 | 7.078 | 60.2 | 7.5 | 14.2422
|  | 19.864 | 19.017 | 59.8 | 18.15 | 19.868 | 30.062 | 59.6 | 30.6 | 19.857 | 42.616 | 59.4 | 43.05 | 19.861 | 55.041 | 59.2 | 55.5 | 19.865 | 67.119 | 59 | 68.1 | 19.852 | 74.352 | 59.8 | 75 | 19.867 | 85.321 | 59.6 | 88.05 | 19.8567 | 97.9828 | 59.4 | 100.5 | 19.857 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 19.857 | 122.075 | 60 | 123 | 19.859 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.854 | 86.177 | 60.6 | 87.45 | 19.86 | 74.303 | 60.8 | 75 | 19.85 | 63.823 | 60 | 64.35 | 19.863 | 61.658 | 61 | 62.55 | 19.88 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.873 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.871 | 23.939 | 61.6 | 25.05 | 19.857 | 12.253 | 61.8 | 12.6 | 19.853 | 7.078 | 60.2 | 7.5 | 14.2505
|  | 19.872 | 19.012 | 59.8 | 18.15 | 19.876 | 30.063 | 59.6 | 30.6 | 19.865 | 42.612 | 59.4 | 43.05 | 19.87 | 55.043 | 59.2 | 55.5 | 19.873 | 67.12 | 59 | 68.1 | 19.86 | 74.354 | 59.8 | 75 | 19.875 | 85.325 | 59.6 | 88.05 | 19.865 | 97.9805 | 59.4 | 100.5 | 19.865 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 19.866 | 122.07 | 60 | 123 | 19.867 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.862 | 86.183 | 60.6 | 87.45 | 19.868 | 74.302 | 60.8 | 75 | 19.858 | 63.825 | 60 | 64.35 | 19.871 | 61.658 | 61 | 62.55 | 19.889 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.881 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.88 | 23.942 | 61.6 | 25.05 | 19.865 | 12.255 | 61.8 | 12.6 | 19.861 | 7.078 | 60.2 | 7.5 | 14.2588
|  | 19.88 | 19.007 | 59.8 | 18.15 | 19.885 | 30.065 | 59.6 | 30.6 | 19.874 | 42.61 | 59.4 | 43.05 | 19.878 | 55.044 | 59.2 | 55.5 | 19.881 | 67.122 | 59 | 68.1 | 19.869 | 74.356 | 59.8 | 75 | 19.884 | 85.329 | 59.6 | 88.05 | 19.8733 | 97.9747 | 59.4 | 100.5 | 19.873 | 111.361 | 60.2 | 112.35 | 19.874 | 122.066 | 60 | 123 | 19.875 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.87 | 86.189 | 60.6 | 87.45 | 19.877 | 74.301 | 60.8 | 75 | 19.867 | 63.827 | 60 | 64.35 | 19.879 | 61.659 | 61 | 62.55 | 19.897 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.889 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.888 | 23.945 | 61.6 | 25.05 | 19.873 | 12.256 | 61.8 | 12.6 | 19.87 | 7.08 | 60.2 | 7.5 | 14.2671
|  | 19.889 | 19.003 | 59.8 | 18.15 | 19.893 | 30.066 | 59.6 | 30.6 | 19.882 | 42.608 | 59.4 | 43.05 | 19.886 | 55.045 | 59.2 | 55.5 | 19.889 | 67.123 | 59 | 68.1 | 19.877 | 74.357 | 59.8 | 75 | 19.892 | 85.333 | 59.6 | 88.05 | 19.8816 | 97.9688 | 59.4 | 100.5 | 19.882 | 111.359 | 60.2 | 112.35 | 19.882 | 122.061 | 60 | 123 | 19.884 | 111.169 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.879 | 86.195 | 60.6 | 87.45 | 19.885 | 74.3 | 60.8 | 75 | 19.875 | 63.828 | 60 | 64.35 | 19.888 | 61.658 | 61 | 62.55 | 19.905 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.898 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.896 | 23.948 | 61.6 | 25.05 | 19.882 | 12.258 | 61.8 | 12.6 | 19.878 | 7.081 | 60.2 | 7.5 | 14.2754
|  | 19.897 | 18.998 | 59.8 | 18.15 | 19.901 | 30.068 | 59.6 | 30.6 | 19.89 | 42.606 | 59.4 | 43.05 | 19.895 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 19.898 | 67.125 | 59 | 68.1 | 19.885 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19.901 | 85.337 | 59.6 | 88.05 | 19.8899 | 97.9652 | 59.4 | 100.5 | 19.89 | 111.356 | 60.2 | 112.35 | 19.891 | 122.06 | 60 | 123 | 19.892 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.887 | 86.201 | 60.6 | 87.45 | 19.893 | 74.299 | 60.8 | 75 | 19.883 | 63.829 | 60 | 64.35 | 19.896 | 61.657 | 61 | 62.55 | 19.914 | 49.318 | 61.2 | 50.1 | 19.906 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.905 | 23.951 | 61.6 | 25.05 | 19.89 | 12.259 | 61.8 | 12.6 | 19.886 | 7.083 | 60.2 | 7.5 | 14.2837
|  | 19.905 | 18.993 | 59.8 | 18.15 | 19.909 | 30.069 | 59.6 | 30.6 | 19.899 | 42.604 | 59.4 | 43.05 | 19.903 | 55.047 | 59.2 | 55.5 | 19.906 | 67.127 | 59 | 68.1 | 19.894 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19.909 | 85.341 | 59.6 | 88.05 | 19.8982 | 97.9616 | 59.4 | 100.5 | 19.898 | 111.354 | 60.2 | 112.35 | 19.899 | 122.059 | 60 | 123 | 19.9 | 111.164 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.895 | 86.207 | 60.6 | 87.45 | 19.902 | 74.298 | 60.8 | 75 | 19.892 | 63.83 | 60 | 64.35 | 19.904 | 61.655 | 61 | 62.55 | 19.922 | 49.317 | 61.2 | 50.1 | 19.914 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.913 | 23.955 | 61.6 | 25.05 | 19.898 | 12.261 | 61.8 | 12.6 | 19.895 | 7.084 | 60.2 | 7.5 | 14.292
|  | 19.914 | 18.988 | 59.8 | 18.15 | 19.918 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 19.907 | 42.601 | 59.4 | 43.05 | 19.911 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 19.914 | 67.129 | 59 | 68.1 | 19.902 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19.917 | 85.345 | 59.6 | 88.05 | 19.9065 | 97.958 | 59.4 | 100.5 | 19.907 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 19.907 | 122.058 | 60 | 123 | 19.909 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.904 | 86.213 | 60.6 | 87.45 | 19.91 | 74.296 | 60.8 | 75 | 19.9 | 63.831 | 60 | 64.35 | 19.913 | 61.654 | 61 | 62.55 | 19.93 | 49.317 | 61.2 | 50.1 | 19.923 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.921 | 23.958 | 61.6 | 25.05 | 19.907 | 12.263 | 61.8 | 12.6 | 19.903 | 7.085 | 60.2 | 7.5 | 14.3003
|  | 19.922 | 18.984 | 59.8 | 18.15 | 19.926 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 19.915 | 42.599 | 59.4 | 43.05 | 19.92 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 19.923 | 67.13 | 59 | 68.1 | 19.91 | 74.358 | 59.8 | 75 | 19.926 | 85.349 | 59.6 | 88.05 | 19.915 | 97.9544 | 59.4 | 100.5 | 19.915 | 111.352 | 60.2 | 112.35 | 19.916 | 122.056 | 60 | 123 | 19.917 | 111.159 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.912 | 86.22 | 60.6 | 87.45 | 19.918 | 74.295 | 60.8 | 75 | 19.908 | 63.83 | 60 | 64.35 | 19.921 | 61.651 | 61 | 62.55 | 19.939 | 49.318 | 61.2 | 50.1 | 19.931 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.93 | 23.961 | 61.6 | 25.05 | 19.915 | 12.264 | 61.8 | 12.6 | 19.912 | 7.087 | 60.2 | 7.5 | 14.3088
|  | 19.93 | 18.979 | 59.8 | 18.15 | 19.935 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 19.924 | 42.597 | 59.4 | 43.05 | 19.928 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 19.931 | 67.132 | 59 | 68.1 | 19.918 | 74.357 | 59.8 | 75 | 19.934 | 85.354 | 59.6 | 88.05 | 19.9233 | 97.9508 | 59.4 | 100.5 | 19.923 | 111.353 | 60.2 | 112.35 | 19.924 | 122.053 | 60 | 123 | 19.925 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.92 | 86.226 | 60.6 | 87.45 | 19.927 | 74.295 | 60.8 | 75 | 19.917 | 63.829 | 60 | 64.35 | 19.929 | 61.648 | 61 | 62.55 | 19.947 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.939 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.938 | 23.964 | 61.6 | 25.05 | 19.923 | 12.266 | 61.8 | 12.6 | 19.92 | 7.088 | 60.2 | 7.5 | 14.3171
|  | 19.939 | 18.974 | 59.8 | 18.15 | 19.943 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 19.932 | 42.595 | 59.4 | 43.05 | 19.937 | 55.049 | 59.2 | 55.5 | 19.939 | 67.134 | 59 | 68.1 | 19.927 | 74.359 | 59.8 | 75 | 19.942 | 85.358 | 59.6 | 88.05 | 19.9316 | 97.9472 | 59.4 | 100.5 | 19.932 | 111.353 | 60.2 | 112.35 | 19.932 | 122.05 | 60 | 123 | 19.934 | 111.153 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.929 | 86.233 | 60.6 | 87.45 | 19.935 | 74.297 | 60.8 | 75 | 19.925 | 63.828 | 60 | 64.35 | 19.938 | 61.646 | 61 | 62.55 | 19.955 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.948 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.946 | 23.967 | 61.6 | 25.05 | 19.932 | 12.267 | 61.8 | 12.6 | 19.928 | 7.089 | 60.2 | 7.5 | 14.3254
|  | 19.947 | 18.969 | 59.8 | 18.15 | 19.951 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 19.94 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 19.945 | 55.049 | 59.2 | 55.5 | 19.948 | 67.137 | 59 | 68.1 | 19.935 | 74.361 | 59.8 | 75 | 19.95 | 85.363 | 59.6 | 88.05 | 19.9399 | 97.9442 | 59.4 | 100.5 | 19.94 | 111.354 | 60.2 | 112.35 | 19.941 | 122.05 | 60 | 123 | 19.942 | 111.149 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.937 | 86.237 | 60.6 | 87.45 | 19.943 | 74.299 | 60.8 | 75 | 19.933 | 63.827 | 60 | 64.35 | 19.946 | 61.644 | 61 | 62.55 | 19.964 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.956 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.955 | 23.97 | 61.6 | 25.05 | 19.94 | 12.269 | 61.8 | 12.6 | 19.936 | 7.091 | 60.2 | 7.5 | 14.3337
|  | 19.955 | 18.965 | 59.8 | 18.15 | 19.959 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 19.949 | 42.59 | 59.4 | 43.05 | 19.953 | 55.049 | 59.2 | 55.5 | 19.956 | 67.139 | 59 | 68.1 | 19.944 | 74.363 | 59.8 | 75 | 19.959 | 85.368 | 59.6 | 88.05 | 19.9482 | 97.9412 | 59.4 | 100.5 | 19.948 | 111.357 | 60.2 | 112.35 | 19.949 | 122.049 | 60 | 123 | 19.95 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.945 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 19.952 | 74.3 | 60.8 | 75 | 19.942 | 63.826 | 60 | 64.35 | 19.954 | 61.644 | 61 | 62.55 | 19.972 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.964 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.963 | 23.971 | 61.6 | 25.05 | 19.948 | 12.27 | 61.8 | 12.6 | 19.945 | 7.092 | 60.2 | 7.5 | 14.342
|  | 19.964 | 18.96 | 59.8 | 18.15 | 19.968 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 19.957 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 19.961 | 55.049 | 59.2 | 55.5 | 19.964 | 67.141 | 59 | 68.1 | 19.952 | 74.365 | 59.8 | 75 | 19.967 | 85.369 | 59.6 | 88.05 | 19.9565 | 97.9396 | 59.4 | 100.5 | 19.957 | 111.359 | 60.2 | 112.35 | 19.957 | 122.048 | 60 | 123 | 19.959 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.954 | 86.246 | 60.6 | 87.45 | 19.96 | 74.301 | 60.8 | 75 | 19.95 | 63.825 | 60 | 64.35 | 19.963 | 61.643 | 61 | 62.55 | 19.98 | 49.319 | 61.2 | 50.1 | 19.973 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.971 | 23.973 | 61.6 | 25.05 | 19.957 | 12.272 | 61.8 | 12.6 | 19.953 | 7.093 | 60.2 | 7.5 | 14.3503
|  | 19.972 | 18.955 | 59.8 | 18.15 | 19.976 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 19.965 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 19.97 | 55.048 | 59.2 | 55.5 | 19.973 | 67.143 | 59 | 68.1 | 19.96 | 74.368 | 59.8 | 75 | 19.976 | 85.37 | 59.6 | 88.05 | 19.9648 | 97.938 | 59.4 | 100.5 | 19.965 | 111.362 | 60.2 | 112.35 | 19.965 | 122.047 | 60 | 123 | 19.967 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.962 | 86.25 | 60.6 | 87.45 | 19.968 | 74.305 | 60.8 | 75 | 19.958 | 63.824 | 60 | 64.35 | 19.971 | 61.642 | 61 | 62.55 | 19.989 | 49.32 | 61.2 | 50.1 | 19.981 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.98 | 23.974 | 61.6 | 25.05 | 19.965 | 12.274 | 61.8 | 12.6 | 19.961 | 7.094 | 60.2 | 7.5 | 14.3586
|  | 19.98 | 18.953 | 59.8 | 18.15 | 19.984 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 19.974 | 42.581 | 59.4 | 43.05 | 19.978 | 55.046 | 59.2 | 55.5 | 19.981 | 67.143 | 59 | 68.1 | 19.969 | 74.372 | 59.8 | 75 | 19.984 | 85.371 | 59.6 | 88.05 | 19.9731 | 97.9366 | 59.4 | 100.5 | 19.973 | 111.364 | 60.2 | 112.35 | 19.974 | 122.045 | 60 | 123 | 19.975 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.97 | 86.255 | 60.6 | 87.45 | 19.977 | 74.308 | 60.8 | 75 | 19.967 | 63.823 | 60 | 64.35 | 19.979 | 61.641 | 61 | 62.55 | 19.997 | 49.321 | 61.2 | 50.1 | 19.989 | 36.835 | 61.4 | 37.5 | 19.988 | 23.976 | 61.6 | 25.05 | 19.973 | 12.273 | 61.8 | 12.6 | 19.97 | 7.096 | 60.2 | 7.5 | 14.3669
|  | 19.989 | 18.95 | 59.8 | 18.15 | 19.993 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 19.982 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 19.987 | 55.042 | 59.2 | 55.5 | 19.989 | 67.144 | 59 | 68.1 | 19.977 | 74.376 | 59.8 | 75 | 19.992 | 85.372 | 59.6 | 88.05 | 19.9817 | 97.9352 | 59.4 | 100.5 | 19.982 | 111.367 | 60.2 | 112.35 | 19.982 | 122.043 | 60 | 123 | 19.984 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.979 | 86.26 | 60.6 | 87.45 | 19.985 | 74.312 | 60.8 | 75 | 19.975 | 63.822 | 60 | 64.35 | 19.988 | 61.639 | 61 | 62.55 | 20.005 | 49.322 | 61.2 | 50.1 | 19.998 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 19.996 | 23.977 | 61.6 | 25.05 | 19.982 | 12.273 | 61.8 | 12.6 | 19.978 | 7.097 | 60.2 | 7.5 | 14.3755
|  | 19.997 | 18.947 | 59.8 | 18.15 | 20.001 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 19.99 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 19.995 | 55.038 | 59.2 | 55.5 | 19.998 | 67.145 | 59 | 68.1 | 19.985 | 74.379 | 59.8 | 75 | 20 | 85.375 | 59.6 | 88.05 | 19.99 | 97.9338 | 59.4 | 100.5 | 19.99 | 111.369 | 60.2 | 112.35 | 19.99 | 122.04 | 60 | 123 | 19.992 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.987 | 86.262 | 60.6 | 87.45 | 19.993 | 74.316 | 60.8 | 75 | 19.983 | 63.821 | 60 | 64.35 | 19.996 | 61.637 | 61 | 62.55 | 20.014 | 49.322 | 61.2 | 50.1 | 20.006 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.005 | 23.978 | 61.6 | 25.05 | 19.99 | 12.273 | 61.8 | 12.6 | 19.986 | 7.098 | 60.2 | 7.5 | 14.3838
|  | 20.005 | 18.945 | 59.8 | 18.15 | 20.01 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 19.999 | 42.577 | 59.4 | 43.05 | 20.003 | 55.034 | 59.2 | 55.5 | 20.006 | 67.145 | 59 | 68.1 | 19.993 | 74.381 | 59.8 | 75 | 20.009 | 85.377 | 59.6 | 88.05 | 19.9983 | 97.9325 | 59.4 | 100.5 | 19.998 | 111.372 | 60.2 | 112.35 | 19.999 | 122.038 | 60 | 123 | 20 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 19.995 | 86.264 | 60.6 | 87.45 | 20.002 | 74.318 | 60.8 | 75 | 19.991 | 63.819 | 60 | 64.35 | 20.004 | 61.64 | 61 | 62.55 | 20.022 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.014 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.013 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 19.998 | 12.272 | 61.8 | 12.6 | 19.995 | 7.099 | 60.2 | 7.5 | 14.3921
|  | 20.014 | 18.942 | 59.8 | 18.15 | 20.018 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.007 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 20.011 | 55.029 | 59.2 | 55.5 | 20.014 | 67.149 | 59 | 68.1 | 20.002 | 74.383 | 59.8 | 75 | 20.017 | 85.379 | 59.6 | 88.05 | 20.0066 | 97.9311 | 59.4 | 100.5 | 20.007 | 111.375 | 60.2 | 112.35 | 20.007 | 122.038 | 60 | 123 | 20.009 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.004 | 86.265 | 60.6 | 87.45 | 20.01 | 74.321 | 60.8 | 75 | 20 | 63.817 | 60 | 64.35 | 20.013 | 61.644 | 61 | 62.55 | 20.03 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.023 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.022 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.007 | 12.273 | 61.8 | 12.6 | 20.003 | 7.101 | 60.2 | 7.5 | 14.4004
|  | 20.022 | 18.94 | 59.8 | 18.15 | 20.026 | 30.07 | 59.6 | 30.6 | 20.015 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 20.02 | 55.024 | 59.2 | 55.5 | 20.023 | 67.152 | 59 | 68.1 | 20.01 | 74.385 | 59.8 | 75 | 20.026 | 85.381 | 59.6 | 88.05 | 20.0149 | 97.9297 | 59.4 | 100.5 | 20.015 | 111.378 | 60.2 | 112.35 | 20.016 | 122.038 | 60 | 123 | 20.017 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.012 | 86.266 | 60.6 | 87.45 | 20.018 | 74.327 | 60.8 | 75 | 20.008 | 63.815 | 60 | 64.35 | 20.021 | 61.649 | 61 | 62.55 | 20.039 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.031 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.03 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.015 | 12.274 | 61.8 | 12.6 | 20.011 | 7.102 | 60.2 | 7.5 | 14.4087
|  | 20.03 | 18.937 | 59.8 | 18.15 | 20.034 | 30.068 | 59.6 | 30.6 | 20.024 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 20.028 | 55.02 | 59.2 | 55.5 | 20.031 | 67.156 | 59 | 68.1 | 20.019 | 74.387 | 59.8 | 75 | 20.034 | 85.384 | 59.6 | 88.05 | 20.0232 | 97.9257 | 59.4 | 100.5 | 20.023 | 111.382 | 60.2 | 112.35 | 20.024 | 122.038 | 60 | 123 | 20.025 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.02 | 86.267 | 60.6 | 87.45 | 20.027 | 74.332 | 60.8 | 75 | 20.017 | 63.813 | 60 | 64.35 | 20.03 | 61.654 | 61 | 62.55 | 20.047 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.039 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.038 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.023 | 12.275 | 61.8 | 12.6 | 20.02 | 7.103 | 60.2 | 7.5 | 14.417
|  | 20.039 | 18.934 | 59.8 | 18.15 | 20.043 | 30.067 | 59.6 | 30.6 | 20.032 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 20.036 | 55.015 | 59.2 | 55.5 | 20.039 | 67.159 | 59 | 68.1 | 20.027 | 74.389 | 59.8 | 75 | 20.042 | 85.386 | 59.6 | 88.05 | 20.0315 | 97.9218 | 59.4 | 100.5 | 20.032 | 111.383 | 60.2 | 112.35 | 20.032 | 122.038 | 60 | 123 | 20.034 | 111.154 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.029 | 86.268 | 60.6 | 87.45 | 20.035 | 74.338 | 60.8 | 75 | 20.025 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.038 | 61.657 | 61 | 62.55 | 20.055 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.048 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.047 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.032 | 12.276 | 61.8 | 12.6 | 20.028 | 7.105 | 60.2 | 7.5 | 14.4253
|  | 20.047 | 18.932 | 59.8 | 18.15 | 20.051 | 30.065 | 59.6 | 30.6 | 20.04 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 20.045 | 55.009 | 59.2 | 55.5 | 20.048 | 67.163 | 59 | 68.1 | 20.035 | 74.391 | 59.8 | 75 | 20.051 | 85.387 | 59.6 | 88.05 | 20.0398 | 97.9199 | 59.4 | 100.5 | 20.04 | 111.384 | 60.2 | 112.35 | 20.04 | 122.038 | 60 | 123 | 20.042 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.037 | 86.269 | 60.6 | 87.45 | 20.043 | 74.344 | 60.8 | 75 | 20.033 | 63.809 | 60 | 64.35 | 20.046 | 61.66 | 61 | 62.55 | 20.064 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.056 | 36.836 | 61.4 | 37.5 | 20.055 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.04 | 12.277 | 61.8 | 12.6 | 20.036 | 7.105 | 60.2 | 7.5 | 14.4336
|  | 20.055 | 18.929 | 59.8 | 18.15 | 20.06 | 30.063 | 59.6 | 30.6 | 20.049 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.053 | 55.005 | 59.2 | 55.5 | 20.056 | 67.166 | 59 | 68.1 | 20.043 | 74.394 | 59.8 | 75 | 20.059 | 85.388 | 59.6 | 88.05 | 20.0483 | 97.9181 | 59.4 | 100.5 | 20.048 | 111.386 | 60.2 | 112.35 | 20.049 | 122.038 | 60 | 123 | 20.05 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.045 | 86.27 | 60.6 | 87.45 | 20.052 | 74.349 | 60.8 | 75 | 20.042 | 63.81 | 60 | 64.35 | 20.055 | 61.661 | 61 | 62.55 | 20.072 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.064 | 36.837 | 61.4 | 37.5 | 20.063 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.048 | 12.278 | 61.8 | 12.6 | 20.045 | 7.105 | 60.2 | 7.5 | 14.4421
|  | 20.064 | 18.927 | 59.8 | 18.15 | 20.068 | 30.062 | 59.6 | 30.6 | 20.057 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.062 | 55 | 59.2 | 55.5 | 20.064 | 67.17 | 59 | 68.1 | 20.052 | 74.397 | 59.8 | 75 | 20.067 | 85.389 | 59.6 | 88.05 | 20.0566 | 97.9163 | 59.4 | 100.5 | 20.057 | 111.388 | 60.2 | 112.35 | 20.057 | 122.038 | 60 | 123 | 20.059 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.054 | 86.272 | 60.6 | 87.45 | 20.06 | 74.354 | 60.8 | 75 | 20.05 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.063 | 61.663 | 61 | 62.55 | 20.08 | 49.323 | 61.2 | 50.1 | 20.073 | 36.837 | 61.4 | 37.5 | 20.072 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.057 | 12.279 | 61.8 | 12.6 | 20.053 | 7.105 | 60.2 | 7.5 | 14.4504
|  | 20.072 | 18.924 | 59.8 | 18.15 | 20.076 | 30.06 | 59.6 | 30.6 | 20.065 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.07 | 54.994 | 59.2 | 55.5 | 20.073 | 67.173 | 59 | 68.1 | 20.06 | 74.4 | 59.8 | 75 | 20.075 | 85.39 | 59.6 | 88.05 | 20.0649 | 97.9145 | 59.4 | 100.5 | 20.065 | 111.393 | 60.2 | 112.35 | 20.065 | 122.037 | 60 | 123 | 20.067 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.062 | 86.275 | 60.6 | 87.45 | 20.068 | 74.36 | 60.8 | 75 | 20.058 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.071 | 61.664 | 61 | 62.55 | 20.089 | 49.324 | 61.2 | 50.1 | 20.081 | 36.838 | 61.4 | 37.5 | 20.08 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.065 | 12.28 | 61.8 | 12.6 | 20.061 | 7.105 | 60.2 | 7.5 | 14.4587
|  | 20.08 | 18.921 | 59.8 | 18.15 | 20.084 | 30.058 | 59.6 | 30.6 | 20.074 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.078 | 54.988 | 59.2 | 55.5 | 20.081 | 67.176 | 59 | 68.1 | 20.068 | 74.404 | 59.8 | 75 | 20.084 | 85.391 | 59.6 | 88.05 | 20.0732 | 97.9113 | 59.4 | 100.5 | 20.073 | 111.398 | 60.2 | 112.35 | 20.074 | 122.036 | 60 | 123 | 20.075 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.07 | 86.277 | 60.6 | 87.45 | 20.077 | 74.366 | 60.8 | 75 | 20.066 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.08 | 61.665 | 61 | 62.55 | 20.097 | 49.325 | 61.2 | 50.1 | 20.089 | 36.838 | 61.4 | 37.5 | 20.088 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.073 | 12.281 | 61.8 | 12.6 | 20.07 | 7.106 | 60.2 | 7.5 | 14.467
|  | 20.089 | 18.919 | 59.8 | 18.15 | 20.093 | 30.057 | 59.6 | 30.6 | 20.082 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.086 | 54.982 | 59.2 | 55.5 | 20.089 | 67.179 | 59 | 68.1 | 20.077 | 74.407 | 59.8 | 75 | 20.092 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.0815 | 97.9081 | 59.4 | 100.5 | 20.082 | 111.402 | 60.2 | 112.35 | 20.082 | 122.035 | 60 | 123 | 20.084 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.079 | 86.279 | 60.6 | 87.45 | 20.085 | 74.369 | 60.8 | 75 | 20.075 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.088 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.105 | 49.326 | 61.2 | 50.1 | 20.098 | 36.839 | 61.4 | 37.5 | 20.097 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.082 | 12.282 | 61.8 | 12.6 | 20.078 | 7.106 | 60.2 | 7.5 | 14.4753
|  | 20.097 | 18.916 | 59.8 | 18.15 | 20.101 | 30.055 | 59.6 | 30.6 | 20.09 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 20.095 | 54.976 | 59.2 | 55.5 | 20.098 | 67.182 | 59 | 68.1 | 20.085 | 74.41 | 59.8 | 75 | 20.101 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.0898 | 97.9115 | 59.4 | 100.5 | 20.09 | 111.406 | 60.2 | 112.35 | 20.09 | 122.034 | 60 | 123 | 20.092 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.087 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 20.093 | 74.371 | 60.8 | 75 | 20.083 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.096 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.114 | 49.327 | 61.2 | 50.1 | 20.106 | 36.839 | 61.4 | 37.5 | 20.105 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.09 | 12.283 | 61.8 | 12.6 | 20.086 | 7.106 | 60.2 | 7.5 | 14.4836
|  | 20.105 | 18.914 | 59.8 | 18.15 | 20.109 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 20.099 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 20.103 | 54.97 | 59.2 | 55.5 | 20.106 | 67.184 | 59 | 68.1 | 20.094 | 74.411 | 59.8 | 75 | 20.109 | 85.391 | 59.6 | 88.05 | 20.0981 | 97.9148 | 59.4 | 100.5 | 20.098 | 111.411 | 60.2 | 112.35 | 20.099 | 122.033 | 60 | 123 | 20.1 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.095 | 86.284 | 60.6 | 87.45 | 20.102 | 74.374 | 60.8 | 75 | 20.092 | 63.81 | 60 | 64.35 | 20.105 | 61.674 | 61 | 62.55 | 20.122 | 49.328 | 61.2 | 50.1 | 20.114 | 36.84 | 61.4 | 37.5 | 20.113 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.098 | 12.284 | 61.8 | 12.6 | 20.095 | 7.106 | 60.2 | 7.5 | 14.4919
|  | 20.114 | 18.911 | 59.8 | 18.15 | 20.118 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 20.107 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 20.112 | 54.964 | 59.2 | 55.5 | 20.114 | 67.187 | 59 | 68.1 | 20.102 | 74.412 | 59.8 | 75 | 20.117 | 85.391 | 59.6 | 88.05 | 20.1064 | 97.9201 | 59.4 | 100.5 | 20.107 | 111.415 | 60.2 | 112.35 | 20.107 | 122.032 | 60 | 123 | 20.109 | 111.19 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.104 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 20.11 | 74.376 | 60.8 | 75 | 20.1 | 63.81 | 60 | 64.35 | 20.113 | 61.678 | 61 | 62.55 | 20.13 | 49.329 | 61.2 | 50.1 | 20.123 | 36.841 | 61.4 | 37.5 | 20.122 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.107 | 12.285 | 61.8 | 12.6 | 20.103 | 7.107 | 60.2 | 7.5 | 14.5002
|  | 20.122 | 18.909 | 59.8 | 18.15 | 20.126 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 20.115 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.12 | 54.959 | 59.2 | 55.5 | 20.123 | 67.19 | 59 | 68.1 | 20.11 | 74.412 | 59.8 | 75 | 20.125 | 85.391 | 59.6 | 88.05 | 20.115 | 97.9253 | 59.4 | 100.5 | 20.115 | 111.419 | 60.2 | 112.35 | 20.115 | 122.031 | 60 | 123 | 20.117 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.112 | 86.281 | 60.6 | 87.45 | 20.118 | 74.379 | 60.8 | 75 | 20.108 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.121 | 61.679 | 61 | 62.55 | 20.139 | 49.33 | 61.2 | 50.1 | 20.131 | 36.842 | 61.4 | 37.5 | 20.13 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.115 | 12.287 | 61.8 | 12.6 | 20.111 | 7.107 | 60.2 | 7.5 | 14.5088
|  | 20.13 | 18.906 | 59.8 | 18.15 | 20.135 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 20.124 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 20.128 | 54.954 | 59.2 | 55.5 | 20.131 | 67.194 | 59 | 68.1 | 20.118 | 74.413 | 59.8 | 75 | 20.134 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1233 | 97.9316 | 59.4 | 100.5 | 20.123 | 111.423 | 60.2 | 112.35 | 20.124 | 122.032 | 60 | 123 | 20.125 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.12 | 86.279 | 60.6 | 87.45 | 20.127 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.116 | 63.812 | 60 | 64.35 | 20.13 | 61.681 | 61 | 62.55 | 20.147 | 49.331 | 61.2 | 50.1 | 20.139 | 36.842 | 61.4 | 37.5 | 20.138 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.123 | 12.288 | 61.8 | 12.6 | 20.12 | 7.107 | 60.2 | 7.5 | 14.5171
|  | 20.139 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.143 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 20.132 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 20.136 | 54.951 | 59.2 | 55.5 | 20.139 | 67.198 | 59 | 68.1 | 20.127 | 74.412 | 59.8 | 75 | 20.142 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1316 | 97.938 | 59.4 | 100.5 | 20.131 | 111.428 | 60.2 | 112.35 | 20.132 | 122.033 | 60 | 123 | 20.134 | 111.198 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.129 | 86.277 | 60.6 | 87.45 | 20.135 | 74.382 | 60.8 | 75 | 20.125 | 63.812 | 60 | 64.35 | 20.138 | 61.68 | 61 | 62.55 | 20.155 | 49.332 | 61.2 | 50.1 | 20.148 | 36.843 | 61.4 | 37.5 | 20.147 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.132 | 12.289 | 61.8 | 12.6 | 20.128 | 7.107 | 60.2 | 7.5 | 14.5254
|  | 20.147 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.151 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.14 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 20.145 | 54.948 | 59.2 | 55.5 | 20.148 | 67.202 | 59 | 68.1 | 20.135 | 74.411 | 59.8 | 75 | 20.151 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1399 | 97.9443 | 59.4 | 100.5 | 20.14 | 111.432 | 60.2 | 112.35 | 20.14 | 122.033 | 60 | 123 | 20.142 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.137 | 86.275 | 60.6 | 87.45 | 20.143 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.133 | 63.813 | 60 | 64.35 | 20.146 | 61.68 | 61 | 62.55 | 20.164 | 49.332 | 61.2 | 50.1 | 20.156 | 36.844 | 61.4 | 37.5 | 20.155 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.14 | 12.29 | 61.8 | 12.6 | 20.136 | 7.108 | 60.2 | 7.5 | 14.5337
|  | 20.155 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.159 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.149 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 20.153 | 54.945 | 59.2 | 55.5 | 20.156 | 67.205 | 59 | 68.1 | 20.143 | 74.409 | 59.8 | 75 | 20.159 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1482 | 97.9506 | 59.4 | 100.5 | 20.148 | 111.436 | 60.2 | 112.35 | 20.149 | 122.032 | 60 | 123 | 20.15 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.145 | 86.272 | 60.6 | 87.45 | 20.152 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.141 | 63.813 | 60 | 64.35 | 20.155 | 61.679 | 61 | 62.55 | 20.172 | 49.334 | 61.2 | 50.1 | 20.164 | 36.844 | 61.4 | 37.5 | 20.163 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.148 | 12.291 | 61.8 | 12.6 | 20.145 | 7.108 | 60.2 | 7.5 | 14.542
|  | 20.164 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.168 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.157 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 20.162 | 54.942 | 59.2 | 55.5 | 20.164 | 67.211 | 59 | 68.1 | 20.152 | 74.407 | 59.8 | 75 | 20.167 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1565 | 97.9652 | 59.4 | 100.5 | 20.156 | 111.441 | 60.2 | 112.35 | 20.157 | 122.032 | 60 | 123 | 20.159 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.154 | 86.267 | 60.6 | 87.45 | 20.16 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.15 | 63.814 | 60 | 64.35 | 20.163 | 61.678 | 61 | 62.55 | 20.18 | 49.335 | 61.2 | 50.1 | 20.173 | 36.845 | 61.4 | 37.5 | 20.172 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.157 | 12.292 | 61.8 | 12.6 | 20.153 | 7.108 | 60.2 | 7.5 | 14.5503
|  | 20.172 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.176 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.165 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 20.17 | 54.939 | 59.2 | 55.5 | 20.173 | 67.216 | 59 | 68.1 | 20.16 | 74.405 | 59.8 | 75 | 20.176 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1648 | 97.9799 | 59.4 | 100.5 | 20.165 | 111.445 | 60.2 | 112.35 | 20.165 | 122.031 | 60 | 123 | 20.167 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.162 | 86.262 | 60.6 | 87.45 | 20.168 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.158 | 63.815 | 60 | 64.35 | 20.171 | 61.672 | 61 | 62.55 | 20.189 | 49.336 | 61.2 | 50.1 | 20.181 | 36.846 | 61.4 | 37.5 | 20.18 | 23.983 | 61.6 | 25.05 | 20.165 | 12.293 | 61.8 | 12.6 | 20.161 | 7.109 | 60.2 | 7.5 | 14.5586
|  | 20.18 | 18.904 | 59.8 | 18.15 | 20.185 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.174 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 20.178 | 54.937 | 59.2 | 55.5 | 20.181 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.168 | 74.403 | 59.8 | 75 | 20.184 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1731 | 97.9857 | 59.4 | 100.5 | 20.173 | 111.45 | 60.2 | 112.35 | 20.174 | 122.031 | 60 | 123 | 20.175 | 111.193 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.17 | 86.257 | 60.6 | 87.45 | 20.177 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.167 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.18 | 61.666 | 61 | 62.55 | 20.197 | 49.337 | 61.2 | 50.1 | 20.189 | 36.846 | 61.4 | 37.5 | 20.188 | 23.983 | 61.6 | 25.05 | 20.173 | 12.293 | 61.8 | 12.6 | 20.17 | 7.109 | 60.2 | 7.5 | 14.5669
|  | 20.189 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.193 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 20.182 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 20.187 | 54.934 | 59.2 | 55.5 | 20.189 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.177 | 74.401 | 59.8 | 75 | 20.192 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1816 | 97.9916 | 59.4 | 100.5 | 20.182 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 20.182 | 122.03 | 60 | 123 | 20.184 | 111.19 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.179 | 86.251 | 60.6 | 87.45 | 20.185 | 74.376 | 60.8 | 75 | 20.175 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.188 | 61.66 | 61 | 62.55 | 20.205 | 49.338 | 61.2 | 50.1 | 20.198 | 36.847 | 61.4 | 37.5 | 20.197 | 23.984 | 61.6 | 25.05 | 20.182 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.178 | 7.109 | 60.2 | 7.5 | 14.5754
|  | 20.197 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.201 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 20.19 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 20.195 | 54.932 | 59.2 | 55.5 | 20.198 | 67.222 | 59 | 68.1 | 20.185 | 74.4 | 59.8 | 75 | 20.2 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1899 | 97.9974 | 59.4 | 100.5 | 20.19 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 20.19 | 122.03 | 60 | 123 | 20.192 | 111.188 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.187 | 86.246 | 60.6 | 87.45 | 20.193 | 74.371 | 60.8 | 75 | 20.183 | 63.817 | 60 | 64.35 | 20.196 | 61.654 | 61 | 62.55 | 20.214 | 49.34 | 61.2 | 50.1 | 20.206 | 36.847 | 61.4 | 37.5 | 20.205 | 23.984 | 61.6 | 25.05 | 20.19 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.186 | 7.11 | 60.2 | 7.5 | 14.5837
|  | 20.205 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.209 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 20.198 | 42.565 | 59.4 | 43.05 | 20.203 | 54.931 | 59.2 | 55.5 | 20.206 | 67.223 | 59 | 68.1 | 20.193 | 74.399 | 59.8 | 75 | 20.209 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.1982 | 98.0033 | 59.4 | 100.5 | 20.198 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 20.199 | 122.029 | 60 | 123 | 20.2 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.195 | 86.24 | 60.6 | 87.45 | 20.202 | 74.366 | 60.8 | 75 | 20.191 | 63.818 | 60 | 64.35 | 20.205 | 61.648 | 61 | 62.55 | 20.222 | 49.341 | 61.2 | 50.1 | 20.214 | 36.848 | 61.4 | 37.5 | 20.213 | 23.985 | 61.6 | 25.05 | 20.198 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.195 | 7.11 | 60.2 | 7.5 | 14.592
|  | 20.214 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.218 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 20.207 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 20.211 | 54.929 | 59.2 | 55.5 | 20.214 | 67.224 | 59 | 68.1 | 20.202 | 74.397 | 59.8 | 75 | 20.217 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.2065 | 98.0073 | 59.4 | 100.5 | 20.206 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 20.207 | 122.029 | 60 | 123 | 20.209 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.204 | 86.234 | 60.6 | 87.45 | 20.21 | 74.361 | 60.8 | 75 | 20.2 | 63.819 | 60 | 64.35 | 20.213 | 61.643 | 61 | 62.55 | 20.23 | 49.343 | 61.2 | 50.1 | 20.223 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.222 | 23.985 | 61.6 | 25.05 | 20.207 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.203 | 7.111 | 60.2 | 7.5 | 14.6003
|  | 20.222 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.226 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 20.215 | 42.562 | 59.4 | 43.05 | 20.22 | 54.928 | 59.2 | 55.5 | 20.223 | 67.225 | 59 | 68.1 | 20.21 | 74.396 | 59.8 | 75 | 20.226 | 85.392 | 59.6 | 88.05 | 20.2148 | 98.0114 | 59.4 | 100.5 | 20.215 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 20.215 | 122.028 | 60 | 123 | 20.217 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.212 | 86.229 | 60.6 | 87.45 | 20.218 | 74.356 | 60.8 | 75 | 20.208 | 63.817 | 60 | 64.35 | 20.221 | 61.643 | 61 | 62.55 | 20.239 | 49.345 | 61.2 | 50.1 | 20.231 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.23 | 23.986 | 61.6 | 25.05 | 20.215 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.211 | 7.111 | 60.2 | 7.5 | 14.6086
|  | 20.23 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.234 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 20.224 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 20.228 | 54.927 | 59.2 | 55.5 | 20.231 | 67.226 | 59 | 68.1 | 20.218 | 74.394 | 59.8 | 75 | 20.234 | 85.393 | 59.6 | 88.05 | 20.2231 | 98.0154 | 59.4 | 100.5 | 20.223 | 111.473 | 60.2 | 112.35 | 20.224 | 122.029 | 60 | 123 | 20.225 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.22 | 86.222 | 60.6 | 87.45 | 20.227 | 74.351 | 60.8 | 75 | 20.216 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.23 | 61.642 | 61 | 62.55 | 20.247 | 49.346 | 61.2 | 50.1 | 20.24 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.238 | 23.986 | 61.6 | 25.05 | 20.223 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.22 | 7.111 | 60.2 | 7.5 | 14.6169
|  | 20.239 | 18.905 | 59.8 | 18.15 | 20.243 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 20.232 | 42.56 | 59.4 | 43.05 | 20.237 | 54.926 | 59.2 | 55.5 | 20.239 | 67.227 | 59 | 68.1 | 20.227 | 74.393 | 59.8 | 75 | 20.242 | 85.393 | 59.6 | 88.05 | 20.2314 | 98.0195 | 59.4 | 100.5 | 20.231 | 111.474 | 60.2 | 112.35 | 20.232 | 122.029 | 60 | 123 | 20.234 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.229 | 86.214 | 60.6 | 87.45 | 20.235 | 74.346 | 60.8 | 75 | 20.225 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.238 | 61.643 | 61 | 62.55 | 20.256 | 49.345 | 61.2 | 50.1 | 20.248 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.247 | 23.987 | 61.6 | 25.05 | 20.232 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.228 | 7.112 | 60.2 | 7.5 | 14.6252
|  | 20.247 | 18.902 | 59.8 | 18.15 | 20.251 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 20.24 | 42.559 | 59.4 | 43.05 | 20.245 | 54.926 | 59.2 | 55.5 | 20.248 | 67.228 | 59 | 68.1 | 20.235 | 74.392 | 59.8 | 75 | 20.25 | 85.393 | 59.6 | 88.05 | 20.2397 | 98.0187 | 59.4 | 100.5 | 20.24 | 111.474 | 60.2 | 112.35 | 20.24 | 122.029 | 60 | 123 | 20.242 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.237 | 86.208 | 60.6 | 87.45 | 20.243 | 74.342 | 60.8 | 75 | 20.233 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.246 | 61.643 | 61 | 62.55 | 20.264 | 49.345 | 61.2 | 50.1 | 20.256 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.255 | 23.988 | 61.6 | 25.05 | 20.24 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.236 | 7.112 | 60.2 | 7.5 | 14.6335
|  | 20.255 | 18.9 | 59.8 | 18.15 | 20.26 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 20.249 | 42.558 | 59.4 | 43.05 | 20.253 | 54.925 | 59.2 | 55.5 | 20.256 | 67.229 | 59 | 68.1 | 20.243 | 74.392 | 59.8 | 75 | 20.259 | 85.393 | 59.6 | 88.05 | 20.2483 | 98.0179 | 59.4 | 100.5 | 20.248 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 20.249 | 122.03 | 60 | 123 | 20.25 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.245 | 86.201 | 60.6 | 87.45 | 20.252 | 74.343 | 60.8 | 75 | 20.241 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.255 | 61.644 | 61 | 62.55 | 20.272 | 49.344 | 61.2 | 50.1 | 20.264 | 36.849 | 61.4 | 37.5 | 20.263 | 23.988 | 61.6 | 25.05 | 20.248 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.245 | 7.112 | 60.2 | 7.5 | 14.6421
|  | 20.264 | 18.897 | 59.8 | 18.15 | 20.268 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 20.257 | 42.556 | 59.4 | 43.05 | 20.261 | 54.924 | 59.2 | 55.5 | 20.264 | 67.23 | 59 | 68.1 | 20.252 | 74.392 | 59.8 | 75 | 20.267 | 85.394 | 59.6 | 88.05 | 20.2566 | 98.0229 | 59.4 | 100.5 | 20.256 | 111.476 | 60.2 | 112.35 | 20.257 | 122.03 | 60 | 123 | 20.259 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.254 | 86.193 | 60.6 | 87.45 | 20.26 | 74.344 | 60.8 | 75 | 20.25 | 63.816 | 60 | 64.35 | 20.263 | 61.644 | 61 | 62.55 | 20.281 | 49.343 | 61.2 | 50.1 | 20.273 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.272 | 23.989 | 61.6 | 25.05 | 20.257 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.253 | 7.113 | 60.2 | 7.5 | 14.6504
|  | 20.272 | 18.894 | 59.8 | 18.15 | 20.276 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 20.265 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 20.27 | 54.923 | 59.2 | 55.5 | 20.273 | 67.231 | 59 | 68.1 | 20.26 | 74.391 | 59.8 | 75 | 20.276 | 85.395 | 59.6 | 88.05 | 20.2649 | 98.0278 | 59.4 | 100.5 | 20.265 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 20.265 | 122.031 | 60 | 123 | 20.267 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.262 | 86.184 | 60.6 | 87.45 | 20.268 | 74.345 | 60.8 | 75 | 20.258 | 63.815 | 60 | 64.35 | 20.271 | 61.644 | 61 | 62.55 | 20.289 | 49.343 | 61.2 | 50.1 | 20.281 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.28 | 23.989 | 61.6 | 25.05 | 20.265 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.261 | 7.113 | 60.2 | 7.5 | 14.6587
|  | 20.28 | 18.891 | 59.8 | 18.15 | 20.284 | 30.053 | 59.6 | 30.6 | 20.273 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 20.278 | 54.922 | 59.2 | 55.5 | 20.281 | 67.231 | 59 | 68.1 | 20.268 | 74.39 | 59.8 | 75 | 20.284 | 85.398 | 59.6 | 88.05 | 20.2732 | 98.0315 | 59.4 | 100.5 | 20.273 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 20.274 | 122.031 | 60 | 123 | 20.275 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.27 | 86.18 | 60.6 | 87.45 | 20.277 | 74.347 | 60.8 | 75 | 20.266 | 63.814 | 60 | 64.35 | 20.28 | 61.643 | 61 | 62.55 | 20.297 | 49.342 | 61.2 | 50.1 | 20.29 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.288 | 23.99 | 61.6 | 25.05 | 20.273 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.27 | 7.113 | 60.2 | 7.5 | 14.667
|  | 20.289 | 18.888 | 59.8 | 18.15 | 20.293 | 30.054 | 59.6 | 30.6 | 20.282 | 42.552 | 59.4 | 43.05 | 20.287 | 54.921 | 59.2 | 55.5 | 20.289 | 67.231 | 59 | 68.1 | 20.277 | 74.39 | 59.8 | 75 | 20.292 | 85.401 | 59.6 | 88.05 | 20.2815 | 98.0351 | 59.4 | 100.5 | 20.281 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 20.282 | 122.032 | 60 | 123 | 20.284 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.279 | 86.175 | 60.6 | 87.45 | 20.285 | 74.348 | 60.8 | 75 | 20.275 | 63.813 | 60 | 64.35 | 20.288 | 61.641 | 61 | 62.55 | 20.306 | 49.342 | 61.2 | 50.1 | 20.298 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.297 | 23.989 | 61.6 | 25.05 | 20.282 | 12.294 | 61.8 | 12.6 | 20.278 | 7.114 | 60.2 | 7.5 | 14.6753
|  | 20.297 | 18.885 | 59.8 | 18.15 | 20.301 | 30.055 | 59.6 | 30.6 | 20.29 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 20.295 | 54.919 | 59.2 | 55.5 | 20.298 | 67.23 | 59 | 68.1 | 20.285 | 74.39 | 59.8 | 75 | 20.301 | 85.404 | 59.6 | 88.05 | 20.2898 | 98.0394 | 59.4 | 100.5 | 20.29 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 20.29 | 122.031 | 60 | 123 | 20.292 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.287 | 86.173 | 60.6 | 87.45 | 20.294 | 74.349 | 60.8 | 75 | 20.283 | 63.812 | 60 | 64.35 | 20.296 | 61.638 | 61 | 62.55 | 20.314 | 49.341 | 61.2 | 50.1 | 20.306 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.305 | 23.988 | 61.6 | 25.05 | 20.29 | 12.296 | 61.8 | 12.6 | 20.286 | 7.114 | 60.2 | 7.5 | 14.6836
|  | 20.305 | 18.882 | 59.8 | 18.15 | 20.31 | 30.056 | 59.6 | 30.6 | 20.299 | 42.55 | 59.4 | 43.05 | 20.303 | 54.918 | 59.2 | 55.5 | 20.306 | 67.229 | 59 | 68.1 | 20.293 | 74.39 | 59.8 | 75 | 20.309 | 85.407 | 59.6 | 88.05 | 20.2981 | 98.0437 | 59.4 | 100.5 | 20.298 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 20.299 | 122.029 | 60 | 123 | 20.3 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.295 | 86.171 | 60.6 | 87.45 | 20.302 | 74.349 | 60.8 | 75 | 20.292 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.305 | 61.638 | 61 | 62.55 | 20.322 | 49.343 | 61.2 | 50.1 | 20.315 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.313 | 23.987 | 61.6 | 25.05 | 20.298 | 12.298 | 61.8 | 12.6 | 20.295 | 7.115 | 60.2 | 7.5 | 14.6919
|  | 20.314 | 18.879 | 59.8 | 18.15 | 20.318 | 30.057 | 59.6 | 30.6 | 20.307 | 42.549 | 59.4 | 43.05 | 20.312 | 54.917 | 59.2 | 55.5 | 20.314 | 67.229 | 59 | 68.1 | 20.302 | 74.39 | 59.8 | 75 | 20.317 | 85.41 | 59.6 | 88.05 | 20.3064 | 98.0481 | 59.4 | 100.5 | 20.306 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.307 | 122.029 | 60 | 123 | 20.309 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.304 | 86.168 | 60.6 | 87.45 | 20.31 | 74.35 | 60.8 | 75 | 20.3 | 63.81 | 60 | 64.35 | 20.313 | 61.638 | 61 | 62.55 | 20.331 | 49.344 | 61.2 | 50.1 | 20.323 | 36.85 | 61.4 | 37.5 | 20.322 | 23.986 | 61.6 | 25.05 | 20.307 | 12.3 | 61.8 | 12.6 | 20.303 | 7.115 | 60.2 | 7.5 | 14.7002
|  | 20.322 | 18.876 | 59.8 | 18.15 | 20.326 | 30.058 | 59.6 | 30.6 | 20.315 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 20.32 | 54.916 | 59.2 | 55.5 | 20.323 | 67.228 | 59 | 68.1 | 20.31 | 74.391 | 59.8 | 75 | 20.325 | 85.414 | 59.6 | 88.05 | 20.3149 | 98.0524 | 59.4 | 100.5 | 20.315 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.315 | 122.029 | 60 | 123 | 20.317 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.312 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.319 | 74.352 | 60.8 | 75 | 20.308 | 63.809 | 60 | 64.35 | 20.321 | 61.641 | 61 | 62.55 | 20.339 | 49.345 | 61.2 | 50.1 | 20.331 | 36.852 | 61.4 | 37.5 | 20.33 | 23.985 | 61.6 | 25.05 | 20.315 | 12.302 | 61.8 | 12.6 | 20.311 | 7.115 | 60.2 | 7.5 | 14.7087
|  | 20.33 | 18.873 | 59.8 | 18.15 | 20.334 | 30.06 | 59.6 | 30.6 | 20.323 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 20.328 | 54.916 | 59.2 | 55.5 | 20.331 | 67.226 | 59 | 68.1 | 20.318 | 74.392 | 59.8 | 75 | 20.334 | 85.417 | 59.6 | 88.05 | 20.3232 | 98.0602 | 59.4 | 100.5 | 20.323 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.324 | 122.03 | 60 | 123 | 20.325 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.32 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.327 | 74.353 | 60.8 | 75 | 20.316 | 63.808 | 60 | 64.35 | 20.33 | 61.644 | 61 | 62.55 | 20.347 | 49.347 | 61.2 | 50.1 | 20.34 | 36.853 | 61.4 | 37.5 | 20.338 | 23.984 | 61.6 | 25.05 | 20.323 | 12.304 | 61.8 | 12.6 | 20.32 | 7.116 | 60.2 | 7.5 | 14.717
|  | 20.339 | 18.87 | 59.8 | 18.15 | 20.343 | 30.061 | 59.6 | 30.6 | 20.332 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 20.337 | 54.915 | 59.2 | 55.5 | 20.339 | 67.225 | 59 | 68.1 | 20.327 | 74.393 | 59.8 | 75 | 20.342 | 85.42 | 59.6 | 88.05 | 20.3315 | 98.0679 | 59.4 | 100.5 | 20.331 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.332 | 122.032 | 60 | 123 | 20.334 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.329 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.335 | 74.357 | 60.8 | 75 | 20.325 | 63.807 | 60 | 64.35 | 20.338 | 61.647 | 61 | 62.55 | 20.356 | 49.348 | 61.2 | 50.1 | 20.348 | 36.855 | 61.4 | 37.5 | 20.347 | 23.983 | 61.6 | 25.05 | 20.332 | 12.306 | 61.8 | 12.6 | 20.328 | 7.116 | 60.2 | 7.5 | 14.7253
|  | 20.347 | 18.867 | 59.8 | 18.15 | 20.351 | 30.063 | 59.6 | 30.6 | 20.34 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 20.345 | 54.915 | 59.2 | 55.5 | 20.348 | 67.223 | 59 | 68.1 | 20.335 | 74.394 | 59.8 | 75 | 20.351 | 85.426 | 59.6 | 88.05 | 20.3398 | 98.0726 | 59.4 | 100.5 | 20.34 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.34 | 122.033 | 60 | 123 | 20.342 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.337 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.344 | 74.361 | 60.8 | 75 | 20.333 | 63.806 | 60 | 64.35 | 20.346 | 61.649 | 61 | 62.55 | 20.364 | 49.35 | 61.2 | 50.1 | 20.356 | 36.857 | 61.4 | 37.5 | 20.355 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.34 | 12.308 | 61.8 | 12.6 | 20.336 | 7.117 | 60.2 | 7.5 | 14.7336
|  | 20.355 | 18.864 | 59.8 | 18.15 | 20.359 | 30.064 | 59.6 | 30.6 | 20.349 | 42.549 | 59.4 | 43.05 | 20.353 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 20.356 | 67.221 | 59 | 68.1 | 20.343 | 74.396 | 59.8 | 75 | 20.359 | 85.432 | 59.6 | 88.05 | 20.3481 | 98.0773 | 59.4 | 100.5 | 20.348 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.349 | 122.035 | 60 | 123 | 20.35 | 111.183 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.345 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.352 | 74.365 | 60.8 | 75 | 20.341 | 63.804 | 60 | 64.35 | 20.355 | 61.652 | 61 | 62.55 | 20.372 | 49.352 | 61.2 | 50.1 | 20.365 | 36.859 | 61.4 | 37.5 | 20.363 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.348 | 12.31 | 61.8 | 12.6 | 20.345 | 7.119 | 60.2 | 7.5 | 14.7419
|  | 20.364 | 18.861 | 59.8 | 18.15 | 20.368 | 30.066 | 59.6 | 30.6 | 20.357 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 20.362 | 54.913 | 59.2 | 55.5 | 20.364 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.352 | 74.397 | 59.8 | 75 | 20.367 | 85.441 | 59.6 | 88.05 | 20.3564 | 98.0835 | 59.4 | 100.5 | 20.356 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.357 | 122.037 | 60 | 123 | 20.359 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.354 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.36 | 74.368 | 60.8 | 75 | 20.35 | 63.803 | 60 | 64.35 | 20.363 | 61.654 | 61 | 62.55 | 20.381 | 49.354 | 61.2 | 50.1 | 20.373 | 36.861 | 61.4 | 37.5 | 20.372 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.357 | 12.312 | 61.8 | 12.6 | 20.353 | 7.12 | 60.2 | 7.5 | 14.7502
|  | 20.372 | 18.858 | 59.8 | 18.15 | 20.376 | 30.067 | 59.6 | 30.6 | 20.365 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 20.37 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 20.373 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.36 | 74.399 | 59.8 | 75 | 20.375 | 85.451 | 59.6 | 88.05 | 20.3647 | 98.0897 | 59.4 | 100.5 | 20.365 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.365 | 122.039 | 60 | 123 | 20.367 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.362 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.369 | 74.372 | 60.8 | 75 | 20.358 | 63.803 | 60 | 64.35 | 20.371 | 61.66 | 61 | 62.55 | 20.389 | 49.356 | 61.2 | 50.1 | 20.381 | 36.863 | 61.4 | 37.5 | 20.38 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.365 | 12.314 | 61.8 | 12.6 | 20.361 | 7.122 | 60.2 | 7.5 | 14.7585
|  | 20.38 | 18.855 | 59.8 | 18.15 | 20.385 | 30.069 | 59.6 | 30.6 | 20.374 | 42.556 | 59.4 | 43.05 | 20.378 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 20.381 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.368 | 74.4 | 59.8 | 75 | 20.384 | 85.46 | 59.6 | 88.05 | 20.3733 | 98.099 | 59.4 | 100.5 | 20.373 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.374 | 122.041 | 60 | 123 | 20.375 | 111.189 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.37 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.377 | 74.376 | 60.8 | 75 | 20.366 | 63.802 | 60 | 64.35 | 20.38 | 61.665 | 61 | 62.55 | 20.397 | 49.359 | 61.2 | 50.1 | 20.39 | 36.865 | 61.4 | 37.5 | 20.388 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.373 | 12.316 | 61.8 | 12.6 | 20.37 | 7.123 | 60.2 | 7.5 | 14.7671
|  | 20.389 | 18.852 | 59.8 | 18.15 | 20.393 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.382 | 42.559 | 59.4 | 43.05 | 20.386 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 20.389 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.376 | 74.402 | 59.8 | 75 | 20.392 | 85.469 | 59.6 | 88.05 | 20.3816 | 98.1082 | 59.4 | 100.5 | 20.381 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 20.382 | 122.043 | 60 | 123 | 20.384 | 111.188 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.379 | 86.166 | 60.6 | 87.45 | 20.385 | 74.379 | 60.8 | 75 | 20.375 | 63.801 | 60 | 64.35 | 20.388 | 61.668 | 61 | 62.55 | 20.406 | 49.362 | 61.2 | 50.1 | 20.398 | 36.867 | 61.4 | 37.5 | 20.397 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.382 | 12.318 | 61.8 | 12.6 | 20.378 | 7.124 | 60.2 | 7.5 | 14.7754
|  | 20.397 | 18.849 | 59.8 | 18.15 | 20.401 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.39 | 42.562 | 59.4 | 43.05 | 20.395 | 54.908 | 59.2 | 55.5 | 20.398 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.385 | 74.404 | 59.8 | 75 | 20.401 | 85.478 | 59.6 | 88.05 | 20.3899 | 98.1225 | 59.4 | 100.5 | 20.39 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 20.39 | 122.046 | 60 | 123 | 20.392 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.387 | 86.168 | 60.6 | 87.45 | 20.394 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.383 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.396 | 61.672 | 61 | 62.55 | 20.414 | 49.365 | 61.2 | 50.1 | 20.406 | 36.869 | 61.4 | 37.5 | 20.405 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.39 | 12.319 | 61.8 | 12.6 | 20.386 | 7.126 | 60.2 | 7.5 | 14.7837
|  | 20.405 | 18.847 | 59.8 | 18.15 | 20.409 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.398 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 20.403 | 54.905 | 59.2 | 55.5 | 20.406 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.393 | 74.407 | 59.8 | 75 | 20.409 | 85.487 | 59.6 | 88.05 | 20.3982 | 98.1367 | 59.4 | 100.5 | 20.398 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 20.399 | 122.049 | 60 | 123 | 20.4 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.395 | 86.169 | 60.6 | 87.45 | 20.402 | 74.386 | 60.8 | 75 | 20.391 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.405 | 61.679 | 61 | 62.55 | 20.422 | 49.369 | 61.2 | 50.1 | 20.415 | 36.871 | 61.4 | 37.5 | 20.413 | 23.98 | 61.6 | 25.05 | 20.398 | 12.321 | 61.8 | 12.6 | 20.395 | 7.128 | 60.2 | 7.5 | 14.792
|  | 20.414 | 18.847 | 59.8 | 18.15 | 20.418 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.407 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 20.412 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 20.414 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.402 | 74.41 | 59.8 | 75 | 20.417 | 85.496 | 59.6 | 88.05 | 20.4065 | 98.1454 | 59.4 | 100.5 | 20.406 | 111.473 | 60.2 | 112.35 | 20.407 | 122.052 | 60 | 123 | 20.409 | 111.183 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.404 | 86.17 | 60.6 | 87.45 | 20.41 | 74.39 | 60.8 | 75 | 20.4 | 63.798 | 60 | 64.35 | 20.413 | 61.686 | 61 | 62.55 | 20.431 | 49.373 | 61.2 | 50.1 | 20.423 | 36.873 | 61.4 | 37.5 | 20.422 | 23.979 | 61.6 | 25.05 | 20.407 | 12.327 | 61.8 | 12.6 | 20.403 | 7.129 | 60.2 | 7.5 | 14.8003
|  | 20.422 | 18.847 | 59.8 | 18.15 | 20.426 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.415 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 20.42 | 54.902 | 59.2 | 55.5 | 20.423 | 67.216 | 59 | 68.1 | 20.41 | 74.411 | 59.8 | 75 | 20.426 | 85.506 | 59.6 | 88.05 | 20.4148 | 98.1542 | 59.4 | 100.5 | 20.415 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 20.415 | 122.056 | 60 | 123 | 20.417 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.412 | 86.17 | 60.6 | 87.45 | 20.419 | 74.389 | 60.8 | 75 | 20.408 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.421 | 61.693 | 61 | 62.55 | 20.439 | 49.377 | 61.2 | 50.1 | 20.431 | 36.875 | 61.4 | 37.5 | 20.43 | 23.979 | 61.6 | 25.05 | 20.415 | 12.332 | 61.8 | 12.6 | 20.411 | 7.131 | 60.2 | 7.5 | 14.8086
|  | 20.43 | 18.848 | 59.8 | 18.15 | 20.435 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.424 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 20.428 | 54.901 | 59.2 | 55.5 | 20.431 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.418 | 74.413 | 59.8 | 75 | 20.434 | 85.515 | 59.6 | 88.05 | 20.4231 | 98.1624 | 59.4 | 100.5 | 20.423 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 20.424 | 122.059 | 60 | 123 | 20.425 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.42 | 86.174 | 60.6 | 87.45 | 20.427 | 74.389 | 60.8 | 75 | 20.416 | 63.796 | 60 | 64.35 | 20.43 | 61.7 | 61 | 62.55 | 20.447 | 49.381 | 61.2 | 50.1 | 20.44 | 36.877 | 61.4 | 37.5 | 20.438 | 23.979 | 61.6 | 25.05 | 20.423 | 12.337 | 61.8 | 12.6 | 20.42 | 7.133 | 60.2 | 7.5 | 14.8169
|  | 20.439 | 18.848 | 59.8 | 18.15 | 20.443 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.432 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 20.437 | 54.9 | 59.2 | 55.5 | 20.439 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.427 | 74.415 | 59.8 | 75 | 20.442 | 85.524 | 59.6 | 88.05 | 20.4314 | 98.1707 | 59.4 | 100.5 | 20.431 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 20.432 | 122.062 | 60 | 123 | 20.434 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.429 | 86.177 | 60.6 | 87.45 | 20.435 | 74.388 | 60.8 | 75 | 20.425 | 63.796 | 60 | 64.35 | 20.438 | 61.706 | 61 | 62.55 | 20.456 | 49.384 | 61.2 | 50.1 | 20.448 | 36.879 | 61.4 | 37.5 | 20.447 | 23.979 | 61.6 | 25.05 | 20.432 | 12.342 | 61.8 | 12.6 | 20.428 | 7.135 | 60.2 | 7.5 | 14.8252
|  | 20.447 | 18.849 | 59.8 | 18.15 | 20.451 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.44 | 42.578 | 59.4 | 43.05 | 20.445 | 54.898 | 59.2 | 55.5 | 20.448 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.435 | 74.417 | 59.8 | 75 | 20.451 | 85.53 | 59.6 | 88.05 | 20.4399 | 98.1787 | 59.4 | 100.5 | 20.44 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 20.44 | 122.065 | 60 | 123 | 20.442 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.437 | 86.181 | 60.6 | 87.45 | 20.444 | 74.387 | 60.8 | 75 | 20.433 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.446 | 61.711 | 61 | 62.55 | 20.464 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 20.456 | 36.881 | 61.4 | 37.5 | 20.455 | 23.979 | 61.6 | 25.05 | 20.44 | 12.347 | 61.8 | 12.6 | 20.436 | 7.136 | 60.2 | 7.5 | 14.8337
|  | 20.455 | 18.849 | 59.8 | 18.15 | 20.459 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.448 | 42.581 | 59.4 | 43.05 | 20.453 | 54.897 | 59.2 | 55.5 | 20.456 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.443 | 74.419 | 59.8 | 75 | 20.459 | 85.536 | 59.6 | 88.05 | 20.4482 | 98.1867 | 59.4 | 100.5 | 20.448 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 20.449 | 122.068 | 60 | 123 | 20.45 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.445 | 86.186 | 60.6 | 87.45 | 20.452 | 74.386 | 60.8 | 75 | 20.441 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.455 | 61.717 | 61 | 62.55 | 20.472 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 20.465 | 36.883 | 61.4 | 37.5 | 20.463 | 23.981 | 61.6 | 25.05 | 20.448 | 12.353 | 61.8 | 12.6 | 20.445 | 7.138 | 60.2 | 7.5 | 14.842
|  | 20.464 | 18.85 | 59.8 | 18.15 | 20.468 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.457 | 42.584 | 59.4 | 43.05 | 20.462 | 54.896 | 59.2 | 55.5 | 20.464 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.451 | 74.421 | 59.8 | 75 | 20.467 | 85.542 | 59.6 | 88.05 | 20.4565 | 98.1867 | 59.4 | 100.5 | 20.456 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 20.457 | 122.071 | 60 | 123 | 20.459 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.454 | 86.189 | 60.6 | 87.45 | 20.46 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.45 | 63.798 | 60 | 64.35 | 20.463 | 61.724 | 61 | 62.55 | 20.481 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 20.473 | 36.885 | 61.4 | 37.5 | 20.472 | 23.982 | 61.6 | 25.05 | 20.457 | 12.356 | 61.8 | 12.6 | 20.453 | 7.14 | 60.2 | 7.5 | 14.8503
|  | 20.472 | 18.85 | 59.8 | 18.15 | 20.476 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.465 | 42.587 | 59.4 | 43.05 | 20.47 | 54.896 | 59.2 | 55.5 | 20.473 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.46 | 74.422 | 59.8 | 75 | 20.476 | 85.548 | 59.6 | 88.05 | 20.4648 | 98.1866 | 59.4 | 100.5 | 20.465 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 20.465 | 122.074 | 60 | 123 | 20.467 | 111.165 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.462 | 86.192 | 60.6 | 87.45 | 20.469 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.458 | 63.798 | 60 | 64.35 | 20.471 | 61.729 | 61 | 62.55 | 20.489 | 49.386 | 61.2 | 50.1 | 20.481 | 36.887 | 61.4 | 37.5 | 20.48 | 23.983 | 61.6 | 25.05 | 20.465 | 12.359 | 61.8 | 12.6 | 20.461 | 7.142 | 60.2 | 7.5 | 14.8586
|  | 20.48 | 18.851 | 59.8 | 18.15 | 20.484 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.473 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 20.478 | 54.896 | 59.2 | 55.5 | 20.481 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.468 | 74.423 | 59.8 | 75 | 20.484 | 85.554 | 59.6 | 88.05 | 20.4731 | 98.1815 | 59.4 | 100.5 | 20.473 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 20.474 | 122.079 | 60 | 123 | 20.475 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.47 | 86.195 | 60.6 | 87.45 | 20.477 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.466 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.48 | 61.734 | 61 | 62.55 | 20.497 | 49.384 | 61.2 | 50.1 | 20.49 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.488 | 23.984 | 61.6 | 25.05 | 20.473 | 12.362 | 61.8 | 12.6 | 20.47 | 7.143 | 60.2 | 7.5 | 14.8669
|  | 20.489 | 18.851 | 59.8 | 18.15 | 20.493 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.482 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 20.487 | 54.895 | 59.2 | 55.5 | 20.489 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.477 | 74.423 | 59.8 | 75 | 20.492 | 85.561 | 59.6 | 88.05 | 20.4814 | 98.1765 | 59.4 | 100.5 | 20.481 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 20.482 | 122.083 | 60 | 123 | 20.484 | 111.16 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.479 | 86.199 | 60.6 | 87.45 | 20.485 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.475 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.488 | 61.734 | 61 | 62.55 | 20.506 | 49.382 | 61.2 | 50.1 | 20.498 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.497 | 23.985 | 61.6 | 25.05 | 20.482 | 12.365 | 61.8 | 12.6 | 20.478 | 7.145 | 60.2 | 7.5 | 14.8752
|  | 20.497 | 18.852 | 59.8 | 18.15 | 20.501 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.49 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 20.495 | 54.894 | 59.2 | 55.5 | 20.498 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.485 | 74.424 | 59.8 | 75 | 20.5 | 85.568 | 59.6 | 88.05 | 20.4897 | 98.1714 | 59.4 | 100.5 | 20.49 | 111.463 | 60.2 | 112.35 | 20.49 | 122.086 | 60 | 123 | 20.492 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.487 | 86.202 | 60.6 | 87.45 | 20.494 | 74.382 | 60.8 | 75 | 20.483 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.496 | 61.734 | 61 | 62.55 | 20.514 | 49.381 | 61.2 | 50.1 | 20.506 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.505 | 23.987 | 61.6 | 25.05 | 20.49 | 12.368 | 61.8 | 12.6 | 20.486 | 7.146 | 60.2 | 7.5 | 14.8835
|  | 20.505 | 18.852 | 59.8 | 18.15 | 20.51 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.499 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 20.503 | 54.893 | 59.2 | 55.5 | 20.506 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.493 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.509 | 85.574 | 59.6 | 88.05 | 20.498 | 98.1664 | 59.4 | 100.5 | 20.498 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 20.499 | 122.09 | 60 | 123 | 20.5 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.495 | 86.206 | 60.6 | 87.45 | 20.502 | 74.382 | 60.8 | 75 | 20.491 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.505 | 61.732 | 61 | 62.55 | 20.522 | 49.379 | 61.2 | 50.1 | 20.515 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.513 | 23.988 | 61.6 | 25.05 | 20.498 | 12.371 | 61.8 | 12.6 | 20.495 | 7.148 | 60.2 | 7.5 | 14.8918
|  | 20.514 | 18.853 | 59.8 | 18.15 | 20.518 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 20.507 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 20.512 | 54.891 | 59.2 | 55.5 | 20.514 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.501 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.517 | 85.579 | 59.6 | 88.05 | 20.5066 | 98.16 | 59.4 | 100.5 | 20.506 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 20.507 | 122.093 | 60 | 123 | 20.509 | 111.153 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.504 | 86.21 | 60.6 | 87.45 | 20.51 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.5 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.513 | 61.731 | 61 | 62.55 | 20.531 | 49.377 | 61.2 | 50.1 | 20.523 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.522 | 23.989 | 61.6 | 25.05 | 20.506 | 12.374 | 61.8 | 12.6 | 20.503 | 7.148 | 60.2 | 7.5 | 14.9004
|  | 20.522 | 18.854 | 59.8 | 18.15 | 20.526 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 20.515 | 42.594 | 59.4 | 43.05 | 20.52 | 54.89 | 59.2 | 55.5 | 20.523 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.51 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.526 | 85.583 | 59.6 | 88.05 | 20.5149 | 98.1536 | 59.4 | 100.5 | 20.515 | 111.473 | 60.2 | 112.35 | 20.515 | 122.096 | 60 | 123 | 20.517 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.512 | 86.213 | 60.6 | 87.45 | 20.519 | 74.382 | 60.8 | 75 | 20.508 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.521 | 61.732 | 61 | 62.55 | 20.539 | 49.375 | 61.2 | 50.1 | 20.531 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 20.53 | 23.99 | 61.6 | 25.05 | 20.515 | 12.377 | 61.8 | 12.6 | 20.511 | 7.148 | 60.2 | 7.5 | 14.9087
|  | 20.53 | 18.854 | 59.8 | 18.15 | 20.534 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 20.523 | 42.593 | 59.4 | 43.05 | 20.528 | 54.888 | 59.2 | 55.5 | 20.531 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.518 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.534 | 85.584 | 59.6 | 88.05 | 20.5232 | 98.1472 | 59.4 | 100.5 | 20.523 | 111.476 | 60.2 | 112.35 | 20.524 | 122.098 | 60 | 123 | 20.525 | 111.147 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.52 | 86.217 | 60.6 | 87.45 | 20.527 | 74.382 | 60.8 | 75 | 20.516 | 63.801 | 60 | 64.35 | 20.53 | 61.733 | 61 | 62.55 | 20.547 | 49.373 | 61.2 | 50.1 | 20.54 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 20.538 | 23.991 | 61.6 | 25.05 | 20.523 | 12.38 | 61.8 | 12.6 | 20.52 | 7.149 | 60.2 | 7.5 | 14.917
|  | 20.539 | 18.855 | 59.8 | 18.15 | 20.543 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 20.532 | 42.592 | 59.4 | 43.05 | 20.537 | 54.888 | 59.2 | 55.5 | 20.539 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.526 | 74.423 | 59.8 | 75 | 20.542 | 85.584 | 59.6 | 88.05 | 20.5315 | 98.1409 | 59.4 | 100.5 | 20.531 | 111.476 | 60.2 | 112.35 | 20.532 | 122.1 | 60 | 123 | 20.534 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.529 | 86.221 | 60.6 | 87.45 | 20.535 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.525 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.538 | 61.731 | 61 | 62.55 | 20.556 | 49.371 | 61.2 | 50.1 | 20.548 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 20.547 | 23.991 | 61.6 | 25.05 | 20.531 | 12.383 | 61.8 | 12.6 | 20.528 | 7.149 | 60.2 | 7.5 | 14.9253
|  | 20.547 | 18.855 | 59.8 | 18.15 | 20.551 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 20.54 | 42.591 | 59.4 | 43.05 | 20.545 | 54.887 | 59.2 | 55.5 | 20.548 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.535 | 74.421 | 59.8 | 75 | 20.551 | 85.585 | 59.6 | 88.05 | 20.5398 | 98.141 | 59.4 | 100.5 | 20.54 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 20.54 | 122.101 | 60 | 123 | 20.542 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.537 | 86.224 | 60.6 | 87.45 | 20.544 | 74.387 | 60.8 | 75 | 20.533 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.546 | 61.73 | 61 | 62.55 | 20.564 | 49.369 | 61.2 | 50.1 | 20.556 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 20.555 | 23.991 | 61.6 | 25.05 | 20.54 | 12.386 | 61.8 | 12.6 | 20.536 | 7.15 | 60.2 | 7.5 | 14.9336
|  | 20.555 | 18.856 | 59.8 | 18.15 | 20.56 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 20.548 | 42.589 | 59.4 | 43.05 | 20.553 | 54.889 | 59.2 | 55.5 | 20.556 | 67.219 | 59 | 68.1 | 20.543 | 74.422 | 59.8 | 75 | 20.559 | 85.586 | 59.6 | 88.05 | 20.5481 | 98.1412 | 59.4 | 100.5 | 20.548 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 20.549 | 122.103 | 60 | 123 | 20.55 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.545 | 86.227 | 60.6 | 87.45 | 20.552 | 74.389 | 60.8 | 75 | 20.541 | 63.8 | 60 | 64.35 | 20.555 | 61.727 | 61 | 62.55 | 20.572 | 49.366 | 61.2 | 50.1 | 20.565 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 20.563 | 23.995 | 61.6 | 25.05 | 20.548 | 12.389 | 61.8 | 12.6 | 20.545 | 7.151 | 60.2 | 7.5 | 14.9419
|  | 20.564 | 18.856 | 59.8 | 18.15 | 20.568 | 30.073 | 59.6 | 30.6 | 20.557 | 42.588 | 59.4 | 43.05 | 20.562 | 54.89 | 59.2 | 55.5 | 20.564 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.552 | 74.422 | 59.8 | 75 | 20.567 | 85.586 | 59.6 | 88.05 | 20.5564 | 98.1419 | 59.4 | 100.5 | 20.556 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 20.557 | 122.104 | 60 | 123 | 20.559 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.554 | 86.23 | 60.6 | 87.45 | 20.56 | 74.391 | 60.8 | 75 | 20.55 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.563 | 61.724 | 61 | 62.55 | 20.581 | 49.363 | 61.2 | 50.1 | 20.573 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 20.572 | 23.998 | 61.6 | 25.05 | 20.556 | 12.393 | 61.8 | 12.6 | 20.553 | 7.151 | 60.2 | 7.5 | 14.9502
|  | 20.572 | 18.856 | 59.8 | 18.15 | 20.576 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 20.565 | 42.586 | 59.4 | 43.05 | 20.57 | 54.891 | 59.2 | 55.5 | 20.573 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.56 | 74.421 | 59.8 | 75 | 20.576 | 85.587 | 59.6 | 88.05 | 20.5647 | 98.1426 | 59.4 | 100.5 | 20.565 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.565 | 122.106 | 60 | 123 | 20.567 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.562 | 86.232 | 60.6 | 87.45 | 20.569 | 74.392 | 60.8 | 75 | 20.558 | 63.798 | 60 | 64.35 | 20.571 | 61.716 | 61 | 62.55 | 20.589 | 49.361 | 61.2 | 50.1 | 20.581 | 36.893 | 61.4 | 37.5 | 20.58 | 24.001 | 61.6 | 25.05 | 20.565 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.561 | 7.152 | 60.2 | 7.5 | 14.9585
|  | 20.58 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.584 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 20.573 | 42.582 | 59.4 | 43.05 | 20.578 | 54.892 | 59.2 | 55.5 | 20.581 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.568 | 74.42 | 59.8 | 75 | 20.584 | 85.588 | 59.6 | 88.05 | 20.5732 | 98.1402 | 59.4 | 100.5 | 20.573 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 20.574 | 122.106 | 60 | 123 | 20.575 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.57 | 86.236 | 60.6 | 87.45 | 20.577 | 74.392 | 60.8 | 75 | 20.566 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.58 | 61.709 | 61 | 62.55 | 20.597 | 49.358 | 61.2 | 50.1 | 20.59 | 36.895 | 61.4 | 37.5 | 20.588 | 24.004 | 61.6 | 25.05 | 20.573 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.569 | 7.153 | 60.2 | 7.5 | 14.967
|  | 20.588 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.593 | 30.074 | 59.6 | 30.6 | 20.582 | 42.579 | 59.4 | 43.05 | 20.587 | 54.894 | 59.2 | 55.5 | 20.589 | 67.216 | 59 | 68.1 | 20.576 | 74.421 | 59.8 | 75 | 20.592 | 85.588 | 59.6 | 88.05 | 20.5815 | 98.1378 | 59.4 | 100.5 | 20.581 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 20.582 | 122.107 | 60 | 123 | 20.584 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.579 | 86.239 | 60.6 | 87.45 | 20.585 | 74.394 | 60.8 | 75 | 20.574 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.588 | 61.703 | 61 | 62.55 | 20.606 | 49.355 | 61.2 | 50.1 | 20.598 | 36.898 | 61.4 | 37.5 | 20.597 | 24.007 | 61.6 | 25.05 | 20.581 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.578 | 7.153 | 60.2 | 7.5 | 14.9753
|  | 20.597 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.601 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 20.59 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 20.595 | 54.895 | 59.2 | 55.5 | 20.598 | 67.215 | 59 | 68.1 | 20.585 | 74.421 | 59.8 | 75 | 20.601 | 85.589 | 59.6 | 88.05 | 20.5898 | 98.1368 | 59.4 | 100.5 | 20.59 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 20.59 | 122.107 | 60 | 123 | 20.592 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.587 | 86.24 | 60.6 | 87.45 | 20.594 | 74.395 | 60.8 | 75 | 20.583 | 63.796 | 60 | 64.35 | 20.596 | 61.697 | 61 | 62.55 | 20.614 | 49.352 | 61.2 | 50.1 | 20.606 | 36.9 | 61.4 | 37.5 | 20.605 | 24.011 | 61.6 | 25.05 | 20.59 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.586 | 7.154 | 60.2 | 7.5 | 14.9836
|  | 20.605 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.609 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 20.598 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 20.603 | 54.898 | 59.2 | 55.5 | 20.606 | 67.214 | 59 | 68.1 | 20.593 | 74.422 | 59.8 | 75 | 20.609 | 85.59 | 59.6 | 88.05 | 20.5981 | 98.1358 | 59.4 | 100.5 | 20.598 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 20.599 | 122.108 | 60 | 123 | 20.6 | 111.136 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.595 | 86.241 | 60.6 | 87.45 | 20.602 | 74.396 | 60.8 | 75 | 20.591 | 63.794 | 60 | 64.35 | 20.605 | 61.692 | 61 | 62.55 | 20.622 | 49.35 | 61.2 | 50.1 | 20.615 | 36.903 | 61.4 | 37.5 | 20.613 | 24.014 | 61.6 | 25.05 | 20.598 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.594 | 7.155 | 60.2 | 7.5 | 14.9919
|  | 20.614 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.618 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 20.607 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 20.612 | 54.9 | 59.2 | 55.5 | 20.614 | 67.213 | 59 | 68.1 | 20.601 | 74.423 | 59.8 | 75 | 20.617 | 85.592 | 59.6 | 88.05 | 20.6064 | 98.1371 | 59.4 | 100.5 | 20.606 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 20.607 | 122.109 | 60 | 123 | 20.609 | 111.136 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.604 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.61 | 74.396 | 60.8 | 75 | 20.6 | 63.793 | 60 | 64.35 | 20.613 | 61.688 | 61 | 62.55 | 20.631 | 49.348 | 61.2 | 50.1 | 20.623 | 36.905 | 61.4 | 37.5 | 20.622 | 24.017 | 61.6 | 25.05 | 20.606 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.603 | 7.159 | 60.2 | 7.5 | 15.0002
|  | 20.622 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.626 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 20.615 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 20.62 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 20.623 | 67.212 | 59 | 68.1 | 20.61 | 74.424 | 59.8 | 75 | 20.625 | 85.595 | 59.6 | 88.05 | 20.6147 | 98.1384 | 59.4 | 100.5 | 20.615 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 20.615 | 122.109 | 60 | 123 | 20.617 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.612 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.619 | 74.398 | 60.8 | 75 | 20.608 | 63.791 | 60 | 64.35 | 20.621 | 61.683 | 61 | 62.55 | 20.639 | 49.348 | 61.2 | 50.1 | 20.631 | 36.908 | 61.4 | 37.5 | 20.63 | 24.019 | 61.6 | 25.05 | 20.615 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 20.611 | 7.163 | 60.2 | 7.5 | 15.0085
|  | 20.63 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.635 | 30.076 | 59.6 | 30.6 | 20.624 | 42.56 | 59.4 | 43.05 | 20.628 | 54.906 | 59.2 | 55.5 | 20.631 | 67.211 | 59 | 68.1 | 20.618 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.634 | 85.598 | 59.6 | 88.05 | 20.623 | 98.137 | 59.4 | 100.5 | 20.623 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 20.624 | 122.108 | 60 | 123 | 20.625 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.62 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.627 | 74.4 | 60.8 | 75 | 20.616 | 63.789 | 60 | 64.35 | 20.63 | 61.678 | 61 | 62.55 | 20.647 | 49.349 | 61.2 | 50.1 | 20.64 | 36.911 | 61.4 | 37.5 | 20.638 | 24.022 | 61.6 | 25.05 | 20.623 | 12.395 | 61.8 | 12.6 | 20.62 | 7.167 | 60.2 | 7.5 | 15.0168
|  | 20.639 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.643 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 20.632 | 42.556 | 59.4 | 43.05 | 20.637 | 54.907 | 59.2 | 55.5 | 20.639 | 67.21 | 59 | 68.1 | 20.626 | 74.426 | 59.8 | 75 | 20.642 | 85.601 | 59.6 | 88.05 | 20.6313 | 98.1357 | 59.4 | 100.5 | 20.631 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 20.632 | 122.106 | 60 | 123 | 20.634 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.629 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.635 | 74.401 | 60.8 | 75 | 20.625 | 63.787 | 60 | 64.35 | 20.638 | 61.675 | 61 | 62.55 | 20.656 | 49.349 | 61.2 | 50.1 | 20.648 | 36.913 | 61.4 | 37.5 | 20.647 | 24.043 | 61.6 | 25.05 | 20.631 | 12.394 | 61.8 | 12.6 | 20.628 | 7.171 | 60.2 | 7.5 | 15.0251
|  | 20.647 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.651 | 30.077 | 59.6 | 30.6 | 20.64 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 20.645 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 20.647 | 67.21 | 59 | 68.1 | 20.635 | 74.427 | 59.8 | 75 | 20.651 | 85.603 | 59.6 | 88.05 | 20.6399 | 98.1327 | 59.4 | 100.5 | 20.64 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 20.64 | 122.103 | 60 | 123 | 20.642 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.637 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.644 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.633 | 63.786 | 60 | 64.35 | 20.646 | 61.672 | 61 | 62.55 | 20.664 | 49.35 | 61.2 | 50.1 | 20.656 | 36.916 | 61.4 | 37.5 | 20.655 | 24.064 | 61.6 | 25.05 | 20.64 | 12.392 | 61.8 | 12.6 | 20.636 | 7.175 | 60.2 | 7.5 | 15.0337
|  | 20.655 | 18.857 | 59.8 | 18.15 | 20.659 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.648 | 42.553 | 59.4 | 43.05 | 20.653 | 54.911 | 59.2 | 55.5 | 20.656 | 67.21 | 59 | 68.1 | 20.643 | 74.428 | 59.8 | 75 | 20.659 | 85.606 | 59.6 | 88.05 | 20.6482 | 98.1297 | 59.4 | 100.5 | 20.648 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 20.649 | 122.1 | 60 | 123 | 20.65 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.645 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.652 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.641 | 63.786 | 60 | 64.35 | 20.655 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.673 | 49.35 | 61.2 | 50.1 | 20.665 | 36.919 | 61.4 | 37.5 | 20.663 | 24.073 | 61.6 | 25.05 | 20.648 | 12.391 | 61.8 | 12.6 | 20.645 | 7.179 | 60.2 | 7.5 | 15.042
|  | 20.664 | 18.855 | 59.8 | 18.15 | 20.668 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.657 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 20.662 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 20.664 | 67.209 | 59 | 68.1 | 20.651 | 74.43 | 59.8 | 75 | 20.667 | 85.608 | 59.6 | 88.05 | 20.6565 | 98.1305 | 59.4 | 100.5 | 20.656 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 20.657 | 122.098 | 60 | 123 | 20.659 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.654 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.66 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.649 | 63.786 | 60 | 64.35 | 20.663 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.681 | 49.351 | 61.2 | 50.1 | 20.673 | 36.921 | 61.4 | 37.5 | 20.672 | 24.081 | 61.6 | 25.05 | 20.656 | 12.39 | 61.8 | 12.6 | 20.653 | 7.183 | 60.2 | 7.5 | 15.0503
|  | 20.672 | 18.853 | 59.8 | 18.15 | 20.676 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.665 | 42.549 | 59.4 | 43.05 | 20.67 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 20.673 | 67.209 | 59 | 68.1 | 20.66 | 74.431 | 59.8 | 75 | 20.676 | 85.61 | 59.6 | 88.05 | 20.6648 | 98.1314 | 59.4 | 100.5 | 20.665 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 20.665 | 122.095 | 60 | 123 | 20.667 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.662 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.669 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.658 | 63.785 | 60 | 64.35 | 20.671 | 61.669 | 61 | 62.55 | 20.689 | 49.352 | 61.2 | 50.1 | 20.681 | 36.924 | 61.4 | 37.5 | 20.68 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 20.665 | 12.389 | 61.8 | 12.6 | 20.661 | 7.188 | 60.2 | 7.5 | 15.0586
|  | 20.68 | 18.851 | 59.8 | 18.15 | 20.685 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.673 | 42.547 | 59.4 | 43.05 | 20.678 | 54.915 | 59.2 | 55.5 | 20.681 | 67.209 | 59 | 68.1 | 20.668 | 74.433 | 59.8 | 75 | 20.684 | 85.612 | 59.6 | 88.05 | 20.6731 | 98.1329 | 59.4 | 100.5 | 20.673 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 20.674 | 122.092 | 60 | 123 | 20.675 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.67 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.677 | 74.401 | 60.8 | 75 | 20.666 | 63.785 | 60 | 64.35 | 20.68 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.698 | 49.353 | 61.2 | 50.1 | 20.69 | 36.927 | 61.4 | 37.5 | 20.688 | 24.088 | 61.6 | 25.05 | 20.673 | 12.387 | 61.8 | 12.6 | 20.669 | 7.192 | 60.2 | 7.5 | 15.0669
|  | 20.688 | 18.848 | 59.8 | 18.15 | 20.693 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.682 | 42.546 | 59.4 | 43.05 | 20.687 | 54.917 | 59.2 | 55.5 | 20.689 | 67.209 | 59 | 68.1 | 20.676 | 74.434 | 59.8 | 75 | 20.692 | 85.615 | 59.6 | 88.05 | 20.6814 | 98.1344 | 59.4 | 100.5 | 20.681 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 20.682 | 122.09 | 60 | 123 | 20.684 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.679 | 86.244 | 60.6 | 87.45 | 20.685 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.675 | 63.784 | 60 | 64.35 | 20.688 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.706 | 49.354 | 61.2 | 50.1 | 20.698 | 36.929 | 61.4 | 37.5 | 20.697 | 24.092 | 61.6 | 25.05 | 20.681 | 12.386 | 61.8 | 12.6 | 20.678 | 7.197 | 60.2 | 7.5 | 15.0752
|  | 20.697 | 18.846 | 59.8 | 18.15 | 20.701 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.69 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 20.695 | 54.918 | 59.2 | 55.5 | 20.698 | 67.21 | 59 | 68.1 | 20.685 | 74.435 | 59.8 | 75 | 20.701 | 85.618 | 59.6 | 88.05 | 20.6897 | 98.1339 | 59.4 | 100.5 | 20.69 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 20.69 | 122.088 | 60 | 123 | 20.692 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.687 | 86.245 | 60.6 | 87.45 | 20.694 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.683 | 63.783 | 60 | 64.35 | 20.696 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.714 | 49.354 | 61.2 | 50.1 | 20.706 | 36.932 | 61.4 | 37.5 | 20.705 | 24.095 | 61.6 | 25.05 | 20.69 | 12.385 | 61.8 | 12.6 | 20.686 | 7.202 | 60.2 | 7.5 | 15.0835
|  | 20.705 | 18.844 | 59.8 | 18.15 | 20.709 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.698 | 42.542 | 59.4 | 43.05 | 20.703 | 54.918 | 59.2 | 55.5 | 20.706 | 67.211 | 59 | 68.1 | 20.693 | 74.437 | 59.8 | 75 | 20.709 | 85.62 | 59.6 | 88.05 | 20.698 | 98.1334 | 59.4 | 100.5 | 20.698 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 20.699 | 122.086 | 60 | 123 | 20.7 | 111.123 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.695 | 86.247 | 60.6 | 87.45 | 20.702 | 74.401 | 60.8 | 75 | 20.691 | 63.783 | 60 | 64.35 | 20.705 | 61.668 | 61 | 62.55 | 20.723 | 49.355 | 61.2 | 50.1 | 20.715 | 36.935 | 61.4 | 37.5 | 20.713 | 24.098 | 61.6 | 25.05 | 20.698 | 12.383 | 61.8 | 12.6 | 20.694 | 7.206 | 60.2 | 7.5 | 15.0918
|  | 20.714 | 18.842 | 59.8 | 18.15 | 20.718 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.707 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.712 | 54.918 | 59.2 | 55.5 | 20.714 | 67.212 | 59 | 68.1 | 20.701 | 74.439 | 59.8 | 75 | 20.717 | 85.62 | 59.6 | 88.05 | 20.7065 | 98.1341 | 59.4 | 100.5 | 20.706 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 20.707 | 122.085 | 60 | 123 | 20.709 | 111.12 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.704 | 86.249 | 60.6 | 87.45 | 20.71 | 74.399 | 60.8 | 75 | 20.699 | 63.784 | 60 | 64.35 | 20.713 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.731 | 49.356 | 61.2 | 50.1 | 20.723 | 36.938 | 61.4 | 37.5 | 20.722 | 24.101 | 61.6 | 25.05 | 20.706 | 12.382 | 61.8 | 12.6 | 20.703 | 7.211 | 60.2 | 7.5 | 15.1003
|  | 20.722 | 18.84 | 59.8 | 18.15 | 20.726 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.715 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 20.72 | 54.917 | 59.2 | 55.5 | 20.723 | 67.213 | 59 | 68.1 | 20.71 | 74.438 | 59.8 | 75 | 20.726 | 85.62 | 59.6 | 88.05 | 20.7148 | 98.1347 | 59.4 | 100.5 | 20.715 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 20.715 | 122.084 | 60 | 123 | 20.717 | 111.119 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.712 | 86.252 | 60.6 | 87.45 | 20.719 | 74.4 | 60.8 | 75 | 20.708 | 63.784 | 60 | 64.35 | 20.721 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.739 | 49.357 | 61.2 | 50.1 | 20.731 | 36.94 | 61.4 | 37.5 | 20.73 | 24.101 | 61.6 | 25.05 | 20.715 | 12.381 | 61.8 | 12.6 | 20.711 | 7.215 | 60.2 | 7.5 | 15.1086
|  | 20.73 | 18.838 | 59.8 | 18.15 | 20.734 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 20.723 | 42.537 | 59.4 | 43.05 | 20.728 | 54.917 | 59.2 | 55.5 | 20.731 | 67.214 | 59 | 68.1 | 20.718 | 74.438 | 59.8 | 75 | 20.734 | 85.623 | 59.6 | 88.05 | 20.7231 | 98.135 | 59.4 | 100.5 | 20.723 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 20.724 | 122.084 | 60 | 123 | 20.725 | 111.117 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.72 | 86.253 | 60.6 | 87.45 | 20.727 | 74.4 | 60.8 | 75 | 20.716 | 63.784 | 60 | 64.35 | 20.73 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.748 | 49.358 | 61.2 | 50.1 | 20.74 | 36.942 | 61.4 | 37.5 | 20.738 | 24.101 | 61.6 | 25.05 | 20.723 | 12.379 | 61.8 | 12.6 | 20.719 | 7.219 | 60.2 | 7.5 | 15.1169
|  | 20.739 | 18.836 | 59.8 | 18.15 | 20.743 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 20.732 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 20.737 | 54.916 | 59.2 | 55.5 | 20.739 | 67.214 | 59 | 68.1 | 20.726 | 74.438 | 59.8 | 75 | 20.742 | 85.625 | 59.6 | 88.05 | 20.7314 | 98.1352 | 59.4 | 100.5 | 20.731 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 20.732 | 122.084 | 60 | 123 | 20.734 | 111.116 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.729 | 86.255 | 60.6 | 87.45 | 20.735 | 74.402 | 60.8 | 75 | 20.724 | 63.787 | 60 | 64.35 | 20.738 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.756 | 49.359 | 61.2 | 50.1 | 20.748 | 36.942 | 61.4 | 37.5 | 20.747 | 24.102 | 61.6 | 25.05 | 20.731 | 12.378 | 61.8 | 12.6 | 20.728 | 7.223 | 60.2 | 7.5 | 15.1252
|  | 20.747 | 18.834 | 59.8 | 18.15 | 20.751 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 20.74 | 42.536 | 59.4 | 43.05 | 20.745 | 54.916 | 59.2 | 55.5 | 20.748 | 67.215 | 59 | 68.1 | 20.735 | 74.437 | 59.8 | 75 | 20.75 | 85.628 | 59.6 | 88.05 | 20.7397 | 98.1344 | 59.4 | 100.5 | 20.74 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 20.74 | 122.084 | 60 | 123 | 20.742 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.737 | 86.256 | 60.6 | 87.45 | 20.744 | 74.403 | 60.8 | 75 | 20.733 | 63.789 | 60 | 64.35 | 20.746 | 61.667 | 61 | 62.55 | 20.764 | 49.36 | 61.2 | 50.1 | 20.756 | 36.943 | 61.4 | 37.5 | 20.755 | 24.102 | 61.6 | 25.05 | 20.74 | 12.377 | 61.8 | 12.6 | 20.736 | 7.23 | 60.2 | 7.5 | 15.1335
|  | 20.755 | 18.832 | 59.8 | 18.15 | 20.76 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 20.748 | 42.536 | 59.4 | 43.05 | 20.753 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 20.756 | 67.216 | 59 | 68.1 | 20.743 | 74.436 | 59.8 | 75 | 20.759 | 85.63 | 59.6 | 88.05 | 20.748 | 98.1337 | 59.4 | 100.5 | 20.748 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 20.749 | 122.084 | 60 | 123 | 20.75 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.745 | 86.258 | 60.6 | 87.45 | 20.752 | 74.399 | 60.8 | 75 | 20.741 | 63.792 | 60 | 64.35 | 20.755 | 61.666 | 61 | 62.55 | 20.773 | 49.362 | 61.2 | 50.1 | 20.765 | 36.943 | 61.4 | 37.5 | 20.763 | 24.104 | 61.6 | 25.05 | 20.748 | 12.375 | 61.8 | 12.6 | 20.745 | 7.237 | 60.2 | 7.5 | 15.1418
|  | 20.764 | 18.83 | 59.8 | 18.15 | 20.768 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 20.757 | 42.537 | 59.4 | 43.05 | 20.762 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 20.764 | 67.217 | 59 | 68.1 | 20.751 | 74.434 | 59.8 | 75 | 20.767 | 85.633 | 59.6 | 88.05 | 20.7563 | 98.1357 | 59.4 | 100.5 | 20.756 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 20.757 | 122.084 | 60 | 123 | 20.759 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.754 | 86.259 | 60.6 | 87.45 | 20.76 | 74.395 | 60.8 | 75 | 20.75 | 63.794 | 60 | 64.35 | 20.763 | 61.665 | 61 | 62.55 | 20.781 | 49.363 | 61.2 | 50.1 | 20.773 | 36.943 | 61.4 | 37.5 | 20.772 | 24.105 | 61.6 | 25.05 | 20.756 | 12.374 | 61.8 | 12.6 | 20.753 | 7.244 | 60.2 | 7.5 | 15.1501
|  | 20.772 | 18.827 | 59.8 | 18.15 | 20.776 | 30.08 | 59.6 | 30.6 | 20.765 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 20.77 | 54.904 | 59.2 | 55.5 | 20.772 | 67.218 | 59 | 68.1 | 20.76 | 74.431 | 59.8 | 75 | 20.776 | 85.636 | 59.6 | 88.05 | 20.7646 | 98.1377 | 59.4 | 100.5 | 20.765 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 20.765 | 122.084 | 60 | 123 | 20.767 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.762 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.769 | 74.394 | 60.8 | 75 | 20.758 | 63.797 | 60 | 64.35 | 20.772 | 61.664 | 61 | 62.55 | 20.789 | 49.364 | 61.2 | 50.1 | 20.781 | 36.942 | 61.4 | 37.5 | 20.78 | 24.095 | 61.6 | 25.05 | 20.765 | 12.373 | 61.8 | 12.6 | 20.761 | 7.251 | 60.2 | 7.5 | 15.1584
|  | 20.78 | 18.825 | 59.8 | 18.15 | 20.784 | 30.081 | 59.6 | 30.6 | 20.773 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 20.778 | 54.899 | 59.2 | 55.5 | 20.781 | 67.22 | 59 | 68.1 | 20.768 | 74.428 | 59.8 | 75 | 20.784 | 85.637 | 59.6 | 88.05 | 20.7732 | 98.143 | 59.4 | 100.5 | 20.773 | 111.485 | 60.2 | 112.35 | 20.774 | 122.084 | 60 | 123 | 20.775 | 111.112 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.77 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.777 | 74.392 | 60.8 | 75 | 20.766 | 63.799 | 60 | 64.35 | 20.78 | 61.663 | 61 | 62.55 | 20.798 | 49.366 | 61.2 | 50.1 | 20.79 | 36.942 | 61.4 | 37.5 | 20.788 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 20.773 | 12.371 | 61.8 | 12.6 | 20.769 | 7.254 | 60.2 | 7.5 | 15.167
|  | 20.788 | 18.823 | 59.8 | 18.15 | 20.793 | 30.081 | 59.6 | 30.6 | 20.782 | 42.539 | 59.4 | 43.05 | 20.787 | 54.894 | 59.2 | 55.5 | 20.789 | 67.222 | 59 | 68.1 | 20.776 | 74.425 | 59.8 | 75 | 20.792 | 85.637 | 59.6 | 88.05 | 20.7815 | 98.1482 | 59.4 | 100.5 | 20.781 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 20.782 | 122.084 | 60 | 123 | 20.784 | 111.112 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.779 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.785 | 74.39 | 60.8 | 75 | 20.774 | 63.802 | 60 | 64.35 | 20.788 | 61.663 | 61 | 62.55 | 20.806 | 49.367 | 61.2 | 50.1 | 20.798 | 36.942 | 61.4 | 37.5 | 20.797 | 24.085 | 61.6 | 25.05 | 20.781 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.778 | 7.258 | 60.2 | 7.5 | 15.1753
|  | 20.797 | 18.821 | 59.8 | 18.15 | 20.801 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 20.79 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.795 | 54.889 | 59.2 | 55.5 | 20.798 | 67.223 | 59 | 68.1 | 20.785 | 74.422 | 59.8 | 75 | 20.801 | 85.644 | 59.6 | 88.05 | 20.7898 | 98.1533 | 59.4 | 100.5 | 20.79 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 20.79 | 122.086 | 60 | 123 | 20.792 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.787 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.794 | 74.388 | 60.8 | 75 | 20.783 | 63.805 | 60 | 64.35 | 20.797 | 61.663 | 61 | 62.55 | 20.814 | 49.368 | 61.2 | 50.1 | 20.806 | 36.941 | 61.4 | 37.5 | 20.805 | 24.086 | 61.6 | 25.05 | 20.79 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.786 | 7.262 | 60.2 | 7.5 | 15.1836
|  | 20.805 | 18.819 | 59.8 | 18.15 | 20.81 | 30.083 | 59.6 | 30.6 | 20.798 | 42.541 | 59.4 | 43.05 | 20.803 | 54.884 | 59.2 | 55.5 | 20.806 | 67.224 | 59 | 68.1 | 20.793 | 74.42 | 59.8 | 75 | 20.809 | 85.65 | 59.6 | 88.05 | 20.7981 | 98.1585 | 59.4 | 100.5 | 20.798 | 111.473 | 60.2 | 112.35 | 20.798 | 122.088 | 60 | 123 | 20.8 | 111.112 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.795 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.802 | 74.391 | 60.8 | 75 | 20.791 | 63.809 | 60 | 64.35 | 20.805 | 61.666 | 61 | 62.55 | 20.823 | 49.371 | 61.2 | 50.1 | 20.815 | 36.941 | 61.4 | 37.5 | 20.813 | 24.068 | 61.6 | 25.05 | 20.798 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.794 | 7.265 | 60.2 | 7.5 | 15.1919
|  | 20.813 | 18.817 | 59.8 | 18.15 | 20.818 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 20.807 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.812 | 54.879 | 59.2 | 55.5 | 20.814 | 67.225 | 59 | 68.1 | 20.801 | 74.417 | 59.8 | 75 | 20.817 | 85.657 | 59.6 | 88.05 | 20.8064 | 98.1652 | 59.4 | 100.5 | 20.806 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 20.807 | 122.09 | 60 | 123 | 20.809 | 111.112 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.804 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.81 | 74.393 | 60.8 | 75 | 20.799 | 63.813 | 60 | 64.35 | 20.813 | 61.67 | 61 | 62.55 | 20.831 | 49.373 | 61.2 | 50.1 | 20.823 | 36.941 | 61.4 | 37.5 | 20.822 | 24.051 | 61.6 | 25.05 | 20.806 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.803 | 7.269 | 60.2 | 7.5 | 15.2002
|  | 20.822 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 20.826 | 30.084 | 59.6 | 30.6 | 20.815 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.82 | 54.874 | 59.2 | 55.5 | 20.823 | 67.226 | 59 | 68.1 | 20.81 | 74.415 | 59.8 | 75 | 20.826 | 85.663 | 59.6 | 88.05 | 20.8147 | 98.172 | 59.4 | 100.5 | 20.815 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 20.815 | 122.092 | 60 | 123 | 20.817 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.812 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.819 | 74.387 | 60.8 | 75 | 20.808 | 63.815 | 60 | 64.35 | 20.822 | 61.674 | 61 | 62.55 | 20.839 | 49.375 | 61.2 | 50.1 | 20.831 | 36.941 | 61.4 | 37.5 | 20.83 | 24.046 | 61.6 | 25.05 | 20.815 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.811 | 7.273 | 60.2 | 7.5 | 15.2085
|  | 20.83 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 20.834 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.823 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.828 | 54.869 | 59.2 | 55.5 | 20.831 | 67.228 | 59 | 68.1 | 20.818 | 74.413 | 59.8 | 75 | 20.834 | 85.67 | 59.6 | 88.05 | 20.823 | 98.1752 | 59.4 | 100.5 | 20.823 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 20.823 | 122.093 | 60 | 123 | 20.825 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.82 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.827 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.816 | 63.817 | 60 | 64.35 | 20.83 | 61.679 | 61 | 62.55 | 20.848 | 49.376 | 61.2 | 50.1 | 20.84 | 36.941 | 61.4 | 37.5 | 20.838 | 24.041 | 61.6 | 25.05 | 20.823 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.819 | 7.277 | 60.2 | 7.5 | 15.2168
|  | 20.838 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 20.843 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.832 | 42.54 | 59.4 | 43.05 | 20.837 | 54.864 | 59.2 | 55.5 | 20.839 | 67.229 | 59 | 68.1 | 20.826 | 74.411 | 59.8 | 75 | 20.842 | 85.676 | 59.6 | 88.05 | 20.8315 | 98.1784 | 59.4 | 100.5 | 20.831 | 111.455 | 60.2 | 112.35 | 20.832 | 122.094 | 60 | 123 | 20.834 | 111.116 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.829 | 86.261 | 60.6 | 87.45 | 20.835 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.824 | 63.82 | 60 | 64.35 | 20.838 | 61.682 | 61 | 62.55 | 20.856 | 49.378 | 61.2 | 50.1 | 20.848 | 36.939 | 61.4 | 37.5 | 20.847 | 24.041 | 61.6 | 25.05 | 20.831 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.828 | 7.281 | 60.2 | 7.5 | 15.2253
|  | 20.847 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 20.851 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.84 | 42.541 | 59.4 | 43.05 | 20.845 | 54.859 | 59.2 | 55.5 | 20.847 | 67.23 | 59 | 68.1 | 20.835 | 74.409 | 59.8 | 75 | 20.851 | 85.682 | 59.6 | 88.05 | 20.8398 | 98.1819 | 59.4 | 100.5 | 20.839 | 111.45 | 60.2 | 112.35 | 20.84 | 122.095 | 60 | 123 | 20.842 | 111.117 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.837 | 86.26 | 60.6 | 87.45 | 20.844 | 74.38 | 60.8 | 75 | 20.833 | 63.822 | 60 | 64.35 | 20.847 | 61.684 | 61 | 62.55 | 20.864 | 49.38 | 61.2 | 50.1 | 20.856 | 36.936 | 61.4 | 37.5 | 20.855 | 24.041 | 61.6 | 25.05 | 20.84 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.836 | 7.284 | 60.2 | 7.5 | 15.2336
|  | 20.855 | 18.816 | 59.8 | 18.15 | 20.859 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.848 | 42.541 | 59.4 | 43.05 | 20.854 | 54.855 | 59.2 | 55.5 | 20.856 | 67.231 | 59 | 68.1 | 20.843 | 74.408 | 59.8 | 75 | 20.859 | 85.688 | 59.6 | 88.05 | 20.8481 | 98.1853 | 59.4 | 100.5 | 20.848 | 111.448 | 60.2 | 112.35 | 20.849 | 122.096 | 60 | 123 | 20.85 | 111.12 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.845 | 86.259 | 60.6 | 87.45 | 20.852 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.841 | 63.825 | 60 | 64.35 | 20.855 | 61.687 | 61 | 62.55 | 20.873 | 49.382 | 61.2 | 50.1 | 20.865 | 36.934 | 61.4 | 37.5 | 20.863 | 24.042 | 61.6 | 25.05 | 20.848 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.844 | 7.287 | 60.2 | 7.5 | 15.2419
|  | 20.864 | 18.816 | 59.8 | 18.15 | 20.868 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.857 | 42.542 | 59.4 | 43.05 | 20.862 | 54.85 | 59.2 | 55.5 | 20.864 | 67.231 | 59 | 68.1 | 20.851 | 74.407 | 59.8 | 75 | 20.867 | 85.694 | 59.6 | 88.05 | 20.8564 | 98.1842 | 59.4 | 100.5 | 20.856 | 111.446 | 60.2 | 112.35 | 20.857 | 122.096 | 60 | 123 | 20.859 | 111.122 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.854 | 86.259 | 60.6 | 87.45 | 20.86 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.849 | 63.828 | 60 | 64.35 | 20.863 | 61.689 | 61 | 62.55 | 20.881 | 49.383 | 61.2 | 50.1 | 20.873 | 36.931 | 61.4 | 37.5 | 20.872 | 24.042 | 61.6 | 25.05 | 20.856 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.853 | 7.291 | 60.2 | 7.5 | 15.2502
|  | 20.872 | 18.816 | 59.8 | 18.15 | 20.876 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.865 | 42.543 | 59.4 | 43.05 | 20.87 | 54.846 | 59.2 | 55.5 | 20.873 | 67.232 | 59 | 68.1 | 20.86 | 74.406 | 59.8 | 75 | 20.875 | 85.701 | 59.6 | 88.05 | 20.8647 | 98.1831 | 59.4 | 100.5 | 20.865 | 111.445 | 60.2 | 112.35 | 20.865 | 122.096 | 60 | 123 | 20.867 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.862 | 86.258 | 60.6 | 87.45 | 20.869 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.858 | 63.829 | 60 | 64.35 | 20.872 | 61.692 | 61 | 62.55 | 20.889 | 49.384 | 61.2 | 50.1 | 20.881 | 36.929 | 61.4 | 37.5 | 20.88 | 24.043 | 61.6 | 25.05 | 20.865 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.861 | 7.294 | 60.2 | 7.5 | 15.2585
|  | 20.88 | 18.815 | 59.8 | 18.15 | 20.885 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.873 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 20.878 | 54.841 | 59.2 | 55.5 | 20.881 | 67.233 | 59 | 68.1 | 20.868 | 74.405 | 59.8 | 75 | 20.884 | 85.709 | 59.6 | 88.05 | 20.873 | 98.1821 | 59.4 | 100.5 | 20.873 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 20.874 | 122.096 | 60 | 123 | 20.875 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.87 | 86.256 | 60.6 | 87.45 | 20.877 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.866 | 63.829 | 60 | 64.35 | 20.88 | 61.696 | 61 | 62.55 | 20.898 | 49.384 | 61.2 | 50.1 | 20.89 | 36.927 | 61.4 | 37.5 | 20.889 | 24.044 | 61.6 | 25.05 | 20.873 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.869 | 7.298 | 60.2 | 7.5 | 15.2668
|  | 20.888 | 18.814 | 59.8 | 18.15 | 20.893 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.882 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 20.887 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 20.889 | 67.234 | 59 | 68.1 | 20.876 | 74.404 | 59.8 | 75 | 20.892 | 85.717 | 59.6 | 88.05 | 20.8813 | 98.1811 | 59.4 | 100.5 | 20.881 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 20.882 | 122.095 | 60 | 123 | 20.884 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.879 | 86.255 | 60.6 | 87.45 | 20.885 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.875 | 63.828 | 60 | 64.35 | 20.888 | 61.697 | 61 | 62.55 | 20.906 | 49.385 | 61.2 | 50.1 | 20.898 | 36.924 | 61.4 | 37.5 | 20.897 | 24.045 | 61.6 | 25.05 | 20.881 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.878 | 7.301 | 60.2 | 7.5 | 15.2751
|  | 20.897 | 18.812 | 59.8 | 18.15 | 20.901 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.89 | 42.545 | 59.4 | 43.05 | 20.895 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 20.897 | 67.235 | 59 | 68.1 | 20.885 | 74.403 | 59.8 | 75 | 20.901 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 20.8896 | 98.1771 | 59.4 | 100.5 | 20.89 | 111.44 | 60.2 | 112.35 | 20.89 | 122.093 | 60 | 123 | 20.892 | 111.133 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.887 | 86.253 | 60.6 | 87.45 | 20.894 | 74.378 | 60.8 | 75 | 20.883 | 63.827 | 60 | 64.35 | 20.897 | 61.698 | 61 | 62.55 | 20.914 | 49.386 | 61.2 | 50.1 | 20.906 | 36.922 | 61.4 | 37.5 | 20.905 | 24.046 | 61.6 | 25.05 | 20.89 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.886 | 7.305 | 60.2 | 7.5 | 15.2834
|  | 20.905 | 18.811 | 59.8 | 18.15 | 20.909 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.898 | 42.546 | 59.4 | 43.05 | 20.903 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 20.906 | 67.236 | 59 | 68.1 | 20.893 | 74.401 | 59.8 | 75 | 20.909 | 85.727 | 59.6 | 88.05 | 20.8982 | 98.173 | 59.4 | 100.5 | 20.898 | 111.441 | 60.2 | 112.35 | 20.898 | 122.092 | 60 | 123 | 20.9 | 111.136 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.895 | 86.252 | 60.6 | 87.45 | 20.902 | 74.376 | 60.8 | 75 | 20.891 | 63.824 | 60 | 64.35 | 20.905 | 61.7 | 61 | 62.55 | 20.923 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 20.915 | 36.92 | 61.4 | 37.5 | 20.914 | 24.047 | 61.6 | 25.05 | 20.898 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.894 | 7.308 | 60.2 | 7.5 | 15.292
|  | 20.913 | 18.809 | 59.8 | 18.15 | 20.918 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.907 | 42.546 | 59.4 | 43.05 | 20.912 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 20.914 | 67.237 | 59 | 68.1 | 20.901 | 74.4 | 59.8 | 75 | 20.917 | 85.732 | 59.6 | 88.05 | 20.9065 | 98.1778 | 59.4 | 100.5 | 20.906 | 111.441 | 60.2 | 112.35 | 20.907 | 122.09 | 60 | 123 | 20.909 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.904 | 86.251 | 60.6 | 87.45 | 20.91 | 74.373 | 60.8 | 75 | 20.899 | 63.821 | 60 | 64.35 | 20.913 | 61.701 | 61 | 62.55 | 20.931 | 49.388 | 61.2 | 50.1 | 20.923 | 36.918 | 61.4 | 37.5 | 20.922 | 24.048 | 61.6 | 25.05 | 20.906 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.903 | 7.307 | 60.2 | 7.5 | 15.3003
|  | 20.922 | 18.808 | 59.8 | 18.15 | 20.926 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.915 | 42.547 | 59.4 | 43.05 | 20.92 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 20.923 | 67.238 | 59 | 68.1 | 20.91 | 74.399 | 59.8 | 75 | 20.926 | 85.737 | 59.6 | 88.05 | 20.9148 | 98.1826 | 59.4 | 100.5 | 20.914 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 20.915 | 122.089 | 60 | 123 | 20.917 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.912 | 86.249 | 60.6 | 87.45 | 20.919 | 74.376 | 60.8 | 75 | 20.908 | 63.818 | 60 | 64.35 | 20.922 | 61.701 | 61 | 62.55 | 20.939 | 49.389 | 61.2 | 50.1 | 20.931 | 36.916 | 61.4 | 37.5 | 20.93 | 24.048 | 61.6 | 25.05 | 20.915 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.911 | 7.307 | 60.2 | 7.5 | 15.3086
|  | 20.93 | 18.806 | 59.8 | 18.15 | 20.935 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.923 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 20.928 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 20.931 | 67.238 | 59 | 68.1 | 20.918 | 74.397 | 59.8 | 75 | 20.934 | 85.741 | 59.6 | 88.05 | 20.9231 | 98.1844 | 59.4 | 100.5 | 20.923 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 20.923 | 122.089 | 60 | 123 | 20.925 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.92 | 86.246 | 60.6 | 87.45 | 20.927 | 74.379 | 60.8 | 75 | 20.916 | 63.815 | 60 | 64.35 | 20.93 | 61.702 | 61 | 62.55 | 20.948 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 20.94 | 36.914 | 61.4 | 37.5 | 20.939 | 24.048 | 61.6 | 25.05 | 20.923 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.919 | 7.306 | 60.2 | 7.5 | 15.3169
|  | 20.938 | 18.805 | 59.8 | 18.15 | 20.943 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.932 | 42.549 | 59.4 | 43.05 | 20.937 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 20.939 | 67.238 | 59 | 68.1 | 20.926 | 74.396 | 59.8 | 75 | 20.942 | 85.745 | 59.6 | 88.05 | 20.9314 | 98.1861 | 59.4 | 100.5 | 20.931 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 20.932 | 122.089 | 60 | 123 | 20.934 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.929 | 86.244 | 60.6 | 87.45 | 20.935 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.924 | 63.811 | 60 | 64.35 | 20.938 | 61.702 | 61 | 62.55 | 20.956 | 49.391 | 61.2 | 50.1 | 20.948 | 36.912 | 61.4 | 37.5 | 20.947 | 24.06 | 61.6 | 25.05 | 20.931 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.928 | 7.306 | 60.2 | 7.5 | 15.3252
|  | 20.947 | 18.803 | 59.8 | 18.15 | 20.951 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 20.94 | 42.55 | 59.4 | 43.05 | 20.945 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 20.948 | 67.238 | 59 | 68.1 | 20.935 | 74.395 | 59.8 | 75 | 20.951 | 85.75 | 59.6 | 88.05 | 20.9397 | 98.1889 | 59.4 | 100.5 | 20.939 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 20.94 | 122.088 | 60 | 123 | 20.942 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.937 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.944 | 74.383 | 60.8 | 75 | 20.933 | 63.808 | 60 | 64.35 | 20.947 | 61.703 | 61 | 62.55 | 20.964 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 20.957 | 36.91 | 61.4 | 37.5 | 20.955 | 24.073 | 61.6 | 25.05 | 20.94 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.936 | 7.306 | 60.2 | 7.5 | 15.3335
|  | 20.955 | 18.802 | 59.8 | 18.15 | 20.959 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.948 | 42.55 | 59.4 | 43.05 | 20.953 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 20.956 | 67.238 | 59 | 68.1 | 20.943 | 74.394 | 59.8 | 75 | 20.959 | 85.754 | 59.6 | 88.05 | 20.948 | 98.1916 | 59.4 | 100.5 | 20.948 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 20.948 | 122.088 | 60 | 123 | 20.95 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.945 | 86.242 | 60.6 | 87.45 | 20.952 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.941 | 63.804 | 60 | 64.35 | 20.955 | 61.701 | 61 | 62.55 | 20.973 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 20.965 | 36.908 | 61.4 | 37.5 | 20.964 | 24.074 | 61.6 | 25.05 | 20.948 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 20.944 | 7.305 | 60.2 | 7.5 | 15.3418
|  | 20.964 | 18.795 | 59.8 | 18.15 | 20.968 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 20.957 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 20.962 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 20.964 | 67.237 | 59 | 68.1 | 20.951 | 74.393 | 59.8 | 75 | 20.967 | 85.753 | 59.6 | 88.05 | 20.9563 | 98.1985 | 59.4 | 100.5 | 20.956 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.957 | 122.087 | 60 | 123 | 20.959 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.954 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.96 | 74.387 | 60.8 | 75 | 20.949 | 63.801 | 60 | 64.35 | 20.963 | 61.699 | 61 | 62.55 | 20.981 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 20.973 | 36.906 | 61.4 | 37.5 | 20.972 | 24.076 | 61.6 | 25.05 | 20.956 | 12.368 | 61.8 | 12.6 | 20.953 | 7.305 | 60.2 | 7.5 | 15.3501
|  | 20.972 | 18.789 | 59.8 | 18.15 | 20.976 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.965 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 20.97 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 20.972 | 67.237 | 59 | 68.1 | 20.959 | 74.391 | 59.8 | 75 | 20.976 | 85.751 | 59.6 | 88.05 | 20.9648 | 98.2055 | 59.4 | 100.5 | 20.964 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.965 | 122.087 | 60 | 123 | 20.967 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.962 | 86.243 | 60.6 | 87.45 | 20.969 | 74.381 | 60.8 | 75 | 20.958 | 63.796 | 60 | 64.35 | 20.972 | 61.693 | 61 | 62.55 | 20.989 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 20.982 | 36.904 | 61.4 | 37.5 | 20.98 | 24.077 | 61.6 | 25.05 | 20.965 | 12.367 | 61.8 | 12.6 | 20.961 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.3586
|  | 20.98 | 18.783 | 59.8 | 18.15 | 20.984 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.973 | 42.552 | 59.4 | 43.05 | 20.979 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 20.981 | 67.236 | 59 | 68.1 | 20.968 | 74.389 | 59.8 | 75 | 20.984 | 85.75 | 59.6 | 88.05 | 20.9731 | 98.214 | 59.4 | 100.5 | 20.973 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.974 | 122.086 | 60 | 123 | 20.975 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.97 | 86.244 | 60.6 | 87.45 | 20.977 | 74.375 | 60.8 | 75 | 20.966 | 63.792 | 60 | 64.35 | 20.98 | 61.687 | 61 | 62.55 | 20.998 | 49.391 | 61.2 | 50.1 | 20.99 | 36.901 | 61.4 | 37.5 | 20.989 | 24.079 | 61.6 | 25.05 | 20.973 | 12.366 | 61.8 | 12.6 | 20.969 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.3669
|  | 20.988 | 18.776 | 59.8 | 18.15 | 20.993 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.982 | 42.552 | 59.4 | 43.05 | 20.987 | 54.834 | 59.2 | 55.5 | 20.989 | 67.236 | 59 | 68.1 | 20.976 | 74.387 | 59.8 | 75 | 20.992 | 85.748 | 59.6 | 88.05 | 20.9814 | 98.2224 | 59.4 | 100.5 | 20.981 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.982 | 122.086 | 60 | 123 | 20.984 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.979 | 86.245 | 60.6 | 87.45 | 20.985 | 74.38 | 60.8 | 75 | 20.974 | 63.787 | 60 | 64.35 | 20.988 | 61.684 | 61 | 62.55 | 21.006 | 49.391 | 61.2 | 50.1 | 20.998 | 36.899 | 61.4 | 37.5 | 20.997 | 24.081 | 61.6 | 25.05 | 20.981 | 12.365 | 61.8 | 12.6 | 20.978 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.3752
|  | 20.997 | 18.77 | 59.8 | 18.15 | 21.001 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.99 | 42.553 | 59.4 | 43.05 | 20.995 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 20.998 | 67.236 | 59 | 68.1 | 20.985 | 74.385 | 59.8 | 75 | 21 | 85.747 | 59.6 | 88.05 | 20.9897 | 98.2286 | 59.4 | 100.5 | 20.989 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.99 | 122.086 | 60 | 123 | 20.992 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.987 | 86.246 | 60.6 | 87.45 | 20.994 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.983 | 63.783 | 60 | 64.35 | 20.997 | 61.681 | 61 | 62.55 | 21.014 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 21.007 | 36.896 | 61.4 | 37.5 | 21.005 | 24.082 | 61.6 | 25.05 | 20.99 | 12.364 | 61.8 | 12.6 | 20.986 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.3835
|  | 21.005 | 18.763 | 59.8 | 18.15 | 21.01 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 20.998 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.003 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 21.006 | 67.235 | 59 | 68.1 | 20.993 | 74.383 | 59.8 | 75 | 21.009 | 85.745 | 59.6 | 88.05 | 20.998 | 98.2348 | 59.4 | 100.5 | 20.998 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 20.998 | 122.086 | 60 | 123 | 21 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 20.995 | 86.248 | 60.6 | 87.45 | 21.002 | 74.384 | 60.8 | 75 | 20.991 | 63.778 | 60 | 64.35 | 21.005 | 61.678 | 61 | 62.55 | 21.023 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 21.015 | 36.896 | 61.4 | 37.5 | 21.014 | 24.083 | 61.6 | 25.05 | 20.998 | 12.363 | 61.8 | 12.6 | 20.994 | 7.302 | 60.2 | 7.5 | 15.3918
|  | 21.013 | 18.757 | 59.8 | 18.15 | 21.018 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 21.007 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.012 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 21.014 | 67.235 | 59 | 68.1 | 21.001 | 74.38 | 59.8 | 75 | 21.017 | 85.744 | 59.6 | 88.05 | 21.0063 | 98.2404 | 59.4 | 100.5 | 21.006 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 21.007 | 122.086 | 60 | 123 | 21.009 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.004 | 86.25 | 60.6 | 87.45 | 21.01 | 74.385 | 60.8 | 75 | 20.999 | 63.774 | 60 | 64.35 | 21.013 | 61.675 | 61 | 62.55 | 21.031 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 21.023 | 36.896 | 61.4 | 37.5 | 21.022 | 24.084 | 61.6 | 25.05 | 21.006 | 12.363 | 61.8 | 12.6 | 21.003 | 7.301 | 60.2 | 7.5 | 15.4001
|  | 21.022 | 18.75 | 59.8 | 18.15 | 21.026 | 30.087 | 59.6 | 30.6 | 21.015 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.02 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 21.022 | 67.235 | 59 | 68.1 | 21.01 | 74.378 | 59.8 | 75 | 21.026 | 85.743 | 59.6 | 88.05 | 21.0146 | 98.246 | 59.4 | 100.5 | 21.014 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 21.015 | 122.087 | 60 | 123 | 21.017 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.012 | 86.253 | 60.6 | 87.45 | 21.019 | 74.384 | 60.8 | 75 | 21.008 | 63.769 | 60 | 64.35 | 21.022 | 61.671 | 61 | 62.55 | 21.039 | 49.389 | 61.2 | 50.1 | 21.032 | 36.895 | 61.4 | 37.5 | 21.03 | 24.086 | 61.6 | 25.05 | 21.015 | 12.362 | 61.8 | 12.6 | 21.011 | 7.301 | 60.2 | 7.5 | 15.4084
|  | 21.03 | 18.744 | 59.8 | 18.15 | 21.034 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 21.023 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.029 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 21.031 | 67.234 | 59 | 68.1 | 21.018 | 74.376 | 59.8 | 75 | 21.034 | 85.741 | 59.6 | 88.05 | 21.0229 | 98.2505 | 59.4 | 100.5 | 21.023 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 21.023 | 122.088 | 60 | 123 | 21.025 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.02 | 86.255 | 60.6 | 87.45 | 21.027 | 74.384 | 60.8 | 75 | 21.016 | 63.765 | 60 | 64.35 | 21.03 | 61.667 | 61 | 62.55 | 21.048 | 49.389 | 61.2 | 50.1 | 21.04 | 36.893 | 61.4 | 37.5 | 21.039 | 24.087 | 61.6 | 25.05 | 21.023 | 12.361 | 61.8 | 12.6 | 21.019 | 7.3 | 60.2 | 7.5 | 15.4167
|  | 21.038 | 18.737 | 59.8 | 18.15 | 21.043 | 30.088 | 59.6 | 30.6 | 21.031 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.037 | 54.839 | 59.2 | 55.5 | 21.039 | 67.233 | 59 | 68.1 | 21.026 | 74.373 | 59.8 | 75 | 21.042 | 85.74 | 59.6 | 88.05 | 21.0315 | 98.2549 | 59.4 | 100.5 | 21.031 | 111.444 | 60.2 | 112.35 | 21.032 | 122.089 | 60 | 123 | 21.034 | 111.122 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.029 | 86.258 | 60.6 | 87.45 | 21.035 | 74.381 | 60.8 | 75 | 21.024 | 63.764 | 60 | 64.35 | 21.038 | 61.664 | 61 | 62.55 | 21.056 | 49.388 | 61.2 | 50.1 | 21.048 | 36.892 | 61.4 | 37.5 | 21.047 | 24.088 | 61.6 | 25.05 | 21.031 | 12.36 | 61.8 | 12.6 | 21.028 | 7.3 | 60.2 | 7.5 | 15.4253
|  | 21.047 | 18.732 | 59.8 | 18.15 | 21.051 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 21.04 | 42.554 | 59.4 | 43.05 | 21.045 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 21.048 | 67.232 | 59 | 68.1 | 21.034 | 74.371 | 59.8 | 75 | 21.051 | 85.739 | 59.6 | 88.05 | 21.0398 | 98.2544 | 59.4 | 100.5 | 21.039 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 21.04 | 122.09 | 60 | 123 | 21.042 | 111.119 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.037 | 86.26 | 60.6 | 87.45 | 21.044 | 74.379 | 60.8 | 75 | 21.033 | 63.763 | 60 | 64.35 | 21.047 | 61.661 | 61 | 62.55 | 21.064 | 49.388 | 61.2 | 50.1 | 21.057 | 36.891 | 61.4 | 37.5 | 21.055 | 24.089 | 61.6 | 25.05 | 21.04 | 12.359 | 61.8 | 12.6 | 21.036 | 7.3 | 60.2 | 7.5 | 15.4336
|  | 21.055 | 18.727 | 59.8 | 18.15 | 21.06 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 21.048 | 42.555 | 59.4 | 43.05 | 21.053 | 54.845 | 59.2 | 55.5 | 21.056 | 67.231 | 59 | 68.1 | 21.043 | 74.368 | 59.8 | 75 | 21.059 | 85.737 | 59.6 | 88.05 | 21.0481 | 98.2539 | 59.4 | 100.5 | 21.048 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 21.048 | 122.091 | 60 | 123 | 21.05 | 111.117 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.045 | 86.263 | 60.6 | 87.45 | 21.052 | 74.376 | 60.8 | 75 | 21.041 | 63.761 | 60 | 64.35 | 21.055 | 61.66 | 61 | 62.55 | 21.073 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 21.065 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 21.064 | 24.089 | 61.6 | 25.05 | 21.048 | 12.359 | 61.8 | 12.6 | 21.044 | 7.299 | 60.2 | 7.5 | 15.4419
|  | 21.063 | 18.722 | 59.8 | 18.15 | 21.068 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 21.057 | 42.553 | 59.4 | 43.05 | 21.062 | 54.85 | 59.2 | 55.5 | 21.064 | 67.23 | 59 | 68.1 | 21.051 | 74.366 | 59.8 | 75 | 21.067 | 85.736 | 59.6 | 88.05 | 21.0564 | 98.2674 | 59.4 | 100.5 | 21.056 | 111.443 | 60.2 | 112.35 | 21.057 | 122.093 | 60 | 123 | 21.059 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.054 | 86.266 | 60.6 | 87.45 | 21.06 | 74.373 | 60.8 | 75 | 21.049 | 63.76 | 60 | 64.35 | 21.063 | 61.66 | 61 | 62.55 | 21.081 | 49.386 | 61.2 | 50.1 | 21.073 | 36.889 | 61.4 | 37.5 | 21.072 | 24.09 | 61.6 | 25.05 | 21.056 | 12.358 | 61.8 | 12.6 | 21.053 | 7.299 | 60.2 | 7.5 | 15.4502
|  | 21.072 | 18.718 | 59.8 | 18.15 | 21.076 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 21.065 | 42.551 | 59.4 | 43.05 | 21.07 | 54.853 | 59.2 | 55.5 | 21.073 | 67.229 | 59 | 68.1 | 21.06 | 74.363 | 59.8 | 75 | 21.076 | 85.735 | 59.6 | 88.05 | 21.0647 | 98.281 | 59.4 | 100.5 | 21.064 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 21.065 | 122.094 | 60 | 123 | 21.067 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.062 | 86.268 | 60.6 | 87.45 | 21.069 | 74.37 | 60.8 | 75 | 21.058 | 63.757 | 60 | 64.35 | 21.072 | 61.66 | 61 | 62.55 | 21.089 | 49.385 | 61.2 | 50.1 | 21.082 | 36.888 | 61.4 | 37.5 | 21.08 | 24.091 | 61.6 | 25.05 | 21.065 | 12.357 | 61.8 | 12.6 | 21.061 | 7.298 | 60.2 | 7.5 | 15.4585
|  | 21.08 | 18.713 | 59.8 | 18.15 | 21.084 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 21.073 | 42.55 | 59.4 | 43.05 | 21.078 | 54.856 | 59.2 | 55.5 | 21.081 | 67.228 | 59 | 68.1 | 21.068 | 74.36 | 59.8 | 75 | 21.084 | 85.734 | 59.6 | 88.05 | 21.073 | 98.2883 | 59.4 | 100.5 | 21.073 | 111.44 | 60.2 | 112.35 | 21.073 | 122.096 | 60 | 123 | 21.075 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.07 | 86.269 | 60.6 | 87.45 | 21.077 | 74.367 | 60.8 | 75 | 21.066 | 63.755 | 60 | 64.35 | 21.08 | 61.661 | 61 | 62.55 | 21.098 | 49.383 | 61.2 | 50.1 | 21.09 | 36.886 | 61.4 | 37.5 | 21.089 | 24.092 | 61.6 | 25.05 | 21.073 | 12.356 | 61.8 | 12.6 | 21.069 | 7.299 | 60.2 | 7.5 | 15.4668
|  | 21.088 | 18.708 | 59.8 | 18.15 | 21.093 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 21.082 | 42.548 | 59.4 | 43.05 | 21.087 | 54.859 | 59.2 | 55.5 | 21.089 | 67.228 | 59 | 68.1 | 21.076 | 74.358 | 59.8 | 75 | 21.092 | 85.733 | 59.6 | 88.05 | 21.0813 | 98.2957 | 59.4 | 100.5 | 21.081 | 111.439 | 60.2 | 112.35 | 21.082 | 122.098 | 60 | 123 | 21.084 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.079 | 86.271 | 60.6 | 87.45 | 21.085 | 74.366 | 60.8 | 75 | 21.074 | 63.752 | 60 | 64.35 | 21.088 | 61.662 | 61 | 62.55 | 21.106 | 49.382 | 61.2 | 50.1 | 21.098 | 36.885 | 61.4 | 37.5 | 21.097 | 24.092 | 61.6 | 25.05 | 21.081 | 12.355 | 61.8 | 12.6 | 21.078 | 7.3 | 60.2 | 7.5 | 15.4751
|  | 21.097 | 18.703 | 59.8 | 18.15 | 21.101 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 21.09 | 42.546 | 59.4 | 43.05 | 21.095 | 54.862 | 59.2 | 55.5 | 21.097 | 67.227 | 59 | 68.1 | 21.084 | 74.356 | 59.8 | 75 | 21.101 | 85.732 | 59.6 | 88.05 | 21.0896 | 98.303 | 59.4 | 100.5 | 21.089 | 111.437 | 60.2 | 112.35 | 21.09 | 122.098 | 60 | 123 | 21.092 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.087 | 86.274 | 60.6 | 87.45 | 21.094 | 74.365 | 60.8 | 75 | 21.083 | 63.748 | 60 | 64.35 | 21.097 | 61.664 | 61 | 62.55 | 21.114 | 49.38 | 61.2 | 50.1 | 21.107 | 36.884 | 61.4 | 37.5 | 21.105 | 24.092 | 61.6 | 25.05 | 21.09 | 12.355 | 61.8 | 12.6 | 21.086 | 7.301 | 60.2 | 7.5 | 15.4834
|  | 21.105 | 18.698 | 59.8 | 18.15 | 21.109 | 30.091 | 59.6 | 30.6 | 21.098 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 21.104 | 54.865 | 59.2 | 55.5 | 21.106 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.093 | 74.354 | 59.8 | 75 | 21.109 | 85.731 | 59.6 | 88.05 | 21.0981 | 98.3104 | 59.4 | 100.5 | 21.098 | 111.436 | 60.2 | 112.35 | 21.098 | 122.097 | 60 | 123 | 21.1 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.095 | 86.276 | 60.6 | 87.45 | 21.102 | 74.363 | 60.8 | 75 | 21.091 | 63.745 | 60 | 64.35 | 21.105 | 61.665 | 61 | 62.55 | 21.123 | 49.379 | 61.2 | 50.1 | 21.115 | 36.884 | 61.4 | 37.5 | 21.114 | 24.093 | 61.6 | 25.05 | 21.098 | 12.354 | 61.8 | 12.6 | 21.094 | 7.302 | 60.2 | 7.5 | 15.4919
|  | 21.113 | 18.693 | 59.8 | 18.15 | 21.118 | 30.092 | 59.6 | 30.6 | 21.107 | 42.543 | 59.4 | 43.05 | 21.112 | 54.868 | 59.2 | 55.5 | 21.114 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.101 | 74.352 | 59.8 | 75 | 21.117 | 85.73 | 59.6 | 88.05 | 21.1064 | 98.318 | 59.4 | 100.5 | 21.106 | 111.435 | 60.2 | 112.35 | 21.107 | 122.097 | 60 | 123 | 21.109 | 111.11 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.104 | 86.279 | 60.6 | 87.45 | 21.11 | 74.362 | 60.8 | 75 | 21.099 | 63.742 | 60 | 64.35 | 21.113 | 61.666 | 61 | 62.55 | 21.131 | 49.378 | 61.2 | 50.1 | 21.123 | 36.883 | 61.4 | 37.5 | 21.122 | 24.094 | 61.6 | 25.05 | 21.106 | 12.353 | 61.8 | 12.6 | 21.103 | 7.302 | 60.2 | 7.5 | 15.5002
|  | 21.122 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.126 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 21.115 | 42.541 | 59.4 | 43.05 | 21.12 | 54.872 | 59.2 | 55.5 | 21.123 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.109 | 74.351 | 59.8 | 75 | 21.125 | 85.73 | 59.6 | 88.05 | 21.1147 | 98.3256 | 59.4 | 100.5 | 21.114 | 111.436 | 60.2 | 112.35 | 21.115 | 122.098 | 60 | 123 | 21.117 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.112 | 86.283 | 60.6 | 87.45 | 21.119 | 74.356 | 60.8 | 75 | 21.108 | 63.739 | 60 | 64.35 | 21.122 | 61.671 | 61 | 62.55 | 21.139 | 49.377 | 61.2 | 50.1 | 21.132 | 36.887 | 61.4 | 37.5 | 21.13 | 24.096 | 61.6 | 25.05 | 21.115 | 12.352 | 61.8 | 12.6 | 21.111 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.5085
|  | 21.13 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.135 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 21.123 | 42.539 | 59.4 | 43.05 | 21.128 | 54.875 | 59.2 | 55.5 | 21.131 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.118 | 74.35 | 59.8 | 75 | 21.134 | 85.729 | 59.6 | 88.05 | 21.123 | 98.3353 | 59.4 | 100.5 | 21.123 | 111.438 | 60.2 | 112.35 | 21.123 | 122.098 | 60 | 123 | 21.125 | 111.12 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.12 | 86.284 | 60.6 | 87.45 | 21.127 | 74.35 | 60.8 | 75 | 21.116 | 63.736 | 60 | 64.35 | 21.13 | 61.675 | 61 | 62.55 | 21.148 | 49.376 | 61.2 | 50.1 | 21.14 | 36.89 | 61.4 | 37.5 | 21.139 | 24.097 | 61.6 | 25.05 | 21.123 | 12.353 | 61.8 | 12.6 | 21.119 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.5168
|  | 21.138 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.143 | 30.094 | 59.6 | 30.6 | 21.132 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 21.137 | 54.879 | 59.2 | 55.5 | 21.139 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.126 | 74.35 | 59.8 | 75 | 21.142 | 85.728 | 59.6 | 88.05 | 21.1313 | 98.345 | 59.4 | 100.5 | 21.131 | 111.44 | 60.2 | 112.35 | 21.132 | 122.098 | 60 | 123 | 21.134 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.129 | 86.285 | 60.6 | 87.45 | 21.135 | 74.347 | 60.8 | 75 | 21.124 | 63.732 | 60 | 64.35 | 21.138 | 61.682 | 61 | 62.55 | 21.156 | 49.379 | 61.2 | 50.1 | 21.148 | 36.893 | 61.4 | 37.5 | 21.147 | 24.099 | 61.6 | 25.05 | 21.131 | 12.354 | 61.8 | 12.6 | 21.128 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.5251
|  | 21.147 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.151 | 30.095 | 59.6 | 30.6 | 21.14 | 42.536 | 59.4 | 43.05 | 21.145 | 54.882 | 59.2 | 55.5 | 21.147 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.135 | 74.349 | 59.8 | 75 | 21.151 | 85.728 | 59.6 | 88.05 | 21.1396 | 98.3413 | 59.4 | 100.5 | 21.139 | 111.442 | 60.2 | 112.35 | 21.14 | 122.096 | 60 | 123 | 21.142 | 111.13 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.137 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.144 | 74.345 | 60.8 | 75 | 21.133 | 63.729 | 60 | 64.35 | 21.147 | 61.689 | 61 | 62.55 | 21.164 | 49.381 | 61.2 | 50.1 | 21.157 | 36.897 | 61.4 | 37.5 | 21.155 | 24.1 | 61.6 | 25.05 | 21.14 | 12.354 | 61.8 | 12.6 | 21.136 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.5334
|  | 21.155 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.159 | 30.095 | 59.6 | 30.6 | 21.148 | 42.534 | 59.4 | 43.05 | 21.154 | 54.886 | 59.2 | 55.5 | 21.156 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.143 | 74.348 | 59.8 | 75 | 21.159 | 85.728 | 59.6 | 88.05 | 21.1479 | 98.3376 | 59.4 | 100.5 | 21.148 | 111.445 | 60.2 | 112.35 | 21.148 | 122.095 | 60 | 123 | 21.15 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.145 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.152 | 74.346 | 60.8 | 75 | 21.141 | 63.725 | 60 | 64.35 | 21.155 | 61.694 | 61 | 62.55 | 21.173 | 49.383 | 61.2 | 50.1 | 21.165 | 36.9 | 61.4 | 37.5 | 21.164 | 24.102 | 61.6 | 25.05 | 21.148 | 12.355 | 61.8 | 12.6 | 21.144 | 7.305 | 60.2 | 7.5 | 15.5417
|  | 21.163 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.168 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 21.156 | 42.531 | 59.4 | 43.05 | 21.162 | 54.889 | 59.2 | 55.5 | 21.164 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.151 | 74.347 | 59.8 | 75 | 21.167 | 85.727 | 59.6 | 88.05 | 21.1562 | 98.3366 | 59.4 | 100.5 | 21.156 | 111.448 | 60.2 | 112.35 | 21.157 | 122.094 | 60 | 123 | 21.159 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.154 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.161 | 74.347 | 60.8 | 75 | 21.149 | 63.721 | 60 | 64.35 | 21.163 | 61.698 | 61 | 62.55 | 21.181 | 49.385 | 61.2 | 50.1 | 21.173 | 36.904 | 61.4 | 37.5 | 21.172 | 24.103 | 61.6 | 25.05 | 21.156 | 12.356 | 61.8 | 12.6 | 21.153 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.55
|  | 21.172 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.176 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 21.165 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 21.17 | 54.892 | 59.2 | 55.5 | 21.173 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.159 | 74.346 | 59.8 | 75 | 21.176 | 85.726 | 59.6 | 88.05 | 21.1648 | 98.3355 | 59.4 | 100.5 | 21.164 | 111.45 | 60.2 | 112.35 | 21.165 | 122.092 | 60 | 123 | 21.167 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.162 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.169 | 74.347 | 60.8 | 75 | 21.157 | 63.719 | 60 | 64.35 | 21.172 | 61.702 | 61 | 62.55 | 21.189 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 21.182 | 36.908 | 61.4 | 37.5 | 21.18 | 24.104 | 61.6 | 25.05 | 21.165 | 12.356 | 61.8 | 12.6 | 21.161 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.5586
|  | 21.18 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.185 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 21.173 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 21.178 | 54.896 | 59.2 | 55.5 | 21.181 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.168 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.184 | 85.725 | 59.6 | 88.05 | 21.1731 | 98.3336 | 59.4 | 100.5 | 21.173 | 111.451 | 60.2 | 112.35 | 21.173 | 122.089 | 60 | 123 | 21.175 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.17 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.177 | 74.348 | 60.8 | 75 | 21.166 | 63.716 | 60 | 64.35 | 21.18 | 61.705 | 61 | 62.55 | 21.198 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 21.19 | 36.912 | 61.4 | 37.5 | 21.189 | 24.106 | 61.6 | 25.05 | 21.173 | 12.357 | 61.8 | 12.6 | 21.169 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.5669
|  | 21.188 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.193 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 21.182 | 42.523 | 59.4 | 43.05 | 21.187 | 54.899 | 59.2 | 55.5 | 21.189 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.176 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.192 | 85.724 | 59.6 | 88.05 | 21.1814 | 98.3316 | 59.4 | 100.5 | 21.181 | 111.453 | 60.2 | 112.35 | 21.182 | 122.087 | 60 | 123 | 21.184 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.179 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.186 | 74.337 | 60.8 | 75 | 21.174 | 63.714 | 60 | 64.35 | 21.188 | 61.708 | 61 | 62.55 | 21.206 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 21.198 | 36.916 | 61.4 | 37.5 | 21.197 | 24.107 | 61.6 | 25.05 | 21.181 | 12.357 | 61.8 | 12.6 | 21.178 | 7.304 | 60.2 | 7.5 | 15.5752
|  | 21.197 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.201 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 21.19 | 42.52 | 59.4 | 43.05 | 21.195 | 54.902 | 59.2 | 55.5 | 21.198 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.184 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.201 | 85.723 | 59.6 | 88.05 | 21.1897 | 98.3378 | 59.4 | 100.5 | 21.189 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 21.19 | 122.084 | 60 | 123 | 21.192 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.187 | 86.285 | 60.6 | 87.45 | 21.194 | 74.327 | 60.8 | 75 | 21.183 | 63.712 | 60 | 64.35 | 21.197 | 61.712 | 61 | 62.55 | 21.215 | 49.395 | 61.2 | 50.1 | 21.207 | 36.921 | 61.4 | 37.5 | 21.205 | 24.109 | 61.6 | 25.05 | 21.19 | 12.358 | 61.8 | 12.6 | 21.186 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.5835
|  | 21.205 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.209 | 30.098 | 59.6 | 30.6 | 21.198 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 21.204 | 54.906 | 59.2 | 55.5 | 21.206 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.193 | 74.344 | 59.8 | 75 | 21.209 | 85.723 | 59.6 | 88.05 | 21.198 | 98.3439 | 59.4 | 100.5 | 21.198 | 111.456 | 60.2 | 112.35 | 21.198 | 122.082 | 60 | 123 | 21.2 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.196 | 86.285 | 60.6 | 87.45 | 21.202 | 74.328 | 60.8 | 75 | 21.191 | 63.711 | 60 | 64.35 | 21.205 | 61.717 | 61 | 62.55 | 21.223 | 49.397 | 61.2 | 50.1 | 21.215 | 36.925 | 61.4 | 37.5 | 21.214 | 24.11 | 61.6 | 25.05 | 21.198 | 12.359 | 61.8 | 12.6 | 21.194 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 15.5918
|  | 21.213 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.218 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 21.207 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 21.212 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.214 | 67.225 | 59 | 68.1 | 21.201 | 74.344 | 59.8 | 75 | 21.217 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 21.2063 | 98.3497 | 59.4 | 100.5 | 21.206 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.207 | 122.08 | 60 | 123 | 21.209 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.204 | 86.283 | 60.6 | 87.45 | 21.211 | 74.33 | 60.8 | 75 | 21.199 | 63.709 | 60 | 64.35 | 21.213 | 61.721 | 61 | 62.55 | 21.231 | 49.4 | 61.2 | 50.1 | 21.223 | 36.93 | 61.4 | 37.5 | 21.222 | 24.111 | 61.6 | 25.05 | 21.206 | 12.362 | 61.8 | 12.6 | 21.203 | 7.302 | 60.2 | 7.5 | 15.6001
|  | 21.222 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.226 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 21.215 | 42.512 | 59.4 | 43.05 | 21.22 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.222 | 67.225 | 59 | 68.1 | 21.209 | 74.344 | 59.8 | 75 | 21.226 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 21.2146 | 98.3555 | 59.4 | 100.5 | 21.214 | 111.458 | 60.2 | 112.35 | 21.215 | 122.078 | 60 | 123 | 21.217 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.212 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 21.219 | 74.331 | 60.8 | 75 | 21.208 | 63.711 | 60 | 64.35 | 21.222 | 61.728 | 61 | 62.55 | 21.24 | 49.403 | 61.2 | 50.1 | 21.232 | 36.935 | 61.4 | 37.5 | 21.23 | 24.113 | 61.6 | 25.05 | 21.215 | 12.365 | 61.8 | 12.6 | 21.211 | 7.302 | 60.2 | 7.5 | 15.6084
|  | 21.23 | 18.69 | 59.8 | 18.15 | 21.234 | 30.1 | 59.6 | 30.6 | 21.223 | 42.511 | 59.4 | 43.05 | 21.229 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.231 | 67.225 | 59 | 68.1 | 21.218 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.234 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 21.2229 | 98.3609 | 59.4 | 100.5 | 21.223 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 21.223 | 122.076 | 60 | 123 | 21.225 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.221 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 21.227 | 74.332 | 60.8 | 75 | 21.216 | 63.712 | 60 | 64.35 | 21.23 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.248 | 49.406 | 61.2 | 50.1 | 21.24 | 36.939 | 61.4 | 37.5 | 21.239 | 24.114 | 61.6 | 25.05 | 21.223 | 12.369 | 61.8 | 12.6 | 21.219 | 7.301 | 60.2 | 7.5 | 15.6167
|  | 21.238 | 18.69 | 59.8 | 18.15 | 21.243 | 30.101 | 59.6 | 30.6 | 21.231 | 42.51 | 59.4 | 43.05 | 21.237 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.239 | 67.224 | 59 | 68.1 | 21.226 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.242 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 21.2314 | 98.3664 | 59.4 | 100.5 | 21.231 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 21.232 | 122.073 | 60 | 123 | 21.234 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.229 | 86.281 | 60.6 | 87.45 | 21.236 | 74.332 | 60.8 | 75 | 21.224 | 63.714 | 60 | 64.35 | 21.238 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.256 | 49.41 | 61.2 | 50.1 | 21.248 | 36.947 | 61.4 | 37.5 | 21.247 | 24.115 | 61.6 | 25.05 | 21.231 | 12.372 | 61.8 | 12.6 | 21.228 | 7.3 | 60.2 | 7.5 | 15.6252
|  | 21.247 | 18.69 | 59.8 | 18.15 | 21.251 | 30.102 | 59.6 | 30.6 | 21.24 | 42.509 | 59.4 | 43.05 | 21.245 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 21.248 | 67.224 | 59 | 68.1 | 21.234 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.25 | 85.722 | 59.6 | 88.05 | 21.2397 | 98.3726 | 59.4 | 100.5 | 21.239 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 21.24 | 122.069 | 60 | 123 | 21.242 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.237 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 21.244 | 74.332 | 60.8 | 75 | 21.232 | 63.715 | 60 | 64.35 | 21.247 | 61.745 | 61 | 62.55 | 21.265 | 49.413 | 61.2 | 50.1 | 21.257 | 36.954 | 61.4 | 37.5 | 21.255 | 24.117 | 61.6 | 25.05 | 21.24 | 12.376 | 61.8 | 12.6 | 21.236 | 7.299 | 60.2 | 7.5 | 15.6335
|  | 21.255 | 18.691 | 59.8 | 18.15 | 21.26 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 21.248 | 42.507 | 59.4 | 43.05 | 21.253 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 21.256 | 67.224 | 59 | 68.1 | 21.243 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.259 | 85.723 | 59.6 | 88.05 | 21.248 | 98.3788 | 59.4 | 100.5 | 21.248 | 111.463 | 60.2 | 112.35 | 21.248 | 122.065 | 60 | 123 | 21.25 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.246 | 86.282 | 60.6 | 87.45 | 21.252 | 74.329 | 60.8 | 75 | 21.241 | 63.72 | 60 | 64.35 | 21.255 | 61.746 | 61 | 62.55 | 21.273 | 49.416 | 61.2 | 50.1 | 21.265 | 36.962 | 61.4 | 37.5 | 21.264 | 24.118 | 61.6 | 25.05 | 21.248 | 12.379 | 61.8 | 12.6 | 21.244 | 7.298 | 60.2 | 7.5 | 15.6418
|  | 21.263 | 18.691 | 59.8 | 18.15 | 21.268 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 21.257 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 21.262 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 21.264 | 67.223 | 59 | 68.1 | 21.251 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.267 | 85.723 | 59.6 | 88.05 | 21.2563 | 98.3839 | 59.4 | 100.5 | 21.256 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 21.257 | 122.061 | 60 | 123 | 21.259 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.254 | 86.283 | 60.6 | 87.45 | 21.261 | 74.326 | 60.8 | 75 | 21.249 | 63.725 | 60 | 64.35 | 21.263 | 61.747 | 61 | 62.55 | 21.281 | 49.42 | 61.2 | 50.1 | 21.273 | 36.969 | 61.4 | 37.5 | 21.272 | 24.12 | 61.6 | 25.05 | 21.256 | 12.383 | 61.8 | 12.6 | 21.253 | 7.297 | 60.2 | 7.5 | 15.6501
|  | 21.272 | 18.691 | 59.8 | 18.15 | 21.276 | 30.104 | 59.6 | 30.6 | 21.265 | 42.505 | 59.4 | 43.05 | 21.27 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.272 | 67.223 | 59 | 68.1 | 21.259 | 74.345 | 59.8 | 75 | 21.276 | 85.723 | 59.6 | 88.05 | 21.2646 | 98.3891 | 59.4 | 100.5 | 21.264 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 21.265 | 122.057 | 60 | 123 | 21.267 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.262 | 86.284 | 60.6 | 87.45 | 21.269 | 74.324 | 60.8 | 75 | 21.258 | 63.732 | 60 | 64.35 | 21.272 | 61.748 | 61 | 62.55 | 21.29 | 49.423 | 61.2 | 50.1 | 21.282 | 36.976 | 61.4 | 37.5 | 21.28 | 24.122 | 61.6 | 25.05 | 21.265 | 12.387 | 61.8 | 12.6 | 21.261 | 7.296 | 60.2 | 7.5 | 15.6584
|  | 21.28 | 18.69 | 59.8 | 18.15 | 21.284 | 30.105 | 59.6 | 30.6 | 21.273 | 42.504 | 59.4 | 43.05 | 21.279 | 54.911 | 59.2 | 55.5 | 21.281 | 67.223 | 59 | 68.1 | 21.268 | 74.344 | 59.8 | 75 | 21.284 | 85.724 | 59.6 | 88.05 | 21.2729 | 98.3872 | 59.4 | 100.5 | 21.273 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 21.273 | 122.054 | 60 | 123 | 21.275 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.271 | 86.285 | 60.6 | 87.45 | 21.277 | 74.322 | 60.8 | 75 | 21.266 | 63.739 | 60 | 64.35 | 21.28 | 61.75 | 61 | 62.55 | 21.298 | 49.426 | 61.2 | 50.1 | 21.29 | 36.982 | 61.4 | 37.5 | 21.289 | 24.125 | 61.6 | 25.05 | 21.273 | 12.39 | 61.8 | 12.6 | 21.269 | 7.294 | 60.2 | 7.5 | 15.6667
|  | 21.288 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.293 | 30.105 | 59.6 | 30.6 | 21.281 | 42.503 | 59.4 | 43.05 | 21.287 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 21.289 | 67.222 | 59 | 68.1 | 21.276 | 74.343 | 59.8 | 75 | 21.292 | 85.725 | 59.6 | 88.05 | 21.2812 | 98.3853 | 59.4 | 100.5 | 21.281 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 21.282 | 122.05 | 60 | 123 | 21.284 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.279 | 86.286 | 60.6 | 87.45 | 21.286 | 74.324 | 60.8 | 75 | 21.274 | 63.745 | 60 | 64.35 | 21.288 | 61.751 | 61 | 62.55 | 21.306 | 49.43 | 61.2 | 50.1 | 21.298 | 36.985 | 61.4 | 37.5 | 21.297 | 24.128 | 61.6 | 25.05 | 21.281 | 12.394 | 61.8 | 12.6 | 21.278 | 7.293 | 60.2 | 7.5 | 15.675
|  | 21.297 | 18.689 | 59.8 | 18.15 | 21.301 | 30.106 | 59.6 | 30.6 | 21.29 | 42.502 | 59.4 | 43.05 | 21.295 | 54.913 | 59.2 | 55.5 | 21.297 | 67.222 | 59 | 68.1 | 21.284 | 74.341 | 59.8 | 75 | 21.301 | 85.728 | 59.6 | 88.05 | 21.2896 | 98.3825 | 59.4 | 100.5 | 21.289 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 21.29 | 122.049 | 60 | 123 | 21.292 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.287 | 86.289 | 60.6 | 87.45 | 21.294 | 74.326 | 60.8 | 75 | 21.282 | 63.752 | 60 | 64.35 | 21.297 | 61.753 | 61 | 62.55 | 21.315 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 21.307 | 36.988 | 61.4 | 37.5 | 21.305 | 24.13 | 61.6 | 25.05 | 21.29 | 12.396 | 61.8 | 12.6 | 21.286 | 7.291 | 60.2 | 7.5 | 15.6833
|  | 21.305 | 18.688 | 59.8 | 18.15 | 21.31 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 21.298 | 42.5 | 59.4 | 43.05 | 21.303 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 21.306 | 67.222 | 59 | 68.1 | 21.293 | 74.34 | 59.8 | 75 | 21.309 | 85.731 | 59.6 | 88.05 | 21.2981 | 98.3797 | 59.4 | 100.5 | 21.298 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 21.298 | 122.048 | 60 | 123 | 21.3 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.296 | 86.292 | 60.6 | 87.45 | 21.302 | 74.328 | 60.8 | 75 | 21.291 | 63.759 | 60 | 64.35 | 21.305 | 61.751 | 61 | 62.55 | 21.323 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 21.315 | 36.991 | 61.4 | 37.5 | 21.314 | 24.133 | 61.6 | 25.05 | 21.298 | 12.399 | 61.8 | 12.6 | 21.294 | 7.29 | 60.2 | 7.5 | 15.6919
|  | 21.313 | 18.687 | 59.8 | 18.15 | 21.318 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 21.306 | 42.499 | 59.4 | 43.05 | 21.312 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 21.314 | 67.221 | 59 | 68.1 | 21.301 | 74.339 | 59.8 | 75 | 21.317 | 85.737 | 59.6 | 88.05 | 21.3064 | 98.3781 | 59.4 | 100.5 | 21.306 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 21.307 | 122.048 | 60 | 123 | 21.309 | 111.126 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.304 | 86.295 | 60.6 | 87.45 | 21.311 | 74.329 | 60.8 | 75 | 21.299 | 63.767 | 60 | 64.35 | 21.313 | 61.75 | 61 | 62.55 | 21.331 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 21.323 | 36.993 | 61.4 | 37.5 | 21.322 | 24.136 | 61.6 | 25.05 | 21.306 | 12.402 | 61.8 | 12.6 | 21.302 | 7.288 | 60.2 | 7.5 | 15.7002
|  | 21.322 | 18.686 | 59.8 | 18.15 | 21.326 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 21.315 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.32 | 54.913 | 59.2 | 55.5 | 21.323 | 67.221 | 59 | 68.1 | 21.309 | 74.339 | 59.8 | 75 | 21.326 | 85.743 | 59.6 | 88.05 | 21.3147 | 98.3764 | 59.4 | 100.5 | 21.314 | 111.458 | 60.2 | 112.35 | 21.315 | 122.049 | 60 | 123 | 21.317 | 111.124 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.312 | 86.298 | 60.6 | 87.45 | 21.319 | 74.327 | 60.8 | 75 | 21.307 | 63.772 | 60 | 64.35 | 21.322 | 61.746 | 61 | 62.55 | 21.34 | 49.431 | 61.2 | 50.1 | 21.332 | 36.996 | 61.4 | 37.5 | 21.33 | 24.138 | 61.6 | 25.05 | 21.315 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.311 | 7.287 | 60.2 | 7.5 | 15.7085
|  | 21.33 | 18.686 | 59.8 | 18.15 | 21.334 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 21.323 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.329 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 21.331 | 67.22 | 59 | 68.1 | 21.318 | 74.339 | 59.8 | 75 | 21.334 | 85.749 | 59.6 | 88.05 | 21.323 | 98.3725 | 59.4 | 100.5 | 21.323 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.323 | 122.05 | 60 | 123 | 21.325 | 111.122 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.321 | 86.301 | 60.6 | 87.45 | 21.327 | 74.325 | 60.8 | 75 | 21.316 | 63.777 | 60 | 64.35 | 21.33 | 61.743 | 61 | 62.55 | 21.348 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 21.34 | 36.998 | 61.4 | 37.5 | 21.339 | 24.141 | 61.6 | 25.05 | 21.323 | 12.408 | 61.8 | 12.6 | 21.319 | 7.286 | 60.2 | 7.5 | 15.7168
|  | 21.338 | 18.685 | 59.8 | 18.15 | 21.343 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 21.332 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.337 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.339 | 67.22 | 59 | 68.1 | 21.326 | 74.336 | 59.8 | 75 | 21.342 | 85.755 | 59.6 | 88.05 | 21.3313 | 98.3685 | 59.4 | 100.5 | 21.331 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.332 | 122.05 | 60 | 123 | 21.334 | 111.123 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.329 | 86.304 | 60.6 | 87.45 | 21.336 | 74.316 | 60.8 | 75 | 21.324 | 63.781 | 60 | 64.35 | 21.338 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.356 | 49.423 | 61.2 | 50.1 | 21.348 | 37.001 | 61.4 | 37.5 | 21.347 | 24.143 | 61.6 | 25.05 | 21.331 | 12.411 | 61.8 | 12.6 | 21.328 | 7.285 | 60.2 | 7.5 | 15.7251
|  | 21.347 | 18.684 | 59.8 | 18.15 | 21.351 | 30.111 | 59.6 | 30.6 | 21.34 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.345 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 21.347 | 67.218 | 59 | 68.1 | 21.334 | 74.332 | 59.8 | 75 | 21.351 | 85.761 | 59.6 | 88.05 | 21.3396 | 98.3645 | 59.4 | 100.5 | 21.339 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.34 | 122.052 | 60 | 123 | 21.342 | 111.124 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.337 | 86.306 | 60.6 | 87.45 | 21.344 | 74.308 | 60.8 | 75 | 21.333 | 63.785 | 60 | 64.35 | 21.347 | 61.737 | 61 | 62.55 | 21.365 | 49.418 | 61.2 | 50.1 | 21.357 | 37.003 | 61.4 | 37.5 | 21.355 | 24.146 | 61.6 | 25.05 | 21.34 | 12.413 | 61.8 | 12.6 | 21.336 | 7.285 | 60.2 | 7.5 | 15.7334
|  | 21.355 | 18.683 | 59.8 | 18.15 | 21.359 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 21.348 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.354 | 54.908 | 59.2 | 55.5 | 21.356 | 67.217 | 59 | 68.1 | 21.343 | 74.328 | 59.8 | 75 | 21.359 | 85.768 | 59.6 | 88.05 | 21.3479 | 98.3605 | 59.4 | 100.5 | 21.348 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.348 | 122.053 | 60 | 123 | 21.35 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.346 | 86.309 | 60.6 | 87.45 | 21.352 | 74.308 | 60.8 | 75 | 21.341 | 63.788 | 60 | 64.35 | 21.355 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.373 | 49.418 | 61.2 | 50.1 | 21.365 | 37.006 | 61.4 | 37.5 | 21.364 | 24.149 | 61.6 | 25.05 | 21.348 | 12.416 | 61.8 | 12.6 | 21.344 | 7.286 | 60.2 | 7.5 | 15.7417
|  | 21.363 | 18.683 | 59.8 | 18.15 | 21.368 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 21.356 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.362 | 54.907 | 59.2 | 55.5 | 21.364 | 67.215 | 59 | 68.1 | 21.351 | 74.323 | 59.8 | 75 | 21.367 | 85.774 | 59.6 | 88.05 | 21.3564 | 98.3545 | 59.4 | 100.5 | 21.356 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.357 | 122.056 | 60 | 123 | 21.359 | 111.126 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.354 | 86.309 | 60.6 | 87.45 | 21.361 | 74.309 | 60.8 | 75 | 21.349 | 63.791 | 60 | 64.35 | 21.363 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.381 | 49.418 | 61.2 | 50.1 | 21.373 | 37.008 | 61.4 | 37.5 | 21.372 | 24.151 | 61.6 | 25.05 | 21.356 | 12.419 | 61.8 | 12.6 | 21.353 | 7.286 | 60.2 | 7.5 | 15.7502
|  | 21.372 | 18.682 | 59.8 | 18.15 | 21.376 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.365 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.37 | 54.906 | 59.2 | 55.5 | 21.373 | 67.213 | 59 | 68.1 | 21.359 | 74.317 | 59.8 | 75 | 21.376 | 85.78 | 59.6 | 88.05 | 21.3647 | 98.3485 | 59.4 | 100.5 | 21.364 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 21.365 | 122.058 | 60 | 123 | 21.367 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.362 | 86.31 | 60.6 | 87.45 | 21.369 | 74.312 | 60.8 | 75 | 21.357 | 63.792 | 60 | 64.35 | 21.372 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.39 | 49.418 | 61.2 | 50.1 | 21.382 | 37.011 | 61.4 | 37.5 | 21.38 | 24.154 | 61.6 | 25.05 | 21.365 | 12.422 | 61.8 | 12.6 | 21.361 | 7.286 | 60.2 | 7.5 | 15.7585
|  | 21.38 | 18.681 | 59.8 | 18.15 | 21.385 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.373 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.379 | 54.905 | 59.2 | 55.5 | 21.381 | 67.212 | 59 | 68.1 | 21.368 | 74.31 | 59.8 | 75 | 21.384 | 85.786 | 59.6 | 88.05 | 21.373 | 98.3426 | 59.4 | 100.5 | 21.373 | 111.458 | 60.2 | 112.35 | 21.373 | 122.058 | 60 | 123 | 21.375 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.371 | 86.312 | 60.6 | 87.45 | 21.377 | 74.316 | 60.8 | 75 | 21.366 | 63.793 | 60 | 64.35 | 21.38 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.398 | 49.417 | 61.2 | 50.1 | 21.39 | 37.014 | 61.4 | 37.5 | 21.389 | 24.156 | 61.6 | 25.05 | 21.373 | 12.422 | 61.8 | 12.6 | 21.369 | 7.287 | 60.2 | 7.5 | 15.7668
|  | 21.388 | 18.68 | 59.8 | 18.15 | 21.393 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.382 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.387 | 54.904 | 59.2 | 55.5 | 21.389 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.376 | 74.304 | 59.8 | 75 | 21.392 | 85.793 | 59.6 | 88.05 | 21.3813 | 98.3366 | 59.4 | 100.5 | 21.381 | 111.459 | 60.2 | 112.35 | 21.382 | 122.059 | 60 | 123 | 21.384 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.379 | 86.313 | 60.6 | 87.45 | 21.386 | 74.321 | 60.8 | 75 | 21.374 | 63.794 | 60 | 64.35 | 21.388 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.406 | 49.414 | 61.2 | 50.1 | 21.398 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 21.397 | 24.159 | 61.6 | 25.05 | 21.381 | 12.422 | 61.8 | 12.6 | 21.377 | 7.287 | 60.2 | 7.5 | 15.7751
|  | 21.397 | 18.676 | 59.8 | 18.15 | 21.401 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.39 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.395 | 54.902 | 59.2 | 55.5 | 21.397 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.384 | 74.298 | 59.8 | 75 | 21.401 | 85.803 | 59.6 | 88.05 | 21.3896 | 98.3296 | 59.4 | 100.5 | 21.389 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 21.39 | 122.061 | 60 | 123 | 21.392 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.387 | 86.314 | 60.6 | 87.45 | 21.394 | 74.325 | 60.8 | 75 | 21.382 | 63.795 | 60 | 64.35 | 21.397 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.415 | 49.411 | 61.2 | 50.1 | 21.407 | 37.019 | 61.4 | 37.5 | 21.405 | 24.162 | 61.6 | 25.05 | 21.389 | 12.422 | 61.8 | 12.6 | 21.386 | 7.288 | 60.2 | 7.5 | 15.7834
|  | 21.405 | 18.672 | 59.8 | 18.15 | 21.409 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.398 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.404 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.406 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.393 | 74.292 | 59.8 | 75 | 21.409 | 85.814 | 59.6 | 88.05 | 21.3979 | 98.3225 | 59.4 | 100.5 | 21.398 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 21.398 | 122.063 | 60 | 123 | 21.4 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.396 | 86.315 | 60.6 | 87.45 | 21.402 | 74.328 | 60.8 | 75 | 21.391 | 63.796 | 60 | 64.35 | 21.405 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.423 | 49.408 | 61.2 | 50.1 | 21.415 | 37.018 | 61.4 | 37.5 | 21.414 | 24.164 | 61.6 | 25.05 | 21.398 | 12.422 | 61.8 | 12.6 | 21.394 | 7.288 | 60.2 | 7.5 | 15.7917
|  | 21.413 | 18.669 | 59.8 | 18.15 | 21.418 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.406 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.412 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.414 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.401 | 74.286 | 59.8 | 75 | 21.417 | 85.825 | 59.6 | 88.05 | 21.4062 | 98.3174 | 59.4 | 100.5 | 21.406 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 21.407 | 122.066 | 60 | 123 | 21.409 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.404 | 86.317 | 60.6 | 87.45 | 21.411 | 74.331 | 60.8 | 75 | 21.399 | 63.797 | 60 | 64.35 | 21.413 | 61.731 | 61 | 62.55 | 21.431 | 49.404 | 61.2 | 50.1 | 21.423 | 37.018 | 61.4 | 37.5 | 21.422 | 24.167 | 61.6 | 25.05 | 21.406 | 12.421 | 61.8 | 12.6 | 21.402 | 7.289 | 60.2 | 7.5 | 15.8
|  | 21.422 | 18.665 | 59.8 | 18.15 | 21.426 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.415 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.42 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.422 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.409 | 74.28 | 59.8 | 75 | 21.426 | 85.836 | 59.6 | 88.05 | 21.4146 | 98.3123 | 59.4 | 100.5 | 21.414 | 111.463 | 60.2 | 112.35 | 21.415 | 122.069 | 60 | 123 | 21.417 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.412 | 86.318 | 60.6 | 87.45 | 21.419 | 74.329 | 60.8 | 75 | 21.407 | 63.797 | 60 | 64.35 | 21.422 | 61.733 | 61 | 62.55 | 21.44 | 49.4 | 61.2 | 50.1 | 21.432 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 21.43 | 24.17 | 61.6 | 25.05 | 21.414 | 12.42 | 61.8 | 12.6 | 21.411 | 7.289 | 60.2 | 7.5 | 15.8083
|  | 21.43 | 18.661 | 59.8 | 18.15 | 21.435 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.423 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.428 | 54.904 | 59.2 | 55.5 | 21.431 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.418 | 74.274 | 59.8 | 75 | 21.434 | 85.848 | 59.6 | 88.05 | 21.4231 | 98.3092 | 59.4 | 100.5 | 21.423 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 21.423 | 122.072 | 60 | 123 | 21.425 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.421 | 86.319 | 60.6 | 87.45 | 21.427 | 74.328 | 60.8 | 75 | 21.416 | 63.796 | 60 | 64.35 | 21.43 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.448 | 49.396 | 61.2 | 50.1 | 21.44 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 21.439 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.423 | 12.419 | 61.8 | 12.6 | 21.419 | 7.289 | 60.2 | 7.5 | 15.8169
|  | 21.438 | 18.658 | 59.8 | 18.15 | 21.443 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.431 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.437 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.439 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.426 | 74.267 | 59.8 | 75 | 21.442 | 85.859 | 59.6 | 88.05 | 21.4314 | 98.3062 | 59.4 | 100.5 | 21.431 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 21.432 | 122.075 | 60 | 123 | 21.434 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.429 | 86.32 | 60.6 | 87.45 | 21.436 | 74.326 | 60.8 | 75 | 21.424 | 63.793 | 60 | 64.35 | 21.439 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.456 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 21.448 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 21.447 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.431 | 12.418 | 61.8 | 12.6 | 21.427 | 7.29 | 60.2 | 7.5 | 15.8252
|  | 21.447 | 18.655 | 59.8 | 18.15 | 21.451 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.44 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.445 | 54.902 | 59.2 | 55.5 | 21.448 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.434 | 74.26 | 59.8 | 75 | 21.451 | 85.87 | 59.6 | 88.05 | 21.4397 | 98.3048 | 59.4 | 100.5 | 21.439 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 21.44 | 122.078 | 60 | 123 | 21.442 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.437 | 86.323 | 60.6 | 87.45 | 21.444 | 74.324 | 60.8 | 75 | 21.432 | 63.79 | 60 | 64.35 | 21.447 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.465 | 49.389 | 61.2 | 50.1 | 21.457 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 21.455 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.439 | 12.417 | 61.8 | 12.6 | 21.436 | 7.29 | 60.2 | 7.5 | 15.8335
|  | 21.455 | 18.653 | 59.8 | 18.15 | 21.459 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 21.448 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.454 | 54.9 | 59.2 | 55.5 | 21.456 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.443 | 74.253 | 59.8 | 75 | 21.459 | 85.881 | 59.6 | 88.05 | 21.448 | 98.3034 | 59.4 | 100.5 | 21.448 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 21.448 | 122.082 | 60 | 123 | 21.45 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.446 | 86.326 | 60.6 | 87.45 | 21.452 | 74.329 | 60.8 | 75 | 21.441 | 63.787 | 60 | 64.35 | 21.455 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.473 | 49.385 | 61.2 | 50.1 | 21.465 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 21.464 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.448 | 12.416 | 61.8 | 12.6 | 21.444 | 7.291 | 60.2 | 7.5 | 15.8418
|  | 21.463 | 18.651 | 59.8 | 18.15 | 21.468 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.457 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.462 | 54.899 | 59.2 | 55.5 | 21.464 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.451 | 74.247 | 59.8 | 75 | 21.467 | 85.893 | 59.6 | 88.05 | 21.4563 | 98.302 | 59.4 | 100.5 | 21.456 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 21.457 | 122.083 | 60 | 123 | 21.459 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.454 | 86.326 | 60.6 | 87.45 | 21.461 | 74.335 | 60.8 | 75 | 21.449 | 63.783 | 60 | 64.35 | 21.464 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.481 | 49.382 | 61.2 | 50.1 | 21.473 | 37.018 | 61.4 | 37.5 | 21.472 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.456 | 12.415 | 61.8 | 12.6 | 21.453 | 7.292 | 60.2 | 7.5 | 15.8501
|  | 21.472 | 18.648 | 59.8 | 18.15 | 21.476 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.465 | 42.498 | 59.4 | 43.05 | 21.47 | 54.898 | 59.2 | 55.5 | 21.472 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.459 | 74.24 | 59.8 | 75 | 21.476 | 85.904 | 59.6 | 88.05 | 21.4646 | 98.3006 | 59.4 | 100.5 | 21.464 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 21.465 | 122.084 | 60 | 123 | 21.467 | 111.153 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.462 | 86.326 | 60.6 | 87.45 | 21.469 | 74.34 | 60.8 | 75 | 21.458 | 63.78 | 60 | 64.35 | 21.472 | 61.735 | 61 | 62.55 | 21.49 | 49.378 | 61.2 | 50.1 | 21.482 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 21.48 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.464 | 12.415 | 61.8 | 12.6 | 21.461 | 7.292 | 60.2 | 7.5 | 15.8584
|  | 21.48 | 18.646 | 59.8 | 18.15 | 21.484 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.473 | 42.497 | 59.4 | 43.05 | 21.479 | 54.896 | 59.2 | 55.5 | 21.481 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.468 | 74.232 | 59.8 | 75 | 21.484 | 85.91 | 59.6 | 88.05 | 21.4729 | 98.2996 | 59.4 | 100.5 | 21.473 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 21.473 | 122.085 | 60 | 123 | 21.475 | 111.154 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.471 | 86.327 | 60.6 | 87.45 | 21.477 | 74.346 | 60.8 | 75 | 21.466 | 63.776 | 60 | 64.35 | 21.48 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.498 | 49.375 | 61.2 | 50.1 | 21.49 | 37.014 | 61.4 | 37.5 | 21.489 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.473 | 12.414 | 61.8 | 12.6 | 21.469 | 7.293 | 60.2 | 7.5 | 15.8667
|  | 21.488 | 18.644 | 59.8 | 18.15 | 21.493 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.481 | 42.497 | 59.4 | 43.05 | 21.487 | 54.898 | 59.2 | 55.5 | 21.489 | 67.209 | 59 | 68.1 | 21.476 | 74.226 | 59.8 | 75 | 21.492 | 85.915 | 59.6 | 88.05 | 21.4812 | 98.2986 | 59.4 | 100.5 | 21.481 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 21.482 | 122.087 | 60 | 123 | 21.484 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.479 | 86.328 | 60.6 | 87.45 | 21.486 | 74.346 | 60.8 | 75 | 21.474 | 63.774 | 60 | 64.35 | 21.489 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.506 | 49.375 | 61.2 | 50.1 | 21.498 | 37.013 | 61.4 | 37.5 | 21.497 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.481 | 12.413 | 61.8 | 12.6 | 21.477 | 7.293 | 60.2 | 7.5 | 15.875
|  | 21.497 | 18.641 | 59.8 | 18.15 | 21.501 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 21.49 | 42.497 | 59.4 | 43.05 | 21.495 | 54.9 | 59.2 | 55.5 | 21.497 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.484 | 74.219 | 59.8 | 75 | 21.501 | 85.92 | 59.6 | 88.05 | 21.4897 | 98.3027 | 59.4 | 100.5 | 21.489 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.49 | 122.09 | 60 | 123 | 21.492 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.487 | 86.329 | 60.6 | 87.45 | 21.494 | 74.346 | 60.8 | 75 | 21.482 | 63.773 | 60 | 64.35 | 21.497 | 61.741 | 61 | 62.55 | 21.515 | 49.375 | 61.2 | 50.1 | 21.507 | 37.011 | 61.4 | 37.5 | 21.505 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.489 | 12.412 | 61.8 | 12.6 | 21.486 | 7.293 | 60.2 | 7.5 | 15.8835
|  | 21.505 | 18.639 | 59.8 | 18.15 | 21.51 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 21.498 | 42.496 | 59.4 | 43.05 | 21.504 | 54.901 | 59.2 | 55.5 | 21.506 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.493 | 74.217 | 59.8 | 75 | 21.509 | 85.926 | 59.6 | 88.05 | 21.498 | 98.3068 | 59.4 | 100.5 | 21.498 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.498 | 122.093 | 60 | 123 | 21.5 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.496 | 86.33 | 60.6 | 87.45 | 21.502 | 74.351 | 60.8 | 75 | 21.491 | 63.771 | 60 | 64.35 | 21.505 | 61.744 | 61 | 62.55 | 21.523 | 49.377 | 61.2 | 50.1 | 21.515 | 37.01 | 61.4 | 37.5 | 21.514 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.498 | 12.411 | 61.8 | 12.6 | 21.494 | 7.293 | 60.2 | 7.5 | 15.8918
|  | 21.513 | 18.637 | 59.8 | 18.15 | 21.518 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 21.506 | 42.496 | 59.4 | 43.05 | 21.512 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.514 | 67.21 | 59 | 68.1 | 21.501 | 74.216 | 59.8 | 75 | 21.517 | 85.931 | 59.6 | 88.05 | 21.5063 | 98.3109 | 59.4 | 100.5 | 21.506 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.506 | 122.096 | 60 | 123 | 21.509 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.504 | 86.331 | 60.6 | 87.45 | 21.511 | 74.356 | 60.8 | 75 | 21.499 | 63.77 | 60 | 64.35 | 21.514 | 61.747 | 61 | 62.55 | 21.531 | 49.379 | 61.2 | 50.1 | 21.523 | 37.008 | 61.4 | 37.5 | 21.522 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.506 | 12.41 | 61.8 | 12.6 | 21.502 | 7.292 | 60.2 | 7.5 | 15.9001
|  | 21.522 | 18.635 | 59.8 | 18.15 | 21.526 | 30.106 | 59.6 | 30.6 | 21.515 | 42.496 | 59.4 | 43.05 | 21.52 | 54.904 | 59.2 | 55.5 | 21.522 | 67.211 | 59 | 68.1 | 21.509 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.526 | 85.936 | 59.6 | 88.05 | 21.5146 | 98.315 | 59.4 | 100.5 | 21.514 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.515 | 122.099 | 60 | 123 | 21.517 | 111.153 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.512 | 86.331 | 60.6 | 87.45 | 21.519 | 74.363 | 60.8 | 75 | 21.507 | 63.768 | 60 | 64.35 | 21.522 | 61.746 | 61 | 62.55 | 21.54 | 49.379 | 61.2 | 50.1 | 21.532 | 37.007 | 61.4 | 37.5 | 21.53 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.514 | 12.409 | 61.8 | 12.6 | 21.511 | 7.291 | 60.2 | 7.5 | 15.9084
|  | 21.53 | 18.633 | 59.8 | 18.15 | 21.534 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 21.523 | 42.495 | 59.4 | 43.05 | 21.529 | 54.905 | 59.2 | 55.5 | 21.531 | 67.212 | 59 | 68.1 | 21.518 | 74.213 | 59.8 | 75 | 21.534 | 85.941 | 59.6 | 88.05 | 21.5229 | 98.3191 | 59.4 | 100.5 | 21.522 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.523 | 122.102 | 60 | 123 | 21.525 | 111.149 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.521 | 86.331 | 60.6 | 87.45 | 21.527 | 74.371 | 60.8 | 75 | 21.516 | 63.767 | 60 | 64.35 | 21.53 | 61.745 | 61 | 62.55 | 21.548 | 49.38 | 61.2 | 50.1 | 21.54 | 37.005 | 61.4 | 37.5 | 21.539 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.523 | 12.408 | 61.8 | 12.6 | 21.519 | 7.29 | 60.2 | 7.5 | 15.9167
|  | 21.538 | 18.631 | 59.8 | 18.15 | 21.543 | 30.099 | 59.6 | 30.6 | 21.531 | 42.494 | 59.4 | 43.05 | 21.537 | 54.906 | 59.2 | 55.5 | 21.539 | 67.214 | 59 | 68.1 | 21.526 | 74.213 | 59.8 | 75 | 21.542 | 85.947 | 59.6 | 88.05 | 21.5312 | 98.3232 | 59.4 | 100.5 | 21.531 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.531 | 122.104 | 60 | 123 | 21.534 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.529 | 86.33 | 60.6 | 87.45 | 21.536 | 74.368 | 60.8 | 75 | 21.524 | 63.765 | 60 | 64.35 | 21.539 | 61.742 | 61 | 62.55 | 21.556 | 49.381 | 61.2 | 50.1 | 21.548 | 37.004 | 61.4 | 37.5 | 21.547 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.531 | 12.408 | 61.8 | 12.6 | 21.527 | 7.289 | 60.2 | 7.5 | 15.925
|  | 21.547 | 18.628 | 59.8 | 18.15 | 21.551 | 30.096 | 59.6 | 30.6 | 21.54 | 42.493 | 59.4 | 43.05 | 21.545 | 54.906 | 59.2 | 55.5 | 21.547 | 67.214 | 59 | 68.1 | 21.534 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.551 | 85.952 | 59.6 | 88.05 | 21.5396 | 98.3273 | 59.4 | 100.5 | 21.539 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.54 | 122.108 | 60 | 123 | 21.542 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.537 | 86.327 | 60.6 | 87.45 | 21.544 | 74.365 | 60.8 | 75 | 21.532 | 63.764 | 60 | 64.35 | 21.547 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.565 | 49.382 | 61.2 | 50.1 | 21.557 | 37.002 | 61.4 | 37.5 | 21.555 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.539 | 12.407 | 61.8 | 12.6 | 21.536 | 7.287 | 60.2 | 7.5 | 15.9333
|  | 21.555 | 18.625 | 59.8 | 18.15 | 21.56 | 30.092 | 59.6 | 30.6 | 21.548 | 42.492 | 59.4 | 43.05 | 21.554 | 54.909 | 59.2 | 55.5 | 21.556 | 67.215 | 59 | 68.1 | 21.542 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.559 | 85.957 | 59.6 | 88.05 | 21.5481 | 98.3314 | 59.4 | 100.5 | 21.547 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.548 | 122.111 | 60 | 123 | 21.55 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.546 | 86.324 | 60.6 | 87.45 | 21.552 | 74.361 | 60.8 | 75 | 21.541 | 63.762 | 60 | 64.35 | 21.555 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.573 | 49.384 | 61.2 | 50.1 | 21.565 | 37 | 61.4 | 37.5 | 21.564 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.548 | 12.406 | 61.8 | 12.6 | 21.544 | 7.286 | 60.2 | 7.5 | 15.9419
|  | 21.563 | 18.625 | 59.8 | 18.15 | 21.568 | 30.089 | 59.6 | 30.6 | 21.556 | 42.49 | 59.4 | 43.05 | 21.562 | 54.912 | 59.2 | 55.5 | 21.564 | 67.215 | 59 | 68.1 | 21.551 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.567 | 85.957 | 59.6 | 88.05 | 21.5564 | 98.3409 | 59.4 | 100.5 | 21.556 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.557 | 122.114 | 60 | 123 | 21.559 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.554 | 86.322 | 60.6 | 87.45 | 21.561 | 74.356 | 60.8 | 75 | 21.549 | 63.761 | 60 | 64.35 | 21.564 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.581 | 49.387 | 61.2 | 50.1 | 21.573 | 36.999 | 61.4 | 37.5 | 21.572 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.556 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.552 | 7.285 | 60.2 | 7.5 | 15.9502
|  | 21.572 | 18.624 | 59.8 | 18.15 | 21.576 | 30.085 | 59.6 | 30.6 | 21.565 | 42.489 | 59.4 | 43.05 | 21.57 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 21.573 | 67.214 | 59 | 68.1 | 21.559 | 74.212 | 59.8 | 75 | 21.576 | 85.957 | 59.6 | 88.05 | 21.5647 | 98.3503 | 59.4 | 100.5 | 21.564 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 21.565 | 122.116 | 60 | 123 | 21.567 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.562 | 86.319 | 60.6 | 87.45 | 21.569 | 74.354 | 60.8 | 75 | 21.557 | 63.759 | 60 | 64.35 | 21.572 | 61.735 | 61 | 62.55 | 21.59 | 49.388 | 61.2 | 50.1 | 21.582 | 36.998 | 61.4 | 37.5 | 21.58 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.564 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.561 | 7.283 | 60.2 | 7.5 | 15.9585
|  | 21.58 | 18.624 | 59.8 | 18.15 | 21.584 | 30.082 | 59.6 | 30.6 | 21.573 | 42.488 | 59.4 | 43.05 | 21.579 | 54.916 | 59.2 | 55.5 | 21.581 | 67.213 | 59 | 68.1 | 21.568 | 74.211 | 59.8 | 75 | 21.584 | 85.958 | 59.6 | 88.05 | 21.573 | 98.3556 | 59.4 | 100.5 | 21.573 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 21.573 | 122.118 | 60 | 123 | 21.575 | 111.122 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.571 | 86.316 | 60.6 | 87.45 | 21.577 | 74.352 | 60.8 | 75 | 21.566 | 63.757 | 60 | 64.35 | 21.58 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.598 | 49.388 | 61.2 | 50.1 | 21.59 | 36.998 | 61.4 | 37.5 | 21.589 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.573 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.569 | 7.282 | 60.2 | 7.5 | 15.9668
|  | 21.588 | 18.624 | 59.8 | 18.15 | 21.593 | 30.078 | 59.6 | 30.6 | 21.581 | 42.487 | 59.4 | 43.05 | 21.587 | 54.914 | 59.2 | 55.5 | 21.589 | 67.212 | 59 | 68.1 | 21.576 | 74.21 | 59.8 | 75 | 21.592 | 85.958 | 59.6 | 88.05 | 21.5813 | 98.3608 | 59.4 | 100.5 | 21.581 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 21.581 | 122.121 | 60 | 123 | 21.584 | 111.118 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.579 | 86.313 | 60.6 | 87.45 | 21.586 | 74.354 | 60.8 | 75 | 21.574 | 63.755 | 60 | 64.35 | 21.589 | 61.732 | 61 | 62.55 | 21.606 | 49.389 | 61.2 | 50.1 | 21.598 | 36.998 | 61.4 | 37.5 | 21.597 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.581 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.577 | 7.28 | 60.2 | 7.5 | 15.9751
|  | 21.597 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.601 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 21.59 | 42.485 | 59.4 | 43.05 | 21.595 | 54.913 | 59.2 | 55.5 | 21.597 | 67.213 | 59 | 68.1 | 21.584 | 74.209 | 59.8 | 75 | 21.601 | 85.958 | 59.6 | 88.05 | 21.5896 | 98.3661 | 59.4 | 100.5 | 21.589 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 21.59 | 122.124 | 60 | 123 | 21.592 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.587 | 86.31 | 60.6 | 87.45 | 21.594 | 74.356 | 60.8 | 75 | 21.582 | 63.753 | 60 | 64.35 | 21.597 | 61.73 | 61 | 62.55 | 21.615 | 49.39 | 61.2 | 50.1 | 21.607 | 36.997 | 61.4 | 37.5 | 21.605 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.589 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.586 | 7.279 | 60.2 | 7.5 | 15.9834
|  | 21.605 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.609 | 30.072 | 59.6 | 30.6 | 21.598 | 42.484 | 59.4 | 43.05 | 21.604 | 54.911 | 59.2 | 55.5 | 21.606 | 67.213 | 59 | 68.1 | 21.593 | 74.21 | 59.8 | 75 | 21.609 | 85.958 | 59.6 | 88.05 | 21.5979 | 98.3713 | 59.4 | 100.5 | 21.598 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 21.598 | 122.127 | 60 | 123 | 21.6 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.596 | 86.307 | 60.6 | 87.45 | 21.602 | 74.358 | 60.8 | 75 | 21.591 | 63.751 | 60 | 64.35 | 21.605 | 61.729 | 61 | 62.55 | 21.623 | 49.392 | 61.2 | 50.1 | 21.615 | 36.997 | 61.4 | 37.5 | 21.614 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.598 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.594 | 7.278 | 60.2 | 7.5 | 15.9917
|  | 21.613 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.618 | 30.069 | 59.6 | 30.6 | 21.606 | 42.483 | 59.4 | 43.05 | 21.612 | 54.91 | 59.2 | 55.5 | 21.614 | 67.214 | 59 | 68.1 | 21.601 | 74.211 | 59.8 | 75 | 21.617 | 85.96 | 59.6 | 88.05 | 21.6062 | 98.376 | 59.4 | 100.5 | 21.606 | 111.484 | 60.2 | 112.35 | 21.606 | 122.128 | 60 | 123 | 21.609 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.604 | 86.303 | 60.6 | 87.45 | 21.611 | 74.36 | 60.8 | 75 | 21.599 | 63.749 | 60 | 64.35 | 21.614 | 61.729 | 61 | 62.55 | 21.631 | 49.394 | 61.2 | 50.1 | 21.623 | 36.997 | 61.4 | 37.5 | 21.622 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.606 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.602 | 7.276 | 60.2 | 7.5 | 16
|  | 21.622 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.626 | 30.066 | 59.6 | 30.6 | 21.615 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 21.62 | 54.907 | 59.2 | 55.5 | 21.622 | 67.215 | 59 | 68.1 | 21.609 | 74.211 | 59.8 | 75 | 21.626 | 85.962 | 59.6 | 88.05 | 21.6147 | 98.3807 | 59.4 | 100.5 | 21.614 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 21.615 | 122.13 | 60 | 123 | 21.617 | 111.097 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.612 | 86.299 | 60.6 | 87.45 | 21.619 | 74.355 | 60.8 | 75 | 21.607 | 63.748 | 60 | 64.35 | 21.622 | 61.728 | 61 | 62.55 | 21.64 | 49.396 | 61.2 | 50.1 | 21.632 | 36.996 | 61.4 | 37.5 | 21.63 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.614 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.611 | 7.275 | 60.2 | 7.5 | 16.0085
|  | 21.63 | 18.622 | 59.8 | 18.15 | 21.635 | 30.062 | 59.6 | 30.6 | 21.623 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 21.629 | 54.903 | 59.2 | 55.5 | 21.631 | 67.215 | 59 | 68.1 | 21.617 | 74.212 | 59.8 | 75 | 21.634 | 85.961 | 59.6 | 88.05 | 21.623 | 98.3853 | 59.4 | 100.5 | 21.622 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 21.623 | 122.13 | 60 | 123 | 21.625 | 111.091 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.621 | 86.296 | 60.6 | 87.45 | 21.627 | 74.349 | 60.8 | 75 | 21.616 | 63.747 | 60 | 64.35 | 21.63 | 61.728 | 61 | 62.55 | 21.648 | 49.398 | 61.2 | 50.1 | 21.64 | 36.996 | 61.4 | 37.5 | 21.639 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.623 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.619 | 7.274 | 60.2 | 7.5 | 16.0168
|  | 21.638 | 18.621 | 59.8 | 18.15 | 21.643 | 30.058 | 59.6 | 30.6 | 21.631 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 21.637 | 54.9 | 59.2 | 55.5 | 21.639 | 67.216 | 59 | 68.1 | 21.626 | 74.213 | 59.8 | 75 | 21.642 | 85.96 | 59.6 | 88.05 | 21.6313 | 98.39 | 59.4 | 100.5 | 21.631 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 21.631 | 122.129 | 60 | 123 | 21.634 | 111.086 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.629 | 86.292 | 60.6 | 87.45 | 21.636 | 74.344 | 60.8 | 75 | 21.624 | 63.745 | 60 | 64.35 | 21.639 | 61.726 | 61 | 62.55 | 21.656 | 49.399 | 61.2 | 50.1 | 21.648 | 36.997 | 61.4 | 37.5 | 21.647 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.631 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.627 | 7.272 | 60.2 | 7.5 | 16.0251
|  | 21.647 | 18.621 | 59.8 | 18.15 | 21.651 | 30.054 | 59.6 | 30.6 | 21.64 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 21.645 | 54.897 | 59.2 | 55.5 | 21.647 | 67.217 | 59 | 68.1 | 21.634 | 74.215 | 59.8 | 75 | 21.651 | 85.96 | 59.6 | 88.05 | 21.6396 | 98.3901 | 59.4 | 100.5 | 21.639 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 21.64 | 122.128 | 60 | 123 | 21.642 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.637 | 86.288 | 60.6 | 87.45 | 21.644 | 74.339 | 60.8 | 75 | 21.632 | 63.744 | 60 | 64.35 | 21.647 | 61.724 | 61 | 62.55 | 21.665 | 49.401 | 61.2 | 50.1 | 21.657 | 36.998 | 61.4 | 37.5 | 21.655 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.639 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.636 | 7.271 | 60.2 | 7.5 | 16.0334
|  | 21.655 | 18.62 | 59.8 | 18.15 | 21.659 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 21.648 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 21.654 | 54.892 | 59.2 | 55.5 | 21.656 | 67.219 | 59 | 68.1 | 21.643 | 74.216 | 59.8 | 75 | 21.659 | 85.961 | 59.6 | 88.05 | 21.6479 | 98.3902 | 59.4 | 100.5 | 21.647 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 21.648 | 122.127 | 60 | 123 | 21.65 | 111.078 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.646 | 86.285 | 60.6 | 87.45 | 21.652 | 74.339 | 60.8 | 75 | 21.641 | 63.743 | 60 | 64.35 | 21.655 | 61.722 | 61 | 62.55 | 21.673 | 49.402 | 61.2 | 50.1 | 21.665 | 37 | 61.4 | 37.5 | 21.664 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.648 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.644 | 7.269 | 60.2 | 7.5 | 16.0417
|  | 21.663 | 18.62 | 59.8 | 18.15 | 21.668 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 21.656 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 21.662 | 54.888 | 59.2 | 55.5 | 21.664 | 67.221 | 59 | 68.1 | 21.651 | 74.216 | 59.8 | 75 | 21.667 | 85.962 | 59.6 | 88.05 | 21.6562 | 98.3896 | 59.4 | 100.5 | 21.656 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 21.656 | 122.123 | 60 | 123 | 21.659 | 111.075 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.654 | 86.281 | 60.6 | 87.45 | 21.661 | 74.339 | 60.8 | 75 | 21.649 | 63.742 | 60 | 64.35 | 21.664 | 61.719 | 61 | 62.55 | 21.681 | 49.403 | 61.2 | 50.1 | 21.673 | 37.001 | 61.4 | 37.5 | 21.672 | 24.173 | 61.6 | 25.05 | 21.656 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.652 | 7.268 | 60.2 | 7.5 | 16.05
|  | 21.672 | 18.619 | 59.8 | 18.15 | 21.676 | 30.042 | 59.6 | 30.6 | 21.665 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 21.67 | 54.885 | 59.2 | 55.5 | 21.672 | 67.223 | 59 | 68.1 | 21.659 | 74.215 | 59.8 | 75 | 21.676 | 85.963 | 59.6 | 88.05 | 21.6646 | 98.3891 | 59.4 | 100.5 | 21.664 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 21.665 | 122.12 | 60 | 123 | 21.667 | 111.073 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.662 | 86.278 | 60.6 | 87.45 | 21.669 | 74.343 | 60.8 | 75 | 21.657 | 63.74 | 60 | 64.35 | 21.672 | 61.718 | 61 | 62.55 | 21.69 | 49.405 | 61.2 | 50.1 | 21.682 | 37.004 | 61.4 | 37.5 | 21.68 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.664 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.661 | 7.267 | 60.2 | 7.5 | 16.0583
|  | 21.68 | 18.619 | 59.8 | 18.15 | 21.685 | 30.043 | 59.6 | 30.6 | 21.673 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 21.679 | 54.881 | 59.2 | 55.5 | 21.681 | 67.225 | 59 | 68.1 | 21.667 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.684 | 85.963 | 59.6 | 88.05 | 21.6729 | 98.3885 | 59.4 | 100.5 | 21.672 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 21.673 | 122.117 | 60 | 123 | 21.675 | 111.07 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.671 | 86.275 | 60.6 | 87.45 | 21.677 | 74.346 | 60.8 | 75 | 21.666 | 63.739 | 60 | 64.35 | 21.68 | 61.717 | 61 | 62.55 | 21.698 | 49.406 | 61.2 | 50.1 | 21.69 | 37.007 | 61.4 | 37.5 | 21.689 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.673 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.669 | 7.265 | 60.2 | 7.5 | 16.0667
|  | 21.688 | 18.619 | 59.8 | 18.15 | 21.693 | 30.045 | 59.6 | 30.6 | 21.681 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 21.687 | 54.877 | 59.2 | 55.5 | 21.689 | 67.227 | 59 | 68.1 | 21.676 | 74.213 | 59.8 | 75 | 21.692 | 85.964 | 59.6 | 88.05 | 21.6814 | 98.388 | 59.4 | 100.5 | 21.681 | 111.484 | 60.2 | 112.35 | 21.681 | 122.114 | 60 | 123 | 21.684 | 111.073 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.679 | 86.273 | 60.6 | 87.45 | 21.686 | 74.347 | 60.8 | 75 | 21.674 | 63.738 | 60 | 64.35 | 21.689 | 61.715 | 61 | 62.55 | 21.707 | 49.404 | 61.2 | 50.1 | 21.698 | 37.01 | 61.4 | 37.5 | 21.697 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.681 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.677 | 7.264 | 60.2 | 7.5 | 16.0752
|  | 21.697 | 18.618 | 59.8 | 18.15 | 21.701 | 30.046 | 59.6 | 30.6 | 21.69 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 21.695 | 54.874 | 59.2 | 55.5 | 21.698 | 67.23 | 59 | 68.1 | 21.684 | 74.212 | 59.8 | 75 | 21.701 | 85.965 | 59.6 | 88.05 | 21.6897 | 98.388 | 59.4 | 100.5 | 21.689 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 21.69 | 122.11 | 60 | 123 | 21.692 | 111.075 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.687 | 86.272 | 60.6 | 87.45 | 21.694 | 74.347 | 60.8 | 75 | 21.682 | 63.737 | 60 | 64.35 | 21.697 | 61.714 | 61 | 62.55 | 21.715 | 49.402 | 61.2 | 50.1 | 21.707 | 37.013 | 61.4 | 37.5 | 21.705 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.689 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.686 | 7.263 | 60.2 | 7.5 | 16.0835
|  | 21.705 | 18.618 | 59.8 | 18.15 | 21.709 | 30.047 | 59.6 | 30.6 | 21.698 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 21.704 | 54.872 | 59.2 | 55.5 | 21.706 | 67.232 | 59 | 68.1 | 21.692 | 74.211 | 59.8 | 75 | 21.709 | 85.966 | 59.6 | 88.05 | 21.698 | 98.388 | 59.4 | 100.5 | 21.697 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 21.698 | 122.107 | 60 | 123 | 21.7 | 111.078 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.696 | 86.272 | 60.6 | 87.45 | 21.702 | 74.342 | 60.8 | 75 | 21.691 | 63.735 | 60 | 64.35 | 21.705 | 61.715 | 61 | 62.55 | 21.723 | 49.4 | 61.2 | 50.1 | 21.715 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 21.714 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.698 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.694 | 7.261 | 60.2 | 7.5 | 16.0918
|  | 21.713 | 18.618 | 59.8 | 18.15 | 21.718 | 30.048 | 59.6 | 30.6 | 21.706 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 21.712 | 54.87 | 59.2 | 55.5 | 21.714 | 67.234 | 59 | 68.1 | 21.701 | 74.211 | 59.8 | 75 | 21.717 | 85.967 | 59.6 | 88.05 | 21.7063 | 98.3881 | 59.4 | 100.5 | 21.706 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 21.706 | 122.102 | 60 | 123 | 21.709 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.704 | 86.274 | 60.6 | 87.45 | 21.711 | 74.336 | 60.8 | 75 | 21.699 | 63.734 | 60 | 64.35 | 21.714 | 61.716 | 61 | 62.55 | 21.732 | 49.399 | 61.2 | 50.1 | 21.723 | 37.019 | 61.4 | 37.5 | 21.722 | 24.172 | 61.6 | 25.05 | 21.706 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.702 | 7.26 | 60.2 | 7.5 | 16.1001
|  | 21.722 | 18.619 | 59.8 | 18.15 | 21.726 | 30.049 | 59.6 | 30.6 | 21.715 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 21.72 | 54.866 | 59.2 | 55.5 | 21.722 | 67.237 | 59 | 68.1 | 21.709 | 74.212 | 59.8 | 75 | 21.726 | 85.967 | 59.6 | 88.05 | 21.7146 | 98.3881 | 59.4 | 100.5 | 21.714 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 21.715 | 122.097 | 60 | 123 | 21.717 | 111.084 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.712 | 86.277 | 60.6 | 87.45 | 21.719 | 74.334 | 60.8 | 75 | 21.707 | 63.732 | 60 | 64.35 | 21.722 | 61.717 | 61 | 62.55 | 21.74 | 49.398 | 61.2 | 50.1 | 21.732 | 37.022 | 61.4 | 37.5 | 21.73 | 24.171 | 61.6 | 25.05 | 21.714 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.711 | 7.258 | 60.2 | 7.5 | 16.1084
|  | 21.73 | 18.62 | 59.8 | 18.15 | 21.734 | 30.05 | 59.6 | 30.6 | 21.723 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 21.729 | 54.862 | 59.2 | 55.5 | 21.731 | 67.239 | 59 | 68.1 | 21.718 | 74.214 | 59.8 | 75 | 21.734 | 85.968 | 59.6 | 88.05 | 21.7229 | 98.3973 | 59.4 | 100.5 | 21.722 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 21.723 | 122.093 | 60 | 123 | 21.725 | 111.087 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.721 | 86.279 | 60.6 | 87.45 | 21.727 | 74.331 | 60.8 | 75 | 21.716 | 63.73 | 60 | 64.35 | 21.73 | 61.718 | 61 | 62.55 | 21.748 | 49.397 | 61.2 | 50.1 | 21.74 | 37.025 | 61.4 | 37.5 | 21.739 | 24.171 | 61.6 | 25.05 | 21.723 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.719 | 7.257 | 60.2 | 7.5 | 16.1167
|  | 21.738 | 18.62 | 59.8 | 18.15 | 21.743 | 30.051 | 59.6 | 30.6 | 21.731 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 21.737 | 54.857 | 59.2 | 55.5 | 21.739 | 67.241 | 59 | 68.1 | 21.726 | 74.217 | 59.8 | 75 | 21.742 | 85.969 | 59.6 | 88.05 | 21.7312 | 98.4065 | 59.4 | 100.5 | 21.731 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.731 | 122.089 | 60 | 123 | 21.734 | 111.09 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.729 | 86.281 | 60.6 | 87.45 | 21.736 | 74.33 | 60.8 | 75 | 21.724 | 63.729 | 60 | 64.35 | 21.739 | 61.718 | 61 | 62.55 | 21.757 | 49.398 | 61.2 | 50.1 | 21.748 | 37.027 | 61.4 | 37.5 | 21.747 | 24.171 | 61.6 | 25.05 | 21.731 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.727 | 7.255 | 60.2 | 7.5 | 16.125
|  | 21.747 | 18.621 | 59.8 | 18.15 | 21.751 | 30.052 | 59.6 | 30.6 | 21.74 | 42.471 | 59.4 | 43.05 | 21.745 | 54.853 | 59.2 | 55.5 | 21.747 | 67.244 | 59 | 68.1 | 21.734 | 74.22 | 59.8 | 75 | 21.751 | 85.97 | 59.6 | 88.05 | 21.7397 | 98.4163 | 59.4 | 100.5 | 21.739 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 21.74 | 122.085 | 60 | 123 | 21.742 | 111.093 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.737 | 86.284 | 60.6 | 87.45 | 21.744 | 74.328 | 60.8 | 75 | 21.732 | 63.727 | 60 | 64.35 | 21.747 | 61.719 | 61 | 62.55 | 21.765 | 49.4 | 61.2 | 50.1 | 21.757 | 37.029 | 61.4 | 37.5 | 21.755 | 24.171 | 61.6 | 25.05 | 21.739 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.736 | 7.257 | 60.2 | 7.5 | 16.1335
|  | 21.755 | 18.622 | 59.8 | 18.15 | 21.76 | 30.054 | 59.6 | 30.6 | 21.748 | 42.469 | 59.4 | 43.05 | 21.754 | 54.853 | 59.2 | 55.5 | 21.756 | 67.246 | 59 | 68.1 | 21.742 | 74.222 | 59.8 | 75 | 21.759 | 85.97 | 59.6 | 88.05 | 21.748 | 98.4261 | 59.4 | 100.5 | 21.747 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 21.748 | 122.082 | 60 | 123 | 21.75 | 111.096 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.746 | 86.287 | 60.6 | 87.45 | 21.752 | 74.323 | 60.8 | 75 | 21.74 | 63.725 | 60 | 64.35 | 21.755 | 61.72 | 61 | 62.55 | 21.773 | 49.403 | 61.2 | 50.1 | 21.765 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 21.764 | 24.17 | 61.6 | 25.05 | 21.748 | 12.404 | 61.8 | 12.6 | 21.744 | 7.259 | 60.2 | 7.5 | 16.1418
|  | 21.763 | 18.622 | 59.8 | 18.15 | 21.768 | 30.055 | 59.6 | 30.6 | 21.756 | 42.467 | 59.4 | 43.05 | 21.762 | 54.853 | 59.2 | 55.5 | 21.764 | 67.247 | 59 | 68.1 | 21.751 | 74.224 | 59.8 | 75 | 21.767 | 85.971 | 59.6 | 88.05 | 21.7563 | 98.4359 | 59.4 | 100.5 | 21.756 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 21.756 | 122.078 | 60 | 123 | 21.759 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.754 | 86.293 | 60.6 | 87.45 | 21.761 | 74.318 | 60.8 | 75 | 21.749 | 63.724 | 60 | 64.35 | 21.764 | 61.722 | 61 | 62.55 | 21.782 | 49.406 | 61.2 | 50.1 | 21.773 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 21.772 | 24.17 | 61.6 | 25.05 | 21.756 | 12.404 | 61.8 | 12.6 | 21.752 | 7.261 | 60.2 | 7.5 | 16.1501
|  | 21.772 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.776 | 30.056 | 59.6 | 30.6 | 21.765 | 42.464 | 59.4 | 43.05 | 21.77 | 54.855 | 59.2 | 55.5 | 21.772 | 67.249 | 59 | 68.1 | 21.759 | 74.222 | 59.8 | 75 | 21.776 | 85.972 | 59.6 | 88.05 | 21.7646 | 98.4457 | 59.4 | 100.5 | 21.764 | 111.496 | 60.2 | 112.35 | 21.765 | 122.074 | 60 | 123 | 21.767 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.762 | 86.298 | 60.6 | 87.45 | 21.769 | 74.312 | 60.8 | 75 | 21.757 | 63.722 | 60 | 64.35 | 21.772 | 61.723 | 61 | 62.55 | 21.79 | 49.407 | 61.2 | 50.1 | 21.782 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 21.78 | 24.17 | 61.6 | 25.05 | 21.764 | 12.404 | 61.8 | 12.6 | 21.761 | 7.263 | 60.2 | 7.5 | 16.1584
|  | 21.78 | 18.623 | 59.8 | 18.15 | 21.784 | 30.058 | 59.6 | 30.6 | 21.773 | 42.462 | 59.4 | 43.05 | 21.779 | 54.857 | 59.2 | 55.5 | 21.781 | 67.25 | 59 | 68.1 | 21.767 | 74.221 | 59.8 | 75 | 21.784 | 85.97 | 59.6 | 88.05 | 21.7729 | 98.4563 | 59.4 | 100.5 | 21.772 | 111.496 | 60.2 | 112.35 | 21.773 | 122.071 | 60 | 123 | 21.775 | 111.105 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.771 | 86.301 | 60.6 | 87.45 | 21.777 | 74.306 | 60.8 | 75 | 21.766 | 63.721 | 60 | 64.35 | 21.78 | 61.725 | 61 | 62.55 | 21.798 | 49.409 | 61.2 | 50.1 | 21.79 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 21.789 | 24.17 | 61.6 | 25.05 | 21.773 | 12.404 | 61.8 | 12.6 | 21.769 | 7.268 | 60.2 | 7.5 | 16.1667
|  | 21.788 | 18.624 | 59.8 | 18.15 | 21.793 | 30.059 | 59.6 | 30.6 | 21.781 | 42.46 | 59.4 | 43.05 | 21.787 | 54.86 | 59.2 | 55.5 | 21.789 | 67.251 | 59 | 68.1 | 21.776 | 74.217 | 59.8 | 75 | 21.792 | 85.969 | 59.6 | 88.05 | 21.7812 | 98.4669 | 59.4 | 100.5 | 21.781 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 21.781 | 122.069 | 60 | 123 | 21.784 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.779 | 86.304 | 60.6 | 87.45 | 21.786 | 74.298 | 60.8 | 75 | 21.774 | 63.72 | 60 | 64.35 | 21.789 | 61.726 | 61 | 62.55 | 21.807 | 49.411 | 61.2 | 50.1 | 21.798 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 21.797 | 24.175 | 61.6 | 25.05 | 21.781 | 12.404 | 61.8 | 12.6 | 21.777 | 7.272 | 60.2 | 7.5 | 16.175
|  | 21.797 | 18.625 | 59.8 | 18.15 | 21.801 | 30.061 | 59.6 | 30.6 | 21.79 | 42.458 | 59.4 | 43.05 | 21.795 | 54.864 | 59.2 | 55.5 | 21.797 | 67.252 | 59 | 68.1 | 21.784 | 74.213 | 59.8 | 75 | 21.801 | 85.97 | 59.6 | 88.05 | 21.7896 | 98.4815 | 59.4 | 100.5 | 21.789 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 21.79 | 122.068 | 60 | 123 | 21.792 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.787 | 86.307 | 60.6 | 87.45 | 21.794 | 74.29 | 60.8 | 75 | 21.782 | 63.719 | 60 | 64.35 | 21.797 | 61.728 | 61 | 62.55 | 21.815 | 49.413 | 61.2 | 50.1 | 21.807 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 21.805 | 24.18 | 61.6 | 25.05 | 21.789 | 12.405 | 61.8 | 12.6 | 21.786 | 7.277 | 60.2 | 7.5 | 16.1833
|  | 21.805 | 18.626 | 59.8 | 18.15 | 21.81 | 30.063 | 59.6 | 30.6 | 21.798 | 42.455 | 59.4 | 43.05 | 21.804 | 54.865 | 59.2 | 55.5 | 21.806 | 67.253 | 59 | 68.1 | 21.792 | 74.206 | 59.8 | 75 | 21.809 | 85.971 | 59.6 | 88.05 | 21.7979 | 98.496 | 59.4 | 100.5 | 21.797 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 21.798 | 122.068 | 60 | 123 | 21.8 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.796 | 86.311 | 60.6 | 87.45 | 21.802 | 74.282 | 60.8 | 75 | 21.791 | 63.718 | 60 | 64.35 | 21.805 | 61.729 | 61 | 62.55 | 21.823 | 49.416 | 61.2 | 50.1 | 21.815 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 21.814 | 24.185 | 61.6 | 25.05 | 21.798 | 12.406 | 61.8 | 12.6 | 21.794 | 7.281 | 60.2 | 7.5 | 16.1917
|  | 21.813 | 18.627 | 59.8 | 18.15 | 21.818 | 30.065 | 59.6 | 30.6 | 21.806 | 42.453 | 59.4 | 43.05 | 21.812 | 54.867 | 59.2 | 55.5 | 21.814 | 67.252 | 59 | 68.1 | 21.801 | 74.2 | 59.8 | 75 | 21.817 | 85.973 | 59.6 | 88.05 | 21.8064 | 98.5013 | 59.4 | 100.5 | 21.806 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 21.806 | 122.067 | 60 | 123 | 21.809 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.804 | 86.314 | 60.6 | 87.45 | 21.811 | 74.274 | 60.8 | 75 | 21.799 | 63.717 | 60 | 64.35 | 21.814 | 61.73 | 61 | 62.55 | 21.832 | 49.418 | 61.2 | 50.1 | 21.823 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 21.822 | 24.19 | 61.6 | 25.05 | 21.806 | 12.407 | 61.8 | 12.6 | 21.802 | 7.285 | 60.2 | 7.5 | 16.2002
|  | 21.822 | 18.627 | 59.8 | 18.15 | 21.826 | 30.067 | 59.6 | 30.6 | 21.815 | 42.451 | 59.4 | 43.05 | 21.82 | 54.869 | 59.2 | 55.5 | 21.823 | 67.252 | 59 | 68.1 | 21.809 | 74.192 | 59.8 | 75 | 21.826 | 85.976 | 59.6 | 88.05 | 21.8147 | 98.5067 | 59.4 | 100.5 | 21.814 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 21.815 | 122.066 | 60 | 123 | 21.817 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.812 | 86.317 | 60.6 | 87.45 | 21.819 | 74.269 | 60.8 | 75 | 21.807 | 63.716 | 60 | 64.35 | 21.822 | 61.732 | 61 | 62.55 | 21.84 | 49.421 | 61.2 | 50.1 | 21.832 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 21.83 | 24.195 | 61.6 | 25.05 | 21.814 | 12.408 | 61.8 | 12.6 | 21.811 | 7.289 | 60.2 | 7.5 | 16.2085
|  | 21.83 | 18.628 | 59.8 | 18.15 | 21.834 | 30.071 | 59.6 | 30.6 | 21.823 | 42.449 | 59.4 | 43.05 | 21.829 | 54.87 | 59.2 | 55.5 | 21.831 | 67.251 | 59 | 68.1 | 21.817 | 74.185 | 59.8 | 75 | 21.834 | 85.979 | 59.6 | 88.05 | 21.823 | 98.5122 | 59.4 | 100.5 | 21.822 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 21.823 | 122.067 | 60 | 123 | 21.825 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.821 | 86.32 | 60.6 | 87.45 | 21.828 | 74.263 | 60.8 | 75 | 21.815 | 63.715 | 60 | 64.35 | 21.83 | 61.734 | 61 | 62.55 | 21.848 | 49.423 | 61.2 | 50.1 | 21.84 | 37.044 | 61.4 | 37.5 | 21.839 | 24.2 | 61.6 | 25.05 | 21.823 | 12.41 | 61.8 | 12.6 | 21.819 | 7.294 | 60.2 | 7.5 | 16.2168
|  | 21.838 | 18.629 | 59.8 | 18.15 | 21.843 | 30.075 | 59.6 | 30.6 | 21.831 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 21.837 | 54.874 | 59.2 | 55.5 | 21.839 | 67.251 | 59 | 68.1 | 21.826 | 74.178 | 59.8 | 75 | 21.842 | 85.981 | 59.6 | 88.05 | 21.8313 | 98.5177 | 59.4 | 100.5 | 21.831 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 21.831 | 122.068 | 60 | 123 | 21.834 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.829 | 86.324 | 60.6 | 87.45 | 21.836 | 74.255 | 60.8 | 75 | 21.824 | 63.714 | 60 | 64.35 | 21.839 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.857 | 49.426 | 61.2 | 50.1 | 21.848 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 21.847 | 24.206 | 61.6 | 25.05 | 21.831 | 12.411 | 61.8 | 12.6 | 21.827 | 7.298 | 60.2 | 7.5 | 16.2251
|  | 21.847 | 18.63 | 59.8 | 18.15 | 21.851 | 30.079 | 59.6 | 30.6 | 21.84 | 42.444 | 59.4 | 43.05 | 21.845 | 54.877 | 59.2 | 55.5 | 21.847 | 67.25 | 59 | 68.1 | 21.834 | 74.171 | 59.8 | 75 | 21.851 | 85.984 | 59.6 | 88.05 | 21.8396 | 98.5232 | 59.4 | 100.5 | 21.839 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 21.84 | 122.071 | 60 | 123 | 21.842 | 111.112 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.837 | 86.327 | 60.6 | 87.45 | 21.844 | 74.247 | 60.8 | 75 | 21.832 | 63.712 | 60 | 64.35 | 21.847 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.865 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 21.857 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 21.855 | 24.211 | 61.6 | 25.05 | 21.839 | 12.412 | 61.8 | 12.6 | 21.836 | 7.303 | 60.2 | 7.5 | 16.2334
|  | 21.855 | 18.63 | 59.8 | 18.15 | 21.859 | 30.083 | 59.6 | 30.6 | 21.848 | 42.442 | 59.4 | 43.05 | 21.854 | 54.88 | 59.2 | 55.5 | 21.856 | 67.249 | 59 | 68.1 | 21.842 | 74.162 | 59.8 | 75 | 21.859 | 85.986 | 59.6 | 88.05 | 21.8479 | 98.5288 | 59.4 | 100.5 | 21.847 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 21.848 | 122.074 | 60 | 123 | 21.85 | 111.11 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.846 | 86.331 | 60.6 | 87.45 | 21.853 | 74.236 | 60.8 | 75 | 21.841 | 63.711 | 60 | 64.35 | 21.855 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.873 | 49.431 | 61.2 | 50.1 | 21.865 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 21.864 | 24.216 | 61.6 | 25.05 | 21.848 | 12.413 | 61.8 | 12.6 | 21.844 | 7.307 | 60.2 | 7.5 | 16.2417
|  | 21.863 | 18.631 | 59.8 | 18.15 | 21.868 | 30.086 | 59.6 | 30.6 | 21.856 | 42.44 | 59.4 | 43.05 | 21.862 | 54.882 | 59.2 | 55.5 | 21.864 | 67.249 | 59 | 68.1 | 21.851 | 74.154 | 59.8 | 75 | 21.867 | 85.989 | 59.6 | 88.05 | 21.8562 | 98.5335 | 59.4 | 100.5 | 21.856 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 21.856 | 122.078 | 60 | 123 | 21.859 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.854 | 86.334 | 60.6 | 87.45 | 21.861 | 74.226 | 60.8 | 75 | 21.849 | 63.709 | 60 | 64.35 | 21.864 | 61.742 | 61 | 62.55 | 21.882 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 21.873 | 37.04 | 61.4 | 37.5 | 21.872 | 24.222 | 61.6 | 25.05 | 21.856 | 12.415 | 61.8 | 12.6 | 21.852 | 7.312 | 60.2 | 7.5 | 16.25
|  | 21.871 | 18.632 | 59.8 | 18.15 | 21.876 | 30.09 | 59.6 | 30.6 | 21.865 | 42.437 | 59.4 | 43.05 | 21.87 | 54.882 | 59.2 | 55.5 | 21.872 | 67.248 | 59 | 68.1 | 21.859 | 74.144 | 59.8 | 75 | 21.876 | 85.992 | 59.6 | 88.05 | 21.8645 | 98.5382 | 59.4 | 100.5 | 21.864 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 21.865 | 122.081 | 60 | 123 | 21.867 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.862 | 86.337 | 60.6 | 87.45 | 21.869 | 74.221 | 60.8 | 75 | 21.857 | 63.708 | 60 | 64.35 | 21.872 | 61.741 | 61 | 62.55 | 21.89 | 49.436 | 61.2 | 50.1 | 21.882 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 21.88 | 24.227 | 61.6 | 25.05 | 21.864 | 12.416 | 61.8 | 12.6 | 21.861 | 7.316 | 60.2 | 7.5 | 16.2583
|  | 21.88 | 18.633 | 59.8 | 18.15 | 21.885 | 30.093 | 59.6 | 30.6 | 21.873 | 42.435 | 59.4 | 43.05 | 21.879 | 54.881 | 59.2 | 55.5 | 21.881 | 67.246 | 59 | 68.1 | 21.867 | 74.134 | 59.8 | 75 | 21.884 | 85.994 | 59.6 | 88.05 | 21.873 | 98.539 | 59.4 | 100.5 | 21.872 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 21.873 | 122.086 | 60 | 123 | 21.875 | 111.104 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.871 | 86.34 | 60.6 | 87.45 | 21.878 | 74.215 | 60.8 | 75 | 21.865 | 63.707 | 60 | 64.35 | 21.88 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.898 | 49.438 | 61.2 | 50.1 | 21.89 | 37.038 | 61.4 | 37.5 | 21.889 | 24.232 | 61.6 | 25.05 | 21.873 | 12.418 | 61.8 | 12.6 | 21.869 | 7.321 | 60.2 | 7.5 | 16.2668
|  | 21.888 | 18.634 | 59.8 | 18.15 | 21.893 | 30.097 | 59.6 | 30.6 | 21.881 | 42.433 | 59.4 | 43.05 | 21.887 | 54.88 | 59.2 | 55.5 | 21.889 | 67.244 | 59 | 68.1 | 21.876 | 74.122 | 59.8 | 75 | 21.892 | 85.997 | 59.6 | 88.05 | 21.8813 | 98.5398 | 59.4 | 100.5 | 21.881 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 21.881 | 122.09 | 60 | 123 | 21.884 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.879 | 86.343 | 60.6 | 87.45 | 21.886 | 74.22 | 60.8 | 75 | 21.874 | 63.706 | 60 | 64.35 | 21.889 | 61.74 | 61 | 62.55 | 21.907 | 49.439 | 61.2 | 50.1 | 21.898 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 21.897 | 24.237 | 61.6 | 25.05 | 21.881 | 12.42 | 61.8 | 12.6 | 21.877 | 7.325 | 60.2 | 7.5 | 16.2751
|  | 21.896 | 18.632 | 59.8 | 18.15 | 21.901 | 30.1 | 59.6 | 30.6 | 21.89 | 42.431 | 59.4 | 43.05 | 21.896 | 54.879 | 59.2 | 55.5 | 21.897 | 67.241 | 59 | 68.1 | 21.884 | 74.11 | 59.8 | 75 | 21.901 | 85.999 | 59.6 | 88.05 | 21.8896 | 98.5406 | 59.4 | 100.5 | 21.889 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 21.89 | 122.094 | 60 | 123 | 21.892 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.887 | 86.346 | 60.6 | 87.45 | 21.894 | 74.224 | 60.8 | 75 | 21.882 | 63.705 | 60 | 64.35 | 21.897 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.915 | 49.441 | 61.2 | 50.1 | 21.907 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 21.905 | 24.243 | 61.6 | 25.05 | 21.889 | 12.421 | 61.8 | 12.6 | 21.885 | 7.329 | 60.2 | 7.5 | 16.2834
|  | 21.905 | 18.63 | 59.8 | 18.15 | 21.909 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 21.898 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.904 | 54.88 | 59.2 | 55.5 | 21.906 | 67.239 | 59 | 68.1 | 21.892 | 74.098 | 59.8 | 75 | 21.909 | 86.002 | 59.6 | 88.05 | 21.8979 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.897 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 21.898 | 122.099 | 60 | 123 | 21.9 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.896 | 86.349 | 60.6 | 87.45 | 21.903 | 74.228 | 60.8 | 75 | 21.89 | 63.705 | 60 | 64.35 | 21.905 | 61.739 | 61 | 62.55 | 21.923 | 49.443 | 61.2 | 50.1 | 21.915 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 21.914 | 24.248 | 61.6 | 25.05 | 21.898 | 12.423 | 61.8 | 12.6 | 21.894 | 7.334 | 60.2 | 7.5 | 16.2917
|  | 21.913 | 18.629 | 59.8 | 18.15 | 21.918 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 21.906 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.912 | 54.882 | 59.2 | 55.5 | 21.914 | 67.237 | 59 | 68.1 | 21.901 | 74.086 | 59.8 | 75 | 21.917 | 86.005 | 59.6 | 88.05 | 21.9062 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.906 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 21.906 | 122.1 | 60 | 123 | 21.909 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.904 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 21.911 | 74.232 | 60.8 | 75 | 21.899 | 63.704 | 60 | 64.35 | 21.914 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.932 | 49.444 | 61.2 | 50.1 | 21.923 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 21.922 | 24.253 | 61.6 | 25.05 | 21.906 | 12.425 | 61.8 | 12.6 | 21.902 | 7.335 | 60.2 | 7.5 | 16.3
|  | 21.922 | 18.628 | 59.8 | 18.15 | 21.926 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 21.915 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.92 | 54.881 | 59.2 | 55.5 | 21.922 | 67.235 | 59 | 68.1 | 21.909 | 74.075 | 59.8 | 75 | 21.926 | 86.007 | 59.6 | 88.05 | 21.9146 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.914 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 21.915 | 122.101 | 60 | 123 | 21.917 | 111.101 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.912 | 86.353 | 60.6 | 87.45 | 21.919 | 74.231 | 60.8 | 75 | 21.907 | 63.704 | 60 | 64.35 | 21.922 | 61.738 | 61 | 62.55 | 21.94 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 21.932 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 21.93 | 24.259 | 61.6 | 25.05 | 21.914 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 21.911 | 7.336 | 60.2 | 7.5 | 16.3083
|  | 21.93 | 18.626 | 59.8 | 18.15 | 21.935 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 21.923 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.929 | 54.881 | 59.2 | 55.5 | 21.931 | 67.233 | 59 | 68.1 | 21.917 | 74.064 | 59.8 | 75 | 21.934 | 86.01 | 59.6 | 88.05 | 21.9229 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.922 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 21.923 | 122.102 | 60 | 123 | 21.925 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.921 | 86.352 | 60.6 | 87.45 | 21.928 | 74.23 | 60.8 | 75 | 21.916 | 63.703 | 60 | 64.35 | 21.93 | 61.737 | 61 | 62.55 | 21.948 | 49.445 | 61.2 | 50.1 | 21.94 | 37.033 | 61.4 | 37.5 | 21.939 | 24.264 | 61.6 | 25.05 | 21.923 | 12.429 | 61.8 | 12.6 | 21.919 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 16.3167
|  | 21.938 | 18.625 | 59.8 | 18.15 | 21.943 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 21.931 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.937 | 54.879 | 59.2 | 55.5 | 21.939 | 67.232 | 59 | 68.1 | 21.926 | 74.059 | 59.8 | 75 | 21.942 | 86.012 | 59.6 | 88.05 | 21.9314 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.931 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 21.931 | 122.102 | 60 | 123 | 21.934 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.929 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 21.936 | 74.233 | 60.8 | 75 | 21.924 | 63.702 | 60 | 64.35 | 21.939 | 61.737 | 61 | 62.55 | 21.957 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 21.949 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 21.947 | 24.269 | 61.6 | 25.05 | 21.931 | 12.431 | 61.8 | 12.6 | 21.927 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 16.3252
|  | 21.947 | 18.624 | 59.8 | 18.15 | 21.951 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 21.94 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.945 | 54.878 | 59.2 | 55.5 | 21.948 | 67.23 | 59 | 68.1 | 21.934 | 74.053 | 59.8 | 75 | 21.951 | 86.015 | 59.6 | 88.05 | 21.9397 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.939 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 21.94 | 122.102 | 60 | 123 | 21.942 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.937 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 21.944 | 74.236 | 60.8 | 75 | 21.932 | 63.701 | 60 | 64.35 | 21.947 | 61.737 | 61 | 62.55 | 21.965 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 21.957 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 21.955 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.939 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 21.936 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 16.3335
|  | 21.955 | 18.622 | 59.8 | 18.15 | 21.959 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 21.948 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.954 | 54.877 | 59.2 | 55.5 | 21.956 | 67.229 | 59 | 68.1 | 21.942 | 74.05 | 59.8 | 75 | 21.959 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.948 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.947 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 21.948 | 122.102 | 60 | 123 | 21.95 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.946 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 21.953 | 74.241 | 60.8 | 75 | 21.94 | 63.7 | 60 | 64.35 | 21.955 | 61.737 | 61 | 62.55 | 21.973 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 21.965 | 37.031 | 61.4 | 37.5 | 21.964 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.948 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 21.944 | 7.335 | 60.2 | 7.5 | 16.3418
|  | 21.963 | 18.619 | 59.8 | 18.15 | 21.968 | 30.124 | 59.6 | 30.6 | 21.956 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.962 | 54.876 | 59.2 | 55.5 | 21.964 | 67.227 | 59 | 68.1 | 21.951 | 74.048 | 59.8 | 75 | 21.967 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.9563 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.956 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 21.956 | 122.102 | 60 | 123 | 21.958 | 111.101 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.954 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 21.961 | 74.247 | 60.8 | 75 | 21.949 | 63.699 | 60 | 64.35 | 21.964 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.982 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 21.974 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 21.972 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.956 | 12.436 | 61.8 | 12.6 | 21.952 | 7.333 | 60.2 | 7.5 | 16.3501
|  | 21.972 | 18.616 | 59.8 | 18.15 | 21.976 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 21.965 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.97 | 54.876 | 59.2 | 55.5 | 21.972 | 67.226 | 59 | 68.1 | 21.959 | 74.047 | 59.8 | 75 | 21.976 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.9646 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.964 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 21.965 | 122.101 | 60 | 123 | 21.967 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.962 | 86.352 | 60.6 | 87.45 | 21.969 | 74.256 | 60.8 | 75 | 21.957 | 63.698 | 60 | 64.35 | 21.972 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.99 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 21.982 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 21.98 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.964 | 12.437 | 61.8 | 12.6 | 21.96 | 7.332 | 60.2 | 7.5 | 16.3584
|  | 21.98 | 18.612 | 59.8 | 18.15 | 21.984 | 30.128 | 59.6 | 30.6 | 21.973 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.979 | 54.876 | 59.2 | 55.5 | 21.981 | 67.225 | 59 | 68.1 | 21.967 | 74.046 | 59.8 | 75 | 21.984 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.9729 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.972 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 21.973 | 122.1 | 60 | 123 | 21.975 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.971 | 86.353 | 60.6 | 87.45 | 21.978 | 74.265 | 60.8 | 75 | 21.965 | 63.697 | 60 | 64.35 | 21.98 | 61.736 | 61 | 62.55 | 21.998 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 21.99 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 21.989 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.973 | 12.438 | 61.8 | 12.6 | 21.969 | 7.331 | 60.2 | 7.5 | 16.3667
|  | 21.988 | 18.609 | 59.8 | 18.15 | 21.993 | 30.129 | 59.6 | 30.6 | 21.981 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.987 | 54.876 | 59.2 | 55.5 | 21.989 | 67.224 | 59 | 68.1 | 21.976 | 74.048 | 59.8 | 75 | 21.992 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.9812 | 98.5414 | 59.4 | 100.5 | 21.981 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 21.981 | 122.099 | 60 | 123 | 21.983 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.979 | 86.354 | 60.6 | 87.45 | 21.986 | 74.272 | 60.8 | 75 | 21.974 | 63.696 | 60 | 64.35 | 21.989 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.007 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 21.999 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 21.997 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.981 | 12.439 | 61.8 | 12.6 | 21.977 | 7.33 | 60.2 | 7.5 | 16.375
|  | 21.996 | 18.606 | 59.8 | 18.15 | 22.001 | 30.129 | 59.6 | 30.6 | 21.99 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 21.995 | 54.876 | 59.2 | 55.5 | 21.997 | 67.222 | 59 | 68.1 | 21.984 | 74.049 | 59.8 | 75 | 22.001 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.9895 | 98.5458 | 59.4 | 100.5 | 21.989 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 21.99 | 122.097 | 60 | 123 | 21.992 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.987 | 86.355 | 60.6 | 87.45 | 21.994 | 74.278 | 60.8 | 75 | 21.982 | 63.695 | 60 | 64.35 | 21.997 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.015 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.007 | 37.031 | 61.4 | 37.5 | 22.005 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.989 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 21.985 | 7.328 | 60.2 | 7.5 | 16.3833
|  | 22.005 | 18.602 | 59.8 | 18.15 | 22.01 | 30.129 | 59.6 | 30.6 | 21.998 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.004 | 54.873 | 59.2 | 55.5 | 22.006 | 67.221 | 59 | 68.1 | 21.992 | 74.051 | 59.8 | 75 | 22.009 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 21.998 | 98.5502 | 59.4 | 100.5 | 21.997 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 21.998 | 122.096 | 60 | 123 | 22 | 111.105 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 21.996 | 86.355 | 60.6 | 87.45 | 22.003 | 74.281 | 60.8 | 75 | 21.99 | 63.694 | 60 | 64.35 | 22.005 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.023 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.015 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 22.014 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 21.998 | 12.441 | 61.8 | 12.6 | 21.994 | 7.327 | 60.2 | 7.5 | 16.3918
|  | 22.013 | 18.599 | 59.8 | 18.15 | 22.018 | 30.128 | 59.6 | 30.6 | 22.006 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.012 | 54.871 | 59.2 | 55.5 | 22.014 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.001 | 74.052 | 59.8 | 75 | 22.017 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 22.0063 | 98.5547 | 59.4 | 100.5 | 22.006 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 22.006 | 122.092 | 60 | 123 | 22.008 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.004 | 86.356 | 60.6 | 87.45 | 22.011 | 74.283 | 60.8 | 75 | 21.999 | 63.693 | 60 | 64.35 | 22.014 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.032 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.024 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 22.022 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.006 | 12.442 | 61.8 | 12.6 | 22.002 | 7.326 | 60.2 | 7.5 | 16.4001
|  | 22.021 | 18.595 | 59.8 | 18.15 | 22.026 | 30.127 | 59.6 | 30.6 | 22.015 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.021 | 54.869 | 59.2 | 55.5 | 22.022 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.009 | 74.055 | 59.8 | 75 | 22.026 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 22.0146 | 98.5591 | 59.4 | 100.5 | 22.014 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 22.015 | 122.088 | 60 | 123 | 22.017 | 111.109 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.012 | 86.356 | 60.6 | 87.45 | 22.019 | 74.288 | 60.8 | 75 | 22.007 | 63.692 | 60 | 64.35 | 22.022 | 61.737 | 61 | 62.55 | 22.04 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.032 | 37.033 | 61.4 | 37.5 | 22.03 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.014 | 12.443 | 61.8 | 12.6 | 22.01 | 7.324 | 60.2 | 7.5 | 16.4084
|  | 22.03 | 18.591 | 59.8 | 18.15 | 22.034 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 22.023 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.029 | 54.867 | 59.2 | 55.5 | 22.031 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.017 | 74.058 | 59.8 | 75 | 22.034 | 86.018 | 59.6 | 88.05 | 22.0229 | 98.5636 | 59.4 | 100.5 | 22.022 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 22.023 | 122.084 | 60 | 123 | 22.025 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.021 | 86.357 | 60.6 | 87.45 | 22.028 | 74.293 | 60.8 | 75 | 22.015 | 63.692 | 60 | 64.35 | 22.03 | 61.738 | 61 | 62.55 | 22.048 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.04 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.039 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.023 | 12.442 | 61.8 | 12.6 | 22.019 | 7.323 | 60.2 | 7.5 | 16.4167
|  | 22.038 | 18.588 | 59.8 | 18.15 | 22.043 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 22.031 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.037 | 54.867 | 59.2 | 55.5 | 22.039 | 67.216 | 59 | 68.1 | 22.026 | 74.063 | 59.8 | 75 | 22.042 | 86.019 | 59.6 | 88.05 | 22.0312 | 98.568 | 59.4 | 100.5 | 22.031 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 22.031 | 122.079 | 60 | 123 | 22.033 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.029 | 86.357 | 60.6 | 87.45 | 22.036 | 74.306 | 60.8 | 75 | 22.024 | 63.69 | 60 | 64.35 | 22.039 | 61.74 | 61 | 62.55 | 22.057 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 22.049 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.047 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.031 | 12.442 | 61.8 | 12.6 | 22.027 | 7.321 | 60.2 | 7.5 | 16.425
|  | 22.047 | 18.584 | 59.8 | 18.15 | 22.051 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 22.04 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.045 | 54.868 | 59.2 | 55.5 | 22.047 | 67.217 | 59 | 68.1 | 22.034 | 74.067 | 59.8 | 75 | 22.051 | 86.02 | 59.6 | 88.05 | 22.0396 | 98.5725 | 59.4 | 100.5 | 22.039 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.04 | 122.075 | 60 | 123 | 22.042 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.037 | 86.357 | 60.6 | 87.45 | 22.044 | 74.319 | 60.8 | 75 | 22.032 | 63.688 | 60 | 64.35 | 22.047 | 61.741 | 61 | 62.55 | 22.065 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 22.057 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.055 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.039 | 12.441 | 61.8 | 12.6 | 22.036 | 7.32 | 60.2 | 7.5 | 16.4333
|  | 22.055 | 18.58 | 59.8 | 18.15 | 22.06 | 30.124 | 59.6 | 30.6 | 22.048 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.054 | 54.865 | 59.2 | 55.5 | 22.056 | 67.217 | 59 | 68.1 | 22.042 | 74.071 | 59.8 | 75 | 22.059 | 86.021 | 59.6 | 88.05 | 22.0479 | 98.5769 | 59.4 | 100.5 | 22.047 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.048 | 122.07 | 60 | 123 | 22.05 | 111.11 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.046 | 86.358 | 60.6 | 87.45 | 22.053 | 74.322 | 60.8 | 75 | 22.04 | 63.686 | 60 | 64.35 | 22.055 | 61.743 | 61 | 62.55 | 22.073 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 22.065 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.064 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.048 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 22.044 | 7.319 | 60.2 | 7.5 | 16.4417
|  | 22.063 | 18.578 | 59.8 | 18.15 | 22.068 | 30.123 | 59.6 | 30.6 | 22.056 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.062 | 54.862 | 59.2 | 55.5 | 22.064 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.051 | 74.075 | 59.8 | 75 | 22.067 | 86.021 | 59.6 | 88.05 | 22.0562 | 98.5816 | 59.4 | 100.5 | 22.056 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.056 | 122.066 | 60 | 123 | 22.058 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.054 | 86.358 | 60.6 | 87.45 | 22.061 | 74.325 | 60.8 | 75 | 22.049 | 63.684 | 60 | 64.35 | 22.064 | 61.744 | 61 | 62.55 | 22.082 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.074 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.072 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.056 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 22.052 | 7.318 | 60.2 | 7.5 | 16.45
|  | 22.071 | 18.577 | 59.8 | 18.15 | 22.076 | 30.122 | 59.6 | 30.6 | 22.064 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.071 | 54.858 | 59.2 | 55.5 | 22.073 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.059 | 74.08 | 59.8 | 75 | 22.076 | 86.022 | 59.6 | 88.05 | 22.0647 | 98.5863 | 59.4 | 100.5 | 22.064 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 22.065 | 122.063 | 60 | 123 | 22.067 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.062 | 86.359 | 60.6 | 87.45 | 22.069 | 74.315 | 60.8 | 75 | 22.057 | 63.683 | 60 | 64.35 | 22.072 | 61.746 | 61 | 62.55 | 22.09 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.082 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.08 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.064 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 22.06 | 7.317 | 60.2 | 7.5 | 16.4585
|  | 22.08 | 18.575 | 59.8 | 18.15 | 22.084 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 22.073 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.079 | 54.854 | 59.2 | 55.5 | 22.081 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.067 | 74.085 | 59.8 | 75 | 22.084 | 86.023 | 59.6 | 88.05 | 22.073 | 98.5866 | 59.4 | 100.5 | 22.072 | 111.485 | 60.2 | 112.35 | 22.073 | 122.062 | 60 | 123 | 22.075 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.071 | 86.359 | 60.6 | 87.45 | 22.078 | 74.305 | 60.8 | 75 | 22.065 | 63.682 | 60 | 64.35 | 22.08 | 61.747 | 61 | 62.55 | 22.098 | 49.456 | 61.2 | 50.1 | 22.09 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.089 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.073 | 12.439 | 61.8 | 12.6 | 22.069 | 7.318 | 60.2 | 7.5 | 16.4668
|  | 22.088 | 18.573 | 59.8 | 18.15 | 22.093 | 30.12 | 59.6 | 30.6 | 22.081 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.087 | 54.851 | 59.2 | 55.5 | 22.089 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.076 | 74.089 | 59.8 | 75 | 22.092 | 86.024 | 59.6 | 88.05 | 22.0813 | 98.5868 | 59.4 | 100.5 | 22.081 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 22.081 | 122.061 | 60 | 123 | 22.083 | 111.104 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.079 | 86.36 | 60.6 | 87.45 | 22.086 | 74.311 | 60.8 | 75 | 22.074 | 63.681 | 60 | 64.35 | 22.089 | 61.749 | 61 | 62.55 | 22.107 | 49.456 | 61.2 | 50.1 | 22.099 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.097 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.081 | 12.439 | 61.8 | 12.6 | 22.077 | 7.318 | 60.2 | 7.5 | 16.4751
|  | 22.096 | 18.572 | 59.8 | 18.15 | 22.101 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 22.09 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.095 | 54.847 | 59.2 | 55.5 | 22.097 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.084 | 74.094 | 59.8 | 75 | 22.101 | 86.025 | 59.6 | 88.05 | 22.0896 | 98.5905 | 59.4 | 100.5 | 22.089 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 22.089 | 122.061 | 60 | 123 | 22.092 | 111.101 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.087 | 86.361 | 60.6 | 87.45 | 22.094 | 74.316 | 60.8 | 75 | 22.082 | 63.68 | 60 | 64.35 | 22.097 | 61.751 | 61 | 62.55 | 22.115 | 49.457 | 61.2 | 50.1 | 22.107 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.105 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.089 | 12.438 | 61.8 | 12.6 | 22.085 | 7.319 | 60.2 | 7.5 | 16.4834
|  | 22.105 | 18.57 | 59.8 | 18.15 | 22.109 | 30.118 | 59.6 | 30.6 | 22.098 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.104 | 54.844 | 59.2 | 55.5 | 22.106 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.092 | 74.095 | 59.8 | 75 | 22.109 | 86.025 | 59.6 | 88.05 | 22.0979 | 98.5941 | 59.4 | 100.5 | 22.097 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.098 | 122.062 | 60 | 123 | 22.1 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.096 | 86.362 | 60.6 | 87.45 | 22.103 | 74.322 | 60.8 | 75 | 22.09 | 63.679 | 60 | 64.35 | 22.106 | 61.753 | 61 | 62.55 | 22.123 | 49.456 | 61.2 | 50.1 | 22.115 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.114 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.098 | 12.436 | 61.8 | 12.6 | 22.094 | 7.321 | 60.2 | 7.5 | 16.4917
|  | 22.113 | 18.566 | 59.8 | 18.15 | 22.118 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 22.106 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.112 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 22.114 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.101 | 74.096 | 59.8 | 75 | 22.117 | 86.026 | 59.6 | 88.05 | 22.1062 | 98.5978 | 59.4 | 100.5 | 22.105 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 22.106 | 122.061 | 60 | 123 | 22.108 | 111.096 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.104 | 86.362 | 60.6 | 87.45 | 22.111 | 74.328 | 60.8 | 75 | 22.099 | 63.678 | 60 | 64.35 | 22.114 | 61.754 | 61 | 62.55 | 22.132 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.124 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.122 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.106 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 22.102 | 7.322 | 60.2 | 7.5 | 16.5
|  | 22.121 | 18.562 | 59.8 | 18.15 | 22.126 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 22.115 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.121 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 22.122 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.109 | 74.097 | 59.8 | 75 | 22.126 | 86.027 | 59.6 | 88.05 | 22.1145 | 98.6014 | 59.4 | 100.5 | 22.114 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 22.115 | 122.06 | 60 | 123 | 22.117 | 111.093 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.112 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.119 | 74.333 | 60.8 | 75 | 22.107 | 63.678 | 60 | 64.35 | 22.122 | 61.756 | 61 | 62.55 | 22.14 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 22.132 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.13 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.114 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 22.11 | 7.323 | 60.2 | 7.5 | 16.5083
|  | 22.13 | 18.56 | 59.8 | 18.15 | 22.135 | 30.115 | 59.6 | 30.6 | 22.123 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.129 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 22.131 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.117 | 74.098 | 59.8 | 75 | 22.134 | 86.028 | 59.6 | 88.05 | 22.123 | 98.6051 | 59.4 | 100.5 | 22.122 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 22.123 | 122.061 | 60 | 123 | 22.125 | 111.09 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.121 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.128 | 74.337 | 60.8 | 75 | 22.115 | 63.677 | 60 | 64.35 | 22.13 | 61.758 | 61 | 62.55 | 22.148 | 49.452 | 61.2 | 50.1 | 22.14 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.139 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.123 | 12.434 | 61.8 | 12.6 | 22.119 | 7.325 | 60.2 | 7.5 | 16.5168
|  | 22.138 | 18.558 | 59.8 | 18.15 | 22.143 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 22.131 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.137 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 22.139 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.125 | 74.099 | 59.8 | 75 | 22.142 | 86.028 | 59.6 | 88.05 | 22.1313 | 98.6087 | 59.4 | 100.5 | 22.13 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 22.131 | 122.061 | 60 | 123 | 22.133 | 111.087 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.129 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.136 | 74.335 | 60.8 | 75 | 22.124 | 63.677 | 60 | 64.35 | 22.139 | 61.759 | 61 | 62.55 | 22.157 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 22.149 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.147 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.131 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 22.127 | 7.326 | 60.2 | 7.5 | 16.5251
|  | 22.146 | 18.556 | 59.8 | 18.15 | 22.151 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 22.14 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.146 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.147 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.134 | 74.101 | 59.8 | 75 | 22.151 | 86.029 | 59.6 | 88.05 | 22.1396 | 98.6122 | 59.4 | 100.5 | 22.139 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 22.14 | 122.062 | 60 | 123 | 22.142 | 111.083 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.137 | 86.362 | 60.6 | 87.45 | 22.144 | 74.333 | 60.8 | 75 | 22.132 | 63.676 | 60 | 64.35 | 22.147 | 61.761 | 61 | 62.55 | 22.165 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.157 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.155 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.139 | 12.432 | 61.8 | 12.6 | 22.135 | 7.327 | 60.2 | 7.5 | 16.5334
|  | 22.155 | 18.554 | 59.8 | 18.15 | 22.159 | 30.111 | 59.6 | 30.6 | 22.148 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.154 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.156 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.142 | 74.103 | 59.8 | 75 | 22.159 | 86.03 | 59.6 | 88.05 | 22.1479 | 98.6156 | 59.4 | 100.5 | 22.147 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 22.148 | 122.063 | 60 | 123 | 22.15 | 111.08 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.146 | 86.361 | 60.6 | 87.45 | 22.153 | 74.328 | 60.8 | 75 | 22.14 | 63.676 | 60 | 64.35 | 22.156 | 61.763 | 61 | 62.55 | 22.174 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 22.165 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.164 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.148 | 12.431 | 61.8 | 12.6 | 22.144 | 7.329 | 60.2 | 7.5 | 16.5417
|  | 22.163 | 18.552 | 59.8 | 18.15 | 22.168 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 22.156 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.162 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.164 | 67.222 | 59 | 68.1 | 22.151 | 74.105 | 59.8 | 75 | 22.167 | 86.031 | 59.6 | 88.05 | 22.1562 | 98.6189 | 59.4 | 100.5 | 22.156 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.156 | 122.065 | 60 | 123 | 22.158 | 111.076 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.154 | 86.361 | 60.6 | 87.45 | 22.161 | 74.323 | 60.8 | 75 | 22.149 | 63.676 | 60 | 64.35 | 22.164 | 61.765 | 61 | 62.55 | 22.182 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 22.174 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.172 | 24.274 | 61.6 | 25.05 | 22.156 | 12.429 | 61.8 | 12.6 | 22.152 | 7.33 | 60.2 | 7.5 | 16.55
|  | 22.171 | 18.55 | 59.8 | 18.15 | 22.176 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.165 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.17 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.172 | 67.223 | 59 | 68.1 | 22.159 | 74.108 | 59.8 | 75 | 22.176 | 86.031 | 59.6 | 88.05 | 22.1646 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.164 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 22.164 | 122.067 | 60 | 123 | 22.167 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.162 | 86.36 | 60.6 | 87.45 | 22.169 | 74.321 | 60.8 | 75 | 22.157 | 63.676 | 60 | 64.35 | 22.172 | 61.766 | 61 | 62.55 | 22.19 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 22.182 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.18 | 24.275 | 61.6 | 25.05 | 22.164 | 12.428 | 61.8 | 12.6 | 22.16 | 7.332 | 60.2 | 7.5 | 16.5583
|  | 22.18 | 18.548 | 59.8 | 18.15 | 22.184 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 22.173 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.179 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 22.181 | 67.224 | 59 | 68.1 | 22.167 | 74.111 | 59.8 | 75 | 22.184 | 86.032 | 59.6 | 88.05 | 22.1729 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.172 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 22.173 | 122.069 | 60 | 123 | 22.175 | 111.067 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.171 | 86.36 | 60.6 | 87.45 | 22.178 | 74.32 | 60.8 | 75 | 22.165 | 63.676 | 60 | 64.35 | 22.181 | 61.768 | 61 | 62.55 | 22.199 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 22.19 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.189 | 24.275 | 61.6 | 25.05 | 22.173 | 12.427 | 61.8 | 12.6 | 22.169 | 7.333 | 60.2 | 7.5 | 16.5667
|  | 22.188 | 18.546 | 59.8 | 18.15 | 22.193 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 22.181 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.187 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 22.189 | 67.226 | 59 | 68.1 | 22.176 | 74.114 | 59.8 | 75 | 22.192 | 86.033 | 59.6 | 88.05 | 22.1812 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.181 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 22.181 | 122.071 | 60 | 123 | 22.183 | 111.064 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.179 | 86.359 | 60.6 | 87.45 | 22.186 | 74.327 | 60.8 | 75 | 22.174 | 63.677 | 60 | 64.35 | 22.189 | 61.768 | 61 | 62.55 | 22.207 | 49.449 | 61.2 | 50.1 | 22.199 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.197 | 24.275 | 61.6 | 25.05 | 22.181 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.177 | 7.335 | 60.2 | 7.5 | 16.575
|  | 22.196 | 18.544 | 59.8 | 18.15 | 22.201 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 22.189 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.196 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 22.198 | 67.227 | 59 | 68.1 | 22.184 | 74.118 | 59.8 | 75 | 22.201 | 86.03 | 59.6 | 88.05 | 22.1897 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.189 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.189 | 122.071 | 60 | 123 | 22.192 | 111.061 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.187 | 86.36 | 60.6 | 87.45 | 22.194 | 74.334 | 60.8 | 75 | 22.182 | 63.679 | 60 | 64.35 | 22.197 | 61.769 | 61 | 62.55 | 22.215 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.207 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.205 | 24.275 | 61.6 | 25.05 | 22.189 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.185 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 16.5835
|  | 22.205 | 18.542 | 59.8 | 18.15 | 22.209 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.198 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 22.204 | 54.834 | 59.2 | 55.5 | 22.206 | 67.228 | 59 | 68.1 | 22.192 | 74.121 | 59.8 | 75 | 22.209 | 86.027 | 59.6 | 88.05 | 22.198 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.197 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.198 | 122.072 | 60 | 123 | 22.2 | 111.061 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.196 | 86.36 | 60.6 | 87.45 | 22.203 | 74.326 | 60.8 | 75 | 22.19 | 63.681 | 60 | 64.35 | 22.206 | 61.769 | 61 | 62.55 | 22.224 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.215 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.214 | 24.276 | 61.6 | 25.05 | 22.198 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.194 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 16.5918
|  | 22.213 | 18.539 | 59.8 | 18.15 | 22.218 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.206 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 22.212 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 22.214 | 67.229 | 59 | 68.1 | 22.2 | 74.124 | 59.8 | 75 | 22.217 | 86.024 | 59.6 | 88.05 | 22.2063 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.205 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.206 | 122.072 | 60 | 123 | 22.208 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.204 | 86.362 | 60.6 | 87.45 | 22.211 | 74.319 | 60.8 | 75 | 22.199 | 63.683 | 60 | 64.35 | 22.214 | 61.769 | 61 | 62.55 | 22.232 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.224 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.222 | 24.277 | 61.6 | 25.05 | 22.206 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.202 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 16.6001
|  | 22.221 | 18.537 | 59.8 | 18.15 | 22.226 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.215 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 22.22 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 22.222 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.209 | 74.125 | 59.8 | 75 | 22.226 | 86.022 | 59.6 | 88.05 | 22.2146 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.214 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 22.214 | 122.073 | 60 | 123 | 22.217 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.212 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.219 | 74.307 | 60.8 | 75 | 22.207 | 63.684 | 60 | 64.35 | 22.222 | 61.77 | 61 | 62.55 | 22.24 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.232 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.23 | 24.277 | 61.6 | 25.05 | 22.214 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.21 | 7.343 | 60.2 | 7.5 | 16.6084
|  | 22.23 | 18.535 | 59.8 | 18.15 | 22.234 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.223 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 22.229 | 54.844 | 59.2 | 55.5 | 22.231 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.217 | 74.127 | 59.8 | 75 | 22.234 | 86.019 | 59.6 | 88.05 | 22.2229 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.222 | 111.496 | 60.2 | 112.35 | 22.223 | 122.072 | 60 | 123 | 22.225 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.221 | 86.365 | 60.6 | 87.45 | 22.228 | 74.295 | 60.8 | 75 | 22.215 | 63.686 | 60 | 64.35 | 22.231 | 61.77 | 61 | 62.55 | 22.249 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.24 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.239 | 24.278 | 61.6 | 25.05 | 22.223 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.219 | 7.345 | 60.2 | 7.5 | 16.6167
|  | 22.238 | 18.533 | 59.8 | 18.15 | 22.243 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.231 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 22.237 | 54.849 | 59.2 | 55.5 | 22.239 | 67.233 | 59 | 68.1 | 22.226 | 74.128 | 59.8 | 75 | 22.242 | 86.016 | 59.6 | 88.05 | 22.2312 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.23 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 22.231 | 122.072 | 60 | 123 | 22.233 | 111.059 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.229 | 86.366 | 60.6 | 87.45 | 22.236 | 74.296 | 60.8 | 75 | 22.224 | 63.687 | 60 | 64.35 | 22.239 | 61.771 | 61 | 62.55 | 22.257 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.249 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.247 | 24.278 | 61.6 | 25.05 | 22.231 | 12.425 | 61.8 | 12.6 | 22.227 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.625
|  | 22.246 | 18.53 | 59.8 | 18.15 | 22.251 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 22.24 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 22.246 | 54.854 | 59.2 | 55.5 | 22.247 | 67.235 | 59 | 68.1 | 22.234 | 74.128 | 59.8 | 75 | 22.251 | 86.014 | 59.6 | 88.05 | 22.2395 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.239 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 22.239 | 122.072 | 60 | 123 | 22.242 | 111.059 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.237 | 86.367 | 60.6 | 87.45 | 22.244 | 74.297 | 60.8 | 75 | 22.232 | 63.688 | 60 | 64.35 | 22.247 | 61.771 | 61 | 62.55 | 22.265 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.257 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.255 | 24.279 | 61.6 | 25.05 | 22.239 | 12.425 | 61.8 | 12.6 | 22.235 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6333
|  | 22.255 | 18.528 | 59.8 | 18.15 | 22.26 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 22.248 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 22.254 | 54.858 | 59.2 | 55.5 | 22.256 | 67.237 | 59 | 68.1 | 22.242 | 74.129 | 59.8 | 75 | 22.259 | 86.013 | 59.6 | 88.05 | 22.2478 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.247 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 22.248 | 122.073 | 60 | 123 | 22.25 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.246 | 86.369 | 60.6 | 87.45 | 22.253 | 74.3 | 60.8 | 75 | 22.24 | 63.69 | 60 | 64.35 | 22.256 | 61.771 | 61 | 62.55 | 22.274 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.265 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.264 | 24.279 | 61.6 | 25.05 | 22.247 | 12.425 | 61.8 | 12.6 | 22.244 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6416
|  | 22.263 | 18.526 | 59.8 | 18.15 | 22.268 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 22.256 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 22.262 | 54.862 | 59.2 | 55.5 | 22.264 | 67.238 | 59 | 68.1 | 22.25 | 74.129 | 59.8 | 75 | 22.267 | 86.011 | 59.6 | 88.05 | 22.2563 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.255 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 22.256 | 122.073 | 60 | 123 | 22.258 | 111.062 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.254 | 86.371 | 60.6 | 87.45 | 22.261 | 74.302 | 60.8 | 75 | 22.249 | 63.691 | 60 | 64.35 | 22.264 | 61.771 | 61 | 62.55 | 22.282 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.274 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.272 | 24.28 | 61.6 | 25.05 | 22.256 | 12.424 | 61.8 | 12.6 | 22.252 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6501
|  | 22.271 | 18.524 | 59.8 | 18.15 | 22.276 | 30.109 | 59.6 | 30.6 | 22.264 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 22.271 | 54.862 | 59.2 | 55.5 | 22.272 | 67.24 | 59 | 68.1 | 22.259 | 74.129 | 59.8 | 75 | 22.276 | 86.01 | 59.6 | 88.05 | 22.2646 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.264 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 22.264 | 122.073 | 60 | 123 | 22.267 | 111.063 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.262 | 86.373 | 60.6 | 87.45 | 22.269 | 74.296 | 60.8 | 75 | 22.257 | 63.693 | 60 | 64.35 | 22.272 | 61.772 | 61 | 62.55 | 22.29 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.282 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.28 | 24.28 | 61.6 | 25.05 | 22.264 | 12.424 | 61.8 | 12.6 | 22.26 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6584
|  | 22.28 | 18.523 | 59.8 | 18.15 | 22.284 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 22.273 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 22.279 | 54.861 | 59.2 | 55.5 | 22.281 | 67.241 | 59 | 68.1 | 22.267 | 74.128 | 59.8 | 75 | 22.284 | 86.008 | 59.6 | 88.05 | 22.2729 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.272 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 22.273 | 122.075 | 60 | 123 | 22.275 | 111.065 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.271 | 86.376 | 60.6 | 87.45 | 22.278 | 74.29 | 60.8 | 75 | 22.265 | 63.695 | 60 | 64.35 | 22.281 | 61.772 | 61 | 62.55 | 22.299 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.29 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.289 | 24.281 | 61.6 | 25.05 | 22.272 | 12.424 | 61.8 | 12.6 | 22.269 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6667
|  | 22.288 | 18.522 | 59.8 | 18.15 | 22.293 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 22.281 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 22.287 | 54.861 | 59.2 | 55.5 | 22.289 | 67.243 | 59 | 68.1 | 22.275 | 74.127 | 59.8 | 75 | 22.292 | 86.007 | 59.6 | 88.05 | 22.2812 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.28 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.281 | 122.077 | 60 | 123 | 22.283 | 111.066 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.279 | 86.38 | 60.6 | 87.45 | 22.286 | 74.283 | 60.8 | 75 | 22.274 | 63.697 | 60 | 64.35 | 22.289 | 61.77 | 61 | 62.55 | 22.307 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 22.299 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.297 | 24.281 | 61.6 | 25.05 | 22.281 | 12.424 | 61.8 | 12.6 | 22.277 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.675
|  | 22.296 | 18.522 | 59.8 | 18.15 | 22.301 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 22.29 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 22.296 | 54.86 | 59.2 | 55.5 | 22.297 | 67.242 | 59 | 68.1 | 22.284 | 74.125 | 59.8 | 75 | 22.301 | 86.005 | 59.6 | 88.05 | 22.2896 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.289 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 22.289 | 122.077 | 60 | 123 | 22.292 | 111.068 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.287 | 86.383 | 60.6 | 87.45 | 22.294 | 74.277 | 60.8 | 75 | 22.282 | 63.698 | 60 | 64.35 | 22.297 | 61.769 | 61 | 62.55 | 22.315 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 22.307 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.305 | 24.282 | 61.6 | 25.05 | 22.289 | 12.426 | 61.8 | 12.6 | 22.285 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6833
|  | 22.305 | 18.521 | 59.8 | 18.15 | 22.309 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 22.298 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 22.304 | 54.857 | 59.2 | 55.5 | 22.306 | 67.242 | 59 | 68.1 | 22.292 | 74.124 | 59.8 | 75 | 22.309 | 86.004 | 59.6 | 88.05 | 22.2979 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.297 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.298 | 122.078 | 60 | 123 | 22.3 | 111.07 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.296 | 86.387 | 60.6 | 87.45 | 22.303 | 74.274 | 60.8 | 75 | 22.29 | 63.7 | 60 | 64.35 | 22.306 | 61.767 | 61 | 62.55 | 22.324 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 22.315 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.314 | 24.282 | 61.6 | 25.05 | 22.297 | 12.428 | 61.8 | 12.6 | 22.294 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.6917
|  | 22.313 | 18.52 | 59.8 | 18.15 | 22.318 | 30.122 | 59.6 | 30.6 | 22.306 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 22.312 | 54.854 | 59.2 | 55.5 | 22.314 | 67.242 | 59 | 68.1 | 22.301 | 74.123 | 59.8 | 75 | 22.317 | 86.003 | 59.6 | 88.05 | 22.3062 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.305 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 22.306 | 122.079 | 60 | 123 | 22.308 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.304 | 86.391 | 60.6 | 87.45 | 22.311 | 74.271 | 60.8 | 75 | 22.299 | 63.702 | 60 | 64.35 | 22.314 | 61.765 | 61 | 62.55 | 22.332 | 49.454 | 61.2 | 50.1 | 22.324 | 37.038 | 61.4 | 37.5 | 22.322 | 24.283 | 61.6 | 25.05 | 22.306 | 12.43 | 61.8 | 12.6 | 22.302 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7
|  | 22.321 | 18.519 | 59.8 | 18.15 | 22.326 | 30.126 | 59.6 | 30.6 | 22.314 | 42.411 | 59.4 | 43.05 | 22.321 | 54.851 | 59.2 | 55.5 | 22.323 | 67.242 | 59 | 68.1 | 22.309 | 74.118 | 59.8 | 75 | 22.326 | 86.003 | 59.6 | 88.05 | 22.3147 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.314 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 22.314 | 122.079 | 60 | 123 | 22.317 | 111.074 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.312 | 86.394 | 60.6 | 87.45 | 22.319 | 74.271 | 60.8 | 75 | 22.307 | 63.704 | 60 | 64.35 | 22.322 | 61.764 | 61 | 62.55 | 22.34 | 49.456 | 61.2 | 50.1 | 22.332 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 22.33 | 24.283 | 61.6 | 25.05 | 22.314 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 22.31 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7085
|  | 22.33 | 18.519 | 59.8 | 18.15 | 22.334 | 30.129 | 59.6 | 30.6 | 22.323 | 42.409 | 59.4 | 43.05 | 22.329 | 54.848 | 59.2 | 55.5 | 22.331 | 67.241 | 59 | 68.1 | 22.317 | 74.114 | 59.8 | 75 | 22.334 | 86.003 | 59.6 | 88.05 | 22.323 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.322 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 22.323 | 122.079 | 60 | 123 | 22.325 | 111.075 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.321 | 86.397 | 60.6 | 87.45 | 22.328 | 74.272 | 60.8 | 75 | 22.315 | 63.705 | 60 | 64.35 | 22.331 | 61.762 | 61 | 62.55 | 22.349 | 49.458 | 61.2 | 50.1 | 22.34 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 22.339 | 24.283 | 61.6 | 25.05 | 22.322 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 22.319 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7168
|  | 22.338 | 18.518 | 59.8 | 18.15 | 22.343 | 30.132 | 59.6 | 30.6 | 22.331 | 42.407 | 59.4 | 43.05 | 22.337 | 54.843 | 59.2 | 55.5 | 22.339 | 67.241 | 59 | 68.1 | 22.325 | 74.11 | 59.8 | 75 | 22.342 | 86.002 | 59.6 | 88.05 | 22.3313 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.33 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 22.331 | 122.078 | 60 | 123 | 22.333 | 111.077 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.329 | 86.399 | 60.6 | 87.45 | 22.336 | 74.274 | 60.8 | 75 | 22.323 | 63.706 | 60 | 64.35 | 22.339 | 61.76 | 61 | 62.55 | 22.357 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 22.349 | 37.04 | 61.4 | 37.5 | 22.347 | 24.284 | 61.6 | 25.05 | 22.331 | 12.437 | 61.8 | 12.6 | 22.327 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7251
|  | 22.346 | 18.517 | 59.8 | 18.15 | 22.351 | 30.135 | 59.6 | 30.6 | 22.339 | 42.405 | 59.4 | 43.05 | 22.346 | 54.839 | 59.2 | 55.5 | 22.347 | 67.24 | 59 | 68.1 | 22.334 | 74.105 | 59.8 | 75 | 22.351 | 86.004 | 59.6 | 88.05 | 22.3396 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.339 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 22.339 | 122.078 | 60 | 123 | 22.342 | 111.08 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.337 | 86.4 | 60.6 | 87.45 | 22.344 | 74.277 | 60.8 | 75 | 22.332 | 63.707 | 60 | 64.35 | 22.347 | 61.759 | 61 | 62.55 | 22.365 | 49.461 | 61.2 | 50.1 | 22.357 | 37.04 | 61.4 | 37.5 | 22.355 | 24.284 | 61.6 | 25.05 | 22.339 | 12.439 | 61.8 | 12.6 | 22.335 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7334
|  | 22.355 | 18.516 | 59.8 | 18.15 | 22.359 | 30.139 | 59.6 | 30.6 | 22.348 | 42.403 | 59.4 | 43.05 | 22.354 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.356 | 67.239 | 59 | 68.1 | 22.342 | 74.1 | 59.8 | 75 | 22.359 | 86.006 | 59.6 | 88.05 | 22.3479 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.347 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 22.348 | 122.078 | 60 | 123 | 22.35 | 111.08 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.346 | 86.401 | 60.6 | 87.45 | 22.353 | 74.272 | 60.8 | 75 | 22.34 | 63.707 | 60 | 64.35 | 22.356 | 61.757 | 61 | 62.55 | 22.374 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 22.365 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 22.364 | 24.285 | 61.6 | 25.05 | 22.347 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 22.344 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7417
|  | 22.363 | 18.516 | 59.8 | 18.15 | 22.368 | 30.141 | 59.6 | 30.6 | 22.356 | 42.4 | 59.4 | 43.05 | 22.362 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 22.364 | 67.239 | 59 | 68.1 | 22.35 | 74.095 | 59.8 | 75 | 22.367 | 86.011 | 59.6 | 88.05 | 22.3562 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.355 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 22.356 | 122.077 | 60 | 123 | 22.358 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.354 | 86.4 | 60.6 | 87.45 | 22.361 | 74.267 | 60.8 | 75 | 22.349 | 63.707 | 60 | 64.35 | 22.364 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.382 | 49.464 | 61.2 | 50.1 | 22.374 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 22.372 | 24.286 | 61.6 | 25.05 | 22.356 | 12.442 | 61.8 | 12.6 | 22.352 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.75
|  | 22.371 | 18.515 | 59.8 | 18.15 | 22.376 | 30.143 | 59.6 | 30.6 | 22.365 | 42.398 | 59.4 | 43.05 | 22.371 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 22.372 | 67.238 | 59 | 68.1 | 22.359 | 74.092 | 59.8 | 75 | 22.376 | 86.016 | 59.6 | 88.05 | 22.3645 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.364 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 22.364 | 122.077 | 60 | 123 | 22.367 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.362 | 86.399 | 60.6 | 87.45 | 22.369 | 74.26 | 60.8 | 75 | 22.357 | 63.707 | 60 | 64.35 | 22.372 | 61.753 | 61 | 62.55 | 22.39 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 22.382 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.38 | 24.287 | 61.6 | 25.05 | 22.364 | 12.443 | 61.8 | 12.6 | 22.36 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7583
|  | 22.38 | 18.514 | 59.8 | 18.15 | 22.385 | 30.146 | 59.6 | 30.6 | 22.373 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 22.379 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 22.381 | 67.238 | 59 | 68.1 | 22.367 | 74.09 | 59.8 | 75 | 22.384 | 86.02 | 59.6 | 88.05 | 22.3728 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.372 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 22.373 | 122.076 | 60 | 123 | 22.375 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.371 | 86.397 | 60.6 | 87.45 | 22.378 | 74.254 | 60.8 | 75 | 22.365 | 63.707 | 60 | 64.35 | 22.381 | 61.752 | 61 | 62.55 | 22.399 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 22.39 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.389 | 24.288 | 61.6 | 25.05 | 22.372 | 12.445 | 61.8 | 12.6 | 22.369 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7666
|  | 22.388 | 18.513 | 59.8 | 18.15 | 22.393 | 30.148 | 59.6 | 30.6 | 22.381 | 42.393 | 59.4 | 43.05 | 22.387 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 22.389 | 67.237 | 59 | 68.1 | 22.375 | 74.089 | 59.8 | 75 | 22.392 | 86.025 | 59.6 | 88.05 | 22.3813 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.38 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 22.381 | 122.075 | 60 | 123 | 22.383 | 111.079 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.379 | 86.395 | 60.6 | 87.45 | 22.386 | 74.251 | 60.8 | 75 | 22.374 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.389 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.407 | 49.461 | 61.2 | 50.1 | 22.399 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.397 | 24.289 | 61.6 | 25.05 | 22.381 | 12.447 | 61.8 | 12.6 | 22.377 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7751
|  | 22.396 | 18.512 | 59.8 | 18.15 | 22.401 | 30.15 | 59.6 | 30.6 | 22.389 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 22.396 | 54.785 | 59.2 | 55.5 | 22.397 | 67.236 | 59 | 68.1 | 22.384 | 74.089 | 59.8 | 75 | 22.401 | 86.03 | 59.6 | 88.05 | 22.3896 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.389 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 22.389 | 122.074 | 60 | 123 | 22.392 | 111.078 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.388 | 86.392 | 60.6 | 87.45 | 22.394 | 74.248 | 60.8 | 75 | 22.382 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.397 | 61.748 | 61 | 62.55 | 22.415 | 49.461 | 61.2 | 50.1 | 22.407 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.405 | 24.29 | 61.6 | 25.05 | 22.389 | 12.448 | 61.8 | 12.6 | 22.385 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7834
|  | 22.405 | 18.511 | 59.8 | 18.15 | 22.409 | 30.153 | 59.6 | 30.6 | 22.398 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 22.404 | 54.775 | 59.2 | 55.5 | 22.406 | 67.236 | 59 | 68.1 | 22.392 | 74.087 | 59.8 | 75 | 22.409 | 86.035 | 59.6 | 88.05 | 22.3979 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.397 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.398 | 122.073 | 60 | 123 | 22.4 | 111.077 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.396 | 86.39 | 60.6 | 87.45 | 22.403 | 74.253 | 60.8 | 75 | 22.39 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.406 | 61.746 | 61 | 62.55 | 22.424 | 49.46 | 61.2 | 50.1 | 22.415 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.414 | 24.292 | 61.6 | 25.05 | 22.397 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 22.394 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.7917
|  | 22.413 | 18.51 | 59.8 | 18.15 | 22.418 | 30.156 | 59.6 | 30.6 | 22.406 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 22.412 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 22.414 | 67.235 | 59 | 68.1 | 22.4 | 74.085 | 59.8 | 75 | 22.417 | 86.04 | 59.6 | 88.05 | 22.4062 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.405 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 22.406 | 122.072 | 60 | 123 | 22.408 | 111.076 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.404 | 86.387 | 60.6 | 87.45 | 22.411 | 74.257 | 60.8 | 75 | 22.398 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.414 | 61.743 | 61 | 62.55 | 22.432 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 22.424 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.422 | 24.293 | 61.6 | 25.05 | 22.406 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.402 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8
|  | 22.421 | 18.509 | 59.8 | 18.15 | 22.426 | 30.158 | 59.6 | 30.6 | 22.414 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 22.421 | 54.756 | 59.2 | 55.5 | 22.422 | 67.234 | 59 | 68.1 | 22.409 | 74.084 | 59.8 | 75 | 22.426 | 86.046 | 59.6 | 88.05 | 22.4146 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.414 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 22.414 | 122.07 | 60 | 123 | 22.417 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.413 | 86.385 | 60.6 | 87.45 | 22.419 | 74.255 | 60.8 | 75 | 22.407 | 63.711 | 60 | 64.35 | 22.422 | 61.741 | 61 | 62.55 | 22.44 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 22.432 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.43 | 24.294 | 61.6 | 25.05 | 22.414 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.41 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8083
|  | 22.43 | 18.508 | 59.8 | 18.15 | 22.434 | 30.161 | 59.6 | 30.6 | 22.423 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 22.429 | 54.748 | 59.2 | 55.5 | 22.431 | 67.233 | 59 | 68.1 | 22.417 | 74.083 | 59.8 | 75 | 22.434 | 86.051 | 59.6 | 88.05 | 22.4229 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.422 | 111.516 | 60.2 | 112.35 | 22.423 | 122.069 | 60 | 123 | 22.425 | 111.069 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.421 | 86.382 | 60.6 | 87.45 | 22.428 | 74.252 | 60.8 | 75 | 22.415 | 63.714 | 60 | 64.35 | 22.431 | 61.739 | 61 | 62.55 | 22.449 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 22.44 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.439 | 24.296 | 61.6 | 25.05 | 22.422 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 22.419 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8167
|  | 22.438 | 18.507 | 59.8 | 18.15 | 22.443 | 30.163 | 59.6 | 30.6 | 22.431 | 42.38 | 59.4 | 43.05 | 22.437 | 54.745 | 59.2 | 55.5 | 22.439 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.426 | 74.081 | 59.8 | 75 | 22.442 | 86.057 | 59.6 | 88.05 | 22.4312 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.43 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 22.431 | 122.067 | 60 | 123 | 22.433 | 111.068 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.429 | 86.379 | 60.6 | 87.45 | 22.436 | 74.247 | 60.8 | 75 | 22.424 | 63.715 | 60 | 64.35 | 22.439 | 61.738 | 61 | 62.55 | 22.457 | 49.46 | 61.2 | 50.1 | 22.449 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.447 | 24.297 | 61.6 | 25.05 | 22.431 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 22.427 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.825
|  | 22.446 | 18.508 | 59.8 | 18.15 | 22.451 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 22.439 | 42.378 | 59.4 | 43.05 | 22.446 | 54.741 | 59.2 | 55.5 | 22.448 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.434 | 74.08 | 59.8 | 75 | 22.451 | 86.062 | 59.6 | 88.05 | 22.4395 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.439 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 22.439 | 122.064 | 60 | 123 | 22.442 | 111.068 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.438 | 86.375 | 60.6 | 87.45 | 22.444 | 74.242 | 60.8 | 75 | 22.432 | 63.716 | 60 | 64.35 | 22.447 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.465 | 49.46 | 61.2 | 50.1 | 22.457 | 37.044 | 61.4 | 37.5 | 22.455 | 24.299 | 61.6 | 25.05 | 22.439 | 12.459 | 61.8 | 12.6 | 22.435 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8333
|  | 22.455 | 18.508 | 59.8 | 18.15 | 22.459 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 22.448 | 42.377 | 59.4 | 43.05 | 22.454 | 54.737 | 59.2 | 55.5 | 22.456 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.442 | 74.08 | 59.8 | 75 | 22.459 | 86.068 | 59.6 | 88.05 | 22.448 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.447 | 111.523 | 60.2 | 112.35 | 22.448 | 122.062 | 60 | 123 | 22.45 | 111.067 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.446 | 86.371 | 60.6 | 87.45 | 22.453 | 74.241 | 60.8 | 75 | 22.44 | 63.718 | 60 | 64.35 | 22.456 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.474 | 49.458 | 61.2 | 50.1 | 22.465 | 37.044 | 61.4 | 37.5 | 22.464 | 24.301 | 61.6 | 25.05 | 22.447 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.444 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8418
|  | 22.463 | 18.507 | 59.8 | 18.15 | 22.468 | 30.165 | 59.6 | 30.6 | 22.456 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 22.462 | 54.734 | 59.2 | 55.5 | 22.464 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.45 | 74.081 | 59.8 | 75 | 22.467 | 86.073 | 59.6 | 88.05 | 22.4563 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.455 | 111.525 | 60.2 | 112.35 | 22.456 | 122.06 | 60 | 123 | 22.458 | 111.066 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.454 | 86.367 | 60.6 | 87.45 | 22.461 | 74.24 | 60.8 | 75 | 22.448 | 63.719 | 60 | 64.35 | 22.464 | 61.736 | 61 | 62.55 | 22.482 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.474 | 37.044 | 61.4 | 37.5 | 22.472 | 24.303 | 61.6 | 25.05 | 22.456 | 12.459 | 61.8 | 12.6 | 22.452 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8501
|  | 22.471 | 18.505 | 59.8 | 18.15 | 22.476 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.464 | 42.375 | 59.4 | 43.05 | 22.471 | 54.73 | 59.2 | 55.5 | 22.472 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.459 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.476 | 86.079 | 59.6 | 88.05 | 22.4646 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.464 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 22.464 | 122.058 | 60 | 123 | 22.467 | 111.065 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.463 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.47 | 74.24 | 60.8 | 75 | 22.457 | 63.72 | 60 | 64.35 | 22.472 | 61.737 | 61 | 62.55 | 22.49 | 49.451 | 61.2 | 50.1 | 22.482 | 37.043 | 61.4 | 37.5 | 22.48 | 24.304 | 61.6 | 25.05 | 22.464 | 12.458 | 61.8 | 12.6 | 22.46 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8584
|  | 22.48 | 18.503 | 59.8 | 18.15 | 22.484 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.473 | 42.374 | 59.4 | 43.05 | 22.479 | 54.726 | 59.2 | 55.5 | 22.481 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.467 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.484 | 86.083 | 59.6 | 88.05 | 22.4729 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.472 | 111.527 | 60.2 | 112.35 | 22.473 | 122.057 | 60 | 123 | 22.475 | 111.064 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.471 | 86.359 | 60.6 | 87.45 | 22.478 | 74.24 | 60.8 | 75 | 22.465 | 63.721 | 60 | 64.35 | 22.481 | 61.737 | 61 | 62.55 | 22.499 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 22.49 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.489 | 24.306 | 61.6 | 25.05 | 22.472 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 22.469 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.8667
|  | 22.488 | 18.501 | 59.8 | 18.15 | 22.493 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.481 | 42.373 | 59.4 | 43.05 | 22.487 | 54.728 | 59.2 | 55.5 | 22.489 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.475 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.492 | 86.087 | 59.6 | 88.05 | 22.4812 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.48 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 22.481 | 122.055 | 60 | 123 | 22.483 | 111.062 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.479 | 86.355 | 60.6 | 87.45 | 22.486 | 74.24 | 60.8 | 75 | 22.473 | 63.721 | 60 | 64.35 | 22.489 | 61.738 | 61 | 62.55 | 22.507 | 49.443 | 61.2 | 50.1 | 22.499 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 22.497 | 24.307 | 61.6 | 25.05 | 22.481 | 12.456 | 61.8 | 12.6 | 22.477 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 16.875
|  | 22.496 | 18.499 | 59.8 | 18.15 | 22.501 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.49 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 22.496 | 54.729 | 59.2 | 55.5 | 22.497 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.484 | 74.083 | 59.8 | 75 | 22.501 | 86.094 | 59.6 | 88.05 | 22.4895 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.489 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 22.489 | 122.053 | 60 | 123 | 22.492 | 111.061 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.488 | 86.351 | 60.6 | 87.45 | 22.495 | 74.241 | 60.8 | 75 | 22.482 | 63.722 | 60 | 64.35 | 22.497 | 61.738 | 61 | 62.55 | 22.515 | 49.439 | 61.2 | 50.1 | 22.507 | 37.041 | 61.4 | 37.5 | 22.505 | 24.309 | 61.6 | 25.05 | 22.489 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 22.485 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 16.8833
|  | 22.505 | 18.497 | 59.8 | 18.15 | 22.509 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.498 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 22.504 | 54.731 | 59.2 | 55.5 | 22.506 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.492 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.509 | 86.101 | 59.6 | 88.05 | 22.4978 | 98.6224 | 59.4 | 100.5 | 22.497 | 111.525 | 60.2 | 112.35 | 22.498 | 122.051 | 60 | 123 | 22.5 | 111.058 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.496 | 86.348 | 60.6 | 87.45 | 22.503 | 74.24 | 60.8 | 75 | 22.49 | 63.722 | 60 | 64.35 | 22.506 | 61.739 | 61 | 62.55 | 22.524 | 49.436 | 61.2 | 50.1 | 22.515 | 37.04 | 61.4 | 37.5 | 22.514 | 24.311 | 61.6 | 25.05 | 22.497 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.494 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 16.8916
|  | 22.513 | 18.495 | 59.8 | 18.15 | 22.518 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.506 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 22.512 | 54.732 | 59.2 | 55.5 | 22.514 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.5 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.517 | 86.106 | 59.6 | 88.05 | 22.5063 | 98.6259 | 59.4 | 100.5 | 22.505 | 111.524 | 60.2 | 112.35 | 22.506 | 122.048 | 60 | 123 | 22.508 | 111.056 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.504 | 86.346 | 60.6 | 87.45 | 22.511 | 74.238 | 60.8 | 75 | 22.499 | 63.722 | 60 | 64.35 | 22.514 | 61.74 | 61 | 62.55 | 22.532 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.524 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 22.522 | 24.312 | 61.6 | 25.05 | 22.506 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.502 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 16.9001
|  | 22.521 | 18.494 | 59.8 | 18.15 | 22.526 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.514 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 22.521 | 54.737 | 59.2 | 55.5 | 22.522 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.509 | 74.084 | 59.8 | 75 | 22.526 | 86.11 | 59.6 | 88.05 | 22.5146 | 98.6294 | 59.4 | 100.5 | 22.514 | 111.522 | 60.2 | 112.35 | 22.514 | 122.046 | 60 | 123 | 22.517 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.513 | 86.344 | 60.6 | 87.45 | 22.52 | 74.235 | 60.8 | 75 | 22.507 | 63.721 | 60 | 64.35 | 22.522 | 61.74 | 61 | 62.55 | 22.54 | 49.43 | 61.2 | 50.1 | 22.532 | 37.039 | 61.4 | 37.5 | 22.53 | 24.313 | 61.6 | 25.05 | 22.514 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.51 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 16.9084
|  | 22.53 | 18.488 | 59.8 | 18.15 | 22.534 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.523 | 42.368 | 59.4 | 43.05 | 22.529 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 22.531 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.517 | 74.087 | 59.8 | 75 | 22.534 | 86.115 | 59.6 | 88.05 | 22.5229 | 98.633 | 59.4 | 100.5 | 22.522 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 22.523 | 122.044 | 60 | 123 | 22.525 | 111.052 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.521 | 86.343 | 60.6 | 87.45 | 22.528 | 74.232 | 60.8 | 75 | 22.515 | 63.721 | 60 | 64.35 | 22.531 | 61.741 | 61 | 62.55 | 22.549 | 49.427 | 61.2 | 50.1 | 22.54 | 37.038 | 61.4 | 37.5 | 22.539 | 24.313 | 61.6 | 25.05 | 22.522 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 22.519 | 7.349 | 60.2 | 7.5 | 16.9167
|  | 22.538 | 18.483 | 59.8 | 18.15 | 22.543 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.531 | 42.367 | 59.4 | 43.05 | 22.537 | 54.748 | 59.2 | 55.5 | 22.539 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.525 | 74.086 | 59.8 | 75 | 22.542 | 86.12 | 59.6 | 88.05 | 22.5312 | 98.6365 | 59.4 | 100.5 | 22.53 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 22.531 | 122.042 | 60 | 123 | 22.533 | 111.05 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.529 | 86.342 | 60.6 | 87.45 | 22.536 | 74.237 | 60.8 | 75 | 22.523 | 63.72 | 60 | 64.35 | 22.539 | 61.742 | 61 | 62.55 | 22.557 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.549 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.547 | 24.314 | 61.6 | 25.05 | 22.531 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 22.527 | 7.349 | 60.2 | 7.5 | 16.925
|  | 22.546 | 18.479 | 59.8 | 18.15 | 22.551 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.539 | 42.366 | 59.4 | 43.05 | 22.546 | 54.753 | 59.2 | 55.5 | 22.547 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.534 | 74.086 | 59.8 | 75 | 22.551 | 86.124 | 59.6 | 88.05 | 22.5396 | 98.6401 | 59.4 | 100.5 | 22.539 | 111.517 | 60.2 | 112.35 | 22.539 | 122.042 | 60 | 123 | 22.542 | 111.048 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.538 | 86.342 | 60.6 | 87.45 | 22.545 | 74.242 | 60.8 | 75 | 22.532 | 63.72 | 60 | 64.35 | 22.547 | 61.743 | 61 | 62.55 | 22.565 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.557 | 37.037 | 61.4 | 37.5 | 22.555 | 24.314 | 61.6 | 25.05 | 22.539 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 22.535 | 7.349 | 60.2 | 7.5 | 16.9333
|  | 22.555 | 18.474 | 59.8 | 18.15 | 22.559 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.548 | 42.365 | 59.4 | 43.05 | 22.554 | 54.759 | 59.2 | 55.5 | 22.556 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.542 | 74.085 | 59.8 | 75 | 22.559 | 86.129 | 59.6 | 88.05 | 22.5479 | 98.6436 | 59.4 | 100.5 | 22.547 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 22.548 | 122.041 | 60 | 123 | 22.55 | 111.048 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.546 | 86.342 | 60.6 | 87.45 | 22.553 | 74.252 | 60.8 | 75 | 22.54 | 63.719 | 60 | 64.35 | 22.556 | 61.743 | 61 | 62.55 | 22.574 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.565 | 37.036 | 61.4 | 37.5 | 22.564 | 24.315 | 61.6 | 25.05 | 22.547 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.544 | 7.35 | 60.2 | 7.5 | 16.9417
|  | 22.563 | 18.469 | 59.8 | 18.15 | 22.568 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.556 | 42.364 | 59.4 | 43.05 | 22.562 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 22.564 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.55 | 74.084 | 59.8 | 75 | 22.567 | 86.134 | 59.6 | 88.05 | 22.5562 | 98.6471 | 59.4 | 100.5 | 22.555 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 22.556 | 122.039 | 60 | 123 | 22.558 | 111.048 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.554 | 86.342 | 60.6 | 87.45 | 22.561 | 74.263 | 60.8 | 75 | 22.548 | 63.718 | 60 | 64.35 | 22.564 | 61.744 | 61 | 62.55 | 22.582 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.574 | 37.035 | 61.4 | 37.5 | 22.572 | 24.315 | 61.6 | 25.05 | 22.556 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.552 | 7.35 | 60.2 | 7.5 | 16.95
|  | 22.571 | 18.464 | 59.8 | 18.15 | 22.576 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.564 | 42.363 | 59.4 | 43.05 | 22.571 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 22.573 | 67.232 | 59 | 68.1 | 22.559 | 74.083 | 59.8 | 75 | 22.576 | 86.138 | 59.6 | 88.05 | 22.5645 | 98.6507 | 59.4 | 100.5 | 22.564 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 22.564 | 122.038 | 60 | 123 | 22.567 | 111.045 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.563 | 86.342 | 60.6 | 87.45 | 22.57 | 74.266 | 60.8 | 75 | 22.557 | 63.718 | 60 | 64.35 | 22.572 | 61.745 | 61 | 62.55 | 22.591 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.582 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.58 | 24.315 | 61.6 | 25.05 | 22.564 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.56 | 7.35 | 60.2 | 7.5 | 16.9583
|  | 22.58 | 18.459 | 59.8 | 18.15 | 22.584 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.573 | 42.361 | 59.4 | 43.05 | 22.579 | 54.777 | 59.2 | 55.5 | 22.581 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.567 | 74.083 | 59.8 | 75 | 22.584 | 86.141 | 59.6 | 88.05 | 22.573 | 98.6542 | 59.4 | 100.5 | 22.572 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 22.573 | 122.036 | 60 | 123 | 22.575 | 111.043 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.571 | 86.347 | 60.6 | 87.45 | 22.578 | 74.269 | 60.8 | 75 | 22.565 | 63.717 | 60 | 64.35 | 22.581 | 61.746 | 61 | 62.55 | 22.599 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.59 | 37.033 | 61.4 | 37.5 | 22.589 | 24.315 | 61.6 | 25.05 | 22.572 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.568 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 16.9668
|  | 22.588 | 18.454 | 59.8 | 18.15 | 22.593 | 30.167 | 59.6 | 30.6 | 22.581 | 42.359 | 59.4 | 43.05 | 22.587 | 54.78 | 59.2 | 55.5 | 22.589 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.575 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.592 | 86.143 | 59.6 | 88.05 | 22.5813 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.58 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.581 | 122.034 | 60 | 123 | 22.583 | 111.042 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.579 | 86.353 | 60.6 | 87.45 | 22.586 | 74.269 | 60.8 | 75 | 22.573 | 63.715 | 60 | 64.35 | 22.589 | 61.746 | 61 | 62.55 | 22.607 | 49.427 | 61.2 | 50.1 | 22.599 | 37.032 | 61.4 | 37.5 | 22.597 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.581 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.577 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 16.9751
|  | 22.596 | 18.449 | 59.8 | 18.15 | 22.601 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.589 | 42.357 | 59.4 | 43.05 | 22.596 | 54.783 | 59.2 | 55.5 | 22.597 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.584 | 74.082 | 59.8 | 75 | 22.601 | 86.146 | 59.6 | 88.05 | 22.5896 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.589 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 22.589 | 122.032 | 60 | 123 | 22.592 | 111.041 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.588 | 86.358 | 60.6 | 87.45 | 22.595 | 74.269 | 60.8 | 75 | 22.582 | 63.713 | 60 | 64.35 | 22.597 | 61.747 | 61 | 62.55 | 22.616 | 49.426 | 61.2 | 50.1 | 22.607 | 37.031 | 61.4 | 37.5 | 22.605 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.589 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.585 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 16.9834
|  | 22.605 | 18.444 | 59.8 | 18.15 | 22.609 | 30.165 | 59.6 | 30.6 | 22.598 | 42.355 | 59.4 | 43.05 | 22.604 | 54.787 | 59.2 | 55.5 | 22.606 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.592 | 74.084 | 59.8 | 75 | 22.609 | 86.149 | 59.6 | 88.05 | 22.5979 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.597 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.598 | 122.031 | 60 | 123 | 22.6 | 111.038 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.596 | 86.363 | 60.6 | 87.45 | 22.603 | 74.279 | 60.8 | 75 | 22.59 | 63.71 | 60 | 64.35 | 22.606 | 61.747 | 61 | 62.55 | 22.624 | 49.425 | 61.2 | 50.1 | 22.615 | 37.029 | 61.4 | 37.5 | 22.614 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.597 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 22.594 | 7.352 | 60.2 | 7.5 | 16.9917
|  | 22.613 | 18.437 | 59.8 | 18.15 | 22.618 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 22.606 | 42.353 | 59.4 | 43.05 | 22.612 | 54.791 | 59.2 | 55.5 | 22.614 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.6 | 74.086 | 59.8 | 75 | 22.617 | 86.153 | 59.6 | 88.05 | 22.6062 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.605 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.606 | 122.03 | 60 | 123 | 22.608 | 111.035 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.604 | 86.368 | 60.6 | 87.45 | 22.611 | 74.288 | 60.8 | 75 | 22.598 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.614 | 61.748 | 61 | 62.55 | 22.632 | 49.424 | 61.2 | 50.1 | 22.624 | 37.028 | 61.4 | 37.5 | 22.622 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.606 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 22.602 | 7.352 | 60.2 | 7.5 | 17
|  | 22.621 | 18.431 | 59.8 | 18.15 | 22.626 | 30.163 | 59.6 | 30.6 | 22.614 | 42.352 | 59.4 | 43.05 | 22.621 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 22.622 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.609 | 74.087 | 59.8 | 75 | 22.626 | 86.158 | 59.6 | 88.05 | 22.6145 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.614 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.614 | 122.029 | 60 | 123 | 22.617 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.613 | 86.373 | 60.6 | 87.45 | 22.62 | 74.294 | 60.8 | 75 | 22.607 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.622 | 61.748 | 61 | 62.55 | 22.641 | 49.426 | 61.2 | 50.1 | 22.632 | 37.026 | 61.4 | 37.5 | 22.63 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.614 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 22.61 | 7.352 | 60.2 | 7.5 | 17.0083
|  | 22.63 | 18.424 | 59.8 | 18.15 | 22.634 | 30.162 | 59.6 | 30.6 | 22.623 | 42.352 | 59.4 | 43.05 | 22.629 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 22.631 | 67.229 | 59 | 68.1 | 22.617 | 74.088 | 59.8 | 75 | 22.634 | 86.163 | 59.6 | 88.05 | 22.6228 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.622 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.623 | 122.03 | 60 | 123 | 22.625 | 111.027 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.621 | 86.379 | 60.6 | 87.45 | 22.628 | 74.301 | 60.8 | 75 | 22.615 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.631 | 61.749 | 61 | 62.55 | 22.649 | 49.428 | 61.2 | 50.1 | 22.64 | 37.024 | 61.4 | 37.5 | 22.639 | 24.316 | 61.6 | 25.05 | 22.622 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 22.619 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.0166
|  | 22.638 | 18.418 | 59.8 | 18.15 | 22.643 | 30.161 | 59.6 | 30.6 | 22.631 | 42.352 | 59.4 | 43.05 | 22.637 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 22.639 | 67.229 | 59 | 68.1 | 22.625 | 74.09 | 59.8 | 75 | 22.642 | 86.168 | 59.6 | 88.05 | 22.6311 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.63 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.631 | 122.031 | 60 | 123 | 22.633 | 111.024 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.629 | 86.384 | 60.6 | 87.45 | 22.636 | 74.307 | 60.8 | 75 | 22.623 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.639 | 61.749 | 61 | 62.55 | 22.657 | 49.429 | 61.2 | 50.1 | 22.649 | 37.022 | 61.4 | 37.5 | 22.647 | 24.317 | 61.6 | 25.05 | 22.631 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.627 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.0249
|  | 22.646 | 18.411 | 59.8 | 18.15 | 22.651 | 30.16 | 59.6 | 30.6 | 22.639 | 42.354 | 59.4 | 43.05 | 22.646 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 22.647 | 67.228 | 59 | 68.1 | 22.634 | 74.091 | 59.8 | 75 | 22.651 | 86.173 | 59.6 | 88.05 | 22.6396 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.639 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.639 | 122.025 | 60 | 123 | 22.642 | 111.021 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.638 | 86.389 | 60.6 | 87.45 | 22.645 | 74.312 | 60.8 | 75 | 22.632 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.647 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.666 | 49.431 | 61.2 | 50.1 | 22.657 | 37.021 | 61.4 | 37.5 | 22.655 | 24.318 | 61.6 | 25.05 | 22.639 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.635 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.0334
|  | 22.655 | 18.404 | 59.8 | 18.15 | 22.659 | 30.159 | 59.6 | 30.6 | 22.648 | 42.356 | 59.4 | 43.05 | 22.654 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 22.656 | 67.228 | 59 | 68.1 | 22.642 | 74.092 | 59.8 | 75 | 22.659 | 86.178 | 59.6 | 88.05 | 22.6479 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.647 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.648 | 122.02 | 60 | 123 | 22.65 | 111.023 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.646 | 86.394 | 60.6 | 87.45 | 22.653 | 74.317 | 60.8 | 75 | 22.64 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.656 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.674 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.665 | 37.02 | 61.4 | 37.5 | 22.664 | 24.32 | 61.6 | 25.05 | 22.647 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.643 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.0417
|  | 22.663 | 18.398 | 59.8 | 18.15 | 22.668 | 30.158 | 59.6 | 30.6 | 22.656 | 42.357 | 59.4 | 43.05 | 22.662 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 22.664 | 67.227 | 59 | 68.1 | 22.65 | 74.092 | 59.8 | 75 | 22.667 | 86.179 | 59.6 | 88.05 | 22.6562 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.655 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.656 | 122.016 | 60 | 123 | 22.658 | 111.025 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.654 | 86.399 | 60.6 | 87.45 | 22.661 | 74.322 | 60.8 | 75 | 22.648 | 63.709 | 60 | 64.35 | 22.664 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.682 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 22.674 | 37.019 | 61.4 | 37.5 | 22.672 | 24.321 | 61.6 | 25.05 | 22.656 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.652 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.05
|  | 22.671 | 18.391 | 59.8 | 18.15 | 22.676 | 30.157 | 59.6 | 30.6 | 22.664 | 42.359 | 59.4 | 43.05 | 22.671 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 22.672 | 67.226 | 59 | 68.1 | 22.659 | 74.094 | 59.8 | 75 | 22.676 | 86.18 | 59.6 | 88.05 | 22.6646 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.664 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.664 | 122.011 | 60 | 123 | 22.667 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.663 | 86.405 | 60.6 | 87.45 | 22.67 | 74.324 | 60.8 | 75 | 22.657 | 63.711 | 60 | 64.35 | 22.672 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.691 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 22.682 | 37.018 | 61.4 | 37.5 | 22.68 | 24.323 | 61.6 | 25.05 | 22.664 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 22.66 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.0583
|  | 22.68 | 18.385 | 59.8 | 18.15 | 22.684 | 30.156 | 59.6 | 30.6 | 22.673 | 42.362 | 59.4 | 43.05 | 22.679 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 22.681 | 67.225 | 59 | 68.1 | 22.667 | 74.096 | 59.8 | 75 | 22.684 | 86.181 | 59.6 | 88.05 | 22.6729 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.672 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.672 | 122.012 | 60 | 123 | 22.675 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.671 | 86.41 | 60.6 | 87.45 | 22.678 | 74.327 | 60.8 | 75 | 22.665 | 63.713 | 60 | 64.35 | 22.681 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.699 | 49.434 | 61.2 | 50.1 | 22.69 | 37.017 | 61.4 | 37.5 | 22.689 | 24.324 | 61.6 | 25.05 | 22.672 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 22.668 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.0667
|  | 22.688 | 18.378 | 59.8 | 18.15 | 22.693 | 30.155 | 59.6 | 30.6 | 22.681 | 42.364 | 59.4 | 43.05 | 22.688 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 22.689 | 67.225 | 59 | 68.1 | 22.675 | 74.096 | 59.8 | 75 | 22.692 | 86.183 | 59.6 | 88.05 | 22.6812 | 98.6578 | 59.4 | 100.5 | 22.68 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 22.681 | 122.012 | 60 | 123 | 22.683 | 111.035 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.679 | 86.416 | 60.6 | 87.45 | 22.686 | 74.331 | 60.8 | 75 | 22.673 | 63.715 | 60 | 64.35 | 22.689 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.707 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 22.699 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 22.697 | 24.325 | 61.6 | 25.05 | 22.681 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.677 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.075
|  | 22.696 | 18.374 | 59.8 | 18.15 | 22.701 | 30.154 | 59.6 | 30.6 | 22.689 | 42.367 | 59.4 | 43.05 | 22.696 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 22.698 | 67.224 | 59 | 68.1 | 22.684 | 74.096 | 59.8 | 75 | 22.701 | 86.184 | 59.6 | 88.05 | 22.6895 | 98.6612 | 59.4 | 100.5 | 22.689 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 22.689 | 122.016 | 60 | 123 | 22.692 | 111.038 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.688 | 86.421 | 60.6 | 87.45 | 22.695 | 74.335 | 60.8 | 75 | 22.682 | 63.717 | 60 | 64.35 | 22.697 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.716 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.707 | 37.014 | 61.4 | 37.5 | 22.705 | 24.327 | 61.6 | 25.05 | 22.689 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.685 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.0833
|  | 22.705 | 18.37 | 59.8 | 18.15 | 22.709 | 30.153 | 59.6 | 30.6 | 22.698 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 22.704 | 54.817 | 59.2 | 55.5 | 22.706 | 67.223 | 59 | 68.1 | 22.692 | 74.095 | 59.8 | 75 | 22.709 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.698 | 98.6647 | 59.4 | 100.5 | 22.697 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 22.698 | 122.02 | 60 | 123 | 22.7 | 111.045 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.696 | 86.426 | 60.6 | 87.45 | 22.703 | 74.344 | 60.8 | 75 | 22.69 | 63.718 | 60 | 64.35 | 22.706 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.724 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 22.715 | 37.015 | 61.4 | 37.5 | 22.714 | 24.328 | 61.6 | 25.05 | 22.697 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 22.693 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.0918
|  | 22.713 | 18.367 | 59.8 | 18.15 | 22.718 | 30.155 | 59.6 | 30.6 | 22.706 | 42.373 | 59.4 | 43.05 | 22.712 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 22.714 | 67.223 | 59 | 68.1 | 22.7 | 74.094 | 59.8 | 75 | 22.717 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.7063 | 98.6682 | 59.4 | 100.5 | 22.705 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 22.706 | 122.02 | 60 | 123 | 22.708 | 111.051 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.704 | 86.431 | 60.6 | 87.45 | 22.711 | 74.353 | 60.8 | 75 | 22.698 | 63.72 | 60 | 64.35 | 22.714 | 61.75 | 61 | 62.55 | 22.732 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 22.724 | 37.015 | 61.4 | 37.5 | 22.722 | 24.329 | 61.6 | 25.05 | 22.706 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 22.702 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.1001
|  | 22.721 | 18.363 | 59.8 | 18.15 | 22.726 | 30.157 | 59.6 | 30.6 | 22.714 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 22.721 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 22.722 | 67.222 | 59 | 68.1 | 22.709 | 74.096 | 59.8 | 75 | 22.726 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7146 | 98.6717 | 59.4 | 100.5 | 22.714 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 22.714 | 122.02 | 60 | 123 | 22.717 | 111.056 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.713 | 86.436 | 60.6 | 87.45 | 22.72 | 74.355 | 60.8 | 75 | 22.707 | 63.722 | 60 | 64.35 | 22.722 | 61.751 | 61 | 62.55 | 22.741 | 49.433 | 61.2 | 50.1 | 22.732 | 37.015 | 61.4 | 37.5 | 22.73 | 24.331 | 61.6 | 25.05 | 22.714 | 12.456 | 61.8 | 12.6 | 22.71 | 7.354 | 60.2 | 7.5 | 17.1084
|  | 22.73 | 18.359 | 59.8 | 18.15 | 22.734 | 30.159 | 59.6 | 30.6 | 22.723 | 42.379 | 59.4 | 43.05 | 22.729 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 22.731 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.717 | 74.098 | 59.8 | 75 | 22.734 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7229 | 98.6752 | 59.4 | 100.5 | 22.722 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.723 | 122.021 | 60 | 123 | 22.725 | 111.061 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.721 | 86.439 | 60.6 | 87.45 | 22.728 | 74.358 | 60.8 | 75 | 22.715 | 63.724 | 60 | 64.35 | 22.731 | 61.752 | 61 | 62.55 | 22.749 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.74 | 37.015 | 61.4 | 37.5 | 22.739 | 24.332 | 61.6 | 25.05 | 22.722 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 22.718 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.1167
|  | 22.738 | 18.355 | 59.8 | 18.15 | 22.743 | 30.161 | 59.6 | 30.6 | 22.731 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 22.738 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 22.739 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.725 | 74.1 | 59.8 | 75 | 22.742 | 86.187 | 59.6 | 88.05 | 22.7312 | 98.6787 | 59.4 | 100.5 | 22.73 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.731 | 122.023 | 60 | 123 | 22.733 | 111.067 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.729 | 86.441 | 60.6 | 87.45 | 22.736 | 74.353 | 60.8 | 75 | 22.723 | 63.725 | 60 | 64.35 | 22.739 | 61.754 | 61 | 62.55 | 22.757 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.749 | 37.015 | 61.4 | 37.5 | 22.747 | 24.334 | 61.6 | 25.05 | 22.731 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 22.727 | 7.353 | 60.2 | 7.5 | 17.125
|  | 22.746 | 18.352 | 59.8 | 18.15 | 22.751 | 30.163 | 59.6 | 30.6 | 22.739 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 22.746 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 22.747 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.734 | 74.102 | 59.8 | 75 | 22.75 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7395 | 98.6822 | 59.4 | 100.5 | 22.739 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.739 | 122.025 | 60 | 123 | 22.742 | 111.074 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.738 | 86.439 | 60.6 | 87.45 | 22.745 | 74.347 | 60.8 | 75 | 22.732 | 63.726 | 60 | 64.35 | 22.747 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.766 | 49.432 | 61.2 | 50.1 | 22.757 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 22.755 | 24.335 | 61.6 | 25.05 | 22.739 | 12.458 | 61.8 | 12.6 | 22.735 | 7.352 | 60.2 | 7.5 | 17.1333
|  | 22.755 | 18.349 | 59.8 | 18.15 | 22.759 | 30.165 | 59.6 | 30.6 | 22.748 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 22.754 | 54.826 | 59.2 | 55.5 | 22.756 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.742 | 74.104 | 59.8 | 75 | 22.759 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7478 | 98.6857 | 59.4 | 100.5 | 22.747 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 22.747 | 122.027 | 60 | 123 | 22.75 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.746 | 86.437 | 60.6 | 87.45 | 22.753 | 74.348 | 60.8 | 75 | 22.74 | 63.727 | 60 | 64.35 | 22.756 | 61.756 | 61 | 62.55 | 22.774 | 49.435 | 61.2 | 50.1 | 22.765 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 22.764 | 24.337 | 61.6 | 25.05 | 22.747 | 12.458 | 61.8 | 12.6 | 22.743 | 7.352 | 60.2 | 7.5 | 17.1416
|  | 22.763 | 18.345 | 59.8 | 18.15 | 22.768 | 30.167 | 59.6 | 30.6 | 22.756 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 22.762 | 54.827 | 59.2 | 55.5 | 22.764 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.75 | 74.106 | 59.8 | 75 | 22.767 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7561 | 98.692 | 59.4 | 100.5 | 22.755 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.756 | 122.03 | 60 | 123 | 22.758 | 111.088 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.754 | 86.435 | 60.6 | 87.45 | 22.761 | 74.349 | 60.8 | 75 | 22.748 | 63.728 | 60 | 64.35 | 22.764 | 61.757 | 61 | 62.55 | 22.782 | 49.438 | 61.2 | 50.1 | 22.774 | 37.016 | 61.4 | 37.5 | 22.772 | 24.338 | 61.6 | 25.05 | 22.756 | 12.459 | 61.8 | 12.6 | 22.752 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 17.1499
|  | 22.771 | 18.342 | 59.8 | 18.15 | 22.776 | 30.17 | 59.6 | 30.6 | 22.764 | 42.396 | 59.4 | 43.05 | 22.771 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 22.772 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.759 | 74.108 | 59.8 | 75 | 22.776 | 86.187 | 59.6 | 88.05 | 22.7646 | 98.6983 | 59.4 | 100.5 | 22.764 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 22.764 | 122.033 | 60 | 123 | 22.767 | 111.094 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.763 | 86.433 | 60.6 | 87.45 | 22.77 | 74.347 | 60.8 | 75 | 22.757 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.772 | 61.758 | 61 | 62.55 | 22.791 | 49.441 | 61.2 | 50.1 | 22.782 | 37.018 | 61.4 | 37.5 | 22.78 | 24.34 | 61.6 | 25.05 | 22.764 | 12.459 | 61.8 | 12.6 | 22.76 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 17.1584
|  | 22.78 | 18.339 | 59.8 | 18.15 | 22.784 | 30.173 | 59.6 | 30.6 | 22.773 | 42.399 | 59.4 | 43.05 | 22.779 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 22.781 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.767 | 74.11 | 59.8 | 75 | 22.784 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7729 | 98.7012 | 59.4 | 100.5 | 22.772 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 22.772 | 122.035 | 60 | 123 | 22.775 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.771 | 86.431 | 60.6 | 87.45 | 22.778 | 74.346 | 60.8 | 75 | 22.765 | 63.731 | 60 | 64.35 | 22.781 | 61.76 | 61 | 62.55 | 22.799 | 49.444 | 61.2 | 50.1 | 22.79 | 37.019 | 61.4 | 37.5 | 22.789 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.772 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.768 | 7.35 | 60.2 | 7.5 | 17.1667
|  | 22.788 | 18.335 | 59.8 | 18.15 | 22.793 | 30.175 | 59.6 | 30.6 | 22.781 | 42.403 | 59.4 | 43.05 | 22.787 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.789 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.775 | 74.112 | 59.8 | 75 | 22.792 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.7812 | 98.704 | 59.4 | 100.5 | 22.78 | 111.499 | 60.2 | 112.35 | 22.781 | 122.037 | 60 | 123 | 22.783 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.779 | 86.429 | 60.6 | 87.45 | 22.786 | 74.343 | 60.8 | 75 | 22.773 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.789 | 61.761 | 61 | 62.55 | 22.807 | 49.447 | 61.2 | 50.1 | 22.799 | 37.023 | 61.4 | 37.5 | 22.797 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.781 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.777 | 7.35 | 60.2 | 7.5 | 17.175
|  | 22.796 | 18.335 | 59.8 | 18.15 | 22.801 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 22.789 | 42.404 | 59.4 | 43.05 | 22.796 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 22.797 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.784 | 74.114 | 59.8 | 75 | 22.801 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.7896 | 98.7068 | 59.4 | 100.5 | 22.788 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 22.789 | 122.035 | 60 | 123 | 22.792 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.788 | 86.427 | 60.6 | 87.45 | 22.795 | 74.341 | 60.8 | 75 | 22.782 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.797 | 61.762 | 61 | 62.55 | 22.816 | 49.45 | 61.2 | 50.1 | 22.807 | 37.027 | 61.4 | 37.5 | 22.805 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.789 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.785 | 7.349 | 60.2 | 7.5 | 17.1833
|  | 22.805 | 18.334 | 59.8 | 18.15 | 22.809 | 30.18 | 59.6 | 30.6 | 22.798 | 42.406 | 59.4 | 43.05 | 22.804 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 22.806 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.792 | 74.117 | 59.8 | 75 | 22.809 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.7979 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 22.797 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.797 | 122.034 | 60 | 123 | 22.8 | 111.121 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.796 | 86.425 | 60.6 | 87.45 | 22.803 | 74.337 | 60.8 | 75 | 22.79 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.806 | 61.76 | 61 | 62.55 | 22.824 | 49.453 | 61.2 | 50.1 | 22.815 | 37.03 | 61.4 | 37.5 | 22.814 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.797 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.793 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 17.1917
|  | 22.813 | 18.334 | 59.8 | 18.15 | 22.818 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 22.806 | 42.408 | 59.4 | 43.05 | 22.812 | 54.828 | 59.2 | 55.5 | 22.814 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.8 | 74.12 | 59.8 | 75 | 22.817 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.8062 | 98.7125 | 59.4 | 100.5 | 22.805 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 22.806 | 122.038 | 60 | 123 | 22.808 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.804 | 86.424 | 60.6 | 87.45 | 22.811 | 74.334 | 60.8 | 75 | 22.798 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.814 | 61.759 | 61 | 62.55 | 22.832 | 49.455 | 61.2 | 50.1 | 22.824 | 37.034 | 61.4 | 37.5 | 22.822 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.806 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.802 | 7.348 | 60.2 | 7.5 | 17.2
|  | 22.821 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.826 | 30.186 | 59.6 | 30.6 | 22.814 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 22.821 | 54.826 | 59.2 | 55.5 | 22.822 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.809 | 74.124 | 59.8 | 75 | 22.826 | 86.184 | 59.6 | 88.05 | 22.8145 | 98.7154 | 59.4 | 100.5 | 22.813 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 22.814 | 122.043 | 60 | 123 | 22.817 | 111.133 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.813 | 86.422 | 60.6 | 87.45 | 22.82 | 74.329 | 60.8 | 75 | 22.807 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.823 | 61.758 | 61 | 62.55 | 22.841 | 49.459 | 61.2 | 50.1 | 22.832 | 37.038 | 61.4 | 37.5 | 22.83 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.814 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.81 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 17.2083
|  | 22.829 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.834 | 30.185 | 59.6 | 30.6 | 22.823 | 42.411 | 59.4 | 43.05 | 22.829 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 22.831 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.817 | 74.128 | 59.8 | 75 | 22.834 | 86.185 | 59.6 | 88.05 | 22.8228 | 98.7182 | 59.4 | 100.5 | 22.822 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 22.822 | 122.046 | 60 | 123 | 22.825 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.821 | 86.421 | 60.6 | 87.45 | 22.828 | 74.325 | 60.8 | 75 | 22.815 | 63.73 | 60 | 64.35 | 22.831 | 61.758 | 61 | 62.55 | 22.849 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 22.84 | 37.042 | 61.4 | 37.5 | 22.839 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.822 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.818 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 17.2166
|  | 22.838 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.843 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 22.831 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 22.837 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 22.839 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.825 | 74.131 | 59.8 | 75 | 22.842 | 86.186 | 59.6 | 88.05 | 22.8313 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.83 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 22.831 | 122.05 | 60 | 123 | 22.833 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.829 | 86.419 | 60.6 | 87.45 | 22.836 | 74.322 | 60.8 | 75 | 22.823 | 63.728 | 60 | 64.35 | 22.839 | 61.757 | 61 | 62.55 | 22.857 | 49.466 | 61.2 | 50.1 | 22.849 | 37.046 | 61.4 | 37.5 | 22.847 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.831 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.827 | 7.346 | 60.2 | 7.5 | 17.2251
|  | 22.846 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.851 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 22.839 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 22.846 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 22.847 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.833 | 74.134 | 59.8 | 75 | 22.851 | 86.188 | 59.6 | 88.05 | 22.8396 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.838 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 22.839 | 122.05 | 60 | 123 | 22.842 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.838 | 86.418 | 60.6 | 87.45 | 22.845 | 74.32 | 60.8 | 75 | 22.832 | 63.726 | 60 | 64.35 | 22.848 | 61.756 | 61 | 62.55 | 22.866 | 49.47 | 61.2 | 50.1 | 22.857 | 37.05 | 61.4 | 37.5 | 22.855 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.839 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.835 | 7.345 | 60.2 | 7.5 | 17.2334
|  | 22.854 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.859 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 22.848 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 22.854 | 54.819 | 59.2 | 55.5 | 22.856 | 67.218 | 59 | 68.1 | 22.842 | 74.136 | 59.8 | 75 | 22.859 | 86.19 | 59.6 | 88.05 | 22.8479 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.847 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 22.847 | 122.05 | 60 | 123 | 22.85 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.846 | 86.417 | 60.6 | 87.45 | 22.853 | 74.318 | 60.8 | 75 | 22.84 | 63.724 | 60 | 64.35 | 22.856 | 61.756 | 61 | 62.55 | 22.874 | 49.473 | 61.2 | 50.1 | 22.865 | 37.054 | 61.4 | 37.5 | 22.864 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.847 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.843 | 7.345 | 60.2 | 7.5 | 17.2417
|  | 22.863 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.868 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 22.856 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 22.863 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 22.864 | 67.219 | 59 | 68.1 | 22.85 | 74.139 | 59.8 | 75 | 22.867 | 86.192 | 59.6 | 88.05 | 22.8562 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.855 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 22.856 | 122.042 | 60 | 123 | 22.858 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.854 | 86.414 | 60.6 | 87.45 | 22.861 | 74.316 | 60.8 | 75 | 22.848 | 63.723 | 60 | 64.35 | 22.864 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.882 | 49.477 | 61.2 | 50.1 | 22.874 | 37.058 | 61.4 | 37.5 | 22.872 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.856 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.852 | 7.344 | 60.2 | 7.5 | 17.25
|  | 22.871 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.876 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 22.864 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 22.871 | 54.817 | 59.2 | 55.5 | 22.872 | 67.22 | 59 | 68.1 | 22.859 | 74.143 | 59.8 | 75 | 22.875 | 86.194 | 59.6 | 88.05 | 22.8645 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.863 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 22.864 | 122.034 | 60 | 123 | 22.867 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.863 | 86.412 | 60.6 | 87.45 | 22.87 | 74.309 | 60.8 | 75 | 22.857 | 63.722 | 60 | 64.35 | 22.873 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.891 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 22.882 | 37.06 | 61.4 | 37.5 | 22.88 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.864 | 12.461 | 61.8 | 12.6 | 22.86 | 7.344 | 60.2 | 7.5 | 17.2583
|  | 22.88 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.884 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 22.873 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 22.879 | 54.815 | 59.2 | 55.5 | 22.881 | 67.221 | 59 | 68.1 | 22.867 | 74.146 | 59.8 | 75 | 22.884 | 86.196 | 59.6 | 88.05 | 22.8728 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.872 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 22.872 | 122.032 | 60 | 123 | 22.875 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.871 | 86.411 | 60.6 | 87.45 | 22.878 | 74.303 | 60.8 | 75 | 22.865 | 63.72 | 60 | 64.35 | 22.881 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.899 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 22.89 | 37.063 | 61.4 | 37.5 | 22.889 | 24.344 | 61.6 | 25.05 | 22.872 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.868 | 7.343 | 60.2 | 7.5 | 17.2666
|  | 22.888 | 18.332 | 59.8 | 18.15 | 22.893 | 30.174 | 59.6 | 30.6 | 22.881 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 22.887 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 22.889 | 67.222 | 59 | 68.1 | 22.875 | 74.147 | 59.8 | 75 | 22.892 | 86.199 | 59.6 | 88.05 | 22.8811 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.88 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 22.881 | 122.031 | 60 | 123 | 22.883 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.879 | 86.41 | 60.6 | 87.45 | 22.886 | 74.292 | 60.8 | 75 | 22.873 | 63.719 | 60 | 64.35 | 22.889 | 61.753 | 61 | 62.55 | 22.907 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 22.899 | 37.066 | 61.4 | 37.5 | 22.897 | 24.343 | 61.6 | 25.05 | 22.881 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.877 | 7.342 | 60.2 | 7.5 | 17.2749
|  | 22.896 | 18.332 | 59.8 | 18.15 | 22.901 | 30.17 | 59.6 | 30.6 | 22.889 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 22.896 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 22.897 | 67.222 | 59 | 68.1 | 22.884 | 74.148 | 59.8 | 75 | 22.901 | 86.201 | 59.6 | 88.05 | 22.8896 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.888 | 111.516 | 60.2 | 112.35 | 22.889 | 122.029 | 60 | 123 | 22.892 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.888 | 86.411 | 60.6 | 87.45 | 22.895 | 74.281 | 60.8 | 75 | 22.882 | 63.718 | 60 | 64.35 | 22.898 | 61.751 | 61 | 62.55 | 22.916 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 22.907 | 37.068 | 61.4 | 37.5 | 22.905 | 24.343 | 61.6 | 25.05 | 22.889 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.885 | 7.342 | 60.2 | 7.5 | 17.2834
|  | 22.905 | 18.332 | 59.8 | 18.15 | 22.909 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 22.897 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 22.904 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 22.906 | 67.222 | 59 | 68.1 | 22.892 | 74.149 | 59.8 | 75 | 22.909 | 86.204 | 59.6 | 88.05 | 22.8979 | 98.7211 | 59.4 | 100.5 | 22.897 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 22.897 | 122.027 | 60 | 123 | 22.9 | 111.124 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.896 | 86.412 | 60.6 | 87.45 | 22.903 | 74.283 | 60.8 | 75 | 22.89 | 63.717 | 60 | 64.35 | 22.906 | 61.752 | 61 | 62.55 | 22.924 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 22.915 | 37.071 | 61.4 | 37.5 | 22.914 | 24.343 | 61.6 | 25.05 | 22.897 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.893 | 7.342 | 60.2 | 7.5 | 17.2917
|  | 22.913 | 18.331 | 59.8 | 18.15 | 22.918 | 30.162 | 59.6 | 30.6 | 22.906 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 22.913 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 22.914 | 67.223 | 59 | 68.1 | 22.9 | 74.151 | 59.8 | 75 | 22.917 | 86.208 | 59.6 | 88.05 | 22.9062 | 98.7207 | 59.4 | 100.5 | 22.905 | 111.519 | 60.2 | 112.35 | 22.906 | 122.031 | 60 | 123 | 22.908 | 111.12 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.904 | 86.412 | 60.6 | 87.45 | 22.911 | 74.285 | 60.8 | 75 | 22.898 | 63.716 | 60 | 64.35 | 22.914 | 61.752 | 61 | 62.55 | 22.932 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 22.924 | 37.074 | 61.4 | 37.5 | 22.922 | 24.343 | 61.6 | 25.05 | 22.906 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.902 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 17.3
|  | 22.921 | 18.33 | 59.8 | 18.15 | 22.926 | 30.158 | 59.6 | 30.6 | 22.914 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 22.921 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 22.922 | 67.224 | 59 | 68.1 | 22.909 | 74.152 | 59.8 | 75 | 22.926 | 86.212 | 59.6 | 88.05 | 22.9146 | 98.7203 | 59.4 | 100.5 | 22.913 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 22.914 | 122.034 | 60 | 123 | 22.917 | 111.117 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.913 | 86.413 | 60.6 | 87.45 | 22.92 | 74.284 | 60.8 | 75 | 22.906 | 63.714 | 60 | 64.35 | 22.923 | 61.753 | 61 | 62.55 | 22.941 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 22.932 | 37.076 | 61.4 | 37.5 | 22.93 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.914 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 22.91 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 17.3083
|  | 22.929 | 18.33 | 59.8 | 18.15 | 22.934 | 30.153 | 59.6 | 30.6 | 22.923 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 22.929 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 22.931 | 67.225 | 59 | 68.1 | 22.917 | 74.153 | 59.8 | 75 | 22.934 | 86.215 | 59.6 | 88.05 | 22.9229 | 98.7199 | 59.4 | 100.5 | 22.922 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 22.922 | 122.033 | 60 | 123 | 22.925 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.921 | 86.414 | 60.6 | 87.45 | 22.928 | 74.283 | 60.8 | 75 | 22.915 | 63.713 | 60 | 64.35 | 22.931 | 61.753 | 61 | 62.55 | 22.949 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 22.94 | 37.079 | 61.4 | 37.5 | 22.939 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.922 | 12.458 | 61.8 | 12.6 | 22.918 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 17.3167
|  | 22.938 | 18.329 | 59.8 | 18.15 | 22.943 | 30.149 | 59.6 | 30.6 | 22.931 | 42.431 | 59.4 | 43.05 | 22.938 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 22.939 | 67.225 | 59 | 68.1 | 22.925 | 74.154 | 59.8 | 75 | 22.942 | 86.217 | 59.6 | 88.05 | 22.9312 | 98.7195 | 59.4 | 100.5 | 22.93 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 22.931 | 122.032 | 60 | 123 | 22.933 | 111.111 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.929 | 86.415 | 60.6 | 87.45 | 22.936 | 74.283 | 60.8 | 75 | 22.923 | 63.711 | 60 | 64.35 | 22.939 | 61.754 | 61 | 62.55 | 22.957 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 22.949 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 22.947 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.931 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 22.927 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 17.325
|  | 22.946 | 18.331 | 59.8 | 18.15 | 22.951 | 30.145 | 59.6 | 30.6 | 22.939 | 42.432 | 59.4 | 43.05 | 22.946 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 22.947 | 67.226 | 59 | 68.1 | 22.934 | 74.155 | 59.8 | 75 | 22.951 | 86.219 | 59.6 | 88.05 | 22.9395 | 98.7191 | 59.4 | 100.5 | 22.938 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 22.939 | 122.03 | 60 | 123 | 22.942 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.938 | 86.417 | 60.6 | 87.45 | 22.945 | 74.283 | 60.8 | 75 | 22.932 | 63.708 | 60 | 64.35 | 22.948 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.966 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 22.957 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.955 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.939 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 22.935 | 7.34 | 60.2 | 7.5 | 17.3333
|  | 22.954 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 22.959 | 30.142 | 59.6 | 30.6 | 22.948 | 42.434 | 59.4 | 43.05 | 22.954 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 22.956 | 67.227 | 59 | 68.1 | 22.942 | 74.156 | 59.8 | 75 | 22.959 | 86.221 | 59.6 | 88.05 | 22.9478 | 98.7187 | 59.4 | 100.5 | 22.947 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 22.947 | 122.027 | 60 | 123 | 22.95 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.946 | 86.419 | 60.6 | 87.45 | 22.953 | 74.281 | 60.8 | 75 | 22.94 | 63.706 | 60 | 64.35 | 22.956 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.974 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 22.965 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.964 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.947 | 12.454 | 61.8 | 12.6 | 22.943 | 7.34 | 60.2 | 7.5 | 17.3416
|  | 22.963 | 18.334 | 59.8 | 18.15 | 22.968 | 30.138 | 59.6 | 30.6 | 22.956 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 22.963 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 22.964 | 67.227 | 59 | 68.1 | 22.95 | 74.158 | 59.8 | 75 | 22.967 | 86.222 | 59.6 | 88.05 | 22.9563 | 98.7176 | 59.4 | 100.5 | 22.955 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 22.956 | 122.026 | 60 | 123 | 22.958 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.954 | 86.421 | 60.6 | 87.45 | 22.961 | 74.279 | 60.8 | 75 | 22.948 | 63.704 | 60 | 64.35 | 22.964 | 61.755 | 61 | 62.55 | 22.982 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 22.974 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.972 | 24.342 | 61.6 | 25.05 | 22.956 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 22.952 | 7.34 | 60.2 | 7.5 | 17.3501
|  | 22.971 | 18.334 | 59.8 | 18.15 | 22.976 | 30.134 | 59.6 | 30.6 | 22.964 | 42.437 | 59.4 | 43.05 | 22.971 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 22.972 | 67.228 | 59 | 68.1 | 22.958 | 74.156 | 59.8 | 75 | 22.976 | 86.224 | 59.6 | 88.05 | 22.9646 | 98.7165 | 59.4 | 100.5 | 22.963 | 111.517 | 60.2 | 112.35 | 22.964 | 122.024 | 60 | 123 | 22.967 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.963 | 86.423 | 60.6 | 87.45 | 22.97 | 74.275 | 60.8 | 75 | 22.957 | 63.702 | 60 | 64.35 | 22.973 | 61.758 | 61 | 62.55 | 22.991 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 22.982 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.98 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.964 | 12.451 | 61.8 | 12.6 | 22.96 | 7.34 | 60.2 | 7.5 | 17.3584
|  | 22.979 | 18.335 | 59.8 | 18.15 | 22.984 | 30.133 | 59.6 | 30.6 | 22.973 | 42.437 | 59.4 | 43.05 | 22.979 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 22.981 | 67.228 | 59 | 68.1 | 22.967 | 74.155 | 59.8 | 75 | 22.984 | 86.225 | 59.6 | 88.05 | 22.9729 | 98.7153 | 59.4 | 100.5 | 22.972 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 22.972 | 122.026 | 60 | 123 | 22.975 | 111.094 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.971 | 86.424 | 60.6 | 87.45 | 22.978 | 74.271 | 60.8 | 75 | 22.965 | 63.699 | 60 | 64.35 | 22.981 | 61.761 | 61 | 62.55 | 22.999 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 22.99 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.989 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.972 | 12.449 | 61.8 | 12.6 | 22.968 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.3667
|  | 22.988 | 18.336 | 59.8 | 18.15 | 22.993 | 30.131 | 59.6 | 30.6 | 22.981 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 22.988 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 22.989 | 67.229 | 59 | 68.1 | 22.975 | 74.153 | 59.8 | 75 | 22.992 | 86.227 | 59.6 | 88.05 | 22.9812 | 98.7142 | 59.4 | 100.5 | 22.98 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 22.981 | 122.028 | 60 | 123 | 22.983 | 111.09 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.979 | 86.425 | 60.6 | 87.45 | 22.986 | 74.269 | 60.8 | 75 | 22.973 | 63.697 | 60 | 64.35 | 22.989 | 61.763 | 61 | 62.55 | 23.008 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 22.999 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 22.997 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.981 | 12.448 | 61.8 | 12.6 | 22.977 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.375
|  | 22.996 | 18.337 | 59.8 | 18.15 | 23.001 | 30.134 | 59.6 | 30.6 | 22.989 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 22.996 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 22.997 | 67.23 | 59 | 68.1 | 22.984 | 74.152 | 59.8 | 75 | 23 | 86.228 | 59.6 | 88.05 | 22.9895 | 98.7135 | 59.4 | 100.5 | 22.988 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 22.989 | 122.03 | 60 | 123 | 22.992 | 111.086 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.988 | 86.427 | 60.6 | 87.45 | 22.995 | 74.266 | 60.8 | 75 | 22.981 | 63.695 | 60 | 64.35 | 22.998 | 61.765 | 61 | 62.55 | 23.016 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.007 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.005 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.989 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 22.985 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.3833
|  | 23.005 | 18.339 | 59.8 | 18.15 | 23.009 | 30.136 | 59.6 | 30.6 | 22.998 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 23.004 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 23.006 | 67.231 | 59 | 68.1 | 22.992 | 74.15 | 59.8 | 75 | 23.009 | 86.23 | 59.6 | 88.05 | 22.9978 | 98.7127 | 59.4 | 100.5 | 22.997 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 22.997 | 122.033 | 60 | 123 | 23 | 111.082 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 22.996 | 86.429 | 60.6 | 87.45 | 23.003 | 74.27 | 60.8 | 75 | 22.99 | 63.694 | 60 | 64.35 | 23.006 | 61.767 | 61 | 62.55 | 23.024 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.015 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.014 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 22.997 | 12.445 | 61.8 | 12.6 | 22.993 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.3916
|  | 23.013 | 18.34 | 59.8 | 18.15 | 23.018 | 30.138 | 59.6 | 30.6 | 23.006 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 23.013 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 23.014 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.017 | 86.23 | 59.6 | 88.05 | 23.0061 | 98.712 | 59.4 | 100.5 | 23.005 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 23.006 | 122.028 | 60 | 123 | 23.008 | 111.079 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.004 | 86.432 | 60.6 | 87.45 | 23.011 | 74.274 | 60.8 | 75 | 22.998 | 63.693 | 60 | 64.35 | 23.014 | 61.769 | 61 | 62.55 | 23.033 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.024 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.022 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.006 | 12.444 | 61.8 | 12.6 | 23.002 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.3999
|  | 23.021 | 18.341 | 59.8 | 18.15 | 23.026 | 30.14 | 59.6 | 30.6 | 23.014 | 42.435 | 59.4 | 43.05 | 23.021 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 23.022 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.009 | 74.148 | 59.8 | 75 | 23.026 | 86.23 | 59.6 | 88.05 | 23.0144 | 98.7112 | 59.4 | 100.5 | 23.013 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 23.014 | 122.024 | 60 | 123 | 23.017 | 111.077 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.013 | 86.435 | 60.6 | 87.45 | 23.02 | 74.278 | 60.8 | 75 | 23.007 | 63.692 | 60 | 64.35 | 23.023 | 61.772 | 61 | 62.55 | 23.041 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 23.032 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.03 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.014 | 12.442 | 61.8 | 12.6 | 23.01 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.4082
|  | 23.029 | 18.342 | 59.8 | 18.15 | 23.034 | 30.142 | 59.6 | 30.6 | 23.022 | 42.435 | 59.4 | 43.05 | 23.029 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 23.031 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.017 | 74.146 | 59.8 | 75 | 23.034 | 86.23 | 59.6 | 88.05 | 23.0229 | 98.7105 | 59.4 | 100.5 | 23.022 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 23.022 | 122.029 | 60 | 123 | 23.025 | 111.075 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.021 | 86.439 | 60.6 | 87.45 | 23.028 | 74.281 | 60.8 | 75 | 23.015 | 63.692 | 60 | 64.35 | 23.031 | 61.774 | 61 | 62.55 | 23.049 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 23.04 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.039 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.022 | 12.441 | 61.8 | 12.6 | 23.018 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.4167
|  | 23.038 | 18.343 | 59.8 | 18.15 | 23.043 | 30.144 | 59.6 | 30.6 | 23.031 | 42.434 | 59.4 | 43.05 | 23.038 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 23.039 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.025 | 74.146 | 59.8 | 75 | 23.042 | 86.231 | 59.6 | 88.05 | 23.0312 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 23.03 | 111.484 | 60.2 | 112.35 | 23.031 | 122.034 | 60 | 123 | 23.033 | 111.076 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.029 | 86.443 | 60.6 | 87.45 | 23.037 | 74.275 | 60.8 | 75 | 23.023 | 63.691 | 60 | 64.35 | 23.039 | 61.776 | 61 | 62.55 | 23.058 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 23.049 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.047 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.031 | 12.44 | 61.8 | 12.6 | 23.027 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.425
|  | 23.046 | 18.344 | 59.8 | 18.15 | 23.051 | 30.146 | 59.6 | 30.6 | 23.039 | 42.433 | 59.4 | 43.05 | 23.046 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 23.047 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.033 | 74.146 | 59.8 | 75 | 23.051 | 86.232 | 59.6 | 88.05 | 23.0396 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 23.038 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 23.039 | 122.035 | 60 | 123 | 23.042 | 111.076 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.038 | 86.446 | 60.6 | 87.45 | 23.045 | 74.269 | 60.8 | 75 | 23.031 | 63.69 | 60 | 64.35 | 23.048 | 61.778 | 61 | 62.55 | 23.066 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 23.057 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.055 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.039 | 12.439 | 61.8 | 12.6 | 23.035 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.4333
|  | 23.054 | 18.345 | 59.8 | 18.15 | 23.059 | 30.148 | 59.6 | 30.6 | 23.048 | 42.433 | 59.4 | 43.05 | 23.054 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 23.056 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.042 | 74.145 | 59.8 | 75 | 23.059 | 86.232 | 59.6 | 88.05 | 23.0479 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 23.047 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 23.047 | 122.035 | 60 | 123 | 23.05 | 111.077 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.046 | 86.449 | 60.6 | 87.45 | 23.053 | 74.272 | 60.8 | 75 | 23.04 | 63.689 | 60 | 64.35 | 23.056 | 61.78 | 61 | 62.55 | 23.074 | 49.491 | 61.2 | 50.1 | 23.065 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.064 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.047 | 12.438 | 61.8 | 12.6 | 23.043 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4417
|  | 23.063 | 18.346 | 59.8 | 18.15 | 23.068 | 30.15 | 59.6 | 30.6 | 23.056 | 42.432 | 59.4 | 43.05 | 23.062 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 23.064 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.05 | 74.145 | 59.8 | 75 | 23.067 | 86.234 | 59.6 | 88.05 | 23.0562 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 23.055 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 23.056 | 122.039 | 60 | 123 | 23.058 | 111.079 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.054 | 86.452 | 60.6 | 87.45 | 23.062 | 74.274 | 60.8 | 75 | 23.048 | 63.688 | 60 | 64.35 | 23.064 | 61.782 | 61 | 62.55 | 23.083 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 23.074 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.072 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.056 | 12.437 | 61.8 | 12.6 | 23.052 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.45
|  | 23.071 | 18.347 | 59.8 | 18.15 | 23.076 | 30.152 | 59.6 | 30.6 | 23.064 | 42.431 | 59.4 | 43.05 | 23.071 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 23.072 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.059 | 74.145 | 59.8 | 75 | 23.076 | 86.235 | 59.6 | 88.05 | 23.0645 | 98.7097 | 59.4 | 100.5 | 23.063 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 23.064 | 122.043 | 60 | 123 | 23.067 | 111.081 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.063 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 23.07 | 74.275 | 60.8 | 75 | 23.056 | 63.688 | 60 | 64.35 | 23.073 | 61.782 | 61 | 62.55 | 23.091 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 23.082 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.08 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.064 | 12.436 | 61.8 | 12.6 | 23.06 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4583
|  | 23.079 | 18.348 | 59.8 | 18.15 | 23.084 | 30.155 | 59.6 | 30.6 | 23.073 | 42.431 | 59.4 | 43.05 | 23.079 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 23.081 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.067 | 74.144 | 59.8 | 75 | 23.084 | 86.235 | 59.6 | 88.05 | 23.0728 | 98.7165 | 59.4 | 100.5 | 23.072 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 23.072 | 122.042 | 60 | 123 | 23.075 | 111.083 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.071 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 23.078 | 74.276 | 60.8 | 75 | 23.065 | 63.687 | 60 | 64.35 | 23.081 | 61.782 | 61 | 62.55 | 23.099 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.09 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.089 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.072 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 23.068 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4666
|  | 23.088 | 18.35 | 59.8 | 18.15 | 23.093 | 30.157 | 59.6 | 30.6 | 23.081 | 42.43 | 59.4 | 43.05 | 23.088 | 54.801 | 59.2 | 55.5 | 23.089 | 67.23 | 59 | 68.1 | 23.075 | 74.144 | 59.8 | 75 | 23.092 | 86.235 | 59.6 | 88.05 | 23.0811 | 98.7232 | 59.4 | 100.5 | 23.08 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.081 | 122.04 | 60 | 123 | 23.083 | 111.084 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.079 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 23.087 | 74.278 | 60.8 | 75 | 23.073 | 63.687 | 60 | 64.35 | 23.089 | 61.785 | 61 | 62.55 | 23.108 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.099 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.097 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.081 | 12.434 | 61.8 | 12.6 | 23.077 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4749
|  | 23.096 | 18.351 | 59.8 | 18.15 | 23.101 | 30.16 | 59.6 | 30.6 | 23.089 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 23.096 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 23.097 | 67.23 | 59 | 68.1 | 23.083 | 74.144 | 59.8 | 75 | 23.101 | 86.236 | 59.6 | 88.05 | 23.0896 | 98.729 | 59.4 | 100.5 | 23.088 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 23.089 | 122.038 | 60 | 123 | 23.092 | 111.085 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.088 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 23.095 | 74.28 | 60.8 | 75 | 23.082 | 63.686 | 60 | 64.35 | 23.098 | 61.787 | 61 | 62.55 | 23.116 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 23.107 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.105 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.089 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 23.085 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4834
|  | 23.104 | 18.352 | 59.8 | 18.15 | 23.109 | 30.162 | 59.6 | 30.6 | 23.097 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 23.104 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 23.106 | 67.229 | 59 | 68.1 | 23.092 | 74.143 | 59.8 | 75 | 23.109 | 86.237 | 59.6 | 88.05 | 23.0979 | 98.7347 | 59.4 | 100.5 | 23.097 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 23.097 | 122.036 | 60 | 123 | 23.1 | 111.087 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.096 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 23.103 | 74.277 | 60.8 | 75 | 23.09 | 63.687 | 60 | 64.35 | 23.106 | 61.79 | 61 | 62.55 | 23.124 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 23.115 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.114 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.097 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 23.093 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.4917
|  | 23.113 | 18.351 | 59.8 | 18.15 | 23.118 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 23.106 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 23.113 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 23.114 | 67.228 | 59 | 68.1 | 23.1 | 74.143 | 59.8 | 75 | 23.117 | 86.237 | 59.6 | 88.05 | 23.1062 | 98.7405 | 59.4 | 100.5 | 23.105 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 23.106 | 122.035 | 60 | 123 | 23.108 | 111.089 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.104 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 23.112 | 74.275 | 60.8 | 75 | 23.098 | 63.689 | 60 | 64.35 | 23.114 | 61.793 | 61 | 62.55 | 23.133 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 23.124 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.122 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.106 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 23.102 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5
|  | 23.121 | 18.35 | 59.8 | 18.15 | 23.126 | 30.167 | 59.6 | 30.6 | 23.114 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 23.121 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 23.122 | 67.227 | 59 | 68.1 | 23.109 | 74.144 | 59.8 | 75 | 23.125 | 86.238 | 59.6 | 88.05 | 23.1145 | 98.7463 | 59.4 | 100.5 | 23.113 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 23.114 | 122.034 | 60 | 123 | 23.117 | 111.09 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.113 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 23.12 | 74.278 | 60.8 | 75 | 23.106 | 63.688 | 60 | 64.35 | 23.123 | 61.796 | 61 | 62.55 | 23.141 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.132 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.13 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.114 | 12.435 | 61.8 | 12.6 | 23.11 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5083
|  | 23.129 | 18.35 | 59.8 | 18.15 | 23.134 | 30.169 | 59.6 | 30.6 | 23.123 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.129 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 23.131 | 67.227 | 59 | 68.1 | 23.117 | 74.144 | 59.8 | 75 | 23.134 | 86.238 | 59.6 | 88.05 | 23.1228 | 98.7516 | 59.4 | 100.5 | 23.122 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 23.122 | 122.033 | 60 | 123 | 23.125 | 111.092 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.121 | 86.463 | 60.6 | 87.45 | 23.128 | 74.28 | 60.8 | 75 | 23.115 | 63.688 | 60 | 64.35 | 23.131 | 61.799 | 61 | 62.55 | 23.149 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 23.14 | 37.084 | 61.4 | 37.5 | 23.139 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.122 | 12.434 | 61.8 | 12.6 | 23.118 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5166
|  | 23.138 | 18.349 | 59.8 | 18.15 | 23.143 | 30.171 | 59.6 | 30.6 | 23.131 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 23.138 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 23.139 | 67.226 | 59 | 68.1 | 23.125 | 74.146 | 59.8 | 75 | 23.142 | 86.239 | 59.6 | 88.05 | 23.1311 | 98.757 | 59.4 | 100.5 | 23.13 | 111.468 | 60.2 | 112.35 | 23.131 | 122.032 | 60 | 123 | 23.133 | 111.093 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.129 | 86.464 | 60.6 | 87.45 | 23.137 | 74.285 | 60.8 | 75 | 23.123 | 63.69 | 60 | 64.35 | 23.139 | 61.801 | 61 | 62.55 | 23.158 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 23.149 | 37.083 | 61.4 | 37.5 | 23.147 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.131 | 12.434 | 61.8 | 12.6 | 23.127 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5249
|  | 23.146 | 18.348 | 59.8 | 18.15 | 23.151 | 30.169 | 59.6 | 30.6 | 23.139 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 23.146 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 23.147 | 67.225 | 59 | 68.1 | 23.134 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.151 | 86.239 | 59.6 | 88.05 | 23.1394 | 98.763 | 59.4 | 100.5 | 23.138 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 23.139 | 122.034 | 60 | 123 | 23.142 | 111.094 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.138 | 86.465 | 60.6 | 87.45 | 23.145 | 74.289 | 60.8 | 75 | 23.131 | 63.691 | 60 | 64.35 | 23.148 | 61.804 | 61 | 62.55 | 23.166 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 23.157 | 37.083 | 61.4 | 37.5 | 23.155 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.139 | 12.434 | 61.8 | 12.6 | 23.135 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5332
|  | 23.154 | 18.348 | 59.8 | 18.15 | 23.159 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 23.147 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 23.154 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 23.156 | 67.224 | 59 | 68.1 | 23.142 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.159 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.1477 | 98.769 | 59.4 | 100.5 | 23.147 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 23.147 | 122.035 | 60 | 123 | 23.15 | 111.096 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.146 | 86.465 | 60.6 | 87.45 | 23.153 | 74.298 | 60.8 | 75 | 23.14 | 63.692 | 60 | 64.35 | 23.156 | 61.808 | 61 | 62.55 | 23.174 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 23.165 | 37.083 | 61.4 | 37.5 | 23.164 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.147 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 23.143 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5415
|  | 23.163 | 18.346 | 59.8 | 18.15 | 23.167 | 30.163 | 59.6 | 30.6 | 23.156 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 23.163 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 23.164 | 67.223 | 59 | 68.1 | 23.15 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.167 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.1562 | 98.7698 | 59.4 | 100.5 | 23.155 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 23.156 | 122.036 | 60 | 123 | 23.158 | 111.097 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.154 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 23.162 | 74.307 | 60.8 | 75 | 23.148 | 63.693 | 60 | 64.35 | 23.164 | 61.811 | 61 | 62.55 | 23.183 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 23.174 | 37.083 | 61.4 | 37.5 | 23.172 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.156 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 23.151 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.55
|  | 23.171 | 18.345 | 59.8 | 18.15 | 23.176 | 30.16 | 59.6 | 30.6 | 23.164 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 23.171 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 23.172 | 67.223 | 59 | 68.1 | 23.158 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.176 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.1646 | 98.7705 | 59.4 | 100.5 | 23.163 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 23.164 | 122.037 | 60 | 123 | 23.167 | 111.098 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.163 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 23.17 | 74.309 | 60.8 | 75 | 23.156 | 63.694 | 60 | 64.35 | 23.173 | 61.814 | 61 | 62.55 | 23.191 | 49.503 | 61.2 | 50.1 | 23.182 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 23.18 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.164 | 12.432 | 61.8 | 12.6 | 23.16 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5583
|  | 23.179 | 18.344 | 59.8 | 18.15 | 23.184 | 30.158 | 59.6 | 30.6 | 23.172 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 23.179 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 23.181 | 67.221 | 59 | 68.1 | 23.167 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.184 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.1729 | 98.7723 | 59.4 | 100.5 | 23.172 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 23.172 | 122.041 | 60 | 123 | 23.175 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.171 | 86.456 | 60.6 | 87.45 | 23.178 | 74.312 | 60.8 | 75 | 23.165 | 63.695 | 60 | 64.35 | 23.181 | 61.817 | 61 | 62.55 | 23.199 | 49.504 | 61.2 | 50.1 | 23.19 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 23.189 | 24.341 | 61.6 | 25.05 | 23.172 | 12.432 | 61.8 | 12.6 | 23.168 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5667
|  | 23.188 | 18.343 | 59.8 | 18.15 | 23.193 | 30.155 | 59.6 | 30.6 | 23.181 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.188 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 23.189 | 67.22 | 59 | 68.1 | 23.175 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.192 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.1812 | 98.774 | 59.4 | 100.5 | 23.18 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 23.181 | 122.045 | 60 | 123 | 23.183 | 111.1 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.179 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 23.187 | 74.302 | 60.8 | 75 | 23.173 | 63.697 | 60 | 64.35 | 23.189 | 61.821 | 61 | 62.55 | 23.208 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 23.199 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 23.197 | 24.343 | 61.6 | 25.05 | 23.181 | 12.431 | 61.8 | 12.6 | 23.177 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.575
|  | 23.196 | 18.342 | 59.8 | 18.15 | 23.201 | 30.152 | 59.6 | 30.6 | 23.189 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.196 | 54.801 | 59.2 | 55.5 | 23.197 | 67.219 | 59 | 68.1 | 23.184 | 74.15 | 59.8 | 75 | 23.2 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.1895 | 98.7765 | 59.4 | 100.5 | 23.188 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 23.189 | 122.046 | 60 | 123 | 23.192 | 111.101 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.188 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 23.195 | 74.291 | 60.8 | 75 | 23.181 | 63.698 | 60 | 64.35 | 23.198 | 61.824 | 61 | 62.55 | 23.216 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 23.207 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 23.205 | 24.345 | 61.6 | 25.05 | 23.189 | 12.433 | 61.8 | 12.6 | 23.185 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5833
|  | 23.204 | 18.341 | 59.8 | 18.15 | 23.209 | 30.149 | 59.6 | 30.6 | 23.198 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.204 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 23.206 | 67.218 | 59 | 68.1 | 23.192 | 74.15 | 59.8 | 75 | 23.209 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.1978 | 98.7789 | 59.4 | 100.5 | 23.197 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 23.197 | 122.047 | 60 | 123 | 23.2 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.196 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 23.203 | 74.296 | 60.8 | 75 | 23.19 | 63.701 | 60 | 64.35 | 23.206 | 61.827 | 61 | 62.55 | 23.224 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 23.215 | 37.082 | 61.4 | 37.5 | 23.214 | 24.347 | 61.6 | 25.05 | 23.197 | 12.436 | 61.8 | 12.6 | 23.193 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5916
|  | 23.213 | 18.34 | 59.8 | 18.15 | 23.218 | 30.146 | 59.6 | 30.6 | 23.206 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.213 | 54.803 | 59.2 | 55.5 | 23.214 | 67.217 | 59 | 68.1 | 23.2 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.217 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2061 | 98.7826 | 59.4 | 100.5 | 23.205 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 23.206 | 122.046 | 60 | 123 | 23.208 | 111.104 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.204 | 86.456 | 60.6 | 87.45 | 23.212 | 74.301 | 60.8 | 75 | 23.198 | 63.704 | 60 | 64.35 | 23.214 | 61.83 | 61 | 62.55 | 23.233 | 49.504 | 61.2 | 50.1 | 23.224 | 37.081 | 61.4 | 37.5 | 23.222 | 24.349 | 61.6 | 25.05 | 23.206 | 12.438 | 61.8 | 12.6 | 23.202 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.5999
|  | 23.221 | 18.339 | 59.8 | 18.15 | 23.226 | 30.144 | 59.6 | 30.6 | 23.214 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.221 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 23.222 | 67.216 | 59 | 68.1 | 23.208 | 74.149 | 59.8 | 75 | 23.226 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2146 | 98.7862 | 59.4 | 100.5 | 23.213 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 23.214 | 122.046 | 60 | 123 | 23.217 | 111.105 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.213 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 23.22 | 74.306 | 60.8 | 75 | 23.206 | 63.707 | 60 | 64.35 | 23.223 | 61.834 | 61 | 62.55 | 23.241 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 23.232 | 37.081 | 61.4 | 37.5 | 23.23 | 24.351 | 61.6 | 25.05 | 23.214 | 12.441 | 61.8 | 12.6 | 23.21 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6084
|  | 23.229 | 18.338 | 59.8 | 18.15 | 23.234 | 30.141 | 59.6 | 30.6 | 23.222 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 23.229 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 23.231 | 67.217 | 59 | 68.1 | 23.217 | 74.148 | 59.8 | 75 | 23.234 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2229 | 98.7869 | 59.4 | 100.5 | 23.222 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 23.222 | 122.043 | 60 | 123 | 23.225 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.221 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 23.228 | 74.312 | 60.8 | 75 | 23.215 | 63.709 | 60 | 64.35 | 23.231 | 61.837 | 61 | 62.55 | 23.249 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 23.24 | 37.081 | 61.4 | 37.5 | 23.239 | 24.353 | 61.6 | 25.05 | 23.222 | 12.443 | 61.8 | 12.6 | 23.218 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6167
|  | 23.238 | 18.338 | 59.8 | 18.15 | 23.243 | 30.138 | 59.6 | 30.6 | 23.231 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 23.238 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 23.239 | 67.218 | 59 | 68.1 | 23.225 | 74.148 | 59.8 | 75 | 23.242 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2312 | 98.7875 | 59.4 | 100.5 | 23.23 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 23.231 | 122.04 | 60 | 123 | 23.233 | 111.107 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.23 | 86.453 | 60.6 | 87.45 | 23.237 | 74.311 | 60.8 | 75 | 23.223 | 63.711 | 60 | 64.35 | 23.239 | 61.839 | 61 | 62.55 | 23.258 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.249 | 37.081 | 61.4 | 37.5 | 23.247 | 24.355 | 61.6 | 25.05 | 23.231 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 23.226 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.625
|  | 23.246 | 18.337 | 59.8 | 18.15 | 23.251 | 30.135 | 59.6 | 30.6 | 23.239 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 23.246 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 23.247 | 67.219 | 59 | 68.1 | 23.233 | 74.147 | 59.8 | 75 | 23.25 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2395 | 98.7896 | 59.4 | 100.5 | 23.238 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 23.239 | 122.035 | 60 | 123 | 23.242 | 111.108 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.238 | 86.452 | 60.6 | 87.45 | 23.245 | 74.309 | 60.8 | 75 | 23.231 | 63.714 | 60 | 64.35 | 23.248 | 61.842 | 61 | 62.55 | 23.266 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 23.257 | 37.081 | 61.4 | 37.5 | 23.255 | 24.357 | 61.6 | 25.05 | 23.239 | 12.448 | 61.8 | 12.6 | 23.235 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6333
|  | 23.254 | 18.336 | 59.8 | 18.15 | 23.259 | 30.133 | 59.6 | 30.6 | 23.248 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 23.254 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 23.256 | 67.221 | 59 | 68.1 | 23.242 | 74.147 | 59.8 | 75 | 23.259 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2478 | 98.7917 | 59.4 | 100.5 | 23.247 | 111.502 | 60.2 | 112.35 | 23.247 | 122.03 | 60 | 123 | 23.25 | 111.109 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.246 | 86.452 | 60.6 | 87.45 | 23.253 | 74.303 | 60.8 | 75 | 23.24 | 63.716 | 60 | 64.35 | 23.256 | 61.841 | 61 | 62.55 | 23.274 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 23.265 | 37.083 | 61.4 | 37.5 | 23.264 | 24.359 | 61.6 | 25.05 | 23.247 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 23.243 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6416
|  | 23.263 | 18.336 | 59.8 | 18.15 | 23.268 | 30.13 | 59.6 | 30.6 | 23.256 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 23.263 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 23.264 | 67.223 | 59 | 68.1 | 23.25 | 74.147 | 59.8 | 75 | 23.267 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2561 | 98.7938 | 59.4 | 100.5 | 23.255 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 23.255 | 122.03 | 60 | 123 | 23.258 | 111.109 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.255 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 23.262 | 74.297 | 60.8 | 75 | 23.248 | 63.719 | 60 | 64.35 | 23.264 | 61.841 | 61 | 62.55 | 23.283 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.274 | 37.085 | 61.4 | 37.5 | 23.272 | 24.36 | 61.6 | 25.05 | 23.256 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 23.251 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6499
|  | 23.271 | 18.335 | 59.8 | 18.15 | 23.276 | 30.127 | 59.6 | 30.6 | 23.264 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 23.271 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 23.272 | 67.225 | 59 | 68.1 | 23.259 | 74.146 | 59.8 | 75 | 23.276 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2644 | 98.7959 | 59.4 | 100.5 | 23.263 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 23.264 | 122.029 | 60 | 123 | 23.267 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.263 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 23.27 | 74.292 | 60.8 | 75 | 23.256 | 63.721 | 60 | 64.35 | 23.273 | 61.837 | 61 | 62.55 | 23.291 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 23.282 | 37.087 | 61.4 | 37.5 | 23.28 | 24.361 | 61.6 | 25.05 | 23.264 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 23.26 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6582
|  | 23.279 | 18.334 | 59.8 | 18.15 | 23.284 | 30.124 | 59.6 | 30.6 | 23.272 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 23.279 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 23.281 | 67.227 | 59 | 68.1 | 23.267 | 74.145 | 59.8 | 75 | 23.284 | 86.243 | 59.6 | 88.05 | 23.2727 | 98.7966 | 59.4 | 100.5 | 23.272 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 23.272 | 122.029 | 60 | 123 | 23.275 | 111.102 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.271 | 86.473 | 60.6 | 87.45 | 23.278 | 74.287 | 60.8 | 75 | 23.265 | 63.722 | 60 | 64.35 | 23.281 | 61.833 | 61 | 62.55 | 23.299 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 23.29 | 37.089 | 61.4 | 37.5 | 23.289 | 24.363 | 61.6 | 25.05 | 23.272 | 12.458 | 61.8 | 12.6 | 23.268 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6665
|  | 23.288 | 18.333 | 59.8 | 18.15 | 23.292 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 23.281 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 23.288 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 23.289 | 67.228 | 59 | 68.1 | 23.275 | 74.143 | 59.8 | 75 | 23.292 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.2812 | 98.7973 | 59.4 | 100.5 | 23.28 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 23.281 | 122.028 | 60 | 123 | 23.283 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.28 | 86.479 | 60.6 | 87.45 | 23.287 | 74.281 | 60.8 | 75 | 23.273 | 63.724 | 60 | 64.35 | 23.289 | 61.829 | 61 | 62.55 | 23.308 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 23.299 | 37.092 | 61.4 | 37.5 | 23.297 | 24.367 | 61.6 | 25.05 | 23.281 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 23.276 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.675
|  | 23.296 | 18.331 | 59.8 | 18.15 | 23.301 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 23.289 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 23.296 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 23.297 | 67.23 | 59 | 68.1 | 23.283 | 74.141 | 59.8 | 75 | 23.301 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.2896 | 98.7971 | 59.4 | 100.5 | 23.288 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 23.289 | 122.028 | 60 | 123 | 23.292 | 111.095 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.288 | 86.48 | 60.6 | 87.45 | 23.295 | 74.274 | 60.8 | 75 | 23.281 | 63.726 | 60 | 64.35 | 23.298 | 61.825 | 61 | 62.55 | 23.316 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.307 | 37.094 | 61.4 | 37.5 | 23.305 | 24.371 | 61.6 | 25.05 | 23.289 | 12.463 | 61.8 | 12.6 | 23.285 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6833
|  | 23.304 | 18.33 | 59.8 | 18.15 | 23.309 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.297 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 23.304 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 23.306 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.292 | 74.136 | 59.8 | 75 | 23.309 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.2979 | 98.797 | 59.4 | 100.5 | 23.297 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 23.297 | 122.028 | 60 | 123 | 23.3 | 111.091 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.296 | 86.481 | 60.6 | 87.45 | 23.303 | 74.271 | 60.8 | 75 | 23.29 | 63.727 | 60 | 64.35 | 23.306 | 61.821 | 61 | 62.55 | 23.324 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 23.315 | 37.098 | 61.4 | 37.5 | 23.314 | 24.375 | 61.6 | 25.05 | 23.297 | 12.466 | 61.8 | 12.6 | 23.293 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.6917
|  | 23.313 | 18.329 | 59.8 | 18.15 | 23.318 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.306 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 23.313 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 23.314 | 67.234 | 59 | 68.1 | 23.3 | 74.131 | 59.8 | 75 | 23.317 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.3062 | 98.7987 | 59.4 | 100.5 | 23.305 | 111.505 | 60.2 | 112.35 | 23.306 | 122.023 | 60 | 123 | 23.308 | 111.087 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.305 | 86.481 | 60.6 | 87.45 | 23.312 | 74.267 | 60.8 | 75 | 23.298 | 63.728 | 60 | 64.35 | 23.314 | 61.817 | 61 | 62.55 | 23.333 | 49.495 | 61.2 | 50.1 | 23.324 | 37.103 | 61.4 | 37.5 | 23.322 | 24.38 | 61.6 | 25.05 | 23.306 | 12.469 | 61.8 | 12.6 | 23.301 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7
|  | 23.321 | 18.327 | 59.8 | 18.15 | 23.326 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.314 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 23.321 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 23.322 | 67.236 | 59 | 68.1 | 23.308 | 74.128 | 59.8 | 75 | 23.325 | 86.242 | 59.6 | 88.05 | 23.3145 | 98.8004 | 59.4 | 100.5 | 23.313 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 23.314 | 122.019 | 60 | 123 | 23.317 | 111.085 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.313 | 86.482 | 60.6 | 87.45 | 23.32 | 74.259 | 60.8 | 75 | 23.306 | 63.728 | 60 | 64.35 | 23.323 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.341 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 23.332 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 23.33 | 24.384 | 61.6 | 25.05 | 23.314 | 12.472 | 61.8 | 12.6 | 23.31 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7083
|  | 23.329 | 18.326 | 59.8 | 18.15 | 23.334 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.323 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.329 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 23.331 | 67.238 | 59 | 68.1 | 23.317 | 74.125 | 59.8 | 75 | 23.334 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3228 | 98.803 | 59.4 | 100.5 | 23.322 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 23.322 | 122.015 | 60 | 123 | 23.325 | 111.082 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.321 | 86.487 | 60.6 | 87.45 | 23.328 | 74.251 | 60.8 | 75 | 23.315 | 63.729 | 60 | 64.35 | 23.331 | 61.808 | 61 | 62.55 | 23.349 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.34 | 37.112 | 61.4 | 37.5 | 23.339 | 24.388 | 61.6 | 25.05 | 23.322 | 12.475 | 61.8 | 12.6 | 23.318 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7166
|  | 23.338 | 18.326 | 59.8 | 18.15 | 23.343 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.331 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 23.338 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 23.339 | 67.24 | 59 | 68.1 | 23.325 | 74.121 | 59.8 | 75 | 23.342 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3311 | 98.8057 | 59.4 | 100.5 | 23.33 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 23.33 | 122.012 | 60 | 123 | 23.333 | 111.079 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.33 | 86.492 | 60.6 | 87.45 | 23.337 | 74.235 | 60.8 | 75 | 23.323 | 63.73 | 60 | 64.35 | 23.339 | 61.803 | 61 | 62.55 | 23.358 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.349 | 37.116 | 61.4 | 37.5 | 23.347 | 24.392 | 61.6 | 25.05 | 23.331 | 12.478 | 61.8 | 12.6 | 23.326 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7249
|  | 23.346 | 18.324 | 59.8 | 18.15 | 23.351 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.339 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 23.346 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 23.347 | 67.242 | 59 | 68.1 | 23.333 | 74.117 | 59.8 | 75 | 23.351 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3394 | 98.809 | 59.4 | 100.5 | 23.338 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 23.339 | 122.011 | 60 | 123 | 23.342 | 111.076 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.338 | 86.501 | 60.6 | 87.45 | 23.345 | 74.219 | 60.8 | 75 | 23.331 | 63.731 | 60 | 64.35 | 23.348 | 61.799 | 61 | 62.55 | 23.366 | 49.492 | 61.2 | 50.1 | 23.357 | 37.12 | 61.4 | 37.5 | 23.355 | 24.396 | 61.6 | 25.05 | 23.339 | 12.482 | 61.8 | 12.6 | 23.335 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7332
|  | 23.354 | 18.323 | 59.8 | 18.15 | 23.359 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.347 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 23.354 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 23.356 | 67.244 | 59 | 68.1 | 23.342 | 74.112 | 59.8 | 75 | 23.359 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3479 | 98.8123 | 59.4 | 100.5 | 23.347 | 111.492 | 60.2 | 112.35 | 23.347 | 122.009 | 60 | 123 | 23.35 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.346 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 23.353 | 74.219 | 60.8 | 75 | 23.34 | 63.731 | 60 | 64.35 | 23.356 | 61.794 | 61 | 62.55 | 23.374 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 23.365 | 37.125 | 61.4 | 37.5 | 23.364 | 24.398 | 61.6 | 25.05 | 23.347 | 12.485 | 61.8 | 12.6 | 23.343 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7417
|  | 23.363 | 18.322 | 59.8 | 18.15 | 23.368 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.356 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 23.363 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 23.364 | 67.244 | 59 | 68.1 | 23.35 | 74.107 | 59.8 | 75 | 23.367 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3562 | 98.8169 | 59.4 | 100.5 | 23.355 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 23.355 | 122.009 | 60 | 123 | 23.358 | 111.069 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.355 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 23.362 | 74.218 | 60.8 | 75 | 23.348 | 63.732 | 60 | 64.35 | 23.364 | 61.79 | 61 | 62.55 | 23.383 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 23.374 | 37.13 | 61.4 | 37.5 | 23.372 | 24.4 | 61.6 | 25.05 | 23.356 | 12.484 | 61.8 | 12.6 | 23.351 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.75
|  | 23.371 | 18.321 | 59.8 | 18.15 | 23.376 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.364 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 23.371 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 23.372 | 67.245 | 59 | 68.1 | 23.358 | 74.101 | 59.8 | 75 | 23.375 | 86.241 | 59.6 | 88.05 | 23.3645 | 98.8216 | 59.4 | 100.5 | 23.363 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 23.364 | 122.009 | 60 | 123 | 23.367 | 111.064 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.363 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 23.37 | 74.217 | 60.8 | 75 | 23.356 | 63.73 | 60 | 64.35 | 23.373 | 61.785 | 61 | 62.55 | 23.391 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 23.382 | 37.135 | 61.4 | 37.5 | 23.38 | 24.403 | 61.6 | 25.05 | 23.364 | 12.484 | 61.8 | 12.6 | 23.36 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7583
|  | 23.379 | 18.319 | 59.8 | 18.15 | 23.384 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.372 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 23.379 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 23.381 | 67.246 | 59 | 68.1 | 23.367 | 74.096 | 59.8 | 75 | 23.384 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.3728 | 98.8262 | 59.4 | 100.5 | 23.371 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 23.372 | 122.01 | 60 | 123 | 23.375 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.371 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 23.378 | 74.215 | 60.8 | 75 | 23.365 | 63.728 | 60 | 64.35 | 23.381 | 61.781 | 61 | 62.55 | 23.399 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 23.39 | 37.139 | 61.4 | 37.5 | 23.389 | 24.405 | 61.6 | 25.05 | 23.372 | 12.484 | 61.8 | 12.6 | 23.368 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7666
|  | 23.388 | 18.318 | 59.8 | 18.15 | 23.393 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.381 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 23.388 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 23.389 | 67.247 | 59 | 68.1 | 23.375 | 74.091 | 59.8 | 75 | 23.392 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.3811 | 98.8308 | 59.4 | 100.5 | 23.38 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 23.38 | 122.011 | 60 | 123 | 23.383 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.38 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 23.387 | 74.206 | 60.8 | 75 | 23.373 | 63.728 | 60 | 64.35 | 23.389 | 61.776 | 61 | 62.55 | 23.408 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 23.399 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 23.397 | 24.407 | 61.6 | 25.05 | 23.381 | 12.484 | 61.8 | 12.6 | 23.376 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7749
|  | 23.396 | 18.317 | 59.8 | 18.15 | 23.401 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.389 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 23.396 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 23.397 | 67.246 | 59 | 68.1 | 23.384 | 74.085 | 59.8 | 75 | 23.401 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.3894 | 98.8376 | 59.4 | 100.5 | 23.388 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 23.389 | 122.008 | 60 | 123 | 23.392 | 111.049 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.388 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 23.395 | 74.197 | 60.8 | 75 | 23.381 | 63.727 | 60 | 64.35 | 23.398 | 61.771 | 61 | 62.55 | 23.416 | 49.488 | 61.2 | 50.1 | 23.407 | 37.148 | 61.4 | 37.5 | 23.405 | 24.409 | 61.6 | 25.05 | 23.389 | 12.481 | 61.8 | 12.6 | 23.385 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7832
|  | 23.404 | 18.315 | 59.8 | 18.15 | 23.409 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.397 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 23.405 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 23.406 | 67.245 | 59 | 68.1 | 23.392 | 74.08 | 59.8 | 75 | 23.409 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.3977 | 98.8443 | 59.4 | 100.5 | 23.396 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 23.397 | 122.005 | 60 | 123 | 23.4 | 111.043 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.396 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 23.403 | 74.192 | 60.8 | 75 | 23.39 | 63.727 | 60 | 64.35 | 23.406 | 61.768 | 61 | 62.55 | 23.424 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 23.415 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 23.414 | 24.411 | 61.6 | 25.05 | 23.397 | 12.479 | 61.8 | 12.6 | 23.393 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7915
|  | 23.413 | 18.314 | 59.8 | 18.15 | 23.417 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.406 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 23.413 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 23.414 | 67.243 | 59 | 68.1 | 23.4 | 74.074 | 59.8 | 75 | 23.417 | 86.24 | 59.6 | 88.05 | 23.406 | 98.8481 | 59.4 | 100.5 | 23.405 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 23.405 | 122.003 | 60 | 123 | 23.408 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.405 | 86.499 | 60.6 | 87.45 | 23.412 | 74.186 | 60.8 | 75 | 23.398 | 63.726 | 60 | 64.35 | 23.414 | 61.764 | 61 | 62.55 | 23.433 | 49.489 | 61.2 | 50.1 | 23.424 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 23.422 | 24.414 | 61.6 | 25.05 | 23.406 | 12.476 | 61.8 | 12.6 | 23.401 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.7998
|  | 23.421 | 18.312 | 59.8 | 18.15 | 23.426 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.414 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.421 | 54.827 | 59.2 | 55.5 | 23.422 | 67.242 | 59 | 68.1 | 23.408 | 74.071 | 59.8 | 75 | 23.426 | 86.239 | 59.6 | 88.05 | 23.4146 | 98.8518 | 59.4 | 100.5 | 23.413 | 111.483 | 60.2 | 112.35 | 23.414 | 122.002 | 60 | 123 | 23.417 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.413 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 23.42 | 74.187 | 60.8 | 75 | 23.406 | 63.725 | 60 | 64.35 | 23.423 | 61.76 | 61 | 62.55 | 23.441 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 23.432 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.43 | 24.416 | 61.6 | 25.05 | 23.414 | 12.474 | 61.8 | 12.6 | 23.41 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8083
|  | 23.429 | 18.311 | 59.8 | 18.15 | 23.434 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.422 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.429 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 23.431 | 67.24 | 59 | 68.1 | 23.417 | 74.068 | 59.8 | 75 | 23.434 | 86.244 | 59.6 | 88.05 | 23.4229 | 98.8549 | 59.4 | 100.5 | 23.422 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 23.422 | 122 | 60 | 123 | 23.425 | 111.026 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.421 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 23.428 | 74.187 | 60.8 | 75 | 23.415 | 63.725 | 60 | 64.35 | 23.431 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.449 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 23.44 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.439 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.422 | 12.471 | 61.8 | 12.6 | 23.418 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8167
|  | 23.438 | 18.309 | 59.8 | 18.15 | 23.443 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.431 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.438 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 23.439 | 67.239 | 59 | 68.1 | 23.425 | 74.065 | 59.8 | 75 | 23.442 | 86.248 | 59.6 | 88.05 | 23.4312 | 98.858 | 59.4 | 100.5 | 23.43 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 23.43 | 121.998 | 60 | 123 | 23.433 | 111.026 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.43 | 86.498 | 60.6 | 87.45 | 23.437 | 74.19 | 60.8 | 75 | 23.423 | 63.724 | 60 | 64.35 | 23.439 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.458 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 23.449 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 23.447 | 24.421 | 61.6 | 25.05 | 23.431 | 12.469 | 61.8 | 12.6 | 23.426 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.825
|  | 23.446 | 18.308 | 59.8 | 18.15 | 23.451 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.439 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.446 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 23.447 | 67.238 | 59 | 68.1 | 23.433 | 74.062 | 59.8 | 75 | 23.45 | 86.252 | 59.6 | 88.05 | 23.4395 | 98.8591 | 59.4 | 100.5 | 23.438 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 23.439 | 121.997 | 60 | 123 | 23.442 | 111.025 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.438 | 86.491 | 60.6 | 87.45 | 23.445 | 74.192 | 60.8 | 75 | 23.431 | 63.722 | 60 | 64.35 | 23.448 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.466 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.457 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 23.455 | 24.424 | 61.6 | 25.05 | 23.439 | 12.467 | 61.8 | 12.6 | 23.435 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8333
|  | 23.454 | 18.306 | 59.8 | 18.15 | 23.459 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.447 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.454 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 23.456 | 67.238 | 59 | 68.1 | 23.442 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.459 | 86.256 | 59.6 | 88.05 | 23.4478 | 98.8602 | 59.4 | 100.5 | 23.446 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 23.447 | 121.996 | 60 | 123 | 23.45 | 111.025 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.446 | 86.484 | 60.6 | 87.45 | 23.453 | 74.197 | 60.8 | 75 | 23.44 | 63.721 | 60 | 64.35 | 23.456 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.475 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.465 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 23.464 | 24.424 | 61.6 | 25.05 | 23.447 | 12.464 | 61.8 | 12.6 | 23.443 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8416
|  | 23.463 | 18.305 | 59.8 | 18.15 | 23.468 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.456 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.463 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 23.464 | 67.237 | 59 | 68.1 | 23.45 | 74.054 | 59.8 | 75 | 23.467 | 86.26 | 59.6 | 88.05 | 23.4561 | 98.8603 | 59.4 | 100.5 | 23.455 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 23.455 | 121.994 | 60 | 123 | 23.458 | 111.025 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.455 | 86.477 | 60.6 | 87.45 | 23.462 | 74.202 | 60.8 | 75 | 23.448 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.464 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.483 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.474 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.472 | 24.424 | 61.6 | 25.05 | 23.456 | 12.462 | 61.8 | 12.6 | 23.451 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8499
|  | 23.471 | 18.304 | 59.8 | 18.15 | 23.476 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.464 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 23.471 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 23.472 | 67.236 | 59 | 68.1 | 23.458 | 74.053 | 59.8 | 75 | 23.476 | 86.264 | 59.6 | 88.05 | 23.4644 | 98.8604 | 59.4 | 100.5 | 23.463 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 23.464 | 121.992 | 60 | 123 | 23.467 | 111.027 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.463 | 86.471 | 60.6 | 87.45 | 23.47 | 74.203 | 60.8 | 75 | 23.456 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.473 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.491 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.482 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.48 | 24.423 | 61.6 | 25.05 | 23.464 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 23.46 | 7.337 | 60.2 | 7.5 | 17.8582
|  | 23.479 | 18.303 | 59.8 | 18.15 | 23.484 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.472 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 23.479 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 23.481 | 67.235 | 59 | 68.1 | 23.467 | 74.052 | 59.8 | 75 | 23.484 | 86.271 | 59.6 | 88.05 | 23.4727 | 98.859 | 59.4 | 100.5 | 23.471 | 111.468 | 60.2 | 112.35 | 23.472 | 121.99 | 60 | 123 | 23.475 | 111.028 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.471 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 23.478 | 74.204 | 60.8 | 75 | 23.465 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.481 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.5 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.49 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.489 | 24.423 | 61.6 | 25.05 | 23.472 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 23.468 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.8665
|  | 23.488 | 18.301 | 59.8 | 18.15 | 23.492 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.481 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 23.488 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 23.489 | 67.234 | 59 | 68.1 | 23.475 | 74.051 | 59.8 | 75 | 23.492 | 86.278 | 59.6 | 88.05 | 23.4812 | 98.8575 | 59.4 | 100.5 | 23.48 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.48 | 121.988 | 60 | 123 | 23.483 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.48 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 23.487 | 74.199 | 60.8 | 75 | 23.473 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.489 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.508 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 23.499 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.497 | 24.423 | 61.6 | 25.05 | 23.48 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 23.476 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.875
|  | 23.496 | 18.3 | 59.8 | 18.15 | 23.501 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.489 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 23.496 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 23.497 | 67.232 | 59 | 68.1 | 23.483 | 74.05 | 59.8 | 75 | 23.5 | 86.284 | 59.6 | 88.05 | 23.4895 | 98.8532 | 59.4 | 100.5 | 23.488 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 23.489 | 121.985 | 60 | 123 | 23.492 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.488 | 86.464 | 60.6 | 87.45 | 23.495 | 74.194 | 60.8 | 75 | 23.481 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.498 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.516 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 23.507 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.505 | 24.423 | 61.6 | 25.05 | 23.489 | 12.453 | 61.8 | 12.6 | 23.485 | 7.338 | 60.2 | 7.5 | 17.8833
|  | 23.504 | 18.299 | 59.8 | 18.15 | 23.509 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.497 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 23.504 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 23.506 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.492 | 74.05 | 59.8 | 75 | 23.509 | 86.291 | 59.6 | 88.05 | 23.4978 | 98.849 | 59.4 | 100.5 | 23.496 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.497 | 121.982 | 60 | 123 | 23.5 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.496 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 23.503 | 74.198 | 60.8 | 75 | 23.49 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.506 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.525 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 23.515 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.514 | 24.422 | 61.6 | 25.05 | 23.497 | 12.45 | 61.8 | 12.6 | 23.493 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.8916
|  | 23.513 | 18.298 | 59.8 | 18.15 | 23.518 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.506 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 23.513 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 23.514 | 67.23 | 59 | 68.1 | 23.5 | 74.051 | 59.8 | 75 | 23.517 | 86.298 | 59.6 | 88.05 | 23.5061 | 98.844 | 59.4 | 100.5 | 23.505 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.505 | 121.978 | 60 | 123 | 23.508 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.505 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 23.512 | 74.201 | 60.8 | 75 | 23.498 | 63.719 | 60 | 64.35 | 23.514 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.533 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 23.524 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 23.522 | 24.422 | 61.6 | 25.05 | 23.505 | 12.448 | 61.8 | 12.6 | 23.501 | 7.339 | 60.2 | 7.5 | 17.8999
|  | 23.521 | 18.297 | 59.8 | 18.15 | 23.526 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.514 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 23.521 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 23.522 | 67.229 | 59 | 68.1 | 23.508 | 74.051 | 59.8 | 75 | 23.526 | 86.306 | 59.6 | 88.05 | 23.5144 | 98.8391 | 59.4 | 100.5 | 23.513 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.514 | 121.975 | 60 | 123 | 23.517 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.513 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 23.52 | 74.205 | 60.8 | 75 | 23.506 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.523 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.541 | 49.481 | 61.2 | 50.1 | 23.532 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 23.53 | 24.421 | 61.6 | 25.05 | 23.514 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 23.51 | 7.34 | 60.2 | 7.5 | 17.9082
|  | 23.529 | 18.296 | 59.8 | 18.15 | 23.534 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.522 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 23.53 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 23.531 | 67.231 | 59 | 68.1 | 23.517 | 74.051 | 59.8 | 75 | 23.534 | 86.314 | 59.6 | 88.05 | 23.5227 | 98.8326 | 59.4 | 100.5 | 23.521 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.522 | 121.97 | 60 | 123 | 23.525 | 111.033 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.521 | 86.447 | 60.6 | 87.45 | 23.528 | 74.208 | 60.8 | 75 | 23.515 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.531 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.55 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 23.54 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 23.539 | 24.421 | 61.6 | 25.05 | 23.522 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 23.518 | 7.341 | 60.2 | 7.5 | 17.9165
|  | 23.538 | 18.295 | 59.8 | 18.15 | 23.542 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.531 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 23.538 | 54.827 | 59.2 | 55.5 | 23.539 | 67.233 | 59 | 68.1 | 23.525 | 74.052 | 59.8 | 75 | 23.542 | 86.322 | 59.6 | 88.05 | 23.531 | 98.8261 | 59.4 | 100.5 | 23.53 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.53 | 121.965 | 60 | 123 | 23.533 | 111.035 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.53 | 86.44 | 60.6 | 87.45 | 23.537 | 74.206 | 60.8 | 75 | 23.523 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.539 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.558 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 23.549 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 23.547 | 24.421 | 61.6 | 25.05 | 23.53 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 23.526 | 7.343 | 60.2 | 7.5 | 17.9248
|  | 23.546 | 18.294 | 59.8 | 18.15 | 23.551 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.539 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 23.546 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 23.547 | 67.235 | 59 | 68.1 | 23.533 | 74.053 | 59.8 | 75 | 23.551 | 86.33 | 59.6 | 88.05 | 23.5393 | 98.8248 | 59.4 | 100.5 | 23.538 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.539 | 121.963 | 60 | 123 | 23.542 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.538 | 86.445 | 60.6 | 87.45 | 23.545 | 74.204 | 60.8 | 75 | 23.531 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.548 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.566 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 23.557 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 23.555 | 24.42 | 61.6 | 25.05 | 23.539 | 12.446 | 61.8 | 12.6 | 23.535 | 7.347 | 60.2 | 7.5 | 17.9331
|  | 23.554 | 18.293 | 59.8 | 18.15 | 23.559 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.547 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 23.554 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 23.556 | 67.237 | 59 | 68.1 | 23.542 | 74.053 | 59.8 | 75 | 23.559 | 86.338 | 59.6 | 88.05 | 23.5479 | 98.8235 | 59.4 | 100.5 | 23.546 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.547 | 121.96 | 60 | 123 | 23.55 | 111.039 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.546 | 86.451 | 60.6 | 87.45 | 23.553 | 74.202 | 60.8 | 75 | 23.54 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.556 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.575 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 23.565 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 23.564 | 24.42 | 61.6 | 25.05 | 23.547 | 12.447 | 61.8 | 12.6 | 23.543 | 7.351 | 60.2 | 7.5 | 17.9417
|  | 23.563 | 18.292 | 59.8 | 18.15 | 23.568 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.556 | 42.409 | 59.4 | 43.05 | 23.563 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 23.564 | 67.239 | 59 | 68.1 | 23.55 | 74.054 | 59.8 | 75 | 23.567 | 86.346 | 59.6 | 88.05 | 23.5562 | 98.8218 | 59.4 | 100.5 | 23.555 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.555 | 121.961 | 60 | 123 | 23.558 | 111.042 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.555 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 23.562 | 74.2 | 60.8 | 75 | 23.548 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.565 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.583 | 49.486 | 61.2 | 50.1 | 23.574 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 23.572 | 24.42 | 61.6 | 25.05 | 23.556 | 12.449 | 61.8 | 12.6 | 23.551 | 7.355 | 60.2 | 7.5 | 17.95
|  | 23.571 | 18.291 | 59.8 | 18.15 | 23.576 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.564 | 42.407 | 59.4 | 43.05 | 23.571 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 23.572 | 67.241 | 59 | 68.1 | 23.558 | 74.056 | 59.8 | 75 | 23.575 | 86.354 | 59.6 | 88.05 | 23.5645 | 98.82 | 59.4 | 100.5 | 23.563 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.564 | 121.961 | 60 | 123 | 23.567 | 111.044 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.563 | 86.463 | 60.6 | 87.45 | 23.57 | 74.2 | 60.8 | 75 | 23.556 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.573 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.591 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 23.582 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 23.58 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.564 | 12.452 | 61.8 | 12.6 | 23.56 | 7.36 | 60.2 | 7.5 | 17.9583
|  | 23.579 | 18.289 | 59.8 | 18.15 | 23.584 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.572 | 42.405 | 59.4 | 43.05 | 23.58 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 23.581 | 67.243 | 59 | 68.1 | 23.567 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.584 | 86.362 | 59.6 | 88.05 | 23.5728 | 98.8202 | 59.4 | 100.5 | 23.571 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 23.572 | 121.962 | 60 | 123 | 23.575 | 111.045 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.571 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 23.578 | 74.199 | 60.8 | 75 | 23.564 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.581 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.6 | 49.484 | 61.2 | 50.1 | 23.59 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 23.589 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.572 | 12.455 | 61.8 | 12.6 | 23.568 | 7.362 | 60.2 | 7.5 | 17.9666
|  | 23.588 | 18.287 | 59.8 | 18.15 | 23.593 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.581 | 42.404 | 59.4 | 43.05 | 23.588 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 23.589 | 67.244 | 59 | 68.1 | 23.575 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.592 | 86.37 | 59.6 | 88.05 | 23.5811 | 98.8204 | 59.4 | 100.5 | 23.58 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.58 | 121.963 | 60 | 123 | 23.583 | 111.048 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.58 | 86.468 | 60.6 | 87.45 | 23.587 | 74.196 | 60.8 | 75 | 23.573 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.59 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.608 | 49.483 | 61.2 | 50.1 | 23.599 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 23.597 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.581 | 12.457 | 61.8 | 12.6 | 23.576 | 7.364 | 60.2 | 7.5 | 17.9749
|  | 23.596 | 18.282 | 59.8 | 18.15 | 23.601 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.589 | 42.402 | 59.4 | 43.05 | 23.596 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 23.597 | 67.246 | 59 | 68.1 | 23.583 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.601 | 86.374 | 59.6 | 88.05 | 23.5894 | 98.8204 | 59.4 | 100.5 | 23.588 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.589 | 121.964 | 60 | 123 | 23.592 | 111.05 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.588 | 86.465 | 60.6 | 87.45 | 23.595 | 74.193 | 60.8 | 75 | 23.581 | 63.721 | 60 | 64.35 | 23.598 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.616 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 23.607 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 23.605 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.589 | 12.46 | 61.8 | 12.6 | 23.585 | 7.366 | 60.2 | 7.5 | 17.9832
|  | 23.604 | 18.277 | 59.8 | 18.15 | 23.609 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.597 | 42.4 | 59.4 | 43.05 | 23.604 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 23.606 | 67.248 | 59 | 68.1 | 23.592 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.609 | 86.377 | 59.6 | 88.05 | 23.5977 | 98.8205 | 59.4 | 100.5 | 23.596 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.597 | 121.965 | 60 | 123 | 23.6 | 111.051 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.596 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 23.604 | 74.194 | 60.8 | 75 | 23.59 | 63.721 | 60 | 64.35 | 23.606 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.625 | 49.48 | 61.2 | 50.1 | 23.615 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 23.614 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.597 | 12.462 | 61.8 | 12.6 | 23.593 | 7.369 | 60.2 | 7.5 | 17.9915
|  | 23.613 | 18.272 | 59.8 | 18.15 | 23.617 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.606 | 42.399 | 59.4 | 43.05 | 23.613 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 23.614 | 67.249 | 59 | 68.1 | 23.6 | 74.058 | 59.8 | 75 | 23.617 | 86.381 | 59.6 | 88.05 | 23.606 | 98.8235 | 59.4 | 100.5 | 23.605 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.605 | 121.966 | 60 | 123 | 23.608 | 111.052 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.605 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 23.612 | 74.195 | 60.8 | 75 | 23.598 | 63.722 | 60 | 64.35 | 23.615 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.633 | 49.478 | 61.2 | 50.1 | 23.624 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 23.622 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.606 | 12.465 | 61.8 | 12.6 | 23.601 | 7.374 | 60.2 | 7.5 | 17.9998
|  | 23.621 | 18.268 | 59.8 | 18.15 | 23.626 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.614 | 42.397 | 59.4 | 43.05 | 23.621 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 23.622 | 67.25 | 59 | 68.1 | 23.608 | 74.059 | 59.8 | 75 | 23.625 | 86.385 | 59.6 | 88.05 | 23.6145 | 98.8265 | 59.4 | 100.5 | 23.613 | 111.466 | 60.2 | 112.35 | 23.614 | 121.967 | 60 | 123 | 23.617 | 111.052 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.613 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 23.62 | 74.193 | 60.8 | 75 | 23.606 | 63.723 | 60 | 64.35 | 23.623 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.641 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 23.632 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 23.63 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.614 | 12.468 | 61.8 | 12.6 | 23.61 | 7.379 | 60.2 | 7.5 | 18.0083
|  | 23.629 | 18.263 | 59.8 | 18.15 | 23.634 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.622 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 23.63 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 23.631 | 67.252 | 59 | 68.1 | 23.617 | 74.061 | 59.8 | 75 | 23.634 | 86.389 | 59.6 | 88.05 | 23.6228 | 98.8301 | 59.4 | 100.5 | 23.621 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 23.622 | 121.97 | 60 | 123 | 23.625 | 111.053 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.621 | 86.467 | 60.6 | 87.45 | 23.629 | 74.19 | 60.8 | 75 | 23.615 | 63.724 | 60 | 64.35 | 23.631 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.65 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 23.64 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 23.639 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.622 | 12.47 | 61.8 | 12.6 | 23.618 | 7.385 | 60.2 | 7.5 | 18.0166
|  | 23.638 | 18.258 | 59.8 | 18.15 | 23.643 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.631 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 23.638 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 23.639 | 67.253 | 59 | 68.1 | 23.625 | 74.063 | 59.8 | 75 | 23.642 | 86.393 | 59.6 | 88.05 | 23.6311 | 98.8337 | 59.4 | 100.5 | 23.63 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 23.63 | 121.974 | 60 | 123 | 23.633 | 111.053 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.63 | 86.479 | 60.6 | 87.45 | 23.637 | 74.189 | 60.8 | 75 | 23.623 | 63.722 | 60 | 64.35 | 23.64 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.658 | 49.472 | 61.2 | 50.1 | 23.649 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 23.647 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.63 | 12.473 | 61.8 | 12.6 | 23.626 | 7.392 | 60.2 | 7.5 | 18.0249
|  | 23.646 | 18.253 | 59.8 | 18.15 | 23.651 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.639 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 23.646 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 23.647 | 67.254 | 59 | 68.1 | 23.633 | 74.065 | 59.8 | 75 | 23.651 | 86.394 | 59.6 | 88.05 | 23.6394 | 98.8365 | 59.4 | 100.5 | 23.638 | 111.468 | 60.2 | 112.35 | 23.639 | 121.977 | 60 | 123 | 23.642 | 111.053 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.638 | 86.486 | 60.6 | 87.45 | 23.645 | 74.187 | 60.8 | 75 | 23.631 | 63.721 | 60 | 64.35 | 23.648 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.666 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 23.657 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 23.655 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.639 | 12.475 | 61.8 | 12.6 | 23.635 | 7.398 | 60.2 | 7.5 | 18.0332
|  | 23.654 | 18.248 | 59.8 | 18.15 | 23.659 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.647 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 23.655 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 23.656 | 67.256 | 59 | 68.1 | 23.642 | 74.067 | 59.8 | 75 | 23.659 | 86.395 | 59.6 | 88.05 | 23.6477 | 98.8393 | 59.4 | 100.5 | 23.646 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 23.647 | 121.981 | 60 | 123 | 23.65 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.646 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 23.654 | 74.192 | 60.8 | 75 | 23.639 | 63.72 | 60 | 64.35 | 23.656 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.675 | 49.469 | 61.2 | 50.1 | 23.665 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 23.664 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.647 | 12.478 | 61.8 | 12.6 | 23.643 | 7.404 | 60.2 | 7.5 | 18.0415
|  | 23.662 | 18.243 | 59.8 | 18.15 | 23.667 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.656 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 23.663 | 54.815 | 59.2 | 55.5 | 23.664 | 67.258 | 59 | 68.1 | 23.65 | 74.069 | 59.8 | 75 | 23.667 | 86.396 | 59.6 | 88.05 | 23.656 | 98.8414 | 59.4 | 100.5 | 23.655 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 23.655 | 121.985 | 60 | 123 | 23.658 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.655 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 23.662 | 74.197 | 60.8 | 75 | 23.648 | 63.718 | 60 | 64.35 | 23.665 | 61.757 | 61 | 62.55 | 23.683 | 49.468 | 61.2 | 50.1 | 23.674 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 23.672 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.655 | 12.48 | 61.8 | 12.6 | 23.651 | 7.411 | 60.2 | 7.5 | 18.0498
|  | 23.671 | 18.238 | 59.8 | 18.15 | 23.676 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.664 | 42.387 | 59.4 | 43.05 | 23.671 | 54.817 | 59.2 | 55.5 | 23.672 | 67.259 | 59 | 68.1 | 23.658 | 74.071 | 59.8 | 75 | 23.676 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.6643 | 98.8436 | 59.4 | 100.5 | 23.663 | 111.474 | 60.2 | 112.35 | 23.664 | 121.988 | 60 | 123 | 23.667 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.663 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 23.67 | 74.204 | 60.8 | 75 | 23.656 | 63.717 | 60 | 64.35 | 23.673 | 61.759 | 61 | 62.55 | 23.691 | 49.467 | 61.2 | 50.1 | 23.682 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 23.68 | 24.418 | 61.6 | 25.05 | 23.664 | 12.483 | 61.8 | 12.6 | 23.66 | 7.417 | 60.2 | 7.5 | 18.0581
|  | 23.679 | 18.233 | 59.8 | 18.15 | 23.684 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.672 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 23.68 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 23.681 | 67.261 | 59 | 68.1 | 23.667 | 74.073 | 59.8 | 75 | 23.684 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.6729 | 98.8482 | 59.4 | 100.5 | 23.671 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 23.672 | 121.993 | 60 | 123 | 23.675 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.671 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 23.679 | 74.21 | 60.8 | 75 | 23.665 | 63.716 | 60 | 64.35 | 23.681 | 61.762 | 61 | 62.55 | 23.7 | 49.466 | 61.2 | 50.1 | 23.69 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 23.689 | 24.417 | 61.6 | 25.05 | 23.672 | 12.485 | 61.8 | 12.6 | 23.668 | 7.423 | 60.2 | 7.5 | 18.0667
|  | 23.688 | 18.228 | 59.8 | 18.15 | 23.692 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.681 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 23.688 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 23.689 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.675 | 74.075 | 59.8 | 75 | 23.692 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.6812 | 98.8527 | 59.4 | 100.5 | 23.68 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 23.68 | 121.997 | 60 | 123 | 23.683 | 111.055 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.68 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 23.687 | 74.213 | 60.8 | 75 | 23.673 | 63.714 | 60 | 64.35 | 23.69 | 61.765 | 61 | 62.55 | 23.708 | 49.465 | 61.2 | 50.1 | 23.699 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.697 | 24.417 | 61.6 | 25.05 | 23.68 | 12.488 | 61.8 | 12.6 | 23.676 | 7.43 | 60.2 | 7.5 | 18.075
|  | 23.696 | 18.223 | 59.8 | 18.15 | 23.701 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.689 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 23.696 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 23.697 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.683 | 74.077 | 59.8 | 75 | 23.7 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.6895 | 98.8573 | 59.4 | 100.5 | 23.688 | 111.485 | 60.2 | 112.35 | 23.689 | 122 | 60 | 123 | 23.692 | 111.056 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.688 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 23.695 | 74.216 | 60.8 | 75 | 23.681 | 63.712 | 60 | 64.35 | 23.698 | 61.768 | 61 | 62.55 | 23.716 | 49.464 | 61.2 | 50.1 | 23.707 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.705 | 24.417 | 61.6 | 25.05 | 23.689 | 12.488 | 61.8 | 12.6 | 23.685 | 7.435 | 60.2 | 7.5 | 18.0833
|  | 23.704 | 18.218 | 59.8 | 18.15 | 23.709 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.697 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 23.705 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 23.706 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.692 | 74.078 | 59.8 | 75 | 23.709 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.6978 | 98.8618 | 59.4 | 100.5 | 23.696 | 111.487 | 60.2 | 112.35 | 23.697 | 122.003 | 60 | 123 | 23.7 | 111.057 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.696 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 23.704 | 74.213 | 60.8 | 75 | 23.689 | 63.711 | 60 | 64.35 | 23.706 | 61.77 | 61 | 62.55 | 23.725 | 49.463 | 61.2 | 50.1 | 23.715 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.714 | 24.417 | 61.6 | 25.05 | 23.697 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.693 | 7.44 | 60.2 | 7.5 | 18.0916
|  | 23.713 | 18.213 | 59.8 | 18.15 | 23.718 | 30.115 | 59.6 | 30.6 | 23.706 | 42.383 | 59.4 | 43.05 | 23.713 | 54.827 | 59.2 | 55.5 | 23.714 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.7 | 74.08 | 59.8 | 75 | 23.717 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7061 | 98.8623 | 59.4 | 100.5 | 23.705 | 111.488 | 60.2 | 112.35 | 23.705 | 122.004 | 60 | 123 | 23.708 | 111.058 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.705 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 23.712 | 74.211 | 60.8 | 75 | 23.698 | 63.709 | 60 | 64.35 | 23.715 | 61.773 | 61 | 62.55 | 23.733 | 49.462 | 61.2 | 50.1 | 23.724 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.722 | 24.417 | 61.6 | 25.05 | 23.705 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.701 | 7.443 | 60.2 | 7.5 | 18.0999
|  | 23.721 | 18.208 | 59.8 | 18.15 | 23.726 | 30.115 | 59.6 | 30.6 | 23.714 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 23.721 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 23.722 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.708 | 74.082 | 59.8 | 75 | 23.726 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7144 | 98.8628 | 59.4 | 100.5 | 23.713 | 111.49 | 60.2 | 112.35 | 23.714 | 122.005 | 60 | 123 | 23.717 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.713 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 23.72 | 74.212 | 60.8 | 75 | 23.706 | 63.707 | 60 | 64.35 | 23.723 | 61.776 | 61 | 62.55 | 23.741 | 49.465 | 61.2 | 50.1 | 23.732 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.73 | 24.419 | 61.6 | 25.05 | 23.714 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.71 | 7.445 | 60.2 | 7.5 | 18.1082
|  | 23.729 | 18.202 | 59.8 | 18.15 | 23.734 | 30.115 | 59.6 | 30.6 | 23.722 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 23.729 | 54.834 | 59.2 | 55.5 | 23.731 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.717 | 74.084 | 59.8 | 75 | 23.734 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7227 | 98.8641 | 59.4 | 100.5 | 23.721 | 111.493 | 60.2 | 112.35 | 23.722 | 122.007 | 60 | 123 | 23.725 | 111.061 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.721 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 23.729 | 74.213 | 60.8 | 75 | 23.714 | 63.705 | 60 | 64.35 | 23.731 | 61.779 | 61 | 62.55 | 23.75 | 49.467 | 61.2 | 50.1 | 23.74 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.739 | 24.421 | 61.6 | 25.05 | 23.722 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.718 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 18.1165
|  | 23.738 | 18.197 | 59.8 | 18.15 | 23.742 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 23.731 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 23.738 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 23.739 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.725 | 74.085 | 59.8 | 75 | 23.742 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.731 | 98.8654 | 59.4 | 100.5 | 23.73 | 111.495 | 60.2 | 112.35 | 23.73 | 122.009 | 60 | 123 | 23.733 | 111.063 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.73 | 86.536 | 60.6 | 87.45 | 23.737 | 74.22 | 60.8 | 75 | 23.723 | 63.703 | 60 | 64.35 | 23.74 | 61.782 | 61 | 62.55 | 23.758 | 49.47 | 61.2 | 50.1 | 23.749 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.747 | 24.423 | 61.6 | 25.05 | 23.73 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.726 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 18.1248
|  | 23.746 | 18.193 | 59.8 | 18.15 | 23.751 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 23.739 | 42.38 | 59.4 | 43.05 | 23.746 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 23.747 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.733 | 74.086 | 59.8 | 75 | 23.75 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7395 | 98.8665 | 59.4 | 100.5 | 23.738 | 111.498 | 60.2 | 112.35 | 23.739 | 122.01 | 60 | 123 | 23.742 | 111.065 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.738 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 23.745 | 74.226 | 60.8 | 75 | 23.731 | 63.701 | 60 | 64.35 | 23.748 | 61.784 | 61 | 62.55 | 23.766 | 49.472 | 61.2 | 50.1 | 23.757 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 23.755 | 24.425 | 61.6 | 25.05 | 23.739 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.734 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 18.1333
|  | 23.754 | 18.189 | 59.8 | 18.15 | 23.759 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 23.747 | 42.379 | 59.4 | 43.05 | 23.755 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 23.756 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.742 | 74.087 | 59.8 | 75 | 23.759 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7478 | 98.8677 | 59.4 | 100.5 | 23.746 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 23.747 | 122.012 | 60 | 123 | 23.75 | 111.066 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.746 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 23.754 | 74.229 | 60.8 | 75 | 23.74 | 63.699 | 60 | 64.35 | 23.756 | 61.787 | 61 | 62.55 | 23.775 | 49.474 | 61.2 | 50.1 | 23.765 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.764 | 24.427 | 61.6 | 25.05 | 23.747 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.743 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 18.1416
|  | 23.762 | 18.188 | 59.8 | 18.15 | 23.768 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 23.756 | 42.379 | 59.4 | 43.05 | 23.763 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 23.764 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.75 | 74.088 | 59.8 | 75 | 23.767 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7561 | 98.8696 | 59.4 | 100.5 | 23.755 | 111.503 | 60.2 | 112.35 | 23.755 | 122.011 | 60 | 123 | 23.758 | 111.068 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.755 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 23.762 | 74.232 | 60.8 | 75 | 23.748 | 63.696 | 60 | 64.35 | 23.765 | 61.79 | 61 | 62.55 | 23.783 | 49.476 | 61.2 | 50.1 | 23.774 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.772 | 24.429 | 61.6 | 25.05 | 23.755 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.751 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | 18.1499
|  | 23.771 | 18.187 | 59.8 | 18.15 | 23.776 | 30.111 | 59.6 | 30.6 | 23.764 | 42.378 | 59.4 | 43.05 | 23.771 | 54.839 | 59.2 | 55.5 | 23.772 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.758 | 74.09 | 59.8 | 75 | 23.776 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7644 | 98.8716 | 59.4 | 100.5 | 23.763 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 23.764 | 122.009 | 60 | 123 | 23.767 | 111.069 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.763 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 23.77 | 74.226 | 60.8 | 75 | 23.756 | 63.694 | 60 | 64.35 | 23.773 | 61.793 | 61 | 62.55 | 23.791 | 49.479 | 61.2 | 50.1 | 23.782 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.78 | 24.431 | 61.6 | 25.05 | 23.764 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.76 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 18.1582
|  | 23.779 | 18.186 | 59.8 | 18.15 | 23.784 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 23.772 | 42.377 | 59.4 | 43.05 | 23.78 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 23.781 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.767 | 74.092 | 59.8 | 75 | 23.784 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7727 | 98.8735 | 59.4 | 100.5 | 23.771 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 23.772 | 122.008 | 60 | 123 | 23.775 | 111.07 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.771 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 23.779 | 74.219 | 60.8 | 75 | 23.764 | 63.692 | 60 | 64.35 | 23.781 | 61.796 | 61 | 62.55 | 23.8 | 49.482 | 61.2 | 50.1 | 23.79 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.789 | 24.432 | 61.6 | 25.05 | 23.772 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.768 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | 18.1665
|  | 23.787 | 18.185 | 59.8 | 18.15 | 23.792 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 23.781 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 23.788 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 23.789 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.775 | 74.094 | 59.8 | 75 | 23.792 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.781 | 98.8754 | 59.4 | 100.5 | 23.78 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 23.78 | 122.006 | 60 | 123 | 23.783 | 111.071 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.78 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 23.787 | 74.212 | 60.8 | 75 | 23.773 | 63.689 | 60 | 64.35 | 23.79 | 61.798 | 61 | 62.55 | 23.808 | 49.485 | 61.2 | 50.1 | 23.799 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.797 | 24.434 | 61.6 | 25.05 | 23.78 | 12.486 | 61.8 | 12.6 | 23.776 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 18.1748
|  | 23.796 | 18.184 | 59.8 | 18.15 | 23.801 | 30.107 | 59.6 | 30.6 | 23.789 | 42.375 | 59.4 | 43.05 | 23.796 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 23.797 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.783 | 74.096 | 59.8 | 75 | 23.801 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7893 | 98.8766 | 59.4 | 100.5 | 23.788 | 111.514 | 60.2 | 112.35 | 23.789 | 122.001 | 60 | 123 | 23.792 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.788 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 23.795 | 74.206 | 60.8 | 75 | 23.781 | 63.687 | 60 | 64.35 | 23.798 | 61.801 | 61 | 62.55 | 23.816 | 49.487 | 61.2 | 50.1 | 23.807 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.805 | 24.436 | 61.6 | 25.05 | 23.789 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.785 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.1831
|  | 23.804 | 18.182 | 59.8 | 18.15 | 23.809 | 30.105 | 59.6 | 30.6 | 23.797 | 42.375 | 59.4 | 43.05 | 23.805 | 54.839 | 59.2 | 55.5 | 23.806 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.792 | 74.097 | 59.8 | 75 | 23.809 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.7976 | 98.8779 | 59.4 | 100.5 | 23.796 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 23.797 | 121.997 | 60 | 123 | 23.8 | 111.073 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.796 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 23.804 | 74.199 | 60.8 | 75 | 23.789 | 63.686 | 60 | 64.35 | 23.806 | 61.804 | 61 | 62.55 | 23.825 | 49.49 | 61.2 | 50.1 | 23.815 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.814 | 24.438 | 61.6 | 25.05 | 23.797 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.793 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.1914
|  | 23.812 | 18.181 | 59.8 | 18.15 | 23.817 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 23.806 | 42.374 | 59.4 | 43.05 | 23.813 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 23.814 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.8 | 74.099 | 59.8 | 75 | 23.817 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.8062 | 98.881 | 59.4 | 100.5 | 23.805 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 23.805 | 121.993 | 60 | 123 | 23.808 | 111.073 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.805 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 23.812 | 74.193 | 60.8 | 75 | 23.798 | 63.685 | 60 | 64.35 | 23.815 | 61.807 | 61 | 62.55 | 23.833 | 49.493 | 61.2 | 50.1 | 23.824 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.822 | 24.44 | 61.6 | 25.05 | 23.805 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.801 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2
|  | 23.821 | 18.18 | 59.8 | 18.15 | 23.826 | 30.101 | 59.6 | 30.6 | 23.814 | 42.373 | 59.4 | 43.05 | 23.821 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 23.822 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.808 | 74.101 | 59.8 | 75 | 23.825 | 86.398 | 59.6 | 88.05 | 23.8145 | 98.8841 | 59.4 | 100.5 | 23.813 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 23.814 | 121.989 | 60 | 123 | 23.817 | 111.074 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.813 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 23.82 | 74.189 | 60.8 | 75 | 23.806 | 63.684 | 60 | 64.35 | 23.823 | 61.809 | 61 | 62.55 | 23.841 | 49.494 | 61.2 | 50.1 | 23.832 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.83 | 24.442 | 61.6 | 25.05 | 23.814 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.809 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2083
|  | 23.829 | 18.179 | 59.8 | 18.15 | 23.834 | 30.103 | 59.6 | 30.6 | 23.822 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 23.83 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 23.831 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.817 | 74.104 | 59.8 | 75 | 23.834 | 86.4 | 59.6 | 88.05 | 23.8228 | 98.8893 | 59.4 | 100.5 | 23.821 | 111.516 | 60.2 | 112.35 | 23.822 | 121.985 | 60 | 123 | 23.825 | 111.074 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.821 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 23.829 | 74.186 | 60.8 | 75 | 23.814 | 63.683 | 60 | 64.35 | 23.831 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.85 | 49.496 | 61.2 | 50.1 | 23.84 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.839 | 24.444 | 61.6 | 25.05 | 23.822 | 12.487 | 61.8 | 12.6 | 23.818 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2166
|  | 23.838 | 18.177 | 59.8 | 18.15 | 23.843 | 30.105 | 59.6 | 30.6 | 23.831 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 23.838 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 23.839 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.825 | 74.103 | 59.8 | 75 | 23.842 | 86.402 | 59.6 | 88.05 | 23.8311 | 98.8945 | 59.4 | 100.5 | 23.83 | 111.514 | 60.2 | 112.35 | 23.83 | 121.981 | 60 | 123 | 23.833 | 111.072 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.83 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 23.837 | 74.18 | 60.8 | 75 | 23.823 | 63.682 | 60 | 64.35 | 23.84 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.858 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.849 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.847 | 24.445 | 61.6 | 25.05 | 23.83 | 12.488 | 61.8 | 12.6 | 23.826 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2249
|  | 23.846 | 18.176 | 59.8 | 18.15 | 23.851 | 30.106 | 59.6 | 30.6 | 23.839 | 42.371 | 59.4 | 43.05 | 23.846 | 54.834 | 59.2 | 55.5 | 23.847 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.833 | 74.103 | 59.8 | 75 | 23.851 | 86.404 | 59.6 | 88.05 | 23.8394 | 98.8955 | 59.4 | 100.5 | 23.838 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 23.838 | 121.979 | 60 | 123 | 23.842 | 111.069 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.838 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 23.845 | 74.175 | 60.8 | 75 | 23.831 | 63.681 | 60 | 64.35 | 23.848 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.866 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 23.857 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.855 | 24.447 | 61.6 | 25.05 | 23.839 | 12.489 | 61.8 | 12.6 | 23.834 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2332
|  | 23.854 | 18.175 | 59.8 | 18.15 | 23.859 | 30.108 | 59.6 | 30.6 | 23.847 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 23.855 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 23.856 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.842 | 74.101 | 59.8 | 75 | 23.859 | 86.406 | 59.6 | 88.05 | 23.8477 | 98.8965 | 59.4 | 100.5 | 23.846 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 23.847 | 121.977 | 60 | 123 | 23.85 | 111.066 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.846 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 23.854 | 74.169 | 60.8 | 75 | 23.839 | 63.679 | 60 | 64.35 | 23.856 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.875 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 23.865 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.864 | 24.449 | 61.6 | 25.05 | 23.847 | 12.49 | 61.8 | 12.6 | 23.843 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2415
|  | 23.862 | 18.174 | 59.8 | 18.15 | 23.867 | 30.11 | 59.6 | 30.6 | 23.855 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.863 | 54.828 | 59.2 | 55.5 | 23.864 | 67.262 | 59 | 68.1 | 23.85 | 74.099 | 59.8 | 75 | 23.867 | 86.407 | 59.6 | 88.05 | 23.856 | 98.8974 | 59.4 | 100.5 | 23.855 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 23.855 | 121.975 | 60 | 123 | 23.858 | 111.063 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.855 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 23.862 | 74.164 | 60.8 | 75 | 23.848 | 63.677 | 60 | 64.35 | 23.865 | 61.812 | 61 | 62.55 | 23.883 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 23.874 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.872 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 23.855 | 12.491 | 61.8 | 12.6 | 23.851 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2498
|  | 23.871 | 18.173 | 59.8 | 18.15 | 23.876 | 30.112 | 59.6 | 30.6 | 23.864 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.871 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 23.872 | 67.262 | 59 | 68.1 | 23.858 | 74.097 | 59.8 | 75 | 23.875 | 86.409 | 59.6 | 88.05 | 23.8643 | 98.8984 | 59.4 | 100.5 | 23.863 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 23.864 | 121.974 | 60 | 123 | 23.867 | 111.06 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.863 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 23.87 | 74.162 | 60.8 | 75 | 23.856 | 63.675 | 60 | 64.35 | 23.873 | 61.813 | 61 | 62.55 | 23.892 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 23.882 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.88 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.864 | 12.492 | 61.8 | 12.6 | 23.859 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2581
|  | 23.879 | 18.172 | 59.8 | 18.15 | 23.884 | 30.113 | 59.6 | 30.6 | 23.872 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.88 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 23.881 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.867 | 74.095 | 59.8 | 75 | 23.884 | 86.411 | 59.6 | 88.05 | 23.8728 | 98.8994 | 59.4 | 100.5 | 23.871 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 23.872 | 121.975 | 60 | 123 | 23.875 | 111.057 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.871 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 23.879 | 74.161 | 60.8 | 75 | 23.864 | 63.673 | 60 | 64.35 | 23.881 | 61.814 | 61 | 62.55 | 23.9 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 23.89 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.889 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.872 | 12.493 | 61.8 | 12.6 | 23.868 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2666
|  | 23.887 | 18.17 | 59.8 | 18.15 | 23.892 | 30.114 | 59.6 | 30.6 | 23.881 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.888 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 23.889 | 67.263 | 59 | 68.1 | 23.875 | 74.093 | 59.8 | 75 | 23.892 | 86.413 | 59.6 | 88.05 | 23.8811 | 98.9004 | 59.4 | 100.5 | 23.88 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 23.88 | 121.977 | 60 | 123 | 23.883 | 111.054 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.88 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 23.887 | 74.16 | 60.8 | 75 | 23.873 | 63.671 | 60 | 64.35 | 23.89 | 61.814 | 61 | 62.55 | 23.908 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 23.899 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.897 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.88 | 12.494 | 61.8 | 12.6 | 23.876 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 18.2749
|  | 23.896 | 18.169 | 59.8 | 18.15 | 23.901 | 30.116 | 59.6 | 30.6 | 23.889 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.896 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 23.897 | 67.264 | 59 | 68.1 | 23.883 | 74.091 | 59.8 | 75 | 23.9 | 86.415 | 59.6 | 88.05 | 23.8894 | 98.8986 | 59.4 | 100.5 | 23.888 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 23.889 | 121.978 | 60 | 123 | 23.892 | 111.051 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.888 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 23.895 | 74.16 | 60.8 | 75 | 23.881 | 63.668 | 60 | 64.35 | 23.898 | 61.815 | 61 | 62.55 | 23.917 | 49.497 | 61.2 | 50.1 | 23.907 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.905 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.889 | 12.495 | 61.8 | 12.6 | 23.884 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 18.2832
|  | 23.904 | 18.168 | 59.8 | 18.15 | 23.909 | 30.117 | 59.6 | 30.6 | 23.897 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.905 | 54.805 | 59.2 | 55.5 | 23.906 | 67.264 | 59 | 68.1 | 23.892 | 74.089 | 59.8 | 75 | 23.909 | 86.417 | 59.6 | 88.05 | 23.8977 | 98.8968 | 59.4 | 100.5 | 23.896 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 23.897 | 121.979 | 60 | 123 | 23.9 | 111.047 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.896 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 23.904 | 74.157 | 60.8 | 75 | 23.889 | 63.666 | 60 | 64.35 | 23.906 | 61.816 | 61 | 62.55 | 23.925 | 49.498 | 61.2 | 50.1 | 23.915 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.914 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.897 | 12.496 | 61.8 | 12.6 | 23.893 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 18.2915
|  | 23.912 | 18.167 | 59.8 | 18.15 | 23.917 | 30.119 | 59.6 | 30.6 | 23.906 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.913 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 23.914 | 67.264 | 59 | 68.1 | 23.9 | 74.087 | 59.8 | 75 | 23.917 | 86.419 | 59.6 | 88.05 | 23.906 | 98.8934 | 59.4 | 100.5 | 23.905 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 23.905 | 121.976 | 60 | 123 | 23.908 | 111.043 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.905 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 23.912 | 74.154 | 60.8 | 75 | 23.898 | 63.664 | 60 | 64.35 | 23.915 | 61.817 | 61 | 62.55 | 23.933 | 49.499 | 61.2 | 50.1 | 23.924 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.922 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.905 | 12.497 | 61.8 | 12.6 | 23.901 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 18.2998
|  | 23.921 | 18.166 | 59.8 | 18.15 | 23.926 | 30.121 | 59.6 | 30.6 | 23.914 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.921 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 23.922 | 67.265 | 59 | 68.1 | 23.908 | 74.085 | 59.8 | 75 | 23.926 | 86.421 | 59.6 | 88.05 | 23.9143 | 98.8899 | 59.4 | 100.5 | 23.913 | 111.507 | 60.2 | 112.35 | 23.913 | 121.974 | 60 | 123 | 23.917 | 111.04 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.913 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 23.92 | 74.152 | 60.8 | 75 | 23.906 | 63.662 | 60 | 64.35 | 23.923 | 61.817 | 61 | 62.55 | 23.942 | 49.5 | 61.2 | 50.1 | 23.932 | 37.159 | 61.4 | 37.5 | 23.93 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.914 | 12.499 | 61.8 | 12.6 | 23.909 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 18.3081
|  | 23.929 | 18.165 | 59.8 | 18.15 | 23.934 | 30.123 | 59.6 | 30.6 | 23.922 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.93 | 54.787 | 59.2 | 55.5 | 23.931 | 67.265 | 59 | 68.1 | 23.917 | 74.083 | 59.8 | 75 | 23.934 | 86.424 | 59.6 | 88.05 | 23.9226 | 98.8845 | 59.4 | 100.5 | 23.921 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 23.922 | 121.976 | 60 | 123 | 23.925 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.921 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 23.929 | 74.15 | 60.8 | 75 | 23.914 | 63.66 | 60 | 64.35 | 23.931 | 61.818 | 61 | 62.55 | 23.95 | 49.501 | 61.2 | 50.1 | 23.94 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.939 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 23.922 | 12.5 | 61.8 | 12.6 | 23.918 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | 18.3164
|  | 23.937 | 18.164 | 59.8 | 18.15 | 23.942 | 30.125 | 59.6 | 30.6 | 23.93 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.938 | 54.782 | 59.2 | 55.5 | 23.939 | 67.266 | 59 | 68.1 | 23.925 | 74.08 | 59.8 | 75 | 23.942 | 86.427 | 59.6 | 88.05 | 23.9309 | 98.8791 | 59.4 | 100.5 | 23.93 | 111.509 | 60.2 | 112.35 | 23.93 | 121.979 | 60 | 123 | 23.933 | 111.034 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.93 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 23.937 | 74.155 | 60.8 | 75 | 23.923 | 63.658 | 60 | 64.35 | 23.94 | 61.819 | 61 | 62.55 | 23.958 | 49.502 | 61.2 | 50.1 | 23.949 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.947 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.93 | 12.502 | 61.8 | 12.6 | 23.926 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 18.3247
|  | 23.946 | 18.161 | 59.8 | 18.15 | 23.951 | 30.131 | 59.6 | 30.6 | 23.939 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.946 | 54.777 | 59.2 | 55.5 | 23.947 | 67.266 | 59 | 68.1 | 23.933 | 74.078 | 59.8 | 75 | 23.95 | 86.429 | 59.6 | 88.05 | 23.9395 | 98.8737 | 59.4 | 100.5 | 23.938 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 23.938 | 121.982 | 60 | 123 | 23.942 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.938 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 23.945 | 74.159 | 60.8 | 75 | 23.931 | 63.656 | 60 | 64.35 | 23.948 | 61.819 | 61 | 62.55 | 23.967 | 49.503 | 61.2 | 50.1 | 23.957 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.955 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.939 | 12.504 | 61.8 | 12.6 | 23.934 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 18.3333
|  | 23.954 | 18.159 | 59.8 | 18.15 | 23.959 | 30.137 | 59.6 | 30.6 | 23.947 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.955 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 23.956 | 67.267 | 59 | 68.1 | 23.942 | 74.075 | 59.8 | 75 | 23.959 | 86.432 | 59.6 | 88.05 | 23.9478 | 98.8682 | 59.4 | 100.5 | 23.946 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 23.947 | 121.984 | 60 | 123 | 23.95 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.947 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 23.954 | 74.165 | 60.8 | 75 | 23.939 | 63.654 | 60 | 64.35 | 23.956 | 61.82 | 61 | 62.55 | 23.975 | 49.505 | 61.2 | 50.1 | 23.965 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 23.964 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.947 | 12.506 | 61.8 | 12.6 | 23.943 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 18.3416
|  | 23.962 | 18.157 | 59.8 | 18.15 | 23.968 | 30.143 | 59.6 | 30.6 | 23.956 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.963 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 23.964 | 67.269 | 59 | 68.1 | 23.95 | 74.073 | 59.8 | 75 | 23.967 | 86.435 | 59.6 | 88.05 | 23.9561 | 98.8623 | 59.4 | 100.5 | 23.954 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 23.955 | 121.989 | 60 | 123 | 23.958 | 111.027 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.955 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 23.962 | 74.17 | 60.8 | 75 | 23.948 | 63.653 | 60 | 64.35 | 23.965 | 61.821 | 61 | 62.55 | 23.983 | 49.506 | 61.2 | 50.1 | 23.974 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.972 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.955 | 12.507 | 61.8 | 12.6 | 23.951 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 18.3499
|  | 23.971 | 18.154 | 59.8 | 18.15 | 23.976 | 30.149 | 59.6 | 30.6 | 23.964 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.971 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 23.972 | 67.271 | 59 | 68.1 | 23.958 | 74.07 | 59.8 | 75 | 23.976 | 86.438 | 59.6 | 88.05 | 23.9644 | 98.8563 | 59.4 | 100.5 | 23.963 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 23.964 | 121.994 | 60 | 123 | 23.967 | 111.026 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.963 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 23.97 | 74.175 | 60.8 | 75 | 23.956 | 63.652 | 60 | 64.35 | 23.973 | 61.822 | 61 | 62.55 | 23.992 | 49.507 | 61.2 | 50.1 | 23.982 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.98 | 24.453 | 61.6 | 25.05 | 23.964 | 12.509 | 61.8 | 12.6 | 23.959 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 18.3582
|  | 23.979 | 18.152 | 59.8 | 18.15 | 23.984 | 30.155 | 59.6 | 30.6 | 23.972 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.98 | 54.759 | 59.2 | 55.5 | 23.981 | 67.273 | 59 | 68.1 | 23.967 | 74.068 | 59.8 | 75 | 23.984 | 86.441 | 59.6 | 88.05 | 23.9727 | 98.851 | 59.4 | 100.5 | 23.971 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 23.972 | 121.996 | 60 | 123 | 23.975 | 111.026 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.972 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 23.979 | 74.18 | 60.8 | 75 | 23.964 | 63.652 | 60 | 64.35 | 23.981 | 61.822 | 61 | 62.55 | 24 | 49.508 | 61.2 | 50.1 | 23.99 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.989 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 23.972 | 12.511 | 61.8 | 12.6 | 23.968 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 18.3665
|  | 23.987 | 18.15 | 59.8 | 18.15 | 23.992 | 30.161 | 59.6 | 30.6 | 23.98 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.988 | 54.755 | 59.2 | 55.5 | 23.989 | 67.275 | 59 | 68.1 | 23.975 | 74.066 | 59.8 | 75 | 23.992 | 86.444 | 59.6 | 88.05 | 23.981 | 98.8456 | 59.4 | 100.5 | 23.979 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 23.98 | 121.997 | 60 | 123 | 23.983 | 111.025 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.98 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 23.987 | 74.182 | 60.8 | 75 | 23.973 | 63.652 | 60 | 64.35 | 23.99 | 61.823 | 61 | 62.55 | 24.008 | 49.509 | 61.2 | 50.1 | 23.999 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 23.997 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 23.98 | 12.512 | 61.8 | 12.6 | 23.976 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | 18.3748
|  | 23.996 | 18.148 | 59.8 | 18.15 | 24.001 | 30.164 | 59.6 | 30.6 | 23.989 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 23.996 | 54.751 | 59.2 | 55.5 | 23.997 | 67.278 | 59 | 68.1 | 23.983 | 74.063 | 59.8 | 75 | 24 | 86.445 | 59.6 | 88.05 | 23.9893 | 98.8394 | 59.4 | 100.5 | 23.988 | 111.514 | 60.2 | 112.35 | 23.988 | 122 | 60 | 123 | 23.992 | 111.024 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.988 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 23.995 | 74.183 | 60.8 | 75 | 23.981 | 63.652 | 60 | 64.35 | 23.998 | 61.824 | 61 | 62.55 | 24.017 | 49.51 | 61.2 | 50.1 | 24.007 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.005 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 23.989 | 12.513 | 61.8 | 12.6 | 23.984 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 18.3831
|  | 24.004 | 18.146 | 59.8 | 18.15 | 24.009 | 30.166 | 59.6 | 30.6 | 23.997 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 24.005 | 54.747 | 59.2 | 55.5 | 24.006 | 67.28 | 59 | 68.1 | 23.992 | 74.064 | 59.8 | 75 | 24.009 | 86.446 | 59.6 | 88.05 | 23.9976 | 98.8331 | 59.4 | 100.5 | 23.996 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 23.997 | 122.002 | 60 | 123 | 24 | 111.027 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 23.997 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 24.004 | 74.184 | 60.8 | 75 | 23.989 | 63.651 | 60 | 64.35 | 24.006 | 61.824 | 61 | 62.55 | 24.025 | 49.512 | 61.2 | 50.1 | 24.015 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.014 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 23.997 | 12.514 | 61.8 | 12.6 | 23.993 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 18.3914
|  | 24.012 | 18.146 | 59.8 | 18.15 | 24.017 | 30.169 | 59.6 | 30.6 | 24.005 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 24.013 | 54.743 | 59.2 | 55.5 | 24.014 | 67.283 | 59 | 68.1 | 24 | 74.065 | 59.8 | 75 | 24.017 | 86.447 | 59.6 | 88.05 | 24.0061 | 98.8307 | 59.4 | 100.5 | 24.005 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 24.005 | 122.002 | 60 | 123 | 24.009 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.005 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 24.012 | 74.184 | 60.8 | 75 | 23.998 | 63.651 | 60 | 64.35 | 24.015 | 61.825 | 61 | 62.55 | 24.033 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 24.024 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.022 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 24.005 | 12.515 | 61.8 | 12.6 | 24.001 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | 18.3999
|  | 24.021 | 18.145 | 59.8 | 18.15 | 24.026 | 30.172 | 59.6 | 30.6 | 24.014 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 24.021 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 24.022 | 67.285 | 59 | 68.1 | 24.008 | 74.067 | 59.8 | 75 | 24.025 | 86.448 | 59.6 | 88.05 | 24.0144 | 98.8282 | 59.4 | 100.5 | 24.013 | 111.516 | 60.2 | 112.35 | 24.013 | 122.003 | 60 | 123 | 24.017 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.013 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 24.02 | 74.186 | 60.8 | 75 | 24.006 | 63.652 | 60 | 64.35 | 24.023 | 61.826 | 61 | 62.55 | 24.042 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 24.032 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.03 | 24.452 | 61.6 | 25.05 | 24.014 | 12.515 | 61.8 | 12.6 | 24.009 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | 18.4082
|  | 24.029 | 18.145 | 59.8 | 18.15 | 24.034 | 30.175 | 59.6 | 30.6 | 24.022 | 42.374 | 59.4 | 43.05 | 24.03 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.031 | 67.287 | 59 | 68.1 | 24.017 | 74.069 | 59.8 | 75 | 24.034 | 86.449 | 59.6 | 88.05 | 24.0227 | 98.8258 | 59.4 | 100.5 | 24.021 | 111.517 | 60.2 | 112.35 | 24.022 | 122.003 | 60 | 123 | 24.025 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.022 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 24.029 | 74.188 | 60.8 | 75 | 24.014 | 63.653 | 60 | 64.35 | 24.031 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.05 | 49.522 | 61.2 | 50.1 | 24.04 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.039 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.022 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.018 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | 18.4165
|  | 24.037 | 18.144 | 59.8 | 18.15 | 24.042 | 30.178 | 59.6 | 30.6 | 24.031 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 24.038 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.039 | 67.29 | 59 | 68.1 | 24.025 | 74.072 | 59.8 | 75 | 24.042 | 86.45 | 59.6 | 88.05 | 24.031 | 98.8233 | 59.4 | 100.5 | 24.029 | 111.517 | 60.2 | 112.35 | 24.03 | 122.004 | 60 | 123 | 24.034 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.03 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 24.037 | 74.194 | 60.8 | 75 | 24.023 | 63.654 | 60 | 64.35 | 24.04 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.058 | 49.523 | 61.2 | 50.1 | 24.049 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.047 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.03 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.026 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 18.4248
|  | 24.046 | 18.144 | 59.8 | 18.15 | 24.051 | 30.181 | 59.6 | 30.6 | 24.039 | 42.378 | 59.4 | 43.05 | 24.046 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.047 | 67.292 | 59 | 68.1 | 24.033 | 74.074 | 59.8 | 75 | 24.051 | 86.452 | 59.6 | 88.05 | 24.0393 | 98.8199 | 59.4 | 100.5 | 24.038 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 24.038 | 122.001 | 60 | 123 | 24.042 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.038 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 24.045 | 74.2 | 60.8 | 75 | 24.031 | 63.656 | 60 | 64.35 | 24.048 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.067 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 24.057 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.055 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.039 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.034 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 18.4331
|  | 24.054 | 18.144 | 59.8 | 18.15 | 24.059 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 24.047 | 42.38 | 59.4 | 43.05 | 24.055 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.056 | 67.293 | 59 | 68.1 | 24.042 | 74.076 | 59.8 | 75 | 24.059 | 86.453 | 59.6 | 88.05 | 24.0476 | 98.8165 | 59.4 | 100.5 | 24.046 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 24.047 | 121.999 | 60 | 123 | 24.05 | 111.033 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.047 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 24.054 | 74.205 | 60.8 | 75 | 24.039 | 63.658 | 60 | 64.35 | 24.056 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.075 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.065 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.064 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.047 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.043 | 7.461 | 60.2 | 7.5 | 18.4414
|  | 24.062 | 18.143 | 59.8 | 18.15 | 24.067 | 30.187 | 59.6 | 30.6 | 24.055 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 24.063 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.064 | 67.295 | 59 | 68.1 | 24.05 | 74.078 | 59.8 | 75 | 24.067 | 86.454 | 59.6 | 88.05 | 24.0559 | 98.8191 | 59.4 | 100.5 | 24.054 | 111.519 | 60.2 | 112.35 | 24.055 | 122 | 60 | 123 | 24.059 | 111.035 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.055 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 24.062 | 74.21 | 60.8 | 75 | 24.048 | 63.659 | 60 | 64.35 | 24.065 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.083 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.074 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 24.072 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.055 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.051 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 18.4497
|  | 24.071 | 18.142 | 59.8 | 18.15 | 24.076 | 30.19 | 59.6 | 30.6 | 24.064 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 24.072 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.072 | 67.297 | 59 | 68.1 | 24.058 | 74.081 | 59.8 | 75 | 24.075 | 86.455 | 59.6 | 88.05 | 24.0642 | 98.8217 | 59.4 | 100.5 | 24.063 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.063 | 122.001 | 60 | 123 | 24.067 | 111.036 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.063 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 24.07 | 74.21 | 60.8 | 75 | 24.056 | 63.661 | 60 | 64.35 | 24.073 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.092 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.082 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 24.08 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.064 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.059 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | 18.458
|  | 24.079 | 18.142 | 59.8 | 18.15 | 24.084 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 24.072 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 24.08 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.081 | 67.299 | 59 | 68.1 | 24.067 | 74.083 | 59.8 | 75 | 24.084 | 86.456 | 59.6 | 88.05 | 24.0728 | 98.8252 | 59.4 | 100.5 | 24.071 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.072 | 122.006 | 60 | 123 | 24.075 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.072 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 24.079 | 74.21 | 60.8 | 75 | 24.064 | 63.662 | 60 | 64.35 | 24.081 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.1 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.09 | 37.164 | 61.4 | 37.5 | 24.088 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.072 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.068 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | 18.4666
|  | 24.087 | 18.141 | 59.8 | 18.15 | 24.092 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 24.081 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.088 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.089 | 67.3 | 59 | 68.1 | 24.075 | 74.085 | 59.8 | 75 | 24.092 | 86.457 | 59.6 | 88.05 | 24.0811 | 98.8287 | 59.4 | 100.5 | 24.079 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.08 | 122.011 | 60 | 123 | 24.084 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.08 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 24.087 | 74.212 | 60.8 | 75 | 24.073 | 63.664 | 60 | 64.35 | 24.09 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.108 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.099 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.097 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.08 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.076 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 18.4749
|  | 24.096 | 18.141 | 59.8 | 18.15 | 24.101 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.089 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.096 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.097 | 67.302 | 59 | 68.1 | 24.083 | 74.087 | 59.8 | 75 | 24.101 | 86.458 | 59.6 | 88.05 | 24.0894 | 98.8322 | 59.4 | 100.5 | 24.088 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.088 | 122.013 | 60 | 123 | 24.092 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.088 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 24.095 | 74.213 | 60.8 | 75 | 24.081 | 63.666 | 60 | 64.35 | 24.098 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.117 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 24.107 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.105 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.089 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.084 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 18.4832
|  | 24.104 | 18.14 | 59.8 | 18.15 | 24.109 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 24.097 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.105 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.106 | 67.304 | 59 | 68.1 | 24.092 | 74.088 | 59.8 | 75 | 24.109 | 86.459 | 59.6 | 88.05 | 24.0977 | 98.8356 | 59.4 | 100.5 | 24.096 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.097 | 122.015 | 60 | 123 | 24.1 | 111.037 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.097 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 24.104 | 74.214 | 60.8 | 75 | 24.089 | 63.667 | 60 | 64.35 | 24.106 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.125 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.115 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.113 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.097 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.093 | 7.457 | 60.2 | 7.5 | 18.4915
|  | 24.112 | 18.141 | 59.8 | 18.15 | 24.117 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 24.105 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.113 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.114 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.1 | 74.089 | 59.8 | 75 | 24.117 | 86.459 | 59.6 | 88.05 | 24.106 | 98.8392 | 59.4 | 100.5 | 24.104 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.105 | 122.017 | 60 | 123 | 24.109 | 111.038 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.105 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 24.112 | 74.215 | 60.8 | 75 | 24.098 | 63.669 | 60 | 64.35 | 24.115 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.133 | 49.523 | 61.2 | 50.1 | 24.124 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.122 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.105 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.101 | 7.456 | 60.2 | 7.5 | 18.4998
|  | 24.121 | 18.142 | 59.8 | 18.15 | 24.126 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 24.114 | 42.396 | 59.4 | 43.05 | 24.122 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.122 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.108 | 74.089 | 59.8 | 75 | 24.125 | 86.46 | 59.6 | 88.05 | 24.1143 | 98.8428 | 59.4 | 100.5 | 24.113 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.113 | 122.019 | 60 | 123 | 24.117 | 111.038 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.113 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 24.12 | 74.217 | 60.8 | 75 | 24.106 | 63.671 | 60 | 64.35 | 24.123 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.142 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.132 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.13 | 24.451 | 61.6 | 25.05 | 24.114 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.109 | 7.456 | 60.2 | 7.5 | 18.5081
|  | 24.129 | 18.143 | 59.8 | 18.15 | 24.134 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 24.122 | 42.398 | 59.4 | 43.05 | 24.13 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 24.131 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.116 | 74.09 | 59.8 | 75 | 24.134 | 86.46 | 59.6 | 88.05 | 24.1226 | 98.8492 | 59.4 | 100.5 | 24.121 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 24.122 | 122.019 | 60 | 123 | 24.125 | 111.038 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.122 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 24.129 | 74.22 | 60.8 | 75 | 24.114 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.131 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.15 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 24.14 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.138 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.122 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.118 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 18.5164
|  | 24.137 | 18.145 | 59.8 | 18.15 | 24.142 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 24.13 | 42.401 | 59.4 | 43.05 | 24.138 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 24.139 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.125 | 74.089 | 59.8 | 75 | 24.142 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.1309 | 98.8555 | 59.4 | 100.5 | 24.129 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 24.13 | 122.019 | 60 | 123 | 24.134 | 111.036 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.13 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 24.137 | 74.223 | 60.8 | 75 | 24.123 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.14 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.158 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.149 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 24.147 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.13 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.126 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 18.5247
|  | 24.146 | 18.146 | 59.8 | 18.15 | 24.151 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 24.139 | 42.403 | 59.4 | 43.05 | 24.146 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 24.147 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.133 | 74.088 | 59.8 | 75 | 24.15 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.1394 | 98.8564 | 59.4 | 100.5 | 24.138 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 24.138 | 122.022 | 60 | 123 | 24.142 | 111.035 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.138 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 24.145 | 74.226 | 60.8 | 75 | 24.131 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.148 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.167 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.157 | 37.16 | 61.4 | 37.5 | 24.155 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.139 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.134 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 18.5332
|  | 24.154 | 18.147 | 59.8 | 18.15 | 24.159 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 24.147 | 42.406 | 59.4 | 43.05 | 24.155 | 54.743 | 59.2 | 55.5 | 24.156 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.142 | 74.086 | 59.8 | 75 | 24.159 | 86.462 | 59.6 | 88.05 | 24.1477 | 98.8573 | 59.4 | 100.5 | 24.146 | 111.523 | 60.2 | 112.35 | 24.147 | 122.025 | 60 | 123 | 24.15 | 111.033 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.147 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 24.154 | 74.228 | 60.8 | 75 | 24.139 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.156 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.175 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.165 | 37.158 | 61.4 | 37.5 | 24.163 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.147 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.143 | 7.453 | 60.2 | 7.5 | 18.5415
|  | 24.162 | 18.148 | 59.8 | 18.15 | 24.167 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.156 | 42.409 | 59.4 | 43.05 | 24.163 | 54.745 | 59.2 | 55.5 | 24.164 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.15 | 74.084 | 59.8 | 75 | 24.167 | 86.462 | 59.6 | 88.05 | 24.156 | 98.8571 | 59.4 | 100.5 | 24.154 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 24.155 | 122.026 | 60 | 123 | 24.159 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.155 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 24.162 | 74.231 | 60.8 | 75 | 24.147 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.165 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.183 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.174 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 24.172 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.155 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.151 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 18.5498
|  | 24.171 | 18.149 | 59.8 | 18.15 | 24.176 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.164 | 42.411 | 59.4 | 43.05 | 24.171 | 54.746 | 59.2 | 55.5 | 24.172 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.158 | 74.081 | 59.8 | 75 | 24.176 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.1643 | 98.8568 | 59.4 | 100.5 | 24.163 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 24.163 | 122.028 | 60 | 123 | 24.167 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.163 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 24.171 | 74.235 | 60.8 | 75 | 24.156 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.173 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.192 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 24.182 | 37.156 | 61.4 | 37.5 | 24.18 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.164 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.159 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 18.5581
|  | 24.179 | 18.148 | 59.8 | 18.15 | 24.184 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 24.172 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 24.18 | 54.748 | 59.2 | 55.5 | 24.181 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.167 | 74.079 | 59.8 | 75 | 24.184 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.1726 | 98.8556 | 59.4 | 100.5 | 24.171 | 111.53 | 60.2 | 112.35 | 24.172 | 122.03 | 60 | 123 | 24.175 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.172 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 24.179 | 74.239 | 60.8 | 75 | 24.164 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.181 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.2 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.19 | 37.154 | 61.4 | 37.5 | 24.188 | 24.449 | 61.6 | 25.05 | 24.172 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.168 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 18.5664
|  | 24.187 | 18.147 | 59.8 | 18.15 | 24.192 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 24.18 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 24.188 | 54.749 | 59.2 | 55.5 | 24.189 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.175 | 74.076 | 59.8 | 75 | 24.192 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.1809 | 98.8545 | 59.4 | 100.5 | 24.179 | 111.53 | 60.2 | 112.35 | 24.18 | 122.033 | 60 | 123 | 24.184 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.18 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 24.187 | 74.243 | 60.8 | 75 | 24.173 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.19 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.208 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.199 | 37.153 | 61.4 | 37.5 | 24.197 | 24.449 | 61.6 | 25.05 | 24.18 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.176 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 18.5747
|  | 24.196 | 18.146 | 59.8 | 18.15 | 24.201 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 24.189 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 24.197 | 54.751 | 59.2 | 55.5 | 24.197 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.183 | 74.074 | 59.8 | 75 | 24.2 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.1892 | 98.8574 | 59.4 | 100.5 | 24.188 | 111.529 | 60.2 | 112.35 | 24.188 | 122.034 | 60 | 123 | 24.192 | 111.028 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.188 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 24.196 | 74.247 | 60.8 | 75 | 24.181 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.198 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.217 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.207 | 37.152 | 61.4 | 37.5 | 24.205 | 24.448 | 61.6 | 25.05 | 24.189 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.184 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 18.583
|  | 24.204 | 18.146 | 59.8 | 18.15 | 24.209 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 24.197 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 24.205 | 54.754 | 59.2 | 55.5 | 24.206 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.192 | 74.072 | 59.8 | 75 | 24.209 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.1978 | 98.8603 | 59.4 | 100.5 | 24.196 | 111.529 | 60.2 | 112.35 | 24.197 | 122.036 | 60 | 123 | 24.2 | 111.028 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.197 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 24.204 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.189 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.206 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.225 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.215 | 37.149 | 61.4 | 37.5 | 24.213 | 24.448 | 61.6 | 25.05 | 24.197 | 12.519 | 61.8 | 12.6 | 24.193 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 18.5916
|  | 24.212 | 18.145 | 59.8 | 18.15 | 24.217 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 24.205 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 24.213 | 54.756 | 59.2 | 55.5 | 24.214 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.2 | 74.069 | 59.8 | 75 | 24.217 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.2061 | 98.8621 | 59.4 | 100.5 | 24.204 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 24.205 | 122.037 | 60 | 123 | 24.209 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.205 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 24.212 | 74.249 | 60.8 | 75 | 24.198 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.215 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.233 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.224 | 37.146 | 61.4 | 37.5 | 24.222 | 24.448 | 61.6 | 25.05 | 24.205 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.201 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 18.5999
|  | 24.221 | 18.144 | 59.8 | 18.15 | 24.226 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 24.214 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 24.221 | 54.758 | 59.2 | 55.5 | 24.222 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.208 | 74.067 | 59.8 | 75 | 24.225 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.2144 | 98.8638 | 59.4 | 100.5 | 24.213 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 24.213 | 122.039 | 60 | 123 | 24.217 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.213 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 24.221 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.206 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.223 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.242 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.232 | 37.144 | 61.4 | 37.5 | 24.23 | 24.447 | 61.6 | 25.05 | 24.214 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.209 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 18.6082
|  | 24.229 | 18.143 | 59.8 | 18.15 | 24.234 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 24.222 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 24.23 | 54.76 | 59.2 | 55.5 | 24.231 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.217 | 74.064 | 59.8 | 75 | 24.234 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.2227 | 98.8655 | 59.4 | 100.5 | 24.221 | 111.527 | 60.2 | 112.35 | 24.222 | 122.036 | 60 | 123 | 24.225 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.222 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 24.229 | 74.247 | 60.8 | 75 | 24.214 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.231 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.25 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.24 | 37.141 | 61.4 | 37.5 | 24.238 | 24.447 | 61.6 | 25.05 | 24.222 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.218 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 18.6165
|  | 24.237 | 18.142 | 59.8 | 18.15 | 24.242 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 24.23 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 24.238 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.239 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.225 | 74.062 | 59.8 | 75 | 24.242 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.231 | 98.8672 | 59.4 | 100.5 | 24.229 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 24.23 | 122.034 | 60 | 123 | 24.234 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.23 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 24.237 | 74.247 | 60.8 | 75 | 24.222 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.24 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.258 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.249 | 37.139 | 61.4 | 37.5 | 24.247 | 24.446 | 61.6 | 25.05 | 24.23 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.226 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 18.6248
|  | 24.246 | 18.142 | 59.8 | 18.15 | 24.251 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 24.239 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 24.247 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.247 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.233 | 74.059 | 59.8 | 75 | 24.25 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.2393 | 98.8696 | 59.4 | 100.5 | 24.238 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 24.238 | 122.031 | 60 | 123 | 24.242 | 111.03 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.238 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 24.246 | 74.246 | 60.8 | 75 | 24.231 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.248 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.267 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 24.257 | 37.136 | 61.4 | 37.5 | 24.255 | 24.446 | 61.6 | 25.05 | 24.239 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.234 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 18.6331
|  | 24.254 | 18.141 | 59.8 | 18.15 | 24.259 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 24.247 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 24.255 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.256 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.241 | 74.057 | 59.8 | 75 | 24.259 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.2476 | 98.8719 | 59.4 | 100.5 | 24.246 | 111.523 | 60.2 | 112.35 | 24.247 | 122.027 | 60 | 123 | 24.25 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.247 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 24.254 | 74.247 | 60.8 | 75 | 24.239 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.256 | 61.826 | 61 | 62.55 | 24.275 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 24.265 | 37.133 | 61.4 | 37.5 | 24.263 | 24.445 | 61.6 | 25.05 | 24.247 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.243 | 7.446 | 60.2 | 7.5 | 18.6414
|  | 24.262 | 18.14 | 59.8 | 18.15 | 24.267 | 30.19 | 59.6 | 30.6 | 24.255 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 24.263 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.264 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.25 | 74.055 | 59.8 | 75 | 24.267 | 86.468 | 59.6 | 88.05 | 24.2559 | 98.875 | 59.4 | 100.5 | 24.254 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 24.255 | 122.024 | 60 | 123 | 24.259 | 111.034 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.255 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 24.262 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.248 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.265 | 61.826 | 61 | 62.55 | 24.284 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 24.274 | 37.131 | 61.4 | 37.5 | 24.272 | 24.445 | 61.6 | 25.05 | 24.255 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.251 | 7.446 | 60.2 | 7.5 | 18.6497
|  | 24.271 | 18.138 | 59.8 | 18.15 | 24.276 | 30.189 | 59.6 | 30.6 | 24.264 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 24.271 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.272 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.258 | 74.053 | 59.8 | 75 | 24.275 | 86.468 | 59.6 | 88.05 | 24.2644 | 98.8782 | 59.4 | 100.5 | 24.263 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 24.263 | 122.02 | 60 | 123 | 24.267 | 111.033 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.263 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 24.271 | 74.25 | 60.8 | 75 | 24.256 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.273 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.292 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 24.282 | 37.128 | 61.4 | 37.5 | 24.28 | 24.444 | 61.6 | 25.05 | 24.264 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.259 | 7.445 | 60.2 | 7.5 | 18.6582
|  | 24.279 | 18.137 | 59.8 | 18.15 | 24.284 | 30.188 | 59.6 | 30.6 | 24.272 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 24.28 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 24.281 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.267 | 74.051 | 59.8 | 75 | 24.284 | 86.468 | 59.6 | 88.05 | 24.2727 | 98.8784 | 59.4 | 100.5 | 24.271 | 111.516 | 60.2 | 112.35 | 24.272 | 122.016 | 60 | 123 | 24.275 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.272 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 24.279 | 74.253 | 60.8 | 75 | 24.264 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.281 | 61.827 | 61 | 62.55 | 24.3 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 24.29 | 37.125 | 61.4 | 37.5 | 24.288 | 24.444 | 61.6 | 25.05 | 24.272 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.267 | 7.445 | 60.2 | 7.5 | 18.6665
|  | 24.287 | 18.136 | 59.8 | 18.15 | 24.292 | 30.187 | 59.6 | 30.6 | 24.28 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 24.288 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 24.289 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.275 | 74.05 | 59.8 | 75 | 24.292 | 86.468 | 59.6 | 88.05 | 24.281 | 98.8786 | 59.4 | 100.5 | 24.279 | 111.514 | 60.2 | 112.35 | 24.28 | 122.013 | 60 | 123 | 24.284 | 111.031 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.28 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 24.287 | 74.253 | 60.8 | 75 | 24.272 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.29 | 61.828 | 61 | 62.55 | 24.309 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 24.299 | 37.123 | 61.4 | 37.5 | 24.297 | 24.444 | 61.6 | 25.05 | 24.28 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.276 | 7.445 | 60.2 | 7.5 | 18.6748
|  | 24.296 | 18.134 | 59.8 | 18.15 | 24.301 | 30.186 | 59.6 | 30.6 | 24.289 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 24.297 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 24.297 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.283 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.301 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.2893 | 98.8788 | 59.4 | 100.5 | 24.288 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 24.288 | 122.008 | 60 | 123 | 24.292 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.288 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 24.296 | 74.253 | 60.8 | 75 | 24.281 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.298 | 61.828 | 61 | 62.55 | 24.317 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 24.307 | 37.12 | 61.4 | 37.5 | 24.305 | 24.443 | 61.6 | 25.05 | 24.289 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.284 | 7.444 | 60.2 | 7.5 | 18.6831
|  | 24.304 | 18.133 | 59.8 | 18.15 | 24.309 | 30.185 | 59.6 | 30.6 | 24.297 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 24.305 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 24.306 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.292 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.309 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.2976 | 98.879 | 59.4 | 100.5 | 24.296 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 24.297 | 122.003 | 60 | 123 | 24.3 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.297 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 24.304 | 74.25 | 60.8 | 75 | 24.289 | 63.672 | 60 | 64.35 | 24.306 | 61.829 | 61 | 62.55 | 24.325 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 24.315 | 37.119 | 61.4 | 37.5 | 24.313 | 24.443 | 61.6 | 25.05 | 24.297 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.292 | 7.443 | 60.2 | 7.5 | 18.6914
|  | 24.312 | 18.132 | 59.8 | 18.15 | 24.317 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 24.305 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 24.313 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 24.314 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.3 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.317 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.3059 | 98.8801 | 59.4 | 100.5 | 24.304 | 111.506 | 60.2 | 112.35 | 24.305 | 121.998 | 60 | 123 | 24.309 | 111.028 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.305 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 24.312 | 74.247 | 60.8 | 75 | 24.297 | 63.671 | 60 | 64.35 | 24.315 | 61.83 | 61 | 62.55 | 24.334 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.324 | 37.117 | 61.4 | 37.5 | 24.322 | 24.443 | 61.6 | 25.05 | 24.305 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.301 | 7.443 | 60.2 | 7.5 | 18.6997
|  | 24.321 | 18.13 | 59.8 | 18.15 | 24.326 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 24.314 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 24.322 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 24.322 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.308 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.325 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.3142 | 98.8813 | 59.4 | 100.5 | 24.313 | 111.5 | 60.2 | 112.35 | 24.313 | 121.992 | 60 | 123 | 24.317 | 111.027 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.313 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 24.321 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.306 | 63.673 | 60 | 64.35 | 24.323 | 61.83 | 61 | 62.55 | 24.342 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.332 | 37.116 | 61.4 | 37.5 | 24.33 | 24.442 | 61.6 | 25.05 | 24.314 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.309 | 7.442 | 60.2 | 7.5 | 18.708
|  | 24.329 | 18.129 | 59.8 | 18.15 | 24.334 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 24.322 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 24.33 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 24.331 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.316 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.334 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.3225 | 98.8819 | 59.4 | 100.5 | 24.321 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 24.322 | 121.987 | 60 | 123 | 24.325 | 111.026 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.322 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 24.329 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.314 | 63.674 | 60 | 64.35 | 24.331 | 61.831 | 61 | 62.55 | 24.35 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.34 | 37.114 | 61.4 | 37.5 | 24.338 | 24.442 | 61.6 | 25.05 | 24.322 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.318 | 7.441 | 60.2 | 7.5 | 18.7163
|  | 24.337 | 18.128 | 59.8 | 18.15 | 24.342 | 30.181 | 59.6 | 30.6 | 24.33 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 24.338 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 24.339 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.325 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.342 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.3311 | 98.8824 | 59.4 | 100.5 | 24.329 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 24.33 | 121.982 | 60 | 123 | 24.334 | 111.029 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.33 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 24.337 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.323 | 63.675 | 60 | 64.35 | 24.34 | 61.832 | 61 | 62.55 | 24.359 | 49.523 | 61.2 | 50.1 | 24.349 | 37.113 | 61.4 | 37.5 | 24.347 | 24.446 | 61.6 | 25.05 | 24.33 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.326 | 7.44 | 60.2 | 7.5 | 18.7249
|  | 24.346 | 18.126 | 59.8 | 18.15 | 24.351 | 30.181 | 59.6 | 30.6 | 24.339 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 24.347 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 24.347 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.333 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.35 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.3394 | 98.8855 | 59.4 | 100.5 | 24.338 | 111.483 | 60.2 | 112.35 | 24.338 | 121.977 | 60 | 123 | 24.342 | 111.032 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.338 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 24.346 | 74.248 | 60.8 | 75 | 24.331 | 63.676 | 60 | 64.35 | 24.348 | 61.832 | 61 | 62.55 | 24.367 | 49.521 | 61.2 | 50.1 | 24.357 | 37.111 | 61.4 | 37.5 | 24.355 | 24.45 | 61.6 | 25.05 | 24.339 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.334 | 7.44 | 60.2 | 7.5 | 18.7332
|  | 24.354 | 18.125 | 59.8 | 18.15 | 24.359 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 24.347 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 24.355 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 24.355 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.342 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.359 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.3477 | 98.8886 | 59.4 | 100.5 | 24.346 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 24.347 | 121.972 | 60 | 123 | 24.35 | 111.036 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.347 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 24.354 | 74.244 | 60.8 | 75 | 24.339 | 63.677 | 60 | 64.35 | 24.356 | 61.833 | 61 | 62.55 | 24.375 | 49.52 | 61.2 | 50.1 | 24.365 | 37.11 | 61.4 | 37.5 | 24.363 | 24.454 | 61.6 | 25.05 | 24.347 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.342 | 7.439 | 60.2 | 7.5 | 18.7415
|  | 24.362 | 18.123 | 59.8 | 18.15 | 24.367 | 30.182 | 59.6 | 30.6 | 24.355 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 24.363 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 24.364 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.35 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.367 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.356 | 98.8904 | 59.4 | 100.5 | 24.354 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 24.355 | 121.967 | 60 | 123 | 24.359 | 111.04 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.355 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 24.362 | 74.24 | 60.8 | 75 | 24.347 | 63.678 | 60 | 64.35 | 24.365 | 61.834 | 61 | 62.55 | 24.384 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 24.374 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.372 | 24.458 | 61.6 | 25.05 | 24.355 | 12.517 | 61.8 | 12.6 | 24.351 | 7.439 | 60.2 | 7.5 | 18.7498
|  | 24.371 | 18.122 | 59.8 | 18.15 | 24.376 | 30.183 | 59.6 | 30.6 | 24.364 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 24.372 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 24.372 | 67.305 | 59 | 68.1 | 24.358 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.375 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.3643 | 98.8923 | 59.4 | 100.5 | 24.363 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 24.363 | 121.963 | 60 | 123 | 24.367 | 111.042 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.363 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 24.371 | 74.236 | 60.8 | 75 | 24.356 | 63.679 | 60 | 64.35 | 24.373 | 61.834 | 61 | 62.55 | 24.392 | 49.517 | 61.2 | 50.1 | 24.382 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.38 | 24.464 | 61.6 | 25.05 | 24.364 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.359 | 7.438 | 60.2 | 7.5 | 18.7581
|  | 24.379 | 18.121 | 59.8 | 18.15 | 24.384 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 24.372 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 24.38 | 54.769 | 59.2 | 55.5 | 24.381 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.366 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.384 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.3726 | 98.8933 | 59.4 | 100.5 | 24.371 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 24.372 | 121.96 | 60 | 123 | 24.375 | 111.044 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.372 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 24.379 | 74.232 | 60.8 | 75 | 24.364 | 63.68 | 60 | 64.35 | 24.382 | 61.835 | 61 | 62.55 | 24.4 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 24.39 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.388 | 24.47 | 61.6 | 25.05 | 24.372 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.367 | 7.437 | 60.2 | 7.5 | 18.7664
|  | 24.387 | 18.12 | 59.8 | 18.15 | 24.392 | 30.184 | 59.6 | 30.6 | 24.38 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 24.388 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.389 | 67.306 | 59 | 68.1 | 24.375 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.392 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.3809 | 98.8943 | 59.4 | 100.5 | 24.379 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 24.38 | 121.956 | 60 | 123 | 24.384 | 111.046 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.38 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 24.387 | 74.23 | 60.8 | 75 | 24.372 | 63.681 | 60 | 64.35 | 24.39 | 61.835 | 61 | 62.55 | 24.409 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 24.399 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.397 | 24.476 | 61.6 | 25.05 | 24.38 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.376 | 7.437 | 60.2 | 7.5 | 18.7747
|  | 24.396 | 18.119 | 59.8 | 18.15 | 24.401 | 30.186 | 59.6 | 30.6 | 24.389 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 24.397 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.397 | 67.307 | 59 | 68.1 | 24.383 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.4 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.3892 | 98.8947 | 59.4 | 100.5 | 24.388 | 111.467 | 60.2 | 112.35 | 24.388 | 121.954 | 60 | 123 | 24.392 | 111.048 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.388 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 24.396 | 74.227 | 60.8 | 75 | 24.381 | 63.682 | 60 | 64.35 | 24.398 | 61.836 | 61 | 62.55 | 24.417 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 24.407 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.405 | 24.482 | 61.6 | 25.05 | 24.389 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.384 | 7.436 | 60.2 | 7.5 | 18.783
|  | 24.404 | 18.117 | 59.8 | 18.15 | 24.409 | 30.187 | 59.6 | 30.6 | 24.397 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 24.405 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.406 | 67.308 | 59 | 68.1 | 24.391 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.409 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.3977 | 98.8951 | 59.4 | 100.5 | 24.396 | 111.464 | 60.2 | 112.35 | 24.397 | 121.952 | 60 | 123 | 24.4 | 111.051 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.397 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 24.404 | 74.225 | 60.8 | 75 | 24.389 | 63.683 | 60 | 64.35 | 24.406 | 61.837 | 61 | 62.55 | 24.425 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 24.415 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.413 | 24.487 | 61.6 | 25.05 | 24.397 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.392 | 7.436 | 60.2 | 7.5 | 18.7915
|  | 24.412 | 18.116 | 59.8 | 18.15 | 24.417 | 30.189 | 59.6 | 30.6 | 24.405 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 24.413 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.414 | 67.309 | 59 | 68.1 | 24.4 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.417 | 86.462 | 59.6 | 88.05 | 24.406 | 98.899 | 59.4 | 100.5 | 24.404 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 24.405 | 121.951 | 60 | 123 | 24.409 | 111.053 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.405 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 24.412 | 74.223 | 60.8 | 75 | 24.397 | 63.684 | 60 | 64.35 | 24.415 | 61.837 | 61 | 62.55 | 24.434 | 49.513 | 61.2 | 50.1 | 24.424 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.422 | 24.493 | 61.6 | 25.05 | 24.405 | 12.515 | 61.8 | 12.6 | 24.401 | 7.435 | 60.2 | 7.5 | 18.7998
|  | 24.421 | 18.114 | 59.8 | 18.15 | 24.426 | 30.19 | 59.6 | 30.6 | 24.414 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 24.422 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.422 | 67.31 | 59 | 68.1 | 24.408 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.426 | 86.462 | 59.6 | 88.05 | 24.4143 | 98.9029 | 59.4 | 100.5 | 24.413 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 24.413 | 121.949 | 60 | 123 | 24.417 | 111.055 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.413 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 24.421 | 74.221 | 60.8 | 75 | 24.406 | 63.685 | 60 | 64.35 | 24.423 | 61.838 | 61 | 62.55 | 24.442 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 24.432 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.43 | 24.499 | 61.6 | 25.05 | 24.414 | 12.515 | 61.8 | 12.6 | 24.409 | 7.434 | 60.2 | 7.5 | 18.8081
|  | 24.429 | 18.112 | 59.8 | 18.15 | 24.434 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 24.422 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 24.43 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.431 | 67.311 | 59 | 68.1 | 24.417 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.434 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.4226 | 98.9021 | 59.4 | 100.5 | 24.421 | 111.46 | 60.2 | 112.35 | 24.422 | 121.949 | 60 | 123 | 24.425 | 111.057 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.422 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 24.429 | 74.22 | 60.8 | 75 | 24.414 | 63.686 | 60 | 64.35 | 24.432 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.45 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 24.44 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.438 | 24.505 | 61.6 | 25.05 | 24.422 | 12.514 | 61.8 | 12.6 | 24.417 | 7.435 | 60.2 | 7.5 | 18.8164
|  | 24.437 | 18.111 | 59.8 | 18.15 | 24.442 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 24.43 | 42.411 | 59.4 | 43.05 | 24.438 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.439 | 67.312 | 59 | 68.1 | 24.425 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.442 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.4309 | 98.9013 | 59.4 | 100.5 | 24.429 | 111.459 | 60.2 | 112.35 | 24.43 | 121.948 | 60 | 123 | 24.434 | 111.062 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.43 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | 24.437 | 74.217 | 60.8 | 75 | 24.422 | 63.687 | 60 | 64.35 | 24.44 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.459 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 24.449 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.447 | 24.511 | 61.6 | 25.05 | 24.43 | 12.513 | 61.8 | 12.6 | 24.426 | 7.436 | 60.2 | 7.5 | 18.8247
|  | 24.446 | 18.109 | 59.8 | 18.15 | 24.451 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 24.439 | 42.409 | 59.4 | 43.05 | 24.447 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.447 | 67.313 | 59 | 68.1 | 24.433 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.45 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.4392 | 98.9002 | 59.4 | 100.5 | 24.438 | 111.458 | 60.2 | 112.35 | 24.438 | 121.946 | 60 | 123 | 24.442 | 111.067 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.438 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 24.446 | 74.213 | 60.8 | 75 | 24.431 | 63.689 | 60 | 64.35 | 24.448 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.467 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 24.457 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.455 | 24.517 | 61.6 | 25.05 | 24.439 | 12.512 | 61.8 | 12.6 | 24.434 | 7.437 | 60.2 | 7.5 | 18.833
|  | 24.454 | 18.108 | 59.8 | 18.15 | 24.459 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 24.447 | 42.407 | 59.4 | 43.05 | 24.455 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.456 | 67.314 | 59 | 68.1 | 24.441 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.459 | 86.461 | 59.6 | 88.05 | 24.4475 | 98.8991 | 59.4 | 100.5 | 24.446 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 24.447 | 121.944 | 60 | 123 | 24.45 | 111.071 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.447 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 24.454 | 74.21 | 60.8 | 75 | 24.439 | 63.69 | 60 | 64.35 | 24.457 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.475 | 49.515 | 61.2 | 50.1 | 24.465 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.463 | 24.522 | 61.6 | 25.05 | 24.447 | 12.512 | 61.8 | 12.6 | 24.442 | 7.438 | 60.2 | 7.5 | 18.8413
|  | 24.462 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.467 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 24.455 | 42.404 | 59.4 | 43.05 | 24.463 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.464 | 67.315 | 59 | 68.1 | 24.45 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.467 | 86.462 | 59.6 | 88.05 | 24.4558 | 98.8986 | 59.4 | 100.5 | 24.454 | 111.456 | 60.2 | 112.35 | 24.455 | 121.945 | 60 | 123 | 24.459 | 111.075 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.455 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 24.462 | 74.207 | 60.8 | 75 | 24.447 | 63.691 | 60 | 64.35 | 24.465 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.484 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 24.474 | 37.107 | 61.4 | 37.5 | 24.472 | 24.528 | 61.6 | 25.05 | 24.455 | 12.511 | 61.8 | 12.6 | 24.451 | 7.439 | 60.2 | 7.5 | 18.8496
|  | 24.471 | 18.105 | 59.8 | 18.15 | 24.476 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.464 | 42.402 | 59.4 | 43.05 | 24.472 | 54.763 | 59.2 | 55.5 | 24.472 | 67.316 | 59 | 68.1 | 24.458 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.475 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.4644 | 98.8981 | 59.4 | 100.5 | 24.463 | 111.455 | 60.2 | 112.35 | 24.463 | 121.946 | 60 | 123 | 24.467 | 111.078 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.463 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 24.471 | 74.207 | 60.8 | 75 | 24.456 | 63.692 | 60 | 64.35 | 24.473 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.492 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 24.482 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.48 | 24.534 | 61.6 | 25.05 | 24.464 | 12.51 | 61.8 | 12.6 | 24.459 | 7.44 | 60.2 | 7.5 | 18.8582
|  | 24.479 | 18.103 | 59.8 | 18.15 | 24.484 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 24.472 | 42.399 | 59.4 | 43.05 | 24.48 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.48 | 67.317 | 59 | 68.1 | 24.467 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.484 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.4727 | 98.8973 | 59.4 | 100.5 | 24.471 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.472 | 121.947 | 60 | 123 | 24.475 | 111.082 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.472 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 24.479 | 74.207 | 60.8 | 75 | 24.464 | 63.693 | 60 | 64.35 | 24.482 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.5 | 49.514 | 61.2 | 50.1 | 24.49 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.488 | 24.54 | 61.6 | 25.05 | 24.472 | 12.51 | 61.8 | 12.6 | 24.467 | 7.441 | 60.2 | 7.5 | 18.8665
|  | 24.487 | 18.102 | 59.8 | 18.15 | 24.492 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 24.48 | 42.397 | 59.4 | 43.05 | 24.488 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.489 | 67.319 | 59 | 68.1 | 24.475 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.492 | 86.463 | 59.6 | 88.05 | 24.481 | 98.8964 | 59.4 | 100.5 | 24.479 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.48 | 121.948 | 60 | 123 | 24.484 | 111.084 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.48 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 24.487 | 74.205 | 60.8 | 75 | 24.472 | 63.693 | 60 | 64.35 | 24.49 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.509 | 49.516 | 61.2 | 50.1 | 24.499 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.497 | 24.546 | 61.6 | 25.05 | 24.48 | 12.509 | 61.8 | 12.6 | 24.476 | 7.442 | 60.2 | 7.5 | 18.8748
|  | 24.496 | 18.1 | 59.8 | 18.15 | 24.5 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.489 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.497 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.497 | 67.32 | 59 | 68.1 | 24.483 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.5 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.4893 | 98.8973 | 59.4 | 100.5 | 24.488 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.488 | 121.948 | 60 | 123 | 24.492 | 111.087 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.488 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 24.496 | 74.202 | 60.8 | 75 | 24.481 | 63.694 | 60 | 64.35 | 24.498 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.517 | 49.518 | 61.2 | 50.1 | 24.507 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.505 | 24.552 | 61.6 | 25.05 | 24.489 | 12.508 | 61.8 | 12.6 | 24.484 | 7.443 | 60.2 | 7.5 | 18.8831
|  | 24.504 | 18.098 | 59.8 | 18.15 | 24.509 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 24.497 | 42.393 | 59.4 | 43.05 | 24.505 | 54.761 | 59.2 | 55.5 | 24.506 | 67.321 | 59 | 68.1 | 24.491 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.509 | 86.464 | 59.6 | 88.05 | 24.4976 | 98.8981 | 59.4 | 100.5 | 24.496 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.496 | 121.948 | 60 | 123 | 24.5 | 111.09 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.497 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 24.504 | 74.202 | 60.8 | 75 | 24.489 | 63.694 | 60 | 64.35 | 24.507 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.525 | 49.52 | 61.2 | 50.1 | 24.515 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.513 | 24.553 | 61.6 | 25.05 | 24.497 | 12.508 | 61.8 | 12.6 | 24.492 | 7.444 | 60.2 | 7.5 | 18.8914
|  | 24.512 | 18.098 | 59.8 | 18.15 | 24.517 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.505 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.513 | 54.761 | 59.2 | 55.5 | 24.514 | 67.322 | 59 | 68.1 | 24.5 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.517 | 86.465 | 59.6 | 88.05 | 24.5059 | 98.9011 | 59.4 | 100.5 | 24.504 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.505 | 121.947 | 60 | 123 | 24.509 | 111.092 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.505 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 24.512 | 74.202 | 60.8 | 75 | 24.497 | 63.695 | 60 | 64.35 | 24.515 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.534 | 49.522 | 61.2 | 50.1 | 24.524 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.522 | 24.555 | 61.6 | 25.05 | 24.505 | 12.507 | 61.8 | 12.6 | 24.501 | 7.446 | 60.2 | 7.5 | 18.8997
|  | 24.521 | 18.097 | 59.8 | 18.15 | 24.526 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.514 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.522 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.522 | 67.323 | 59 | 68.1 | 24.508 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.525 | 86.466 | 59.6 | 88.05 | 24.5142 | 98.9042 | 59.4 | 100.5 | 24.513 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.513 | 121.946 | 60 | 123 | 24.517 | 111.095 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.513 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 24.521 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.523 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.542 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.532 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.53 | 24.557 | 61.6 | 25.05 | 24.514 | 12.506 | 61.8 | 12.6 | 24.509 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 18.908
|  | 24.529 | 18.097 | 59.8 | 18.15 | 24.534 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 24.522 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.53 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.531 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.516 | 74.049 | 59.8 | 75 | 24.534 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.5225 | 98.9059 | 59.4 | 100.5 | 24.521 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.521 | 121.945 | 60 | 123 | 24.525 | 111.097 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.522 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 24.529 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.532 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.55 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.54 | 37.108 | 61.4 | 37.5 | 24.538 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.522 | 12.506 | 61.8 | 12.6 | 24.517 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 18.9163
|  | 24.537 | 18.096 | 59.8 | 18.15 | 24.542 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 24.53 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.538 | 54.763 | 59.2 | 55.5 | 24.539 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.525 | 74.049 | 59.8 | 75 | 24.542 | 86.467 | 59.6 | 88.05 | 24.531 | 98.9076 | 59.4 | 100.5 | 24.529 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.53 | 121.944 | 60 | 123 | 24.534 | 111.099 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.53 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 24.537 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.54 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.559 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.549 | 37.11 | 61.4 | 37.5 | 24.547 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.53 | 12.505 | 61.8 | 12.6 | 24.526 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 18.9248
|  | 24.546 | 18.096 | 59.8 | 18.15 | 24.551 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 24.539 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.547 | 54.763 | 59.2 | 55.5 | 24.547 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.533 | 74.049 | 59.8 | 75 | 24.55 | 86.468 | 59.6 | 88.05 | 24.5393 | 98.9107 | 59.4 | 100.5 | 24.537 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.538 | 121.943 | 60 | 123 | 24.542 | 111.101 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.538 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 24.546 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.548 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.567 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 24.557 | 37.112 | 61.4 | 37.5 | 24.555 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.539 | 12.505 | 61.8 | 12.6 | 24.534 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 18.9331
|  | 24.554 | 18.095 | 59.8 | 18.15 | 24.559 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 24.547 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.555 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.555 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.542 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.559 | 86.469 | 59.6 | 88.05 | 24.5476 | 98.9138 | 59.4 | 100.5 | 24.546 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.547 | 121.942 | 60 | 123 | 24.55 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.547 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 24.554 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.557 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.575 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 24.565 | 37.114 | 61.4 | 37.5 | 24.563 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.547 | 12.504 | 61.8 | 12.6 | 24.542 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 18.9414
|  | 24.562 | 18.095 | 59.8 | 18.15 | 24.567 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.555 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.563 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.564 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.55 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.567 | 86.469 | 59.6 | 88.05 | 24.5559 | 98.9177 | 59.4 | 100.5 | 24.554 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.555 | 121.941 | 60 | 123 | 24.559 | 111.106 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.555 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 24.562 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.565 | 61.84 | 61 | 62.55 | 24.584 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 24.574 | 37.116 | 61.4 | 37.5 | 24.572 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.555 | 12.504 | 61.8 | 12.6 | 24.551 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 18.9497
|  | 24.571 | 18.094 | 59.8 | 18.15 | 24.576 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.564 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.572 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.572 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.558 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.575 | 86.47 | 59.6 | 88.05 | 24.5642 | 98.9216 | 59.4 | 100.5 | 24.562 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.563 | 121.939 | 60 | 123 | 24.567 | 111.11 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.563 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 24.571 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.573 | 61.84 | 61 | 62.55 | 24.592 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 24.582 | 37.117 | 61.4 | 37.5 | 24.58 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.564 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.559 | 7.453 | 60.2 | 7.5 | 18.958
|  | 24.579 | 18.094 | 59.8 | 18.15 | 24.584 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.572 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.58 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.581 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.566 | 74.047 | 59.8 | 75 | 24.584 | 86.471 | 59.6 | 88.05 | 24.5725 | 98.9186 | 59.4 | 100.5 | 24.571 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.571 | 121.94 | 60 | 123 | 24.575 | 111.113 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.572 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 24.579 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.582 | 61.84 | 61 | 62.55 | 24.6 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 24.59 | 37.119 | 61.4 | 37.5 | 24.588 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.572 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.567 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 18.9663
|  | 24.587 | 18.094 | 59.8 | 18.15 | 24.592 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.58 | 42.393 | 59.4 | 43.05 | 24.588 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.589 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.575 | 74.047 | 59.8 | 75 | 24.592 | 86.471 | 59.6 | 88.05 | 24.5808 | 98.9156 | 59.4 | 100.5 | 24.579 | 111.454 | 60.2 | 112.35 | 24.58 | 121.94 | 60 | 123 | 24.584 | 111.116 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.58 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 24.587 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.59 | 61.841 | 61 | 62.55 | 24.609 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 24.599 | 37.121 | 61.4 | 37.5 | 24.597 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.58 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.576 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 18.9746
|  | 24.596 | 18.096 | 59.8 | 18.15 | 24.601 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.589 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.597 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.597 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.583 | 74.046 | 59.8 | 75 | 24.6 | 86.472 | 59.6 | 88.05 | 24.5891 | 98.9137 | 59.4 | 100.5 | 24.588 | 111.455 | 60.2 | 112.35 | 24.588 | 121.94 | 60 | 123 | 24.592 | 111.119 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.588 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 24.596 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.598 | 61.841 | 61 | 62.55 | 24.617 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 24.607 | 37.123 | 61.4 | 37.5 | 24.605 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.589 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.584 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 18.9829
|  | 24.604 | 18.097 | 59.8 | 18.15 | 24.609 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.597 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.605 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.605 | 67.326 | 59 | 68.1 | 24.591 | 74.046 | 59.8 | 75 | 24.609 | 86.473 | 59.6 | 88.05 | 24.5977 | 98.9117 | 59.4 | 100.5 | 24.596 | 111.455 | 60.2 | 112.35 | 24.596 | 121.941 | 60 | 123 | 24.6 | 111.124 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.597 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 24.604 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.607 | 61.84 | 61 | 62.55 | 24.626 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 24.615 | 37.125 | 61.4 | 37.5 | 24.613 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.597 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.592 | 7.453 | 60.2 | 7.5 | 18.9915
|  | 24.612 | 18.098 | 59.8 | 18.15 | 24.617 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.605 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.614 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.614 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.6 | 74.046 | 59.8 | 75 | 24.617 | 86.479 | 59.6 | 88.05 | 24.606 | 98.9113 | 59.4 | 100.5 | 24.604 | 111.456 | 60.2 | 112.35 | 24.605 | 121.945 | 60 | 123 | 24.609 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.605 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 24.612 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.615 | 61.839 | 61 | 62.55 | 24.634 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 24.624 | 37.127 | 61.4 | 37.5 | 24.622 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.605 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.601 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 18.9998
|  | 24.62 | 18.099 | 59.8 | 18.15 | 24.625 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.614 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.622 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.622 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.608 | 74.045 | 59.8 | 75 | 24.625 | 86.485 | 59.6 | 88.05 | 24.6143 | 98.9109 | 59.4 | 100.5 | 24.612 | 111.457 | 60.2 | 112.35 | 24.613 | 121.949 | 60 | 123 | 24.617 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.614 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 24.621 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.623 | 61.84 | 61 | 62.55 | 24.642 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 24.632 | 37.13 | 61.4 | 37.5 | 24.63 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.614 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.609 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 19.0081
|  | 24.629 | 18.101 | 59.8 | 18.15 | 24.634 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.622 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.63 | 54.769 | 59.2 | 55.5 | 24.631 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.616 | 74.045 | 59.8 | 75 | 24.634 | 86.491 | 59.6 | 88.05 | 24.6226 | 98.9111 | 59.4 | 100.5 | 24.621 | 111.459 | 60.2 | 112.35 | 24.621 | 121.952 | 60 | 123 | 24.625 | 111.14 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.622 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 24.629 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.632 | 61.841 | 61 | 62.55 | 24.651 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 24.64 | 37.133 | 61.4 | 37.5 | 24.638 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.622 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.617 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 19.0164
|  | 24.637 | 18.102 | 59.8 | 18.15 | 24.642 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.63 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.638 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 24.639 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.625 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.642 | 86.497 | 59.6 | 88.05 | 24.6309 | 98.9113 | 59.4 | 100.5 | 24.629 | 111.461 | 60.2 | 112.35 | 24.63 | 121.954 | 60 | 123 | 24.634 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.63 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 24.637 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.64 | 61.842 | 61 | 62.55 | 24.659 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 24.649 | 37.136 | 61.4 | 37.5 | 24.647 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.63 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.626 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 19.0247
|  | 24.646 | 18.103 | 59.8 | 18.15 | 24.651 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.639 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.647 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 24.647 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.633 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.65 | 86.502 | 59.6 | 88.05 | 24.6392 | 98.9095 | 59.4 | 100.5 | 24.637 | 111.462 | 60.2 | 112.35 | 24.638 | 121.956 | 60 | 123 | 24.642 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.639 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 24.646 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.648 | 61.843 | 61 | 62.55 | 24.667 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 24.657 | 37.14 | 61.4 | 37.5 | 24.655 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.639 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.634 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 19.033
|  | 24.654 | 18.104 | 59.8 | 18.15 | 24.659 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.647 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.655 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 24.656 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.641 | 74.043 | 59.8 | 75 | 24.659 | 86.508 | 59.6 | 88.05 | 24.6475 | 98.9077 | 59.4 | 100.5 | 24.646 | 111.465 | 60.2 | 112.35 | 24.646 | 121.957 | 60 | 123 | 24.65 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.647 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 24.654 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.657 | 61.844 | 61 | 62.55 | 24.676 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 24.665 | 37.143 | 61.4 | 37.5 | 24.663 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.647 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.642 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 19.0413
|  | 24.662 | 18.106 | 59.8 | 18.15 | 24.667 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.655 | 42.395 | 59.4 | 43.05 | 24.663 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 24.664 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.65 | 74.042 | 59.8 | 75 | 24.667 | 86.513 | 59.6 | 88.05 | 24.656 | 98.9073 | 59.4 | 100.5 | 24.654 | 111.468 | 60.2 | 112.35 | 24.655 | 121.959 | 60 | 123 | 24.659 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.655 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 24.662 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.665 | 61.845 | 61 | 62.55 | 24.684 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 24.674 | 37.147 | 61.4 | 37.5 | 24.672 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.655 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.651 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 19.0498
|  | 24.671 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.676 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.664 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.672 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 24.672 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.658 | 74.042 | 59.8 | 75 | 24.675 | 86.518 | 59.6 | 88.05 | 24.6643 | 98.9068 | 59.4 | 100.5 | 24.662 | 111.469 | 60.2 | 112.35 | 24.663 | 121.962 | 60 | 123 | 24.667 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.664 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 24.671 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.673 | 61.846 | 61 | 62.55 | 24.692 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 24.682 | 37.15 | 61.4 | 37.5 | 24.68 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.664 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.659 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 19.0581
|  | 24.679 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.684 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.672 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.68 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 24.68 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.666 | 74.041 | 59.8 | 75 | 24.684 | 86.524 | 59.6 | 88.05 | 24.6726 | 98.9083 | 59.4 | 100.5 | 24.671 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 24.671 | 121.969 | 60 | 123 | 24.675 | 111.147 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.672 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 24.679 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.682 | 61.847 | 61 | 62.55 | 24.701 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 24.69 | 37.154 | 61.4 | 37.5 | 24.688 | 24.559 | 61.6 | 25.05 | 24.672 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.667 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 19.0664
|  | 24.687 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.692 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.68 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.688 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 24.689 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.675 | 74.041 | 59.8 | 75 | 24.692 | 86.529 | 59.6 | 88.05 | 24.6809 | 98.9098 | 59.4 | 100.5 | 24.679 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.68 | 121.975 | 60 | 123 | 24.684 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.68 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 24.687 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.69 | 61.848 | 61 | 62.55 | 24.709 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 24.699 | 37.157 | 61.4 | 37.5 | 24.697 | 24.56 | 61.6 | 25.05 | 24.68 | 12.503 | 61.8 | 12.6 | 24.676 | 7.446 | 60.2 | 7.5 | 19.0747
|  | 24.695 | 18.108 | 59.8 | 18.15 | 24.7 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.688 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 24.697 | 54.769 | 59.2 | 55.5 | 24.697 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.683 | 74.04 | 59.8 | 75 | 24.7 | 86.534 | 59.6 | 88.05 | 24.6892 | 98.9156 | 59.4 | 100.5 | 24.687 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 24.688 | 121.982 | 60 | 123 | 24.692 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.689 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 24.696 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.698 | 61.849 | 61 | 62.55 | 24.717 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 24.707 | 37.161 | 61.4 | 37.5 | 24.705 | 24.56 | 61.6 | 25.05 | 24.689 | 12.504 | 61.8 | 12.6 | 24.684 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 19.083
|  | 24.704 | 18.108 | 59.8 | 18.15 | 24.709 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 24.697 | 42.393 | 59.4 | 43.05 | 24.705 | 54.768 | 59.2 | 55.5 | 24.706 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.691 | 74.04 | 59.8 | 75 | 24.709 | 86.54 | 59.6 | 88.05 | 24.6975 | 98.9214 | 59.4 | 100.5 | 24.696 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 24.696 | 121.988 | 60 | 123 | 24.7 | 111.147 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.697 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 24.704 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.707 | 61.85 | 61 | 62.55 | 24.726 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 24.715 | 37.162 | 61.4 | 37.5 | 24.713 | 24.56 | 61.6 | 25.05 | 24.697 | 12.505 | 61.8 | 12.6 | 24.692 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 19.0913
|  | 24.712 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.717 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.705 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.713 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.714 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.7 | 74.039 | 59.8 | 75 | 24.717 | 86.544 | 59.6 | 88.05 | 24.7058 | 98.92 | 59.4 | 100.5 | 24.704 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.705 | 121.993 | 60 | 123 | 24.709 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.705 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 24.712 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.715 | 61.851 | 61 | 62.55 | 24.734 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 24.724 | 37.163 | 61.4 | 37.5 | 24.722 | 24.56 | 61.6 | 25.05 | 24.705 | 12.506 | 61.8 | 12.6 | 24.701 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 19.0996
|  | 24.72 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.726 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.714 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.722 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.722 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.708 | 74.039 | 59.8 | 75 | 24.725 | 86.548 | 59.6 | 88.05 | 24.7141 | 98.9185 | 59.4 | 100.5 | 24.712 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.713 | 121.997 | 60 | 123 | 24.717 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.714 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 24.721 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.723 | 61.852 | 61 | 62.55 | 24.742 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 24.732 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 24.73 | 24.56 | 61.6 | 25.05 | 24.714 | 12.507 | 61.8 | 12.6 | 24.709 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 19.1079
|  | 24.729 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.734 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.722 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.73 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.73 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.716 | 74.039 | 59.8 | 75 | 24.734 | 86.552 | 59.6 | 88.05 | 24.7227 | 98.9171 | 59.4 | 100.5 | 24.721 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 24.721 | 122.001 | 60 | 123 | 24.725 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.722 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 24.729 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.732 | 61.852 | 61 | 62.55 | 24.751 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 24.74 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 24.738 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.722 | 12.508 | 61.8 | 12.6 | 24.717 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 19.1165
|  | 24.737 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.742 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 24.73 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.739 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.739 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.725 | 74.04 | 59.8 | 75 | 24.742 | 86.556 | 59.6 | 88.05 | 24.731 | 98.9156 | 59.4 | 100.5 | 24.729 | 111.472 | 60.2 | 112.35 | 24.73 | 122.005 | 60 | 123 | 24.734 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.73 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 24.738 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.74 | 61.853 | 61 | 62.55 | 24.759 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 24.749 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 24.747 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.73 | 12.508 | 61.8 | 12.6 | 24.726 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 19.1248
|  | 24.745 | 18.107 | 59.8 | 18.15 | 24.75 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.739 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.747 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.747 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.733 | 74.041 | 59.8 | 75 | 24.75 | 86.56 | 59.6 | 88.05 | 24.7393 | 98.9161 | 59.4 | 100.5 | 24.737 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 24.738 | 122.007 | 60 | 123 | 24.742 | 111.13 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.739 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 24.746 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.748 | 61.853 | 61 | 62.55 | 24.767 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 24.757 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 24.755 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.739 | 12.509 | 61.8 | 12.6 | 24.734 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 19.1331
|  | 24.754 | 18.106 | 59.8 | 18.15 | 24.759 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.747 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.755 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.756 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.741 | 74.041 | 59.8 | 75 | 24.759 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.7476 | 98.9166 | 59.4 | 100.5 | 24.746 | 111.477 | 60.2 | 112.35 | 24.746 | 122.008 | 60 | 123 | 24.75 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.747 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 24.754 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.757 | 61.856 | 61 | 62.55 | 24.776 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 24.765 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 24.763 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.747 | 12.51 | 61.8 | 12.6 | 24.742 | 7.453 | 60.2 | 7.5 | 19.1414
|  | 24.762 | 18.104 | 59.8 | 18.15 | 24.767 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 24.755 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.763 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.764 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.75 | 74.042 | 59.8 | 75 | 24.767 | 86.569 | 59.6 | 88.05 | 24.7559 | 98.9153 | 59.4 | 100.5 | 24.754 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 24.755 | 122.01 | 60 | 123 | 24.759 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.755 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 24.763 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.765 | 61.858 | 61 | 62.55 | 24.784 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 24.774 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 24.772 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.755 | 12.511 | 61.8 | 12.6 | 24.75 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 19.1497
|  | 24.771 | 18.103 | 59.8 | 18.15 | 24.776 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 24.763 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.772 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.772 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.758 | 74.043 | 59.8 | 75 | 24.775 | 86.573 | 59.6 | 88.05 | 24.7642 | 98.9139 | 59.4 | 100.5 | 24.762 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 24.763 | 122.013 | 60 | 123 | 24.767 | 111.126 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.764 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 24.771 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.773 | 61.862 | 61 | 62.55 | 24.792 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 24.782 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 24.78 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.764 | 12.512 | 61.8 | 12.6 | 24.759 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 19.158
|  | 24.779 | 18.101 | 59.8 | 18.15 | 24.784 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 24.772 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.78 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.781 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.766 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.784 | 86.571 | 59.6 | 88.05 | 24.7725 | 98.9084 | 59.4 | 100.5 | 24.771 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 24.771 | 122.013 | 60 | 123 | 24.775 | 111.123 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.772 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 24.779 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.782 | 61.865 | 61 | 62.55 | 24.801 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 24.79 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 24.788 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.772 | 12.513 | 61.8 | 12.6 | 24.767 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 19.1663
|  | 24.787 | 18.099 | 59.8 | 18.15 | 24.792 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 24.78 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.789 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.789 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.775 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.792 | 86.57 | 59.6 | 88.05 | 24.7808 | 98.9029 | 59.4 | 100.5 | 24.779 | 111.48 | 60.2 | 112.35 | 24.78 | 122.013 | 60 | 123 | 24.784 | 111.118 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.78 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 24.788 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.79 | 61.867 | 61 | 62.55 | 24.809 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 24.799 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 24.797 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.78 | 12.514 | 61.8 | 12.6 | 24.776 | 7.456 | 60.2 | 7.5 | 19.1746
|  | 24.795 | 18.097 | 59.8 | 18.15 | 24.801 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.789 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.797 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.797 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.783 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.8 | 86.569 | 59.6 | 88.05 | 24.7893 | 98.9019 | 59.4 | 100.5 | 24.787 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 24.788 | 122.013 | 60 | 123 | 24.792 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.789 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 24.796 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.798 | 61.869 | 61 | 62.55 | 24.817 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 24.807 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 24.805 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.789 | 12.515 | 61.8 | 12.6 | 24.784 | 7.457 | 60.2 | 7.5 | 19.1831
|  | 24.804 | 18.095 | 59.8 | 18.15 | 24.809 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.797 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.805 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.805 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.791 | 74.044 | 59.8 | 75 | 24.809 | 86.567 | 59.6 | 88.05 | 24.7976 | 98.9008 | 59.4 | 100.5 | 24.796 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 24.796 | 122.013 | 60 | 123 | 24.8 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.797 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 24.804 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.807 | 61.872 | 61 | 62.55 | 24.826 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 24.815 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 24.813 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.797 | 12.516 | 61.8 | 12.6 | 24.792 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 19.1914
|  | 24.812 | 18.093 | 59.8 | 18.15 | 24.817 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.805 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.813 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.814 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.8 | 74.045 | 59.8 | 75 | 24.817 | 86.566 | 59.6 | 88.05 | 24.8059 | 98.8994 | 59.4 | 100.5 | 24.804 | 111.476 | 60.2 | 112.35 | 24.805 | 122.015 | 60 | 123 | 24.809 | 111.116 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.805 | 86.49 | 60.6 | 87.45 | 24.813 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.815 | 61.874 | 61 | 62.55 | 24.834 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 24.824 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 24.822 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.805 | 12.518 | 61.8 | 12.6 | 24.801 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | 19.1997
|  | 24.82 | 18.091 | 59.8 | 18.15 | 24.825 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.813 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.822 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.822 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.808 | 74.046 | 59.8 | 75 | 24.825 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8142 | 98.8979 | 59.4 | 100.5 | 24.812 | 111.474 | 60.2 | 112.35 | 24.813 | 122.017 | 60 | 123 | 24.817 | 111.121 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.814 | 86.486 | 60.6 | 87.45 | 24.821 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.823 | 61.875 | 61 | 62.55 | 24.842 | 49.531 | 61.2 | 50.1 | 24.832 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 24.83 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.814 | 12.52 | 61.8 | 12.6 | 24.809 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 19.208
|  | 24.829 | 18.088 | 59.8 | 18.15 | 24.834 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 24.822 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.83 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.831 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.816 | 74.047 | 59.8 | 75 | 24.834 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8225 | 98.8983 | 59.4 | 100.5 | 24.821 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.821 | 122.015 | 60 | 123 | 24.825 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.822 | 86.486 | 60.6 | 87.45 | 24.829 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.832 | 61.877 | 61 | 62.55 | 24.851 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.84 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 24.838 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.822 | 12.522 | 61.8 | 12.6 | 24.817 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 19.2163
|  | 24.837 | 18.086 | 59.8 | 18.15 | 24.842 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.83 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.839 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.839 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.825 | 74.048 | 59.8 | 75 | 24.842 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8308 | 98.8986 | 59.4 | 100.5 | 24.829 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.83 | 122.013 | 60 | 123 | 24.834 | 111.13 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.83 | 86.486 | 60.6 | 87.45 | 24.838 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.84 | 61.878 | 61 | 62.55 | 24.859 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.849 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 24.847 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.83 | 12.524 | 61.8 | 12.6 | 24.825 | 7.461 | 60.2 | 7.5 | 19.2246
|  | 24.845 | 18.084 | 59.8 | 18.15 | 24.851 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.839 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.847 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.847 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.833 | 74.049 | 59.8 | 75 | 24.85 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8391 | 98.8974 | 59.4 | 100.5 | 24.837 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 24.838 | 122.007 | 60 | 123 | 24.842 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.839 | 86.484 | 60.6 | 87.45 | 24.846 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.848 | 61.879 | 61 | 62.55 | 24.867 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 24.857 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 24.855 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.839 | 12.526 | 61.8 | 12.6 | 24.834 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 19.2329
|  | 24.854 | 18.082 | 59.8 | 18.15 | 24.859 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.847 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.855 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.855 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.841 | 74.05 | 59.8 | 75 | 24.859 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8474 | 98.8963 | 59.4 | 100.5 | 24.846 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 24.846 | 122.002 | 60 | 123 | 24.85 | 111.123 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.847 | 86.482 | 60.6 | 87.45 | 24.854 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.857 | 61.88 | 61 | 62.55 | 24.876 | 49.528 | 61.2 | 50.1 | 24.865 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 24.863 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.847 | 12.528 | 61.8 | 12.6 | 24.842 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | 19.2412
|  | 24.862 | 18.079 | 59.8 | 18.15 | 24.867 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.855 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.864 | 54.767 | 59.2 | 55.5 | 24.864 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.85 | 74.051 | 59.8 | 75 | 24.867 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.856 | 98.8971 | 59.4 | 100.5 | 24.854 | 111.47 | 60.2 | 112.35 | 24.855 | 121.996 | 60 | 123 | 24.859 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.855 | 86.479 | 60.6 | 87.45 | 24.863 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.865 | 61.882 | 61 | 62.55 | 24.884 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.874 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 24.872 | 24.561 | 61.6 | 25.05 | 24.855 | 12.529 | 61.8 | 12.6 | 24.85 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | 19.2498
|  | 24.87 | 18.076 | 59.8 | 18.15 | 24.875 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.864 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.872 | 54.766 | 59.2 | 55.5 | 24.872 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.858 | 74.053 | 59.8 | 75 | 24.875 | 86.565 | 59.6 | 88.05 | 24.8643 | 98.8979 | 59.4 | 100.5 | 24.862 | 111.471 | 60.2 | 112.35 | 24.863 | 121.991 | 60 | 123 | 24.867 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.864 | 86.476 | 60.6 | 87.45 | 24.871 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.873 | 61.883 | 61 | 62.55 | 24.892 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.882 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 24.88 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.864 | 12.53 | 61.8 | 12.6 | 24.859 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | 19.2581
|  | 24.879 | 18.074 | 59.8 | 18.15 | 24.884 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.872 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.88 | 54.765 | 59.2 | 55.5 | 24.88 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.866 | 74.055 | 59.8 | 75 | 24.884 | 86.566 | 59.6 | 88.05 | 24.8726 | 98.8997 | 59.4 | 100.5 | 24.871 | 111.473 | 60.2 | 112.35 | 24.871 | 121.988 | 60 | 123 | 24.875 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.872 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 24.879 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.882 | 61.884 | 61 | 62.55 | 24.901 | 49.525 | 61.2 | 50.1 | 24.89 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 24.888 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.872 | 12.531 | 61.8 | 12.6 | 24.867 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 19.2664
|  | 24.887 | 18.071 | 59.8 | 18.15 | 24.892 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.88 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.889 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 24.889 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.875 | 74.058 | 59.8 | 75 | 24.892 | 86.567 | 59.6 | 88.05 | 24.8809 | 98.9015 | 59.4 | 100.5 | 24.879 | 111.475 | 60.2 | 112.35 | 24.88 | 121.986 | 60 | 123 | 24.884 | 111.122 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.88 | 86.469 | 60.6 | 87.45 | 24.888 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.89 | 61.886 | 61 | 62.55 | 24.909 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.899 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 24.897 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.88 | 12.532 | 61.8 | 12.6 | 24.875 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | 19.2747
|  | 24.895 | 18.069 | 59.8 | 18.15 | 24.9 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.888 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 24.897 | 54.762 | 59.2 | 55.5 | 24.897 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.883 | 74.06 | 59.8 | 75 | 24.9 | 86.569 | 59.6 | 88.05 | 24.8892 | 98.9049 | 59.4 | 100.5 | 24.887 | 111.478 | 60.2 | 112.35 | 24.888 | 121.984 | 60 | 123 | 24.892 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.889 | 86.47 | 60.6 | 87.45 | 24.896 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.898 | 61.887 | 61 | 62.55 | 24.917 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.907 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 24.905 | 24.562 | 61.6 | 25.05 | 24.889 | 12.534 | 61.8 | 12.6 | 24.884 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 19.283
|  | 24.904 | 18.066 | 59.8 | 18.15 | 24.909 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 24.897 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.905 | 54.761 | 59.2 | 55.5 | 24.906 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.891 | 74.062 | 59.8 | 75 | 24.909 | 86.571 | 59.6 | 88.05 | 24.8975 | 98.9083 | 59.4 | 100.5 | 24.896 | 111.479 | 60.2 | 112.35 | 24.896 | 121.982 | 60 | 123 | 24.9 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.897 | 86.471 | 60.6 | 87.45 | 24.904 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.907 | 61.889 | 61 | 62.55 | 24.926 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.915 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 24.913 | 24.563 | 61.6 | 25.05 | 24.897 | 12.535 | 61.8 | 12.6 | 24.892 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 19.2913
|  | 24.912 | 18.063 | 59.8 | 18.15 | 24.917 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 24.905 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.914 | 54.76 | 59.2 | 55.5 | 24.914 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.9 | 74.063 | 59.8 | 75 | 24.917 | 86.575 | 59.6 | 88.05 | 24.9058 | 98.912 | 59.4 | 100.5 | 24.904 | 111.481 | 60.2 | 112.35 | 24.905 | 121.981 | 60 | 123 | 24.909 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.905 | 86.478 | 60.6 | 87.45 | 24.913 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.915 | 61.89 | 61 | 62.55 | 24.934 | 49.524 | 61.2 | 50.1 | 24.924 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 24.922 | 24.565 | 61.6 | 25.05 | 24.905 | 12.536 | 61.8 | 12.6 | 24.9 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | 19.2996
|  | 24.92 | 18.06 | 59.8 | 18.15 | 24.926 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 24.914 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 24.922 | 54.758 | 59.2 | 55.5 | 24.922 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.908 | 74.065 | 59.8 | 75 | 24.925 | 86.579 | 59.6 | 88.05 | 24.9141 | 98.9157 | 59.4 | 100.5 | 24.912 | 111.482 | 60.2 | 112.35 | 24.913 | 121.979 | 60 | 123 | 24.917 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.914 | 86.485 | 60.6 | 87.45 | 24.921 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.923 | 61.889 | 61 | 62.55 | 24.942 | 49.526 | 61.2 | 50.1 | 24.932 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 24.93 | 24.566 | 61.6 | 25.05 | 24.914 | 12.537 | 61.8 | 12.6 | 24.909 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 19.3079
|  | 24.929 | 18.057 | 59.8 | 18.15 | 24.934 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 24.922 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 24.93 | 54.756 | 59.2 | 55.5 | 24.93 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.916 | 74.067 | 59.8 | 75 | 24.934 | 86.582 | 59.6 | 88.05 | 24.9226 | 98.9198 | 59.4 | 100.5 | 24.921 | 111.484 | 60.2 | 112.35 | 24.921 | 121.976 | 60 | 123 | 24.925 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.922 | 86.485 | 60.6 | 87.45 | 24.929 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.932 | 61.889 | 61 | 62.55 | 24.951 | 49.527 | 61.2 | 50.1 | 24.94 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 24.938 | 24.567 | 61.6 | 25.05 | 24.922 | 12.538 | 61.8 | 12.6 | 24.917 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 19.3164
|  | 24.937 | 18.053 | 59.8 | 18.15 | 24.942 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 24.93 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.939 | 54.754 | 59.2 | 55.5 | 24.939 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.925 | 74.068 | 59.8 | 75 | 24.942 | 86.586 | 59.6 | 88.05 | 24.9309 | 98.9239 | 59.4 | 100.5 | 24.929 | 111.486 | 60.2 | 112.35 | 24.93 | 121.973 | 60 | 123 | 24.934 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.93 | 86.485 | 60.6 | 87.45 | 24.938 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.94 | 61.889 | 61 | 62.55 | 24.959 | 49.529 | 61.2 | 50.1 | 24.949 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 24.947 | 24.568 | 61.6 | 25.05 | 24.93 | 12.539 | 61.8 | 12.6 | 24.925 | 7.475 | 60.2 | 7.5 | 19.3247
|  | 24.945 | 18.05 | 59.8 | 18.15 | 24.95 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 24.938 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 24.947 | 54.753 | 59.2 | 55.5 | 24.947 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.933 | 74.07 | 59.8 | 75 | 24.95 | 86.589 | 59.6 | 88.05 | 24.9392 | 98.9321 | 59.4 | 100.5 | 24.937 | 111.489 | 60.2 | 112.35 | 24.938 | 121.969 | 60 | 123 | 24.942 | 111.13 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.939 | 86.481 | 60.6 | 87.45 | 24.946 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.948 | 61.888 | 61 | 62.55 | 24.967 | 49.53 | 61.2 | 50.1 | 24.957 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 24.955 | 24.57 | 61.6 | 25.05 | 24.939 | 12.541 | 61.8 | 12.6 | 24.934 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | 19.333
|  | 24.954 | 18.048 | 59.8 | 18.15 | 24.959 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.947 | 42.388 | 59.4 | 43.05 | 24.955 | 54.751 | 59.2 | 55.5 | 24.956 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.941 | 74.072 | 59.8 | 75 | 24.959 | 86.592 | 59.6 | 88.05 | 24.9475 | 98.9402 | 59.4 | 100.5 | 24.946 | 111.491 | 60.2 | 112.35 | 24.946 | 121.966 | 60 | 123 | 24.95 | 111.127 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.947 | 86.476 | 60.6 | 87.45 | 24.954 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.957 | 61.887 | 61 | 62.55 | 24.976 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 24.965 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 24.963 | 24.571 | 61.6 | 25.05 | 24.947 | 12.542 | 61.8 | 12.6 | 24.942 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 19.3413
|  | 24.962 | 18.045 | 59.8 | 18.15 | 24.967 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 24.955 | 42.387 | 59.4 | 43.05 | 24.964 | 54.749 | 59.2 | 55.5 | 24.964 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.95 | 74.074 | 59.8 | 75 | 24.967 | 86.595 | 59.6 | 88.05 | 24.9558 | 98.948 | 59.4 | 100.5 | 24.954 | 111.494 | 60.2 | 112.35 | 24.955 | 121.963 | 60 | 123 | 24.959 | 111.125 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.955 | 86.479 | 60.6 | 87.45 | 24.963 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.965 | 61.886 | 61 | 62.55 | 24.984 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 24.974 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 24.972 | 24.573 | 61.6 | 25.05 | 24.955 | 12.543 | 61.8 | 12.6 | 24.95 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | 19.3496
|  | 24.97 | 18.043 | 59.8 | 18.15 | 24.976 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 24.963 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 24.972 | 54.747 | 59.2 | 55.5 | 24.972 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.958 | 74.075 | 59.8 | 75 | 24.975 | 86.598 | 59.6 | 88.05 | 24.9641 | 98.9557 | 59.4 | 100.5 | 24.962 | 111.497 | 60.2 | 112.35 | 24.963 | 121.959 | 60 | 123 | 24.967 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.964 | 86.482 | 60.6 | 87.45 | 24.971 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.973 | 61.885 | 61 | 62.55 | 24.993 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 24.982 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 24.98 | 24.574 | 61.6 | 25.05 | 24.964 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 24.959 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | 19.3579
|  | 24.979 | 18.041 | 59.8 | 18.15 | 24.984 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 24.972 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 24.98 | 54.745 | 59.2 | 55.5 | 24.98 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.966 | 74.076 | 59.8 | 75 | 24.984 | 86.601 | 59.6 | 88.05 | 24.9724 | 98.9595 | 59.4 | 100.5 | 24.971 | 111.501 | 60.2 | 112.35 | 24.971 | 121.956 | 60 | 123 | 24.975 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.972 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 24.979 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.982 | 61.884 | 61 | 62.55 | 25.001 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 24.99 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 24.988 | 24.575 | 61.6 | 25.05 | 24.972 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 24.967 | 7.48 | 60.2 | 7.5 | 19.3662
|  | 24.987 | 18.039 | 59.8 | 18.15 | 24.992 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 24.98 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 24.989 | 54.743 | 59.2 | 55.5 | 24.989 | 67.324 | 59 | 68.1 | 24.975 | 74.077 | 59.8 | 75 | 24.992 | 86.604 | 59.6 | 88.05 | 24.9807 | 98.9632 | 59.4 | 100.5 | 24.979 | 111.504 | 60.2 | 112.35 | 24.98 | 121.954 | 60 | 123 | 24.984 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.98 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 24.988 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.99 | 61.885 | 61 | 62.55 | 25.009 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 24.999 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 24.997 | 24.576 | 61.6 | 25.05 | 24.98 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 24.975 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | 19.3745
|  | 24.995 | 18.037 | 59.8 | 18.15 | 25 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 24.989 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 24.997 | 54.741 | 59.2 | 55.5 | 24.997 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.983 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25 | 86.605 | 59.6 | 88.05 | 24.9893 | 98.9648 | 59.4 | 100.5 | 24.987 | 111.508 | 60.2 | 112.35 | 24.988 | 121.956 | 60 | 123 | 24.992 | 111.139 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.989 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 24.996 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 24.998 | 61.885 | 61 | 62.55 | 25.018 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 25.007 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 25.005 | 24.577 | 61.6 | 25.05 | 24.989 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 24.984 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | 19.3831
|  | 25.004 | 18.034 | 59.8 | 18.15 | 25.009 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 24.997 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 25.005 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 25.005 | 67.325 | 59 | 68.1 | 24.991 | 74.078 | 59.8 | 75 | 25.009 | 86.607 | 59.6 | 88.05 | 24.9976 | 98.9665 | 59.4 | 100.5 | 24.996 | 111.512 | 60.2 | 112.35 | 24.996 | 121.958 | 60 | 123 | 25 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 24.997 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 25.004 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.007 | 61.886 | 61 | 62.55 | 25.026 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 25.015 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 25.013 | 24.579 | 61.6 | 25.05 | 24.997 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 24.992 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | 19.3914
|  | 25.012 | 18.032 | 59.8 | 18.15 | 25.017 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 25.005 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 25.014 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 25.014 | 67.326 | 59 | 68.1 | 25 | 74.078 | 59.8 | 75 | 25.017 | 86.609 | 59.6 | 88.05 | 25.0059 | 98.9754 | 59.4 | 100.5 | 25.004 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 25.005 | 121.959 | 60 | 123 | 25.009 | 111.12 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.005 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 25.013 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.015 | 61.886 | 61 | 62.55 | 25.034 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 25.024 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 25.022 | 24.58 | 61.6 | 25.05 | 25.005 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 25 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | 19.3997
|  | 25.02 | 18.029 | 59.8 | 18.15 | 25.025 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 25.013 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 25.022 | 54.738 | 59.2 | 55.5 | 25.022 | 67.326 | 59 | 68.1 | 25.008 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.025 | 86.61 | 59.6 | 88.05 | 25.0142 | 98.9843 | 59.4 | 100.5 | 25.012 | 111.519 | 60.2 | 112.35 | 25.013 | 121.96 | 60 | 123 | 25.017 | 111.126 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.014 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 25.021 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.023 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.043 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 25.032 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 25.03 | 24.581 | 61.6 | 25.05 | 25.014 | 12.544 | 61.8 | 12.6 | 25.009 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | 19.408
|  | 25.029 | 18.028 | 59.8 | 18.15 | 25.034 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 25.022 | 42.383 | 59.4 | 43.05 | 25.03 | 54.737 | 59.2 | 55.5 | 25.031 | 67.326 | 59 | 68.1 | 25.016 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.034 | 86.612 | 59.6 | 88.05 | 25.0225 | 98.9871 | 59.4 | 100.5 | 25.021 | 111.522 | 60.2 | 112.35 | 25.021 | 121.961 | 60 | 123 | 25.025 | 111.132 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.022 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 25.029 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.032 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.051 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 25.04 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 25.038 | 24.582 | 61.6 | 25.05 | 25.022 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.017 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | 19.4163
|  | 25.037 | 18.026 | 59.8 | 18.15 | 25.042 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 25.03 | 42.383 | 59.4 | 43.05 | 25.039 | 54.738 | 59.2 | 55.5 | 25.039 | 67.327 | 59 | 68.1 | 25.025 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.042 | 86.614 | 59.6 | 88.05 | 25.0308 | 98.9899 | 59.4 | 100.5 | 25.029 | 111.524 | 60.2 | 112.35 | 25.03 | 121.963 | 60 | 123 | 25.034 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.03 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 25.038 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.04 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.059 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 25.049 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 25.047 | 24.583 | 61.6 | 25.05 | 25.03 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.025 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | 19.4246
|  | 25.045 | 18.024 | 59.8 | 18.15 | 25.051 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 25.038 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 25.047 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 25.047 | 67.327 | 59 | 68.1 | 25.033 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.05 | 86.616 | 59.6 | 88.05 | 25.0391 | 98.9931 | 59.4 | 100.5 | 25.037 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 25.038 | 121.963 | 60 | 123 | 25.042 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.039 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 25.046 | 74.154 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.048 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.068 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 25.057 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 25.055 | 24.584 | 61.6 | 25.05 | 25.039 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.034 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | 19.4329
|  | 25.054 | 18.022 | 59.8 | 18.15 | 25.059 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.047 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 25.055 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 25.055 | 67.328 | 59 | 68.1 | 25.041 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.059 | 86.617 | 59.6 | 88.05 | 25.0474 | 98.9963 | 59.4 | 100.5 | 25.046 | 111.526 | 60.2 | 112.35 | 25.046 | 121.964 | 60 | 123 | 25.05 | 111.161 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.047 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 25.054 | 74.152 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.057 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.076 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 25.065 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 25.063 | 24.586 | 61.6 | 25.05 | 25.047 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.042 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | 19.4412
|  | 25.062 | 18.02 | 59.8 | 18.15 | 25.067 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 25.055 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 25.064 | 54.741 | 59.2 | 55.5 | 25.064 | 67.33 | 59 | 68.1 | 25.05 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.067 | 86.618 | 59.6 | 88.05 | 25.0559 | 99.0034 | 59.4 | 100.5 | 25.054 | 111.525 | 60.2 | 112.35 | 25.055 | 121.965 | 60 | 123 | 25.059 | 111.164 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.055 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 25.063 | 74.15 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.065 | 61.889 | 61 | 62.55 | 25.084 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 25.074 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 25.072 | 24.587 | 61.6 | 25.05 | 25.055 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.05 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | 19.4497
|  | 25.07 | 18.018 | 59.8 | 18.15 | 25.075 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 25.063 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 25.072 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 25.072 | 67.332 | 59 | 68.1 | 25.058 | 74.078 | 59.8 | 75 | 25.075 | 86.618 | 59.6 | 88.05 | 25.0642 | 99.0105 | 59.4 | 100.5 | 25.062 | 111.523 | 60.2 | 112.35 | 25.063 | 121.965 | 60 | 123 | 25.067 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.064 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 25.071 | 74.149 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.073 | 61.889 | 61 | 62.55 | 25.093 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 25.082 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 25.08 | 24.587 | 61.6 | 25.05 | 25.064 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.059 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | 19.458
|  | 25.079 | 18.016 | 59.8 | 18.15 | 25.084 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 25.072 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 25.08 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 25.08 | 67.334 | 59 | 68.1 | 25.066 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25.084 | 86.615 | 59.6 | 88.05 | 25.0725 | 99.0194 | 59.4 | 100.5 | 25.071 | 111.521 | 60.2 | 112.35 | 25.071 | 121.967 | 60 | 123 | 25.075 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.072 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 25.079 | 74.148 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.082 | 61.89 | 61 | 62.55 | 25.101 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.09 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 25.088 | 24.587 | 61.6 | 25.05 | 25.072 | 12.545 | 61.8 | 12.6 | 25.067 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | 19.4663
|  | 25.087 | 18.015 | 59.8 | 18.15 | 25.092 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 25.08 | 42.38 | 59.4 | 43.05 | 25.089 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 25.089 | 67.336 | 59 | 68.1 | 25.074 | 74.076 | 59.8 | 75 | 25.092 | 86.612 | 59.6 | 88.05 | 25.0808 | 99.0283 | 59.4 | 100.5 | 25.079 | 111.518 | 60.2 | 112.35 | 25.08 | 121.968 | 60 | 123 | 25.084 | 111.149 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.08 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 25.088 | 74.147 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.09 | 61.89 | 61 | 62.55 | 25.109 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.099 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 25.097 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.075 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 19.4746
|  | 25.095 | 18.014 | 59.8 | 18.15 | 25.1 | 30.191 | 59.6 | 30.6 | 25.088 | 42.381 | 59.4 | 43.05 | 25.097 | 54.743 | 59.2 | 55.5 | 25.097 | 67.338 | 59 | 68.1 | 25.083 | 74.075 | 59.8 | 75 | 25.1 | 86.609 | 59.6 | 88.05 | 25.0891 | 99.03 | 59.4 | 100.5 | 25.087 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 25.088 | 121.97 | 60 | 123 | 25.092 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.089 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 25.096 | 74.145 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.098 | 61.89 | 61 | 62.55 | 25.118 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.107 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 25.105 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.084 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 19.4829
|  | 25.104 | 18.014 | 59.8 | 18.15 | 25.109 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.097 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 25.105 | 54.744 | 59.2 | 55.5 | 25.105 | 67.34 | 59 | 68.1 | 25.091 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.109 | 86.607 | 59.6 | 88.05 | 25.0974 | 99.0316 | 59.4 | 100.5 | 25.095 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 25.096 | 121.971 | 60 | 123 | 25.1 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.097 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 25.104 | 74.14 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.107 | 61.891 | 61 | 62.55 | 25.126 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.115 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.113 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.092 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | 19.4912
|  | 25.112 | 18.012 | 59.8 | 18.15 | 25.117 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.105 | 42.383 | 59.4 | 43.05 | 25.114 | 54.745 | 59.2 | 55.5 | 25.114 | 67.342 | 59 | 68.1 | 25.1 | 74.073 | 59.8 | 75 | 25.117 | 86.605 | 59.6 | 88.05 | 25.1057 | 99.0383 | 59.4 | 100.5 | 25.104 | 111.51 | 60.2 | 112.35 | 25.105 | 121.971 | 60 | 123 | 25.109 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.105 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 25.113 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.115 | 61.891 | 61 | 62.55 | 25.134 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.124 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.122 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.1 | 7.475 | 60.2 | 7.5 | 19.4995
|  | 25.12 | 18.011 | 59.8 | 18.15 | 25.125 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.114 | 42.384 | 59.4 | 43.05 | 25.122 | 54.746 | 59.2 | 55.5 | 25.122 | 67.343 | 59 | 68.1 | 25.108 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.125 | 86.603 | 59.6 | 88.05 | 25.114 | 99.0449 | 59.4 | 100.5 | 25.112 | 111.511 | 60.2 | 112.35 | 25.113 | 121.97 | 60 | 123 | 25.117 | 111.166 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.114 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 25.121 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.123 | 61.892 | 61 | 62.55 | 25.143 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 25.132 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.13 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.109 | 7.474 | 60.2 | 7.5 | 19.5078
|  | 25.129 | 18.01 | 59.8 | 18.15 | 25.134 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.122 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.13 | 54.747 | 59.2 | 55.5 | 25.13 | 67.345 | 59 | 68.1 | 25.116 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.134 | 86.601 | 59.6 | 88.05 | 25.1226 | 99.0515 | 59.4 | 100.5 | 25.12 | 111.513 | 60.2 | 112.35 | 25.121 | 121.97 | 60 | 123 | 25.125 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.122 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 25.129 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.132 | 61.892 | 61 | 62.55 | 25.151 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 25.14 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.138 | 24.587 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.117 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 19.5164
|  | 25.137 | 18.009 | 59.8 | 18.15 | 25.142 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.13 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.139 | 54.748 | 59.2 | 55.5 | 25.139 | 67.347 | 59 | 68.1 | 25.125 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.142 | 86.599 | 59.6 | 88.05 | 25.1309 | 99.0582 | 59.4 | 100.5 | 25.129 | 111.514 | 60.2 | 112.35 | 25.13 | 121.969 | 60 | 123 | 25.134 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.13 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 25.138 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.14 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.159 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 25.149 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.147 | 24.588 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.125 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 19.5247
|  | 25.145 | 18.008 | 59.8 | 18.15 | 25.15 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.138 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 25.147 | 54.749 | 59.2 | 55.5 | 25.147 | 67.348 | 59 | 68.1 | 25.133 | 74.075 | 59.8 | 75 | 25.15 | 86.597 | 59.6 | 88.05 | 25.1392 | 99.0649 | 59.4 | 100.5 | 25.137 | 111.515 | 60.2 | 112.35 | 25.138 | 121.968 | 60 | 123 | 25.142 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.139 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 25.146 | 74.139 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.148 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.168 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 25.157 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.155 | 24.588 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.134 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 19.533
|  | 25.154 | 18.007 | 59.8 | 18.15 | 25.159 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.147 | 42.387 | 59.4 | 43.05 | 25.155 | 54.75 | 59.2 | 55.5 | 25.156 | 67.349 | 59 | 68.1 | 25.141 | 74.076 | 59.8 | 75 | 25.159 | 86.595 | 59.6 | 88.05 | 25.1475 | 99.0717 | 59.4 | 100.5 | 25.146 | 111.52 | 60.2 | 112.35 | 25.146 | 121.967 | 60 | 123 | 25.15 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.147 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 25.154 | 74.144 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.157 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.176 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 25.165 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.163 | 24.589 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.142 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 19.5413
|  | 25.162 | 18.006 | 59.8 | 18.15 | 25.167 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.155 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 25.164 | 54.751 | 59.2 | 55.5 | 25.164 | 67.35 | 59 | 68.1 | 25.149 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25.167 | 86.593 | 59.6 | 88.05 | 25.1558 | 99.0816 | 59.4 | 100.5 | 25.154 | 111.524 | 60.2 | 112.35 | 25.155 | 121.965 | 60 | 123 | 25.159 | 111.159 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.155 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 25.163 | 74.148 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.165 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.184 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 25.174 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.172 | 24.59 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.15 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | 19.5496
|  | 25.17 | 18.005 | 59.8 | 18.15 | 25.175 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.163 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 25.172 | 54.752 | 59.2 | 55.5 | 25.172 | 67.351 | 59 | 68.1 | 25.158 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25.175 | 86.591 | 59.6 | 88.05 | 25.1641 | 99.0914 | 59.4 | 100.5 | 25.162 | 111.527 | 60.2 | 112.35 | 25.163 | 121.963 | 60 | 123 | 25.167 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.164 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 25.171 | 74.153 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.173 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.193 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 25.182 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.18 | 24.59 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.159 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 19.5579
|  | 25.179 | 18.004 | 59.8 | 18.15 | 25.184 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.172 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.18 | 54.753 | 59.2 | 55.5 | 25.18 | 67.352 | 59 | 68.1 | 25.166 | 74.078 | 59.8 | 75 | 25.184 | 86.589 | 59.6 | 88.05 | 25.1724 | 99.1013 | 59.4 | 100.5 | 25.17 | 111.53 | 60.2 | 112.35 | 25.171 | 121.962 | 60 | 123 | 25.175 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.172 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 25.179 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.182 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.201 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 25.19 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.188 | 24.591 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.167 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 19.5662
|  | 25.187 | 18.004 | 59.8 | 18.15 | 25.192 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.18 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.189 | 54.754 | 59.2 | 55.5 | 25.189 | 67.352 | 59 | 68.1 | 25.175 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.192 | 86.587 | 59.6 | 88.05 | 25.1809 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | 25.179 | 111.53 | 60.2 | 112.35 | 25.18 | 121.962 | 60 | 123 | 25.184 | 111.188 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.18 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 25.188 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.19 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.209 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 25.199 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.197 | 24.592 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.175 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 19.5747
|  | 25.195 | 18.003 | 59.8 | 18.15 | 25.2 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.188 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.197 | 54.756 | 59.2 | 55.5 | 25.197 | 67.353 | 59 | 68.1 | 25.183 | 74.08 | 59.8 | 75 | 25.2 | 86.585 | 59.6 | 88.05 | 25.1892 | 99.1165 | 59.4 | 100.5 | 25.187 | 111.531 | 60.2 | 112.35 | 25.188 | 121.96 | 60 | 123 | 25.192 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.189 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 25.196 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.198 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.218 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 25.207 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.205 | 24.592 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.184 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 19.583
|  | 25.204 | 18.002 | 59.8 | 18.15 | 25.209 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.197 | 42.385 | 59.4 | 43.05 | 25.205 | 54.754 | 59.2 | 55.5 | 25.205 | 67.354 | 59 | 68.1 | 25.191 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.209 | 86.583 | 59.6 | 88.05 | 25.1975 | 99.1218 | 59.4 | 100.5 | 25.195 | 111.532 | 60.2 | 112.35 | 25.196 | 121.959 | 60 | 123 | 25.2 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.197 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 25.204 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.207 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.226 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 25.215 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.213 | 24.593 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.192 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 19.5913
|  | 25.212 | 18.001 | 59.8 | 18.15 | 25.217 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.205 | 42.387 | 59.4 | 43.05 | 25.214 | 54.753 | 59.2 | 55.5 | 25.214 | 67.355 | 59 | 68.1 | 25.199 | 74.078 | 59.8 | 75 | 25.217 | 86.581 | 59.6 | 88.05 | 25.2058 | 99.1271 | 59.4 | 100.5 | 25.204 | 111.533 | 60.2 | 112.35 | 25.204 | 121.957 | 60 | 123 | 25.209 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.205 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 25.213 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.215 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.234 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 25.224 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.222 | 24.594 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.2 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | 19.5996
|  | 25.22 | 18 | 59.8 | 18.15 | 25.225 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.213 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 25.222 | 54.752 | 59.2 | 55.5 | 25.222 | 67.356 | 59 | 68.1 | 25.208 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25.225 | 86.579 | 59.6 | 88.05 | 25.2141 | 99.1324 | 59.4 | 100.5 | 25.212 | 111.536 | 60.2 | 112.35 | 25.213 | 121.955 | 60 | 123 | 25.217 | 111.189 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.214 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 25.221 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.223 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.243 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 25.232 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.23 | 24.594 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.209 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | 19.6079
|  | 25.229 | 18 | 59.8 | 18.15 | 25.234 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.222 | 42.391 | 59.4 | 43.05 | 25.23 | 54.751 | 59.2 | 55.5 | 25.23 | 67.355 | 59 | 68.1 | 25.216 | 74.076 | 59.8 | 75 | 25.234 | 86.577 | 59.6 | 88.05 | 25.2224 | 99.1305 | 59.4 | 100.5 | 25.22 | 111.539 | 60.2 | 112.35 | 25.221 | 121.952 | 60 | 123 | 25.225 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.222 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 25.229 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.232 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.251 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.24 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.238 | 24.595 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.217 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 19.6162
|  | 25.237 | 18 | 59.8 | 18.15 | 25.242 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.23 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 25.239 | 54.75 | 59.2 | 55.5 | 25.239 | 67.354 | 59 | 68.1 | 25.225 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.242 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2307 | 99.1287 | 59.4 | 100.5 | 25.229 | 111.54 | 60.2 | 112.35 | 25.229 | 121.949 | 60 | 123 | 25.234 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.23 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 25.238 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.24 | 61.892 | 61 | 62.55 | 25.259 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.249 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.247 | 24.596 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.225 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | 19.6245
|  | 25.245 | 17.999 | 59.8 | 18.15 | 25.25 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.238 | 42.396 | 59.4 | 43.05 | 25.247 | 54.75 | 59.2 | 55.5 | 25.247 | 67.353 | 59 | 68.1 | 25.233 | 74.072 | 59.8 | 75 | 25.25 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.239 | 99.1219 | 59.4 | 100.5 | 25.237 | 111.541 | 60.2 | 112.35 | 25.238 | 121.946 | 60 | 123 | 25.242 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.239 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 25.246 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.249 | 61.891 | 61 | 62.55 | 25.268 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.257 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 25.255 | 24.596 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.234 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | 19.6328
|  | 25.254 | 17.999 | 59.8 | 18.15 | 25.259 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.247 | 42.399 | 59.4 | 43.05 | 25.255 | 54.748 | 59.2 | 55.5 | 25.255 | 67.352 | 59 | 68.1 | 25.241 | 74.071 | 59.8 | 75 | 25.259 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2476 | 99.1152 | 59.4 | 100.5 | 25.245 | 111.543 | 60.2 | 112.35 | 25.246 | 121.943 | 60 | 123 | 25.25 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.247 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 25.254 | 74.203 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.257 | 61.89 | 61 | 62.55 | 25.276 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 25.265 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.263 | 24.597 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.242 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | 19.6414
|  | 25.262 | 17.999 | 59.8 | 18.15 | 25.267 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.255 | 42.401 | 59.4 | 43.05 | 25.264 | 54.747 | 59.2 | 55.5 | 25.264 | 67.351 | 59 | 68.1 | 25.25 | 74.071 | 59.8 | 75 | 25.267 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2559 | 99.1084 | 59.4 | 100.5 | 25.254 | 111.546 | 60.2 | 112.35 | 25.255 | 121.942 | 60 | 123 | 25.259 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.255 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 25.263 | 74.208 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.265 | 61.889 | 61 | 62.55 | 25.284 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 25.274 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 25.272 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.25 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | 19.6497
|  | 25.27 | 17.999 | 59.8 | 18.15 | 25.275 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.263 | 42.403 | 59.4 | 43.05 | 25.272 | 54.745 | 59.2 | 55.5 | 25.272 | 67.35 | 59 | 68.1 | 25.258 | 74.071 | 59.8 | 75 | 25.275 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2642 | 99.1017 | 59.4 | 100.5 | 25.262 | 111.546 | 60.2 | 112.35 | 25.263 | 121.941 | 60 | 123 | 25.267 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.264 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 25.271 | 74.212 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.273 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.293 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 25.282 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 25.28 | 24.599 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.259 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | 19.658
|  | 25.279 | 17.999 | 59.8 | 18.15 | 25.284 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.272 | 42.405 | 59.4 | 43.05 | 25.281 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 25.281 | 67.35 | 59 | 68.1 | 25.266 | 74.071 | 59.8 | 75 | 25.284 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2725 | 99.0945 | 59.4 | 100.5 | 25.27 | 111.546 | 60.2 | 112.35 | 25.271 | 121.943 | 60 | 123 | 25.275 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.272 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 25.279 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.282 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.301 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 25.29 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 25.288 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.267 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | 19.6663
|  | 25.287 | 17.998 | 59.8 | 18.15 | 25.292 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.28 | 42.407 | 59.4 | 43.05 | 25.289 | 54.74 | 59.2 | 55.5 | 25.289 | 67.35 | 59 | 68.1 | 25.274 | 74.07 | 59.8 | 75 | 25.292 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2808 | 99.0873 | 59.4 | 100.5 | 25.279 | 111.542 | 60.2 | 112.35 | 25.279 | 121.945 | 60 | 123 | 25.284 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.281 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | 25.288 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.29 | 61.885 | 61 | 62.55 | 25.31 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 25.299 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 25.297 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.275 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | 19.6746
|  | 25.295 | 17.998 | 59.8 | 18.15 | 25.3 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.288 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.297 | 54.739 | 59.2 | 55.5 | 25.297 | 67.349 | 59 | 68.1 | 25.283 | 74.069 | 59.8 | 75 | 25.3 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2891 | 99.0802 | 59.4 | 100.5 | 25.287 | 111.538 | 60.2 | 112.35 | 25.288 | 121.947 | 60 | 123 | 25.292 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.289 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 25.296 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.299 | 61.884 | 61 | 62.55 | 25.318 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 25.307 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 25.305 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.284 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 19.6829
|  | 25.304 | 17.997 | 59.8 | 18.15 | 25.309 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.297 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 25.305 | 54.736 | 59.2 | 55.5 | 25.305 | 67.349 | 59 | 68.1 | 25.291 | 74.068 | 59.8 | 75 | 25.309 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.2974 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | 25.295 | 111.539 | 60.2 | 112.35 | 25.296 | 121.949 | 60 | 123 | 25.3 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.297 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 25.305 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.307 | 61.883 | 61 | 62.55 | 25.326 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 25.315 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 25.313 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.292 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 19.6912
|  | 25.312 | 17.997 | 59.8 | 18.15 | 25.317 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.305 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 25.314 | 54.734 | 59.2 | 55.5 | 25.314 | 67.349 | 59 | 68.1 | 25.3 | 74.067 | 59.8 | 75 | 25.317 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3057 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | 25.304 | 111.54 | 60.2 | 112.35 | 25.304 | 121.951 | 60 | 123 | 25.309 | 111.165 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.306 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.313 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.315 | 61.882 | 61 | 62.55 | 25.335 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 25.324 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 25.322 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.3 | 7.461 | 60.2 | 7.5 | 19.6995
|  | 25.32 | 17.996 | 59.8 | 18.15 | 25.325 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.313 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 25.322 | 54.733 | 59.2 | 55.5 | 25.322 | 67.349 | 59 | 68.1 | 25.308 | 74.066 | 59.8 | 75 | 25.325 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3142 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | 25.312 | 111.536 | 60.2 | 112.35 | 25.313 | 121.953 | 60 | 123 | 25.317 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.314 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 25.321 | 74.214 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.324 | 61.881 | 61 | 62.55 | 25.343 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 25.332 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 25.33 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.308 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 19.708
|  | 25.329 | 17.995 | 59.8 | 18.15 | 25.334 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.322 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 25.331 | 54.733 | 59.2 | 55.5 | 25.33 | 67.348 | 59 | 68.1 | 25.316 | 74.065 | 59.8 | 75 | 25.333 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3225 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | 25.32 | 111.533 | 60.2 | 112.35 | 25.321 | 121.955 | 60 | 123 | 25.325 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.322 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.33 | 74.212 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.332 | 61.88 | 61 | 62.55 | 25.351 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 25.34 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 25.338 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.317 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | 19.7163
|  | 25.337 | 17.994 | 59.8 | 18.15 | 25.342 | 30.192 | 59.6 | 30.6 | 25.33 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 25.339 | 54.733 | 59.2 | 55.5 | 25.339 | 67.346 | 59 | 68.1 | 25.324 | 74.064 | 59.8 | 75 | 25.342 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3308 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | 25.329 | 111.53 | 60.2 | 112.35 | 25.329 | 121.957 | 60 | 123 | 25.334 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.331 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | 25.338 | 74.206 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.34 | 61.879 | 61 | 62.55 | 25.36 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.349 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 25.347 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.325 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | 19.7246
|  | 25.345 | 17.994 | 59.8 | 18.15 | 25.35 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 25.338 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 25.347 | 54.733 | 59.2 | 55.5 | 25.347 | 67.344 | 59 | 68.1 | 25.333 | 74.062 | 59.8 | 75 | 25.35 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3391 | 99.0725 | 59.4 | 100.5 | 25.337 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 25.338 | 121.96 | 60 | 123 | 25.342 | 111.193 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.339 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.346 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.349 | 61.877 | 61 | 62.55 | 25.368 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.357 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 25.355 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.333 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | 19.7329
|  | 25.354 | 17.993 | 59.8 | 18.15 | 25.359 | 30.193 | 59.6 | 30.6 | 25.347 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 25.355 | 54.732 | 59.2 | 55.5 | 25.355 | 67.343 | 59 | 68.1 | 25.341 | 74.061 | 59.8 | 75 | 25.359 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3474 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | 25.345 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 25.346 | 121.962 | 60 | 123 | 25.35 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.347 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | 25.355 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.357 | 61.876 | 61 | 62.55 | 25.376 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.365 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 25.363 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.342 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 19.7412
|  | 25.362 | 17.993 | 59.8 | 18.15 | 25.367 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 25.355 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 25.364 | 54.731 | 59.2 | 55.5 | 25.364 | 67.341 | 59 | 68.1 | 25.349 | 74.06 | 59.8 | 75 | 25.367 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3557 | 99.0713 | 59.4 | 100.5 | 25.354 | 111.528 | 60.2 | 112.35 | 25.354 | 121.965 | 60 | 123 | 25.359 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.356 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.363 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.365 | 61.875 | 61 | 62.55 | 25.385 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 25.374 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 25.372 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.35 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 19.7495
|  | 25.37 | 17.992 | 59.8 | 18.15 | 25.375 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 25.363 | 42.431 | 59.4 | 43.05 | 25.372 | 54.732 | 59.2 | 55.5 | 25.372 | 67.34 | 59 | 68.1 | 25.358 | 74.06 | 59.8 | 75 | 25.375 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.364 | 99.0707 | 59.4 | 100.5 | 25.362 | 111.529 | 60.2 | 112.35 | 25.363 | 121.969 | 60 | 123 | 25.367 | 111.161 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.364 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.371 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.374 | 61.874 | 61 | 62.55 | 25.393 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.382 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 25.38 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.359 | 7.457 | 60.2 | 7.5 | 19.7578
|  | 25.379 | 17.992 | 59.8 | 18.15 | 25.384 | 30.194 | 59.6 | 30.6 | 25.372 | 42.43 | 59.4 | 43.05 | 25.381 | 54.732 | 59.2 | 55.5 | 25.38 | 67.338 | 59 | 68.1 | 25.366 | 74.06 | 59.8 | 75 | 25.384 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3723 | 99.0679 | 59.4 | 100.5 | 25.37 | 111.529 | 60.2 | 112.35 | 25.371 | 121.971 | 60 | 123 | 25.375 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.372 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 25.38 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.382 | 61.873 | 61 | 62.55 | 25.401 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 25.39 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 25.388 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.367 | 7.456 | 60.2 | 7.5 | 19.7661
|  | 25.387 | 17.992 | 59.8 | 18.15 | 25.392 | 30.195 | 59.6 | 30.6 | 25.38 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 25.389 | 54.737 | 59.2 | 55.5 | 25.389 | 67.336 | 59 | 68.1 | 25.375 | 74.059 | 59.8 | 75 | 25.392 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3809 | 99.0651 | 59.4 | 100.5 | 25.379 | 111.531 | 60.2 | 112.35 | 25.379 | 121.974 | 60 | 123 | 25.384 | 111.137 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.381 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | 25.388 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.39 | 61.872 | 61 | 62.55 | 25.41 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.399 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 25.397 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.375 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 19.7747
|  | 25.395 | 17.991 | 59.8 | 18.15 | 25.4 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 25.388 | 42.428 | 59.4 | 43.05 | 25.397 | 54.742 | 59.2 | 55.5 | 25.397 | 67.334 | 59 | 68.1 | 25.383 | 74.059 | 59.8 | 75 | 25.4 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3892 | 99.0623 | 59.4 | 100.5 | 25.387 | 111.533 | 60.2 | 112.35 | 25.388 | 121.977 | 60 | 123 | 25.392 | 111.133 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.389 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | 25.396 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.399 | 61.871 | 61 | 62.55 | 25.418 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.407 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 25.405 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.383 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 19.783
|  | 25.404 | 17.99 | 59.8 | 18.15 | 25.409 | 30.196 | 59.6 | 30.6 | 25.397 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 25.406 | 54.746 | 59.2 | 55.5 | 25.405 | 67.333 | 59 | 68.1 | 25.391 | 74.061 | 59.8 | 75 | 25.409 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.3975 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | 25.395 | 111.536 | 60.2 | 112.35 | 25.396 | 121.98 | 60 | 123 | 25.4 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.397 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | 25.405 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.407 | 61.872 | 61 | 62.55 | 25.426 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.415 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 25.413 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.392 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 19.7913
|  | 25.412 | 17.989 | 59.8 | 18.15 | 25.417 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 25.405 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 25.414 | 54.75 | 59.2 | 55.5 | 25.414 | 67.331 | 59 | 68.1 | 25.399 | 74.064 | 59.8 | 75 | 25.417 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4058 | 99.0567 | 59.4 | 100.5 | 25.404 | 111.539 | 60.2 | 112.35 | 25.404 | 121.981 | 60 | 123 | 25.409 | 111.154 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.406 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 25.413 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.415 | 61.874 | 61 | 62.55 | 25.435 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.424 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 25.422 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.4 | 7.454 | 60.2 | 7.5 | 19.7996
|  | 25.42 | 17.988 | 59.8 | 18.15 | 25.425 | 30.197 | 59.6 | 30.6 | 25.413 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 25.422 | 54.755 | 59.2 | 55.5 | 25.422 | 67.329 | 59 | 68.1 | 25.408 | 74.064 | 59.8 | 75 | 25.425 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4141 | 99.0539 | 59.4 | 100.5 | 25.412 | 111.542 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.417 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.414 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 25.421 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.424 | 61.876 | 61 | 62.55 | 25.443 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.432 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 25.43 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.408 | 7.453 | 60.2 | 7.5 | 19.8079
|  | 25.429 | 17.986 | 59.8 | 18.15 | 25.434 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 25.422 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 25.431 | 54.76 | 59.2 | 55.5 | 25.43 | 67.328 | 59 | 68.1 | 25.416 | 74.065 | 59.8 | 75 | 25.434 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4224 | 99.0517 | 59.4 | 100.5 | 25.42 | 111.545 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.425 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.422 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 25.43 | 74.147 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.432 | 61.878 | 61 | 62.55 | 25.451 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.44 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 25.438 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.417 | 7.452 | 60.2 | 7.5 | 19.8162
|  | 25.437 | 17.985 | 59.8 | 18.15 | 25.442 | 30.198 | 59.6 | 30.6 | 25.43 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 25.439 | 54.764 | 59.2 | 55.5 | 25.439 | 67.326 | 59 | 68.1 | 25.424 | 74.065 | 59.8 | 75 | 25.442 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4307 | 99.0495 | 59.4 | 100.5 | 25.429 | 111.549 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.434 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.431 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 25.438 | 74.139 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.44 | 61.88 | 61 | 62.55 | 25.46 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.449 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 25.447 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.425 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 19.8245
|  | 25.445 | 17.984 | 59.8 | 18.15 | 25.45 | 30.199 | 59.6 | 30.6 | 25.438 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 25.447 | 54.769 | 59.2 | 55.5 | 25.447 | 67.324 | 59 | 68.1 | 25.433 | 74.065 | 59.8 | 75 | 25.45 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.439 | 99.0473 | 59.4 | 100.5 | 25.437 | 111.554 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.442 | 111.144 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.439 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 25.446 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.449 | 61.881 | 61 | 62.55 | 25.468 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.457 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 25.455 | 24.6 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.433 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 19.8328
|  | 25.454 | 17.983 | 59.8 | 18.15 | 25.459 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 25.447 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 25.456 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 25.455 | 67.323 | 59 | 68.1 | 25.441 | 74.066 | 59.8 | 75 | 25.458 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4475 | 99.0451 | 59.4 | 100.5 | 25.445 | 111.559 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.45 | 111.13 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.447 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 25.455 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.457 | 61.886 | 61 | 62.55 | 25.476 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.465 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 25.463 | 24.599 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.442 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 19.8413
|  | 25.462 | 17.983 | 59.8 | 18.15 | 25.467 | 30.2 | 59.6 | 30.6 | 25.455 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 25.464 | 54.779 | 59.2 | 55.5 | 25.464 | 67.321 | 59 | 68.1 | 25.449 | 74.066 | 59.8 | 75 | 25.467 | 86.576 | 59.6 | 88.05 | 25.4558 | 99.0524 | 59.4 | 100.5 | 25.454 | 111.563 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.459 | 111.115 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.456 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 25.463 | 74.122 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.465 | 61.891 | 61 | 62.55 | 25.485 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.474 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 25.472 | 24.599 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.45 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 19.8496
|  | 25.47 | 17.982 | 59.8 | 18.15 | 25.475 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 25.463 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 25.472 | 54.785 | 59.2 | 55.5 | 25.472 | 67.319 | 59 | 68.1 | 25.458 | 74.067 | 59.8 | 75 | 25.475 | 86.577 | 59.6 | 88.05 | 25.4641 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | 25.462 | 111.557 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.467 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.464 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 25.471 | 74.118 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.474 | 61.895 | 61 | 62.55 | 25.493 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 25.482 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 25.48 | 24.599 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.458 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 19.8579
|  | 25.479 | 17.981 | 59.8 | 18.15 | 25.484 | 30.201 | 59.6 | 30.6 | 25.472 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 25.48 | 54.79 | 59.2 | 55.5 | 25.48 | 67.318 | 59 | 68.1 | 25.466 | 74.068 | 59.8 | 75 | 25.484 | 86.579 | 59.6 | 88.05 | 25.4724 | 99.0671 | 59.4 | 100.5 | 25.47 | 111.551 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.475 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.472 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 25.48 | 74.113 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.482 | 61.9 | 61 | 62.55 | 25.501 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 25.49 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 25.488 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.467 | 7.447 | 60.2 | 7.5 | 19.8662
|  | 25.487 | 17.98 | 59.8 | 18.15 | 25.492 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 25.48 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 25.489 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 25.489 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.474 | 74.069 | 59.8 | 75 | 25.492 | 86.582 | 59.6 | 88.05 | 25.4807 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | 25.479 | 111.547 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.484 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.481 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 25.488 | 74.109 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.49 | 61.904 | 61 | 62.55 | 25.51 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 25.499 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 25.497 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.475 | 7.446 | 60.2 | 7.5 | 19.8745
|  | 25.495 | 17.979 | 59.8 | 18.15 | 25.5 | 30.202 | 59.6 | 30.6 | 25.488 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 25.497 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 25.497 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.483 | 74.07 | 59.8 | 75 | 25.5 | 86.585 | 59.6 | 88.05 | 25.489 | 99.0817 | 59.4 | 100.5 | 25.487 | 111.542 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.492 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.489 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 25.496 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.499 | 61.909 | 61 | 62.55 | 25.518 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.507 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 25.505 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.483 | 7.448 | 60.2 | 7.5 | 19.8828
|  | 25.504 | 17.978 | 59.8 | 18.15 | 25.509 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.497 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 25.506 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 25.505 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.491 | 74.072 | 59.8 | 75 | 25.509 | 86.588 | 59.6 | 88.05 | 25.4973 | 99.089 | 59.4 | 100.5 | 25.495 | 111.539 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.5 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.497 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 25.505 | 74.107 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.507 | 61.914 | 61 | 62.55 | 25.526 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.515 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 25.513 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.492 | 7.449 | 60.2 | 7.5 | 19.8911
|  | 25.512 | 17.977 | 59.8 | 18.15 | 25.517 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.505 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 25.514 | 54.805 | 59.2 | 55.5 | 25.514 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.5 | 74.073 | 59.8 | 75 | 25.517 | 86.591 | 59.6 | 88.05 | 25.5056 | 99.0964 | 59.4 | 100.5 | 25.504 | 111.537 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.509 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.506 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 25.513 | 74.109 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.515 | 61.918 | 61 | 62.55 | 25.535 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.524 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 25.522 | 24.598 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.5 | 7.45 | 60.2 | 7.5 | 19.8994
|  | 25.52 | 17.977 | 59.8 | 18.15 | 25.525 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.513 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.522 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 25.522 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.508 | 74.073 | 59.8 | 75 | 25.525 | 86.594 | 59.6 | 88.05 | 25.5142 | 99.1037 | 59.4 | 100.5 | 25.512 | 111.534 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.517 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.514 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 25.521 | 74.108 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.524 | 61.923 | 61 | 62.55 | 25.543 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.532 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 25.53 | 24.599 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.508 | 7.451 | 60.2 | 7.5 | 19.908
|  | 25.529 | 17.976 | 59.8 | 18.15 | 25.534 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.521 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.531 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.53 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.516 | 74.074 | 59.8 | 75 | 25.533 | 86.597 | 59.6 | 88.05 | 25.5225 | 99.111 | 59.4 | 100.5 | 25.52 | 111.531 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.525 | 111.134 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.522 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 25.53 | 74.106 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.532 | 61.928 | 61 | 62.55 | 25.551 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.54 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.538 | 24.601 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.517 | 7.455 | 60.2 | 7.5 | 19.9163
|  | 25.537 | 17.975 | 59.8 | 18.15 | 25.542 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.53 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.539 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 25.539 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.524 | 74.075 | 59.8 | 75 | 25.542 | 86.6 | 59.6 | 88.05 | 25.5308 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | 25.529 | 111.532 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.534 | 111.131 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.531 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 25.538 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.54 | 61.932 | 61 | 62.55 | 25.56 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 25.549 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 25.547 | 24.602 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.525 | 7.458 | 60.2 | 7.5 | 19.9246
|  | 25.545 | 17.975 | 59.8 | 18.15 | 25.55 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.538 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.547 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 25.547 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.533 | 74.077 | 59.8 | 75 | 25.55 | 86.603 | 59.6 | 88.05 | 25.5391 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | 25.537 | 111.532 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.542 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.539 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 25.546 | 74.103 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.549 | 61.937 | 61 | 62.55 | 25.568 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 25.557 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 25.555 | 24.603 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.533 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | 19.9329
|  | 25.554 | 17.975 | 59.8 | 18.15 | 25.559 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.547 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.556 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 25.555 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.541 | 74.079 | 59.8 | 75 | 25.559 | 86.606 | 59.6 | 88.05 | 25.5474 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | 25.545 | 111.531 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.55 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.547 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 25.555 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.557 | 61.942 | 61 | 62.55 | 25.576 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 25.565 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 25.563 | 24.604 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.542 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 19.9412
|  | 25.562 | 17.975 | 59.8 | 18.15 | 25.567 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.555 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.564 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 25.564 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.549 | 74.081 | 59.8 | 75 | 25.567 | 86.61 | 59.6 | 88.05 | 25.5557 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | 25.554 | 111.53 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.559 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.556 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 25.563 | 74.107 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.565 | 61.946 | 61 | 62.55 | 25.585 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.574 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 25.572 | 24.606 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.55 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 19.9495
|  | 25.57 | 17.974 | 59.8 | 18.15 | 25.575 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.563 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.572 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 25.572 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.558 | 74.082 | 59.8 | 75 | 25.575 | 86.615 | 59.6 | 88.05 | 25.564 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | 25.562 | 111.527 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.567 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.564 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 25.571 | 74.108 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.574 | 61.949 | 61 | 62.55 | 25.593 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.582 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 25.58 | 24.608 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.558 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 19.9578
|  | 25.578 | 17.974 | 59.8 | 18.15 | 25.584 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.572 | 42.409 | 59.4 | 43.05 | 25.581 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 25.58 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.566 | 74.083 | 59.8 | 75 | 25.583 | 86.62 | 59.6 | 88.05 | 25.5723 | 99.1163 | 59.4 | 100.5 | 25.57 | 111.523 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.575 | 111.188 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.572 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 25.58 | 74.109 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.582 | 61.952 | 61 | 62.55 | 25.601 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.59 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 25.588 | 24.61 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.567 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 19.9661
|  | 25.587 | 17.974 | 59.8 | 18.15 | 25.592 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.58 | 42.408 | 59.4 | 43.05 | 25.589 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 25.589 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.574 | 74.083 | 59.8 | 75 | 25.592 | 86.625 | 59.6 | 88.05 | 25.5808 | 99.1144 | 59.4 | 100.5 | 25.578 | 111.52 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.584 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.581 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 25.588 | 74.114 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.59 | 61.956 | 61 | 62.55 | 25.61 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.599 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 25.596 | 24.613 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.575 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | 19.9746
|  | 25.595 | 17.974 | 59.8 | 18.15 | 25.6 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.588 | 42.406 | 59.4 | 43.05 | 25.597 | 54.824 | 59.2 | 55.5 | 25.597 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.583 | 74.084 | 59.8 | 75 | 25.6 | 86.629 | 59.6 | 88.05 | 25.5891 | 99.1089 | 59.4 | 100.5 | 25.587 | 111.517 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.592 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.589 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 25.596 | 74.118 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.599 | 61.959 | 61 | 62.55 | 25.618 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.607 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 25.605 | 24.615 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.583 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | 19.9829
|  | 25.604 | 17.973 | 59.8 | 18.15 | 25.609 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.596 | 42.404 | 59.4 | 43.05 | 25.606 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 25.605 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.591 | 74.086 | 59.8 | 75 | 25.609 | 86.634 | 59.6 | 88.05 | 25.5974 | 99.1034 | 59.4 | 100.5 | 25.595 | 111.513 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.601 | 111.135 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.597 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 25.605 | 74.126 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.607 | 61.962 | 61 | 62.55 | 25.626 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.615 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 25.613 | 24.617 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.592 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | 19.9912
|  | 25.612 | 17.972 | 59.8 | 18.15 | 25.617 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.605 | 42.402 | 59.4 | 43.05 | 25.614 | 54.826 | 59.2 | 55.5 | 25.614 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.599 | 74.088 | 59.8 | 75 | 25.617 | 86.639 | 59.6 | 88.05 | 25.6057 | 99.0979 | 59.4 | 100.5 | 25.604 | 111.509 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.609 | 111.114 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.606 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 25.613 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.615 | 61.965 | 61 | 62.55 | 25.635 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.624 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 25.621 | 24.619 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.6 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 19.9995
|  | 25.62 | 17.972 | 59.8 | 18.15 | 25.625 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.613 | 42.4 | 59.4 | 43.05 | 25.622 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 25.622 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.608 | 74.09 | 59.8 | 75 | 25.625 | 86.644 | 59.6 | 88.05 | 25.614 | 99.0925 | 59.4 | 100.5 | 25.612 | 111.505 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.617 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.614 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 25.621 | 74.139 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.624 | 61.966 | 61 | 62.55 | 25.643 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.632 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 25.63 | 24.622 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.608 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 20.0078
|  | 25.629 | 17.971 | 59.8 | 18.15 | 25.634 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.622 | 42.399 | 59.4 | 43.05 | 25.631 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 25.63 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.616 | 74.092 | 59.8 | 75 | 25.634 | 86.648 | 59.6 | 88.05 | 25.6223 | 99.087 | 59.4 | 100.5 | 25.62 | 111.501 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.626 | 111.142 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.622 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 25.63 | 74.144 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.632 | 61.966 | 61 | 62.55 | 25.652 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 25.64 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 25.638 | 24.624 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.617 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 20.0161
|  | 25.637 | 17.971 | 59.8 | 18.15 | 25.642 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.63 | 42.398 | 59.4 | 43.05 | 25.639 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 25.639 | 67.317 | 59 | 68.1 | 25.624 | 74.094 | 59.8 | 75 | 25.642 | 86.653 | 59.6 | 88.05 | 25.6306 | 99.0815 | 59.4 | 100.5 | 25.629 | 111.503 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.634 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.631 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 25.638 | 74.152 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.64 | 61.966 | 61 | 62.55 | 25.66 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 25.649 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 25.646 | 24.626 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.625 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 20.0244
|  | 25.645 | 17.97 | 59.8 | 18.15 | 25.65 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.638 | 42.396 | 59.4 | 43.05 | 25.647 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 25.647 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.633 | 74.096 | 59.8 | 75 | 25.65 | 86.654 | 59.6 | 88.05 | 25.6389 | 99.0729 | 59.4 | 100.5 | 25.637 | 111.505 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.642 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.639 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 25.646 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.649 | 61.967 | 61 | 62.55 | 25.668 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 25.657 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 25.655 | 24.629 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.633 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 20.0327
|  | 25.654 | 17.97 | 59.8 | 18.15 | 25.659 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.646 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 25.656 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 25.655 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.641 | 74.098 | 59.8 | 75 | 25.658 | 86.656 | 59.6 | 88.05 | 25.6475 | 99.0643 | 59.4 | 100.5 | 25.645 | 111.507 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.651 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.647 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 25.655 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.657 | 61.963 | 61 | 62.55 | 25.677 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 25.665 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 25.663 | 24.631 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.642 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 20.0413
|  | 25.662 | 17.969 | 59.8 | 18.15 | 25.667 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.655 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 25.664 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 25.664 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.649 | 74.1 | 59.8 | 75 | 25.667 | 86.658 | 59.6 | 88.05 | 25.6558 | 99.0577 | 59.4 | 100.5 | 25.653 | 111.508 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.659 | 111.153 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.656 | 86.509 | 60.6 | 87.45 | 25.663 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.665 | 61.96 | 61 | 62.55 | 25.685 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 25.674 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 25.671 | 24.633 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.65 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 20.0496
|  | 25.67 | 17.968 | 59.8 | 18.15 | 25.675 | 30.203 | 59.6 | 30.6 | 25.663 | 42.389 | 59.4 | 43.05 | 25.672 | 54.814 | 59.2 | 55.5 | 25.672 | 67.316 | 59 | 68.1 | 25.658 | 74.102 | 59.8 | 75 | 25.675 | 86.66 | 59.6 | 88.05 | 25.6641 | 99.0511 | 59.4 | 100.5 | 25.662 | 111.508 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.667 | 111.128 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.664 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 25.671 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.674 | 61.956 | 61 | 62.55 | 25.693 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 25.682 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 25.68 | 24.635 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.658 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 20.0579
|  | 25.678 | 17.968 | 59.8 | 18.15 | 25.684 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.671 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 25.681 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 25.68 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.666 | 74.104 | 59.8 | 75 | 25.684 | 86.662 | 59.6 | 88.05 | 25.6724 | 99.048 | 59.4 | 100.5 | 25.67 | 111.507 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.676 | 111.103 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.672 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 25.68 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.682 | 61.953 | 61 | 62.55 | 25.702 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 25.69 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 25.688 | 24.637 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.667 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.0662
|  | 25.687 | 17.967 | 59.8 | 18.15 | 25.692 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.68 | 42.383 | 59.4 | 43.05 | 25.689 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 25.689 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.674 | 74.105 | 59.8 | 75 | 25.692 | 86.664 | 59.6 | 88.05 | 25.6807 | 99.0448 | 59.4 | 100.5 | 25.678 | 111.506 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.684 | 111.11 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.681 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 25.688 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.69 | 61.949 | 61 | 62.55 | 25.71 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 25.699 | 37.165 | 61.4 | 37.5 | 25.696 | 24.64 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.675 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 20.0745
|  | 25.695 | 17.966 | 59.8 | 18.15 | 25.7 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.688 | 42.38 | 59.4 | 43.05 | 25.697 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.697 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.683 | 74.107 | 59.8 | 75 | 25.7 | 86.666 | 59.6 | 88.05 | 25.689 | 99.0447 | 59.4 | 100.5 | 25.687 | 111.505 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.692 | 111.116 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.689 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 25.696 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.699 | 61.946 | 61 | 62.55 | 25.718 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 25.707 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 25.705 | 24.643 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.683 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 20.0828
|  | 25.703 | 17.966 | 59.8 | 18.15 | 25.708 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.697 | 42.377 | 59.4 | 43.05 | 25.706 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.705 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.691 | 74.108 | 59.8 | 75 | 25.708 | 86.667 | 59.6 | 88.05 | 25.6973 | 99.0446 | 59.4 | 100.5 | 25.695 | 111.5 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.701 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.697 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 25.705 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.707 | 61.942 | 61 | 62.55 | 25.727 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 25.715 | 37.166 | 61.4 | 37.5 | 25.713 | 24.646 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.692 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.0911
|  | 25.712 | 17.964 | 59.8 | 18.15 | 25.717 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 25.705 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 25.714 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.714 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.699 | 74.109 | 59.8 | 75 | 25.717 | 86.669 | 59.6 | 88.05 | 25.7058 | 99.0445 | 59.4 | 100.5 | 25.703 | 111.496 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.709 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.706 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 25.713 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.715 | 61.939 | 61 | 62.55 | 25.735 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 25.724 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 25.721 | 24.649 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.7 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.0996
|  | 25.72 | 17.963 | 59.8 | 18.15 | 25.725 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.713 | 42.376 | 59.4 | 43.05 | 25.722 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.722 | 67.314 | 59 | 68.1 | 25.708 | 74.11 | 59.8 | 75 | 25.725 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7141 | 99.0444 | 59.4 | 100.5 | 25.712 | 111.492 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.717 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.714 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 25.721 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.724 | 61.935 | 61 | 62.55 | 25.743 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 25.732 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 25.73 | 24.652 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.708 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 20.1079
|  | 25.729 | 17.961 | 59.8 | 18.15 | 25.734 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.721 | 42.374 | 59.4 | 43.05 | 25.731 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.73 | 67.314 | 59 | 68.1 | 25.716 | 74.111 | 59.8 | 75 | 25.734 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7224 | 99.0475 | 59.4 | 100.5 | 25.72 | 111.488 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.726 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.722 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 25.73 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.732 | 61.931 | 61 | 62.55 | 25.752 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 25.74 | 37.167 | 61.4 | 37.5 | 25.738 | 24.655 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.717 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 20.1162
|  | 25.737 | 17.959 | 59.8 | 18.15 | 25.742 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 25.73 | 42.373 | 59.4 | 43.05 | 25.739 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.739 | 67.314 | 59 | 68.1 | 25.724 | 74.111 | 59.8 | 75 | 25.742 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7307 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | 25.728 | 111.486 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.734 | 111.165 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.731 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 25.738 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.74 | 61.927 | 61 | 62.55 | 25.76 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 25.749 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 25.746 | 24.657 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.725 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 20.1245
|  | 25.745 | 17.958 | 59.8 | 18.15 | 25.75 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.738 | 42.372 | 59.4 | 43.05 | 25.747 | 54.811 | 59.2 | 55.5 | 25.747 | 67.314 | 59 | 68.1 | 25.733 | 74.112 | 59.8 | 75 | 25.75 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.739 | 99.0535 | 59.4 | 100.5 | 25.737 | 111.485 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.742 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.739 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 25.746 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.749 | 61.923 | 61 | 62.55 | 25.768 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 25.757 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 25.755 | 24.659 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.733 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.1328
|  | 25.754 | 17.956 | 59.8 | 18.15 | 25.759 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.747 | 42.371 | 59.4 | 43.05 | 25.756 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 25.755 | 67.314 | 59 | 68.1 | 25.741 | 74.112 | 59.8 | 75 | 25.759 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7473 | 99.0565 | 59.4 | 100.5 | 25.745 | 111.483 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.751 | 111.143 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.747 | 86.491 | 60.6 | 87.45 | 25.755 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.757 | 61.919 | 61 | 62.55 | 25.777 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 25.765 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 25.763 | 24.661 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.742 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 20.1411
|  | 25.762 | 17.955 | 59.8 | 18.15 | 25.767 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.755 | 42.371 | 59.4 | 43.05 | 25.764 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 25.764 | 67.313 | 59 | 68.1 | 25.749 | 74.112 | 59.8 | 75 | 25.767 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7556 | 99.0583 | 59.4 | 100.5 | 25.753 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.759 | 111.136 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.756 | 86.488 | 60.6 | 87.45 | 25.763 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.765 | 61.914 | 61 | 62.55 | 25.785 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 25.774 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 25.771 | 24.663 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.75 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 20.1494
|  | 25.77 | 17.954 | 59.8 | 18.15 | 25.775 | 30.211 | 59.6 | 30.6 | 25.763 | 42.371 | 59.4 | 43.05 | 25.772 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 25.772 | 67.313 | 59 | 68.1 | 25.758 | 74.111 | 59.8 | 75 | 25.775 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7639 | 99.06 | 59.4 | 100.5 | 25.762 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.767 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.764 | 86.484 | 60.6 | 87.45 | 25.771 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.774 | 61.91 | 61 | 62.55 | 25.793 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 25.782 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 25.78 | 24.665 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.758 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.1577
|  | 25.778 | 17.952 | 59.8 | 18.15 | 25.784 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.771 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 25.781 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 25.78 | 67.313 | 59 | 68.1 | 25.766 | 74.11 | 59.8 | 75 | 25.783 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7725 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | 25.77 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.776 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.772 | 86.482 | 60.6 | 87.45 | 25.78 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.782 | 61.906 | 61 | 62.55 | 25.802 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 25.79 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 25.788 | 24.668 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.766 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 20.1663
|  | 25.787 | 17.951 | 59.8 | 18.15 | 25.792 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.78 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 25.789 | 54.805 | 59.2 | 55.5 | 25.789 | 67.312 | 59 | 68.1 | 25.774 | 74.108 | 59.8 | 75 | 25.792 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7808 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | 25.778 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.784 | 111.193 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.781 | 86.479 | 60.6 | 87.45 | 25.788 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.79 | 61.902 | 61 | 62.55 | 25.81 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 25.799 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 25.796 | 24.67 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.775 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 20.1746
|  | 25.795 | 17.949 | 59.8 | 18.15 | 25.8 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.788 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 25.797 | 54.805 | 59.2 | 55.5 | 25.797 | 67.311 | 59 | 68.1 | 25.783 | 74.106 | 59.8 | 75 | 25.8 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7891 | 99.0592 | 59.4 | 100.5 | 25.787 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.792 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.789 | 86.475 | 60.6 | 87.45 | 25.796 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.799 | 61.897 | 61 | 62.55 | 25.818 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 25.807 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 25.805 | 24.673 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.783 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 20.1829
|  | 25.803 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 25.809 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.796 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 25.806 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 25.805 | 67.311 | 59 | 68.1 | 25.791 | 74.104 | 59.8 | 75 | 25.809 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.7974 | 99.0589 | 59.4 | 100.5 | 25.795 | 111.481 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.801 | 111.205 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.797 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 25.805 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.807 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.827 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 25.815 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 25.813 | 24.676 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.792 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 20.1912
|  | 25.812 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.817 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.805 | 42.369 | 59.4 | 43.05 | 25.814 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 25.813 | 67.31 | 59 | 68.1 | 25.799 | 74.102 | 59.8 | 75 | 25.817 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8057 | 99.0566 | 59.4 | 100.5 | 25.803 | 111.48 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.809 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.806 | 86.468 | 60.6 | 87.45 | 25.813 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.815 | 61.889 | 61 | 62.55 | 25.835 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 25.824 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 25.821 | 24.678 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.8 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 20.1995
|  | 25.82 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 25.825 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.813 | 42.37 | 59.4 | 43.05 | 25.823 | 54.804 | 59.2 | 55.5 | 25.822 | 67.31 | 59 | 68.1 | 25.808 | 74.1 | 59.8 | 75 | 25.825 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.814 | 99.0544 | 59.4 | 100.5 | 25.812 | 111.479 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.817 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.814 | 86.464 | 60.6 | 87.45 | 25.822 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.824 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.843 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 25.832 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 25.83 | 24.681 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.808 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 20.2078
|  | 25.828 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 25.833 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.822 | 42.371 | 59.4 | 43.05 | 25.831 | 54.803 | 59.2 | 55.5 | 25.83 | 67.309 | 59 | 68.1 | 25.816 | 74.098 | 59.8 | 75 | 25.833 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8223 | 99.0587 | 59.4 | 100.5 | 25.82 | 111.478 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.826 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.822 | 86.463 | 60.6 | 87.45 | 25.83 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.832 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.852 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 25.84 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 25.838 | 24.683 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.817 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 20.2161
|  | 25.837 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 25.842 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.83 | 42.373 | 59.4 | 43.05 | 25.839 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 25.839 | 67.308 | 59 | 68.1 | 25.824 | 74.096 | 59.8 | 75 | 25.842 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8306 | 99.0631 | 59.4 | 100.5 | 25.828 | 111.48 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.834 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.831 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 25.838 | 74.156 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.84 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.86 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 25.849 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 25.846 | 24.686 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.825 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | 20.2244
|  | 25.845 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 25.85 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 25.838 | 42.377 | 59.4 | 43.05 | 25.847 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 25.847 | 67.309 | 59 | 68.1 | 25.833 | 74.094 | 59.8 | 75 | 25.85 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8391 | 99.0688 | 59.4 | 100.5 | 25.837 | 111.482 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.842 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.839 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 25.847 | 74.153 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.849 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.868 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 25.857 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 25.855 | 24.689 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.833 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | 20.2329
|  | 25.854 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.859 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 25.846 | 42.382 | 59.4 | 43.05 | 25.856 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 25.855 | 67.309 | 59 | 68.1 | 25.841 | 74.093 | 59.8 | 75 | 25.858 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8474 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | 25.845 | 111.484 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.851 | 111.192 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.847 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 25.855 | 74.154 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.857 | 61.886 | 61 | 62.55 | 25.877 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 25.865 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 25.863 | 24.691 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.841 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 20.2412
|  | 25.862 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.867 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.855 | 42.386 | 59.4 | 43.05 | 25.864 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 25.864 | 67.311 | 59 | 68.1 | 25.849 | 74.092 | 59.8 | 75 | 25.867 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8557 | 99.0791 | 59.4 | 100.5 | 25.853 | 111.486 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.859 | 111.213 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.856 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 25.863 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.865 | 61.886 | 61 | 62.55 | 25.885 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 25.874 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 25.871 | 24.692 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.85 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 20.2495
|  | 25.87 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 25.875 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.863 | 42.39 | 59.4 | 43.05 | 25.873 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 25.872 | 67.313 | 59 | 68.1 | 25.858 | 74.091 | 59.8 | 75 | 25.875 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.864 | 99.0837 | 59.4 | 100.5 | 25.862 | 111.485 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.867 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.864 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 25.872 | 74.156 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.874 | 61.887 | 61 | 62.55 | 25.893 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 25.882 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 25.88 | 24.694 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.858 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 20.2578
|  | 25.878 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.884 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.871 | 42.392 | 59.4 | 43.05 | 25.881 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 25.88 | 67.315 | 59 | 68.1 | 25.866 | 74.09 | 59.8 | 75 | 25.884 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8723 | 99.0867 | 59.4 | 100.5 | 25.87 | 111.485 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.876 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.872 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 25.88 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.882 | 61.888 | 61 | 62.55 | 25.902 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 25.89 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 25.888 | 24.695 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.866 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 20.2661
|  | 25.887 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.892 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 25.88 | 42.394 | 59.4 | 43.05 | 25.889 | 54.789 | 59.2 | 55.5 | 25.888 | 67.317 | 59 | 68.1 | 25.874 | 74.089 | 59.8 | 75 | 25.892 | 86.671 | 59.6 | 88.05 | 25.8806 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | 25.878 | 111.484 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.884 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.881 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 25.888 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.89 | 61.889 | 61 | 62.55 | 25.91 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 25.899 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 25.896 | 24.697 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.875 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 20.2744
|  | 25.895 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.9 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 25.888 | 42.397 | 59.4 | 43.05 | 25.897 | 54.786 | 59.2 | 55.5 | 25.897 | 67.319 | 59 | 68.1 | 25.883 | 74.088 | 59.8 | 75 | 25.9 | 86.674 | 59.6 | 88.05 | 25.8889 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | 25.887 | 111.484 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.892 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.889 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 25.897 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.899 | 61.891 | 61 | 62.55 | 25.918 | 49.537 | 61.2 | 50.1 | 25.907 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 25.905 | 24.698 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.883 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 20.2827
|  | 25.903 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.908 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.896 | 42.4 | 59.4 | 43.05 | 25.906 | 54.783 | 59.2 | 55.5 | 25.905 | 67.321 | 59 | 68.1 | 25.891 | 74.087 | 59.8 | 75 | 25.908 | 86.676 | 59.6 | 88.05 | 25.8972 | 99.0998 | 59.4 | 100.5 | 25.895 | 111.484 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.901 | 111.165 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.898 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 25.905 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.907 | 61.893 | 61 | 62.55 | 25.927 | 49.535 | 61.2 | 50.1 | 25.915 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 25.913 | 24.7 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.891 | 7.558 | 60.2 | 7.5 | 20.291
|  | 25.912 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 25.917 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.905 | 42.402 | 59.4 | 43.05 | 25.914 | 54.78 | 59.2 | 55.5 | 25.914 | 67.323 | 59 | 68.1 | 25.899 | 74.086 | 59.8 | 75 | 25.917 | 86.679 | 59.6 | 88.05 | 25.9058 | 99.0938 | 59.4 | 100.5 | 25.903 | 111.484 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.909 | 111.151 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.906 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 25.913 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.915 | 61.895 | 61 | 62.55 | 25.935 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.924 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 25.921 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.9 | 7.558 | 60.2 | 7.5 | 20.2996
|  | 25.92 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.925 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.913 | 42.405 | 59.4 | 43.05 | 25.923 | 54.779 | 59.2 | 55.5 | 25.922 | 67.325 | 59 | 68.1 | 25.907 | 74.086 | 59.8 | 75 | 25.925 | 86.681 | 59.6 | 88.05 | 25.9141 | 99.0879 | 59.4 | 100.5 | 25.912 | 111.486 | 60.2 | 112.35 |  |  |  |  | 25.917 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.914 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 25.922 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.924 | 61.897 | 61 | 62.55 | 25.943 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.932 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 25.93 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.908 | 7.557 | 60.2 | 7.5 | 20.3079
|  | 25.928 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.934 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.921 | 42.408 | 59.4 | 43.05 | 25.931 | 54.777 | 59.2 | 55.5 | 25.93 | 67.326 | 59 | 68.1 | 25.916 | 74.086 | 59.8 | 75 | 25.934 | 86.684 | 59.6 | 88.05 | 25.9224 | 99.0819 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.926 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.923 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 25.93 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.932 | 61.899 | 61 | 62.55 | 25.952 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.94 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.938 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.916 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 20.3162
|  | 25.937 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.942 | 30.204 | 59.6 | 30.6 | 25.93 | 42.41 | 59.4 | 43.05 | 25.939 | 54.776 | 59.2 | 55.5 | 25.938 | 67.328 | 59 | 68.1 | 25.924 | 74.087 | 59.8 | 75 | 25.942 | 86.686 | 59.6 | 88.05 | 25.9307 | 99.0759 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.934 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.931 | 86.463 | 60.6 | 87.45 | 25.938 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.94 | 61.901 | 61 | 62.55 | 25.96 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.949 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.946 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.925 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 20.3245
|  | 25.945 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.95 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.938 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 25.948 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 25.947 | 67.33 | 59 | 68.1 | 25.933 | 74.089 | 59.8 | 75 | 25.95 | 86.689 | 59.6 | 88.05 | 25.939 | 99.0699 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.942 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.939 | 86.464 | 60.6 | 87.45 | 25.947 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.949 | 61.904 | 61 | 62.55 | 25.969 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.957 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 25.955 | 24.707 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.933 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 20.3328
|  | 25.953 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.958 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 25.946 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 25.956 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 25.955 | 67.332 | 59 | 68.1 | 25.941 | 74.09 | 59.8 | 75 | 25.958 | 86.691 | 59.6 | 88.05 | 25.9473 | 99.0639 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.951 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.948 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 25.955 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.957 | 61.907 | 61 | 62.55 | 25.977 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.965 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 25.963 | 24.708 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.941 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 20.3411
|  | 25.962 | 17.947 | 59.8 | 18.15 | 25.967 | 30.206 | 59.6 | 30.6 | 25.955 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 25.964 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 25.964 | 67.333 | 59 | 68.1 | 25.949 | 74.092 | 59.8 | 75 | 25.967 | 86.694 | 59.6 | 88.05 | 25.9556 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.959 | 111.21 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.956 | 86.468 | 60.6 | 87.45 | 25.963 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.965 | 61.909 | 61 | 62.55 | 25.985 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.974 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 25.971 | 24.709 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.95 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 20.3494
|  | 25.97 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 25.975 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.963 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 25.973 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 25.972 | 67.334 | 59 | 68.1 | 25.958 | 74.094 | 59.8 | 75 | 25.975 | 86.696 | 59.6 | 88.05 | 25.9639 | 99.0551 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.967 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.964 | 86.47 | 60.6 | 87.45 | 25.972 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.974 | 61.912 | 61 | 62.55 | 25.994 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 25.982 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.98 | 24.71 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.958 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 20.3577
|  | 25.978 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 25.983 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 25.971 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 25.981 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 25.98 | 67.336 | 59 | 68.1 | 25.966 | 74.096 | 59.8 | 75 | 25.983 | 86.699 | 59.6 | 88.05 | 25.9724 | 99.0508 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.976 | 111.154 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.973 | 86.473 | 60.6 | 87.45 | 25.98 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.982 | 61.914 | 61 | 62.55 | 26.002 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 25.99 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.988 | 24.712 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.966 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | 20.3662
|  | 25.987 | 17.948 | 59.8 | 18.15 | 25.992 | 30.208 | 59.6 | 30.6 | 25.98 | 42.43 | 59.4 | 43.05 | 25.989 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 25.989 | 67.338 | 59 | 68.1 | 25.974 | 74.098 | 59.8 | 75 | 25.992 | 86.701 | 59.6 | 88.05 | 25.9807 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.984 | 111.161 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.981 | 86.475 | 60.6 | 87.45 | 25.988 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.99 | 61.917 | 61 | 62.55 | 26.01 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 25.999 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 25.996 | 24.713 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.975 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 20.3745
|  | 25.995 | 17.946 | 59.8 | 18.15 | 26 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 25.988 | 42.433 | 59.4 | 43.05 | 25.998 | 54.77 | 59.2 | 55.5 | 25.997 | 67.339 | 59 | 68.1 | 25.983 | 74.1 | 59.8 | 75 | 26 | 86.705 | 59.6 | 88.05 | 25.989 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 25.992 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.989 | 86.477 | 60.6 | 87.45 | 25.997 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 25.999 | 61.92 | 61 | 62.55 | 26.019 | 49.532 | 61.2 | 50.1 | 26.007 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 26.005 | 24.715 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.983 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 20.3828
|  | 26.003 | 17.945 | 59.8 | 18.15 | 26.009 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 25.996 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 26.006 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 26.005 | 67.341 | 59 | 68.1 | 25.991 | 74.1 | 59.8 | 75 | 26.009 | 86.709 | 59.6 | 88.05 | 25.9973 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.001 | 111.192 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 25.998 | 86.48 | 60.6 | 87.45 | 26.005 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.007 | 61.922 | 61 | 62.55 | 26.027 | 49.533 | 61.2 | 50.1 | 26.015 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 26.013 | 24.716 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 25.991 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 20.3911
|  | 26.012 | 17.944 | 59.8 | 18.15 | 26.017 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 26.005 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 26.014 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 26.013 | 67.341 | 59 | 68.1 | 25.999 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.017 | 86.713 | 59.6 | 88.05 | 26.0056 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.009 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.006 | 86.482 | 60.6 | 87.45 | 26.013 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.015 | 61.925 | 61 | 62.55 | 26.035 | 49.534 | 61.2 | 50.1 | 26.024 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 26.021 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 20.3994
|  | 26.02 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | 26.025 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 26.013 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 26.023 | 54.771 | 59.2 | 55.5 | 26.022 | 67.342 | 59 | 68.1 | 26.008 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.025 | 86.716 | 59.6 | 88.05 | 26.0139 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.017 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.014 | 86.483 | 60.6 | 87.45 | 26.022 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.024 | 61.928 | 61 | 62.55 | 26.044 | 49.536 | 61.2 | 50.1 | 26.032 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 26.03 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.008 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 20.4077
|  | 26.028 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | 26.033 | 30.211 | 59.6 | 30.6 | 26.021 | 42.437 | 59.4 | 43.05 | 26.031 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 26.03 | 67.34 | 59 | 68.1 | 26.016 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.033 | 86.72 | 59.6 | 88.05 | 26.0222 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.026 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.023 | 86.488 | 60.6 | 87.45 | 26.03 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.032 | 61.931 | 61 | 62.55 | 26.052 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 26.04 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 26.038 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.016 | 7.546 | 60.2 | 7.5 | 20.416
|  | 26.037 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | 26.042 | 30.211 | 59.6 | 30.6 | 26.03 | 42.438 | 59.4 | 43.05 | 26.039 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 26.039 | 67.337 | 59 | 68.1 | 26.024 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.042 | 86.724 | 59.6 | 88.05 | 26.0305 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.034 | 111.198 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.031 | 86.493 | 60.6 | 87.45 | 26.038 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.04 | 61.932 | 61 | 62.55 | 26.06 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 26.049 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 26.046 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.025 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 20.4243
|  | 26.045 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | 26.05 | 30.213 | 59.6 | 30.6 | 26.038 | 42.438 | 59.4 | 43.05 | 26.048 | 54.772 | 59.2 | 55.5 | 26.047 | 67.335 | 59 | 68.1 | 26.032 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.05 | 86.728 | 59.6 | 88.05 | 26.0391 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.042 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.039 | 86.498 | 60.6 | 87.45 | 26.047 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.049 | 61.933 | 61 | 62.55 | 26.069 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 26.057 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 26.055 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.033 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | 20.4329
|  | 26.053 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | 26.059 | 30.214 | 59.6 | 30.6 | 26.046 | 42.439 | 59.4 | 43.05 | 26.056 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 26.055 | 67.333 | 59 | 68.1 | 26.041 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.058 | 86.732 | 59.6 | 88.05 | 26.0474 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.051 | 111.16 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.048 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 26.055 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.057 | 61.934 | 61 | 62.55 | 26.077 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 26.065 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 26.063 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.041 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | 20.4412
|  | 26.062 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | 26.067 | 30.216 | 59.6 | 30.6 | 26.055 | 42.44 | 59.4 | 43.05 | 26.064 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 26.063 | 67.331 | 59 | 68.1 | 26.049 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.067 | 86.736 | 59.6 | 88.05 | 26.0557 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.059 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.056 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 26.063 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.065 | 61.935 | 61 | 62.55 | 26.085 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 26.074 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 26.071 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.05 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 20.4495
|  | 26.07 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | 26.075 | 30.217 | 59.6 | 30.6 | 26.063 | 42.441 | 59.4 | 43.05 | 26.073 | 54.773 | 59.2 | 55.5 | 26.072 | 67.328 | 59 | 68.1 | 26.058 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.075 | 86.74 | 59.6 | 88.05 | 26.064 | 99.0546 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.067 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.064 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.072 | 74.153 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.074 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.094 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 26.082 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 26.08 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.058 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 20.4578
|  | 26.078 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | 26.083 | 30.219 | 59.6 | 30.6 | 26.071 | 42.442 | 59.4 | 43.05 | 26.081 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 26.08 | 67.326 | 59 | 68.1 | 26.066 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.083 | 86.744 | 59.6 | 88.05 | 26.0723 | 99.0588 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.076 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.073 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.08 | 74.151 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.082 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.102 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 26.09 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 26.088 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.066 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | 20.4661
|  | 26.087 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | 26.092 | 30.221 | 59.6 | 30.6 | 26.08 | 42.444 | 59.4 | 43.05 | 26.089 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 26.088 | 67.323 | 59 | 68.1 | 26.074 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.092 | 86.749 | 59.6 | 88.05 | 26.0806 | 99.0629 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.084 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.081 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 26.088 | 74.15 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.09 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.11 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 26.099 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 26.096 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.075 | 7.539 | 60.2 | 7.5 | 20.4744
|  | 26.095 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | 26.1 | 30.223 | 59.6 | 30.6 | 26.088 | 42.445 | 59.4 | 43.05 | 26.098 | 54.774 | 59.2 | 55.5 | 26.097 | 67.322 | 59 | 68.1 | 26.083 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.1 | 86.753 | 59.6 | 88.05 | 26.0889 | 99.0674 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.092 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.089 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 26.097 | 74.15 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.099 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.119 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 26.107 | 37.174 | 61.4 | 37.5 | 26.105 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.083 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 20.4827
|  | 26.103 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | 26.108 | 30.224 | 59.6 | 30.6 | 26.096 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 26.106 | 54.775 | 59.2 | 55.5 | 26.105 | 67.32 | 59 | 68.1 | 26.091 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.108 | 86.757 | 59.6 | 88.05 | 26.0972 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.101 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.098 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 26.105 | 74.149 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.107 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.127 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.115 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 26.113 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.091 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | 20.491
|  | 26.112 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | 26.117 | 30.226 | 59.6 | 30.6 | 26.104 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 26.114 | 54.775 | 59.2 | 55.5 | 26.114 | 67.318 | 59 | 68.1 | 26.099 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.117 | 86.761 | 59.6 | 88.05 | 26.1057 | 99.0763 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.109 | 111.189 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.106 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 26.113 | 74.148 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.116 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.135 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.124 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 26.121 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.1 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 20.4995
|  | 26.12 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | 26.125 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 26.113 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 26.123 | 54.775 | 59.2 | 55.5 | 26.122 | 67.316 | 59 | 68.1 | 26.107 | 74.1 | 59.8 | 75 | 26.125 | 86.766 | 59.6 | 88.05 | 26.114 | 99.0808 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.117 | 111.165 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.114 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 26.122 | 74.147 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.124 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.144 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.132 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 26.13 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.108 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | 20.5078
|  | 26.128 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | 26.134 | 30.229 | 59.6 | 30.6 | 26.121 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 26.131 | 54.776 | 59.2 | 55.5 | 26.13 | 67.315 | 59 | 68.1 | 26.116 | 74.098 | 59.8 | 75 | 26.134 | 86.77 | 59.6 | 88.05 | 26.1223 | 99.0853 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.126 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.123 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 26.13 | 74.146 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.132 | 61.936 | 61 | 62.55 | 26.152 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 26.14 | 37.171 | 61.4 | 37.5 | 26.138 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.116 | 7.534 | 60.2 | 7.5 | 20.5161
|  | 26.137 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 26.142 | 30.231 | 59.6 | 30.6 | 26.13 | 42.446 | 59.4 | 43.05 | 26.139 | 54.779 | 59.2 | 55.5 | 26.138 | 67.314 | 59 | 68.1 | 26.124 | 74.096 | 59.8 | 75 | 26.142 | 86.774 | 59.6 | 88.05 | 26.1306 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.134 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.131 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 26.138 | 74.144 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.141 | 61.935 | 61 | 62.55 | 26.16 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 26.149 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 26.146 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.125 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 20.5244
|  | 26.145 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 26.15 | 30.232 | 59.6 | 30.6 | 26.138 | 42.445 | 59.4 | 43.05 | 26.148 | 54.782 | 59.2 | 55.5 | 26.147 | 67.312 | 59 | 68.1 | 26.133 | 74.094 | 59.8 | 75 | 26.15 | 86.776 | 59.6 | 88.05 | 26.1389 | 99.0901 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.142 | 111.169 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.139 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 26.147 | 74.142 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.149 | 61.935 | 61 | 62.55 | 26.169 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 26.157 | 37.17 | 61.4 | 37.5 | 26.155 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.133 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 20.5327
|  | 26.153 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | 26.158 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 26.146 | 42.445 | 59.4 | 43.05 | 26.156 | 54.785 | 59.2 | 55.5 | 26.155 | 67.311 | 59 | 68.1 | 26.141 | 74.092 | 59.8 | 75 | 26.158 | 86.778 | 59.6 | 88.05 | 26.1472 | 99.0905 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.151 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.148 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 26.155 | 74.139 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.157 | 61.935 | 61 | 62.55 | 26.177 | 49.567 | 61.2 | 50.1 | 26.165 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 26.163 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.141 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 20.541
|  | 26.162 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 26.167 | 30.236 | 59.6 | 30.6 | 26.155 | 42.444 | 59.4 | 43.05 | 26.164 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 26.163 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.149 | 74.09 | 59.8 | 75 | 26.167 | 86.778 | 59.6 | 88.05 | 26.1555 | 99.0909 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.159 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.156 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 26.163 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.166 | 61.935 | 61 | 62.55 | 26.185 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 26.174 | 37.173 | 61.4 | 37.5 | 26.171 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.15 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 20.5493
|  | 26.17 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 26.175 | 30.237 | 59.6 | 30.6 | 26.163 | 42.443 | 59.4 | 43.05 | 26.173 | 54.789 | 59.2 | 55.5 | 26.172 | 67.309 | 59 | 68.1 | 26.157 | 74.09 | 59.8 | 75 | 26.175 | 86.779 | 59.6 | 88.05 | 26.1641 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.167 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.164 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 26.172 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.174 | 61.932 | 61 | 62.55 | 26.194 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 26.182 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 26.18 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.158 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 20.5579
|  | 26.178 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 26.183 | 30.239 | 59.6 | 30.6 | 26.171 | 42.442 | 59.4 | 43.05 | 26.181 | 54.789 | 59.2 | 55.5 | 26.18 | 67.309 | 59 | 68.1 | 26.166 | 74.089 | 59.8 | 75 | 26.183 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.1724 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.176 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.173 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 26.18 | 74.133 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.182 | 61.93 | 61 | 62.55 | 26.202 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 26.19 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 26.188 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.166 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 20.5662
|  | 26.187 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | 26.192 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 26.179 | 42.442 | 59.4 | 43.05 | 26.189 | 54.79 | 59.2 | 55.5 | 26.188 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.174 | 74.088 | 59.8 | 75 | 26.192 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.1807 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.184 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.181 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 26.188 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.191 | 61.928 | 61 | 62.55 | 26.21 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 26.199 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 26.196 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.175 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 20.5745
|  | 26.195 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 26.2 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 26.188 | 42.44 | 59.4 | 43.05 | 26.198 | 54.791 | 59.2 | 55.5 | 26.197 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.182 | 74.087 | 59.8 | 75 | 26.2 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.189 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.192 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.189 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 26.197 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.199 | 61.926 | 61 | 62.55 | 26.219 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 26.207 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 26.205 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.183 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 20.5828
|  | 26.203 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 26.208 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.196 | 42.439 | 59.4 | 43.05 | 26.206 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.205 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.191 | 74.087 | 59.8 | 75 | 26.208 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.1973 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.201 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.198 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 26.205 | 74.131 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.207 | 61.924 | 61 | 62.55 | 26.227 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 26.215 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 26.213 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.191 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 20.5911
|  | 26.212 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | 26.217 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.205 | 42.438 | 59.4 | 43.05 | 26.214 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 26.213 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.199 | 74.086 | 59.8 | 75 | 26.217 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.2056 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.209 | 111.16 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.206 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.213 | 74.131 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.216 | 61.921 | 61 | 62.55 | 26.235 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 26.224 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 26.221 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.2 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 20.5994
|  | 26.22 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 26.225 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.213 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 26.223 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 26.222 | 67.307 | 59 | 68.1 | 26.208 | 74.085 | 59.8 | 75 | 26.225 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.2139 | 99.0985 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.217 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.214 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.222 | 74.13 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.224 | 61.919 | 61 | 62.55 | 26.244 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 26.232 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 26.23 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.208 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 20.6077
|  | 26.228 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | 26.233 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.221 | 42.434 | 59.4 | 43.05 | 26.231 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 26.23 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.216 | 74.085 | 59.8 | 75 | 26.233 | 86.777 | 59.6 | 88.05 | 26.2222 | 99.1021 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.226 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.223 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.23 | 74.13 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.232 | 61.917 | 61 | 62.55 | 26.252 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 26.24 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 26.238 | 24.723 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.216 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.616
|  | 26.237 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 26.242 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.229 | 42.432 | 59.4 | 43.05 | 26.24 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 26.239 | 67.309 | 59 | 68.1 | 26.224 | 74.085 | 59.8 | 75 | 26.242 | 86.774 | 59.6 | 88.05 | 26.2307 | 99.1057 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.234 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.231 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 26.238 | 74.13 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.241 | 61.915 | 61 | 62.55 | 26.26 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.249 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 26.246 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.225 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.6245
|  | 26.245 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 26.25 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.238 | 42.43 | 59.4 | 43.05 | 26.248 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 26.247 | 67.309 | 59 | 68.1 | 26.232 | 74.085 | 59.8 | 75 | 26.25 | 86.772 | 59.6 | 88.05 | 26.239 | 99.1062 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.242 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.239 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 26.247 | 74.13 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.249 | 61.912 | 61 | 62.55 | 26.269 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.257 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 26.255 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.233 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.6328
|  | 26.253 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | 26.259 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.246 | 42.427 | 59.4 | 43.05 | 26.256 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 26.255 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.241 | 74.086 | 59.8 | 75 | 26.259 | 86.77 | 59.6 | 88.05 | 26.2473 | 99.1067 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.251 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.248 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 26.255 | 74.129 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.257 | 61.911 | 61 | 62.55 | 26.277 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.265 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 26.263 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.241 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.6411
|  | 26.262 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | 26.267 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.254 | 42.425 | 59.4 | 43.05 | 26.264 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 26.263 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.249 | 74.086 | 59.8 | 75 | 26.267 | 86.768 | 59.6 | 88.05 | 26.2556 | 99.1071 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.259 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.256 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 26.263 | 74.128 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.266 | 61.91 | 61 | 62.55 | 26.285 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.274 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 26.271 | 24.722 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.25 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 20.6494
|  | 26.27 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | 26.275 | 30.245 | 59.6 | 30.6 | 26.263 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 26.273 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 26.272 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.258 | 74.086 | 59.8 | 75 | 26.275 | 86.766 | 59.6 | 88.05 | 26.2639 | 99.1076 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.267 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.264 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 26.272 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.274 | 61.909 | 61 | 62.55 | 26.294 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.282 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 26.28 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.258 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 20.6577
|  | 26.278 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | 26.283 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.271 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 26.281 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 26.28 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.266 | 74.087 | 59.8 | 75 | 26.283 | 86.764 | 59.6 | 88.05 | 26.2722 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.276 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.273 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 26.28 | 74.126 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.282 | 61.909 | 61 | 62.55 | 26.302 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.29 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 26.288 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.266 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 20.666
|  | 26.287 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | 26.292 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.28 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 26.29 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 26.288 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.274 | 74.088 | 59.8 | 75 | 26.292 | 86.761 | 59.6 | 88.05 | 26.2805 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.284 | 111.166 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.281 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 26.288 | 74.126 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.291 | 61.908 | 61 | 62.55 | 26.311 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 26.299 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 26.296 | 24.721 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.275 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 20.6743
|  | 26.295 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | 26.3 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.288 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 26.298 | 54.801 | 59.2 | 55.5 | 26.297 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.282 | 74.089 | 59.8 | 75 | 26.3 | 86.759 | 59.6 | 88.05 | 26.2888 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.292 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.289 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 26.297 | 74.126 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.299 | 61.907 | 61 | 62.55 | 26.319 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 26.307 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 26.305 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.283 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 20.6826
|  | 26.303 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | 26.308 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.296 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 26.306 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 26.305 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.291 | 74.09 | 59.8 | 75 | 26.308 | 86.757 | 59.6 | 88.05 | 26.2974 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.301 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.298 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 26.305 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.307 | 61.906 | 61 | 62.55 | 26.327 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 26.315 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 26.313 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.291 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 20.6912
|  | 26.312 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | 26.317 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.304 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 26.314 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 26.313 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.299 | 74.091 | 59.8 | 75 | 26.317 | 86.758 | 59.6 | 88.05 | 26.3057 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.309 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.306 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 26.314 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.316 | 61.905 | 61 | 62.55 | 26.336 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 26.324 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 26.321 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.299 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 20.6995
|  | 26.32 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | 26.325 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.313 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 26.323 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 26.322 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.307 | 74.093 | 59.8 | 75 | 26.325 | 86.758 | 59.6 | 88.05 | 26.314 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.317 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.314 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.322 | 74.129 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.324 | 61.903 | 61 | 62.55 | 26.344 | 49.577 | 61.2 | 50.1 | 26.332 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 26.33 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.308 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 20.7078
|  | 26.328 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | 26.333 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.321 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 26.331 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.33 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.316 | 74.094 | 59.8 | 75 | 26.333 | 86.759 | 59.6 | 88.05 | 26.3223 | 99.1178 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.326 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.323 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.33 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.332 | 61.901 | 61 | 62.55 | 26.352 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 26.34 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.338 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.316 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 20.7161
|  | 26.337 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | 26.342 | 30.246 | 59.6 | 30.6 | 26.329 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 26.339 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.338 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.324 | 74.095 | 59.8 | 75 | 26.342 | 86.759 | 59.6 | 88.05 | 26.3306 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.334 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.331 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.339 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.341 | 61.901 | 61 | 62.55 | 26.361 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 26.349 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 26.346 | 24.719 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.324 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 20.7244
|  | 26.345 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | 26.35 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.338 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 26.348 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.347 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.333 | 74.096 | 59.8 | 75 | 26.35 | 86.76 | 59.6 | 88.05 | 26.3389 | 99.1241 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.342 | 111.166 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.339 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.347 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.349 | 61.901 | 61 | 62.55 | 26.369 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 26.357 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 26.355 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.333 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 20.7327
|  | 26.353 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | 26.358 | 30.242 | 59.6 | 30.6 | 26.346 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 26.356 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.355 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.341 | 74.097 | 59.8 | 75 | 26.358 | 86.76 | 59.6 | 88.05 | 26.3472 | 99.1272 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.351 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.348 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.355 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.357 | 61.901 | 61 | 62.55 | 26.377 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 26.365 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 26.363 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.341 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 20.741
|  | 26.362 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | 26.367 | 30.24 | 59.6 | 30.6 | 26.354 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 26.365 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.363 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.349 | 74.098 | 59.8 | 75 | 26.367 | 86.761 | 59.6 | 88.05 | 26.3555 | 99.125 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.359 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.356 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.364 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.366 | 61.9 | 61 | 62.55 | 26.386 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 26.374 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 26.371 | 24.718 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.349 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 20.7493
|  | 26.37 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | 26.375 | 30.238 | 59.6 | 30.6 | 26.363 | 42.412 | 59.4 | 43.05 | 26.373 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.372 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.357 | 74.099 | 59.8 | 75 | 26.375 | 86.762 | 59.6 | 88.05 | 26.364 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.367 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.364 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.372 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.374 | 61.9 | 61 | 62.55 | 26.394 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 26.382 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 26.38 | 24.717 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.358 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 20.7578
|  | 26.378 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | 26.383 | 30.236 | 59.6 | 30.6 | 26.371 | 42.413 | 59.4 | 43.05 | 26.381 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.38 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.366 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.383 | 86.763 | 59.6 | 88.05 | 26.3723 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.376 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.373 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.38 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.382 | 61.899 | 61 | 62.55 | 26.402 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 26.39 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 26.388 | 24.717 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.366 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 20.7661
|  | 26.387 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | 26.392 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 26.379 | 42.414 | 59.4 | 43.05 | 26.389 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.388 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.374 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.392 | 86.764 | 59.6 | 88.05 | 26.3806 | 99.1191 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.384 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.381 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 26.389 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.391 | 61.899 | 61 | 62.55 | 26.411 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 26.399 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 26.396 | 24.717 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.374 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.7744
|  | 26.395 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | 26.4 | 30.232 | 59.6 | 30.6 | 26.388 | 42.415 | 59.4 | 43.05 | 26.398 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.397 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.382 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.4 | 86.765 | 59.6 | 88.05 | 26.3889 | 99.1172 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.393 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.389 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.397 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.399 | 61.898 | 61 | 62.55 | 26.419 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 26.407 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 26.405 | 24.716 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.383 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.7827
|  | 26.403 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | 26.408 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 26.396 | 42.416 | 59.4 | 43.05 | 26.406 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.405 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.391 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.408 | 86.766 | 59.6 | 88.05 | 26.3972 | 99.1153 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.401 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.398 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 26.405 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.407 | 61.898 | 61 | 62.55 | 26.427 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.415 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 26.413 | 24.716 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.391 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 20.791
|  | 26.412 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | 26.417 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 26.404 | 42.417 | 59.4 | 43.05 | 26.415 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.413 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.399 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.417 | 86.767 | 59.6 | 88.05 | 26.4055 | 99.1135 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.409 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.406 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.414 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.416 | 61.898 | 61 | 62.55 | 26.436 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.424 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 26.421 | 24.716 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.399 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 20.7993
|  | 26.42 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | 26.425 | 30.226 | 59.6 | 30.6 | 26.413 | 42.418 | 59.4 | 43.05 | 26.423 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.422 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.407 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.425 | 86.767 | 59.6 | 88.05 | 26.4138 | 99.1116 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.418 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.414 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.422 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.424 | 61.897 | 61 | 62.55 | 26.444 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.432 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 26.43 | 24.715 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.408 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 20.8076
|  | 26.428 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | 26.433 | 30.224 | 59.6 | 30.6 | 26.421 | 42.419 | 59.4 | 43.05 | 26.431 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.43 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.416 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.433 | 86.767 | 59.6 | 88.05 | 26.4221 | 99.1097 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.426 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.423 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.43 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.432 | 61.896 | 61 | 62.55 | 26.452 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.44 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 26.438 | 24.715 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.416 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 20.8159
|  | 26.437 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | 26.442 | 30.222 | 59.6 | 30.6 | 26.429 | 42.42 | 59.4 | 43.05 | 26.439 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.438 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.424 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.442 | 86.767 | 59.6 | 88.05 | 26.4307 | 99.1078 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.434 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.431 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.439 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.441 | 61.895 | 61 | 62.55 | 26.461 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.449 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 26.446 | 24.714 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.424 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 20.8245
|  | 26.445 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | 26.45 | 30.22 | 59.6 | 30.6 | 26.438 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 26.448 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.447 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.432 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.45 | 86.768 | 59.6 | 88.05 | 26.439 | 99.1082 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.443 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.439 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 26.447 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.449 | 61.893 | 61 | 62.55 | 26.469 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.457 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 26.455 | 24.713 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.433 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 20.8328
|  | 26.453 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | 26.458 | 30.218 | 59.6 | 30.6 | 26.446 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 26.456 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.455 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.441 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.458 | 86.768 | 59.6 | 88.05 | 26.4473 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.451 | 111.192 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.448 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 26.455 | 74.137 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.457 | 61.892 | 61 | 62.55 | 26.477 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.465 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 26.463 | 24.712 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.441 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 20.8411
|  | 26.462 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | 26.467 | 30.216 | 59.6 | 30.6 | 26.454 | 42.421 | 59.4 | 43.05 | 26.465 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.463 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.449 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.467 | 86.769 | 59.6 | 88.05 | 26.4556 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.459 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.456 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 26.464 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.466 | 61.891 | 61 | 62.55 | 26.486 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.474 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 26.471 | 24.712 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.449 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 20.8494
|  | 26.47 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | 26.475 | 30.214 | 59.6 | 30.6 | 26.463 | 42.422 | 59.4 | 43.05 | 26.473 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.472 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.457 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.475 | 86.769 | 59.6 | 88.05 | 26.4639 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.468 | 111.21 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.464 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 26.472 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.474 | 61.89 | 61 | 62.55 | 26.494 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.482 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 26.48 | 24.711 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.458 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 20.8577
|  | 26.478 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | 26.483 | 30.212 | 59.6 | 30.6 | 26.471 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 26.481 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.48 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.466 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.483 | 86.769 | 59.6 | 88.05 | 26.4722 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.476 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.473 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 26.48 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.482 | 61.889 | 61 | 62.55 | 26.502 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.49 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 26.488 | 24.71 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.466 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 20.866
|  | 26.487 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | 26.492 | 30.21 | 59.6 | 30.6 | 26.479 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 26.49 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.488 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.474 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.492 | 86.769 | 59.6 | 88.05 | 26.4805 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.484 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.481 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.489 | 74.135 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.491 | 61.889 | 61 | 62.55 | 26.511 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.499 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 26.496 | 24.71 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.474 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 20.8743
|  | 26.495 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | 26.5 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 26.488 | 42.423 | 59.4 | 43.05 | 26.498 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.497 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.482 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.5 | 86.771 | 59.6 | 88.05 | 26.4888 | 99.1121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.493 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.489 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.497 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.499 | 61.889 | 61 | 62.55 | 26.519 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.507 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 26.505 | 24.709 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.483 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 20.8826
|  | 26.503 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | 26.508 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.496 | 42.424 | 59.4 | 43.05 | 26.506 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.505 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.491 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.508 | 86.773 | 59.6 | 88.05 | 26.4973 | 99.1157 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.501 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.498 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.505 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.507 | 61.889 | 61 | 62.55 | 26.527 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.515 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 26.513 | 24.708 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.491 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 20.8911
|  | 26.512 | 17.889 | 59.8 | 18.15 | 26.517 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.504 | 42.426 | 59.4 | 43.05 | 26.515 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.513 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.499 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.517 | 86.775 | 59.6 | 88.05 | 26.5056 | 99.1193 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.509 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.506 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 26.514 | 74.13 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.516 | 61.889 | 61 | 62.55 | 26.536 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.524 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 26.521 | 24.708 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.499 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 20.8994
|  | 26.52 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | 26.525 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.513 | 42.429 | 59.4 | 43.05 | 26.523 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.522 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.507 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.525 | 86.777 | 59.6 | 88.05 | 26.5139 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.518 | 111.161 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.514 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 26.522 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.524 | 61.89 | 61 | 62.55 | 26.544 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.532 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 26.53 | 24.707 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.508 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 20.9077
|  | 26.528 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | 26.533 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.521 | 42.432 | 59.4 | 43.05 | 26.531 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 26.53 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.516 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.533 | 86.778 | 59.6 | 88.05 | 26.5222 | 99.1265 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.526 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.523 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 26.53 | 74.134 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.532 | 61.89 | 61 | 62.55 | 26.552 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.54 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 26.538 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.516 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 20.916
|  | 26.537 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | 26.542 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.529 | 42.434 | 59.4 | 43.05 | 26.54 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 26.538 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.524 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.542 | 86.78 | 59.6 | 88.05 | 26.5305 | 99.1301 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.534 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.531 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.539 | 74.136 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.541 | 61.891 | 61 | 62.55 | 26.561 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.549 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 26.546 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.524 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 20.9243
|  | 26.545 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 26.55 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.538 | 42.436 | 59.4 | 43.05 | 26.548 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 26.547 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.532 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.55 | 86.782 | 59.6 | 88.05 | 26.5388 | 99.1337 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.543 | 111.195 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.54 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.547 | 74.138 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.549 | 61.891 | 61 | 62.55 | 26.569 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.557 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 26.555 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.533 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 20.9326
|  | 26.553 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 26.558 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.546 | 42.438 | 59.4 | 43.05 | 26.556 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 26.555 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.541 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.558 | 86.784 | 59.6 | 88.05 | 26.5471 | 99.1373 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.551 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.548 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.555 | 74.141 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.557 | 61.892 | 61 | 62.55 | 26.577 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.565 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 26.563 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.541 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 20.9409
|  | 26.562 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 26.567 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.554 | 42.439 | 59.4 | 43.05 | 26.565 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 26.563 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.549 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.567 | 86.786 | 59.6 | 88.05 | 26.5554 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.559 | 111.169 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.556 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.564 | 74.143 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.566 | 61.892 | 61 | 62.55 | 26.586 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.574 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 26.571 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.549 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 20.9492
|  | 26.57 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | 26.575 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.563 | 42.441 | 59.4 | 43.05 | 26.573 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 26.572 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.557 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.575 | 86.788 | 59.6 | 88.05 | 26.564 | 99.1445 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.568 | 111.149 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.565 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 26.572 | 74.146 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.574 | 61.893 | 61 | 62.55 | 26.594 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.582 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 26.579 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.558 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 20.9578
|  | 26.578 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | 26.583 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.571 | 42.443 | 59.4 | 43.05 | 26.581 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 26.58 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.566 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.583 | 86.789 | 59.6 | 88.05 | 26.5723 | 99.1439 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.576 | 111.129 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.573 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 26.58 | 74.149 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.582 | 61.893 | 61 | 62.55 | 26.603 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.59 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 26.588 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.566 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 20.9661
|  | 26.587 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 26.592 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.579 | 42.445 | 59.4 | 43.05 | 26.59 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 26.588 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.574 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.592 | 86.791 | 59.6 | 88.05 | 26.5806 | 99.1432 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.584 | 111.141 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.581 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.589 | 74.151 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.591 | 61.895 | 61 | 62.55 | 26.611 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.599 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.596 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.574 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 20.9744
|  | 26.595 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | 26.6 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.588 | 42.448 | 59.4 | 43.05 | 26.598 | 54.802 | 59.2 | 55.5 | 26.597 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.582 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.6 | 86.793 | 59.6 | 88.05 | 26.5889 | 99.1425 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.593 | 111.154 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.59 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.597 | 74.153 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.599 | 61.896 | 61 | 62.55 | 26.619 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.607 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.604 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.583 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 20.9827
|  | 26.603 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | 26.608 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.596 | 42.451 | 59.4 | 43.05 | 26.606 | 54.803 | 59.2 | 55.5 | 26.605 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.591 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.608 | 86.795 | 59.6 | 88.05 | 26.5972 | 99.1418 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.601 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.598 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 26.605 | 74.153 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.607 | 61.897 | 61 | 62.55 | 26.628 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.615 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.613 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.591 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 20.991
|  | 26.612 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | 26.617 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.604 | 42.454 | 59.4 | 43.05 | 26.615 | 54.805 | 59.2 | 55.5 | 26.613 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.599 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.617 | 86.796 | 59.6 | 88.05 | 26.6055 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.609 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.606 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.614 | 74.154 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.616 | 61.898 | 61 | 62.55 | 26.636 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.624 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 26.621 | 24.702 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.599 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 20.9993
|  | 26.62 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | 26.625 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.613 | 42.457 | 59.4 | 43.05 | 26.623 | 54.807 | 59.2 | 55.5 | 26.622 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.607 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.625 | 86.798 | 59.6 | 88.05 | 26.6138 | 99.1401 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.618 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.615 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 26.622 | 74.154 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.624 | 61.9 | 61 | 62.55 | 26.644 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.632 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 26.629 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.608 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 21.0076
|  | 26.628 | 17.879 | 59.8 | 18.15 | 26.633 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.621 | 42.459 | 59.4 | 43.05 | 26.631 | 54.808 | 59.2 | 55.5 | 26.63 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.616 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.633 | 86.8 | 59.6 | 88.05 | 26.6221 | 99.1392 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.626 | 111.21 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.623 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 26.63 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.632 | 61.902 | 61 | 62.55 | 26.653 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.64 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 26.638 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.616 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 21.0159
|  | 26.637 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | 26.642 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.629 | 42.462 | 59.4 | 43.05 | 26.64 | 54.81 | 59.2 | 55.5 | 26.638 | 67.31 | 59 | 68.1 | 26.624 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.642 | 86.801 | 59.6 | 88.05 | 26.6306 | 99.1383 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.634 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.631 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 26.639 | 74.156 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.641 | 61.904 | 61 | 62.55 | 26.661 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.649 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 26.646 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.624 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 21.0244
|  | 26.645 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | 26.65 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.638 | 42.465 | 59.4 | 43.05 | 26.648 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 26.647 | 67.308 | 59 | 68.1 | 26.632 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.65 | 86.802 | 59.6 | 88.05 | 26.6389 | 99.1374 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.643 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.64 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 26.647 | 74.156 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.649 | 61.906 | 61 | 62.55 | 26.669 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.657 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 26.654 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.633 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 21.0327
|  | 26.653 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | 26.658 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.646 | 42.469 | 59.4 | 43.05 | 26.656 | 54.813 | 59.2 | 55.5 | 26.655 | 67.307 | 59 | 68.1 | 26.641 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.658 | 86.802 | 59.6 | 88.05 | 26.6472 | 99.1366 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.651 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.648 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 26.655 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.657 | 61.908 | 61 | 62.55 | 26.678 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.665 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 26.663 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.641 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 21.041
|  | 26.662 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | 26.667 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.654 | 42.473 | 59.4 | 43.05 | 26.665 | 54.815 | 59.2 | 55.5 | 26.663 | 67.306 | 59 | 68.1 | 26.649 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.667 | 86.803 | 59.6 | 88.05 | 26.6555 | 99.1364 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.659 | 111.146 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.656 | 86.509 | 60.6 | 87.45 | 26.664 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.666 | 61.91 | 61 | 62.55 | 26.686 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 26.674 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 26.671 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.649 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 21.0493
|  | 26.67 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | 26.675 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.663 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 26.673 | 54.817 | 59.2 | 55.5 | 26.672 | 67.305 | 59 | 68.1 | 26.657 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.675 | 86.804 | 59.6 | 88.05 | 26.6638 | 99.1362 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.668 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.665 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.672 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.674 | 61.912 | 61 | 62.55 | 26.694 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.682 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 26.679 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.658 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 21.0576
|  | 26.678 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | 26.683 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.671 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 26.681 | 54.818 | 59.2 | 55.5 | 26.68 | 67.303 | 59 | 68.1 | 26.666 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.683 | 86.806 | 59.6 | 88.05 | 26.6721 | 99.136 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.676 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.673 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.68 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.682 | 61.915 | 61 | 62.55 | 26.703 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.69 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 26.688 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.666 | 7.534 | 60.2 | 7.5 | 21.0659
|  | 26.687 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | 26.692 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.679 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.69 | 54.82 | 59.2 | 55.5 | 26.688 | 67.302 | 59 | 68.1 | 26.674 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.692 | 86.807 | 59.6 | 88.05 | 26.6804 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.684 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.681 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.689 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.691 | 61.917 | 61 | 62.55 | 26.711 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.699 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.696 | 24.703 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.674 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 21.0742
|  | 26.695 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | 26.7 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.688 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 26.698 | 54.821 | 59.2 | 55.5 | 26.697 | 67.301 | 59 | 68.1 | 26.682 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.7 | 86.808 | 59.6 | 88.05 | 26.689 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.693 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.69 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 26.697 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.699 | 61.919 | 61 | 62.55 | 26.719 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 26.707 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.704 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.683 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | 21.0828
|  | 26.703 | 17.872 | 59.8 | 18.15 | 26.708 | 30.205 | 59.6 | 30.6 | 26.696 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 26.706 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 26.705 | 67.299 | 59 | 68.1 | 26.691 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.708 | 86.809 | 59.6 | 88.05 | 26.6973 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.701 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.698 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 26.705 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.707 | 61.922 | 61 | 62.55 | 26.728 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.715 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 26.713 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.691 | 7.539 | 60.2 | 7.5 | 21.0911
|  | 26.712 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | 26.717 | 30.207 | 59.6 | 30.6 | 26.704 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 26.715 | 54.823 | 59.2 | 55.5 | 26.713 | 67.298 | 59 | 68.1 | 26.699 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.717 | 86.81 | 59.6 | 88.05 | 26.7056 | 99.1372 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.709 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.706 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 26.714 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.716 | 61.924 | 61 | 62.55 | 26.736 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.724 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 26.721 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.699 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 21.0994
|  | 26.72 | 17.869 | 59.8 | 18.15 | 26.725 | 30.209 | 59.6 | 30.6 | 26.713 | 42.483 | 59.4 | 43.05 | 26.723 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 26.722 | 67.297 | 59 | 68.1 | 26.707 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.725 | 86.812 | 59.6 | 88.05 | 26.7139 | 99.1386 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.718 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.715 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 26.722 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.724 | 61.927 | 61 | 62.55 | 26.744 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 26.732 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 26.729 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.708 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 21.1077
|  | 26.728 | 17.867 | 59.8 | 18.15 | 26.733 | 30.211 | 59.6 | 30.6 | 26.721 | 42.484 | 59.4 | 43.05 | 26.731 | 54.826 | 59.2 | 55.5 | 26.73 | 67.296 | 59 | 68.1 | 26.716 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.733 | 86.813 | 59.6 | 88.05 | 26.7222 | 99.14 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.726 | 111.15 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.723 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.73 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.732 | 61.931 | 61 | 62.55 | 26.753 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.74 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 26.738 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.716 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | 21.116
|  | 26.737 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | 26.742 | 30.213 | 59.6 | 30.6 | 26.729 | 42.485 | 59.4 | 43.05 | 26.74 | 54.827 | 59.2 | 55.5 | 26.738 | 67.294 | 59 | 68.1 | 26.724 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.742 | 86.814 | 59.6 | 88.05 | 26.7305 | 99.1414 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.734 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.731 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.739 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.741 | 61.934 | 61 | 62.55 | 26.761 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.749 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 26.746 | 24.704 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.724 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 21.1243
|  | 26.745 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | 26.75 | 30.215 | 59.6 | 30.6 | 26.738 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 26.748 | 54.828 | 59.2 | 55.5 | 26.747 | 67.293 | 59 | 68.1 | 26.732 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.75 | 86.818 | 59.6 | 88.05 | 26.7388 | 99.1428 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.743 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.74 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 26.747 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.749 | 61.938 | 61 | 62.55 | 26.769 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 26.757 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 26.754 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.733 | 7.546 | 60.2 | 7.5 | 21.1326
|  | 26.753 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | 26.758 | 30.216 | 59.6 | 30.6 | 26.746 | 42.487 | 59.4 | 43.05 | 26.756 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 26.755 | 67.292 | 59 | 68.1 | 26.74 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.758 | 86.821 | 59.6 | 88.05 | 26.7471 | 99.1442 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.751 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.748 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 26.755 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.757 | 61.94 | 61 | 62.55 | 26.778 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.765 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 26.763 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.741 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 21.1409
|  | 26.762 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | 26.767 | 30.218 | 59.6 | 30.6 | 26.754 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 26.765 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 26.763 | 67.291 | 59 | 68.1 | 26.749 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.767 | 86.825 | 59.6 | 88.05 | 26.7556 | 99.1456 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.759 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.756 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 26.764 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.766 | 61.943 | 61 | 62.55 | 26.786 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 26.774 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 26.771 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.749 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 21.1494
|  | 26.77 | 17.861 | 59.8 | 18.15 | 26.775 | 30.22 | 59.6 | 30.6 | 26.762 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 26.773 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 26.772 | 67.289 | 59 | 68.1 | 26.757 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.775 | 86.828 | 59.6 | 88.05 | 26.7639 | 99.147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.768 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.765 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.772 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.774 | 61.946 | 61 | 62.55 | 26.794 | 49.556 | 61.2 | 50.1 | 26.782 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 26.779 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.758 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 21.1577
|  | 26.778 | 17.86 | 59.8 | 18.15 | 26.783 | 30.222 | 59.6 | 30.6 | 26.771 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 26.781 | 54.83 | 59.2 | 55.5 | 26.78 | 67.288 | 59 | 68.1 | 26.766 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.783 | 86.83 | 59.6 | 88.05 | 26.7722 | 99.1485 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.776 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.773 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 26.781 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.782 | 61.949 | 61 | 62.55 | 26.803 | 49.554 | 61.2 | 50.1 | 26.79 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 26.788 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.766 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 21.166
|  | 26.786 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | 26.792 | 30.224 | 59.6 | 30.6 | 26.779 | 42.487 | 59.4 | 43.05 | 26.79 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 26.788 | 67.288 | 59 | 68.1 | 26.774 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.792 | 86.832 | 59.6 | 88.05 | 26.7805 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.784 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.781 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.789 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.791 | 61.951 | 61 | 62.55 | 26.811 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 26.799 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 26.796 | 24.705 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.774 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 21.1743
|  | 26.795 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | 26.8 | 30.226 | 59.6 | 30.6 | 26.788 | 42.487 | 59.4 | 43.05 | 26.798 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 26.797 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.782 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.8 | 86.837 | 59.6 | 88.05 | 26.7888 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.793 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.79 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.797 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.799 | 61.953 | 61 | 62.55 | 26.819 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 26.807 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 26.804 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.782 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 21.1826
|  | 26.803 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | 26.808 | 30.228 | 59.6 | 30.6 | 26.796 | 42.487 | 59.4 | 43.05 | 26.806 | 54.831 | 59.2 | 55.5 | 26.805 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.791 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.808 | 86.843 | 59.6 | 88.05 | 26.7971 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.801 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.798 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.806 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.807 | 61.955 | 61 | 62.55 | 26.828 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 26.815 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 26.813 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.791 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 21.1909
|  | 26.812 | 17.857 | 59.8 | 18.15 | 26.817 | 30.23 | 59.6 | 30.6 | 26.804 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 26.815 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 26.813 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.799 | 74.101 | 59.8 | 75 | 26.817 | 86.846 | 59.6 | 88.05 | 26.8054 | 99.1497 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.809 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.806 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.814 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.816 | 61.957 | 61 | 62.55 | 26.836 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 26.824 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 26.821 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.799 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 21.1992
|  | 26.82 | 17.857 | 59.8 | 18.15 | 26.825 | 30.232 | 59.6 | 30.6 | 26.812 | 42.485 | 59.4 | 43.05 | 26.823 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 26.822 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.807 | 74.102 | 59.8 | 75 | 26.825 | 86.85 | 59.6 | 88.05 | 26.8137 | 99.1495 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.818 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.815 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 26.822 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.824 | 61.959 | 61 | 62.55 | 26.844 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 26.832 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 26.829 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.807 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 21.2075
|  | 26.828 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | 26.833 | 30.234 | 59.6 | 30.6 | 26.821 | 42.485 | 59.4 | 43.05 | 26.832 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 26.83 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.816 | 74.103 | 59.8 | 75 | 26.833 | 86.851 | 59.6 | 88.05 | 26.8223 | 99.1494 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.826 | 111.213 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.823 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.831 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.832 | 61.961 | 61 | 62.55 | 26.853 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 26.84 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 26.838 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.816 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 21.2161
|  | 26.837 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | 26.842 | 30.235 | 59.6 | 30.6 | 26.829 | 42.484 | 59.4 | 43.05 | 26.84 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 26.838 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.824 | 74.104 | 59.8 | 75 | 26.842 | 86.853 | 59.6 | 88.05 | 26.8306 | 99.1492 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.834 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.831 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.839 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.841 | 61.962 | 61 | 62.55 | 26.861 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 26.849 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 26.846 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.824 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 21.2244
|  | 26.845 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | 26.85 | 30.237 | 59.6 | 30.6 | 26.837 | 42.483 | 59.4 | 43.05 | 26.848 | 54.833 | 59.2 | 55.5 | 26.847 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.832 | 74.106 | 59.8 | 75 | 26.85 | 86.854 | 59.6 | 88.05 | 26.8389 | 99.149 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.843 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.84 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 26.847 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.849 | 61.964 | 61 | 62.55 | 26.869 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 26.857 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 26.854 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.833 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 21.2327
|  | 26.853 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | 26.858 | 30.239 | 59.6 | 30.6 | 26.846 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 26.856 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 26.855 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.841 | 74.107 | 59.8 | 75 | 26.858 | 86.855 | 59.6 | 88.05 | 26.8472 | 99.1488 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.851 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.848 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 26.856 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.857 | 61.966 | 61 | 62.55 | 26.878 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 26.865 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 26.863 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.841 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 21.241
|  | 26.861 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | 26.867 | 30.241 | 59.6 | 30.6 | 26.854 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 26.865 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 26.863 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.849 | 74.108 | 59.8 | 75 | 26.867 | 86.859 | 59.6 | 88.05 | 26.8555 | 99.1481 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.859 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.856 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 26.864 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.866 | 61.969 | 61 | 62.55 | 26.886 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 26.874 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 26.871 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.849 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 21.2493
|  | 26.87 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | 26.875 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 26.863 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 26.873 | 54.834 | 59.2 | 55.5 | 26.872 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.857 | 74.11 | 59.8 | 75 | 26.875 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 26.8638 | 99.1474 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.868 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.865 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 26.872 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.874 | 61.972 | 61 | 62.55 | 26.894 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 26.882 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 26.879 | 24.706 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.857 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 21.2576
|  | 26.878 | 17.851 | 59.8 | 18.15 | 26.883 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 26.871 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 26.881 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 26.88 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.865 | 74.111 | 59.8 | 75 | 26.883 | 86.866 | 59.6 | 88.05 | 26.8721 | 99.1466 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.876 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.873 | 86.509 | 60.6 | 87.45 | 26.881 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.882 | 61.974 | 61 | 62.55 | 26.903 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 26.89 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 26.888 | 24.707 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.866 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | 21.2659
|  | 26.886 | 17.849 | 59.8 | 18.15 | 26.892 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 26.879 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 26.89 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 26.888 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.874 | 74.112 | 59.8 | 75 | 26.892 | 86.87 | 59.6 | 88.05 | 26.8804 | 99.1459 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.884 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.881 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 26.889 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.891 | 61.976 | 61 | 62.55 | 26.911 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 26.899 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 26.896 | 24.709 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.874 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 21.2742
|  | 26.895 | 17.847 | 59.8 | 18.15 | 26.9 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 26.887 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 26.898 | 54.836 | 59.2 | 55.5 | 26.896 | 67.287 | 59 | 68.1 | 26.882 | 74.114 | 59.8 | 75 | 26.9 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 26.8889 | 99.1453 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.893 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.89 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 26.897 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.899 | 61.977 | 61 | 62.55 | 26.92 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 26.907 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 26.904 | 24.712 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.882 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 21.2827
|  | 26.903 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | 26.908 | 30.243 | 59.6 | 30.6 | 26.896 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 26.906 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 26.905 | 67.288 | 59 | 68.1 | 26.891 | 74.115 | 59.8 | 75 | 26.908 | 86.872 | 59.6 | 88.05 | 26.8972 | 99.1447 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.901 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.898 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 26.906 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.908 | 61.979 | 61 | 62.55 | 26.928 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 26.915 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 26.913 | 24.716 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.891 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 21.291
|  | 26.912 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | 26.917 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.904 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 26.915 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 26.913 | 67.288 | 59 | 68.1 | 26.899 | 74.116 | 59.8 | 75 | 26.917 | 86.87 | 59.6 | 88.05 | 26.9055 | 99.1507 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.909 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.906 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.914 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.916 | 61.98 | 61 | 62.55 | 26.936 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 26.924 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 26.921 | 24.72 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.899 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 21.2993
|  | 26.92 | 17.843 | 59.8 | 18.15 | 26.925 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.912 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 26.923 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 26.922 | 67.288 | 59 | 68.1 | 26.907 | 74.118 | 59.8 | 75 | 26.925 | 86.869 | 59.6 | 88.05 | 26.9138 | 99.1567 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.918 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.915 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 26.922 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.924 | 61.982 | 61 | 62.55 | 26.945 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 26.932 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.929 | 24.724 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.907 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 21.3076
|  | 26.928 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | 26.933 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.921 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 26.931 | 54.839 | 59.2 | 55.5 | 26.93 | 67.286 | 59 | 68.1 | 26.916 | 74.119 | 59.8 | 75 | 26.933 | 86.868 | 59.6 | 88.05 | 26.9221 | 99.1619 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.926 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.923 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 26.931 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.932 | 61.983 | 61 | 62.55 | 26.953 | 49.538 | 61.2 | 50.1 | 26.94 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.938 | 24.728 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.916 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 21.3159
|  | 26.937 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | 26.942 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.929 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.94 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 26.938 | 67.284 | 59 | 68.1 | 26.924 | 74.121 | 59.8 | 75 | 26.942 | 86.866 | 59.6 | 88.05 | 26.9304 | 99.1672 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.934 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.931 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 26.939 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.941 | 61.984 | 61 | 62.55 | 26.961 | 49.539 | 61.2 | 50.1 | 26.949 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 26.946 | 24.732 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.924 | 7.546 | 60.2 | 7.5 | 21.3242
|  | 26.945 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | 26.95 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.938 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.948 | 54.841 | 59.2 | 55.5 | 26.947 | 67.281 | 59 | 68.1 | 26.932 | 74.122 | 59.8 | 75 | 26.95 | 86.867 | 59.6 | 88.05 | 26.9387 | 99.173 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.943 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.94 | 86.508 | 60.6 | 87.45 | 26.947 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.949 | 61.985 | 61 | 62.55 | 26.97 | 49.54 | 61.2 | 50.1 | 26.957 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 26.954 | 24.736 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.932 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 21.3325
|  | 26.953 | 17.833 | 59.8 | 18.15 | 26.958 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.946 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.957 | 54.842 | 59.2 | 55.5 | 26.955 | 67.278 | 59 | 68.1 | 26.94 | 74.122 | 59.8 | 75 | 26.958 | 86.868 | 59.6 | 88.05 | 26.947 | 99.1788 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.951 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.948 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 26.956 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.958 | 61.986 | 61 | 62.55 | 26.978 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 26.965 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 26.963 | 24.741 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.941 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 21.3408
|  | 26.962 | 17.83 | 59.8 | 18.15 | 26.967 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.954 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.965 | 54.843 | 59.2 | 55.5 | 26.963 | 67.276 | 59 | 68.1 | 26.949 | 74.122 | 59.8 | 75 | 26.967 | 86.865 | 59.6 | 88.05 | 26.9556 | 99.1846 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.959 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.956 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 26.964 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.966 | 61.987 | 61 | 62.55 | 26.986 | 49.541 | 61.2 | 50.1 | 26.974 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 26.971 | 24.745 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.949 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | 21.3494
|  | 26.97 | 17.828 | 59.8 | 18.15 | 26.975 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.962 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.973 | 54.843 | 59.2 | 55.5 | 26.971 | 67.274 | 59 | 68.1 | 26.957 | 74.123 | 59.8 | 75 | 26.975 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 26.975 | 99.0582 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.968 | 111.19 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.965 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 26.972 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.974 | 61.987 | 61 | 62.55 | 26.995 | 49.542 | 61.2 | 50.1 | 26.982 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 26.979 | 24.749 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.957 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | 21.3688
|  | 26.978 | 17.825 | 59.8 | 18.15 | 26.983 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.971 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.981 | 54.844 | 59.2 | 55.5 | 26.98 | 67.272 | 59 | 68.1 | 26.966 | 74.123 | 59.8 | 75 | 26.983 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 26.983 | 99.0649 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.976 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.973 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 26.981 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.983 | 61.988 | 61 | 62.55 | 27.003 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 26.99 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 26.988 | 24.753 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.966 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 21.3768
|  | 26.986 | 17.822 | 59.8 | 18.15 | 26.991 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.979 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.99 | 54.843 | 59.2 | 55.5 | 26.988 | 67.269 | 59 | 68.1 | 26.974 | 74.122 | 59.8 | 75 | 26.991 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 26.991 | 99.0717 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.984 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.981 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 26.989 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.991 | 61.988 | 61 | 62.55 | 27.011 | 49.543 | 61.2 | 50.1 | 26.999 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 26.996 | 24.757 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.974 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 21.3848
|  | 26.995 | 17.82 | 59.8 | 18.15 | 27 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.987 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 26.998 | 54.842 | 59.2 | 55.5 | 26.997 | 67.267 | 59 | 68.1 | 26.982 | 74.121 | 59.8 | 75 | 27 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 27 | 99.0816 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 26.993 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.99 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 26.997 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 26.999 | 61.988 | 61 | 62.55 | 27.02 | 49.544 | 61.2 | 50.1 | 27.007 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 27.004 | 24.761 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.982 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | 21.3938
|  | 27.003 | 17.817 | 59.8 | 18.15 | 27.008 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 26.996 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.007 | 54.84 | 59.2 | 55.5 | 27.005 | 67.265 | 59 | 68.1 | 26.99 | 74.12 | 59.8 | 75 | 27.008 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 27.008 | 99.0914 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.001 | 111.205 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 26.998 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 27.006 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.008 | 61.988 | 61 | 62.55 | 27.028 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 27.015 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 27.013 | 24.765 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.991 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 21.4018
|  | 27.011 | 17.814 | 59.8 | 18.15 | 27.017 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.004 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.015 | 54.838 | 59.2 | 55.5 | 27.013 | 67.263 | 59 | 68.1 | 26.999 | 74.118 | 59.8 | 75 | 27.017 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 27.017 | 99.1013 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.009 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.006 | 86.501 | 60.6 | 87.45 | 27.014 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.016 | 61.988 | 61 | 62.55 | 27.036 | 49.545 | 61.2 | 50.1 | 27.024 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 27.021 | 24.769 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 26.999 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | 21.4108
|  | 27.02 | 17.811 | 59.8 | 18.15 | 27.025 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.012 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.023 | 54.837 | 59.2 | 55.5 | 27.021 | 67.261 | 59 | 68.1 | 27.007 | 74.117 | 59.8 | 75 | 27.025 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 27.025 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.018 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.015 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 27.022 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.024 | 61.987 | 61 | 62.55 | 27.045 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 27.032 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 27.029 | 24.773 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.007 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 21.4188
|  | 27.028 | 17.808 | 59.8 | 18.15 | 27.033 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.021 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.031 | 54.835 | 59.2 | 55.5 | 27.03 | 67.26 | 59 | 68.1 | 27.015 | 74.115 | 59.8 | 75 | 27.033 | 86.86 | 59.6 | 88.05 | 27.033 | 99.1165 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.026 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.023 | 86.501 | 60.6 | 87.45 | 27.031 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.033 | 61.986 | 61 | 62.55 | 27.053 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 27.04 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 27.038 | 24.777 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.016 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | 21.4268
|  | 27.036 | 17.805 | 59.8 | 18.15 | 27.042 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.029 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.04 | 54.832 | 59.2 | 55.5 | 27.038 | 67.258 | 59 | 68.1 | 27.024 | 74.114 | 59.8 | 75 | 27.042 | 86.858 | 59.6 | 88.05 | 27.042 | 99.1218 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.035 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.031 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 27.039 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.041 | 61.985 | 61 | 62.55 | 27.061 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.049 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 27.046 | 24.781 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.024 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 21.4358
|  | 27.045 | 17.803 | 59.8 | 18.15 | 27.05 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.037 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.048 | 54.829 | 59.2 | 55.5 | 27.047 | 67.257 | 59 | 68.1 | 27.032 | 74.113 | 59.8 | 75 | 27.05 | 86.855 | 59.6 | 88.05 | 27.05 | 99.1271 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.043 | 111.177 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.04 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 27.047 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.049 | 61.984 | 61 | 62.55 | 27.07 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.057 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 27.054 | 24.785 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.032 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 21.4438
|  | 27.053 | 17.802 | 59.8 | 18.15 | 27.058 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.046 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.057 | 54.825 | 59.2 | 55.5 | 27.055 | 67.256 | 59 | 68.1 | 27.041 | 74.111 | 59.8 | 75 | 27.058 | 86.853 | 59.6 | 88.05 | 27.058 | 99.1324 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.051 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.048 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 27.056 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.058 | 61.983 | 61 | 62.55 | 27.078 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.065 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 27.063 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.041 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 21.4518
|  | 27.061 | 17.8 | 59.8 | 18.15 | 27.067 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.054 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.065 | 54.822 | 59.2 | 55.5 | 27.063 | 67.254 | 59 | 68.1 | 27.049 | 74.11 | 59.8 | 75 | 27.067 | 86.853 | 59.6 | 88.05 | 27.067 | 99.1305 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.06 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.056 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 27.064 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.066 | 61.982 | 61 | 62.55 | 27.086 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.074 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 27.071 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.049 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 21.4608
|  | 27.07 | 17.798 | 59.8 | 18.15 | 27.075 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.062 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.073 | 54.819 | 59.2 | 55.5 | 27.072 | 67.253 | 59 | 68.1 | 27.057 | 74.109 | 59.8 | 75 | 27.075 | 86.854 | 59.6 | 88.05 | 27.075 | 99.1287 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.068 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.065 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 27.072 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.074 | 61.981 | 61 | 62.55 | 27.095 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.082 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 27.079 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.057 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 21.4688
|  | 27.078 | 17.796 | 59.8 | 18.15 | 27.083 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.071 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.082 | 54.816 | 59.2 | 55.5 | 27.08 | 67.252 | 59 | 68.1 | 27.065 | 74.108 | 59.8 | 75 | 27.083 | 86.854 | 59.6 | 88.05 | 27.083 | 99.1219 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.076 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.073 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 27.081 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.083 | 61.98 | 61 | 62.55 | 27.103 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.09 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 27.088 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.066 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 21.4768
|  | 27.086 | 17.795 | 59.8 | 18.15 | 27.092 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.079 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 27.09 | 54.812 | 59.2 | 55.5 | 27.088 | 67.25 | 59 | 68.1 | 27.074 | 74.106 | 59.8 | 75 | 27.092 | 86.855 | 59.6 | 88.05 | 27.092 | 99.1152 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.085 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.081 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 27.089 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.091 | 61.979 | 61 | 62.55 | 27.111 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.099 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 27.096 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.074 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 21.4858
|  | 27.095 | 17.793 | 59.8 | 18.15 | 27.1 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.087 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 27.098 | 54.809 | 59.2 | 55.5 | 27.096 | 67.251 | 59 | 68.1 | 27.082 | 74.105 | 59.8 | 75 | 27.1 | 86.856 | 59.6 | 88.05 | 27.1 | 99.1084 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.093 | 111.159 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.09 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 27.097 | 74.201 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.099 | 61.978 | 61 | 62.55 | 27.12 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.107 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.104 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.082 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 21.4938
|  | 27.103 | 17.792 | 59.8 | 18.15 | 27.108 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.096 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 27.107 | 54.806 | 59.2 | 55.5 | 27.105 | 67.252 | 59 | 68.1 | 27.091 | 74.102 | 59.8 | 75 | 27.108 | 86.857 | 59.6 | 88.05 | 27.108 | 99.1017 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.101 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.098 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 27.106 | 74.203 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.108 | 61.978 | 61 | 62.55 | 27.128 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.115 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 27.113 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.091 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 21.5018
|  | 27.111 | 17.79 | 59.8 | 18.15 | 27.116 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.104 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.115 | 54.803 | 59.2 | 55.5 | 27.113 | 67.253 | 59 | 68.1 | 27.099 | 74.099 | 59.8 | 75 | 27.116 | 86.858 | 59.6 | 88.05 | 27.116 | 99.0945 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.11 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.106 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 27.114 | 74.205 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.116 | 61.977 | 61 | 62.55 | 27.136 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.124 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 27.121 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.099 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 21.5098
|  | 27.12 | 17.789 | 59.8 | 18.15 | 27.125 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.112 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.123 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 27.122 | 67.255 | 59 | 68.1 | 27.107 | 74.097 | 59.8 | 75 | 27.125 | 86.859 | 59.6 | 88.05 | 27.125 | 99.0873 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.118 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.115 | 86.499 | 60.6 | 87.45 | 27.122 | 74.21 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.124 | 61.976 | 61 | 62.55 | 27.145 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.132 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 27.129 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.107 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 21.5188
|  | 27.128 | 17.787 | 59.8 | 18.15 | 27.133 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.121 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.132 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 27.13 | 67.256 | 59 | 68.1 | 27.115 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.133 | 86.86 | 59.6 | 88.05 | 27.133 | 99.0802 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.126 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.123 | 86.498 | 60.6 | 87.45 | 27.131 | 74.214 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.133 | 61.975 | 61 | 62.55 | 27.153 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.14 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 27.138 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.116 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 21.5268
|  | 27.136 | 17.786 | 59.8 | 18.15 | 27.142 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.129 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 27.14 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 27.138 | 67.257 | 59 | 68.1 | 27.124 | 74.094 | 59.8 | 75 | 27.142 | 86.861 | 59.6 | 88.05 | 27.142 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.135 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.131 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.139 | 74.216 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.141 | 61.975 | 61 | 62.55 | 27.161 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.149 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 27.146 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.124 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 21.5358
|  | 27.145 | 17.784 | 59.8 | 18.15 | 27.15 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.137 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 27.148 | 54.79 | 59.2 | 55.5 | 27.146 | 67.259 | 59 | 68.1 | 27.132 | 74.093 | 59.8 | 75 | 27.15 | 86.862 | 59.6 | 88.05 | 27.15 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.143 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.14 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.147 | 74.219 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.149 | 61.975 | 61 | 62.55 | 27.17 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.157 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.154 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.132 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 21.5438
|  | 27.153 | 17.783 | 59.8 | 18.15 | 27.158 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.146 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 27.157 | 54.789 | 59.2 | 55.5 | 27.155 | 67.261 | 59 | 68.1 | 27.14 | 74.091 | 59.8 | 75 | 27.158 | 86.863 | 59.6 | 88.05 | 27.158 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.151 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.148 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 27.156 | 74.221 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.158 | 61.976 | 61 | 62.55 | 27.178 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.165 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.163 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.141 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 21.5518
|  | 27.162 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | 27.167 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.154 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 27.165 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.163 | 67.262 | 59 | 68.1 | 27.149 | 74.09 | 59.8 | 75 | 27.167 | 86.863 | 59.6 | 88.05 | 27.167 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.16 | 111.195 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.157 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 27.164 | 74.222 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.166 | 61.978 | 61 | 62.55 | 27.187 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.174 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.171 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.149 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 21.5608
|  | 27.17 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | 27.175 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.162 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 27.173 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.171 | 67.263 | 59 | 68.1 | 27.157 | 74.088 | 59.8 | 75 | 27.175 | 86.864 | 59.6 | 88.05 | 27.175 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.168 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.165 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 27.172 | 74.224 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.174 | 61.978 | 61 | 62.55 | 27.195 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 27.182 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.179 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.157 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 21.5688
|  | 27.178 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | 27.183 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.171 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 27.182 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.18 | 67.265 | 59 | 68.1 | 27.166 | 74.086 | 59.8 | 75 | 27.183 | 86.865 | 59.6 | 88.05 | 27.183 | 99.0725 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.176 | 111.155 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.173 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 27.181 | 74.226 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.183 | 61.977 | 61 | 62.55 | 27.203 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 27.19 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.188 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.166 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 21.5768
|  | 27.186 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | 27.191 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.179 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 27.19 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.188 | 67.266 | 59 | 68.1 | 27.174 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.191 | 86.865 | 59.6 | 88.05 | 27.191 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.185 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.182 | 86.495 | 60.6 | 87.45 | 27.189 | 74.228 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.191 | 61.977 | 61 | 62.55 | 27.212 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 27.199 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.196 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.174 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 21.5848
|  | 27.195 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | 27.2 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.187 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 27.198 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.197 | 67.268 | 59 | 68.1 | 27.182 | 74.081 | 59.8 | 75 | 27.2 | 86.866 | 59.6 | 88.05 | 27.2 | 99.0713 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.193 | 111.181 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.19 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.197 | 74.23 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.199 | 61.976 | 61 | 62.55 | 27.22 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 27.207 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 27.204 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.182 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 21.5938
|  | 27.203 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | 27.208 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.196 | 42.474 | 59.4 | 43.05 | 27.207 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.205 | 67.27 | 59 | 68.1 | 27.19 | 74.079 | 59.8 | 75 | 27.208 | 86.867 | 59.6 | 88.05 | 27.208 | 99.0707 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.201 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.198 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.206 | 74.226 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.208 | 61.975 | 61 | 62.55 | 27.228 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 27.215 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 27.213 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.191 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 21.6018
|  | 27.211 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | 27.217 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.204 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 27.215 | 54.787 | 59.2 | 55.5 | 27.213 | 67.271 | 59 | 68.1 | 27.199 | 74.077 | 59.8 | 75 | 27.217 | 86.868 | 59.6 | 88.05 | 27.217 | 99.0679 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.21 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.207 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.214 | 74.222 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.216 | 61.974 | 61 | 62.55 | 27.237 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 27.224 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 27.221 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.199 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 21.6108
|  | 27.22 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | 27.225 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.212 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 27.223 | 54.787 | 59.2 | 55.5 | 27.221 | 67.272 | 59 | 68.1 | 27.207 | 74.075 | 59.8 | 75 | 27.225 | 86.868 | 59.6 | 88.05 | 27.225 | 99.0651 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.218 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.215 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.222 | 74.217 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.224 | 61.974 | 61 | 62.55 | 27.245 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 27.232 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 27.229 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.207 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 21.6188
|  | 27.228 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | 27.233 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.221 | 42.475 | 59.4 | 43.05 | 27.232 | 54.787 | 59.2 | 55.5 | 27.23 | 67.274 | 59 | 68.1 | 27.215 | 74.073 | 59.8 | 75 | 27.233 | 86.869 | 59.6 | 88.05 | 27.233 | 99.0623 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.226 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.223 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.231 | 74.212 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.233 | 61.973 | 61 | 62.55 | 27.253 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 27.24 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 27.238 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.216 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 21.6268
|  | 27.236 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | 27.241 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.229 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 27.24 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.238 | 67.275 | 59 | 68.1 | 27.224 | 74.07 | 59.8 | 75 | 27.241 | 86.87 | 59.6 | 88.05 | 27.241 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.235 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.232 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.239 | 74.207 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.241 | 61.972 | 61 | 62.55 | 27.262 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 27.249 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 27.246 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.224 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 21.6348
|  | 27.245 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | 27.25 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.237 | 42.476 | 59.4 | 43.05 | 27.248 | 54.788 | 59.2 | 55.5 | 27.247 | 67.276 | 59 | 68.1 | 27.232 | 74.068 | 59.8 | 75 | 27.25 | 86.87 | 59.6 | 88.05 | 27.25 | 99.0567 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.243 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.24 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.247 | 74.201 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.249 | 61.971 | 61 | 62.55 | 27.27 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 27.257 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 27.254 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.232 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 21.6438
|  | 27.253 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | 27.258 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.246 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.257 | 54.789 | 59.2 | 55.5 | 27.255 | 67.278 | 59 | 68.1 | 27.24 | 74.066 | 59.8 | 75 | 27.258 | 86.87 | 59.6 | 88.05 | 27.258 | 99.0539 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.251 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.248 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.256 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.258 | 61.97 | 61 | 62.55 | 27.278 | 49.575 | 61.2 | 50.1 | 27.265 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 27.263 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.241 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 21.6518
|  | 27.261 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | 27.267 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.254 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.265 | 54.79 | 59.2 | 55.5 | 27.263 | 67.279 | 59 | 68.1 | 27.249 | 74.064 | 59.8 | 75 | 27.267 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.267 | 99.0517 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.26 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.257 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.264 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.266 | 61.97 | 61 | 62.55 | 27.287 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 27.274 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 27.271 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.249 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 21.6608
|  | 27.27 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | 27.275 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.262 | 42.477 | 59.4 | 43.05 | 27.273 | 54.79 | 59.2 | 55.5 | 27.271 | 67.281 | 59 | 68.1 | 27.257 | 74.063 | 59.8 | 75 | 27.275 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.275 | 99.0495 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.268 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.265 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.273 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.274 | 61.969 | 61 | 62.55 | 27.295 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 27.282 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.279 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.257 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 21.6688
|  | 27.278 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | 27.283 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.271 | 42.478 | 59.4 | 43.05 | 27.282 | 54.791 | 59.2 | 55.5 | 27.28 | 67.282 | 59 | 68.1 | 27.265 | 74.063 | 59.8 | 75 | 27.283 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.283 | 99.0473 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.276 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.273 | 86.498 | 60.6 | 87.45 | 27.281 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.283 | 61.968 | 61 | 62.55 | 27.303 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 27.29 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 27.288 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.266 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 21.6768
|  | 27.286 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | 27.292 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.279 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.29 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 27.288 | 67.283 | 59 | 68.1 | 27.274 | 74.063 | 59.8 | 75 | 27.292 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.292 | 99.0451 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.285 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.282 | 86.498 | 60.6 | 87.45 | 27.289 | 74.191 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.291 | 61.965 | 61 | 62.55 | 27.312 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 27.299 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.296 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.274 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 21.6858
|  | 27.295 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | 27.3 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.287 | 42.479 | 59.4 | 43.05 | 27.298 | 54.792 | 59.2 | 55.5 | 27.296 | 67.284 | 59 | 68.1 | 27.282 | 74.062 | 59.8 | 75 | 27.3 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.3 | 99.0524 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.293 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.29 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.298 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.299 | 61.963 | 61 | 62.55 | 27.32 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 27.307 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.304 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.282 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 21.6938
|  | 27.303 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.308 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.296 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.307 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 27.305 | 67.285 | 59 | 68.1 | 27.29 | 74.062 | 59.8 | 75 | 27.308 | 86.871 | 59.6 | 88.05 | 27.308 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.301 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.298 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 27.306 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.308 | 61.96 | 61 | 62.55 | 27.328 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 27.315 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 27.313 | 24.786 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.291 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 21.7018
|  | 27.311 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | 27.316 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.304 | 42.48 | 59.4 | 43.05 | 27.315 | 54.793 | 59.2 | 55.5 | 27.313 | 67.286 | 59 | 68.1 | 27.299 | 74.061 | 59.8 | 75 | 27.316 | 86.872 | 59.6 | 88.05 | 27.316 | 99.0671 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.31 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.307 | 86.491 | 60.6 | 87.45 | 27.314 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.316 | 61.958 | 61 | 62.55 | 27.337 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 27.324 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.321 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.299 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 21.7098
|  | 27.32 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.325 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.312 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 27.323 | 54.794 | 59.2 | 55.5 | 27.322 | 67.287 | 59 | 68.1 | 27.307 | 74.061 | 59.8 | 75 | 27.325 | 86.872 | 59.6 | 88.05 | 27.325 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.318 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.315 | 86.488 | 60.6 | 87.45 | 27.323 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.324 | 61.954 | 61 | 62.55 | 27.345 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 27.332 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 27.329 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.307 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 21.7188
|  | 27.328 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.333 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.321 | 42.481 | 59.4 | 43.05 | 27.332 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 27.33 | 67.288 | 59 | 68.1 | 27.315 | 74.06 | 59.8 | 75 | 27.333 | 86.873 | 59.6 | 88.05 | 27.333 | 99.0817 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.326 | 111.175 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.323 | 86.486 | 60.6 | 87.45 | 27.331 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.333 | 61.95 | 61 | 62.55 | 27.353 | 49.602 | 61.2 | 50.1 | 27.34 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 27.338 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.316 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 21.7268
|  | 27.336 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | 27.342 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.329 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 27.34 | 54.795 | 59.2 | 55.5 | 27.338 | 67.289 | 59 | 68.1 | 27.324 | 74.061 | 59.8 | 75 | 27.342 | 86.874 | 59.6 | 88.05 | 27.342 | 99.089 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.335 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.332 | 86.483 | 60.6 | 87.45 | 27.339 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.341 | 61.948 | 61 | 62.55 | 27.362 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 27.349 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 27.346 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.324 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 21.7358
|  | 27.345 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | 27.35 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.337 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 27.348 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 27.346 | 67.289 | 59 | 68.1 | 27.332 | 74.062 | 59.8 | 75 | 27.35 | 86.874 | 59.6 | 88.05 | 27.35 | 99.0964 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.343 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.34 | 86.48 | 60.6 | 87.45 | 27.348 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.349 | 61.946 | 61 | 62.55 | 27.37 | 49.605 | 61.2 | 50.1 | 27.357 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 27.354 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.332 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 21.7438
|  | 27.353 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.358 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.345 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 27.357 | 54.796 | 59.2 | 55.5 | 27.355 | 67.289 | 59 | 68.1 | 27.34 | 74.063 | 59.8 | 75 | 27.358 | 86.874 | 59.6 | 88.05 | 27.358 | 99.1037 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.351 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.348 | 86.477 | 60.6 | 87.45 | 27.356 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.358 | 61.944 | 61 | 62.55 | 27.378 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 27.365 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 27.363 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.34 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 21.7518
|  | 27.361 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.366 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.354 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 27.365 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 27.363 | 67.289 | 59 | 68.1 | 27.349 | 74.064 | 59.8 | 75 | 27.366 | 86.875 | 59.6 | 88.05 | 27.366 | 99.111 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.36 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.357 | 86.474 | 60.6 | 87.45 | 27.364 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.366 | 61.943 | 61 | 62.55 | 27.387 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 27.374 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 27.371 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.349 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 21.7598
|  | 27.37 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.375 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.362 | 42.482 | 59.4 | 43.05 | 27.374 | 54.797 | 59.2 | 55.5 | 27.371 | 67.289 | 59 | 68.1 | 27.357 | 74.065 | 59.8 | 75 | 27.375 | 86.876 | 59.6 | 88.05 | 27.375 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.368 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.365 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 27.373 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.374 | 61.941 | 61 | 62.55 | 27.395 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 27.382 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 27.379 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.357 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 21.7688
|  | 27.378 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.383 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.371 | 42.484 | 59.4 | 43.05 | 27.382 | 54.798 | 59.2 | 55.5 | 27.38 | 67.291 | 59 | 68.1 | 27.365 | 74.066 | 59.8 | 75 | 27.383 | 86.878 | 59.6 | 88.05 | 27.383 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.376 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.373 | 86.469 | 60.6 | 87.45 | 27.381 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.383 | 61.94 | 61 | 62.55 | 27.403 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 27.391 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 27.388 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.365 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 21.7768
|  | 27.386 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | 27.391 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.379 | 42.486 | 59.4 | 43.05 | 27.39 | 54.799 | 59.2 | 55.5 | 27.388 | 67.293 | 59 | 68.1 | 27.374 | 74.067 | 59.8 | 75 | 27.391 | 86.88 | 59.6 | 88.05 | 27.391 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.385 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.382 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 27.389 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.391 | 61.938 | 61 | 62.55 | 27.412 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 27.399 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 27.396 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.374 | 7.534 | 60.2 | 7.5 | 21.7848
|  | 27.395 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.4 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.387 | 42.488 | 59.4 | 43.05 | 27.398 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.396 | 67.294 | 59 | 68.1 | 27.382 | 74.068 | 59.8 | 75 | 27.4 | 86.883 | 59.6 | 88.05 | 27.4 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.393 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.39 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 27.398 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.399 | 61.935 | 61 | 62.55 | 27.42 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 27.407 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 27.404 | 24.787 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.382 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 21.7938
|  | 27.403 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.408 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.396 | 42.489 | 59.4 | 43.05 | 27.407 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.405 | 67.294 | 59 | 68.1 | 27.39 | 74.069 | 59.8 | 75 | 27.408 | 86.885 | 59.6 | 88.05 | 27.408 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.401 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.398 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 27.406 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.408 | 61.932 | 61 | 62.55 | 27.428 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 27.415 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 27.413 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.391 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 21.8018
|  | 27.411 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | 27.417 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.404 | 42.491 | 59.4 | 43.05 | 27.415 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.413 | 67.294 | 59 | 68.1 | 27.399 | 74.07 | 59.8 | 75 | 27.417 | 86.888 | 59.6 | 88.05 | 27.417 | 99.1163 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.41 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.407 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 27.414 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.416 | 61.93 | 61 | 62.55 | 27.437 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 27.424 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 27.421 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.399 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 21.8108
|  | 27.42 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.425 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.412 | 42.493 | 59.4 | 43.05 | 27.423 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.421 | 67.293 | 59 | 68.1 | 27.407 | 74.071 | 59.8 | 75 | 27.425 | 86.89 | 59.6 | 88.05 | 27.425 | 99.1144 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.418 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.415 | 86.451 | 60.6 | 87.45 | 27.423 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.424 | 61.927 | 61 | 62.55 | 27.445 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 27.432 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.429 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.407 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 21.8188
|  | 27.428 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.433 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.42 | 42.495 | 59.4 | 43.05 | 27.432 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.43 | 67.293 | 59 | 68.1 | 27.415 | 74.072 | 59.8 | 75 | 27.433 | 86.892 | 59.6 | 88.05 | 27.433 | 99.1089 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.426 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.423 | 86.448 | 60.6 | 87.45 | 27.431 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.433 | 61.925 | 61 | 62.55 | 27.453 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 27.44 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.438 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.415 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 21.8268
|  | 27.436 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.441 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.429 | 42.497 | 59.4 | 43.05 | 27.44 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.438 | 67.293 | 59 | 68.1 | 27.424 | 74.073 | 59.8 | 75 | 27.441 | 86.895 | 59.6 | 88.05 | 27.441 | 99.1034 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.435 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.432 | 86.444 | 60.6 | 87.45 | 27.439 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.441 | 61.921 | 61 | 62.55 | 27.462 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 27.449 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.446 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.424 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 21.8348
|  | 27.445 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | 27.45 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.437 | 42.499 | 59.4 | 43.05 | 27.448 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.447 | 67.293 | 59 | 68.1 | 27.432 | 74.074 | 59.8 | 75 | 27.45 | 86.897 | 59.6 | 88.05 | 27.45 | 99.0979 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.443 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.44 | 86.441 | 60.6 | 87.45 | 27.448 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.449 | 61.918 | 61 | 62.55 | 27.47 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 27.457 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.454 | 24.788 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.432 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 21.8438
|  | 27.453 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.458 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.446 | 42.5 | 59.4 | 43.05 | 27.457 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.455 | 67.292 | 59 | 68.1 | 27.44 | 74.075 | 59.8 | 75 | 27.458 | 86.9 | 59.6 | 88.05 | 27.458 | 99.0925 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.451 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.448 | 86.437 | 60.6 | 87.45 | 27.456 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.458 | 61.916 | 61 | 62.55 | 27.479 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 27.465 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.462 | 24.79 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.44 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | 21.8518
|  | 27.461 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.467 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.454 | 42.502 | 59.4 | 43.05 | 27.465 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.463 | 67.292 | 59 | 68.1 | 27.449 | 74.076 | 59.8 | 75 | 27.467 | 86.902 | 59.6 | 88.05 | 27.467 | 99.087 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.46 | 111.195 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.457 | 86.436 | 60.6 | 87.45 | 27.464 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.466 | 61.914 | 61 | 62.55 | 27.487 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 27.474 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.471 | 24.791 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.449 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | 21.8608
|  | 27.47 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.475 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.462 | 42.504 | 59.4 | 43.05 | 27.473 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.471 | 67.292 | 59 | 68.1 | 27.457 | 74.077 | 59.8 | 75 | 27.475 | 86.904 | 59.6 | 88.05 | 27.475 | 99.0815 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.468 | 111.176 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.465 | 86.434 | 60.6 | 87.45 | 27.473 | 74.152 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.474 | 61.912 | 61 | 62.55 | 27.495 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 27.482 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.479 | 24.793 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.457 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 21.8688
|  | 27.478 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.483 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.47 | 42.506 | 59.4 | 43.05 | 27.482 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.48 | 67.291 | 59 | 68.1 | 27.465 | 74.078 | 59.8 | 75 | 27.483 | 86.906 | 59.6 | 88.05 | 27.483 | 99.0729 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.476 | 111.157 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.473 | 86.437 | 60.6 | 87.45 | 27.481 | 74.145 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.483 | 61.91 | 61 | 62.55 | 27.504 | 49.603 | 61.2 | 50.1 | 27.491 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.487 | 24.794 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.465 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 21.8768
|  | 27.486 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | 27.491 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.479 | 42.508 | 59.4 | 43.05 | 27.49 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.488 | 67.291 | 59 | 68.1 | 27.474 | 74.078 | 59.8 | 75 | 27.491 | 86.908 | 59.6 | 88.05 | 27.491 | 99.0643 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.485 | 111.173 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.482 | 86.439 | 60.6 | 87.45 | 27.489 | 74.139 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.491 | 61.908 | 61 | 62.55 | 27.512 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 27.499 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.496 | 24.796 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.474 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 21.8848
|  | 27.495 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.5 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.487 | 42.51 | 59.4 | 43.05 | 27.499 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.496 | 67.292 | 59 | 68.1 | 27.482 | 74.079 | 59.8 | 75 | 27.5 | 86.91 | 59.6 | 88.05 | 27.5 | 99.0577 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.493 | 111.19 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.49 | 86.441 | 60.6 | 87.45 | 27.498 | 74.133 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.499 | 61.906 | 61 | 62.55 | 27.52 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 27.507 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.504 | 24.797 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.482 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 21.8938
|  | 27.503 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | 27.508 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.495 | 42.512 | 59.4 | 43.05 | 27.507 | 54.8 | 59.2 | 55.5 | 27.505 | 67.292 | 59 | 68.1 | 27.49 | 74.079 | 59.8 | 75 | 27.508 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.508 | 99.0511 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.501 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.498 | 86.444 | 60.6 | 87.45 | 27.506 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.508 | 61.904 | 61 | 62.55 | 27.529 | 49.605 | 61.2 | 50.1 | 27.516 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.512 | 24.799 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.49 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | 21.9018
|  | 27.511 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | 27.516 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.504 | 42.513 | 59.4 | 43.05 | 27.515 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.499 | 74.08 | 59.8 | 75 | 27.516 | 86.914 | 59.6 | 88.05 | 27.516 | 99.048 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.51 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.507 | 86.446 | 60.6 | 87.45 | 27.514 | 74.122 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.516 | 61.903 | 61 | 62.55 | 27.537 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 27.524 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.521 | 24.8 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.499 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 21.9098
|  | 27.52 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | 27.525 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.512 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.523 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.507 | 74.08 | 59.8 | 75 | 27.525 | 86.916 | 59.6 | 88.05 | 27.525 | 99.0448 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.518 | 111.233 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.515 | 86.448 | 60.6 | 87.45 | 27.523 | 74.118 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.524 | 61.901 | 61 | 62.55 | 27.545 | 49.606 | 61.2 | 50.1 | 27.532 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.529 | 24.802 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.507 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 21.9188
|  | 27.528 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | 27.533 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.521 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.532 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.515 | 74.08 | 59.8 | 75 | 27.533 | 86.916 | 59.6 | 88.05 | 27.533 | 99.0447 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.527 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.523 | 86.451 | 60.6 | 87.45 | 27.531 | 74.114 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.533 | 61.899 | 61 | 62.55 | 27.554 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 27.54 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 27.537 | 24.804 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.515 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 21.9268
|  | 27.536 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.542 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.529 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.54 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.524 | 74.081 | 59.8 | 75 | 27.542 | 86.917 | 59.6 | 88.05 | 27.542 | 99.0446 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.535 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.532 | 86.453 | 60.6 | 87.45 | 27.539 | 74.11 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.541 | 61.897 | 61 | 62.55 | 27.562 | 49.607 | 61.2 | 50.1 | 27.549 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 27.546 | 24.805 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.524 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | 21.9358
|  | 27.545 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.55 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.537 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.549 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.532 | 74.081 | 59.8 | 75 | 27.55 | 86.916 | 59.6 | 88.05 | 27.55 | 99.0445 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.543 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.54 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 27.548 | 74.106 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.549 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.57 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 27.557 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 27.554 | 24.807 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.532 | 7.557 | 60.2 | 7.5 | 21.9438
|  | 27.553 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | 27.558 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.545 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.557 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.54 | 74.082 | 59.8 | 75 | 27.558 | 86.915 | 59.6 | 88.05 | 27.558 | 99.0444 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.552 | 111.167 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.548 | 86.458 | 60.6 | 87.45 | 27.556 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.558 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.579 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 27.566 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 27.562 | 24.808 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.54 | 7.557 | 60.2 | 7.5 | 21.9518
|  | 27.561 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | 27.566 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.554 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.565 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.549 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.566 | 86.914 | 59.6 | 88.05 | 27.566 | 99.0475 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.56 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.557 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 27.564 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.566 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.587 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 27.574 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.571 | 24.81 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.549 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | 21.9598
|  | 27.57 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | 27.575 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.562 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.573 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.557 | 74.085 | 59.8 | 75 | 27.575 | 86.913 | 59.6 | 88.05 | 27.575 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.568 | 111.183 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.565 | 86.467 | 60.6 | 87.45 | 27.573 | 74.104 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.574 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.595 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 27.582 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.579 | 24.811 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.557 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | 21.9688
|  | 27.578 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | 27.583 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.57 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.582 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.565 | 74.086 | 59.8 | 75 | 27.583 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.583 | 99.0535 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.577 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.573 | 86.47 | 60.6 | 87.45 | 27.581 | 74.103 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.583 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.604 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 27.591 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.587 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.565 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | 21.9768
|  | 27.586 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | 27.591 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.579 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.59 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.574 | 74.088 | 59.8 | 75 | 27.591 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.591 | 99.0565 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.585 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.582 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 27.589 | 74.105 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.591 | 61.896 | 61 | 62.55 | 27.612 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 27.599 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.596 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.574 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 21.9848
|  | 27.595 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | 27.6 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.587 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.599 | 54.8 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.582 | 74.089 | 59.8 | 75 | 27.6 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.6 | 99.0583 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.593 | 111.233 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.59 | 86.473 | 60.6 | 87.45 | 27.598 | 74.107 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.599 | 61.897 | 61 | 62.55 | 27.62 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 27.607 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.604 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.582 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 21.9938
|  | 27.603 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | 27.608 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.595 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 27.607 | 54.802 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.59 | 74.09 | 59.8 | 75 | 27.608 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.608 | 99.06 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.602 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.598 | 86.473 | 60.6 | 87.45 | 27.606 | 74.109 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.608 | 61.9 | 61 | 62.55 | 27.629 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 27.616 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.612 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.59 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 22.0018
|  | 27.611 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | 27.616 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.604 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 27.615 | 54.805 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.599 | 74.092 | 59.8 | 75 | 27.616 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.616 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.61 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.607 | 86.474 | 60.6 | 87.45 | 27.614 | 74.111 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.616 | 61.904 | 61 | 62.55 | 27.637 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 27.624 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.621 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.599 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 22.0098
|  | 27.62 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | 27.625 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.612 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 27.624 | 54.807 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.607 | 74.093 | 59.8 | 75 | 27.625 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.625 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.618 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.615 | 86.474 | 60.6 | 87.45 | 27.623 | 74.113 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.624 | 61.907 | 61 | 62.55 | 27.645 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 27.632 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.629 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.607 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | 22.0188
|  | 27.628 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | 27.633 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.62 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 27.632 | 54.81 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.615 | 74.095 | 59.8 | 75 | 27.633 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.633 | 99.0592 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.627 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.623 | 86.475 | 60.6 | 87.45 | 27.631 | 74.115 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.633 | 61.911 | 61 | 62.55 | 27.654 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 27.641 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 27.637 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.615 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 22.0268
|  | 27.636 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | 27.641 | 30.244 | 59.6 | 30.6 | 27.629 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 27.64 | 54.813 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.624 | 74.095 | 59.8 | 75 | 27.641 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.641 | 99.0589 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.635 | 111.178 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.632 | 86.476 | 60.6 | 87.45 | 27.639 | 74.121 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.641 | 61.915 | 61 | 62.55 | 27.662 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 27.649 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 27.646 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.624 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | 22.0348
|  | 27.645 | 17.763 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.637 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 27.649 | 54.815 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.632 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.65 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.65 | 99.0566 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.643 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.64 | 86.474 | 60.6 | 87.45 | 27.648 | 74.127 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.649 | 61.919 | 61 | 62.55 | 27.67 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 27.657 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 27.654 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.632 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 22.0438
|  | 27.653 | 17.764 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.645 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.657 | 54.818 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.64 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.658 | 86.911 | 59.6 | 88.05 | 27.658 | 99.0544 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.652 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.648 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 27.656 | 74.132 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.658 | 61.923 | 61 | 62.55 | 27.679 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 27.666 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 27.662 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.64 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 22.0518
|  | 27.661 | 17.764 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.654 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.665 | 54.82 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.649 | 74.097 | 59.8 | 75 | 27.667 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.667 | 99.0587 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.66 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.657 | 86.471 | 60.6 | 87.45 | 27.664 | 74.138 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.666 | 61.928 | 61 | 62.55 | 27.687 | 49.615 | 61.2 | 50.1 | 27.674 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.671 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.649 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | 22.0608
|  | 27.67 | 17.765 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.662 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.674 | 54.823 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.657 | 74.097 | 59.8 | 75 | 27.675 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.675 | 99.0631 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.668 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.665 | 86.469 | 60.6 | 87.45 | 27.673 | 74.143 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.674 | 61.931 | 61 | 62.55 | 27.695 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 27.682 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.679 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.657 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 22.0688
|  | 27.678 | 17.765 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.67 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.682 | 54.826 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.665 | 74.097 | 59.8 | 75 | 27.683 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.683 | 99.0688 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.677 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.673 | 86.467 | 60.6 | 87.45 | 27.681 | 74.149 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.683 | 61.935 | 61 | 62.55 | 27.704 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 27.691 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.687 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.665 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 22.0768
|  | 27.686 | 17.765 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.679 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 27.69 | 54.828 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.674 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.691 | 86.912 | 59.6 | 88.05 | 27.691 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.685 | 111.213 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.682 | 86.465 | 60.6 | 87.45 | 27.689 | 74.155 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.691 | 61.939 | 61 | 62.55 | 27.712 | 49.611 | 61.2 | 50.1 | 27.699 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.696 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.674 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 22.0848
|  | 27.695 | 17.766 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.687 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.699 | 54.831 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.682 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.7 | 86.914 | 59.6 | 88.05 | 27.7 | 99.0791 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.693 | 111.188 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.69 | 86.463 | 60.6 | 87.45 | 27.698 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.699 | 61.943 | 61 | 62.55 | 27.72 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 27.707 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 27.704 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.682 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 22.0938
|  | 27.703 | 17.766 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.695 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.707 | 54.833 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.69 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.708 | 86.916 | 59.6 | 88.05 | 27.708 | 99.0837 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.702 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.698 | 86.462 | 60.6 | 87.45 | 27.706 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.708 | 61.947 | 61 | 62.55 | 27.729 | 49.605 | 61.2 | 50.1 | 27.716 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 27.712 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.69 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 22.1018
|  | 27.711 | 17.766 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.704 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.715 | 54.836 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.698 | 74.096 | 59.8 | 75 | 27.716 | 86.917 | 59.6 | 88.05 | 27.716 | 99.0867 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.71 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.707 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 27.714 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.716 | 61.951 | 61 | 62.55 | 27.737 | 49.601 | 61.2 | 50.1 | 27.724 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 27.721 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.699 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 22.1098
|  | 27.72 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.712 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.724 | 54.839 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.707 | 74.095 | 59.8 | 75 | 27.725 | 86.919 | 59.6 | 88.05 | 27.725 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.718 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.715 | 86.46 | 60.6 | 87.45 | 27.723 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.724 | 61.954 | 61 | 62.55 | 27.745 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 27.732 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 27.729 | 24.818 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.707 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.1188
|  | 27.728 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.72 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.732 | 54.841 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.715 | 74.094 | 59.8 | 75 | 27.733 | 86.921 | 59.6 | 88.05 | 27.733 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.727 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.724 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 27.731 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.733 | 61.958 | 61 | 62.55 | 27.754 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 27.741 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 27.737 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.715 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 22.1268
|  | 27.736 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.729 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.74 | 54.844 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.724 | 74.093 | 59.8 | 75 | 27.741 | 86.923 | 59.6 | 88.05 | 27.741 | 99.0998 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.735 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.732 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 27.739 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.741 | 61.96 | 61 | 62.55 | 27.762 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 27.749 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 27.746 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.724 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 22.1348
|  | 27.745 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.737 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.749 | 54.846 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.732 | 74.092 | 59.8 | 75 | 27.75 | 86.924 | 59.6 | 88.05 | 27.75 | 99.0938 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.743 | 111.249 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.74 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 27.748 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.749 | 61.962 | 61 | 62.55 | 27.771 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 27.757 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 27.754 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.732 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 22.1438
|  | 27.753 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.745 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.757 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.74 | 74.091 | 59.8 | 75 | 27.758 | 86.925 | 59.6 | 88.05 | 27.758 | 99.0879 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.752 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.749 | 86.454 | 60.6 | 87.45 | 27.756 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.758 | 61.964 | 61 | 62.55 | 27.779 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 27.766 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 27.762 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.74 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 22.1518
|  | 27.761 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.754 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.765 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.749 | 74.089 | 59.8 | 75 | 27.766 | 86.926 | 59.6 | 88.05 | 27.766 | 99.0819 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.76 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.757 | 86.455 | 60.6 | 87.45 | 27.765 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.766 | 61.966 | 61 | 62.55 | 27.787 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 27.774 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 27.771 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.749 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 22.1598
|  | 27.77 | 17.767 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.762 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.774 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.757 | 74.088 | 59.8 | 75 | 27.775 | 86.928 | 59.6 | 88.05 | 27.775 | 99.0759 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.768 | 111.191 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.765 | 86.457 | 60.6 | 87.45 | 27.773 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.774 | 61.966 | 61 | 62.55 | 27.796 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 27.782 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 27.779 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.757 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 22.1688
|  | 27.778 | 17.766 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.77 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.782 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.765 | 74.087 | 59.8 | 75 | 27.783 | 86.93 | 59.6 | 88.05 | 27.783 | 99.0699 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.777 | 111.17 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.774 | 86.459 | 60.6 | 87.45 | 27.781 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.783 | 61.965 | 61 | 62.55 | 27.804 | 49.565 | 61.2 | 50.1 | 27.791 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 27.787 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.765 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 22.1768
|  | 27.786 | 17.764 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.779 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.79 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.773 | 74.086 | 59.8 | 75 | 27.791 | 86.931 | 59.6 | 88.05 | 27.791 | 99.0639 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.785 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.782 | 86.461 | 60.6 | 87.45 | 27.79 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.791 | 61.964 | 61 | 62.55 | 27.812 | 49.563 | 61.2 | 50.1 | 27.799 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 27.796 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.774 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 22.1848
|  | 27.795 | 17.763 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.787 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.799 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.782 | 74.085 | 59.8 | 75 | 27.8 | 86.933 | 59.6 | 88.05 | 27.8 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.793 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.79 | 86.464 | 60.6 | 87.45 | 27.798 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.799 | 61.964 | 61 | 62.55 | 27.821 | 49.561 | 61.2 | 50.1 | 27.807 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 27.804 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.782 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 22.1938
|  | 27.803 | 17.761 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.795 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.807 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.79 | 74.085 | 59.8 | 75 | 27.808 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 27.808 | 99.0551 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.802 | 111.213 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.799 | 86.466 | 60.6 | 87.45 | 27.806 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.808 | 61.963 | 61 | 62.55 | 27.829 | 49.559 | 61.2 | 50.1 | 27.816 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 27.812 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.79 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 22.2018
|  | 27.811 | 17.759 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.804 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.815 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.799 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.816 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 27.816 | 99.0508 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.81 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.807 | 86.468 | 60.6 | 87.45 | 27.815 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.816 | 61.961 | 61 | 62.55 | 27.837 | 49.557 | 61.2 | 50.1 | 27.824 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 27.821 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.798 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 22.2098
|  | 27.82 | 17.758 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.812 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.824 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.807 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.825 | 86.936 | 59.6 | 88.05 | 27.825 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.818 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.815 | 86.47 | 60.6 | 87.45 | 27.823 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.824 | 61.96 | 61 | 62.55 | 27.846 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 27.832 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 27.829 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.807 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 22.2188
|  | 27.828 | 17.756 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.82 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.832 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.815 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.833 | 86.936 | 59.6 | 88.05 | 27.833 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.827 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.824 | 86.472 | 60.6 | 87.45 | 27.831 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.833 | 61.959 | 61 | 62.55 | 27.854 | 49.552 | 61.2 | 50.1 | 27.841 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 27.837 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.815 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 22.2268
|  | 27.836 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.829 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.84 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.823 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.841 | 86.936 | 59.6 | 88.05 | 27.841 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.835 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.832 | 86.474 | 60.6 | 87.45 | 27.84 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.841 | 61.959 | 61 | 62.55 | 27.862 | 49.55 | 61.2 | 50.1 | 27.849 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.846 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.823 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 22.2348
|  | 27.845 | 17.752 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.837 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.849 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.832 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.85 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 27.85 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.843 | 111.168 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.84 | 86.478 | 60.6 | 87.45 | 27.848 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.849 | 61.958 | 61 | 62.55 | 27.871 | 49.548 | 61.2 | 50.1 | 27.857 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 27.854 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.832 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 22.2438
|  | 27.853 | 17.751 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.845 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.857 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.84 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.858 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 27.858 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.852 | 111.164 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.849 | 86.481 | 60.6 | 87.45 | 27.856 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.858 | 61.958 | 61 | 62.55 | 27.879 | 49.547 | 61.2 | 50.1 | 27.866 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 27.862 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.84 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 22.2518
|  | 27.861 | 17.75 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.854 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.865 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.849 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.866 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 27.866 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.86 | 111.16 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.857 | 86.484 | 60.6 | 87.45 | 27.865 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.866 | 61.957 | 61 | 62.55 | 27.887 | 49.546 | 61.2 | 50.1 | 27.874 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 27.871 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.849 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 22.2598
|  | 27.87 | 17.749 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.862 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.874 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.857 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.875 | 86.934 | 59.6 | 88.05 | 27.875 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.868 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.865 | 86.488 | 60.6 | 87.45 | 27.873 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.874 | 61.955 | 61 | 62.55 | 27.896 | 49.549 | 61.2 | 50.1 | 27.882 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 27.879 | 24.818 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.857 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 22.2688
|  | 27.878 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.87 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.882 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.865 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.883 | 86.934 | 59.6 | 88.05 | 27.883 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.877 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.874 | 86.489 | 60.6 | 87.45 | 27.881 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.883 | 61.952 | 61 | 62.55 | 27.904 | 49.551 | 61.2 | 50.1 | 27.891 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 27.887 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.865 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 22.2768
|  | 27.886 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.879 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.89 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.874 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.891 | 86.933 | 59.6 | 88.05 | 27.891 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.885 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.882 | 86.491 | 60.6 | 87.45 | 27.89 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.891 | 61.951 | 61 | 62.55 | 27.912 | 49.553 | 61.2 | 50.1 | 27.899 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 27.896 | 24.82 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.873 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 22.2848
|  | 27.895 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.887 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.899 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.882 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.9 | 86.932 | 59.6 | 88.05 | 27.9 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.893 | 111.233 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.89 | 86.493 | 60.6 | 87.45 | 27.898 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.899 | 61.95 | 61 | 62.55 | 27.921 | 49.555 | 61.2 | 50.1 | 27.907 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 27.904 | 24.821 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.882 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 22.2938
|  | 27.903 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.895 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.907 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.89 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.908 | 86.932 | 59.6 | 88.05 | 27.908 | 99.0546 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.902 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.899 | 86.494 | 60.6 | 87.45 | 27.906 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.908 | 61.95 | 61 | 62.55 | 27.929 | 49.558 | 61.2 | 50.1 | 27.916 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 27.912 | 24.822 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.89 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 22.3018
|  | 27.911 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.904 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.916 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.898 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.916 | 86.931 | 59.6 | 88.05 | 27.916 | 99.0588 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.91 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.907 | 86.496 | 60.6 | 87.45 | 27.915 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.916 | 61.95 | 61 | 62.55 | 27.937 | 49.56 | 61.2 | 50.1 | 27.924 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.921 | 24.823 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.898 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.3098
|  | 27.92 | 17.748 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.912 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 27.924 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.907 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.925 | 86.93 | 59.6 | 88.05 | 27.925 | 99.0629 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.918 | 111.19 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.915 | 86.497 | 60.6 | 87.45 | 27.923 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.924 | 61.95 | 61 | 62.55 | 27.946 | 49.562 | 61.2 | 50.1 | 27.932 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.929 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.907 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.3188
|  | 27.928 | 17.747 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.92 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.932 | 54.847 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.915 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.933 | 86.928 | 59.6 | 88.05 | 27.933 | 99.0674 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.927 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.924 | 86.499 | 60.6 | 87.45 | 27.931 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.933 | 61.951 | 61 | 62.55 | 27.954 | 49.564 | 61.2 | 50.1 | 27.941 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.937 | 24.825 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.915 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 22.3268
|  | 27.936 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.928 | 42.514 | 59.4 | 43.05 | 27.94 | 54.845 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.924 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.941 | 86.927 | 59.6 | 88.05 | 27.941 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.935 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.932 | 86.501 | 60.6 | 87.45 | 27.94 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.941 | 61.951 | 61 | 62.55 | 27.962 | 49.566 | 61.2 | 50.1 | 27.949 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.946 | 24.826 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.923 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 22.3348
|  | 27.945 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.937 | 42.513 | 59.4 | 43.05 | 27.949 | 54.843 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.932 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.95 | 86.925 | 59.6 | 88.05 | 27.95 | 99.0763 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.943 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.94 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 27.948 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.949 | 61.951 | 61 | 62.55 | 27.971 | 49.568 | 61.2 | 50.1 | 27.957 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.954 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.932 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 22.3438
|  | 27.953 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.945 | 42.512 | 59.4 | 43.05 | 27.957 | 54.841 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.94 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.958 | 86.924 | 59.6 | 88.05 | 27.958 | 99.0808 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.952 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.949 | 86.504 | 60.6 | 87.45 | 27.956 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.958 | 61.952 | 61 | 62.55 | 27.979 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 27.966 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.962 | 24.828 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.94 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 22.3518
|  | 27.961 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.954 | 42.513 | 59.4 | 43.05 | 27.965 | 54.839 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.948 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.966 | 86.924 | 59.6 | 88.05 | 27.966 | 99.0853 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.96 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.957 | 86.505 | 60.6 | 87.45 | 27.965 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.966 | 61.952 | 61 | 62.55 | 27.987 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 27.974 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 27.971 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.948 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 22.3598
|  | 27.97 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.962 | 42.513 | 59.4 | 43.05 | 27.974 | 54.836 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.957 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.975 | 86.925 | 59.6 | 88.05 | 27.975 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.968 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.965 | 86.507 | 60.6 | 87.45 | 27.973 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.975 | 61.953 | 61 | 62.55 | 27.996 | 49.58 | 61.2 | 50.1 | 27.982 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 27.979 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.957 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 22.3688
|  | 27.978 | 17.745 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.97 | 42.514 | 59.4 | 43.05 | 27.982 | 54.834 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.965 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.983 | 86.926 | 59.6 | 88.05 | 27.983 | 99.0901 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.977 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.974 | 86.509 | 60.6 | 87.45 | 27.981 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.983 | 61.954 | 61 | 62.55 | 28.004 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 27.991 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 27.987 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.965 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 22.3768
|  | 27.986 | 17.745 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.979 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.99 | 54.832 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.973 | 74.084 | 59.8 | 75 | 27.991 | 86.928 | 59.6 | 88.05 | 27.991 | 99.0905 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.985 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.982 | 86.511 | 60.6 | 87.45 | 27.99 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 27.991 | 61.955 | 61 | 62.55 | 28.012 | 49.588 | 61.2 | 50.1 | 27.999 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 27.996 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.973 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.3848
|  | 27.995 | 17.745 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.987 | 42.515 | 59.4 | 43.05 | 27.999 | 54.83 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.982 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28 | 86.929 | 59.6 | 88.05 | 28 | 99.0909 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 27.994 | 111.201 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.99 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 27.998 | 74.166 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28 | 61.955 | 61 | 62.55 | 28.021 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 28.007 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 28.004 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.982 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 22.3938
|  | 28.003 | 17.745 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 27.995 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 28.007 | 54.828 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.99 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.008 | 86.931 | 59.6 | 88.05 | 28.008 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.002 | 111.199 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 27.999 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.006 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.008 | 61.954 | 61 | 62.55 | 28.029 | 49.597 | 61.2 | 50.1 | 28.016 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 28.012 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.99 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 22.4018
|  | 28.011 | 17.745 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.003 | 42.516 | 59.4 | 43.05 | 28.015 | 54.826 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 27.999 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.016 | 86.933 | 59.6 | 88.05 | 28.016 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.01 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.007 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.015 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.016 | 61.953 | 61 | 62.55 | 28.038 | 49.6 | 61.2 | 50.1 | 28.024 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 28.021 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 27.998 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 22.4098
|  | 28.02 | 17.744 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.012 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 28.024 | 54.823 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.007 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.025 | 86.935 | 59.6 | 88.05 | 28.025 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.019 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.015 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 28.023 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.025 | 61.952 | 61 | 62.55 | 28.046 | 49.603 | 61.2 | 50.1 | 28.032 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 28.029 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.007 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 22.4188
|  | 28.028 | 17.743 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.02 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 28.032 | 54.821 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.015 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.033 | 86.937 | 59.6 | 88.05 | 28.033 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.027 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.024 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 28.031 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.033 | 61.951 | 61 | 62.55 | 28.054 | 49.605 | 61.2 | 50.1 | 28.041 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 28.037 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.015 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 22.4268
|  | 28.036 | 17.741 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.029 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 28.041 | 54.819 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.023 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.041 | 86.939 | 59.6 | 88.05 | 28.041 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.035 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.032 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 28.04 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.041 | 61.95 | 61 | 62.55 | 28.063 | 49.608 | 61.2 | 50.1 | 28.049 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 28.046 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.023 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 22.4348
|  | 28.045 | 17.739 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.037 | 42.517 | 59.4 | 43.05 | 28.049 | 54.817 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.032 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.05 | 86.941 | 59.6 | 88.05 | 28.05 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.044 | 111.275 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.04 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 28.048 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.05 | 61.95 | 61 | 62.55 | 28.071 | 49.61 | 61.2 | 50.1 | 28.057 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 28.054 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.032 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 22.4438
|  | 28.053 | 17.737 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.045 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 28.057 | 54.817 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.04 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.058 | 86.944 | 59.6 | 88.05 | 28.058 | 99.0985 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.052 | 111.256 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.049 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | 28.056 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.058 | 61.949 | 61 | 62.55 | 28.079 | 49.612 | 61.2 | 50.1 | 28.066 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 28.062 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.04 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 22.4518
|  | 28.061 | 17.735 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.053 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 28.065 | 54.816 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.048 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.066 | 86.946 | 59.6 | 88.05 | 28.066 | 99.1021 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.06 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.057 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 28.065 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.066 | 61.947 | 61 | 62.55 | 28.088 | 49.614 | 61.2 | 50.1 | 28.074 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 28.071 | 24.833 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.048 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 22.4598
|  | 28.07 | 17.733 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.062 | 42.518 | 59.4 | 43.05 | 28.074 | 54.816 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.057 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.075 | 86.949 | 59.6 | 88.05 | 28.075 | 99.1057 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.069 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.065 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 28.073 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.075 | 61.946 | 61 | 62.55 | 28.096 | 49.616 | 61.2 | 50.1 | 28.082 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 28.079 | 24.834 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.057 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 22.4688
|  | 28.078 | 17.731 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.07 | 42.519 | 59.4 | 43.05 | 28.082 | 54.815 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.065 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.083 | 86.951 | 59.6 | 88.05 | 28.083 | 99.1062 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.077 | 111.191 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.074 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 28.081 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.083 | 61.945 | 61 | 62.55 | 28.104 | 49.618 | 61.2 | 50.1 | 28.091 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 28.087 | 24.836 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.065 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 22.4768
|  | 28.086 | 17.729 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.078 | 42.52 | 59.4 | 43.05 | 28.091 | 54.817 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.073 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.091 | 86.954 | 59.6 | 88.05 | 28.091 | 99.1067 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.085 | 111.205 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.082 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 28.09 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.091 | 61.944 | 61 | 62.55 | 28.113 | 49.619 | 61.2 | 50.1 | 28.099 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.096 | 24.837 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.073 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 22.4848
|  | 28.095 | 17.727 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.087 | 42.521 | 59.4 | 43.05 | 28.099 | 54.819 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.082 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.1 | 86.956 | 59.6 | 88.05 | 28.1 | 99.1071 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.094 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.09 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 28.098 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.1 | 61.943 | 61 | 62.55 | 28.121 | 49.621 | 61.2 | 50.1 | 28.107 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 28.104 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.082 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 22.4938
|  | 28.103 | 17.725 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.095 | 42.521 | 59.4 | 43.05 | 28.107 | 54.821 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.09 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.108 | 86.959 | 59.6 | 88.05 | 28.108 | 99.1076 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.102 | 111.243 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.099 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 28.106 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.108 | 61.94 | 61 | 62.55 | 28.129 | 49.623 | 61.2 | 50.1 | 28.116 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 28.112 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.09 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5018
|  | 28.111 | 17.724 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.104 | 42.523 | 59.4 | 43.05 | 28.115 | 54.822 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.098 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.116 | 86.961 | 59.6 | 88.05 | 28.116 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.11 | 111.267 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.107 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 28.115 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.116 | 61.936 | 61 | 62.55 | 28.138 | 49.625 | 61.2 | 50.1 | 28.124 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 28.121 | 24.841 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.098 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5098
|  | 28.12 | 17.722 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.112 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.124 | 54.824 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.107 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.125 | 86.963 | 59.6 | 88.05 | 28.125 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.119 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.115 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 28.123 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.125 | 61.933 | 61 | 62.55 | 28.146 | 49.625 | 61.2 | 50.1 | 28.132 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.129 | 24.842 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.107 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5188
|  | 28.128 | 17.72 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.12 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.132 | 54.826 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.115 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.133 | 86.964 | 59.6 | 88.05 | 28.133 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.127 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.124 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 28.131 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.133 | 61.93 | 61 | 62.55 | 28.154 | 49.624 | 61.2 | 50.1 | 28.141 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 28.137 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.115 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5268
|  | 28.136 | 17.718 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.128 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.141 | 54.827 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.123 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.141 | 86.965 | 59.6 | 88.05 | 28.141 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.135 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.132 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 28.14 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.141 | 61.926 | 61 | 62.55 | 28.163 | 49.62 | 61.2 | 50.1 | 28.149 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 28.146 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.123 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5348
|  | 28.145 | 17.717 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.137 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.149 | 54.829 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.132 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.15 | 86.966 | 59.6 | 88.05 | 28.15 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.144 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.14 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 28.148 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.15 | 61.922 | 61 | 62.55 | 28.171 | 49.617 | 61.2 | 50.1 | 28.157 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.154 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.132 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5438
|  | 28.153 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.145 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.157 | 54.83 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.14 | 74.084 | 59.8 | 75 | 28.158 | 86.968 | 59.6 | 88.05 | 28.158 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.152 | 111.207 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.149 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 28.156 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.158 | 61.919 | 61 | 62.55 | 28.179 | 49.613 | 61.2 | 50.1 | 28.166 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 28.162 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.14 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5518
|  | 28.161 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.153 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.166 | 54.831 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.148 | 74.085 | 59.8 | 75 | 28.166 | 86.969 | 59.6 | 88.05 | 28.166 | 99.1178 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.16 | 111.204 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.157 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 28.165 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.166 | 61.915 | 61 | 62.55 | 28.188 | 49.609 | 61.2 | 50.1 | 28.174 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 28.171 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.148 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5598
|  | 28.17 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.162 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.174 | 54.834 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.157 | 74.086 | 59.8 | 75 | 28.175 | 86.971 | 59.6 | 88.05 | 28.175 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.169 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.165 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 28.173 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.175 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.196 | 49.604 | 61.2 | 50.1 | 28.182 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 28.179 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.157 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.5688
|  | 28.178 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.17 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.182 | 54.836 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.165 | 74.087 | 59.8 | 75 | 28.183 | 86.972 | 59.6 | 88.05 | 28.183 | 99.1241 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.177 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.174 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 28.181 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.183 | 61.909 | 61 | 62.55 | 28.204 | 49.6 | 61.2 | 50.1 | 28.191 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 28.187 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.165 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.5768
|  | 28.186 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.178 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.19 | 54.838 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.173 | 74.087 | 59.8 | 75 | 28.191 | 86.974 | 59.6 | 88.05 | 28.191 | 99.1272 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.185 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.182 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 28.19 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.191 | 61.909 | 61 | 62.55 | 28.213 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 28.199 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 28.196 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.173 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.5848
|  | 28.195 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.187 | 42.531 | 59.4 | 43.05 | 28.199 | 54.84 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.182 | 74.088 | 59.8 | 75 | 28.199 | 86.975 | 59.6 | 88.05 | 28.199 | 99.125 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.194 | 111.274 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.19 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 28.198 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.2 | 61.909 | 61 | 62.55 | 28.221 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 28.207 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.204 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.182 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 22.5928
|  | 28.203 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.195 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.207 | 54.842 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.19 | 74.089 | 59.8 | 75 | 28.208 | 86.976 | 59.6 | 88.05 | 28.208 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.202 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.199 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 28.206 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.208 | 61.91 | 61 | 62.55 | 28.229 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 28.216 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.212 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.19 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 22.6018
|  | 28.211 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.203 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.216 | 54.844 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.198 | 74.089 | 59.8 | 75 | 28.216 | 86.977 | 59.6 | 88.05 | 28.216 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.21 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.207 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 28.215 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.216 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.238 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.224 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.221 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.198 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 22.6098
|  | 28.22 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.212 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.224 | 54.844 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.207 | 74.09 | 59.8 | 75 | 28.225 | 86.978 | 59.6 | 88.05 | 28.225 | 99.1191 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.219 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.215 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 28.223 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.225 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.246 | 49.583 | 61.2 | 50.1 | 28.232 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.229 | 24.843 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.207 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | 22.6188
|  | 28.228 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.22 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.232 | 54.845 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.215 | 74.09 | 59.8 | 75 | 28.233 | 86.98 | 59.6 | 88.05 | 28.233 | 99.1172 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.227 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.224 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 28.231 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.233 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.254 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 28.241 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 28.237 | 24.842 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.215 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 22.6268
|  | 28.236 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.228 | 42.534 | 59.4 | 43.05 | 28.24 | 54.845 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.223 | 74.091 | 59.8 | 75 | 28.241 | 86.981 | 59.6 | 88.05 | 28.241 | 99.1153 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.235 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.232 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 28.24 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.241 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.263 | 49.578 | 61.2 | 50.1 | 28.249 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 28.246 | 24.841 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.223 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 22.6348
|  | 28.245 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.237 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.249 | 54.845 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.232 | 74.092 | 59.8 | 75 | 28.25 | 86.983 | 59.6 | 88.05 | 28.25 | 99.1135 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.244 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.241 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 28.248 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.25 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.271 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 28.257 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 28.254 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.232 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 22.6438
|  | 28.253 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.245 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.257 | 54.846 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.24 | 74.092 | 59.8 | 75 | 28.258 | 86.985 | 59.6 | 88.05 | 28.258 | 99.1116 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.252 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.249 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 28.256 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.258 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.279 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 28.266 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 28.262 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.24 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 22.6518
|  | 28.261 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.253 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.266 | 54.846 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.248 | 74.093 | 59.8 | 75 | 28.266 | 86.986 | 59.6 | 88.05 | 28.266 | 99.1097 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.26 | 111.275 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.257 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 28.265 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.266 | 61.913 | 61 | 62.55 | 28.288 | 49.573 | 61.2 | 50.1 | 28.274 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.271 | 24.837 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.248 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | 22.6598
|  | 28.27 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.262 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.274 | 54.847 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.257 | 74.093 | 59.8 | 75 | 28.274 | 86.988 | 59.6 | 88.05 | 28.274 | 99.1078 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.269 | 111.272 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.266 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 28.273 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.275 | 61.915 | 61 | 62.55 | 28.296 | 49.572 | 61.2 | 50.1 | 28.282 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 28.279 | 24.836 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.257 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 22.6678
|  | 28.278 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.27 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.282 | 54.847 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.265 | 74.094 | 59.8 | 75 | 28.283 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.283 | 99.1082 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.277 | 111.269 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.274 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 28.282 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.283 | 61.917 | 61 | 62.55 | 28.304 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 28.291 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.287 | 24.835 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.265 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | 22.6768
|  | 28.286 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.278 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.291 | 54.848 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.273 | 74.095 | 59.8 | 75 | 28.291 | 86.991 | 59.6 | 88.05 | 28.291 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.285 | 111.245 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.282 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 28.29 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.291 | 61.919 | 61 | 62.55 | 28.313 | 49.57 | 61.2 | 50.1 | 28.299 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.296 | 24.833 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.273 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 22.6848
|  | 28.295 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.287 | 42.534 | 59.4 | 43.05 | 28.299 | 54.848 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.282 | 74.096 | 59.8 | 75 | 28.3 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.3 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.294 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.291 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 28.298 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.3 | 61.921 | 61 | 62.55 | 28.321 | 49.569 | 61.2 | 50.1 | 28.307 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.304 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.282 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 22.6938
|  | 28.303 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.295 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.307 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.29 | 74.098 | 59.8 | 75 | 28.308 | 86.993 | 59.6 | 88.05 | 28.308 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.302 | 111.215 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.299 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 28.307 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.308 | 61.923 | 61 | 62.55 | 28.329 | 49.571 | 61.2 | 50.1 | 28.316 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.312 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.29 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 22.7018
|  | 28.311 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.303 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.316 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.298 | 74.099 | 59.8 | 75 | 28.316 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.316 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.31 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.307 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.315 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.316 | 61.926 | 61 | 62.55 | 28.338 | 49.574 | 61.2 | 50.1 | 28.324 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.32 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.298 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 22.7098
|  | 28.32 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.312 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.324 | 54.85 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.307 | 74.1 | 59.8 | 75 | 28.324 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.324 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.319 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.316 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.323 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.325 | 61.927 | 61 | 62.55 | 28.346 | 49.576 | 61.2 | 50.1 | 28.332 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.329 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.307 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 22.7178
|  | 28.328 | 17.71 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.32 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.332 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.315 | 74.1 | 59.8 | 75 | 28.333 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.333 | 99.1121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.327 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.324 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.332 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.333 | 61.929 | 61 | 62.55 | 28.355 | 49.579 | 61.2 | 50.1 | 28.341 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 28.337 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.315 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | 22.7268
|  | 28.336 | 17.71 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.328 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.341 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.323 | 74.102 | 59.8 | 75 | 28.341 | 86.991 | 59.6 | 88.05 | 28.341 | 99.1157 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.335 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.332 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.34 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.341 | 61.93 | 61 | 62.55 | 28.363 | 49.581 | 61.2 | 50.1 | 28.349 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 28.345 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.323 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 22.7348
|  | 28.345 | 17.712 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.337 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.349 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.332 | 74.103 | 59.8 | 75 | 28.35 | 86.991 | 59.6 | 88.05 | 28.35 | 99.1193 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.344 | 111.28 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.341 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.348 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.35 | 61.932 | 61 | 62.55 | 28.371 | 49.584 | 61.2 | 50.1 | 28.357 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 28.354 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.332 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 22.7438
|  | 28.353 | 17.714 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.345 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.357 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.34 | 74.105 | 59.8 | 75 | 28.358 | 86.99 | 59.6 | 88.05 | 28.358 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.352 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.349 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 28.357 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.358 | 61.931 | 61 | 62.55 | 28.38 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.366 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 28.362 | 24.831 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.34 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 22.7518
|  | 28.361 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.353 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.366 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.348 | 74.106 | 59.8 | 75 | 28.366 | 86.99 | 59.6 | 88.05 | 28.366 | 99.1265 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.36 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.357 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.365 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.366 | 61.929 | 61 | 62.55 | 28.388 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 28.374 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 28.37 | 24.831 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.348 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.7598
|  | 28.37 | 17.717 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.362 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.374 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.357 | 74.108 | 59.8 | 75 | 28.375 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.375 | 99.1301 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.369 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.366 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.373 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.375 | 61.928 | 61 | 62.55 | 28.396 | 49.59 | 61.2 | 50.1 | 28.382 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 28.379 | 24.831 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.357 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.7688
|  | 28.378 | 17.718 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.37 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.382 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.365 | 74.109 | 59.8 | 75 | 28.383 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.383 | 99.1337 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.377 | 111.194 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.374 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.382 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.383 | 61.926 | 61 | 62.55 | 28.405 | 49.592 | 61.2 | 50.1 | 28.391 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 28.387 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.365 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.7768
|  | 28.386 | 17.72 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.378 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 28.391 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.373 | 74.111 | 59.8 | 75 | 28.391 | 86.988 | 59.6 | 88.05 | 28.391 | 99.1373 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.385 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.382 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.39 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.391 | 61.924 | 61 | 62.55 | 28.413 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 28.399 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 28.395 | 24.83 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.373 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 22.7848
|  | 28.395 | 17.721 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.386 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.399 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.382 | 74.113 | 59.8 | 75 | 28.399 | 86.987 | 59.6 | 88.05 | 28.399 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.394 | 111.211 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.391 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.398 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.4 | 61.922 | 61 | 62.55 | 28.421 | 49.595 | 61.2 | 50.1 | 28.407 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.404 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.381 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.7928
|  | 28.403 | 17.722 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.395 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.407 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.39 | 74.114 | 59.8 | 75 | 28.408 | 86.985 | 59.6 | 88.05 | 28.408 | 99.1445 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.402 | 111.238 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.399 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.407 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.408 | 61.921 | 61 | 62.55 | 28.43 | 49.596 | 61.2 | 50.1 | 28.416 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.412 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.39 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 22.8018
|  | 28.411 | 17.723 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.403 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.416 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.398 | 74.116 | 59.8 | 75 | 28.416 | 86.984 | 59.6 | 88.05 | 28.416 | 99.1439 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.411 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.407 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.415 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.416 | 61.919 | 61 | 62.55 | 28.438 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 28.424 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.42 | 24.828 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.398 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 22.8098
|  | 28.42 | 17.725 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.412 | 42.531 | 59.4 | 43.05 | 28.424 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.407 | 74.118 | 59.8 | 75 | 28.425 | 86.983 | 59.6 | 88.05 | 28.425 | 99.1432 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.419 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.416 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.423 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.425 | 61.917 | 61 | 62.55 | 28.446 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 28.432 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.429 | 24.828 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.406 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | 22.8188
|  | 28.428 | 17.726 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.42 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.432 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.415 | 74.119 | 59.8 | 75 | 28.433 | 86.981 | 59.6 | 88.05 | 28.433 | 99.1425 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.427 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.424 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 28.432 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.433 | 61.916 | 61 | 62.55 | 28.455 | 49.598 | 61.2 | 50.1 | 28.441 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.437 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.415 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 22.8268
|  | 28.436 | 17.728 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.428 | 42.534 | 59.4 | 43.05 | 28.441 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.423 | 74.121 | 59.8 | 75 | 28.441 | 86.98 | 59.6 | 88.05 | 28.441 | 99.1418 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.436 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.432 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 28.44 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.441 | 61.915 | 61 | 62.55 | 28.463 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 28.449 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.445 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.423 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | 22.8348
|  | 28.445 | 17.731 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.437 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.449 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.432 | 74.123 | 59.8 | 75 | 28.449 | 86.978 | 59.6 | 88.05 | 28.449 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.444 | 111.198 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.441 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 28.448 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.45 | 61.913 | 61 | 62.55 | 28.471 | 49.599 | 61.2 | 50.1 | 28.457 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.454 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.432 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 22.8428
|  | 28.453 | 17.734 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.445 | 42.533 | 59.4 | 43.05 | 28.457 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.44 | 74.124 | 59.8 | 75 | 28.458 | 86.977 | 59.6 | 88.05 | 28.458 | 99.1401 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.452 | 111.192 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.449 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 28.457 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.458 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.48 | 49.597 | 61.2 | 50.1 | 28.466 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 28.462 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.44 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 22.8518
|  | 28.461 | 17.737 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.453 | 42.531 | 59.4 | 43.05 | 28.466 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.448 | 74.124 | 59.8 | 75 | 28.466 | 86.977 | 59.6 | 88.05 | 28.466 | 99.1392 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.461 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.457 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 28.465 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.466 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.488 | 49.595 | 61.2 | 50.1 | 28.474 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 28.47 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.448 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 22.8598
|  | 28.47 | 17.74 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.461 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.474 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.457 | 74.125 | 59.8 | 75 | 28.474 | 86.976 | 59.6 | 88.05 | 28.474 | 99.1383 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.469 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.466 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 28.473 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.475 | 61.91 | 61 | 62.55 | 28.496 | 49.593 | 61.2 | 50.1 | 28.482 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | 28.479 | 24.827 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.456 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 22.8678
|  | 28.478 | 17.743 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.47 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.482 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.465 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.483 | 86.977 | 59.6 | 88.05 | 28.483 | 99.1374 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.477 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.474 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 28.482 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.483 | 61.91 | 61 | 62.55 | 28.505 | 49.591 | 61.2 | 50.1 | 28.491 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 28.487 | 24.826 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.465 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 22.8768
|  | 28.486 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.478 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.491 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.473 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.491 | 86.977 | 59.6 | 88.05 | 28.491 | 99.1366 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.486 | 111.256 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.482 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 28.49 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.491 | 61.91 | 61 | 62.55 | 28.513 | 49.589 | 61.2 | 50.1 | 28.499 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 28.495 | 24.826 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.473 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 22.8848
|  | 28.495 | 17.749 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.487 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.499 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.482 | 74.128 | 59.8 | 75 | 28.5 | 86.978 | 59.6 | 88.05 | 28.5 | 99.1364 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.494 | 111.267 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.491 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 28.498 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.5 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.521 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 28.507 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 28.504 | 24.826 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.481 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 22.8938
|  | 28.503 | 17.751 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.495 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 28.507 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.49 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.508 | 86.98 | 59.6 | 88.05 | 28.508 | 99.1362 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.502 | 111.245 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.499 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.507 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.508 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.53 | 49.587 | 61.2 | 50.1 | 28.516 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 28.512 | 24.825 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.49 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 22.9018
|  | 28.511 | 17.752 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.503 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 28.516 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.498 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.516 | 86.981 | 59.6 | 88.05 | 28.516 | 99.136 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.511 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.507 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.515 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.516 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.538 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.524 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 28.52 | 24.825 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.498 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 22.9098
|  | 28.52 | 17.752 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.511 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 28.524 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.507 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.524 | 86.982 | 59.6 | 88.05 | 28.524 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.519 | 111.203 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.516 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.523 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.525 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.546 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.532 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 28.529 | 24.825 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.506 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 22.9178
|  | 28.528 | 17.753 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.52 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.532 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.515 | 74.125 | 59.8 | 75 | 28.533 | 86.983 | 59.6 | 88.05 | 28.533 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.527 | 111.182 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.524 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.532 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.533 | 61.912 | 61 | 62.55 | 28.555 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.541 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 28.537 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.515 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 22.9268
|  | 28.536 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.528 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.541 | 54.853 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.523 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.541 | 86.984 | 59.6 | 88.05 | 28.541 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.536 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.532 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.54 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.541 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.563 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.549 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 28.545 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.523 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.9348
|  | 28.545 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.536 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.549 | 54.856 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.531 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.549 | 86.985 | 59.6 | 88.05 | 28.549 | 99.1372 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.544 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.541 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.548 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.55 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.571 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.557 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.554 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.531 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 22.9428
|  | 28.553 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.545 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.557 | 54.86 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.54 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.558 | 86.986 | 59.6 | 88.05 | 28.558 | 99.1386 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.552 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.549 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.557 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.558 | 61.911 | 61 | 62.55 | 28.58 | 49.586 | 61.2 | 50.1 | 28.566 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.562 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.54 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 22.9518
|  | 28.561 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.553 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.566 | 54.864 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.548 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.566 | 86.987 | 59.6 | 88.05 | 28.566 | 99.14 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.561 | 111.27 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.557 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.565 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.566 | 61.91 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.574 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 28.57 | 24.823 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.548 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 22.9598
|  | 28.57 | 17.754 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.562 | 42.53 | 59.4 | 43.05 | 28.574 | 54.868 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.557 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.574 | 86.988 | 59.6 | 88.05 | 28.574 | 99.1414 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.569 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.566 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.573 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.575 | 61.913 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.582 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 28.579 | 24.823 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.556 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 22.9678
|  | 28.578 | 17.755 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.57 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.583 | 54.872 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.565 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.583 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.583 | 99.1428 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.577 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.574 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.582 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.583 | 61.916 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.591 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 28.587 | 24.823 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.565 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 22.9768
|  | 28.586 | 17.755 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.578 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.591 | 54.876 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.573 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.591 | 86.99 | 59.6 | 88.05 | 28.591 | 99.1442 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.586 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.582 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.59 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.591 | 61.918 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.599 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 28.595 | 24.822 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.573 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 22.9848
|  | 28.595 | 17.755 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.586 | 42.528 | 59.4 | 43.05 | 28.599 | 54.88 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.582 | 74.125 | 59.8 | 75 | 28.599 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.599 | 99.1456 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.594 | 111.187 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.591 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.598 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.6 | 61.921 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.607 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 28.604 | 24.822 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.581 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 22.9928
|  | 28.603 | 17.755 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.595 | 42.527 | 59.4 | 43.05 | 28.607 | 54.884 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.59 | 74.124 | 59.8 | 75 | 28.608 | 86.993 | 59.6 | 88.05 | 28.608 | 99.147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.602 | 111.185 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.599 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.607 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.608 | 61.924 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.616 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 28.612 | 24.822 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.59 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 23.0018
|  | 28.611 | 17.753 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.603 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.616 | 54.889 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.598 | 74.122 | 59.8 | 75 | 28.616 | 86.994 | 59.6 | 88.05 | 28.616 | 99.1485 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.611 | 111.183 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.607 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.615 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.616 | 61.926 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.624 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 28.62 | 24.821 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.598 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 23.0098
|  | 28.62 | 17.751 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.611 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.624 | 54.893 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.607 | 74.121 | 59.8 | 75 | 28.624 | 86.995 | 59.6 | 88.05 | 28.624 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.619 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.616 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.623 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.625 | 61.927 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.632 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 28.629 | 24.82 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.606 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 23.0178
|  | 28.628 | 17.749 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.62 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.632 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.615 | 74.119 | 59.8 | 75 | 28.633 | 86.995 | 59.6 | 88.05 | 28.633 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.627 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.624 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 28.632 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.633 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.641 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 28.637 | 24.82 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.615 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 23.0268
|  | 28.636 | 17.747 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.628 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.641 | 54.901 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.623 | 74.118 | 59.8 | 75 | 28.641 | 86.995 | 59.6 | 88.05 | 28.641 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.636 | 111.241 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.632 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.64 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.641 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.649 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 28.645 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.623 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 23.0348
|  | 28.645 | 17.746 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.636 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.649 | 54.905 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.632 | 74.116 | 59.8 | 75 | 28.649 | 86.997 | 59.6 | 88.05 | 28.649 | 99.1497 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.644 | 111.249 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.641 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.648 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.65 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.657 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.654 | 24.819 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.631 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 23.0428
|  | 28.653 | 17.744 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.645 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.657 | 54.91 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.64 | 74.114 | 59.8 | 75 | 28.658 | 86.999 | 59.6 | 88.05 | 28.658 | 99.1495 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.652 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.649 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.657 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.658 | 61.93 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.666 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.662 | 24.818 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.64 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 23.0518
|  | 28.661 | 17.743 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.653 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.666 | 54.914 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.648 | 74.112 | 59.8 | 75 | 28.666 | 87.001 | 59.6 | 88.05 | 28.666 | 99.1494 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.661 | 111.205 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.657 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.665 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.666 | 61.931 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.674 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.67 | 24.818 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.648 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 23.0598
|  | 28.67 | 17.741 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.661 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.674 | 54.918 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.656 | 74.112 | 59.8 | 75 | 28.674 | 87.003 | 59.6 | 88.05 | 28.674 | 99.1492 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.669 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.666 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.673 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.675 | 61.932 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.682 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.679 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.656 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 23.0678
|  | 28.678 | 17.739 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.67 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.682 | 54.922 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.665 | 74.111 | 59.8 | 75 | 28.683 | 87.004 | 59.6 | 88.05 | 28.683 | 99.149 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.677 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.674 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 28.682 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.683 | 61.932 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.691 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.687 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.665 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.0768
|  | 28.686 | 17.737 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.678 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.691 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.673 | 74.111 | 59.8 | 75 | 28.691 | 87.006 | 59.6 | 88.05 | 28.691 | 99.1488 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.686 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.682 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 28.69 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.691 | 61.933 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.699 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.695 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.673 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 23.0848
|  | 28.695 | 17.735 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.686 | 42.525 | 59.4 | 43.05 | 28.699 | 54.93 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.682 | 74.11 | 59.8 | 75 | 28.699 | 87.008 | 59.6 | 88.05 | 28.699 | 99.1481 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.694 | 111.195 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.691 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.698 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.7 | 61.934 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.707 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 28.704 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.681 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.0928
|  | 28.703 | 17.734 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.695 | 42.524 | 59.4 | 43.05 | 28.708 | 54.932 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.69 | 74.109 | 59.8 | 75 | 28.708 | 87.01 | 59.6 | 88.05 | 28.708 | 99.1474 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.702 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.699 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.707 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.708 | 61.932 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.716 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 28.712 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.69 | 7.505 | 60.2 | 7.5 | 23.1018
|  | 28.711 | 17.732 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.703 | 42.523 | 59.4 | 43.05 | 28.716 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.698 | 74.108 | 59.8 | 75 | 28.716 | 87.011 | 59.6 | 88.05 | 28.716 | 99.1466 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.711 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.707 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 28.715 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.716 | 61.931 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.724 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 28.72 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.698 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 23.1098
|  | 28.72 | 17.731 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.711 | 42.522 | 59.4 | 43.05 | 28.724 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.707 | 74.106 | 59.8 | 75 | 28.724 | 87.013 | 59.6 | 88.05 | 28.724 | 99.1459 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.719 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.716 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.723 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.725 | 61.931 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.732 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 28.729 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.706 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | 23.1178
|  | 28.728 | 17.729 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.72 | 42.521 | 59.4 | 43.05 | 28.732 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.715 | 74.105 | 59.8 | 75 | 28.733 | 87.014 | 59.6 | 88.05 | 28.733 | 99.1453 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.727 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.724 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 28.732 | 74.191 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.733 | 61.93 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.741 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 28.737 | 24.815 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.715 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 23.1268
|  | 28.736 | 17.727 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.728 | 42.52 | 59.4 | 43.05 | 28.741 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.723 | 74.105 | 59.8 | 75 | 28.741 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.741 | 99.1447 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.736 | 111.193 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.732 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 28.74 | 74.191 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.741 | 61.926 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.749 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 28.745 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.723 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 23.1348
|  | 28.745 | 17.725 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.736 | 42.521 | 59.4 | 43.05 | 28.749 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.731 | 74.104 | 59.8 | 75 | 28.749 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.749 | 99.1507 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.744 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.741 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 28.749 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.75 | 61.923 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.757 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 28.754 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.731 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 23.1428
|  | 28.753 | 17.723 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.745 | 42.523 | 59.4 | 43.05 | 28.758 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.74 | 74.105 | 59.8 | 75 | 28.758 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.758 | 99.1567 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.752 | 111.163 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.749 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 28.757 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.758 | 61.919 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.766 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 28.762 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.74 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 23.1518
|  | 28.761 | 17.721 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.753 | 42.526 | 59.4 | 43.05 | 28.766 | 54.936 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.748 | 74.106 | 59.8 | 75 | 28.766 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.766 | 99.1619 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.761 | 111.162 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.757 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 28.765 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.766 | 61.915 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.774 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 28.77 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.748 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 23.1598
|  | 28.77 | 17.72 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.761 | 42.529 | 59.4 | 43.05 | 28.774 | 54.936 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.757 | 74.108 | 59.8 | 75 | 28.774 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.774 | 99.1672 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.769 | 111.191 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.766 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 28.774 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.775 | 61.912 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.782 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 28.779 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.756 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 23.1678
|  | 28.778 | 17.718 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.77 | 42.532 | 59.4 | 43.05 | 28.782 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.765 | 74.109 | 59.8 | 75 | 28.783 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.783 | 99.173 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.777 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.774 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | 28.782 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.783 | 61.908 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.791 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 28.787 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.765 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 23.1768
|  | 28.786 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.778 | 42.535 | 59.4 | 43.05 | 28.791 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.773 | 74.111 | 59.8 | 75 | 28.791 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.791 | 99.1788 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.786 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.782 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 28.79 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.791 | 61.905 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.799 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 28.795 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.773 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | 23.1848
|  | 28.795 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.786 | 42.538 | 59.4 | 43.05 | 28.799 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.781 | 74.113 | 59.8 | 75 | 28.799 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.799 | 99.1846 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.794 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.791 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 28.799 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.8 | 61.903 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.807 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 28.804 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.781 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | 23.1928
|  | 28.803 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.795 | 42.542 | 59.4 | 43.05 | 28.808 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.79 | 74.115 | 59.8 | 75 | 28.808 | 87.016 | 59.6 | 88.05 | 28.79 | 99.0582 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.802 | 111.205 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.799 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 28.807 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.808 | 61.901 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.816 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 28.812 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.79 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | 23.1838
|  | 28.811 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.803 | 42.544 | 59.4 | 43.05 | 28.816 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.798 | 74.117 | 59.8 | 75 | 28.816 | 87.014 | 59.6 | 88.05 | 28.798 | 99.0649 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.811 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.808 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 28.815 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.816 | 61.898 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.824 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 28.82 | 24.813 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.798 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | 23.1918
|  | 28.82 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.811 | 42.547 | 59.4 | 43.05 | 28.824 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.806 | 74.118 | 59.8 | 75 | 28.824 | 87.012 | 59.6 | 88.05 | 28.806 | 99.0717 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.819 | 111.158 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.816 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 28.824 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.825 | 61.899 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.832 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 28.829 | 24.814 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.806 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | 23.1998
|  | 28.828 | 17.716 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.82 | 42.55 | 59.4 | 43.05 | 28.833 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.815 | 74.12 | 59.8 | 75 | 28.833 | 87.01 | 59.6 | 88.05 | 28.815 | 99.0816 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.827 | 111.138 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.824 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 28.832 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.833 | 61.899 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.841 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 28.837 | 24.816 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.815 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | 23.2088
|  | 28.836 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.828 | 42.553 | 59.4 | 43.05 | 28.841 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.823 | 74.122 | 59.8 | 75 | 28.841 | 87.007 | 59.6 | 88.05 | 28.823 | 99.0914 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.836 | 111.156 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.833 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 28.84 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.841 | 61.899 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.849 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 28.845 | 24.817 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.823 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | 23.2168
|  | 28.845 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.836 | 42.556 | 59.4 | 43.05 | 28.849 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.832 | 74.124 | 59.8 | 75 | 28.849 | 87.005 | 59.6 | 88.05 | 28.832 | 99.1013 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.844 | 111.174 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.841 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 28.849 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.85 | 61.899 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.857 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 28.854 | 24.818 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.831 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 23.2258
|  | 28.853 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.845 | 42.559 | 59.4 | 43.05 | 28.857 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.84 | 74.125 | 59.8 | 75 | 28.858 | 87.003 | 59.6 | 88.05 | 28.84 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.853 | 111.196 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.849 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 28.857 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.858 | 61.9 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.866 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 28.862 | 24.82 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.84 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 23.2338
|  | 28.861 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.853 | 42.561 | 59.4 | 43.05 | 28.866 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.848 | 74.126 | 59.8 | 75 | 28.866 | 87 | 59.6 | 88.05 | 28.848 | 99.1165 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.861 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.858 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.865 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.866 | 61.901 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.874 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 28.87 | 24.821 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.848 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | 23.2418
|  | 28.87 | 17.715 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.861 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 28.874 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.856 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.874 | 86.998 | 59.6 | 88.05 | 28.856 | 99.1218 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.869 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.866 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 28.874 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.875 | 61.904 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.882 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 28.879 | 24.822 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.856 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 23.2498
|  | 28.878 | 17.714 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.87 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 28.883 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.865 | 74.128 | 59.8 | 75 | 28.883 | 86.996 | 59.6 | 88.05 | 28.865 | 99.1271 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.878 | 111.198 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.874 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.882 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.883 | 61.907 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.891 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 28.887 | 24.824 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.865 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 23.2588
|  | 28.886 | 17.714 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.878 | 42.569 | 59.4 | 43.05 | 28.891 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.873 | 74.13 | 59.8 | 75 | 28.891 | 86.994 | 59.6 | 88.05 | 28.873 | 99.1324 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.886 | 111.171 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.883 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 28.89 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.891 | 61.909 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.899 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 28.895 | 24.825 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.873 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | 23.2668
|  | 28.895 | 17.714 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.886 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 28.899 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.881 | 74.131 | 59.8 | 75 | 28.899 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.881 | 99.1305 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.894 | 111.145 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.891 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | 28.899 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.9 | 61.912 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.907 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 28.904 | 24.826 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.881 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | 23.2748
|  | 28.903 | 17.714 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.895 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 28.907 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.89 | 74.13 | 59.8 | 75 | 28.908 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.89 | 99.1287 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.903 | 111.148 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.899 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 28.907 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.908 | 61.914 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.916 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 28.912 | 24.828 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.89 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 23.2838
|  | 28.911 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.903 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 28.916 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.898 | 74.13 | 59.8 | 75 | 28.916 | 86.988 | 59.6 | 88.05 | 28.898 | 99.1219 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.911 | 111.152 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.908 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 28.915 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.916 | 61.917 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.924 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 28.92 | 24.829 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.898 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 23.2918
|  | 28.92 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.911 | 42.576 | 59.4 | 43.05 | 28.924 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.906 | 74.129 | 59.8 | 75 | 28.924 | 86.987 | 59.6 | 88.05 | 28.906 | 99.1152 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.919 | 111.179 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.916 | 86.53 | 60.6 | 87.45 | 28.924 | 74.168 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.925 | 61.919 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.932 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 28.929 | 24.831 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.906 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 23.2998
|  | 28.928 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.919 | 42.575 | 59.4 | 43.05 | 28.933 | 54.931 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.915 | 74.129 | 59.8 | 75 | 28.933 | 86.985 | 59.6 | 88.05 | 28.915 | 99.1084 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.928 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.924 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 28.932 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.933 | 61.922 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.941 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 28.937 | 24.832 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.915 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 23.3088
|  | 28.936 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.928 | 42.574 | 59.4 | 43.05 | 28.941 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.923 | 74.128 | 59.8 | 75 | 28.941 | 86.984 | 59.6 | 88.05 | 28.923 | 99.1017 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.936 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.933 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.94 | 74.163 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.941 | 61.924 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.949 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 28.945 | 24.833 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.923 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 23.3168
|  | 28.945 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.936 | 42.573 | 59.4 | 43.05 | 28.949 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.931 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.949 | 86.984 | 59.6 | 88.05 | 28.931 | 99.0945 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.944 | 111.222 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.941 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 28.949 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.95 | 61.927 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.957 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 28.953 | 24.835 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.931 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 23.3248
|  | 28.953 | 17.713 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.945 | 42.572 | 59.4 | 43.05 | 28.958 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.94 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.958 | 86.984 | 59.6 | 88.05 | 28.94 | 99.0873 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.953 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.949 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 28.957 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.958 | 61.928 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.966 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 28.962 | 24.836 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.94 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 23.3338
|  | 28.961 | 17.711 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.953 | 42.571 | 59.4 | 43.05 | 28.966 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.948 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.966 | 86.985 | 59.6 | 88.05 | 28.948 | 99.0802 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.961 | 111.172 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.958 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 28.965 | 74.157 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.966 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.974 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 28.97 | 24.837 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.948 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 23.3418
|  | 28.97 | 17.709 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.961 | 42.57 | 59.4 | 43.05 | 28.974 | 54.917 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.956 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.974 | 86.987 | 59.6 | 88.05 | 28.956 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.969 | 111.159 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.966 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 28.974 | 74.158 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.975 | 61.927 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.982 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 28.978 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.956 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 23.3498
|  | 28.978 | 17.707 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.969 | 42.568 | 59.4 | 43.05 | 28.983 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.965 | 74.127 | 59.8 | 75 | 28.983 | 86.989 | 59.6 | 88.05 | 28.965 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.978 | 111.147 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.974 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 28.982 | 74.159 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.983 | 61.926 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.991 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 28.987 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.964 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 23.3588
|  | 28.986 | 17.706 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.978 | 42.567 | 59.4 | 43.05 | 28.991 | 54.909 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.973 | 74.128 | 59.8 | 75 | 28.991 | 86.991 | 59.6 | 88.05 | 28.973 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.986 | 111.166 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.983 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 28.99 | 74.16 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 28.991 | 61.921 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 28.999 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 28.995 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.973 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 23.3668
|  | 28.995 | 17.704 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.986 | 42.566 | 59.4 | 43.05 | 28.999 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.981 | 74.129 | 59.8 | 75 | 28.999 | 86.992 | 59.6 | 88.05 | 28.981 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 28.994 | 111.186 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.991 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 28.999 | 74.161 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29 | 61.917 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.007 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 29.003 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.981 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 23.3748
|  | 29.003 | 17.702 | 59.8 | 18.15 |  |  |  |  | 28.995 | 42.564 | 59.4 | 43.05 | 29.008 | 54.902 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.99 | 74.131 | 59.8 | 75 | 29.008 | 86.994 | 59.6 | 88.05 | 28.99 | 99.073 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.003 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 28.999 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 29.007 | 74.162 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.008 | 61.913 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.016 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 29.012 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.99 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | 23.3838
|  | 29.011 | 17.701 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.016 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 28.998 | 74.133 | 59.8 | 75 | 29.016 | 86.996 | 59.6 | 88.05 | 28.998 | 99.0725 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.011 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.008 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 29.015 | 74.164 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.016 | 61.908 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.024 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 29.02 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 28.998 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | 23.3918
|  | 29.02 | 17.699 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.024 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.006 | 74.135 | 59.8 | 75 | 29.024 | 86.998 | 59.6 | 88.05 | 29.006 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.019 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.016 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 29.024 | 74.165 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.025 | 61.903 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.032 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 29.028 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.006 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | 23.3998
|  | 29.028 | 17.697 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.033 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.015 | 74.136 | 59.8 | 75 | 29.032 | 87 | 59.6 | 88.05 | 29.015 | 99.0713 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.028 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.024 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 29.032 | 74.167 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.033 | 61.898 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.041 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 29.037 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.015 | 7.546 | 60.2 | 7.5 | 23.4088
|  | 29.036 | 17.696 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.041 | 54.891 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.023 | 74.138 | 59.8 | 75 | 29.041 | 87.001 | 59.6 | 88.05 | 29.023 | 99.0707 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.036 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.033 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 29.04 | 74.169 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.041 | 61.893 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.049 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 29.045 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.023 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | 23.4168
|  | 29.045 | 17.694 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.049 | 54.888 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.031 | 74.14 | 59.8 | 75 | 29.049 | 87.005 | 59.6 | 88.05 | 29.031 | 99.0679 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.044 | 111.18 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.041 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 29.049 | 74.171 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.05 | 61.888 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.057 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 29.053 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.031 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 23.4248
|  | 29.053 | 17.692 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.058 | 54.886 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.04 | 74.142 | 59.8 | 75 | 29.058 | 87.008 | 59.6 | 88.05 | 29.04 | 99.0651 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.053 | 111.184 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.049 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 29.057 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.058 | 61.883 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.066 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 29.062 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.039 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 23.4338
|  | 29.061 | 17.69 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.066 | 54.884 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.048 | 74.144 | 59.8 | 75 | 29.066 | 87.013 | 59.6 | 88.05 | 29.048 | 99.0623 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.061 | 111.189 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.058 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 29.065 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.066 | 61.879 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.074 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 29.07 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.048 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 23.4418
|  | 29.07 | 17.689 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.074 | 54.881 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.056 | 74.145 | 59.8 | 75 | 29.074 | 87.017 | 59.6 | 88.05 | 29.056 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.069 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.066 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 29.074 | 74.178 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.075 | 61.873 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.082 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 29.078 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.056 | 7.55 | 60.2 | 7.5 | 23.4498
|  | 29.078 | 17.687 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.083 | 54.877 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.065 | 74.146 | 59.8 | 75 | 29.083 | 87.021 | 59.6 | 88.05 | 29.065 | 99.0567 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.078 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.074 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 29.082 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.083 | 61.868 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.091 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 29.087 | 24.838 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.064 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | 23.4588
|  | 29.086 | 17.685 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.091 | 54.876 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.073 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.091 | 87.025 | 59.6 | 88.05 | 29.073 | 99.0539 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.086 | 111.265 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.083 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 29.09 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.091 | 61.862 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.099 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 29.095 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.073 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | 23.4668
|  | 29.094 | 17.683 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.099 | 54.875 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.081 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.099 | 87.03 | 59.6 | 88.05 | 29.081 | 99.0517 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.094 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.091 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 29.099 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.1 | 61.856 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.107 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 29.103 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.081 | 7.546 | 60.2 | 7.5 | 23.4748
|  | 29.103 | 17.681 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.108 | 54.874 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.09 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.108 | 87.034 | 59.6 | 88.05 | 29.09 | 99.0495 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.103 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.099 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 29.107 | 74.191 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.108 | 61.85 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.116 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 29.112 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.089 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | 23.4838
|  | 29.111 | 17.679 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.116 | 54.872 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.098 | 74.148 | 59.8 | 75 | 29.116 | 87.038 | 59.6 | 88.05 | 29.098 | 99.0473 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.111 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.108 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 29.115 | 74.195 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.116 | 61.844 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.124 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 29.12 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.098 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 23.4918
|  | 29.12 | 17.677 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.124 | 54.87 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.106 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.124 | 87.041 | 59.6 | 88.05 | 29.106 | 99.0451 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.119 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.116 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 29.124 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.125 | 61.839 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.132 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 29.128 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.106 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | 23.4998
|  | 29.128 | 17.676 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.133 | 54.869 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.115 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.133 | 87.043 | 59.6 | 88.05 | 29.115 | 99.0524 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.128 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.124 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 29.132 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.133 | 61.834 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.141 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 29.137 | 24.839 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.114 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 23.5088
|  | 29.136 | 17.674 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.141 | 54.868 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.123 | 74.147 | 59.8 | 75 | 29.141 | 87.045 | 59.6 | 88.05 | 29.123 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.136 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.133 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 29.14 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.141 | 61.832 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.149 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 29.145 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.123 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 23.5168
|  | 29.145 | 17.673 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.149 | 54.867 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.131 | 74.146 | 59.8 | 75 | 29.149 | 87.047 | 59.6 | 88.05 | 29.131 | 99.0671 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.144 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.141 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 29.149 | 74.198 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.15 | 61.83 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.157 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 29.153 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.131 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | 23.5248
|  | 29.153 | 17.673 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.158 | 54.866 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.14 | 74.145 | 59.8 | 75 | 29.157 | 87.048 | 59.6 | 88.05 | 29.14 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.153 | 111.29 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.149 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 29.157 | 74.2 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.158 | 61.827 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.166 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 29.162 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.139 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 23.5338
|  | 29.161 | 17.673 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.166 | 54.865 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.148 | 74.144 | 59.8 | 75 | 29.166 | 87.051 | 59.6 | 88.05 | 29.148 | 99.0817 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.161 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.158 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 29.165 | 74.202 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.166 | 61.825 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.174 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 29.17 | 24.84 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.148 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 23.5418
|  | 29.17 | 17.672 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.174 | 54.864 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.156 | 74.141 | 59.8 | 75 | 29.174 | 87.054 | 59.6 | 88.05 | 29.156 | 99.089 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.169 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.166 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 29.174 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.175 | 61.826 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.182 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 29.178 | 24.841 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.156 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 23.5498
|  | 29.178 | 17.672 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.183 | 54.862 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.165 | 74.138 | 59.8 | 75 | 29.183 | 87.056 | 59.6 | 88.05 | 29.165 | 99.0964 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.178 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.174 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 29.182 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.183 | 61.827 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.191 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 29.187 | 24.842 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.164 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 23.5588
|  | 29.186 | 17.671 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.191 | 54.861 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.173 | 74.135 | 59.8 | 75 | 29.191 | 87.059 | 59.6 | 88.05 | 29.173 | 99.1037 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.186 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.183 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 29.19 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.191 | 61.832 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.199 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 29.195 | 24.842 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.173 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 23.5668
|  | 29.194 | 17.67 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.199 | 54.859 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.181 | 74.132 | 59.8 | 75 | 29.199 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.181 | 99.111 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.194 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.191 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 29.199 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.2 | 61.837 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.207 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 29.203 | 24.843 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.181 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 23.5748
|  | 29.203 | 17.669 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.208 | 54.858 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.19 | 74.13 | 59.8 | 75 | 29.208 | 87.066 | 59.6 | 88.05 | 29.19 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.203 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.199 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 29.207 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.208 | 61.841 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.216 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 29.212 | 24.843 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.189 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 23.5838
|  | 29.211 | 17.67 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.216 | 54.857 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.198 | 74.127 | 59.8 | 75 | 29.216 | 87.067 | 59.6 | 88.05 | 29.198 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.211 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.208 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 29.216 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.216 | 61.846 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.224 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 29.22 | 24.844 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.198 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 23.5918
|  | 29.219 | 17.671 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.224 | 54.855 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.206 | 74.125 | 59.8 | 75 | 29.224 | 87.068 | 59.6 | 88.05 | 29.206 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.22 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.216 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 29.224 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.225 | 61.85 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.232 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 29.228 | 24.845 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.206 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 23.5998
|  | 29.228 | 17.675 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.233 | 54.853 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.215 | 74.122 | 59.8 | 75 | 29.232 | 87.068 | 59.6 | 88.05 | 29.215 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.228 | 111.307 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.224 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 29.232 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.233 | 61.854 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.241 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 29.237 | 24.847 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.214 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 23.6088
|  | 29.236 | 17.678 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.241 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.223 | 74.12 | 59.8 | 75 | 29.241 | 87.069 | 59.6 | 88.05 | 29.223 | 99.1183 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.236 | 111.315 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.233 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 29.241 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.241 | 61.86 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.249 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 29.245 | 24.849 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.223 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 23.6168
|  | 29.245 | 17.682 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.25 | 54.85 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.231 | 74.118 | 59.8 | 75 | 29.249 | 87.07 | 59.6 | 88.05 | 29.231 | 99.1163 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.245 | 111.323 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.241 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 29.249 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.25 | 61.866 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.257 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 29.253 | 24.85 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.231 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 23.6248
|  | 29.253 | 17.686 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.258 | 54.85 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.24 | 74.116 | 59.8 | 75 | 29.258 | 87.071 | 59.6 | 88.05 | 29.24 | 99.1144 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.253 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.249 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 29.257 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.258 | 61.871 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.266 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.262 | 24.852 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.239 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 23.6338
|  | 29.261 | 17.69 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.266 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.248 | 74.114 | 59.8 | 75 | 29.266 | 87.072 | 59.6 | 88.05 | 29.248 | 99.1089 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.261 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.258 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 29.266 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.266 | 61.877 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.274 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.27 | 24.853 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.248 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.6418
|  | 29.27 | 17.694 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.274 | 54.849 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.256 | 74.113 | 59.8 | 75 | 29.274 | 87.073 | 59.6 | 88.05 | 29.256 | 99.1034 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.27 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.266 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 29.274 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.275 | 61.883 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.282 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 29.278 | 24.855 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.256 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 23.6498
|  | 29.278 | 17.698 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.283 | 54.85 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.265 | 74.111 | 59.8 | 75 | 29.282 | 87.073 | 59.6 | 88.05 | 29.265 | 99.0979 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.278 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.274 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 29.282 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.283 | 61.889 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.291 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 29.287 | 24.856 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.264 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.6588
|  | 29.286 | 17.702 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.291 | 54.851 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.273 | 74.109 | 59.8 | 75 | 29.291 | 87.074 | 59.6 | 88.05 | 29.273 | 99.0925 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.286 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.283 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 29.291 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.291 | 61.895 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.299 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 29.295 | 24.858 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.273 | 7.505 | 60.2 | 7.5 | 23.6668
|  | 29.295 | 17.706 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.299 | 54.852 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.281 | 74.107 | 59.8 | 75 | 29.299 | 87.075 | 59.6 | 88.05 | 29.281 | 99.087 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.295 | 111.268 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.291 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 29.299 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.3 | 61.902 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.307 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 29.303 | 24.859 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.281 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 23.6748
|  | 29.303 | 17.71 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.308 | 54.854 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.29 | 74.105 | 59.8 | 75 | 29.307 | 87.076 | 59.6 | 88.05 | 29.29 | 99.0815 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.303 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.299 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 29.307 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.308 | 61.907 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.316 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 29.312 | 24.861 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.289 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 23.6838
|  | 29.311 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.316 | 54.856 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.298 | 74.103 | 59.8 | 75 | 29.316 | 87.078 | 59.6 | 88.05 | 29.298 | 99.0729 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.311 | 111.307 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.308 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 29.316 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.316 | 61.913 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.324 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 29.32 | 24.862 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.298 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.6918
|  | 29.319 | 17.716 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.324 | 54.858 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.306 | 74.102 | 59.8 | 75 | 29.324 | 87.08 | 59.6 | 88.05 | 29.306 | 99.0643 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.32 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.316 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 29.324 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.325 | 61.919 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.332 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 29.328 | 24.864 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.306 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.6998
|  | 29.328 | 17.719 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.333 | 54.861 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.314 | 74.101 | 59.8 | 75 | 29.333 | 87.08 | 59.6 | 88.05 | 29.314 | 99.0577 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.328 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.324 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 29.332 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.333 | 61.924 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.341 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 29.337 | 24.865 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.314 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.7078
|  | 29.336 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.341 | 54.864 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.323 | 74.101 | 59.8 | 75 | 29.341 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.323 | 99.0511 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.336 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.333 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | 29.341 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.341 | 61.927 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.349 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 29.345 | 24.866 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.323 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.7168
|  | 29.344 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.349 | 54.866 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.331 | 74.101 | 59.8 | 75 | 29.349 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.331 | 99.048 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.345 | 111.228 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.341 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 29.349 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.35 | 61.931 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.357 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 29.353 | 24.868 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.331 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 23.7248
|  | 29.353 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.358 | 54.869 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.34 | 74.1 | 59.8 | 75 | 29.357 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.34 | 99.0448 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.353 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.349 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 29.357 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.358 | 61.93 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.366 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 29.362 | 24.869 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.339 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.7338
|  | 29.361 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.366 | 54.872 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.348 | 74.1 | 59.8 | 75 | 29.366 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.348 | 99.0447 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.361 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.358 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 29.366 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.366 | 61.93 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.374 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 29.37 | 24.87 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.348 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.7418
|  | 29.37 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.375 | 54.874 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.356 | 74.099 | 59.8 | 75 | 29.374 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.356 | 99.0446 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.37 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.366 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 29.374 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.375 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.382 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.378 | 24.872 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.356 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.7498
|  | 29.378 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.383 | 54.876 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.365 | 74.099 | 59.8 | 75 | 29.382 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.365 | 99.0445 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.378 | 111.271 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.375 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 29.382 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.383 | 61.929 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.391 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.387 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.364 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.7588
|  | 29.386 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.391 | 54.879 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.373 | 74.103 | 59.8 | 75 | 29.391 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.373 | 99.0444 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.386 | 111.278 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.383 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 29.391 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.391 | 61.926 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.399 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.395 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.373 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.7668
|  | 29.395 | 17.736 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.399 | 54.881 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.381 | 74.106 | 59.8 | 75 | 29.399 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.381 | 99.0475 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.395 | 111.285 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.391 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 29.399 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.4 | 61.923 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.407 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 29.403 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.381 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.7748
|  | 29.403 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.408 | 54.883 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.389 | 74.11 | 59.8 | 75 | 29.407 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.389 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.403 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.4 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 29.407 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.408 | 61.92 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.416 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 29.412 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.389 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.7828
|  | 29.411 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.416 | 54.886 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.398 | 74.114 | 59.8 | 75 | 29.416 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.398 | 99.0535 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.411 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.408 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 29.416 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.417 | 61.918 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.424 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 29.42 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.398 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.7918
|  | 29.42 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.425 | 54.888 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.406 | 74.119 | 59.8 | 75 | 29.424 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.406 | 99.0565 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.42 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.416 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 29.424 | 74.193 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.425 | 61.915 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.432 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 29.428 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.406 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.7998
|  | 29.428 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.433 | 54.89 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.415 | 74.124 | 59.8 | 75 | 29.432 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.415 | 99.0583 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.428 | 111.209 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.425 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 29.432 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.433 | 61.912 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.441 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 29.437 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.414 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 23.8088
|  | 29.436 | 17.732 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.441 | 54.892 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.423 | 74.129 | 59.8 | 75 | 29.441 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.423 | 99.06 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.436 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.433 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 29.441 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.441 | 61.91 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.449 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 29.445 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.423 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 23.8168
|  | 29.444 | 17.731 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.449 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.431 | 74.134 | 59.8 | 75 | 29.449 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.431 | 99.0597 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.445 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.441 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 29.449 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.45 | 61.907 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.457 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 29.453 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.431 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 23.8248
|  | 29.453 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.458 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.439 | 74.138 | 59.8 | 75 | 29.458 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.439 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.453 | 111.27 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.45 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 29.457 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.458 | 61.904 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.466 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 29.462 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.439 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 23.8328
|  | 29.461 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.466 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.448 | 74.143 | 59.8 | 75 | 29.466 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.448 | 99.0592 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.461 | 111.29 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.458 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 29.466 | 74.181 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.466 | 61.901 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.474 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 29.47 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.448 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.8418
|  | 29.469 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.475 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.456 | 74.148 | 59.8 | 75 | 29.474 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.456 | 99.0589 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.47 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.466 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 29.474 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.475 | 61.898 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.482 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 29.478 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.456 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 23.8498
|  | 29.478 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.483 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.464 | 74.153 | 59.8 | 75 | 29.482 | 87.079 | 59.6 | 88.05 | 29.464 | 99.0566 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.478 | 111.274 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.475 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 29.482 | 74.182 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.483 | 61.896 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.491 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 29.487 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.464 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 23.8578
|  | 29.486 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.491 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.473 | 74.157 | 59.8 | 75 | 29.491 | 87.078 | 59.6 | 88.05 | 29.473 | 99.0544 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.486 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.483 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 29.491 | 74.183 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.492 | 61.893 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.499 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 29.495 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.473 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 23.8668
|  | 29.495 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.5 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.481 | 74.161 | 59.8 | 75 | 29.499 | 87.076 | 59.6 | 88.05 | 29.481 | 99.0587 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.495 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.491 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 29.499 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.5 | 61.891 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.507 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 29.503 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.481 | 7.505 | 60.2 | 7.5 | 23.8748
|  | 29.503 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.508 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.49 | 74.164 | 59.8 | 75 | 29.507 | 87.074 | 59.6 | 88.05 | 29.49 | 99.0631 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.503 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.5 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 29.507 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.508 | 61.888 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.516 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 29.512 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.489 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 23.8838
|  | 29.511 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.516 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.498 | 74.168 | 59.8 | 75 | 29.516 | 87.072 | 59.6 | 88.05 | 29.498 | 99.0688 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.511 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.508 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 29.516 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.517 | 61.885 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.524 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 29.52 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.498 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 23.8918
|  | 29.52 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.524 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.506 | 74.172 | 59.8 | 75 | 29.524 | 87.07 | 59.6 | 88.05 | 29.506 | 99.0744 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.52 | 111.267 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.516 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 29.524 | 74.185 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.525 | 61.882 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.532 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 29.528 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.506 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 23.8998
|  | 29.528 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.533 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.514 | 74.175 | 59.8 | 75 | 29.532 | 87.068 | 59.6 | 88.05 | 29.514 | 99.0791 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.528 | 111.291 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.525 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 29.532 | 74.186 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.533 | 61.879 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.541 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 29.537 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.514 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 23.9078
|  | 29.536 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.541 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.523 | 74.178 | 59.8 | 75 | 29.541 | 87.067 | 59.6 | 88.05 | 29.523 | 99.0837 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.536 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.533 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 29.541 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.542 | 61.877 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.549 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 29.545 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.523 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 23.9168
|  | 29.545 | 17.719 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.55 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.531 | 74.181 | 59.8 | 75 | 29.549 | 87.066 | 59.6 | 88.05 | 29.531 | 99.0867 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.545 | 111.311 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.541 | 86.516 | 60.6 | 87.45 | 29.549 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.55 | 61.874 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.557 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 29.553 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.531 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 23.9248
|  | 29.553 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.558 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.539 | 74.18 | 59.8 | 75 | 29.557 | 87.066 | 59.6 | 88.05 | 29.539 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.553 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.55 | 86.513 | 60.6 | 87.45 | 29.557 | 74.189 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.558 | 61.873 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.566 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 29.562 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.539 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 23.9328
|  | 29.561 | 17.716 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.566 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.548 | 74.179 | 59.8 | 75 | 29.566 | 87.065 | 59.6 | 88.05 | 29.548 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.561 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.558 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 29.566 | 74.188 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.567 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.574 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 29.57 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.547 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 23.9418
|  | 29.569 | 17.715 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.574 | 54.893 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.556 | 74.178 | 59.8 | 75 | 29.574 | 87.065 | 59.6 | 88.05 | 29.556 | 99.0998 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.57 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.566 | 86.521 | 60.6 | 87.45 | 29.574 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.575 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.582 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 29.578 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.556 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 23.9498
|  | 29.578 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.583 | 54.891 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.564 | 74.177 | 59.8 | 75 | 29.582 | 87.065 | 59.6 | 88.05 | 29.564 | 99.0938 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.578 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.575 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 29.582 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.583 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.591 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 29.587 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.564 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 23.9578
|  | 29.586 | 17.712 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.591 | 54.892 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.573 | 74.176 | 59.8 | 75 | 29.591 | 87.064 | 59.6 | 88.05 | 29.573 | 99.0879 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.586 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.583 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 29.591 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.592 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.599 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 29.595 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.573 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 23.9668
|  | 29.594 | 17.711 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.6 | 54.892 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.581 | 74.176 | 59.8 | 75 | 29.599 | 87.064 | 59.6 | 88.05 | 29.581 | 99.0819 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.595 | 111.273 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.591 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 29.599 | 74.196 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.6 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.607 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 29.603 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.581 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 23.9748
|  | 29.603 | 17.709 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.608 | 54.893 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.589 | 74.175 | 59.8 | 75 | 29.607 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.589 | 99.0759 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.603 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.6 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 29.607 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.608 | 61.871 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.616 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 29.612 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.589 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 23.9828
|  | 29.611 | 17.708 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.616 | 54.893 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.598 | 74.174 | 59.8 | 75 | 29.616 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.598 | 99.0699 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.612 | 111.315 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.608 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 29.616 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.617 | 61.869 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.624 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 29.62 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.598 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 23.9918
|  | 29.62 | 17.706 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.625 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.606 | 74.173 | 59.8 | 75 | 29.624 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.606 | 99.0639 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.62 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.616 | 86.536 | 60.6 | 87.45 | 29.624 | 74.201 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.625 | 61.871 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.633 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 29.628 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.606 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 23.9998
|  | 29.628 | 17.705 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.633 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.614 | 74.172 | 59.8 | 75 | 29.632 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.614 | 99.0595 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.628 | 111.295 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.625 | 86.536 | 60.6 | 87.45 | 29.632 | 74.203 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.633 | 61.872 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.641 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 29.637 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.614 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 24.0078
|  | 29.636 | 17.703 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.641 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.623 | 74.171 | 59.8 | 75 | 29.641 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.623 | 99.0551 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.637 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.633 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 29.641 | 74.202 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.642 | 61.874 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.649 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 29.645 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.622 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | 24.0168
|  | 29.645 | 17.701 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.649 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.631 | 74.17 | 59.8 | 75 | 29.649 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.631 | 99.0508 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.645 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.641 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 29.649 | 74.201 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.65 | 61.875 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.658 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 29.653 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.631 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 24.0248
|  | 29.653 | 17.7 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.658 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.639 | 74.169 | 59.8 | 75 | 29.657 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.639 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.653 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.65 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 29.657 | 74.199 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.658 | 61.877 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.666 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 29.662 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.639 | 7.534 | 60.2 | 7.5 | 24.0328
|  | 29.661 | 17.698 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.666 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.648 | 74.168 | 59.8 | 75 | 29.666 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.648 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.662 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.658 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 29.666 | 74.197 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.667 | 61.878 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.674 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 29.67 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.647 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | 24.0418
|  | 29.67 | 17.697 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.675 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.656 | 74.167 | 59.8 | 75 | 29.674 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.656 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.67 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.666 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | 29.674 | 74.194 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.675 | 61.88 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.683 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 29.678 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.656 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | 24.0498
|  | 29.678 | 17.695 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.683 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.664 | 74.166 | 59.8 | 75 | 29.682 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.664 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.678 | 111.262 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.675 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 29.683 | 74.192 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.683 | 61.881 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.691 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 29.687 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.664 | 7.539 | 60.2 | 7.5 | 24.0578
|  | 29.686 | 17.693 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.691 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.673 | 74.165 | 59.8 | 75 | 29.691 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.673 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.687 | 111.271 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.683 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 29.691 | 74.19 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.692 | 61.883 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.699 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 29.695 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.672 | 7.542 | 60.2 | 7.5 | 24.0668
|  | 29.694 | 17.691 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.699 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.681 | 74.163 | 59.8 | 75 | 29.699 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.681 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.695 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.691 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 29.699 | 74.187 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.7 | 61.884 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.708 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 29.703 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.681 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | 24.0748
|  | 29.703 | 17.689 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.708 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.689 | 74.162 | 59.8 | 75 | 29.707 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.689 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.703 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.7 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 29.708 | 74.184 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.708 | 61.886 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.716 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 29.712 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.689 | 7.539 | 60.2 | 7.5 | 24.0828
|  | 29.711 | 17.69 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.716 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.698 | 74.161 | 59.8 | 75 | 29.716 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.698 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.712 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.708 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 29.716 | 74.18 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.717 | 61.887 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.724 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 29.72 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.697 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | 24.0918
|  | 29.719 | 17.691 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.725 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.706 | 74.16 | 59.8 | 75 | 29.724 | 87.063 | 59.6 | 88.05 | 29.706 | 99.0464 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.72 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.716 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 29.724 | 74.179 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.725 | 61.889 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.733 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 29.728 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.706 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | 24.0998
|  | 29.728 | 17.694 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.733 | 54.894 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.714 | 74.16 | 59.8 | 75 | 29.732 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.714 | 99.0505 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.728 | 111.198 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.725 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 29.733 | 74.177 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.733 | 61.891 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.741 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 29.737 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.714 | 7.536 | 60.2 | 7.5 | 24.1078
|  | 29.736 | 17.696 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.741 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.723 | 74.159 | 59.8 | 75 | 29.741 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.723 | 99.0546 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.737 | 111.214 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.733 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 29.741 | 74.176 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.742 | 61.892 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.749 | 37.243 | 61.4 | 37.5 | 29.745 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.722 | 7.534 | 60.2 | 7.5 | 24.1168
|  | 29.745 | 17.698 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.75 | 54.895 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.731 | 74.158 | 59.8 | 75 | 29.749 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.731 | 99.0588 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.745 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.741 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 29.749 | 74.175 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.75 | 61.893 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.758 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 29.753 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.731 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | 24.1248
|  | 29.753 | 17.7 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.758 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.739 | 74.157 | 59.8 | 75 | 29.757 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.739 | 99.0629 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.753 | 111.249 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.75 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 29.758 | 74.174 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.758 | 61.896 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.766 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 29.762 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.739 | 7.532 | 60.2 | 7.5 | 24.1328
|  | 29.761 | 17.702 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.766 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.748 | 74.156 | 59.8 | 75 | 29.766 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.748 | 99.0674 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.762 | 111.268 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.758 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 29.766 | 74.173 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.767 | 61.899 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.774 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 29.77 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.747 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | 24.1418
|  | 29.77 | 17.705 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.775 | 54.896 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.756 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.774 | 87.06 | 59.6 | 88.05 | 29.756 | 99.0719 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.77 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.766 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 29.774 | 74.172 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.775 | 61.903 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.783 | 37.252 | 61.4 | 37.5 | 29.778 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.756 | 7.529 | 60.2 | 7.5 | 24.1498
|  | 29.778 | 17.707 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.783 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.764 | 74.154 | 59.8 | 75 | 29.782 | 87.06 | 59.6 | 88.05 | 29.764 | 99.0763 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.778 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.775 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 29.783 | 74.17 | 60.8 | 75 |  |  |  |  | 29.783 | 61.906 | 61 | 62.55 |  |  |  |  | 29.791 | 37.255 | 61.4 | 37.5 | 29.786 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.764 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | 24.1578
|  | 29.786 | 17.71 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.791 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.773 | 74.153 | 59.8 | 75 | 29.791 | 87.059 | 59.6 | 88.05 | 29.773 | 99.0808 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.787 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.783 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 29.791 | 74.168 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.799 | 37.257 | 61.4 | 37.5 | 29.795 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.772 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 24.1668
|  | 29.795 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.8 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.781 | 74.152 | 59.8 | 75 | 29.799 | 87.059 | 59.6 | 88.05 | 29.781 | 99.0853 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.795 | 111.197 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.791 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 29.799 | 74.166 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.808 | 37.26 | 61.4 | 37.5 | 29.803 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.781 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 24.1748
|  | 29.803 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.808 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.789 | 74.151 | 59.8 | 75 | 29.807 | 87.059 | 59.6 | 88.05 | 29.789 | 99.0898 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.803 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.8 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 29.808 | 74.165 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.816 | 37.261 | 61.4 | 37.5 | 29.811 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.789 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 24.1828
|  | 29.811 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.816 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.798 | 74.151 | 59.8 | 75 | 29.816 | 87.06 | 59.6 | 88.05 | 29.798 | 99.0901 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.812 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.808 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 29.816 | 74.164 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.824 | 37.263 | 61.4 | 37.5 | 29.82 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.797 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 24.1918
|  | 29.819 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.824 | 54.897 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.806 | 74.15 | 59.8 | 75 | 29.824 | 87.06 | 59.6 | 88.05 | 29.806 | 99.0905 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.82 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.816 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 29.824 | 74.164 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.833 | 37.265 | 61.4 | 37.5 | 29.828 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.806 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 24.1998
|  | 29.828 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.833 | 54.898 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.814 | 74.15 | 59.8 | 75 | 29.832 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.814 | 99.0909 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.828 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.825 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 29.833 | 74.165 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.841 | 37.266 | 61.4 | 37.5 | 29.836 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.814 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 24.2078
|  | 29.836 | 17.731 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.841 | 54.898 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.823 | 74.149 | 59.8 | 75 | 29.841 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.823 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.837 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.833 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 29.841 | 74.165 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.849 | 37.268 | 61.4 | 37.5 | 29.845 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.822 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 24.2168
|  | 29.844 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.85 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.831 | 74.148 | 59.8 | 75 | 29.849 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.831 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.845 | 111.277 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.841 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 29.849 | 74.166 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.858 | 37.27 | 61.4 | 37.5 | 29.853 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.831 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 24.2248
|  | 29.853 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.858 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.839 | 74.149 | 59.8 | 75 | 29.857 | 87.061 | 59.6 | 88.05 | 29.839 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.853 | 111.261 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.85 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 29.858 | 74.166 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.866 | 37.27 | 61.4 | 37.5 | 29.861 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.839 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 24.2328
|  | 29.861 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.866 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.848 | 74.15 | 59.8 | 75 | 29.865 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.848 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.862 | 111.245 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.858 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 29.866 | 74.167 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.874 | 37.27 | 61.4 | 37.5 | 29.87 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.847 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 24.2418
|  | 29.87 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.875 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.856 | 74.151 | 59.8 | 75 | 29.874 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.856 | 99.0912 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.87 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.866 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 29.874 | 74.168 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.883 | 37.271 | 61.4 | 37.5 | 29.878 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.856 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 24.2498
|  | 29.878 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.883 | 54.9 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.864 | 74.152 | 59.8 | 75 | 29.882 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.864 | 99.0948 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.878 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.875 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 29.883 | 74.168 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.891 | 37.271 | 61.4 | 37.5 | 29.886 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.864 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 24.2578
|  | 29.886 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.891 | 54.901 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.873 | 74.153 | 59.8 | 75 | 29.891 | 87.062 | 59.6 | 88.05 | 29.873 | 99.0985 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.887 | 111.235 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.883 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 29.891 | 74.169 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.899 | 37.271 | 61.4 | 37.5 | 29.895 | 24.872 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.872 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 24.2668
|  | 29.895 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.9 | 54.902 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.881 | 74.154 | 59.8 | 75 | 29.899 | 87.064 | 59.6 | 88.05 | 29.881 | 99.1021 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.895 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.891 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 29.899 | 74.17 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.908 | 37.271 | 61.4 | 37.5 | 29.903 | 24.871 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.881 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | 24.2748
|  | 29.903 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.908 | 54.902 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.889 | 74.154 | 59.8 | 75 | 29.907 | 87.065 | 59.6 | 88.05 | 29.889 | 99.1057 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.903 | 111.275 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.9 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 29.908 | 74.172 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.916 | 37.272 | 61.4 | 37.5 | 29.911 | 24.87 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.889 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 24.2828
|  | 29.911 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.916 | 54.903 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.897 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.916 | 87.067 | 59.6 | 88.05 | 29.897 | 99.1062 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.912 | 111.297 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.908 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 29.916 | 74.174 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.924 | 37.272 | 61.4 | 37.5 | 29.92 | 24.869 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.897 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | 24.2908
|  | 29.92 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.925 | 54.903 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.906 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.924 | 87.069 | 59.6 | 88.05 | 29.906 | 99.1067 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.92 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.916 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 29.924 | 74.176 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.933 | 37.273 | 61.4 | 37.5 | 29.928 | 24.868 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.906 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 24.2998
|  | 29.928 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.933 | 54.903 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.914 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.932 | 87.07 | 59.6 | 88.05 | 29.914 | 99.1071 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.928 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.925 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 29.933 | 74.178 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.941 | 37.273 | 61.4 | 37.5 | 29.936 | 24.867 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.914 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | 24.3078
|  | 29.936 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.941 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.923 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.941 | 87.072 | 59.6 | 88.05 | 29.923 | 99.1076 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.937 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.933 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 29.941 | 74.179 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.949 | 37.274 | 61.4 | 37.5 | 29.945 | 24.866 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.922 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 24.3168
|  | 29.945 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.95 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.931 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.949 | 87.074 | 59.6 | 88.05 | 29.931 | 99.1112 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.945 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.941 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 29.949 | 74.18 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.958 | 37.274 | 61.4 | 37.5 | 29.953 | 24.865 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.931 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 24.3248
|  | 29.953 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.958 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.939 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.957 | 87.075 | 59.6 | 88.05 | 29.939 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.954 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.95 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 29.958 | 74.181 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.966 | 37.274 | 61.4 | 37.5 | 29.961 | 24.865 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.939 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | 24.3328
|  | 29.961 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.966 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.948 | 74.155 | 59.8 | 75 | 29.966 | 87.077 | 59.6 | 88.05 | 29.948 | 99.1148 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.962 | 111.234 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.958 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 29.966 | 74.182 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.974 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 29.97 | 24.865 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.947 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 24.3418
|  | 29.969 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.975 | 54.905 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.956 | 74.154 | 59.8 | 75 | 29.974 | 87.078 | 59.6 | 88.05 | 29.956 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.97 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.967 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 29.974 | 74.182 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.983 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 29.978 | 24.866 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.956 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | 24.3498
|  | 29.978 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.983 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.964 | 74.153 | 59.8 | 75 | 29.982 | 87.079 | 59.6 | 88.05 | 29.964 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.979 | 111.285 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.975 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 29.983 | 74.183 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.991 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 29.986 | 24.866 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.964 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 24.3578
|  | 29.986 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 29.991 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.972 | 74.152 | 59.8 | 75 | 29.99 | 87.08 | 59.6 | 88.05 | 29.972 | 99.1147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.987 | 111.291 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.983 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | 29.991 | 74.185 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 29.999 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 29.995 | 24.866 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.972 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 24.3658
|  | 29.995 | 17.736 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.981 | 74.15 | 59.8 | 75 | 29.999 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 29.981 | 99.1178 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 29.995 | 111.296 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 29.992 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 29.999 | 74.187 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.008 | 37.276 | 61.4 | 37.5 | 30.003 | 24.867 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.981 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | 24.3748
|  | 30.003 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.008 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.989 | 74.149 | 59.8 | 75 | 30.007 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 29.989 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.004 | 111.272 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 30.008 | 74.189 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.016 | 37.276 | 61.4 | 37.5 | 30.011 | 24.868 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.989 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 24.3828
|  | 30.011 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.016 | 54.907 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 29.998 | 74.148 | 59.8 | 75 | 30.016 | 87.083 | 59.6 | 88.05 | 29.998 | 99.1241 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.012 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.008 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 30.016 | 74.191 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.024 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 30.02 | 24.868 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 29.997 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | 24.3918
|  | 30.02 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.025 | 54.907 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.006 | 74.145 | 59.8 | 75 | 30.024 | 87.084 | 59.6 | 88.05 | 30.006 | 99.1272 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.02 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.017 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 30.024 | 74.193 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.033 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 30.028 | 24.869 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.006 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 24.3998
|  | 30.028 | 17.732 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.033 | 54.907 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.014 | 74.142 | 59.8 | 75 | 30.032 | 87.085 | 59.6 | 88.05 | 30.014 | 99.125 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.029 | 111.206 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.025 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 30.033 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.041 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 30.036 | 24.87 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.014 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | 24.4078
|  | 30.036 | 17.731 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.041 | 54.908 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.022 | 74.139 | 59.8 | 75 | 30.041 | 87.086 | 59.6 | 88.05 | 30.022 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.037 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.033 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 30.041 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.049 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 30.045 | 24.872 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.022 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 24.4158
|  | 30.045 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.05 | 54.909 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.031 | 74.136 | 59.8 | 75 | 30.049 | 87.086 | 59.6 | 88.05 | 30.031 | 99.121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.045 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.042 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 30.049 | 74.198 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.058 | 37.275 | 61.4 | 37.5 | 30.053 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.031 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | 24.4248
|  | 30.053 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.058 | 54.91 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.039 | 74.133 | 59.8 | 75 | 30.057 | 87.087 | 59.6 | 88.05 | 30.039 | 99.1191 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.054 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.05 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 30.058 | 74.2 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.066 | 37.273 | 61.4 | 37.5 | 30.061 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.039 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 24.4328
|  | 30.061 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.066 | 54.911 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.047 | 74.13 | 59.8 | 75 | 30.065 | 87.086 | 59.6 | 88.05 | 30.047 | 99.1172 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.062 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.058 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 30.066 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.074 | 37.271 | 61.4 | 37.5 | 30.07 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.047 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | 24.4408
|  | 30.07 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.075 | 54.912 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.056 | 74.127 | 59.8 | 75 | 30.074 | 87.086 | 59.6 | 88.05 | 30.056 | 99.1153 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.07 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.067 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 30.074 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.083 | 37.269 | 61.4 | 37.5 | 30.078 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.056 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | 24.4498
|  | 30.078 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.083 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.064 | 74.125 | 59.8 | 75 | 30.082 | 87.085 | 59.6 | 88.05 | 30.064 | 99.1135 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.079 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.075 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 30.083 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.091 | 37.266 | 61.4 | 37.5 | 30.086 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.064 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | 24.4578
|  | 30.086 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.091 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.073 | 74.123 | 59.8 | 75 | 30.091 | 87.084 | 59.6 | 88.05 | 30.073 | 99.1116 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.087 | 111.224 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.083 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 30.091 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.099 | 37.264 | 61.4 | 37.5 | 30.095 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.072 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | 24.4668
|  | 30.095 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.1 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.081 | 74.121 | 59.8 | 75 | 30.099 | 87.083 | 59.6 | 88.05 | 30.081 | 99.1097 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.095 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.092 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | 30.1 | 74.207 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.108 | 37.262 | 61.4 | 37.5 | 30.103 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.081 | 7.488 | 60.2 | 7.5 | 24.4748
|  | 30.103 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.108 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.089 | 74.119 | 59.8 | 75 | 30.107 | 87.083 | 59.6 | 88.05 | 30.089 | 99.1078 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.104 | 111.201 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.1 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | 30.108 | 74.208 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.116 | 37.26 | 61.4 | 37.5 | 30.111 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.089 | 7.487 | 60.2 | 7.5 | 24.4828
|  | 30.111 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.116 | 54.913 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.097 | 74.117 | 59.8 | 75 | 30.115 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 30.097 | 99.1082 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.112 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.108 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 30.116 | 74.208 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.124 | 37.258 | 61.4 | 37.5 | 30.12 | 24.888 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.097 | 7.486 | 60.2 | 7.5 | 24.4908
|  | 30.12 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.125 | 54.916 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.106 | 74.114 | 59.8 | 75 | 30.124 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 30.106 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.12 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.117 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 30.125 | 74.21 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.133 | 37.256 | 61.4 | 37.5 | 30.128 | 24.889 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.106 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | 24.4998
|  | 30.128 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.133 | 54.918 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.114 | 74.112 | 59.8 | 75 | 30.132 | 87.08 | 59.6 | 88.05 | 30.114 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.129 | 111.248 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.125 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 30.133 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.141 | 37.254 | 61.4 | 37.5 | 30.136 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.114 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | 24.5078
|  | 30.136 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.141 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.122 | 74.111 | 59.8 | 75 | 30.14 | 87.079 | 59.6 | 88.05 | 30.122 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.137 | 111.257 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.133 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 30.141 | 74.213 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.149 | 37.251 | 61.4 | 37.5 | 30.145 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.122 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | 24.5158
|  | 30.145 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.15 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.131 | 74.11 | 59.8 | 75 | 30.149 | 87.078 | 59.6 | 88.05 | 30.131 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.145 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.142 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 30.15 | 74.215 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.158 | 37.249 | 61.4 | 37.5 | 30.153 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.131 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | 24.5248
|  | 30.153 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.158 | 54.925 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.139 | 74.109 | 59.8 | 75 | 30.157 | 87.077 | 59.6 | 88.05 | 30.139 | 99.1085 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.154 | 111.251 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.15 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 30.158 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.166 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.161 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.139 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | 24.5328
|  | 30.161 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.166 | 54.927 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.147 | 74.108 | 59.8 | 75 | 30.166 | 87.076 | 59.6 | 88.05 | 30.147 | 99.1121 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.162 | 111.236 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.158 | 86.542 | 60.6 | 87.45 | 30.166 | 74.212 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.174 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 30.17 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.147 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | 24.5408
|  | 30.17 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.175 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.156 | 74.108 | 59.8 | 75 | 30.174 | 87.075 | 59.6 | 88.05 | 30.156 | 99.1157 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.17 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.167 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 30.175 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.183 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 30.178 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.156 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | 24.5498
|  | 30.178 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.183 | 54.931 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.164 | 74.108 | 59.8 | 75 | 30.182 | 87.074 | 59.6 | 88.05 | 30.164 | 99.1193 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.179 | 111.202 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.175 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 30.183 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.191 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 30.186 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.164 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 24.5578
|  | 30.186 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.191 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.172 | 74.107 | 59.8 | 75 | 30.19 | 87.073 | 59.6 | 88.05 | 30.172 | 99.1229 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.187 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.183 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 30.191 | 74.21 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.199 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 30.195 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.172 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | 24.5658
|  | 30.195 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.2 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.181 | 74.106 | 59.8 | 75 | 30.199 | 87.072 | 59.6 | 88.05 | 30.181 | 99.1265 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.195 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.192 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 30.2 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.208 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 30.203 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.181 | 7.474 | 60.2 | 7.5 | 24.5748
|  | 30.203 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.208 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.189 | 74.105 | 59.8 | 75 | 30.207 | 87.071 | 59.6 | 88.05 | 30.189 | 99.1301 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.204 | 111.27 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.2 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 30.208 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.216 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 30.211 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.189 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | 24.5828
|  | 30.211 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.216 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.197 | 74.104 | 59.8 | 75 | 30.216 | 87.071 | 59.6 | 88.05 | 30.197 | 99.1337 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.212 | 111.297 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.208 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 30.216 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.224 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 30.22 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.197 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 24.5908
|  | 30.22 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.225 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.206 | 74.103 | 59.8 | 75 | 30.224 | 87.071 | 59.6 | 88.05 | 30.206 | 99.1373 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.22 | 111.287 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.217 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 30.225 | 74.212 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.233 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 30.228 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.206 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 24.5998
|  | 30.228 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.233 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.214 | 74.101 | 59.8 | 75 | 30.232 | 87.07 | 59.6 | 88.05 | 30.214 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.229 | 111.277 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.225 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 30.233 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.241 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 30.236 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.214 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | 24.6078
|  | 30.236 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.241 | 54.949 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.222 | 74.099 | 59.8 | 75 | 30.24 | 87.07 | 59.6 | 88.05 | 30.222 | 99.1445 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.237 | 111.246 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.233 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | 30.241 | 74.216 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.249 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 30.245 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.222 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 24.6158
|  | 30.245 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.25 | 54.951 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.231 | 74.098 | 59.8 | 75 | 30.249 | 87.071 | 59.6 | 88.05 | 30.231 | 99.1439 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.245 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.242 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 30.25 | 74.218 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.258 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 30.253 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.231 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | 24.6248
|  | 30.253 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.258 | 54.953 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.239 | 74.096 | 59.8 | 75 | 30.257 | 87.072 | 59.6 | 88.05 | 30.239 | 99.1432 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.254 | 111.217 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.25 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | 30.258 | 74.219 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.266 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 30.261 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.239 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 24.6328
|  | 30.261 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.266 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.247 | 74.094 | 59.8 | 75 | 30.265 | 87.073 | 59.6 | 88.05 | 30.247 | 99.1425 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.262 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.258 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 30.266 | 74.219 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.274 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 30.27 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.247 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 24.6408
|  | 30.27 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.275 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.256 | 74.092 | 59.8 | 75 | 30.274 | 87.074 | 59.6 | 88.05 | 30.256 | 99.1418 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.27 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.267 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 30.275 | 74.22 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.283 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 30.278 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.255 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | 24.6498
|  | 30.278 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.283 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.264 | 74.09 | 59.8 | 75 | 30.282 | 87.075 | 59.6 | 88.05 | 30.264 | 99.1409 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.279 | 111.269 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.275 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 30.283 | 74.222 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.291 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 30.286 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.264 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | 24.6578
|  | 30.286 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.291 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.272 | 74.088 | 59.8 | 75 | 30.291 | 87.076 | 59.6 | 88.05 | 30.272 | 99.1401 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.287 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.283 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.291 | 74.223 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.299 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 30.295 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.272 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | 24.6658
|  | 30.295 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.3 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.281 | 74.086 | 59.8 | 75 | 30.299 | 87.077 | 59.6 | 88.05 | 30.281 | 99.1392 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.296 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.292 | 86.515 | 60.6 | 87.45 | 30.3 | 74.225 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.308 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 30.303 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.281 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | 24.6748
|  | 30.303 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.308 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.289 | 74.084 | 59.8 | 75 | 30.307 | 87.078 | 59.6 | 88.05 | 30.289 | 99.1383 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.304 | 111.265 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.3 | 86.512 | 60.6 | 87.45 | 30.308 | 74.227 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.316 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 30.311 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.289 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | 24.6828
|  | 30.311 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.316 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.297 | 74.082 | 59.8 | 75 | 30.315 | 87.08 | 59.6 | 88.05 | 30.297 | 99.1374 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.312 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.308 | 86.509 | 60.6 | 87.45 | 30.316 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.324 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.32 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.297 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | 24.6908
|  | 30.32 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.325 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.306 | 74.08 | 59.8 | 75 | 30.324 | 87.081 | 59.6 | 88.05 | 30.306 | 99.1366 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.321 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.317 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 30.325 | 74.229 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.333 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.328 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.306 | 7.474 | 60.2 | 7.5 | 24.6998
|  | 30.328 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.333 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.314 | 74.077 | 59.8 | 75 | 30.332 | 87.082 | 59.6 | 88.05 | 30.314 | 99.1364 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.329 | 111.2 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.325 | 86.503 | 60.6 | 87.45 | 30.333 | 74.231 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.341 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.336 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.314 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | 24.7078
|  | 30.336 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.341 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.322 | 74.076 | 59.8 | 75 | 30.34 | 87.083 | 59.6 | 88.05 | 30.322 | 99.1362 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.337 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.333 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 30.341 | 74.233 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.349 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.345 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.322 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | 24.7158
|  | 30.345 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.35 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.331 | 74.076 | 59.8 | 75 | 30.349 | 87.085 | 59.6 | 88.05 | 30.331 | 99.136 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.346 | 111.237 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.342 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 30.35 | 74.234 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.358 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 30.353 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.33 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | 24.7248
|  | 30.353 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.358 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.339 | 74.076 | 59.8 | 75 | 30.357 | 87.086 | 59.6 | 88.05 | 30.339 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.354 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.35 | 86.5 | 60.6 | 87.45 | 30.358 | 74.236 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.366 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 30.361 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.339 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | 24.7328
|  | 30.361 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.366 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.347 | 74.076 | 59.8 | 75 | 30.365 | 87.087 | 59.6 | 88.05 | 30.347 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.362 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.358 | 86.501 | 60.6 | 87.45 | 30.366 | 74.237 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.374 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 30.37 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.347 | 7.486 | 60.2 | 7.5 | 24.7408
|  | 30.37 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.375 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.356 | 74.077 | 59.8 | 75 | 30.374 | 87.088 | 59.6 | 88.05 | 30.356 | 99.1358 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.371 | 111.269 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.367 | 86.502 | 60.6 | 87.45 | 30.375 | 74.238 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.383 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.378 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.355 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | 24.7498
|  | 30.378 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.383 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.364 | 74.078 | 59.8 | 75 | 30.382 | 87.089 | 59.6 | 88.05 | 30.364 | 99.1372 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.379 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.375 | 86.506 | 60.6 | 87.45 | 30.383 | 74.239 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.391 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 30.386 | 24.89 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.364 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | 24.7578
|  | 30.386 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.391 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.372 | 74.079 | 59.8 | 75 | 30.39 | 87.091 | 59.6 | 88.05 | 30.372 | 99.1386 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.387 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.383 | 86.51 | 60.6 | 87.45 | 30.391 | 74.237 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.399 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 30.395 | 24.888 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.372 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | 24.7658
|  | 30.395 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.4 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.381 | 74.081 | 59.8 | 75 | 30.399 | 87.093 | 59.6 | 88.05 | 30.381 | 99.14 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.396 | 111.218 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.392 | 86.514 | 60.6 | 87.45 | 30.4 | 74.235 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.408 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 30.403 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.38 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | 24.7748
|  | 30.403 | 17.719 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.408 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.389 | 74.083 | 59.8 | 75 | 30.407 | 87.096 | 59.6 | 88.05 | 30.389 | 99.1414 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.404 | 111.225 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.4 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.408 | 74.233 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.416 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 30.411 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.389 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | 24.7828
|  | 30.411 | 17.718 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.416 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.397 | 74.085 | 59.8 | 75 | 30.415 | 87.098 | 59.6 | 88.05 | 30.397 | 99.1428 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.412 | 111.231 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.408 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 30.416 | 74.231 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.424 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 30.42 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.397 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | 24.7908
|  | 30.42 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.425 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.406 | 74.087 | 59.8 | 75 | 30.424 | 87.099 | 59.6 | 88.05 | 30.406 | 99.1442 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.421 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.417 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 30.425 | 74.233 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.433 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 30.428 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.406 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | 24.7998
|  | 30.428 | 17.716 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.433 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.414 | 74.088 | 59.8 | 75 | 30.432 | 87.101 | 59.6 | 88.05 | 30.414 | 99.1456 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.429 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.425 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 30.433 | 74.234 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.441 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 30.436 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.414 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | 24.8078
|  | 30.436 | 17.714 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.441 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.422 | 74.09 | 59.8 | 75 | 30.44 | 87.102 | 59.6 | 88.05 | 30.422 | 99.147 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.437 | 111.297 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.433 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 30.441 | 74.235 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.449 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 30.445 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.422 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | 24.8158
|  | 30.445 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.45 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.431 | 74.091 | 59.8 | 75 | 30.449 | 87.104 | 59.6 | 88.05 | 30.431 | 99.1485 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.446 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.442 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 30.45 | 74.237 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.458 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 30.453 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.43 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | 24.8248
|  | 30.453 | 17.712 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.458 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.439 | 74.093 | 59.8 | 75 | 30.457 | 87.106 | 59.6 | 88.05 | 30.439 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.454 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.45 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 30.458 | 74.239 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.466 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 30.461 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.439 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | 24.8328
|  | 30.461 | 17.712 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.466 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.447 | 74.094 | 59.8 | 75 | 30.465 | 87.107 | 59.6 | 88.05 | 30.447 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.462 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.458 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 30.466 | 74.241 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.474 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 30.47 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.447 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | 24.8408
|  | 30.47 | 17.712 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.475 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.456 | 74.096 | 59.8 | 75 | 30.474 | 87.109 | 59.6 | 88.05 | 30.456 | 99.1499 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.471 | 111.245 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.467 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 30.475 | 74.242 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.483 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 30.478 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.455 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | 24.8498
|  | 30.478 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.483 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.464 | 74.097 | 59.8 | 75 | 30.482 | 87.11 | 59.6 | 88.05 | 30.464 | 99.1497 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.479 | 111.232 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.475 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 30.483 | 74.244 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.491 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 30.486 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.464 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | 24.8578
|  | 30.486 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.491 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.472 | 74.101 | 59.8 | 75 | 30.49 | 87.112 | 59.6 | 88.05 | 30.472 | 99.1495 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.487 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.483 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 30.491 | 74.241 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.499 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 30.495 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.472 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | 24.8658
|  | 30.495 | 17.714 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.5 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.48 | 74.104 | 59.8 | 75 | 30.499 | 87.113 | 59.6 | 88.05 | 30.48 | 99.1494 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.496 | 111.276 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.492 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 30.5 | 74.239 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.508 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 30.503 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.48 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | 24.8738
|  | 30.503 | 17.714 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.508 | 54.953 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.489 | 74.106 | 59.8 | 75 | 30.507 | 87.115 | 59.6 | 88.05 | 30.489 | 99.1492 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.504 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.5 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 30.508 | 74.237 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.516 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 30.511 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.489 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | 24.8828
|  | 30.511 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.516 | 54.952 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.497 | 74.108 | 59.8 | 75 | 30.515 | 87.117 | 59.6 | 88.05 | 30.497 | 99.149 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.512 | 111.321 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.508 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 30.516 | 74.235 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.524 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 30.52 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.497 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | 24.8908
|  | 30.52 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.525 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.506 | 74.111 | 59.8 | 75 | 30.524 | 87.118 | 59.6 | 88.05 | 30.506 | 99.1488 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.521 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.517 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 30.525 | 74.232 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.533 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 30.528 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.505 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | 24.8998
|  | 30.528 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.533 | 54.948 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.514 | 74.113 | 59.8 | 75 | 30.532 | 87.12 | 59.6 | 88.05 | 30.514 | 99.1481 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.529 | 111.302 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.525 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | 30.533 | 74.23 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.541 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 30.536 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.514 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 24.9078
|  | 30.536 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.541 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.522 | 74.115 | 59.8 | 75 | 30.54 | 87.121 | 59.6 | 88.05 | 30.522 | 99.1474 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.537 | 111.275 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.533 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | 30.541 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.549 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.545 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.522 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | 24.9158
|  | 30.545 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.55 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.531 | 74.118 | 59.8 | 75 | 30.549 | 87.123 | 59.6 | 88.05 | 30.531 | 99.1466 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.546 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.542 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | 30.55 | 74.226 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.558 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.553 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.53 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | 24.9248
|  | 30.553 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.558 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.539 | 74.119 | 59.8 | 75 | 30.557 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.539 | 99.1459 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.554 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.55 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | 30.558 | 74.227 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.566 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.561 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.539 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | 24.9328
|  | 30.561 | 17.732 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.566 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.547 | 74.121 | 59.8 | 75 | 30.565 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.547 | 99.1453 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.562 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.558 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | 30.566 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.574 | 37.249 | 61.4 | 37.5 | 30.57 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.547 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 24.9408
|  | 30.57 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.575 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.555 | 74.122 | 59.8 | 75 | 30.574 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.555 | 99.1447 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.571 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.567 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | 30.575 | 74.226 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.583 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.578 | 24.888 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.555 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | 24.9488
|  | 30.578 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.583 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.564 | 74.124 | 59.8 | 75 | 30.582 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.564 | 99.1507 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.579 | 111.32 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.575 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 30.583 | 74.224 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.591 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.586 | 24.89 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.564 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | 24.9578
|  | 30.586 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.591 | 54.936 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.572 | 74.125 | 59.8 | 75 | 30.59 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.572 | 99.1567 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.587 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.584 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 30.591 | 74.221 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.599 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.595 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.572 | 7.525 | 60.2 | 7.5 | 24.9658
|  | 30.595 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.6 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.581 | 74.126 | 59.8 | 75 | 30.599 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.581 | 99.1619 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.596 | 111.337 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.592 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 30.6 | 74.218 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.608 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.603 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.58 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 24.9748
|  | 30.603 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.608 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.589 | 74.128 | 59.8 | 75 | 30.607 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.589 | 99.1672 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.604 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.6 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 30.608 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.616 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.611 | 24.892 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.589 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 24.9828
|  | 30.611 | 17.747 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.616 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.597 | 74.13 | 59.8 | 75 | 30.615 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.597 | 99.173 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.613 | 111.287 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.609 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 30.616 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.624 | 37.251 | 61.4 | 37.5 | 30.62 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.597 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 24.9908
|  | 30.62 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.625 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.605 | 74.132 | 59.8 | 75 | 30.624 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.605 | 99.1788 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.621 | 111.276 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.617 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | 30.625 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.633 | 37.251 | 61.4 | 37.5 | 30.628 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.605 | 7.527 | 60.2 | 7.5 | 24.9988
|  | 30.628 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.633 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.614 | 74.134 | 59.8 | 75 | 30.632 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | 30.614 | 99.1846 | 59.4 | 100.5 | [8 empty] | 30.629 | 111.265 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.625 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 30.633 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.641 | 37.252 | 61.4 | 37.5 | 30.636 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.614 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | 25.0078
|  | 30.636 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.641 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.622 | 74.137 | 59.8 | 75 | 30.64 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.638 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.634 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 30.642 | 74.198 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.649 | 37.252 | 61.4 | 37.5 | 30.644 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.622 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.645 | 17.751 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.65 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.63 | 74.139 | 59.8 | 75 | 30.649 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.646 | 111.303 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.642 | 86.545 | 60.6 | 87.45 | 30.65 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.658 | 37.253 | 61.4 | 37.5 | 30.653 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.63 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.653 | 17.751 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.658 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.639 | 74.139 | 59.8 | 75 | 30.657 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.654 | 111.326 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.65 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 30.658 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.666 | 37.254 | 61.4 | 37.5 | 30.661 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.639 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.661 | 17.752 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.667 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.647 | 74.138 | 59.8 | 75 | 30.665 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.663 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.659 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | 30.667 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.674 | 37.254 | 61.4 | 37.5 | 30.669 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.647 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.67 | 17.753 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.675 | 54.933 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.656 | 74.137 | 59.8 | 75 | 30.674 | 87.123 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.671 | 111.339 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.667 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | 30.675 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.683 | 37.252 | 61.4 | 37.5 | 30.678 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.655 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.678 | 17.751 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.683 | 54.933 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.664 | 74.135 | 59.8 | 75 | 30.682 | 87.122 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.679 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.675 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 30.683 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.691 | 37.251 | 61.4 | 37.5 | 30.686 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.664 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.686 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.691 | 54.932 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.672 | 74.134 | 59.8 | 75 | 30.69 | 87.121 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.688 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.684 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 30.692 | 74.197 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.699 | 37.25 | 61.4 | 37.5 | 30.694 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.672 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.695 | 17.748 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.7 | 54.932 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.68 | 74.132 | 59.8 | 75 | 30.699 | 87.121 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.696 | 111.283 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.692 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | 30.7 | 74.198 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.708 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.703 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.68 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.703 | 17.747 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.708 | 54.93 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.689 | 74.13 | 59.8 | 75 | 30.707 | 87.12 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.704 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.7 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | 30.708 | 74.198 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.716 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.711 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.689 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.711 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.716 | 54.928 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.697 | 74.129 | 59.8 | 75 | 30.715 | 87.119 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.713 | 111.296 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.709 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 30.717 | 74.198 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.724 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 30.719 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.697 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.72 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.725 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.705 | 74.129 | 59.8 | 75 | 30.724 | 87.118 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.721 | 111.318 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.717 | 86.522 | 60.6 | 87.45 | 30.725 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.733 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.728 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.705 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.728 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.733 | 54.925 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.714 | 74.129 | 59.8 | 75 | 30.732 | 87.118 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.729 | 111.341 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.725 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 30.733 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.741 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.736 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.714 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.736 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.741 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.722 | 74.129 | 59.8 | 75 | 30.74 | 87.117 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.738 | 111.345 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.734 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 30.742 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.749 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.744 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.722 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.745 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.75 | 54.921 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.73 | 74.129 | 59.8 | 75 | 30.749 | 87.116 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.746 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.742 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.75 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.758 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.753 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.73 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.753 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.758 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.739 | 74.13 | 59.8 | 75 | 30.757 | 87.116 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.754 | 111.317 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.75 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 30.758 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.766 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.761 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.739 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.761 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.766 | 54.917 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.747 | 74.131 | 59.8 | 75 | 30.765 | 87.115 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.763 | 111.286 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.759 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 30.767 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.774 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.769 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.747 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.77 | 17.747 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.775 | 54.915 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.755 | 74.132 | 59.8 | 75 | 30.774 | 87.115 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.771 | 111.276 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.767 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 30.775 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.783 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.778 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.755 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.778 | 17.747 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.783 | 54.912 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.764 | 74.134 | 59.8 | 75 | 30.782 | 87.114 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.779 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.775 | 86.519 | 60.6 | 87.45 | 30.783 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.791 | 37.248 | 61.4 | 37.5 | 30.786 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.764 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.786 | 17.748 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.792 | 54.911 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.772 | 74.135 | 59.8 | 75 | 30.79 | 87.114 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.788 | 111.273 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.784 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.792 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.799 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.794 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.772 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.795 | 17.749 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.8 | 54.909 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.78 | 74.137 | 59.8 | 75 | 30.799 | 87.114 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.796 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.792 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.8 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.808 | 37.247 | 61.4 | 37.5 | 30.803 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.78 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.803 | 17.749 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.808 | 54.908 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.789 | 74.138 | 59.8 | 75 | 30.807 | 87.113 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.804 | 111.295 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.8 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.808 | 74.197 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.816 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 30.811 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.789 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.811 | 17.752 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.816 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.797 | 74.139 | 59.8 | 75 | 30.815 | 87.111 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.813 | 111.311 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.809 | 86.518 | 60.6 | 87.45 | 30.817 | 74.197 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.824 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 30.819 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.797 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.82 | 17.754 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.825 | 54.905 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.805 | 74.142 | 59.8 | 75 | 30.823 | 87.108 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.821 | 111.295 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.817 | 86.517 | 60.6 | 87.45 | 30.825 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.833 | 37.246 | 61.4 | 37.5 | 30.828 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.805 | 7.487 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.828 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.833 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.814 | 74.144 | 59.8 | 75 | 30.832 | 87.106 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.829 | 111.28 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.825 | 86.52 | 60.6 | 87.45 | 30.833 | 74.196 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.841 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.836 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.814 | 7.486 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.836 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.842 | 54.903 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.822 | 74.147 | 59.8 | 75 | 30.84 | 87.104 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.838 | 111.254 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.834 | 86.523 | 60.6 | 87.45 | 30.842 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.849 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.844 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.822 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.845 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.85 | 54.901 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.83 | 74.15 | 59.8 | 75 | 30.849 | 87.106 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.846 | 111.229 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.842 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | 30.85 | 74.195 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.858 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.853 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.83 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.853 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.858 | 54.9 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.839 | 74.153 | 59.8 | 75 | 30.857 | 87.108 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.854 | 111.227 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.85 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | 30.858 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.866 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.861 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.839 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.861 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.866 | 54.898 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.847 | 74.155 | 59.8 | 75 | 30.865 | 87.11 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.863 | 111.226 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.859 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | 30.867 | 74.193 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.874 | 37.245 | 61.4 | 37.5 | 30.869 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.847 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.87 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.875 | 54.899 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.855 | 74.157 | 59.8 | 75 | 30.874 | 87.113 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.871 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.867 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 30.875 | 74.193 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.883 | 37.244 | 61.4 | 37.5 | 30.878 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.855 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.878 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.883 | 54.9 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.864 | 74.159 | 59.8 | 75 | 30.882 | 87.115 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.879 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.875 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 30.883 | 74.192 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.891 | 37.242 | 61.4 | 37.5 | 30.886 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.864 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.886 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.891 | 54.902 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.872 | 74.16 | 59.8 | 75 | 30.89 | 87.117 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.888 | 111.259 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.884 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 30.892 | 74.191 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.899 | 37.241 | 61.4 | 37.5 | 30.894 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.872 | 7.474 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.895 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.9 | 54.904 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.88 | 74.161 | 59.8 | 75 | 30.898 | 87.119 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.896 | 111.263 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.892 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 30.9 | 74.191 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.908 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 30.903 | 24.903 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.88 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.903 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.908 | 54.906 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.889 | 74.161 | 59.8 | 75 | 30.907 | 87.122 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.904 | 111.24 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.9 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 30.908 | 74.19 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.916 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 30.911 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.889 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.911 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.917 | 54.908 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.897 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.915 | 87.123 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.913 | 111.216 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.909 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 30.917 | 74.19 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.924 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 30.919 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.897 | 7.48 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.92 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.925 | 54.91 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.905 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.924 | 87.125 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.921 | 111.212 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.917 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 30.925 | 74.192 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.933 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 30.928 | 24.905 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.905 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.928 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.933 | 54.912 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.914 | 74.163 | 59.8 | 75 | 30.932 | 87.127 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.93 | 111.208 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.925 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 30.933 | 74.194 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.941 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | 30.936 | 24.905 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.914 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.936 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.941 | 54.915 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.922 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.94 | 87.128 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.938 | 111.219 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.934 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | 30.942 | 74.197 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.949 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 30.944 | 24.906 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.922 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.945 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.95 | 54.917 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.93 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.948 | 87.129 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.946 | 111.23 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.942 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 30.95 | 74.201 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.958 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 30.953 | 24.906 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.93 | 7.488 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.953 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.958 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.939 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.957 | 87.13 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.955 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.95 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 30.958 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.966 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 30.961 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.939 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.961 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.967 | 54.921 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.947 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.965 | 87.132 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.963 | 111.276 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.959 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 30.967 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.974 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | 30.969 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.947 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.97 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.975 | 54.922 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.955 | 74.162 | 59.8 | 75 | 30.973 | 87.133 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.971 | 111.27 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.967 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | 30.975 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.983 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 30.978 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.955 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.978 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.983 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.964 | 74.163 | 59.8 | 75 | 30.982 | 87.137 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.98 | 111.263 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.975 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 30.983 | 74.207 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.991 | 37.223 | 61.4 | 37.5 | 30.986 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.964 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.986 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 30.991 | 54.924 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.972 | 74.161 | 59.8 | 75 | 30.99 | 87.14 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.988 | 111.242 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.984 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 30.992 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 30.999 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 30.994 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.972 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 30.995 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31 | 54.925 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.98 | 74.159 | 59.8 | 75 | 30.999 | 87.145 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 30.996 | 111.22 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 30.992 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 31 | 74.212 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.008 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 31.003 | 24.907 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.98 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.003 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.008 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.989 | 74.157 | 59.8 | 75 | 31.007 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.005 | 111.221 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 31.008 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.016 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 31.011 | 24.906 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.989 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.011 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.016 | 54.927 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 30.997 | 74.156 | 59.8 | 75 | 31.015 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.013 | 111.223 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.009 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 31.017 | 74.217 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.024 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.019 | 24.906 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 30.997 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.02 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.025 | 54.928 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.005 | 74.155 | 59.8 | 75 | 31.023 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.021 | 111.25 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.017 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 31.025 | 74.219 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.033 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.028 | 24.905 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.005 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.028 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.033 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.014 | 74.153 | 59.8 | 75 | 31.032 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.03 | 111.276 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.025 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 31.033 | 74.221 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.041 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.036 | 24.905 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.014 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.036 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.042 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.022 | 74.152 | 59.8 | 75 | 31.04 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.038 | 111.288 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.034 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 31.042 | 74.224 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.05 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.044 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.022 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.045 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.05 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.03 | 74.151 | 59.8 | 75 | 31.049 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.046 | 111.3 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.042 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 31.05 | 74.226 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.058 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.053 | 24.903 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.03 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.053 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.058 | 54.928 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.039 | 74.15 | 59.8 | 75 | 31.057 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.055 | 111.283 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.05 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | 31.058 | 74.227 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.066 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.061 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.039 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.061 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.066 | 54.927 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.047 | 74.149 | 59.8 | 75 | 31.065 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.063 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.059 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 31.067 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.074 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.069 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.047 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.07 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.075 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.055 | 74.148 | 59.8 | 75 | 31.073 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.071 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.067 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 31.075 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.083 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.078 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.055 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.078 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.083 | 54.925 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.063 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.082 | 87.15 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.08 | 111.239 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.075 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 31.083 | 74.229 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.091 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.086 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.064 | 7.517 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.086 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.092 | 54.924 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.072 | 74.145 | 59.8 | 75 | 31.09 | 87.15 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.088 | 111.247 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.084 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 31.092 | 74.227 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.1 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.094 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.072 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.095 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.1 | 54.924 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.08 | 74.144 | 59.8 | 75 | 31.098 | 87.151 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.096 | 111.255 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.092 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | 31.1 | 74.225 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.108 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.103 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.08 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.103 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.108 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.089 | 74.142 | 59.8 | 75 | 31.107 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.105 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.1 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | 31.108 | 74.221 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.116 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.111 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.089 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.111 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.116 | 54.922 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.097 | 74.14 | 59.8 | 75 | 31.115 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.113 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.109 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | 31.117 | 74.218 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.125 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.119 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.097 | 7.515 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.12 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.125 | 54.921 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.105 | 74.138 | 59.8 | 75 | 31.124 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.121 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.117 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | 31.125 | 74.216 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.133 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.128 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.105 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.128 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.133 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.114 | 74.136 | 59.8 | 75 | 31.132 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.13 | 111.295 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.125 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 31.133 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.141 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.136 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.114 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.136 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.142 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.122 | 74.134 | 59.8 | 75 | 31.14 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.138 | 111.274 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.134 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 31.142 | 74.213 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.15 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.144 | 24.89 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.122 | 7.513 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.145 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.15 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.13 | 74.132 | 59.8 | 75 | 31.148 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.146 | 111.253 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.142 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | 31.15 | 74.213 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.158 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.153 | 24.889 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.13 | 7.512 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.153 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.158 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.138 | 74.131 | 59.8 | 75 | 31.157 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.155 | 111.256 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.15 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | 31.158 | 74.212 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.166 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.161 | 24.888 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.139 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.161 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.167 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.147 | 74.13 | 59.8 | 75 | 31.165 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.163 | 111.259 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.159 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 31.167 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.175 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.169 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.147 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.17 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.175 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.155 | 74.128 | 59.8 | 75 | 31.173 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.171 | 111.291 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.167 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | 31.175 | 74.21 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.183 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.178 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.155 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.178 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.183 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.164 | 74.127 | 59.8 | 75 | 31.182 | 87.151 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.18 | 111.322 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.175 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 31.183 | 74.21 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.191 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.186 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.164 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.186 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.191 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.172 | 74.126 | 59.8 | 75 | 31.19 | 87.149 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.188 | 111.332 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.184 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | 31.192 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.2 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.194 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.172 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.195 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.2 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.18 | 74.124 | 59.8 | 75 | 31.198 | 87.148 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.196 | 111.343 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.192 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | 31.2 | 74.208 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.208 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.203 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.18 | 7.507 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.203 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.208 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.188 | 74.126 | 59.8 | 75 | 31.207 | 87.147 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.205 | 111.324 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.2 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.208 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.216 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.211 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.189 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.211 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.217 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.197 | 74.128 | 59.8 | 75 | 31.215 | 87.146 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.213 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.209 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 31.217 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.225 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.219 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.197 | 7.505 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.22 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.225 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.205 | 74.13 | 59.8 | 75 | 31.223 | 87.144 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.221 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.217 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.225 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.233 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 31.228 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.205 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.228 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.233 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.213 | 74.133 | 59.8 | 75 | 31.232 | 87.143 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.23 | 111.29 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.225 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 31.234 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.241 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.236 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.214 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.236 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.241 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.222 | 74.135 | 59.8 | 75 | 31.24 | 87.142 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.238 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.234 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 31.242 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.25 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 31.244 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.222 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.245 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.25 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.23 | 74.137 | 59.8 | 75 | 31.248 | 87.14 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.247 | 111.32 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.242 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 31.25 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.258 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 31.253 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.23 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.253 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.258 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.239 | 74.139 | 59.8 | 75 | 31.257 | 87.139 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.255 | 111.348 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.25 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.259 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.266 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.261 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.239 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.261 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.267 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.247 | 74.14 | 59.8 | 75 | 31.265 | 87.137 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.263 | 111.376 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.259 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.267 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.275 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 31.269 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.247 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.27 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.275 | 54.919 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.255 | 74.142 | 59.8 | 75 | 31.273 | 87.136 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.272 | 111.367 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.267 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.275 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.283 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 31.278 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.255 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.278 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.283 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.263 | 74.144 | 59.8 | 75 | 31.282 | 87.135 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.28 | 111.358 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.275 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.284 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.291 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 31.286 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.264 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.286 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.292 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.272 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.29 | 87.134 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.288 | 111.333 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.284 | 86.578 | 60.6 | 87.45 | 31.292 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.3 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 31.294 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.272 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.295 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.3 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.28 | 74.148 | 59.8 | 75 | 31.298 | 87.133 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.297 | 111.309 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.292 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 31.3 | 74.207 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.308 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 31.303 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.28 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.303 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.308 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.288 | 74.15 | 59.8 | 75 | 31.307 | 87.133 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.305 | 111.309 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.3 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | 31.309 | 74.205 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.316 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 31.311 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.288 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.311 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.317 | 54.92 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.297 | 74.152 | 59.8 | 75 | 31.315 | 87.132 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.313 | 111.31 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.309 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 31.317 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.325 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 31.319 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.297 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.32 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.325 | 54.922 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.305 | 74.155 | 59.8 | 75 | 31.323 | 87.132 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.322 | 111.336 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.317 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 31.325 | 74.203 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.333 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 31.328 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.305 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.328 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.333 | 54.923 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.313 | 74.157 | 59.8 | 75 | 31.332 | 87.13 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.33 | 111.362 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.325 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | 31.334 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.341 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 31.336 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.313 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.336 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.342 | 54.924 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.322 | 74.159 | 59.8 | 75 | 31.34 | 87.128 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.338 | 111.367 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.334 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 31.342 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.35 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 31.344 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.322 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.345 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.35 | 54.926 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.33 | 74.162 | 59.8 | 75 | 31.348 | 87.127 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.347 | 111.371 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.342 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 31.35 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.358 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 31.353 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.33 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.353 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.358 | 54.927 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.338 | 74.164 | 59.8 | 75 | 31.357 | 87.126 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.355 | 111.345 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.35 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | 31.359 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.366 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 31.361 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.338 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.361 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.366 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.347 | 74.166 | 59.8 | 75 | 31.365 | 87.125 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.363 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.359 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 31.367 | 74.202 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.375 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 31.369 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.347 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.37 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.375 | 54.93 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.355 | 74.166 | 59.8 | 75 | 31.373 | 87.123 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.372 | 111.308 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.367 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 31.375 | 74.203 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.383 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 31.378 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.355 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.378 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.383 | 54.932 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.363 | 74.165 | 59.8 | 75 | 31.382 | 87.122 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.38 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.376 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 31.384 | 74.204 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.391 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 31.386 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.364 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.386 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.392 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.372 | 74.164 | 59.8 | 75 | 31.39 | 87.121 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.388 | 111.308 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.384 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 31.392 | 74.206 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.4 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 31.394 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.372 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.395 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.4 | 54.936 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.38 | 74.163 | 59.8 | 75 | 31.398 | 87.12 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.397 | 111.318 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.392 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 31.4 | 74.209 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.408 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 31.403 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.38 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.403 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.408 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.388 | 74.162 | 59.8 | 75 | 31.407 | 87.119 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.405 | 111.339 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.401 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 31.409 | 74.211 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.416 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 31.411 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.389 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.411 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.417 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.397 | 74.161 | 59.8 | 75 | 31.415 | 87.118 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.413 | 111.36 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.409 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 31.417 | 74.214 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.425 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.419 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.397 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.42 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.425 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.405 | 74.16 | 59.8 | 75 | 31.423 | 87.117 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.422 | 111.35 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.417 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 31.425 | 74.216 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.433 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 31.428 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.405 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.428 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.433 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.413 | 74.159 | 59.8 | 75 | 31.432 | 87.119 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.43 | 111.34 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.426 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | 31.434 | 74.218 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.441 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.436 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.413 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.436 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.442 | 54.948 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.422 | 74.158 | 59.8 | 75 | 31.44 | 87.121 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.438 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.434 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 31.442 | 74.221 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.45 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.444 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.422 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.445 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.45 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.43 | 74.158 | 59.8 | 75 | 31.448 | 87.122 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.447 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.442 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 31.45 | 74.223 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.458 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.453 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.43 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.453 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.458 | 54.953 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.438 | 74.157 | 59.8 | 75 | 31.457 | 87.124 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.455 | 111.302 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.451 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 31.459 | 74.226 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.466 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.461 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.438 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.461 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.467 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.447 | 74.156 | 59.8 | 75 | 31.465 | 87.125 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.463 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.459 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 31.467 | 74.228 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.475 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.469 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.447 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.47 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.475 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.455 | 74.155 | 59.8 | 75 | 31.473 | 87.127 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.472 | 111.328 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.467 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.475 | 74.232 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.483 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 31.478 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.455 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.478 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.483 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.463 | 74.154 | 59.8 | 75 | 31.482 | 87.128 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.48 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.476 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 31.484 | 74.235 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.491 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 31.486 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.464 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.486 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.491 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.472 | 74.153 | 59.8 | 75 | 31.49 | 87.129 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.488 | 111.355 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.484 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 31.492 | 74.238 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.5 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 31.494 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.472 | 7.503 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.495 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.5 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.48 | 74.152 | 59.8 | 75 | 31.498 | 87.132 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.497 | 111.362 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.492 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 31.5 | 74.241 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.508 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 31.503 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.48 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.503 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.508 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.488 | 74.151 | 59.8 | 75 | 31.507 | 87.135 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.505 | 111.337 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.501 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 31.509 | 74.244 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.516 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.511 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.488 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.511 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.517 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.497 | 74.151 | 59.8 | 75 | 31.515 | 87.137 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.513 | 111.313 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.509 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | 31.517 | 74.247 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.525 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.519 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.497 | 7.502 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.52 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.525 | 54.963 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.505 | 74.15 | 59.8 | 75 | 31.523 | 87.138 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.522 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.517 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 31.525 | 74.249 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.533 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.528 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.505 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.528 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.533 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.513 | 74.149 | 59.8 | 75 | 31.532 | 87.14 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.53 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.526 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.534 | 74.252 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.541 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.536 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.513 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.536 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.542 | 54.966 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.522 | 74.149 | 59.8 | 75 | 31.54 | 87.142 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.538 | 111.307 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.534 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.542 | 74.253 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.55 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.544 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.522 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.545 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.55 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.53 | 74.148 | 59.8 | 75 | 31.548 | 87.144 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.547 | 111.316 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.542 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.55 | 74.253 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.558 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.553 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.53 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.553 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.558 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.538 | 74.148 | 59.8 | 75 | 31.557 | 87.146 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.555 | 111.334 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.551 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.559 | 74.253 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.566 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 31.561 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.538 | 7.499 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.561 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.567 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.547 | 74.147 | 59.8 | 75 | 31.565 | 87.148 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.564 | 111.352 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.559 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.567 | 74.252 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.575 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.569 | 24.873 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.547 | 7.498 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.57 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.575 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.555 | 74.147 | 59.8 | 75 | 31.573 | 87.15 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.572 | 111.344 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.567 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.575 | 74.257 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.583 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 31.578 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.555 | 7.497 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.578 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.583 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.563 | 74.147 | 59.8 | 75 | 31.582 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.58 | 111.335 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.576 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | 31.584 | 74.263 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.591 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 31.586 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.563 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.586 | 17.756 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.592 | 54.971 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.572 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.59 | 87.157 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.589 | 111.31 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.584 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 31.592 | 74.268 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.6 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.594 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.572 | 7.495 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.595 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.6 | 54.971 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.58 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.598 | 87.158 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.597 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.592 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | 31.6 | 74.274 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.608 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.603 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.58 | 7.494 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.603 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.608 | 54.972 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.588 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.607 | 87.159 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.605 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.601 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | 31.609 | 74.276 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.616 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.611 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.588 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.611 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.617 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.597 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.615 | 87.16 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.614 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.609 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 31.617 | 74.277 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.625 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 31.619 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.597 | 7.493 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.62 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.625 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.605 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.623 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.622 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.617 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | 31.625 | 74.278 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.633 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 31.628 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.605 | 7.492 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.628 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.633 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.613 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.632 | 87.162 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.63 | 111.324 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.626 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 31.634 | 74.278 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.641 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.636 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.613 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.636 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.642 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.622 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.64 | 87.163 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.639 | 111.327 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.634 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | 31.642 | 74.278 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.65 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 31.644 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.622 | 7.49 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.645 | 17.754 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.65 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.63 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.648 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.647 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.642 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 31.65 | 74.277 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.658 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 31.652 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.63 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.653 | 17.754 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.658 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.638 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.656 | 87.166 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.655 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.651 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 31.659 | 74.279 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.666 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 31.661 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.638 | 7.487 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.661 | 17.754 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.667 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.646 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.665 | 87.168 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.664 | 111.279 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.659 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | 31.667 | 74.282 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.675 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.669 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.647 | 7.486 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.67 | 17.754 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.675 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.655 | 74.146 | 59.8 | 75 | 31.673 | 87.171 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.672 | 111.268 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.667 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | 31.675 | 74.284 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.683 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.677 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.655 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.678 | 17.753 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.683 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.663 | 74.145 | 59.8 | 75 | 31.682 | 87.174 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.68 | 111.258 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.676 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | 31.684 | 74.286 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.691 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.686 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.663 | 7.484 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.686 | 17.751 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.692 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.672 | 74.145 | 59.8 | 75 | 31.69 | 87.177 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.689 | 111.271 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.684 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | 31.692 | 74.288 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.7 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.694 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.672 | 7.483 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.695 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.7 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.68 | 74.144 | 59.8 | 75 | 31.698 | 87.181 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.697 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.692 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | 31.7 | 74.29 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.708 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.702 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.68 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.703 | 17.749 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.708 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.688 | 74.144 | 59.8 | 75 | 31.707 | 87.184 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.705 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.701 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | 31.709 | 74.293 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.716 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.711 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.688 | 7.481 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.711 | 17.747 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.717 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.697 | 74.143 | 59.8 | 75 | 31.715 | 87.187 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.714 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.709 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | 31.717 | 74.297 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.725 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.719 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.697 | 7.48 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.72 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.725 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.705 | 74.142 | 59.8 | 75 | 31.723 | 87.191 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.722 | 111.317 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.717 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 31.725 | 74.3 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.733 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 31.727 | 24.884 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.705 | 7.48 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.728 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.733 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.713 | 74.141 | 59.8 | 75 | 31.731 | 87.194 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.73 | 111.305 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.726 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | 31.734 | 74.304 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.741 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 31.736 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.713 | 7.479 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.736 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.742 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.721 | 74.14 | 59.8 | 75 | 31.74 | 87.197 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.739 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.734 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | 31.742 | 74.301 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.75 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 31.744 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.722 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.745 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.75 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.73 | 74.139 | 59.8 | 75 | 31.748 | 87.199 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.747 | 111.259 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.742 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 31.75 | 74.299 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.758 | 37.219 | 61.4 | 37.5 | 31.752 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.73 | 7.477 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.753 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.758 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.738 | 74.137 | 59.8 | 75 | 31.757 | 87.2 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.755 | 111.263 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.751 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | 31.759 | 74.296 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.766 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 31.761 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.738 | 7.476 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.761 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.767 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.747 | 74.136 | 59.8 | 75 | 31.765 | 87.202 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.764 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.759 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | 31.767 | 74.294 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.775 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 31.769 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.747 | 7.475 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.77 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.775 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.755 | 74.135 | 59.8 | 75 | 31.773 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.772 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.767 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 31.775 | 74.292 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.783 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | 31.777 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.755 | 7.474 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.778 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.783 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.763 | 74.134 | 59.8 | 75 | 31.781 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.78 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.776 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | 31.784 | 74.29 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.791 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 31.786 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.763 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.786 | 17.736 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.792 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.771 | 74.133 | 59.8 | 75 | 31.79 | 87.207 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.789 | 111.324 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.784 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | 31.792 | 74.289 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.8 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.794 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.772 | 7.472 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.795 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.8 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.78 | 74.131 | 59.8 | 75 | 31.798 | 87.209 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.797 | 111.336 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.792 | 86.536 | 60.6 | 87.45 | 31.801 | 74.288 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.808 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | 31.802 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.78 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.803 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.808 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.788 | 74.13 | 59.8 | 75 | 31.807 | 87.21 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.805 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.801 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | 31.809 | 74.288 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.816 | 37.213 | 61.4 | 37.5 | 31.811 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.788 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.811 | 17.732 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.817 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.796 | 74.129 | 59.8 | 75 | 31.815 | 87.211 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.814 | 111.302 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.809 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | 31.817 | 74.288 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.825 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 31.819 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.797 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.82 | 17.731 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.825 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.805 | 74.128 | 59.8 | 75 | 31.823 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.822 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.817 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | 31.826 | 74.285 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.833 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 31.827 | 24.886 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.805 | 7.47 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.828 | 17.73 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.833 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.813 | 74.127 | 59.8 | 75 | 31.832 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.83 | 111.286 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.826 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | 31.834 | 74.282 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.841 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 31.836 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.813 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.836 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.842 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.822 | 74.126 | 59.8 | 75 | 31.84 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.839 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.834 | 86.547 | 60.6 | 87.45 | 31.842 | 74.279 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.85 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 31.844 | 24.888 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.822 | 7.468 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.845 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.85 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.83 | 74.125 | 59.8 | 75 | 31.848 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.847 | 111.302 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.842 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | 31.851 | 74.277 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.858 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 31.852 | 24.889 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.83 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.853 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.858 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.838 | 74.127 | 59.8 | 75 | 31.856 | 87.213 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.855 | 111.319 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.851 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | 31.859 | 74.274 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.866 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 31.861 | 24.89 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.838 | 7.467 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.861 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.867 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.846 | 74.128 | 59.8 | 75 | 31.865 | 87.212 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.864 | 111.335 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.859 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | 31.867 | 74.272 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.875 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 31.869 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.847 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.87 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.875 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.855 | 74.129 | 59.8 | 75 | 31.873 | 87.21 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.872 | 111.324 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.867 | 86.568 | 60.6 | 87.45 | 31.876 | 74.27 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.883 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 31.877 | 24.892 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.855 | 7.465 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.878 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.883 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.863 | 74.13 | 59.8 | 75 | 31.882 | 87.208 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.881 | 111.313 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.876 | 86.575 | 60.6 | 87.45 | 31.884 | 74.268 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.891 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 31.886 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.863 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.886 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.892 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.871 | 74.132 | 59.8 | 75 | 31.89 | 87.207 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.889 | 111.293 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.884 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | 31.892 | 74.267 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.9 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 31.894 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.872 | 7.463 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.895 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.9 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.88 | 74.133 | 59.8 | 75 | 31.898 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.897 | 111.273 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.892 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | 31.901 | 74.266 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.908 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 31.902 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.88 | 7.462 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.903 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.908 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.888 | 74.135 | 59.8 | 75 | 31.906 | 87.203 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.906 | 111.269 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.901 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | 31.909 | 74.266 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.916 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 31.911 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.888 | 7.461 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.912 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.917 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.896 | 74.137 | 59.8 | 75 | 31.915 | 87.201 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.914 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.909 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | 31.917 | 74.265 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.925 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 31.919 | 24.894 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.897 | 7.46 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.92 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.925 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.905 | 74.139 | 59.8 | 75 | 31.923 | 87.199 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.922 | 111.283 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.917 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | 31.926 | 74.259 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.933 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 31.927 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.905 | 7.459 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.928 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.933 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.913 | 74.14 | 59.8 | 75 | 31.931 | 87.196 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.931 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.926 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | 31.934 | 74.253 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.941 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 31.936 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.913 | 7.461 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.937 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.942 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.921 | 74.142 | 59.8 | 75 | 31.94 | 87.194 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.939 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.934 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | 31.942 | 74.25 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.95 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 31.944 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.922 | 7.464 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.945 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.95 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.93 | 74.144 | 59.8 | 75 | 31.948 | 87.19 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.947 | 111.31 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.942 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | 31.951 | 74.248 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.958 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 31.952 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.93 | 7.466 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.953 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.958 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.938 | 74.145 | 59.8 | 75 | 31.957 | 87.186 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.956 | 111.292 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.951 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | 31.959 | 74.25 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.966 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 31.961 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.938 | 7.469 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.962 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.967 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.946 | 74.147 | 59.8 | 75 | 31.965 | 87.183 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.964 | 111.274 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.959 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | 31.967 | 74.251 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.975 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 31.969 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.947 | 7.471 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.97 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.975 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.955 | 74.148 | 59.8 | 75 | 31.973 | 87.179 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.972 | 111.259 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.967 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | 31.976 | 74.252 | 60.8 | 75 | [12 empty] | 31.983 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 31.977 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.955 | 7.473 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.978 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.983 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.963 | 74.15 | 59.8 | 75 | 31.981 | 87.176 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.981 | 111.244 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.976 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 31.991 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 31.986 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.963 | 7.475 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.986 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 31.992 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.971 | 74.151 | 59.8 | 75 | 31.99 | 87.172 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.989 | 111.252 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.984 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 31.994 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.972 | 7.478 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 31.995 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.98 | 74.153 | 59.8 | 75 | 31.998 | 87.168 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 31.997 | 111.26 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 31.992 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.008 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 32.002 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.98 | 7.48 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.003 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.008 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.988 | 74.154 | 59.8 | 75 | 32.006 | 87.165 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.006 | 111.287 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.001 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.016 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 32.011 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.988 | 7.482 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.011 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.017 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 31.996 | 74.156 | 59.8 | 75 | 32.015 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.014 | 111.314 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.009 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.025 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 32.019 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 31.997 | 7.485 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.02 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.025 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.005 | 74.155 | 59.8 | 75 | 32.023 | 87.157 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.022 | 111.308 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.017 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.033 | 37.193 | 61.4 | 37.5 | 32.027 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.005 | 7.487 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.028 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.033 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.013 | 74.155 | 59.8 | 75 | 32.031 | 87.156 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.031 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.026 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.041 | 37.194 | 61.4 | 37.5 | 32.036 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.013 | 7.489 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.036 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.042 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.021 | 74.154 | 59.8 | 75 | 32.04 | 87.156 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.039 | 111.284 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.034 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.05 | 37.192 | 61.4 | 37.5 | 32.044 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.022 | 7.491 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.045 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.05 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.03 | 74.153 | 59.8 | 75 | 32.048 | 87.155 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.047 | 111.266 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.042 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.058 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 32.052 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.03 | 7.496 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.053 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.058 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.038 | 74.152 | 59.8 | 75 | 32.056 | 87.155 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.056 | 111.264 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.051 | 86.623 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.066 | 37.19 | 61.4 | 37.5 | 32.061 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.038 | 7.5 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.062 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.067 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.046 | 74.151 | 59.8 | 75 | 32.065 | 87.154 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.064 | 111.263 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.059 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.075 | 37.189 | 61.4 | 37.5 | 32.069 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.047 | 7.505 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.07 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.075 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.055 | 74.154 | 59.8 | 75 | 32.073 | 87.154 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.072 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.067 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.083 | 37.188 | 61.4 | 37.5 | 32.077 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.055 | 7.51 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.078 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.083 | 54.973 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.063 | 74.156 | 59.8 | 75 | 32.082 | 87.155 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.081 | 111.314 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.076 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.091 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 32.086 | 24.903 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.063 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.087 | 17.729 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.092 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.071 | 74.158 | 59.8 | 75 | 32.09 | 87.156 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.089 | 111.324 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.084 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.1 | 37.186 | 61.4 | 37.5 | 32.094 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.072 | 7.519 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.095 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.1 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.08 | 74.16 | 59.8 | 75 | 32.098 | 87.157 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.097 | 111.334 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.092 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.108 | 37.185 | 61.4 | 37.5 | 32.102 | 24.905 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.08 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.103 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.108 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.088 | 74.159 | 59.8 | 75 | 32.106 | 87.159 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.106 | 111.321 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.101 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.116 | 37.183 | 61.4 | 37.5 | 32.111 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.088 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.111 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.117 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.096 | 74.158 | 59.8 | 75 | 32.115 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.114 | 111.308 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.109 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.125 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 32.119 | 24.903 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.097 | 7.521 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.12 | 17.727 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.125 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.105 | 74.157 | 59.8 | 75 | 32.123 | 87.163 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.122 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.117 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.133 | 37.182 | 61.4 | 37.5 | 32.127 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.105 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.128 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.133 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.113 | 74.155 | 59.8 | 75 | 32.131 | 87.168 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.131 | 111.269 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.126 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.141 | 37.181 | 61.4 | 37.5 | 32.136 | 24.901 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.113 | 7.523 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.136 | 17.726 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.142 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.121 | 74.154 | 59.8 | 75 | 32.14 | 87.172 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.139 | 111.285 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.134 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.15 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 32.144 | 24.9 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.122 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.145 | 17.725 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.15 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.13 | 74.153 | 59.8 | 75 | 32.148 | 87.177 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.147 | 111.301 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.142 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.158 | 37.179 | 61.4 | 37.5 | 32.152 | 24.898 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.13 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.153 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.158 | 54.972 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.138 | 74.152 | 59.8 | 75 | 32.156 | 87.181 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.156 | 111.327 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.151 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.167 | 37.178 | 61.4 | 37.5 | 32.161 | 24.896 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.138 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.162 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.167 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.146 | 74.152 | 59.8 | 75 | 32.165 | 87.186 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.164 | 111.353 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.159 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.175 | 37.177 | 61.4 | 37.5 | 32.169 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.147 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.17 | 17.723 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.175 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.155 | 74.151 | 59.8 | 75 | 32.173 | 87.191 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.172 | 111.345 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.167 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.183 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 32.177 | 24.893 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.155 | 7.538 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.178 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.183 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.163 | 74.15 | 59.8 | 75 | 32.181 | 87.195 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.181 | 111.336 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.176 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.191 | 37.175 | 61.4 | 37.5 | 32.186 | 24.891 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.163 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.187 | 17.721 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.192 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.171 | 74.149 | 59.8 | 75 | 32.19 | 87.2 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.189 | 111.315 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.184 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.2 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 32.194 | 24.889 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.172 | 7.544 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.195 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.2 | 54.964 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.18 | 74.148 | 59.8 | 75 | 32.198 | 87.204 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.198 | 111.294 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.192 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.208 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 32.202 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.18 | 7.548 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.203 | 17.718 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.208 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.188 | 74.147 | 59.8 | 75 | 32.206 | 87.207 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.206 | 111.296 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.201 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.216 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 32.211 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.188 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.212 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.217 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.196 | 74.147 | 59.8 | 75 | 32.215 | 87.21 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.214 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.209 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.225 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 32.219 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.197 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.22 | 17.715 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.225 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.205 | 74.146 | 59.8 | 75 | 32.223 | 87.214 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.223 | 111.325 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.217 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.233 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 32.227 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.205 | 7.553 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.228 | 17.714 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.233 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.213 | 74.146 | 59.8 | 75 | 32.231 | 87.217 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.231 | 111.353 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.226 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.242 | 37.169 | 61.4 | 37.5 | 32.236 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.213 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.236 | 17.712 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.242 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.221 | 74.143 | 59.8 | 75 | 32.24 | 87.22 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.239 | 111.363 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.234 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.25 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 32.244 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.222 | 7.555 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.245 | 17.711 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.25 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.229 | 74.14 | 59.8 | 75 | 32.248 | 87.222 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.248 | 111.374 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.242 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.258 | 37.168 | 61.4 | 37.5 | 32.252 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.23 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.253 | 17.709 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.258 | 54.952 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.238 | 74.137 | 59.8 | 75 | 32.256 | 87.224 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.256 | 111.354 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.251 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.267 | 37.172 | 61.4 | 37.5 | 32.261 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.238 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.261 | 17.707 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.267 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.246 | 74.134 | 59.8 | 75 | 32.265 | 87.226 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.264 | 111.335 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.259 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.275 | 37.176 | 61.4 | 37.5 | 32.269 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.247 | 7.557 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.27 | 17.705 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.275 | 54.948 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.255 | 74.133 | 59.8 | 75 | 32.273 | 87.229 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.273 | 111.311 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.267 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.283 | 37.18 | 61.4 | 37.5 | 32.277 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.255 | 7.558 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.278 | 17.707 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.283 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.263 | 74.131 | 59.8 | 75 | 32.281 | 87.232 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.281 | 111.287 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.276 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.292 | 37.184 | 61.4 | 37.5 | 32.286 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.263 | 7.559 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.286 | 17.709 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.292 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.271 | 74.13 | 59.8 | 75 | 32.29 | 87.234 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.289 | 111.3 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.284 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.3 | 37.187 | 61.4 | 37.5 | 32.294 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.272 | 7.56 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.295 | 17.711 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.3 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.28 | 74.128 | 59.8 | 75 | 32.298 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.298 | 111.313 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.292 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.308 | 37.191 | 61.4 | 37.5 | 32.302 | 24.874 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.28 | 7.56 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.303 | 17.713 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.308 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.288 | 74.127 | 59.8 | 75 | 32.306 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.306 | 111.338 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.301 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.317 | 37.195 | 61.4 | 37.5 | 32.311 | 24.875 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.288 | 7.561 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.312 | 17.715 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.317 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.296 | 74.126 | 59.8 | 75 | 32.315 | 87.236 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.314 | 111.364 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.309 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.325 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 32.319 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.297 | 7.559 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.32 | 17.717 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.325 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.304 | 74.124 | 59.8 | 75 | 32.323 | 87.236 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.323 | 111.356 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.317 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.333 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 32.327 | 24.876 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.305 | 7.557 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.328 | 17.719 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.333 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.313 | 74.122 | 59.8 | 75 | 32.331 | 87.236 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.331 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.326 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.342 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 32.336 | 24.877 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.313 | 7.556 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.337 | 17.72 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.342 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.321 | 74.12 | 59.8 | 75 | 32.34 | 87.237 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.339 | 111.323 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.334 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.35 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 32.344 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.322 | 7.554 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.345 | 17.722 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.35 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.33 | 74.119 | 59.8 | 75 | 32.348 | 87.237 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.348 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.342 | 86.587 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.358 | 37.211 | 61.4 | 37.5 | 32.352 | 24.878 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.33 | 7.552 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.353 | 17.724 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.358 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.338 | 74.118 | 59.8 | 75 | 32.356 | 87.237 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.356 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.351 | 86.586 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.367 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 32.361 | 24.879 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.338 | 7.551 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.362 | 17.728 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.367 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.346 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.365 | 87.237 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.364 | 111.281 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.359 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.375 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | 32.369 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.347 | 7.549 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.37 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.375 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.354 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.373 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.373 | 111.304 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.367 | 86.581 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.383 | 37.221 | 61.4 | 37.5 | 32.377 | 24.88 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.355 | 7.547 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.378 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.383 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.363 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.381 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.381 | 111.326 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.376 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.392 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | 32.386 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.363 | 7.545 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.387 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.392 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.371 | 74.116 | 59.8 | 75 | 32.39 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.389 | 111.332 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.384 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.4 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | 32.394 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.372 | 7.543 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.395 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.4 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.379 | 74.115 | 59.8 | 75 | 32.398 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.398 | 111.338 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.392 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.408 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 32.402 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.38 | 7.541 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.403 | 17.749 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.408 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.388 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.406 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.406 | 111.318 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.401 | 86.576 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.417 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 32.411 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.388 | 7.54 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.412 | 17.753 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.417 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.396 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.415 | 87.238 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.414 | 111.298 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.409 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.425 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.419 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.397 | 7.537 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.42 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.425 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.405 | 74.112 | 59.8 | 75 | 32.423 | 87.237 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.423 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.417 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.433 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 32.427 | 24.881 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.405 | 7.535 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.428 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.433 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.413 | 74.111 | 59.8 | 75 | 32.431 | 87.236 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.431 | 111.265 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.426 | 86.573 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.442 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 32.436 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.413 | 7.533 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.437 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.442 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.421 | 74.111 | 59.8 | 75 | 32.44 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.439 | 111.282 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.434 | 86.572 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.45 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 32.444 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.422 | 7.531 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.445 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.45 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.429 | 74.112 | 59.8 | 75 | 32.448 | 87.232 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.448 | 111.299 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.442 | 86.57 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.458 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 32.452 | 24.882 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.43 | 7.53 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.453 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.458 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.438 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.456 | 87.229 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.456 | 111.328 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.451 | 86.567 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.467 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 32.461 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.438 | 7.528 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.462 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.467 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.446 | 74.115 | 59.8 | 75 | 32.465 | 87.226 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.464 | 111.357 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.459 | 86.565 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.475 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 32.469 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.447 | 7.526 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.47 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.475 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.454 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.473 | 87.223 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.473 | 111.349 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.467 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.483 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 32.477 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.455 | 7.524 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.478 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.483 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.463 | 74.119 | 59.8 | 75 | 32.481 | 87.22 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.481 | 111.341 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.476 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.492 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 32.486 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.463 | 7.522 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.487 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.492 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.471 | 74.121 | 59.8 | 75 | 32.49 | 87.217 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.49 | 111.316 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.484 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.5 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 32.494 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.472 | 7.52 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.495 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.5 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.479 | 74.123 | 59.8 | 75 | 32.498 | 87.214 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.498 | 111.292 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.492 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.508 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 32.502 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.48 | 7.518 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.503 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.508 | 54.938 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.488 | 74.122 | 59.8 | 75 | 32.506 | 87.211 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.506 | 111.289 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.501 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.517 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | 32.511 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.488 | 7.516 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.512 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.517 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.496 | 74.121 | 59.8 | 75 | 32.515 | 87.208 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.515 | 111.285 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.509 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.525 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 32.519 | 24.883 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.496 | 7.514 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.52 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.525 | 54.936 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.504 | 74.12 | 59.8 | 75 | 32.523 | 87.205 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.523 | 111.312 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.517 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.533 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 32.527 | 24.885 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.505 | 7.511 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.528 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.533 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.513 | 74.119 | 59.8 | 75 | 32.531 | 87.201 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.531 | 111.338 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.526 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.542 | 37.237 | 61.4 | 37.5 | 32.536 | 24.887 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.513 | 7.509 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.536 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.542 | 54.934 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.521 | 74.118 | 59.8 | 75 | 32.54 | 87.197 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.54 | 111.347 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.534 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.55 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.544 | 24.89 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.521 | 7.508 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.545 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.55 | 54.933 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.529 | 74.116 | 59.8 | 75 | 32.548 | 87.193 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.548 | 111.356 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.542 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.558 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.552 | 24.892 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.53 | 7.506 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.553 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.558 | 54.932 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.538 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.556 | 87.189 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.556 | 111.341 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.551 | 86.539 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.567 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.561 | 24.895 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.538 | 7.504 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.562 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.567 | 54.931 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.546 | 74.113 | 59.8 | 75 | 32.565 | 87.184 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.565 | 111.325 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.559 | 86.536 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.575 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.569 | 24.897 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.547 | 7.501 | 60.2 | 7.5 | -5.6062
|  | 32.57 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.575 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.554 | 74.111 | 59.8 | 75 | 32.573 | 87.179 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.573 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.567 | 86.534 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.583 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | 32.577 | 24.899 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.555 | 7.499 | 60.2 | 7.5
|  | 32.578 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.583 | 54.927 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.563 | 74.109 | 59.8 | 75 | 32.581 | 87.174 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.581 | 111.287 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.576 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.592 | 37.24 | 61.4 | 37.5 | 32.586 | 24.902 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.563 | 7.497 | 60.2 | 7.5
|  | 32.587 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.592 | 54.928 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.571 | 74.108 | 59.8 | 75 | 32.59 | 87.17 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.59 | 111.303 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.584 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.6 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | 32.594 | 24.904 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.572 | 7.495 | 60.2 | 7.5
|  | 32.595 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.6 | 54.928 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.579 | 74.107 | 59.8 | 75 | 32.598 | 87.165 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.598 | 111.32 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.592 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.608 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | 32.602 | 24.906 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.58 | 7.493 | 60.2 | 7.5
|  | 32.603 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.608 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.588 | 74.107 | 59.8 | 75 | 32.606 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.606 | 111.347 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.601 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.617 | 37.234 | 61.4 | 37.5 | 32.611 | 24.908 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.588 | 7.491 | 60.2 | 7.5
|  | 32.612 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.617 | 54.929 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.596 | 74.106 | 59.8 | 75 | 32.615 | 87.16 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.615 | 111.374 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.609 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.625 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | 32.619 | 24.91 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.596 | 7.489 | 60.2 | 7.5
|  | 32.62 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.625 | 54.93 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.604 | 74.104 | 59.8 | 75 | 32.623 | 87.159 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.623 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.617 | 86.524 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.633 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | 32.627 | 24.913 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.605 | 7.487 | 60.2 | 7.5
|  | 32.628 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.633 | 54.931 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.613 | 74.102 | 59.8 | 75 | 32.631 | 87.158 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.631 | 111.361 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.626 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.642 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | 32.636 | 24.915 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.613 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 32.637 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.642 | 54.933 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.621 | 74.1 | 59.8 | 75 | 32.64 | 87.156 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.64 | 111.336 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.634 | 86.525 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.65 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | 32.644 | 24.917 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.621 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 32.645 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.65 | 54.935 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.629 | 74.098 | 59.8 | 75 | 32.648 | 87.155 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.648 | 111.311 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.642 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.658 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | 32.652 | 24.919 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.63 | 7.482 | 60.2 | 7.5
|  | 32.653 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.658 | 54.937 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.638 | 74.096 | 59.8 | 75 | 32.656 | 87.154 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.656 | 111.306 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.651 | 86.526 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.667 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | 32.661 | 24.921 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.638 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.662 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.667 | 54.939 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.646 | 74.094 | 59.8 | 75 | 32.665 | 87.153 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.665 | 111.3 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.659 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.675 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | 32.669 | 24.923 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.646 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.67 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.675 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.654 | 74.096 | 59.8 | 75 | 32.673 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.673 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.667 | 86.527 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.683 | 37.217 | 61.4 | 37.5 | 32.677 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.655 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.678 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.683 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.663 | 74.099 | 59.8 | 75 | 32.681 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.681 | 111.358 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.676 | 86.528 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.692 | 37.215 | 61.4 | 37.5 | 32.686 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.663 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.687 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.692 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.671 | 74.101 | 59.8 | 75 | 32.689 | 87.152 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.69 | 111.371 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.684 | 86.529 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.7 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | 32.694 | 24.929 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.672 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.695 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.7 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.679 | 74.103 | 59.8 | 75 | 32.698 | 87.154 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.698 | 111.385 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.692 | 86.531 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.708 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 32.702 | 24.929 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.68 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 32.703 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.708 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.688 | 74.105 | 59.8 | 75 | 32.706 | 87.156 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.706 | 111.366 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.701 | 86.532 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.717 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 32.711 | 24.93 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.688 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 32.712 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.717 | 54.952 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.696 | 74.107 | 59.8 | 75 | 32.715 | 87.157 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.715 | 111.347 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.709 | 86.533 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.725 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 32.719 | 24.931 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.696 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 32.72 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.725 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.704 | 74.11 | 59.8 | 75 | 32.723 | 87.159 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.723 | 111.329 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.717 | 86.535 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.733 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 32.727 | 24.931 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.705 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 32.728 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.733 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.713 | 74.112 | 59.8 | 75 | 32.731 | 87.161 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.731 | 111.31 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.726 | 86.537 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.742 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 32.736 | 24.932 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.713 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 32.737 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.742 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.721 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.74 | 87.164 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.74 | 111.33 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.734 | 86.538 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.75 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 32.744 | 24.933 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.721 | 7.482 | 60.2 | 7.5
|  | 32.745 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.75 | 54.963 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.729 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.748 | 87.167 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.748 | 111.35 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.743 | 86.54 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.758 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 32.752 | 24.933 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.73 | 7.487 | 60.2 | 7.5
|  | 32.753 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.758 | 54.964 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.738 | 74.118 | 59.8 | 75 | 32.756 | 87.171 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.756 | 111.378 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.751 | 86.541 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.767 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 32.761 | 24.934 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.738 | 7.493 | 60.2 | 7.5
|  | 32.762 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.767 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.746 | 74.119 | 59.8 | 75 | 32.764 | 87.174 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.765 | 111.406 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.759 | 86.543 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.775 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 32.769 | 24.935 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.746 | 7.499 | 60.2 | 7.5
|  | 32.77 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.775 | 54.966 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.754 | 74.121 | 59.8 | 75 | 32.773 | 87.178 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.773 | 111.401 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.768 | 86.544 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.783 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 32.777 | 24.936 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.755 | 7.504 | 60.2 | 7.5
|  | 32.778 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.783 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.763 | 74.122 | 59.8 | 75 | 32.781 | 87.181 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.781 | 111.396 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.776 | 86.546 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.792 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 32.786 | 24.937 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.763 | 7.51 | 60.2 | 7.5
|  | 32.787 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.792 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.771 | 74.123 | 59.8 | 75 | 32.79 | 87.184 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.79 | 111.369 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.784 | 86.548 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.8 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 32.794 | 24.938 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.771 | 7.515 | 60.2 | 7.5
|  | 32.795 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.8 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.779 | 74.123 | 59.8 | 75 | 32.798 | 87.187 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.798 | 111.342 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.793 | 86.549 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.808 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 32.802 | 24.939 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.78 | 7.52 | 60.2 | 7.5
|  | 32.803 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.808 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.788 | 74.124 | 59.8 | 75 | 32.806 | 87.19 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.807 | 111.343 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.801 | 86.55 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.817 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 32.811 | 24.94 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.788 | 7.526 | 60.2 | 7.5
|  | 32.812 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.817 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.796 | 74.125 | 59.8 | 75 | 32.814 | 87.193 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.815 | 111.345 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.809 | 86.551 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.825 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 32.819 | 24.941 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.797 | 7.531 | 60.2 | 7.5
|  | 32.82 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.825 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.804 | 74.126 | 59.8 | 75 | 32.823 | 87.196 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.823 | 111.373 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.818 | 86.552 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.833 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 32.827 | 24.942 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.805 | 7.537 | 60.2 | 7.5
|  | 32.828 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.833 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.812 | 74.127 | 59.8 | 75 | 32.831 | 87.2 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.832 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.826 | 86.553 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.842 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 32.836 | 24.943 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.813 | 7.54 | 60.2 | 7.5
|  | 32.837 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.842 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.821 | 74.127 | 59.8 | 75 | 32.84 | 87.204 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.84 | 111.416 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.834 | 86.554 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.85 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 32.844 | 24.944 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.821 | 7.544 | 60.2 | 7.5
|  | 32.845 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.85 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.829 | 74.126 | 59.8 | 75 | 32.848 | 87.207 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.848 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.843 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.858 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 32.852 | 24.945 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.83 | 7.547 | 60.2 | 7.5
|  | 32.853 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.858 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.838 | 74.124 | 59.8 | 75 | 32.856 | 87.209 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.857 | 111.418 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.851 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.867 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 32.861 | 24.945 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.838 | 7.551 | 60.2 | 7.5
|  | 32.862 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.867 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.846 | 74.123 | 59.8 | 75 | 32.864 | 87.212 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.865 | 111.405 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.859 | 86.555 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.875 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 32.869 | 24.945 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.846 | 7.555 | 60.2 | 7.5
|  | 32.87 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.875 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.854 | 74.121 | 59.8 | 75 | 32.873 | 87.214 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.873 | 111.39 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.868 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.883 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 32.877 | 24.946 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.855 | 7.558 | 60.2 | 7.5
|  | 32.878 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.884 | 54.966 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.863 | 74.12 | 59.8 | 75 | 32.881 | 87.217 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.882 | 111.375 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.876 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.892 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 32.886 | 24.946 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.863 | 7.562 | 60.2 | 7.5
|  | 32.887 | 17.784 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.892 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.871 | 74.118 | 59.8 | 75 | 32.889 | 87.219 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.89 | 111.39 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.884 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.9 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 32.894 | 24.946 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.871 | 7.566 | 60.2 | 7.5
|  | 32.895 | 17.783 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.9 | 54.964 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.879 | 74.117 | 59.8 | 75 | 32.898 | 87.221 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.898 | 111.405 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.893 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.908 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 32.902 | 24.946 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.88 | 7.57 | 60.2 | 7.5
|  | 32.903 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.908 | 54.963 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.887 | 74.114 | 59.8 | 75 | 32.906 | 87.224 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.907 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.901 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.917 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 32.911 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.888 | 7.574 | 60.2 | 7.5
|  | 32.912 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.917 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.896 | 74.111 | 59.8 | 75 | 32.915 | 87.225 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.915 | 111.454 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.909 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.925 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 32.919 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.896 | 7.572 | 60.2 | 7.5
|  | 32.92 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.925 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.904 | 74.11 | 59.8 | 75 | 32.923 | 87.227 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.923 | 111.444 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.918 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.933 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 32.927 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.905 | 7.57 | 60.2 | 7.5
|  | 32.928 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.933 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.913 | 74.108 | 59.8 | 75 | 32.931 | 87.228 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.932 | 111.433 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.926 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.942 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 32.936 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.913 | 7.569 | 60.2 | 7.5
|  | 32.937 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.942 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.921 | 74.106 | 59.8 | 75 | 32.939 | 87.23 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.94 | 111.403 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.934 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.95 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 32.944 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.921 | 7.567 | 60.2 | 7.5
|  | 32.945 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.95 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.929 | 74.104 | 59.8 | 75 | 32.948 | 87.231 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.948 | 111.373 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.943 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.958 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 32.952 | 24.948 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.93 | 7.566 | 60.2 | 7.5
|  | 32.953 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.958 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.938 | 74.103 | 59.8 | 75 | 32.956 | 87.232 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.957 | 111.37 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.951 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.967 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 32.961 | 24.948 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.938 | 7.565 | 60.2 | 7.5
|  | 32.962 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.967 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.946 | 74.102 | 59.8 | 75 | 32.964 | 87.233 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.965 | 111.366 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.959 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.975 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 32.969 | 24.948 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.946 | 7.564 | 60.2 | 7.5
|  | 32.97 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.975 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.954 | 74.102 | 59.8 | 75 | 32.973 | 87.234 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.973 | 111.395 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.968 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.983 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 32.977 | 24.947 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.955 | 7.562 | 60.2 | 7.5
|  | 32.978 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.983 | 54.953 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.962 | 74.102 | 59.8 | 75 | 32.981 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.982 | 111.425 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.976 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 32.992 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 32.986 | 24.946 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.963 | 7.561 | 60.2 | 7.5
|  | 32.987 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 32.992 | 54.952 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.971 | 74.103 | 59.8 | 75 | 32.99 | 87.236 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.99 | 111.441 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.984 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33 | 37.21 | 61.4 | 37.5 | 32.994 | 24.945 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.971 | 7.56 | 60.2 | 7.5
|  | 32.995 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33 | 54.951 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.979 | 74.104 | 59.8 | 75 | 32.998 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 32.998 | 111.458 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 32.993 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.008 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.002 | 24.944 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.98 | 7.558 | 60.2 | 7.5
|  | 33.003 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.009 | 54.951 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.988 | 74.104 | 59.8 | 75 | 33.006 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.007 | 111.432 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.001 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.017 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.011 | 24.943 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.988 | 7.557 | 60.2 | 7.5
|  | 33.012 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.017 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 32.996 | 74.105 | 59.8 | 75 | 33.014 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.015 | 111.405 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.009 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.025 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.019 | 24.942 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 32.996 | 7.555 | 60.2 | 7.5
|  | 33.02 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.025 | 54.949 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.004 | 74.106 | 59.8 | 75 | 33.023 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.023 | 111.382 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.018 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.033 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.027 | 24.941 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.005 | 7.554 | 60.2 | 7.5
|  | 33.028 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.033 | 54.948 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.012 | 74.107 | 59.8 | 75 | 33.031 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.032 | 111.359 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.026 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.042 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.036 | 24.94 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.013 | 7.552 | 60.2 | 7.5
|  | 33.037 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.042 | 54.947 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.021 | 74.108 | 59.8 | 75 | 33.039 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.04 | 111.375 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.034 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.05 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.044 | 24.939 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.021 | 7.551 | 60.2 | 7.5
|  | 33.045 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.05 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.029 | 74.109 | 59.8 | 75 | 33.048 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.048 | 111.392 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.043 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.058 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.052 | 24.938 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.03 | 7.549 | 60.2 | 7.5
|  | 33.053 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.058 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.037 | 74.111 | 59.8 | 75 | 33.056 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.057 | 111.418 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.051 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.067 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.061 | 24.937 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.038 | 7.547 | 60.2 | 7.5
|  | 33.062 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.067 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.046 | 74.112 | 59.8 | 75 | 33.064 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.065 | 111.444 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.059 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.075 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.069 | 24.935 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.046 | 7.546 | 60.2 | 7.5
|  | 33.07 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.075 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.054 | 74.114 | 59.8 | 75 | 33.073 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.073 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.068 | 86.559 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.083 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 33.077 | 24.934 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.055 | 7.544 | 60.2 | 7.5
|  | 33.078 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.083 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.062 | 74.117 | 59.8 | 75 | 33.081 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.082 | 111.416 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.076 | 86.557 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.092 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 33.086 | 24.933 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.063 | 7.543 | 60.2 | 7.5
|  | 33.087 | 17.758 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.092 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.071 | 74.119 | 59.8 | 75 | 33.089 | 87.235 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.09 | 111.39 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.084 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.1 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 33.094 | 24.932 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.071 | 7.541 | 60.2 | 7.5
|  | 33.095 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.1 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.079 | 74.121 | 59.8 | 75 | 33.098 | 87.233 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.098 | 111.364 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.093 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.108 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 33.102 | 24.931 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.08 | 7.539 | 60.2 | 7.5
|  | 33.103 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.108 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.087 | 74.123 | 59.8 | 75 | 33.106 | 87.231 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.107 | 111.368 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.101 | 86.556 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.117 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 33.111 | 24.929 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.088 | 7.538 | 60.2 | 7.5
|  | 33.112 | 17.753 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.117 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.096 | 74.125 | 59.8 | 75 | 33.114 | 87.229 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.115 | 111.371 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.109 | 86.558 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.125 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 33.119 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.096 | 7.536 | 60.2 | 7.5
|  | 33.12 | 17.75 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.125 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.104 | 74.127 | 59.8 | 75 | 33.123 | 87.227 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.124 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.118 | 86.56 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.133 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 33.127 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.105 | 7.534 | 60.2 | 7.5
|  | 33.128 | 17.748 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.134 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.112 | 74.128 | 59.8 | 75 | 33.131 | 87.225 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.132 | 111.432 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.126 | 86.561 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.142 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 33.136 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.113 | 7.533 | 60.2 | 7.5
|  | 33.137 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.142 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.121 | 74.127 | 59.8 | 75 | 33.139 | 87.223 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.14 | 111.433 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.134 | 86.562 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.15 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 33.144 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.121 | 7.531 | 60.2 | 7.5
|  | 33.145 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.15 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.129 | 74.126 | 59.8 | 75 | 33.148 | 87.224 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.149 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.143 | 86.563 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.159 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 33.152 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.13 | 7.529 | 60.2 | 7.5
|  | 33.153 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.158 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.137 | 74.124 | 59.8 | 75 | 33.156 | 87.224 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.157 | 111.405 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.151 | 86.564 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.167 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 33.16 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.138 | 7.528 | 60.2 | 7.5
|  | 33.162 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.167 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.146 | 74.122 | 59.8 | 75 | 33.164 | 87.225 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.165 | 111.376 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.159 | 86.566 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.175 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 33.169 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.146 | 7.526 | 60.2 | 7.5
|  | 33.17 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.175 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.154 | 74.121 | 59.8 | 75 | 33.173 | 87.226 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.174 | 111.366 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.168 | 86.569 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.184 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | 33.177 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.155 | 7.524 | 60.2 | 7.5
|  | 33.178 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.184 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.162 | 74.119 | 59.8 | 75 | 33.181 | 87.223 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.182 | 111.357 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.176 | 86.571 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.192 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 33.185 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.163 | 7.522 | 60.2 | 7.5
|  | 33.187 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.192 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.171 | 74.118 | 59.8 | 75 | 33.189 | 87.22 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.19 | 111.374 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.184 | 86.574 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.2 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | 33.194 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.171 | 7.52 | 60.2 | 7.5
|  | 33.195 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.2 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.179 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.198 | 87.221 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.199 | 111.391 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.193 | 86.577 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.209 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | 33.202 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.18 | 7.519 | 60.2 | 7.5
|  | 33.203 | 17.733 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.208 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.187 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.206 | 87.221 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.207 | 111.415 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.201 | 86.579 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.217 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.21 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.188 | 7.518 | 60.2 | 7.5
|  | 33.212 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.217 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.196 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.214 | 87.222 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.215 | 111.439 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.209 | 86.582 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.225 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.219 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.196 | 7.516 | 60.2 | 7.5
|  | 33.22 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.225 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.204 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.223 | 87.222 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.224 | 111.425 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.218 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.234 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.227 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.205 | 7.514 | 60.2 | 7.5
|  | 33.228 | 17.734 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.233 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.212 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.231 | 87.223 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.232 | 111.412 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.226 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.242 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | 33.235 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.213 | 7.512 | 60.2 | 7.5
|  | 33.237 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.242 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.221 | 74.116 | 59.8 | 75 | 33.239 | 87.223 | 59.6 | 88.05 | [12 empty] | 33.24 | 111.391 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.234 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.25 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.244 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.221 | 7.511 | 60.2 | 7.5
|  | 33.245 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.25 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.229 | 74.115 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.249 | 111.371 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.243 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.259 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.252 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.23 | 7.509 | 60.2 | 7.5
|  | 33.253 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.259 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.237 | 74.114 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.257 | 111.373 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.251 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.267 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.26 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.238 | 7.508 | 60.2 | 7.5
|  | 33.262 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.267 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.246 | 74.114 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.265 | 111.376 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.259 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.275 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.269 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.246 | 7.506 | 60.2 | 7.5
|  | 33.27 | 17.735 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.275 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.254 | 74.116 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.274 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.268 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.284 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.277 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.255 | 7.504 | 60.2 | 7.5
|  | 33.278 | 17.736 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.283 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.262 | 74.117 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.282 | 111.429 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.276 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.292 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.285 | 24.929 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.263 | 7.502 | 60.2 | 7.5
|  | 33.287 | 17.736 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.292 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.271 | 74.12 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.29 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.284 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.3 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.294 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.271 | 7.501 | 60.2 | 7.5
|  | 33.295 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.3 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.279 | 74.122 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.299 | 111.441 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.293 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.309 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.302 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.28 | 7.499 | 60.2 | 7.5
|  | 33.303 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.309 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.287 | 74.125 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.307 | 111.423 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.301 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.317 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.31 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.288 | 7.497 | 60.2 | 7.5
|  | 33.312 | 17.739 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.317 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.296 | 74.128 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.315 | 111.405 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.309 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.325 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.319 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.296 | 7.495 | 60.2 | 7.5
|  | 33.32 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.325 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.304 | 74.131 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.324 | 111.392 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.318 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.334 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.327 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.305 | 7.493 | 60.2 | 7.5
|  | 33.328 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.333 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.312 | 74.134 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.332 | 111.379 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.326 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.342 | 37.208 | 61.4 | 37.5 | 33.335 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.313 | 7.491 | 60.2 | 7.5
|  | 33.337 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.342 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.321 | 74.136 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.34 | 111.394 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.334 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.35 | 37.206 | 61.4 | 37.5 | 33.344 | 24.928 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.321 | 7.489 | 60.2 | 7.5
|  | 33.345 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.35 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.329 | 74.138 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.349 | 111.408 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.343 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.359 | 37.204 | 61.4 | 37.5 | 33.352 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.33 | 7.488 | 60.2 | 7.5
|  | 33.353 | 17.745 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.358 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.337 | 74.139 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.357 | 111.433 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.351 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.367 | 37.202 | 61.4 | 37.5 | 33.36 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.338 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 33.362 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.367 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.346 | 74.141 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.365 | 111.457 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.359 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.375 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 33.369 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.346 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 33.37 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.375 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.354 | 74.141 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.374 | 111.446 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.368 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.384 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 33.377 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.355 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.378 | 17.744 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.384 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.362 | 74.14 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.382 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.376 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.392 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 33.385 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.363 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.387 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.392 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.371 | 74.14 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.39 | 111.411 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.384 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.4 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 33.394 | 24.927 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.371 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.395 | 17.742 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.4 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.379 | 74.139 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.399 | 111.387 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.393 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.409 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.402 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.38 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.403 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.408 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.387 | 74.14 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.407 | 111.386 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.401 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.417 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.41 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.388 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.412 | 17.741 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.417 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.396 | 74.14 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.415 | 111.384 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.409 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.425 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.419 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.396 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.42 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.425 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.404 | 74.14 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.424 | 111.409 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.418 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.434 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.427 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.405 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.428 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.434 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.412 | 74.139 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.432 | 111.435 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.426 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.442 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.435 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.413 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.437 | 17.739 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.442 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.421 | 74.136 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.44 | 111.438 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.434 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.45 | 37.196 | 61.4 | 37.5 | 33.444 | 24.926 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.421 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.445 | 17.739 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.45 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.429 | 74.132 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.449 | 111.441 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.443 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.459 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 33.452 | 24.925 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.43 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.453 | 17.739 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.458 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.437 | 74.128 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.457 | 111.422 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.451 | 86.613 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.467 | 37.197 | 61.4 | 37.5 | 33.46 | 24.925 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.438 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.462 | 17.738 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.467 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.446 | 74.125 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.466 | 111.402 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.459 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.475 | 37.198 | 61.4 | 37.5 | 33.469 | 24.925 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.446 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.47 | 17.737 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.475 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.454 | 74.122 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.474 | 111.395 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.468 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.484 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 33.477 | 24.925 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.455 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.478 | 17.74 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.483 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.462 | 74.119 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.482 | 111.389 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.476 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.492 | 37.199 | 61.4 | 37.5 | 33.485 | 24.925 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.463 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.487 | 17.743 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.492 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.47 | 74.116 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.491 | 111.404 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.484 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.5 | 37.2 | 61.4 | 37.5 | 33.494 | 24.924 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.471 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.495 | 17.746 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.5 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.479 | 74.113 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.499 | 111.42 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.493 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.509 | 37.201 | 61.4 | 37.5 | 33.502 | 24.923 | 61.6 | 25.05 |  |  |  |  | 33.48 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.503 | 17.749 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.509 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.487 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.507 | 111.442 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.501 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.517 | 37.203 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.488 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 33.512 | 17.751 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.517 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.496 | 74.109 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.516 | 111.464 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.509 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.525 | 37.205 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.496 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 33.52 | 17.753 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.525 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.504 | 74.108 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.524 | 111.456 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.518 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.534 | 37.207 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.505 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 33.528 | 17.755 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.533 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.512 | 74.108 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.532 | 111.447 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.526 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.542 | 37.209 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.513 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 33.537 | 17.757 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.542 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.521 | 74.108 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.541 | 111.424 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.534 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.55 | 37.212 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.521 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 33.545 | 17.759 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.55 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.529 | 74.109 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.549 | 111.4 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.543 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.559 | 37.214 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.53 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 33.553 | 17.76 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.559 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.537 | 74.11 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.557 | 111.404 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.551 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.567 | 37.216 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.538 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.562 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.567 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.545 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.566 | 111.408 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.559 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.575 | 37.218 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.546 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 33.57 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.575 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.554 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.574 | 111.437 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.568 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.584 | 37.22 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.555 | 7.482 | 60.2 | 7.5
|  | 33.578 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.583 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.562 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.582 | 111.465 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.576 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.592 | 37.222 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.563 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 33.587 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.592 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.571 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.591 | 111.469 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.584 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.6 | 37.224 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.571 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 33.595 | 17.771 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.6 | 54.94 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.579 | 74.111 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.599 | 111.474 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.593 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.609 | 37.225 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.58 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 33.603 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.608 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.587 | 74.114 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.607 | 111.459 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.601 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.617 | 37.226 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.588 | 7.479 | 60.2 | 7.5
|  | 33.612 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.617 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.595 | 74.118 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.616 | 111.444 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.609 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.625 | 37.227 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.596 | 7.479 | 60.2 | 7.5
|  | 33.62 | 17.777 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.625 | 54.941 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.604 | 74.122 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.624 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.618 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.634 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.605 | 7.478 | 60.2 | 7.5
|  | 33.628 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.634 | 54.942 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.612 | 74.125 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.632 | 111.424 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.626 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.642 | 37.228 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.613 | 7.478 | 60.2 | 7.5
|  | 33.637 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.642 | 54.943 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.621 | 74.127 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.641 | 111.43 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.634 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.65 | 37.229 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.621 | 7.477 | 60.2 | 7.5
|  | 33.645 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.65 | 54.944 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.629 | 74.129 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.649 | 111.436 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.643 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.659 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.63 | 7.477 | 60.2 | 7.5
|  | 33.653 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.658 | 54.945 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.637 | 74.131 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.657 | 111.456 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.651 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.667 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.638 | 7.476 | 60.2 | 7.5
|  | 33.662 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.667 | 54.946 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.646 | 74.133 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.666 | 111.476 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.659 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.675 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.646 | 7.475 | 60.2 | 7.5
|  | 33.67 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.675 | 54.948 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.654 | 74.134 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.674 | 111.467 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.668 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.684 | 37.231 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.655 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 33.678 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.684 | 54.949 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.662 | 74.136 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.682 | 111.459 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.676 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.692 | 37.23 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.663 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 33.687 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.692 | 54.95 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.67 | 74.136 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.691 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.684 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.7 | 37.232 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.671 | 7.473 | 60.2 | 7.5
|  | 33.695 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.7 | 54.952 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.679 | 74.136 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.699 | 111.408 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.693 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.709 | 37.233 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.68 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 33.703 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.708 | 54.953 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.687 | 74.137 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.707 | 111.409 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.701 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.717 | 37.235 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.688 | 7.471 | 60.2 | 7.5
|  | 33.712 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.717 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.696 | 74.137 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.716 | 111.409 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.709 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.725 | 37.236 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.696 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 33.72 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.725 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.704 | 74.137 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.724 | 111.434 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.718 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.734 | 37.238 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.705 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 33.728 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.734 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.712 | 74.137 | 59.8 | 75 | [16 empty] | 33.732 | 111.459 | 60.2 | 112.5 |  |  |  |  | 33.726 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [16 empty] | 33.742 | 37.239 | 61.4 | 37.5 | [8 empty] | 33.713 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 33.737 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.742 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.72 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.734 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.721 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 33.745 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.75 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.729 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.743 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.73 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 33.753 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.759 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.737 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.751 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.738 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 33.762 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.767 | 54.964 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.745 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.759 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.746 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 33.77 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.775 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.754 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.768 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.755 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 33.778 | 17.761 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.783 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.762 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.776 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.763 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 33.787 | 17.762 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.792 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.771 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.784 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.771 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 33.795 | 17.763 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.8 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.779 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.793 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.78 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 33.803 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.809 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.787 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.801 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.788 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 33.812 | 17.764 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.817 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.795 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.809 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.796 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 33.82 | 17.765 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.825 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.804 | 74.135 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.818 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.805 | 7.475 | 60.2 | 7.5
|  | 33.828 | 17.766 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.833 | 54.97 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.812 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.826 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.813 | 7.477 | 60.2 | 7.5
|  | 33.837 | 17.767 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.842 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.82 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.834 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.821 | 7.479 | 60.2 | 7.5
|  | 33.845 | 17.768 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.85 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.829 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.843 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.83 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 33.853 | 17.769 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.859 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.837 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.851 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.838 | 7.482 | 60.2 | 7.5
|  | 33.862 | 17.77 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.867 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.845 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.859 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.846 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 33.87 | 17.772 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.875 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.854 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.868 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.855 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 33.878 | 17.773 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.884 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.862 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.876 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.863 | 7.487 | 60.2 | 7.5
|  | 33.887 | 17.774 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.892 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.87 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.884 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.871 | 7.489 | 60.2 | 7.5
|  | 33.895 | 17.775 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.9 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.879 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.893 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.88 | 7.491 | 60.2 | 7.5
|  | 33.903 | 17.776 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.908 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.887 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.901 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.888 | 7.493 | 60.2 | 7.5
|  | 33.912 | 17.778 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.917 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.895 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.909 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.896 | 7.494 | 60.2 | 7.5
|  | 33.92 | 17.779 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.925 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.904 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.918 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.905 | 7.496 | 60.2 | 7.5
|  | 33.928 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.934 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.912 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.926 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.913 | 7.498 | 60.2 | 7.5
|  | 33.937 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.942 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.92 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.934 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.921 | 7.499 | 60.2 | 7.5
|  | 33.945 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.95 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.929 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.943 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.93 | 7.498 | 60.2 | 7.5
|  | 33.953 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.958 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.937 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.951 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.938 | 7.497 | 60.2 | 7.5
|  | 33.962 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.967 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.945 | 74.135 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.959 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.946 | 7.497 | 60.2 | 7.5
|  | 33.97 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.975 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.954 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.968 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.955 | 7.496 | 60.2 | 7.5
|  | 33.978 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.984 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.962 | 74.133 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.976 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.963 | 7.495 | 60.2 | 7.5
|  | 33.987 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 33.992 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.97 | 74.131 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.984 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.971 | 7.494 | 60.2 | 7.5
|  | 33.995 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.979 | 74.129 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 33.993 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.98 | 7.493 | 60.2 | 7.5
|  | 34.003 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.009 | 54.967 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.987 | 74.127 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.001 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.988 | 7.492 | 60.2 | 7.5
|  | 34.012 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.017 | 54.966 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 33.995 | 74.125 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.009 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 33.996 | 7.49 | 60.2 | 7.5
|  | 34.02 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.025 | 54.964 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.004 | 74.122 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.018 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.005 | 7.489 | 60.2 | 7.5
|  | 34.028 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.034 | 54.963 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.012 | 74.119 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.026 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.013 | 7.488 | 60.2 | 7.5
|  | 34.037 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.042 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.02 | 74.118 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.034 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.021 | 7.487 | 60.2 | 7.5
|  | 34.045 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.05 | 54.962 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.029 | 74.116 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.043 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.03 | 7.486 | 60.2 | 7.5
|  | 34.053 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.059 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.037 | 74.114 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.051 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.038 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 34.062 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.067 | 54.96 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.045 | 74.113 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.059 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.046 | 7.485 | 60.2 | 7.5
|  | 34.07 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.075 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.054 | 74.111 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.068 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.055 | 7.484 | 60.2 | 7.5
|  | 34.078 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.083 | 54.958 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.062 | 74.109 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.076 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.063 | 7.483 | 60.2 | 7.5
|  | 34.087 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.092 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.07 | 74.109 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.084 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.071 | 7.482 | 60.2 | 7.5
|  | 34.095 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.1 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.079 | 74.109 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.093 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.08 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 34.103 | 17.78 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.109 | 54.956 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.087 | 74.109 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.101 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.088 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 34.112 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.117 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.095 | 74.11 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.109 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.096 | 7.479 | 60.2 | 7.5
|  | 34.12 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.125 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.104 | 74.113 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.118 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.105 | 7.478 | 60.2 | 7.5
|  | 34.128 | 17.781 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.134 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.112 | 74.115 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.126 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.113 | 7.477 | 60.2 | 7.5
|  | 34.137 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.142 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.12 | 74.118 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.134 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.121 | 7.476 | 60.2 | 7.5
|  | 34.145 | 17.782 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.15 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.129 | 74.12 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.143 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.13 | 7.475 | 60.2 | 7.5
|  | 34.153 | 17.783 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.159 | 54.954 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.137 | 74.123 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.151 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.138 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 34.162 | 17.783 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.167 | 54.955 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.145 | 74.125 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.159 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.146 | 7.473 | 60.2 | 7.5
|  | 34.17 | 17.784 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.175 | 54.957 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.154 | 74.128 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.168 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.155 | 7.473 | 60.2 | 7.5
|  | 34.178 | 17.784 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.184 | 54.959 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.162 | 74.131 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.176 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.163 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 34.187 | 17.785 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.192 | 54.961 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.17 | 74.135 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.184 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.171 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 34.195 | 17.786 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.2 | 54.963 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.178 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.193 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.18 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 34.203 | 17.786 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.208 | 54.965 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.187 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.201 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.188 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 34.212 | 17.787 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.217 | 54.966 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.195 | 74.145 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.209 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.196 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 34.22 | 17.787 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.225 | 54.968 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.204 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.218 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.205 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 34.228 | 17.788 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.234 | 54.969 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.212 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.226 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.213 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 34.237 | 17.788 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.242 | 54.971 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.22 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.234 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.221 | 7.463 | 60.2 | 7.5
|  | 34.245 | 17.789 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.25 | 54.972 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.229 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.243 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.23 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 34.253 | 17.789 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.259 | 54.974 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.237 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.251 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.238 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 34.262 | 17.79 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.267 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.245 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.259 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.246 | 7.459 | 60.2 | 7.5
|  | 34.27 | 17.79 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.275 | 54.976 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.253 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.268 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.255 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 34.278 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.284 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.262 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.276 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.263 | 7.457 | 60.2 | 7.5
|  | 34.287 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.292 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.27 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.284 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.271 | 7.456 | 60.2 | 7.5
|  | 34.295 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.3 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.279 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.293 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.28 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 34.303 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.309 | 54.98 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.287 | 74.162 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.301 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.288 | 7.453 | 60.2 | 7.5
|  | 34.312 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.317 | 54.981 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.295 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.309 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.296 | 7.452 | 60.2 | 7.5
|  | 34.32 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.325 | 54.982 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.303 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.318 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.305 | 7.45 | 60.2 | 7.5
|  | 34.328 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.333 | 54.982 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.312 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.326 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.313 | 7.449 | 60.2 | 7.5
|  | 34.337 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.342 | 54.982 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.32 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.334 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.321 | 7.447 | 60.2 | 7.5
|  | 34.345 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.35 | 54.983 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.328 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.343 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.33 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 34.353 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.359 | 54.983 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.337 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.351 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.338 | 7.445 | 60.2 | 7.5
|  | 34.362 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.367 | 54.984 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.345 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.359 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.346 | 7.444 | 60.2 | 7.5
|  | 34.37 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.375 | 54.985 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.354 | 74.146 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.368 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.355 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 34.378 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.384 | 54.986 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.362 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.376 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.363 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 34.387 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.392 | 54.987 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.37 | 74.143 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.384 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.371 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 34.395 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.4 | 54.988 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.378 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.393 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.38 | 7.438 | 60.2 | 7.5
|  | 34.403 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.409 | 54.991 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.387 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.401 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.388 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 34.412 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.417 | 54.993 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.395 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.409 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.396 | 7.435 | 60.2 | 7.5
|  | 34.42 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.425 | 54.995 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.404 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.418 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.405 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 34.428 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.434 | 54.998 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.412 | 74.135 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.426 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.413 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 34.437 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.442 | 55 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.42 | 74.133 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.434 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.421 | 7.431 | 60.2 | 7.5
|  | 34.445 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.45 | 55.002 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.428 | 74.132 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.443 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.43 | 7.43 | 60.2 | 7.5
|  | 34.453 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.458 | 55.004 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.437 | 74.13 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.451 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.438 | 7.428 | 60.2 | 7.5
|  | 34.462 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.467 | 55.006 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.445 | 74.128 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.459 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.446 | 7.427 | 60.2 | 7.5
|  | 34.47 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.475 | 55.007 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.453 | 74.128 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.468 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.455 | 7.426 | 60.2 | 7.5
|  | 34.479 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.484 | 55.007 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.462 | 74.127 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.476 | 86.633 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.463 | 7.424 | 60.2 | 7.5
|  | 34.487 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.492 | 55.008 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.47 | 74.129 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.484 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.471 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 34.495 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.5 | 55.008 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.479 | 74.131 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.493 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.48 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 34.504 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.509 | 55.008 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.487 | 74.133 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.501 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.488 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 34.512 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.517 | 55.009 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.495 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.509 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.496 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 34.52 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.525 | 55.01 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.503 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.518 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.505 | 7.417 | 60.2 | 7.5
|  | 34.528 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.534 | 55.011 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.512 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.526 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.513 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 34.537 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.542 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.52 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.534 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.521 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 34.545 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.55 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.528 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.543 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.53 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 34.553 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.559 | 55.013 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.537 | 74.145 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.551 | 86.611 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.538 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 34.562 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.567 | 55.014 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.545 | 74.147 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.559 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.546 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 34.57 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.575 | 55.014 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.553 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.568 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.555 | 7.424 | 60.2 | 7.5
|  | 34.578 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.583 | 55.013 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.562 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.576 | 86.606 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.563 | 7.425 | 60.2 | 7.5
|  | 34.587 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.592 | 55.013 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.57 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.584 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.571 | 7.425 | 60.2 | 7.5
|  | 34.595 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.6 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.578 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.593 | 86.604 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.58 | 7.429 | 60.2 | 7.5
|  | 34.604 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.609 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.587 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.601 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.588 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 34.612 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.617 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.595 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.609 | 86.601 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.596 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 34.62 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.625 | 55.011 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.603 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.618 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.605 | 7.44 | 60.2 | 7.5
|  | 34.629 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.634 | 55.01 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.612 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.626 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.613 | 7.444 | 60.2 | 7.5
|  | 34.637 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.642 | 55.011 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.62 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.634 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.621 | 7.447 | 60.2 | 7.5
|  | 34.645 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.65 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.628 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.643 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.63 | 7.451 | 60.2 | 7.5
|  | 34.653 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.659 | 55.014 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.637 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.651 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.638 | 7.454 | 60.2 | 7.5
|  | 34.662 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.667 | 55.015 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.645 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.659 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.646 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 34.67 | 17.791 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.675 | 55.016 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.653 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.668 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.655 | 7.461 | 60.2 | 7.5
|  | 34.678 | 17.792 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.684 | 55.017 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.662 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.676 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.663 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 34.687 | 17.794 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.692 | 55.018 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.67 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.684 | 86.589 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.671 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 34.695 | 17.795 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.7 | 55.019 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.678 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.693 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.68 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 34.703 | 17.796 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.709 | 55.02 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.687 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.701 | 86.591 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.688 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 34.712 | 17.799 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.717 | 55.021 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.695 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.709 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.696 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 34.72 | 17.801 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.725 | 55.022 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.703 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.718 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.705 | 7.471 | 60.2 | 7.5
|  | 34.729 | 17.803 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.734 | 55.024 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.712 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.726 | 86.594 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.713 | 7.471 | 60.2 | 7.5
|  | 34.737 | 17.805 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.742 | 55.025 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.72 | 74.147 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.734 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.721 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 34.745 | 17.808 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.75 | 55.027 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.728 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.742 | 86.597 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.73 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 34.754 | 17.81 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.759 | 55.026 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.737 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.751 | 86.599 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.738 | 7.473 | 60.2 | 7.5
|  | 34.762 | 17.812 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.767 | 55.026 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.745 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.759 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.746 | 7.471 | 60.2 | 7.5
|  | 34.77 | 17.815 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.775 | 55.025 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.753 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.767 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.755 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 34.778 | 17.817 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.784 | 55.024 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.762 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.776 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.763 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 34.787 | 17.819 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.792 | 55.022 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.77 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.784 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.771 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 34.795 | 17.821 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.8 | 55.02 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.778 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.792 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.78 | 7.463 | 60.2 | 7.5
|  | 34.803 | 17.823 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.809 | 55.018 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.787 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.801 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.788 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 34.812 | 17.826 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.817 | 55.016 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.795 | 74.143 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.809 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.796 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 34.82 | 17.828 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.825 | 55.014 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.803 | 74.145 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.817 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.805 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 34.828 | 17.83 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.834 | 55.012 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.812 | 74.147 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.826 | 86.614 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.813 | 7.457 | 60.2 | 7.5
|  | 34.837 | 17.832 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.842 | 55.009 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.82 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.834 | 86.616 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.821 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 34.845 | 17.833 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.85 | 55.007 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.828 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.842 | 86.617 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.83 | 7.453 | 60.2 | 7.5
|  | 34.854 | 17.834 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.859 | 55.005 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.837 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.851 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.838 | 7.452 | 60.2 | 7.5
|  | 34.862 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.867 | 55.002 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.845 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.859 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.846 | 7.453 | 60.2 | 7.5
|  | 34.87 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.875 | 54.998 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.853 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.867 | 86.62 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.855 | 7.454 | 60.2 | 7.5
|  | 34.879 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.884 | 54.995 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.862 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.876 | 86.622 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.863 | 7.454 | 60.2 | 7.5
|  | 34.887 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.892 | 54.992 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.87 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.884 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.871 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 34.895 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.9 | 54.988 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.878 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.892 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.88 | 7.456 | 60.2 | 7.5
|  | 34.904 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.909 | 54.985 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.886 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.901 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.888 | 7.457 | 60.2 | 7.5
|  | 34.912 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.917 | 54.981 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.895 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.909 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.896 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 34.92 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.925 | 54.979 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.903 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.917 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.905 | 7.459 | 60.2 | 7.5
|  | 34.928 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.934 | 54.978 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.912 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.926 | 86.63 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.913 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 34.937 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.942 | 54.977 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.92 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.934 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.921 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 34.945 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.95 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.928 | 74.176 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.942 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.93 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 34.953 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.959 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.937 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.951 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.938 | 7.463 | 60.2 | 7.5
|  | 34.962 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.967 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.945 | 74.173 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.959 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.946 | 7.464 | 60.2 | 7.5
|  | 34.97 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.975 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.953 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.967 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.955 | 7.464 | 60.2 | 7.5
|  | 34.979 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [8 empty] | 34.984 | 54.975 | 59.2 | 55.5 |  |  |  |  | 34.961 | 74.17 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.976 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.963 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 34.987 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 34.97 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.984 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.971 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 34.995 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 34.978 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 34.992 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.98 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 35.004 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 34.987 | 74.164 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.001 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.988 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 35.012 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 34.995 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.009 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 34.996 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 35.02 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.003 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.017 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.005 | 7.469 | 60.2 | 7.5
|  | 35.029 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.011 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.026 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.013 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 35.037 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.02 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.034 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.021 | 7.467 | 60.2 | 7.5
|  | 35.045 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.028 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.042 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.03 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 35.054 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.037 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.051 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.038 | 7.465 | 60.2 | 7.5
|  | 35.062 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.045 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.059 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.046 | 7.463 | 60.2 | 7.5
|  | 35.07 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.053 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.067 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.055 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 35.078 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.062 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.076 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.063 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 35.087 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.07 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.084 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.071 | 7.459 | 60.2 | 7.5
|  | 35.095 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.078 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.092 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.08 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 35.104 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.086 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.101 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.088 | 7.457 | 60.2 | 7.5
|  | 35.112 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.095 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.109 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.096 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 35.12 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.103 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.117 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.105 | 7.454 | 60.2 | 7.5
|  | 35.129 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.112 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.126 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.113 | 7.452 | 60.2 | 7.5
|  | 35.137 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.12 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.134 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.121 | 7.451 | 60.2 | 7.5
|  | 35.145 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.128 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.142 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.13 | 7.452 | 60.2 | 7.5
|  | 35.154 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.136 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.151 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.138 | 7.453 | 60.2 | 7.5
|  | 35.162 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.145 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.159 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.146 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 35.17 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.153 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.167 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.155 | 7.456 | 60.2 | 7.5
|  | 35.179 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.161 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.176 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.163 | 7.457 | 60.2 | 7.5
|  | 35.187 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.17 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.184 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.171 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 35.195 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.178 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.192 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.18 | 7.459 | 60.2 | 7.5
|  | 35.203 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.187 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.201 | 86.65 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.188 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 35.212 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.195 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.209 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.196 | 7.461 | 60.2 | 7.5
|  | 35.22 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.203 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.217 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.205 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 35.229 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.211 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.226 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.213 | 7.464 | 60.2 | 7.5
|  | 35.237 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.22 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.234 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.221 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 35.245 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.228 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.242 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.23 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 35.254 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.236 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.251 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.238 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 35.262 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.245 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.259 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.246 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 35.27 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.253 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.267 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.255 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 35.279 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.261 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.276 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.263 | 7.476 | 60.2 | 7.5
|  | 35.287 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.27 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.284 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.271 | 7.478 | 60.2 | 7.5
|  | 35.295 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.278 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.292 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.28 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 35.304 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.286 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.301 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.288 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 35.312 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.295 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.309 | 86.64 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.296 | 7.481 | 60.2 | 7.5
|  | 35.32 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.303 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.317 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.305 | 7.48 | 60.2 | 7.5
|  | 35.329 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.312 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.326 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.313 | 7.479 | 60.2 | 7.5
|  | 35.337 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.32 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.334 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.321 | 7.478 | 60.2 | 7.5
|  | 35.345 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.328 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.342 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.33 | 7.477 | 60.2 | 7.5
|  | 35.354 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.336 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.351 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.338 | 7.476 | 60.2 | 7.5
|  | 35.362 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.345 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.359 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.346 | 7.475 | 60.2 | 7.5
|  | 35.37 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.353 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.367 | 86.621 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.355 | 7.474 | 60.2 | 7.5
|  | 35.379 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.361 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.376 | 86.618 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.363 | 7.473 | 60.2 | 7.5
|  | 35.387 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.37 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.384 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.371 | 7.472 | 60.2 | 7.5
|  | 35.395 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.378 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.392 | 86.612 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.38 | 7.47 | 60.2 | 7.5
|  | 35.404 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.386 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.401 | 86.609 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.388 | 7.468 | 60.2 | 7.5
|  | 35.412 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.395 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.409 | 86.607 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.396 | 7.466 | 60.2 | 7.5
|  | 35.42 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.403 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.417 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.405 | 7.464 | 60.2 | 7.5
|  | 35.429 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.411 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.426 | 86.602 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.413 | 7.462 | 60.2 | 7.5
|  | 35.437 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.42 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.434 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.421 | 7.46 | 60.2 | 7.5
|  | 35.445 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.428 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.442 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.43 | 7.458 | 60.2 | 7.5
|  | 35.454 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.436 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.451 | 86.596 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.438 | 7.455 | 60.2 | 7.5
|  | 35.462 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.445 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.459 | 86.592 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.446 | 7.453 | 60.2 | 7.5
|  | 35.47 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.453 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.467 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.455 | 7.451 | 60.2 | 7.5
|  | 35.479 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.461 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.476 | 86.584 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.463 | 7.45 | 60.2 | 7.5
|  | 35.487 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.47 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.484 | 86.58 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.471 | 7.448 | 60.2 | 7.5
|  | 35.495 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.478 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.492 | 86.583 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.48 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 35.504 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.486 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.501 | 86.585 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.488 | 7.444 | 60.2 | 7.5
|  | 35.512 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.495 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.509 | 86.588 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.496 | 7.443 | 60.2 | 7.5
|  | 35.52 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.503 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.517 | 86.59 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.505 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 35.529 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.511 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.526 | 86.593 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.513 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 35.537 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.52 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.534 | 86.595 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.521 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 35.545 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.528 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.542 | 86.598 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.53 | 7.438 | 60.2 | 7.5
|  | 35.554 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.536 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.551 | 86.6 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.538 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 35.562 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.545 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.559 | 86.603 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.546 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 35.57 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.553 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.567 | 86.605 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.555 | 7.435 | 60.2 | 7.5
|  | 35.579 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.561 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.576 | 86.608 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.563 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 35.587 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.57 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.584 | 86.61 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.571 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 35.595 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.578 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.592 | 86.615 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.58 | 7.432 | 60.2 | 7.5
|  | 35.604 | 17.839 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.586 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.601 | 86.619 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.588 | 7.431 | 60.2 | 7.5
|  | 35.612 | 17.839 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.595 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.609 | 86.624 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.596 | 7.431 | 60.2 | 7.5
|  | 35.62 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.603 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.617 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.605 | 7.43 | 60.2 | 7.5
|  | 35.629 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.611 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.626 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.613 | 7.43 | 60.2 | 7.5
|  | 35.637 | 17.841 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.62 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.634 | 86.637 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.621 | 7.429 | 60.2 | 7.5
|  | 35.645 | 17.841 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.628 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.642 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.63 | 7.428 | 60.2 | 7.5
|  | 35.654 | 17.842 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.636 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.651 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.638 | 7.428 | 60.2 | 7.5
|  | 35.662 | 17.842 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.645 | 74.146 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.659 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.646 | 7.427 | 60.2 | 7.5
|  | 35.67 | 17.843 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.653 | 74.145 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.667 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.655 | 7.426 | 60.2 | 7.5
|  | 35.679 | 17.843 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.661 | 74.143 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.676 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.663 | 7.425 | 60.2 | 7.5
|  | 35.687 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.67 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.684 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.671 | 7.424 | 60.2 | 7.5
|  | 35.695 | 17.845 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.678 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.692 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.68 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 35.704 | 17.845 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.686 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.701 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.688 | 7.422 | 60.2 | 7.5
|  | 35.712 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.695 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.709 | 86.658 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.696 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 35.72 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.703 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.717 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.705 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 35.729 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.711 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.726 | 86.662 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.713 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 35.737 | 17.847 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.719 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.734 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.721 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 35.745 | 17.847 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.728 | 74.137 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.742 | 86.666 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.73 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 35.754 | 17.848 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.736 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.751 | 86.668 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.738 | 7.417 | 60.2 | 7.5
|  | 35.762 | 17.848 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.745 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.759 | 86.668 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.746 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 35.77 | 17.848 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.753 | 74.133 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.767 | 86.667 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.755 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 35.779 | 17.849 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.761 | 74.132 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.776 | 86.667 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.763 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 35.787 | 17.849 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.77 | 74.133 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.784 | 86.666 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.771 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 35.795 | 17.85 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.778 | 74.134 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.792 | 86.666 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.78 | 7.411 | 60.2 | 7.5
|  | 35.804 | 17.85 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.786 | 74.136 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.801 | 86.665 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.788 | 7.409 | 60.2 | 7.5
|  | 35.812 | 17.851 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.795 | 74.138 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.809 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.796 | 7.408 | 60.2 | 7.5
|  | 35.82 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.803 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.817 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.805 | 7.407 | 60.2 | 7.5
|  | 35.829 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.811 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.826 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.813 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 35.837 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.82 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.834 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.821 | 7.405 | 60.2 | 7.5
|  | 35.845 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.828 | 74.146 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.842 | 86.662 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.83 | 7.403 | 60.2 | 7.5
|  | 35.854 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.836 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.851 | 86.661 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.838 | 7.402 | 60.2 | 7.5
|  | 35.862 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.844 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.859 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.846 | 7.401 | 60.2 | 7.5
|  | 35.87 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.853 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.867 | 86.659 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.855 | 7.4 | 60.2 | 7.5
|  | 35.879 | 17.857 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.861 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.876 | 86.659 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.863 | 7.399 | 60.2 | 7.5
|  | 35.887 | 17.857 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.87 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.884 | 86.658 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.871 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 35.895 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.878 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.892 | 86.657 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.88 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 35.904 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.886 | 74.156 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.901 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.888 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 35.912 | 17.86 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.895 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.909 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.896 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 35.92 | 17.86 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.903 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.917 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.905 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 35.929 | 17.861 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.911 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.926 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.913 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 35.937 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.919 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.934 | 86.653 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.921 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 35.945 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.928 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.942 | 86.655 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.93 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 35.954 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.936 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.951 | 86.658 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.938 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 35.962 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.945 | 74.167 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.959 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.946 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 35.97 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.953 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.967 | 86.662 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.955 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 35.979 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.961 | 74.165 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.976 | 86.665 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.963 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 35.987 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.969 | 74.164 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.984 | 86.667 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.971 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 35.995 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.978 | 74.164 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 35.992 | 86.669 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.98 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 36.004 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.986 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.001 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.988 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 36.012 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 35.994 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.009 | 86.674 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 35.996 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 36.02 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.003 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.017 | 86.676 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.005 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 36.029 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.011 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.026 | 86.679 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.013 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 36.037 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.02 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.034 | 86.682 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.021 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 36.045 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.028 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.042 | 86.684 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.03 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 36.054 | 17.861 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.036 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.051 | 86.686 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.038 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 36.062 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.044 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.059 | 86.689 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.046 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 36.07 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.053 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.067 | 86.692 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.055 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 36.079 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.061 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.076 | 86.694 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.063 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 36.087 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.07 | 74.155 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.084 | 86.696 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.071 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 36.095 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.078 | 74.152 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.092 | 86.698 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.08 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 36.104 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.086 | 74.149 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.101 | 86.701 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.088 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 36.112 | 17.85 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.094 | 74.146 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.109 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.096 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 36.12 | 17.849 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.103 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.117 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.105 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 36.129 | 17.847 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.111 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.126 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.113 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 36.137 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.119 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.134 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.121 | 7.401 | 60.2 | 7.5
|  | 36.145 | 17.845 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.128 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.142 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.13 | 7.403 | 60.2 | 7.5
|  | 36.154 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.136 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.151 | 86.7 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.138 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 36.162 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.145 | 74.139 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.159 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.146 | 7.409 | 60.2 | 7.5
|  | 36.17 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.153 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.167 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.155 | 7.411 | 60.2 | 7.5
|  | 36.179 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.161 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.176 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.163 | 7.414 | 60.2 | 7.5
|  | 36.187 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.169 | 74.14 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.184 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.171 | 7.417 | 60.2 | 7.5
|  | 36.195 | 17.842 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.178 | 74.141 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.192 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.18 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 36.204 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.186 | 74.142 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.201 | 86.698 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.188 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 36.212 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.194 | 74.143 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.209 | 86.696 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.196 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 36.22 | 17.839 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.203 | 74.144 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.217 | 86.695 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.205 | 7.426 | 60.2 | 7.5
|  | 36.229 | 17.839 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.211 | 74.145 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.226 | 86.692 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.213 | 7.429 | 60.2 | 7.5
|  | 36.237 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.219 | 74.147 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.234 | 86.69 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.221 | 7.432 | 60.2 | 7.5
|  | 36.245 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.228 | 74.148 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.242 | 86.688 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.23 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 36.254 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.236 | 74.15 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.251 | 86.687 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.238 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 36.262 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.244 | 74.151 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.259 | 86.685 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.246 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 36.27 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.253 | 74.153 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.267 | 86.684 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.255 | 7.435 | 60.2 | 7.5
|  | 36.279 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.261 | 74.154 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.276 | 86.684 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.263 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 36.287 | 17.838 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.269 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.284 | 86.683 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.271 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 36.295 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.278 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.292 | 86.683 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.28 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 36.304 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.286 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.301 | 86.682 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.288 | 7.438 | 60.2 | 7.5
|  | 36.312 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.294 | 74.165 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.309 | 86.681 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.296 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 36.32 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.303 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.317 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.305 | 7.44 | 60.2 | 7.5
|  | 36.329 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.311 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.326 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.313 | 7.44 | 60.2 | 7.5
|  | 36.337 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.319 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.334 | 86.679 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.321 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 36.345 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.328 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.342 | 86.679 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.33 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 36.354 | 17.835 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.336 | 74.172 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.35 | 86.678 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.338 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 36.362 | 17.836 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.344 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.359 | 86.678 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.346 | 7.443 | 60.2 | 7.5
|  | 36.37 | 17.837 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.353 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.367 | 86.677 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.355 | 7.444 | 60.2 | 7.5
|  | 36.379 | 17.839 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.361 | 74.175 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.375 | 86.678 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.363 | 7.443 | 60.2 | 7.5
|  | 36.387 | 17.84 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.369 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.384 | 86.679 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.371 | 7.443 | 60.2 | 7.5
|  | 36.395 | 17.841 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.378 | 74.173 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.392 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.38 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 36.404 | 17.843 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.386 | 74.173 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.4 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.388 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 36.412 | 17.844 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.394 | 74.172 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.409 | 86.678 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.396 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 36.42 | 17.846 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.403 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.417 | 86.677 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.405 | 7.44 | 60.2 | 7.5
|  | 36.429 | 17.847 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.411 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.425 | 86.675 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.413 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 36.437 | 17.849 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.419 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.434 | 86.673 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.421 | 7.438 | 60.2 | 7.5
|  | 36.445 | 17.85 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.428 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.442 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.43 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 36.454 | 17.851 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.436 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.45 | 86.667 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.438 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 36.462 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.444 | 74.17 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.459 | 86.665 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.446 | 7.435 | 60.2 | 7.5
|  | 36.47 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.453 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.467 | 86.662 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.455 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 36.479 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.461 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.475 | 86.659 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.463 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 36.487 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.469 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.484 | 86.657 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.471 | 7.432 | 60.2 | 7.5
|  | 36.495 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.478 | 74.167 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.492 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.48 | 7.432 | 60.2 | 7.5
|  | 36.504 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.486 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.5 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.488 | 7.431 | 60.2 | 7.5
|  | 36.512 | 17.861 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.494 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.509 | 86.648 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.496 | 7.43 | 60.2 | 7.5
|  | 36.52 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.503 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.517 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.505 | 7.429 | 60.2 | 7.5
|  | 36.529 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.511 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.525 | 86.641 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.513 | 7.428 | 60.2 | 7.5
|  | 36.537 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.519 | 74.17 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.534 | 86.638 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.521 | 7.427 | 60.2 | 7.5
|  | 36.545 | 17.866 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.528 | 74.17 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.542 | 86.635 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.53 | 7.426 | 60.2 | 7.5
|  | 36.554 | 17.867 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.536 | 74.172 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.55 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.538 | 7.425 | 60.2 | 7.5
|  | 36.562 | 17.868 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.544 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.559 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.546 | 7.424 | 60.2 | 7.5
|  | 36.57 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.553 | 74.175 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.567 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.555 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 36.579 | 17.871 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.561 | 74.176 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.575 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.563 | 7.422 | 60.2 | 7.5
|  | 36.587 | 17.872 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.569 | 74.179 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.584 | 86.625 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.571 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 36.595 | 17.873 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.578 | 74.181 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.592 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.58 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 36.604 | 17.873 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.586 | 74.184 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.6 | 86.626 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.588 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 36.612 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.594 | 74.186 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.609 | 86.627 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.596 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 36.62 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.603 | 74.187 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.617 | 86.628 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.605 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 36.629 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.611 | 74.188 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.625 | 86.629 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.613 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 36.637 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.619 | 74.188 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.634 | 86.631 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.621 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 36.645 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.628 | 74.188 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.642 | 86.632 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.63 | 7.417 | 60.2 | 7.5
|  | 36.654 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.636 | 74.19 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.65 | 86.634 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.638 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.662 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.644 | 74.191 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.659 | 86.636 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.646 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.67 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.653 | 74.192 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.667 | 86.639 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.655 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.679 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.661 | 74.192 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.675 | 86.643 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.663 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.687 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.669 | 74.191 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.684 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.671 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.695 | 17.873 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.677 | 74.19 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.692 | 86.652 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.68 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.704 | 17.873 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.686 | 74.189 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.7 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.688 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.712 | 17.872 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.694 | 74.188 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.709 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.696 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.72 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.703 | 74.19 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.717 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.705 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.729 | 17.869 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.711 | 74.193 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.725 | 86.667 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.713 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.737 | 17.868 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.719 | 74.195 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.734 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.721 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.745 | 17.867 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.728 | 74.198 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.742 | 86.676 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.73 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.754 | 17.866 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.736 | 74.199 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.75 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.738 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.762 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.744 | 74.2 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.759 | 86.683 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.746 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.77 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.753 | 74.2 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.767 | 86.685 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.755 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.779 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.761 | 74.201 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.775 | 86.687 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.763 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.787 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.769 | 74.202 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.784 | 86.689 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.771 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.795 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.778 | 74.204 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.792 | 86.691 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.78 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.804 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.786 | 74.206 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.8 | 86.693 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.788 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.812 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.794 | 74.208 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.809 | 86.695 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.796 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.82 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.802 | 74.209 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.817 | 86.697 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.805 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.829 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.811 | 74.21 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.825 | 86.698 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.813 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 36.837 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.819 | 74.211 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.834 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.821 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.845 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.828 | 74.212 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.842 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.83 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.854 | 17.866 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.836 | 74.215 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.85 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.838 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 36.862 | 17.868 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.844 | 74.217 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.859 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.846 | 7.414 | 60.2 | 7.5
|  | 36.87 | 17.869 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.853 | 74.218 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.867 | 86.699 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.855 | 7.414 | 60.2 | 7.5
|  | 36.879 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.861 | 74.22 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.875 | 86.698 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.863 | 7.414 | 60.2 | 7.5
|  | 36.887 | 17.871 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.869 | 74.218 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.884 | 86.697 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.871 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 36.895 | 17.872 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.877 | 74.216 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.892 | 86.695 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.88 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 36.904 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.886 | 74.214 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.9 | 86.694 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.888 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 36.912 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.894 | 74.213 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.909 | 86.693 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.896 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 36.92 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.903 | 74.211 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.917 | 86.692 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.905 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 36.929 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.911 | 74.209 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.925 | 86.692 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.913 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 36.937 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.919 | 74.207 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.934 | 86.691 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.921 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 36.945 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.927 | 74.204 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.942 | 86.691 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.93 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 36.954 | 17.879 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.936 | 74.202 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.95 | 86.691 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.938 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 36.962 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.944 | 74.2 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.959 | 86.69 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.946 | 7.411 | 60.2 | 7.5
|  | 36.97 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.953 | 74.197 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.967 | 86.69 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.955 | 7.411 | 60.2 | 7.5
|  | 36.979 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.961 | 74.194 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.975 | 86.688 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.963 | 7.41 | 60.2 | 7.5
|  | 36.987 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.969 | 74.191 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.984 | 86.686 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.971 | 7.41 | 60.2 | 7.5
|  | 36.995 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.978 | 74.188 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 36.992 | 86.683 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.98 | 7.409 | 60.2 | 7.5
|  | 37.004 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.986 | 74.185 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37 | 86.68 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.988 | 7.409 | 60.2 | 7.5
|  | 37.012 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 36.994 | 74.181 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.009 | 86.678 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 36.996 | 7.408 | 60.2 | 7.5
|  | 37.02 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.002 | 74.178 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.017 | 86.675 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.005 | 7.408 | 60.2 | 7.5
|  | 37.029 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.011 | 74.175 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.025 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.013 | 7.407 | 60.2 | 7.5
|  | 37.037 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.019 | 74.173 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.034 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.021 | 7.407 | 60.2 | 7.5
|  | 37.045 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.028 | 74.17 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.042 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.03 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 37.054 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.036 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.05 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.038 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 37.062 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.044 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.059 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.046 | 7.405 | 60.2 | 7.5
|  | 37.07 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.052 | 74.164 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.067 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.055 | 7.404 | 60.2 | 7.5
|  | 37.079 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.061 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.075 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.063 | 7.404 | 60.2 | 7.5
|  | 37.087 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.069 | 74.159 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.084 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.071 | 7.403 | 60.2 | 7.5
|  | 37.095 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.077 | 74.157 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.092 | 86.672 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.08 | 7.402 | 60.2 | 7.5
|  | 37.104 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.086 | 74.158 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.1 | 86.671 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.088 | 7.401 | 60.2 | 7.5
|  | 37.112 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.094 | 74.16 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.109 | 86.67 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.096 | 7.401 | 60.2 | 7.5
|  | 37.12 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.103 | 74.161 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.117 | 86.668 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.105 | 7.4 | 60.2 | 7.5
|  | 37.129 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.111 | 74.162 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.125 | 86.666 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.113 | 7.399 | 60.2 | 7.5
|  | 37.137 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.119 | 74.163 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.134 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.121 | 7.399 | 60.2 | 7.5
|  | 37.145 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.127 | 74.164 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.142 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.13 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 37.154 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.136 | 74.166 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.15 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.138 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 37.162 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.144 | 74.168 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.159 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.146 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 37.17 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.153 | 74.169 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.167 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.155 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 37.179 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.161 | 74.171 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.175 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.163 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 37.187 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.169 | 74.173 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.184 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.171 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 37.195 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.177 | 74.174 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.192 | 86.663 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.18 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 37.204 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.186 | 74.177 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.2 | 86.664 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.188 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 37.212 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.194 | 74.179 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.209 | 86.662 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.196 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 37.22 | 17.879 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.202 | 74.181 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.217 | 86.66 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.205 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.229 | 17.878 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.211 | 74.183 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.225 | 86.658 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.213 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.237 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.219 | 74.185 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.234 | 86.656 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.221 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.245 | 17.876 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.228 | 74.187 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.242 | 86.654 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.23 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.254 | 17.875 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.236 | 74.189 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.25 | 86.651 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.238 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.262 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.244 | 74.191 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.259 | 86.649 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.246 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.27 | 17.872 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.252 | 74.192 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.267 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.255 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 37.279 | 17.871 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.261 | 74.192 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.275 | 86.647 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.263 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 37.287 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.269 | 74.193 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.284 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.271 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 37.295 | 17.87 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.277 | 74.195 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.292 | 86.646 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.28 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 37.304 | 17.869 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.286 | 74.196 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.3 | 86.645 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.288 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 37.312 | 17.867 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.294 | 74.198 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.309 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.296 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 37.32 | 17.866 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.302 | 74.199 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.317 | 86.644 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.305 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 37.329 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.311 | 74.201 | 59.8 | 75 | [24 empty] | 37.325 | 86.642 | 60.6 | 87.45 | [28 empty] | 37.313 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 37.337 | 17.864 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.319 | 74.203 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.321 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 37.345 | 17.863 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.327 | 74.204 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.33 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 37.354 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.336 | 74.207 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.338 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 37.362 | 17.861 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.344 | 74.21 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.346 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 37.37 | 17.86 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.352 | 74.212 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.355 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 37.379 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.361 | 74.214 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.363 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 37.387 | 17.858 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.369 | 74.217 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.371 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 37.395 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.377 | 74.219 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.38 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 37.404 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.386 | 74.222 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.388 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 37.412 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.394 | 74.224 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.396 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 37.42 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.402 | 74.227 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.405 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 37.429 | 17.851 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.411 | 74.229 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.413 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 37.437 | 17.85 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.419 | 74.231 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.422 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 37.445 | 17.851 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.427 | 74.232 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.43 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 37.454 | 17.852 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.436 | 74.233 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.438 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 37.462 | 17.853 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.444 | 74.233 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.446 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 37.47 | 17.854 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.452 | 74.234 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.455 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 37.479 | 17.855 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.461 | 74.234 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.463 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 37.487 | 17.856 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.469 | 74.234 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.471 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 37.495 | 17.859 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.477 | 74.233 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.48 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 37.504 | 17.862 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.486 | 74.233 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.488 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 37.512 | 17.865 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.494 | 74.232 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.496 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 37.52 | 17.868 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.502 | 74.23 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.505 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 37.529 | 17.871 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.511 | 74.227 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.513 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 37.537 | 17.874 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.519 | 74.224 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.521 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 37.545 | 17.877 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.527 | 74.222 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.53 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 37.554 | 17.88 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.536 | 74.219 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.538 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 37.562 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.544 | 74.217 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.547 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 37.57 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.552 | 74.214 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.555 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 37.579 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.561 | 74.212 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.563 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 37.587 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.569 | 74.209 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.571 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 37.595 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.577 | 74.207 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.58 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 37.604 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.586 | 74.205 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.588 | 7.376 | 60.2 | 7.5
|  | 37.612 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.594 | 74.203 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.596 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 37.62 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.602 | 74.202 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.605 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 37.629 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.611 | 74.2 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.613 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 37.637 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.619 | 74.199 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.621 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 37.645 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.627 | 74.197 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.63 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 37.654 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.636 | 74.196 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.638 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 37.662 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.644 | 74.196 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.646 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 37.67 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.652 | 74.195 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.655 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 37.679 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.661 | 74.195 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.663 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 37.687 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.669 | 74.195 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.672 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 37.695 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.677 | 74.196 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.68 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 37.704 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.686 | 74.196 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.688 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 37.712 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.694 | 74.196 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.696 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 37.72 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.702 | 74.197 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.705 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 37.729 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.711 | 74.197 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.713 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 37.737 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.719 | 74.201 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.721 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 37.745 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.727 | 74.205 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.73 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 37.754 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.736 | 74.21 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.738 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 37.762 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.744 | 74.214 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.746 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 37.77 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.752 | 74.216 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.755 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 37.779 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.761 | 74.219 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.763 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 37.787 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.769 | 74.221 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.771 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 37.795 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.777 | 74.223 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.78 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 37.804 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.786 | 74.224 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.788 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 37.812 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.794 | 74.226 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.797 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 37.82 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.802 | 74.228 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.805 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 37.828 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.811 | 74.229 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.813 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 37.837 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.819 | 74.23 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.822 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 37.845 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.827 | 74.232 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.83 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 37.854 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.836 | 74.233 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.838 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 37.862 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.844 | 74.235 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.847 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 37.87 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.852 | 74.236 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.855 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 37.879 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.861 | 74.237 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.863 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 37.887 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.869 | 74.239 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.871 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 37.895 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.877 | 74.24 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.88 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 37.904 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.886 | 74.237 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.888 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 37.912 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.894 | 74.234 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.896 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 37.92 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.902 | 74.231 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.905 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 37.929 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.911 | 74.228 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.913 | 7.402 | 60.2 | 7.5
|  | 37.937 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.919 | 74.227 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.922 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 37.945 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.927 | 74.226 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.93 | 7.41 | 60.2 | 7.5
|  | 37.953 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.936 | 74.225 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.938 | 7.415 | 60.2 | 7.5
|  | 37.962 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.944 | 74.224 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.947 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 37.97 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.952 | 74.224 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.955 | 7.421 | 60.2 | 7.5
|  | 37.979 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.961 | 74.223 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.963 | 7.424 | 60.2 | 7.5
|  | 37.987 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.969 | 74.223 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.972 | 7.427 | 60.2 | 7.5
|  | 37.995 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.977 | 74.222 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.98 | 7.43 | 60.2 | 7.5
|  | 38.004 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.986 | 74.22 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.988 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 38.012 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 37.994 | 74.219 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 37.996 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 38.02 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.002 | 74.217 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.005 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 38.028 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.01 | 74.216 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.013 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 38.037 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.019 | 74.215 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.021 | 7.445 | 60.2 | 7.5
|  | 38.045 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.027 | 74.214 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.03 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.053 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.036 | 74.213 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.038 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.062 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.044 | 74.213 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.047 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.07 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.052 | 74.212 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.055 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.078 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.061 | 74.211 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.063 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.087 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.069 | 74.211 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.072 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.095 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.077 | 74.211 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.08 | 7.446 | 60.2 | 7.5
|  | 38.104 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.085 | 74.21 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.088 | 7.447 | 60.2 | 7.5
|  | 38.112 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.094 | 74.21 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.097 | 7.447 | 60.2 | 7.5
|  | 38.12 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.102 | 74.21 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.105 | 7.447 | 60.2 | 7.5
|  | 38.129 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.111 | 74.209 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.113 | 7.445 | 60.2 | 7.5
|  | 38.137 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.119 | 74.209 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.121 | 7.444 | 60.2 | 7.5
|  | 38.145 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.127 | 74.209 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.13 | 7.442 | 60.2 | 7.5
|  | 38.153 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.136 | 74.208 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.138 | 7.441 | 60.2 | 7.5
|  | 38.162 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [16 empty] | 38.144 | 74.208 | 59.8 | 75 | [56 empty] | 38.146 | 7.44 | 60.2 | 7.5
|  | 38.17 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.155 | 7.439 | 60.2 | 7.5
|  | 38.178 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.163 | 7.437 | 60.2 | 7.5
|  | 38.187 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.172 | 7.436 | 60.2 | 7.5
|  | 38.195 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.18 | 7.434 | 60.2 | 7.5
|  | 38.203 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.188 | 7.433 | 60.2 | 7.5
|  | 38.212 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.197 | 7.431 | 60.2 | 7.5
|  | 38.22 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.205 | 7.429 | 60.2 | 7.5
|  | 38.229 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.213 | 7.428 | 60.2 | 7.5
|  | 38.237 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.222 | 7.427 | 60.2 | 7.5
|  | 38.245 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.23 | 7.426 | 60.2 | 7.5
|  | 38.254 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.238 | 7.425 | 60.2 | 7.5
|  | 38.262 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.247 | 7.423 | 60.2 | 7.5
|  | 38.27 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.255 | 7.422 | 60.2 | 7.5
|  | 38.278 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.263 | 7.42 | 60.2 | 7.5
|  | 38.287 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.271 | 7.419 | 60.2 | 7.5
|  | 38.295 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.28 | 7.418 | 60.2 | 7.5
|  | 38.303 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.288 | 7.417 | 60.2 | 7.5
|  | 38.312 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.297 | 7.416 | 60.2 | 7.5
|  | 38.32 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.305 | 7.414 | 60.2 | 7.5
|  | 38.328 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.313 | 7.413 | 60.2 | 7.5
|  | 38.337 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.322 | 7.412 | 60.2 | 7.5
|  | 38.345 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.33 | 7.41 | 60.2 | 7.5
|  | 38.353 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.338 | 7.409 | 60.2 | 7.5
|  | 38.362 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.347 | 7.406 | 60.2 | 7.5
|  | 38.37 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.355 | 7.404 | 60.2 | 7.5
|  | 38.378 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.363 | 7.401 | 60.2 | 7.5
|  | 38.387 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.372 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 38.395 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.38 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 38.403 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.388 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 38.412 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.397 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 38.42 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.405 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 38.428 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.413 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 38.437 | 17.889 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.422 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 38.445 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.43 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 38.453 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.438 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 38.462 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.447 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 38.47 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.455 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 38.478 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.463 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 38.487 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.472 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 38.495 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.48 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 38.503 | 17.883 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.488 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 38.512 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.497 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 38.52 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.505 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 38.528 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.513 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 38.537 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.522 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 38.545 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.53 | 7.354 | 60.2 | 7.5
|  | 38.553 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.538 | 7.353 | 60.2 | 7.5
|  | 38.562 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.547 | 7.352 | 60.2 | 7.5
|  | 38.57 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.555 | 7.351 | 60.2 | 7.5
|  | 38.578 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.563 | 7.352 | 60.2 | 7.5
|  | 38.587 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.572 | 7.354 | 60.2 | 7.5
|  | 38.595 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.58 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 38.603 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.588 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 38.612 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.597 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 38.62 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.605 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 38.628 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.613 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 38.637 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.622 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 38.645 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.63 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 38.653 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.638 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 38.662 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.647 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 38.67 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.655 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 38.678 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.663 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 38.687 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.672 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 38.695 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.68 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 38.703 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.688 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 38.712 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.697 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 38.72 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.705 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 38.728 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.713 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 38.737 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.722 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 38.745 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.73 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 38.753 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.738 | 7.376 | 60.2 | 7.5
|  | 38.762 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.747 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 38.77 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.755 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 38.778 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.763 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 38.787 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.772 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 38.795 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.78 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 38.803 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.788 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 38.812 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.797 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 38.82 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.805 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 38.828 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.813 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 38.837 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.822 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 38.845 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.83 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 38.853 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.838 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 38.862 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.847 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 38.87 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.855 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 38.878 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.863 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 38.887 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.872 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 38.895 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.88 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 38.903 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.888 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 38.912 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.897 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 38.92 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.905 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 38.928 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.913 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 38.937 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.922 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 38.945 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.93 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 38.953 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.938 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 38.962 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.947 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 38.97 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.955 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 38.978 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.963 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 38.987 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.972 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 38.995 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.98 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.003 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.988 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.012 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 38.997 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 39.02 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.005 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 39.028 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.013 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 39.037 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.022 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 39.045 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.03 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 39.053 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.038 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 39.062 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.047 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 39.07 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.055 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 39.078 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.063 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 39.087 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.072 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 39.095 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.08 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 39.103 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.088 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 39.112 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.097 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 39.12 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.105 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 39.128 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.113 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 39.137 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.122 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 39.145 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.13 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 39.153 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.138 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 39.162 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.147 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 39.17 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.155 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 39.178 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.163 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 39.187 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.172 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 39.195 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.18 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 39.203 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.188 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 39.212 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.197 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 39.22 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.205 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 39.228 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.213 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 39.237 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.222 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 39.245 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.23 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 39.253 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.238 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 39.262 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.247 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 39.27 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.255 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 39.278 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.263 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 39.287 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.272 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 39.295 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.28 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 39.303 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.288 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 39.312 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.297 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 39.32 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.305 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 39.328 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.313 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 39.337 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.322 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 39.345 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.33 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 39.353 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.338 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 39.362 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.347 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 39.37 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.355 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 39.378 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.363 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 39.387 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.372 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 39.395 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.38 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 39.403 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.388 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 39.412 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.397 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 39.42 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.405 | 7.376 | 60.2 | 7.5
|  | 39.428 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.413 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 39.437 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.422 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 39.445 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.43 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 39.453 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.438 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 39.462 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.447 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 39.47 | 17.886 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.455 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 39.478 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.463 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 39.487 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.472 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 39.495 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.48 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 39.503 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.488 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 39.512 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.497 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 39.52 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.505 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 39.528 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.513 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 39.537 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.522 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 39.545 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.53 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 39.553 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.538 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 39.562 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.547 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 39.57 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.555 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 39.578 | 17.889 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.563 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 39.587 | 17.889 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.572 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 39.595 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.58 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 39.603 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.588 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 39.612 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.597 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 39.62 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.605 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 39.628 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.613 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 39.637 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.622 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 39.645 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.63 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 39.653 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.638 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.662 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.647 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.67 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.655 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.678 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.663 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.687 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.672 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 39.695 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.68 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 39.703 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.688 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 39.712 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.697 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 39.72 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.705 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 39.728 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.713 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 39.737 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.722 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 39.745 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.73 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 39.753 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.738 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 39.762 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.747 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 39.77 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.755 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 39.778 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.763 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 39.787 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.772 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 39.795 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.78 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 39.803 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.788 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 39.812 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.797 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 39.82 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.805 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 39.828 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.813 | 7.354 | 60.2 | 7.5
|  | 39.837 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.822 | 7.353 | 60.2 | 7.5
|  | 39.845 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.83 | 7.353 | 60.2 | 7.5
|  | 39.853 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.838 | 7.352 | 60.2 | 7.5
|  | 39.862 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.847 | 7.351 | 60.2 | 7.5
|  | 39.87 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.855 | 7.351 | 60.2 | 7.5
|  | 39.878 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.863 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 39.887 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.872 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 39.895 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.88 | 7.349 | 60.2 | 7.5
|  | 39.903 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.888 | 7.348 | 60.2 | 7.5
|  | 39.912 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.897 | 7.347 | 60.2 | 7.5
|  | 39.92 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.905 | 7.346 | 60.2 | 7.5
|  | 39.928 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.913 | 7.347 | 60.2 | 7.5
|  | 39.937 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.922 | 7.347 | 60.2 | 7.5
|  | 39.945 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.93 | 7.348 | 60.2 | 7.5
|  | 39.953 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.938 | 7.349 | 60.2 | 7.5
|  | 39.962 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.947 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 39.97 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.955 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 39.978 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.963 | 7.351 | 60.2 | 7.5
|  | 39.987 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.972 | 7.352 | 60.2 | 7.5
|  | 39.995 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.98 | 7.353 | 60.2 | 7.5
|  | 40.003 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.988 | 7.354 | 60.2 | 7.5
|  | 40.012 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 39.997 | 7.354 | 60.2 | 7.5
|  | 40.02 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.005 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 40.028 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.013 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 40.036 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.022 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 40.045 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.03 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 40.053 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.038 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 40.062 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.047 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 40.07 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.055 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 40.078 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.063 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 40.087 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.072 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 40.095 | 17.901 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.08 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 40.103 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.088 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 40.112 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.097 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 40.12 | 17.898 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.105 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 40.128 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.113 | 7.353 | 60.2 | 7.5
|  | 40.137 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.122 | 7.352 | 60.2 | 7.5
|  | 40.145 | 17.895 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.13 | 7.351 | 60.2 | 7.5
|  | 40.153 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.138 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 40.162 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.147 | 7.348 | 60.2 | 7.5
|  | 40.17 | 17.892 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.155 | 7.347 | 60.2 | 7.5
|  | 40.178 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.163 | 7.346 | 60.2 | 7.5
|  | 40.187 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.172 | 7.345 | 60.2 | 7.5
|  | 40.195 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.18 | 7.343 | 60.2 | 7.5
|  | 40.203 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.188 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.212 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.197 | 7.341 | 60.2 | 7.5
|  | 40.22 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.205 | 7.34 | 60.2 | 7.5
|  | 40.228 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.213 | 7.338 | 60.2 | 7.5
|  | 40.236 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.222 | 7.337 | 60.2 | 7.5
|  | 40.245 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.23 | 7.338 | 60.2 | 7.5
|  | 40.253 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.238 | 7.339 | 60.2 | 7.5
|  | 40.261 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.247 | 7.339 | 60.2 | 7.5
|  | 40.27 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.255 | 7.339 | 60.2 | 7.5
|  | 40.278 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.263 | 7.34 | 60.2 | 7.5
|  | 40.286 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.272 | 7.34 | 60.2 | 7.5
|  | 40.295 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.28 | 7.341 | 60.2 | 7.5
|  | 40.303 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.288 | 7.341 | 60.2 | 7.5
|  | 40.312 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.297 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.32 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.305 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.328 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.313 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.337 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.322 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.345 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.33 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.353 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.338 | 7.343 | 60.2 | 7.5
|  | 40.361 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.347 | 7.343 | 60.2 | 7.5
|  | 40.37 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.355 | 7.343 | 60.2 | 7.5
|  | 40.378 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.363 | 7.344 | 60.2 | 7.5
|  | 40.386 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.372 | 7.344 | 60.2 | 7.5
|  | 40.395 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.38 | 7.344 | 60.2 | 7.5
|  | 40.403 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.388 | 7.344 | 60.2 | 7.5
|  | 40.412 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.397 | 7.342 | 60.2 | 7.5
|  | 40.42 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.405 | 7.341 | 60.2 | 7.5
|  | 40.428 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.413 | 7.339 | 60.2 | 7.5
|  | 40.436 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.422 | 7.337 | 60.2 | 7.5
|  | 40.445 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.43 | 7.335 | 60.2 | 7.5
|  | 40.453 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.438 | 7.334 | 60.2 | 7.5
|  | 40.461 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.447 | 7.332 | 60.2 | 7.5
|  | 40.47 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.455 | 7.33 | 60.2 | 7.5
|  | 40.478 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.464 | 7.328 | 60.2 | 7.5
|  | 40.486 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.472 | 7.326 | 60.2 | 7.5
|  | 40.495 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.48 | 7.325 | 60.2 | 7.5
|  | 40.503 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.488 | 7.324 | 60.2 | 7.5
|  | 40.511 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.497 | 7.323 | 60.2 | 7.5
|  | 40.52 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.505 | 7.322 | 60.2 | 7.5
|  | 40.528 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.513 | 7.321 | 60.2 | 7.5
|  | 40.536 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.522 | 7.32 | 60.2 | 7.5
|  | 40.545 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.53 | 7.319 | 60.2 | 7.5
|  | 40.553 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.538 | 7.318 | 60.2 | 7.5
|  | 40.561 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.547 | 7.317 | 60.2 | 7.5
|  | 40.57 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.555 | 7.316 | 60.2 | 7.5
|  | 40.578 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.563 | 7.315 | 60.2 | 7.5
|  | 40.586 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.572 | 7.314 | 60.2 | 7.5
|  | 40.595 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.58 | 7.313 | 60.2 | 7.5
|  | 40.603 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.588 | 7.312 | 60.2 | 7.5
|  | 40.611 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.597 | 7.31 | 60.2 | 7.5
|  | 40.62 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.605 | 7.309 | 60.2 | 7.5
|  | 40.628 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.613 | 7.309 | 60.2 | 7.5
|  | 40.636 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.622 | 7.308 | 60.2 | 7.5
|  | 40.645 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.63 | 7.307 | 60.2 | 7.5
|  | 40.653 | 17.942 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.638 | 7.307 | 60.2 | 7.5
|  | 40.662 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.647 | 7.306 | 60.2 | 7.5
|  | 40.67 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.655 | 7.305 | 60.2 | 7.5
|  | 40.678 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.663 | 7.304 | 60.2 | 7.5
|  | 40.686 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.672 | 7.303 | 60.2 | 7.5
|  | 40.695 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.68 | 7.302 | 60.2 | 7.5
|  | 40.703 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.688 | 7.301 | 60.2 | 7.5
|  | 40.711 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.697 | 7.301 | 60.2 | 7.5
|  | 40.72 | 17.928 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.705 | 7.3 | 60.2 | 7.5
|  | 40.728 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.714 | 7.299 | 60.2 | 7.5
|  | 40.736 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.722 | 7.298 | 60.2 | 7.5
|  | 40.745 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.73 | 7.303 | 60.2 | 7.5
|  | 40.753 | 17.921 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.739 | 7.308 | 60.2 | 7.5
|  | 40.761 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.747 | 7.314 | 60.2 | 7.5
|  | 40.77 | 17.917 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.755 | 7.319 | 60.2 | 7.5
|  | 40.778 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.764 | 7.324 | 60.2 | 7.5
|  | 40.786 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.772 | 7.329 | 60.2 | 7.5
|  | 40.795 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.78 | 7.335 | 60.2 | 7.5
|  | 40.803 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.788 | 7.34 | 60.2 | 7.5
|  | 40.811 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.797 | 7.345 | 60.2 | 7.5
|  | 40.82 | 17.905 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.805 | 7.35 | 60.2 | 7.5
|  | 40.828 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.813 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 40.836 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.822 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 40.845 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.83 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 40.853 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.838 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 40.861 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.847 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 40.87 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.855 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 40.878 | 17.912 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.864 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 40.886 | 17.914 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.872 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 40.895 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.88 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 40.903 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.889 | 7.398 | 60.2 | 7.5
|  | 40.911 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.897 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 40.92 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.905 | 7.397 | 60.2 | 7.5
|  | 40.928 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.913 | 7.396 | 60.2 | 7.5
|  | 40.936 | 17.925 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.922 | 7.395 | 60.2 | 7.5
|  | 40.945 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.93 | 7.394 | 60.2 | 7.5
|  | 40.953 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.938 | 7.393 | 60.2 | 7.5
|  | 40.961 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.947 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 40.97 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.955 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 40.978 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.964 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 40.986 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.972 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 40.995 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.98 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 41.003 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.989 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 41.011 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 40.997 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 41.02 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.005 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 41.028 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.014 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 41.036 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.022 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 41.045 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.03 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 41.053 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.039 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 41.061 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.047 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 41.07 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.055 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 41.078 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.064 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 41.086 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.072 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 41.095 | 17.933 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.08 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 41.103 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.088 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 41.111 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.097 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 41.12 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.105 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 41.128 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.114 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 41.136 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.122 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 41.145 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.13 | 7.376 | 60.2 | 7.5
|  | 41.153 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.139 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 41.161 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.147 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 41.17 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.155 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 41.178 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.164 | 7.372 | 60.2 | 7.5
|  | 41.186 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.172 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 41.195 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.18 | 7.37 | 60.2 | 7.5
|  | 41.203 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.189 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 41.211 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.197 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 41.22 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.205 | 7.368 | 60.2 | 7.5
|  | 41.228 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.214 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 41.236 | 17.941 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.222 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 41.245 | 17.94 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.23 | 7.366 | 60.2 | 7.5
|  | 41.253 | 17.939 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.239 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 41.261 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.247 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 41.27 | 17.938 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.255 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 41.278 | 17.937 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.264 | 7.363 | 60.2 | 7.5
|  | 41.286 | 17.936 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.272 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 41.295 | 17.935 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.28 | 7.361 | 60.2 | 7.5
|  | 41.303 | 17.934 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.289 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 41.311 | 17.932 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.297 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 41.32 | 17.931 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.305 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 41.328 | 17.93 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.314 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 41.336 | 17.929 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.322 | 7.358 | 60.2 | 7.5
|  | 41.345 | 17.927 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.33 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 41.353 | 17.926 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.339 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 41.361 | 17.924 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.347 | 7.356 | 60.2 | 7.5
|  | 41.37 | 17.923 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.355 | 7.355 | 60.2 | 7.5
|  | 41.378 | 17.922 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.364 | 7.357 | 60.2 | 7.5
|  | 41.386 | 17.92 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.372 | 7.359 | 60.2 | 7.5
|  | 41.395 | 17.919 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.38 | 7.36 | 60.2 | 7.5
|  | 41.403 | 17.918 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.389 | 7.362 | 60.2 | 7.5
|  | 41.411 | 17.916 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.397 | 7.364 | 60.2 | 7.5
|  | 41.42 | 17.915 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.405 | 7.365 | 60.2 | 7.5
|  | 41.428 | 17.913 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.414 | 7.367 | 60.2 | 7.5
|  | 41.436 | 17.911 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.422 | 7.369 | 60.2 | 7.5
|  | 41.445 | 17.91 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.43 | 7.371 | 60.2 | 7.5
|  | 41.453 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.439 | 7.373 | 60.2 | 7.5
|  | 41.461 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.447 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 41.47 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.455 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 41.478 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.464 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 41.486 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.472 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 41.495 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.48 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 41.503 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.489 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 41.511 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.497 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 41.52 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.505 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 41.528 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.514 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 41.536 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.522 | 7.392 | 60.2 | 7.5
|  | 41.545 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.53 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 41.553 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.539 | 7.391 | 60.2 | 7.5
|  | 41.561 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.547 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 41.57 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.555 | 7.39 | 60.2 | 7.5
|  | 41.578 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.564 | 7.389 | 60.2 | 7.5
|  | 41.586 | 17.909 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.572 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 41.595 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.58 | 7.388 | 60.2 | 7.5
|  | 41.603 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.589 | 7.387 | 60.2 | 7.5
|  | 41.611 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.597 | 7.386 | 60.2 | 7.5
|  | 41.62 | 17.908 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.605 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 41.628 | 17.907 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.614 | 7.385 | 60.2 | 7.5
|  | 41.636 | 17.906 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.622 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 41.645 | 17.904 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.63 | 7.384 | 60.2 | 7.5
|  | 41.653 | 17.903 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.639 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 41.661 | 17.902 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.647 | 7.383 | 60.2 | 7.5
|  | 41.67 | 17.9 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.655 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 41.678 | 17.899 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.664 | 7.382 | 60.2 | 7.5
|  | 41.686 | 17.897 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.672 | 7.381 | 60.2 | 7.5
|  | 41.695 | 17.896 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.68 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 41.703 | 17.894 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.689 | 7.38 | 60.2 | 7.5
|  | 41.711 | 17.893 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.697 | 7.379 | 60.2 | 7.5
|  | 41.72 | 17.891 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.705 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 41.728 | 17.89 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.714 | 7.378 | 60.2 | 7.5
|  | 41.736 | 17.888 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.722 | 7.377 | 60.2 | 7.5
|  | 41.745 | 17.887 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.73 | 7.376 | 60.2 | 7.5
|  | 41.753 | 17.885 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.739 | 7.375 | 60.2 | 7.5
|  | 41.761 | 17.884 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.747 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 41.77 | 17.882 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.755 | 7.374 | 60.2 | 7.5
|  | 41.778 | 17.881 | 59.8 | 18.15 | [76 empty] | 41.764 | 7.373 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.772 | 7.372 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.78 | 7.372 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.789 | 7.371 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.797 | 7.37 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.805 | 7.37 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.814 | 7.369 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.822 | 7.369 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.83 | 7.368 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.839 | 7.367 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.847 | 7.366 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.855 | 7.365 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.864 | 7.365 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.872 | 7.364 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.88 | 7.364 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.889 | 7.363 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.897 | 7.362 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.905 | 7.362 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.914 | 7.361 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.922 | 7.361 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.93 | 7.36 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.939 | 7.36 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.947 | 7.359 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.955 | 7.359 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.964 | 7.358 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.972 | 7.358 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.98 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.989 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 41.997 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.005 | 7.356 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.014 | 7.356 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.022 | 7.356 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.03 | 7.355 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.039 | 7.355 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.047 | 7.355 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.055 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.064 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.072 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.08 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.089 | 7.353 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.097 | 7.353 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.105 | 7.352 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.114 | 7.352 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.122 | 7.351 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.13 | 7.351 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.139 | 7.35 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.147 | 7.349 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.155 | 7.349 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.164 | 7.348 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.172 | 7.348 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.18 | 7.347 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.189 | 7.346 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.197 | 7.348 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.205 | 7.349 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.214 | 7.351 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.222 | 7.352 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.23 | 7.353 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.239 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.247 | 7.356 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.255 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.264 | 7.359 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.272 | 7.36 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.28 | 7.361 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.289 | 7.363 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.297 | 7.364 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.305 | 7.365 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.314 | 7.366 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.322 | 7.367 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.33 | 7.368 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.339 | 7.369 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.347 | 7.37 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.355 | 7.371 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.364 | 7.37 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.372 | 7.369 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.38 | 7.368 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.389 | 7.367 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.397 | 7.365 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.406 | 7.364 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.414 | 7.363 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.422 | 7.362 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.431 | 7.361 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.439 | 7.36 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.447 | 7.359 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.455 | 7.358 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.464 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.472 | 7.356 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.48 | 7.355 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.489 | 7.354 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.497 | 7.353 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.505 | 7.351 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.514 | 7.35 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.522 | 7.349 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.531 | 7.351 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.539 | 7.353 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.547 | 7.357 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.556 | 7.36 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.564 | 7.364 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.572 | 7.368 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.581 | 7.371 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.589 | 7.375 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.597 | 7.378 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.606 | 7.381 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.614 | 7.385 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.622 | 7.388 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.63 | 7.392 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.639 | 7.396 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.647 | 7.399 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.656 | 7.402 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.664 | 7.405 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.672 | 7.409 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.681 | 7.412 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.689 | 7.415 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.697 | 7.415 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.706 | 7.415 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.714 | 7.414 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.722 | 7.412 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.731 | 7.41 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.739 | 7.409 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.747 | 7.407 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.755 | 7.405 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.764 | 7.403 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.772 | 7.402 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.781 | 7.4 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.789 | 7.398 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.797 | 7.396 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.806 | 7.394 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.814 | 7.393 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.822 | 7.392 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.831 | 7.39 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.839 | 7.388 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.847 | 7.386 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.856 | 7.384 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.864 | 7.382 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.872 | 7.381 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.881 | 7.379 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.889 | 7.377 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.897 | 7.375 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.906 | 7.373 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.914 | 7.374 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.922 | 7.375 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.931 | 7.377 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.939 | 7.378 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.947 | 7.379 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.956 | 7.38 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.964 | 7.384 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.972 | 7.388 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.981 | 7.392 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.989 | 7.396 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 42.997 | 7.4 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.006 | 7.404 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.014 | 7.408 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.022 | 7.413 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.031 | 7.417 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.039 | 7.421 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.047 | 7.425 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.056 | 7.429 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.064 | 7.434 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.072 | 7.439 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.081 | 7.44 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.089 | 7.441 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.097 | 7.442 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.106 | 7.443 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.114 | 7.445 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.122 | 7.446 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.131 | 7.444 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.139 | 7.443 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.147 | 7.442 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.156 | 7.441 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.164 | 7.439 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.172 | 7.438 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.181 | 7.436 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.189 | 7.435 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.197 | 7.434 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.206 | 7.432 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.214 | 7.431 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.222 | 7.43 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.231 | 7.429 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.239 | 7.428 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.247 | 7.428 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.256 | 7.429 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.264 | 7.43 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.272 | 7.43 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.281 | 7.431 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.289 | 7.432 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.297 | 7.433 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.306 | 7.434 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.314 | 7.434 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.322 | 7.435 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.331 | 7.435 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.339 | 7.436 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.347 | 7.437 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.356 | 7.438 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.364 | 7.438 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.372 | 7.439 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.381 | 7.439 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.389 | 7.44 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.397 | 7.44 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.406 | 7.441 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.414 | 7.44 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.422 | 7.438 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.431 | 7.437 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.439 | 7.435 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.447 | 7.434 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.456 | 7.433 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.464 | 7.431 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.472 | 7.43 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.481 | 7.428 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.489 | 7.426 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.497 | 7.425 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.506 | 7.423 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.514 | 7.422 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.522 | 7.42 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.531 | 7.419 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.539 | 7.417 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.547 | 7.415 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.556 | 7.413 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.564 | 7.411 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.572 | 7.409 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.581 | 7.407 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.589 | 7.405 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.597 | 7.403 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.606 | 7.402 | 60.2 | 7.5
[82 empty] | 43.614 | 7.4 | 60.2 | 7.5